## EVENTOS
martes, 3 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/02/2026 14:38:00 | 03/02/2026 16:28:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/02/2026 18:27:00 | 03/02/2026 21:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 03/02/2026 11:01:00 | 04/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO N° 3 DE LA C.E. WAYRA I |  | NO | 33
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 03/02/2026 14:59:00 | 04/02/2026 00:00:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 03/02/2026 08:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI POR FALLA |  | NO | 2.4
FALLA | STATKRAFT S.A | HUAYLLACHO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 03/02/2026 16:15:00 | 04/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. HUAYLLACHO POR FALLA |  | NO | 0
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 03/02/2026 18:39:09 | 03/02/2026 19:59:38 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MALPASO POR FALLA |  | NO | 6.9
FALLA | TRANSMANTARO | POMACOCHA - CARHUAMAYO | LINEA DE TRANSMISION | L-2294 | 03/02/2026 14:49:57 | 03/02/2026 14:49:57 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2294 (POMACOCHA - CARHUAMAYO) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
martes, 3 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI IV | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado por EGASA mediante carta GG/GC.-0031/2026-EGASA, la CH Charcani IV presenta una limitación de generación de 2.4 MW en la unidad G1, debido a falla en los cables de potencia de dicha unidad.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/02/2026 | 10:08 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada a mínima generación debido a actuación de la protección por mínimo vacío debido a condiciones ambientales desfavorables, alcanzándose el umbral de disparo de la protección.
03/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 3 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 10:19 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2292 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 01:07 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13820 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2293 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 01:07 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13821 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | BCS-5484 | 03/02/2026 10:50 | 03/02/2026 15:29 | Mantenimiento Correctivo de Cambio de 04 capacitores en BCS-5484 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13787 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 03/02/2026 09:46 | 03/02/2026 16:09 | Mantenimiento en pedestales de torres | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENER LOS EQUIPOS EN BARRA A . NEXA DECLARO INDISPONIBLE EL SECCIONADOR DE BARRA B DE SU CL-2708. NO SE PUDE HACER CAMBIO DE BARRA | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 03/02/2026 00:05 | 03/02/2026 00:07 | APERTURA DEL INTERRUPTOR A SOLICITUD DE ORYGEN POR NECESIDAD DE VERIFICAR SI HAY IMPACTO DE DESCONEXION DE GRUPOS. ESTA APERTURA SERA ANTES DE LA PARADA PROGRAMADA DE C.H. HUAMPANI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 03/02/2026 07:30 | 04/02/2026 00:00 | REEMPLAZO DE SECCIONADOR DE BARRA, FINALIZACION DEL REEMPLAZO DE RELES DE PROTECCION Y REEMPLAZO DE LA COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 03/02/2026 07:30 | 03/02/2026 23:59 | REEMPLAZO DE SECCIONADOR DE BARRA Y REEMPLAZO DE LA COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 03/02/2026 08:00 | 03/02/2026 12:00 | SECCIONAMIENTO DE LA BARRA PARA DEJAR LAS CELDAS CL-TR1 Y CL-6040 F/S POR CAMBIO DE SECCIONADORES DE BARRA Y COLUMNA DE MANDO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15560 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 09:17 | Solidos en suspension. El buje del sistema de regulacion esta roto. | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Se viene registrando altos precipitaciones en el lugar y presencia de huaycos en la zona | 15.367 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA - CONVERTIDOR | L-3002 | 03/02/2026 05:18 | 03/02/2026 07:12 | Cambio de rele por actualizacion - Lado Convertidor | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10826 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 03/02/2026 14:42 | 03/02/2026 16:02 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas de 14:44 a 16:01 h) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 03/02/2026 14:44 | 03/02/2026 16:01 | Pruebas de Mantenimiento Bimensual | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/02/2026 08:02 | 03/02/2026 11:08 | Mantenimiento por 1,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/02/2026 11:08 | 03/02/2026 11:44 | Prueba Operativa. A las 11:44 horas se declara disponible la unidad G4 de la CT. Independencia | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 10:00 | Pruebas operativas para verificacion de parametros. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 09:00 | Reemplazo de ventiladores transformador de MT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/02/2026 09:00 | 03/02/2026 12:00 | Retiro de extrator de Vahus | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHT1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG1 220/16 Kv / PRUEBAS DE CONFIGURACION PSD | 170 | P | F/S | N | PREV. | 11534 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHTV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TV 220/18 kV | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13350 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TG1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D07 (TG1) / PRUEBAS DE CONFIGURACION PSD | 170 | P | F/S | N | PREV. | 11616 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D10 (TV) | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13347 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Intervencion que indispone las se?ales de la Celda-TG1 por +72 horas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Intervencion que indispone las se?ales de la Celda-TV por +72 horas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 03/02/2026 06:00 | 03/02/2026 17:29 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 03/02/2026 18:00 | 04/02/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DE COMISIONADO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT1 | 03/02/2026 19:33 | 04/02/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DE COMISIONADO DE LA BARRA 138KV DE SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17794 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 03/02/2026 19:35 | 04/02/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DE COMISIONADO DE LA BARRA 138KV DE SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 03/02/2026 19:38 | 04/02/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DE COMISIONADO DE LA BARRA 138KV DE SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17785 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - INTIPAMPA | L-1384 | 03/02/2026 19:40 | 04/02/2026 00:00 | LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DE COMISIONADO DE LA BARRA 138KV DE SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17784 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GEAR BOX | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 03/02/2026 09:00 | 04/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | LA JOYA | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS EN SUSPENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 03/02/2026 08:00 | 03/02/2026 17:30 | Pruebas punto a punto de se?ales simuladas desde SE Duna Huambos hacia el SCADA remoto Centro Control Lima (existe riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21119 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 03/02/2026 10:02 | 03/02/2026 11:00 | PRUEBAS CON CARGA DE 1.8 MW DESPUES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD G01 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | SS.EE. | 03/02/2026 11:05 | 03/02/2026 16:20 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0123727) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1416 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | LOS SAUCES | CL-TRA2-220 | 03/02/2026 04:22 | 03/02/2026 19:58 | Pruebas electricas a transformador de potencia | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20843 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/02/2026 00:56 | 03/02/2026 07:59 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Por condicion de operacion. Transferencia del mensual APROBADO (01/02/2026-28/02/2026) al semanal (31/01/2026-06/02/2026) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Seccionador SBP-5982 queda indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 03/02/2026 09:45 | 03/02/2026 17:22 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR DISTANCIA DE SEGURIDAD. PARA INSTALACION DE CAMARA #2 DE CCTV SE SAN JOSE. SE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE OCO?A POR SEGURIDAD | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5951 | 03/02/2026 09:45 | 03/02/2026 17:22 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR DISTANCIA DE SEGURIDAD. PARA INSTALACION DE CAMARA #2 DE CCTV SE SAN JOSE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14981 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 03/02/2026 09:47 | 03/02/2026 17:02 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR DISTANCIA DE SEGURIDAD. PARA INSTALACION DE CAMARA #2 DE CCTV SE SAN JOSE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/02/2026 09:45 | 03/02/2026 17:22 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION G3 HER 1 | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION G3 HER 1 | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | IN-3 | 03/02/2026 11:01 | 04/02/2026 00:00 | CIRCUITO 3 - 51N-1 DISPARO SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA DE TIERRA (WTG12 al WTG 17) | 20 | F | F/S | N | CORR. | 18297 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 00:10 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 00:10 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 00:10 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACION DEL COMPENSADOR SINCRONO | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 00:10 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACION DEL COMPENSADOR SINCRONO | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 06:00 | 03/02/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 08:00 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 03/02/2026 08:30 | 03/02/2026 12:40 | PRUEBAS LEAP | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/02/2026 08:30 | 03/02/2026 12:40 | PRUEBAS LEAP | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/02/2026 09:02 | 03/02/2026 17:05 | M-02 inspeccion de bobinas del generador | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TH-16 Mantenimiento 10mo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TH-33 falla en bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 09:07 | 03/02/2026 17:07 | TH-19 Mantenimiento 10mo anual, cambio de manguera refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 03/02/2026 05:00 | 03/02/2026 18:00 | REVISION DEL TANQUE DE EXPANSION POR RESUMENES DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR 1 220/60 kV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | ACOPLE 220 | 03/02/2026 07:52 | 03/02/2026 16:20 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125105) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11626 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 03/02/2026 07:52 | 03/02/2026 12:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0125105) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 03/02/2026 12:31 | 03/02/2026 16:20 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0125105) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2233 | 03/02/2026 08:25 | 04/02/2026 00:00 | DESCONEXION Y CONEXIONADO LADO SECUNDARIO DE TT-355 (FASES S Y T) (R0127775 ) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1179 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2233 | 03/02/2026 08:25 | 04/02/2026 00:00 | REEMPLAZO DE TT (S Y T) POR FALLA. (R0127774) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1179 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/02/2026 08:45 | 03/02/2026 16:29 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. L-2216 F/S Y ATERRAMIENTO EN AMBOS EXTREMOS. (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE ACEITE DEL INTERRUPTOR IN 6100 (INTERRUPTOR DE CELDA). PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 03/02/2026 07:44 | 04/02/2026 00:00 | DESMONTAJE DE AISLADORES DEL SECCIONADOR DE BARRA SB-2899, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0127599) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 03/02/2026 07:44 | 04/02/2026 00:00 | MP 22A MANTENIMIENTO MAYOR DEL SECCIONADOR SB-2899, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0095973) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 03/02/2026 08:09 | 04/02/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2249. (R0095973) (R0127599) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 03/02/2026 08:00 | 03/02/2026 16:00 | LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES L-1391 E346A a E419 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14010 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 101 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | PERMUTACION DE BARRAS DEBIDO A LA DESCALIBRACION ELECTRICA DEL SECCIONADOR SB-8209 DE LA CELDA ENLACE SE, EL CUAL SE ENCUENTRA LIMITADO A OPERACION MANUAL MEDIANTE MANIVELA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-8209 DE CELDA ENLACE SE ENCUENTRA DESCALIBRADO ELECTRICAMENTE, SE PUEDE OPERAR CON MANIVELA. EN LO POSIBLE NO OPERARLO, NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_220kV | 03/02/2026 08:09 | 03/02/2026 16:46 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0124949) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13264 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 03/02/2026 08:39 | 03/02/2026 12:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T72_220 KV. (R0124949) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 03/02/2026 13:13 | 03/02/2026 16:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T72_220 KV. (R0124949) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq.Trafo Chilca | 03/02/2026 08:00 | 03/02/2026 16:00 | Deshabilitado debido al mantenimiento en el transformador T72-523 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25033 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 03/02/2026 17:39 | 03/02/2026 18:15 | Grupo G1 F/S por mantenimiento correctivo del PLC del grupo G1 de la CH. Anashironi. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
martes, 3 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 3 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/02/2026 | 00:30 | 199.6 | 633.1 | 211.6 |  |  | 89 | 238.8 |  | 60.2 | 127.25 | 126.99 | 127.63 | 235.13 | 206.72 | 108.83 | 555.56 | 10.11 |  |  |  |  | 164.9 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.2 |  | 141.7 |  |  |  | 0 | 110.3 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 81.3 | 150.5 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 94.5 |  |  |  | 105 | 44.1 | 45.3 | 4 | 16.7 | 167.6 |  |  | 53.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 127.5 |  | 0 | 0 |  | 38.3 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 247.8 | 130.3 | 61.9 | 75.9 |  |  |  |  | 101.4 | 101.6 | 124.3 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 99.9 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 32.4 | 0 | 1.23 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.5 | 17.1 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 1 | 0.9 | 0 | 6 | 20.3 | 0.6 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9 | 27.1 | 34.1 | 0 | 5.1 |  | 0 | 17.9 | 6850.33 | 24.5 | 8.027 | 6.004 | 13.2 | 25.3528 | 18.9476 | 11.5 | 15.7 | 123.2314
03/02/2026 | 01:00 | 201.4 | 639.3 | 213.9 |  |  | 89.7 | 241.1 |  | 60.6 | 117.39 | 116.83 | 117.17 | 218.84 | 206.61 | 108.52 | 560.32 | 10.23 |  |  |  |  | 165.4 | 8 | 5.7 | 0 | 6.2 |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 110.6 | 189.7 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.2 | 151.1 | 42 | 18.5 | 18.8 | 88.4 |  |  |  | 105.7 | 44.7 | 46.2 | 4 | 16.7 | 170.2 |  |  | 54.4 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 251.7 | 132.1 | 62.8 | 76 |  |  |  |  | 102.1 | 102.1 | 122.6 | 0 |  |  |  |  | 209 | 99.9 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 29.7 | 0 | 1.08 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.4 | 18 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 1.1 | 0.1 | 0 | 8.1 | 17.4 | 0.5 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20 | 8.9 | 27.1 | 34.1 | 0 | 5.1 |  | 0 | 19.3 | 6806.19 | 24.5 | 8.015 | 6.006 | 13.2 | 25.5877 | 18.9477 | 11.3 | 15.7 | 123.2564
03/02/2026 | 01:30 | 204.7 | 638.3 | 213.8 |  |  | 90.9 | 242.7 |  | 61.1 | 119.8 | 118.18 | 118.83 | 216.49 | 181.45 | 103.56 | 560.6 | 10.2 |  |  |  |  | 169 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.2 |  | 142.8 |  |  |  | 0 | 110.5 | 182.5 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 60.4 | 151.7 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 89.7 |  |  |  | 106.6 | 45.4 | 46.3 | 4 | 17 | 170.3 |  |  | 0 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 0 |  | 38.4 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 240.5 | 132.2 | 62.8 | 75.7 |  |  |  |  | 101.3 | 100.7 | 122 | 0 |  |  |  |  | 204.8 | 99.2 | 0 | 4.3 | 20 | 0 | 30.6 | 0 | 1.69 | 0 | 20.2 | 10 | 5.3 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.4 | 18.8 | 0 | 3.1 | 19.6 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 16.4 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 1.5 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9 | 27 | 34 | 0 | 5.1 |  | 0 | 19.6 | 6683.41 | 24.5 | 8.001 | 6.006 | 13.2 | 25.5428 | 18.9477 | 11.3 | 15.7 | 123.1975
03/02/2026 | 02:00 | 203.8 | 639.9 | 214.2 |  |  | 90.6 | 241.3 |  | 61.1 | 139.94 | 141.04 | 140.69 | 237.1 | 108.94 | 74.28 | 563.85 | 10.23 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 4.3 | 0 | 6.2 |  | 142.4 |  |  |  | 0 | 110.6 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.3 | 152.3 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 91.8 |  |  |  | 107.6 | 45.4 | 46.6 | 4 | 17 | 170.4 |  |  | 0 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 128.7 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 188.7 | 132.6 | 62.8 | 76.1 |  |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 137.8 | 79.2 | 0 | 4.3 | 20 | 0 | 27.9 | 0 | 2.6 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.8 | 20 | 0 | 3.1 | 18.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 6.6 | 13.7 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4 | 4.3 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20 | 8.5 | 27 | 33.9 | 0 | 5.1 |  | 0 | 18.5 | 6590.31 | 24.5 | 8.002 | 6.006 | 13.2 | 25.4201 | 18.9482 | 11.4 | 15.7 | 123.1763
03/02/2026 | 02:30 | 201.7 | 640.9 | 214.4 |  |  | 90.1 | 241.7 |  | 62.2 | 117.94 | 116.82 | 117.3 | 221.92 | 108.85 | 69.17 | 559.12 | 10.23 |  |  |  |  | 166 | 7.4 | 4.6 | 0 | 6.2 |  | 142.4 |  |  |  | 0 | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.3 | 141.1 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 89.4 |  |  |  | 105.8 | 45.1 | 46.2 | 4 | 17 | 170.3 |  |  | 0 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 0 |  | 38.2 | 28.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 229 | 128.7 | 62.6 | 72.9 |  |  |  |  | 102.3 | 102.2 | 122.6 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.6 | 0 | 4.5 | 20.1 | 0 | 28.6 | 0 | 2.11 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.5 | 17 | 0 | 3.1 | 17.9 | 3 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 3.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 7.8 | 0 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20 | 9.2 | 27 | 33.9 | 0 | 4.2 |  | 0 | 19.6 | 6517.16 | 24.5 | 8.004 | 6.008 | 13.2 | 25.3505 | 18.948 | 11.4 | 15.8 | 123.2105
03/02/2026 | 03:00 | 199.8 | 635.1 | 210.6 |  |  | 89.5 | 237.7 |  | 0 | 140.91 | 140.76 | 140.76 | 229.74 | 110.31 | 69.33 | 554.63 | 10.14 |  |  |  |  | 161.9 | 7.1 | 5.4 | 0 | 6.2 |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 110.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.3 | 138.2 | 42 | 18.5 | 18.8 | 89.6 |  |  |  | 105.2 | 44.4 | 45.1 | 4 | 16.9 | 166.7 |  |  | 0 | 25 |  | 0 |  |  |  | 127.4 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 27.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 160.4 | 122.8 | 61.9 | 76.7 |  |  |  |  | 102.5 | 101.8 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 29.5 | 0 | 1.72 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.8 | 17.2 | 0 | 3.2 | 17.7 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.7 | 19.5 | 20.2 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 3.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | 11.6 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.9 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34.1 | 0 | 5.1 |  | 0 | 19.2 | 6433.34 | 24.5 | 8.022 | 6.006 | 13.2 | 25.3845 | 18.9479 | 11.4 | 15.9 | 123.3604
03/02/2026 | 03:30 | 200.8 | 631.5 | 211 |  |  | 88.9 | 237.3 |  | 0 | 106.52 | 107.08 | 107.17 | 216.64 | 109.73 | 68.89 | 551.65 | 10.05 |  |  |  |  | 161.1 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.2 |  | 141.3 |  |  |  | 0 | 110 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 452.1 | 81.3 | 144.8 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.1 |  |  |  | 106 | 46.4 | 45.5 | 4 | 16.7 | 167.1 |  |  | 0 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 127.6 |  | 0 | 0 |  | 37.6 | 27.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 241.8 | 128.8 | 61.6 | 72.7 |  |  |  |  | 103 | 102.6 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.5 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.3 | 15.4 | 0 | 3.2 | 17.5 | 3 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.6 | 20.2 | 19.9 | 0.4 | 0 | 0 | 3.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 13.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 19.9 | 8.9 | 27 | 34 | 0 | 5.1 |  | 0 | 18.8 | 6387.48 | 24.5 | 8.012 | 6.006 | 13.2 | 25.5148 | 18.9482 | 11.5 | 15.8 | 123.4809
03/02/2026 | 04:00 | 205.8 | 640.5 | 214.2 |  |  | 91.7 | 243.2 |  | 0 | 126.83 | 126.46 | 125.97 | 211.93 | 109.72 | 68.81 | 562.39 | 10.47 |  |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.2 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.6 | 217 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.3 | 152.8 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89 |  |  |  | 108.8 | 45.9 | 46.5 | 4 | 17.1 | 169.7 |  |  | 0 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 129.2 |  | 0 | 0 |  | 37.5 | 27.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 270.2 | 134.9 | 62.8 | 74.1 |  |  |  |  | 102.2 | 101.8 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.6 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 5.4 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 0 | 3.2 | 16.6 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.7 | 20.3 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5 | 16.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 20 | 9.5 | 27.2 | 34.2 | 0 | 5.1 |  | 0 | 19.6 | 6532.68 | 24.5 | 8.012 | 6.006 | 13.2 | 25.584 | 18.9481 | 11.5 | 15.8 | 123.5501
03/02/2026 | 04:30 | 202.7 | 638.6 | 213.5 |  |  | 90.1 | 239.6 |  | 0 | 135.34 | 135.39 | 135 | 224.36 | 109.59 | 69.75 | 563.56 | 10.23 |  |  |  |  | 167.6 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.2 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.6 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.3 | 151.8 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.5 |  |  |  | 106.1 | 44.3 | 46 | 4 | 16.8 | 169.8 |  |  | 0 | 25 |  | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 269.5 | 133.9 | 62.5 | 74 |  |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 122 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.4 | 9.4 | 0 | 3.2 | 16.8 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1 | 9.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 20 | 9 | 27.5 | 34.5 | 0 | 5.1 |  | 0 | 20.5 | 6548.32 | 24.5 | 8.008 | 6.004 | 13.2 | 25.441 | 18.9512 | 11.6 | 15.6 | 123.3042
03/02/2026 | 05:00 | 206 | 646.9 | 216.4 |  |  | 92.7 | 244.7 |  | 0 | 115.9 | 115.13 | 115.77 | 213.3 | 108.42 | 69.28 | 571.12 | 10.44 |  |  |  |  | 173.4 | 8.2 | 5.5 | 0 | 6.2 |  | 143.1 |  |  |  | 0 | 110.7 | 203.6 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 81.3 | 152.5 | 42 | 18.5 | 18.6 | 90.3 |  |  |  | 110.2 | 45.5 | 46.5 | 4 | 17.2 | 173.8 |  |  | 0 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 129.8 |  | 0 | 0 |  | 38.3 | 27.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.7 | 265.9 | 138.2 | 64.9 | 77.5 |  |  |  |  | 102.4 | 102.8 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 0 | 4.5 | 20.1 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.7 | 3.7 | 5.2 | 21 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.6 | 9 | 0 | 3.2 | 16.9 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | 8.5 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 20 | 9.4 | 27.4 | 34.4 | 0 | 5.1 |  | 0 | 21.5 | 6512.06 | 24.5 | 8.007 | 6.006 | 13.2 | 25.3571 | 18.9475 | 11.5 | 15.7 | 123.2175
03/02/2026 | 05:30 | 203.1 | 635.5 | 212.5 |  |  | 90 | 240.6 |  | 0 | 151.1 | 152.46 | 150.75 | 253.08 | 130.9 | 72.33 | 556.05 | 10.2 |  |  |  |  | 167.8 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.2 |  | 142.1 |  |  |  | 0 | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.3 | 151.8 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.2 |  |  |  | 106 | 44.4 | 45.9 | 4 | 17 | 169 |  |  | 0 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 267.2 | 134.1 | 62.2 | 76.2 |  |  |  |  | 102.4 | 101.9 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 145.8 | 79 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.2 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 9.7 | 0 | 3.2 | 16.6 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 5.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 20 | 9.3 | 27.4 | 34.4 | 0 | 5.1 |  | 0 | 20.5 | 6632.77 | 24.5 | 8.002 | 6.006 | 13.2 | 25.5968 | 18.9457 | 11.4 | 15.9 | 123.5505
03/02/2026 | 06:00 | 205.6 | 637.2 | 212.9 |  |  | 91 | 241 |  | 0 | 117.21 | 116.45 | 117.47 | 218.89 | 207.11 | 107.17 | 559.79 | 10.21 |  |  |  |  | 167.5 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.1 |  | 142.2 |  |  |  | 0 | 110.6 | 205 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.3 | 152.1 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 105.9 | 45.3 | 46.3 | 4 | 17 | 169.4 |  |  | 0 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 236.1 | 135.1 | 66 | 76.3 |  |  |  |  | 102.4 | 102.1 | 122 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 99.8 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 21 | 3.3 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 5.2 | 1.7 | 3.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.2 | 18.6 | 1.5 | 1.5 | 8 | 10.8 | 0.7 | 3.1 | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 4 | 0 | 1 | 1.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 4.2 |  | 0.9 | 1 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.9 | 19.9 | 9.3 | 27.4 | 34.5 | 0 | 5.1 |  | 0 | 21.5 | 6693.3 | 24.5 | 8.001 | 6.006 | 13.2 | 25.5958 | 18.9455 | 11.6 | 15.9 | 123.7483
03/02/2026 | 06:30 | 201.1 | 633.5 | 211.2 |  |  | 90.3 | 237.8 |  | 0 | 107.65 | 109.66 | 110.28 | 216.58 | 209.87 | 109.27 | 549.79 | 10.25 |  |  |  |  | 162 | 7.3 | 4.5 | 0 | 6.1 |  | 141.9 |  |  |  | 0 | 110.6 | 181.3 |  |  |  | 6.5 | 445 | 81.3 | 133.7 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 90 |  |  |  | 105.2 | 44 | 45.3 | 4 | 16.7 | 162.9 |  |  | 0 | 26.4 |  | 0 |  |  |  | 127.6 |  | 0 | 0 |  | 38.3 | 28.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 193.4 | 121.3 | 65.8 | 76.4 |  |  |  |  | 103.9 | 103.1 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.4 | 1.6 | 4.4 | 20 | 0 | 20.6 | 23.5 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 18 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.2 | 18.5 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 11.4 | 6.3 | 3.2 | 16 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 13 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 4.4 | 0 | 6.2 | 3.3 | 8.8 | 0 | 0 | 1.9 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 22.3 | 2 | 16.5 |  | 0 | 0 | 15.4 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 8.8 | 20 | 9.2 | 27.4 | 34.4 | 0 | 5.1 |  | 0 | 18.9 | 6614.95 | 24.5 | 7.995 | 6.006 | 13.2 | 25.6434 | 18.9454 | 11.6 | 15.8 | 123.6899
03/02/2026 | 07:00 | 198.9 | 632.3 | 212.6 |  |  | 87.6 | 238.3 |  | 0 | 107.24 | 107.41 | 107.11 | 205.55 | 185.7 | 104.58 | 550.59 | 9.96 |  |  |  |  | 165.1 | 7.1 | 4.5 | 0 | 6.2 |  | 140.7 |  |  |  | 0 | 109.7 | 139.3 |  |  |  | 6.5 | 386.5 | 81.1 | 127.8 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92 |  |  |  | 104.2 | 42.7 | 44.7 | 4 | 16.5 | 161.2 |  |  | 0 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 126.6 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 192.5 | 116.6 | 64.6 | 75.8 |  |  |  |  | 102.9 | 103 | 123.3 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.3 | 5.5 | 4.3 | 20 | 0 | 16.3 | 32.9 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 91.7 | 1.8 | 3.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.7 | 3.2 | 18.6 | 11.2 | 13.7 | 4.8 | 10.9 | 3.6 | 3.2 | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 19.7 | 13 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 5 | 0 | 5.2 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 8.8 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 151.3 | 5.1 | 47 |  | 0 | 0 | 39.3 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 8.8 | 19.8 | 9.3 | 27.5 | 34.5 | 0 | 5.1 |  | 0 | 18.9 | 6725.24 | 24.5 | 7.994 | 6.004 | 13.2 | 25.5968 | 18.9451 | 11.4 | 15.9 | 123.5399
03/02/2026 | 07:30 | 204.4 | 640.3 | 215.4 |  |  | 91 | 242.1 |  | 0 | 120.09 | 119.08 | 121.04 | 212.88 | 109.71 | 73.82 | 563.74 | 10.21 |  |  |  |  | 168.4 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.2 |  | 142.4 |  |  |  | 0 | 110.6 | 195.1 |  |  |  | 6.5 | 446.5 | 81.1 | 146.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.1 |  |  |  | 106.4 | 44.7 | 46.3 | 4 | 17 | 169.9 |  |  | 22.9 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 219.9 | 132.8 | 66.2 | 76.4 |  |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 122.6 | 0 |  |  |  |  | 140.3 | 80.7 | 7.3 | 4.3 | 20 | 0.1 | 18.2 | 70.7 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 168.8 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3 | 18.6 | 13.1 | 16 | 3.3 | 11.1 | 13.5 | 3.1 | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 19.7 | 13 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 3 | 0 | 6.1 | 1.6 | 3.9 | 0 | 0 | 8.8 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 186.9 | 7.1 | 56.7 |  | 0 | 0 | 54 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 8.8 | 19.8 | 9.5 | 27.6 | 34.7 | 0 | 5.1 |  | 0 | 19.6 | 7029.57 | 24.5 | 7.995 | 6.006 | 13.2 | 25.6194 | 18.9455 | 11.5 | 15.8 | 123.5659
03/02/2026 | 08:00 | 174.7 | 640.5 | 215.4 |  |  | 90.3 | 244.1 |  | 0 | 116.66 | 116.79 | 116.86 | 216.25 | 109.3 | 68.92 | 559.15 | 10.23 |  |  |  |  | 170.8 | 8 | 5.4 | 0 | 5.5 |  | 142.4 |  |  |  | 0 | 110.5 | 206 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 81.3 | 143.8 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 93.6 |  |  |  | 107 | 44.6 | 46 | 4 | 17 | 170.1 |  |  | 33.2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 128.8 |  | 0 | 0 |  | 38.2 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 212.6 | 132 | 66.5 | 76.3 |  |  |  |  | 102.4 | 102.4 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.8 | 7.2 | 4.4 | 20 | 0.1 | 19.6 | 75.1 | 0 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 170.6 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 13.2 | 16.1 | 3.5 | 12.5 | 17.7 | 3.2 | 19.8 | 3 | 0.3 | 0.1 | 19.7 | 13 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0.7 | 0 | 16.5 | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 14.3 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 222 | 6.9 | 105 |  | 0 | 0 | 79.5 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 8.4 | 8.9 | 20 | 9.1 | 27.7 | 34.8 | 0 | 4.3 |  | 0 | 22.9 | 7159.76 | 24.5 | 7.995 | 6.006 | 13.2 | 25.4952 | 18.945 | 11.4 | 15.7 | 123.2412
03/02/2026 | 08:30 | 99.6 | 637.5 | 214.4 |  |  | 90 | 241.9 |  | 0 | 141.22 | 141.67 | 141.42 | 247.31 | 175.55 | 89.49 | 557.72 | 10.25 |  |  |  |  | 169.8 | 7.6 | 5.9 | 0 | 6 |  | 142.1 |  |  |  | 0 | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.6 | 151.9 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.2 |  |  |  | 106.7 | 43.9 | 34.5 | 4 | 17.1 | 172.2 |  |  | 33 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 0 | 0 |  | 65.3 | 34.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 262.9 | 135.6 | 66.4 | 76.5 |  |  |  |  | 139.9 | 140.3 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 196.6 | 92 | 7.2 | 4.4 | 20 | 0.3 | 22.1 | 78.3 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 5.4 | 156.4 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 11.9 | 11.6 | 3.7 | 16.1 | 17.3 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 2.2 | 0 | 17 | 1.2 | 7.9 | 0 | 0 | 19.4 | 21.3 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 244.3 | 10.9 | 99.4 |  | 0 | 0 | 52.1 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 11.3 | 8.8 | 20.2 | 9.4 | 27.6 | 34.6 | 0 | 4.2 |  | 0 | 21.7 | 7496.13 | 24.4 | 7.998 | 6.004 | 13.2 | 25.0746 | 18.9463 | 11.5 | 15.7 | 122.8229
03/02/2026 | 09:00 | 100.1 | 642.6 | 216.1 |  |  | 90.2 | 240.2 |  | 0 | 175.54 | 196.37 | 195.26 | 270.54 | 205.71 | 107.13 | 568.6 | 10.27 |  |  |  |  | 164.3 | 7.9 | 6 | 0 | 6.2 |  | 143.3 |  |  |  | 0 | 110.7 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.3 | 152.5 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 86.4 |  |  |  | 106 | 44.9 | 46.5 | 4 | 17.1 | 173.9 |  |  | 33.3 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 128.7 |  | 89.7 | 0 |  | 72.2 | 35.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 271.8 | 135.9 | 66.6 | 76.5 |  |  |  |  | 138.9 | 139.3 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 98.8 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0.4 | 27.1 | 79.4 | 0 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.4 | 169.8 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 8.6 | 14.4 | 3.1 | 17.2 | 17.2 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 3.9 | 0 | 5.4 | 0.9 | 6.2 | 0 | 0 | 12.8 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 190.3 | 13.5 | 83.7 |  | 0 | 0 | 39.4 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 10.7 | 8.8 | 20.1 | 9.3 | 27.1 | 34.2 | 0 | 5 |  | 0 | 22.4 | 7775.02 | 24.4 | 7.996 | 6.008 | 13.2 | 25.024 | 18.9459 | 8.7 | 15.7 | 119.9739
03/02/2026 | 09:30 | 102.5 | 639.3 | 215.2 |  |  | 90.2 | 240.3 |  | 0 | 135.32 | 134.98 | 135.19 | 231.52 | 201.95 | 107.71 | 565.86 | 10.23 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 6 | 16.9 | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 110.5 | 212.5 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.7 | 151.6 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 107.1 | 44.8 | 46.5 | 4 | 17.1 | 173.4 |  |  | 72.9 | 25 |  | 0 |  |  |  | 128.6 |  | 160.1 | 37.1 |  | 72 | 35.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 260.8 | 135.8 | 66.4 | 75.3 |  |  |  |  | 137.9 | 137.8 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 205.1 | 98 | 6.8 | 4.4 | 20 | 0.6 | 29.7 | 80.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.1 | 5.4 | 200.2 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 12.6 | 18.4 | 3.7 | 16.4 | 18.1 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 7.1 | 0 | 8.3 | 0.7 | 3.9 | 0 | 0 | 4.7 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 247 | 7.4 | 98.2 |  | 0 | 0 | 97.5 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 12.8 | 8.7 | 20 | 9 | 27.3 | 34.3 | 0 | 4.6 |  | 0 | 22 | 7868.46 | 24.5 | 7.995 | 6.006 | 13.2 | 24.9389 | 18.9465 | 11.5 | 15.8 | 122.8864
03/02/2026 | 10:00 | 97.5 | 639.9 | 215.3 |  |  | 90.3 | 243.4 |  | 0 | 155.9 | 155.65 | 155.89 | 245.61 | 203.32 | 107.83 | 569.26 | 10.23 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 5.7 | 16.5 | 6.6 |  | 142.9 |  |  |  | 0 | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.6 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 86.8 |  |  |  | 106 | 44.1 | 45.9 | 4 | 16.9 | 173.3 |  |  | 72.6 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 128.6 |  | 161.7 | 112 |  | 71.9 | 35 |  |  |  | 17.3 |  | 0 | 2.3 | 271.4 | 135.7 | 66.5 | 75.3 |  |  |  |  | 138.2 | 138.5 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 204.7 | 98.1 | 6.8 | 4.4 | 20 | 1.3 | 35.5 | 54.1 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 5.6 | 158.1 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 10.9 | 17 | 4.2 | 16.3 | 19.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 11.7 | 0 | 12.8 | 0.8 | 9.3 | 0 | 0 | 8 | 21.2 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 212.9 | 5.5 | 127.5 |  | 3.4 | 5.7 | 92.9 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 10.2 | 8.8 | 20.1 | 9.1 | 27.3 | 34.2 | 0 | 6.1 |  | 0 | 22.8 | 8006.59 | 24.5 | 7.994 | 6.006 | 13.2 | 24.7938 | 18.9475 | 11.5 | 15.6 | 122.5413
03/02/2026 | 10:30 | 102.6 | 643.3 | 215.8 |  |  | 90.3 | 241.7 |  | 0 | 173.53 | 194.58 | 193.97 | 272.29 | 200.19 | 107.66 | 564.67 | 10.23 |  |  |  |  | 163.1 | 7.7 | 4.8 | 16.3 | 6.6 |  | 143.3 |  |  |  | 0 | 110.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.6 | 151.2 | 42 | 18.5 | 18.8 | 93.8 |  |  |  | 106.4 | 44.9 | 46.6 | 4 | 17.2 | 174 |  |  | 73 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 162.1 | 198.1 |  | 71.6 | 34.8 |  |  |  | 17.6 |  | 1.7 | 2.3 | 272.6 | 136.6 | 66.7 | 75.8 |  |  |  |  | 136.6 | 137.1 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 158 | 85.9 | 6.8 | 4.3 | 19.9 | 0.9 | 36.2 | 61.9 | 0 | 0.4 | 0 | 9.9 | 5.5 | 137.5 | 0 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14.3 | 18.5 | 5.4 | 22 | 19.5 | 3.3 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 19.7 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 13.4 | 0.9 | 20.4 | 2.1 | 12.6 | 0 | 0 | 16 | 21.1 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 140 | 8.5 | 100.7 |  | 13.6 | 12.6 | 72.9 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 10.6 | 8.8 | 20.2 | 6 | 27.1 | 34.1 | 2.9 | 5.1 |  | 6.88 | 21.6 | 8090.8 | 24.5 | 7.994 | 6.008 | 13.2 | 24.6411 | 18.9475 | 11.5 | 15.7 | 122.4906
03/02/2026 | 11:00 | 96.7 | 643.1 | 216.1 |  |  | 90.3 | 240.7 |  | 0 | 172.75 | 195.51 | 193.44 | 281.76 | 199.89 | 107.16 | 571.23 | 10.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.6 | 4.8 | 16.2 | 6.6 |  | 143.7 |  |  |  | 0 | 110.4 | 224.7 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 81.5 | 151.1 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.5 |  |  |  | 106.3 | 44.2 | 46.4 | 4 | 17.1 | 174 |  |  | 94.1 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 162.1 | 195.6 |  | 71.4 | 34.6 |  |  |  | 26.5 |  | 1.6 | 2.3 | 273.8 | 136.4 | 66.5 | 76.7 |  |  |  |  | 136.6 | 137.1 | 166.1 | 49.7 |  |  |  |  | 137.2 | 76.6 | 6.8 | 4.3 | 20 | 1.2 | 34.4 | 81 | 0 | 0.4 | 0 | 9.9 | 5.6 | 110.7 | 0 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 13.5 | 19.6 | 4.5 | 21.4 | 19.8 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 14 | 3 | 19.4 | 4.4 | 13.9 | 0.2 | 0 | 19.2 | 21.1 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 177.8 | 8.6 | 57.3 |  | 14.6 | 23.7 | 75.6 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 8.8 | 20 | 6.2 | 26.7 | 33.7 | 3 | 5.1 |  | 11.39 | 21.4 | 8185.03 | 24.5 | 7.991 | 6.008 | 13.2 | 24.2185 | 18.9475 | 11.3 | 15.8 | 121.965
03/02/2026 | 11:30 | 103 | 642.1 | 215.8 |  |  | 90.6 | 240.7 |  | 0 | 154.14 | 154.51 | 153.99 | 240.86 | 200.29 | 107 | 564.53 | 10.32 |  |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 4.9 | 21.2 | 6.6 |  | 142.9 |  |  |  | 0 | 110.5 | 210.8 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 152 | 42 | 18.5 | 18.8 | 94.6 |  |  |  | 107.8 | 44.9 | 46.5 | 4 | 17 | 172 |  |  | 86.8 | 25 |  | 0 |  |  |  | 129.1 |  | 162.7 | 195.3 |  | 71.1 | 34.4 |  |  |  | 26.9 |  | 0 | 2.3 | 272.5 | 137.4 | 66.7 | 76.6 |  |  |  |  | 135.3 | 136 | 166 | 103 |  |  |  |  | 137.2 | 76.6 | 6.8 | 4.2 | 20 | 1 | 29.9 | 34.7 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 5.4 | 234.3 | 0 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 7.6 | 19.5 | 4.4 | 20.4 | 19.8 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 0.4 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 10.9 | 6.3 | 13.8 | 5.8 | 11.8 | 0.1 | 0 | 16.5 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 228 | 14.8 | 61.8 |  | 6.1 | 9.2 | 55.8 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 9.6 | 8.8 | 19.8 | 5.6 | 26.8 | 33.7 | 14.5 | 5.1 |  | 11.39 | 23 | 8163.03 | 24.5 | 4.996 | 6.008 | 13.2 | 23.8894 | 18.9488 | 11.3 | 15.7 | 118.5422
03/02/2026 | 12:00 | 102.5 | 633 | 212.7 |  |  | 89.9 | 238.5 |  | 0 | 142.76 | 149.95 | 149.64 | 255.46 | 196.82 | 107.43 | 546.68 | 10.26 |  |  |  |  | 170.6 | 7.4 | 4.8 | 20.6 | 6.6 |  | 140.9 |  |  |  | 0 | 110.6 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.5 | 151.7 | 42 | 18.4 | 18.7 | 92 |  |  |  | 105.6 | 44.2 | 45.9 | 4 | 17 | 168.5 |  |  | 81.8 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 128 |  | 161.6 | 194.5 |  | 71.3 | 34.1 |  |  |  | 36.3 |  | 0 | 2.3 | 258.8 | 135.3 | 63.1 | 76.6 |  |  |  |  | 137.2 | 137.8 | 167.1 | 178.9 |  |  |  |  | 137.3 | 76.2 | 6.8 | 4.2 | 20 | 0.7 | 26.1 | 48.2 | 0 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5.5 | 202.5 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 6.6 | 16.9 | 3.9 | 16.6 | 19.7 | 3.3 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.9 | 20 | 20.3 | 20 | 11.3 | 6.8 | 25.3 | 5.8 | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 9 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 228 | 19.7 | 49.6 |  | 3 | 2.6 | 29.4 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 8.3 | 8.8 | 20 | 5.4 | 26.6 | 33.5 | 13.9 | 4.7 |  | 11.41 | 21.4 | 8111.21 | 24.5 | 7.991 | 6.006 | 13.2 | 24.5473 | 18.9502 | 11.3 | 15.8 | 122.2945
03/02/2026 | 12:30 | 98.3 | 644 | 216.4 |  |  | 90.2 | 240.9 |  | 0 | 151.57 | 151.74 | 151.49 | 239.98 | 197.84 | 106 | 566.48 | 10.3 |  |  |  |  | 168.7 | 8.2 | 5 | 19.5 | 6.5 |  | 143 |  |  |  | 0 | 110.6 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.6 | 151.4 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92.5 |  |  |  | 106.6 | 44.4 | 46.4 | 4 | 17.2 | 172.4 |  |  | 82.4 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 128.8 |  | 159.7 | 193 |  | 70 | 33.8 |  |  |  | 37 |  | 0 | 2.3 | 272.1 | 136.1 | 63.8 | 76.7 |  |  |  |  | 136 | 136.7 | 166.8 | 175.2 |  |  |  |  | 150.8 | 79.3 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0.3 | 22.6 | 80.8 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 5.4 | 167.4 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 13.3 | 19.5 | 4 | 17.8 | 19.6 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10.6 | 7.1 | 24.6 | 4.6 | 21.5 | 0 | 0 | 18.9 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 132.3 | 19.4 | 88.2 |  | 0 | 0 | 76.2 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 16.6 | 8.8 | 20 | 5.2 | 26.7 | 33.6 | 13 | 5.1 |  | 11.41 | 23.1 | 8183.21 | 24.5 | 7.992 | 6.008 | 13.2 | 24.6051 | 18.9509 | 11.3 | 15.8 | 122.356
03/02/2026 | 13:00 | 94.2 | 633.6 | 213.2 |  |  | 89.2 | 236.9 |  | 0 | 120.02 | 119.73 | 120.24 | 218.48 | 198.11 | 105.81 | 558.44 | 10.07 |  |  |  |  | 164.3 | 7.1 | 4.8 | 19.5 | 6 |  | 142.1 |  |  |  | 0 | 109.7 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.3 | 149 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 103.4 | 43.2 | 44.9 | 4 | 16.9 | 167.1 |  |  | 80.2 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 126.6 |  | 162.2 | 194.7 |  | 71.5 | 33.9 |  |  |  | 35.2 |  | 0 | 2.3 | 238 | 131.8 | 61.3 | 77.4 |  |  |  |  | 137 | 137.8 | 167 | 172.7 |  |  |  |  | 120.7 | 71.9 | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.3 | 27.8 | 80.8 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 5.5 | 215 | 0 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 15.7 | 19.3 | 3.6 | 16.2 | 19.5 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.9 | 20 | 20.2 | 20 | 11.7 | 10.8 | 10.7 | 13.9 | 27.5 | 0.9 | 0.9 | 21.6 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 212 | 19 | 144.5 |  | 0 | 6.4 | 97 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 8.7 | 8.8 | 20 | 5.4 | 26.8 | 33.7 | 13 | 0 |  | 11.37 | 22.2 | 8104.97 | 24.4 | 7.989 | 6.008 | 13.2 | 24.496 | 18.952 | 11.3 | 15.8 | 122.1449
03/02/2026 | 13:30 | 98.7 | 640 | 215.2 |  |  | 90.1 | 240.1 |  | 0 | 122.9 | 122.78 | 123.5 | 211.64 | 195.54 | 105.33 | 560.83 | 10.25 |  |  |  |  | 168.4 | 8 | 4.9 | 7.4 | 5.5 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.5 | 154.5 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.1 | 151.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 94.9 |  |  |  | 105.8 | 44.3 | 46 | 4 | 17 | 170.5 |  |  | 73.5 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 62.2 | 144.9 |  | 70.6 | 33.9 |  |  |  | 36.2 |  | 0 | 2.3 | 243.5 | 134.6 | 62.2 | 77.8 |  |  |  |  | 136.5 | 137.9 | 167.1 | 103.3 |  |  |  |  | 137.2 | 76 | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.3 | 32.5 | 80.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 9.9 | 5.5 | 230.1 | 0 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 15.3 | 19 | 3.5 | 16.9 | 19.5 | 3.2 | 20 | 3 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 12 | 17.3 | 20.5 | 20.8 | 23.6 | 2.5 | 2.8 | 18.7 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 238.4 | 18.1 | 126.7 |  | 17 | 62.1 | 59.7 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 15.4 | 8.8 | 19.8 | 5.5 | 26.7 | 33.6 | 0 | 0 |  | 11.14 | 21.7 | 7987.91 | 24.4 | 7.986 | 6.008 | 13.2 | 24.3488 | 18.9525 | 11.3 | 15.7 | 121.8953
03/02/2026 | 14:00 | 98.7 | 640 | 215 |  |  | 90.1 | 240.4 |  | 0 | 138.69 | 138.93 | 137.78 | 224.37 | 198.12 | 104.73 | 566.86 | 10.25 |  |  |  |  | 168.8 | 8.6 | 5.2 | 0 | 6 |  | 142.9 |  |  |  | 0 | 110.4 | 193.3 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.3 | 151.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 93.8 |  |  |  | 106.5 | 44.5 | 46.3 | 4 | 17.1 | 170.6 |  |  | 73.4 | 0 |  | 42 |  |  |  | 128.3 |  | 61.4 | 67.1 |  | 70 | 33.8 |  |  |  | 36.3 |  | 0 | 2.3 | 258.2 | 134.5 | 62.2 | 77.8 |  |  |  |  | 137.1 | 137.5 | 167.2 | 103.2 |  |  |  |  | 137.1 | 76 | 6.9 | 4.4 | 20 | 0.2 | 36.4 | 80.7 | 0 | 0.4 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 225.5 | 0 | 3.6 | 5.1 | 21.1 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 15.2 | 18.8 | 4.6 | 19.7 | 19.4 | 3.2 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 17.4 | 18.8 | 19.1 | 32.1 | 2 | 2.5 | 11.4 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 217.9 | 17.7 | 96.9 |  | 29.2 | 37.6 | 60.1 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 13.1 | 8.8 | 20.1 | 5.4 | 26.6 | 33.4 | 0 | 0 |  | 11.01 | 22.7 | 8023.64 | 24.4 | 7.988 | 6.006 | 13.2 | 24.2035 | 18.9534 | 11.3 | 15.8 | 121.8509
03/02/2026 | 14:30 | 125.2 | 633.4 | 212.7 |  |  | 90.1 | 238.3 |  | 0 | 123.32 | 122.97 | 123.42 | 222.53 | 195.9 | 105.25 | 559.94 | 10.26 |  |  |  |  | 165.7 | 8 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 142 |  |  |  | 0 | 110 | 203.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.2 | 151.3 | 42 | 18.5 | 18.8 | 91.3 |  |  |  | 105.4 | 44 | 43.2 | 4 | 17 | 167.1 |  |  | 72.3 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 127.5 |  | 61.4 | 66.4 |  | 70.2 | 33.8 |  |  |  | 35.4 |  | 0 | 2.3 | 231.3 | 132.6 | 61.5 | 77.6 |  |  |  |  | 137.2 | 138 | 167 | 102.9 |  |  |  |  | 137.2 | 76.2 | 6.8 | 4.4 | 20.1 | 0.2 | 48.4 | 80.7 | 0 | 0.4 | 20.2 | 10 | 5.5 | 216.1 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 14.9 | 18.6 | 6.5 | 21.8 | 19.3 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20 | 17.4 | 32.1 | 21.8 | 33.5 | 2.8 | 2.8 | 13.4 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 164.6 | 16.4 | 95.9 |  | 38.7 | 52.3 | 105.2 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 9 | 8.7 | 20 | 5.8 | 26.7 | 33.4 | 0 | 0 |  | 11 | 22.7 | 7985.39 | 24.4 | 7.985 | 6.008 | 13.2 | 23.8957 | 18.9539 | 11.3 | 15.7 | 121.4426
03/02/2026 | 15:00 | 179 | 632.7 | 213.3 |  |  | 89.9 | 163.8 |  | 0 | 128.87 | 127.91 | 128.89 | 226.71 | 198.53 | 105.72 | 555.65 | 10.27 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 6.1 | 0 | 6 |  | 142.4 |  |  |  | 1.4 | 110.4 | 212 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.1 | 150.5 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.4 |  |  |  | 106 | 44.4 | 42.9 | 4 | 17.1 | 168.2 |  |  | 72.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 128 |  | 62.4 | 67.4 |  | 70 | 33.9 |  |  |  | 35.8 |  | 0 | 2.3 | 251.2 | 133.2 | 61.9 | 77.7 |  |  |  |  | 136 | 137.8 | 166.2 | 103.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.2 | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.3 | 51.1 | 80.9 | 0 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 222.4 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 14.9 | 18.3 | 6.3 | 24.8 | 18.8 | 3.3 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 23.6 | 18.9 | 13.1 | 23.5 | 32.5 | 2.7 | 2 | 18.8 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.77 | 200.6 | 13.8 | 137.9 |  | 40.2 | 42.6 | 112 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 8.8 | 20.1 | 5.7 | 26.4 | 33 | 1.5 | 0 |  | 10.99 | 21.3 | 8091.81 | 24.4 | 7.983 | 6.008 | 13.2 | 23.5058 | 18.9535 | 11.4 | 15.8 | 121.2503
03/02/2026 | 15:30 | 202.4 | 637.1 | 215.8 |  |  | 90.9 | 153.4 |  | 0 | 171.44 | 187.11 | 188.74 | 256.82 | 197.6 | 105.5 | 569.79 | 10.23 |  |  |  |  | 164.5 | 8.2 | 6.1 | 0 | 6 |  | 143.5 |  |  |  | 1.4 | 110.6 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 81 | 151.1 | 42 | 18.6 | 18.8 | 87.7 |  |  |  | 106.5 | 44.8 | 45.3 | 4 | 17.1 | 170.9 |  |  | 73.4 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 128.3 |  | 61.5 | 85.7 |  | 69.9 | 33.9 |  |  |  | 36.4 |  | 0 | 2.3 | 273.7 | 134.8 | 62.3 | 76.9 |  |  |  |  | 135.3 | 135.8 | 166 | 102.8 |  |  |  |  | 137.2 | 76 | 7 | 4.3 | 20 | 0.3 | 45.7 | 78.9 | 0 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.5 | 136.5 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 14.7 | 17.7 | 6.2 | 25.8 | 18.2 | 3.2 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 23.7 | 20.1 | 25.3 | 25.6 | 36.3 | 4.2 | 2.6 | 24.8 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.11 | 183.2 | 7.4 | 119.3 |  | 32.5 | 43.8 | 82.5 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 15.7 | 8.8 | 20.2 | 5.6 | 26.4 | 33 | 13.6 | 0 |  | 11.4 | 22.1 | 8251.84 | 24.4 | 7.982 | 6.01 | 13.2 | 23.9186 | 18.9524 | 11.4 | 15.8 | 121.663
03/02/2026 | 16:00 | 202.2 | 641.7 | 215.9 |  |  | 90.3 | 227.4 |  | 0 | 148.49 | 149.15 | 149.29 | 243.46 | 199.3 | 106.3 | 561.93 | 10.26 |  |  |  |  | 165.1 | 9.1 | 6.1 | 0 | 6 |  | 142.4 |  |  |  | 0.5 | 110.3 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 81 | 151.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.1 |  |  |  | 106.2 | 44.3 | 46.2 | 4 | 17.2 | 171.2 |  |  | 73.5 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 128.5 |  | 158.9 | 194.3 |  | 70.2 | 33.8 |  |  |  | 36.3 |  | 0 | 2.3 | 269.6 | 135.1 | 62.4 | 78 |  |  |  |  | 134.6 | 135.7 | 166.4 | 103.5 |  |  |  |  | 137.1 | 76.1 | 7 | 4.4 | 20 | 0.6 | 46.7 | 68.8 | 1.26 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 47.3 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 13.5 | 16.6 | 5.9 | 25.2 | 16.4 | 3.3 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 22.8 | 22.8 | 16.3 | 31.3 | 37.3 | 5.1 | 3.5 | 10 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.79 | 74.7 | 3.9 | 110.7 |  | 44.2 | 52.9 | 82.7 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 8.4 | 20 | 5.6 | 25.7 | 32.2 | 14.1 | 0 |  | 11.42 | 21.8 | 8193.65 | 24.4 | 7.983 | 6.008 | 13.2 | 23.7526 | 18.9517 | 11.5 | 15.8 | 121.5952
03/02/2026 | 16:30 | 205.3 | 643.8 | 215.8 |  |  | 91.5 | 244.9 |  | 0 | 154.71 | 154.61 | 154.85 | 245.09 | 198.95 | 106.36 | 567.68 | 10.21 |  |  |  |  | 167.4 | 10.5 | 5.6 | 0 | 5.2 |  | 142.9 |  |  |  | 0 | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.3 | 152.1 | 42 | 18.6 | 17.5 | 86.9 |  |  |  | 107.7 | 45 | 46.6 | 3.8 | 17.1 | 172.5 |  |  | 74.5 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 129.1 |  | 159.7 | 193.4 |  | 69.9 | 33.8 |  |  |  | 37 |  | 0 | 2.3 | 272.3 | 137.3 | 63.2 | 77.9 |  |  |  |  | 135.3 | 136 | 166.2 | 102.7 |  |  |  |  | 137.1 | 76 | 7 | 4.3 | 20 | 0.2 | 48.4 | 29.3 | 0 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 30.5 | 0 | 3.8 | 5.1 | 20.8 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 12.3 | 14.8 | 7 | 28.2 | 14.9 | 3.3 | 20.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 23.5 | 29.1 | 13.6 | 33.3 | 41.5 | 4.4 | 3.8 | 12.9 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 61.1 | 4 | 22.1 |  | 54.3 | 58 | 33.7 | 3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 3.8 | 8.4 | 20 | 5.6 | 25.7 | 32.1 | 13.2 | 0 |  | 11.4 | 22.2 | 8060.96 | 24.4 | 7.984 | 6.008 | 13.2 | 23.9791 | 18.9515 | 11.4 | 15.6 | 121.5226
03/02/2026 | 17:00 | 203.2 | 632.4 | 212.3 |  |  | 89.4 | 239 |  | 0 | 120.59 | 120.46 | 120.91 | 222.23 | 199.5 | 106.92 | 557.49 | 10.23 |  |  |  |  | 155.5 | 9.4 | 5.3 | 0 | 5.6 |  | 141.9 |  |  |  | 0 | 110 | 199.2 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.2 | 149.9 | 42.1 | 18.6 | 11.7 | 90.3 |  |  |  | 104 | 43.3 | 45.2 | 3.8 | 17.2 | 166.8 |  |  | 71.6 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 126.8 |  | 163.6 | 196.6 |  | 71.4 | 34.6 |  |  |  | 35.3 |  | 0 | 2.3 | 225 | 131.8 | 61.2 | 77.5 |  |  |  |  | 136.1 | 136.6 | 167.3 | 177.8 |  |  |  |  | 202.8 | 95.7 | 7 | 4.3 | 20 | 0.1 | 50.2 | 19.6 | 0 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 40.2 | 0 | 3.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 9.2 | 11.2 | 7.2 | 32.3 | 10.8 | 3.3 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 22.6 | 34.3 | 4.8 | 31.9 | 52.3 | 4.9 | 3.4 | 9.3 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 41.7 | 4.5 | 22.4 |  | 61.7 | 86.8 | 18 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 1 | 6.1 | 8.4 | 20 | 5.9 | 25.8 | 32.4 | 14.1 | 0.2 |  | 11.42 | 21.2 | 7962.25 | 24.4 | 7.981 | 6.008 | 13.2 | 23.7683 | 18.9526 | 11.5 | 15.6 | 121.4099
03/02/2026 | 17:30 | 204.4 | 640.7 | 215.1 |  |  | 90.8 | 240.8 |  | 0 | 124.46 | 124.45 | 124.44 | 219.94 | 201.77 | 107.2 | 562.08 | 10.26 |  |  |  |  | 168.7 | 10.2 | 6.1 | 0 | 5.4 |  | 142.8 |  |  |  | 0 | 110.5 | 162.8 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81.1 | 152 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92.2 |  |  |  | 107.8 | 44.7 | 46.5 | 3.8 | 17 | 171.3 |  |  | 52.5 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 128.6 |  | 98.9 | 195.4 |  | 70.8 | 34.3 |  |  |  | 36.8 |  | 0 | 2.3 | 248 | 135.9 | 62.8 | 77.8 |  |  |  |  | 135.3 | 136.4 | 160.4 | 103.2 |  |  |  |  | 202.4 | 96.9 | 7 | 4.3 | 20 | 0.1 | 49.1 | 13.1 | 0 | 0.1 | 21 | 9.9 | 5.5 | 33.2 | 0 | 3.8 | 5.2 | 21.1 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 2 | 2.7 | 8 | 33.7 | 3.9 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 21.3 | 31.7 | 2.2 | 32.5 | 51.2 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 33.3 | 2.2 | 11.6 |  | 60.5 | 73.6 | 7.2 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 4 | 8.4 | 20 | 9.9 | 25.7 | 32.3 | 14.3 | 0 |  | 11.4 | 22.2 | 7770.4 | 24.4 | 7.982 | 6.008 | 13.2 | 24.2343 | 18.9533 | 11.4 | 15.9 | 122.0776
03/02/2026 | 18:00 | 202.6 | 639.1 | 214.7 |  |  | 90.1 | 240.2 |  | 0 | 111.83 | 112.06 | 111.5 | 208.56 | 201.48 | 107.54 | 559.51 | 10.25 |  |  |  |  | 165.1 | 9.9 | 6 | 0 | 5.5 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.7 | 159.9 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.1 | 151.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 88.8 |  |  |  | 106.7 | 44.2 | 45.9 | 3.8 | 17.1 | 169.6 |  |  | 51.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 128.2 |  | 63.7 | 182.4 |  | 71.2 | 34.5 |  |  |  | 36.2 |  | 0 | 2.3 | 234.3 | 134.2 | 62.1 | 75.8 |  |  |  |  | 137 | 137.5 | 147.5 | 103.3 |  |  |  |  | 203.3 | 97.5 | 7 | 4.4 | 20 | 0 | 56 | 7.3 | 0.85 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 15.8 | 0 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 0.1 | 0 | 8 | 32.2 | 0.2 | 3.3 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21 | 26.1 | 1.2 | 36.8 | 70.5 | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 21 | 8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 23.4 | 0.5 | 4.1 |  | 57.3 | 68.8 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 8.4 | 20 | 9.7 | 26 | 32.7 | 13.8 | 0 |  | 11.39 | 22.5 | 7562.67 | 24.4 | 7.987 | 6.008 | 13.2 | 24.2032 | 18.9538 | 11.4 | 15.8 | 121.9521
03/02/2026 | 18:30 | 204.3 | 638.8 | 215.2 |  |  | 90.9 | 240.7 |  | 0 | 115.48 | 114.69 | 115.09 | 219.42 | 201.3 | 108.05 | 558.22 | 10.28 |  |  |  |  | 168 | 10.1 | 6.2 | 0 | 5.8 |  | 142.5 |  |  |  | 0 | 110.5 | 173.2 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.1 | 151.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.6 |  |  |  | 107.2 | 44.9 | 42.4 | 3.8 | 17.1 | 170.7 |  |  | 51.9 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 128.3 |  | 64.1 | 68.3 |  | 71.8 | 34.8 |  |  |  | 36.4 |  | 0 | 2.3 | 240.3 | 134.5 | 62.4 | 75.7 |  |  |  |  | 136.6 | 137.7 | 144.9 | 103.1 |  |  |  |  | 204.6 | 97.9 | 7 | 4.3 | 20.1 | 0 | 56.5 | 0 | 1.04 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 0 | 3.6 | 5.2 | 21.1 | 20 | 18.7 | 3.2 | 15.1 | 0 | 0 | 8.1 | 34.2 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 22.9 | 21.5 | 0 | 45.5 | 71.4 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 21 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  | 71.1 | 83.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.5 | 20 | 9.5 | 26 | 32.8 | 13.8 | 0 |  | 11.44 | 22.6 | 7497.51 | 24.4 | 7.981 | 6.008 | 13.2 | 24.3278 | 18.9538 | 11.4 | 15.7 | 121.9707
03/02/2026 | 19:00 | 203.3 | 639.9 | 215.1 |  |  | 90.2 | 240.1 |  | 0 | 157.65 | 157.55 | 157.55 | 245.39 | 205.12 | 108.25 | 561.27 | 10.24 |  |  |  |  | 167.8 | 10.1 | 6.7 | 0 | 5 |  | 142.8 |  |  |  | 0 | 110.6 | 210.7 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.2 | 151.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.2 |  |  |  | 107.6 | 35.4 | 39.6 | 3.8 | 17.2 | 170.5 |  |  | 51.9 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 128.2 |  | 64 | 68.2 |  | 71.7 | 34.7 |  |  |  | 36.5 |  | 0 | 2.3 | 270.3 | 135.1 | 62.1 | 75.8 |  |  |  |  | 138 | 138.7 | 146.2 | 103.1 |  |  |  |  | 205.8 | 98.9 | 7 | 4.3 | 20 | 0 | 62.6 | 0 | 2.39 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 21.1 | 20 | 18.7 | 2.9 | 7 | 0 | 0 | 8.6 | 29.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 25.1 | 24.4 | 0 | 51.2 | 69.1 | 6.3 | 3.4 | 0 | 21 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 70.7 | 83.9 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 10.1 | 26.5 | 33.4 | 13.5 | 0 |  | 11.39 | 22 | 7717.27 | 24.4 | 7.982 | 6.008 | 13.2 | 24.5803 | 18.9543 | 11.5 | 15.8 | 122.4246
03/02/2026 | 19:30 | 202.7 | 637.3 | 214.1 |  |  | 90.1 | 240.1 |  | 0 | 127.96 | 127.89 | 127.82 | 229.7 | 204.84 | 108.33 | 560.91 | 10.25 |  |  |  |  | 163.6 | 9.5 | 6.6 | 0 | 5.5 |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 110.5 | 199.5 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.2 | 151.4 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 92.3 |  |  |  | 106.6 | 35.3 | 46.1 | 3.8 | 17.3 | 169.9 |  |  | 51.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 128.4 |  | 162.7 | 194.7 |  | 71.6 | 34.9 |  |  |  | 36.2 |  | 0 | 2.3 | 268.2 | 134.9 | 62 | 75.8 |  |  |  |  | 137.8 | 138.7 | 146.2 | 102.9 |  |  |  |  | 207.1 | 98.9 | 7 | 4.3 | 20.1 | 0 | 68.3 | 0 | 2.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 31.5 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20 | 20.2 | 20 | 23.4 | 26.3 | 0 | 33.8 | 67.7 | 6.5 | 2.4 | 0 | 21 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |  | 71.5 | 85.1 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 9.7 | 26.9 | 33.8 | 13.5 | 0 |  | 9.41 | 21.5 | 7804.57 | 24.4 | 7.989 | 6.006 | 13.2 | 24.9965 | 18.9535 | 11.4 | 15.8 | 122.745
03/02/2026 | 20:00 | 204.7 | 641.1 | 216 |  |  | 90.7 | 240.2 |  | 0 | 143.52 | 143.47 | 142.82 | 233.62 | 203.47 | 108.34 | 562.27 | 10.21 |  |  |  |  | 168.1 | 10.6 | 6.8 | 0 | 6 |  | 143 |  |  |  | 0 | 110.5 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.4 | 151.5 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.7 |  |  |  | 107.5 | 38 | 46.3 | 3.8 | 17.2 | 171.4 |  |  | 72.8 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 128.4 |  | 64.4 | 199 |  | 72 | 35.1 |  |  |  | 26.5 |  | 0 | 2.3 | 272 | 135.3 | 66.2 | 76.9 |  |  |  |  | 138.4 | 139.1 | 145.9 | 102.8 |  |  |  |  | 207 | 98.7 | 7 | 4.4 | 20 | 0 | 52.1 | 0 | 1.69 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0 | 11.5 | 35.1 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 19.8 | 20.3 | 20 | 15.3 | 22.8 | 0 | 36.6 | 64.5 | 5.2 | 2.9 | 0 | 21.1 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |  | 63.7 | 82.5 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20.1 | 9.5 | 27.2 | 34.2 | 14.1 | 0 |  | 11.21 | 22 | 7759.91 | 24.4 | 7.989 | 6.008 | 13.2 | 24.898 | 18.9527 | 11.5 | 15.6 | 122.5477
03/02/2026 | 20:30 | 200.8 | 639 | 214.8 |  |  | 90 | 239.8 |  | 0 | 143.73 | 144.16 | 143.97 | 240.62 | 206.19 | 108.66 | 560.74 | 10.24 |  |  |  |  | 168.1 | 10.1 | 6.5 | 0 | 5.9 |  | 142.4 |  |  |  | 0 | 110.6 | 206.9 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 81.4 | 151.6 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 91.4 |  |  |  | 106.6 | 43.8 | 45.8 | 3.8 | 17.1 | 169.6 |  |  | 82.3 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 128.3 |  | 64.3 | 198 |  | 71.9 | 35.2 |  |  |  | 16.1 |  | 0 | 2.3 | 256.4 | 134.9 | 66 | 77.2 |  |  |  |  | 139.4 | 140.1 | 147.2 | 103.7 |  |  |  |  | 207.3 | 99 | 7 | 4.4 | 20.1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.9 | 5.6 | 0 | 0 | 10 | 35.6 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20 | 20.3 | 20 | 10.4 | 18.5 | 0 | 32.4 | 40.5 | 3.8 | 2 | 0 | 21.1 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 76.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.5 | 20 | 9.4 | 27.2 | 34.2 | 13.6 | 0 |  | 11.2 | 21.7 | 7726 | 24.4 | 7.988 | 6.008 | 13.2 | 25.4084 | 18.9524 | 11.5 | 15.8 | 123.2568
03/02/2026 | 21:00 | 199.7 | 638.1 | 214.8 |  |  | 90 | 239.9 |  | 0 | 152.01 | 151.6 | 151.41 | 245.16 | 204.85 | 108.41 | 560.21 | 10.13 |  |  |  |  | 165.8 | 8.6 | 6 | 0 | 5.9 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.5 | 214.6 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 81.5 | 150.1 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 91.9 |  |  |  | 105.4 | 43.4 | 45.7 | 3.8 | 17.1 | 169.7 |  |  | 86 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 127.9 |  | 65.1 | 199.5 |  | 73.1 | 35.2 |  |  |  | 15.9 |  | 0 | 2.3 | 265.5 | 134.3 | 65.8 | 76.9 |  |  |  |  | 139.4 | 140.4 | 146.7 | 103.1 |  |  |  |  | 207.8 | 99.4 | 7 | 4.4 | 20.1 | 0 | 61.6 | 0 | 2.62 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3 | 18.3 | 0 | 0 | 10.2 | 36.4 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.2 | 15.1 | 0 | 20.6 | 42.4 | 5.7 | 1.8 | 0 | 21.1 | 8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 54.2 | 70 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 9.2 | 27.3 | 34.3 | 13.8 | 2.8 |  | 11.22 | 21.7 | 7760.97 | 24.4 | 7.989 | 6.008 | 13.2 | 25.2539 | 18.9517 | 11.5 | 15.7 | 123.0026
03/02/2026 | 21:30 | 201.5 | 638.4 | 214.5 |  |  | 89.7 | 239.4 |  | 0 | 163.63 | 163.73 | 163.71 | 260.34 | 207.16 | 108.7 | 561.26 | 10.22 |  |  |  |  | 164.7 | 8 | 6.3 | 0 | 5.9 |  | 142.5 |  |  |  | 0 | 110.5 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 81.6 | 151.5 | 42.2 | 18.6 | 18.8 | 89.3 |  |  |  | 106.8 | 43.8 | 46 | 3.8 | 17.1 | 169.4 |  |  | 95 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 128.2 |  | 64.4 | 199.9 |  | 72.6 | 35.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 267.9 | 134.5 | 66.1 | 77.4 |  |  |  |  | 140.3 | 141 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 99.5 | 7 | 4.4 | 20.1 | 0 | 66.5 | 0 | 3.53 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3 | 18.6 | 0 | 0 | 12.1 | 40.1 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 6.3 | 19.1 | 0 | 25.3 | 31.7 | 4.4 | 2.5 | 0 | 21.1 | 8 | 0 | 19.74 | 19.72 | 19.72 | 2.81 | 0 | 0 | 0 |  | 56.6 | 59.8 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9.5 | 26.5 | 33.4 | 14.2 | 4.2 |  | 11.23 | 21.4 | 7718.7 | 24.4 | 7.986 | 6.008 | 13.2 | 25.2494 | 18.9514 | 11.5 | 15.8 | 123.0948
03/02/2026 | 22:00 | 198.7 | 637.5 | 213.4 |  |  | 90 | 240 |  | 0 | 174.38 | 201.04 | 200.16 | 284.45 | 205.29 | 109.05 | 563.23 | 10.19 |  |  |  |  | 161.4 | 6.7 | 6.2 | 0 | 5.8 |  | 143.1 |  |  |  | 0 | 110.4 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.6 | 150.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.1 |  |  |  | 106.1 | 43.5 | 38.2 | 3.8 | 17.1 | 168.1 |  |  | 94.6 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 |  | 80.3 | 200.3 |  | 73.1 | 35.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 268.9 | 133.3 | 65.7 | 77.2 |  |  |  |  | 139.8 | 140.8 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 99.9 | 7 | 4.3 | 20 | 0 | 65.3 | 0 | 3.55 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 3 | 18.6 | 0 | 0 | 14.1 | 40.8 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 6.6 | 20.1 | 0 | 21 | 32.2 | 1.5 | 0 | 0 | 21.1 | 8 | 0 | 20.04 | 20.02 | 20 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 44.7 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20.2 | 8.7 | 26.9 | 33.8 | 14.3 | 5 |  | 11.16 | 21.2 | 7787.28 | 24.4 | 7.983 | 6.008 | 13.2 | 25.4446 | 18.9508 | 11.5 | 15.9 | 123.3863
03/02/2026 | 22:30 | 202.6 | 639.1 | 214 |  |  | 90.2 | 239.7 |  | 0 | 161.61 | 160.61 | 161.5 | 249.98 | 206.56 | 108.81 | 564 | 10.22 |  |  |  |  | 166.2 | 7.1 | 5.7 | 0 | 5.7 |  | 142.9 |  |  |  | 0 | 110.6 | 215.2 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.6 | 151.4 | 42 | 18.6 | 18.8 | 87.3 |  |  |  | 106.7 | 44.2 | 38.9 | 3.8 | 17.2 | 169.3 |  |  | 94.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 128.1 |  | 165.7 | 201.4 |  | 73.1 | 35.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 270.3 | 134.4 | 66 | 77.1 |  |  |  |  | 139 | 140 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 99.9 | 7 | 4.4 | 20 | 0 | 65.8 | 0 | 2.26 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 15.1 | 37.8 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 5.6 | 18.1 | 0 | 10.1 | 30.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | 21.2 | 7.9 | 0 | 20.02 | 20 | 20.02 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |  | 34.7 | 34.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 9.3 | 27.2 | 34.2 | 14.4 | 4 |  | 11.17 | 21.4 | 7717.69 | 24.4 | 7.981 | 6.008 | 13.2 | 25.4048 | 18.9505 | 11.5 | 15.7 | 123.1443
03/02/2026 | 23:00 | 201.4 | 640.6 | 215 |  |  | 89.2 | 241.3 |  | 0 | 126.91 | 127.19 | 127.3 | 225.98 | 207.02 | 108.77 | 560.87 | 10.23 |  |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 4.9 | 0 | 3.4 |  | 142.6 |  |  |  | 0 | 110.6 | 185.3 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 81.5 | 151.4 | 42 | 18.5 | 18.8 | 90.4 |  |  |  | 107 | 43.5 | 46.1 | 3.8 | 17.3 | 170.6 |  |  | 94.9 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 128.3 |  | 121 | 200.8 |  | 73.2 | 35.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 243.3 | 134.9 | 66.2 | 77.3 |  |  |  |  | 139.7 | 140.5 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100 | 7 | 4.4 | 19.8 | 0 | 72.7 | 0 | 4.11 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.6 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 15.2 | 41.8 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 4.9 | 17.2 | 0 | 12.7 | 30 | 2.5 | 0.9 | 0 | 21.2 | 7.9 | 0 | 20.02 | 20 | 19.98 | 3.01 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4 | 21.7 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9.4 | 27.2 | 34.2 | 14.5 | 4.8 |  | 10.96 | 21.8 | 7495.45 | 24.4 | 7.979 | 6.008 | 13.2 | 25.4712 | 18.9501 | 11.3 | 15.8 | 123.1082
03/02/2026 | 23:30 | 204.6 | 638.2 | 214.6 |  |  | 91.6 | 241.2 |  | 0 | 128.27 | 127.95 | 128.32 | 216.7 | 206.29 | 108.38 | 566.76 | 10.28 |  |  |  |  | 172.3 | 8.4 | 4.6 | 0 | 6 |  | 142.2 |  |  |  | 0 | 110.5 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.2 | 152.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 94.3 |  |  |  | 107.7 | 45.2 | 46.5 | 3.8 | 17.2 | 170.5 |  |  | 31.4 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 128.5 |  | 0 | 176.2 |  | 64.9 | 32.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 270.1 | 135.3 | 63 | 77.3 |  |  |  |  | 139 | 139.9 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 99.8 | 7 | 4.4 | 20 | 0 | 60.7 | 0 | 4.96 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.7 | 2.9 | 18.6 | 0 | 0 | 14.8 | 45.6 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 5.3 | 16.7 | 0 | 11.1 | 25.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 21.2 | 7.9 | 0 | 19.86 | 19.84 | 19.84 | 3.39 | 0 | 0 | 0 |  | 22.8 | 24.1 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0 | 8.4 | 19.4 | 9.9 | 27.3 | 34.3 | 14.3 | 5.1 |  | 10.83 | 21.5 | 7280.57 | 24.4 | 7.979 | 6.006 | 13.2 | 25.6554 | 18.9493 | 11.1 | 15.7 | 122.9897
04/02/2026 | 00:00 | 205.9 | 639.5 | 214.9 |  |  | 92.9 | 243.2 |  | 0 | 114.2 | 113.64 | 113.98 | 217.04 | 205.56 | 108.35 | 559.45 | 10.36 |  |  |  |  | 174.8 | 8.4 | 4.6 | 0 | 6.2 |  | 141.5 |  |  |  | 0 | 110.6 | 180.1 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 81.5 | 152.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.9 |  |  |  | 108.9 | 45 | 46.6 | 3.8 | 17.3 | 170.9 |  |  | 30.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 129.5 |  | 0 | 70.9 |  | 39 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 266.3 | 137.4 | 63.8 | 77.5 |  |  |  |  | 137.9 | 137.1 | 147 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 99.9 | 7 | 4.3 | 20.2 | 0 | 53.4 | 0 | 4.96 | 0 | 20.7 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.2 | 39.1 | 0 | 3.1 | 19 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 5.7 | 15.3 | 0 | 12.5 | 26.6 | 2.1 | 0.8 | 0 | 21.2 | 7.9 | 0 | 19.82 | 19.8 | 19.78 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 21.7 | 0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0 | 8.4 | 20 | 9.5 | 27.9 | 34.9 | 14.4 | 5.1 |  | 10.38 | 21.7 | 7100.17 | 24.5 | 7.979 | 6.006 | 13.2 | 25.5325 | 18.9497 | 11 | 15.7 | 122.8672
EJEC |  | 4181.5 | 15325.1 | 5143.4 | 0 | 0 | 2166.65 | 5685.55 | 0 | 152.6 | 3272.585 | 3327.585 | 3328.64 | 5601.12 | 4371.47 | 2381.34 | 13468.165 | 245.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.95 | 195.55 | 131.25 | 77.05 | 143.75 | 0 | 3419.05 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2650.85 | 4886.25 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11041.4 | 1941.3 | 3592.9 | 1008.6 | 444.25 | 446.85 | 2181.9 | 0 | 0 | 0 | 2555.15 | 1054.95 | 1083.55 | 94.4 | 409 | 4079.25 | 0 | 0 | 1200.6 | 338.3 | 0 | 466.15 | 0 | 0 | 0 | 3078.4 | 0 | 1625.8 | 2345.55 | 0 | 1424.65 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 363.05 | 0 | 1.65 | 53.75 | 6004.25 | 3202.9 | 1534.5 | 1834.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.3 | 3028.5 | 3462.75 | 1202.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174.8 | 2124.95 | 121.75 | 104.65 | 480.4 | 4.75 | 934.7 | 712.35 | 22.875 | 2.5 | 366.1 | 238.8 | 132.2 | 1702.5 | 12.5 | 88.05 | 124.1 | 377.65 | 480 | 449.1 | 77.3 | 414 | 136.45 | 183.6 | 174.9 | 553.9 | 186.65 | 76.35 | 464.5 | 72.05 | 8.5 | 2.55 | 472.9 | 306.75 | 480.35 | 486.25 | 479.4 | 234.7 | 253.05 | 170.3 | 344.8 | 622.3 | 45.95 | 26.65 | 153.2 | 506.9 | 192.15 | 11.35 | 488.15 | 488.09 | 481.77 | 23.38 | 1920.65 | 118.6 | 943.95 | 0 | 581.05 | 704.6 | 722.55 | 67.9 | 52.15 | 23.3 | 22.5 | 102.7 | 208.1 | 479.85 | 197.7 | 646.1 | 811.85 | 156.65 | 78.05 | 0 | 154.01 | 509.65 | 178978.965 | 586.8 | 190.337 | 144.166 | 316.8 | 598.172 | 454.7931 | 272.55 | 378.15 | 2941.7681

## REACTIVA
martes, 3 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/02/2026 | 00:30 | 26.7 | 3.1 | 11 |  |  | -13.8 | 6 |  | 0 | -22.82 | -17.34 | -8.68 | 36.35 | -3.28 | -22.43 | 72.25 | -0.01 |  |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 11.8 | 7.5 |  |  |  | -1.2 | 50.5 | 9.6 | 30.9 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 11.2 | 0.9 | -0.5 | 1 | 0.2 | 9.8 |  |  | -6.7 | -4.6 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  | -14.2 | -3.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 29 | 17.8 | 2.8 | 0.9 |  |  |  |  | 42.4 | 47 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | -19.3 | -17.2 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -4.4 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | -7.7 | -1.3 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -17.1 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 8.8 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 0 | 11.08 | 268.22 |  | -0.507 | 1.526 | 1.8 | 0.29345 | 0.17158 | -1.1 | 1 | 3.184
03/02/2026 | 01:00 | 28.3 | 24.1 | 14.6 |  |  | -10.9 | 12.1 |  | 1.8 | -29.6 | -26.02 | -4.98 | 30.61 | -2.31 | -15.05 | 79.53 | -0.02 |  |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 12.2 | -2.3 |  |  |  | -1.4 | 49.7 | 9.5 | 31.5 | 4.8 | -0.5 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 10.9 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 11.2 |  |  | -4.7 | -4.1 |  | 0 |  |  |  | 13.2 |  | 0 | 0 |  | -9 | -1.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28.1 | 17.8 | 3.3 | 0.8 |  |  |  |  | 46.8 | 51.4 | -18.4 | 0 |  |  |  |  | -21.8 | -19.5 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -3.6 | -0.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 8.9 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 10.45 | 330.31 |  | -0.697 | 1.345 | 1.8 | 0.29623 | 0.11254 | -1.1 | 1 | 2.7568
03/02/2026 | 01:30 | 30.3 | 17.8 | 13.7 |  |  | -10.2 | 13.1 |  | 2.1 | -32.72 | -29.37 | -7.48 | 27.18 | -15.84 | -15.46 | 75.31 | 0.02 |  |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 12.3 | -5.8 |  |  |  | -1.4 | 49.1 | 5.6 | 32.5 | 4.3 | -0.4 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 10.4 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |  |  | 0 | -4.6 |  | 0 |  |  |  | 14.3 |  | 0 | 0 |  | -9.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28 | 17.2 | 3.1 | 0.7 |  |  |  |  | 43.2 | 47.8 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | -20.4 | -20.2 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | -4.7 | -0.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 8.9 | 0.3 | 0 | 1.8 |  | 0 | 10.83 | 277.17 |  | -0.779 | 1.114 | 1.7 | 0.29491 | 0.11105 | -1.1 | -0.1 | 1.241
03/02/2026 | 02:00 | 29.2 | 11.8 | 12.8 |  |  | -12.1 | 7.9 |  | 1.3 | -32.2 | -24.6 | -2.68 | 27.85 | -22.99 | -20.64 | 76.08 | 0.13 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -1.1 |  |  |  | 0 | 10.5 | 4.2 |  |  |  | -1.4 | 48.5 | 9.9 | 30.6 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 12.5 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 14.4 |  |  | 0 | -4.2 |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | 0 |  | -11.3 | -2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28 | 17.8 | 2.7 | 0.9 |  |  |  |  | 41.3 | 45.8 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | -29.9 | -23.6 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5.6 | -0.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -16 | -0.4 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 8.4 | 0.1 | 0 | 2.3 |  | 0 | 10.91 | 245.06 |  | -0.903 | 1.185 | 1.7 | 0.28887 | 0.09015 | -1.1 | 0 | 1.261
03/02/2026 | 02:30 | 27.4 | 9.7 | 12 |  |  | -13.9 | -4.4 |  | 1.5 | -32.51 | -34.53 | -12.85 | 28.37 | -24.9 | -21.37 | 74.36 | -0.07 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | -1.3 |  |  |  | 0 | 11.2 | 3.9 |  |  |  | -1.4 | 47.1 | 9.6 | 31.9 | 5 | -0.5 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 9.5 | 0.1 | -1 | 1 | 0.2 | 9.1 |  |  | 0 | -4.4 |  | 0 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 0 |  | -12.2 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28.3 | 18.7 | 3.3 | 0.9 |  |  |  |  | 39.6 | 44 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | -31.9 | -24.9 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -16.6 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 2.5 |  | 0 | 10.48 | 180.88 |  | -0.855 | 1.095 | 1.8 | 0.2913 | 0.07829 | -1.3 | -0.3 | 0.80959
03/02/2026 | 03:00 | 26.8 | -5.1 | 9.7 |  |  | -13.4 | 2.4 |  | 0 | -36.3 | -32.13 | -10.33 | 22.44 | -27.15 | -23.12 | 67.37 | 0.09 |  |  |  |  | -0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | -1 |  |  |  | 0 | 10.7 | 3.1 |  |  |  | -1.2 | 46.9 | 9.5 | 31.6 | 5 | -0.4 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 10.3 | 0.7 | -1 | 1 | 0.2 | 10.8 |  |  | 0 | -4.3 |  | 0 |  |  |  | 9.5 |  | 0 | 0 |  | -13.3 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28.3 | 18 | 3 | 0.9 |  |  |  |  | 36.2 | 40.6 | -33.8 | 0 |  |  |  |  | -33.3 | -25.7 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.4 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -17.3 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 8.4 | 0.4 | 0 | 2.3 |  | 0 | 10.51 | 129.58 |  | -0.654 | 1.122 | 1.8 | 0.28925 | 0.11309 | -1.2 | -0.1 | 1.3703
03/02/2026 | 03:30 | 28.7 | -7 | 9.3 |  |  | -15.4 | -11.6 |  | 0 | -41.74 | -33.25 | -10.84 | 16.17 | -29.26 | -25.12 | 65.37 | 0.31 |  |  |  |  | -1.8 | 1 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 10.2 | 2.7 |  |  |  | -1 | 44.1 | 9 | 30.1 | 3.1 | -0.5 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 11.7 | 1.8 | -1 | 1 | 0.2 | 14.2 |  |  | 0 | -4.5 |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | 0 |  | -14 | -3.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 16.1 | 17.5 | 2.4 | 0.9 |  |  |  |  | 35.1 | 39.3 | -36.7 | 0 |  |  |  |  | -33.7 | -26 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -17.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 8.3 | 0.3 | 0 | 3 |  | 0 | 11.53 | 68.87 |  | -0.433 | 1.237 | 1.6 | 0.28987 | 0.13551 | -1.2 | -0.2 | 1.4294
03/02/2026 | 04:00 | 31.9 | 19.1 | 14.1 |  |  | -13.8 | 4.5 |  | 0 | -33.05 | -26.78 | -4.16 | 24.57 | -24.54 | -21.96 | 73.63 | 0.37 |  |  |  |  | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 11.7 | 1.4 |  |  |  | -1 | 48.2 | 9.2 | 31.2 | 2.9 | -0.2 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 13 | 4.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 16.2 |  |  | 0 | -4 |  | 0 |  |  |  | 12.9 |  | 0 | 0 |  | -11.9 | -2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 14.9 | 11.5 | -0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 39.4 | 44.1 | -29.7 | 0 |  |  |  |  | -32.8 | -25.4 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -15.8 | -0.7 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 0 | 2.6 |  | 0 | 10.99 | 213.47 |  | -0.446 | 1.362 | 1.7 | 0.2872 | 0.15699 | -1.2 | -0.3 | 1.5602
03/02/2026 | 04:30 | 29.7 | 8.8 | 13 |  |  | -16.8 | 2.4 |  | 0 | -33.27 | -26.25 | -4 | 26.44 | -24.1 | -21.34 | 75.49 | 0.11 |  |  |  |  | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 11.1 | 2.9 |  |  |  | -1 | 48.3 | 9.2 | 30.7 | 3.1 | -0.6 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 12.3 | 1.4 | -0.5 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 0 | -3.4 |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 |  | -12 | -2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 10.1 | -0.5 | 0.9 |  |  |  |  | 40.2 | 44.4 | -28.3 | 0 |  |  |  |  | -31.7 | -24.8 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -16.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 8.8 | 0.3 | 0 | 2.7 |  | 0 | 10.88 | 194.66 |  | -0.355 | 1.625 | 1.8 | 0.0538 | 0.06116 | -1.2 | -0.2 | 1.785
03/02/2026 | 05:00 | 31 | 7.6 | 11.8 |  |  | -15.6 | 5.2 |  | 0 | -36.5 | -29.22 | -6.95 | 23.54 | -24.81 | -21.37 | 80.05 | -0.08 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 11.5 | -2.7 |  |  |  | -1 | 47.5 | 9.1 | 30.5 | 3 | -0.5 | 2.6 | 2 |  |  |  | 12.1 | -0.2 | -0.8 | 1 | 0.2 | 10.9 |  |  | 0 | -3.3 |  | 0 |  |  |  | 12.2 |  | 0 | 0 |  | -12.2 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 18.3 | 10.2 | 0.2 | 0.9 |  |  |  |  | 41.3 | 46.6 | -27.4 | 0 |  |  |  |  | -32.1 | -25 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 |  | -16.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 8.9 | 0.1 | 0 | 2.5 |  | 0 | 9.6 | 186.66 |  | -0.285 | 1.507 | 1.8 | 0 | 0.06966 | -1.2 | -0.1 | 1.7917
03/02/2026 | 05:30 | 31.2 | 13.7 | 13 |  |  | -16.4 | -7.9 |  | 0 | -27.15 | -19.81 | 1.15 | 36.27 | -26.55 | -23.23 | 67.01 | 0.12 |  |  |  |  | 1 | 1.7 | 0.6 | 0 | -3.1 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 12.3 | 5.5 |  |  |  | -0.9 | 48.6 | 9 | 31.5 | 2.8 | -1.6 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 12.1 |  |  | 0 | -3.9 |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | 0 |  | -13.3 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 21.9 | 31.3 | -0.5 | 3.2 |  |  |  |  | 52.9 | 57.3 | -9.6 | 0 |  |  |  |  | -30.2 | -24.2 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.9 | 0 |  | -16.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 8.6 | 0.4 | 0 | 2.6 |  | 0 | 9.61 | 288.32 |  | -0.094 | 1.392 | 1.7 | 0 | 0.10816 | -1.1 | -0.3 | 1.7062
03/02/2026 | 06:00 | 31 | 12 | 12.4 |  |  | -15.5 | -8.5 |  | 0 | -29.97 | -22.2 | -0.93 | 32.84 | -17.44 | -19.99 | 69.18 | 0.11 |  |  |  |  | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 11.7 | 0.5 |  |  |  | -0.9 | 49.2 | 9.6 | 31.6 | 3.1 | -1.3 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 10 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 14.3 |  |  | 0 | -3.4 |  | 0 |  |  |  | 12.3 |  | 0 | 0 |  | -12.3 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 26.7 | 31.8 | 0.4 | 0.9 |  |  |  |  | 53.8 | 58.2 | -8.9 | 0 |  |  |  |  | -31.3 | -27 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | -0.5 | 3.1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | -4.3 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.4 | -0.2 |  | -17.3 | 0 | -1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 8.8 | 0.2 | 0 | 2.5 |  | 0 | 9.55 | 282.85 |  | -0.303 | 1.203 | 1.8 | 0 | 0.08769 | -1.2 | -0.2 | 1.3877
03/02/2026 | 06:30 | 26.2 | -15.6 | 7.4 |  |  | -14 | -2.9 |  | 0 | -36.71 | -33.18 | -11.78 | 23.94 | -3.36 | -24.34 | 59.94 | 0.01 |  |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | -0.2 |  |  |  | 0 | 11 | -6.1 |  |  |  | -1 | 39.8 | 8.9 | 31.3 | 3.7 | -0.7 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 11.5 |  |  | 0 | -2.8 |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 0 |  | -15.7 | -4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 28.3 | 31.5 | 0.4 | 1.1 |  |  |  |  | 51.5 | 55 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | -34.5 | -28.8 | -0.8 | 0.8 | 1.4 |  | -5.6 | 1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -2.3 | 1.6 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | -1.1 | -8.4 | -9.5 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | -7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 9 | 0.1 | 0 | 2.6 |  | 0 | 7.97 | 163.83 |  | -0.273 | 1.084 | 1.8 | 0 | 0.12878 | -1.1 | -0.2 | 1.4398
03/02/2026 | 07:00 | 21.6 | -27.4 | 6 |  |  | -15.1 | -16.6 |  | 0 | -37.29 | -34.98 | -12.22 | 23.11 | -9.27 | -27.63 | 48.77 | 0.02 |  |  |  |  | -8.1 | 0.7 | -0.1 | 0 | -3.3 |  | -4.3 |  |  |  | 0 | 9.1 | -5.6 |  |  |  | -1.1 | 15.5 | 7.5 | 29.5 | 3.5 | -0.7 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 8.7 | -1.3 | -0.7 | 1 | 0.2 | 9.7 |  |  | 0 | -3 |  | 0 |  |  |  | -0.2 |  | 0 | 0 |  | -17.2 | -4.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 28.3 | 30.7 | -0.4 | 1 |  |  |  |  | 49.5 | 53.8 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | -38.8 | -31.3 | -0.7 | 0.6 | 1.4 |  | -5.7 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -3.4 | -2.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | -0.8 | -8 | -9.7 | 0 | 0 | -0.03 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 |  | 0 | 0 | -16.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 8.8 | 0.1 | 0 | 2.9 |  | 0 | 9.75 | 33.43 |  | 0.003 | 0.93 | 1.8 | 0 | 0.1135 | -1.1 | -0.2 | 1.5465
03/02/2026 | 07:30 | 30.5 | 10.5 | 10.7 |  |  | -13.4 | 4.6 |  | 0 | -22.56 | -18.09 | 2.86 | 39.22 | -2.44 | -20.91 | 67.51 | 0.04 |  |  |  |  | -2.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  | 0 | 14.1 | 8 |  |  |  | -0.6 | 43.1 | 8.9 | 26 | 2.9 | -0.6 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.2 | 10.1 |  |  | 0.4 | -5.2 |  | 0 |  |  |  | 12.7 |  | 0 | 0 |  | -11.6 | -2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 27.1 | 31.3 | 6.4 | 0.8 |  |  |  |  | 65.1 | 69.8 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | -33.8 | -26 | -1.3 | 0.8 | 1.4 |  | -5.6 | 6.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 18.7 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -0.2 | -2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.7 | -4.5 | -5.3 | 0 | 0 | -0.02 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.6 | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | -22.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 8.2 | 0 | 0 | 3.1 |  | 0 | 11.67 | 406.88 |  | -0.049 | 0.991 | 1.8 | 0 | 0.096 | -1.2 | -0.1 | 1.538
03/02/2026 | 08:00 | 14.1 | 63.9 | 22.3 |  |  | -10.4 | 9.5 |  | 0 | 2.51 | -23.36 | -1.23 | 33 | -5.84 | -23.52 | 41.61 | 0.07 |  |  |  |  | -3.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | -2.8 |  | 12.2 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11.7 |  |  |  | -1.3 | 49.2 | 9.5 | 25.1 | 2.9 | -0.9 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 12.2 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0.2 | 10 |  |  | 0.4 | 4 |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | 0 |  | -13.5 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 58.1 | 37.5 | 14.9 | 9.4 |  |  |  |  | 66.1 | 70.8 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | -29.2 | -23.3 | -2.7 | 0.8 | 1.4 |  | -5.6 | 8.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.4 | -0.9 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4 | -9.3 | -10.5 | 0 | 0 | -0.3 | 2.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.9 | 0 | 9.4 |  | 0 | 0 | -30.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2 | 2.4 | 10.8 | 0.4 | 0 | 3 |  | 0 | 11.45 | 503.79 |  | -0.471 | 1.072 | 1.8 | 0 | 0.11288 | -0.6 | -0.1 | 1.8139
03/02/2026 | 08:30 | -10.4 | 63.2 | 23 |  |  | -10.8 | -7.7 |  | 0 | 33.1 | 45.72 | 32 | 44.3 | 12.27 | -13.81 | 50.29 | 0.09 |  |  |  |  | -2.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | -2.9 |  | 14.8 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3 |  |  |  | -1.3 | 49.8 | 9.9 | 23.6 | 3.5 | -0.5 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 14.9 | 2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 16.4 |  |  | -5.4 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 |  | -6.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 58.4 | 37.2 | 13.9 | 9.5 |  |  |  |  | 57.7 | 61.9 | -5.6 | 0 |  |  |  |  | -15.8 | -17.7 | -3 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 8.9 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 16.6 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -0.9 | -2 | 0 | -3.3 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | -8.6 | -9.8 | 0 | 0 | -0.63 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 0 | 8.6 |  | 0 | 0 | -21.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 11.5 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 11.92 | 644.25 |  | -0.228 | 1.295 | 1.9 | 0.21994 | 0.13614 | -0.5 | -0.2 | 2.6231
03/02/2026 | 09:00 | -9.5 | 87.1 | 26.2 |  |  | -8.6 | 8.8 |  | 0 | 47.58 | 63.54 | 49.52 | 58.43 | 27.13 | -5.42 | 62.42 | 0.23 |  |  |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 16 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11.6 |  |  |  | -0.9 | 54.3 | 9.7 | 24 | 3.6 | -0.5 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 11.2 | 4 | 4.4 | 1 | 0.3 | 17.9 |  |  | -1.8 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 13.1 |  | 1.3 | 0 |  | -0.9 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 57.5 | 37 | 14.4 | 12.3 |  |  |  |  | 68.6 | 72.5 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | -11.4 | -3 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 9 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.1 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | -1.3 | 1.6 | -3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | -6.4 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.3 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | -15.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 11.98 | 892.17 |  | 0.388 | 1.16 | 1.9 | 0.28391 | 0.2006 | -0.4 | -0.3 | 3.2325
03/02/2026 | 09:30 | -8.5 | 95 | 27.2 |  |  | -6.4 | 15 |  | 0 | 49.02 | 62.66 | 46.47 | 59.91 | 31.25 | -1.87 | 61.49 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | -3.3 |  | 19.2 |  |  |  | 0 | 12.3 | 10.9 |  |  |  | -0.8 | 57.9 | 10.5 | 25.1 | 7.1 | -0.7 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 14.8 | 3.7 | 5.7 | 1 | 0.2 | 13.6 |  |  | 2.2 | 3.7 |  | 0 |  |  |  | 17.9 |  | 11.7 | 3 |  | 2.3 | 3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 57 | 37.7 | 14.6 | 12 |  |  |  |  | 76.4 | 80.5 | 20.7 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | -6.5 | -2 | 0.7 | 1.4 |  | -5.4 | 9.2 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 27.5 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -1.4 | 1.6 | -3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | -4.7 | -5.9 | 0 | 0 | 0.76 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.8 | 0 | 8.2 |  | 0 | 0 | -14.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 12.28 | 1014.57 |  | 0.073 | 1.043 | 1.8 | 0.28516 | 0.16426 | -0.2 | -0.1 | 3.0654
03/02/2026 | 10:00 | -10.7 | 127.2 | 33.1 |  |  | -4.9 | 22.5 |  | 0 | 54.88 | 67.22 | 52.12 | 67.06 | 35.05 | 0.88 | 69.06 | 0.08 |  |  |  |  | -4.8 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | -3.3 |  | 19.4 |  |  |  | 0 | 13.3 | 15.8 |  |  |  | -0.7 | 58.6 | 10.7 | 29 | 8.2 | -0.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 0.3 | 10.9 |  |  | 2.2 | 4.4 |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 15.8 | 9.2 |  | 3.6 | 3.9 |  |  |  | 2.9 |  | 0 | -0.4 | 119.1 | 50.7 | 17.5 | 12.3 |  |  |  |  | 78.8 | 82.9 | 24 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | -4.3 | -2 | 0.8 | 1.4 |  | -5.2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 16.1 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.8 | -1 | 2.8 | -4.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.8 | -3.3 | -3.7 | 0 | 0 | -0.19 | 2.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0 | 14 |  | -15.2 | -0.1 | -6.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0.9 |  | 0 | 12.52 | 1187.78 |  | 0.622 | 1.084 | 1.8 | 0.279 | 0.13846 | -0.1 | -0.2 | 3.6235
03/02/2026 | 10:30 | -9.1 | 129.5 | 33 |  |  | -4 | 24.2 |  | 0 | 40.13 | 68.32 | 53.17 | 74.44 | 40.78 | 17.55 | 72.2 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | -3.2 |  | 19.8 |  |  |  | 0 | 15.3 | 17.1 |  |  |  | -1.1 | 59.7 | 10.1 | 29.4 | 8 | -0.6 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 12.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 9.3 |  |  | 2.6 | 5 |  | 0 |  |  |  | 18.1 |  | 28.9 | 16.3 |  | 4.2 | 4 |  |  |  | 1 |  | 0.2 | -0.4 | 119.3 | 53.8 | 18.6 | 13.3 |  |  |  |  | 75 | 79.7 | 18.9 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | -2.8 | -2.3 | 0.6 | 1.4 |  | -5.2 | 5.8 |  |  | 0 | 0.1 | -1 | 11.9 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.7 | 3.5 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.1 | -2.3 | -3.2 | 0 | 0 | -0.94 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 0 | 9.4 |  | -13.5 | -1.2 | -8.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 11.3 | 0.1 | 1.4 | 1.8 |  | 2.37 | 12.72 | 1222.24 |  | -0.313 | 0.996 | 1.7 | 0.27482 | 0.19005 | 0.1 | -0.1 | 2.8479
03/02/2026 | 11:00 | -10.2 | 137.5 | 35 |  |  | -3.5 | 27.7 |  | 0 | 24.91 | 59.92 | 55.44 | 78.85 | 43.23 | 18.9 | 79.25 | 0.01 |  |  |  |  | -1.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | -3.2 |  | 21.3 |  |  |  | 0 | 14.9 | 20.4 |  |  |  | -1 | 61.8 | 9.9 | 30.8 | 7.9 | -0.8 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 13.9 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 | 9.9 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | 17.9 |  | 31 | 18.5 |  | 5.2 | 4.5 |  |  |  | 4.4 |  | 0.2 | -0.4 | 119 | 53.7 | 17.7 | 13.3 |  |  |  |  | 78.7 | 83 | 24.5 | -9.4 |  |  |  |  | 13.6 | 1.8 | -2.3 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 8.3 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.3 | -0.4 | 4.1 | -4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.2 | -2.4 | -2.8 | -0.1 | 0 | -1.47 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.9 | 0 | 2.9 |  | -19.6 | -2.7 | -1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 10.5 | 0.5 | 2 | 2.1 |  | 3.84 | 11.98 | 1275.46 |  | 0.174 | 1.118 | 1.7 | 0.26717 | 0.22852 | 0.5 | -0.4 | 3.5877
03/02/2026 | 11:30 | -9 | 122.1 | 32.5 |  |  | -4.1 | 13 |  | 0 | 17.33 | 51.72 | 48.26 | 66.21 | 37.66 | 15.31 | 59.11 | 0.16 |  |  |  |  | -2.2 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | -3.2 |  | 20.2 |  |  |  | 0 | 14.2 | 12.6 |  |  |  | -1.1 | 57.3 | 9.2 | 30.7 | 7.8 | -0.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 15 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 22.4 |  |  | 2.2 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | 15.8 |  | 26.5 | 13.3 |  | 2.7 | 3.5 |  |  |  | 3.4 |  | 0 | -0.4 | 118.8 | 52.8 | 17.2 | 16.3 |  |  |  |  | 70.5 | 75.2 | 13.3 | 2.3 |  |  |  |  | 2.1 | -5 | -2.6 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 35 |  | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -4.2 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | -5.3 | -6.2 | -0.5 | 0 | -0.96 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.9 | 0 | 3.3 |  | -22.8 | -0.7 | -7.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 10.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 |  | 3.81 | 11.36 | 1108.97 |  | 0.125 | 1.011 | 1.7 | 0.26572 | 0.23607 | 0.1 | -0.2 | 3.2378
03/02/2026 | 12:00 | -8.4 | 111.4 | 30.6 |  |  | -4.1 | 11 |  | 0 | 14.46 | 48.16 | 44.64 | 65.91 | 36.2 | 14.49 | 52.21 | 0.14 |  |  |  |  | -4.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | -3.3 |  | 19.3 |  |  |  | 0 | 13.6 | 15.7 |  |  |  | -1.1 | 56.9 | 9 | 30.9 | 8.1 | -0.3 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 11.2 | 0.8 | -0.2 | 1 | 0.3 | 21.7 |  |  | 0.7 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 13.7 |  | 24.7 | 11.6 |  | 2 | 3.1 |  |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.4 | 118.8 | 53.9 | 17 | 15.7 |  |  |  |  | 68.4 | 72.7 | 9.9 | 1.4 |  |  |  |  | 4.1 | -3.8 | -2.7 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | -1 | 30.4 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.3 | -1.9 | -2.6 | -1.8 | -4.1 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | -0.4 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | -7.2 | -7.5 | -0.8 | -0.9 | -0.24 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.7 | 0 | 2.1 |  | -21.2 | -0.1 | -5.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 10.6 | 0.4 | 0.5 | 2.4 |  | 3.6 | 13.08 | 1054.55 |  | -0.192 | 1.129 | 1.7 | 0.28453 | 0.21548 | 0 | -0.3 | 2.837
03/02/2026 | 12:30 | -10.2 | 124.5 | 32.8 |  |  | -4.3 | 21.6 |  | 0 | 18.11 | 49.89 | 46.28 | 68.23 | 38.56 | 16.09 | 63.38 | -0.03 |  |  |  |  | -3.6 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | -3.2 |  | 19.2 |  |  |  | 0 | 12.5 | 15.9 |  |  |  | -1.4 | 57.3 | 8.9 | 30.7 | 8 | -0.5 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 13.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 20.9 |  |  | 1.8 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 26.6 | 13.7 |  | 3.1 | 3.6 |  |  |  | 1.1 |  | 0 | -0.4 | 60.5 | 26.4 | 17.8 | 13.3 |  |  |  |  | 75 | 79.4 | 19.7 | 10.7 |  |  |  |  | 6.2 | -3 | -2.6 | 0.4 | 1.4 |  | -5.7 | 9.9 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.2 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -0.8 | 0.4 | 0.5 |  | -0.7 | -2.3 | -3.1 | -2.6 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.8 | -5.7 | -6.4 | 0 | 0 | -1.3 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 0 | 8.7 |  | 0 | 0 | -7.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 10.1 | 0.5 | 0.2 | 1 |  | 3.58 | 12.18 | 1071.57 |  | -0.799 | 1.22 | 1.6 | 0.28377 | 0.20688 | 0.1 | -0.2 | 2.4116
03/02/2026 | 13:00 | -12.8 | 111.6 | 29.9 |  |  | -8.2 | 6.2 |  | 0 | 10.39 | 38.77 | 34.69 | 58.62 | 34.37 | 13.27 | 55.05 | -0.24 |  |  |  |  | -9.5 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | -2.9 |  | 15.8 |  |  |  | 0 | 10.5 | 5.7 |  |  |  | -1.4 | 56.1 | 8.6 | 31.6 | 7.9 | -0.7 | 2.6 | 1 |  |  |  | 9.9 | -1.5 | -2.3 | 1 | 0.3 | 17.9 |  |  | 1.1 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 14.4 |  | 23.4 | 9.9 |  | 1.4 | 2.9 |  |  |  | -3.9 |  | 0 | -0.4 | 61.9 | 27.1 | 18.5 | 6.1 |  |  |  |  | 68.3 | 72.6 | 9.7 | -1.6 |  |  |  |  | 0.6 | -5.5 | -2.4 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 9.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 30.4 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.3 | -3.1 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | -8 | -8.2 | -0.9 | -1 | -1.74 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.7 | 0 | 18.2 |  | 0 | -4.9 | -14.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 9.8 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | 3.8 | 11.2 | 889.58 |  | -0.611 | 0.946 | 1.7 | 0.2831 | 0.20689 | -0.3 | -0.4 | 1.825
03/02/2026 | 13:30 | -11 | 118.1 | 31.2 |  |  | -9.7 | 5.8 |  | 0 | 9.64 | 37.75 | 33.58 | 57.01 | 29.99 | 10.56 | 55.3 | -0.05 |  |  |  |  | -9.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | -3 |  | 17.8 |  |  |  | 0 | 10.9 | -1 |  |  |  | -1.1 | 54.9 | 8.5 | 31.6 | 7.9 | -1 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11.5 | -0.1 | -0.1 | 1 | 0.3 | 21.3 |  |  | 0.3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 15.6 |  | 14.1 | 1.3 |  | -0.4 | 2 |  |  |  | -4.6 |  | 0 | -0.4 | 60.2 | 26.5 | 18.4 | 6.1 |  |  |  |  | 65.7 | 70.2 | 5.8 | -9.7 |  |  |  |  | -4 | -8.6 | -2.7 | 0.4 | 1.4 |  | -5.5 | 10.1 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 33.9 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.3 | -3.1 | -2.6 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.9 | -7.5 | -8.6 | -0.8 | -1.1 | -1.34 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 0 | 14.1 |  | -22.3 | -7.7 | -17.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3.32 | 12.12 | 799.08 |  | -0.499 | 0.944 | 1.8 | 0.28124 | 0.24101 | -0.4 | -0.1 | 2.2673
03/02/2026 | 14:00 | -10.5 | 128 | 33 |  |  | -10.8 | 3.3 |  | 0 | 11.09 | 43.47 | 40.32 | 58.37 | 28.71 | 9.12 | 57.21 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -3.1 |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 11.7 | 6.3 |  |  |  | -1 | 56.5 | 9.2 | 31.1 | 8.1 | -0.9 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 13.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.3 | 23.3 |  |  | 0 | 0 |  | -1 |  |  |  | 15.9 |  | 12 | -4.1 |  | -1.1 | 1.7 |  |  |  | -3.3 |  | 0 | -0.4 | 60.7 | 25.7 | 17.9 | 6.1 |  |  |  |  | 65.7 | 69.9 | 6 | -6 |  |  |  |  | -6.2 | -9.8 | -2.7 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 9.6 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 32.5 |  | 0.2 | 1.7 | 0.4 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -3.3 | -3.2 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1 | -6.5 | -7.2 | -0.7 | -0.9 | -0.43 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.8 | 0 | 8 |  | -22.8 | -4.3 | -9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 | 11.38 | 852.64 |  | -0.311 | 1.298 | 1.6 | 0.27595 | 0.24887 | -0.4 | -0.4 | 2.3118
03/02/2026 | 14:30 | -3.3 | 130.1 | 33 |  |  | -8.1 | 9.1 |  | 0 | 11.04 | 42.49 | 38.61 | 58.92 | 30.84 | 10.72 | 59.57 | 0.07 |  |  |  |  | 6.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 13.8 | 10.7 |  |  |  | -0.7 | 61.1 | 9.9 | 31.6 | 7.9 | -0.8 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.4 | 2.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 24.2 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 19.2 |  | 14.8 | -1.3 |  | 0.1 | 2.2 |  |  |  | -2.8 |  | 0 | -0.4 | 60.7 | 26.1 | 18.1 | 6.1 |  |  |  |  | 72.6 | 76.9 | 15.6 | 2 |  |  |  |  | 2.3 | -4.8 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -5 | 9.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 28.7 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -3 | -1.9 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2.6 | -9.4 | -10 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 7.3 | 0 | 8 |  | -20.7 | -6.6 | -8.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 10 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3.22 | 11.51 | 940.59 |  | -0.191 | 1.049 | 1.7 | 0.28421 | 0.23211 | -0.2 | -0.2 | 2.6743
03/02/2026 | 15:00 | 17.5 | 139.9 | 34.7 |  |  | -6.1 | 7.6 |  | 0 | 16.43 | 40.83 | 36.1 | 65.94 | 33.77 | 12.95 | 66.76 | -0.16 |  |  |  |  | 7.8 | 1.7 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | 12.8 |  |  |  | 2 | 18.4 | 13.6 |  |  |  | -0.6 | 63.5 | 10.4 | 32 | 7.9 | -0.7 | 2.6 | 1 |  |  |  | 12.6 | 2 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 18.8 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 21.9 |  | 17.8 | 1.6 |  | 1.5 | 2.7 |  |  |  | -4.3 |  | 0 | -0.3 | 61.3 | 26 | 18.5 | 6.1 |  |  |  |  | 76.5 | 81 | 21.4 | 1.9 |  |  |  |  | 5.7 | -2.8 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -4.9 | 9.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 31.3 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2.7 | -1.3 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0 | 3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | -7.3 | -10.2 | -0.8 | -0.9 | -1.32 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.5 | 0 | 16.3 |  | -18.6 | -5.3 | -2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 9.9 | 0.5 | 1.1 | 0 |  | 3.49 | 13.01 | 1066 |  | -0.061 | 1.231 | 1.8 | 0.27465 | 0.16724 | 0.3 | -0.2 | 3.5119
03/02/2026 | 15:30 | 30.6 | 147.9 | 36.1 |  |  | -5.6 | 17.5 |  | 0 | 21.36 | 55.14 | 50.79 | 71.32 | 36.16 | 14.45 | 66.72 | 0.04 |  |  |  |  | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | -3 |  | 14.3 |  |  |  | 0.6 | 20.7 | 17.4 |  |  |  | -0.6 | 64.3 | 10.2 | 31.8 | 7.5 | -0.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 13.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 22.7 |  |  | 2.9 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 22.4 |  | 20.2 | 4.5 |  | 2.1 | 3.2 |  |  |  | -1.3 |  | 0 | -0.3 | 59.9 | 28.1 | 17.9 | 8.8 |  |  |  |  | 76.3 | 80.6 | 20.4 | 8.1 |  |  |  |  | 5.7 | -2.8 | -2.3 | 0.5 | 1.3 |  | -5.1 | 9.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 12.2 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -2.3 | -0.4 | -3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | -3.8 | -4 | -0.4 | -0.4 | -2.35 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.4 | 0 | 12.3 |  | -17.7 | -5 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 10.4 | 0 | 2.1 | 0 |  | 3.61 | 12.29 | 1156.33 |  | -0.511 | 1.03 | 1.7 | 0.28022 | 0.24927 | 0.4 | -0.4 | 2.7485
03/02/2026 | 16:00 | 31 | 135.2 | 34.5 |  |  | -8 | 6.8 |  | 0 | 17.09 | 47.78 | 43.94 | 68.11 | 37.59 | 15.26 | 64.37 | -0.06 |  |  |  |  | 10.9 | 1 | 0.3 | 0 | -3 |  | 14.7 |  |  |  | 0.2 | 19.4 | 16.2 |  |  |  | -0.7 | 62 | 10.2 | 31 | 8.1 | -0.9 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 14.2 | 1.4 | -2 | 1 | 0.2 | 21.6 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 18.3 |  | 25.8 | 12.6 |  | 2.7 | 3.4 |  |  |  | -2.6 |  | 0 | -0.4 | 60.7 | 30.3 | 18.1 | 6.1 |  |  |  |  | 72.9 | 77.1 | 16.3 | 3.1 |  |  |  |  | 3.9 | -3.9 | -2.2 | 0.4 | 1.4 |  | -5 | 6.9 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 1.3 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -2.4 | -0.6 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | -6 | -6.2 | -0.7 | -0.7 | -0.34 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.4 | 0.2 | 10.7 |  | -17.5 | -5.8 | 8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 10.2 | 0.4 | 3.4 | 0 |  | 3.51 | 11.37 | 1073.62 |  | -0.547 | 1.243 | 1.6 | 0.28377 | 0.25613 | 0.3 | -0.2 | 2.9359
03/02/2026 | 16:30 | 31.8 | 129.1 | 33.3 |  |  | -9.2 | 12.9 |  | 0 | 13.76 | 47.73 | 44.19 | 62.33 | 36.32 | 14.27 | 63.2 | 0.13 |  |  |  |  | 12.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -2.8 |  | 13.9 |  |  |  | 0 | 19 | 14.9 |  |  |  | -0.8 | 59.6 | 9.8 | 30.7 | 7.9 | -0.6 | 2.4 | 0.8 |  |  |  | 14.8 | 1.7 | -1.8 | 1 | 0.2 | 21.9 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 16.7 |  | 24.5 | 11.5 |  | 2.2 | 3.1 |  |  |  | -2.3 |  | 0 | -0.3 | 60.2 | 30.6 | 17.6 | 6.1 |  |  |  |  | 71.5 | 75.8 | 13.5 | 2.7 |  |  |  |  | 1.4 | -5.3 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -5 | 1.1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.5 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | -2.4 | -0.6 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | -10 | -1.6 | -1.2 | -0.58 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.2 | 0.3 |  | -15.8 | -6.5 | 18.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 9.5 | 0.4 | 3.5 | 0 |  | 3.77 | 11.79 | 1027.91 |  | -1.172 | 1.209 | 1.6 | 0.28551 | 0.19146 | 0.1 | -0.2 | 2.014
03/02/2026 | 17:00 | 29.9 | 106.2 | 29.5 |  |  | -11.9 | 0 |  | 0 | -0.78 | 27.9 | 23.98 | 46.67 | 24.24 | 6.13 | 54.15 | -0.11 |  |  |  |  | 10.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.9 |  | 13.2 |  |  |  | 0 | 17.9 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | 55.8 | 9.1 | 31.4 | 8.1 | -0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | -0.8 | -5.3 | 1 | 0.2 | 21.3 |  |  | -3.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 12.9 |  | 12.5 | -1.5 |  | -3.8 | 0.7 |  |  |  | -5.2 |  | 0 | -0.4 | 62 | 31.2 | 18.3 | 6.4 |  |  |  |  | 59.7 | 63.5 | -2.8 | -16.5 |  |  |  |  | 3.8 | -6.2 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -5 | 0.4 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.8 |  | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |  | -0.4 | -0.7 | -2.4 | -0.8 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 1 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | -12 | -13.3 | -2.2 | -1.5 | -0.27 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.2 | 0.3 |  | -15.4 | -9.9 | 9.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 9.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | 4.16 | 11.97 | 739.84 |  | -0.824 | 1.039 | 1.6 | 0.27736 | 0.1551 | -0.1 | -0.2 | 1.9475
03/02/2026 | 17:30 | 30.9 | 88.1 | 26.4 |  |  | -10.3 | 12.9 |  | 0 | -5.22 | 24.64 | 21.2 | 40.39 | 24.37 | 5.89 | 49.38 | 0.02 |  |  |  |  | 14.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.9 |  | 11.8 |  |  |  | 0 | 18.4 | -4.6 |  |  |  | -1.1 | 50.8 | 8.3 | 27.5 | 5.2 | -1.8 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 12.4 | -1.1 | -6.8 | 1 | 0.3 | 22.5 |  |  | -6.2 | 0 |  | 3 |  |  |  | 10.9 |  | 8.8 | -1.6 |  | -3.7 | 0.7 |  |  |  | -5.9 |  | 0 | -0.4 | 61.4 | 30.9 | 18.3 | 6.4 |  |  |  |  | 52.8 | 57.1 | -13 | -29.2 |  |  |  |  | -10.2 | -14.3 | -2.7 | 0 | 1.4 |  | -4.9 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.5 |  | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.9 | -2.8 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 1 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | -0.2 | -13.1 | -14.5 | -2.4 | -1.5 | -0.02 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0 |  | -13.3 | -8.4 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 11.5 | 0.1 | 2.5 | 0 |  | 4.36 | 11.77 | 628.48 |  | -1.843 | 1.131 | 1.7 | 0.28653 | 0.21819 | 0.4 | -0.3 | 1.5927
03/02/2026 | 18:00 | 29.1 | 56.4 | 20.5 |  |  | -14.7 | -9.2 |  | 0 | -14.99 | 14.06 | 10.54 | 28.99 | 18.29 | 2.23 | 45.05 | -0.02 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | -2.9 |  | 9.6 |  |  |  | 0 | 19.5 | -7.6 |  |  |  | -1.3 | 48.8 | 7.8 | 19.3 | 5 | -1.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 11.1 | -0.9 | -2.4 | 1 | 0.3 | 21 |  |  | -8.6 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 8.3 |  | 1.7 | -8.7 |  | -5.9 | -0.5 |  |  |  | -7.9 |  | 0 | -0.4 | 60.8 | 15.7 | 6.6 | 6.2 |  |  |  |  | 45.8 | 49.9 | -24.1 | -40.5 |  |  |  |  | -14.8 | -17 | -2.4 | 0.3 | 1.4 |  | -4.7 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | -4.4 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | -15.8 | -17.5 | -2.9 | -1.9 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | 0 |  | -14.3 | -7.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 11.6 | 0.3 | 1.1 | 0 |  | 4.26 | 10.95 | 384.66 |  | -1.799 | 0.936 | 1.6 | 0.28793 | 0.15342 | 0.2 | 0.9 | 2.2784
03/02/2026 | 18:30 | 30.1 | -2.1 | 11.8 |  |  | -14 | -5.9 |  | 0 | -12.63 | 14.06 | 10.34 | 32.71 | 14.52 | -0.22 | 64.43 | -0.06 |  |  |  |  | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | -2.9 |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 20.7 | -5.6 |  |  |  | -1 | 49.2 | 7.7 | 20 | 4.7 | -1.8 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 11.1 | -0.3 | -2.8 | 1 | 0.3 | 22.3 |  |  | -5.4 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 10.1 |  | -1.9 | -19.4 |  | -8.2 | -1.3 |  |  |  | -7.7 |  | 0 | -0.4 | 59.6 | 16 | 6.4 | 6.1 |  |  |  |  | 46.8 | 51.4 | -23 | -43.8 |  |  |  |  | -21.9 | -21.2 | -2.4 | 0.4 | 1.4 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.6 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 1 | 0 |  | -4.4 | 0.1 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | -12.9 | -13.8 | -2.3 | -1.3 | 0.23 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 0 |  | -10.9 | -8.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 2 | 12.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 4.46 | 11.04 | 326.18 |  | -1.778 | 1.025 | 1.6 | 0.29712 | 0.2491 | 0.1 | 1.2 | 2.6932
03/02/2026 | 19:00 | 29.2 | 0.7 | 12.5 |  |  | -9.2 | -3.6 |  | 0 | -6.56 | 24.59 | 21.59 | 39.15 | 17.14 | 0.97 | 66.56 | 0.06 |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.8 |  | 8.7 |  |  |  | 0 | 18.7 | 2.6 |  |  |  | -0.8 | 48.8 | 6.8 | 18.9 | 5 | -1.8 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | 0.7 | -1.5 | 1 | 0.3 | 22.6 |  |  | -3.2 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 8.9 |  | 0.3 | -16.8 |  | -6.8 | -0.8 |  |  |  | -3.9 |  | 0 | -0.4 | 60.4 | 39.2 | 5.9 | 6.1 |  |  |  |  | 50.5 | 54.4 | -17.5 | -35.9 |  |  |  |  | -22.4 | -21.5 | -2.4 | 0.5 | 1.4 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0.2 | 1.6 | 0.8 | -1.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | -12.8 | -13.8 | -2.1 | -1.2 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 |  | -11.2 | -8.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 12.7 | 0.1 | 1.4 | 0 |  | 3.43 | 12.19 | 430.92 |  | -1.288 | 1.056 | 1.7 | 0.30825 | 0.17149 | 0.3 | 1.1 | 3.3477
03/02/2026 | 19:30 | 29.3 | -0.4 | 12.3 |  |  | -7.4 | 0.5 |  | 0 | -10.95 | 20.07 | 17.01 | 34.78 | 19.87 | 3.31 | 66.2 | 0.04 |  |  |  |  | -1.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | -2.9 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 17.4 | 0.1 |  |  |  | -0.7 | 50.1 | 7 | 19.1 | 5 | -0.9 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.8 | 0.3 | -1.5 | 1 | 0.3 | 22.3 |  |  | -3.4 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 9.8 |  | 8.2 | -6.1 |  | -5.4 | -0.1 |  |  |  | -1.9 |  | 0 | -0.4 | 60.5 | 39 | 5.9 | 6.1 |  |  |  |  | 50.4 | 54.5 | -17.5 | -37.5 |  |  |  |  | -18.8 | -19.5 | -2.4 | 0.5 | 1.4 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -14.1 | -2.3 | -1.2 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 |  | -10.5 | -8.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 13 | 0.6 | 1.9 | 0 |  | 3.23 | 12.67 | 447.23 |  | -1.641 | 1.216 | 1.8 | 0.31171 | 0.12495 | 0.5 | 1 | 3.3117
03/02/2026 | 20:00 | 31.3 | 2.1 | 12.7 |  |  | -7 | 0.1 |  | 0 | -9.46 | 20.03 | 16.6 | 35.86 | 18.55 | 2.21 | 66.77 | 0.03 |  |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 8.2 |  |  |  | 0 | 17.7 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 51.1 | 6.9 | 19.4 | 4.8 | -1.1 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 12.5 | 0.5 | -1.4 | 1 | 0.3 | 23.2 |  |  | -2.9 | 0 |  | 4.9 |  |  |  | 10.7 |  | 1.7 | -7.2 |  | -6.1 | -0.4 |  |  |  | -3.1 |  | 0 | -0.4 | 60.3 | 39.3 | 6.2 | 6.1 |  |  |  |  | 49.7 | 53.9 | -18.6 | -40.1 |  |  |  |  | -19.6 | -19.9 | -1.8 | 0.8 | 1.4 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -13.9 | -2.1 | -1.2 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -10.9 | -8.7 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 13.9 | 0.2 | 2.3 | 0 |  | 3.49 | 10.77 | 440.95 |  | -1.389 | 1.085 | 1.8 | 0.31913 | 0.18936 | 0.6 | 1 | 3.6045
03/02/2026 | 20:30 | 28.8 | -5.2 | 11.8 |  |  | -9.2 | -1 |  | 0 | -13.19 | 14.71 | 11.71 | 34.85 | 17.19 | 1.01 | 67.38 | -0.01 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3 |  | 9.6 |  |  |  | 0 | 16.6 | 0.7 |  |  |  | -0.8 | 51.5 | 7.5 | 19 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 12.1 | -1.7 | -2.3 | 1 | 0.3 | 20 |  |  | -3.2 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 9.7 |  | -0.9 | -9.8 |  | -7.4 | -0.9 |  |  |  | -3.4 |  | 0 | -0.3 | 61.8 | 45.2 | 5.9 | 7.4 |  |  |  |  | 47.8 | 51.8 | -21.1 | -46.4 |  |  |  |  | -21.8 | -21.2 | -1.8 | 0.6 | 1.4 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -12.7 | -14.2 | -2.2 | -1.3 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -11.2 | -8.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 13.5 | 0.3 | 2 | 0 |  | 3.65 | 11.79 | 391.79 |  | -1.42 | 1.003 | 1.8 | 0.33514 | 0.14754 | 0.5 | 0.8 | 3.1657
03/02/2026 | 21:00 | 28.2 | 5.2 | 13 |  |  | -10.3 | 0.8 |  | 0 | -8.51 | 17.72 | 13.95 | 38.28 | 19.07 | 3.01 | 70.16 | -0.15 |  |  |  |  | -0.5 | 2.2 | 1.4 | 0 | -3 |  | 10.9 |  |  |  | 0 | 16.6 | 3.4 |  |  |  | -0.9 | 52.6 | 8.3 | 19.8 | 4.7 | 0.7 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 11.7 | -2.5 | -2.7 | 1 | 0.3 | 18.2 |  |  | -2 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 12.5 |  | 2.6 | -6.8 |  | -6.5 | -0.4 |  |  |  | -5.1 |  | 0 | -0.4 | 17.9 | 41.2 | 6.6 | 7.4 |  |  |  |  | 52.6 | 56.7 | -14.4 | -41.9 |  |  |  |  | -19 | -19.6 | -1.7 | 0.7 | 1.4 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0 |  | -4.5 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -11.1 | 0 | -2.2 | -1.4 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | -10.5 | -7.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 12.9 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |  | 3.64 | 12.48 | 435.45 |  | -1.738 | 1.15 | 1.8 | 0.33285 | 0.15868 | 0.3 | 1 | 3.0035
03/02/2026 | 21:30 | 30.4 | 0 | 0 |  |  | -13.2 | -4.6 |  | 0 | -10.84 | 19.16 | 16.68 | 36.82 | 18 | 0.73 | 72.8 | 0.02 |  |  |  |  | 14.7 | 2.2 | 1.4 | 0 | -3 |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 16 | 5 |  |  |  | -1.1 | 52.3 | 8.3 | 18.6 | 5.4 | 0.6 | 2.6 | 1 |  |  |  | 12.5 | -0.7 | -1.8 | 1 | 0.3 | 22 |  |  | -2.1 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 10.1 |  | 0.1 | -8.9 |  | -7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 17.6 | 36.1 | 5.9 | 7.4 |  |  |  |  | 49.4 | 53.4 | -18.7 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | -20 | -1.8 | 0.7 | 1.4 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.4 | 0 | -0.1 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -11.5 | -12.9 | -2.1 | -1.4 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -10.4 | -6.8 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2 | 12.7 | 0.1 | 3.5 | 2 |  | 3.76 | 11.78 | 443.11 |  | -1.599 | 1.234 | 1.8 | 0.32604 | 0.14796 | 0 | 0.9 | 2.809
03/02/2026 | 22:00 | 29.1 | 0 | 0 |  |  | -13.6 | -2.3 |  | 0 | -3.44 | 25.26 | 22.27 | 46.71 | 21.59 | 3.85 | 78.59 | -0.05 |  |  |  |  | 15.2 | 3 | 0 | 0 | -3.1 |  | 11 |  |  |  | 0 | 16.3 | 7.7 |  |  |  | -0.5 | 56.1 | 9.2 | 19.2 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 10.8 | -1.1 | -2 | 1 | 0.3 | 21.4 |  |  | -1.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 13.4 |  | 4.2 | -4.9 |  | -5.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 17.7 | 31.5 | 6 | 7.4 |  |  |  |  | 56.6 | 60.6 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | -15.1 | -17.3 | -1.8 | 0.6 | 1.4 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.7 | 0 | -0.1 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -9.2 | -10.3 | -1.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -11.1 | -5.3 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0.6 | 4 | 1.6 |  | 4.17 | 10.35 | 539.5 |  | -1.089 | 1.309 | 1.8 | 0.31602 | 0.12498 | -0.3 | 0.9 | 3.061
03/02/2026 | 22:30 | 30.5 | 0 | 0 |  |  | -14.8 | 0.7 |  | 0 | -6.72 | 19.32 | 16.23 | 39.09 | 19.95 | 3.45 | 72.89 | -0.04 |  |  |  |  | 15 | 2.7 | 0 | 0 | -3.1 |  | 8.6 |  |  |  | 0 | 15.5 | 3.1 |  |  |  | -0.5 | 53.9 | 9.2 | 19.6 | 4.9 | 0 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 10.9 | -1 | -0.8 | 1 | 0.2 | 21.4 |  |  | -2.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 13.3 |  | 8.7 | -5.5 |  | -5.5 | -0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 16.9 | 31.1 | 5.9 | 7.4 |  |  |  |  | 51.4 | 55.7 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | -20.6 | -20.5 | -1.8 | 0.7 | 1.4 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2 | 0 | -0.1 | -0.2 | 1.1 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | -9.3 | -1.4 | -1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -12.7 | -3.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 13.9 | 0.2 | 0.8 | 2 |  | 4.16 | 11 | 470.53 |  | -0.788 | 1.186 | 1.7 | 0.30321 | 0.11627 | -0.7 | 1 | 2.8175
03/02/2026 | 23:00 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | -13 | 18.5 |  | 0 | -7.48 | 22.8 | 19.98 | 40.83 | 19.32 | 2.63 | 75.6 | -0.04 |  |  |  |  | 14.4 | 2.2 | 0 | 0 | -2.3 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 14.8 | -3.6 |  |  |  | -0.7 | 52.5 | 8.7 | 18.9 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.9 | -0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 20.4 |  |  | 0.1 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 13.3 |  | 4.7 | -6.5 |  | -6.2 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 18 | 31.6 | 5.8 | 7.4 |  |  |  |  | 59.7 | 63.4 | -3.9 | 0 |  |  |  |  | -24.7 | -23 | -1.7 | 0.8 | 1.3 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0 |  | -4.5 | 0.8 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | -8.9 | -1.4 | -1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -14 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 13.5 | 0.3 | 2.7 | 1.2 |  | 4.15 | 11.51 | 514.4 |  | -1.224 | 1.025 | 1.8 | 0.30077 | 0.13523 | -0.6 | 1.1 | 2.537
03/02/2026 | 23:30 | 32.4 | 0 | 0 |  |  | -8.8 | 17.8 |  | 0 | -9.17 | 21.28 | 18.36 | 34.49 | 14.46 | -1.62 | 69.24 | 0.05 |  |  |  |  | 16.9 | 2.1 | 0 | 0 | -3.1 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 14.8 | -7.5 |  |  |  | -0.8 | 50.9 | 8.7 | 20.1 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 10.7 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.2 | 24.3 |  |  | -4.4 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 13 |  | 0 | -14.5 |  | -8.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 16.7 | 32.5 | 6.4 | 7.4 |  |  |  |  | 53.9 | 57.9 | -12.7 | 0 |  |  |  |  | -29.2 | -25.6 | -1.9 | 0.6 | 1.4 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -0.4 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -8.2 | -1.1 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -15.7 | -2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 12.9 | 0.1 | 3.4 | 1.5 |  | 4.03 | 11.08 | 439.4 |  | -1.009 | 0.944 | 1.8 | 0.29802 | 0.09665 | -0.7 | 0.1 | 1.5297
04/02/2026 | 00:00 | 34.2 | 0 | 0 |  |  | -11.7 | 8.4 |  | 0 | -18.01 | 16.81 | 14.04 | 25.64 | 7.2 | -5.88 | 65.66 | 0.2 |  |  |  |  | 16.8 | 2.2 | 0.1 | 0 | -3 |  | 6.6 |  |  |  | 0 | 14.2 | -5.8 |  |  |  | -0.9 | 49.5 | 8.7 | 17.7 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 13.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.2 | 28.4 |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 9.6 |  | 0 | -27.6 |  | -13 | -2.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 16.8 | 30.9 | 4.8 | 7.4 |  |  |  |  | 47.5 | 52.1 | -21.5 | 0 |  |  |  |  | -34.2 | -28.6 | -2.1 | 0.6 | 1.4 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.8 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -10.1 | 0 | -1.8 | -1.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -17.2 | -1.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 12.6 | 0.2 | 2.9 | 1.5 |  | 3.88 | 10.64 | 341.08 |  | -1.048 | 1.498 | 1.8 | 0.29429 | 0.09284 | -0.9 | 0.1 | 1.8371
EJEC |  | 443.4 | 1217.7 | 441.7 | 0 | 0 | -253.1 | 127.1 | 0 | 3.35 | -104.755 | 371.205 | 454.75 | 1045.56 | 289.78 | -78.53 | 1567.955 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 34.3 | 11.45 | 9.3 | -74.3 | 0 | 225.25 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 339.75 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | -23.4 | 1245.4 | 215.25 | 650.3 | 130.05 | -13.45 | 61.8 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 21.25 | -9.6 | 24.1 | 5.7 | 416.75 | 0 | 0 | -18.55 | -6.95 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 184.9 | -12.1 | 0 | -139.35 | -2 | 0 | 0 | 0 | -27.95 | 0 | 0.2 | -8.95 | 1174.4 | 732.85 | 224.6 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.8 | 1472.05 | -149.45 | -163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.65 | -392.25 | -39.1 | 13.15 | 33.5 | 0 | -123.3 | 72.5 | 0 | 0 | 0.9 | -1 | -23.1 | 198.25 | 0 | 4.6 | 36.4 | 4.95 | -12.7 | 7.05 | 12.7 | 0 | -6.9 | -19.35 | -48.15 | 15.55 | -34.15 | 2.05 | 9.1 | 12.45 | 0.45 | 0 | -109.2 | 10.3 | 72.3 | 73.9 | 35.1 | 1.8 | 6.75 | 8.1 | -179.8 | -192.2 | -21 | -13.2 | -6.99 | 60.7 | -2.45 | 2.35 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 69.3 | 2.2 | 82.6 | 0 | -306.65 | -73.35 | -90.35 | 35.35 | 15.6 | 5.75 | 14.4 | 3.05 | 15.55 | 41.6 | 48.7 | 252.95 | 5.95 | 24.4 | 30.4 | 0 | 51.875 | 271.97 | 14012.405 | 0 | -15.8155 | 27.8165 | 41.8 | 5.836 | 3.7691 | -9.5 | 3.05 | 56.9561

## DEMANDA_AREAS
martes, 3 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6850.33 | 1035.0419 | 4029.3333 | 1785.9548 | 255.8323
01:00 | 0 | 6806.19 | 1022.5194 | 4008.5719 | 1775.0987 | 255.1888
01:30 | 0 | 6683.41 | 995.977 | 3930.9523 | 1756.4807 | 235.4146
02:00 | 0 | 6590.31 | 985.5923 | 3846.8089 | 1757.9088 | 253.8466
02:30 | 0 | 6517.16 | 950.1688 | 3818.4599 | 1748.5313 | 252.7766
03:00 | 0 | 6433.34 | 963.6797 | 3745.1006 | 1724.5597 | 247.9825
03:30 | 0 | 6387.48 | 966.6259 | 3674.0206 | 1746.8335 | 254.5729
04:00 | 0 | 6532.68 | 973.1825 | 3810.8495 | 1748.648 | 255.385
04:30 | 0 | 6548.32 | 965.0566 | 3824.395 | 1758.8684 | 253.4164
05:00 | 0 | 6512.06 | 940.9259 | 3792.2876 | 1778.8465 | 249.6912
05:30 | 0 | 6632.77 | 990.5659 | 3852.9457 | 1789.2584 | 247.5429
06:00 | 0 | 6693.3 | 1003.1348 | 3895.6708 | 1794.4944 | 247.6512
06:30 | 0 | 6614.95 | 1010.1314 | 3798.9465 | 1805.8721 | 236.0324
07:00 | 0 | 6725.24 | 1008.7328 | 3881.371 | 1835.1362 | 226.6974
07:30 | 0 | 7029.57 | 1017.3061 | 4213.9197 | 1798.3442 | 236.7125
08:00 | 0 | 7159.76 | 1039.6668 | 4320.9915 | 1799.1017 | 240.382
08:30 | 0 | 7496.13 | 1150.5687 | 4555.6988 | 1789.8625 | 227.1157
09:00 | 0 | 7775.02 | 1173.4472 | 4709.1915 | 1892.3813 | 230.5093
09:30 | 0 | 7868.46 | 1189.8954 | 4824.1364 | 1854.4282 | 228.456
10:00 | 0 | 8006.59 | 1203.7933 | 4920.1979 | 1882.5988 | 230.2406
10:30 | 0 | 8090.8 | 1217.8146 | 5077.7386 | 1795.2468 | 230.8034
11:00 | 0 | 8185.03 | 1295.762 | 5099.9164 | 1789.3516 | 227.1545
11:30 | 0 | 8163.03 | 1277.8934 | 5123.8831 | 1761.2535 | 228.7399
12:00 | 0 | 8111.21 | 1299.1898 | 5036.4644 | 1775.5558 | 229.2254
12:30 | 0 | 8183.21 | 1327.8712 | 5183.9606 | 1671.3782 | 227.6665
13:00 | 0 | 8104.97 | 1248.433 | 5082.6482 | 1773.8888 | 225.3279
13:30 | 0 | 7987.91 | 1264.682 | 5004.2368 | 1718.9912 | 223.9255
14:00 | 0 | 8023.64 | 1226.7192 | 5034.7468 | 1762.174 | 259.4043
14:30 | 0 | 7985.39 | 1246.0324 | 5029.1886 | 1710.169 | 250.4418
15:00 | 0 | 8091.81 | 1253.6548 | 5063.826 | 1774.3292 | 260.9553
15:30 | 0 | 8251.84 | 1262.7294 | 5138.4495 | 1850.6611 | 258.3973
16:00 | 0 | 8193.65 | 1245.8612 | 5158.2724 | 1789.5164 | 252.6543
16:30 | 0 | 8060.96 | 1277.6052 | 5054.3959 | 1728.9589 | 253.0968
17:00 | 0 | 7962.25 | 1248.2931 | 4921.9737 | 1791.9832 | 248.554
17:30 | 0 | 7770.4 | 1246.5236 | 4749.2881 | 1774.5883 | 253.0323
18:00 | 0 | 7562.67 | 1175.3638 | 4639.4214 | 1747.8848 | 243.4397
18:30 | 0 | 7497.51 | 1155.1756 | 4544.2357 | 1798.0987 | 236.3964
19:00 | 0 | 7717.27 | 1220.7569 | 4691.1006 | 1805.4125 | 231.3537
19:30 | 0 | 7804.57 | 1271.6552 | 4747.6219 | 1785.2929 | 234.0546
20:00 | 0 | 7759.91 | 1267.3737 | 4707.1315 | 1785.4048 | 149.0016
20:30 | 0 | 7726 | 1248.6814 | 4672.7017 | 1804.6169 | 245.6948
21:00 | 0 | 7760.97 | 1252.4032 | 4680.9956 | 1827.5712 | 252.9148
21:30 | 0 | 7718.7 | 1231.5636 | 4608.0528 | 1879.0836 | 163.0372
22:00 | 0 | 7787.28 | 1230.9221 | 4685.0512 | 1871.3067 | 257.5397
22:30 | 0 | 7717.69 | 1214.9874 | 4666.3688 | 1836.3338 | 263.1391
23:00 | 0 | 7495.45 | 1127.5682 | 4526.2616 | 1841.6202 | 256.9184
23:30 | 0 | 7280.57 | 1116.9338 | 4326.3331 | 1837.3031 | 253.9004
00:00 | 0 | 7100.17 | 1074.1361 | 4174.6786 | 1851.3553 | 251.8861
MÁXIMO | 0 | 8251.84 | 1327.8712 | 5183.9606 | 1892.3813 | 263.1391
MÍNIMO | 0 | 6387.48 | 940.9259 | 3674.0206 | 1671.3782 | 149.0016
PROMEDIO | 0 | 7457.4569 | 1148.1791 | 4518.3915 | 1790.8862 | 240.2938
ENERGÍA | 0 | 178978.965 | 27556.2991 | 108441.3965 | 42981.2694 | 5767.0513
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 3 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.3462 | 11.35 | [5 empty] | 26.3499 | 14.8856 | 13.54 | 31.202 |  |  | 42.061 |  | 48.7164 |  | 8.5 |  | 165.9219 |  | 6.1739 |  |  | 14.06 |  |  | 1.7 |  | 0.3015 |  | 5.3379 | 0 |  | 46.1707 | 118.61 | 29.332 | 0.81 | 115.81 |  | 37.0635 | 31.3116 |  | 194.0883 | 33.7916 |  |  |  | 2.4 |  | 68.5459 |  | 16.5 |  |  |  | 15.7774 |  | 4.8895 |  |  | 51.752 | 2.45 | 139.8109 |  | 4.1173 | 133.7787 | 11.741 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.9705 | 24.1986 |  | 0.63 | 27.1611 | 423.4555 |  | 158.5221 | 18.2285 |  |  |  | 4.8591 |  |  | 15.1864 | 270.53 |  | 38.481
01:00 |  |  | 40.2822 | 11.562 | [5 empty] | 25.867 | 14.6013 | 14.5 | 31.306 |  |  | 42.034 |  | 47.7179 |  | 9.5 |  | 145.4607 |  | 5.9694 |  |  | 14.01 |  |  | 1.7 |  | 0.2756 |  | 5.3343 | 0 |  | 47.6299 | 119.52 | 27.554 | 0.7 | 115.39 |  | 36.8032 | 34.7285 |  | 193.9182 | 33.1857 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7707 |  | 16.5 |  |  |  | 17.0793 |  | 4.9274 |  |  | 51.502 | 2.47 | 139.1457 |  | 4.0018 | 133.4565 | 11.5786 |  |  | 3.9635 |  |  | 93.1411 | 24.1963 |  | 0.65 | 26.273 | 434.8704 |  | 166.11 | 18.2684 |  |  |  | 4.5066 |  |  | 15.2051 | 268.73 |  | 38.4
01:30 |  |  | 39.3728 | 10.483 | [5 empty] | 25.4156 | 14.1298 | 14.51 | 31.378 |  |  | 41.688 |  | 38.717 |  | 9.5 |  | 147.8863 |  | 5.6401 |  |  | 15.1 |  |  | 3.4 |  | 0.241 |  | 5.3113 | 0 |  | 47.7751 | 120.08 | 28.2351 | 0.64 | 110.49 |  | 36.5788 | 34.2889 |  | 194.812 | 33.1538 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9963 |  | 16.5 |  |  |  | 17.4385 |  | 4.858 |  |  | 52.402 | 2.46 | 137.3567 |  | 4.1558 | 134.2132 | 11.6681 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.7721 | 24.2311 |  | 0.62 | 26.8949 | 425.6083 |  | 164.9514 | 18.2577 |  |  |  | 5.0031 |  |  | 14.9072 | 266.43 |  | 38.327
02:00 |  |  | 39.8917 | 10.616 | [5 empty] | 24.9846 | 14.7901 | 14.4 | 30.966 |  |  | 41.526 |  | 37.6329 |  | 9.6 |  | 148.2184 |  | 5.66 |  |  | 15.39 |  |  | 5 |  | 0.256 |  | 5.2736 | 0 |  | 47.901 | 118.77 | 28.0055 | 0.44 | 112.76 |  | 36.4498 | 34.1725 |  | 196.1454 | 33.3373 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8662 |  | 16.5 |  |  |  | 17.5919 |  | 4.7772 |  |  | 52.534 | 2.48 | 135.4672 |  | 4.0697 | 134.7308 | 11.2557 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.1499 | 24.2307 |  | 0.61 | 26.5955 | 423.5343 |  | 161.5804 | 18.3028 |  |  |  | 4.8856 |  |  | 15.9435 | 257 |  | 38.509
02:30 |  |  | 39.0334 | 10.495 | [5 empty] | 25.156 | 14.1254 | 14.45 | 31.138 |  |  | 41.646 |  | 41.1916 |  | 9.6 |  | 136.1632 |  | 5.8591 |  |  | 15.38 |  |  | 3.9 |  | 0.3012 |  | 5.2218 | 0 |  | 48.0183 | 117.79 | 28.7136 | 0.41 | 112.46 |  | 36.4649 | 34.1531 |  | 196.2377 | 32.5322 |  |  |  | 2.4 |  | 67.715 |  | 16.5 |  |  |  | 17.791 |  | 4.7462 |  |  | 52.595 | 2.47 | 135.4357 |  | 4.0124 | 133.863 | 11.581 |  |  | 3.872 |  |  | 92.7804 | 24.1795 |  | 0.61 | 26.5476 | 425.1914 |  | 163.2711 | 17.7072 |  |  |  | 4.8696 |  |  | 15.0272 | 256.79 |  | 38.502
03:00 |  |  | 39.1844 | 10.207 | [5 empty] | 25.2513 | 14.2932 | 14.37 | 31.31 |  |  | 41.608 |  | 48.2839 |  | 9.7 |  | 107.36 |  | 5.9757 |  |  | 14.64 |  |  | 4.5 |  | 0.2739 |  | 4.8159 | 0 |  | 47.3265 | 117.63 | 28 | 0.67 | 112.56 |  | 36.7973 | 34.5676 |  | 194.7651 | 33.9365 |  |  |  | 2.5 |  | 67.3276 |  | 16.5 |  |  |  | 17.5431 |  | 4.7939 |  |  | 50.628 | 2.45 | 136.0266 |  | 4.0952 | 134.1986 | 11.268 |  |  | 3.9659 |  |  | 93.2543 | 24.1336 |  | 0.6 | 26.4042 | 432.9102 |  | 167.2014 | 18.1173 |  |  |  | 4.8899 |  |  | 15.9615 | 263.51 |  | 38.315
03:30 |  |  | 41.879 | 10.393 | [5 empty] | 25.2336 | 14.095 | 13.94 | 30.84 |  |  | 41.745 |  | 46.1512 |  | 9.7 |  | 162.1414 |  | 6.1684 |  |  | 14.77 |  |  | 3.9 |  | 0.2698 |  | 5.0572 | 0 |  | 45.9161 | 117.83 | 28.1926 | 0.48 | 112.21 |  | 36.8938 | 33.8732 |  | 196.2358 | 33.6407 |  |  |  | 2.4 |  | 68.2735 |  | 16.5 |  |  |  | 17.6608 |  | 4.9328 |  |  | 48.323 | 2.44 | 137.9 |  | 4.2718 | 135.185 | 11.3441 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.1171 | 24.136 |  | 0.6 | 25.9539 | 428.701 |  | 157.5466 | 18.097 |  |  |  | 4.8653 |  |  | 16.355 | 260.79 |  | 38.179
04:00 |  |  | 42.1103 | 9.801 | [5 empty] | 25.8423 | 14.3109 | 14.28 | 30.464 |  |  | 41.516 |  | 40.6027 |  | 9.2 |  | 140.9051 |  | 6.2665 |  |  | 14.59 |  |  | 2.2 |  | 0.2865 |  | 5.1905 | 0 |  | 46.3879 | 118.62 | 27.5401 | 0.18 | 112.86 |  | 36.1664 | 33.1417 |  | 195.781 | 33.2764 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0746 |  | 16.5 |  |  |  | 17.3227 |  | 4.9787 |  |  | 48.402 | 2.54 | 133.1894 |  | 4.1376 | 133.8195 | 11.6479 |  |  | 3.8866 |  |  | 93.3643 | 24.0987 |  | 0.59 | 26.9393 | 433.604 |  | 164.8115 | 18.1785 |  |  |  | 4.8831 |  |  | 16.232 | 263.75 |  | 37.881
04:30 |  |  | 41.0072 | 9.456 | [5 empty] | 26.0932 | 15.8465 | 14.46 | 31.348 |  |  | 41.507 |  | 38.8784 |  | 9.2 |  | 149.0723 |  | 6.2838 |  |  | 14.46 |  |  | 2.8 |  | 0.2744 |  | 5.2815 | 0 |  | 46.6119 | 118.72 | 27.7167 | 1.65 | 113.13 |  | 36.41 | 32.6444 |  | 195.0682 | 33.6558 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0057 |  | 16.5 |  |  |  | 16.669 |  | 5.045 |  |  | 48.508 | 1.68 | 136.5264 |  | 4.2245 | 134.2823 | 11.1349 |  |  | 3.9037 |  |  | 93.1144 | 24.0992 |  | 0.6 | 25.2606 | 436.4907 |  | 163.756 | 18.4264 |  |  |  | 4.8959 |  |  | 16.2056 | 265.95 |  | 37.38
05:00 |  |  | 41.9318 | 9.608 | [5 empty] | 26.391 | 15.3321 | 14.38 | 31.502 |  |  | 41.776 |  | 35.715 |  | 8.8 |  | 53.2913 |  | 6.3848 |  |  | 15.31 |  |  | 3.5 |  | 0.2491 |  | 5.0363 | 0 |  | 47.6311 | 120.26 | 27.1197 | 2.1 | 114.03 |  | 35.7786 | 32.6466 |  | 194.6898 | 32.9031 |  |  |  | 2.5 |  | 68.5969 |  | 16.5 |  |  |  | 16.4955 |  | 4.8357 |  |  | 48.662 | 1.66 | 140.3199 |  | 4.2472 | 133.1853 | 10.8677 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.4389 | 24.0792 |  | 0.63 | 25.5273 | 434.4681 |  | 164.0453 | 18.3079 |  |  |  | 4.8837 |  |  | 15.4619 | 262.01 |  | 37.314
05:30 |  |  | 42.2249 | 8.514 | [5 empty] | 26.611 | 15.2141 | 14.44 | 31.96 |  |  | 41.619 |  | 46.8932 |  | 8.8 |  | 145.7616 |  | 6.226 |  |  | 15.78 |  |  | 5 |  | 0.2535 |  | 5.0887 | 0 |  | 48.4566 | 118.97 | 27.5564 | 1.93 | 114.37 |  | 34.8735 | 32.9302 |  | 195.4883 | 31.6493 |  |  |  | 2.4 |  | 69.1138 |  | 16.5 |  |  |  | 15.4282 |  | 4.8532 |  |  | 49.777 | 2.23 | 141.3056 |  | 4.3995 | 135.1386 | 10.6703 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.863 | 24.1857 |  | 0.57 | 25.8109 | 439.538 |  | 160.8998 | 18.3925 |  |  |  | 4.963 |  |  | 14.1303 | 264.77 |  | 38.826
06:00 |  |  | 42.3195 | 8.045 | [5 empty] | 26.4169 | 14.6178 | 14.36 | 32.028 |  |  | 41.452 |  | 51.5562 |  | 8.6 |  | 140.7434 |  | 6.3553 |  |  | 15.68 |  |  | 5.8 |  | 0.248 |  | 5.1021 | 0 |  | 48.4145 | 121.87 | 23.9828 | 1.54 | 113.64 |  | 34.5015 | 32.8233 |  | 194.7927 | 30.4607 |  |  |  | 2.5 |  | 68.4181 |  | 16.5 |  |  |  | 15.2691 |  | 4.6556 |  |  | 51.878 | 2.23 | 142.4957 |  | 4.3435 | 132.8513 | 10.4779 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.2575 | 24.2435 |  | 0.64 | 25.1762 | 442.7965 |  | 163.4556 | 18.2176 |  |  |  | 4.8362 |  |  | 12.9218 | 261.28 |  | 40.405
06:30 |  |  | 41.3096 | 7.228 | [5 empty] | 26.3324 | 13.95 | 14.29 | 31.6 |  |  | 41.296 |  | 44.9728 |  | 8.6 |  | 123.9171 |  | 6.3825 |  |  | 15.39 |  |  | 2.6 |  | 0.2296 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.5207 | 117.58 | 22.6912 | 0.55 | 113.06 |  | 33.4404 | 32.9921 |  | 195.1227 | 30.0737 |  |  |  | 2.4 |  | 68.507 |  | 16.5 |  |  |  | 15.1685 |  | 4.7059 |  |  | 52.02 | 2.15 | 140.6924 |  | 4.4206 | 131.5966 | 9.6581 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.2378 | 24.2277 |  | 0.64 | 25.677 | 437.58 |  | 157.3042 | 17.9665 |  |  |  | 4.487 |  |  | 12.1877 | 263.68 |  | 40.121
07:00 |  |  | 39.7047 | 7.264 | [5 empty] | 26.2114 | 11.8551 | 14.35 | 32.002 |  |  | 40.838 |  | 46.1961 |  | 8.7 |  | 115.4294 |  | 5.9974 |  |  | 15.07 |  |  | 2.5 |  | 0.2239 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.2915 | 115.88 | 23.9387 | 0.91 | 110.57 |  | 31.0251 | 33.4684 |  | 193.7551 | 28.9469 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0204 |  | 17.5 |  |  |  | 14.4008 |  | 4.6759 |  |  | 52.201 | 2.16 | 142.3734 |  | 4.4078 | 126.49 | 8.1362 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.1374 | 24.1898 |  | 0.63 | 25.8422 | 420.8544 |  | 157.5736 | 17.7191 |  |  |  | 4.4638 |  |  | 11.6648 | 253.75 |  | 39.515
07:30 |  |  | 41.7065 | 7.56 | [5 empty] | 25.7616 | 11.196 | 14.37 | 31.754 |  |  | 41.012 |  | 35.065 |  | 8 |  | 117.3869 |  | 5.8686 |  |  | 15.05 |  |  | 1.9 |  | 0.2124 |  | 4.7632 | 0 |  | 47.3921 | 120.35 | 25.5252 | 0.73 | 107.98 |  | 31.8824 | 33.1993 |  | 192.7439 | 28.9358 |  |  |  | 2.4 |  | 66.6431 |  | 17.5 |  |  |  | 14.3573 |  | 4.7152 |  |  | 51.486 | 2.21 | 139.4433 |  | 4.454 | 131.6388 | 8.0706 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9292 | 24.2066 |  | 0.63 | 25.8611 | 432.7037 |  | 157.1378 | 17.7067 |  |  |  | 4.4475 |  |  | 12.3234 | 253.07 |  | 39.623
08:00 |  |  | 42.3091 | 8.064 | [5 empty] | 25.5096 | 10.9135 | 14.42 | 31.642 |  |  | 40.756 |  | 36.4651 |  | 7.6 |  | 153.1515 |  | 6.0686 |  |  | 14.04 |  |  | 3.6 |  | 0.232 |  | 4.832 | 0 |  | 44.4716 | 121.06 | 27.1976 | 0.73 | 107.87 |  | 32.7512 | 34.1456 |  | 192.6233 | 28.8766 |  |  |  | 2.4 |  | 66.3681 |  | 17.5 |  |  |  | 14.352 |  | 4.8313 |  |  | 51.299 | 2.25 | 141.4959 |  | 4.2633 | 130.6916 | 8.5033 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.982 | 24.1803 |  | 0.63 | 25.2779 | 427.2568 |  | 160.6316 | 17.8057 |  |  |  | 4.6216 |  |  | 12.1758 | 249.71 |  | 39.521
08:30 |  |  | 42.4036 | 9.132 | [5 empty] | 25.5326 | 11.1077 | 14.27 | 31.44 |  |  | 41.077 |  | 49.1559 |  | 7.8 |  | 156.1423 |  | 6.569 |  |  | 13.86 |  |  | 4.7 |  | 0.2561 |  | 5.1929 | 0 |  | 40.7684 | 118.08 | 26.9819 | 0.72 | 110.05 |  | 33.5648 | 34.3438 |  | 194.1025 | 28.5236 |  |  |  | 2.5 |  | 66.0713 |  | 17.5 |  |  |  | 14.4851 |  | 4.9603 |  |  | 50.797 | 2.19 | 143.5577 |  | 4.2485 | 134.2517 | 8.7313 |  |  | 3.872 |  |  | 90.5122 | 24.2853 |  | 0.59 | 26.64 | 430.2719 |  | 159.974 | 17.8501 |  |  |  | 4.7792 |  |  | 13.7337 | 256.28 |  | 40.419
09:00 |  |  | 42.0708 | 10.669 | [5 empty] | 25.5866 | 10.968 | 14.25 | 31.388 |  |  | 40.77 |  | 46.5778 |  | 8 |  | 136.6691 |  | 6.7777 |  |  | 14.06 |  |  | 5.2 |  | 0.2632 |  | 4.6838 | 0 |  | 42.1316 | 116.98 | 27.1881 | 0.63 | 110 |  | 34.1956 | 34.2839 |  | 192.2993 | 26.6224 |  |  |  | 2.3 |  | 66.3375 |  | 17.5 |  |  |  | 14.8954 |  | 4.7643 |  |  | 50.18 | 2.22 | 145.5384 |  | 4.8467 | 133.988 | 9.3321 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8068 | 24.2874 |  | 0.63 | 27.7009 | 431.2906 |  | 163.2904 | 17.6978 |  |  |  | 4.7736 |  |  | 14.0949 | 259.46 |  | 40.21
09:30 |  |  | 42.6054 | 9.814 | [5 empty] | 25.7699 | 11.5417 | 14.38 | 31.58 |  |  | 41.01 |  | 42.1823 |  | 8.5 |  | 70.2767 |  | 7.0836 |  |  | 15.42 |  |  | 4.2 |  | 0.2566 |  | 4.0358 | 0 |  | 40.5579 | 117 | 27.057 | 0.44 | 112.42 |  | 35.314 | 33.8057 |  | 189.3691 | 27.4075 |  |  |  | 2.5 |  | 67.1535 |  | 17.5 |  |  |  | 15.483 |  | 4.8969 |  |  | 52.215 | 2.51 | 148.7981 |  | 5.0498 | 134.0354 | 10.2176 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.7076 | 24.2902 |  | 0.66 | 27.0087 | 394.1666 |  | 161.8648 | 17.4861 |  |  |  | 4.9021 |  |  | 14.015 | 260.9 |  | 37.641
10:00 |  |  | 40.4864 | 10.268 | [5 empty] | 25.5854 | 11.6706 | 14.41 | 30.868 |  |  | 41.39 |  | 40.8729 |  | 8.2 |  | 140.0741 |  | 7.3533 |  |  | 15.67 |  |  | 3.1 |  | 0.2581 |  | 4.1829 | 0 |  | 32.9951 | 116.9 | 27.4326 | 0.24 | 114.7 |  | 35.5913 | 33.8153 |  | 189.8463 | 29.2495 |  |  |  | 2.4 |  | 65.8922 |  | 17.5 |  |  |  | 16.092 |  | 4.8323 |  |  | 58.178 | 2.38 | 145.0716 |  | 5.0279 | 129.636 | 9.9283 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.4163 | 24.2976 |  | 0.65 | 26.4679 | 388.4298 |  | 159.8142 | 17.374 |  |  |  | 4.7708 |  |  | 14.7266 | 260.94 |  | 38.19
10:30 |  |  | 41.4472 | 10.139 | [5 empty] | 25.5688 | 11.4288 | 14.22 | 30.814 |  |  | 41.033 |  | 36.5372 |  | 8.2 |  | 143.0504 |  | 7.2145 |  |  | 15.49 |  |  | 4.1 |  | 0.2533 |  | 4.0119 | 0 |  | 32.816 | 116.53 | 27.8919 | 0.58 | 113.22 |  | 35.7626 | 34.47 |  | 189.7908 | 29.4563 |  |  |  | 2.4 |  | 65.7886 |  | 17.5 |  |  |  | 15.321 |  | 4.6339 |  |  | 61.574 | 2.46 | 147.0318 |  | 4.9255 | 128.6086 | 9.0689 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.822 | 24.2979 |  | 0.62 | 27.1289 | 323.9605 |  | 150.0473 | 16.5279 |  |  |  | 4.7584 |  |  | 15.1267 | 254.95 |  | 38.637
11:00 |  |  | 41.4369 | 9.821 | [5 empty] | 25.4572 | 10.9782 | 14.4 | 30.854 |  |  | 41.04 |  | 48.859 |  | 7.6 |  | 145.2627 |  | 7.2037 |  |  | 16.08 |  |  | 3.4 |  | 0.2506 |  | 4.3254 | 0 |  | 31.5558 | 117.99 | 27.8136 | 1 | 112.5 |  | 36.4778 | 34.8816 |  | 191.6709 | 30.5947 |  |  |  | 2.5 |  | 66.0496 |  | 17.5 |  |  |  | 15.3872 |  | 4.7038 |  |  | 61.64 | 2.5 | 146.1883 |  | 4.9644 | 128.2588 | 9.1201 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9229 | 24.2931 |  | 0.62 | 28.2697 | 308.3732 |  | 158.2804 | 16.2557 |  |  |  | 4.8023 |  |  | 15.8965 | 258.63 |  | 39.67
11:30 |  |  | 41.7811 | 9.731 | [5 empty] | 25.8402 | 11.0259 | 13.27 | 31.018 |  |  | 41.183 |  | 20.0053 |  | 8 |  | 101.6634 |  | 7.2161 |  |  | 15.92 |  |  | 5.8 |  | 0.2475 |  | 4.6142 | 0 |  | 34.2644 | 116.96 | 27.5553 | 0.9 | 112.84 |  | 36.1298 | 34.0962 |  | 190.8103 | 27.8323 |  |  |  | 2.4 |  | 67.0307 |  | 17.5 |  |  |  | 15.5573 |  | 4.7317 |  |  | 61.943 | 2.45 | 143.369 |  | 5.0911 | 132.6987 | 9.9306 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.9 | 24.3065 |  | 0.59 | 27.2508 | 296.5648 |  | 161.8388 | 16.217 |  |  |  | 4.5099 |  |  | 15.9172 | 253.92 |  | 40.109
12:00 |  |  | 41.5606 | 9.023 | [5 empty] | 25.4508 | 11.3721 | 14.71 | 30.732 |  |  | 41.395 |  | 46.0158 |  | 9 |  | 114.8078 |  | 7.0527 |  |  | 16.05 |  |  | 5.8 |  | 0.2518 |  | 4.5948 | 0 |  | 38.9866 | 117.68 | 26.8792 | 0.73 | 110.37 |  | 36.6981 | 34.4714 |  | 192.563 | 26.7274 |  |  |  | 2.6 |  | 66.9075 |  | 17.5 |  |  |  | 15.9525 |  | 4.6918 |  |  | 61.777 | 2.41 | 142.1344 |  | 4.9952 | 127.8373 | 10.3063 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1485 | 24.3303 |  | 0.56 | 26.7606 | 301.4603 |  | 155.597 | 15.2438 |  |  |  | 4.49 |  |  | 15.3527 | 256.42 |  | 39.88
12:30 |  |  | 40.2531 | 8.613 | [5 empty] | 25.0866 | 12.8854 | 14.29 | 30.052 |  |  | 41.163 |  | 39.5285 |  | 8.9 |  | 165.0174 |  | 7.24 |  |  | 16.15 |  |  | 4.1 |  | 0.2299 |  | 4.6325 | 0 |  | 39.1434 | 117.16 | 26.6089 | 0.78 | 110.4 |  | 36.3703 | 33.8068 |  | 192.5699 | 27.2654 |  |  |  | 2.4 |  | 66.0467 |  | 17.5 |  |  |  | 15.8878 |  | 4.8944 |  |  | 61.827 | 2.36 | 142.5456 |  | 4.8699 | 131.5684 | 9.3948 |  |  | 3.872 |  |  | 88.7771 | 24.3001 |  | 0.64 | 26.8681 | 309.6658 |  | 165.0567 | 15.2126 |  |  |  | 4.4089 |  |  | 15.1288 | 255.05 |  | 39.112
13:00 |  |  | 42.8739 | 8.991 | [5 empty] | 25.0383 | 14.6813 | 14.41 | 31.592 |  |  | 41.392 |  | 44.754 |  | 8.5 |  | 138.0083 |  | 7.3855 |  |  | 16.15 |  |  | 3 |  | 0.2573 |  | 4.6611 | 0 |  | 38.814 | 115.73 | 27.4857 | 0.64 | 110.15 |  | 35.57 | 34.1576 |  | 189.8169 | 25.6178 |  |  |  | 2.6 |  | 66.2661 |  | 17.5 |  |  |  | 15.5719 |  | 5.3003 |  |  | 61.373 | 2.3 | 140.2452 |  | 4.9868 | 130.1504 | 9.6503 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.9073 | 24.2932 |  | 0.63 | 26.4422 | 313.9569 |  | 160.2355 | 15.1241 |  |  |  | 4.5734 |  |  | 15.099 | 260.56 |  | 39.42
13:30 |  |  | 41.3941 | 9.701 | [5 empty] | 25.5929 | 14.9448 | 14.22 | 31.622 |  |  | 41.541 |  | 34.6967 |  | 7.6 |  | 101.7109 |  | 7.4145 |  |  | 15.75 |  |  | 2.9 |  | 0.2426 |  | 5.4663 | 0 |  | 39.4575 | 113.79 | 27.7325 | 0.45 | 110.1 |  | 34.911 | 35.0995 |  | 192.596 | 26.3773 |  |  |  | 2.5 |  | 66.8123 |  | 17.5 |  |  |  | 15.4501 |  | 5.368 |  |  | 61.345 | 2.38 | 140.7221 |  | 5.0234 | 126.802 | 9.3789 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.8804 | 24.2831 |  | 0.6 | 27.2513 | 314.4323 |  | 157.1823 | 14.6339 |  |  |  | 4.6028 |  |  | 14.8838 | 249.08 |  | 37.941
14:00 |  |  | 41.6643 | 10.431 | [5 empty] | 26.0101 | 14.9369 | 14.53 | 30.976 |  |  | 41.725 |  | 17.0323 |  | 7.6 |  | 123.4112 |  | 7.4966 |  |  | 15.45 |  |  | 3 |  | 0.277 |  | 5.7647 | 0 |  | 39.8904 | 112.39 | 27.1689 | 0.73 | 110.9 |  | 36.472 | 34.8383 |  | 192.3642 | 25.5314 |  |  |  | 2.6 |  | 66.2943 |  | 17.5 |  |  |  | 15.3715 |  | 5.5545 |  |  | 62.27 | 2.38 | 136.993 |  | 4.5095 | 130.3778 | 9.8963 |  |  | 3.872 |  |  | 88.8686 | 24.2895 |  | 0.61 | 27.0291 | 285.4578 |  | 158.6891 | 14.6174 |  |  |  | 4.6855 |  |  | 14.9881 | 268.41 |  | 39.533
14:30 |  |  | 41.7823 | 9.971 | [5 empty] | 26.1914 | 14.9536 | 14 | 30.332 |  |  | 41.399 |  | 16.821 |  | 7.6 |  | 133.4493 |  | 7.4506 |  |  | 15.33 |  |  | 4.6 |  | 0.2622 |  | 5.7565 | 0 |  | 40.5169 | 114.22 | 28.0036 | 0.86 | 111.78 |  | 36.6805 | 35.4688 |  | 191.6043 | 27.297 |  |  |  | 2.4 |  | 66.0601 |  | 17.5 |  |  |  | 15.6149 |  | 5.6064 |  |  | 61.113 | 2.02 | 137.0777 |  | 4.4169 | 131.3547 | 9.9826 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1858 | 24.3055 |  | 0.59 | 27.2987 | 239.0096 |  | 162.7421 | 14.6361 |  |  |  | 4.7455 |  |  | 15.3391 | 266.97 |  | 37.468
15:00 |  |  | 36.5333 | 11.154 | [5 empty] | 26.2922 | 15.1085 | 14.26 | 30.14 |  |  | 40.209 |  | 14.486 |  | 7.8 |  | 141.1314 |  | 7.266 |  |  | 14.09 |  |  | 7 |  | 0.2624 |  | 6.22 | 0 |  | 42.9947 | 114.53 | 28.005 | 0.97 | 111.36 |  | 37.0268 | 35.3469 |  | 190.8473 | 27.4493 |  |  |  | 2.5 |  | 65.9261 |  | 16.9 |  |  |  | 15.468 |  | 5.3559 |  |  | 56.465 | 2.17 | 134.5229 |  | 4.3843 | 131.4384 | 10.2002 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.9936 | 24.2486 |  | 0.61 | 27.7409 | 245.2637 |  | 165.9497 | 14.8705 |  |  |  | 4.7281 |  |  | 15.2115 | 268.04 |  | 37.154
15:30 |  |  | 36.4717 | 10.321 | [5 empty] | 26.4604 | 15.0224 | 14.51 | 30.95 |  |  | 40.05 |  | 17.0221 |  | 7.6 |  | 144.0087 |  | 7.1121 |  |  | 12.82 |  |  | 5.8 |  | 0.2575 |  | 6.1652 | 0 |  | 47.9246 | 116.72 | 27.4676 | 0.6 | 111.23 |  | 37.8222 | 35.1922 |  | 191.5693 | 26.8352 |  |  |  | 2.5 |  | 65.7523 |  | 16.9 |  |  |  | 15.4957 |  | 5.3879 |  |  | 53.408 | 2.3 | 135.9728 |  | 4.5052 | 132.2387 | 10.3197 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.5085 | 24.1893 |  | 0.62 | 26.8666 | 319.8316 |  | 162.326 | 14.9065 |  |  |  | 4.6942 |  |  | 15.4647 | 260.75 |  | 36.905
16:00 |  |  | 34.5577 | 10.374 | [5 empty] | 26.0102 | 15.0252 | 14.3 | 31.074 |  |  | 39.732 |  | 39.8868 |  | 7.7 |  | 119.3174 |  | 7.4134 |  |  | 12.46 |  |  | 2.3 |  | 0.2644 |  | 6.4606 | 0 |  | 49.9465 | 119.95 | 27.103 | 0.23 | 111.61 |  | 38.28 | 35.1133 |  | 190.651 | 27.8527 |  |  |  | 2.5 |  | 62.5516 |  | 16.9 |  |  |  | 16.1059 |  | 5.4558 |  |  | 55.106 | 2.34 | 137.2855 |  | 4.5018 | 134.5336 | 10.6523 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.5602 | 24.1028 |  | 0.24 | 28.1112 | 325.3127 |  | 164.2281 | 14.6653 |  |  |  | 4.8099 |  |  | 15.5641 | 275.99 |  | 36.259
16:30 |  |  | 25.0267 | 10.25 | [5 empty] | 25.9944 | 14.7538 | 14.17 | 31.096 |  |  | 39.586 |  | 40.2687 |  | 7.6 |  | 45.9012 |  | 7.3004 |  |  | 12.43 |  |  | 1.5 |  | 0.2283 |  | 6.2239 | 0 |  | 48.8362 | 119.36 | 27.5651 | 0.37 | 113.6 |  | 37.6371 | 35.1873 |  | 192.7622 | 27.3131 |  |  |  | 2.5 |  | 69.0509 |  | 16.9 |  |  |  | 16.9088 |  | 5.4946 |  |  | 55.941 | 2.35 | 137.6439 |  | 4.4962 | 133.8521 | 10.1832 |  |  | 4.3754 |  |  | 56.4354 | 24.1273 |  | 0.31 | 28.3916 | 329.7882 |  | 161.5431 | 14.8331 |  |  |  | 4.7069 |  |  | 15.7461 | 275.63 |  | 36.143
17:00 |  |  | 26.2674 | 9.046 | [5 empty] | 26.2326 | 15.0205 | 14.21 | 31.048 |  |  | 39.774 |  | 44.6188 |  | 7.6 |  | 40.5127 |  | 6.9892 |  |  | 12.48 |  |  | 0.7 |  | 0.24 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.8919 | 119.4 | 27.8187 | 0.4 | 113.17 |  | 37.6397 | 34.1782 |  | 189.2834 | 26.0849 |  |  |  | 2.5 |  | 68.4756 |  | 16.9 |  |  |  | 16.2238 |  | 5.5149 |  |  | 56.083 | 2.36 | 141.4626 |  | 4.4939 | 131.0652 | 10.4792 |  |  | 3.8589 |  |  | 55.52 | 24.1166 |  | 0.33 | 27.7808 | 329.0943 |  | 158.7509 | 14.7277 |  |  |  | 4.5724 |  |  | 15.6011 | 272.54 |  | 36.293
17:30 |  |  | 29.9666 | 8.679 | [5 empty] | 26.1869 | 15.5219 | 14.4 | 30.894 |  |  | 39.869 |  | 32.867 |  | 8.3 |  | 37.6098 |  | 6.8612 |  |  | 13.93 |  |  | 0.8 |  | 0.2311 |  | 5.3595 | 0 |  | 49.1052 | 119.76 | 28.1486 | 0.41 | 111.51 |  | 35.8493 | 33.4114 |  | 160.7291 | 25.4729 |  |  |  | 2.4 |  | 63.2473 |  | 16.9 |  |  |  | 16.2508 |  | 5.4144 |  |  | 53.36 | 2.32 | 142.33 |  | 4.5152 | 134.5635 | 9.7558 |  |  | 3.6509 |  |  | 55.6192 | 24.2858 |  | 0.24 | 27.1501 | 326.5018 |  | 162.0773 | 14.8832 |  |  |  | 4.563 |  |  | 14.7635 | 269.41 |  | 36.478
18:00 |  |  | 26.2628 | 8.249 | [5 empty] | 26.3588 | 15.9289 | 13.58 | 31.442 |  |  | 40.202 |  | 16.2244 |  | 8.5 |  | 34.107 |  | 6.7478 |  |  | 14.49 |  |  | 0.7 |  | 0.2254 |  | 5.4162 | 0 |  | 49.7797 | 119.75 | 23.4841 | 0.46 | 110.67 |  | 34.8496 | 29.7471 |  | 157.5746 | 24.8252 |  |  |  | 2.6 |  | 63.533 |  | 16.9 |  |  |  | 16.5614 |  | 5.4694 |  |  | 20.564 | 2.31 | 141.8038 |  | 4.5023 | 136.6242 | 9.7065 |  |  | 3.6076 |  |  | 55.1493 | 24.423 |  | 0.32 | 25.758 | 326.0569 |  | 162.3952 | 14.8647 |  |  |  | 4.5128 |  |  | 12.8503 | 267.55 |  | 35.797
18:30 |  |  | 17.3651 | 7.884 | [5 empty] | 26.7518 | 16.4419 | 14.54 | 31.952 |  |  | 41.688 |  | 16.5715 |  | 8.3 |  | 32.309 |  | 6.0983 |  |  | 15.21 |  |  | 0.7 |  | 0.2421 |  | 4.2691 | 0 |  | 51.5258 | 115.05 | 22.3527 | 0.11 | 112.07 |  | 33.8532 | 30.3984 |  | 136.4002 | 24.6411 |  |  |  | 2.6 |  | 48.4477 |  | 16.9 |  |  |  | 16.7361 |  | 5.3764 |  |  | 7.812 | 2.29 | 140.3624 |  | 4.477 | 137.8678 | 9.0994 |  |  | 3.8025 |  |  | 53.9281 | 3.5376 |  | 0.41 | 27.3343 | 326.2066 |  | 159.9412 | 14.8373 |  |  |  | 4.5098 |  |  | 11.4407 | 273.23 |  | 32.465
19:00 |  |  | 16.6242 | 7.634 | [5 empty] | 27.2994 | 15.2696 | 14.14 | 31.59 |  |  | 41.505 |  | 13.2937 |  | 8.3 |  | 19.7215 |  | 5.4599 |  |  | 15.79 |  |  | 0.8 |  | 0.2572 |  | 4.2895 | 0 |  | 46.2182 | 116.22 | 24.3003 | 0.35 | 109.46 |  | 31.364 | 31.002 |  | 73.5064 | 24.4669 |  |  |  | 2.5 |  | 33.1653 |  | 16.9 |  |  |  | 16.7515 |  | 5.238 |  |  | 6.976 | 2.4 | 141.3636 |  | 4.3944 | 132.1073 | 8.147 |  |  | 3.7407 |  |  | 53.0358 | 3.0201 |  | 0.47 | 26.9969 | 320.9159 |  | 159.9782 | 16.2538 |  |  |  | 4.5339 |  |  | 11.3594 | 265.95 |  | 22.86
19:30 |  |  | 16.4142 | 8.978 | [5 empty] | 27.7931 | 14.4982 | 14.08 | 32.122 |  |  | 42.347 |  | 7.7055 |  | 8.4 |  | 19.7196 |  | 5.4495 |  |  | 15.27 |  |  | 0.7 |  | 0.2607 |  | 4.19 | 0 |  | 50.0594 | 119.81 | 26.3429 | 0.46 | 107.58 |  | 32.4846 | 30.3747 |  | 73.5395 | 24.4769 |  |  |  | 2.5 |  | 32.947 |  | 16.9 |  |  |  | 17.1541 |  | 5.3902 |  |  | 6.925 | 2.4 | 141.8481 |  | 4.5859 | 135.7031 | 7.8896 |  |  | 3.74 |  |  | 53.2459 | 3.0481 |  | 0.41 | 26.9884 | 291.1359 |  | 162.0909 | 17.6714 |  |  |  | 4.5216 |  |  | 12.3827 | 268.06 |  | 24.517
20:00 |  |  | 16.1159 | 9.558 | [5 empty] | 27.5681 | 11.3007 | 13.77 | 32.988 |  |  | 41.965 |  | 8.8977 |  | 8.4 |  | 19.4036 |  | 5.5766 |  |  | 15.26 |  |  | 0.7 |  | 0.2492 |  | 4.127 | 0 |  | 50.6827 | 120.28 | 28.5484 | 0.37 | 106.33 |  | 34.197 | 31.0253 |  | 72.7744 | 24.8175 |  |  |  | 2.6 |  | 32.9472 |  | 16.9 |  |  |  | 18.108 |  | 5.1955 |  |  | 6.449 | 2.37 | 145.002 |  | 4.4901 | 136.1866 | 8.3691 |  |  | 3.6949 |  |  | 52.7595 | 3.0243 |  | 0.41 | 26.2133 | 318.089 |  | 152.5863 | 17.8873 |  |  |  | 4.5044 |  |  | 12.8562 | 260.96 |  | 24.848
20:30 |  |  | 16.0964 | 9.815 | [5 empty] | 27.3389 | 11.3954 | 13.93 | 33.372 |  |  | 42.044 |  | 9.4288 |  | 8.6 |  | 20.1984 |  | 5.685 |  |  | 15.56 |  |  | 0.7 |  | 0.2495 |  | 4.0911 | 0 |  | 50.8469 | 120.24 | 28.2028 | 0.84 | 107.7 |  | 34.899 | 32.4278 |  | 73.1322 | 25.126 |  |  |  | 2.5 |  | 32.8011 |  | 16.9 |  |  |  | 18.912 |  | 5.341 |  |  | 5.497 | 2.41 | 145.9188 |  | 4.4306 | 136.2448 | 9.5539 |  |  | 4.0014 |  |  | 52.9875 | 3.0335 |  | 0.45 | 26.1553 | 327.0962 |  | 159.1959 | 17.8094 |  |  |  | 4.6539 |  |  | 14.5125 | 263.71 |  | 26.742
21:00 |  |  | 16.7453 | 10.21 | [5 empty] | 27.1916 | 11.432 | 13.5 | 33.948 |  |  | 42.302 |  | 9.8736 |  | 8.6 |  | 29.6584 |  | 5.6549 |  |  | 15.78 |  |  | 0.7 |  | 0.2406 |  | 4.074 | 0 |  | 51.4652 | 121.38 | 27.7789 | 0.87 | 109.45 |  | 35.6927 | 32.3978 |  | 72.324 | 26.3415 |  |  |  | 2.5 |  | 32.6818 |  | 16.9 |  |  |  | 19.0243 |  | 5.4104 |  |  | 5.489 | 2.31 | 146.4815 |  | 4.4722 | 133.6052 | 10.0569 |  |  | 4.0848 |  |  | 51.6658 | 3.0232 |  | 0.45 | 26.6612 | 347.816 |  | 162.8387 | 17.9969 |  |  |  | 4.7889 |  |  | 14.3892 | 271.05 |  | 33.682
21:30 |  |  | 23.7081 | 11.008 | [5 empty] | 26.607 | 11.6907 | 13.53 | 33.96 |  |  | 42.109 |  | 10.0095 |  | 8.5 |  | 30.0502 |  | 6.4113 |  |  | 16.19 |  |  | 2.5 |  | 0.247 |  | 4.2365 | 0 |  | 51.4762 | 120.95 | 28.7058 | 0.94 | 110.18 |  | 36.8029 | 32.669 |  | 73.4386 | 27.389 |  |  |  | 2.4 |  | 33.979 |  | 16.9 |  |  |  | 19.1306 |  | 5.4398 |  |  | 5.827 | 2.17 | 146.0678 |  | 4.6123 | 136.7758 | 10.4212 |  |  | 4.1258 |  |  | 51.5564 | 3.1782 |  | 0.49 | 27.5844 | 418.3555 |  | 159.9197 | 18.2102 |  |  |  | 4.8617 |  |  | 14.0132 | 275.84 |  | 33.818
22:00 |  |  | 30.445 | 10.932 | [5 empty] | 26.295 | 11.6943 | 13.33 | 33.096 |  |  | 42.236 |  | 40.2414 |  | 8.6 |  | 33.768 |  | 7.4587 |  |  | 16.03 |  |  | 4 |  | 0.2412 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.3222 | 121.63 | 29.0567 | 1.03 | 111.3 |  | 36.6141 | 32.1927 |  | 185.6476 | 27.7856 |  |  |  | 2.6 |  | 54.1603 |  | 16.9 |  |  |  | 19.271 |  | 5.3598 |  |  | 5.273 | 2.18 | 143.5777 |  | 4.4853 | 136.1597 | 10.8828 |  |  | 3.9547 |  |  | 52.0462 | 6.4823 |  | 0.49 | 27.0004 | 432.5648 |  | 164.9135 | 18.2001 |  |  |  | 4.932 |  |  | 14.7545 | 282.18 |  | 37.643
22:30 |  |  | 37.5592 | 10.427 | [5 empty] | 26.1054 | 11.9581 | 14.41 | 33.192 |  |  | 42.119 |  | 27.4046 |  | 8.8 |  | 63.61 |  | 7.782 |  |  | 15.9 |  |  | 5.4 |  | 0.231 |  | 4.8773 | 0 |  | 51.5139 | 120.82 | 29.7361 | 1.15 | 111.94 |  | 37.735 | 32.3347 |  | 193.5711 | 28.7313 |  |  |  | 2.5 |  | 56.9094 |  | 16.9 |  |  |  | 19.4213 |  | 5.3856 |  |  | 34.388 | 2.23 | 143.7418 |  | 4.5094 | 135.4977 | 11.5914 |  |  | 3.9615 |  |  | 51.4662 | 6.5734 |  | 0.48 | 26.8777 | 438.7413 |  | 164.7361 | 18.2335 |  |  |  | 4.9241 |  |  | 17.1223 | 279 |  | 40.064
23:00 |  |  | 35.4193 | 10.468 | [5 empty] | 25.5444 | 11.6571 | 14.34 | 32.778 |  |  | 42.054 |  | 44.8961 |  | 8.8 |  | 147.4638 |  | 7.6564 |  |  | 15.55 |  |  | 3.1 |  | 0.2342 |  | 4.4261 | 0 |  | 53.0125 | 120.87 | 29.1221 | 1.26 | 112.29 |  | 37.2473 | 32.6174 |  | 193.4013 | 27.8475 |  |  |  | 2.4 |  | 62.7604 |  | 16.9 |  |  |  | 19.2972 |  | 5.3595 |  |  | 51.323 | 2.15 | 141.0587 |  | 4.4695 | 135.9694 | 11.6352 |  |  | 3.9546 |  |  | 71.4899 | 7.6693 |  | 0.63 | 26.2383 | 443.885 |  | 167.1078 | 18.2168 |  |  |  | 4.9551 |  |  | 16.8409 | 273.74 |  | 40.098
23:30 |  |  | 36.9424 | 10.014 | [5 empty] | 25.2939 | 11.9561 | 12.76 | 32.614 |  |  | 42.101 |  | 33.125 |  | 8.7 |  | 81.8059 |  | 7.4032 |  |  | 15.37 |  |  | 2.2 |  | 0.2451 |  | 4.5418 | 0 |  | 53.0006 | 120.76 | 28.5836 | 1.2 | 111.62 |  | 36.4178 | 33.1503 |  | 194.8034 | 29.6754 |  |  |  | 2.4 |  | 67.0803 |  | 16.9 |  |  |  | 19.1619 |  | 5.2739 |  |  | 53.219 | 2.5 | 140.8992 |  | 4.4244 | 134.0471 | 11.6235 |  |  | 3.8564 |  |  | 85.6294 | 24.0849 |  | 0.58 | 27.4184 | 437.2774 |  | 161.724 | 17.9925 |  |  |  | 5.0289 |  |  | 16.3976 | 274.56 |  | 39.908
00:00 |  |  | 41.6138 | 9.942 | [5 empty] | 25.1162 | 14.9838 | 9.59 | 31.938 |  |  | 41.972 |  | 34.5967 |  | 8.3 |  | 127.7361 |  | 7.4628 |  |  | 14.95 |  |  | 2.3 |  | 0.2696 |  | 5.2759 | 0 |  | 53.5218 | 120.64 | 29.3179 | 0.83 | 109.61 |  | 36.2542 | 32.8103 |  | 191.2271 | 30.9727 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4881 |  | 16.9 |  |  |  | 19.2963 |  | 5.3533 |  |  | 53.143 | 2.46 | 138.9127 |  | 4.4282 | 134.3955 | 11.0865 |  |  | 3.8369 |  |  | 86.2358 | 23.9969 |  | 0.65 | 26.6296 | 446.2913 |  | 158.8918 | 18.1897 |  |  |  | 4.9625 |  |  | 17.3231 | 279.2 |  | 39.556
MWh | 0 | 0 | 857.7539 | 230.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.2892 | 323.6553 | 337.885 | 757.951 | 0 | 0 | 992.031 | 0 | 814.606 | 0 | 203.25 | 0 | 2505.1934 | 0 | 159.2633 | 0 | 0 | 359.83 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 6.0556 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1098.4688 | 2841.535 | 654.3704 | 18.01 | 2675.65 | 0 | 855.1424 | 802.1012 | 0 | 4206.4268 | 689.4817 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 1484.4288 | 0 | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 398.3467 | 0 | 122.1883 | 0 | 0 | 1086.7245 | 55.455 | 3382.2568 | 0 | 107.8778 | 3193.7815 | 243.0974 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1913.0992 | 481.4206 | 0 | 13.23 | 641.6085 | 8993.4138 | 0 | 3867.3027 | 406.9131 | 0 | 0 | 0 | 113.4636 | 0 | 0 | 352.3924 | 6350.355 | 0 | 889.3795 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 3 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1181.41 | 3755.26 | 1635.35 | 25.1 | 60.2 | 0 |  |  | 61.2 | 32 | 7.5 | 0 | 92.31 | 6850.33 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 464.5
01:00 | 1181.43 | 3757.52 | 1587.06 | 24.6 | 60.6 | 0 |  |  | 61.2 | 33.3 | 7.6 | 0 | 92.88 | 6806.19 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72.05
01:30 | 1185.8 | 3669.6 | 1552.71 | 24.1 | 61.1 | 0 |  |  | 61 | 33.7 | 7.7 | 0 | 87.7 | 6683.41 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 8.5
02:00 | 1187.03 | 3674.85 | 1451.99 | 24.8 | 61.1 | 0 |  |  | 60.9 | 32.1 | 7.5 | 0 | 90.04 | 6590.31 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 480.4
02:30 | 1180.73 | 3696.02 | 1360.1 | 25.3 | 62.2 | 0 |  |  | 60.9 | 33 | 7.7 | 0 | 91.21 | 6517.16 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4886.25
03:00 | 1169.64 | 3598.43 | 1438.91 | 25 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 33.6 | 6.7 | 0 | 99.86 | 6433.34 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 446.85
03:30 | 1170.35 | 3675.75 | 1324.13 | 24.5 | 0 | 0 |  |  | 61 | 32.8 | 6.7 | 0 | 92.25 | 6387.48 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3592.9
04:00 | 1183.17 | 3762.89 | 1375.52 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 34.2 | 6.7 | 0 | 83.9 | 6532.68 |  | C.H. YANANGO | 1008.6
04:30 | 1179.43 | 3753.46 | 1417.63 | 25 | 0 | 0 |  |  | 62 | 34.6 | 6.7 | 0 | 69.5 | 6548.32 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 143.75
05:00 | 1197.24 | 3779.52 | 1346.4 | 24.1 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 36 | 6.7 | 0 | 60.3 | 6512.06 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3419.05
05:30 | 1180.8 | 3741.85 | 1527.32 | 24.5 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 34.9 | 6.7 | 0.3 | 54.6 | 6632.77 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 472.9
06:00 | 1184.71 | 3707.29 | 1586.5 | 24.7 | 0 | 0 |  |  | 61.9 | 35.9 | 6.7 | 27.8 | 57.8 | 6693.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.35
06:30 | 1175.35 | 3560.39 | 1568.71 | 26.4 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 33.2 | 6.7 | 127.1 | 55.3 | 6614.95 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.25
07:00 | 1182.26 | 3436.29 | 1521.19 | 25.4 | 0 | 0 |  |  | 62 | 33.3 | 6.7 | 412.7 | 45.4 | 6725.24 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 306.75
07:30 | 1193.91 | 3688.94 | 1371.12 | 25.7 | 0 | 0 |  |  | 62.3 | 34.2 | 6.7 | 605.6 | 41.1 | 7029.57 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3996.95
08:00 | 1202.83 | 3682.05 | 1353.18 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 62.5 | 36.3 | 6.7 | 745.6 | 45.7 | 7159.76 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 195.55
08:30 | 1148.05 | 3681.52 | 1752.66 | 25.9 | 0 | 0 |  |  | 62.2 | 35.3 | 6.8 | 730.5 | 53.2 | 7496.13 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.25
09:00 | 1149.17 | 3713.3 | 2078.05 | 25.3 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 36.7 | 6.8 | 646 | 58.4 | 7775.02 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.35
09:30 | 1156.83 | 3721.06 | 1993.37 | 25 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 35.6 | 6.8 | 806.7 | 61.5 | 7868.46 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15325.1
10:00 | 1148.83 | 3760.46 | 2147.4 | 25.4 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 38 | 6.7 | 731.4 | 86.9 | 8006.59 |  | C.H. RESTITUCION | 5143.4
10:30 | 1156.23 | 3768.17 | 2288.92 | 24.2 | 0 | 1.7 |  |  | 61.2 | 42.48 | 6.6 | 622.5 | 118.8 | 8090.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 124.1
11:00 | 1157.6 | 3800.83 | 2333.71 | 25.2 | 0 | 1.6 |  |  | 60.4 | 47.09 | 6.6 | 617.9 | 134.1 | 8185.03 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.4
11:30 | 1162.02 | 3777.03 | 2249.59 | 25 | 0 | 0 |  |  | 60.5 | 59.59 | 6.6 | 717.8 | 104.9 | 8163.03 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 377.65
12:00 | 1153.16 | 3736.18 | 2318.66 | 25.6 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 56.81 | 6.6 | 664.5 | 89.6 | 8111.21 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11041.4
12:30 | 1157.9 | 3789.88 | 2319.42 | 25.3 | 0 | 0 |  |  | 60.3 | 57.81 | 6.6 | 677.8 | 88.2 | 8183.21 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1139.37 | 3665.44 | 2171.29 | 25.4 | 0 | 0 |  |  | 60.5 | 51.97 | 6.6 | 864.7 | 119.7 | 8104.97 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1200.6
13:30 | 1154.65 | 3670.33 | 1958.69 | 25.3 | 0 | 0 |  |  | 60.3 | 38.34 | 6.6 | 862.7 | 211 | 7987.91 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1197.25 | 3730.86 | 1933.02 | 42 | 0 | 0 |  |  | 60 | 39.11 | 6.6 | 796.4 | 218.4 | 8023.64 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 449.1
14:30 | 1183.46 | 3715.64 | 1883.69 | 43.3 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 39.5 | 6.6 | 787.1 | 266 | 7985.39 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 363.05
15:00 | 1185.97 | 3720.95 | 1907.13 | 43.7 | 0 | 1.4 |  |  | 59.4 | 39.49 | 6.6 | 857.2 | 269.97 | 8091.81 |  | C.H. YUNCAN |  | 3078.4
15:30 | 1186.33 | 3798.19 | 2111.31 | 43.4 | 0 | 1.4 |  |  | 59.4 | 52.7 | 6.6 | 724.9 | 267.61 | 8251.84 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 506.9
16:00 | 1189.56 | 3864.53 | 2206.59 | 43.9 | 0 | 0.5 |  |  | 57.9 | 52.92 | 6.6 | 466.4 | 304.75 | 8193.65 |  | C.H. EL CARMEN | 192.15
16:30 | 1186.31 | 3903.98 | 2224.67 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 57.8 | 52.4 | 7 | 253.4 | 331.5 | 8060.96 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 488.15
17:00 | 1164.13 | 3776.49 | 2273.11 | 44.1 | 0 | 0 |  |  | 58.2 | 52.82 | 7.7 | 198.1 | 387.6 | 7962.25 |  | C.H. ÁNGEL II | 488.09
17:30 | 1197.56 | 3779.48 | 2136.26 | 44.3 | 0 | 0 |  |  | 58 | 57.8 | 7.1 | 119.8 | 370.1 | 7770.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.77
18:00 | 1170.15 | 3748.21 | 2030.87 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 58.7 | 57.39 | 6.6 | 58.9 | 387.65 | 7562.67 |  | C.H. LA JOYA | 11.35
18:30 | 1191.08 | 3770.82 | 1937.83 | 44.3 | 0 | 0 |  |  | 58.8 | 57.34 | 6.6 | 2.8 | 427.94 | 7497.51 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 77.3
19:00 | 1178.14 | 3832.27 | 2100.81 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 59.9 | 56.99 | 6.6 | 0 | 437.96 | 7717.27 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.25
19:30 | 1171.65 | 3812.51 | 2222.04 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 60.7 | 54.11 | 6.6 | 0 | 432.06 | 7804.57 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 414
20:00 | 1182.71 | 3835.37 | 2177.64 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 56.81 | 6.6 | 0 | 394.58 | 7759.91 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4181.5
20:30 | 1185.54 | 3830.04 | 2193.43 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 55.9 | 6.8 | 0 | 347.79 | 7726 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2181.9
21:00 | 1194.83 | 3841.71 | 2223.14 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 58.72 | 7 | 0 | 329.07 | 7760.97 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 53.75
21:30 | 1188.9 | 3849.86 | 2175.97 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 59.9 | 60.53 | 7.6 | 0 | 330.74 | 7718.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13468.165
22:00 | 1175.05 | 3845.03 | 2300.17 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 60.7 | 60.36 | 7.7 | 0 | 292.87 | 7787.28 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.535
22:30 | 1180.16 | 3846.9 | 2259.27 | 45 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 60.27 | 6.8 | 0 | 257.89 | 7717.69 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1941.3
23:00 | 1188.33 | 3791.67 | 2090.07 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 61.46 | 7.6 | 0 | 250.12 | 7495.45 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 88.05
23:30 | 1198.22 | 3745.36 | 1924.31 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 61.63 | 7.7 | 0 | 236.55 | 7280.57 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.2
00:00 | 1201.96 | 3760.95 | 1741.97 | 45.3 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 61.08 | 7.7 | 0 | 218.41 | 7100.17 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5685.55
TOTAL MWh | 28258.595 | 89912.565 | 45541.44 | 804.45 | 152.6 | 3.3 | 0 | 0 | 1457.95 | 1096.06 | 165.85 | 7063.3 | 4522.855 | 178978.965 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2166.65
% | 15.9185 | 50.649 | 25.6541 | 0.45316 | 0.085962 | 0.0018589 | 0 | 0 | 0.81459 | 0.61743 | 0.093426 | 3.9789 | 2.5478 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.8
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1834.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 6004.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3202.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2650.85
[16 empty] | PCH TUPURI | 12.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 208.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 94.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1083.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4079.25
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 409
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1054.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2555.15
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 121.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 104.65
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 366.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28258.595 | 89912.565

## GENERACION RER
martes, 3 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 5.1 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9 | 17.9 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 0.9 | 1 | 32.4 |  |  | 0.6 | 26.3 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.98 | 1.23 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 5.3 | [5 empty] | 5.5 | 17.1 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 517.41
1:00 |  | 5.1 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 8.9 | 19.3 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.9 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 0.1 | 1.1 | 29.7 |  |  | 0.5 | 25.5 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.4 | 1.08 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 2.9 | 6.2 | [5 empty] | 6.4 | 18 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.3 | 519.78
1:30 |  | 5.1 |  |  | 19.6 | 3.1 | 0.3 | 9 | 19.6 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.9 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 |  | 1 | 30.6 |  |  | 0.4 | 23 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.61 | 1.69 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.3 | 10 | 1.5 | 1.7 | [5 empty] | 6.4 | 18.8 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 514
2:00 |  | 5.1 |  |  | 18.1 | 3.1 | 0.3 | 8.5 | 18.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 1.1 | 27.9 |  |  | 0.4 | 20.3 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 3.24 | 2.6 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 4.3 | 3.4 | [5 empty] | 6.8 | 20 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.2 | 513.24
2:30 |  | 4.2 |  |  | 17.9 | 3 | 0.3 | 9.2 | 19.6 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 19.8 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 |  | 1.5 | 28.6 |  |  |  | 18.1 |  |  | 21.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.7 | 2.11 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 7.8 | 7.9 | [5 empty] | 5.5 | 17 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.2 | 515.31
3:00 |  | 5.1 |  |  | 17.7 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 19.2 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 |  | 1.1 | 29.5 |  |  |  | 16.1 |  |  | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.24 | 1.72 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 11.6 | 12.6 | [5 empty] | 7.8 | 17.2 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.2 | 522.56
3:30 |  | 5.1 |  |  | 17.5 | 3 | 0.3 | 8.9 | 18.8 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.7 |  | 0.4 | 23.8 |  |  |  | 16.9 |  |  | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.55 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 13.4 | 13.5 | [5 empty] | 7.3 | 15.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.6 | 19.9 | 8.8 |  | 20.3 | 514.15
4:00 |  | 5.1 |  |  | 16.6 | 3.1 | 0.3 | 9.5 | 19.6 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 |  | 0.2 | 19.3 |  |  |  | 13.4 |  |  | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 16.4 | 16.5 | [5 empty] | 7.1 | 11 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.1 | 506.7
4:30 |  | 5.1 |  |  | 16.8 | 3.1 | 0.3 | 9 | 20.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 |  |  | 19.1 |  |  |  | 13.1 |  |  | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 9.4 | 11.1 | [5 empty] | 7.4 | 9.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.7 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 492.9
5:00 |  | 5.1 |  |  | 16.9 | 3.1 | 0.3 | 9.4 | 21.5 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 19.8 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 21 | 20 | 18.7 |  |  | 19.7 |  |  |  | 7.9 |  |  | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 8.5 | 7.6 | [5 empty] | 7.6 | 9 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.7 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 486.1
5:30 |  | 5.1 |  |  | 16.6 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 20.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 |  | 2.1 | 19.7 |  |  |  | 6.3 |  |  | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 5.2 | 4.5 |  |  |  |  | 0.1 | 7.1 | 9.7 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.7 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 478.2
6:00 |  | 5.1 |  |  | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 21.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.7 |  | 4 | 21 |  |  |  | 12.1 | 1 |  | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 3.3 |  |  | 3.2 | 18.6 |  | 6.6 | 5.2 |  |  | 3.8 | 0.3 |  | 1.5 | 5.6 | 10 | 1 | 0.9 |  | 3.5 | 4.2 |  | 1.5 | 8 | 10.8 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 |  | 1.7 | 19.9 | 8.9 | 0.7 | 20.2 | 509.5
6:30 |  | 5.1 |  |  | 16 | 3.1 | 0.3 | 9.2 | 18.9 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.7 |  | 4.4 | 20.6 |  |  |  | 12.1 | 6.2 | 1.9 | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 23.5 |  |  | 3.2 | 18.5 |  | 22.3 | 18 |  |  | 3.8 | 2 |  | 6.6 | 5.6 | 10 |  |  |  | 15.4 | 16.5 |  | 7.4 | 6.8 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 20 | 8.8 | 6.3 | 20.3 | 603.7
7:00 |  | 5.1 |  |  | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 18.9 | 20 | 0.1 |  | 19.7 |  | 19.9 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 18.7 |  | 5 | 16.3 |  |  |  | 8.4 | 5.2 | 8.8 | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 32.9 |  |  | 3.2 | 18.6 |  | 151.3 | 91.7 |  |  | 3.8 | 5.1 |  | 11.2 | 5.5 | 10 |  |  |  | 39.3 | 47 |  | 13.7 | 4.8 | 10.9 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 19.8 | 8.8 | 3.6 | 20.3 | 879.1
7:30 |  | 5.1 |  |  | 15.9 | 3.1 | 0.3 | 9.5 | 19.6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.1 | 5.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 3 | 18.2 |  |  |  | 5.5 | 6.1 | 8.8 | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 70.7 |  |  | 3 | 18.6 |  | 186.9 | 168.8 |  |  | 3.6 | 7.1 |  | 13.1 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 54 | 56.7 |  | 16 | 3.3 | 11.1 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 3.7 | 1.8 | 19.8 | 8.8 | 13.5 | 20.2 | 1068.6
8:00 |  | 4.3 |  |  | 19.8 | 3 | 0.3 | 9.1 | 22.9 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 |  | 0.7 | 19.6 |  |  |  | 9.4 | 16.5 | 14.3 | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 75.1 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 222 | 170.6 |  | 0.1 | 3.6 | 6.9 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 |  |  |  | 79.5 | 105 |  | 16.1 | 3.5 | 12.5 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 8.4 |  | 20 | 8.9 | 17.7 | 20.3 | 1218.4
8:30 |  | 4.2 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9.4 | 21.7 | 20 | 0.1 | 0.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.2 |  | 20 | 18.7 |  | 2.2 | 22.1 |  |  |  | 9.1 | 17 | 19.4 | 21.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 78.3 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 244.3 | 156.4 |  | 0.2 | 3.6 | 10.9 |  | 11.9 | 5.4 | 10 |  |  |  | 52.1 | 99.4 |  | 11.6 | 3.7 | 16.1 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 11.3 |  | 20.2 | 8.8 | 17.3 |  | 1169.9
9:00 |  | 5 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 22.4 | 20 | 0.2 | 0.4 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 |  | 3.9 | 27.1 |  |  |  | 7.1 | 5.4 | 12.8 | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 79.4 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 190.3 | 169.8 |  | 0.2 | 3.6 | 13.5 |  | 8.6 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 39.4 | 83.7 |  | 14.4 | 3.1 | 17.2 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 10.7 |  | 20.1 | 8.8 | 17.2 |  | 1091.2
9:30 |  | 4.6 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9 | 22 | 20 | 0.3 | 0.6 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 19.8 |  | 20 | 18.7 |  | 7.1 | 29.7 |  |  |  | 4.6 | 8.3 | 4.7 | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.3 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 247 | 200.2 |  | 0.3 | 3.6 | 7.4 |  | 12.6 | 5.4 | 10.1 |  |  |  | 97.5 | 98.2 |  | 18.4 | 3.7 | 16.4 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 12.8 |  | 20 | 8.7 | 18.1 |  | 1253.8
10:00 |  | 6.1 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9.1 | 22.8 | 20 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 |  | 11.7 | 35.5 |  |  |  | 10.1 | 12.8 | 8 | 21.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 54.1 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 212.9 | 158.1 |  | 0.3 | 3.6 | 5.5 |  | 10.9 | 5.6 | 10 | 5.7 | 3.4 |  | 92.9 | 127.5 |  | 17 | 4.2 | 16.3 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 10.2 |  | 20.1 | 8.8 | 19.6 |  | 1206.6
10:30 | 2.9 | 5.1 |  | 6.88 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 6 | 21.6 | 19.9 | 0.4 | 0.9 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20.1 |  | 20 | 18.7 | 0.9 | 13.4 | 36.2 |  |  |  | 14.7 | 20.4 | 16 | 21.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 61.9 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 140 | 137.5 |  | 0.4 | 3.6 | 8.5 |  | 14.3 | 5.5 | 9.9 | 12.6 | 13.6 |  | 72.9 | 100.7 |  | 18.5 | 5.4 | 22 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 10.6 |  | 20.2 | 8.8 | 19.5 |  | 1134.18
11:00 | 3 | 5.1 |  | 11.39 | 20.2 | 3 | 0.3 | 6.2 | 21.4 | 20 | 0.3 | 1.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.7 | 3 | 14 | 34.4 |  |  | 0.2 | 18.3 | 19.4 | 19.2 | 21.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 81 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 177.8 | 110.7 |  | 0.4 | 3.6 | 8.6 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 23.7 | 14.6 |  | 75.6 | 57.3 |  | 19.6 | 4.5 | 21.4 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 13.5 |  | 20 | 8.8 | 19.8 |  | 1148.89
11:30 | 14.5 | 5.1 |  | 11.39 | 20.2 | 3 | 0.4 | 5.6 | 23 | 20 | 0.4 | 1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 19.8 |  | 20 | 18.7 | 6.3 | 10.9 | 29.9 |  |  | 0.1 | 17.6 | 13.8 | 16.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 34.7 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 228 | 234.3 |  | 0.2 | 3.6 | 14.8 |  | 7.6 | 5.4 | 10 | 9.2 | 6.1 |  | 55.8 | 61.8 |  | 19.5 | 4.4 | 20.4 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 9.6 |  | 19.8 | 8.8 | 19.8 |  | 1231.69
12:00 | 13.9 | 4.7 |  | 11.41 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 21.4 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 6.8 | 11.3 | 26.1 |  |  | 0.4 | 18.9 | 25.3 | 9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 48.2 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 228 | 202.5 |  | 0.3 | 3.6 | 19.7 |  | 6.6 | 5.5 | 9.9 | 2.6 | 3 |  | 29.4 | 49.6 |  | 16.9 | 3.9 | 16.6 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 8.3 |  | 20 | 8.8 | 19.7 |  | 1161.01
12:30 | 13 | 5.1 |  | 11.41 | 20.3 | 3 | 0.4 | 5.2 | 23.1 | 20 | 0.4 | 0.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 7.1 | 10.6 | 22.6 |  |  |  | 26.1 | 24.6 | 18.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 132.3 | 167.4 |  | 0.3 | 3.6 | 19.4 |  | 13.3 | 5.4 | 10 |  |  |  | 76.2 | 88.2 |  | 19.5 | 4 | 17.8 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 16.6 |  | 20 | 8.8 | 19.6 |  | 1173.71
13:00 | 13 |  |  | 11.37 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 22.2 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 10.8 | 11.7 | 27.8 |  |  | 1.8 | 41.4 | 10.7 | 21.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 212 | 215 |  | 0.3 | 3.6 | 19 |  | 15.7 | 5.5 | 10 | 6.4 |  |  | 97 | 144.5 |  | 19.3 | 3.6 | 16.2 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 8.7 |  | 20 | 8.8 | 19.5 |  | 1386.27
13:30 |  |  |  | 11.14 | 20 | 3 | 0.4 | 5.5 | 21.7 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 19.8 |  | 20 | 18.8 | 17.3 | 12 | 32.5 |  |  | 5.3 | 44.4 | 20.5 | 18.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.4 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 238.4 | 230.1 |  | 0.3 | 3.6 | 18.1 |  | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 62.1 | 17 |  | 59.7 | 126.7 |  | 19 | 3.5 | 16.9 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 15.4 |  | 19.8 | 8.8 | 19.5 | 0.6 | 1461.94
14:00 |  |  |  | 11.01 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 5.4 | 22.7 | 20 | 0.3 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20 | 21.1 | 20 | 18.8 | 17.4 | 17.8 | 36.4 |  |  | 4.5 | 51.2 | 18.8 | 11.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.7 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 217.9 | 225.5 |  | 0.4 | 3.6 | 17.7 |  | 15.2 | 5.6 | 9.9 | 37.6 | 29.2 |  | 60.1 | 96.9 |  | 18.8 | 4.6 | 19.7 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 13.1 |  | 20.1 | 8.8 | 19.4 | 20.2 | 1445.41
14:30 |  |  |  | 11 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 5.8 | 22.7 | 20.1 | 0.3 | 0.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 17.4 | 20 | 48.4 |  |  | 5.6 | 55.3 | 32.1 | 13.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.7 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 164.6 | 216.1 |  | 0.4 | 3.6 | 16.4 |  | 14.9 | 5.5 | 10 | 52.3 | 38.7 |  | 105.2 | 95.9 |  | 18.6 | 6.5 | 21.8 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 9 |  | 20 | 8.7 | 19.3 | 20.2 | 1482.7
15:00 | 1.5 |  |  | 10.99 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 5.7 | 21.3 | 20 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 18.9 | 23.6 | 51.1 |  |  | 4.7 | 56 | 13.1 | 18.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 80.9 | 1.77 |  | 3.3 | 18.6 |  | 200.6 | 222.4 |  | 0.3 | 3.6 | 13.8 |  | 14.9 | 5.6 | 9.9 | 42.6 | 40.2 |  | 112 | 137.9 |  | 18.3 | 6.3 | 24.8 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 4.9 |  | 20.1 | 8.8 | 18.8 | 20.2 | 1557.16
15:30 | 13.6 |  |  | 11.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 5.6 | 22.1 | 20 | 0.2 | 0.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 5.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 20.1 | 23.7 | 45.7 |  |  | 6.8 | 61.9 | 25.3 | 24.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 78.9 | 1.11 |  | 3.3 | 18.6 |  | 183.2 | 136.5 |  | 0.2 | 3.6 | 7.4 |  | 14.7 | 5.5 | 10 | 43.8 | 32.5 |  | 82.5 | 119.3 |  | 17.7 | 6.2 | 25.8 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 15.7 |  | 20.2 | 8.8 | 18.2 | 20.2 | 1436.31
16:00 | 14.1 |  |  | 11.42 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 5.6 | 21.8 | 20 | 0.2 | 0.6 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 22.8 | 22.8 | 46.7 |  |  | 8.6 | 68.6 | 16.3 | 10 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 68.8 | 5.79 | 1.26 | 3.3 | 18.6 |  | 74.7 | 47.3 |  | 0.1 | 3.6 | 3.9 |  | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 52.9 | 44.2 |  | 82.7 | 110.7 |  | 16.6 | 5.9 | 25.2 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 4.6 |  | 20 | 8.4 | 16.4 | 20.3 | 1213.47
16:30 | 13.2 |  |  | 11.4 | 20.3 |  | 0.4 | 5.6 | 22.2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.8 | 20 | 18.7 | 29.1 | 23.5 | 48.4 |  |  | 8.2 | 74.8 | 13.6 | 12.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 29.3 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 61.1 | 30.5 |  | 0.1 | 3.8 | 4 |  | 12.3 | 5.6 | 9.9 | 58 | 54.3 |  | 33.7 | 22.1 |  | 14.8 | 7 | 28.2 | 3 | 1 | 2.1 | 0.9 | 3.8 |  | 20 | 8.4 | 14.9 | 20.3 | 1025.6
17:00 | 14.1 | 0.2 |  | 11.42 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 5.9 | 21.2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 34.3 | 22.6 | 50.2 |  |  | 8.3 | 84.2 | 4.8 | 9.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 19.6 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 41.7 | 40.2 |  | 0.1 | 3.7 | 4.5 |  | 9.2 | 5.5 | 10 | 86.8 | 61.7 |  | 18 | 22.4 |  | 11.2 | 7.2 | 32.3 | 3.4 | 1 | 2.1 | 1.2 | 6.1 |  | 20 | 8.4 | 10.8 | 20.3 | 1029.72
17:30 | 14.3 |  |  | 11.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.9 | 22.2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 21.1 | 20 | 18.8 | 31.7 | 21.3 | 49.1 |  |  | 8.5 | 83.7 | 2.2 | 4.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 13.1 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 33.3 | 33.2 |  | 0.1 | 3.8 | 2.2 |  | 2 | 5.5 | 9.9 | 73.6 | 60.5 |  | 7.2 | 11.6 |  | 2.7 | 8 | 33.7 | 3 | 1 | 2.1 | 1 | 4 |  | 20 | 8.4 | 3.9 | 21 | 940.3
18:00 | 13.8 |  |  | 11.39 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.7 | 22.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 21 | 20 | 18.7 | 26.1 | 21 | 56 |  |  | 10.1 | 107.3 | 1.2 | 2.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 7.3 |  | 0.85 | 3.3 | 18.5 |  | 23.4 | 15.8 |  |  | 3.6 | 0.5 |  | 0.1 | 5.6 | 10 | 68.8 | 57.3 |  | 3.4 | 4.1 |  |  | 8 | 32.2 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.6 |  | 20 | 8.4 | 0.2 |  | 878.24
18:30 | 13.8 |  |  | 11.44 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 22.6 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 21.1 | 20 | 18.7 | 21.5 | 22.9 | 56.5 |  |  | 12.1 | 116.9 |  | 0.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 1.04 | 3.2 | 15.1 |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 83.6 | 71.1 |  | 0.1 |  |  |  | 8.1 | 34.2 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 |  |  | 20 | 8.5 |  | 21 | 879.58
19:00 | 13.5 |  |  | 11.39 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 10.1 | 22 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 21.1 | 20 | 18.7 | 24.4 | 25.1 | 62.6 |  |  | 9.7 | 120.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.77 | 2.39 | 2.9 | 7 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 83.9 | 70.7 | [5 empty] | 8.6 | 29.5 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 |  |  | 20 | 8.4 |  | 21 | 877.75
19:30 | 13.5 |  |  | 9.41 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.7 | 21.5 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 26.3 | 23.4 | 68.3 |  |  | 8.9 | 101.5 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  | 1.56 | 2.1 | 2.8 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 85.1 | 71.5 | [5 empty] | 11.9 | 31.5 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 860.57
20:00 | 14.1 |  |  | 11.21 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 22 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.8 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 22.8 | 15.3 | 52.1 |  |  | 8.1 | 101.1 |  |  | 21.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.69 | 1.69 | 2.8 | 1.9 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 82.5 | 63.7 | [5 empty] | 11.5 | 35.1 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.9 |  |  | 20.1 | 8.4 |  | 20.2 | 827.29
20:30 | 13.6 |  |  | 11.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.4 | 21.7 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 18.5 | 10.4 | 52 |  |  | 5.8 | 72.9 |  |  | 21.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.79 |  | 2.9 | 5.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 76.8 | 65 | [5 empty] | 10 | 35.6 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 |  |  | 20 | 8.5 |  | 20.3 | 783.79
21:00 | 13.8 | 2.8 |  | 11.22 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.2 | 21.7 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 15.1 | 6.2 | 61.6 |  |  | 7.5 | 63 |  |  | 21.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 |  | 2.25 | 2.62 | 3 | 18.3 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 70 | 54.2 | [5 empty] | 10.2 | 36.4 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 780.69
21:30 | 14.2 | 4.2 |  | 11.23 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 21.4 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 19.1 | 6.3 | 66.5 |  |  | 6.9 | 57 |  |  | 21.1 | 8 | 19.74 | 19.72 | 19.72 |  |  | 2.81 | 3.53 | 3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 59.8 | 56.6 | [5 empty] | 12.1 | 40.1 | 3.1 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.3 | 780.65
22:00 | 14.3 | 5 |  | 11.16 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 8.7 | 21.2 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20.1 | 20 | 20 | 18.5 | 20.1 | 6.6 | 65.3 |  |  | 1.5 | 53.2 |  |  | 21.1 | 8 | 20.04 | 20.02 | 20 |  |  | 2.02 | 3.55 | 3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 44.7 | 41 | [5 empty] | 14.1 | 40.8 | 3.2 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20.2 | 8.4 |  | 20.2 | 742.79
22:30 | 14.4 | 4 |  | 11.17 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 21.4 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 18.1 | 5.6 | 65.8 |  |  | 1.6 | 40.4 |  |  | 21.2 | 7.9 | 20.02 | 20 | 20.02 |  |  | 1.93 | 2.26 | 2.9 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 34.6 | 34.7 | [5 empty] | 15.1 | 37.8 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.2 | 706.7
23:00 | 14.5 | 4.8 |  | 10.96 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.4 | 21.8 | 19.8 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 17.2 | 4.9 | 72.7 |  |  | 3.4 | 42.7 |  |  | 21.2 | 7.9 | 20.02 | 20 | 19.98 |  |  | 3.01 | 4.11 | 2.9 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 21.7 | 23.4 | [5 empty] | 15.2 | 41.8 | 3.1 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.4 | 700.98
23:30 | 14.3 | 5.1 |  | 10.83 | 20.1 | 3.1 | 0.4 | 9.9 | 21.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 19.6 | 20.3 | 20 | 18.7 | 16.7 | 5.3 | 60.7 |  |  | 1.8 | 36.4 |  |  | 21.2 | 7.9 | 19.86 | 19.84 | 19.84 |  |  | 3.39 | 4.96 | 2.9 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 24.1 | 22.8 | [5 empty] | 14.8 | 45.6 | 3.2 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 19.4 | 8.4 |  | 20.3 | 686.22
0:00 | 14.4 | 5.1 |  | 10.38 | 19 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 21.7 | 20.2 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 19.9 | 20.7 | 20 | 18.7 | 15.3 | 5.7 | 53.4 |  |  | 2.9 | 39.1 |  |  | 21.2 | 7.9 | 19.82 | 19.8 | 19.78 |  |  | 3.15 | 4.96 | 3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 21.7 | 19.9 | [5 empty] | 13.2 | 39.1 | 3.2 | 1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 20 | 8.4 |  | 20.7 | 668.59
EJEC MWh | 156.65 | 78.05 | 0 | 154.01 | 464.5 | 72.05 | 8.5 | 197.7 | 509.65 | 480.4 | 2.55 | 4.75 | 472.9 | 0 | 480.35 | 486.25 | 306.75 | 76.35 | 124.1 | 479.4 | 377.65 | 480 | 449.1 | 253.05 | 234.7 | 934.7 | 0 | 0 | 72.6 | 967.1 | 170.3 | 153.2 | 506.9 | 192.15 | 488.15 | 488.09 | 481.77 | 11.35 | 712.35 | 23.38 | 22.875 | 77.3 | 414 | 0 | 1920.65 | 1702.5 | 0 | 2.5 | 88.05 | 118.6 | 0 | 136.45 | 132.2 | 238.8 | 704.6 | 581.05 | 0 | 722.55 | 943.95 | 0 | 183.6 | 174.9 | 553.9 | 67.9 | 22.5 | 52.15 | 23.3 | 102.7 | 12.5 | 479.85 | 208.1 | 186.65 | 366.1 | 21791.675
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1261.91 | 5.7908 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 4522.855 | 20.755 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7063.3 | 32.4128 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8943.61 | 41.0414 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
martes, 3 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 5.1 |  |  | 9 | 17.9 | 61.2 | 93.2
1:00 |  | 5.1 |  |  | 8.9 | 19.3 | 61.2 | 94.5
1:30 |  | 5.1 |  |  | 9 | 19.6 | 61 | 94.7
2:00 |  | 5.1 |  |  | 8.5 | 18.5 | 60.9 | 93
2:30 |  | 4.2 |  |  | 9.2 | 19.6 | 60.9 | 93.9
3:00 |  | 5.1 |  |  | 9.3 | 19.2 | 61.2 | 94.8
3:30 |  | 5.1 |  |  | 8.9 | 18.8 | 61 | 93.8
4:00 |  | 5.1 |  |  | 9.5 | 19.6 | 61.4 | 95.6
4:30 |  | 5.1 |  |  | 9 | 20.5 | 62 | 96.6
5:00 |  | 5.1 |  |  | 9.4 | 21.5 | 61.8 | 97.8
5:30 |  | 5.1 |  |  | 9.3 | 20.5 | 61.8 | 96.7
6:00 |  | 5.1 |  |  | 9.3 | 21.5 | 61.9 | 97.8
6:30 |  | 5.1 |  |  | 9.2 | 18.9 | 61.8 | 95
7:00 |  | 5.1 |  |  | 9.3 | 18.9 | 62 | 95.3
7:30 |  | 5.1 |  |  | 9.5 | 19.6 | 62.3 | 96.5
8:00 |  | 4.3 |  |  | 9.1 | 22.9 | 62.5 | 98.8
8:30 |  | 4.2 |  |  | 9.4 | 21.7 | 62.2 | 97.5
9:00 |  | 5 |  |  | 9.3 | 22.4 | 61.3 | 98
9:30 |  | 4.6 |  |  | 9 | 22 | 61.6 | 97.2
10:00 |  | 6.1 |  |  | 9.1 | 22.8 | 61.5 | 99.5
10:30 | 2.9 | 5.1 |  | 6.88 | 6 | 21.6 | 61.2 | 103.68
11:00 | 3 | 5.1 |  | 11.39 | 6.2 | 21.4 | 60.4 | 107.49
11:30 | 14.5 | 5.1 |  | 11.39 | 5.6 | 23 | 60.5 | 120.09
12:00 | 13.9 | 4.7 |  | 11.41 | 5.4 | 21.4 | 60.1 | 116.91
12:30 | 13 | 5.1 |  | 11.41 | 5.2 | 23.1 | 60.3 | 118.11
13:00 | 13 |  |  | 11.37 | 5.4 | 22.2 | 60.5 | 112.47
13:30 |  |  |  | 11.14 | 5.5 | 21.7 | 60.3 | 98.64
14:00 |  |  |  | 11.01 | 5.4 | 22.7 | 60 | 99.11
14:30 |  |  |  | 11 | 5.8 | 22.7 | 60.1 | 99.6
15:00 | 1.5 |  |  | 10.99 | 5.7 | 21.3 | 59.4 | 98.89
15:30 | 13.6 |  |  | 11.4 | 5.6 | 22.1 | 59.4 | 112.1
16:00 | 14.1 |  |  | 11.42 | 5.6 | 21.8 | 57.9 | 110.82
16:30 | 13.2 |  |  | 11.4 | 5.6 | 22.2 | 57.8 | 110.2
17:00 | 14.1 | 0.2 |  | 11.42 | 5.9 | 21.2 | 58.2 | 111.02
17:30 | 14.3 |  |  | 11.4 | 9.9 | 22.2 | 58 | 115.8
18:00 | 13.8 |  |  | 11.39 | 9.7 | 22.5 | 58.7 | 116.09
18:30 | 13.8 |  |  | 11.44 | 9.5 | 22.6 | 58.8 | 116.14
19:00 | 13.5 |  |  | 11.39 | 10.1 | 22 | 59.9 | 116.89
19:30 | 13.5 |  |  | 9.41 | 9.7 | 21.5 | 60.7 | 114.81
20:00 | 14.1 |  |  | 11.21 | 9.5 | 22 | 61.4 | 118.21
20:30 | 13.6 |  |  | 11.2 | 9.4 | 21.7 | 61.4 | 117.3
21:00 | 13.8 | 2.8 |  | 11.22 | 9.2 | 21.7 | 61.6 | 120.32
21:30 | 14.2 | 4.2 |  | 11.23 | 9.5 | 21.4 | 59.9 | 120.43
22:00 | 14.3 | 5 |  | 11.16 | 8.7 | 21.2 | 60.7 | 121.06
22:30 | 14.4 | 4 |  | 11.17 | 9.3 | 21.4 | 61.4 | 121.67
23:00 | 14.5 | 4.8 |  | 10.96 | 9.4 | 21.8 | 61.4 | 122.86
23:30 | 14.3 | 5.1 |  | 10.83 | 9.9 | 21.5 | 61.6 | 123.23
0:00 | 14.4 | 5.1 |  | 10.38 | 9.5 | 21.7 | 62.8 | 123.88
EJEC MWh | 156.65 | 78.05 | 0 | 154.01 | 197.7 | 509.65 | 1457.95 | 2554.01

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - martes, 3 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 249.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 305.2
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  | 316.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 425.56
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 1274.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 220
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 27.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 625.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 1283.765
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 1284.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 13666.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 1341.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 10357.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 3029.4
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 7.75
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 12.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 249.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 10253.3
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.65
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 |  | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 1421.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 1441.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 1458.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 923.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 11861.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 582.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 391.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 448.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 230.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 45687.15
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 15372.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 337.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 1439
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 1152.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 30855.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 468
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 3567.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 1402.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 1337.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 1141.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 468.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 458.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 2164.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 900.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 1591.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 104.52
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 74.66
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 | 523.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 8662.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 602.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 458.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 4552.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 6801.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 4168.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 2310.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 |  | 5147.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 |  | 5094.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 |  | 5582
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 1514.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 547.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 1467.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 1467.29
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 1446.57
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 11.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 1940.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 2424.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 1895.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 60.73
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 44.475
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 236.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 1328.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 1303.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 13911.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 |  |  | 116.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 6475.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 164.15
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 5516.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 39853.215
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 4035.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 7950.485
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 7771.085
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 8517.39
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 11289.92
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 12499.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 6871.74
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 736.685
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 5.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 5839.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 265.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 384.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 365.9085
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 396.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 17140.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 6496.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 716.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 1849.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 1644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 5001.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 |  | 9.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 |  | 1016.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 14747.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 8670.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 4590.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 2161.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 2830.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 200.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 198.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 3101
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 8971.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 8958.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 10250.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 468.121
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 419.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 1398.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 216.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 75.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 80.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 114.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 278
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 7644.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 | 77
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 1440.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 631.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 286.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 2309.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 11924.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 1697.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 2934.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 6993.95
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 457.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 8612.37
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 3987.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 998.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 289.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 312.55
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 1208.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 518993.2895
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 432.368
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 570.356
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 818.35
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 1804.358
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 1360.4199
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 808.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 1136.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 1759.5438
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 8689.9956
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 99525.39
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 74201.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 61059.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 31323.85
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 30751.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 26146.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 24749.95
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 15823.85
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 13911.75
[7 empty] | CELEPSA | 13666.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 13386.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 12599.47
[7 empty] | EGEMSA | 11861.9
[7 empty] | EGASA | 10516
[7 empty] | SAN GABAN | 7721.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6475.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 5839.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5516.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 5244.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4392.56
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4365
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 3567.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2164.1
[7 empty] | SINERSA | 2071.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2062.35
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1935.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1895.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1439
[7 empty] | EGESUR | 1422.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1402.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1398.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1341.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1337.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1328.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1303.05
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1284.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1283.765
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1274.55
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1208.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1152.8
[7 empty] | TERMOSELVA | 998.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 926.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 625.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 602.45
[7 empty] | PETRAMAS | 486.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 468.121
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 457.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 425.56
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 419.15
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 384.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 365.9085
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 337.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 316.86
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 305.2
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 278
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 265.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 249.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 236.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 230.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 220
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 164.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 117.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 60.73
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 44.475
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 27.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 12.5
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 7.75
[7 empty] | KONDU SAC | 5.35

## G_AREAS
martes, 3 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 445.6 | 118.3 | 0 | 5.11 | 3695.37 | 1703.05 | 0 | 87.2 | 795.7 | 0 | 0 | 0 | 569.01 | 5485.62 | 795.7 | 6850.33 | 00:30 | 4936.67 | 1821.35 | 0 | 92.31 | 6850.33 | 00:30 | 385.6 | 39.5 | 0 | 92.31 | 517.41
01:00 | 448.8 | 119.1 | 0 | 3.68 | 3695.65 | 1655.26 | 0 | 89.2 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 571.58 | 5440.11 | 794.5 | 6806.19 | 01:00 | 4938.95 | 1774.36 | 0 | 92.88 | 6806.19 | 01:00 | 386 | 40.9 | 0 | 92.88 | 519.78
01:30 | 451.7 | 118.8 | 0 | 5.3 | 3601.8 | 1621.51 | 0 | 82.4 | 801.9 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 5305.71 | 801.9 | 6683.41 | 01:30 | 4855.4 | 1740.31 | 0 | 87.7 | 6683.41 | 01:30 | 384.9 | 41.4 | 0 | 87.7 | 514
02:00 | 450.4 | 117.8 | 0 | 6.94 | 3610.78 | 1520.59 | 0 | 83.1 | 800.7 | 0 | 0 | 0 | 575.14 | 5214.47 | 800.7 | 6590.31 | 02:00 | 4861.88 | 1638.39 | 0 | 90.04 | 6590.31 | 02:00 | 383.6 | 39.6 | 0 | 90.04 | 513.24
02:30 | 450.3 | 119.2 | 0 | 6.31 | 3631.75 | 1430 | 0 | 84.9 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 575.81 | 5146.65 | 794.7 | 6517.16 | 02:30 | 4876.75 | 1549.2 | 0 | 91.21 | 6517.16 | 02:30 | 383.4 | 40.7 | 0 | 91.21 | 515.31
03:00 | 445.3 | 119.8 | 0 | 5.06 | 3533.87 | 1445.61 | 0 | 94.8 | 788.9 | 0 | 0 | 0 | 570.16 | 5074.28 | 788.9 | 6433.34 | 03:00 | 4768.07 | 1565.41 | 0 | 99.86 | 6433.34 | 03:00 | 382.4 | 40.3 | 0 | 99.86 | 522.56
03:30 | 444.3 | 118.3 | 0 | 1.95 | 3613.1 | 1330.83 | 0 | 90.3 | 788.7 | 0 | 0 | 0 | 564.55 | 5034.23 | 788.7 | 6387.48 | 03:30 | 4846.1 | 1449.13 | 0 | 92.25 | 6387.48 | 03:30 | 382.4 | 39.5 | 0 | 92.25 | 514.15
04:00 | 453.2 | 120.5 | 0 | 0.2 | 3692.06 | 1382.22 | 0 | 83.7 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 573.9 | 5157.98 | 800.8 | 6532.68 | 04:00 | 4946.06 | 1502.72 | 0 | 83.9 | 6532.68 | 04:00 | 381.9 | 40.9 | 0 | 83.9 | 506.7
04:30 | 446.1 | 121.6 | 0 | 0 | 3687.19 | 1424.33 | 0 | 69.5 | 799.6 | 0 | 0 | 0 | 567.7 | 5181.02 | 799.6 | 6548.32 | 04:30 | 4932.89 | 1545.93 | 0 | 69.5 | 6548.32 | 04:30 | 382.1 | 41.3 | 0 | 69.5 | 492.9
05:00 | 455.4 | 121.9 | 0 | 0 | 3711.36 | 1353.1 | 0 | 60.3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 577.3 | 5124.76 | 810 | 6512.06 | 05:00 | 4976.76 | 1475 | 0 | 60.3 | 6512.06 | 05:00 | 383.1 | 42.7 | 0 | 60.3 | 486.1
05:30 | 448.4 | 121.2 | 0 | 2.1 | 3673.15 | 1534.02 | 0 | 52.5 | 801.1 | 0 | 0.3 | 0 | 571.7 | 5259.67 | 801.4 | 6632.77 | 05:30 | 4922.65 | 1655.22 | 0.3 | 54.6 | 6632.77 | 05:30 | 381.7 | 41.6 | 0.3 | 54.6 | 478.2
06:00 | 450.3 | 122.5 | 0 | 4 | 3638.2 | 1593.2 | 0 | 53.8 | 803.5 | 0 | 27.8 | 0 | 576.8 | 5285.2 | 831.3 | 6693.3 | 06:00 | 4892 | 1715.7 | 27.8 | 57.8 | 6693.3 | 06:00 | 381.3 | 42.6 | 27.8 | 57.8 | 509.5
06:30 | 446.2 | 121.4 | 0 | 4.4 | 3499.34 | 1575.41 | 0 | 50.9 | 790.2 | 0 | 127.1 | 0 | 572 | 5125.65 | 917.3 | 6614.95 | 06:30 | 4735.74 | 1696.81 | 127.1 | 55.3 | 6614.95 | 06:30 | 381.4 | 39.9 | 127.1 | 55.3 | 603.7
07:00 | 443.8 | 120.7 | 0 | 5 | 3383.85 | 1527.89 | 0.1 | 40.4 | 790.9 | 0 | 412.6 | 0 | 569.5 | 4952.24 | 1203.5 | 6725.24 | 07:00 | 4618.55 | 1648.59 | 412.7 | 45.4 | 6725.24 | 07:00 | 381 | 40 | 412.7 | 45.4 | 879.1
07:30 | 451.3 | 122.2 | 0 | 3 | 3629.45 | 1377.82 | 0.2 | 38.1 | 802.1 | 0 | 605.4 | 0 | 576.5 | 5045.57 | 1407.5 | 7029.57 | 07:30 | 4882.85 | 1500.02 | 605.6 | 41.1 | 7029.57 | 07:30 | 381 | 40.9 | 605.6 | 41.1 | 1068.6
08:00 | 452.7 | 123.7 | 0.1 | 0.7 | 3656.38 | 1359.88 | 0.2 | 45 | 775.8 | 0 | 745.3 | 0 | 577.2 | 5061.46 | 1521.1 | 7159.76 | 08:00 | 4884.88 | 1483.58 | 745.6 | 45.7 | 7159.76 | 08:00 | 384.1 | 43 | 745.6 | 45.7 | 1218.4
08:30 | 450.4 | 123.4 | 0.2 | 2.2 | 3680.27 | 1759.46 | 0.4 | 51 | 698.9 | 0 | 729.9 | 0 | 576.2 | 5491.13 | 1428.8 | 7496.13 | 08:30 | 4829.57 | 1882.86 | 730.5 | 53.2 | 7496.13 | 08:30 | 344.1 | 42.1 | 730.5 | 53.2 | 1169.9
09:00 | 448.5 | 123.3 | 0.2 | 3.9 | 3724.17 | 2084.85 | 0.6 | 54.5 | 689.8 | 0 | 645.2 | 0 | 575.9 | 5864.12 | 1335 | 7775.02 | 09:00 | 4862.47 | 2208.15 | 646 | 58.4 | 7775.02 | 09:00 | 343.3 | 43.5 | 646 | 58.4 | 1091.2
09:30 | 448.7 | 122.2 | 0.3 | 7.1 | 3730.49 | 2000.17 | 0.9 | 54.4 | 698.7 | 0 | 805.5 | 0 | 578.3 | 5785.96 | 1504.2 | 7868.46 | 09:30 | 4877.89 | 2122.37 | 806.7 | 61.5 | 7868.46 | 09:30 | 343.2 | 42.4 | 806.7 | 61.5 | 1253.8
10:00 | 469.3 | 124.9 | 0.3 | 11.7 | 3753.29 | 2154.1 | 1.6 | 75.2 | 686.7 | 0 | 729.5 | 0 | 606.2 | 5984.19 | 1416.2 | 8006.59 | 10:00 | 4909.29 | 2279 | 731.4 | 86.9 | 8006.59 | 10:00 | 343.6 | 44.7 | 731.4 | 86.9 | 1206.6
10:30 | 467.9 | 124.98 | 0.4 | 14.3 | 3759.6 | 2300.12 | 1.3 | 104.5 | 696.9 | 0 | 620.8 | 0 | 607.58 | 6165.52 | 1317.7 | 8090.8 | 10:30 | 4924.4 | 2425.1 | 622.5 | 118.8 | 8090.8 | 10:30 | 343.8 | 49.08 | 622.5 | 118.8 | 1134.18
11:00 | 475.8 | 129.69 | 0.4 | 17 | 3788.93 | 2344.91 | 1.5 | 117.1 | 693.7 | 0 | 616 | 0 | 622.89 | 6252.44 | 1309.7 | 8185.03 | 11:00 | 4958.43 | 2474.6 | 617.9 | 134.1 | 8185.03 | 11:00 | 343.2 | 53.69 | 617.9 | 134.1 | 1148.89
11:30 | 476.3 | 130.59 | 0.2 | 17.2 | 3759.85 | 2270.69 | 1.4 | 87.7 | 702.9 | 0 | 716.2 | 0 | 624.29 | 6119.64 | 1419.1 | 8163.03 | 11:30 | 4939.05 | 2401.28 | 717.8 | 104.9 | 8163.03 | 11:30 | 342.8 | 66.19 | 717.8 | 104.9 | 1231.69
12:00 | 483 | 128.61 | 0.3 | 18.1 | 3706.04 | 2339.16 | 1 | 71.5 | 700.3 | 0 | 663.2 | 0 | 630.01 | 6117.7 | 1363.5 | 8111.21 | 12:00 | 4889.34 | 2467.77 | 664.5 | 89.6 | 8111.21 | 12:00 | 343.5 | 63.41 | 664.5 | 89.6 | 1161.01
12:30 | 486.4 | 130.41 | 0.3 | 17.7 | 3763.68 | 2339.02 | 0.7 | 70.5 | 697.7 | 0 | 676.8 | 0 | 634.81 | 6173.9 | 1374.5 | 8183.21 | 12:30 | 4947.78 | 2469.43 | 677.8 | 88.2 | 8183.21 | 12:30 | 343.3 | 64.41 | 677.8 | 88.2 | 1173.71
13:00 | 479.5 | 124.87 | 0.3 | 22.5 | 3642.41 | 2190.89 | 0.6 | 97.2 | 682.9 | 0 | 863.8 | 0 | 627.17 | 5931.1 | 1546.7 | 8104.97 | 13:00 | 4804.81 | 2315.76 | 864.7 | 119.7 | 8104.97 | 13:00 | 343.3 | 58.57 | 864.7 | 119.7 | 1386.27
13:30 | 484.5 | 123.94 | 0.3 | 29.3 | 3642.08 | 1965.29 | 0.6 | 181.7 | 698.4 | 0 | 861.8 | 0 | 638.04 | 5789.67 | 1560.2 | 7987.91 | 13:30 | 4824.98 | 2089.23 | 862.7 | 211 | 7987.91 | 13:30 | 343.3 | 44.94 | 862.7 | 211 | 1461.94
14:00 | 485.1 | 141.11 | 0.4 | 35.2 | 3743.71 | 1939.62 | 0.5 | 183.2 | 699.3 | 0 | 795.5 | 0 | 661.81 | 5867.03 | 1494.8 | 8023.64 | 14:00 | 4928.11 | 2080.73 | 796.4 | 218.4 | 8023.64 | 14:00 | 384.9 | 45.71 | 796.4 | 218.4 | 1445.41
14:30 | 482 | 142.9 | 0.4 | 37.4 | 3698.3 | 1890.29 | 0.5 | 228.6 | 718.8 | 0 | 786.2 | 0 | 662.7 | 5817.69 | 1505 | 7985.39 | 14:30 | 4899.1 | 2033.19 | 787.1 | 266 | 7985.39 | 14:30 | 383.5 | 46.1 | 787.1 | 266 | 1482.7
15:00 | 407.7 | 141.09 | 0.3 | 44.27 | 3724.52 | 1915.23 | 0.5 | 225.7 | 774.7 | 1.4 | 856.4 | 0 | 593.36 | 5865.95 | 1632.5 | 8091.81 | 15:00 | 4906.92 | 2057.72 | 857.2 | 269.97 | 8091.81 | 15:00 | 383.9 | 46.09 | 857.2 | 269.97 | 1557.16
15:30 | 399 | 141.9 | 0.2 | 44.91 | 3791.62 | 2131.51 | 0.5 | 222.7 | 793.9 | 1.4 | 724.2 | 0 | 586.01 | 6146.33 | 1519.5 | 8251.84 | 15:30 | 4984.52 | 2274.81 | 724.9 | 267.61 | 8251.84 | 15:30 | 384.5 | 59.3 | 724.9 | 267.61 | 1436.31
16:00 | 471 | 140.62 | 0.1 | 52.65 | 3785.89 | 2227.29 | 0.8 | 252.1 | 797.2 | 0.5 | 465.5 | 0 | 664.37 | 6266.08 | 1263.2 | 8193.65 | 16:00 | 5054.09 | 2368.41 | 466.4 | 304.75 | 8193.65 | 16:00 | 382.8 | 59.52 | 466.4 | 304.75 | 1213.47
16:30 | 488.1 | 140.9 | 0.1 | 52.6 | 3803.19 | 2244.87 | 0.3 | 278.9 | 799 | 0 | 253 | 0 | 681.7 | 6327.26 | 1052 | 8060.96 | 16:30 | 5090.29 | 2385.77 | 253.4 | 331.5 | 8060.96 | 16:30 | 381.3 | 59.4 | 253.4 | 331.5 | 1025.6
17:00 | 481.5 | 141.02 | 0.1 | 56.9 | 3673.22 | 2294.91 | 0.2 | 330.7 | 785.9 | 0 | 197.8 | 0 | 679.52 | 6299.03 | 983.7 | 7962.25 | 17:00 | 4940.62 | 2435.93 | 198.1 | 387.6 | 7962.25 | 17:00 | 383.5 | 60.52 | 198.1 | 387.6 | 1029.72
17:30 | 485.9 | 145.8 | 0.1 | 53 | 3686.14 | 2157.66 | 0.2 | 317.1 | 805 | 0 | 119.5 | 0 | 684.8 | 6161.1 | 924.5 | 7770.4 | 17:30 | 4977.04 | 2303.46 | 119.8 | 370.1 | 7770.4 | 17:30 | 385.5 | 64.9 | 119.8 | 370.1 | 940.3
18:00 | 484.3 | 146.49 | 0 | 47.95 | 3634.66 | 2051.27 | 0 | 339.7 | 799.4 | 0 | 58.9 | 0 | 678.74 | 6025.63 | 858.3 | 7562.67 | 18:00 | 4918.36 | 2197.76 | 58.9 | 387.65 | 7562.67 | 18:00 | 367.7 | 63.99 | 58.9 | 387.65 | 878.24
18:30 | 485.8 | 146.64 | 0 | 45.44 | 3669.2 | 1958.23 | 0 | 382.5 | 806.9 | 0 | 2.8 | 0 | 677.88 | 6009.93 | 809.7 | 7497.51 | 18:30 | 4961.9 | 2104.87 | 2.8 | 427.94 | 7497.51 | 18:30 | 384.9 | 63.94 | 2.8 | 427.94 | 879.58
19:00 | 484.5 | 147.99 | 0 | 52.66 | 3720.51 | 2120.91 | 0 | 385.3 | 805.4 | 0 | 0 | 0 | 685.15 | 6226.72 | 805.4 | 7717.27 | 19:00 | 5010.41 | 2268.9 | 0 | 437.96 | 7717.27 | 19:00 | 376.2 | 63.59 | 0 | 437.96 | 877.75
19:30 | 484.6 | 146.21 | 0 | 53.36 | 3698.66 | 2242.14 | 0 | 378.7 | 800.9 | 0 | 0 | 0 | 684.17 | 6319.5 | 800.9 | 7804.57 | 19:30 | 4984.16 | 2388.35 | 0 | 432.06 | 7804.57 | 19:30 | 367.8 | 60.71 | 0 | 432.06 | 860.57
20:00 | 475.3 | 148.91 | 0 | 40.48 | 3735.48 | 2198.34 | 0 | 354.1 | 807.3 | 0 | 0 | 0 | 664.69 | 6287.92 | 807.3 | 7759.91 | 20:00 | 5018.08 | 2347.25 | 0 | 394.58 | 7759.91 | 20:00 | 369.3 | 63.41 | 0 | 394.58 | 827.29
20:30 | 463.8 | 148.8 | 0 | 29.69 | 3748.08 | 2213.83 | 0 | 318.1 | 803.7 | 0 | 0 | 0 | 642.29 | 6280.01 | 803.7 | 7726 | 20:30 | 5015.58 | 2362.63 | 0 | 347.79 | 7726 | 20:30 | 373.3 | 62.7 | 0 | 347.79 | 783.79
21:00 | 463.5 | 151.42 | 0 | 26.17 | 3774.14 | 2243.94 | 0 | 302.9 | 798.9 | 0 | 0 | 0 | 641.09 | 6320.98 | 798.9 | 7760.97 | 21:00 | 5036.54 | 2395.36 | 0 | 329.07 | 7760.97 | 21:00 | 385.9 | 65.72 | 0 | 329.07 | 780.69
21:30 | 447 | 151.43 | 0 | 31.74 | 3800.08 | 2197.77 | 0 | 299 | 791.68 | 0 | 0 | 0 | 630.17 | 6296.85 | 791.68 | 7718.7 | 21:30 | 5038.76 | 2349.2 | 0 | 330.74 | 7718.7 | 21:30 | 381.78 | 68.13 | 0 | 330.74 | 780.65
22:00 | 447.4 | 152.16 | 0 | 32.27 | 3787.42 | 2322.17 | 0 | 260.6 | 785.26 | 0 | 0 | 0 | 631.83 | 6370.19 | 785.26 | 7787.28 | 22:00 | 5020.08 | 2474.33 | 0 | 292.87 | 7787.28 | 22:00 | 381.86 | 68.06 | 0 | 292.87 | 742.79
22:30 | 447.5 | 152.27 | 0 | 27.89 | 3787.62 | 2280.47 | 0 | 230 | 791.94 | 0 | 0 | 0 | 627.66 | 6298.09 | 791.94 | 7717.69 | 22:30 | 5027.06 | 2432.74 | 0 | 257.89 | 7717.69 | 22:30 | 381.74 | 67.07 | 0 | 257.89 | 706.7
23:00 | 448 | 153.16 | 0 | 29.22 | 3742.4 | 2112.17 | 0 | 220.9 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 630.38 | 6075.47 | 789.6 | 7495.45 | 23:00 | 4980 | 2265.33 | 0 | 250.12 | 7495.45 | 23:00 | 381.8 | 69.06 | 0 | 250.12 | 700.98
23:30 | 450.4 | 154.13 | 0 | 30.35 | 3686.94 | 1946.31 | 0 | 206.2 | 806.24 | 0 | 0 | 0 | 634.88 | 5839.45 | 806.24 | 7280.57 | 23:30 | 4943.58 | 2100.44 | 0 | 236.55 | 7280.57 | 23:30 | 380.34 | 69.33 | 0 | 236.55 | 686.22
00:00 | 454.3 | 154.78 | 0 | 29.11 | 3701.51 | 1764.07 | 0 | 189.3 | 807.1 | 0 | 0 | 0 | 638.19 | 5654.88 | 807.1 | 7100.17 | 00:00 | 4962.91 | 1918.85 | 0 | 218.41 | 7100.17 | 00:00 | 381.4 | 68.78 | 0 | 218.41 | 668.59
TOTAL MWh | 11045.4 | 3201.81 | 2.5 | 534.005 | 88648.7 | 46018.19 | 7.3 | 3988.85 | 18477.06 | 1.65 | 7053.5 | 0 | 14783.715 | 138663.04 | 25532.21 | 178978.965 | TOTAL MWh | 118171.16 | 49221.65 | 7063.3 | 4522.855 | 178978.965 | TOTAL MWh | 8943.61 | 1261.91 | 7063.3 | 4522.855 | 21791.675

## HOP
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/02/2026 10:20:00 | 03/02/2026 13:15:00 | 03/02/2026 10:15:00 | 03/02/2026 13:08:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/02/2026 14:58:00 | 04/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 14:54:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/02/2026 20:40:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 10:13:37 | 03/02/2026 10:23:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 10:23:16 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 09:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 09:47:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/02/2026 14:44:00 | 03/02/2026 16:01:00 |  | 03/02/2026 15:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 09:05:00 | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 08:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 11:08:00 | 03/02/2026 11:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 13:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/02/2026 13:42:00 | 04/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 13:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 08:31:00 | 03/02/2026 08:52:00 | 03/02/2026 08:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 08:52:00 | 03/02/2026 13:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 09:19:00 | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 09:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 13:06:00 | 03/02/2026 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 15:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 15:24:00 | 03/02/2026 17:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 15:30:00 | 03/02/2026 23:20:00 |  | 03/02/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:17 S/C bajar a 64 MW máximo del 1° tramo A las 19:41 S/C bajar a 64 MW mínimo del 2° tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 17:54:00 | 03/02/2026 18:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 18:58:00 | 03/02/2026 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 23:16:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 00:05:00 | 03/02/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 08:19:00 | 03/02/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 23:23:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 03/02/2026 10:02:00 | 03/02/2026 11:00:00 | 03/02/2026 09:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 07:17:00 | 03/02/2026 08:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 08:06:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A la 01:20 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo. A la 06:50 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 07:17:00 | 03/02/2026 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A la 07:17 h S/C bajar a mínimo del 1° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 08:06:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 10:54:00 | 03/02/2026 11:44:00 | 03/02/2026 10:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 11:44:00 | 03/02/2026 12:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 12:58:00 | 03/02/2026 16:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 16:34:00 | 03/02/2026 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 17:14:00 | 03/02/2026 21:23:00 |  | 03/02/2026 21:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 00:10:00 | 03/02/2026 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 08:11:00 | 03/02/2026 10:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 10:28:00 | 03/02/2026 13:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 13:06:00 | 03/02/2026 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 15:30:00 | 03/02/2026 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 17:16:00 | 03/02/2026 23:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 23:58:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 01:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 01:21:00 | 03/02/2026 05:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 05:19:00 | 03/02/2026 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 06:52:00 | 03/02/2026 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 08:04:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:08 h solicitó bajar generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 02:55:00 |  | 03/02/2026 02:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 3 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 10:19 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 09:17 | Solidos en suspensión. El buje del sistema de regulación esta roto. | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Se viene registrando altos precipitaciones en el lugar y presencia de huaycos en la zona | 15.367 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 03/02/2026 14:42 | 03/02/2026 16:02 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas de 14:44 a 16:01 h) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/02/2026 08:02 | 03/02/2026 11:08 | Mantenimiento por 1,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 09:00 | Reemplazo de ventiladores transformador de MT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/02/2026 09:00 | 03/02/2026 12:00 | Retiro de extrator de Vahus | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Intervención que indispone las señales de la Celda-TG1 por +72 horas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Intervención que indispone las señales de la Celda-TV por +72 horas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS EN SUSPENSIÓN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION G3 HER 1 | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 03/02/2026 00:00 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | CAMBIO DE RELES DE PROTECCION G3 HER 1 | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 03/02/2026 00:01 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 00:10 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 00:10 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACIÓN DEL COMPENSADOR SÍNCRONO | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 00:10 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 00:10 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACIÓN DEL COMPENSADOR SÍNCRONO | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE CAMARA DE CARGA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/02/2026 00:13 | 04/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/02/2026 00:13 | 03/02/2026 18:00 | LIMPIEZA DE BARRAS DE 10 KV - LIMPIEZA BARRAS SSAA AC-DC | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 06:00 | 03/02/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 08:00 | 04/02/2026 00:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 03/02/2026 08:30 | 03/02/2026 12:40 | PRUEBAS LEAP | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/02/2026 08:30 | 03/02/2026 12:40 | PRUEBAS LEAP | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/02/2026 09:02 | 03/02/2026 17:05 | M-02 inspección de bobinas del generador | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TH-16 Mantenimiento 10mo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | TH-33 falla en bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/02/2026 09:07 | 03/02/2026 17:07 | TH-19 Mantenimiento 10mo anual, cambio de manguera refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 03/02/2026 00:00 | 04/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 101 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 03/02/2026 17:39 | 03/02/2026 18:15 | Grupo G1 F/S por mantenimiento correctivo del PLC del grupo G1 de la CH. Anashironi. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
03/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Febrero del 2026 / SEM N° 5 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Febrero del 2026 / SEM N° 5 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6973.5614 | [17 empty] | MIN | 2474.111 | 247.3367 | 247.3367 | [7 empty] | 6850.33 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2474.111 | 2436.7778 | 1110.8871
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6929.4464 | [17 empty] | MIN | 2846.6154 | 619.841 | 619.841 | [7 empty] | 6806.19 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2846.6154 | 2809.2822 | 1303.2315
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6806.6075 | [17 empty] | MIN | 2846.6154 | 619.841 | 619.841 | [7 empty] | 6683.41 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2846.6154 | 2809.2822 | 1303.2315
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6713.4863 | [17 empty] | MIN | 2846.6154 | 619.841 | 619.841 | [7 empty] | 6590.31 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2846.6154 | 2809.2822 | 1303.2315
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6640.3705 | [17 empty] | MIN | 2846.6154 | 619.841 | 619.841 | [7 empty] | 6517.16 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2846.6154 | 2809.2822 | 1303.2315
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6556.7004 | [17 empty] | MIN | 2918.5246 | 691.7502 | 691.7502 | [7 empty] | 6433.34 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2918.5246 | 2881.1914 | 1303.2315
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6510.9609 | [17 empty] | MIN | 2918.5246 | 691.7502 | 691.7502 | [7 empty] | 6387.48 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2918.5246 | 2881.1914 | 1303.2315
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6656.2301 | [17 empty] | MIN | 2918.5246 | 691.7502 | 691.7502 | [7 empty] | 6532.68 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2918.5246 | 2881.1914 | 1303.2315
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6671.6242 | [17 empty] | MIN | 2918.5246 | 691.7502 | 691.7502 | [7 empty] | 6548.32 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2918.5246 | 2881.1914 | 1303.2315
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6635.2775 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 6512.06 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6756.3205 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 6632.77 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6817.0483 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 6693.3 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6738.6399 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 6614.95 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6848.7799 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 6725.24 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7153.1359 | [17 empty] | MIN | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 7029.57 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7283.0012 | [17 empty] | MED | 3109.7208 | 882.9464 | 882.9464 | [7 empty] | 7159.76 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3109.7208 | 3072.3876 | 1303.2315
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7618.9528 | [17 empty] | MED | 3103.9558 | 877.1815 | 877.1815 | [7 empty] | 7496.13 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3103.9558 | 3066.6226 | 1308.9965
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 202.7221 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7894.9939 | [17 empty] | MED | 2934.1735 | 707.3992 | 707.3992 | [7 empty] | 7775.02 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2934.1735 | 2896.8403 | 1308.9965
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7991.3464 | [17 empty] | MED | 2714.1557 | 487.3814 | 487.3814 | [7 empty] | 7868.46 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2714.1557 | 2676.8225 | 1308.9965
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8129.1313 | [17 empty] | MED | 2711.7779 | 487.3814 | 487.3814 | [7 empty] | 8006.59 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2711.7779 | 2674.4447 | 1308.9965
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8213.2906 | [17 empty] | MED | 2657.2261 | 487.3814 | 487.3814 | [7 empty] | 8090.8 | [84 empty] | 2657.2261 | 2619.8929 | 1292.8461
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8306.995 | [17 empty] | MED | 2466.0298 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 8185.03 | [84 empty] | 2466.0298 | 2428.6967 | 1292.8461
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8281.5722 | [17 empty] | MED | 2466.0298 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 8163.03 | [84 empty] | 2466.0298 | 2428.6967 | 1287.0811
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8233.5045 | [17 empty] | MED | 2510.0835 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 8111.21 | [84 empty] | 2510.0835 | 2472.7503 | 1287.0811
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8305.566 | [17 empty] | MED | 2510.0835 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 8183.21 | [84 empty] | 2510.0835 | 2472.7503 | 1240.5031
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8227.1149 | [17 empty] | MED | 2510.0835 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 8104.97 | [84 empty] | 2510.0835 | 2472.7503 | 1240.5031
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8109.8053 | [17 empty] | MED | 2510.0835 | 296.1852 | 296.1852 | [7 empty] | 7987.91 | [84 empty] | 2510.0835 | 2472.7503 | 1240.5031
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8145.4909 | [17 empty] | MED | 2521.6298 | 307.7314 | 307.7314 | [7 empty] | 8023.64 | [84 empty] | 2521.6298 | 2484.2966 | 1240.5031
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8106.8326 | [17 empty] | MED | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7985.39 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 5.1327 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8213.0603 | [17 empty] | MED | 2528.0541 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 8091.81 | [84 empty] | 2528.0541 | 2490.7209 | 1240.5031
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 5.1327 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8373.503 | [17 empty] | MED | 2528.0541 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 8251.84 | [84 empty] | 2528.0541 | 2490.7209 | 1240.5031
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 5.1327 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8315.2452 | [17 empty] | MED | 2528.0541 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 8193.65 | [84 empty] | 2528.0541 | 2490.7209 | 1240.5031
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 5.1327 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8182.4826 | [17 empty] | MED | 2528.0541 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 8060.96 | [84 empty] | 2528.0541 | 2490.7209 | 1240.5031
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8083.6599 | [17 empty] | MED | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7962.25 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7892.4776 | [17 empty] | MED | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7770.4 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7684.6221 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7562.67 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7619.4807 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7497.51 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7839.6946 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7717.27 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7927.315 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7804.57 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7882.4577 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7759.91 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7849.2568 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7726 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7883.9726 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7760.97 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7841.7948 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7718.7 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7910.6664 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7787.28 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7840.8343 | [17 empty] | MAX | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7717.69 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7618.5582 | [17 empty] | MIN | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7495.45 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1240.5031
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7403.5597 | [17 empty] | MIN | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7280.57 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1156.8429
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 71.9092 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7223.0372 | [17 empty] | MIN | 2533.1442 | 319.2459 | 319.2459 | [7 empty] | 7100.17 | [84 empty] | 2533.1442 | 2495.811 | 1156.8429
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1546.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 438.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 235.168 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.3959 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1147.1773 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 22.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4763295.02 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 3 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.3 | 38 | 231.9 | 200.0787 | 39.7 | 240 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.845 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 283.21 | 690.12 | 602.31 | 273.225 | 9.54 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 349.77 | 998.714 | 177.906 | 68.569 | 140.904 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.6561 | 30.2542 | 33 | 93.91 | 94.2 | 81.969 | -- | 115.9547 | -- | 24.0633 | 6.7562 | 85.489 | 36.487 | 48.628 | 21.278
00:30 | 8.3 | 38 | 231.9 | 200.0787 | 39.7 | 240 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.845 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 283.21 | 690.12 | 602.31 | 273.225 | 9.54 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 349.77 | 998.714 | 177.906 | 68.569 | 140.904 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.6561 | 30.2542 | 33 | 93.91 | 94.2 | 81.969 | -- | 115.9547 | -- | 24.0633 | 6.7562 | 85.489 | 36.487 | 48.628 | 21.278
01:00 | 8.3 | 38 | 231.9 | 202.5965 | 35.6 | 240 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.775 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 280.31 | 704.37 | 626.85 | 275.674 | 9.49 | 7.94 | 23.73 | 18.45 | -- | -- | 305.87 | 984.817 | 184.348 | 68.657 | 145.375 | 0.6 | 21.6759 | 26.5 | 8.6068 | 30.2542 | 33 | 93.59 | 93.88 | 81.969 | -- | -- | -- | 23.8286 | 6.7562 | 85.489 | 35.356 | 49.156 | 20.66
01:30 | 8.3 | 38 | 231.9 | 202.5965 | 35.6 | 240 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.775 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 280.31 | 704.37 | 626.85 | 275.674 | 9.49 | 7.94 | 23.73 | 18.45 | -- | -- | 305.87 | 984.817 | 184.348 | 68.657 | 145.375 | 0.6 | 21.6759 | 26.5 | 8.6068 | 30.2542 | 33 | 93.59 | 93.88 | 81.969 | -- | -- | -- | 23.8286 | 6.7562 | 85.489 | 35.356 | 49.156 | 20.66
02:00 | 8.3 | 38 | 221.9 | 196.2343 | 35.5 | 230 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.797 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 277.43 | 710.43 | 607.65 | 269.717 | 9.46 | 5.7 | 22.832 | 18.23 | -- | -- | 298.81 | 977.759 | 175.797 | 67.658 | 151.007 | 0 | 21.6759 | 19 | 7.5648 | 30.2542 | 32 | 93.41 | 93.7 | 81.483 | -- | -- | -- | 23.6595 | 6.7562 | 85.489 | 34.541 | 49.037 | 20.024
02:30 | 8.3 | 38 | 221.9 | 196.2343 | 35.5 | 230 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.797 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 277.43 | 710.43 | 607.65 | 269.717 | 9.46 | 5.7 | 22.832 | 18.23 | -- | -- | 298.81 | 977.759 | 175.797 | 67.658 | 151.007 | 0 | 21.6759 | 19 | 7.5648 | 30.2542 | 32 | 93.41 | 93.7 | 81.483 | -- | -- | -- | 23.6595 | 6.7562 | 85.489 | 34.541 | 49.037 | 20.024
03:00 | 8.3 | 38 | 221.9 | 187.2762 | 40 | 230 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 271.71 | 713.01 | 601.94 | 265.993 | 9.37 | 3.74 | 27.037 | 18.06 | -- | -- | 304.74 | 983.681 | 171.636 | 69.195 | 151.876 | 0 | 21.6759 | 18.5 | 8.5349 | 30.2542 | 31 | 93.31 | 93.6 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.4658 | 6.7562 | 85.489 | 33.607 | 48.964 | 19.764
03:30 | 8.3 | 38 | 221.9 | 187.2762 | 40 | 230 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 271.71 | 713.01 | 601.94 | 265.993 | 9.37 | 3.74 | 27.037 | 18.06 | -- | -- | 304.74 | 983.681 | 171.636 | 69.195 | 151.876 | 0 | 21.6759 | 18.5 | 8.5349 | 30.2542 | 31 | 93.31 | 93.6 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.4658 | 6.7562 | 85.489 | 33.607 | 48.964 | 19.764
04:00 | 8.4 | 38 | 216.9 | 179.7245 | 38.7 | 225 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 259.01 | 713.01 | 598.05 | 285.781 | 9.34 | 10.45 | 24.839 | 14.16 | -- | -- | 311.27 | 990.212 | 171.636 | 69.636 | 149.878 | 0 | 21.6759 | 17.5 | 8.9403 | 30.2542 | 30.5 | 93.75 | 94.04 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.3052 | 6.7562 | 85.489 | 32.833 | 48.68 | 18.918
04:30 | 8.4 | 38 | 216.9 | 179.7245 | 38.7 | 225 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 259.01 | 713.01 | 598.05 | 285.781 | 9.34 | 10.45 | 24.839 | 14.16 | -- | -- | 311.27 | 990.212 | 171.636 | 69.636 | 149.878 | 0 | 21.6759 | 17.5 | 8.9403 | 30.2542 | 30.5 | 93.75 | 94.04 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.3052 | 6.7562 | 85.489 | 32.833 | 48.68 | 18.918
05:00 | 8.4 | 38 | 211.9 | 180.1527 | 37.8 | 220 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.924 | -- | -- | 4.129 | 175.04 | 252.07 | 715.9 | 574.02 | 282.759 | 9.29 | 9.42 | 17.569 | 14.09 | -- | -- | 329.51 | 1008.457 | 175.797 | 68.568 | 149.002 | 0 | 21.6759 | 17.5 | 8.8568 | 30.2542 | 30.5 | 93.91 | 94.2 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2284 | 6.7562 | 85.489 | 32.463 | 48.075 | 18.491
05:30 | 8.4 | 38 | 211.9 | 180.1527 | 37.8 | 220 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.924 | -- | -- | 4.129 | 175.04 | 252.07 | 715.9 | 574.02 | 282.759 | 9.29 | 9.42 | 17.569 | 14.09 | -- | -- | 329.51 | 1008.457 | 175.797 | 68.568 | 149.002 | 0 | 21.6759 | 17.5 | 8.8568 | 30.2542 | 30.5 | 93.91 | 94.2 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2284 | 6.7562 | 85.489 | 32.463 | 48.075 | 18.491
06:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 174.2265 | 38.6 | 215 | 59.1 | 230 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 331.72 | 4.129 | 155.39 | 238.42 | 727.54 | 577.15 | 301.47 | 9.22 | 9.42 | 32.932 | 14.09 | -- | -- | 339.11 | 1018.05 | 184.348 | 67.835 | 146.171 | 0 | 21.6759 | 17 | 8.9144 | 30.2542 | 30 | 94.07 | 94.36 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2056 | 6.7562 | 85.489 | 32.353 | 47.931 | 17.85
06:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 174.2265 | 38.6 | 215 | 59.1 | 230 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 331.72 | 4.129 | 155.39 | 238.42 | 727.54 | 577.15 | 301.47 | 9.22 | 9.42 | 32.932 | 14.09 | -- | -- | 339.11 | 1018.05 | 184.348 | 67.835 | 146.171 | 0 | 21.6759 | 17 | 8.9144 | 30.2542 | 30 | 94.07 | 94.36 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2056 | 6.7562 | 85.489 | 32.353 | 47.931 | 17.85
07:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 179.8204 | 31.1 | 215 | 59.1 | 238 | 0 | 0 | 23.524 | -- | -- | 4.129 | 117.07 | 234.39 | 724.62 | 577.92 | 290.052 | 9.12 | 9.42 | 33.872 | 14.09 | -- | -- | 337.46 | 1016.404 | 182.07 | 69.432 | 143.319 | 0 | 21.6759 | 17 | 8.2163 | 30.2542 | 30.2 | 93.82 | 94.11 | 80.508 | -- | -- | -- | 23.1875 | 6.7562 | 85.489 | 32.266 | 47.673 | 17.059
07:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 179.8204 | 31.1 | 215 | 59.1 | 238 | 0 | 0 | 23.524 | -- | -- | 4.129 | 117.07 | 234.39 | 724.62 | 577.92 | 290.052 | 9.12 | 9.42 | 33.872 | 14.09 | -- | -- | 337.46 | 1016.404 | 182.07 | 69.432 | 143.319 | 0 | 21.6759 | 17 | 8.2163 | 30.2542 | 30.2 | 93.82 | 94.11 | 80.508 | -- | -- | -- | 23.1875 | 6.7562 | 85.489 | 32.266 | 47.673 | 17.059
08:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 174.4643 | 34.2 | 215 | 58 | 238 | 0 | 0 | 23.788 | -- | -- | 4.129 | 107.75 | 233.05 | 718.8 | 570.87 | 335.662 | 9.08 | 9.42 | 33.328 | 14.09 | -- | -- | 345.64 | 1024.583 | 184.237 | 68.38 | 139.534 | 0 | 21.6759 | 19.6 | 9.128 | 30.2542 | 30.2 | 94.18 | 94.47 | 80.019 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 47.091 | 16.619
08:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 174.4643 | 34.2 | 215 | 58 | 238 | 0 | 0 | 23.788 | -- | -- | 4.129 | 107.75 | 233.05 | 718.8 | 570.87 | 335.662 | 9.08 | 9.42 | 33.328 | 14.09 | -- | -- | 345.64 | 1024.583 | 184.237 | 68.38 | 139.534 | 0 | 21.6759 | 19.6 | 9.128 | 30.2542 | 30.2 | 94.18 | 94.47 | 80.019 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 47.091 | 16.619
09:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 154.413 | 39.1 | 215 | 62.3 | 242 | 0 | 0 | 23.952 | -- | -- | 4.129 | 104.75 | 230.38 | 715.9 | 533.98 | 324.812 | 8.95 | 9.42 | 32.599 | 14.09 | -- | -- | 363.4 | 1042.34 | 184.237 | 69.263 | 137.047 | 0 | 21.6759 | 21.9 | 9.878 | 30.2542 | 30.2 | 93.93 | 94.22 | 83.899 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.696 | 16.255
09:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 154.413 | 39.1 | 215 | 62.3 | 242 | 0 | 0 | 23.952 | -- | -- | 4.129 | 104.75 | 230.38 | 715.9 | 533.98 | 324.812 | 8.95 | 9.42 | 32.599 | 14.09 | -- | -- | 363.4 | 1042.34 | 184.237 | 69.263 | 137.047 | 0 | 21.6759 | 21.9 | 9.878 | 30.2542 | 30.2 | 93.93 | 94.22 | 83.899 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.696 | 16.255
10:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 155.4987 | 39.4 | 215 | 68.6 | 248 | 0 | 0 | 23.875 | -- | -- | 4.129 | 104.75 | 227.73 | 710.12 | 521.17 | 300.667 | 8.85 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 371.34 | 1050.282 | 182.07 | 68.509 | 134.082 | 0 | 21.6759 | 24 | 9.9467 | 30.2542 | 30.2 | 82.73 | 83.02 | 80.019 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.626 | 15.794
10:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 155.4987 | 39.4 | 215 | 68.6 | 248 | 0 | 0 | 23.875 | -- | -- | 4.129 | 104.75 | 227.73 | 710.12 | 521.17 | 300.667 | 8.85 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 371.34 | 1050.282 | 182.07 | 68.509 | 134.082 | 0 | 21.6759 | 24 | 9.9467 | 30.2542 | 30.2 | 82.73 | 83.02 | 80.019 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.626 | 15.794
11:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 154.413 | 39.7 | 215 | 70.7 | 245 | 0 | 0 | 24.012 | -- | -- | 4.129 | 105.74 | 222.46 | 698.65 | 484.55 | 299.962 | 8.68 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 344.68 | 1023.629 | 171.526 | 67.883 | 133.351 | 0 | 21.6759 | 26.9 | 9.9182 | 30.2542 | 29.5 | 100.73 | 101.01 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.626 | 15.624
11:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 154.413 | 39.7 | 215 | 70.7 | 245 | 0 | 0 | 24.012 | -- | -- | 4.129 | 105.74 | 222.46 | 698.65 | 484.55 | 299.962 | 8.68 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 344.68 | 1023.629 | 171.526 | 67.883 | 133.351 | 0 | 21.6759 | 26.9 | 9.9182 | 30.2542 | 29.5 | 100.73 | 101.01 | 80.996 | -- | -- | -- | 23.2122 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.626 | 15.624
12:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 151.0526 | 39.1 | 215 | 70.7 | 322 | 0 | 0 | 23.527 | -- | -- | 4.129 | 105.74 | 214.66 | 681.65 | 448.63 | 277.766 | 8.43 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 343.1 | 1022.044 | 171.526 | 67.435 | 134.032 | 0 | 21.6759 | 26.3 | 9.8506 | 30.2542 | 29.5 | 93.87 | 94.16 | 81.483 | -- | -- | -- | 24.4571 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.124 | 15.404
12:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 151.0526 | 39.1 | 215 | 70.7 | 322 | 0 | 0 | 23.527 | -- | -- | 4.129 | 105.74 | 214.66 | 681.65 | 448.63 | 277.766 | 8.43 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 343.1 | 1022.044 | 171.526 | 67.435 | 134.032 | 0 | 21.6759 | 26.3 | 9.8506 | 30.2542 | 29.5 | 93.87 | 94.16 | 81.483 | -- | -- | -- | 24.4571 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 46.124 | 15.404
13:00 | 8.4 | 38 | 206.9 | 151.5029 | 36.4 | 215 | 70.7 | 318 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 4.129 | 120.28 | 203.18 | 664.89 | 426.98 | 284.629 | 8.3 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 338.36 | 1017.308 | 165.317 | 68.4 | 132.126 | 0 | 21.6759 | 19.7 | 8.794 | 30.2542 | 29.5 | 97.01 | 97.29 | 81.969 | -- | -- | -- | 24.4571 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 45.985 | 15.188
13:30 | 8.4 | 38 | 206.9 | 151.5029 | 36.4 | 215 | 70.7 | 318 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 4.129 | 120.28 | 203.18 | 664.89 | 426.98 | 284.629 | 8.3 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 338.36 | 1017.308 | 165.317 | 68.4 | 132.126 | 0 | 21.6759 | 19.7 | 8.794 | 30.2542 | 29.5 | 97.01 | 97.29 | 81.969 | -- | -- | -- | 24.4571 | 6.7562 | 85.489 | 32.385 | 45.985 | 15.188
14:00 | 10 | 38 | 206.9 | 153.9755 | 30.5 | 215 | 67.6 | 282 | 0 | 0 | 23.895 | -- | -- | 4.129 | 121.36 | 190.74 | 648.38 | 407.18 | 281.348 | 8.28 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 353.26 | 1032.205 | 163.321 | 46.586 | 130.983 | 0 | 21.6759 | 24.5 | 8.7701 | 30.2542 | 28 | 95.48 | 95.77 | 81.969 | -- | -- | -- | 25.1414 | 6.7562 | 85.489 | 35.683 | 45.736 | 14.871
14:30 | 10 | 38 | 206.9 | 153.9755 | 30.5 | 215 | 67.6 | 282 | 0 | 0 | 23.895 | -- | -- | 4.129 | 121.36 | 190.74 | 648.38 | 407.18 | 281.348 | 8.28 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 353.26 | 1032.205 | 163.321 | 46.586 | 130.983 | 0 | 21.6759 | 24.5 | 8.7701 | 30.2542 | 28 | 95.48 | 95.77 | 81.969 | -- | -- | -- | 25.1414 | 6.7562 | 85.489 | 35.683 | 45.736 | 14.871
15:00 | 10 | 38 | 206.9 | 149.9178 | 35.8 | 215 | 64.4 | 290 | 0 | 0 | 23.812 | -- | -- | 4.129 | 121.36 | 185.85 | 629.42 | 388.22 | 283.21 | 8.45 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 344.33 | 1023.276 | 161.343 | 64.735 | 126.88 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.8432 | 30.2542 | 28 | 94.52 | 94.81 | 81.483 | -- | -- | -- | 25.0003 | 6.7562 | 85.489 | 35.003 | 45.681 | 14.615
15:30 | 10 | 38 | 206.9 | 149.9178 | 35.8 | 215 | 64.4 | 290 | 0 | 0 | 23.812 | -- | -- | 4.129 | 121.36 | 185.85 | 629.42 | 388.22 | 283.21 | 8.45 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 344.33 | 1023.276 | 161.343 | 64.735 | 126.88 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.8432 | 30.2542 | 28 | 94.52 | 94.81 | 81.483 | -- | -- | -- | 25.0003 | 6.7562 | 85.489 | 35.003 | 45.681 | 14.615
16:00 | 11 | 38 | 206.9 | 142.7399 | 38.5 | 215 | 64.4 | 275 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 4.129 | 123.55 | 182.22 | 608.16 | 368.61 | 291.267 | 8.58 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 330.42 | 1009.361 | 157.442 | 68.019 | 125.448 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.9303 | 30.2542 | 26.9 | 93.29 | 93.58 | 81.483 | -- | -- | -- | 24.7294 | 6.7562 | 85.489 | 33.697 | 45.188 | 14.542
16:30 | 11 | 38 | 206.9 | 142.7399 | 38.5 | 215 | 64.4 | 275 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 4.129 | 123.55 | 182.22 | 608.16 | 368.61 | 291.267 | 8.58 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 330.42 | 1009.361 | 157.442 | 68.019 | 125.448 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.9303 | 30.2542 | 26.9 | 93.29 | 93.58 | 81.483 | -- | -- | -- | 24.7294 | 6.7562 | 85.489 | 33.697 | 45.188 | 14.542
17:00 | 11 | 38 | 206.9 | 150.8267 | 38.8 | 215 | 60 | 269 | 0 | 0 | 23.728 | -- | -- | 4.129 | 123.55 | 183.43 | 595.09 | 358.82 | 281.124 | 8.55 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 324.32 | 1003.26 | 155.518 | 68.36 | 123.455 | 0 | 21.6759 | 24.2 | 8.8002 | 30.2542 | 26.9 | 93.41 | 93.7 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.532 | 6.7562 | 85.489 | 32.746 | 44.804 | 14.727
17:30 | 11 | 38 | 206.9 | 150.8267 | 38.8 | 215 | 60 | 269 | 0 | 0 | 23.728 | -- | -- | 4.129 | 123.55 | 183.43 | 595.09 | 358.82 | 281.124 | 8.55 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 324.32 | 1003.26 | 155.518 | 68.36 | 123.455 | 0 | 21.6759 | 24.2 | 8.8002 | 30.2542 | 26.9 | 93.41 | 93.7 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.532 | 6.7562 | 85.489 | 32.746 | 44.804 | 14.727
18:00 | 12 | 38 | 206.9 | 161.8485 | 29.9 | 215 | 60.1 | 269 | 0 | 0 | 23.828 | 1.07 | 337.73 | 4.129 | 123.55 | 184.64 | 577.07 | 332.55 | 295.606 | 8.79 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 323.13 | 1002.072 | 153.612 | 68.319 | 121.736 | 0 | 21.6759 | 24.2 | 9.3275 | 30.2542 | 26.9 | 93.77 | 94.06 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.3482 | 6.7562 | 85.489 | 31.86 | 44.736 | 16.456
18:30 | 12 | 38 | 206.9 | 161.8485 | 29.9 | 215 | 60.1 | 269 | 0 | 0 | 23.828 | 1.07 | 337.73 | 4.129 | 123.55 | 184.64 | 577.07 | 332.55 | 295.606 | 8.79 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 323.13 | 1002.072 | 153.612 | 68.319 | 121.736 | 0 | 21.6759 | 24.2 | 9.3275 | 30.2542 | 26.9 | 93.77 | 94.06 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.3482 | 6.7562 | 85.489 | 31.86 | 44.736 | 16.456
19:00 | 12 | 38 | 206.9 | 170.7492 | 32.1 | 215 | 57.7 | 259 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 4.129 | 122.45 | 185.85 | 566.91 | 324.05 | 279.197 | 9.11 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 308.09 | 987.037 | 151.723 | 68.348 | 119.609 | 0 | 21.6759 | 22 | 9.8577 | 30.2542 | 33.1 | 94.71 | 95 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.2965 | 6.7562 | 85.489 | 31.611 | 45.23 | 19.901
19:30 | 12 | 38 | 206.9 | 170.7492 | 32.1 | 215 | 57.7 | 259 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 4.129 | 122.45 | 185.85 | 566.91 | 324.05 | 279.197 | 9.11 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 308.09 | 987.037 | 151.723 | 68.348 | 119.609 | 0 | 21.6759 | 22 | 9.8577 | 30.2542 | 33.1 | 94.71 | 95 | 80.996 | -- | -- | -- | 24.2965 | 6.7562 | 85.489 | 31.611 | 45.23 | 19.901
20:00 | 12 | 38 | 206.9 | 177.3409 | 35.5 | 215 | 57.7 | 250 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.129 | 122.45 | 190.74 | 561.88 | 322.33 | 265.791 | 9.39 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 318.11 | 997.05 | 153.612 | 68.245 | 118.665 | 0 | 21.6759 | 22 | 9.8303 | 30.2542 | 33.5 | 94.6 | 94.89 | 79.037 | -- | -- | -- | 24.2237 | 6.7562 | 85.489 | 31.26 | 44.883 | 21.586
20:30 | 12 | 38 | 206.9 | 177.3409 | 35.5 | 215 | 57.7 | 250 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 4.129 | 122.45 | 190.74 | 561.88 | 322.33 | 265.791 | 9.39 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 318.11 | 997.05 | 153.612 | 68.245 | 118.665 | 0 | 21.6759 | 22 | 9.8303 | 30.2542 | 33.5 | 94.6 | 94.89 | 79.037 | -- | -- | -- | 24.2237 | 6.7562 | 85.489 | 31.26 | 44.883 | 21.586
21:00 | 12 | 38 | 206.9 | 173.1791 | 37.5 | 215 | 57.7 | 240 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 4.129 | 118.13 | 193.2 | 556.87 | 317.32 | 260.716 | 9.44 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 308.84 | 987.784 | 151.723 | 68.286 | 121.033 | 0 | 21.6759 | 26 | 9.6973 | 30.2542 | 31.4 | 101.9 | 102.19 | 79.037 | -- | -- | -- | 24.8022 | 6.7562 | 85.489 | 34.048 | 44.503 | 21.723
21:30 | 12 | 38 | 206.9 | 173.1791 | 37.5 | 215 | 57.7 | 240 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 4.129 | 118.13 | 193.2 | 556.87 | 317.32 | 260.716 | 9.44 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 308.84 | 987.784 | 151.723 | 68.286 | 121.033 | 0 | 21.6759 | 26 | 9.6973 | 30.2542 | 31.4 | 101.9 | 102.19 | 79.037 | -- | -- | -- | 24.8022 | 6.7562 | 85.489 | 34.048 | 44.503 | 21.723
22:00 | 12 | 38 | 206.9 | 173.45 | 39.2 | 215 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.129 | 108.76 | 201.92 | 546.93 | 310.66 | 257.941 | 9.4 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 289.59 | 968.535 | 153.612 | 68.655 | 138.063 | 0 | 21.6759 | 27 | 9.5812 | 30.2542 | 31.4 | 95.49 | 95.78 | 78.544 | -- | -- | -- | 25.4896 | 6.7562 | 85.489 | 37.361 | 44.435 | 20.166
22:30 | 12 | 38 | 206.9 | 173.45 | 39.2 | 215 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.129 | 108.76 | 201.92 | 546.93 | 310.66 | 257.941 | 9.4 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 289.59 | 968.535 | 153.612 | 68.655 | 138.063 | 0 | 21.6759 | 27 | 9.5812 | 30.2542 | 31.4 | 95.49 | 95.78 | 78.544 | -- | -- | -- | 25.4896 | 6.7562 | 85.489 | 37.361 | 44.435 | 20.166
23:00 | 12 | 38 | 206.9 | 172.9144 | 37.1 | 215 | 66.9 | 228 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 4.129 | 130.94 | 204.44 | 529.78 | 304.76 | 260.587 | 9.4 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 283.05 | 961.998 | 151.723 | 69.178 | 140.813 | 0 | 21.6759 | 27 | 9.0843 | 30.2542 | 30.7 | 94.7 | 94.99 | 81.969 | 84.6359 | 88.9535 | 97.3313 | 25.5053 | 6.7562 | 85.489 | 37.437 | 44.681 | 19.452
23:30 | 12 | 38 | 206.9 | 172.9144 | 37.1 | 215 | 66.9 | 228 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 4.129 | 130.94 | 204.44 | 529.78 | 304.76 | 260.587 | 9.4 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 283.05 | 961.998 | 151.723 | 69.178 | 140.813 | 0 | 21.6759 | 27 | 9.0843 | 30.2542 | 30.7 | 94.7 | 94.99 | 81.969 | 84.6359 | 88.9535 | 97.3313 | 25.5053 | 6.7562 | 85.489 | 37.437 | 44.681 | 19.452
MAX | 8.3 | 38 | 206.9 | 142.7399 | 29.9 | 215 | 57.7 | 228 | 0 | 0 | 23.524 | 1.07 | 331.72 | 4.129 | 104.75 | 182.22 | 529.78 | 304.76 | 257.941 | 8.28 | 3.74 | 17.569 | 14.09 | 0 | 0 | 283.05 | 961.998 | 151.723 | 46.586 | 118.665 | 0 | 21.6759 | 17 | 7.5648 | 30.2542 | 26.9 | 82.73 | 83.02 | 78.544 | 84.6359 | 88.9535 | 97.3313 | 23.1875 | 6.7562 | 85.489 | 31.26 | 44.435 | 14.542
MIN | 12 | 38 | 231.9 | 202.5965 | 40 | 240 | 70.7 | 322 | 0 | 0 | 24.012 | 1.07 | 337.73 | 4.129 | 184.71 | 283.21 | 727.54 | 626.85 | 335.662 | 9.54 | 10.45 | 68.989 | 42.96 | 0 | 0 | 371.34 | 1050.282 | 184.348 | 69.636 | 151.876 | 0.6 | 21.6759 | 27 | 9.9467 | 30.2542 | 33.5 | 101.9 | 102.19 | 83.899 | 84.6359 | 115.9547 | 97.3313 | 25.5053 | 6.7562 | 85.489 | 37.437 | 49.156 | 21.723
PROM | 9.6333 | 38 | 210.8583 | 169.5165 | 36.6583 | 218.9583 | 62.9917 | 252.2083 | 0 | 0 | 23.8137 | 1.07 | 334.725 | 4.129 | 134.84 | 222.1267 | 654.5625 | 466.1071 | 284.3732 | 9.0212 | 8.8721 | 32.3078 | 15.8154 | #DIV/0! | #DIV/0! | 327.7583 | 1005.4524 | 168.17 | 67.423 | 135.5995 | 0.025 | 21.6759 | 22.6375 | 9.1053 | 30.2542 | 30.2542 | 94.3371 | 94.6262 | 81.0337 | 84.6359 | 102.4541 | 97.3313 | 24.074 | 6.7562 | 85.489 | 33.5384 | 46.5487 | 17.7903
INICIO | 8.3 | 38 | 231.9 | 200.0787 | 39.7 | 240 | 62.3 | 230 | 0 | 0 | 23.845 | -- | -- | 4.129 | 184.71 | 283.21 | 690.12 | 602.31 | 273.225 | 9.54 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 349.77 | 998.714 | 177.906 | 68.569 | 140.904 | 0 | 21.6759 | 25 | 8.6561 | 30.2542 | 33 | 93.91 | 94.2 | 81.969 | -- | 115.9547 | -- | 24.0633 | 6.7562 | 85.489 | 36.487 | 48.628 | 21.278
FINAL | 12 | 38 | 206.9 | 172.9144 | 37.1 | 215 | 66.9 | 228 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 4.129 | 130.94 | 204.44 | 529.78 | 304.76 | 260.587 | 9.4 | 9.42 | 32.69 | 14.09 | -- | -- | 283.05 | 961.998 | 151.723 | 69.178 | 140.813 | 0 | 21.6759 | 27 | 9.0843 | 30.2542 | 30.7 | 94.7 | 94.99 | 81.969 | 84.6359 | 88.9535 | 97.3313 | 25.5053 | 6.7562 | 85.489 | 37.437 | 44.681 | 19.452
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 3 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.2717 | 0.58449 | 0.4055 | 0 | 0.02223 | 3874.6088 | -- | -- | 0.62334 | 21.227 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.528 | 0.419 | -- | 257.99 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45996 | 0.15326 | 9.08 | 0.269
00:30 | 2695 | 7.2717 | 0.58449 | 0.4055 | 0 | 0.02223 | 3874.6088 | -- | -- | 0.62334 | 21.227 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.528 | 0.419 | -- | 257.99 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45996 | 0.15326 | 9.08 | 0.269
01:00 | 2695 | 7.1798 | 0.60759 | 0.408 | 0 | 0.02426 | 3874.5874 | -- | -- | 0.62134 | 21.1737 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.527 | 0.421 | -- | 257.991 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.44658 | 0.15568 | 9.02 | 0.269
01:30 | 2695 | 7.1798 | 0.60759 | 0.408 | 0 | 0.02426 | 3874.5874 | -- | -- | 0.62134 | 21.1737 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.527 | 0.421 | -- | 257.991 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.44658 | 0.15568 | 9.02 | 0.269
02:00 | 2695 | 7.0732 | 0.62838 | 0.413 | 0 | 0.0262 | 3874.5603 | -- | -- | 0.61929 | 21.1059 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.527 | 0.42 | -- | 257.992 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.4314 | 0.14095 | 8.95 | 0.296
02:30 | 2695 | 7.0732 | 0.62838 | 0.413 | 0 | 0.0262 | 3874.5603 | -- | -- | 0.61929 | 21.1059 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.527 | 0.42 | -- | 257.992 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.4314 | 0.14095 | 8.95 | 0.296
03:00 | 2695 | 6.9518 | 0.6455 | 0.403 | 0 | 0.02627 | 3874.5542 | -- | -- | 0.61691 | 21.0907 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.526 | 0.417 | -- | 257.993 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.43328 | 0.13948 | 9.01 | 0.327
03:30 | 2695 | 6.9518 | 0.6455 | 0.403 | 0 | 0.02627 | 3874.5542 | -- | -- | 0.61691 | 21.0907 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.526 | 0.417 | -- | 257.993 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.43328 | 0.13948 | 9.01 | 0.327
04:00 | 2695 | 6.9036 | 0.6655 | 0.379 | 0 | 0.02066 | 3874.5822 | -- | -- | 0.61462 | 21.1607 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.994 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.43517 | 0.15487 | 9.08 | 0.357
04:30 | 2695 | 6.9036 | 0.6655 | 0.379 | 0 | 0.02066 | 3874.5822 | -- | -- | 0.61462 | 21.1607 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.994 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.43517 | 0.15487 | 9.08 | 0.357
05:00 | 2695 | 6.8071 | 0.6905 | 0.35 | 0 | 0.02066 | 3874.6149 | -- | -- | 0.6126 | 21.2422 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.527 | 0.42 | -- | 257.996 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.4314 | 0.15568 | 9.19 | 0.386
05:30 | 2695 | 6.8071 | 0.6905 | 0.35 | 0 | 0.02066 | 3874.6149 | -- | -- | 0.6126 | 21.2422 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.527 | 0.42 | -- | 257.996 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.4314 | 0.15568 | 9.19 | 0.386
06:00 | 2695 | 6.8071 | 0.733 | 0.316 | 0 | 0.02114 | 3874.6545 | -- | -- | 0.60987 | 21.3414 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.419 | 69.03 | 257.997 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.42575 | 0.15814 | 9.13 | 0.416
06:30 | 2695 | 6.8071 | 0.733 | 0.316 | 0 | 0.02114 | 3874.6545 | -- | -- | 0.60987 | 21.3414 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.419 | 69.03 | 257.997 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.42575 | 0.15814 | 9.13 | 0.416
07:00 | 2695 | 6.8529 | 0.6955 | 0.294 | 0 | 0.02522 | 3874.685 | -- | -- | 0.60685 | 21.4177 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.417 | -- | 257.998 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.39753 | 0.17546 | 9.08 | 0.444
07:30 | 2695 | 6.8529 | 0.6955 | 0.294 | 0 | 0.02522 | 3874.685 | -- | -- | 0.60685 | 21.4177 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.417 | -- | 257.998 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.39753 | 0.17546 | 9.08 | 0.444
08:00 | 2695 | 6.9698 | 0.62607 | 0.289 | 0 | 0.02782 | 3874.7096 | -- | -- | 0.60541 | 21.4796 | 87.0739 | 0.36049 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.422 | -- | 257.999 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.37809 | 0.15897 | 9.06 | 0.464
08:30 | 2695 | 6.9698 | 0.62607 | 0.289 | 0 | 0.02782 | 3874.7096 | -- | -- | 0.60541 | 21.4796 | 87.0739 | 0.36049 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.527 | 0.422 | -- | 257.999 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.37809 | 0.15897 | 9.06 | 0.464
09:00 | 2695 | 6.8797 | 0.58218 | 0.264 | 0 | 0.02654 | 3874.7255 | -- | -- | 0.60441 | 21.5193 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.015 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.37488 | 0.14319 | 9.09 | 0.474
09:30 | 2695 | 6.8797 | 0.58218 | 0.264 | 0 | 0.02654 | 3874.7255 | -- | -- | 0.60441 | 21.5193 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.015 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.37488 | 0.14319 | 9.09 | 0.474
10:00 | 2695 | 6.7162 | 0.658 | 0.255 | 0 | 0.01991 | 3874.7304 | -- | -- | 0.60376 | 21.5316 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.42 | -- | 258.03 | 0 | 0 | 32.16 | 0.129 | 0.37167 | 0.14622 | 9.15 | 0.469
10:30 | 2695 | 6.7162 | 0.658 | 0.255 | 0 | 0.01991 | 3874.7304 | -- | -- | 0.60376 | 21.5316 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.42 | -- | 258.03 | 0 | 0 | 32.16 | 0.129 | 0.37167 | 0.14622 | 9.15 | 0.469
11:00 | 2695 | 6.5412 | 0.7855 | 0.26 | 0 | 0.01795 | 3874.7386 | -- | -- | 0.60277 | 21.5522 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.046 | 0 | 0 | 32.16 | 0.105 | 0.37167 | 0.14319 | 9.06 | 0.451
11:30 | 2695 | 6.5412 | 0.7855 | 0.26 | 0 | 0.01795 | 3874.7386 | -- | -- | 0.60277 | 21.5522 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.046 | 0 | 0 | 32.16 | 0.105 | 0.37167 | 0.14319 | 9.06 | 0.451
12:00 | 2695 | 6.4648 | 0.7405 | 0.275 | 0 | 0.01833 | 3874.7432 | -- | -- | 0.60216 | 21.5637 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.42 | -- | 258.062 | 0 | 0 | 32.16 | 0.106 | 0.36847 | 0.13585 | 8.99 | 0.43
12:30 | 2695 | 6.4648 | 0.7405 | 0.275 | 0 | 0.01833 | 3874.7432 | -- | -- | 0.60216 | 21.5637 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.42 | -- | 258.062 | 0 | 0 | 32.16 | 0.106 | 0.36847 | 0.13585 | 8.99 | 0.43
13:00 | 2695 | 6.3943 | 0.683 | 0.289 | 0 | 0.01941 | 3874.7429 | -- | -- | 0.60145 | 21.5629 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.077 | 0 | 0 | 32.16 | 0.126 | 0.36209 | 0.13657 | 8.96 | 0.411
13:30 | 2695 | 6.3943 | 0.683 | 0.289 | 0 | 0.01941 | 3874.7429 | -- | -- | 0.60145 | 21.5629 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 258.077 | 0 | 0 | 32.16 | 0.126 | 0.36209 | 0.13657 | 8.96 | 0.411
14:00 | 2695 | 6.3204 | 0.55215 | 0.302 | 0 | 0.0208 | 3874.7356 | -- | -- | 0.6007 | 21.5446 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.422 | -- | 258.093 | 0 | 0 | 32.16 | 0.132 | 0.32445 | 0.14244 | 9.11 | 0.397
14:30 | 2695 | 6.3204 | 0.55215 | 0.302 | 0 | 0.0208 | 3874.7356 | -- | -- | 0.6007 | 21.5446 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.422 | -- | 258.093 | 0 | 0 | 32.16 | 0.132 | 0.32445 | 0.14244 | 9.11 | 0.397
15:00 | 2695 | 6.336 | 0.50826 | 0.31 | 0 | 0.02189 | 3874.741 | -- | -- | 0.59925 | 21.5583 | -- | 0.13909 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.421 | -- | 258.109 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.31213 | 0.13301 | 9.19 | 0.384
15:30 | 2695 | 6.336 | 0.50826 | 0.31 | 0 | 0.02189 | 3874.741 | -- | -- | 0.59925 | 21.5583 | -- | 0.13909 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.421 | -- | 258.109 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.31213 | 0.13301 | 9.19 | 0.384
16:00 | 2695 | 6.4707 | 0.46206 | 0.314 | 0 | 0.0232 | 3874.7404 | -- | -- | 0.59749 | 21.5568 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.419 | -- | 258.124 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.3106 | 0.11904 | 9.08 | 0.37
16:30 | 2695 | 6.4707 | 0.46206 | 0.314 | 0 | 0.0232 | 3874.7404 | -- | -- | 0.59749 | 21.5568 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.525 | 0.419 | -- | 258.124 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.3106 | 0.11904 | 9.08 | 0.37
17:00 | 2695 | 6.5867 | 0.49209 | 0.316 | 0 | 0.02427 | 3874.742 | 47.021 | 5.2951 | 0.59943 | 21.5606 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.418 | -- | 258.14 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.30755 | 0.13513 | 9.05 | 0.357
17:30 | 2695 | 6.5867 | 0.49209 | 0.316 | 0 | 0.02427 | 3874.742 | 47.021 | 5.2951 | 0.59943 | 21.5606 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.418 | -- | 258.14 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.30755 | 0.13513 | 9.05 | 0.357
18:00 | 2695 | 6.7284 | 0.49209 | 0.318 | 0 | 0.01767 | 3874.7493 | -- | -- | 0.59662 | 21.579 | 89.5805 | 0.12309 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.418 | 69.03 | 258.156 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.27293 | 0.16318 | 9.02 | 0.355
18:30 | 2695 | 6.7284 | 0.49209 | 0.318 | 0 | 0.01767 | 3874.7493 | -- | -- | 0.59662 | 21.579 | 89.5805 | 0.12309 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.418 | 69.03 | 258.156 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.27293 | 0.16318 | 9.02 | 0.355
19:00 | 2695 | 6.851 | 0.48978 | 0.314 | 0 | 0.0139 | 3874.7785 | -- | -- | 0.59156 | 21.6525 | -- | 0.12309 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 258.171 | 0 | 0 | 32.16 | 0.092 | 0.24756 | 0.19234 | 8.95 | 0.355
19:30 | 2695 | 6.851 | 0.48978 | 0.314 | 0 | 0.0139 | 3874.7785 | -- | -- | 0.59156 | 21.6525 | -- | 0.12309 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 258.171 | 0 | 0 | 32.16 | 0.092 | 0.24756 | 0.19234 | 8.95 | 0.355
20:00 | 2695 | 6.9284 | 0.51288 | 0.302 | 0 | 0.01447 | 3874.8038 | -- | -- | 0.58708 | 21.7161 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 258.187 | 0 | 0 | 32.16 | 0.106 | 0.23442 | 0.21764 | 9.05 | 0.351
20:30 | 2695 | 6.9284 | 0.51288 | 0.302 | 0 | 0.01447 | 3874.8038 | -- | -- | 0.58708 | 21.7161 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 258.187 | 0 | 0 | 32.16 | 0.106 | 0.23442 | 0.21764 | 9.05 | 0.351
21:00 | 2695 | 6.9527 | 0.48978 | 0.31 | 0 | 0.01531 | 3874.8185 | -- | -- | 0.58303 | 21.7529 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.422 | -- | 258.203 | 0 | 0 | 32.16 | 0.12 | 0.22968 | 0.20122 | 9.11 | 0.335
21:30 | 2695 | 6.9527 | 0.48978 | 0.31 | 0 | 0.01531 | 3874.8185 | -- | -- | 0.58303 | 21.7529 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.422 | -- | 258.203 | 0 | 0 | 32.16 | 0.12 | 0.22968 | 0.20122 | 9.11 | 0.335
22:00 | 2695 | 6.9865 | 0.44358 | 0.32 | 0 | 0.01509 | 3874.8252 | -- | -- | 0.57927 | 21.7697 | -- | 0.11697 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.42 | -- | 258.218 | 0 | 0 | 32.16 | 0.129 | 0.23323 | 0.20022 | 9.09 | 0.311
22:30 | 2695 | 6.9865 | 0.44358 | 0.32 | 0 | 0.01509 | 3874.8252 | -- | -- | 0.57927 | 21.7697 | -- | 0.11697 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.42 | -- | 258.218 | 0 | 0 | 32.16 | 0.129 | 0.23323 | 0.20022 | 9.09 | 0.311
23:00 | 2695 | 7.0251 | 0.38922 | 0.334 | 0 | 0.01381 | 3874.8215 | -- | -- | 0.57542 | 21.7559 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.419 | -- | 258.234 | 0 | 0 | 32.16 | 0.133 | 0.23799 | 0.20022 | 9.06 | 0.286
23:30 | 2695 | 7.0251 | 0.38922 | 0.334 | 0 | 0.01381 | 3874.8215 | -- | -- | 0.57542 | 21.7559 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2411.7 | 0.961 | -- | 0.524 | 0.419 | -- | 258.234 | 0 | 0 | 32.16 | 0.133 | 0.23799 | 0.20022 | 9.06 | 0.286

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 3 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 3 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 314.23
03/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 561.637
03/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 136.7
03/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.127
03/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.582
03/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.224
03/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 120.838

## STOCK_COMB
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 518.714 | 518.172 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.354 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
03/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
03/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
03/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
03/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31177.5 | 31177.5 | 0 | m3
03/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 531.71 | 531.71 | 0 | m3
03/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 749.8795 | 0 | m3
03/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 585.15 | 586.3131 | 0 | m3 | Amento de volumen por variación de temperatura.
03/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
03/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
03/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7417.745 | 7451.6838 | 33.9338 | m3
03/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57224.48 | 0 | m3
03/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.87 | 6.87 | 0 | m3
03/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 411.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 194.39
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 299.01
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 415.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 874.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 46.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 723.33
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2415.94
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0.56
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5433.4218
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5624.1382
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5245.7288
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2344.7111
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 121799.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 180470.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 545309
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 649170
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 476963
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1102195.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 270003.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1381994.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 338546.16
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4505
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 954696.0988
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 980491.6584
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 982508.3577
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1220152.21
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 385024
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1691507
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 14555.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 14381.22
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 14368.53
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14514.41
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 11001.19
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11853.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13293.13
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1147611
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 64357.8567

## PRESIÓN_GAS
martes, 3 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/02/2026 00:00 | 867.4 | 1778.22 | 82.37 | 82.37 | 4481.6 | 519.75 | 8181 | 22881 | 4433.4423 | 4036.9804 | 4431.3514 | 4432.0621 | 6640.9 | 6130.196
03/02/2026 01:00 | 864.2 | 1767.79 | 85.99 | 85.99 | 4481.6 | 521.71 | 8526 | 22821 | 4477.8308 | 4216.0194 | 4475.2799 | 4475.8716 | 6639.7 | 6088.515
03/02/2026 02:00 | 863 | 1769.47 | 89.45 | 89.45 | 4481.6 | 517.79 | 8871 | 23265 | 4518.5111 | 4309.5489 | 4515.7039 | 4516.0694 | 6663.2 | 6043.096
03/02/2026 03:00 | 862.5 | 1769.8 | 92.53 | 92.53 | 4481.6 | 520.73 | 9207 | 23246 | 4529.3628 | 4332.484 | 4526.7494 | 4526.9855 | 6660.9 | 6014.895
03/02/2026 04:00 | 864.5 | 1835.72 | 95.07 | 95.07 | 4481.6 | 520.73 | 9432 | 23222 | 4521.5248 | 4313.306 | 4518.8964 | 4519.0227 | 6660.9 | 6110.001
03/02/2026 05:00 | 864.2 | 1874.74 | 96.73 | 96.73 | 4481.6 | 518.77 | 9594 | 23202 | 4489.5759 | 4253.6808 | 4486.9312 | 4487.4988 | 6660.1 | 6427.685
03/02/2026 06:00 | 864.5 | 1890.11 | 96.93 | 96.93 | 4481.6 | 521.71 | 9641 | 22625 | 4431.6795 | 4155.9894 | 4429.1992 | 4429.3354 | 6639.7 | 6588.398
03/02/2026 07:00 | 863.2 | 1852.02 | 96.64 | 96.64 | 0 | 523.68 | 9623 | 22869 | 4374.9668 | 4071.1353 | 4372.9137 | 4372.9587 | 6645.2 | 6749.514
03/02/2026 08:00 | 864.6 | 1893.23 | 96.89 | 96.89 | 0 | 519.75 | 9606 | 23253 | 4336.5505 | 4012.1994 | 4333.506 | 4335.0845 | 6665.6 | 6900.055
03/02/2026 09:00 | 862.4 | 1906.21 | 95.3 | 95.3 | 0 | 516.81 | 9456 | 22715 | 4280.978 | 3825.0366 | 4277.8408 | 4281.3663 | 6642 | 6961.459
03/02/2026 10:00 | 801.9 | 1914.47 | 93.04 | 93.04 | 0 | 517.79 | 9240 | 22688 | 4254.3151 | 3775.4333 | 4250.3463 | 4258.168 | 6642.4 | 6958.343
03/02/2026 11:00 | 802.2 | 1900.74 | 90.54 | 90.54 | 0 | 518.77 | 9019 | 22785 | 4199.0612 | 3688.3049 | 4195.6626 | 4206.998 | 6662.8 | 6955.805
03/02/2026 12:00 | 793 | 1910.18 | 88.31 | 88.31 | 0 | 515.83 | 8798 | 22645 | 4101.6948 | 3555.5347 | 4100.7854 | 4110.7681 | 6662.1 | 6953.565
03/02/2026 13:00 | 797.4 | 1906.22 | 86.48 | 86.48 | 0 | 519.75 | 8630 | 22715 | 4090.7371 | 3508.1275 | 4090.5529 | 4101.5464 | 6669.1 | 6951.786
03/02/2026 14:00 | 855.79 | 2996.68 | 86.41 | 86.41 | 0 | 519.75 | 8597 | 22822 | 4172.6558 | 3618.6504 | 4171.1483 | 4180.183 | 6662.5 | 6949.221
03/02/2026 15:00 | 857.1 | 2988.83 | 86.79 | 86.79 | 0 | 516.81 | 8611 | 22712 | 4227.3071 | 3744.7681 | 4225.2723 | 4233.6109 | 6663.2 | 6946.766
03/02/2026 16:00 | 854.8 | 2986.95 | 86.41 | 86.41 | 0 | 514.85 | 8603 | 22859 | 4245.7386 | 3784.0709 | 4243.8629 | 4250.5908 | 6662.8 | 6943.974
03/02/2026 17:00 | 855.6 | 2986.27 | 85.58 | 85.58 | 0 | 517.79 | 8552 | 22820 | 4225.2132 | 3773.4779 | 4224.913 | 4233.2511 | 6643.2 | 6942.285
03/02/2026 18:00 | 857.2 | 2987.19 | 85.49 | 85.49 | 0 | 519.75 | 8503 | 22821 | 4273.5874 | 3858.5723 | 4272.2187 | 4276.9565 | 6643.2 | 6939.913
03/02/2026 19:00 | 859.7 | 2986.95 | 85.62 | 85.62 | 0 | 517.79 | 8490 | 22757 | 4266.7579 | 3830.7739 | 4265.8229 | 4268.5955 | 6642 | 6937.348
03/02/2026 20:00 | 897.5 | 2985.11 | 84.65 | 84.65 | 0 | 519.75 | 8420 | 22710 | 4246.3966 | 3789.4939 | 4246.0559 | 4247.1298 | 6641.6 | 6937.99
03/02/2026 21:00 | 861.1 | 2988.34 | 83.77 | 83.77 | 0 | 513.87 | 8331 | 22710 | 4221.1082 | 3734.8403 | 4220.75 | 4221.7128 | 6640.9 | 6971.056
03/02/2026 22:00 | 864.5 | 2986.94 | 82.92 | 82.92 | 0 | 520.73 | 8243 | 22744 | 4320.6672 | 3849.7566 | 4318.7694 | 4319.5686 | 6640.5 | 6987.983
03/02/2026 23:00 | 864.1 | 2986.03 | 83.44 | 83.44 | 0 | 518.77 | 8320 | 22743 | 4384.3875 | 3972.5914 | 4382.5668 | 4382.3661 | 6640.1 | 6997.38

## TEMP_AMB
martes, 3 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/02/2026 00:00 | 23 | 26.97 | 26.97 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 36.04 | 23.3 | 22.4 | 27.28 | 25.15 | 22.3 | 27.71
03/02/2026 01:00 | 23 | 26.62 | 26.62 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.2 | 35.78 | 22.7 | 22.6 | 26.83 | 25.1 | 22 | 27.34
03/02/2026 02:00 | 23 | 25.74 | 25.74 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 35.3 | 22.6 | 23.5 | 26.54 | 24.85 | 22.1 | 27.71
03/02/2026 03:00 | 23 | 25.96 | 25.96 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 35.35 | 22.8 | 22.3 | 26.47 | 24.95 | 22 | 27.71
03/02/2026 04:00 | 23 | 25.93 | 25.93 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21 | 35.35 | 22.4 | 23 | 26.4 | 24.525 | 22 | 28.44
03/02/2026 05:00 | 22 | 26.33 | 26.33 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 35.39 | 22.2 | 22.4 | 26.36 | 24.15 | 21.6 | 28.44
03/02/2026 06:00 | 23 | 25.85 | 25.85 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 35.77 | 22.2 | 22.2 | 26.37 | 23.7 | 21.3 | 28.08
03/02/2026 07:00 | 21 | 26.03 | 26.03 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.8 | 35.82 | 22.4 | 22.7 | 26.41 | 23.95 | 21.7 | 27.71
03/02/2026 08:00 | 25 | 26.96 | 26.96 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 36.44 | 23.3 | 23.3 | 26.59 | 24.575 | 22.5 | 28.08
03/02/2026 09:00 | 25 | 28.63 | 28.63 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.8 | 38.26 | 24.8 | 25.1 | 27.08 | 26.225 | 24.2 | 28.81
03/02/2026 10:00 | 30 | 29.53 | 29.53 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 39.68 | 25.3 | 26 | 28.06 | 27.613 | 25.5 | 30.64
03/02/2026 11:00 | 31 | 30.64 | 30.64 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 40.73 | 25.7 | 27.6 | 29.35 | 28.362 | 27.1 | 31.37
03/02/2026 12:00 | 33 | 31.62 | 31.62 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 39.06 | 26.6 | 28.5 | 29.75 | 28.55 | 28.3 | 32.84
03/02/2026 13:00 | 34 | 30.76 | 30.76 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.3 | 38.62 | 27.4 | 29.4 | 29.6 | 28.588 | 28.4 | 33.94
03/02/2026 14:00 | 32 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 24.9 | 38.78 | 27.6 | 28.1 | 29.41 | 28.25 | 28.8 | 32.59
03/02/2026 15:00 | 32 | 32.05 | 32.05 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.2 | 38.46 | 27.6 | 28.2 | 29.01 | 28.225 | 28.5 | 33.2
03/02/2026 16:00 | 31 | 32.43 | 32.43 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 24.4 | 38.21 | 28.1 | 27.5 | 28.56 | 29.475 | 27.1 | 28.93
03/02/2026 17:00 | 30 | 32.3 | 32.3 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 23.1 | 37.74 | 26.3 | 26.7 | 29.01 | 29.4 | 26.3 | 28.56
03/02/2026 18:00 | 28 | 32.32 | 32.32 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.2 | 37.15 | 25.9 | 25.7 | 28.63 | 28.775 | 25.2 | 28.2
03/02/2026 19:00 | 26 | 31.97 | 31.97 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 36.6 | 24.4 | 23.6 | 27.39 | 27.45 | 23.6 | 27.47
03/02/2026 20:00 | 25 | 31.34 | 31.34 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 36.43 | 23.9 | 23.2 | 26.82 | 26.85 | 23.4 | 27.47
03/02/2026 21:00 | 25 | 30.85 | 30.85 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 23.2 | 36.25 | 23.8 | 23.2 | 25.96 | 26.012 | 22.9 | 26.73
03/02/2026 22:00 | 24 | 30.47 | 30.47 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 23.2 | 36.09 | 24 | 22.3 | 26.32 | 25.45 | 22.2 | 27.1
03/02/2026 23:00 | 24 | 30.18 | 30.18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.2 | 35.97 | 23.5 | 22.6 | 26.07 | 25.875 | 21.9 | 26.73

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 3 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2295 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00
03/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 03/02/2026 06:00 | 04/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 3 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
03/02/2026 | 00:30 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 20.19 | 58.96 |  |  | 3.27 | 3.56 | 6.063 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 3.4394 | 3.7244 |  |  |  | 6.072 | 6.157 | 345.6566 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 339.3143 | 224.8103 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 01:00 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 20.19 | 63.15 |  |  | 2.67 | 3.68 | 5.85 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 4.3229 | 4.6963 |  |  |  | 6.292 | 6.242 | 326.6296 | 355.1701 | 355.1701 | 0 | 339.3143 | 224.8103 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 01:30 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 20.19 | 63.77 |  |  | 2.2 | 3.64 | 5.691 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 3.1406 | 3.4414 |  |  |  | 6.243 | 6.352 | 332.972 | 355.1701 | 355.1701 | 0 | 339.3143 | 224.8103 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 02:00 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 20.19 | 60.12 |  |  | 1.83 | 3.65 | 5.805 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 3.1954 | 2.9421 |  |  |  | 6.362 | 6.433 | 342.4854 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 339.3143 | 224.8103 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 02:30 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 20.19 | 62.55 |  |  | 2.4 | 3.91 | 5.734 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 4.2365 | 4.4316 |  |  |  | 5.885 | 5.975 | 323.4585 | 355.1701 | 355.1701 | 0 | 339.3143 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 03:00 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 20.19 | 61.18 |  |  | 3.04 | 3.61 | 5.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 4.5987 | 4.8351 |  |  |  | 6.654 | 6.068 | 288.5757 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 03:30 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 20.19 | 60.57 |  |  | 2.9 | 3.14 | 5.007 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4.8265 | 5.154 |  |  |  | 6.335 | 5.797 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 04:00 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 20.19 | 63.04 |  |  | 2.72 | 3.19 | 4.863 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 5.1368 | 5.3988 |  |  |  | 6.384 | 5.104 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 04:30 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 20.19 | 63.31 |  |  | 2.33 | 2.87 | 4.891 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.4664 | 4.7037 |  |  |  | 6.484 | 4.66 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 05:00 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 20.19 | 66.34 | 0 | 0 | 2.24 | 3.34 | 4.615 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.1295 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 4.2355 | 4.5636 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 4.405 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 237.0282 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 0 | 0.7935
03/02/2026 | 05:30 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 20.19 | 63.51 | 0 | 0 | 1.93 | 4.69 | 5.204 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 11.3896 | 30.106 | 30.106 | 0 | 0 | 16.76 | 3.9417 | 4.1356 | 0 | 0 | 16.32 | 6.405 | 4.489 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 241.9154 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 0 | 13.132
03/02/2026 | 06:00 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 20.19 | 66.17 | 2.41 | 0 | 1.48 | 4.87 | 5.564 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 30.7 | 30.7 | 43.36 | 1 | 1 | 51.3845 | 200.468 | 200.468 | 0 | 30.985 | 93.24 | 3.2848 | 3.4036 | 34.7667 | 48.5172 | 83.74 | 6.813 | 4.873 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 241.9154 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 22.582 | 148.352
03/02/2026 | 06:30 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 20.19 | 61.42 | 44.01 | 5.251 | 0.8 | 5.49 | 5.036 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 159.04 | 159.04 | 281.5 | 1 | 1 | 222.5382 | 1105.442 | 1105.442 | 0.81616 | 130.401 | 356.79 | 3.0977 | 3.1965 | 209.5454 | 169.6433 | 391.03 | 6.535 | 5.192 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 241.9154 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 86.419 | 356.5745
03/02/2026 | 07:00 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 20.19 | 61.03 | 106.03 | 21.354 | 1.28 | 5.32 | 4.275 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 151.14 | 151.14 | 393.71 | 1 | 1 | 662.9202 | 2701.066 | 2701.066 | 19.3726 | 318.508 | 713.33 | 2.8644 | 2.7921 | 492.2447 | 612.319 | 745.84 | 5.746 | 5.249 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 244.359 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 146.287 | 207.196
03/02/2026 | 07:30 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 20.19 | 62.6 | 121.92 | 64.162 | 1.52 | 4.55 | 5.214 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 189.8 | 189.8 | 899.86 | 1 | 1 | 854.9715 | 3438.029 | 3438.029 | 75.306 | 433.94 | 879.22 | 2.3954 | 2.1652 | 394.9173 | 428.2703 | 902.17 | 5.132 | 5.367 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 244.359 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 227.016 | 685.8645
03/02/2026 | 08:00 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 20.19 | 71.22 | 209.1 | 88.371 | 2.11 | 3.06 | 5.536 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 218.2 | 218.2 | 987.71 | 1 | 1 | 987.7452 | 3962.642 | 3962.642 | 180.6577 | 421.544 | 904.05 | 2.2954 | 2.0843 | 852.7322 | 951.1242 | 923.79 | 5.278 | 5.436 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 254.1333 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 561.086 | 982.399
03/02/2026 | 08:30 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 18.55 | 67 | 256.15 | 169.363 | 2.07 | 4.65 | 5.539 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 207.04 | 207.04 | 1062.5 | 1 | 1 | 779.4757 | 2621.746 | 2621.746 | 395.3612 | 625.995 | 732.97 | 1.8525 | 1.537 | 973.6155 | 863.655 | 589.79 | 5.204 | 5.918 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 259.0205 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 664.342 | 955.4305
03/02/2026 | 09:00 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 18.55 | 69.2 | 400.71 | 284.644 | 2.11 | 5.14 | 5.635 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 161.87 | 161.87 | 1099.93 | 1 | 1 | 813.1664 | 3999.676 | 3999.676 | 553.222 | 840.205 | 755.99 | 2.1999 | 2.3284 | 669.6444 | 603.654 | 900.26 | 5.044 | 6.001 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 259.0205 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 671.297 | 1002.329
03/02/2026 | 09:30 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 18.55 | 66.99 | 514.94 | 416.142 | 2.23 | 6.41 | 6.155 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 245 | 245 | 1243.43 | 1 | 1 | 1200 | 3671.457 | 3671.457 | 685.0235 | 524.741 | 978.18 | 3.2954 | 3.4682 | 497.9684 | 530.6549 | 1129.53 | 5.279 | 5.929 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 259.0205 | 285.9 | 0 | 208.1703 | 609.668 | 1023.7565
03/02/2026 | 10:00 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 18.55 | 68.93 | 740.03 | 927.098 | 2.83 | 7.04 | 6.93 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 376.11 | 376.11 | 654.33 | 1 | 1 | 841.2858 | 2520.481 | 2520.481 | 744.6197 | 290.262 | 916.67 | 4.1696 | 4.3469 | 1114.5348 | 1102.3368 | 1007 | 5.508 | 6.035 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 259.0205 | 273.6821 | 0 | 208.1703 | 409.579 | 1121.0275
03/02/2026 | 10:30 | 3 | 12.72 | 0 | 19.33 | 18.55 | 65.66 | 809.63 | 743.411 | 3.55 | 7.45 | 6.757 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 567.59 | 567.59 | 1277.5 | 1 | 1 | 939.2074 | 2071.547 | 2071.547 | 979.0048 | 494.151 | 1134.72 | 4.9455 | 5.117 | 924.6575 | 824.3837 | 1113.55 | 5.989 | 6.71 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 254.1333 | 273.6821 | 0 | 208.1703 | 474.182 | 1100.0735
03/02/2026 | 11:00 | 3 | 12.75 | 0 | 31.98 | 18.55 | 65.27 | 849.56 | 1094.868 | 3.49 | 7.32 | 6.349 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 406.84 | 406.84 | 1396.67 | 1 | 1 | 777.1729 | 3969.149 | 3969.149 | 1037.0044 | 459.119 | 1180.93 | 4.8624 | 4.9036 | 631.8107 | 530.6954 | 1184.81 | 5.509 | 6.566 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 254.1333 | 273.6821 | 0 | 208.1703 | 1296.709 | 1119.352
03/02/2026 | 11:30 | 21 | 12.76 | 0 | 26.38 | 18.55 | 70.47 | 1041.65 | 857.205 | 4.52 | 6.94 | 6.65 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 370.98 | 370.98 | 401.21 | 1 | 1 | 875.809 | 4569.519 | 4569.519 | 630.178 | 1047.321 | 1148.36 | 4.7695 | 4.8932 | 747.9037 | 648.1399 | 1195.31 | 5.505 | 6.395 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 291.7469 | 249.2462 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 420.544 | 1109.8165
03/02/2026 | 12:00 | 21 | 11.74 | 0 | 26.43 | 18.55 | 65.7 | 1077.35 | 477.846 | 3.91 | 6.99 | 6.06 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 473.13 | 473.13 | 435.2 | 1 | 1 | 1156.0975 | 4280.616 | 4280.616 | 570.9352 | 1224.297 | 893.51 | 3.4955 | 3.7661 | 849.655 | 743.6654 | 1228.65 | 5.278 | 5.967 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 251.6898 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 1345.288 | 1110.624
03/02/2026 | 12:30 | 2 | 12.62 | 0 | 26.22 | 18.55 | 69.59 | 979.25 | 200.739 | 4.25 | 6.77 | 6.102 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 550.45 | 550.45 | 1242.29 | 1 | 1 | 1049.0343 | 4633.403 | 4633.403 | 633.0879 | 1182.518 | 1184.59 | 3.0654 | 3.2396 | 783.8901 | 860.9544 | 1164.22 | 5.458 | 6.147 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 249.2462 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 655.54 | 1107.636
03/02/2026 | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 26.12 | 18.55 | 66.96 | 895.58 | 182.373 | 5.03 | 6.9 | 5.942 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 284.04 | 284.04 | 1188.07 | 1 | 1 | 1190.0427 | 4566.229 | 4566.229 | 766.4405 | 1143.682 | 1126.58 | 2.8243 | 2.9466 | 1010.7522 | 1086.4236 | 1135.11 | 5.213 | 5.893 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 249.2462 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 671.303 | 1101.0385
03/02/2026 | 13:30 | 1 | 0 | 0 | 25.83 | 18.55 | 66.17 | 1123.28 | 170.141 | 5.48 | 7.19 | 6.511 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 539.4 | 539.4 | 1182.54 | 1 | 1 | 1100.3316 | 4510.889 | 4510.889 | 836.4836 | 1066.126 | 1100.4 | 7.0654 | 6.9546 | 952.4983 | 934.1016 | 1111.19 | 5.226 | 6.063 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 251.6898 | 271.2385 | 0 | 208.1703 | 1249.534 | 1099.9385
03/02/2026 | 14:00 | 1 | 0 | 0 | 25.51 | 18.55 | 69.34 | 1029.44 | 118.609 | 5.61 | 8.4 | 6.664 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 450.68 | 450.68 | 1137 | 1 | 1 | 1129.1347 | 4246.599 | 4246.599 | 1065.4336 | 1053.435 | 1083.01 | 7.6951 | 7.5166 | 817.36 | 773.5677 | 1091.38 | 5.707 | 6.419 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 246.8026 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 1059.323 | 1090.013
03/02/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 18.55 | 69.35 | 507.81 | 100.318 | 6.13 | 8.78 | 7.564 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 923.02 | 923.02 | 1118.86 | 1 | 1 | 1002.233 | 4132.459 | 4132.459 | 974.9692 | 966.745 | 1063.97 | 7.3544 | 7.4895 | 952.1916 | 856.1873 | 1070.21 | 6.477 | 6.564 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 249.2462 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 658.982 | 1069.0095
03/02/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 25.42 | 18.55 | 65.4 | 451.99 | 194.185 | 6.24 | 9.3 | 8.226 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 314.45 | 314.45 | 1101.5 | 5 | 4 | 636.5233 | 3562.227 | 3562.227 | 561.3183 | 819.469 | 1043.77 | 6.6572 | 6.9724 | 618.6572 | 704.9443 | 1036.65 | 6.263 | 6.847 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 249.2462 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 246.787 | 1037.3985
03/02/2026 | 15:30 | 19 | 0 | 0 | 26.06 | 18.55 | 67.95 | 383.2 | 190.291 | 6.36 | 9.09 | 8.031 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 968.41 | 968.41 | 1048.43 | 5 | 4 | 442.7362 | 1489.547 | 1489.547 | 358.4921 | 460.213 | 1013.01 | 6.4398 | 6.6124 | 524.5363 | 525.5895 | 996.93 | 6.236 | 6.955 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 241.9154 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 598.216 | 991.9855
03/02/2026 | 16:00 | 19 | 0 | 0 | 26.11 | 18.55 | 66.88 | 379.03 | 373.505 | 6.6 | 8.94 | 7.203 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 908.02 | 908.02 | 862.14 | 8 | 5 | 224.1072 | 1100.948 | 1100.948 | 246.9004 | 245.208 | 932.25 | 7.0955 | 7.1682 | 752.3959 | 637.7956 | 920.8 | 6.254 | 6.949 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 239.4718 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 226.463 | 870.941
03/02/2026 | 16:30 | 20 | 0 | 0 | 25.92 | 18.84 | 68.03 | 321.07 | 134.042 | 7.18 | 8.8 | 7.072 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 352.6 | 352.6 | 285 | 1 | 1 | 169.949 | 578.517 | 578.517 | 241.4338 | 255.23 | 820.19 | 7.6892 | 7.8635 | 309.0865 | 261.6544 | 803.5 | 6.533 | 7.276 | 323.4585 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 239.4718 | 261.4641 | 0 | 230.2118 | 235.346 | 762.729
03/02/2026 | 17:00 | 20 | 0.54 | 0 | 25.98 | 18.84 | 64.95 | 236.64 | 42.556 | 7.53 | 8.51 | 7.246 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 140.67 | 140.67 | 233.57 | 1 | 1 | 170.5083 | 792.361 | 792.361 | 171.6484 | 303.508 | 649.39 | 7.8624 | 8.0984 | 466.5432 | 423.357 | 617.54 | 6.652 | 7.515 | 364.6836 | 339.3143 | 355.1701 | 0 | 323.4585 | 244.359 | 261.4641 | 0 | 293.8874 | 331.936 | 542.102
03/02/2026 | 17:30 | 20 | 0 | 0 | 26.06 | 18.84 | 67.32 | 154.95 | 38.056 | 6.85 | 8.86 | 7.065 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 78.44 | 78.44 | 163.79 | 1 | 1 | 157.6354 | 597.202 | 597.202 | 151.6049 | 138.234 | 163.65 | 7.7065 | 7.9654 | 159.7432 | 113.0633 | 149.26 | 6.68 | 7.666 | 323.4585 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 246.8026 | 261.4641 | 0 | 252.2534 | 201.806 | 207.136
03/02/2026 | 18:00 | 20 | 0 | 0 | 26.04 | 18.84 | 68.39 | 60.04 | 32.219 | 6.49 | 8.51 | 7.383 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 45.09 | 45.09 | 102.79 | 1 | 3 | 49.1034 | 195.517 | 195.517 | 75.0359 | 39.264 | 7.44 | 7.5155 | 7.8294 | 61.6758 | 37.996 | 0 | 6.651 | 7.588 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 251.6898 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 33.38 | 19.466
03/02/2026 | 18:30 | 20 | 0 | 0 | 25.67 | 18.84 | 68.29 | 15.58 | 22.067 | 6.29 | 8.76 | 6.724 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 39.08 | 39.08 | 2.54 | 1 | 4 | 2.196 | 8.909 | 8.909 | 31.6696 | 7.336 | 0 | 8.2695 | 8.5642 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 7.695 | 285.4045 | 275.8911 | 275.8911 | 0 | 291.7469 | 251.6898 | 261.4641 | 0 | 208.1703 | 3.823 | 0.0085
03/02/2026 | 19:00 | 20 | 0 | 0 | 25.53 | 18.84 | 66.47 | 0 | 0 | 6.44 | 9.16 | 6.837 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2182 | 0 | 0 | 8.4261 | 8.6123 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 7.323 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 251.6898 | 273.6821 | 0 | 208.1703 | 0 | 0
03/02/2026 | 19:30 | 21 | 0 | 0 | 22.26 | 18.84 | 66.42 | 0 | 0 | 6.65 | 8.52 | 6.299 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6351 | 8.9065 | 0 | 0 | 0 | 7.738 | 7.565 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 251.6898 | 273.6821 | 0 | 208.1703 | 0 | 0
03/02/2026 | 20:00 | 21 | 0 | 0 | 26.61 | 18.84 | 67.55 |  |  | 6.49 | 7.28 | 6.571 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 7.9355 | 8.2647 |  |  |  | 7.493 | 7.863 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 251.6898 | 273.6821 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 20:30 | 20 | 0 | 0 | 25.66 | 18.84 | 66.35 |  |  | 5.73 | 6.55 | 7.319 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 8.2644 | 8.4037 |  |  |  | 7.226 | 7.812 | 285.4045 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 21:00 | 20 | 6.95 | 0 | 25.72 | 18.84 | 66.27 |  |  | 5.58 | 5.63 | 7.849 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 7.7622 | 7.9306 |  |  |  | 7.296 | 7.854 | 358.3413 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 21:30 | 21 | 10.5 | 0 | 26.37 | 18.84 | 66.84 |  |  | 6.12 | 5.88 | 8.28 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 7.3664 | 7.5369 |  |  |  | 7.679 | 8.16 | 342.4854 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 22:00 | 21 | 12.51 | 0 | 26.19 | 18.84 | 66.12 |  |  | 5.89 | 5.85 | 7.945 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.8925 | 7.0645 |  |  |  | 8.099 | 8.2 | 355.1701 | 351.9989 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 22:30 | 20 | 10.04 | 0 | 26.68 | 18.84 | 66.14 |  |  | 5.86 | 5.26 | 6.957 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 6.5636 | 6.7961 |  |  |  | 8.28 | 7.988 | 298.0892 | 291.7469 | 291.7469 | 0 | 294.918 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 208.1703
03/02/2026 | 23:00 | 20 | 11.97 | 0 | 26.22 | 18.84 | 67.21 |  |  | 5.49 | 5.52 | 7.252 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 5.9745 | 6.0636 |  |  |  | 8.259 | 8.191 | 348.8278 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 23:30 | 20 | 12.65 | 0 | 26.71 | 18.84 | 66.29 |  |  | 5.72 | 5.17 | 6.664 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.7634 | 5.9345 |  |  |  | 8.192 | 8.508 | 374.1971 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 293.8874
04/02/2026 | 00:00 | 20 | 12.65 | 0 | 25.63 | 18.84 | 66.57 |  |  | 5.26 | 6.02 | 6.526 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.3954 | 5.5187 |  |  |  | 7.787 | 7.834 | 374.1971 | 323.4585 | 323.4585 | 0 | 323.4585 | 256.5769 | 285.9 | 0 | 293.8874

## CALOR_ÚTIL
martes, 3 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/02/2026 | 00:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 173.87 | 313.82 | 565.16
03/02/2026 | 01:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 186.87 | 310.35 | 574.69
03/02/2026 | 01:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 179.23 | 320.08 | 576.78
03/02/2026 | 02:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 168.56 | 314.62 | 560.65
03/02/2026 | 02:30 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 77.42 | 193.25 | 312.12 | 582.83
03/02/2026 | 03:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 189.1 | 314.53 | 581.1
03/02/2026 | 03:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 197.57 | 309.35 | 584.39
03/02/2026 | 04:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 205.55 | 313.76 | 596.78
03/02/2026 | 04:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 184.49 | 320.45 | 582.41
03/02/2026 | 05:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 192.77 | 314.15 | 584.39
03/02/2026 | 05:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 205.68 | 320.99 | 604.14
03/02/2026 | 06:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 214.91 | 321.98 | 614.36
03/02/2026 | 06:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 175.97 | 319.2 | 572.64
03/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 174.85 | 318.38 | 570.7
03/02/2026 | 07:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.42 | 183.42 | 315.75 | 576.64
03/02/2026 | 08:00 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 77.42 | 214.77 | 317.42 | 609.65
03/02/2026 | 08:30 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 52.9 | 206.76 | 311.94 | 571.64
03/02/2026 | 09:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 52.9 | 213.73 | 306.66 | 573.34
03/02/2026 | 09:30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 52.9 | 204.44 | 311.7 | 569.09
03/02/2026 | 10:00 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 52.9 | 211.03 | 310.6 | 574.59
03/02/2026 | 10:30 | 0 | 0.05 | 0 | 76 | 52.9 | 205.18 | 308.57 | 642.7
03/02/2026 | 11:00 | 0 | 0.05 | 0 | 125.88 | 52.9 | 204.23 | 306.23 | 689.29
03/02/2026 | 11:30 | 29 | 0.05 | 0 | 79.33 | 52.9 | 228.91 | 309.31 | 699.5
03/02/2026 | 12:00 | 29 | 0.05 | 0 | 79.46 | 52.9 | 212.85 | 310.51 | 684.77
03/02/2026 | 12:30 | 0 | 0.05 | 0 | 76.22 | 52.9 | 215.25 | 309.63 | 654.05
03/02/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 75.94 | 52.9 | 207.21 | 315.69 | 651.74
03/02/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 76.91 | 52.9 | 215.23 | 313.07 | 658.11
03/02/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 75.96 | 52.9 | 226.19 | 315.33 | 670.38
03/02/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 52.9 | 214.45 | 314.92 | 661.67
03/02/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 79.33 | 52.9 | 201.27 | 309.76 | 643.26
03/02/2026 | 15:30 | 25 | 0 | 0 | 76.71 | 52.9 | 209.68 | 308.44 | 672.73
03/02/2026 | 16:00 | 25 | 0 | 0 | 76.84 | 52.9 | 206.36 | 303.31 | 664.41
03/02/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 76.41 | 51.77 | 219.38 | 303.06 | 679.62
03/02/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 76.56 | 51.77 | 209.59 | 306.66 | 673.58
03/02/2026 | 17:30 | 26 | 0 | 0 | 77.82 | 51.77 | 212.63 | 304.84 | 673.06
03/02/2026 | 18:00 | 26 | 0 | 0 | 77.79 | 51.77 | 216.37 | 307.06 | 678.99
03/02/2026 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 74.38 | 51.77 | 215.28 | 303.31 | 672.74
03/02/2026 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 74 | 51.77 | 209.1 | 311.83 | 674.7
03/02/2026 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 66.41 | 51.77 | 211.63 | 302.09 | 660.9
03/02/2026 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 79.14 | 51.77 | 215.06 | 306.44 | 681.41
03/02/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 78.65 | 51.77 | 213 | 302.89 | 673.31
03/02/2026 | 21:00 | 27 | 0.03 | 0 | 78.82 | 51.77 | 212.71 | 300.63 | 670.96
03/02/2026 | 21:30 | 27 | 0.04 | 0 | 68.53 | 51.77 | 216.87 | 303.96 | 668.17
03/02/2026 | 22:00 | 27 | 0.05 | 0 | 68.07 | 51.77 | 214.44 | 306.07 | 667.4
03/02/2026 | 22:30 | 25 | 0.04 | 0 | 71.56 | 51.77 | 218.16 | 314.67 | 681.2
03/02/2026 | 23:00 | 25 | 0.05 | 0 | 70.26 | 51.77 | 222.13 | 315.23 | 684.44
03/02/2026 | 23:30 | 26 | 0.05 | 0 | 69.59 | 51.77 | 210.7 | 313.12 | 671.23
04/02/2026 | 00:00 | 26 | 0.05 | 0 | 66.68 | 51.77 | 211.78 | 316.39 | 672.67
EJEC MWh |  | 271 | 0.77 | 0 | 1076.325 | 1456.72 | 4926.23 | 7470.435 | 15201.48

## FLUJOS
martes, 3 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/02/2026 | 00:30 | 0 | 15.5917 | -22.2968 | 10.0236 | 26.9159 |  | 35.9925 | -74.7486 | 50.3416 | 25.5132 | 24.6589 | -8.88 | -40.605 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 14.5471 | 43.0474 | 14.4791 | 14.6191 | 24.258 | 14.5851 | 5.9759 | 7.7121 |  |  | -75.21 | -74.54 |  | 8.88 | 39.6 | 7.217 | 0.177 | -66.67 | -66.16 | -59.6 | 66.67 | 67.72 | 9.4934 | 14.1415 | 62.8588 | 65.8947 | 39.5777 | -79.0919 | 0 | 31.0465 | 30.7849 | 62.1393 | 64.5585 | -20.2589 | -31.5527 | -294.715 | -7.7974 | -17.8 | -17.7 | 84.5063 | 0 | -5.1718 |  | -21.2794 | 7.0482 |  | 2.22 | 332.1939 | 17.8838 | 17.7923 | -96.8468 | 372.1028 |  | -120.463 | 123.4624 | 84.5069 | 27.6 | 24.06 | 53.92 | 76.89 | -85.4604 | -85.7284 | 154.8463 | 155.4369 |  | -57.4431 | -57.8022 | -9.2163 | -95.0413 |  |  |  | 191.2 | -15.59 | 33.4607 | 33.676 | 33.3913 | -26.3097 | -25.4542 | -36.4451 | 20.7873 | -40.1641 | 13.2925 | 61.02 | 32.33 | 40.5542 | 38.3835 | 30.6108 |  | 95.9187 | 95.1159 | -101.9008 |  | -16.875 | -94 | -94.4 | 26.1996 | 42.4896 | 46.04 | 60.3699 | 42.06 | -4.73 | 60.7445 | 100.4407 | -24.92 | -25.3 | 99.99 | 61.4 | 101.7636 | 102.0182 | -76.4315 | -75.0182 | 165.8829 | 120.5872 | 114.773 | 117.1311 | 84.58 | 69.2486 | -28.756 | 105.5667 | 264.8958 |  | -33.4152 | -30.8024 | 9.1272 | 52.7527 | 49.4732 | 67.632 | -83.7759 | -84.2179 | -31.7038 | 14.14 | -23.95 | 1 | 15.8798 | 35.7349 | -32.7274 | -31.9188 | 6.5494 | -66.745 | 33.6578 | 19.3955 |  | 19.3386 | 30.4149 | 30.4116 | 29.2054 | 85.7376 | 85.2353 | -171.6427 | 78.3141 | 78.3977 | -133.2074 | -128.2701 | -41.6077 | -44.38 | 12.6717 | 0.8219 | -8.46 | 17.67 | -42.0859 |  | -15.302 | 2.201 |  | 25.32 | 131.8591 | 137.043 |  | 72.7677 | 20.7 | 0 | 0.6948 | 0 | 1.5452 |  |  | -15.47 | -9.932 | 23.1256 | 10.2477 | 57.7737 | 60.3104 | -134.7748 | -19.592 | 21.7522 | 18.0942 | 12.5853 | 5.4994 | 5.2103 | 14 | 153.1272 | 153.5487 | 282.5 | -280.1196 | -624.9792 | 628.0197 | 594.0088 | -147.0249 | -144.3688 | -63.1725 | -56.669 | 81.5617 | 82.098 |  |  | 37.0163 | 36.1263 | -29.5201 | -28.9233 | 118.2 | 117.7 | 11.6 | 11.5 | 22.09 | 39.6 | -320.3111 | 100.6579 | 100.488 | 15 | -49.6 | -36.1 | -36.5 |  |  | -585.7078 | -238.8699 | 431.7273 | 291.3774 | -36.1137 | -283.8985 | 285.8242 | -108.741 | -234.2632 | -281.0646 | 83.0928 | 81.0333 | 110.8988 | -417.7965 | 239.453 | -179.0627 | 180.594 | -8.5159 | 26.775 | 11.12 | 0.979 | 0.979 | -11.84 | -6.64 |  | 7.2099 | -28.9174 | -38.8479 | 32.3 | 55.758 | 54.602 | 11.0075 | 13.0812 | 52.8315 | 52.4608 | 54.1829 |  | 50.5 | 22.3383 | 6.27 |  | -57.3283 | 80.8806 | 64.5523 | -55.947 | -79.9904 | 55.3604 | 23.6985 | -61.8 | 62.2 | -28.3908 | 263.6104
03/02/2026 | 01:00 | 0 | 15.1425 | -21.7665 | 9.4887 | 26.7187 |  | 34.3441 | -71.6353 | 47.8013 | 23.7913 | 23.2391 | -6.66 | -38.528 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 14.3312 | 41.561 | 14.3399 | 14.3671 | 23.8209 | 14.5306 | 6.1088 | 8.3871 |  |  | -74.18 | -74 |  | 6.66 | 37.4 | 6.446 | 0.171 | -64.55 | -63.34 | -61.36 | 64.55 | 64.52 | 8.8744 | 14.3743 | 60.7372 | 62.7331 | 38.0696 | -77.7207 | 0 | 27.2785 | 24.623 | 60.0726 | 63.0858 | -29.6753 | -29.8431 | -283.8567 | -8.5575 | -17.9 | -17.9 | 79.8854 | 0 | -5.031 |  | -18.1101 | 6.6909 |  | 1.987 | 307.9012 | 12.6347 | 12.8483 | -78.938 | 348.3641 |  | -121.4256 | 124.0677 | 80.4053 | 25.87 | 22.31 | 51.12 | 72.81 | -83.0492 | -83.0492 | 155.3593 | 154.2355 |  | -49.7866 | -48.7863 | -7.7082 | -86.8643 |  |  |  | 172.7 | -14.94 | 34.9572 | 35.0875 | 35.37 | -27.3366 | -26.8697 | -38.9598 | 26.7228 | -43.7461 | 13.3228 | 57.22 | 30.37 | 39.1479 | 37.0651 | 29.7141 |  | 87.0173 | 85.992 | -80.0433 |  | -16.2998 | -94 | -94.5 | 26.0239 | 40.1459 | 39.4649 | 56.8542 | 39.89 | -3.4 | 61.38 | 80.2321 | -26.37 | -26.87 | 98.31 | 60.67 | 76.9818 | 76.7636 | -81.6251 | -79.1727 | 145.2356 | 101.8333 | 97.2363 | 98.354 | 99.5736 | 84.3404 | -27.379 | 88.946 | 274.4269 |  | -34.585 | -32.0121 | 0 | 41.8685 | 39.3447 | 158.268 | -96.9539 | -98.2564 | -47.3896 | 16.77 | -24.83 | 90.4 | 15.4643 | 17.1875 | -33.418 | -32.5937 | 6.8833 | -82.941 | 48.5178 | 20.4591 |  | 20.0745 | 27.7057 | 28.5186 | 27.3712 | 83.3932 | 83.3932 | -178.341 | 83.5812 | 82.9032 | -137.3533 | -131.3401 | -42.1643 | -45.69 | 12.6741 | 0.7987 | -8.49 | 18.26 | -44.0701 |  |  | 2.152 |  | 24.38 | 134.9636 | 141.5672 |  | 71.4634 | 20.5 | 0 | 1.1305 | 0 | 1.427 |  |  | -16.1203 | -8.6008 | 21.4482 | 8.6903 | 58.8397 | 61.7602 | -135.0955 | -18.9061 | 20.9637 | 21.2284 | 12.0371 | 4.8927 | 4.588 | 13.4786 | 152.7567 | 152.9531 | 282.5 | -281.4168 | -622.9065 | 617.7808 | 602.1861 | -146.6376 | -142.8422 | -65.0204 | -58.2824 | 85.8272 | 85.5608 |  |  | 37.0163 | 36.0494 | -27.0718 | -26.6616 | 122.54 | 121.83 | 10.7 | 10 | 21.9875 | 38 | -306.6372 | 97.7298 | 98.7125 | 14.5 | -51.8 | -34.4 | -34.8 |  |  | -593.6043 | -249.1652 | 424.5894 | 290.1534 | -47.8895 | -280.9952 | 280.0544 | -107.6993 | -229.9353 | -278.1976 | 83.7224 | 83.2564 | 104.2466 | -412.9213 | 233.1028 | -175.849 | 182.3662 | -9.8618 | 27.316 | 10.72 | 1.078 | 1.073 | -10.72 | -6.64 |  | 7.1489 | -29.5888 | -39.1714 | 33.5 | 53.695 | 53.601 |  |  | 56.0682 | 55.8805 | 56.8582 |  | 52.6 | 23.3396 | 6.01 |  | -57.8478 | 83.0773 | 65.9041 | -57.1192 | -81.2703 | 57.7442 | 22.6904 | -63 | 63.7 | -16.1908 | 249.6169
03/02/2026 | 01:30 | 0 | 14.803 | -21.3991 | 9.0461 | 28.6495 |  | 33.1156 | -69.1182 | 45.9854 | 23.4153 | 22.5748 | -4.44 | -35.794 | 33 | 8.28 | -33 | 14.5843 | 40.9508 | 14.0386 | 14.1204 | 23.5507 | 14.3683 | 5.7793 | 7.7325 |  |  | -71.36 | -72.23 |  | 4.44 | 35.2 | 5.769 | 0.168 | -60.14 | -60.67 | -61.26 | 60.14 | 60.74 | 9.0498 | 14.34 | 58.6362 | 60.0887 | 36.5024 | -74.1685 | 0 | 26.5318 | 26.7731 | 60.4546 | 62.7121 | -32.6475 | -36.8306 | -260.9925 | -8.5915 | -17.9 | -17.8 | 78.759 | 0 | -4.8732 |  | -17.1977 | 6.3564 |  | 0.5838 | 294.7782 | 15.3203 | 15.5034 | -64.6027 | 336.4243 |  | -116.8387 | 118.1411 | 76.3037 | 25.26 | 21.5 | 49.01 | 70.6 | -84.5228 | -83.4511 | 155.3852 | 157.0893 |  | -48.3376 | -48.4129 | -8.3349 | -84.7812 |  |  |  | 169.5 | -14.44 | 33.383 | 33.346 | 33.2871 | -31.0661 | -31.1492 | -42.9308 | 37.1724 | -46.8455 | 13.0426 | 55.39 | 29.72 | 37.7417 | 35.7468 | 28.9061 |  | 85.9664 | 84.5725 | -83.5692 |  | -16.0224 | -86.7 | -87.4 | 25.6723 | 38.3881 | 36.6471 | 54.5105 | 38.6 | -3.16 | 60.3415 | 80.5246 | -26.02 | -26.61 | 95.07 | 58.39 | 80.5818 | 80.6909 | -80.3574 | -78.7273 | 144.3922 | 98.3722 | 95.9493 | 97.0362 | 99.7939 | 86.6625 | -27.197 | 77.298 | 265.3932 |  | -33.9328 | -31.3822 | -8.9056 | 41.1469 | 39.2101 | 179.772 | -98.3119 | -100.0706 | -50.2364 | 0 | -23.61 | 109 | 15.1578 | 19.4254 | -34.2224 | -33.7087 | 8.4832 | -84.1534 | 50.477 | 20.6205 |  | 19.9419 | 28.5369 | 28.3092 | 27.4256 | 85.2353 | 84.398 | -181.5226 | 83.1849 | 82.3157 | -137.5034 | -132.0387 | -43.0579 | -46.39 | 12.8597 | 0.7388 | -8.58 | 18.31 | -43.4542 |  | -15.462 | 2.16 |  | 24.53 | 138.5914 | 142.1564 | 11.41 | 72.3226 | 19.5 | 0 | 0.9344 | 0 | 1.3636 |  |  | -17.2121 | -7.7133 | 21.6129 | 7.4801 | 59.6232 | 64.5695 | -135.8057 | -18.3668 | 21.0078 | 24.8074 | 12.4771 | 4.7462 | 4.4087 | 13.8808 | 149.3032 | 150.3509 | 285.8 | -283.9787 | -623.4327 | 623.1987 | 597.2605 | -142.8174 | -141.6335 | -66.8213 | -60.0532 | 82.301 | 84.569 | -103.414 |  | 36.9833 | 36.9723 | -23.5004 | -23.6718 | 123.15 | 121.45 | 9.6 | 10.3 | 22.1093 | 37.6 | -305.114 | 98.7557 | 98.5984 | 14.5 | -50.7 | -34.4 | -34.7 | 1.3581 |  | -584.9464 | -240.1629 | 412.8828 | 280.7938 | -49.8325 | -270.441 | 274.9506 | -106.3528 | -226.0854 | -273.5468 | 81.3864 | 81.6114 | 103.6557 | -396.583 | 230.4591 | -169.5585 | 173.8957 | -8.7796 | 26.798 | 10.72 | 1.192 | 1.185 | -10.8 | -6.4 |  | 7.8233 | -30.7332 | -38.6435 | 33.6 | 53.264 | 54.636 |  | 13.1301 | 53.2325 | 53.6088 | 53.9786 |  | 54.8 | 24.2218 | 5.71 |  | -60.5747 | 83.4128 | 67.9574 | -59.8127 | -82.1683 | 59.2751 | 22.1744 | -64.3 | 65.1 | -17.7869 | 253.0797
03/02/2026 | 02:00 | 0 |  |  | 8.7906 | 27.783 |  | 32.0693 | -67.7162 | 44.7272 | 22.5893 | 22.0236 | -2.22 | -34.698 | 30.8 | 8.28 | -30.8 | 14.6304 | 40 | 13.9775 | 14.0653 | 22.9533 | 15.0493 | 6.0451 | 8.1992 |  |  | -70.62 | -69.92 |  | 2.22 | 33 | 5.664 | 0.166 | -60.32 | -59.69 | -61.51 | 60.32 | 60.41 | 9.149 | 14.3761 | 58.8783 | 59.3509 | 35.3203 | -74.6448 | 0 | 32.2322 | 32.2889 | 56.4448 | 59.8206 | -36.6689 | -48.9581 | -250.4955 | -8.5188 | -18 | -18.1 | 79.1775 | 0 | -5.1928 |  | -16.1767 | 6.0476 |  | 0 | 278.1761 | 3.8758 | 4.0895 | -25.6909 | 334.6266 |  | -92.0523 | 93.4444 | 74.1281 | 25.02 | 20.57 | 47.01 | 69.67 | -87.6038 | -87.6038 | 159.678 | 158.9726 |  | -44.5875 | -44.601 | -8.984 | -87.9331 |  |  |  | 177.5 | -14.16 | 33.8226 | 33.1399 | 33.3348 | -33.3505 | -33.1517 | -41.8031 | 40.1975 | -47.4856 | 12.3919 | 53.74 | 28.71 | 36.8042 | 34.8679 | 28.0715 |  | 88.0253 | 87.4955 | -104.0519 |  | -15.5744 | -79.1 | -78.9 | 25.9689 | 37.2162 | 36.6471 | 53.3386 | 37.06 | -3.71 | 59.985 | 103.6709 | -26.6 | -26.99 | 93.29 | 55.74 | 104.1818 | 103.8 | -74.8637 | -73.3818 | 155.9735 | 111.3875 | 105.5491 | 108.2267 | 95.7328 | 80.694 | -27.522 | 38.3129 | 250.6852 |  | -34.0418 | -31.5447 | 0 | 46.0474 | 43.4127 | 135.228 | -90.8091 | -92.5334 | -43.7593 | 0 | -24.62 | 81.9 | 14.6113 | 30.442 | -33.9521 | -33.2848 | 8.1906 | -78.7937 | 45.0884 | 20.5691 |  | 20.0986 | 28.6528 | 28.6563 | 27.7377 | 89.0868 | 88.2495 | -181.0203 | 76.9255 | 76.6746 | -139.677 | -133.927 | -44.7132 | -46.22 | 13.2601 | 0.7388 | -8.84 | 18.15 | -45.7699 |  |  | 2.188 |  | 24.04 | 137.2869 | 138.7746 | 12.98 | 71.4747 | 19.5 | 0 | 0.9211 | 0 | 1.3192 |  |  | -17.5676 | -6.3641 | 22.3661 | 7.0549 | 56.8833 | 56.7871 | -130.8736 | -17.6836 | 20.9548 | 24.1707 | 11.9206 | 4.6876 | 4.3771 |  | 149.2065 | 150.3502 | 283.7 | -284.8517 | -628.6691 | 627.7724 | 597.3259 | -144.7985 | -141.0631 | -65.3816 | -59.665 | 83.0844 | 80.3899 |  |  | 34.764 | 34.4784 | -23.4045 | -23.3769 | 125.25 | 124.42 | 11.1 | 8.9 | 22.1306 | 36.64 | -299.0078 | 96.3469 | 95.6231 |  | -51.3 | -33.5 | -33.9 |  |  | -587.8826 | -227.394 | 413.721 | 279.3004 | -44.3422 | -268.2993 | 273.0428 | -101.5637 | -225.7118 | -268.5827 | 80.6545 | 81.4901 | 98.9029 | -402.7645 | 231.2585 | -170.5142 | 170.8496 | -7.8567 | 27.355 | 10.72 | 1.229 | 1.239 | -11.44 | -6.08 |  | 7.2679 | -30.0282 | -38.9944 | 33 | 54.419 | 55.597 | 10.9824 |  | 54.0578 | 54.5652 | 54.4443 |  | 54.4 | 24.8303 | 5.55 |  | -61.7241 | 81.8198 | 67.0924 | -59.674 | -80.1466 | 58.9776 | 21.7503 | -64.8 | 64.1 | -29.2937 | 268.79
03/02/2026 | 02:30 | 0 | 14.7294 | -21.1618 | 8.5883 | 30.1416 |  | 31.6944 | -66.9022 | 44.0407 | 22.1053 | 21.6408 | -2.22 | -34.509 | 30.8 | 8.28 | -30.8 | 14.4797 | 38.8092 | 13.5079 | 13.5799 | 22.7846 | 14.4056 | 5.9933 | 7.9184 |  |  | -70.25 | -69.89 |  | 2.22 | 33 | 5.807 | 0.166 | -57.68 | -57.41 | -67.63 | 57.68 | 57.58 | 8.8519 | 14.6294 | 57.9153 | 59.154 | 34.7441 | -69.377 | 0 | 10.5229 | 9.3758 | 59.9293 | 63.5608 | -45.8741 | -48.9451 | -224.4008 | -8.5151 | -18 | -17.8 | 74.1967 | 0 | -5.1014 |  | -13.3344 | 6.3727 |  |  | 252.5406 | -0.7324 | -0.7935 | -7.4083 | 309.4229 |  | -119.3362 | 121.9438 | 71.9326 | 25.01 | 20.29 | 46.03 | 69.07 | -84.2548 | -83.853 | 154.2491 | 155.2384 |  | -43.0385 | -43.2267 | -8.7668 | -82.7964 |  |  |  | 167.8 | -13.68 | 32.819 | 32.1655 | 32.4429 | -35.8741 | -35.7829 | -47.3029 | 47.3312 | -51.1953 | 12.3946 | 52.69 | 28.34 | 36.3354 | 34.4284 | 28.0271 |  | 83.533 | 82.5833 | -82.5421 |  | -15.617 | -81.2 | -80.3 | 25.4086 | 36.6302 | 34.2988 | 52.1667 | 36.63 | -3.05 | 58.4195 | 82.3847 | -26.22 | -26.59 | 91.62 | 55.05 | 82.8364 | 82.0182 | -79.098 | -75.9818 | 140.6323 | 97.1827 | 92.4722 | 94.1881 | 102.159 | 89.7147 | -26.794 | 17.9739 | 258.4611 |  | -34.536 | -31.8396 | -8.8165 | 41.2729 | 38.6259 | 175.164 | -98.1016 | -98.7312 | -52.7596 | 16.73 | -24.3 | 107.4 | 14.4098 | 24.0933 | -33.9082 | -33.0955 | 6.4125 | -85.6331 | 53.6543 | 21.2785 |  | 20.5747 | 29.7311 | 27.8327 | 28.6521 | 83.5607 | 83.8956 | -185.0392 | 80.9548 | 79.3051 | -142.779 | -136.8398 | -46.4198 | -46.54 | 13.3773 | 0.7266 | -8.96 | 17.53 | -47.7661 |  | -15.622 | 1.304 |  | 23.5 | 141.1504 | 145.8874 | 12.48 | 71.3502 | 20.1 | 1.6483 | 0.9186 | 0 | 1.2623 |  |  | -17.1675 | -5.8401 | 22.476 | 5.7538 | 59.4384 | 59.5601 | -128.8131 | -17.2216 | 19.9932 | 24.9725 | 12.3549 | 4.463 | 4.2189 | 13 | 150.6538 | 149.5334 | 285.4 | -282.9253 | -618.162 | 620.7543 | 603.1127 | -143.8985 | -141.9833 | -64.7844 | -59.1147 | 84.4008 | 83.627 |  |  | 36.0824 | 35.2584 | -21.5831 | -21.8921 | 122.74 | 120.9 | 9.5 | 9.8 | 21.761 | 36.4 | -300.7308 | 96.4649 | 96.3181 |  | -52.6 | -34.4 | -34.3 | 1.4661 | 1.4248 | -590.3817 | -232.8323 | 414.5493 | 282.2904 | -50.8534 | -272.9005 | 273.5428 | -100.731 | -224.0918 | -270.7319 | 80.8381 | 81.569 | 98.1265 | -397.2176 | 230.0462 | -168.5069 | 173.7275 | -8.1726 | 27.326 | 10.4 | 1.26 | 1.259 | -10.48 | -6.24 |  | 6.4469 | -28.8869 | -39.7269 | 34.1 | 54.665 | 55.126 |  |  | 55.6724 | 56.0254 | 55.1827 |  | 52.3 | 24.2006 | 5.48 |  | -58.1906 | 82.2893 | 66.5431 | -57.4712 | -80.4853 | 57.9027 | 22.0429 | -64 | 64.3 | -17.4976 | 253.9249
03/02/2026 | 03:00 | 0 |  |  | 8.4744 | 29.6758 |  | 31.1196 | -66.1471 | 42.7354 | 21.5093 | 21.0779 | 0 | -35.45 | 33 | 9.936 | -33 | 14.4892 | 38.4678 | 13.7381 | 13.6451 | 22.7402 | 15.3664 | 5.6649 | 7.9172 |  |  | -68 | -67.93 |  | 0 | 33 | 5.819 | 0.169 | -55.23 | -53.45 | -67.36 | 55.23 | 54.25 | 8.0774 | 14.8448 | 57.5083 | 58.067 | 34.1494 | -72.392 | 0 | 30.1305 | 19.6525 | 55.8688 | 60.6392 | -37.288 | -30.1314 | -247.8977 | -9.0621 | -18.1 | -18 | 74.3525 | 0 | -4.6393 |  | -17.8178 | 5.8285 |  |  | 267.1895 | 3.9369 | 3.5707 | -24.6878 | 325.1658 |  | -84.1953 | 86.4982 | 71.8428 | 24.6 | 19.99 |  |  | -85.4604 | -85.7284 | 156.4198 | 157.0223 |  | -37.9695 | -39.0882 | -8.8847 | -81.5723 |  |  |  | 165.6 | -13.84 | 34.6893 | 34.1697 | 34.5812 | -32.7097 | -34.188 | -42.976 | 40.3018 | -47.6602 | 12.1104 | 50.54 | 27.24 | 35.3979 |  | 27.3974 |  | 83.4225 | 81.8115 | -92.6539 |  | -15.2443 | -78.2 | -78.1 | 25.7877 | 36.0443 | 32.4203 | 51.5808 | 35.84 | -2.62 | 58.652 | 90.1626 | -24.34 | -24.61 | 87.07 | 54.32 | 94.3636 | 93.2182 | -76.1815 | -74.0909 | 143.9507 | 100.711 | 95.966 | 98.2137 | 93.3523 | 79.5377 | -26.884 | 32.6185 | 244.2531 |  | -32.4291 | -30.7183 | 0 | 43.9893 | 40.4443 | 104.496 | -93.6277 | -96.1362 | -46.093 | 16.21 | -22.68 | 75.9 | 14.2713 | 26.5993 | -33.1426 | -32.2338 | 6.7589 | -79.8338 | 47.6511 | 20.0786 |  | 19.7974 | 28.2726 | 28.675 | 28.3852 | 87.0773 | 86.0725 | -175.3268 | 77.699 | 78.0382 | -132.41 | -128.0235 | -44.7498 | -44.36 | 13.5653 | 0.7034 | -9.04 | 17.9 | -45.0927 |  |  | 2.037 |  | 26.05 | 131.1038 | 133.156 | 13.1 | 76.6471 | 19 | -10.7197 | 6.9044 | 7.1669 | 1.288 |  |  | -16.4279 | -17.5719 | 22.0207 | 18.1648 | 55.2554 | 55.6617 | -144.2135 | -16.828 | 19.9155 | -15.4129 |  | 4.3165 | 4.0923 | 15 | 146.4636 | 145.2413 | 282 | -285.9538 | -628.4023 | 626.6838 | 589.5127 | -142.6925 | -138.969 | -69.3765 | -64.2657 | 83.4181 | 81.2307 |  |  | 35.1815 | 35.2145 | -21.3672 | -21.6663 | 124.8 | 124.16 | 8.8 | 9.4 | 21.5154 | 36.48 | -293.3556 | 96.9109 | 97.7641 | 13.9 | -53.8 | -33.5 | -33 |  |  | -580.4943 | -219.2117 | 405.0355 | 275.8112 | -39.43 | -269.0568 | 270.5651 | -98.1748 | -225.3951 | -263.3121 | 80.6806 | 80.2655 | 98.9475 | -390.6861 | 228.8611 | -167.1328 | 165.2847 | -10.3616 | 27.514 | 10.96 | 1.261 | 1.268 | -11.36 | -7.2 |  | 7.2374 | -30.8217 | -39.2599 | 35 | 55.22 | 54.357 | 11.003 |  | 54.7842 | 53.9442 | 55.5258 |  | 55.3 | 24.2163 | 5.4 |  | -63.6405 | 86.2218 | 71.041 | -62.6808 | -84.5649 | 62.4572 | 21.1368 | -64.7 | 66.2 | -45.779 | 277.4554
03/02/2026 | 03:30 | 0 | 14.8076 | -21.6293 | 8.3612 | 30.3534 |  | 30.9815 | -68.6848 | 42.2491 | 21.5113 | 20.8881 | -4.44 | -22.134 |  | 9.936 | -19.8 | 14.2725 | 38.9392 | 14.3999 | 14.5519 | 24.1664 | 17.2551 | 6.0499 | 8.0241 |  |  | -64.3 | -64.89 |  | 4.44 | 19.8 | 5.803 | 0.167 | -51.99 | -51.95 | -67.51 | 51.99 | 51.75 | 9.1174 | 13.5127 | 55.8393 | 58.4066 | 36.6934 | -71.2705 | 0 | 27.755 | 31.6917 | 55.5839 | 59.3722 | -20.9964 | -34.3759 | -248.9994 | -8.0135 | -17.9 | -17.9 | 72.5729 | 0 | -4.629 |  | -24.4026 | 5.6521 |  | 0 | 280.7397 | -3.1129 | -2.4415 | -15.3016 | 320.5598 |  | -131.1683 | 132.8804 | 70.8349 | 24.69 | 20.35 | 45.04 | 67.16 | -77.0211 | -76.2174 | 149.6301 | 149.1945 |  | -45.8639 | -45.2009 | -9.0387 | -83.4095 |  |  |  | 167.3 | -13.36 | 30.2825 | 30.0284 | 30.3083 | -42.6117 | -41.0491 | -34.9774 | 44.5592 | -39.383 | 12.0689 | 50.74 | 26.92 | 34.9292 | 33.11 | 27.0279 |  | 84.0234 | 83.3646 | -83.3213 |  | -15.1243 | -74.6 | -75.3 | 25.4745 | 35.4584 | 32.4203 | 50.9949 |  | -2.89 | 56.8695 | 81.9447 | -24.34 | -24.92 | 86.34 | 54.18 | 81.2909 | 79.0182 | -73.2142 | -70.8727 | 136.8881 | 94.6325 | 91.479 | 92.8487 | 101.1386 | 86.3922 | -26.235 | 23.2059 | 250.9384 |  | -32.8796 | -30.0728 | -8.3808 | 43.2724 | 41.2389 | 184.38 | -95.1386 | -96.786 | -48.8626 | 0 | -24.25 | 110.7 | 14.1819 | 24.9938 | -33.6443 | -33.2513 | 6.7838 | -84.1596 | 50.6901 | 20.6172 |  | 20.415 | 27.8382 | 28.1507 | 27.2751 | 75.6903 | 76.1926 | -160.0882 | 74.8071 | 74.479 | -123.0735 | -117.2914 | -40.4212 | -42.76 | 13.6605 | 0.7156 | -8.87 | 19.07 | -40.7096 |  |  | 2.346 |  | 28.16 | 121.1191 | 124.2448 | 13.99 | 80.7277 | 19.5 | -16.9989 | 3.12 | 3.8089 | 1.3033 |  |  |  | -24.2159 | 22.0285 | 24.4936 | 57.6824 | 57.2974 | -143.2551 | -16.8175 | 33.8266 | -30.1559 |  | 4.2775 | 4.0185 |  | 150.3817 | 149.5471 | 283.7 | -279.3536 | -619.2573 | 622.1686 | 597.0647 | -145.162 | -142.2508 | -65.7009 | -58.9276 | 82.598 | 81.7868 |  |  | 34.4125 | 34.3136 | -26.0622 | -25.9636 | 123.52 | 121.78 | 10.7 | 11.3 | 21.6179 | 39.44 | -298.6898 | 95.5296 | 95.3811 | 11.6 | -51.9 | -32.7 | -33 |  |  | -587.0748 | -227.6016 | 421.919 | 283.0718 | -42.3607 | -274.7902 | 274.1969 | -97.824 | -223.715 | -267.5316 | 83.7767 | 84.1022 | 101.5421 | -403.1891 | 232.0552 | -173.4093 | 178.8712 | -10.0458 | 30.419 | 10.48 | 1.271 | 1.269 | -10.4 | -7.12 |  | 7.1489 | -29.8238 | -39.4919 | 33.4 | 54.048 | 55.108 | 10.8349 |  | 53.3523 | 53.3715 | 54.371 |  | 52.3 | 23.7259 | 5.45 |  | -59.013 | 83.4274 | 65.5564 | -58.098 | -80.3377 | 58.1208 | 22.1304 | -61.2 | 63.3 | -23.9529 | 252.7642
03/02/2026 | 04:00 | 0 |  |  | 8.3326 | 29.3335 |  | 30.0801 | -66.8198 | 42.0094 | 21.3933 | 21.051 | -4.44 | -22.547 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.3197 | 37.9742 | 14.3597 | 14.399 | 24.1066 | 17.4347 | 5.4834 | 7.9088 |  |  | -64.74 | -64.7 |  | 4.44 | 19.8 | 5.352 | 0.164 | -51.95 | -51.38 | -65.11 | 51.95 | 51.73 | 7.551 | 14.766 | 55.6661 | 57.348 | 35.7565 | -68.5541 | 0 | 23.6712 | 29.2473 | 57.0988 | 59.4873 | -28.6768 | -37.4105 | -249.9454 | -8.421 | -18 | -18 | 75.3068 | 0 | -4.515 |  | -21.4646 | 5.4969 |  |  | 269.4784 | -3.296 | -3.235 | -4.7401 | 320.2549 |  | -131.0469 | 133.749 | 68.799 | 24.67 | 20.12 | 44.53 | 66.4 | -77.557 | -76.4853 | 149.4614 | 151.0153 |  | -43.7858 | -43.6669 | -7.396 | -81.3224 |  |  |  | 162 | -13.34 | 31.2016 | 30.9025 | 30.6799 | -41.8317 | -41.1596 | -38.0997 | 45.8723 | -43.8754 | 11.9062 | 50.49 | 27.05 | 34.4604 | 32.6706 | 26.5171 |  | 82.7047 | 81.277 | -74.5461 |  | -14.7374 | -76 | -77.1 | 25.1944 | 35.4584 | 31.481 | 50.4089 | 35.46 | -2.54 | 56.2805 | 73.9917 | -24.37 | -24.55 | 86.06 | 53.84 | 74.6909 | 73.1455 | -75.8486 | -73.3 | 131.0899 | 91.3261 | 85.9422 | 88.1766 | 96.6425 | 85.0816 | -26.207 | 17.534 | 251.3246 |  | -32.4088 | -29.8911 | -11.7451 | 44.2165 | 42.6699 | 165.948 | -96.4235 | -97.493 | -47.2803 | 14.17 | -23.58 | 93.7 | 14.3239 | 26.6054 | -33.1693 | -32.5924 | 4.9604 | -78.2004 | 49.6521 | 20.846 |  | 20.8468 | 27.8188 | 27.7666 | 26.2281 | 77.5323 | 77.6997 | -163.9397 | 78.1927 | 77.8663 | -125.4857 | -119.1224 | -40.4212 | -43.68 | 13.0721 | 0.7156 | -8.66 | 18.33 | -41.97 |  |  | 2.149 |  | 27.94 | 122.5233 | 128.1764 | 13.84 | 80.7915 | 20.7 | -17.072 | 3.2981 | 3.5247 | 1.2804 |  |  | -15.7169 | -23.8372 | 21.4631 | 24.7253 | 60.3827 | 59.9823 | -146.8479 | -16.6892 | 34.1602 | -29.5456 |  | 4.2286 | 3.9763 |  | 150.1037 | 150.0504 | 287.9 | -284.2084 | -624.8556 | 624.1106 | 603.0106 | -143.5893 | -140.8793 | -65.8438 | -59.8697 | 86.5794 | 86.7075 |  | -105.6254 | 35.2804 | 34.4564 | -26.1208 | -26.3874 | 123.42 | 122.61 | 9.5 | 9.5 | 21.556 | 40.16 | -296.0366 | 97.442 | 97.0613 | 12.8 | -53.4 | -34.4 | -34.7 |  |  | -585.8737 | -228.827 | 416.7281 | 281.9223 | -45.0929 | -273.2178 | 275.4383 | -97.9683 | -222.8324 | -266.5644 | 82.5485 | 83.2292 | 100.6741 | -396.815 | 229.4508 | -169.6255 | 174.6674 | -10.5731 | 32.12 | 8.96 | 1.196 | 1.191 | -9.52 | -7.28 |  | 7.2099 | -29.8543 | -39.6109 | 34.1 | 55.997 | 52.901 | 10.8461 |  | 54.3411 | 52.7149 | 54.577 |  | 53 | 23.5011 | 5.36 |  | -60.573 | 82.8709 | 68.5409 | -60.0498 | -82.2259 | 59.0646 | 22.2068 | -65.4 | 64.6 | -26.4175 | 259.5142
03/02/2026 | 04:30 | 0 |  |  | 8.2363 | 28.2985 |  | 29.4662 | -64.2145 | 42.6981 | 21.6593 | 21.0862 | -4.44 | -22.495 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.4027 | 36.255 | 14.1389 | 14.2397 | 23.5852 | 16.8305 | 5.4199 | 8.0942 |  |  | -64.85 | -64.64 |  | 4.44 | 22 | 5.728 | 0.167 | -52.5 | -51.45 | -68.42 | 52.5 | 51.16 | 9.0092 | 14.0518 | 57.0719 | 57.9498 | 34.9879 | -71.9674 | 0 | 32.2183 | 28.9309 | 58.1234 | 60.7079 | -31.7716 | -38.8065 | -243.9342 | -7.9294 | -18.3 | -18.3 | 73.4585 | 0 | -4.3426 |  | -22.6782 | 5.702 |  | 0 | 281.4416 | -4.1505 | -4.059 | -9.3422 | 319.6054 |  | -131.4587 | 133.0621 | 70.9347 | 24.8 | 20.42 | 44.99 | 66.98 | -76.8872 | -76.6193 | 150.568 | 150.0249 |  | -45.2959 | -46.1857 | -7.2031 | -82.8766 |  |  |  | 166.2 | -13.39 | 30.5179 | 30.1973 | 30.3608 | -42.0395 | -41.6767 | -38.0218 | 45.5842 | -43.6434 | 11.7878 | 50.51 | 27.15 | 34.4604 | 32.6706 | 26.5871 |  | 85.0581 | 84.0311 | -81.0652 |  | -14.7077 | -76.5 | -76.9 | 25.2933 |  | 31.9506 | 50.4089 |  | -2.73 | 58.8225 | 78.637 | -24.41 | -24.64 | 86.16 | 55.21 | 78.5091 | 78.6182 | -73.9281 | -71.7909 | 138.3706 | 95.3975 | 90.3311 | 92.371 | 100.2918 | 86.5144 | -26.328 | 19.4402 | 267.2769 |  | -33.1819 | -30.0052 | 0 | 46.4407 | 43.7013 | 162.876 | -96.6162 | -97.589 | -48.9076 | 0 | -23.62 | 106.5 | 14.4486 | 29.7067 | -34.2282 | -33.0029 | 6.6335 | -83.691 | 53.1889 | 20.9546 |  | 20.1514 | 27.7967 | 28.7823 | 26.8141 | 77.1974 | 76.8624 | -164.2746 | 74.8259 | 75.5726 | -124.0122 | -117.8599 | -40.4212 | -43.43 | 13.3773 | 0.7156 | -8.72 | 18.79 | -40.3338 |  |  | 2.143 |  | 28.63 | 121.456 | 129.0696 | 14.14 | 81.1826 | 19.7 | -17.1877 | 2.9074 | 3.0512 | 1.2599 |  |  | -16.4422 | -24.0139 | 22.1884 | 24.975 | 55.6415 | 57.7856 | -148.3183 | -16.3094 | 34.4524 | -29.9805 | 13.1506 | 4.2286 | 3.9974 | 14.4257 | 149.2141 | 151.6249 | 286.6 | -284.7101 | -620.8002 | 623.6285 | 610.1334 | -144.306 | -142.3811 | -67.6428 | -61.7446 | 84.4557 | 84.4869 |  |  | 34.4784 | 34.4454 | -25.0519 | -25.3756 | 125.89 | 124.19 | 8.1 | 7.7 | 21.4128 | 39.92 | -298.6335 | 98.3377 | 98.1891 | 13.3 | -53.6 | -33.5 | -33.9 |  |  | -592.902 | -237.3687 | 419.4622 | 283.162 | -50.696 | -281.1597 | 275.3517 | -100.4999 | -228.1207 | -271.3836 | 83.7812 | 82.6893 | 98.9177 | -401.1977 | 231.7653 | -174.9626 | 171.8666 | -9.9387 | 31.815 | 8.96 | 1.161 | 1.164 | -9.84 | -6.96 |  | 6.9444 | -30.6752 | -39.2294 | 33.9 | 56.938 | 54.149 | 10.8425 | 13.1637 | 53.8836 | 54.2391 | 55.222 |  | 53.8 | 23.2036 | 5.45 |  | -61.4114 | 84.4738 | 68.6747 | -60.8388 | -82.4196 | 61.2353 | 21.0715 | -64.7 | 66.8 | -17.9057 | 255.5063
03/02/2026 | 05:00 | 0 | 15.1839 | -22.2671 | 8.1716 | 29.0635 |  | 29.444 | -65.4554 | 43.3047 | 21.8713 | 21.2879 | -4.44 | -24.162 | 22 | 9.936 | -22 | 14.4584 | 36.8302 | 14.7527 | 14.9206 | 24.8648 | 17.3913 | 5.9303 | 7.8304 |  |  | -65.31 | -65.34 |  | 4.44 | 22 | 5.698 | 0.168 | -48.24 | -48.3 | -74.27 | 48.24 | 48.49 | 7.9377 | 15.0656 | 55.9679 | 57.5854 | 37.1834 | -65.269 | 0 | 10.2766 | 10.1319 | 59.4005 | 62.3808 | -44.7534 | -47.8465 | -225.9789 | -7.2495 | -18.3 | -18.3 | 69.9877 | 0 | -4.5127 |  | -19.0771 | 5.6563 |  | 2.2604 | 257.7592 | 0.7324 | 0.4883 | -10.1374 | 318.0294 |  | -119.1084 | 120.6587 | 72.0324 | 25 | 20.1 | 45.49 | 67.69 | -80.2361 | -79.9682 | 153.1989 | 153.5289 |  | -45.3688 | -45.1039 | -7.267 | -83.5861 |  |  |  | 167.5 | -13.68 | 31.9346 | 31.5607 | 31.8826 | -37.8228 | -38.0458 | -38.8221 | 42.4585 | -43.8534 | 11.6312 | 51.12 | 27.41 | 34.4604 | 32.6706 | 25.9403 |  | 84.1959 | 83.7592 | -85.0227 |  | -14.3882 | -76.9 | -78 | 25.513 | 36.6302 | 33.3596 | 52.1667 | 36.21 | -2.95 | 56.3115 | 82.3872 | -24.5 | -24.83 | 88.23 | 54.63 | 83.2909 | 81.8182 | -74.3532 | -73.5636 | 139.9249 | 98.5185 | 93.5219 | 95.48 | 80.265 | 64.9746 | -27.289 | 20.9061 | 259.6794 |  | -33.2299 | -30.399 | 11.7506 | 57.5441 | 53.9585 | 52.272 | -84.2393 | -85.0783 | -27.4001 | 0 | -22.99 | 1 | 14.405 | 51.5268 | -33.5177 | -33.1977 | 6.0535 | -62.7547 | 30.0371 | 20.3958 |  | 20.2967 | 28.0575 | 28.3751 | 27.8201 | 80.2116 | 80.379 | -167.4563 | 77.1696 | 76.8631 | -126.0113 | -119.4641 | -42.3035 | -43.08 | 12.972 | 0.7388 | -8.49 | 17.28 | -42.3677 |  |  | 1.148 |  | 27.26 | 122.5911 | 128.6526 | 13.65 | 80.0595 | 19 | -17.4577 | 3.2408 | 3.3523 | 1.2524 |  |  | -14.337 | -25.1739 | 21.7152 | 25.5248 | 59.717 | 62.1841 | -147.8655 | -16.713 | 34.346 | -29.8581 | 12.8712 | 4.59 | 4.3138 |  | 150.5423 | 152.5568 | 283.3 | -284.2581 | -627.3328 | 633.1232 | 606.8716 | -146.7645 | -142.2093 | -65.8778 | -59.9848 | 84.5571 | 84.926 |  |  | 36.1483 | 35.2914 | -28.0951 | -28.4687 | 124.38 | 122.13 | 9.2 | 10.5 | 21.5346 | 40.88 | -306.3397 | 96.7355 | 97.4159 | 13.9 | -52.4 | -34.4 | -34.7 |  |  | -591.5773 | -232.4908 | 415.8245 | 283.99 | -44.5695 | -276.3478 | 277.4004 | -101.4869 | -225.201 | -272.6725 | 82.8331 | 83.2852 | 101.8823 | -407.2002 | 230.5308 | -174.1873 | 175.2651 | -9.0707 | 32.4637 | 9.04 | 1.152 | 1.152 | -9.2 | -7.44 |  | 7.8843 | -29.8543 | -39.4339 | 33.8 | 53.862 | 54.12 |  | 13.1716 | 53.3609 | 54.4145 | 53.7816 |  | 53.4 | 23.2279 | 5.5 |  | -58.5385 | 82.1593 | 67.176 | -58.2277 | -81.0916 | 58.971 | 21.6016 | -64.2 | 65.3 | -20.7675 | 258.1494
03/02/2026 | 05:30 | 0 |  |  | 8.3883 | 30.2287 |  | 30.6433 | -64.8491 | 43.8265 | 22.4013 | 21.8068 | -4.44 | -24.84 | 22 | 10.764 | -22 | 14.1623 | 36.9108 | 15.1455 | 15.3518 | 25.7035 | 17.2006 | 6.4977 | 7.6081 |  |  | -67.32 | -67.27 |  | 4.44 | 22 | 6.397 | 0.176 | -54.61 | -54.17 | -66.3 | 54.61 | 54.62 | 8.0462 | 14.9916 | 57.1971 | 58.4992 | 37.8273 | -71.5864 | 0 | 33.5615 | 33.7844 | 57.9136 | 61.0479 | -29.563 | -31.7748 | -263.3395 | -7.2197 | -18.2 | -18.3 | 75.2951 | 0 | -4.6803 |  | -23.1772 | 6.0643 |  | 2.4329 | 293.1607 | -0.2747 | -0.7935 | -30.4152 | 333.2527 |  | -130.7106 | 133.5143 | 74.0682 | 25.94 | 21.36 | 47.33 | 69.82 | -78.0928 | -77.6909 | 149.9841 | 150.7314 |  | -53.4931 | -53.3024 | -5.4815 | -92.4318 |  |  |  | 188.5 | -14.08 | 28.9985 | 28.6957 | 28.5621 | -42.8333 | -41.9499 | -35.5159 | 41.9689 | -39.7749 | 11.8979 | 56.78 | 29.59 | 35.3979 | 33.5495 | 26.5661 |  | 93.2279 | 92.9865 | -106.4206 |  | -14.5415 | -74.6 | -75.6 | 25.925 | 38.3881 | 38.5257 | 54.5105 | 38.21 | -4.3 | 60.5585 | 106.371 | -25.15 | -25.53 | 94.13 | 55.27 | 107.3091 | 104.2 | -67.5452 | -64.2818 | 161.1217 | 119.0398 | 113.574 | 114.5153 | 106.9125 | 91.931 | -26.71 | 40.1123 | 277.5979 |  | -34.2273 | -30.7918 | -12.1489 | 51.3806 | 48.2489 | 149.052 | -91.8831 | -93.5828 | -54.8635 | 6.15 | -19.36 | 98 | 14.5524 | 39.457 | -34.8038 | -34.0906 | 9.2137 | -87.8569 | 50.8534 | 21.1331 |  | 20.7936 | 27.8174 | 28.8443 | 26.616 | 77.1974 | 78.2021 | -161.7628 | 68.3248 | 68.0604 | -125.1511 | -117.6915 | -42.4427 | -41.77 | 12.9793 | 0.7974 | -8.51 | 16.42 | -42.3026 | 11.9987 | -15.453 | 2.89 |  | 27.86 | 121.4559 | 125.4982 |  | 80.7498 | 19.2 | -18.8529 | 3.083 | 3.3149 | 1.2734 |  |  |  | -25.8673 | 20.6198 | 27.0242 | 55.2937 | 56.6368 | -152.0262 | -17.3866 | 35.7688 | -31.8198 | 13.3645 | 4.9806 | 4.683 | 14.5015 | 154.9773 | 154.8219 | 281.2 | -282.266 | -622.954 | 626.8351 | 615.1544 | -147.1844 | -144.5866 | -66.0515 | -59.7268 | 82.6842 | 81.7248 |  |  | 36.8844 | 36.8515 | -31.341 | -31.0478 | 123.2 | 122.14 | 10.2 | 10.8 | 21.761 | 40.72 | -309.8768 | 100.6859 | 100.5312 | 14.5 | -51.9 | -35.1 | -34.7 |  | 1.2825 | -600.931 | -254.6516 | 425.8754 | 289.4018 | -48.0473 | -281.6487 | 286.7083 | -105.3836 | -232.3759 | -280.0421 | 83.939 | 84.8946 | 105.7186 | -416.0453 | 238.514 | -182.9834 | 181.0635 | -8.7796 | 32.4356 | 9.28 | 0.996 | 1.002 | -9.52 | -7.92 |  | 7.9698 | -30.2937 | -39.1989 | 32.8 | 54.808 | 53.372 | 10.8529 | 13.1262 | 54.8593 | 53.1368 | 55.0646 |  | 51.7 | 23.0479 | 5.71 |  | -58.9397 | 83.1741 | 67.0836 | -58.0387 | -81.1252 | 59.0521 | 22.5607 | -63.6 | 64.5 | -6.3647 | 246.6557
03/02/2026 | 06:00 | 0 | 15.5377 | -22.9702 | 8.5613 | 30.1223 |  | 29.1443 | -61.5625 | 44.7229 | 22.6633 | 22.1778 | -6.66 | -24.039 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.4615 | 33.8832 | 15.7076 | 15.9233 | 26.3566 | 17.5003 | 6.1617 | 8.1502 |  |  | -65.58 | -65.51 |  | 4.44 | 22 | 7.463 | 0.179 | -52.79 | -52.15 | -67.92 | 52.79 | 53.07 | 8.0728 | 14.5831 | 57.2684 | 59.5881 | 39.3726 | -68.782 | 0 | 28.6272 | 27.4152 | 58.513 | 62.412 | -25.9113 | -28.4247 | -276.6518 | -6.5288 | -18.1 | -18.1 | 74.7597 | 0 | -4.8857 |  | -24.02 | 6.0752 |  | 2.8555 | 305.0934 | 21.2409 | 20.9052 | -91.5454 | 356.7279 |  | -110.3912 | 114.0303 | 75.2658 | 25.91 | 21.69 | 47.82 | 70.47 | -78.7626 | -78.3607 | 147.2829 | 147.9677 |  | -49.1975 | -49.2194 | -3.3279 | -89.5694 |  |  |  | 182.5 | -14.51 | 30.5396 | 30.2734 | 30.5669 | -34.2465 | -34.3363 | -32.692 | 30.0842 | -36.7173 | 12.041 | 55.68 | 29.28 | 36.3354 | 34.4284 | 27.1272 |  | 90.7355 | 90.8161 | -96.3983 |  | -14.8951 | -83.6 | -84.1 | 25.2493 | 40.7318 | 40.4042 | 58.0261 | 40.73 | -4.07 | 59.6905 | 97.238 | -26.14 | -26.48 | 98.82 | 55.74 | 97.0182 | 94.1091 | -70.5799 | -68.7182 | 157.4753 | 114.8028 | 110.8071 | 113.1086 | 83.2477 | 68.3874 | -27.51 | 103.3163 | 275.7607 |  | -34.7882 | -31.3842 | 8.2692 | 57.0779 | 53.3904 | 55.344 | -81.9119 | -82.7149 | -31.6274 | 0 | -23.13 | 1 | 14.903 | 47.9784 | -33.1527 | -32.4263 | 7.4339 | -65.7562 | 35.492 | 21.2709 |  | 20.774 | 29.1831 | 29.5056 | 28.2359 | 78.8719 | 78.2021 | -160.9255 | 72.6178 | 72.3176 | -121.0191 | -115.0214 | -42.4427 | -39.63 | 12.6693 | 0.8219 | -8.19 | 15 | -42.6251 |  |  | 4.049 |  | 28.09 | 116.9506 | 120.9604 | 13.93 | 80.2997 | 18.8 | -18.4713 | 3.0676 | 3.5373 | 1.3361 |  |  | -15.2822 | -26.606 | 20.5897 | 27.1958 | 59.1547 | 60.752 | -150.2822 | -17.2147 | 34.7698 | -31.1595 |  | 5.851 | 5.528 |  | 150.0681 | 152.817 | 278.7 | -277.3796 | -615.1412 | 621.1619 | 596.92 | -145.2651 | -141.6406 | -61.1216 | -53.8726 | 81.4183 | 81.7072 |  |  | 34.4564 | 33.6214 | -28.8664 | -29.0663 | 122.24 | 120.38 | 8.7 | 10.1 | 21.761 | 36.72 | -303.8125 | 93.4245 | 93.2671 | 14.5 | -50.7 | -32.7 | -32.3 |  |  | -581.9979 | -250.8228 | 417.9695 | 282.0269 | -48.0069 | -273.4322 | 272.9371 | -100.2249 | -221.7739 | -271.879 | 87.471 | 87.1656 | 101.1386 | -404.4097 | 228.8309 | -176.9553 | 180.4913 | -7.6974 | 31.137 | 9.04 | 0.952 | 0.939 | -8.08 | -6.32 |  | 6.6819 | -27.0985 | -38.732 | 33.3 | 52.026 | 52.258 | 11.1078 |  | 54.6557 | 52.9665 | 54.0218 |  | 51.2 | 23.3588 | 5.65 |  | -53.9397 | 78.3877 | 61.4304 | -52.3915 | -76.393 | 53.7703 | 23.3095 | -60.8 | 62.1 | -16.8995 | 246.74
03/02/2026 | 06:30 | 0 | 15.6442 | -23.2689 | 9.0475 | 30.1597 |  | 33.5523 | -71.6133 | 47.7381 | 24.2953 | 23.7176 | -11.1 | -25.526 | 22 | 9.936 | -22 | 13.5966 | 39.513 | 15.9653 | 16.0906 | 26.6983 | 16.6008 | 6.0822 | 7.7816 |  |  | -69.56 | -69.41 |  | 8.88 | 24.2 | 7.634 | 0.182 | -53.59 | -55.34 | -64.12 | 53.59 | 56.74 | 6.6168 | 14.9495 | 60.6189 | 61.4131 | 41.3158 | -69.5345 | 0 | 22.0341 | 18.8143 | 62.1784 | 67.1655 | -35.0964 | -42.2582 | -285.1929 | -7.7156 | -18.1 | -18 | 76.0685 | 0 | -4.7268 |  | -24.3756 | 4.878 |  | 2.6934 | 309.7018 | 18.2195 | 17.7618 | -84.9275 | 363.7519 |  | -117.113 | 119.2653 | 69.5375 | 23.1 | 18.89 | 45.8 | 65.68 | -79.1645 | -78.4947 | 148.6278 | 150.3143 |  | -42.7405 | -42.6953 | -3.2281 | -86.3033 |  |  |  | 172.5 | -14.02 | 32.246 | 31.4474 | 32.116 | -36.7343 | -36.8489 | -35.0542 | 38.843 | -39.0532 | 12.4134 | 52.44 | 28.09 | 37.7417 | 35.7468 | 26.3 |  | 87.3486 | 86.1395 | -78.0795 |  | -14.4685 | -89.8 | -89.8 | 25.2438 | 44.8334 | 40.8739 | 63.2996 | 44.71 | -3.23 | 55.149 | 77.5269 | -26.03 | -26.38 | 98.34 | 55.8 | 78.6182 | 76.4 | -76.4129 | -75.0636 | 145.3462 | 104.9639 | 99.9993 | 102.2002 | 95.7648 | 82.5001 | -24.002 | 96.1979 | 254.8707 |  | -35.6842 | -33.4464 | 0 | 44.1394 | 42.3392 | 142.908 | -96.7884 | -98.6761 | -46.9693 | 0 | -8.4 | 113.3 | 15.7075 | 20.0178 | -33.0853 | -32.3347 | 6.8241 | -79.8025 | 49.4018 | 21.2381 |  | 20.783 | 27.9982 | 28.2345 | 26.881 | 79.0394 | 78.8719 | -164.1072 | 79.04 | 79.2381 | -123.3935 | -113.8551 | -45.9071 | -40.17 | 12.9842 | 0.7047 | -8.49 | 14.18 | -46.3333 | 10.0841 |  | 4.023 |  | 25.87 | 116.0928 | 124.7801 | 13.66 | 78.5544 | 16.2 | -18.5269 | 2.6089 | 2.8584 | 1.4287 |  |  |  | -27.8286 | 22.3653 | 28.8849 | 55.5246 | 56.8302 | -148.5664 | -17.6721 | 35.7204 | -32.5155 | 12.3267 | 6.0952 | 5.7706 | 13.8911 | 142.1362 | 143.2741 | 282 | -282.7589 | -614.1002 | 615.6769 | 577.4158 | -136.9159 | -135.3271 | -66.2521 | -60.5795 | 82.0873 | 81.1191 |  |  | 32.6217 | 31.9075 | -22.9839 | -24.033 | 120.06 | 120.4 | 6.8 | 7 | 21.494 | 27.6 | -297.6675 | 92.9475 | 93.7493 | 13.4 | -49.5 | -31 | -31.3 | 1.2387 | 1.0542 | -563.379 | -227.8593 | 378.8673 | 261.4915 | -55.9489 | -255.529 | 252.3156 | -96.698 | -207.82 | -249.9732 | 89.6662 | 87.6948 | 95.9703 | -366.3559 | 212.1076 | -160.4786 | 164.5124 | -8.4115 | 29.717 | 8.24 | 1.073 | 1.074 | -8.16 | -5.76 |  | 6.8559 | -28.5939 | -38.5275 | 33.2 | 52.769 | 51.018 | 11.0588 |  | 54.2576 | 52.5222 | 54.1232 |  | 54.5 | 23.0611 | 5.98 |  | -56.9952 | 82.4724 | 67.7179 | -56.4519 | -81.0457 | 59.6833 | 20.8294 | -63.8 | 65.1 | -33.6956 | 258.1692
03/02/2026 | 07:00 | 0 | 15.6099 | -23.0263 | 8.746 | 30.3055 |  | 31.3117 | -66.9881 | 47.8633 | 24.2153 | 23.6691 | -4.44 | -28.177 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.7364 | 35.4568 | 14.9324 | 15.0373 | 25.0107 | 17.116 | 6.345 | 4.2566 |  |  | -66.71 | -66.66 |  | 6.66 | 26.4 | 8.178 | 0.181 | -51.38 | -49.69 | -68.12 | 51.38 | 50.64 | 7.2533 | 15.2154 | 60.5341 | 61.6826 | 39.4298 | -66.3905 | 0 | 21.7206 | 25.2287 | 62.4676 | 66.1845 | -33.0656 | -28.7295 | -299.9493 | -8.1773 | -18.1 | -17.9 | 73.6536 | 0 | -4.7248 |  | -25.6417 | 5.2589 |  | 2.868 | 320.7495 | 39.552 | 39.7961 | -112.3814 | 401.1587 |  | -94.8852 | 96.4582 | 72.1122 | 23.2 | 18.89 | 46.81 | 67.12 | -83.853 | -84.3888 | 147.9261 | 150.1799 |  | -37.9209 | -38.0446 | -3.3569 | -81.486 |  |  |  | 162.4 | -14.66 | 36.901 | 36.6404 | 36.4747 | -29.3026 | -29.0409 | -29.6478 | 24.7121 | -34.2986 | 11.8432 | 57.33 | 29.51 | 40.0854 | 38.0905 | 26.7287 |  | 81.565 | 81.571 | -66.9561 |  | -14.5893 | -100.3 | -100.9 | 25.0516 | 50.6927 | 44.6311 | 71.5027 | 50.68 | -3.48 | 56.389 | 68.7364 | -26.27 | -26.88 | 104.08 | 57.84 | 66.1818 | 65.9636 | -83.7823 | -82.1091 | 145.4221 | 103.1212 | 101.4413 | 102.1771 | 82.985 | 62.2023 | -24.926 | 125.0108 | 152.3141 |  | -37.6383 | -35.3542 | 0 | 32.0009 | 30.127 | 147.516 | -97.8538 | -99.4251 | -29.9504 | 0 | -16.24 | 96.6 | 14.4401 | 3.1404 | -31.4053 | -30.712 | 6.1049 | -61.5276 | 30.1442 | 20.6964 |  | 19.6459 | 27.7067 | 28.1012 | 26.7201 | 85.2353 | 84.5654 | -149.371 | 86.9549 | 86.1271 | -106.6717 | -95.2599 | -50.1259 | -36.52 | 16.3705 | 0.762 | -10.73 | 13.31 | -50.3172 |  | -15.632 | 3.907 |  | 23.16 | 96.9481 | 109.462 |  | 74.2463 | 16.6 | -18.8876 | 2.991 | 3.3204 | 1.4343 |  |  | -13.5618 | -28.9793 | 21.7261 | 29.783 | 57.3522 | 58.1844 | -143.3509 | -18.9912 | 34.9644 | -34.7512 | 11.4183 | 7.0522 | 6.8043 | 12.7271 | 116.6541 | 116.8258 | 276.2 | -275.9813 | -583.3264 | 591.0137 | 475.7387 | -113.7018 | -110.0875 | -67.1938 | -61.806 | 80.5018 | 78.9447 | -96.396 | -84.1889 | 24.2609 | 23.415 | -12.1765 | -12.5405 | 96.81 | 95.96 | 6.1 | 6.2 | 21.5154 | -4.8 | -286.2843 | 81.7713 | 80.991 | 12.2 | -47.9 | -22.5 | -21.9 |  |  | -461.9066 | -122.6744 | 257.436 | 172.848 | -61.9848 | -167.8665 | 164.554 | -105.3363 | -127.013 | -162.3144 | 113.2142 | 110.5511 | 102.5755 | -245.5325 | 130.6739 | -114.408 | 112.6859 | -9.1229 | 28.846 | 8.88 | 0.987 | 0.978 | -9.28 | -5.68 |  | 5.5375 | -24.4617 | -39.0829 | 30.8 | 51.254 | 50.496 |  |  | 52.2941 | 52.0577 | 52.5014 |  | 51 | 22.125 | 6.41 |  | -62.1069 | 83.4733 | 69.5701 | -61.9106 | -83.1184 | 61.1945 | 22.07 | -61.6 | 62.2 | -118.3587 | 316.2189
03/02/2026 | 07:30 | 0 | 15.9788 | -23.509 | 8.9303 | 30.4317 |  | 33.2409 | -70.769 | 52.8682 | 26.6612 | 26.1299 | -13.32 | -34.977 | 30.8 | 12.42 | -28.6 | 14.3846 | 35.087 | 17.4588 | 17.5905 | 28.5567 | 17.0599 | 5.7434 | 7.9833 |  |  | -73.42 | -73.03 |  | 13.32 | 33 | 7.179 | 0.171 | -54.92 | -54.26 | -72.66 | 54.92 | 55.04 | 8.5572 | 14.0939 | 64.1051 | 66.1785 | 46.2773 | -68.4552 | 0 | 8.2777 | 8.0027 | 68.6143 | 72.6338 | -41.2941 | -45.3302 | -298.1479 | -7.178 | -18.1 | -18.1 | 72.8326 | 0 | -4.8907 |  | -23.4416 | 7.0193 | 5.4279 | 3.8559 | 333.7808 | 45.6557 | 45.6252 | -79.3884 | 441.3998 |  | -91.1243 | 93.4179 | 77.6509 | 25.05 | 22.09 | 50.55 | 70.04 | -98.4543 | -97.2487 | 162.8217 | 163.3589 |  | -45.8796 | -45.641 | 0.4247 | -90.4901 |  |  |  | 184.5 | -15.29 | 34.8495 | 34.2193 | 34.7571 | -27.4155 | -27.0735 | -31.4734 | 19.4415 | -32.7131 | 12.5403 | 63.15 | 33.05 | 43.8354 | 41.6061 | 28.8211 |  | 90.9043 | 90.0919 | -86.9266 |  | -15.753 | -105 | -106.1 | 26.3535 | 58.8959 | 54.9633 | 84.3933 | 59 | -5.38 | 56.327 | 86.6774 | -26.05 | -26.43 | 101.07 | 59.64 | 85.1818 | 83.8545 | -91.8221 | -90.3182 | 164.4973 | 121.5483 | 115.9342 | 117.9832 | 58.7728 | 40.8503 | -25.787 | 88.5524 | 34.7691 |  | -38.879 | -35.8115 | 18.6791 | 32.2755 | 30.6281 | 50.736 | -90.1105 | -91.2921 | -6.2067 | 0 | -24.11 | 1 | 13.1753 | 7.5799 | -31.9428 | -31.2856 | 6.8891 | -38.9633 | 10.7949 | 19.6305 |  | 19.448 | 27.0392 | 27.4529 | 26.025 | 98.1294 | 97.2921 | -155.232 | 95.5304 | 95.2227 | -110.5791 | -100.1082 | -48.163 | -36.22 | 16.9809 | 0.7999 | -11.3 | 14.03 | -48.7016 |  | -15.437 | 4.23 |  | 26.07 | 102.933 | 113.5023 | 14.05 | 80.3633 | 16 | -22.6919 | 2.9062 | 2.9898 | 1.4987 |  |  |  | -33.2009 | 23.3886 | 34.4578 | 57.646 | 60.5174 | -156.7179 | -22.4701 | 38.2562 | -42.4717 | 11.8163 | 8.1362 | 7.7852 | 13 | 100.0095 | 101.0186 | 276.2 | -275.2162 | -594.7297 | 594.5357 | 387.3001 | -97.1989 | -95.4336 | -61.9601 | -55.2079 | 80.8449 | 82.1751 | -70.4075 | -69.0215 | 22.6679 | 21.8439 | -0.6385 | 0.051 | 58.39 | 58.17 | 11.9 | 12.4 | 21.4128 | -34.4 | -282.3034 | 77.6451 | 77.4791 | 15.6 | -45.1 | -21.5 | -20.9 |  |  | -383.1753 | -9.3387 | 130.2994 | 84.8608 | -65.4702 | -82.3355 | 74.3186 | -138.6533 | -52.8149 | -75.6111 | 144.5484 | 142.1341 | 145.8634 | -122.6006 | 52.8825 | -64.7398 | 70.1496 | -7.7523 | 26.511 | 13.68 | 0.883 | 0.878 | -12.48 | -2.64 |  | 2.4613 | -19.6277 | -38.4665 | 28 | 53.567 | 52.315 | 10.9052 |  | 52.7312 | 53.0793 | 52.9563 |  | 43 | 20.3875 | 6.55 |  | -53.8927 | 81.0452 | 64.4086 | -54.4141 | -78.1409 | 53.8485 | 24.4432 | -53.8 | 53.6 | -202.9006 | 408.6171
03/02/2026 | 08:00 | 0 | 15.295 |  | 9.018 | 31.1734 |  | 34.6174 | -71.9138 | 55.7342 | 28.3791 | 27.769 | -13.32 | -49.722 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.4923 | 35.3946 | 17.8281 | 18.3538 | 30.2617 | 17.0787 | 6.3023 | 8.4145 |  |  | -78.78 | -78.66 |  | 13.32 | 48.4 | 7.892 | 0.173 | -60.74 | -60.12 | -73.05 | 60.74 | 60.81 | 9.1551 | 14.4074 | 65.1657 | 67.0922 | 48.7015 | -70.971 | 0 | 8.1656 | 6.7458 | 71.5158 | 75.4344 | -42.149 | -45.3248 | -320.3578 | -5.5832 | -18.9 | -18.9 | 75.4436 | 0 | -5.216 |  | -24.0413 | 8.0795 | 6.1853 | 4.2016 | 350.2608 | 49.7452 | 49.501 | -81.5104 | 475.9041 |  | -103.8606 | 105.5289 | 84.2773 | 26.46 | 23.65 | 54.04 | 73.29 | -100.8655 | -99.9278 | 173.864 | 174.0553 |  | -52.0893 | -51.7836 | 2.5979 | -92.3328 |  |  |  | 185.2 | -16.12 | 35.4481 | 35.6788 | 35.7509 | -23.546 | -22.9917 | -30.5554 | 11.5818 | -31.0239 | 12.8853 | 80.91 | 40.8 | 46.6479 | 44.5358 | 29.7649 |  | 92.5687 | 90.9037 | -84.351 |  | -16.1288 | -115.1 | -116.3 | 31.3193 | 63.2904 | 58.2508 | 90.2527 | 63.08 | -6.25 | 59.2255 | 84.5273 | -26.05 | -26.4 | 102.29 | 64.29 | 85.3455 | 83.4364 | -99.9886 | -96.4273 | 168.3518 | 122.1777 | 118.7388 | 121.1145 | 75.2705 | 55.8911 | -25.828 | 91.7343 | -14.6176 |  | -39.4134 | -36.5614 | 14.5283 | 21.0288 | 19.4154 | 150.588 | -106.4579 | -107.1955 | -20.6743 | 0 | -18.9 | 102 | 13.8575 | -15.3724 | -32.8535 | -32.0066 | 6.7411 | -55.3066 | 25.4701 | 19.9742 |  | 20.066 | 26.9321 | 27.3622 | 26.1212 | 100.6412 | 100.4738 | -155.9018 | 102.4388 | 102.243 | -115.6818 | -105.0837 | -48.1703 | -37.03 | 16.9833 | 0.7864 | -11.3 | 13.93 | -48.0318 |  | -15.264 | 3.938 |  | 26.05 | 105.8612 | 116.6667 | 13.63 | 80.6769 | 17.2 | -19.4649 | 6.8005 | 7.4662 | 1.5547 |  |  | -14.2191 | -30.792 | 22.6038 | 32.2746 | 56.8217 | 58.4664 | -162.1242 | -24.1899 | 27.4536 | -39.0482 |  | 8.8491 | 8.4707 |  | 90.3547 | 89.7612 | 275.7 | -281.6508 | -590.947 | 595.4248 | 353.4388 | -87.9642 | -86.0898 | -65.4763 | -58.7868 | 79.2017 | 80.5811 |  |  | 16.098 | 15.7574 | 2.5435 | 2.3559 | 54.5 | 54.95 | 12.4 | 12.4 | 21.5773 | -42.88 | -283.8812 | 71.188 | 71.0047 | 13.4 | -39.9 | -14.8 | -15 |  |  | -346.4431 | 35.5747 | 75.0621 | 45.0794 | -72.8946 | -42.8539 | 34.7116 | -128.5272 | 0 | -39.7392 | 152.742 | 152.8001 | 128.7011 | -64.2085 | 10.0242 | -50.6294 | 48.1918 | -8.807 | 25.438 | 14.4 | 0.265 | 0.259 | -14.64 | -3.28 |  | 2.9007 | -19.1882 | -38.262 | 27.8 | 54.317 | 52.735 | 10.8998 |  | 51.44 | 51.6684 | 51.9706 |  | 40.4 | 20.4017 | 6.82 |  | -59.7904 | 83.7146 | 67.4862 | -58.0308 | -82.2514 | 58.4232 | 23.231 | -51.4 | 51.2 | -234.4431 | 445.2666
03/02/2026 | 08:30 | 0 | 17.0325 | 0 | 10.1762 | 32.7694 |  | 37.6289 | -77.3542 | 62.0665 | 31.601 | 30.7229 | -15.54 | -54.401 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.2761 | 37.151 | 18.7386 | 18.9097 | 31.7837 | 17.1224 | 6.0555 | 8.234 |  |  | -82.84 | -83.07 |  | 15.54 | 52.8 | 9.739 | 0.183 | -71.13 | -70.45 | -61.86 | 71.13 | 70.99 | 10.3147 | 13.8376 | 71.4569 | 73.4767 | 53.4474 | -83.8689 | 0 | 29.9351 | 27.3824 | 74.8636 | 80.2825 | -18.2627 | -16.9278 | -403.3208 | 4.2289 | -19.2 | -19.2 | 89.3251 | 0 | -5.0481 |  | -38.8738 | 8.3227 | 6.9512 | 4.7774 | 427.9609 | 38.1786 | 38.4533 | -118.4345 | 514.2878 |  | -127.9909 | 130.4062 | 91.0035 | 29.98 | 27.56 | 60.26 | 80.06 | -92.8281 | -92.0243 | 165.4138 | 166.1358 |  | -53.7586 | -53.9661 | 1.4516 | -107.1295 |  |  |  | 212.8 | -17.45 | 40.5192 | 40.1099 | 40.2523 | -54.0988 | -52.9962 | -18.1964 | 24.14 | -16.2689 | 13.5466 | 88.06 | 43.96 | 51.3354 | 48.6374 | 31.7437 |  | 107.29 | 106.7693 | -117.3316 |  | -17.4398 | -114.2 | -116.5 | 32.4069 | 69.4427 | 67.1741 | 98.4558 | 69.5 | -8.41 | 67.9365 | 114.004 | -25.23 | -25.58 | 112.19 | 68.22 | 113.9091 | 112.6 | -83.8531 | -80.5 | 208.3714 | 160.3137 | 155.3803 | 156.6775 | 95.9256 | 75.7422 | -27.277 | 128.9243 | 20.6755 |  | -40.0182 | -37.3299 | -13.9195 | 24.4093 | 21.8632 | 185.916 | -101.6358 | -102.9099 | -39.9945 | 15.18 | -24.34 | 117.5 | 14.8135 | -12.5833 | -31.8225 | -31.549 | 6.1471 | -73.8177 | 47.0992 | 20.0082 |  | 19.6074 | 27.8918 | 28.4731 | 26.6616 | 93.1057 | 93.4406 | -138.4864 | 85.6192 | 85.4838 | -104.7025 | -93.9614 | -43.5633 | -34.81 | 17.1664 | 0.8914 | -11.36 | 15.46 | -44.2478 |  |  | 4.248 |  | 28.71 | 96.5383 | 105.0367 | 15.01 | 83.452 | 17.4 | -19.9887 | 6.8109 | 7.3305 | 1.7498 |  |  | -15.2992 | -33.0215 | 23.9457 | 34.883 | 58.1901 | 57.7784 | -166.4259 | -25.9714 | 27.9556 | -42.182 | 10.7616 | 9.9918 | 9.5571 | 12 | 99.1439 | 99.6908 | 279.1 | -279.364 | -587.6669 | 585.312 | 366.362 | -97.2139 | -95.2166 | -59.4408 | -51.8693 | 81.9009 | 79.9125 |  | -64.7725 | 19.8993 | 19.1522 | -1.2591 | -1.5069 | 34.92 | 35.7 | 36.8 | 35.8 |  | -46.8 | -325.7663 | 78.8739 | 78.6178 | 11.6 | -3.3 | -18.7 | -18.3 |  |  | -362.1806 | 3.0845 | 118.8317 | 70.2242 | -66.9289 | -66.4984 | 58.2816 | -164.6547 | -30.3093 | -61.2247 | 166.276 | 165.5543 | 169.5564 | -107.4073 | 29.4756 | -79.1649 | 75.9075 | -8.9911 | 21.751 | 23.52 | 0.512 | 0.506 | -23.36 | 5.6 |  | -6.0624 | -23.9643 | -27.6844 | 29.1 | 53.964 | 53.213 | 10.8939 | 13.0991 | 51.7976 | 52.7509 | 53.4164 |  | 4.6 | 19.5653 | 7.21 |  | -53.5411 | 80.8327 | 61.1697 | -53.1919 | -79.0992 | 52.3083 | 26.7927 | -15.3 | 15.1 | -212.1978 | 408.3798
03/02/2026 | 09:00 | 0 | 17.3792 |  | 10.746 | 32.2466 |  | 42.9635 | -85.9701 | 65.7455 | 33.091 | 32.2927 | -22.2 | -58.515 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.8443 | 41.8222 | 19.3953 | 19.7637 | 32.3499 | 17.4343 | 5.717 | 7.2945 |  |  | -90.41 | -90.62 |  | 24.42 | 57.2 | 9.325 | 0.18 | -72.68 | -72.28 | -77.42 | 72.68 | 72.79 | 10.9569 | 14.6282 | 72.8944 | 75.7673 | 52.8824 | -82.9395 | 0 | 27.8657 | 27.6348 | 103.0692 | 0 | -22.3987 | -33.5828 | -428.1627 | -6.1794 | -18.9 | -18.9 | 87.6763 | 0 | -5.4494 |  | -37.9464 | 9.2284 | 7.1879 | 4.9845 | 443.0371 | 35.0963 | 35.2489 | -152.1767 | 508.1943 |  | -129.9981 | 131.7866 | 97.3705 | 31.74 | 28.87 | 63.53 | 84.34 | -88.4075 | -88.8094 | 162.7967 | 163.7164 |  | -63.8329 | -63.6575 | 2.0283 | -118.65 |  |  |  | 239.1 | -17.94 | 39.4817 | 38.8004 | 39.6872 | -53.2869 | -55.3751 | -18.7496 | 20.92 | -16.4841 | 13.2516 | 89.73 | 45.68 | 53.4448 | 50.3952 | 32.5088 |  | 120.0125 | 119.303 | -149.2135 |  | -18.125 | -110.3 | -108.3 | 32.7365 | 73.8373 | 71.8705 | 104.3152 | 73.28 | -9.78 | 70.6645 | 148.5284 | -24.78 | -25.1 | 104.38 | 69.8 | 148.8727 | 146.0546 | -71.6704 | -67.6455 | 238.6841 | 185.6421 | 181.9364 | 184.7662 | 91.2682 | 69.4272 | -28.266 | 158.9513 | 95.3931 |  | -40.2337 | -35.5285 | -10.1337 | 42.6195 | 39.7696 | 113.712 | -86.927 | -87.929 | -35.1528 | 0 | -13.63 | 66.5 | 15.6626 | 15.693 | -33.1 | -32.3542 | 9.2404 | -66.7196 | 37.2012 | 19.0383 |  | 18.5131 | 27.2515 | 27.1874 | 26.2458 | 90.2589 | 89.2542 | -142.5053 | 73.6678 | 72.9443 | -99.6983 | -91.8067 | -43.5706 | -33.94 | 17.1664 | 0.8682 | -11.38 | 15.66 | -43.4932 |  |  | 4.183 |  | 29.77 | 94.1852 | 102.0102 |  | 85.3638 | 18.7 | -20.7317 | 6.2688 | 6.6712 | 1.8564 |  |  | -15.6051 | -34.8378 | 24.6133 | 36.3539 | 56.23 | 57.5797 | -167.0374 | -27.5723 | 29.0941 | -46.729 | 10.4977 | 10.4422 | 9.979 | 11.7972 | 120.2685 | 120.6448 | 280.8 | -280.6909 | -601.3641 | 597.4352 | 428.7288 | -116.5018 | -113.4649 | -52.5202 | -44.7113 | 83.2592 | 82.9059 | -64.3623 |  | 26.8208 | 26.0737 | 4.2527 | 4.8991 | 58.89 | 58.82 | 38.5 | 38.6 | 21.5773 | -48.08 | -351.3059 | 89.0676 | 88.1667 | 13.3 | -5.1 | -25.9 | -26.1 |  |  | -420.4038 | -71.7937 | 211.2841 | 136.2571 | -58.5546 | -131.5975 | 127.9401 | -157.7504 | -87.736 | -128.3823 | 144.8103 | 143.1906 | 159.2555 | -199.0323 | 91.9065 | -105.9616 | 108.8999 | -9.7546 | 6.696 | 26.24 | 0.759 | 0.757 | -25.28 | 9.04 |  | -8.9067 | -22.7924 | -25.7801 | 28.7 | 55.488 | 54.976 | 11.079 | 13.0899 | 54.7079 | 53.4108 | 55.0448 |  | 3.1 | 18.3619 | 7.42 |  | -45.0562 | 77.1185 | 54.3769 | -43.7011 | -74.9812 | 43.5193 | 30.6504 | -13.1 | 12.8 | -170.3097 | 358.0434
03/02/2026 | 09:30 | 0 | 17.9703 |  | 11.6183 | 31.9676 |  | 45.9812 | -89.7692 | 68.8211 | 34.7889 | 33.6451 | -24.42 | -59.461 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.1498 | 45.5484 | 19.8465 | 20.0159 | 33.625 | 17.3708 | 5.9542 | 8.2287 |  |  | -92.07 | -92.05 |  | 24.42 | 57.2 | 9.439 | 0.179 | -77.28 | -75.94 | -72 | 77.28 | 77.73 | 11.2712 | 14.3105 | 75.2817 | 78.2738 | 54.9605 | -83.8727 | 0 | 31.8882 | 26.5207 | 106.1313 |  | -15.5913 | -20.232 | -433.9637 | -6.6214 | -19.3 | -19.3 | 89.8414 | 0 | -5.8816 |  | -39.0616 | 9.8331 | 8.2547 | 5.6635 | 466.811 | 53.3769 | 52.8886 | -185.5416 | 551.3707 |  | -118.1222 | 118.3596 | 103.6676 | 33.34 | 30.49 | 65.31 | 88.04 | -94.3016 | -93.8997 | 166.4554 | 168.9993 |  | -59.6895 | -59.7776 | 4.3644 | -112.1633 |  |  |  | 229.1 | -18.18 | 44.0024 | 43.5499 | 43.7081 | -42.9437 | -41.6689 | -16.4989 | 3.6489 | -12.4936 | 13.9323 | 92.71 | 47.25 | 56.2573 | 53.3249 | 34.7232 |  | 113.0649 | 112.4427 | -126.6363 |  | -18.9517 | -127 | -127 | 32.742 | 78.2318 | 72.8098 | 110.1746 | 77.1 | -9.68 | 72.8655 | 126.4247 | -26.97 | -27.29 | 114.77 | 73.31 | 126.6545 | 127.3636 | -84.4937 | -83.1 | 228.7775 | 173.838 | 170.3478 | 172.6744 | 81.6638 | 57.9266 | -31.488 | 194.3929 | 9.4746 |  | -31.7537 | -27.9337 | 0 | 34.705 | 32.1691 | 43.056 | -92.992 | -94.431 | -20.0861 | 0 | -15.33 | 65.3 | 16.2412 | -1.9797 | -36.702 | -36.0241 | 15.1502 | -55.6092 | 24.1027 | 19.1506 |  | 18.7386 | 27.7307 | 28.0703 | 26.9638 | 94.6128 | 93.7755 | -131.9556 | 88.1435 | 87.7672 | -99.6441 | -88.5209 | -45.5116 | -34.46 | 17.496 | 0.95 | -11.64 | 15.94 | -46.6148 |  | -14.711 | 4.096 |  | 28.78 | 88.2452 | 99.6044 |  | 85.5382 | 21.2 | -21.4777 | 6.3577 | 6.6849 | 1.8893 |  |  |  | -36.6265 | 23.5411 | 38.1506 | 58.2609 | 59.3122 | -174.131 | -28.3856 | 30.1092 | -49.0685 | 10.2737 | 11.3993 | 10.9401 | 12 | 98.7903 | 99.2596 | 279.1 | -276.8795 | -585.8206 | 592.0986 | 352.2534 | -96.0308 | -96.1347 | -58.3523 | -50.1536 | 79.2726 | 80.8167 |  |  | 16.3836 | 15.7794 | -5.8157 | -4.4585 | 38.35 | 38.85 | 35.1 | 36.2 | 21.823 | -53.36 | -350.114 | 82.0509 | 81.7713 | 12.2 | 2.3 | -14.8 | -14.9 | 1.4465 |  | -344.7771 | 3.8475 | 108.4337 | 64.7403 | -64.4928 | -63.3737 | 57.2048 | -146.3642 | -23.6989 | -57.8786 | 150.1698 | 148.8985 | 143.6382 | -100.1841 | 18.5318 | -78.3236 | 80.415 | -10.098 | 25.117 | 22.4 | 0.915 | 0.91 | -24 | 5.92 |  | -5.2415 | -22.2644 | -27.6265 | 27.1 | 51.861 | 54.097 | 11.076 | 13.3519 | 51.6987 | 52.3165 | 51.3529 |  | 3.2 | 16.1373 | 7.7 |  | -49.7323 | 82.0339 | 60.5777 | -49.2531 | -79.5089 | 49.6807 | 30.4504 | -13.3 | 13.2 | -229.9983 | 415.405
03/02/2026 | 10:00 | 0 | 17.9473 |  | 11.7812 | 31.7761 |  | 47.6815 | -89.8014 | 71.9831 | 36.3889 | 35.2636 | -28.86 | -61.78 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.4097 | 45.7262 | 19.7741 | 20.0845 | 32.9595 | 14.8546 | 5.5558 | 7.6761 |  |  | -95.57 | -95.53 |  | 28.86 | 61.6 | 9.758 | 0.181 | -72.5 | -71.7 | -73.53 | 72.5 | 72.12 | 12.0082 | 13.2636 | 78.1319 | 80.2264 | 57.0832 | -81.1997 | 0 | 10.496 | 9.2773 | 109.7711 |  | -30.8583 | -33.5578 | -433.9736 | -5.8061 | -19 | -18.9 | 86.6905 | 0 | -6.4606 |  | -37.1335 | 11.0682 | 8.704 | 5.9168 | 461.2566 | 63.3564 | 62.9597 | -218.1603 | 555.5281 |  | -127.3235 | 130.6075 | 104.6456 | 33.14 | 31.96 | 69.46 | 89.95 | -87.4698 | -86.8 | 158.9077 | 160.0837 |  | -66.2057 | -66.6533 | 4.371 | -119.7109 |  |  |  | 240.5 | -18.86 | 42.6745 | 42.038 | 42.4977 | -40.9442 | -40.4475 | -15.945 | 0.2066 | -11.2526 | 14.2874 | 97.22 | 49.04 | 59.0698 | 55.6686 | 35.8397 |  | 121.1172 | 118.554 | -143.5247 |  | -19.7428 | -125.6 | -126.6 | 32.6871 | 80.8685 | 77.5063 | 113.6902 | 80.42 | -10.8 | 73.2065 | 145.7483 | -31.67 | -31.82 | 122.27 | 73.55 | 147.6 | 144.6182 | -71.2989 | -69.8455 | 253.5048 | 196.6805 | 190.6207 | 194.631 | 86.2435 | 61.9528 | -31.426 | 225.7036 | 10.5189 |  | -30.022 | -26.7791 | 0 | 37.8893 | 35.4064 | 58.416 | -74.1596 | -75.1166 | -18.2638 | 15.21 | -17.36 | 29.8 | 16.5699 | -1.2711 | -35.9915 | -35.4452 | 11.8914 | -55.8311 | 26.1161 | 19.5978 |  | 19.6778 | 29.0866 | 28.8177 | 27.6552 | 92.9383 | 88.5844 | -133.6301 | 74.5284 | 74.3235 | -100.948 | -89.9541 | -42.4427 | -35.77 | 16.9784 | 0.9268 | -11.04 | 16.91 | -42.2337 |  |  | 4.076 |  | 29.02 | 89.9205 | 98.0377 |  | 85.2734 | 21.9 | -23.0225 | 6.0105 | 6.6564 | 1.917 |  |  | -14.114 | -38.1958 | 23.1439 | 39.5101 | 54.5005 | 55.2515 | -169.7727 | -30.4385 | 30.9006 | -53.3053 |  | 11.5458 | 11.2038 |  | 162.7027 | 161.3722 | 278.7 | -278.0316 | -542.6436 | 542.5434 | 318.3227 | -157.1839 | -153.5941 | -46.8023 | -38.458 | 76.4824 | 78.5537 | -71.4546 | -102.466 | 25.9748 | 25.1728 | -24.8412 | -24.0844 | 48.9 | 48.4 | 39.2 | 38.1 | 21.5966 | -16.8 | -315.4066 | 75.1407 | 74.8736 | 13.4 | 4.4 | -24.2 | -24.4 |  |  | -311.4973 | 3.6142 | 160.1776 | 4.1292 | -54.4527 | -2.5705 | 0 | -115.9527 | -75.278 | 0 | 137.017 | 136.4993 | 112.2976 | -155.6208 | 77.5826 | -70.9464 | 73.5746 | -8.4115 | 23.005 | 22.32 | 0.902 | 0.89 | -22.8 | 4.24 |  | -4.5701 | -26.2501 | -24.1993 | 26.4 | 51.369 | 54.088 | 11.0574 | 13.2158 | 52.0483 | 50.3933 | 51.3584 |  | 0 | 14.1516 | 7.94 |  | -37.9691 | 74.0762 | 48.0708 | -37.3312 | -72.0593 | 37.1338 | 35.822 | -11.4 | 11.1 | -215.9057 | 392.1838
03/02/2026 | 10:30 | 0 | 18.5764 |  | 12.57 | 33.1565 |  | 50.8198 | -94.9422 | 74.293 | 37.6628 | 36.7434 | -31.08 | -66.871 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.5783 | 51.3474 | 20.3977 | 20.6786 | 34.6454 | 16.8092 | 5.8329 | 7.9165 |  |  | -98.67 | -98.9 |  | 31.08 | 66 | 9.543 | 0.178 | -74.39 | -73 | -74.78 | 74.39 | 74.46 | 12.8504 | 13.3768 | 80.1319 | 83.0629 | 57.7993 | -82.9109 | 0 | 6.3514 | 6.1501 | 113.4336 |  | -32.3566 | -35.2624 | -446.8047 | -6.227 | -19.2 | -19.2 | 88.3526 | 0 | -7.0236 |  | -38.2834 | 11.6453 | 8.6786 | 5.9028 | 474.1049 | 62.8071 | 61.8305 | -217.7482 | 568.0355 |  | -131.6794 | 133.4149 |  | 33.91 | 32.93 | 71.69 | 91.73 | -89.2113 | -87.8717 | 161.8939 | 163.1467 |  | -74.8286 | -74.2825 | 3.5012 | -127.5963 |  |  |  | 255.6 | -19.02 | 41.0325 | 40.9664 | 41.1565 | -40.3597 | -40.2194 | -15.1034 | -3.2563 | -10.1496 | 14.7032 | 102.45 | 52.16 | 59.7729 | 57.4265 | 36.5834 |  | 128.2018 | 126.974 | -168.258 |  | -19.8728 | -124.5 | -126.2 | 33.0661 | 83.5052 | 80.7938 | 116.0339 | 83.09 | -11.58 | 75.0975 | 164.3593 | -30.84 | -31.34 | 125 | 76.3 | 167.2182 | 162.2 | -67.1015 | -65.4818 | 270.066 | 216.5831 | 210.9081 | 211.7138 | 103.7024 | 78.6219 | -32.142 | 225.5787 | 8.8262 |  | -30.5193 | -26.9734 | -9.046 | 30.6127 | 27.4896 | 152.124 | -83.8621 | -83.7653 | -38.8098 | 0 | -16.64 | 106.4 | 17.3171 | -10.8228 | -37.123 | -36.5264 | 13.5613 | -76.3736 | 46.541 | 19.5559 |  | 19.4449 | 28.0324 | 28.3697 | 27.4089 |  | 89.2542 |  | 69.0516 | 68.7456 | -96.1288 | -87.3008 | -39.9231 | -35.8 | 17.0736 | 0.9976 | -11.28 | 17.82 | -40.8638 |  |  | 4.149 |  | 28.95 | 89.957 | 97.5767 | 14.8 | 87.4913 | 19.1 | -23.4448 | 6.3348 | 7.1253 | 1.948 |  |  | -14.4824 | -39.8231 | 23.8427 | 41.4148 | 55.1793 | 56.1 | -172.8439 | -30.5484 | 30.9664 | -53.5218 | 9.5286 | 11.7313 | 11.3092 |  | 162.3078 | 161.7314 | 285.8 | -283.8341 | -551.6412 | 551.1782 | 326.0396 | -156.7422 | -155.0608 | -54.1467 | -44.0883 | 76.3379 | 74.9089 | -99.3541 |  | 26.8318 | 26.8098 | -19.9869 | -19.9827 | 58.87 | 59.36 | 38.4 | 40.3 | 21.556 | -22 | -314.7905 | 71.3649 | 70.6849 | 13.4 | 1.1 | -25.2 | -25.2 |  |  | -313.1874 | 12.9904 | 182.4248 | 3.8529 | -46.0705 | -2.911 | 0 | -67.4382 | -96.3528 | 0 | 92.1703 | 91.0163 | 66.0493 | -165.7438 | 100.6747 | -65.7489 | 67.5341 | -8.3841 | 18.035 | 22.32 | 0.893 | 0.882 | -22.16 | 3.84 |  | -4.5701 | -29.2958 | -23.7598 | 27.6 | 52.181 | 52.83 |  |  | 50.2838 | 48.9795 | 49.6089 |  | 0 | 13.4104 | 8.2 |  | -42.616 | 80.1838 | 55.0655 | -40.9447 | -78.3633 | 43.0684 | 35.3956 | -9.9 | 9.4 | -221.7721 | 400.6306
03/02/2026 | 11:00 | 0 | 19.2645 |  | 12.9317 | 32.3179 |  |  | -101.2135 | 75.4221 | 38.5848 | 37.416 | -33.3 | -68.563 | 63.8 |  | -61.6 | 14.4744 | 54.6316 | 20.6401 | 20.9659 | 34.5769 | 16.4989 | 5.7112 | 7.5249 |  |  | -102.24 | -103.09 |  | 33.3 | 68.2 | 9.402 | 0.179 | -80.04 | -79.35 | -62.18 | 80.04 | 80.8 | 12.8593 | 13.0326 | 82.0164 | 85.319 | 57.4796 | -91.3955 | 0 | 30.8615 | 32.7473 | 111.1404 |  | -10.7717 | -13.6186 | -490.6495 | -7.9098 | -18.1 | -18 | 98.1891 | 0 | -6.8185 |  | -44.1944 | 11.6838 | 8.9941 | 6.1512 | 517.9294 | 55.7268 | 55.33 | -222.6704 | 593.9971 |  | -131.9206 | 133.8196 | 110.9327 | 34.75 | 33.8 | 74.06 | 94.14 | -89.7471 | -89.6131 | 163.7881 | 164.7295 |  | -76.846 | -76.3104 | 5.0205 | -134.513 |  |  |  | 271 | -19.45 | 41.5386 | 41.728 | 42.2522 | -48.0474 | -46.388 | -9.7749 | -2.5425 | -1.5152 | 14.714 | 104.39 | 53.84 | 61.8823 | 58.0124 | 37.4085 |  | 135.9069 | 133.8207 | -175.2913 |  | -20.3565 | -127.4 | -125.2 | 33.8077 | 86.142 | 83.142 | 120.7214 | 83.97 | -12.12 | 74.865 | 175.08 | -31.23 | -31.61 | 129.01 | 76.87 | 175.9818 | 172.7091 | -64.3753 | -61.9909 | 283.8864 | 224.1011 | 220.7106 | 222.4995 | 101.5429 | 77.206 | -32.339 | 230.4767 | -7.055 |  | -30.7973 | -27.2613 | 0 | 31.2577 | 29.6649 | 102.96 | -79.5683 | -80.8113 | -33.9193 | 14.94 | -15.85 | 72.8 | 17.7667 | -11.1962 | -37.2775 | -36.5678 | 13.2578 | -74.0477 | 43.6856 | 19.8796 |  | 19.6412 | 28.4901 | 28.5884 | 26.8471 | 90.0915 | 89.5891 | -121.9082 | 67.1711 | 67.9166 | -90.5665 | -83.6429 | -39.4397 | -34.41 | 17.4984 | 0.9866 | -11.12 | 17.64 | -40.9618 |  |  | 4.158 |  | 29.08 | 85.663 | 92.0949 | 14.77 | 85.9258 | 19.6 | -25.0423 | 7.18 | 7.6112 | 2.024 |  |  | -14.1446 | -41.9199 | 22.186 | 43.9116 | 58.8833 | 55.4334 | -178.9039 | -31.96 | 30.9909 | -54.2967 | 10.4373 | 12.0829 | 11.6784 | 12 | 160.6695 | 163.6007 | 291.3 | -288.7503 | -553.4905 | 554.9758 | 313.962 | -159.0604 | -157.3058 | -52.6598 | -42.7498 | 79.8346 | 81.5529 | -111.1527 |  | 32.0723 | 31.9515 | -12.5501 | -11.5486 | 52.66 | 53.97 | 39.3 | 37.9 | 21.9661 | -38.56 | -307.7082 | 77.7095 | 77.4708 | 14 | -0.9 | -31.8 | -32.1 | 2.8474 | 2.7917 | -309.5592 | 23.7777 | 170.361 | 3.9618 | -40.14 | -2.944 | 0 | -79.2678 | -96.0412 | 0 | 84.7386 | 82.9233 | 78.8263 | -163.2854 | 108.1432 | -56.0811 | 56.9335 | -8.2248 | 16.492 | 23.04 | 0.828 | 0.823 | -23.68 | 5.68 |  | -5.0675 | -27.6844 | -24.2298 | 28.8 | 52.479 | 52.652 |  |  | 52.3514 | 53.1314 | 52.5567 |  | 3.7 | 13.9798 | 8.36 |  | -42.5676 | 79.4328 | 54.0301 | -41.8687 | -77.678 | 42.4701 | 35.4959 | -14.8 | 14.5 | -234.8908 | 411.2538
03/02/2026 | 11:30 | 0 | 19.7127 |  | 13.4727 | 36.861 |  | 55.1443 | -107.0542 | 76.7147 | 38.6768 | 37.7927 | -35.52 | -71.381 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.3195 | 59.1908 | 20.3625 | 20.729 | 34.3729 | 16.1927 | 5.8893 | 7.3633 |  |  | -104.26 | -104.47 |  | 35.52 | 70.4 | 10.36 | 0.191 | -77.54 | -76.56 | -72.09 | 77.54 | 77.94 | 13.3742 | 13.1277 | 83.5615 | 87.1331 | 58.4233 | -89.2515 | 0 | 9.0512 | 8.838 | 118.7452 |  | -29.4187 | -32.5486 | -481.6329 | -17.3375 | -13.5 | -13.5 | 95.3136 | 0 | -7.2331 |  | -39.2889 | 12.2867 | 9.3825 | 6.3297 | 512.6803 | 58.504 | 58.4124 | -208.0691 | 603.6526 |  | -129.7167 | 132.4693 | 113.1881 | 35.49 | 34.7 | 74.82 | 95.05 | -90.8187 | -91.2206 | 164.2604 | 166.2428 |  | -74.3337 | -74.9138 | 1.3911 | -130.6051 |  |  |  | 261.6 | -20.07 | 43.6907 | 44.072 | 44.0238 | -41.8211 | -42.2104 | -11.8302 | -6.4281 | -6.3858 | 14.615 | 99.15 | 80.71 | 63.2886 | 60.0632 | 38.6131 |  | 131.8447 | 130.4669 | -130.598 |  | -20.8523 | -126.8 | -126.5 | 33.7308 | 87.8998 | 80.3242 | 122.4792 | 87.46 | -10.88 | 74.5705 | 131.8125 | -31.49 | -31.87 | 129.3 | 81.98 | 129.6364 | 127.0545 | -76.2972 | -76.7364 | 253.905 | 199.3733 | 191.6832 | 194.3771 | 93.9516 | 63.4466 | -32.85 | 219.5006 | -39.1029 |  | -28.2985 | -25.254 | 0 | 24.8407 | 23.3937 | 129.072 | -87.25 | -88.4792 | -26.3063 | 0 | -8.75 | 108.5 | 18.5384 | -26.9354 | -36.2255 | -35.7843 | 12.3028 | -64.3959 | 32.9395 | 20.2305 |  | 19.7325 | 28.3366 | 27.9422 | 26.655 | 91.9335 | 90.9288 | -124.0851 | 78.9776 | 79.6059 | -94.3817 | -83.6452 | -40.6995 | -33.56 | 17.4984 | 0.9976 | -11.09 | 16.62 | -41.1222 |  |  | 4.134 |  | 28.97 | 87.2452 | 93.6903 |  | 86.9881 | 21.8 | -25.4178 | 6.7173 | 7.2265 | 2.0756 |  |  | -14.3609 | -42.932 | 21.1972 | 44.6187 | 55.5028 | 55.9274 | -176.7717 | -33.1799 | 31.7617 | -57.9931 | 10.3102 | 12.0829 | 11.6678 | 11.8028 | 140.9781 | 142.1898 | 291.3 | -288.1726 | -562.46 | 561.6505 | 290.3525 | -136.1124 | -135.1792 | -54.6012 | -44.8808 | 82.5579 | 83.849 | -84.9557 | -94.0729 | 33.6104 | 33.4786 | -21.7145 | -21.1857 | 8.57 | 8.93 | 41.6 | 41.1 | 21.494 | -19.2 | -316.5627 | 84.0444 | 83.1658 | 13.9 | -1 | -31.8 | -32.1 | 1.3817 |  | -282.9197 | 55.522 | 79.0136 | 5.3821 | -55.1959 | -2.9805 | 0 | -190.6322 | -34.0628 | 0 | 129.1635 | 130.0358 | 190.7334 | -70.8619 | 35.6331 | 0 | 30.2903 | -8.5681 | 14.33 | 22.4 | 0.822 | 0.813 | -22.16 | 4.4 |  | -5.449 | -26.1921 | -24.6967 | 27.2 | 55.113 | 55.537 |  |  | 53.1285 | 54.3915 | 53.547 |  | 2.5 | 14.7014 | 8.52 |  | -44.128 | 82.1101 | 56.0261 | -43.2372 | -78.9388 | 44.5546 | 35.0123 | -11.8 | 13.1 | -264.3772 | 440.3309
03/02/2026 | 12:00 | 0 | 20.0388 |  | 13.5124 | 36.2093 |  | 57.0372 | -111.0111 |  | 39.6728 | 38.827 | -39.96 | -67.674 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 14.4773 | 62.451 | 20.9551 | 21.4153 | 35.549 | 16.3413 | 5.8255 | 7.927 |  |  | -106.46 | -106.37 |  | 42.18 | 66 | 10.15 | 0.189 | -77.25 | -76.3 | -66.67 | 77.25 | 77.78 | 14.0742 | 12.8491 | 83.9844 | 86.7455 | 61.0299 | -90.6002 | 0 | 8.9853 | 8.8546 | 120.223 |  | -29.4194 | -32.1932 | -492.7036 | -17.1637 | -12.7 | -12.7 | 96.6496 | 0 | -6.8174 |  | -40.1414 | 12.109 | 9.4699 | 6.5375 | 523.8806 | 50.5081 | 50.1724 | -213.8689 | 600.3411 |  | -125.1826 | 126.6269 | 111.9606 | 35.41 | 35.11 | 75.56 | 95.25 | -87.4698 | -87.0679 | 155.4104 | 157.8535 |  | -83.0891 | -82.6572 | -0.0042 | -144.9395 |  |  |  | 289.7 | -20.37 | 40.3847 | 39.6667 | 39.7063 | -45.7733 | -45.9772 | 1 | -5.3148 | -2.1752 | 15.4424 | 104.89 | 85.1 | 63.2886 | 60.0632 | 38.2335 |  | 146.9899 | 144.4275 | -154.2382 |  | -20.8277 | -111.2 | -110.3 | 33.1375 |  | 86.4296 |  |  | -13.03 | 77.407 | 152.2537 | -30.99 | -31.32 | 133.03 | 81.12 | 153.8 | 152.0546 | -62.8763 | -59.5091 | 277.2548 | 219.6446 | 213.1765 | 217.9539 | 85.5931 | 58.0528 | -34.231 | 226.015 | -2.9677 |  | -29.3655 | -25.5677 | 9.3973 | 43.2464 | 40.1321 | 39.984 | -67.4194 | -68.4653 | -17.4545 | 0 | -10.23 | 1 | 19.1152 | 5.703 | -36.6563 | -36.0176 | 11.779 | -56.2208 | 29.3577 | 19.85 |  | 19.7788 | 27.8646 | 28.6408 | 26.831 | 87.5797 | 87.2447 | -120.736 | 63.449 | 63.932 | -88.6107 | -79.7233 | -38.6926 | -33.75 | 16.4852 | 1.0916 | -10.7 | 16.38 | -39.0768 |  | -14.403 | 4.152 |  | 29.02 | 82.0282 | 88.3257 | 15.07 | 87.4822 | 20.9 | -25.4529 | 6.4603 | 7.0517 | 2.1208 |  |  | -14.9624 | -43.1825 | 20.2121 | 45.2842 | 56.1361 | 57.0844 | -177.5281 | -33.2141 | 31.7951 | -58.0786 |  | 12.3173 | 11.9421 |  | 157.8747 | 156.6935 | 273.7 | -275.0097 | -544.1147 | 541.8276 | 305.4669 | -148.0068 | -147.2957 | -48.1623 | -38.1126 | 83.0228 | 82.7799 |  |  | 38.5983 | 37.9062 | -13.826 | -14.0185 | 18.23 | 17.3 | 43.9 | 43.9 | 21.9875 | -43.04 | -293.8151 | 73.4427 | 73.1802 | 15.1 | 1.8 | -36.9 | -37.2 |  |  | -300.6696 | 19.8896 | 129.5606 | 3.8438 | -55.7199 | -2.9045 | 0 | -173.589 | -70.0523 | 0 | 119.9791 | 122.2405 | 178.5157 | -116.7533 | 75.5125 | -27.9719 | 42.5744 | -6.7745 | 19.811 | 24.56 | 0.785 | 0.777 | -23.12 | 5.12 |  | -6.4439 | -25.1087 | -23.0579 | 26 | 52.68 | 51.895 |  |  | 53.4997 | 53.5574 | 53.5417 |  | -1 | 13.771 | 8.62 |  | -35.1119 | 74.9494 | 49.3072 | -35.4812 | -73.287 | 36.8053 | 36.4002 | -9.1 | 9.9 | -226.5186 | 404.9808
03/02/2026 | 12:30 | 0 | 20.0861 |  | 13.6264 | 37.3385 |  | 57.7075 | -112.3185 | 78.584 | 39.6548 | 38.6678 | -42.18 | -62.84 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.3712 | 64.3108 | 20.5316 | 20.5769 | 34.2107 | 14.9165 | 5.5042 | 7.9317 |  |  | -105.28 | -105.31 |  | 42.18 | 61.6 | 9.331 | 0.185 | -79.43 | -78.9 | -58.23 | 79.43 | 79.65 | 13.5815 | 12.7107 | 81.5392 | 85.3897 | 59.4062 | -94.6321 | 0 | 24.9487 | 23.8117 | 115.0422 |  | -16.0535 | -8.6747 | -502.9391 | -18.4861 | -12.8 | -12.7 | 100.3746 | 0 | -6.5894 |  | -40.1193 | 11.7377 | 9.1784 | 6.1621 | 532.6089 | 56.0014 | 55.5437 | -214.1459 | 611.0213 |  | -127.5257 | 129.4016 | 109.346 | 34.22 | 34.09 | 75.51 | 94.2 | -88.9433 | -88.4075 | 161.3822 | 162.5127 |  | -79.0549 | -77.9918 | -0.8053 | -136.5127 |  |  |  | 271.6 | -19.06 | 43.0429 | 43.0088 | 43.3324 | -43.8838 | -43.6141 | -11.8551 | -4.2793 | -5.8155 | 14.803 | 99.92 | 83.22 | 63.9917 | 60.7956 | 38.6575 |  | 136.6359 | 135.3949 | -117.0863 |  | -20.8569 | -118.9 | -119.7 | 32.7914 | 89.0717 | 82.6724 |  | 88.34 | -11.3 | 74.927 | 115.8791 | -31.85 | -32.18 | 131.77 | 82.97 | 118.3273 | 115.5636 | -77.5051 | -72.4818 | 247.9533 | 195.3729 | 187.9554 | 191.42 | 98.7224 | 70.325 | -31.768 | 222.5936 | -34.5812 |  | -30.5383 | -26.7325 | -8.5208 | 25.7218 | 24.6942 | 167.484 | -91.5826 | -92.5566 | -33.5017 | 0 | -19.24 | 117.8 | 18.9479 | -27.7118 | -34.3509 | -33.7732 | 10.4333 | -70.5539 | 44.135 | 19.6421 |  | 19.3087 | 27.2271 | 27.1314 | 25.8069 | 89.0868 | 87.4122 | -130.1136 | 78.858 | 78.9396 | -93.8189 | -83.8318 | -40.6922 | -34.29 | 17.286 | 0.9976 | -11.05 | 16.71 | -40.9684 |  |  | 4.018 |  | 28.33 | 86.6098 | 94.9036 |  | 86.166 | 20.4 | -23.9625 | 6.2442 | 6.7417 | 2.1049 |  |  | -16.5078 | -41.288 | 22.1884 | 42.9373 | 55.8986 | 56.65 | -176.9479 | -30.5506 | 30.8375 | -52.6978 |  | 12.2098 | 11.9421 |  | 136.4664 | 134.0464 | 282.9 | -282.2515 | -548.0367 | 556.524 | 291.2384 | -132.1816 | -131.9435 | -52.0806 | -42.9312 | 82.6619 | 82.7332 | -86.5312 |  | 27.0625 | 27.6558 | 4.3806 | 4.0086 | 26.96 | 27.46 | 38.4 | 38.8 | 21.9448 | -59.76 | -278.7516 | 61.9665 | 62.551 | 14.5 | -1.6 | -25.8 | -26.1 |  |  | -287.1698 | 50.4416 | 40.2805 | 5.608 | -69.5938 |  | 0 | -148.9837 | 0 | 0 | 114.7566 | 115.1412 | 151.6474 | -32.7531 | 19.4429 | 0 | 17.789 | -7.9886 | 6.494 | 25.2 | 0.751 | 0.74 | -25.68 | 7.84 |  | -8.9921 | -23.3204 | -25.2827 | 29.1 | 57.821 | 56.585 |  |  | 53.0882 | 53.546 | 54.3896 |  | 1.3 | 15.1386 | 8.53 |  | -42.7141 | 77.0618 | 53.896 | -41.8437 | -74.5107 | 41.5927 | 33.3282 | -11.4 | 11.6 | -257.3078 | 431.9294
03/02/2026 | 13:00 | 0 |  |  | 13.5766 | 20.9782 |  |  | -104.8748 | 78.7704 | 39.8688 | 39.0331 | -37.74 | -64.944 | 59.4 | 14.076 | -59.4 | 13.6368 | 58.3512 | 20.6145 | 20.5131 | 34.9325 | 18.5767 | 5.172 | 7.5103 |  |  | -103.9 | -103.8 |  | 37.74 | 63.8 | 8.281 | 0.182 | -72.96 | -72.93 | -68.25 | 72.96 | 73.89 | 13.041 | 13.1872 | 79.9691 | 83.3088 | 57.6262 | -87.8308 | 0 | 8.7482 | 8.3735 | 113.6295 |  | -31.0843 | -34.0168 | -452.4862 | -17.1293 | -13.1 | -13 | 93.2017 | 0 | -6.5396 |  | -34.2602 | 12.116 | 9.1457 | 6.4386 | 485.824 | 58.3209 | 58.5345 | -190.2665 | 592.4293 |  | -117.2556 | 119.0409 |  | 33.14 | 32.75 | 74.69 | 93.16 | -91.6225 | -92.5602 | 164.6879 | 165.2077 |  | -70.6249 | -71.4623 | 0.6528 | -132.5025 |  |  |  | 264.6 | -19.39 | 45.4713 | 45.0472 | 45.1744 | -40.5908 | -40.0744 | -16.4751 | -1.366 | -11.0971 | 14.8218 | 99.1 | 80.8 | 63.9917 | 60.7956 | 38.3065 |  | 134.3723 | 131.4353 | -103.4261 |  | -20.8627 | -125.3 | -125.9 | 32.7695 |  | 81.2635 |  | 88.35 | -10.59 | 71.7495 | 103.3959 | -31.18 | -31.58 | 130.08 | 82.06 | 105.5636 | 101.5455 | -83.5888 | -78.1182 | 235.9193 | 183.0484 | 177.7619 | 179.0919 | 88.466 | 61.8674 | -32.547 | 200.9983 | -61.5663 |  | -29.8391 | -26.9135 | 0 | 18.663 | 16.9151 | 158.268 | -91.6938 | -93.2791 | -23.5738 | 0 | -25.78 | 104.7 | 18.9615 | -40.912 | -35.2118 | -33.9831 | 11.2423 | -61.3404 | 31.1115 | 19.6696 |  | 18.9674 | 27.1184 | 27.4673 | 26.6569 | 92.101 | 93.1057 | -131.7881 | 85.7465 | 86.3173 | -99.0874 | -88.3138 | -41.886 | -34.43 | 17.0761 | 0.9976 | -10.91 | 15.99 | -42.1456 |  | -14.562 | 4.323 |  | 28.66 | 90.7397 | 100.2458 |  | 86.6038 | 19.7 | -23.2081 | 6.188 | 7.0028 | 2.0701 |  |  | -16.0628 | -40.421 | 20.9668 | 42.3499 | 53.4628 | 55.764 | -170.4639 | -30.998 | 30.4131 | -53.3943 |  | 12.1219 | 11.6151 | 12 | 124.9664 | 126.292 | 279.5 | -278.762 | -547.1052 | 548.8651 | 267.2625 | -121.6746 | -119.0771 | -52.0833 | -43.5685 | 81.9942 | 82.2592 |  | -73.3175 | 22.7118 | 22.591 | 8.3787 | 7.9596 | 21.44 | 19.29 | 36.5 | 38.1 | 21.494 | -58.88 | -330.094 | 83.1997 | 82.9515 | 13.9 | 1.3 | -21.4 | -20.9 |  |  | -257.9447 | 78.282 | 0 | 4.0168 | -68.6 | -3.1925 | 0 | -159.5353 | 0 | 0 | 123.8702 | 121.5198 | 155.1436 | 13.5629 | -22.951 | 0 | 5.7869 | -8.8318 | -0.296 | 26.24 | 0.596 | 0.59 | -24.48 | 7.92 |  | -8.4367 | -22.237 | -26.2806 | 27.9 | 54.219 | 51.684 |  |  | 53.6404 | 54.1593 | 53.0518 |  | 3.2 | 16.9225 | 8.22 |  | -44.4028 | 76.3782 | 53.3856 | -43.6734 | -74.5043 | 42.5397 | 32.776 | -12 | 12.6 | -275.4934 | 447.1628
03/02/2026 | 13:30 | 0 | 19.6368 |  | 13.4605 | 21.4017 |  | 55.5889 | -101.2598 | 75.8087 | 38.1728 | 37.3646 | -33.3 | -63.938 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 14.638 | 56.662 | 19.3719 | 19.9213 | 33.0373 | 16.9332 | 5.6428 | 7.8332 |  |  | -101.25 | -101.17 |  | 33.3 | 61.6 | 9.496 | 0.183 | -72.61 | -71.83 | -63.29 | 72.61 | 72.84 | 12.6962 | 13.5025 | 79.6981 | 82.8084 | 52.1007 | -87.497 | 0 | 34.8246 | 33.7723 | 104.7621 |  | -12.0056 | -12.5021 | -458.643 | -4.5308 | -20.1 | -19.9 | 93.2748 | 0 | -6.6768 |  | -39.9232 | 11.6884 | 9.0173 | 6.1099 | 496.4444 | 70.3146 | 70.2231 | -192.6567 | 605.7655 |  | -115.4562 | 116.2868 | 108.0087 | 32.68 | 31.99 | 73.19 | 92.22 | -98.9901 | -98.3203 | 172.6139 | 171.7303 |  | -66.9636 | -65.9924 | -1.8107 | -121.0093 |  |  |  | 245.2 | -19.2 | 47.1711 | 46.9667 | 46.7954 | -38.1783 | -37.2084 | -12.6635 | -6.9448 | -9.0216 | 15.5539 | 96.33 | 74.79 | 62.5854 | 58.5983 | 37.005 |  | 122.8558 | 121.178 | -100.3068 |  | -20.0126 | -134.9 | -135.9 | 32.6816 |  | 77.5063 | 122.4792 | 87.34 | -9.52 | 69.3625 | 97.2655 | -31.02 | -31.55 | 133.15 | 81.74 | 97.1273 | 96.0727 | -94.0827 | -92.5 | 223.2288 | 171.7211 | 166.0636 | 169.4458 | 71.498 | 47.4857 | -31.944 | 201.7405 | -120.7415 |  | -34.1739 | -30.8278 | 11.5572 | 3.8081 | 2.5626 | 167.484 | -96.0131 | -98.0809 | -10.1527 | 0 | -20.13 | 93.6 | 18.8401 | -68.3629 | -34.4181 | -33.39 | 9.6191 | -51.4712 | 20.8411 | 19.9464 |  | 19.7545 | 27.3979 | 27.679 | 26.7707 | 99.804 | 99.469 | -136.142 | 97.9946 | 97.4387 | -97.55 | -85.7317 | -43.9808 | -36.17 | 17.1688 | 0.9036 | -11.12 | 15.53 | -43.9523 |  |  | 0.65 |  | 27.4 | 86.8441 | 99.2964 |  | 86.9235 | 20.9 | -24.6016 | 6.9991 | 7.6972 | 2.0447 |  |  |  | -41.0823 | 22.037 | 42.7172 | 56.0951 | 56.3538 | -175.0199 | -32.4772 | 30.1139 | -55.5693 | 10.6324 | 11.536 | 11.2143 |  | 107.4453 | 108.2217 | 283.7 | -282.6428 | -552.9042 | 557.8506 | 220.8069 | -104.1072 | -104.0996 | -59.0898 | -50.7194 | 79.7013 | 80.7754 |  |  | 20.8331 | 20.2948 | 3.1306 | 3.7925 | 7.09 | 8.19 | 36.3 | 36.1 | 22.1306 | -57.28 | -303.2874 | 69.8272 | 69.563 | 13.9 | -3.8 | -19.9 | -20 |  |  | -212.942 | 141.9108 | -42.1984 | 5.0154 | -45.4965 |  | 0 | -189.1828 | 49.3065 | 0 | 138.2625 | 137.5562 | 189.4292 | 49.4156 | -47.6236 | 0 | -2.9008 | -8.3841 | 5.858 | 24.16 | 0.54 | 0.528 | -23.92 | 6.24 |  | -7.1183 | -22.4109 | -26.5431 | 28.5 | 53.7 | 48.587 |  | 13.1404 | 52.2806 | 52.3471 | 52.7479 |  | 2.5 | 19.2226 | 8.28 |  | -48.9533 | 82.8121 | 60.8871 | -48.9264 | -80.3559 | 49.2746 | 30.9243 | -12.9 | 13.2 | -331.3846 | 496.9339
03/02/2026 | 14:00 | 0 |  |  | -21.8594 | 21.3966 |  |  | -91.6838 | 74.8406 | 37.6928 | 36.9441 | -28.86 | -65.467 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 14.3214 | 49.8572 | 19.9705 | 20.1937 | 32.9032 | 17.2365 | 5.7402 | 8.136 |  |  | -98.04 | -97.66 |  | 28.86 | 61.6 | 8.393 | 0.175 | -66.31 | -66.01 | -72.8 | 66.31 | 66.61 | 12.7246 | 13.4417 | 79.3456 | 82.0556 | 51.5249 | -79.1538 | 0 | 7.1944 | 7.0788 | 107.3122 |  | -32.9564 | -36.3684 | -418.9024 | -3.5869 | -20.5 | -20.6 | 84.0501 | 0 | -6.9989 |  | -33.9242 | 11.5225 | 9.0599 | 5.9938 | 445.0818 | 65.3706 | 65.1265 | -156.2768 | 580.8582 |  | -118.6332 | 119.6646 | 107.1405 | 32.28 | 32.02 | 73.93 | 92.21 | -98.7222 | -98.5882 | 171.3858 | 171.0605 |  | -64.9161 | -65.1934 | -1.0334 | -122.5898 |  |  |  | 243.5 | -19.69 | 47.9101 | 47.2725 | 47.1232 | -37.5189 | -37.3275 | -17.8301 | -1.0493 | -13.8214 | 15.066 | 95.19 | 75.4 | 61.1792 |  | 37.2132 |  | 123.4974 | 122.1968 | -102.1833 |  | -20.2584 | -133.7 | -133.6 | 32.6981 |  | 77.9759 |  |  | -9.57 | 68.1845 | 100.5982 | -31.37 | -31.72 | 130.63 | 81.79 | 101.8182 | 99.2545 | -91.9008 | -89.7636 | 226.7125 | 173.4449 | 167.7632 | 169.742 | 62.1218 | 35.0455 | -32.618 | 164.5366 | -100.2435 |  | -39.0312 | -35.4784 | 24.097 | 13.7628 | 11.9496 | 55.344 | -84.2163 | -85.4318 | 2.6321 | 0 | -26.95 | 1 | 18.1476 | -47.3208 | -33.2411 | -32.5512 | 7.9554 | -33.6901 | 7.734 | 19.8103 |  | 19.6979 | 26.9033 | 29.2926 | 26.763 | 98.1294 | 97.9619 | -135.6396 | 94.1591 | 94.1603 | -100.1039 | -87.8839 | -39.9377 | -34.01 | 17.286 | 0.9146 | -11.08 | 16.73 | -42.4246 |  |  | 4.273 |  | 30.56 | 90.1614 | 100.9367 | 15.27 | 89.8188 | 22.9 | -23.5915 | 6.391 | 7.021 | 2.0214 |  |  | -14.7048 | -39.4133 | 23.7558 | 41.1368 | 54.1735 | 55.4896 | -169.6031 | -32.665 | 30.7865 | -57.2475 |  | 11.0086 | 10.6223 |  | 126.8802 | 126.1586 | 283.3 | -281.6372 | -552.5042 |  | 250.3488 | -123.1865 | -121.5414 | -56.3256 | -47.4878 | 82.39 | 80.326 |  |  | 28.5127 | 27.6777 | -7.5751 | -7.5154 | 12.14 | 11.91 | 37.1 | 37.1 | 22.0281 | -52.16 | -316.8634 | 84.3081 | 84.0737 | 13.9 | -3.9 | -27.6 | -27.8 |  |  | -243.8111 | 119.3744 | 25.935 | 5.6079 | -33.7711 |  | 0 | -168.688 | 0 | 0 | 124.3161 | 123.178 | 170.4057 | -22.6461 | 5.0515 |  | 12.5408 | -9.9387 | 22.018 | 22.56 | 0.491 | 0.487 | -22.64 | 4.08 |  | -4.7166 | -23.8758 | -26.1036 | 28.9 | 51.121 | 53.949 | 11.0849 | 13.0715 | 53.3823 | 52.7172 | 52.6502 |  | 5.2 | 18.85 | 8.65 |  | -47.2788 | 78.8454 | 58.1264 | -46.7001 | -78.4819 | 46.6565 | 30.7223 | -15 | 15.6 | -299.3905 | 494.524
03/02/2026 | 14:30 | 0 | 19.8513 |  | -30.0662 | 22.7911 |  | 56.1476 | -89.3048 | 76.4764 | 38.5908 | 37.748 | -31.08 | -64.16 | 59.4 | 13.248 | -57.2 | 14.1816 | 47.8174 | 20.0928 | 20.6173 |  | 17.1529 | 5.5773 | 8.0579 |  |  | -99.23 | -98.47 |  | 31.08 | 63.8 | 9.419 | 0.178 | -67.91 | -67.68 | -72.38 | 67.91 | 68.58 | 12.6493 | 13.0898 | 80.2261 | 83.2087 | 52.4429 | -79.6571 | 0 | 9.5119 | 8.456 | 108.1895 |  | -29.4887 | -32.1899 | -432.2453 | -0.6764 | -20.7 | -21 | 84.3457 | 0 | -6.9559 |  | -36.7767 | 11.7553 | 9.42 | 6.2076 | 460.3105 | 74.5262 | 73.7327 | -167.2447 | 603.9111 |  | -125.3401 | 127.8636 | 109.306 | 34.11 | 34.57 | 75.48 | 94.29 | -98.8562 | -98.7222 | 171.146 | 171.926 |  | -71.0885 | -71.026 | 0.8655 | -123.1275 |  |  |  | 247.4 | -20.61 | 46.3597 | 46.0124 | 45.9251 | -38.7933 | -38.1511 | -14.2381 | -7.0512 | -9.1193 | 15.4386 | 102.7 | 80.26 | 62.5854 | 59.3307 | 38.3615 |  | 124.6342 | 122.4457 | -108.9356 |  | -20.8829 | -137.2 | -138.1 |  |  | 79.8545 |  |  | -10.57 | 72.199 | 109.1262 | -30.08 | -30.37 | 128.2 | 84.39 | 107.6545 | 108.0545 | -91.4835 | -88.6 | 232.3606 | 179.2915 | 172.5365 | 175.799 | 76.0476 | 49.8708 | -32.813 | 174.661 | -126.0852 |  | -41.2104 | -37.5825 | 15.8098 | -0.6497 | -0.6051 | 127.536 | -91.9373 | -92.5303 | -10.247 | 15.19 | -16.06 | 73 | 17.0346 | -69.6205 | -34.5732 | -33.5005 | 9.0524 | -46.9931 | 20.7087 | 19.7911 |  | 19.646 | 27.7485 | 28.0479 | 27.3776 | 99.3016 | 98.9667 | -129.6112 | 93.6664 | 93.5683 | -96.561 | -83.6539 | -42.4427 | -34.7 | 17.0028 | 0.9622 | -10.81 | 15.71 | -42.4564 |  |  | 0.746 |  | 29.12 | 85.7154 | 96.6449 |  | 89.5431 | 21.2 | -23.9562 | 6.6215 | 7.1591 | 2.0438 |  |  | -15.217 | -40.8541 | 22.2868 | 42.2786 | 57.2967 | 56.7521 | -173.8986 | -33.4958 | 31.171 | -59.4409 | 11.6638 | 11.8973 | 11.3514 | 13 | 115.998 | 114.5441 | 285.8 | -283.8008 | -547.3746 | 551.2916 | 224.8064 | -113.0986 | -112.1655 | -55.4847 | -45.6353 | 85.9057 | 83.1354 | -63.0344 |  | 23.4479 | 22.7118 | -3.4549 | -3.2259 | -4.65 | -5.02 | 38.5 | 38.2 | 22.1093 | -51.04 | -321.7108 | 81.1801 | 80.9212 | 14.5 | 2.3 | -22.4 | -21.8 |  |  | -218.5768 | 143.8128 | 0 | 3.8177 | -34.7812 | -3.1673 | 0 | -159.7894 | 21.5149 | 0 | 116.8593 | 116.4708 | 159.1804 | 20.0951 | -23.3362 |  | -1.6495 | -9.3344 | 4.963 | 26.32 | 0.744 | 0.742 | -25.44 | 8 |  | -7.8508 | -20.7111 | -24.5228 | 25.6 | 49.687 | 51.38 | 11.0843 | 13.0832 | 55.9422 | 55.8693 | 53.4491 |  | 0.1 | 17.2746 | 8.81 |  | -42.6163 | 78.7189 | 57.0134 | -43.3851 | -78.1551 | 44.1667 | 31.6354 | -10.2 | 9.6 | -318.881 | 513.9284
03/02/2026 | 15:00 | 0 | 20.2834 |  | -29.6217 | 34.5606 |  | 57.6828 | -95.1709 |  | 39.1428 | 38.1791 | -26.64 | -66.158 | 59.4 | 14.076 | -59.4 | 13.9548 | 51.2738 | 19.2172 | 19.4982 | 32.2341 | 12.168 | 5.8695 | 7.8262 |  |  | -95.43 | -95.34 |  | 26.64 | 63.8 | 9.987 | 0.183 | -79.05 | -77.31 | -44.95 | 79.05 | 78.89 | 13.0021 | 13.3738 | 81.8083 | 84.5812 | 51.9333 | -87.1371 | 0 | 6.3384 | 6.2911 | 107.5344 |  | -9.5426 | -11.2541 | -482.9557 | -3.0674 | -19.6 | -19.7 | 92.8831 | 0 | -6.6544 |  | -44.7721 | 11.7178 | 9.0293 | 6.1049 | 509.3843 | 73.9463 | 72.8782 | -179.2854 | 640.769 |  | -129.3285 | 130.7732 | 109.9547 | 34.36 | 34.34 | 76.25 | 93.25 | -97.2487 | -96.311 | 170.4424 | 170.4344 |  | -73.7474 | -74.473 | 2.043 | -124.1154 |  |  |  | 250.7 | -20.37 | 43.9898 | 43.7104 | 43.8379 | -43.1197 | -42.2055 | 1 | -8.799 | -2.7978 | 14.9394 | 100.09 | 81.69 |  |  | 38.842 |  | 126.5804 | 124.4107 | -112.356 |  | -21.1814 | -135.8 | -133.7 |  |  | 77.9759 |  | 84.54 | -10.4 | 75.0355 | 110.4313 | -28.23 | -28.52 | 124.58 | 84.95 | 111.0727 | 108.5091 | -89.0589 | -87.8455 | 234.5138 | 178.3163 | 173.23 | 176.0764 | 78.4986 | 53.5418 | -32.78 | 187.0896 | -152.2171 |  | -41.6522 | -38.514 | 13.6361 | -6.0472 | -5.7462 | 147.516 | -95.0067 | -96.0244 | -13.7976 | 0 | -15.01 | 108 | 16.908 | -80.2743 | -35.7231 | -35.1088 | 10.5547 | -51.4781 | 23.5375 | 20.2677 |  | 19.6152 | 27.7605 | 27.6934 | 26.2827 | 97.627 | 96.4548 | -115.2099 | 91.8445 | 91.8394 | -86.0954 | -74.4683 | -36.7883 | -32.75 | 17.0736 | 1.0208 | -11.03 | 17 | -37.3068 |  |  | 4.077 |  | 31.05 | 75.616 | 86.9293 | 15.51 | 91.3096 | 23.1 | -25.3268 | 7.2213 | 7.8042 | 2.0524 |  |  | -15.5718 | -41.6151 | 21.9239 | 43.716 | 57.7385 | 56.9675 | -180.968 | -34.2235 | 30.8468 | -59.3646 | 11.0834 | 11.7801 | 11.4147 |  | 104.473 | 103.7977 | 282.5 | -281.8728 | -542.3784 | 541.0157 | 202.4367 | -100.6291 | -101.1151 | -54.554 | -45.3687 | 84.7499 | 84.9616 |  | -48.0242 | 23.4589 | 23.426 | -10.9467 | -10.7419 | -12.11 | -12.16 | 22.9 | 22.9 | 22.4169 | -47.76 | -311.1076 | 85.4699 | 84.6164 | 14.5 | -23.9 | -22.4 | -22.6 |  |  | -190.9148 | 169.2055 | -48.9335 | 3.6567 | -29.5718 |  | 0 | -175.38 | 52.0867 | 0 | 122.6182 | 121.362 | 176.5082 | 59.915 | -53.3446 |  | -16.6551 | -9.9936 | 21.73 | 18.4 | -0.221 | -0.236 | -18.96 | 0.16 |  | 0.4715 | -15.3216 | -34.1909 | 21.3 | 53.233 | 54.011 | 11.069 | 13.0493 | 54.2915 | 55.4016 | 56.1274 |  | 25.4 | 14.8889 | 8.66 |  | -46.4514 | 77.0314 | 56.2987 | -46.2503 | -76.3633 | 44.2016 | 30.891 | -35.8 | 36.6 | -338.0737 | 531.1853
03/02/2026 | 15:30 | 0 | 20.2928 |  | -30.2922 | 36.904 |  | 57.4785 | -97.7339 |  | 39.1548 | 38.5315 | -26.64 | -68.651 | 63.8 | 15.732 | -59.4 | 13.905 | 53.622 | 19.1708 | 19.572 | 32.1201 | 12.3593 | 5.0894 | 7.5129 |  |  | -95.25 | -95.19 |  | 26.64 | 68.2 | 8.589 | 0.177 | -82.13 | -81.78 | -40.33 | 82.13 | 82.47 | 13.0707 | 13.1132 | 82.4599 | 84.4419 | 51.805 | -91.7843 | 0 | 7.0201 | 6.1163 | 108.639 |  | -5.4853 | -7.0055 | -489.6761 | -17.2148 | -12.6 | -12.4 | 98.6834 | 0 | -6.6834 |  | -43.0636 | 11.9381 | 8.5079 | 5.685 | 522.5378 | 61.4643 | 60.976 | -180.4152 | 623.5883 |  | -129.8104 | 132.5608 | 111.1722 | 34.62 | 34.91 |  | 94.42 | -92.2923 | -92.9621 | 164.371 | 164.3943 |  | -79.7814 | -78.7651 | 1.4446 | -132.6467 |  |  |  | 265.2 | -20.04 | 41.6174 | 41.7404 | 41.2881 | -45.3573 | -45.694 | -8.6857 | -5.26 | -2.0302 | 15.0867 | 104.08 | 85.22 |  |  | 38.4498 |  | 133.3108 | 132.1547 | -147.408 |  | -20.9515 | -123.6 | -123.3 |  |  | 81.7331 |  |  | -12.1 | 72.0285 | 144.9782 | -26.76 | -27.06 | 124.12 | 83.01 | 148.1818 | 144.8 | -74.1834 | -76.1636 | 260.0052 | 206.3294 | 200.3015 | 203.1741 | 72.3916 | 47.3079 | -31.846 | 189.7894 | -93.1174 |  | -42.2357 | -39.4676 | 20.6174 | 8.4864 | 8.1682 | 63.024 | -74.0533 | -75.0593 | -6.9907 | 17.49 | -15.67 | 1.8 | 17.2449 | -52.5912 | -36.5184 | -35.599 | 10.1767 | -45.5075 | 18.5299 | 21.23 |  | 20.5154 | 28.5155 | 29.0376 | 27.7205 | 93.2732 | 93.6081 | -111.5259 | 75.9023 | 75.7462 | -84.7275 | -74.3053 | -36.6564 | -33.02 | 17.1688 | 1.127 | -10.77 | 17.16 | -36.8989 |  |  | 4.29 |  | 30.88 | 76.3996 | 86.0024 | 15.87 | 89.7648 | 22.4 | -25.4402 | 7.1948 | 7.8976 | 2.1145 |  |  | -15.4996 | -42.8342 | 20.4728 | 44.6911 | 56.0194 | 57.9102 | -181.0861 | -34.2223 | 30.4875 | -59.0961 | 11.4926 | 12.1122 | 11.8682 | 13 | 136.166 | 134.0627 | 285 | -281.6035 | -545.798 | 545.6667 | 252.7088 | -131.5327 | -131.4103 | -52.9408 | -43.1912 | 82.0303 | 82.7408 | -77.0003 | -74.9479 | 20.8771 | 20.6354 | -9.9385 | -9.6793 | 47.13 | 46.84 | 19.3 | 19.5 | 22.1712 | -46.24 | -294.9537 | 79.9208 | 78.6427 | 15.5 | -29.6 | -19.2 | -19.2 |  |  | -241.9157 | 110.2871 | 68.493 | 3.7809 | -20.636 | -3.0428 | 0 | -84.8925 | -34.3737 | 0 | 99.7496 | 100.3695 | 89.283 | -68.2181 | 32.173 | 0 | 31.8069 | -8.7274 | 22.202 | 16.8 | 0.557 | 0.549 | -16.72 | -0.64 |  | 1.9638 | -18.2208 | -34.7158 | 23.9 | 55.32 | 53.267 | 10.9964 | 13.0551 | 53.9319 | 55.1114 | 53.7005 |  | 31.8 | 14.0113 | 8.97 |  | -41.4254 | 76.9714 | 55.297 | -40.4153 | -76.3028 | 42.2308 | 32.4658 | -41.8 | 43 | -290.1706 | 494.1957
03/02/2026 | 16:00 | 0 | 20.2525 |  | -30.1493 | 41.0643 |  | 57.0018 | -101.1815 | 76.4567 | 39.1128 | 38.1068 | -24.42 | -69.273 | 63.8 | 15.732 | -61.6 | 13.4129 | 58.1926 | 18.281 | 18.5695 | 30.8232 | 9.3067 | 5.6288 | 7.5665 |  |  | -95.33 | -95.26 |  | 24.42 | 66 | 8.861 | 0.177 | -67.48 | -66.92 | -68.7 | 67.48 | 67.14 | 13.5387 | 13.162 | 77.8589 | 81.0466 | 49.429 | -82.1653 | 0 | 8.0231 | 7.9185 | 106.3112 |  | -26.6269 | -29.7607 | -434.1989 | -15.9919 | -14 | -14 | 87.766 | 0 | -6.4353 |  | -35.4237 | 12.3323 | 7.7943 | 5.2628 | 459.456 | 63.6311 | 63.6616 | -196.6247 | 570.2634 |  | -129.1021 | 131.7482 |  | 34.18 | 35.02 | 75.44 | 92.27 | -85.5944 | -84.7907 | 158.0445 | 159.7597 |  | -74.7675 | -75.1775 | 0.8343 | -131.1251 |  |  |  | 263.1 | -20.18 | 43.4601 | 43.0807 | 43.5736 | -41.5582 | -41.0933 | -18.4273 | 0.1762 | -12.3122 | 15.5137 | 102.74 | 83.75 | 63.2886 | 60.7956 | 38.9711 |  | 131.2446 | 130.8533 | -141.5094 |  | -21.2572 | -125.4 | -125.9 | 32.9562 | 84.0912 | 81.2635 |  | 83.66 | -11.91 | 73.0825 | 139.7179 | -27.78 | -28.11 | 125.62 | 82.5 | 140.9636 | 140.3273 | -69.4952 | -67.4273 | 258.6738 | 203.9832 | 198.4047 | 201.8008 | 95.079 | 70.9296 | -30.616 | 207.2815 | -9.574 |  | -41.5116 | -39.0588 | 0 | 3.898 | 3.4869 | 153.66 | -80.2366 | -81.5046 | -32.0603 | 0 | -15.09 | 106.1 | 16.6512 | -61.4696 | -35.6962 | -34.9772 | 11.696 | -69.787 | 43.1308 | 19.7089 |  | 19.4304 | 27.4903 | 28.2464 | 26.364 | 85.5702 | 87.0773 | -128.439 | 72.0606 | 71.9303 | -95.9162 | -86.1945 | -41.7835 | -34.9 | 17.1688 | 1.1392 | -11.48 | 16.66 | -42.049 |  |  | 0.709 |  | 29.82 | 87.1636 | 94.8727 |  | 89.2668 | 22.5 | -23.9605 | 6.6474 | 7.3049 | 2.1058 |  |  | -16.7022 | -41.4222 | 21.9527 | 43.249 | 56.9632 | 61.7289 | -174.3694 | -33.4955 | 30.3369 | -58.7792 |  | 12.3661 | 11.9526 |  | 167.073 | 164.6752 | 282 | -282.0663 | -528.9948 | 536.0399 | 307.9647 | -160.5108 | -155.732 | -53.6936 | -43.4706 | 84.4435 | 84.6122 | -104.914 | -108.4002 | 26.8208 | 25.9638 | -19.4351 | -19.8474 | 86.42 | 86.61 | 13.8 | 13.4 | 22.2118 | -29.52 | -295.2156 | 85.4872 | 85.3806 | 15 | -34.7 | -25 | -25.2 |  |  | -305.9567 | 25.4158 | 216.4771 | 3.9735 | -20.7768 | -3.2111 | 0 | -8.4713 | -126.9473 | 0 | 65.8545 | 64.6649 | 5.911 | -210.0736 | 130.2059 | -75.7147 | 76.4865 | -9.5706 | 23.378 | 15.04 | 0.426 | 0.425 | -14.64 | -4.72 |  | 5.275 | -21.416 | -34.4228 | 22.7 | 55.9 | 55.628 | 10.8793 |  | 53.6437 | 52.784 | 54.7343 |  | 36.5 | 14.5797 | 8.67 |  | -42.8738 | 77.4127 | 55.2238 | -42.4258 | -75.8505 | 42.6105 | 32.8434 | -47 | 47.6 | -221.5297 | 426.6771
03/02/2026 | 16:30 | 0 | 20.2398 |  | -31.2396 | 39.7461 |  | 56.2033 | -96.7109 | 76.0511 | 38.5548 | 37.7273 | -26.64 | -66.761 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 13.6955 | 55.5496 | 15.934 | 16.1058 | 26.6001 | 8.7855 | 1.5283 | 4.4241 |  |  | -96.2 | -96.14 |  | 26.64 | 66 | 10.566 | 0.188 | -68.69 | -69.1 | -71.16 | 68.69 | 69.95 | 12.8299 | 12.8533 | 77.5849 | 80.6934 | 44.603 | -84.0186 | 0 | 30.8457 | 26.5257 | 101.7599 |  | -16.3934 | -21.1373 | -440.8576 | -15.4859 | -14.5 | -14.4 | 91.4252 | 0 | -6.4896 |  | -37.2383 | 11.5718 | 7.947 | 5.1796 | 456.4957 | 58.4734 | 57.8936 | -193.5183 | 566.3297 |  | -129.8496 | 131.8805 |  | 34.4 | 33.57 | 73.96 | 94.3 | -84.2548 | -84.7907 | 157.1889 | 159.243 |  | -76.7634 | -77.2316 | 0.3165 | -134.7693 |  |  |  | 268.1 | -20.07 | 42.811 | 42.3769 | 42.569 | -44.094 | -43.9608 | -16.5855 | 0.9813 | -13.2501 | 14.7041 | 97.07 | 84.03 | 62.5854 | 60.0632 | 38.8325 |  | 134.6893 | 133.027 | -149.1005 |  | -20.9776 | -122.9 | -121.1 | 33.2199 | 83.2123 | 80.3242 | 117.2058 | 82.78 | -11.57 | 72.5245 | 149.9735 | -28.01 | -28.54 | 122.93 | 81.85 | 150.9818 | 147.2727 | -65.3333 | -64.6091 | 264.5515 | 208.5841 | 202.1811 | 205.8351 | 79.5512 | 54.0452 | -31.679 | 204.4399 | 19.0734 |  | -38.5475 | -35.9027 | 12.3293 | 17.6566 | 16.2848 | 56.88 | -64.3921 | -65.5522 | -14.9059 | 13.36 | -15.1 | 71 | 17.4003 | -36.3649 | -35.8381 | -35.0573 | 9.2227 | -52.0243 | 25.7154 | 20.5423 | 20.1378 | 0 | 28.1622 | 27.8565 | 27.0526 | 84.2305 | 84.398 | -131.9556 | 68.0111 | 67.7959 | -96.6431 | -86.5831 | -41.6004 | -34.86 | 17.3812 | 1.232 | -11.49 | 16.3 | -42.3156 |  | -14.235 | 0.72 |  | 29.55 | 88.4593 | 99.8326 | 16.17 | 89.4089 | 21.7 | -24.3434 | 6.4109 | 6.9872 | 2.1267 |  |  | -17.1069 | -41.162 | 21.161 | 43.4617 | 58.3777 | 58.4048 | -173.3793 | -32.8035 | 31.2341 | -57.6209 | 11.9178 | 12.8056 | 12.3007 | 13.4184 | 188.535 | 188.034 | 285.4 | -281.7762 | -536.3489 | 541.784 | 337.0737 | -182.1182 | -179.5108 | -53.2556 | -42.3123 | 82.8895 | 84.6948 | -124.3494 |  | 37.8732 | 37.1481 | -34.9358 | -34.725 | 98.19 | 97.47 | 8.5 | 8.4 | 22.4382 | 3.28 | -274.8377 | 87.9637 | 87.0267 | 15.6 | -43.3 | -36.1 | -36.6 |  |  | -330.6491 | -5.9651 | 328.7961 | 3.8386 | -2.0523 | -3.0353 | 0 | -10.5876 | -207.5046 | 0 | 55.2129 | 54.8028 | 5.3666 | -315.3299 | 212.4423 | -99.3741 | 100.9195 | -10.8615 | 22.031 | 7.76 | -0.234 | -0.249 | -8.08 | -6.4 |  | 6.6819 | -22.3529 | -33.8674 | 20.9 | 53.733 | 53.44 |  |  | 54.4293 | 54.0464 | 53.6493 |  | 44.5 | 14.9188 | 8.56 |  | -37.3293 | 77.7652 | 53.7214 | -37.8734 | -75.9755 | 41.0042 | 33.1334 | -55.6 | 54.7 | -197.0614 | 407.7805
03/02/2026 | 17:00 | 0 | 19.5885 |  | -31.4119 | 37.6491 |  | 55.5632 | -93.9242 | 75.0741 | 38.1328 | 37.0939 | -22.2 | -67.331 |  | 16.56 | -61.6 | 13.3306 | 54.216 | 17.7789 | 18.112 | 29.8241 | 9.0434 | 4.8408 | 7.6635 |  |  | -95.38 | -95.01 |  | 24.42 | 66 | 10.43 | 0.186 | -65.02 | -64.12 | -73.27 | 65.02 | 65.4 | 13.4795 | 13.6138 | 79.0471 | 81.8033 | 43.777 | -82.7066 | 0 | 20.1123 | 19.6062 | 104.0086 |  | -24.2891 | -25.231 | -424.2575 | -17.0059 | -13.3 | -13.4 | 87.2341 | 0 | -6.4821 |  | -35.9093 | 11.152 | 7.5527 | 5.1036 | 453.5965 | 74.16 | 74.4651 | -258.9145 | 545.8395 |  | -116.7661 | 119.2355 | 108.6174 | 32.57 | 32.95 | 74.23 | 92.23 | -78.2268 | -78.3607 | 152.5196 | 152.623 |  | -67.3838 | -67.473 | 5.7156 | -123.9662 |  |  |  | 250.4 | -20.26 | 46.9642 | 46.4448 | 46.2914 | -36.9986 | -36.6958 | -18.0182 | -2.8694 | -13.1951 | 14.677 | 94.71 | 81.81 | 61.8823 | 59.3307 | 38.0802 |  | 125.0235 | 123.695 | -89.1538 |  | -20.6879 | -131.9 | -130.5 | 32.0169 |  | 74.2188 |  |  | -9.63 | 69.0215 | 87.6525 | -28.26 | -28.54 | 128.16 | 82.77 | 90.6182 | 89.4182 | -73.8766 | -72.2909 | 226.5077 | 172.5442 | 167.3728 | 169.421 | 68.0882 | 42.299 | -32.225 | 267.9873 | 76.8526 |  | -38.5051 | -35.5818 | 21.5072 | 12.1251 | 12.4148 | 33.84 | -64.4372 | -65.5578 | -4.0318 | 0 | -12.78 |  | 16.6677 | -43.9771 | -35.9167 | -35.1485 | 12.0301 | -40.6191 | 14.8629 | 19.824 | 19.8682 |  | 28.2256 | 29.0781 | 27.598 | 78.8719 | 77.1974 | -136.6443 | 76.8591 | 76.5234 | -100.5532 | -87.6242 | -46.9911 | -34.01 | 17.1688 | 1.3028 | -11.49 | 13.11 | -48.3959 |  | -14.205 | 0.721 | 11.6242 | 29.16 | 89.8799 | 102.4085 |  | 90.2267 | 22.2 | -22.7528 | 6.4034 | 6.881 | 2.1549 |  |  | -16.9252 | -39.3998 | 22.1011 | 41.2416 |  |  | -170.6896 | -32.2023 | 29.2428 | -56.1549 |  | 12.7958 | 12.269 | 13.6672 | 207.7414 | 205.2864 | 284.1 | -282.0966 | -520.9542 | 524.0886 | 359.0307 | -196.9053 | -195.9861 | -54.3804 | -43.6502 | 82.1533 | 83.9378 | -144.2022 |  | 45.9373 | 45.0694 | -46.3496 | -45.2413 | 109.42 | 109.87 | 6.5 | 7.8 |  | 20.72 | -275.8053 | 94.6473 | 93.9992 | 15.6 | -45.6 | -43.8 | -44.2 |  |  | -355.521 | -57.5778 | 429.6915 | 3.6721 | 11.5813 | -3.1271 | 0 | 17.4625 | -286.9353 | 0 | 43.4264 | 42.175 | -13.6926 | -415.3918 | 285.6193 | -136.1014 | 137.1916 | -11.1801 | 23.671 | 5.6 | -0.065 | -0.077 | -5.6 | -7.92 |  | 8.2048 | -25.3407 | -32.4025 | 21.5 | 53.846 | 52.466 |  |  | 53.8181 | 53.2942 | 53.7192 |  | 46.4 | 14.4585 | 8.26 |  | -40.5265 | 78.4015 | 55.1835 | -40.3973 | -77.2183 | 42.9427 | 33.1248 | -57 | 57.1 | -158.4643 | 359.532
03/02/2026 | 17:30 | 0 | 19.1375 |  | -30.8144 | 36.1334 |  | 54.2237 | -86.5676 | 71.6462 | 36.2709 | 35.2217 | -24.42 | -63.234 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 14.479 | 50.2248 | 18.1362 | 18.0424 | 30.5554 | 10.1094 | 5.7616 | 7.7707 |  |  | -93.41 | -93.74 |  | 24.42 | 61.6 | 10.458 | 0.189 | -65.01 | -64.17 | -70.23 | 65.01 | 64.61 | 13.1725 | 13.3142 | 78.4266 | 81.127 | 44.1005 | -83.0612 | 0 | 29.0406 | 26.5468 | 97.9146 |  | -19.6763 | -19.4171 | -412.7164 | -22.5736 | -10.3 | -10.3 | 88.5161 | 0 | -6.3608 |  | -32.1005 | 10.1561 | 6.5833 | 4.3403 | 444.7766 | 71.81 | 71.8405 | -241.8374 | 538.3884 |  | -119.4155 | 121.422 | 106.3421 | 32.16 | 32.4 | 73.43 | 90.31 | -81.4417 | -80.9059 | 155.3929 | 156.7026 |  | -67.4066 | -66.9048 | 2.8394 | -116.2445 |  |  |  | 233.7 | -19.74 | 46.0464 | 45.0824 | 45.6366 | -40.4125 | -40.5297 | -21.9067 | 7.7536 | -18.5211 | 15.3574 | 90.18 | 78.73 | 59.7729 | 57.28 | 37.282 |  | 117.3076 | 115.8733 | -95.5574 |  |  | -132.3 | -133 |  | 81.4545 | 72.3402 | 115.448 | 81.13 | -8.7 | 65.751 | 91.9352 | -25.3 | -25.61 | 119.42 | 80.88 | 94.8 | 93.2 | -78.6787 | -77.7 | 217.7838 | 166.2419 | 161.8308 | 165.5942 | 62.0327 | 36.3852 | -31.507 | 252.3045 | 92.5852 |  | -37.3971 | -34.9489 | 22.7574 | 9.2191 | 8.763 | 36.912 | -66.0193 | -67.6534 | 0.3216 | 0 | -15.25 |  | 15.6277 | -45.6703 | -35.7121 | -35.0561 | 11.0142 | -35.573 | 9.3055 | 19.8852 | 20.1227 |  | 27.5735 | 27.8735 | 26.6348 | 79.3743 | 81.3838 | -142.5053 | 82.0249 | 80.8426 | -105.445 | -93.5806 | -45.0282 | -34.89 | 17.1688 | 1.3614 | -11.52 | 14.49 | -45.6318 |  | -14.237 | 0.649 |  | 29.68 | 95.5358 | 108.3226 |  | 89.1996 | 20.2 | -21.2596 | 6.7452 | 7.6084 | 2.1284 |  |  |  | -37.2998 | 22.5416 | 38.4191 |  |  | -164.2878 | -30.6667 | 27.5145 | -52.497 | 12.9467 | 12.9423 | 12.4694 | 14.0285 | 190.0313 | 192.3641 | 287.1 | -285.4744 | -542.6541 | 544.0256 | 389.7945 | -183.302 | -181.2895 | -56.1463 | -46.5333 | 84.1225 | 83.2625 |  |  | 41.279 | 40.4001 | -47.9742 | -48.3687 | 86.72 | 86.12 | 9.9 | 11.1 | 22.1498 | 25.84 | -297.8303 | 96.1538 | 96.2579 | 16.8 | -45 | -39.5 | -39.9 |  |  | -381.0805 | -70.7778 | 301.1386 | 206.5929 | 22.1943 | -199.7243 | 199.7083 | -131.6825 | -172.8573 | -194.9235 | 64.0147 | 64.4719 | 130.6609 | -290.5733 | 178.7664 | -111.1474 | 114.2449 | -11.0483 | 24.993 | 4.56 | -0.288 | -0.297 | -6.16 | -6.64 |  | 7.7958 | -25.7221 | -33.1929 | 22.2 | 56.914 | 53.972 | 10.8896 | 13.3145 | 54.4827 | 55.2423 | 54.6032 |  | 43.3 | 14.4216 | 8.33 |  | -43.831 | 78.6594 | 57.0952 | -42.9263 | -77.6783 | 45.2585 | 31.5584 | -53.1 | 54.4 | -153.7545 | 362.2149
03/02/2026 | 18:00 | 0 | 19.3419 |  | -31.6823 | 35.1858 |  | 51.4625 | -84.6804 | 66.8223 | 34.041 | 33.0948 | -19.98 | -62.594 | 57.2 | 13.248 | -57.2 | 14.3195 | 50.8136 | 14.4519 | 14.882 | 24.5819 | 8.0242 | 1.9737 | 4.5063 |  |  | -91.51 | -91.78 |  | 19.98 | 61.6 | 9.778 | 0.187 | -62 | -60.98 | -73.49 | 62 | 62 | 12.9884 | 13.1487 | 76.9874 | 79.2339 | 38.5289 | -77.4776 | 0 | 8.5143 | 8.6828 | 98.6634 |  | -33.1971 | -35.9121 | -358.7602 | -22.0059 | -10.7 | -10.7 | 82.8182 | 0 | -5.7037 |  | -25.4628 | 9.644 | 0 | 3.653 | 387.7986 | 58.7481 | 58.3514 | -200.4238 | 492.8862 |  | -114.7948 | 115.8541 | 101.013 | 31.75 | 30.47 | 69.6 | 87.46 | -88.9433 | -88.5415 | 161.7374 | 163.2024 |  | -65.4536 | -65.2001 | -5.1607 | -115.3979 |  |  |  | 233.4 | -19.15 | 45.0479 | 44.5368 | 44.6081 | -38.1301 | -38.2298 | -29.5226 | 16.3764 | -30.0613 | 15.136 | 95.39 | 78.64 | 59.0698 | 56.1081 | 36.8049 |  | 115.6956 | 115.4622 | -98.633 |  | -20.2669 | -130.6 | -128.9 | 31.6379 | 79.6967 | 70.4616 | 111.9324 | 80.2 | -8.44 | 62.899 | 97.088 | -4.15 | -4.13 | 82.44 | 78.97 | 99.1455 | 98.2364 | -84.6502 | -83.4455 | 203.2951 | 152.961 | 147.9835 | 150.0592 | 54.3563 | 28.6787 | -31.282 | 210.2129 | 147.0649 |  | -25.353 | -22.7434 | 27.6979 | 17.4929 | 15.957 | 33.84 | -70.6288 | -71.9959 | 8.508 |  | -14.72 |  | 14.7468 | -26.194 | -35.9781 | -34.8911 | 12.1794 | -26.9995 | 0 | 19.7213 | 19.6683 |  | 27.9957 | 28.1634 | 26.4071 | 88.4169 | 89.4217 | -152.8876 | 87.7556 | 87.1522 | -112.8754 | -100.9316 | -49.9867 | -37.35 | 17.0736 | 1.315 | -11.4 | 13.04 | -51.2861 |  | -13.898 | 0.724 |  | 27.46 | 103.8465 | 112.2686 | 15.06 | 87.1765 | 19.1 | -18.816 | 7.1687 | 7.9337 | 2.1579 |  |  | -16.9764 | -35.8958 | 21.0174 | 37.2101 |  |  | -161.0901 | -29.3515 | 23.5588 | -48.4921 |  | 13.0888 |  |  | 139.8 | 139.4292 |  |  | -597.4456 | 605.0602 | 472.0909 | -134.2276 | -133.1653 | -56.8514 | -47.7132 | 81.7623 | 81.439 | -85.1752 | -86.77 | 36.7526 | 36.1593 | -50.8996 | -50.8619 | 75.76 | 74.62 | 12.3 | 12.3 |  | 31.12 | -329.0969 | 100.1815 | 99.9784 | 16.2 | -40.6 | -35.2 | -35.6 |  |  | -460.5138 | -125.854 | 384.1586 | 254.9785 | 22.5487 | -251.5797 | 248.3828 | -147.9096 | -196.449 | -248.4214 | 77.1613 | 75.6769 | 148.9621 | -373.7705 | 205.5871 | -168.1046 | 171.6318 | -10.889 | 19.206 | 7.44 | -0.606 | -0.619 | -7.52 | -6 |  | 6.389 | -20.5371 | -33.4859 | 18.3 | 57.21 | 58.164 | 10.9981 |  | 53.3877 | 53.5525 | 54.3966 |  | 38.9 | 13.6643 | 8.98 |  | -45.4241 | 79.3999 | 57.8795 | -44.8349 | -77.4562 | 46.537 | 29.772 | -49.9 | 50.9 | -129.4424 | 333.9907
03/02/2026 | 18:30 | 0 | 19.7795 |  | -31.6175 | 35.1959 |  | 49.854 | -82.671 | 64.3635 | 32.519 | 31.9897 | -17.76 | -67.92 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 12.6089 | 47.7826 | 13.9133 | 13.9123 | 23.2459 | 7.8057 | 0.3303 | 2.6436 |  |  | -92.27 | -90.54 |  | 15.54 | 66 | 10.198 | 0.194 | -60.02 | -59.63 | -75.53 | 60.02 | 60.07 | 12.8923 | 12.4478 | 74.5844 | 76.6277 | 37.7803 | -75.909 | 0 | 7.5764 | 6.2515 | 94.83 |  | -34.1121 | -37.2802 | -349.6566 | -27.5764 | -6.1 | -6.1 | 80.9 | 0 | -5.6518 |  | -23.2468 | 9.2673 | 7.2074 | 4.9057 | 378.582 | 44.6791 | 44.4655 | -165.374 | 475.2155 |  | -119.9815 | 121.7346 | 96.8915 | 29.58 | 31.09 | 68.12 | 82.94 | -87.2019 | -87.2019 | 161.9453 | 161.4282 |  | -63.9065 | -63.9858 | -4.7916 | -115.9545 |  |  |  | 232.3 | -17.93 | 43.4732 | 43.0094 | 42.9453 | -42.9565 | -42.4417 | -31.9328 | 25.2131 | -31.2862 | 16.815 | 94.11 | 78.77 |  |  | 37.7972 |  | 117.04 | 115.2715 | -103.9697 |  | -20.6796 | -124.9 | -123.5 |  | 77.0599 | 72.3402 | 108.4167 | 77.77 | -8.94 | 62.2325 | 103.4209 | -4 | -3.96 | 78.27 | 78.37 | 104.0364 | 101.4 | -82.3974 | -80.1727 | 203.121 | 154.0222 | 148.5936 | 151.3108 | 55.6215 | 28.8396 | -31.986 | 174.3377 | 164.171 |  | -24.6971 | -22.1529 | 27.8862 | 14.0133 | 12.8 | 32.304 | -65.537 | -66.7463 | 8.7699 |  | -14.22 |  | 14.6931 | -33.3496 | -37.0744 | -35.911 | 14.2939 | -26.4498 |  | 20.4023 | 20.1662 |  | 26.9422 | 28.2497 | 27.1015 | 87.4122 | 88.7518 | -154.8971 | 85.168 | 85.1794 | -111.5504 | -99.3056 | -51.2392 | -36.39 | 17.1835 | 1.5018 | -11.08 | 12.4 | -51.254 |  | -13.039 | 1.11 | 9.7032 | 26.92 | 102.7944 | 113.7937 | 15.71 | 87.4326 | 18 | -19.5505 | 5.7349 | 6.2694 | 2.5043 |  |  |  | -41.1073 | 21.1594 | 42.317 |  |  | -160.2372 | -31.1332 | 26.7886 | -56.1601 | 12.1762 | 14.3876 | 13.9671 |  | 144.898 | 145.5058 |  |  | -605.0299 | 611.4089 | 496.9343 | -138.9166 | -136.1401 | -58.2664 | -49.6915 | 79.7486 | 79.8814 |  |  | 38.7411 | 38.7082 | -60.6801 | -60.8172 | 83.6 | 83.27 | 12.2 | 13.1 | 21.9448 | 44.88 | -344.5751 | 104.8454 | 104.6347 | 19 | -34.8 | -37 | -37.3 |  |  | -483.71 | -142.8126 | 441.4859 | 289.7698 | 40.9277 | -284.8597 | 285.8282 | -144.357 | -229.1137 | -283.2764 | 69.2698 | 68.7868 | 146.2435 | -430.0656 | 232.4154 | -193.6706 | 196.0925 | -10.3891 | 18.989 | 8.56 | -1.101 | -1.104 | -8.8 | -7.2 |  | 8.5863 | -23.6439 | -31.9051 | 16.5 | 56.558 | 55.006 | 0 | 0 | 51.0175 | 51.4593 | 51.79 |  | 37.1 | 11.8652 | 10 |  | -48.3673 | 79.7494 | 59.6922 | -47.7734 | -78.7837 | 48.6054 | 29.3994 | -47.4 | 46.7 | -108.0419 | 331.3636
03/02/2026 | 19:00 | 0 | 20.9687 |  | -30.5445 | 37.2487 |  | 53.6281 | -91.5267 | 69.4782 | 35.5409 | 34.7321 | -19.98 | -77.468 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 9.1025 | 52.3298 | 15.5129 | 15.5252 | 26.0303 | 7.5165 | 0.2814 | 2.4161 |  |  | -97.15 | -96.68 |  | 19.98 | 77 | 13.33 | 0.215 | -66.17 | -65.58 | -75.26 | 66.17 | 66 | 15.4842 | 10.5496 | 76.5853 | 79.3319 | 44.0981 | -79.5736 | 0 | 8.1582 | 7.7791 | 102.886 | 0 | -29.0122 | -31.1578 | -401.7513 | -25.1322 | -6.1 | -6.1 | 85.1578 | 0 | -6.7902 |  | -30.0376 | 9.4982 | 13.321 | 9.1013 | 431.2264 | 43.3973 | 43.2752 | -172.3486 | 513.1825 |  | -130.2568 | 132.3964 | 100.0151 | 31.23 | 35.84 | 71.73 | 82.07 | -82.6473 | -82.2455 | 154.7044 | 156.9358 |  | -86.7322 | -87.028 | -4.4114 | -129.0338 |  |  |  | 257 | -18.09 | 35.4896 | 35.4936 | 35.4934 | -58.582 | -57.8454 | -18.2633 | 24.2121 | -16.5466 | 18.1085 | 96.5 | 86.77 | 61.8823 | 59.0378 | 40.7043 |  | 129.5612 | 127.9671 | -115.172 |  | -22.2584 | -120.1 | -121.7 | 31.6159 | 77.9388 | 78.9152 | 110.7605 | 77.73 | -10.01 | 65.5495 | 116.1341 | -3.33 | -3.42 | 91.51 | 80.99 | 115.8545 | 112.8 | -76.1845 | -73.6273 | 219.4222 | 169.8296 | 165.4261 | 167.675 | 62.0189 | 32.7495 | -34.03 | 181.5972 | 168.377 |  | -25.8144 | -23.1195 | 26.8315 | 16.8524 | 15.6067 | 20.016 | -61.2259 | -62.4333 | 7.2906 |  | -3.44 |  | 16.2675 | -33.7026 | -35.5982 | -34.0715 | 9.2472 | -30.2307 | 6.1836 | 20.9413 | 20.6115 |  | 27.4214 | 27.8775 | 26.3999 | 82.0536 |  | -138.4864 | 77.9913 | 77.1686 | -99.6426 | -89.5009 | -45.2332 | -40.44 | 14.5785 | 1.5726 | -9.19 | 12.82 | -45.3538 |  | -12.718 | 0.678 |  | 26.88 | 92.1653 | 102.5144 | 16.11 | 90.9425 | 18.9 | -22.1255 | 4.9134 | 5.4073 | 2.7853 |  |  | -15.5652 | -46.3551 | 21.9096 | 48.3356 |  |  | -170.0843 | -32.9081 | 30.2124 | -61.9115 | 11.5465 | 16.0881 | 15.4437 | 13 | 147.1358 | 143.035 |  |  |  |  | 495.6709 | -141.3731 | -139.4682 | -55.161 | -45.1549 | 80.7494 | 82.0182 |  | -95.0307 | 38.884 | 38.6972 | -60.4297 | -59.5983 | 84.96 | 84.84 | 12.1 | 12 | 21.7205 | 47.44 | -337.3545 | 101.778 | 101.2383 | 20.1 | -33.6 | -36.1 | -36.4 |  |  | -482.6616 | -142.4084 | 448.3879 | 292.6662 | 45.8071 | -287.8262 | 287.2407 | -143.2049 | -230.2048 | -286.1804 | 68.6136 | 67.4193 | 142.6095 | -432.9908 | 235.088 | -197.9848 | 196.8105 | -10.1776 | 13.332 | 8.96 | -1.191 | -1.211 | -9.68 | -7.44 |  | 8.0003 | -20.0671 | -31.8471 | 14.2 | 53.636 | 53.246 |  |  | 52.4225 | 52.8474 | 52.0358 |  | 36 | 12.3086 | 10.58 |  | -45.6124 | 79.6499 | 56.4441 | -45.7029 | -78.9385 | 45.0843 | 33.6914 | -46.5 | 46.1 | -110.4893 | 332.6458
03/02/2026 | 19:30 | 0 | 21.676 |  | -29.699 | 41.3688 |  | 55.5876 | -99.01 | 74.0913 | 37.9928 | 37.0322 | -28.86 | -79.052 |  |  | -68.2 | 8.1185 | 56.9294 | 16.6776 | 16.7279 | 27.9804 | 7.5111 | 0.2322 | 2.4599 |  |  | -100.29 | -100.97 |  | 28.86 | 77 | 9.448 | 0.196 | -70.07 | -69.1 | -76.17 | 70.07 | 70.31 | 16.4596 | 10.043 | 80.7048 | 83.8887 | 48.3919 | -83.2318 | 0 | 3.7742 | 3.538 | 108.9065 |  | -27.5527 | -29.9109 | -444.1354 | -30.5668 | -6.4 | -6.5 | 88.3523 | 0 | -7.2406 |  | -32.3576 | 10.8031 | 14.3441 | 9.8179 | 470.7479 | 61.2506 | 61.5253 | -231.5054 | 540.5977 |  | -130.2324 | 132.5959 | 109.3559 | 35.08 | 39.62 | 76.24 | 88.34 | -81.9776 | -81.5757 | 156.5592 |  |  | -94.9501 | -95.1903 | -5.2671 | -132.7832 |  |  |  | 265.2 | -19.04 | 35.4458 | 35.0284 | 35.5555 | -53.2723 | -52.4415 | -13.9759 | 8.6628 | -10.3017 | 19.5139 | 96.91 | 87.78 | 62.5854 |  | 41.5807 |  | 133.4001 | 131.4893 | -119.6772 |  | -22.6555 | -122 | -123.7 | 31.2973 | 77.0599 | 82.6724 | 108.4167 |  | -10.55 | 66.2005 | 119.2018 | -3.43 | -3.33 | 87.66 | 82.63 | 119.9091 | 117.3091 | -74.1314 | -72.2909 | 223.8059 | 173.0116 | 168.4097 | 169.9271 | 65.1915 | 35.592 | -34.057 | 241.5007 | 173.6527 |  | -26.0083 | -22.7377 | 26.0608 | 20.0594 | 18.7468 |  | -61.6708 | -63.1014 | 5.5571 |  | -3.71 |  | 16.5147 | -28.8441 | -35.9503 | -35.2759 | 8.1737 | -33.69 | 8.8178 | 21.5547 | 21.0251 |  | 26.6306 | 26.8528 | 25.8954 | 82.556 | 81.5512 | -132.7929 | 76.3572 | 76.2094 | -95.6228 | -85.9517 | -41.6077 | -38.87 | 14.3685 | 1.5848 | -9.54 | 14.3 | -41.426 |  | -12.58 | 0.536 | 9.656 | 28.05 | 87.0623 | 97.2227 |  | 90.8299 | 18.7 | -22.5649 | 4.8865 | 5.4075 | 2.8785 |  |  | -15.5705 | -46.9196 | 22.2758 | 49.1176 | 57.147 | 57.3131 | -173.9486 | -32.955 | 30.6311 | -62.6308 | 10.3939 | 16.4788 | 15.9816 |  | 147.5005 | 146.5105 |  |  | -597.9276 | 599.0662 | 482.1478 | -139.5361 | -137.5134 | -54.701 | -44.0057 | 83.6748 | 84.4695 |  |  | 40.4221 | 39.5541 | -60.3015 | -59.7587 | 72.04 | 71.85 | 14.4 | 14 | 21.9255 | 47.92 | -346.1151 | 104.1941 | 103.2966 | 20.2 | -33.6 | -37.8 | -37.9 |  |  | -473.1762 | -153.0346 | 444.4075 | 291.9235 | 40.3911 | -284.1135 | 283.9793 | -147.2312 | -226.782 | -282.8715 | 64.9325 | 63.6241 | 148.6773 | -424.4719 | 234.7382 | -190.5341 | 197.3352 | -9.4388 | 13.138 | 9.92 | -1.304 | -1.306 | -9.44 | -7.04 |  | 6.9444 | -19.3072 | -32.9885 | 14.8 | 55.741 | 55.228 |  |  | 54.8651 | 54.7816 | 53.8508 |  | 35.5 | 14.7439 | 10.73 |  | -44.5927 | 79.5794 | 56.1289 | -44.6177 | -78.3291 | 42.8429 | 34.3154 | -45.4 | 45.8 | -109.2214 | 326.4144
03/02/2026 | 20:00 | 0 | 21.9057 |  | -30.112 | 41.5248 |  | 56.2155 | -103.2446 | 75.6677 |  | 37.0427 | -26.64 | -77.437 | 68.2 |  | -68.2 | 12.0108 | 59.923 | 16.4574 | 16.7625 | 27.6348 | 7.0566 | 0.2413 | 2.3781 |  |  | -100.17 | -99.89 |  | 28.86 | 74.8 | 9.231 | 0.199 | -72.63 | -71.68 | -74.98 | 72.63 | 72.6 | 17.4467 | 9.6329 | 81.2424 | 83.998 | 49.1308 | -84.8892 | 0 | 4.2169 | 4.1896 | 109.27 |  | -25.849 | -28.868 | -450.9215 | -30.0621 | -7.8 | -7.3 | 90.3597 | 0 | -7.2505 |  | -34.7607 | 11.1064 | 12.6879 | 8.6015 | 485.6409 | 57.3443 | 57.3137 | -223.2757 | 552.551 |  | -131.5657 |  | 111.4117 | 35.81 | 40.66 | 77.79 | 89.23 | -81.4417 | -80.9059 | 152.9427 | 156.4923 |  | -96.7974 | -96.3384 | -5.0322 | -132.3828 |  |  |  | 265.2 | -19.24 | 36.3084 |  | 36.386 | -51.5279 | -50.5182 | -13.728 | 4.5709 | -8.7201 | 19.6671 | 95.81 | 87.67 | 61.8823 | 59.0378 | 42.462 |  | 132.9482 | 132.3102 | -119.4274 |  | -23.1262 | -122 | -123.7 | 31.6104 | 75.3021 | 81.7331 | 106.073 | 74.56 | -9.95 | 66.123 | 117.8567 | -3.76 | -3.71 | 89.37 | 84.32 | 118.5091 | 116.6364 | -74.2576 | -73.0273 | 220.4925 | 172.1562 | 164.3852 | 168.3407 | 62.6232 | 34.1271 | -33.31 | 234.423 | 167.143 |  | -25.8845 | -22.9424 | 28.3581 | 17.7765 | 16.7321 | 20.016 | -61.6534 | -63.0453 | 6.8286 |  | -3.51 |  | 15.9925 | -30.933 | -38.9963 | -37.8991 | 12.4467 | -31.844 | 6.9589 | 21.3162 | 21.0843 |  | 26.6921 | 26.8579 | 25.6222 | 81.5512 |  | -126.4295 | 75.8177 | 75.4048 | -93.0185 | -83.2498 | -39.4983 | -38.96 | 14.3709 | 1.5848 | -9.62 | 15.57 | -39.7056 |  |  | 0.639 |  | 28.56 | 85.3979 | 95.007 |  |  | 19.2 | -22.8581 | 5.0185 | 5.4495 | 2.871 |  |  |  |  | 21.8548 | 49.3601 | 58.1489 | 61.6781 | -174.6063 | -32.9313 | 30.6302 | -61.1329 |  | 16.2542 | 15.718 |  | 145.4157 | 144.9102 |  |  | -599.2296 |  | 482.545 | -138.9055 | -136.8151 | -53.8312 | -43.8515 | 80.8627 | 78.1344 |  |  | 39.5761 | 39.1916 | -58.6491 | -59.2023 | 78.91 | 78.23 | 12.7 | 12.5 | 21.7397 | 47.6 | -336.4471 | 95.3433 | 94.9176 | 20.7 | -34.8 | -36.9 | -37.3 | 1.3474 |  | -469.2627 | -142.285 | 435.6558 | 289.0065 | 46.4201 | -286.8697 | 284.8956 | -143.6657 | -229.1642 | -279.2205 | 66.8604 | 66.2182 | 140.9685 | -423.1637 | 232.8546 | -190.4743 | 191.0027 | -10.9686 | 13.094 | 10.08 | -1.034 | -1.046 | -10.08 | -7.2 |  | 7.9698 | -19.7742 | -33.019 | 14.4 | 54.573 | 54.221 |  |  | 52.5069 | 50.2551 | 52.0522 |  | 37.1 | 15.2064 | 10.65 |  | -46.3791 | 79.1319 | 55.8458 | -47.0084 | -78.1958 | 42.9013 | 34.0198 | -47.4 | 47 | -116.2518 | 334.2548
03/02/2026 | 20:30 | 0 | 21.2314 |  | -30.2855 | 41.9304 |  | 55.5625 | -101.8148 | 73.7536 | 37.1669 | 36.2044 | -28.86 | -74.344 | 66 | 18.216 | -66 | 12.482 | 59.018 | 15.9063 | 16.2486 | 27.0297 | 7.0153 | 0.2573 | 2.6709 |  |  | -99.88 |  |  | 28.86 | 72.6 | 10.414 | 0.202 | -71.78 | -71.41 | -73.95 | 71.78 | 72.18 | 17.1382 | 9.9515 | 81.3101 | 84.2442 | 50.6669 | -85.9721 | 0 | 4.5531 | 4.8603 | 109.5725 | 0 | -27.4035 | -29.8321 | -451.5733 | -29.6595 | -6.8 | -6.9 | 90.5564 | 0 | -7.1667 |  | -35.2121 | 10.6306 | 12.2221 | 8.1241 | 479.3846 | 49.3789 | 49.6231 | -215.9023 | 528.761 |  | -124.8849 | 126.7116 |  | 35.43 | 40.07 | 77.85 |  | -80.7719 | -80.3701 | 154.209 |  |  | -94.6927 | -94.2497 | -5.5177 | -131.9227 |  |  |  | 267 | -19.36 | 36.6963 | 36.2559 | 36.7922 | -50.8816 | -50.2537 | -14.5066 | 6.0673 | -10.3289 | 18.9732 | 93.41 | 88.66 | 60.4761 | 57.7194 | 42.0651 |  | 133.8576 | 132.4526 | -126.3752 |  | -23.0534 | -121.1 | -120.5 |  | 73.5443 | 79.3849 | 103.7292 | 71.53 | -9.92 | 65.3635 | 125.8547 | -1.83 | -1.77 | 84.81 | 83.46 | 125.1818 | 124.5091 | -70.3206 | -68.5182 | 223.0082 | 174.1007 | 166.5977 | 170.4365 | 68.2435 | 39.1965 | -33.318 | 227.1304 | 185.9963 |  | -25.5889 | -22.5986 | 23.3935 | 25.9265 | 24.3534 | 21.552 | -62.1097 | -63.2906 | 1.0227 |  | -5.05 |  | 16.1422 | -15.3591 | -36.8352 | -36.1535 | 10.8664 | -37.5998 | 11.2835 | 21.355 | 21.1765 |  | 27.4098 | 27.5942 | 26.3481 | 80.2116 | 80.8814 | -131.4532 | 71.9369 | 71.8907 | -94.0124 | -85.1616 | -43.0726 | -37.34 | 17.1688 | 1.5494 | -11.47 | 17.12 | -42.7525 | 7.8779 |  | 0.698 |  | 29.06 | 85.9398 | 94.5641 | 16.98 | 90.5843 | 20.5 | -21.8769 | 5.1033 | 5.6558 | 2.8025 |  |  | -16.8173 | -45.0074 | 22.0255 | 47.0769 | 56.4308 | 58.9343 | -173.8844 | -32.213 | 29.036 | -59.1653 | 10.3205 | 15.8147 | 15.3488 | 12.7441 | 148.425 | 147.1644 |  |  | -605.6583 |  | 504.9415 | -142.3515 | -138.4149 | -56.1776 | -46.3412 | 81.6514 | 79.3625 |  |  | 38.7301 | 37.8622 | -57.9277 | -57.8905 | 84.27 | 83.92 | 13.2 | 13.3 | 21.7205 | 49.6 | -341.2567 | 96.0098 | 95.5681 | 20.7 | -34.9 | -36.9 | -37.3 |  |  | -493.0814 | -165.3994 | 443.7716 | 295.3333 | 32.5744 | -288.3275 | 289.0786 | -140.9272 | -230.838 | -289.9304 | 71.1623 | 70.18 | 142.029 | -430.2201 | 235.153 | -195.8083 | 195.648 | -11.3889 | 12.963 | 11.28 | -1.007 | -1.012 | -11.52 | -8.16 |  | 8.7633 | -21.3275 | -32.9 | 14.5 | 55.81 | 55.112 |  |  | 52.4268 | 53.1916 | 52.1728 |  | 36.6 | 15.8212 | 10.52 |  | -45.3138 | 80.0333 | 57.6729 | -45.4347 | -79.0771 | 44.6952 | 33.0288 | -46.8 | 47.4 | -97.1751 | 318.7238
03/02/2026 | 21:00 | 0 | 20.9773 |  | -31.1962 | 37.1837 |  | 53.4753 | -99.6799 | 72.0033 | 36.2549 | 35.4406 | -22.2 | -71.929 | 63.8 | 17.388 |  | 12.6633 | 56.3806 | 15.5687 | 15.9846 |  | 7.7349 | 0.2296 | 2.5716 |  |  | -96.86 | -96.4 |  | 22.2 | 70.4 | 11.643 | 0.208 | -74.31 | -73.68 | -77.1 | 74.31 | 74.08 | 16.9798 | 10.3937 | 83.4638 | 85.6875 | 48.2071 | -86.1244 | 0 | 5.2282 | 5.018 | 109.4768 |  | -25.7515 | -28.6724 | -449.1278 | -29.9628 | -6.8 | -7 | 91.7335 | 0 | -6.4277 |  | -36.802 | 11.2623 | 7.1053 | 4.8107 | 475.4172 | 45.1063 | 44.8622 | -211.6054 | 516.8212 |  | -128.499 | 130.4347 |  | 34.59 | 40.48 | 77.04 |  | -78.0928 | -76.6193 | 151.9701 | 152.2995 |  | -93.3811 | -93.5285 | -4.8153 | -133.1814 |  |  |  | 265.5 | -19.18 | 36.8149 | 37.0103 | 37.1242 | -49.8023 | -50.0741 | -16.6871 | 6.4093 | -11.578 | 19.5098 | 96.18 | 86.37 | 58.3667 | 56.5475 | 41.6017 |  | 134.5174 | 133.3049 | -127.8004 |  | -23.0659 | -116.5 | -115.7 |  | 70.0287 | 78.4456 | 99.0417 | 69.35 | -9.65 | 66.6965 | 125.7696 | -3.12 | -3.07 | 86.96 | 84.52 | 126.5273 | 124.9273 | -67.872 | -67.1818 | 222.5495 | 172.7611 | 166.4525 | 169.3742 | 74.3405 | 46.7482 | -32.976 | 220.065 | 211.4791 |  | -25.8628 | -22.7308 | 15.4333 | 34.9593 | 32.3874 | 30.768 | -64.0078 | -65.2864 | -6.7576 |  | -14.84 |  | 15.7251 | 3.9527 | -36.5592 | -35.9048 | 5.7019 | -44.6955 | 17.6456 | 23.2396 | 23.1419 |  | 26.2617 | 27.3482 | 25.3713 | 77.5323 | 78.0346 | -129.6112 | 70.2567 | 70.0862 | -92.8899 | -83.153 | -39.9304 | -35.44 | 17.286 | 1.5348 | -11.41 | 17.39 | -40.0139 |  | -12.869 | 0.678 |  | 30.03 | 85.8752 | 94.1182 |  | 90.4966 | 22.3 | -21.2198 | 5.5791 | 6.1027 | 2.7121 |  |  | -17.3965 | -43.5868 | 22.8583 | 45.5814 | 59.3475 | 61.2815 | -171.7306 | -31.2409 | 28.1866 | -56.1312 |  | 14.9052 | 14.4628 |  | 149.9436 | 152.5252 |  |  |  | 612.7718 | 526.3666 | -145.2643 | -141.7621 | -57.306 | -47.7199 | 82.3569 | 80.155 | -97.1356 | -93.6794 | 39.5651 | 39.5541 | -60.1436 | -60.4832 | 90.67 | 89.52 | 9.4 | 10.3 | 21.9661 | 48.08 | -349.1165 | 99.5844 | 99.9993 | 20.2 | -37.6 | -37.8 | -38 |  |  | -512.3989 | -187.7235 | 457.4158 | 304.8371 | 23.2571 | -300.8183 | 300.8247 | -139.9838 | -239.4688 | -295.2031 | 74.4634 | 74.1189 | 138.9128 | -446.4417 | 243.3147 | -202.3943 | 202.1947 | -9.8865 | 23.341 | 9.76 | -0.88 | -0.889 | -9.36 | -10 |  | 10.1091 | -22.8504 | -32.9305 | 15.3 | 52.55 | 53.772 |  |  | 52.7208 | 55.0285 | 53.507 |  | 39.6 | 15.723 | 10.24 |  | -47.9641 | 80.9244 | 59.0879 | -47.3899 | -79.248 | 47.0046 | 31.3323 | -49 | 49.7 | -83.2987 | 300.5341
03/02/2026 | 21:30 | 0 | 21.0152 |  | -31.6739 | 36.0266 |  | 53.4219 | -95.8347 | 71.0527 |  | 35.0814 | -17.76 | -67.467 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 13.9253 | 53.5862 | 16.9045 | 16.9626 | 28.4703 | 12.5188 | 1.7475 | 4.3454 |  |  | -92.42 | -92.25 |  | 17.76 | 66 | 11.674 | 0.209 | -75.49 | -74.28 | -80.9 | 75.49 | 74.91 | 16.4191 | 10.6988 | 81.3751 | 84.264 | 46.1946 | -83.7169 | 0 | 4.6977 | 4.6617 | 108.5863 |  | -26.7695 | -29.5615 | -435.3737 | -28.154 | -7.4 | -7.4 | 89.8618 | 0 | -6.7116 |  | -34.9266 | 11.2848 | 7.4035 | 5.0505 | 466.0175 | 45.8083 | 45.8083 | -214.5385 | 505.075 |  | -130.0895 | 131.8288 |  | 34.59 | 39.31 |  | 89.23 | -79.4324 | -78.4947 | 154.3202 | 152.2182 |  | -89.839 | -89.8306 | -5.179 | -127.2444 |  |  |  | 254.1 | -19.17 | 38.3076 | 37.1782 | 38.3854 | -48.4823 | -48.258 | -16.3964 | 6.3643 | -13.3429 | 18.3538 | 96.35 | 84.93 | 56.9604 | 54.2038 | 41.1634 |  | 127.002 | 127.4981 | -155.6053 |  | -22.3169 | -121.4 | -120.1 | 31.2534 | 66.5131 | 76.567 | 94.3542 | 65.85 | -9.84 | 68.1535 | 154.8388 | -2.8 | -2.79 | 85.23 | 83.08 | 154.7273 | 151.6364 | -64.0769 | -63.6091 | 233.6021 | 185.0238 | 178.0282 | 181.9743 | 74.8453 | 47.8564 | -32.56 | 228.4006 | 228.969 |  | -26.4227 | -23.2511 | 13.0915 | 36.5545 | 34.0887 | 26.16 | -61.8683 | -63.0692 | -8.4505 |  | -8.5 |  | 15.5124 | 7.5117 | -38.1212 | -36.9053 | 10.6928 | -46.0526 | 18.474 | 21.3154 | 21.2942 |  | 27.7448 | 28.0076 | 27.7173 | 79.0394 | 78.3696 | -131.4532 | 67.3874 | 67.0132 | -95.9806 | -87.9219 | -40.6995 | -35.65 | 16.9809 | 1.42 | -11.5 | 17.34 | -41.893 |  |  | 0.634 |  | 30.22 | 89.4313 | 96.0571 |  |  | 20.4 | -20.1923 | 6.0504 | 6.6865 | 2.5773 |  |  |  | -40.9164 | 23.3037 | 42.9833 | 57.2507 | 57.9518 | -171.9528 | -29.8132 | 26.5353 | -52.3604 |  | 13.7333 | 13.3554 |  | 158.2605 | 157.3288 |  |  | -611.9801 |  | 544.8094 | -149.5742 | -147.2995 | -56.9771 | -47.5183 | 81.0314 | 81.7692 |  |  | 37.9062 | 37.1481 | -55.741 | -55.8148 | 110.83 | 110.38 | 9 | 8 | 22.2524 | 47.76 | -347.5257 | 101.6444 | 101.3326 | 19 | -38.3 | -36.9 | -37.3 | 1.4758 |  | -533.1372 | -206.8969 | 492.2252 | 324.7108 | 32.6192 | -317.2468 | 317.3387 | -127.885 | -253.0125 | -313.17 | 91.5669 | 90.886 | 129.5317 | -477.3599 | 257.3125 | -218.6702 | 218.0727 | -10.5209 | 26.027 | 9.6 | -0.798 | -0.817 | -8.88 | -9.28 |  | 10.5486 | -24.0223 | -32.7535 | 16.5 | 53.815 | 55.695 |  |  | 52.1672 | 52.2966 | 53.6747 |  | 40.8 | 16.786 | 9.77 |  | -47.9088 | 78.8301 | 57.7888 | -48.0174 | -77.8419 | 47.1171 | 30.9322 | -51.9 | 51.2 | -67.1518 | 288.9327
03/02/2026 | 22:00 | 0 | 19.9637 |  | -31.9006 | 35.7546 |  | 50.9861 | -93.9135 | 69.582 | 34.9909 | 34.0706 | -17.76 | -63.322 | 57.2 | 14.904 | -55 | 14.3589 | 52.319 | 17.0023 | 17.342 | 29.3535 | 14.9872 | 1.851 | 6.758 |  |  | -90.25 | -90.27 |  | 17.76 | 61.6 | 11.938 | 0.207 | -76.22 | -73.06 | -76.7 | 76.22 | 74.02 | 15.8007 | 11.5104 | 78.571 | 81.4005 | 45.8266 | -84.6519 | 0 | 24.2609 | 29.4289 | 101.1853 |  | -11.7256 | -11.3113 | -428.4822 | -15.7759 | -10.9 | -10.9 | 88.5774 | 0 | -6.5528 |  | -39.4808 | 10.4527 | 6.9999 | 5.0787 | 462.5079 | 47.5173 | 46.9375 | -228.2523 | 491.6601 |  | -132.8742 | 134.3068 | 109.4358 | 33.46 | 36.31 | 75.44 |  | -83.0492 | -82.9153 | 160.5892 | 161.1965 |  | -73.889 | -73.9444 | -3.7709 | -119.2089 |  |  |  | 241.4 | -18.79 | 43.8239 | 43.6923 | 43.4347 | -36.6146 | -36.4479 | -15.7211 | -3.9868 | -12.6196 | 18.4111 | 106.36 | 83.39 | 54.8511 | 51.86 | 39.3964 |  | 121.2647 | 119.4364 | -178.6377 |  | -21.6172 | -112.3 | -114.1 |  | 62.9974 | 77.5063 | 88.4949 | 62.47 | -10.6 | 71.951 | 177.0451 | -2.91 | -2.79 | 83.9 | 80.38 | 177.7455 | 173.7818 | -61.6307 | -59.9727 | 245.0631 | 195.6024 | 187.1843 | 190.0729 | 84.9432 | 58.0537 | -32.621 | 240.7762 | 240.464 |  | -35.8561 | -33.0967 | 9.1191 | 42.2984 | 38.6936 | 33.84 | -65.4531 | -66.5707 | -18.1963 |  | -15.07 |  | 14.8014 | 21.3587 | -35.3436 | -34.1392 | 6.7921 | -56.0656 | 27.5949 | 20.8458 | 20.7925 |  | 27.5156 | 27.9718 | 26.7575 | 82.3885 | 84.2305 | -131.4532 | 63.2399 | 62.8392 | -96.1703 | -88.1399 | -38.883 | -34.98 | 17.0736 | 1.326 | -11.7 | 18.74 | -40.3142 | 11.5582 | -13.444 | 1.221 |  | 30.65 | 91.0469 | 97.0806 | 15.94 | 88.1911 | 21.3 | -18.6955 | 7.9378 | 8.588 | 2.4715 |  |  | -16.2412 | -37.955 | 22.6855 | 39.3184 | 59.2591 | 61.8836 | -170.1317 | -28.1914 | 21.5837 | -45.2894 | 10.7655 | 12.4345 | 12.0792 | 12.6554 | 159.094 | 158.9074 | 285.8 | -285.1622 | -619.5871 | 620.2968 | 558.0393 | -152.4062 | -148.797 | -59.2103 | -50.1537 | 85.919 | 84.0092 |  |  | 38.884 | 38.9828 | -52.9933 | -51.4799 | 114.68 | 114.18 | 7 | 7 | 22.0281 | 47.12 | -343.7434 | 104.3626 | 104.0633 | 18.5 | -45.1 | -37.8 | -38.1 |  |  | -543.7777 | -216.3671 | 486.8542 | 324.7273 | 21.0154 | -321.9229 | 315.7662 | -122.146 | -252.9219 | -315.4911 | 92.6551 | 92.6624 | 123.7098 | -469.3524 | 258.1386 | -213.866 | 212.0286 | -10.6528 | 25.944 | 8.32 | -0.495 | -0.503 | -8.8 | -10.16 |  | 10.988 | -24.7547 | -34.5113 | 18.2 | 54.284 | 55.937 | 2.8943 | 3.4382 | 56.2029 | 53.3475 | 53.5696 |  | 45.1 | 17.1259 | 9.31 |  | -51.6807 | 79.9093 | 59.8271 | -51.2176 | -78.6856 | 49.1747 | 29.6481 | -55.5 | 56 | -64.4442 | 292.1044
03/02/2026 | 22:30 | 0 | 19.0117 |  | -32.3705 | 35.9339 |  | 47.7688 | -87.218 | 66.2063 | 33.277 | 32.4502 | -15.54 | -56.403 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 14.3746 | 49.4454 | 17.2697 | 17.3606 | 30.3547 | 15.145 | 5.7694 | 7.8496 |  |  | -86.06 | -86.02 |  | 15.54 | 55 | 10.618 | 0.196 | -72.66 | -71.78 | -71.11 | 72.66 | 71.56 | 14.295 | 12.3184 | 76.9177 | 79.6001 | 43.8395 | -82.7192 | 0 | 30.909 | 26.7362 | 98.3087 |  | -10.3706 | -11.341 | -416.5712 | -17.0274 | -10.7 | -10.7 | 89.0187 | 0 | -6.1727 |  | -37.085 | 10.181 | 5.8751 | 4.0194 | 437.4217 | 48.8906 | 48.677 | -230.1369 | 473.4167 |  | -132.9402 | 134.0991 | 104.7154 | 32.06 | 33.15 | 73.41 | 89.33 | -80.9059 | -81.1738 | 158.5692 | 159.3479 |  | -64.8779 | -65.3503 | -5.2661 | -109.8613 |  |  |  | 221.2 | -18.4 | 45.8069 | 45.3815 | 45.4681 | -35.2161 | -34.4411 | -21.3859 | 0.841 | -17.9827 | 17.519 | 84.71 | 76.43 | 51.3354 | 48.9304 | 37.6897 |  | 111.3218 | 110.9527 | -135.4857 |  | -20.6671 | -119.9 | -119.4 | 30.5997 | 57.724 | 69.0527 | 81.4636 | 57.45 | -8.54 | 71.0675 | 135.3327 | -22.54 | -22.98 | 117.06 |  | 133.4 | 131.7636 | -69.9936 | -69.3091 | 219.6497 | 168.7917 | 163.478 | 166.0812 | 92.4509 | 70.0812 | -31.86 | 239.6502 | 250.6758 |  | -35.4933 | -32.1411 | 0 | 33.484 | 31.8964 | 112.176 | -80.9238 | -82.0106 | -29.0215 |  | -17.42 | 72.5 | 13.8387 | 10.5438 | -38.6997 | -37.6898 | 11.2546 | -69.4106 | 38.9757 | 21.6042 | 21.4639 |  | 28.1756 | 27.7281 | 26.6788 | 81.2163 | 81.0489 | -139.4911 | 72.5278 | 72.0144 | -104.7191 | -96.82 | -38.883 | -35.11 | 17.286 | 1.2564 | -11.85 | 19 | -39.8363 |  | -13.907 | 4.248 |  | 30.92 | 96.5298 | 106.0412 | 15.28 | 86.7536 | 23.5 | -17.2975 | 7.7019 | 8.2374 | 2.2434 |  |  | -15.924 | -34.111 | 22.9334 | 35.5515 | 59.7986 | 57.5442 | -164.6199 | -25.9527 | 21.4767 | -41.0567 | 11.2619 | 10.7254 | 10.3481 | 13 | 154.0171 | 153.7199 | 289.6 | -288.4005 |  | 614.0172 | 566.0301 | -147.6167 | -145.5251 | -62.5674 | -54.1221 | 86.1204 | 85.1741 |  |  | 38.027 | 37.4997 | -44.6451 | -43.9366 | 121.55 | 120.95 | 3.4 | 1.8 | 21.6991 | 43.92 | -330.8876 | 100.5606 | 100.7527 | 17.3 | -48.6 | -36 | -35.6 |  |  | -552.4957 | -233.8586 | 460.7831 | 312.0538 | -0.0116 | -303.9993 | 305.349 | -112.5335 | -240.8877 | -301.9126 | 92.1375 | 90.9581 | 114.7219 | -449.3394 | 250.2838 | -199.9065 | 200.6749 | -10.7297 | 26.338 | 8 | -0.228 | -0.241 | -8.4 | -11.12 |  | 11.7205 | -25.8991 | -35.5947 | 21.2 | 54.093 | 51.916 |  |  | 53.6021 | 54.2127 | 54.7476 |  | 50 | 18.2881 | 8.62 |  | -53.5946 | 82.0736 | 63.7564 | -53.7593 | -81.0997 | 53.2523 | 26.2111 | -60.5 | 60.8 | -56.1161 | 276.7621
03/02/2026 | 23:00 | 0 | 18.1624 |  | -33.134 | 33.5425 |  | 45.0413 | -78.8249 | 62.0034 | 31.1451 | 30.7035 | -11.1 | -51.678 | 46.2 | 10.764 | -46.2 | 14.6151 | 43.0538 | 16.7173 | 16.8298 | 28.4284 | 14.9561 | 5.9112 | 7.7004 |  |  | -82.81 | -82.55 |  | 11.1 | 50.6 | 9.833 | 0.194 | -63.95 | -63.79 | -78.2 | 63.95 | 64 | 12.7785 | 12.5086 | 72.8509 | 76.1641 | 40.9489 | -73.2431 | 0 | 7.4781 | 8.3243 | 93.7981 |  | -31.152 | -33.9087 | -347.8831 | -21.8088 | -10.7 | -10.5 | 78.8688 | 0 | -6.0266 |  | -26.8768 | 9.8857 | 0 | 3.5508 | 374.523 | 44.4655 | 44.1603 | -207.3749 | 418.071 |  | -117.1064 | 119.3515 | 101.043 | 30.66 | 30.63 | 69.53 | 87.4 | -79.7003 | -80.1022 | 155.7597 | 157.3438 |  | -50.991 | -52.1126 | -6.4583 | -98.8081 |  |  |  | 198.4 | -18.17 | 49.467 | 49.2109 | 48.6674 | -31.4562 | -31.8666 | -28.3459 | 7.8605 | -26.5999 | 16.6107 | 78.12 | 71.73 | 49.2261 | 46.5866 | 36.0919 |  | 99.2611 | 98.7054 | -112.7188 |  | -19.9521 | -121.5 | -121.4 | 30.1712 | 53.6224 | 61.0687 | 76.7761 | 53.39 | -6.64 | 66.5105 | 112.1439 | -26.84 | -27.2 | 118.49 | 74.65 | 112.4727 | 109.7091 | -75.324 | -72.2273 | 198.7553 | 149.673 | 144.7237 | 146.2794 | 95.1966 | 75.8847 | -29.896 | 216.1349 | 262.4384 |  | -34.5359 | -31.7333 | -15.7094 | 24.1048 | 22.5308 | 175.164 | -86.8798 | -88.1012 | -36.9665 |  | -25.16 | 115.8 | 12.8205 | -5.6695 | -36.2531 | -35.3516 | 7.7436 | -73.1891 | 45.1575 | 21.708 | 21.6016 |  | 27.9587 | 27.9537 | 26.5549 | 79.8767 | 80.7139 | -147.8639 | 76.5864 | 76.9747 | -113.7668 | -105.1344 | -41.2634 | -40.17 | 16.7709 | 1.1148 | -11.3 | 19.18 | -41.8368 |  | -14.202 | 4.014 |  | 27.05 | 106.7583 | 115.5572 | 14.06 | 83.0235 | 24.5 | -16.3631 | 8.2779 | 8.6311 | 2.0448 |  |  | -14.0404 | -30.8722 | 22.7536 | 32.0917 | 61.9183 | 63.3844 | -157.3128 | -24.6172 | 20.2778 | -36.0118 | 11.1011 | 8.9761 | 8.6078 |  | 152.6991 | 152.8304 | 281.6 | -275.8722 | -601.727 | 606.1837 | 567.5734 | -148.4511 | -144.9168 | -63.4838 | -55.5263 | 83.9409 | 84.0582 |  |  | 36.1813 | 35.5441 | -42.6808 | -42.1679 | 119.47 | 117.26 | 13.3 | 13.9 | 22.09 | 40.96 | -323.3812 | 97.5732 | 96.2896 | 16.7 | -42.7 | -34.4 | -34.7 |  |  | -561.739 | -242.6991 | 473.5201 | 316.9156 | -3.2941 | -306.9155 | 305.0679 | -112.6374 | -244.2748 | -306.6122 | 95.3926 | 95.1492 | 111.1746 | -452.0401 | 247.778 | -206.2307 | 210.3972 | -9.2026 | 26.071 | 10.88 | -0.895 | -0.905 | -10.96 | -8.64 |  | 8.8487 | -29.5308 | -36.0647 | 29.2 | 54.346 | 56.03 |  |  | 54.2528 | 54.6581 | 55.1721 |  | 43.6 | 19.5437 | 8.02 |  | -53.5735 | 81.653 | 63.8998 | -52.7131 | -79.4103 | 54.1473 | 24.6682 | -53.6 | 54.6 | -36.6804 | 257.1621
03/02/2026 | 23:30 | 0 | 17.5634 |  | -33.8556 | 32.7355 |  | 42.1506 | -73.8878 | 58.0294 | 29.3251 | 28.6395 | -6.66 | -31.864 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.8411 | 42.5702 | 16.0288 | 16.1913 | 26.7226 | 15.0496 | 5.6266 | 7.7025 |  |  | -72.98 | -73.03 |  | 6.66 | 30.8 | 7.897 | 0.183 | -59.02 | -58.42 | -69.34 | 59.02 | 59.34 | 11.4986 | 13.7696 | 69.5682 | 71.3393 | 34.4817 | -71.6332 | 0 | 20.6987 | 23.9335 | 84.9109 |  | -14.8354 | -25.1462 | -324.8446 | -17.0605 | -12.9 | -12.9 | 77.3229 | 0 | -5.9091 |  | -26.6824 | 8.6189 |  | 3.2094 | 347.3311 | 32.4106 | 32.136 | -156.8322 | 400.7151 |  | -126.0592 | 127.7407 | 93.8377 | 29.66 | 29.05 | 65.17 | 83.63 | -78.8966 | -79.8343 | 153.9125 | 154.334 |  | -46.1299 | -45.3639 | -7.8798 | -93.0229 |  |  |  | 185.6 | -17.57 | 47.7926 | 47.3505 | 47.3209 | -38.4947 | -37.1772 | -30.5337 | 20.4925 | -30.604 | 15.0549 | 73.85 | 68.16 | 46.4136 | 45.4147 | 34.2616 |  | 92.2328 | 91.7654 | -93.427 |  | -18.9623 | -114.1 | -114.1 | 29.5395 | 49.5209 | 55.4329 | 69.7449 | 49.09 | -6.03 | 62.217 | 92.1202 | -26.78 | -27 | 115.65 | 69.51 | 100.2182 | 91.2909 | -78.7648 | -76.2636 | 176.7697 | 127.8229 | 123.1027 | 126.2603 | 85.2282 | 65.1065 | -28.716 | 165.1358 | 249.1646 |  | -33.4205 | -31.1666 | 0 | 23.9526 | 25.1245 | 70.704 | -86.8408 | -87.1007 | -30.3314 | 16.38 | -25.92 | 67.4 | 11.8748 | -4.212 | -34.9039 | -34.3669 | 6.237 | -63.2031 | 33.0307 | 21.1908 | 20.6502 |  | 28.0003 | 27.0428 | 26.8987 | 78.7045 | 79.3743 | -152.7202 | 82.4612 | 82.3493 | -118.8542 | -108.3735 | -42.7942 | -39.9 | 17.2836 | 1.0208 | -11.22 | 18.86 | -43.3911 |  | -14.706 | 4.155 |  | 27.57 | 109.8679 | 118.9709 | 13.86 | 85.061 | 22.8 | -22.1049 | 2.8971 | 3.0958 | 1.8609 |  |  | -13.5445 | -34.367 | 21.1093 | 35.7364 | 57.8599 | 61.3491 | -159.3893 | -22.5583 | 37.2861 | -42.904 | 12.0291 | 7.4721 | 7.1523 | 13.3077 | 151.2695 | 151.2979 | 277.8 | -269.2365 | -602.1207 | 604.2333 | 552.2266 | -144.2601 | -143.3649 | -64.0942 | -56.8861 | 83.2986 | 83.5945 |  |  | 36.1813 | 36.0275 | -38.552 | -38.454 | 117.43 | 116.3 | 11.9 | 11.8 | 21.7397 | 40.72 | -319.8478 | 98.8301 | 98.5531 |  | -49.2 | -34.6 | -34.7 |  |  | -544.2453 | -225.4932 | 454.9866 | 308.3557 | -0.6877 | -297.3197 | 301.4847 | -114.0068 | -240.442 | -299.7428 | 89.164 | 89.1841 | 109.1364 | -443.6953 | 242.4587 | -199.2739 | 200.5683 | -10.3616 | 29.425 | 10.72 | 0.369 | 0.365 | -12.16 | -7.44 |  | 8.3513 | -28.3589 | -38.2345 | 28.7 | 55.41 | 55.172 | 10.9314 | 13.0968 | 53.7199 | 55.1365 | 54.3147 |  | 53.4 | 20.6884 | 7.32 |  | -57.7254 | 82.5117 | 65.005 | -57.4723 | -82.4148 | 55.9792 | 25.6643 | -55.9 | 56.9 | -37.6608 | 265.8796
04/02/2026 | 00:00 | 0 | 16.6809 |  | -34.2939 | 32.0595 |  | 39.5346 | -68.7533 | 55.0037 | 27.8312 | 27.0624 | -6.66 | -30.118 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.3952 | 38.3284 | 15.2753 | 15.4883 | 25.8385 | 14.9904 | 5.4452 | 8.1515 |  |  | -70.91 | -71.15 |  | 6.66 | 28.6 | 7.205 | 0.177 | -54.81 | -54.71 | -77.51 | 54.81 | 55.09 | 11.3314 | 13.4357 | 67.1984 | 68.6429 | 34.535 | -67.0061 | 0 | 9.9611 | 10.2942 | 83.4428 |  | -34.4011 | -36.8033 | -289.538 | -15.3103 | -13.9 | -14 | 71.0164 | 0 | -5.4984 |  | -23.1911 | 7.8581 |  | 2.5642 | 315.1035 | 23.6213 | 23.6518 | -110.7122 | 373.3826 |  | -127.4666 | 129.5596 | 87.6804 | 28.34 | 26.72 | 61.26 | 81.07 | -80.504 | -80.1022 | 154.5842 | 154.7437 |  | -45.5648 | -45.469 | -8.3654 | -94.0312 |  |  |  | 188.9 | -17.76 | 45.3065 | 44.6675 | 44.0936 | -46.9155 | -46.3109 | -33.2123 | 35.0397 | -34.6657 | 14.323 | 69.43 | 65.05 | 43.6011 | 41.4597 | 32.5689 |  | 93.9809 | 93.8244 | -97.8135 |  | -18.1039 | -101.8 | -102.9 | 29.4571 | 46.5912 | 51.6757 | 66.2292 | 46.07 | -5.11 | 62.5425 | 98.5006 | -26.56 | -27.06 | 109.16 | 65.91 | 98.0545 | 98 | -76.8264 | -75.1455 | 175.0708 | 126.6542 | 123.0972 | 125.16 | 73.6601 | 52.5595 | -29.566 | 119.2572 | 255.7412 |  | -33.8523 | -31.1886 | 8.0564 | 37.3234 | 34.8082 | 52.272 | -75.386 | -76.5901 | -15.3633 | 0 | -25.7 | 1 | 11.4223 | 25.2261 | -33.3067 | -32.7862 | 7.3378 | -50.541 | 18.7617 | 19.938 | 19.6269 |  | 27.5894 | 27.613 | 26.8066 | 79.0394 | 80.2116 | -158.2462 | 79.0358 | 78.9544 | -120.7498 | -111.7956 | -43.0726 | -42.38 | 16.8856 | 0.9488 | -11.41 | 19.46 | -43.5218 |  | -14.862 | 4.152 |  | 25.63 | 114.2706 | 120.8793 | 13.39 | 82.8523 | 22.3 | -21.79 | 3.4658 | 3.4306 | 1.6803 |  |  | -13.0908 | -32.1617 | 21.395 | 33.3236 | 60.302 | 60.0957 | -155.2585 | -21.4048 | 36.1916 | -39.5188 | 12.447 | 6.4174 | 6.1714 | 14 | 153.4477 | 154.106 | 278.3 | -277.2542 | -608.4361 | 610.9111 | 568.9916 | -147.5025 | -146.927 | -60.5318 | -52.769 | 82.4176 | 78.5383 |  |  | 36.8844 | 36.1263 | -34.1945 | -34.3276 | 123.56 | 123.48 | 12.7 | 12.5 | 22.1306 | 39.2 | -325.0216 | 98.5994 | 98.31 | 16.7 | -51.4 | -36.1 | -36.5 |  |  | -562.1992 | -228.776 | 464.2194 | 309.2738 | -4.7683 | -306.5636 | 303.8433 | -109.1023 | -242.4438 | -303.3317 | 95.1539 | 94.425 | 107.7115 | -446.4941 | 247.3935 | -205.1886 | 202.3495 | -9.3866 | 31.469 | 11.84 | 0.836 | 0.832 | -11.52 | -7.52 |  | 8.2933 | -27.8035 | -37.792 | 29.3 | 56.419 | 53.29 |  |  | 53.0844 | 53.6701 | 52.8426 |  | 53.6 | 21.4523 | 6.79 |  | -52.0437 | 79.4271 | 61.7791 | -51.7357 | -78.0334 | 52.0388 | 25.4314 | -55.2 | 55.4 | -31.3586 | 261.6568
MÁXIMO |  | 0 | 21.9057 | 0 | 13.6264 | 41.9304 | 0 | 57.7075 | -61.5625 | 78.7704 | 39.8688 | 39.0331 | 0 | -22.134 | 70.4 | 19.044 | -19.8 | 14.8443 | 64.3108 | 20.9551 | 21.4153 | 35.549 | 18.5767 | 6.4977 | 8.4145 | 0 | 0 | -64.3 | -64.64 | 0 | 42.18 | 77 | 13.33 | 0.215 | -48.24 | -48.3 | -40.33 | 82.13 | 82.47 | 17.4467 | 15.2154 | 83.9844 | 87.1331 | 61.0299 | -65.269 | 0 | 34.8246 | 33.7844 | 120.223 | 80.2825 | -5.4853 | -7.0055 | -224.4008 | 4.2289 | -6.1 | -6.1 | 100.3746 | 0 | -4.3426 | 0 | -13.3344 | 12.3323 | 14.3441 | 9.8179 | 532.6089 | 74.5262 | 74.4651 | -4.7401 | 640.769 | 0 | -84.1953 | 134.3068 | 113.1881 | 35.81 | 40.66 | 77.85 | 95.25 | -76.8872 | -76.2174 | 173.864 | 174.0553 | 0 | -37.9209 | -38.0446 | 5.7156 | -81.3224 | 0 | 0 | 0 | 289.7 | -13.34 | 49.467 | 49.2109 | 48.6674 | -23.546 | -22.9917 | 1 | 47.3312 | -1.5152 | 19.6671 | 106.36 | 88.66 | 63.9917 | 60.7956 | 42.462 | 0 | 146.9899 | 144.4275 | -66.9561 | 0 | -14.3882 | -74.6 | -75.3 | 33.8077 | 89.0717 | 86.4296 | 122.4792 | 88.35 | -2.54 | 77.407 | 177.0451 | -1.83 | -1.77 | 133.15 | 84.95 | 177.7455 | 173.7818 | -61.6307 | -59.5091 | 283.8864 | 224.1011 | 220.7106 | 222.4995 | 106.9125 | 91.931 | -24.002 | 267.9873 | 277.5979 | 0 | -24.6971 | -22.1529 | 28.3581 | 57.5441 | 53.9585 | 185.916 | -61.2259 | -62.4333 | 8.7699 | 17.49 | -3.44 | 117.8 | 19.1152 | 51.5268 | -31.4053 | -30.712 | 15.1502 | -26.4498 | 53.6543 | 23.2396 | 23.1419 | 20.8468 | 30.4149 | 30.4116 | 29.2054 | 100.6412 | 100.4738 | -111.5259 | 102.4388 | 102.243 | -84.7275 | -74.3053 | -36.6564 | -32.75 | 17.4984 | 1.5848 | -8.19 | 19.46 | -36.8989 | 11.9987 | -12.58 | 4.323 | 11.6242 | 31.05 | 141.1504 | 145.8874 | 16.98 | 91.3096 | 24.5 | 1.6483 | 8.2779 | 8.6311 | 2.8785 | 0 | 0 | -13.0908 | -5.8401 | 24.6133 | 49.3601 | 61.9183 | 64.5695 | -128.8131 | -16.3094 | 38.2562 | 24.9725 | 13.3645 | 16.4788 | 15.9816 | 15 | 207.7414 | 205.2864 | 291.3 | -269.2365 | -520.9542 | 633.1232 | 615.1544 | -87.9642 | -86.0898 | -46.8023 | -38.1126 | 86.5794 | 86.7075 | -63.0344 | -48.0242 | 45.9373 | 45.0694 | 8.3787 | 7.9596 | 125.89 | 124.42 | 43.9 | 43.9 | 22.4382 | 49.6 | -274.8377 | 104.8454 | 104.6347 | 20.7 | 4.4 | -14.8 | -14.9 | 2.8474 | 2.7917 | -190.9148 | 169.2055 | 492.2252 | 324.7273 | 46.4201 | -2.5705 | 317.3387 | 17.4625 | 52.0867 | 0 | 166.276 | 165.5543 | 190.7334 | 59.915 | 285.6193 | 0 | 218.0727 | -6.7745 | 32.4637 | 26.32 | 1.271 | 1.269 | -5.6 | 9.04 | 0 | 11.7205 | -15.3216 | -23.0579 | 35 | 57.821 | 58.164 | 11.1078 | 13.3519 | 56.2029 | 56.0254 | 56.8582 | 0 | 55.3 | 24.8303 | 10.73 | 0 | -35.1119 | 86.2218 | 71.041 | -35.4812 | -72.0593 | 62.4572 | 36.4002 | -9.1 | 66.8 | -6.3647 | 531.1853
MÍNIMO |  | 0 | 14.7294 | -23.509 | -34.2939 | 20.9782 | 0 | 29.1443 | -112.3185 | 42.0094 | 21.3933 | 20.8881 | -42.18 | -79.052 | 19.8 | 8.28 | -68.2 | 8.1185 | 33.8832 | 13.5079 | 13.5799 | 22.7402 | 7.0153 | 0.2296 | 2.3781 | 0 | 0 | -106.46 | -106.37 | 0 | 0 | 19.8 | 5.352 | 0.164 | -82.13 | -81.78 | -80.9 | 48.24 | 48.49 | 6.6168 | 9.6329 | 55.6661 | 57.348 | 34.1494 | -94.6321 | 0 | 3.7742 | 3.538 | 55.5839 | 0 | -45.8741 | -48.9581 | -502.9391 | -30.5668 | -20.7 | -21 | 69.9877 | 0 | -7.2505 | 0 | -44.7721 | 4.878 | 0 | 0 | 252.5406 | -4.1505 | -4.059 | -258.9145 | 309.4229 | 0 | -132.9402 | 86.4982 | 68.799 | 23.1 | 18.89 | 44.53 | 65.68 | -100.8655 | -99.9278 | 147.2829 | 147.9677 | 0 | -96.7974 | -96.3384 | -9.2163 | -144.9395 | 0 | 0 | 0 | 162 | -20.61 | 28.9985 | 28.6957 | 28.5621 | -58.582 | -57.8454 | -47.3029 | -8.799 | -51.1953 | 11.6312 | 50.49 | 26.92 | 34.4604 | 32.6706 | 25.9403 | 0 | 81.565 | 81.277 | -178.6377 | 0 | -23.1262 | -137.2 | -138.1 | 25.0516 | 35.4584 | 31.481 | 50.4089 | 35.46 | -13.03 | 55.149 | 68.7364 | -31.85 | -32.18 | 78.27 | 53.84 | 66.1818 | 65.9636 | -99.9886 | -96.4273 | 131.0899 | 91.3261 | 85.9422 | 88.1766 | 54.3563 | 28.6787 | -34.231 | 17.534 | -152.2171 | 0 | -42.2357 | -39.4676 | -15.7094 | -6.0472 | -5.7462 | 20.016 | -106.4579 | -107.1955 | -54.8635 | 0 | -26.95 | 1 | 11.4223 | -80.2743 | -38.9963 | -37.8991 | 4.9604 | -87.8569 | 0 | 19.0383 | 19.6269 | 0 | 26.2617 | 26.8528 | 25.3713 | 75.6903 | 76.1926 | -185.0392 | 63.2399 | 62.8392 | -142.779 | -136.8398 | -51.2392 | -46.54 | 12.6693 | 0.7034 | -11.85 | 12.4 | -51.2861 | 7.8779 | -15.632 | 0.536 | 9.656 | 23.16 | 75.616 | 86.0024 | 11.41 | 71.3502 | 16 | -25.4529 | 0.6948 | 0 | 1.2524 | 0 | 0 | -17.5676 | -46.9196 | 20.2121 | 5.7538 | 53.4628 | 55.2515 | -181.0861 | -34.2235 | 19.9155 | -62.6308 | 9.5286 | 4.2286 | 3.9763 | 11.7972 | 90.3547 | 89.7612 | 273.7 | -288.7503 | -628.6691 | 524.0886 | 202.4367 | -196.9053 | -195.9861 | -69.3765 | -64.2657 | 76.3379 | 74.9089 | -144.2022 | -108.4002 | 16.098 | 15.7574 | -60.6801 | -60.8172 | -12.11 | -12.16 | 3.4 | 1.8 | 21.4128 | -59.76 | -351.3059 | 61.9665 | 62.551 | 11.6 | -53.8 | -43.8 | -44.2 | 1.2387 | 1.0542 | -600.931 | -254.6516 | -48.9335 | 3.6567 | -72.8946 | -321.9229 | 0 | -190.6322 | -286.9353 | -315.4911 | 43.4264 | 42.175 | -13.6926 | -477.3599 | -53.3446 | -218.6702 | -16.6551 | -11.3889 | -0.296 | 4.56 | -1.304 | -1.306 | -25.68 | -11.12 | 0 | -8.9921 | -30.8217 | -39.7269 | 14.2 | 49.687 | 48.587 | 0 | 0 | 50.2838 | 48.9795 | 49.6089 | 0 | -1 | 11.8652 | 5.36 | 0 | -63.6405 | 74.0762 | 48.0708 | -62.6808 | -84.5649 | 36.8053 | 20.8294 | -65.4 | 9.4 | -338.0737 | 246.6557
PROMEDIO |  | 0 | 18.3876 | -20.2995 | -7.7113 | 32.5482 | 0 | 44.6747 | -84.9593 | 62.1213 | 31.7147 | 31.1597 | -18.5463 | -52.9417 | 47.6178 | 13.3032 | -46.8553 | 13.8671 | 47.2814 | 16.993 | 17.195 | 28.5259 | 14.152 | 4.7578 | 6.8848 | 0 | 0 | -86.1452 | -85.7732 | 0 | 18.6388 | 51.3792 | 8.7246 | 0.18281 | -65.955 | -65.2908 | -68.97 | 65.955 | 66.0431 | 11.8296 | 13.2613 | 71.9323 | 74.2901 | 45.6332 | -79.2085 | 0 | 17.8358 | 17.2727 | 89.6383 | 55.0743 | -26.6771 | -29.8277 | -374.6784 | -13.2068 | -14.9646 | -14.9417 | 84.3457 | 0 | -5.9132 | 0 | -30.6415 | 9.2205 | 8.1137 | 4.6066 | 402.9339 | 40.9463 | 40.7816 | -147.7917 | 477.7845 | 0 | -121.7156 | 123.4916 | 92.9924 | 30.4354 | 29.4523 | 64.0771 | 82.8593 | -85.8595 | -85.5609 | 158.3168 | 159.2263 | 0 | -63.6476 | -63.6305 | -2.7896 | -110.6155 | 0 | 0 | 0 | 222.1042 | -17.5188 | 39.4583 | 39.1855 | 39.2703 | -40.5238 | -40.1857 | -23.7557 | 14.9668 | -22.9954 | 14.7088 | 82.0331 | 59.7365 | 51.1375 | 48.5014 | 34.4573 | 0 | 111.5183 | 110.3828 | -112.598 | 0 | -18.8466 | -110.8896 | -111.0563 | 29.6577 | 61.5551 | 63.642 | 85.1595 | 63.3645 | -7.8094 | 65.8986 | 111.6651 | -22.7681 | -23.061 | 106.4581 | 71.6779 | 112.3898 | 110.4114 | -76.742 | -74.79 | 203.9963 | 154.8556 | 149.6113 | 152.0577 | 83.2831 | 61.2891 | -30.0811 | 157.6732 | 122.0732 | 0 | -33.5356 | -30.5678 | 6.5139 | 29.5308 | 27.6819 | 100.0889 | -82.8456 | -84.047 | -23.2935 | 5.187 | -17.6046 | 72.727 | 15.6791 | -7.0463 | -34.9769 | -34.1978 | 9.171 | -59.3363 | 30.73 | 20.4566 | 20.777 | 19.2459 | 27.8468 | 28.1194 | 26.9244 | 85.9942 | 86.1235 | -145.6727 | 79.0587 | 78.8475 | -108.4384 | -99.3201 | -42.736 | -38.0288 | 15.8558 | 1.0309 | -10.4308 | 16.4833 | -43.2849 | 10.3797 | -14.3804 | 2.5984 | 10.3278 | 27.9671 | 101.6829 | 109.8009 | 14.4731 | 83.9732 | 20.2396 | -18.8983 | 5.114 | 5.4531 | 1.9159 | 0 | 0 | -15.5778 | -33.0452 | 22.1477 | 34.6887 | 57.4279 | 58.5858 | -161.8189 | -26.404 | 29.3179 | -40.276 | 11.5597 | 9.9758 | 9.5357 | 13.1602 | 144.0911 | 144.0461 | 282.69 | -281.4418 | -586.7421 | 589.5351 | 450.6205 | -138.8001 | -136.6454 | -59.0324 | -50.8313 | 82.391 | 82.1449 | -92.7399 | -84.6398 | 32.502 | 32.0199 | -26.7404 | -26.6027 | 80.9367 | 80.4142 | 18.3125 | 18.4083 | 21.8509 | 7.1617 | -313.312 | 90.3729 | 90.113 | 15.3111 | -32.4958 | -30.9333 | -31.0604 | 1.5702 | 1.6383 | -440.8824 | -100.4576 | 296.4497 | 175.5022 | -25.829 | -186.0776 | 169.1276 | -119.1007 | -153.7999 | -167.5192 | 96.5978 | 96.0236 | 119.1847 | -284.0795 | 157.6341 | -132.481 | 127.3121 | -9.4335 | 22.2 | 13.9667 | 0.38154 | 0.37527 | -14.0367 | -3.23 | 0 | 3.4835 | -25.0168 | -33.3597 | 26.3979 | 54.2017 | 53.8216 | 10.211 | 11.871 | 53.4718 | 53.428 | 53.6695 | 0 | 33.9125 | 18.3577 | 7.7654 | 0 | -50.2877 | 80.3452 | 60.4228 | -49.7638 | -78.825 | 49.9267 | 28.4268 | -43.9292 | 44.3312 | -135.8637 | 346.4953
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 3 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/02/2026 | 00:30 | 0 | 2.7521 | -7.8392 | 3.1199 | 7.413 |  | 9.2427 |  | 12.8839 | 4.7709 | 4.4572 | -13.32 | -22 | 0 |  |  | 3.7765 | -5.0863 | 3.8235 | 3.6493 | 6.7088 | 2.6105 | 0.056 | 2.0943 |  | -1.2118 | -0.207 | -0.205 | 2.738 | -6.66 | -13.2 | -0.977 | 0.213 |  | -8.33 |  | -12.34 | -12.57 | 5.1404 | 3.8796 | 16.7954 | 19.0158 | -22.9863 | -8.7685 |  | 21.5444 | 22.0658 | -20.9002 | -19.4604 | 42.0371 | 37.7786 | -31.0955 | 14.2231 | -4.3 | -4.3 | -17.0291 | -34.9736 | -2.534 |  | -9.0737 | 0.8948 |  | 0.8004 | -95.5534 | 63.3564 | 63.448 | -64.951 | -165.5273 |  |  |  | 18.3724 | 12.03 | 9.5 | -9.17 | 7.05 | -1.4693 | -1.7373 | 3.2462 | 0.7307 |  | -4.615 | -4.3898 | -9.2163 | 21.2534 |  |  |  | -40.2 | -2.95 | 31.9895 | 31.8839 | 30.5969 | 43.5132 | 43.7903 | -12.5427 | -39.4817 | -11.0545 | 2.9089 | 30.11 | 11.21 | 6.8799 | 5.8624 | 8.3057 |  | -22.2405 | -22.134 | 24.9361 |  | -3.3009 | -31.5 | -31.8 | -5.5151 | -0.748 | 9.3101 | 6.4999 | -0.17 | -3.22 | 13.64 | -26.039 | -9.1 | -9.34 | 23.22 | 2.52 | -27.0545 | -13.6091 | -15.818 | -14.4364 | 12.8647 | -12.8508 | -18.6849 | -18.9824 | -10.1573 | -14.321 | -13.153 | -32.2762 | -5.0839 |  | -11.7931 | -11.1235 | 9.6352 | -17.4097 | -16.6095 | 20.496 | -17.932 | -17.4874 | -3.8117 | -13.18 | -12.36 | 0 | 4.3065 | -32.9292 | -15.6673 | -10.0401 | 10.2382 | -1.3693 | -13.4928 | 3.9593 |  | 3.8782 | 4.8087 | 4.7121 | 3.5433 | -6.6983 | -6.5308 | 27.7977 | 1.7604 | 1.8361 | 35.1795 | 45.4157 | 18.4048 | -13.88 | -1.4022 | 0.165 | 0.74 | -0.81 | -18.6057 |  | 7.078 | 0.699 |  | 34.5 | -42.6708 | -33.1466 | -0.26 | 21.3072 |  | 16.0353 | -2.7925 | -2.8881 | 1.9844 |  |  | -8.1011 | -33.2536 | 10.7567 | -20.1254 | 5.3707 | 5.3639 | 138.1578 | -4.5487 | -9.7432 | 6.274 | 3.347 | 6.82 | 6.8198 | 2 | -7.9094 | -5.7528 | -1.26 | 3.6926 | 68.3885 | 21.2899 | 79.5179 | -3.1791 | 47.2972 | -6.4293 | -8.0228 | 0 | 0 |  |  | -24.0426 | -23.4438 | -15.1046 | -15.3603 | 13.26 | 13.26 | -22.6 | -22.9 | 0.2115 | -7.04 | 50.7308 | 14.2112 | 13.958 | -19 | -23.9 | 8.6 | 7.9 |  |  | -80.6372 | -19.9171 | -278.8553 | 2.9185 | -30.1464 | 65.4941 | 97.5614 | 96.1729 | 129.7346 | 3.7716 | 21.8978 | 22.0347 | 10.8798 | 207.6369 | -231.2623 | -24.2493 | 30.5848 | -0.3748 | 2.792 | -3.92 | -2.044 | -2.045 | -0.96 | 3.44 | -3.1307 | -10.106 | 4.6006 | 1.6709 | 4.8 | 1.686 | 1.527 | 2.6701 | 2.829 | 3.7736 | 3.5058 | 3.7895 |  | 8.5 | 10.0748 | -0.02 |  | -4.254 | -15.4683 | -18.1294 | -1.5393 | 11.7858 | -13.0394 | 0 | -1.6 | -12.5 | 83.6118 | -164.023
03/02/2026 | 01:00 | 0 | 3.3935 | -8.4253 | 3.074 | 7.5108 |  | 9.2129 |  | 11.9719 | 4.2979 | 3.9645 | -8.88 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.7429 | -5.481 | 3.676 | 3.53 | 6.6442 | 2.3834 | 0.1782 | 2.3484 |  | -1.2438 | -0.365 | -0.35 | 2.971 | -11.1 | -13.2 | -1.277 | 0.209 |  | -9.3 |  | -12.05 | -12.1 | 4.4818 | 3.5817 | 16.3646 | 18.1402 | -22.9814 | -11.6515 |  | 13.8159 | 12.7881 | -21.9219 | -20.438 | 43.0121 | 40.4671 | -24.8512 | 13.9298 | -4.1 | -4.1 | -15.8081 | -34.9107 | -1.749 |  | -7.544 | 0.6792 |  | 0.8303 | -103.946 | 53.0106 | 53.1327 | -56.924 | -153.6516 |  |  |  | 16.2367 | 11.68 | 8.85 | -9.51 | 5.86 | -3.2108 | -3.3447 | 3.8182 | 1.3925 |  | 0.2666 | 0.6721 | -7.7082 | 21.8312 |  |  |  | -41.8 | -2.75 | 33.0863 | 33.1255 | 32.0134 | 37.0863 | 37.6143 | -12.7142 | -32.0286 | -11.0872 | 2.9306 | 29.91 | 10.93 | 6.7236 | 5.5695 | 8.1553 |  | -23.3947 | -22.811 | 25.0659 |  | -3.2709 | -29.1 | -29.5 | -4.6704 | -0.935 | 8.9947 | 5.7578 | -0.63 | -3.26 | 13.2525 | -25.7465 | -9.84 | -9.95 | 23.73 | 1.6 | -27.1455 | -13.8273 | -16.1921 | -15.7182 | 9.5551 | -16.7255 | -21.7239 | -21.5383 | -8.9613 | -9.5825 | -12.606 | -37.7149 | -13.1962 |  | -11.977 | -11.5368 | 0 | -21.9339 | -20.6907 | 26.128 | -17.2344 | -16.9864 | -2.2769 | -13.97 | -14.04 | -0.2 | 4.0977 | -41.4871 | -15.715 | -10.1243 | 9.4437 | -0.5804 | -15.8104 | 4.5612 |  | 4.3454 | 3.5701 | 4.276 | 2.9705 | -5.0237 | -5.5261 | 26.1232 | 3.8084 | 4.3394 | 34.1025 | 43.879 | 18.4097 | -14.81 | -1.7189 | 0.2007 | 0.69 | -0.89 | -19.8424 |  | 7.125 | 0.589 |  | 33.87 | -40.905 | -30.3475 | -0.21 | 20.8087 |  | 16.1612 | -2.708 | -2.7981 | 1.9223 |  |  | -8.7432 | -31.7914 | 9.7954 | -20.6126 | 5.5361 | 5.1034 | 136.4605 | -5.1898 | -10.0185 | 7.8147 | 2.0327 | 6.6588 | 6.7011 | 2.3134 | -7.0346 | -5.3582 | 2.93 | 0 | 59.341 | 31.6117 | 79.0783 | -2.0843 | 47.5483 | -5.9872 | -8.401 | 0 | 0 |  |  | -23.1966 | -22.2353 | -15.0505 | -14.9403 | 13.49 | 13.73 | -22.1 | -22.6 | 0.195 | -7.2 | 52.9786 | 13.3989 | 13.272 | -19.2 | -22.1 | 7.7 | 7.2 | -18.4457 | -18.2371 | -75.3817 | -9.1026 | -284.7706 | -2.6627 | -30.6838 | 70.0711 | 92.4861 | 96.843 | 133.353 | 10.4182 | 22.5777 | 22.7199 | 13.0065 | 216.6246 | -234.4073 | -19.1288 | 24.3704 | -0.2332 | 2.937 | -3.84 | -2.021 | -2.026 | -1.84 | 4.56 | -3.4063 | -10.8965 | 4.7196 | 1.7288 | 5.2 | 2.071 | 2.19 | 2.4443 |  | 4.1992 | 4.2192 | 4.8334 |  | 8.1 | 10.5314 | -0.02 |  | -6.2728 | -15.7918 | -17.0511 | -3.0553 | 12.0062 | -13.0521 | 0 | -1.4 | -12.8 | 72.8003 | -154.6865
03/02/2026 | 01:30 | 0 | 3.3766 |  | 2.9276 | 7.6724 |  | 9.1253 |  | 11.8556 | 4.3539 | 4.1218 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.7116 | -5.5728 | 3.6994 | 3.5895 | 6.7685 | 2.6312 | 0.0654 | 2.2878 |  | -1.2556 | -0.419 | -0.433 | 2.624 | -8.88 | -13.2 | -1.131 | 0.205 |  | -9.84 | -10 | -12 | -12.05 | 5.3016 | 3.9283 | 16.1762 | 17.7507 | -22.0243 | -12.6684 |  | 13.6576 | 23.8877 | -19.3661 | -18.3458 | 37.6971 | 50.0156 | -29.3858 | 14.3232 | -4.3 | -4.4 | -15.9649 | -35.3062 | -1.8485 |  | -8.6691 | 0.7848 |  | 0.3509 | -102.4811 | 50.8133 | 51.149 | -54.3212 | -157.4802 |  |  |  | 15.0991 | 11.64 | 8.68 | -10 | 5.96 | -2.0052 | -1.8712 | 3.0403 | 1.238 |  | 0.1728 | 0.2184 | -8.3349 | 23.7678 |  |  |  | -45.1 | -2.66 | 32.743 | 32.6788 | 31.0972 | 39.9099 | 40.7271 | -11.1846 | -36.2436 | -9.9211 | 3.1416 | 29.86 | 10.98 | 6.5674 | 5.4718 | 7.971 |  | -25.0113 | -25.2577 | 27.5545 |  | -3.2104 | -29.1 | -29.4 | -4.5776 | -1.122 | 8.0484 | 5.5722 | -0.75 | -3.01 | 13.268 | -28.6041 | -9.52 | -9.72 | 22.99 | 1.63 | -29.8364 | -14.8545 | -16.0258 | -14.6182 | 10.1407 | -19.1061 | -23.5941 | -23.5477 | -10.0409 | -15.0599 | -12.746 | -41.2245 | -12.2036 |  | -12.4405 | -11.4362 | 11.1887 | -20.1698 | -19.1465 | 5.648 | -15.2346 | -14.9604 | 0.1844 | 6.17 | -12.41 | -3.3 | 4.1315 | -36.5171 | -15.5791 | -10.2417 | 9.5844 | 1.4161 | -18.092 | 4.6004 |  | 4.2508 | 3.5921 | 3.3314 | 2.7114 | -5.6935 | -6.0284 | 28.4676 | 3.3386 | 3.3631 | 35.3001 | 45.6839 | 18.4781 | -14.14 | -1.6127 | 0.1916 | 0.58 | -1.14 | -19.736 |  | 7.599 | 0.553 |  | 34.56 | -41.3207 | -31.7969 | 0.32 | 21.5116 |  | 16.165 | -2.6814 | -2.794 | 1.8581 |  |  | -8.2918 | -31.7665 | 10.1389 | -20.5533 | 6.2111 | 6.9289 | 134.5978 | -5.2873 | -10.0627 | 7.6245 | 3.7248 | 6.6149 | 6.6774 | 2.4115 | -9.0975 | -7.1229 | 2.93 | 0 | 61.3624 | 30.9021 | 78.6675 | -3.5046 | 46.5587 | 0 | -7.035 | 0 | 0 |  |  | -24.4051 | -23.4548 | -14.7135 | -14.5971 | 12.88 | 13.01 | -21.1 | -21.3 | 0.2463 | -7.04 | 48.6461 | 12.7918 | 12.6675 | -19.1 | -23 | 8.6 | 8 | -18.0593 | -18.3158 | -76.4227 | -11.7376 | -288.1566 | -2.4762 | -31.4122 | 69.0247 | 91.8376 | 97.8327 | 133.4705 | 6.0939 | 23.6361 | 22.7476 | 13.5972 | 210.7205 | -233.9073 | -20.75 | 26.9892 | -0.2087 | 2.904 | -3.76 | -2.038 | -2.031 | -1.44 | 4.56 | -3.2009 | -10.6645 | 4.8051 | 1.9638 | 4.8 | 0.969 | 2.154 |  |  | 3.7665 | 4.0685 | 4.0471 |  | 6.8 | 10.1623 | -0.01 |  | -5.2874 | -16.2359 | -18.2589 | -1.7363 | 12.7295 | -13.6696 | 0 | -0.9 | -13.4 | 76.5079 | -156.0122
03/02/2026 | 02:00 | 0 | 3.4351 | -8.3639 | 2.9342 | 7.873 |  | 8.4207 |  | 11.3917 | 4.1429 | 3.7865 | -11.1 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.733 | -4.9156 | 3.6007 | 3.3947 | 6.4263 | 3.2259 | 0.1297 | 2.3037 |  | -1.3683 | -0.545 | -0.526 | 2.942 | -8.88 | -15.4 | -1.107 | 0.208 |  | -10.2 |  | -12.37 | -12.25 | 5.7848 | 3.7448 | 16.1165 | 17.4237 | -23.0761 | -10.4684 |  | 26.8058 | 21.9874 | -20.1067 | -20.999 | 36.0767 | 34.4994 | -32.4395 | 14.7907 | -4.5 | -4.5 | -16.15 | -35.2733 | -1.9141 |  | -8.9952 | 0.9803 |  | 0 | -108.3102 | 52.9191 | 53.621 | -57.9444 | -160.1713 |  |  |  | 14.0412 | 11.65 | 8.47 | -10.62 | 6.01 | -1.0675 | -0.7996 | 2.88 | 0.8425 |  | -1.6449 | -1.9595 | -8.984 | 25.2787 |  |  |  | -48.4 | -2.74 | 31.276 | 31.3337 | 30.4645 | 43.2782 | 43.2548 | -13.1472 | -37.0349 | -10.2904 | 2.9004 | 29.49 | 10.84 | 6.2549 | 5.1788 | 7.8391 |  | -26.9037 | -26.5823 | 33.0424 |  | -3.1098 |  | -29.5 | -4.7363 | -1.4961 | 7.1021 | 5.2011 | -0.97 | -2.81 | 12.5395 | -34.627 | -9.91 | -10 | 22.92 | 1.31 | -35.8909 | -18.0818 | -17.235 | -16.2182 |  | -21.7173 | -26.6327 | -26.7496 | -11.6863 | -15.911 | -12.964 | -36.998 | -10.8778 |  | -11.625 | -10.8635 | 12.1584 | -19.4763 | -18.1564 | 9.744 | -16.6955 | -16.5459 | 0.8628 | 0 | -14.34 | 0.4 | 4.0365 | -35.0864 | -16.44 | -10.9185 | 11.0268 | 2.2892 | -16.4902 | 4.4671 |  | 4.201 | 3.4018 | 3.916 | 0 | -6.8657 | -7.2006 | 29.1374 | 3.6265 | 3.6084 | 35.4846 | 45.4317 | 17.2915 | -14.39 | -1.6127 | 0.165 | 0.27 | -0.55 | -19.0769 |  | 7.808 | 0.542 |  | 34.92 | -41.4775 | -31.5946 | -0.04 | 22.4302 |  | 15.948 | -2.6857 | -2.8189 | 1.8061 |  |  | -9.9095 | -31.3321 | 10.7438 | -20.5268 | 4.266 | 4.6664 | 134.1927 | -5.5 | -10.004 | 7.6706 | 2.4679 | 6.6881 | 6.6853 | 2.2008 | -9.1346 | -6.9362 | 1.26 | 0 | 66.9515 | 28.3418 | 79.4817 | -4.8343 | 48.119 | -5.4092 | -7.2361 | 0 | 0 |  |  | -25.8059 | -25.2016 | -14.9807 | -14.385 | 14.2 | 14.1 | -22 | -22.9 | 0.3342 | -7.44 | 57.7355 | 10.4938 | 10.8226 | -19.1 | -23 | 10.3 | 9.3 | -18.4313 | -18.3085 | -78.0783 | -16.5011 | -286.1854 | -1.9411 | -33.4308 | 67.4012 | 93.4396 | 103.4136 | 131.4393 | 3.5521 | 24.4753 | 22.5514 | 7.8934 | 210.3386 | -234.7095 | -24.0697 | 30.2556 | 0.4236 | 3.131 | -4.32 | -2.033 | -2.03 | -0.8 | 4.32 | -3.6541 | -10.8965 | 4.7776 | 2.1683 | 5 | 0.842 | 2.082 | 2.4377 |  | 4.9823 | 4.8401 | 4.1582 |  | 7.7 | 10.0998 | -0.04 |  | -4.5831 | -16.1569 | -17.6585 | 0 | 12.3901 | -13.7618 | 0 | -1.1 | -13 | 79.393 | -160.6311
03/02/2026 | 02:30 | 0 | 3.4558 | -8.5144 | 2.8929 | 7.611 |  | 9.0012 |  | 10.9825 | 3.8679 | 3.6054 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.699 | -4.1063 | 3.3632 | 3.2453 | 6.1388 | 2.4972 | 0.094 | 2.2045 |  | -1.2762 | -0.574 | -0.562 | 2.641 | -8.88 | -15.4 | -1.06 | 0.203 |  | -10.41 |  | -12.66 | -12.65 | 5.5106 | 3.3411 | 16.0029 | 18.0305 | -21.6307 | -9.4879 |  | 1.3739 | 1.3672 | -17.536 | -17.1672 | 34.3268 | 36.6001 | -30.0363 | 14.9231 | -4.5 | -4.5 | -18.7707 |  | -2.1616 |  | -9.0553 | 1.0143 |  |  | -116.9469 | 54.8723 | 55.0859 | -56.0275 | -166.4542 |  |  |  |  | 11.55 | 8.34 | -11.03 | 5.8 | -1.0675 | -0.7996 | 2.9574 | 0.7135 |  | -0.6898 | -1.0409 | -8.7668 | 26.2211 |  |  |  | -48.9 | -2.56 | 31.5438 | 31.2296 | 29.9986 | 44.3905 | 45.2002 | -12.1586 | -39.7513 | -10.0611 | 2.9705 | 29.08 | 10.63 | 6.0986 | 5.0812 | 7.7742 |  | -26.9233 | -27.0542 | 31.0641 |  | -3.1248 | -26.6 | -27.2 | -4.6045 | -1.4961 | 6.9444 | 5.0156 | -1.12 | -2.77 | 12.1985 | -32.6369 | -9.74 | -9.85 | 22.45 | 0.32 | -34 | -16.6727 | -16.5384 | -14.9727 |  | -23.0184 | -26.9598 | -27.4149 | -7.3226 | -11.6849 | -12.74 | -39.5337 | -10.4286 |  | -11.9864 | -10.4984 | 0 | -23.6585 | -21.4182 | 30.224 | -17.8625 | -16.6825 | -2.583 | -11.6 | -13.36 | 0.2 | 3.8855 | -39.345 | -16.1294 | -10.6878 | 9.1593 | -2.9295 | -13.8086 | 4.7524 |  | 4.6192 | 3.2827 | 3.3304 | 0 | -6.3633 | -7.3681 | 30.3096 | 2.6113 | 2.8367 | 36.8044 | 45.4768 | 18.4097 | -13.77 | -1.4186 | 0.1916 | 0.58 | -1.53 | -18.7919 |  | 7.795 | 0.471 |  | 35.26 | -41.5914 | -31.809 | -0.1 | 22.032 |  | 15.8892 | -2.4671 | -2.5479 | 1.7466 |  |  | -9.7777 | -31.0452 | 10.2371 | -20.3592 | 4.7464 | 5.579 | 130.5546 | -5.5525 | -10.4594 | 7.6134 | 2.6952 | 6.6515 | 6.6853 | 2 | -7.8807 | -7.5924 | 0.84 | 0 | 66.0273 | 24.0827 | 79.3278 | -3.2532 | 47.4702 | -5.9254 | -9.1535 | 0 | 0 |  |  | -25.2456 | -24.3502 | -14.9211 | -14.5355 | 11.48 | 11.2 | -22.4 | -22.5 | 0.0357 | -7.28 | 53.8417 | 11.3044 | 11.1814 | -19.1 | -22.5 | 9.1 | 8.6 | -18.3357 | -18.248 | -79.9057 | -16.9663 | -283.0373 | -2.5121 | -33.1007 | 68.3903 | 94.6661 | 101.2931 | 132.6564 | 6.1391 | 20.4169 | 18.4968 | 10.9341 | 211.4093 |  | -25.8504 | 30.3413 | 0.3992 | 2.918 | -4.56 | -2.012 | -2.031 | -0.88 | 4.08 | -3.6847 | -10.869 | 4.5731 | 2.1103 | 5.5 | 2.372 | 1.835 |  |  | 4.1642 | 4.3974 | 4.3972 |  | 7.9 | 9.4454 | -0.08 |  | -5.0214 | -15.9955 | -17.3753 | -1.6134 | 12.3467 | -12.9412 | 0 | -1.2 | -13 | 82.8061 | -164.0562
03/02/2026 | 03:00 | 0 | 3.3499 | -8.5336 | 2.8639 | 7.8655 |  | 8.7616 |  | 10.6409 | 3.7579 | 3.2008 | -8.88 | -22 |  |  |  | 3.6917 | -4.6487 | 3.4656 | 3.3702 | 6.3384 | 3.2154 | -0.0166 | 2.1407 |  | -1.4042 | -0.629 | -0.574 | 2.974 | -11.1 | -13.2 | -1.128 | 0.212 |  | -11.12 |  | -12.46 | -12.54 | 5.2147 | 3.1401 | 15.7472 | 17.3371 | -22.7492 | -11.9091 |  | 27.5211 | 31.8682 | -22.131 | -20.6795 | 37.7327 | 45.2507 | -36.6316 | 14.4418 | -4.1 | -4 | -16.1432 |  | -1.9675 |  | -8.212 | 1.0787 |  |  | -110.8737 | 53.6515 | 53.5905 | -58.311 | -160.7009 |  |  |  | 13.173 | 11.56 | 8.58 | -11.02 | 5.54 | -0.7996 | -0.1298 | 0.9182 | -1.0314 |  | -3.8701 | -3.7478 | -8.8847 | 25.5608 |  |  |  | -46.2 | -2.63 | 29.7357 | 29.6676 | 28.656 | 44.0074 | 45.2746 | -12.9091 | -38.0892 | -10.0039 | 2.9592 | 29.22 | 10.74 | 5.9424 | 4.8859 | 7.5008 |  | -26.3565 | -25.8198 | 33.0657 |  | -2.9463 |  |  | -4.8279 | -1.6831 | 6.7867 | 4.6445 | -1.33 | -2.69 | 13.206 | -34.9295 | -8.55 | -8.73 | 20.55 | 1.74 | -36.0545 | -17.9636 | -16.717 | -16.0182 |  | -24.3637 | -28.8703 | -28.3264 | -10.1796 | -10.2936 | -12.989 | -39.2136 | -9.7735 |  | -11.0127 | -10.7493 | 10.2326 | -20.2977 | -17.7831 | 12.304 | -16.6957 | -16.2539 | -2.1014 | -9.44 | -11.96 | 1.8 | 3.9779 | -36.5905 | -16.1534 | -10.5896 | 9.4026 | -0.3824 | -17.7272 | 4.7839 |  | 4.4105 | 3.8535 | 3.4879 | 3.2791 | -8.0379 | -8.3728 | 29.4723 | 3.137 | 3.1224 | 35.254 | 44.3598 | 18.1411 | -14.25 | -1.7189 | 0.1476 | 0.65 | -1.26 | -18.6094 |  | 7.797 | 0.541 |  | 34.34 | -43.3221 | -33.5319 | -0.1 | 22.0161 |  | 16.3879 | -3.0578 | -3.0896 | 1.7184 |  |  | -10.1731 | -29.713 | 10.4879 | -20.7394 | 4.1658 | 4.1931 | 147.0027 | -3.4797 | -10.1423 | 5.9845 | 3.1759 | 6.6369 | 6.5983 |  | -9.6315 | -7.7057 | 0 | 0 | 68.2152 | 19.9875 | 78.5991 | -6.1729 | 44.7725 | 0 | -6.0279 | 0 | 0 |  | 35.4721 | -25.4763 | -24.7842 | -15.4975 | -14.9461 | 11.28 | 11.79 | -21 | -21.5 | 0.1071 | -7.2 | 53.8695 | 12.6304 | 12.5587 | -18.7 | -20.9 | 9.8 | 9.3 | -18.272 |  | -80.8037 | -20.0593 | -282.7249 | 0.1155 | -33.8357 | 65.8908 | 96.0716 | 103.4412 | 131.8222 | 1.8262 | 21.556 | 20.9731 | 10.3298 | 210.992 | -233.3558 | -26.1168 | 31.4039 | 0.1428 | 4.035 | -3.92 | -2.035 |  | -1.68 | 4.72 | -3.4512 | -10.6645 | 4.8356 | 2.2293 | 5 | 1.421 | 2.049 |  |  | 4.3168 | 3.8001 | 4.0882 |  | 5.9 | 10.4921 | -0.09 |  | -4.9514 | -16.3958 | -18.9039 | 0 | 13.3509 | -14.735 | 0 | 0.2 | -13.9 | 84.6166 | -162.6862
03/02/2026 | 03:30 | 0 | 3.5736 | -8.9016 | 2.8267 | 7.8118 |  | 9.0116 |  | 10.8275 | 3.6299 | 3.4252 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.7098 | -4.2671 | 3.9865 | 3.9081 | 7.2771 | 4.2961 | 0.1285 | 2.2373 |  | -1.1843 | -0.691 | -0.735 | 2.839 | -11.1 |  | -1.051 | 0.208 |  | -12.24 |  | -12.94 | -12.63 | 4.6039 | 3.4247 | 14.487 | 16.7041 | -22.2124 | -12.3301 |  | 7.9083 | 31.9784 | -21.2372 | -20.8174 | 54.2536 | 46.5589 | -41.4507 | 15.5232 | -4.4 | -4.3 | -17.4733 | -35.4312 | -1.9083 |  | -9.6065 | 1.0778 |  | 0 | -108.5848 | 52.0951 | 52.9801 | -56.6593 | -159.235 |  |  |  |  | 11.03 | 8.13 | -11.5 | 4.69 | -3.0768 | -3.0768 | 3.7436 | 1.3902 |  | -1.3739 | -1.7223 | -9.0387 | 25.9781 |  |  |  | -48.6 | -2.5 | 30.9284 | 30.8143 | 29.9475 | 44.1829 | 45.6705 | -11.556 | -39.7311 | -10.2474 | 2.995 | 28.72 | 10.4 | 5.4736 | 4.4952 | 7.0784 |  | -26.611 | -26.3902 | 31.3622 |  | -2.6817 |  | -24.6 | -4.5898 | -1.8701 | 7.1021 | 4.4589 | -1.47 | -2.87 | 12.369 | -30.0992 | -8.55 | -8.62 | 19.33 | 1.34 | -33.0727 | -16.4727 | -18.006 | -16.5727 |  | -23.5392 | -27.706 | -28.3402 | -11.9795 | -13.6743 | -12.744 | -41.7232 | -9.3204 |  | -11.1569 | -10.2276 | 14.2034 | -19.0552 | -17.9441 | 4.112 | -14.5589 | -14.1904 | 0.8896 | 6.29 | -13.23 | 0.6 | 3.9047 | -33.5507 | -15.7498 | -10.3688 | 9.1486 | 2.546 | -18.9222 | 4.8971 |  | 4.6483 | 3.2869 | 2.9036 | 0 | -6.3633 | -6.8657 | 25.7883 | 3.5208 | 3.4876 | 32.1997 | 41.1887 | 19.0103 | -13.8 | -1.3124 | 0.165 | 1.05 | -0.7 | -18.5166 |  | 7.74 | 0.668 |  | 34.76 | -43.7063 | -33.813 | -0.12 | 22.4268 |  | 18.5761 | -3.8614 | -4.1872 | 1.7622 |  |  |  | -27.5199 | 9.9354 | -21.5996 | 4.8587 | 4.6638 | 146.955 | -4.5125 | -10.3591 | 9.2809 | 3.3728 | 6.6515 | 6.5824 |  | -8.2676 | -7.1625 | 0 | 0 | 69.0292 | 19.4762 | 80.3715 | -3.2932 | 47.2179 | -5.2672 | -7.9299 | 0 | 0 |  |  | -26.0916 | -25.4269 | -15.6123 | -15.57 | 11.88 | 11.7 | -21.9 | -21.5 | 0.1236 | -5.92 | 52.4386 | 12.7684 | 12.5204 | -20.8 | -22.1 | 9.8 | 9.3 |  | -18.2459 | -81.01 | -16.9336 | -282.8587 | -1.3369 | -32.4579 | 65.7402 | 95.4203 | 101.307 | 131.6145 | 3.7124 | 20.2261 | 20.8457 | 5.5214 | 209.2379 | -233.6981 | -28.8536 | 31.9353 | 0.0256 | 4.78 | -3.44 | -2.011 | -2.03 | -1.52 | 4.4 | -3.7834 | -10.7805 | 4.4846 | 2.1408 | 5.4 | 2.129 | 2.607 |  |  | 3.7366 | 3.5611 | 3.4727 |  | 7 | 9.0552 | -0.07 |  | -4.474 | -16.5881 | -17.8332 | -1.052 | 12.1984 | -13.3995 |  | -1 | -14.3 | 80.5755 | -162.0483
03/02/2026 | 04:00 | 0 | 3.6497 | -8.9972 | 2.6904 | 7.7214 |  | 8.4244 |  | 10.9659 | 3.8439 | 3.4757 | -6.66 |  |  |  |  | 3.5973 | -4.0418 | 4.1679 | 3.9884 | 7.3951 | 4.4195 | 0.1738 | 2.236 |  | -1.1638 | -0.718 | -0.71 | 2.783 | -13.32 | -13.2 | -0.99 | 0.202 |  | -11.39 |  | -12.96 | -13.08 | 4.3536 | 3.0818 | 14.4216 | 16.3617 | -21.353 | -11.5472 |  | 8.5087 | 11.2018 | -19.0871 | -19.8157 | 37.9155 | 36.9523 | -32.9372 | 15.0321 | -4.2 | -4.3 | -16.4243 | -35.4118 | -2.0524 |  | -8.1167 | 0.9887 |  |  | -115.0547 | 52.9496 | 53.3463 | -57.7695 | -170.5446 |  |  |  | 13.1131 | 11.17 | 8.02 | -11.24 | 4.89 | -4.2824 | -4.0145 | 1.7642 | 0.3044 |  | 2.1521 | 1.8733 | -7.396 | 26.3675 |  |  |  | -48.9 | -2.85 | 32.4167 | 31.902 | 31.075 | 46.7381 | 47.2846 | -14.201 | -39.2583 | -11.8973 | 2.7375 | 29.01 | 10.67 | 5.1611 | 4.1046 | 6.8295 |  | -27.8202 | -27.1783 | 26.4708 |  | -2.7035 |  | -27.3 | -4.6704 | -1.8701 | 7.5752 | 4.6445 | -1.48 | -3.13 | 12.1985 | -29.3067 | -8.38 | -8.51 | 19.53 | 1.23 | -29.4 | -14.4545 | -16.9088 | -16.2364 |  | -23.5222 | -27.4514 | -27.0703 | -8.276 | -11.2974 | -12.656 | -36.4909 | -9.6868 |  | -11.5289 | -10.4547 | 9.516 | -21.2966 | -20.2626 | 18.96 | -16.1695 | -15.8751 | -1.5994 | -15.18 | -12.28 | 1.4 | 3.8909 | -38.3324 | -16.0066 | -10.4935 | 9.0636 | -1.9939 | -16.0312 | 4.7175 |  | 4.6071 | 3.9333 | 4.0906 | 3.1335 | -4.8562 | -5.3586 | 27.1279 | 3.4585 | 3.3489 | 33.4164 | 43.3883 | 18.4927 | -14.31 | -1.7263 | 0.165 | 0.35 | -0.88 | -18.649 |  | 7.645 | 0.447 |  | 35 | -42.8938 | -33.233 | -0.09 | 22.8575 |  | 18.6325 | -4.1115 | -4.2316 | 1.7306 | 0.0623 |  | -10.1534 | -26.9543 | 9.9112 | -21.9267 | 5.5023 | 4.8651 | 150.2018 | -4.3396 | -10.2804 | 8.9461 |  | 6.7101 | 6.7406 |  | -8.1439 | -7.9648 | 0 | 0 | 67.637 | 25.5351 | 79.061 | -4.016 | 46.6382 | -5.2942 | -8.0546 | 0 | 0 |  |  | -24.8446 | -24.2898 | -16.3394 | -16.0895 | 11.17 | 11.37 | -21.7 | -21.9 | 0.0357 | -4.64 | 51.5737 | 12.9361 | 13.1386 | -20.4 | -21.5 | 9.5 | 8.9 | -18.2625 | -18.2447 | -77.4062 | -17.8682 | -283.754 | -0.3824 | -32.1728 | 66.3223 | 95.2469 | 99.3105 | 129.6893 | 4.6255 | 20.2916 | 20.6182 | 10.491 | 211.1717 | -233.8848 | -24.3469 | 31.6495 | -0.0452 | 5.549 | -3.68 | -2.053 | -2.054 | -1.36 | 4.88 | -3.9315 | -10.5455 | 4.5731 | 2.0523 | 5.2 | 2.244 | 1.812 |  |  | 4.0672 | 3.6614 | 3.4068 |  | 7.3 | 9.9786 | -0.06 |  | -4.5512 | -16.4672 | -17.9306 | -1.5856 | 12.9902 | -12.562 |  | -0.9 | -13.9 | 83.4588 | -164.2255
03/02/2026 | 04:30 | 0 | 3.7496 | -9.0593 | 2.8213 | 7.6938 |  | 8.5866 |  | 11.079 | 3.9169 | 3.7109 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 3.6786 | -4.0602 | 3.8878 | 3.779 | 6.7691 | 3.734 | -0.0351 | 2.2573 |  | -1.204 | -0.711 | -0.683 | 2.827 | -13.32 | -11 | -1.064 | 0.209 |  | -11.37 |  | -12.73 | -12.78 | 4.3312 | 3.3651 | 15.4801 | 16.6616 | -22.465 | -11.5443 |  | 24.8145 | 24.9579 | -19.1883 | -19.0251 | 38.7218 | 38.4563 | -31.767 | 14.8288 | -4.4 | -4.4 | -16.6072 | -35.1666 | -2.0583 |  | -7.1756 | 1.2532 |  | 0 | -106.0518 | 52.7665 | 53.0106 | -59.1809 | -160.8462 |  |  |  |  | 11.28 | 8.13 | -10.92 | 5.4 | -4.6843 | -4.5504 | 3.2168 | 1.1765 |  | 2.072 | 2.4151 | -7.2031 | 25.2256 |  |  |  | -49.3 | -2.92 | 32.6637 | 32.4343 | 31.1951 | 44.8653 | 45.2033 | -12.8438 | -38.9098 | -10.9799 | 2.7593 | 29.06 | 10.62 | 5.1611 | 4.2023 | 6.7176 |  | -27.4764 | -26.9162 | 27.0314 |  | -2.6058 |  |  | -4.4861 | -1.8701 | 7.5752 | 4.6445 | -1.48 | -3.5 | 13.144 | -28.6941 | -8.42 | -8.5 | 19.96 | 1.84 | -30.9455 | -15.2545 | -17.9857 | -16.5091 |  | -21.6379 | -26.2863 | -26.6611 | -11.4977 | -14.2332 | -12.663 | -34.7796 | -7.8304 |  | -10.2398 | -10.402 | 15.3022 | -19.693 | -18.1003 | 5.136 | -15.0802 | -14.7462 | 1.3775 | 6.24 | -13.35 | -4.8 | 3.9708 | -37.0855 | -16.1407 | -10.6268 | 9.6985 | 2.2367 | -18.0451 | 4.9776 |  | 4.4123 | 2.9059 | 3.3588 | 2.6106 | -4.6888 | -4.6888 | 25.4534 | 2.8913 | 2.8713 | 32.0196 | 43.2496 | 19.9429 | -14.05 | -1.1202 | 0.165 | 0.34 | -0.79 | -19.4584 | 2.4533 | 7.626 | 0.402 |  | 35.2 | -43.0437 | -32.322 | -0.03 | 23.1933 |  | 18.5155 | -4.0974 | -4.292 | 1.6869 |  |  | -9.6352 | -28.4453 | 10.1072 | -21.6599 | 4.1356 | 4.546 | 151.4446 | -4.3231 | -10.0496 | 8.8535 | 3.4306 | 6.6588 | 6.6299 | 3.0296 | -7.9533 | -6.198 | 0.84 | 0 | 64.6001 | 25.9597 | 79.5081 | -3.8894 | 46.6569 | 0 | -7.4367 | 0 | 0 |  |  | -24.8226 | -24.2898 | -15.9282 | -15.8736 | 11.56 | 11.59 | -21.9 | -21.6 | 0.054 | -5.04 | 49.3524 | 12.538 | 12.4119 | -19.6 | -21.4 | 9 | 8.4 |  | -18.4503 | -74.8564 | -16.3695 | -286.7083 | -2.1161 | -31.5113 | 67.844 | 93.29 | 100.0614 | 131.7604 | 5.3154 | 19.5839 | 19.8 | 9.5907 | 214.183 | -231.3597 | -24.3367 | 31.5588 | -0.0452 | 5.435 | -4.16 | -2.053 | -2.054 | -1.36 | 4.96 | -4.153 | -11.397 | 4.7776 | 2.4613 | 5.1 | 2.766 | 1.327 | 2.428 | 2.8175 | 4.8013 | 3.8073 | 3.6524 |  | 6.7 | 9.6344 | -0.1 |  | -5.2893 | -16.179 | -17.9538 | -1.4114 | 12.5712 | -13.9322 |  | 0.4 | -14.1 | 81.0643 | -163.0931
03/02/2026 | 05:00 | 0 | 3.8788 | -9.4724 | 2.7698 | 7.5471 |  | 8.5159 |  | 10.9693 | 3.9599 | 3.5919 | -8.88 |  |  |  |  | 3.6614 | -3.7992 | 4.3088 | 4.1309 | 7.5962 | 4.4343 | 0.0718 | 2.2027 |  | -1.3488 | -0.783 | -0.783 | 2.862 | -13.32 | -11 | -0.987 | 0.208 |  | -11.71 |  | -13.27 | -13.36 | 4.1578 | 3.4626 | 15.1763 | 17.4358 | -20.7605 | -10.9826 |  | 1.206 | 1.8051 | -17.2932 | -16.8252 | 34.0375 | 35.7944 | -29.0028 | 15.6873 | -4.5 | -4.4 | -19.001 | -35.5666 | -2.0537 |  | -7.4126 | 0.9585 |  | 0.4856 | -118.5339 | 53.8957 | 53.9872 | -57.0467 | -170.3682 |  |  |  | 14.2109 | 11.32 | 7.96 | -10.9 | 5.72 | -4.1485 | -3.8806 | 1.6873 | -0.4099 |  | -0.1736 | -0.0599 | -7.267 | 25.6524 |  |  |  | -48.3 | -2.89 | 31.9693 | 31.6274 | 30.5888 | 46.2335 | 46.6313 | -14.346 | -40.5632 | -12.0003 | 2.5481 | 29.38 | 10.76 | 4.8486 | 3.8116 | 6.3118 |  | -26.8237 | -26.8063 | 27.6438 |  | -2.3441 |  |  | -4.762 | -1.6831 | 7.8907 | 5.0156 | -1.18 | -3.24 | 11.7645 | -29.0917 | -8.61 | -8.65 | 20.49 | 1.83 | -30.2727 | -15.0364 | -16.5843 | -15.9727 |  | -21.1904 | -25.5843 | -25.8165 | -14.7646 | -18.3397 | -12.708 | -39.0926 | -7.2953 |  | -11.5446 | -10.6962 | 13.1004 | -16.0217 | -15.336 | 0.528 | -16.7054 | -16.3492 | 0.6686 | 0 | -12.9 | 0.1 | 4.0523 | -29.2095 | -15.7896 | -10.4761 | 10.2174 | 2.9234 | -17.665 | 4.5874 |  | 4.3855 | 4.1944 | 3.9997 | 0 | -4.6888 | -5.0237 | 25.6208 | 3.3147 | 3.2073 | 33.3879 | 43.1374 | 19.0103 | -14.09 | -1.6127 | 0.1357 | 0.54 | -1.62 | -19.3218 |  | 7.702 | 0.387 | 3.2977 | 34.55 | -42.711 | -32.9602 | -0.34 | 21.8136 |  | 18.2093 | -4.0789 | -4.3166 | 1.6878 |  |  | -8.6337 | 18.9967 | 10.0094 | -21.449 | 5.1834 | 5.6382 | 151.9325 | -4.2538 | -9.8616 | 9.0048 | 3.4941 | 6.7394 | 6.7169 | 4 | -8.1458 | -5.8569 | 0.42 | 0 | 66.2574 | 24.3114 | 80.4197 | -3.8487 | 47.3956 | -5.137 | -7.3298 | 0 | 0 |  |  | -24.3886 | -23.4932 | -16.2354 | -15.8887 | 11.41 | 11.28 | -21.7 | -21.7 | 0.0705 | -5.52 | 49.0178 | 13.136 | 13.1415 | -19.1 | -22.2 | 8.6 | 7.8 | -18.4502 | -18.2246 | -78.2695 | -17.8548 | -281.7544 | 0.015 | -32.0309 | 65.6337 | 96.0845 | 96.4205 | 130.1123 | 4.0484 | 20.4285 | 20.1555 | 12.0438 | 209.2298 | -231.5103 | -25.9712 | 32.3613 | -0.3967 | 5.518 | -4.08 | -2.025 | -2.031 | -1.04 | 4.4 | -3.9549 | -10.8385 | 4.5426 | 2.3453 | 5.1 | 1.446 | 1.279 |  |  | 3.4539 | 4.1059 | 3.8278 |  | 7.6 | 9.3203 | -0.08 |  | -5.0875 | -16.3015 | -18.143 | -2.5312 | 12.0884 | -13.5915 |  | -0.8 | -13.7 | 82.7867 | -164.4508
03/02/2026 | 05:30 | 0 | 3.8781 | -9.4593 | 2.8925 | 7.4626 |  | 8.9271 |  | 11.089 | 3.9829 | 3.66 | -6.66 |  |  | 0.828 | -17.6 | 3.4998 | -4.5951 | 4.3816 | 4.2119 | 7.7516 | 4.1663 | 0.2699 | 2.1692 |  | -1.2723 | -0.634 | -0.63 | 3.082 | -13.32 | -11 | -1.12 | 0.225 |  | -10.65 |  | -13.05 | -13.12 | 3.3643 | 3.678 | 14.9405 | 16.9728 | -22.2802 | -9.6479 |  | 12.9215 | 17.692 | -20.249 | -19.3947 | 39.1031 | 42.6444 | -28.4985 | 14.0431 | -4.4 | -4.4 | -17.4874 | -35.0838 | -1.8699 |  | -6.0829 | 1.0562 |  | 0.5848 | -108.7679 | 40.6812 | 40.8948 | -57.3421 | -179.2731 |  |  |  | 14.2209 | 11.34 | 8.18 | -10.25 | 5.41 | -7.0955 | -7.0955 | 4.1734 | 2.0854 |  | 1.6787 | 1.712 | -5.4815 | 23.668 |  |  |  | -44.6 | -2.48 | 33.6191 | 32.2956 | 31.2502 | 35.9667 | 36.5187 | -15.3218 | -28.0008 | -13.6632 | 2.6572 | 30.51 | 11.07 | 5.0049 | 4.007 | 6.3127 |  | -24.5907 | -24.1429 | 30.6246 |  | -2.295 | -27.7 |  | -4.7607 | -1.122 | 8.2061 | 5.3867 | -0.73 | -3.13 | 12.989 | -30.8018 | -8.99 | -9.23 | 22.72 | 2.95 | -32.2182 | -16.5818 | -21.446 | -19.8727 |  | -19.9308 | -25.3002 | -25.1425 | -6.4583 | -10.2952 | -12.889 | -39.4507 | -6.9256 |  | -11.5931 | -10.7493 | 11.0407 | -21.035 | -19.5944 | 4.112 | -18.7993 | -17.8853 | 2.2785 | 0 | -11.1 | -1.3 | 3.894 | -38.7645 | -16.4633 | -11.0015 | 11.2134 | 6.8557 | -16.1963 | 4.5629 |  | 4.2691 | 3.6535 | 3.1587 | 2.5936 | -2.0095 | -2.5118 | 22.6066 | 5.8042 | 5.798 | 30.8821 | 41.3575 | 20.1334 | -13.69 | -1.7189 | 0.165 | 1.2 | -1.81 | -20.9901 |  | 7.697 | 1.053 |  | 34.31 | -41.6166 | -31.8654 |  | 21.4618 |  | 18.1572 | -4.2738 | -4.5523 | 1.6984 |  |  | -13.6287 | -28.2066 | 8.7408 | -21.2617 | 4.651 | 4.7227 | 153.5276 | -3.982 | -9.5753 | 8.6639 | 3.8566 | 6.7321 | 6.7486 | 3.2896 | -7.6031 | -4.938 | 2.1 | 0 | 63.3031 | 28.7368 | 82.004 | -2.2299 | 48.3466 | -6.0203 | -8.3906 | 0 | 0 |  |  | -23.2461 | -22.6748 | -16.4227 | -16.4787 | 11.22 | 11.26 | -22.7 | -22.4 | 0.054 | -4.8 | 51.3323 | 13.5271 | 13.3987 | -18.7 | -23.4 | 8.1 | 7.6 | -18.2391 | -18.2365 | -75.7475 | -13.6805 | -285.6775 | -1.5738 | -30.5283 | 68.7707 | 92.5146 | 91.86 | 131.6543 | 8.6205 | 21.6641 | 20.8757 | 15.8873 | 213.1099 |  | -20.7789 | 26.939 | -0.4211 | 6.02 | -4.4 | -1.999 | -2.022 | -0.88 | 4.48 | -4.2741 | -10.985 | 4.7196 | 2.2568 | 4.6 | 1.847 | 1.515 | 2.4276 | 2.8186 | 4.2774 | 3.5498 | 3.3081 |  | 8.4 | 9.5841 | -0.02 |  | -4.8742 | -16.9557 | -17.8735 | -1.5908 | 12.5592 | -13.3181 | 0 | -1.6 | -12.9 | 79.1102 | -164.4718
03/02/2026 | 06:00 | 0 | 4.0064 | -9.756 | 2.8094 | 7.6383 |  | 9.1373 |  | 11.1606 | 4.0379 | 3.6549 | -6.66 |  |  |  | -17.6 | 3.6925 | -3.5821 | 4.6195 | 4.5215 | 8.3085 | 4.3573 | 0.1567 | 2.2931 |  | -1.2277 | -0.707 | -0.703 | 2.68 | -13.32 |  | -1.161 | 0.214 |  | -10.62 |  | -13.41 | -13.4 | 3.6577 | 3.755 | 15.4984 | 17.6365 | -20.6056 | -8.8042 |  | 9.1563 | 10.1917 | -18.0472 | -18.2392 | 44.134 | 45.2047 | -41.8805 | 12.9868 | -4.4 | -4.4 | -20.5314 | -35.3468 | -1.9912 |  | -3.4843 | 0.8833 |  | 0.4742 | -99.8565 | 27.1004 | 26.7952 | -12.6748 | -170.6584 |  |  |  |  | 11.28 | 7.98 | -10.02 | 6.08 | -9.5068 | -9.5068 | 16.2366 | 14.6459 |  | 2.063 | 2.2111 | -3.3279 | 17.7388 |  |  |  | -31.6 | -2.57 | 33.9711 | 33.2636 | 32.2507 | 27.8737 | 28.8389 | -18.4366 | -16.4353 | -17.4103 | 2.8074 | 29.69 | 10.69 | 5.3174 | 4.2999 | 6.3765 |  | -17.9547 | -18.0948 | 15.9819 |  | -2.4294 |  |  | -4.6143 | -0.374 | 10.2564 | 6.4999 | 0 | -3.71 | 13.64 | -17.561 | -9.56 | -9.72 | 24.57 | 2.18 | -17.9636 | -9.3 | -20.7535 | -20.5636 | 12.9197 | -11.9184 | -17.899 | -17.3157 | -16.3971 | -20.4805 | -12.608 | -84.8503 | -3.4674 |  | -12.3211 | -10.9676 | 15.6708 | -16.6829 | -15.7049 | -5.124 | -18.244 | -17.9388 | 3.1988 | 6.73 | -12.41 | 0.2 | 4.3455 | -31.6627 | -16.1033 | -10.6336 | 11.4527 | 5.979 | -17.8952 | 4.5686 |  | 4.345 | 3.4967 | 3.5016 | 0 | 0.8373 | 0.1675 | 21.0995 | 7.239 | 7.0183 | 30.3084 | 39.5258 | 19.357 | -14.66 | -1.1257 | 0.165 | 0.5 | -0.15 | -19.547 |  | 7.741 | 1.448 |  | 33.97 | -41.5782 | -31.0144 | -0.36 | 21.0752 |  | 18.1845 | -4.1752 | -4.3859 | 1.7681 |  |  | -9.9697 | -28.2822 | 8.3278 | -20.8774 | 5.6073 | 5.9604 | 152.4911 | -4.0677 | -9.8381 | 9.282 |  | 6.8712 | 6.97 |  | -9.4112 | -8.2349 | -2.1 | 5.9468 | 74.7285 | 12.2954 | 83.9301 | -3.0343 | 47.7916 | -6.4158 | -8.8737 | 0 | 0 |  |  | -24.0975 | -23.8668 | -15.705 | -15.3717 | 12.79 | 12.59 | -23.8 | -23.5 | 0.0705 | -5.52 | 48.6931 | 13.074 | 12.955 | -18.7 | -23.9 | 8.1 | 7.6 | -18.3203 | -18.2325 | -88.093 | -21.7996 | -281.5665 | 4.0767 | -31.7703 | 63.803 | 98.572 | 96.7327 | 126.512 | -0.1093 | 18.2187 | 18.9863 | 12.4127 | 202.3943 | -228.7731 | -27.6589 | 33.2422 | -0.2332 | 5.299 | -6 | -2.03 | -2.02 | 0.8 | 5.12 | -4.9739 | -10.9575 | 3.7797 | 2.6688 | 6 | 0.985 | -0.44 |  |  | 3.7626 | 4.0879 | 3.403 |  | 8.8 | 10.3204 | 0.09 |  | -2.9774 | -16.5681 | -18.5094 | 0 | 12.3678 | -13.2359 |  | -1 | -13.1 | 93.2045 | -181.2266
03/02/2026 | 06:30 | 0 | 4.0749 | -9.7625 | 3.0969 | 7.5871 |  | 8.8052 |  | 12.5644 | 4.7639 | 4.4653 | -6.66 |  |  |  |  | 3.8693 | -4.7868 | 4.615 | 4.4879 | 8.1903 | 3.5925 | 0.1444 | 2.1365 |  | -1.1913 | -0.612 | -0.659 | 2.63 | -13.32 | -11 | -1.435 | 0.216 |  | -10.45 |  | -12.62 | -12.34 | 2.0011 | 3.3399 | 16.8767 | 19.0013 | -20.8297 | -7.8188 |  | 7.4558 | 5.9942 | -17.3578 | -17.3553 | 37.8247 | 43.3435 | -41.3942 | 13.5289 | -4.3 | -4.5 | -20.2417 | -34.7388 | -1.9999 |  | -3.6766 | 0.8491 |  | 0.735 | -95.4619 | 26.9478 | 26.8563 | -19.2198 | -167.786 |  |  |  | 10.0993 | 10.72 | 7.13 | -10.74 | 4.66 | -9.7747 | -9.2388 | 17.169 | 15.0021 |  | 2.4885 | 3.0388 | -3.2281 | 16.5094 |  |  |  | -30.3 | -2.47 | 33.0672 | 32.7804 | 31.8175 | 28.0747 | 28.4495 | -16.8191 | -16.2692 | -15.7112 | 3.0407 | 28.99 | 10.41 | 5.7861 | 4.7882 | 6.1392 |  | -17.3805 | -16.6484 | 13.9181 |  | -2.182 | -24.3 | -25.9 | -4.5593 | 0.7539 | 11.5181 | 8.1699 | 1.3 | -3.95 | 11.687 | -14.8633 | -9.51 | -9.63 | 24.33 | 1.72 | -17.2909 | -9.3273 | -20.7202 | -19.8364 | 12.4605 | -10.7705 | -17.7089 | -16.8394 | -14.3368 | -17.6143 | -11.596 | -80.1535 | -6.5042 |  | -13.5126 | -11.354 | 9.0743 | -18.9845 | -18.3765 | -13.828 | -16.6114 | -14.7098 | 1.0146 | 6.4 | 0 | 2.5 | 4.6638 | -37.0582 | -16.1277 | -10.6202 | 11.1121 | 5.2895 | -17.3233 | 4.9992 |  | 4.5939 | 2.9881 | 4.0381 | 0 | 0.5024 | 0.3349 | 20.2622 | 7.9848 | 7.4191 | 29.4987 | 38.1971 | 18.4097 | -15.49 | -1.7153 | 0.1476 | 0.64 | -0.53 | -19.8359 |  | 7.087 | 1.401 |  | 32.78 | -40.0333 | -29.6842 | -0.71 | 19.8244 |  | 17.7923 | -4.0301 | -4.2456 | 1.8208 |  |  |  | -27.6386 | 8.4388 | -20.1979 | 4.1456 | 5.023 | 152.2065 | -4.1529 | -9.7511 | 9.1933 | 3.1275 | 6.8639 | 6.9305 | 2.6334 | -11.741 | -10.6732 | -3.77 | 6.8487 | 75.9357 | 11.3473 | 83.2582 | -6.2198 | 44.3521 | 0 | -6.0685 | 0 | 0 | 32.4524 |  | -24.0316 | -23.1911 | -16.8539 | -16.4883 | 13.38 | 13.59 | -22.5 | -22.4 | 0.1767 | -5.2 | 46.8535 | 13.8557 | 13.7421 | -17.4 | -23.4 | 7.7 | 7.2 |  |  | -90.0088 | -23.3599 | -278.2394 | 2.0157 | -34.3804 | 62.1639 | 102.1161 | 100.4862 | 118.6732 | -7.6691 | 18.3748 | 18.4849 | 13.9658 | 194.9278 | -226.9214 | -32.501 | 37.0979 | 0.0012 | 4.819 | -5.44 | -1.903 | -1.823 | 0.24 | 5.2 | -4.9479 | -11.1315 | 4.3656 | 2.9892 | 4.9 | 1.415 | 0.108 |  |  | 3.98 | 3.5074 | 4.7228 |  | 6.8 | 10.3297 | 0.31 |  | -3.4271 | -17.2019 | -19.4798 | 0 | 13.6149 | -15.1026 | 0 | -0.7 | -13.9 | 93.3681 | -180.935
03/02/2026 | 07:00 | 0 | 3.9101 | -9.59 | 3.1525 | 7.7413 |  | 9.1418 |  | 13.1222 | 4.9858 | 4.7405 | -8.88 | -24.2 |  |  | -19.8 | 4.1203 | -4.657 | 4.2593 | 4.0669 | 7.5614 | 3.9954 | 0.1623 | 1.5209 |  | -1.0718 | -0.82 | -0.798 | 2.823 | -11.1 |  | -1.402 | 0.221 |  | -12.29 | -10 | -12.27 | -12.57 | 2.2421 | 3.4758 | 16.3892 | 19.0436 | -20.6771 | -10.1655 |  | 13.2319 | 8.8459 | -17.6346 | -17.1456 | 34.7651 | 45.5462 | -44.5386 | 14.0799 | -4.4 | -4.4 | -19.1748 | -35.5213 | -2.1276 |  | -2.9003 | 1.1262 |  | 0.7233 | -91.0672 | 27.3446 | 27.6803 | -17.8689 | -161.0803 |  |  |  | 11.4465 | 10.81 | 7.37 | -10.48 | 4.58 | -10.0426 | -9.9086 | 18.5021 | 16.8724 |  | -0.403 | 0.0561 | -3.3569 | 14.7975 |  |  |  | -25.9 | -2.68 | 30.9168 | 31.0843 | 29.7146 | 27.5905 | 28.0387 | -19.2693 | -14.2426 | -17.2838 | 2.7349 | 30.54 | 11.1 | 6.8799 | 5.8624 | 6.2624 |  | -16.1916 | -15.9271 | 14.6256 |  | -2.3716 | -26.6 | -26 | -4.2053 | 2.624 | 12.9375 | 10.9531 | 3.2 | -4.31 | 12.6635 | -13.1857 | -9.79 | -9.82 | 26.68 | 2.47 | -17.7273 | -8.7909 | -20.7505 | -20.7 | 17.0275 | -6.396 | -12.6737 | -12.415 | -13.8443 | -20.2323 | -11.104 | -79.1765 | -21.8041 |  | -13.9568 | -12.0209 | 13.5802 | -16.5042 | -15.2786 | 3.088 | -14.8532 | -14.3708 | 0.3755 | 0 | -4.75 | -1.7 | 4.9797 | -32.0991 | -15.4212 | -9.7531 | 9.7591 | 3.3252 | -14.2202 | 4.9496 |  | 4.8035 | 3.3558 | 2.8062 | 0 | 1.842 | 0.6698 | 17.9178 | 9.9941 | 10.2675 | 22.5373 | 32.4716 | 16.5005 | -17.76 | -1.9149 | 0.165 | 0.54 | 1.46 | -16.427 |  | 6.928 | 1.229 |  | 32.67 | -37.8757 | -28.0926 | -1.38 | 19.5375 |  | 16.7947 | -3.7928 | -3.929 | 1.8212 |  |  | -9.3836 | -29.9804 | 8.3334 | -19.3994 | 5.499 | 5.849 | 143.0772 | -3.9123 | -8.9957 | 8.9023 |  | 7.0983 | 7.2311 | 2.1765 | -20.1005 | -18.3427 | -10.9 | 12.4517 | 86.4083 | -5.0249 | 69.2313 | -15.4678 | 37.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8044 | -25.762 | -25.5642 | -19.1192 | -19.2832 | 21.16 | 20.98 | -23.9 | -23.6 | 0.2115 | -4.88 | 55.3546 | 5.2536 | 5.1328 | -16.1 | -22.2 | 9.3 | 8.5 | -18.5846 | -18.6138 | -109.3996 | -22.3747 | -277.0116 | 4.5525 | -36.6369 | 45.7358 | 119.4301 | 116.0082 | 103.8494 | -28.8246 | 10.0412 | 11.2724 | -1.1989 | 164.6448 | -217.3603 | -55.2127 | 56.4589 | -0.7947 | 5.076 | -6.72 | -1.991 | -2.002 | 1.6 | 3.6 | -5.1424 | -10.457 | 3.3402 | 3.4287 | 4.8 | -0.099 | -0.116 |  |  | 4.2609 | 3.0313 | 4.3545 |  | 6.4 | 9.6097 | 0.45 |  |  | -18.8852 | -21.8468 | 4.4203 | 15.0144 | -18.3187 | 2.263 | 0.4 | -15.2 | 88.7442 | -162.3314
03/02/2026 | 07:30 | 0 | 4.2639 | -9.7084 | 3.2874 | 8.861 |  | 9.7602 |  | 16.3765 | 6.6518 | 6.2223 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.9365 | -6.7355 | 5.844 | 5.7005 | 10.0049 | 3.9861 | -0.0326 | 2.2193 |  | -0.7745 | -0.331 | -0.296 | 3.288 | -4.44 | -6.6 | -0.402 | 0.225 |  | -8.45 |  | -15 | -15.04 | 2.5538 | 3.4151 | 17.4726 | 19.7221 | -18.8042 | -4.7214 |  | 1.3062 | 0.9204 | -17.6275 | -17.0356 | 32.3297 | 34.8191 | -29.2593 | 13.3046 | -4.2 | -4.3 | -22.2741 | -34.5367 | -2.1758 |  | -0.3403 | 2.9076 | 3.3581 | 2.1935 | -103.4577 | 32.9295 | 33.1736 | -40.5385 | -158.2761 |  |  |  | 15.7378 | 11.65 | 8.85 | -8.47 | 5.93 | -9.7747 | -9.9086 | 16.0779 | 14.0608 |  | 5.0741 | 4.9332 | 0.4247 | 13.1528 |  |  |  | -23 | -3.17 | 35.4991 | 35.9912 | 34.952 | 19.9053 | 20.4563 | -16.0162 | -13.0185 | -12.996 | 3.0034 | 32.66 | 12.55 | 8.4424 | 7.4249 | 7.8301 |  | -13.8258 | -13.9476 | 11.6165 |  | -3.1898 | -32 | -32.2 | -3.5742 | 5.9901 | 15.3033 | 15.5917 | 6.62 | -4.5 | 12.586 | -13.8408 | -9.62 | -9.73 | 25.15 | 4.18 | -12.8182 | -6.5364 | -18.8951 | -18.5818 | 29.4316 | 2.735 | -3.7049 | -4.3185 | -15.1894 | -19.5857 | -10.39 | -56.2149 | -23.3176 |  | -15.1816 | -14.1948 | 8.0881 | -15.9657 | -15.5774 | 2.576 | -16.2291 | -15.854 | -1.5665 | 0 | -13.73 | 0 | 5.4111 | -32.6198 | -14.5821 | -8.8262 | 8.5632 | 1.7365 | -10.9058 | 4.4946 |  | 4.2622 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.3491 | 16.2433 | 10.5399 | 10.3419 | 23.638 | 33.6003 | 18.0337 | -16.66 | -1.0121 | 0.165 | 0.19 | 1.3 | -16.7835 |  | 6.902 | 1.5 |  | 32.89 | -37.28 | -27.5602 | -1.26 | 20.2413 |  | 18.5848 | -4.2926 | -4.8211 | 1.8256 |  |  | -8.8943 | -31.6639 | 9.5705 | -19.4018 | 5.0216 | 7.486 | 159.5394 | -2.3504 | -9.515 | 8.1882 | 2.5415 | 7.1569 | 7.3418 | 2 | -22.2617 | -21.1501 | -5.87 | 9.2055 | 76.0702 | 4.5567 | 68.7967 | -19.913 | 31.6188 | 0 | -4.8514 | -9.8548 | -12.526 | 13.7544 | 15.8606 | -22.8231 | -22.2408 | -16.0081 | -16.6899 | 22.78 | 22.64 | -23.8 | -24.2 | 0.1767 | 0 | 72.5992 | 3.0359 | 2.9576 | -14 | -23 | 5.6 | 5.1 | -18.2811 | -18.2668 | -128.5718 | -28.379 | -233.2977 | 4.3404 | -31.2074 | 38.205 | 130.0773 | 74.0166 | 140.8748 | -40.6755 | 19.2996 | 20.1322 | 36.3609 | 104.2339 | -258.1679 | -13.7775 | 12.7246 | -1.615 | 5.239 | -7.52 | -1.965 | -1.966 | 3.52 | 1.92 | -4.5164 | -7.7043 | 1.2619 | 2.9618 | 4.8 | 0.547 | -0.472 | 2.4388 |  | 3.8804 | 3.3978 | 3.1129 |  | 8.4 | 7.9054 | 0.55 |  |  | -18.6537 | -21.2566 | 3.2934 | 13.6416 | -17.2487 | 2.7906 | -1.2 | -13.6 | 82.8693 | -154.2575
03/02/2026 | 08:00 | 0 | 0.4548 | -9.6144 | 3.0548 | 8.4397 |  | 10.9815 |  | 18.3768 | 7.5588 | 7.2719 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.0296 | -7.2799 | 6.6794 | 6.6543 | 11.3256 | 4.1708 | 0.215 | 2.3525 |  | -0.8572 | -0.103 | -0.092 | 3.288 | -2.22 | -8.8 | -0.336 | 0.225 |  | -7.67 |  | -14.61 | -14.57 | 3.5054 | 3.228 | 19.9427 | 22.1968 | -17.9443 | -4.0102 |  | 0.5779 | 0.8249 | -16.6893 | -16.0452 | 31.037 | 32.8433 | -24.9842 | 13.1199 | -4.7 | -4.7 | -21.6912 | -34.4228 | -2.1395 |  | 2.4701 | 4.2939 | 4.2253 | 2.9337 | -96.6216 | 34.1197 | 34.2112 | -45.0655 | -137.7007 |  |  |  | 19.4002 | 12.79 | 9.42 | -6.06 | 9.45 | -11.6501 | -11.5161 | 23.1762 | 20.7651 |  | 2.1311 | 2.2025 | 2.5979 | 9.098 |  |  |  | -14.8 | -3.53 | 36.4086 | 36.0799 | 34.4769 | 13.3085 | 13.7554 | -15.3253 | -10.0478 | -10.218 | 3.1894 | 36.9 | 14.24 | 9.8486 | 8.7921 | 8.058 |  | -10.1814 | -10.1643 | 9.8866 |  | -3.289 | -36.8 | -35.4 | -3.0847 | 8.0472 | 15.461 | 18.0038 | 8.57 | -4.28 | 13.9655 | -9.9631 | -9.74 | -9.73 | 25.92 | 7.16 | -11.4182 | -5.9909 | -22.9863 | -22.3182 | 35.3175 | 6.6354 | 0.025 | 0.2448 | -17.6747 | -23.0298 | -10.767 | -51.6848 | -29.4766 |  | -16.3746 | -15.3138 | 14.9816 | -13.3101 | -12.5104 | -0.516 | -17.0225 | -16.6617 | 4.6976 | 6.34 | -8.45 | 0.6 | 5.788 | -28.9905 | -15.3103 | -9.7024 | 9.6628 | 6.4265 | -16.6864 | 4.3429 |  | 4.0666 | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.3586 | 20.4297 | 16.0237 | 15.7649 | 26.9302 | 36.6186 | 15.8462 | -17.34 | -1.9112 | 0.1385 | 0.63 | 1.61 | -15.7743 |  | 7.037 | 1.462 |  | 32.76 | -39.2332 | -29.7075 | -1.36 | 19.2127 |  | 23.2931 | -7.8324 | -8.3478 | 2.0247 | 0.0713 |  | -9.0271 | -32.1303 | 8.7367 | -23.0379 | 5.7368 | 4.6906 | 164.9489 | -5.7716 | -6.991 | -6.1288 |  | 7.8903 | 7.943 |  | -20.6064 | -19.7434 | -14.67 | 17.3288 | 57.0608 | 25.0264 | 72.0142 | -29.1567 | 23.5646 | 0 | 0 | 0 | -10.0799 |  |  | -20.4829 | -19.9776 | -20.5398 | -18.5884 | 22.81 | 22.8 | -22.2 | -22.1 | 0.3342 | 4.4 | 65.1783 | 4.3911 | 4.3102 | -12.7 | -24.7 | 3.8 | 3.3 |  | -18.297 | -137.1737 | -24.9234 | -227.5177 | 5.1923 | -29.3906 | 36.2147 | 130.0842 | 67.1328 | 134.4731 | -41.5261 | 24.0644 | 18.1297 | 40.7396 | 94.0048 | -251.2779 | -13.3562 | 13.8132 | -2.389 | 4.436 | -7.6 | -1.839 | -1.842 | 2.64 | 0.96 | -4.1087 | -7.4388 | 1.1154 | 3.2242 | 5.2 | 0.988 | -0.096 | 2.2168 |  | 3.8184 | 4.2182 | 3.2322 |  | 8.5 | 8.3613 | 0.71 |  | 0 | -18.9154 | -23.8494 | 6.1775 | 15.0599 | -19.6919 | 4.0945 | -1.5 | -13.7 | 69.5187 | -135.2074
03/02/2026 | 08:30 | 0 | 1.2054 |  | 3.6896 | 11.582 |  | 13.3108 |  | 22.4366 | 9.7787 | 9.4102 | -17.76 |  |  | 3.312 | -17.6 | 3.9749 | -6.5891 | 7.4118 | 7.2473 | 12.6107 | 4.2853 | 0.2012 | 2.2188 |  | -0.8616 | 0.05 | 0.064 | 3.376 | -2.22 | -6.6 | -0.293 | 0.235 |  | -6.45 |  | -13.28 | -13.32 | 4.9051 | 3.2135 | 24.3704 | 26.8849 | -12.2207 | -0.9252 |  | 12.4825 | 11.2627 | -17.5726 | -16.5853 | 41.6362 | 43.9472 | 33.0256 | 11.657 | -4.8 | -4.8 | -22.4828 | 0 | -2.5002 |  | 1.8833 | 5.5435 | 4.569 | 3.1432 | -120.7617 | 107.5167 | 108.2796 | -88.2722 | -79.7316 |  |  |  | 30.7869 | 13.67 | 10.74 | -3.63 | 12.75 | -10.0426 | -9.6407 | 21.4967 | 19.495 |  | 6.9588 | 6.5186 | 1.4516 | 20.3656 |  |  |  | -40.3 | -4.42 | 41.9011 | 41.7145 | 40.332 | 55.7873 | 56.3239 | -16.7697 | -56.3848 | -11.316 | 3.5471 | 40.16 | 16.09 | 11.8799 | 10.8429 | 9.5007 |  | -21.2356 | -21.4599 | 16.5746 |  | -3.954 | -57.2 | -57.1 | -2.9321 | 10.8523 | 17.8267 | 22.2714 | 11.59 | -4.55 | 18.0265 | -18.8936 | -9.23 | -9.27 | 29.95 | 12.09 | -18.9818 | -9.4 | -25.1253 | -24.8727 | 48.6639 | 14.6528 | 5.7724 | 6.4618 | -7.4506 | -15.2689 | -12.076 | -6.1686 | -37.0324 |  | -16.3829 | -15.3477 | 10.4309 | -14.6166 | -14.0838 | 19.984 | -20.1535 | -19.3806 | 0.5253 | -6.13 | -12.55 | 0.5 | 6.0288 | -31.9198 | -15.3368 | -9.7701 | 9.9118 | 1.3721 | -12.0632 | 4.1465 |  | 3.8731 | 0 | 0 |  | 2.5118 | 2.1769 | 19.5924 | 13.9021 | 13.8636 | 27.9235 | 36.5858 | 17.2427 | -16.06 | -2.5118 | 0.1742 | 1.23 | -0.01 | -17.3039 |  | 7.113 | 1.559 |  | 34.08 | -41.9483 | -32.8276 | -0.71 | 21.3044 |  | 24.1324 | -8.3344 | -8.7123 | 2.1874 |  |  | -10.6284 | -39.2442 | 10.9072 | -23.005 | 5.9037 | 5.0967 | 173.0537 | -4.9503 | -6.9142 | -7.0469 | 1.2856 | 8.4323 | 8.561 | 1 | -17.6395 | -16.5903 | -11.73 | 14.8179 | 42.7203 | 35.8716 | 66.4406 | -26.3357 | 25.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6458 | -19.7908 | -19.1536 | -20.3913 | -20.3677 | 23.28 | 23.12 | -29 | -28.9 | 0.2115 | 6.32 | 68.1812 | 13.1523 | 13.0683 | -11.5 | -38.4 | 2.6 | 2.1 |  |  | -130.8143 | -16.5831 | -233.243 | 0.0254 | -28.8443 | 40.8468 | 124.6614 | 66.5941 | 137.8445 | -37.1474 | 19.5354 | 16.9423 | 42.3472 | 108.4994 | -251.0695 | -4.1852 | 3.4055 | -0.9607 | 4.056 | -10.24 | -2.037 | -2.041 | 5.84 | -2.88 | -3.0655 | -3.2517 | 5.2171 | -2.8702 | 1.7 | 1.381 | 0.753 | 2.4518 | 2.819 | 4.4836 | 4.065 | 3.8642 |  | 21.8 | 7.8404 | 0.82 |  | 0 | -18.299 | -22.71 | 5.3555 | 13.3825 | -19.0307 | 4.1941 | -14.7 | -3.1 | 53.8242 | -111.9878
03/02/2026 | 09:00 | 0 | 1.674 |  | 3.7463 | 11.8024 |  | 14.8809 |  | 24.8278 | 10.9807 | 10.5509 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.1631 | -9.1164 | 7.9907 | 7.7149 | 13.5579 | 4.2383 | 0.0745 | 1.9266 |  | -0.5503 | 0.273 | 0.283 | 3.207 | 0 | -4.4 | -0.356 | 0.233 |  | -6.44 |  | -12.67 | -12.62 | 5.3447 | 3.113 | 26.5231 | 28.7496 | -13.6835 | -4.0794 |  | 8.1354 | 20.7819 | -15.0945 | 0 | 38.372 | 33.1917 | 22.0313 | 13.2876 | -5 | -5 | -22.1574 |  | -2.4659 |  | 1.711 | 6.286 | 4.7407 | 3.3283 | -107.0894 | 105.3193 | 106.479 | -83.9888 | -61.8124 |  |  |  | 34.8885 | 14.49 | 11.78 | -1.89 | 14.67 | -12.1859 | -11.918 | 24.5222 | 21.9766 |  | 6.9265 | 7.2363 | 2.0283 | 18.0901 |  |  |  | -35.3 | -4.56 | 44.0765 | 43.7917 | 42.0394 | 51.6467 | 52.1304 | -15.0318 | -54.2893 | -9.853 | 3.4248 | 39.83 | 16.09 | 13.1299 | 11.9171 | 10.3235 |  | -19.4738 | -19.0952 | 18.2343 |  | -4.2701 | -59.4 | -59.9 | -3.2166 | 12.5354 | 17.5113 | 24.6835 | 13.46 | -4.42 | 18.476 | -18.6411 | -8.85 | -8.99 | 26.65 | 13.67 | -17.1636 | -8.6273 | -28.6362 | -28.6 | 55.447 | 19.8568 | 8.5417 | 10.6657 | -15.8788 | -24.0838 | -12.577 | -8.3803 | -40.2301 |  | -16.5584 | -15.6682 | 17.6438 | -10.2194 | -11.1084 | -13.828 | -20.8928 | -20.3395 | 8.2126 | 6.5 | -2.82 | 0.2 | 6.4678 | -27.7038 | -15.0738 | -9.4591 | 10.7136 | 9.563 | -17.2139 | 3.0611 |  | 2.8581 | 2.6455 | 3.1756 | 0 | 5.1911 | 4.3539 | 17.248 | 15.3996 | 15.4062 | 26.2951 | 36.4425 | 18.5025 | -15.71 | -1.7171 | 0.2007 | 1.28 | 0.56 | -17.4526 |  | 7.094 | 1.526 |  | 34.35 | -42.5233 | -32.4851 | -0.58 | 22.5767 |  | 23.4763 | -9.2643 | -9.8492 | 2.3828 |  |  | -10.1554 | -42.6572 | 11.3364 | -21.4884 | 4.9568 | 4.3589 | 171.2247 | -4.0047 | -4.4512 | -8.1812 | 1.0634 | 8.6447 | 8.7746 | 0.4818 | -14.4659 | -12.556 | -8.38 | 11.3668 | 39.9536 | 43.9696 | 70.4712 | -20.1553 | 32.0376 | -5.7839 | -7.0013 | 0 | 0 | 9.2572 |  | -19.3678 | -18.7855 | -21.7503 | -21.2863 | 19.47 | 19.8 | -29.9 | -29.9 | 0.2298 | 7.76 | 67.6591 | 11.6994 | 11.2651 | -10.8 | -38.8 | 2.7 | 2.3 | -18.0383 | -17.878 | -116.8742 | -9.1655 | -242.61 | -2.4267 | -27.9599 | 47.0402 | 116.8828 | 63.0634 | 148.3083 | -26.9778 | 21.4112 | 17.9395 | 48.5874 | 124.9877 | -261.3134 | 7.2254 | -4.2712 | -1.6394 | 2.847 | -10.48 | -2.111 | -2.102 | 6.4 | -3.36 | -3.5693 | -2.7817 | 5.51 | -3.6912 | 1.5 | 1.987 | 1.205 | 2.4473 | 2.5425 | 4.8095 | 4.1941 | 4.6512 |  | 22.1 | 7.0158 | 0.81 |  | 0 | -17.1097 | -22.2407 | 3.7729 | 12.6415 | -16.6496 | 3.997 | -15.3 | -2.8 | 47.1024 | -109.6493
03/02/2026 | 09:30 | 0 | 1.9673 |  | 4.0861 | 11.1854 |  | 16.7263 |  | 27.1342 | 11.9286 | 11.4025 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.3966 | -2.2945 | 8.5176 | 8.4665 | 14.2835 | 4.3163 | 0.1417 | 2.3364 |  | -0.4039 | 0.53 | 0.562 | 3.436 | -2.22 | -4.4 | -0.218 | 0.237 |  | -4.45 |  | -12.8 | -13.2 | 6.1138 | 3.0649 | 26.6543 | 29.1956 | -16.0237 | 1.6617 |  | 15.7665 | 18.2984 | -19.7306 |  | 37.5824 | 41.9248 | 30.6845 | 12.7537 | -5.5 | -5.5 | -20.8248 |  | -2.7779 |  | 4.6978 | 6.4796 | 5.1778 | 3.5451 | -95.2177 | 104.3733 | 105.3499 | -92.5843 | -55.4284 |  |  |  | 39.05 | 14.83 | 12.82 | 2.48 | 17.14 | -12.8557 | -12.5878 | 22.554 | 20.8643 |  | 9.1208 | 8.8345 | 4.3644 | 14.1385 |  |  |  | -25.9 | -4.65 | 45.4646 | 45.1861 | 44.2336 | 41.9022 | 41.9966 | -15.9838 | -47.2886 | -9.9804 | 3.9752 | 42.53 | 17.33 | 14.2236 | 13.2843 | 11.0674 |  | -12.9359 | -13.2553 | 9.1147 |  | -4.7341 | -64 | -62.9 | -2.887 | 14.4054 | 20.8233 | 27.2812 | 15.31 | -4.88 | 20.2275 | -7.7454 | -10.45 | -10.57 | 32.12 | 15.67 | -9.5455 | -5.1182 | -25.9119 | -26.2091 | 68.5521 | 31.0121 | 19.7485 | 21.3395 | -10.9203 | -23.6218 | -14.453 | 4.0234 | -49.2713 |  | -16.3502 | -16.1811 | 8.7142 | -10.2078 | -11.2486 | -8.196 | -19.9693 | -19.7179 | 5.5951 | 0 | -5.35 | -0.2 | 6.7967 | -29.342 | -15.7971 | -10.1135 | 10.7393 | 2.6238 | -16.7715 | 3.2689 |  | 3.0123 | 0 | 2.6976 | 0 | 6.6983 | 6.1959 | 14.2338 | 15.8797 | 15.7378 | 24.44 | 35.7095 | 19.7183 | -15.88 | -1.0121 | 0.1916 | 0.57 | 0.75 | -19.1272 |  | 7.183 | 1.514 |  | 34.47 | -40.5177 | -30.2519 |  | 22.8433 |  | 24.6469 | -9.2403 | -9.8658 | 2.4097 |  |  |  | -43.8592 | 11.4224 | -22.2688 | 6.0465 | 5.4884 | 180.5598 | -3.2305 | -6.0407 | -7.7903 | 0.9818 | 9.2526 | 9.2888 | 0 | -18.0033 | -17.7017 | -4.61 | 8.0726 | 29.8457 | 53.0274 | 65.8437 | -25.9899 | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.3188 | -17.0716 | -23.5216 | -23.25 | 21.04 | 21.05 | -29.6 | -29.7 | 0.51 | 9.76 | 62.4685 | 13.8721 | 14.1468 | -9.7 | -38.8 | 0.9 | 0.4 | -17.695 | -17.935 | -125.0988 | 0 | -240.1818 | -3.5135 | -27.8495 | 45.5811 | 118.8478 | 60.0988 | 138.2018 | -29.38 | 17.7558 | 14.768 | 48.495 | 117.5483 | -253.387 | 2.1383 | -5.2879 | -1.8982 | 4.372 | -10.72 | -2.114 | -2.127 | 6.8 | -3.44 | -3.3931 | -3.1052 | 5.7145 | -3.4836 | 1.5 | 0.878 | 1.63 | 2.2252 |  | 3.0656 | 3.6031 | 4.4694 |  | 22.1 | 6.684 | 0.98 |  | 2.626 | -17.1682 | -23.2759 | 5.442 | 13.3461 | -19.9139 | 5.4491 | -14.8 | -2.8 | 40.5615 | -94.7637
03/02/2026 | 10:00 | 0 | 1.9263 |  | 4.403 | 10.6688 |  | 17.758 |  | 29.1253 | 12.9676 | 12.4342 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.6446 | -1.8115 | 8.4124 | 8.5073 | 14.3987 | 3.1155 | -0.0447 | 2.1102 |  | -0.8163 | 0.533 | 0.553 | 3.64 | -2.22 | -2.2 | -0.124 | 0.241 |  | -5.41 | -10 | -13.54 | -13.51 | 6.6375 | 3.0132 | 22.9481 | 27.5624 | -13.1046 | 2.8594 |  | 0.3058 | -0.1355 | -18.1265 |  | 33.6719 | 35.3725 | 38.1404 | 17.6501 | -5.9 | -5.9 | -26.2688 |  | -2.6079 |  | 4.633 | 7.6824 | 7.3089 | 4.9601 | -106.6011 | 106.7537 | 107.6387 | -80.9346 | -42.3233 |  |  |  | 40.2276 | 14.21 | 13.17 | 5.77 | 18.62 | -11.5161 | -11.2482 | 28.1006 | 25.8064 |  | 0.8814 | 0.9643 | 4.371 | 10.6727 |  |  |  | -22.7 | -4.71 | 43.5757 | 43.0353 | 41.8784 | 37.6128 | 38.4195 | -14.2922 | -46.8971 | -6.5297 | 4.1472 | 43.89 | 18.12 | 15.9424 | 14.5538 | 12.3009 |  | -11.9311 | -12.4156 | 21.2804 |  | -5.3773 | -65.5 | -66.9 | -2.5696 | 15.5275 | 19.5616 | 29.3222 | 16.81 | -4.4 | 19.6385 | -21.1812 | -14.46 | -14.57 | 40.03 | 17.17 | -18.4727 | -9.9182 | -32.1441 | -30.8636 | 68.0894 | 30.3512 | 18.3704 | 19.2998 | -10.36 | -19.0723 | -14.474 | -8.2926 | -47.9231 |  | -17.1576 | -15.949 | 17.8271 | -12.3331 | -11.7882 | 9.744 | -26.4876 | -26.2693 | 4.8527 | -16.19 | -5.26 | -1.1 | 6.8037 | -32.9714 | -15.995 | -10.5116 | 9.7689 | 3.1332 | -15.35 | 3.8493 |  | 3.5862 | 3.1537 | 2.6733 | 0 | 8.5403 | 3.1817 | 11.5545 | 19.4359 | 19.2522 | 22.7987 | 33.9197 | 18.688 | -16.81 | -1.523 | 0.2181 | 0.63 | 1.14 | -18.5894 |  | 7.219 | 0.419 |  | 33.49 | -39.9442 | -29.9597 | -0.43 | 22.0578 |  | 23.9811 | -9.3019 | -9.9096 | 2.431 |  |  | -10.0682 | -46.2743 | 11.257 | -20.9842 | 3.9032 | 4.2567 | 176.0458 | -2.6577 | -5.2177 | -8.5512 |  | 9.3551 | 9.6289 |  | 11.6363 | 13.6431 | -6.29 | 7.5876 | 24.5202 | 42.629 | 68.2408 | -49.9694 | 2.904 | 0 | -5.3487 | 0 | -12.3527 |  |  | -18.2307 | -18.2307 | -21.6126 | -21.7558 | 19.54 | 20.18 | -31.3 | -31.1 | 0.1584 | 5.76 | 60.5242 | 13.4537 | 13.6114 | -9.3 | -40.1 | 1.8 | 1.2 |  |  | -139.2135 | -3.4837 | -244.1454 | 5.4845 | -28.3163 | 47.8103 | 0 | 74.2559 | 137.6008 | 0 | 17.6397 | 15.1867 | 36.3086 | 122.1517 | -252.1407 | 7.3279 | -7.8546 | -2.201 | 3.922 | -10.72 | -2.197 | -2.215 | 7.04 | -3.28 | -3.38 | -2.6932 | 7.3838 | -4.4236 | 0.4 | -0.862 | 0.364 | 2.4456 | 2.8216 | 4.595 | 4.1575 | 4.4101 |  | 23.1 | 5.8326 | 1.04 |  | 5.5536 | -18.3011 | -24.0085 | 7.1204 | 13.5504 | -19.1975 | 5.1296 | -16.6 | -1.6 | 36.6706 | -85.8673
03/02/2026 | 10:30 | 0 | 2.3165 |  | 4.5677 | 10.7499 |  | 18.8917 |  | 31.3613 | 14.0446 | 13.6321 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 3.7628 | 5.573 | 9.0664 | 9.1363 | 15.466 | 4.4672 | 0.0254 | 2.2092 |  | -0.769 | 0.62 | 0.651 | 3.586 | -4.44 | 4.4 | -0.228 | 0.24 |  | -4.73 |  | -13.38 | -13.62 | 7.9446 | 3.2316 | 25.0998 | 29.6124 | -15.2123 | 3.1904 |  | -0.9495 | -0.8429 | -17.036 |  | 31.3148 | 32.9395 | 37.9906 | 18.0826 | -7 | -6.9 | -25.4583 |  | -3.5743 |  | 4.3717 | 9.1428 | 6.9355 | 4.6011 | -96.7742 | 102.1149 | 102.359 | -80.9884 | -37.1157 |  |  |  | 41.1357 | 16.25 | 13.43 | 2.5 | 19.42 | -11.3822 | -11.1142 | 27.3422 | 24.9716 |  | 9.596 | 9.4818 | 3.5012 | 8.9359 |  |  |  | -18.4 | -5.03 | 38.9968 | 38.6258 | 36.8478 | 28.0221 | 28.3816 | -12.906 | -39.3998 | -3.7637 | 4.3065 | 46.97 | 19.4 | 5.9424 | 5.2765 | 12.9298 |  | -9.7634 | -9.6238 | 27.2858 |  | -5.6918 | -67.7 | -69.5 | -2.3718 | 17.3976 | 20.1924 | 31.9199 | 18.55 | -4.44 | 18.8635 | -24.9864 | -14.43 | -14.4 | 42.04 | -7.15 | -22.7273 | -11.4909 | -32.9098 | -31.6545 | 63.0025 | 27.8565 | 15.0608 | 15.7747 | -6.8791 | -17.5454 | -16.167 | -7.0338 | -50.0209 |  | -17.9205 | -16.0094 | 22.0083 | -13.0292 | -12.4922 | 1.04 | -24.5739 | -24.3443 | 8.6896 | 0 | -3.58 | 0.3 | 6.9837 | -34.2436 | -16.0194 | -10.6001 | 10.0082 | 5.7492 | -20.4408 | 3.8228 |  | 3.6063 | 2.9809 | 2.996 | 0 |  | 4.1864 |  | 20.2155 | 19.684 | 21.9248 | 34.528 | 21.6373 | -16.14 | -1.523 | 0.2181 | 1.13 | -0.89 | -22.7721 |  | 7.353 | 0.462 |  | 29.74 | -39.9754 | -29.1871 | -1.61 | 27.165 |  | 25.4451 | -9.8878 | -10.5383 | 2.5927 | 0.0405 |  | -11.4239 | -40.0463 | 11.6582 | -21.3042 | 4.5471 | 4.4102 | 177.6764 | -2.1038 | -5.5148 | -9.5579 | 0.0578 | 9.5749 | 9.8188 | -0.5389 | 11.6085 | 13.0921 | -3.77 | 7.5895 | 24.188 | 47.4614 | 68.4496 | -49.6862 | 2.2933 | 0 | 0 | -11.7025 | -13.1741 |  |  | -17.8627 | -17.4946 | -23.1078 | -22.9506 | 7.57 | 7.43 | -30.7 | -29.9 | 0.1767 | 5.76 | 60.7154 | 13.2952 | 13.0335 | -9.3 | -38 | 1.7 | 1 | -18.0378 | -17.9692 | -135.6096 | -3.6399 | -248.3734 | 6.3901 | -30.3781 |  |  | 63.3417 | 146.8332 |  | 6.7203 | 4.4354 | 41.9723 | 131.1408 | -256.7728 | 12.2241 | -10.9424 | -2.6697 | 3.459 | -10.08 | -2.173 | -2.173 | 6.16 | -3.68 | -2.7372 | -2.5467 | 8.4977 | -4.802 | -0.5 | -0.749 | 0.475 |  |  | 4.0762 | 3.1901 | 2.8951 |  | 23 | 5.2602 | 1.07 |  | 4.3672 | -19.3053 | -24.8687 | 6.6582 | 14.9426 | -20.7659 | 4.7671 | -16.4 | -1.9 | 36.0898 | -84.8661
03/02/2026 | 11:00 | 0 | 3.0278 |  | 4.5651 | 10.8964 |  | 19.4557 |  | 32.0347 | 14.4556 | 14.1019 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.679 | 3.5868 | 9.1155 | 9.1536 | 15.2429 | 3.3244 | 0.0963 | 2.1537 |  | -0.7194 | 0.848 | 0.809 | 3.299 | -2.22 | 4.4 | -0.239 | 0.233 |  | -2.78 |  | -13.2 | -13.36 | 7.9146 | 3.4163 | 26.4789 | 30.9401 | -17.0548 | 2.3648 |  | 10.7996 | 10.615 | -19.7768 |  | 36.2148 | 35.9651 | 45.2293 | 13.6149 | -5.1 | -5.1 | -19.7905 |  | -3.4846 |  | 5.2822 | 9.3243 | 6.8589 | 4.5854 | -74.9229 | 87.0693 | 87.0388 | -105.7559 | -46.1584 |  |  |  | 40.7465 | 16.45 | 13.86 | 3.04 | 19.37 | -10.1765 | -10.0426 | 26.5745 | 24.8255 |  | 2.7672 | 3.0642 | 5.0205 | 3.571 |  |  |  | -9.5 | -5.03 | 35.6824 | 35.4315 | 34.1374 | 14.1066 | 14.61 | -12.6779 | -24.6968 | -2.149 | 4.2016 | 47.73 | 20.17 | 6.5674 | 5.8624 | 13.1733 |  | -4.7 | -4.5313 | 33.3044 |  | -5.7999 | -65.1 | -66.6 | -2.2388 | 17.9586 | 21.1387 | 32.291 | 19.26 | -4.71 | 18.2435 | -31.5718 | -14.69 | -14.82 | 43.44 | -6.25 | -28.3636 | -13.9 | -36.8341 | -34.2636 | 64.2567 | 27.9369 | 15.3132 | 15.8809 | -7.64 | -13.2514 | -16.06 | 18.1802 | -57.5434 |  | -18.5698 | -17.1589 | 20.4482 | -14.0569 | -14.5246 | 10.256 | -27.0271 | -26.697 | 7.8483 | -5.77 | -5.62 | 1.1 | 7.5733 | -38.5527 | -16.373 | -10.8628 | 9.9151 | 6.0951 | -16.9595 | 3.6962 |  | 3.6769 | 2.492 | 2.8645 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | 10.3823 | 22.4849 | 22.3806 | 19.5473 | 32.2468 | 23.107 | -16.33 | -1.2044 | 0.2181 | 1.34 | -0.74 | -22.6132 | 2.1425 | 7.283 | 0.525 |  | 28.49 | -39.5165 | -28.3752 | -1.51 | 25.6014 |  | 25.7737 | -10.0459 | -10.5853 | 2.6854 |  |  | -11.0438 | -41.4108 | 11.053 | -20.3674 | 5.7618 | 4.4081 | 184.7935 | -1.3254 | -5.5266 | -10.0129 | 0.5209 | 9.78 | 9.9453 | 0 | 11.7064 | 13.5538 | 1.26 | 2.9261 | 11.4681 | 62.402 | 65.2455 | -49.7 | 3.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.9451 | -17.0661 | -24.3921 | -24.9817 | 3.94 | 4.19 | -29.9 | -30.6 | 0.3525 | 8.4 | 55.2414 | 14.8177 | 14.2184 | -8.4 | -39.3 | 1.7 | 1.2 | -16.9857 | -16.8704 | -133.2927 | 4.5456 | -256.952 | 9.0805 | -30.169 |  |  | 56.6133 | 154.3161 |  | 3.8778 | 2.8282 | 50.5801 | 141.0657 | -259.9141 | 19.3497 | -18.3113 | -2.8577 | 4.137 | -10.64 | -2.219 | -2.205 | 6.08 | -3.6 | -2.535 | -2.1958 | 8.3238 | -4.686 | -0.5 | -0.278 | -0.572 |  |  | 3.5813 | 3.9709 | 3.4623 |  | 22.4 | 5.3561 | 1.21 |  | 4.8549 | -18.7675 | -24.9259 | 6.0628 | 14.162 | -20.6292 | 5.5095 | -15.5 | -1.9 | 23.3777 | -64.5292
03/02/2026 | 11:30 | 0 | 0.9246 |  | 4.8885 | 13.1866 |  | 12.6638 |  | 32.118 | 14.5516 | 14.0764 | -17.76 |  | 11 | 6.624 |  | 3.7223 | 2.7441 |  | 9.1048 | 14.8081 | 3.0039 | 0.0819 | 2.0439 |  | -1.0576 | 0.89 | 0.909 | 3.128 | -2.22 | 4.4 | -0.765 | 0.24 |  | -4.34 |  | -13.01 | -12.86 | 8.1737 | 3.107 | 27.3789 | 31.9338 | -16.8425 | 1.2097 |  | 1.1336 | 0.9822 | -16.1066 |  | 31.3902 | 32.6716 | 38.1676 | 16.8438 | -6.6 | -6.6 | -20.7678 |  | -3.5826 |  | 1.673 | 9.4177 | 7.5398 | 4.9633 | -79.8669 | 90.8841 | 91.2198 | -80.9569 | -33.6833 |  |  |  | 41.6147 | 16.67 | 14.18 | 2.73 | 19.36 | -7.6314 | -8.0332 | 26.6063 | 24.0857 |  | -3.5397 | -3.7227 | 1.3911 | 3.8821 |  |  |  | -10.1 | -5.32 | 33.1982 | 33.2505 | 32.1085 | 25.4258 | 26.2973 | -16.4342 | -34.5625 | -8.0481 | 4.1976 | 50.81 | 35.48 | -4.6875 | -4.7852 | 13.7025 |  | -5.2312 | -4.9454 | 25.834 |  | -6.0609 | -58.8 | -58.7 | -2.041 | 19.0806 | 22.2427 | 33.9609 | 20.29 | -4.78 | 18.3985 | -25.0414 | -14.46 | -14.55 | 43.72 | -30.42 | -24.4909 | -12.3636 | -30.565 | -29.7 | 52.7125 | 22.406 | 9.7599 | 10.1002 | -9.6951 | -21.9503 | -16.454 | -8.1163 | -44.836 |  | -18.4158 | -16.6364 | 24.3216 | -11.9528 | -13.8533 | -3.076 | -21.8244 | -21.4766 | 6.7059 | 0 | 0 | 5.3 | 8.0068 | -35.4178 | -17.0037 | -11.2779 | 13.1096 | 6.4379 | -19.5218 | 4.5724 |  | 4.1915 | 2.9566 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 14.9036 | 19.0735 | 18.9638 | 23.3778 | 35.9936 | 21.8033 | -16.27 | -1.8251 | 0.1916 | 1.03 | -1.49 | -22.2192 |  | 7.177 | 0.568 |  | 28.57 | -42.3412 | -31.1348 | -1.61 | 25.5497 |  | 26.214 | -9.4016 | -10.1067 | 2.7637 | 0.0758 |  | -11.5461 | -35.991 | 9.6064 | -20.4133 | 4.75 | 4.5343 | 181.8088 | -1.0344 | -7.3359 | -9.4095 | 0.673 | 9.7873 | 9.9612 |  | 13.1794 | 13.8069 | -6.71 | 10.9529 | 35.5221 | 36.0669 | 90.5155 | -49.6693 | -2.822 | 0 | 0 | 0 | -10.7416 |  | 7.0506 | -18.7086 | -17.9176 | -25.2402 | -25.0756 | 9.59 | 9.81 | -28.5 | -28.7 | 0.1767 | 8 | 59.8877 | 14.1289 | 13.9932 | -8.4 | -37.5 | 1.8 | 1.2 | -17.8505 | -17.8684 | -163.5336 | -6.2839 | -245.0219 | 8.4632 | -40.6492 |  |  | 75.6608 | 137.2002 |  | -3.0953 | -1.0661 | 39.785 | 119.6591 | -249.8915 | 0 | -13.3273 | -2.4842 | 4.213 | -9.28 | -2.263 | -2.259 | 5.68 | -3.68 | -2.4908 | -2.4887 | 7.0329 | -4.5396 | 0.4 | 0.943 | 0.72 |  |  | 3.719 | 3.8371 | 4.6499 |  | 21.7 | 6.0271 | 1.27 |  | 6.1134 | -18.8908 | -26.0958 | 8.1952 | 14.8843 | -22.3098 | 6.3427 | -15 | -2.7 | 74.1508 | -18.0536
03/02/2026 | 12:00 | 0 | 0.9799 |  | 4.8037 | 13.1234 |  | 12.9537 |  | 32.962 | 14.8035 | 14.3153 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.8149 | 2.5748 | 9.3277 | 9.47 | 16.0684 | 3.1228 | 0.046 | 2.2184 |  | -1.0334 | 1.031 | 1.028 | 3.177 | 0 | 2.2 | -1.049 | 0.237 |  | -5.45 |  | -11.86 | -12.01 | 8.9527 | 3.4662 | 27.225 | 31.9224 | -16.2096 | 1.0392 |  | 2.5829 | 2.6727 | -16.3639 |  | 30.6664 | 32.3599 | 33.9887 | 17.3441 | -6.7 | -6.7 | -19.7439 |  | -3.6136 |  | 0.0076 | 8.6899 | 7.1149 | 4.8856 | -75.5028 | 90.3958 | 90.3653 | -75.3119 | -27.3012 |  |  |  | 41.8443 | 16.16 | 13.64 | 2.6 | 19.67 | -9.6407 | -9.3728 | 27.326 | 25.3173 |  | -3.2642 | -2.9341 | -0.0042 | 6.1422 |  |  |  | -14.5 | -5.38 | 33.8695 | 33.6708 | 32.5398 | 27.6851 | 27.9605 | -16.851 | -34.5619 | -9.2594 | 4.5489 | 50.4 | 34.52 | -4.6875 | -4.9805 | 13.7067 |  | -6.8421 | -6.3827 | 31.0258 |  | -6.1357 | -62.6 | -61.2 | -1.8835 | 18.7066 | 20.981 | 33.9609 | 20.16 | -4.4 | 18.2435 | -30.9968 | -14.36 | -14.44 | 44.37 | -29.99 | -28.2182 | -14.1182 | -35.4475 | -34.7545 | 53.047 | 20.8806 | 8.0555 | 8.8964 | -12.9179 | -24.2036 | -16.272 | -12.4957 | -49.4388 |  | -18.7079 | -17.2271 | 22.8544 | -8.9616 | -8.7123 | -15.364 | -26.0014 | -25.8042 | 11.7128 | 6.51 | -2.39 | 0 | 8.1864 | -32.0039 | -17.0322 | -11.6115 | 10.3998 | 8.6862 | -19.4258 | 4.1944 |  | 3.984 | 0 | 3.2889 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | 12.8941 | 21.53 | 21.254 | 23.0534 | 35.4589 | 21.2906 | -16.35 | -2.2115 | 0.2337 | 1.46 | -1.84 | -20.8601 |  | 7.281 | 0.516 |  | 29.02 | -43.2892 | -31.7124 |  | 25.4402 |  | 26.4666 | -9.4287 | -10.1011 | 2.7795 | 0.0765 |  | -11.6792 | -35.5815 | 8.844 | -20.0477 | 4.6069 | 5.5149 | 182.0443 | -1.134 | -7.4792 | -8.9925 |  | 9.7873 | 9.9058 |  | 12.438 | 13.8968 | -8.8 | 11.4193 | 34.1127 | 34.6412 | 90.2141 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.1371 | -18.6976 | -25.6852 | -24.6625 | 10.61 | 10.36 | -30.2 | -31 | 0.2463 | 10.4 | 58.6826 | 14.0482 | 13.9898 | -8.4 | -38.8 | 3.4 | 2.9 |  |  | -163.238 | -4.2741 | -248.7918 | 4.9877 | -42.0096 |  |  | 75.9458 | 140.2172 |  | 1.9313 | 0.6693 | 37.1844 | 122.5337 | -250.4212 | 7.2402 | -9.7118 | -2.8577 | 4.58 | -10.32 | -2.268 | -2.276 | 6.16 | -4.32 | -2.677 | -1.3474 | 7.0024 | -4.8905 | -0.3 | -1.386 | -1.26 |  |  | 4.7035 | 3.928 | 4.021 |  | 23.1 | 5.9405 | 1.36 |  | 5.7758 | -18.6914 | -25.3228 | 7.3431 | 13.9724 | -20.207 | 5.3588 | -16.4 | -1.8 | 70.0301 | -18.9502
03/02/2026 | 12:30 | 0 | 1.0883 |  | 4.7183 | 14.2618 |  | 13.717 |  | 32.8407 | 14.8555 | 14.2819 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.7958 | 2.8919 | 8.3023 | 8.709 | 13.9368 | 1.9989 | 0.026 | 2.192 |  | -0.6566 | 1.125 | 1.143 | 2.923 | 0 | -2.2 | -0.961 | 0.227 |  | -4.44 |  | -11.39 | -11.8 | 8.5013 | 3.6756 | 25.3538 | 29.4571 | -17.2874 | 1.3977 |  | 13.1248 | 12.4064 | -18.5902 |  | 35.5383 | 43.2802 | 37.1798 | 16.2085 | -6 | -6 | -17.0262 |  | -3.2313 |  | 0.2458 | 8.4979 | 6.7469 | 4.7068 | -68.453 | 89.2666 | 89.5108 | -90.141 | -31.83 |  |  |  | 39.7086 | 15.48 | 13.06 | 2.79 | 18.85 | -14.3292 | -14.0613 | 21.0817 | 18.7332 |  | 6.3679 | 6.2354 | -0.8053 | 5.9224 |  |  |  | -15 | -4.52 | 38.1601 | 37.7967 | 36.3722 | 27.0187 | 27.451 | -16.4832 | -33.7679 | -8.8133 | 3.9603 | 49.5 | 33.97 | -4.6875 | -4.7852 | 13.2695 |  | -6.6178 | -6.7628 | 18.4069 |  | -5.7338 | -62 | -60.8 | -2.8345 | 19.4547 | 22.2427 | 34.7031 | 20.56 | -4.93 | 17.9025 | -19.0636 | -15.13 | -15.23 | 45.04 | -32 | -18.7273 | -9.2 | -30.2648 | -30.2636 | 54.9513 | 24.522 | 12.6559 | 13.333 | -8.1499 | -19.5277 | -15.281 | 2.6425 | -50.663 |  | -18.6961 | -17.1403 | 17.4331 | -13.4037 | -12.5869 | -2.564 | -22.3108 | -22.0603 | 7.8456 | 6.22 | -6.79 | 0 | 7.6821 | -37.5155 | -15.3177 | -9.7674 | 9.0712 | 5.6759 | -16.6409 | 4.2939 |  | 4.0168 | 2.5559 | 0 | 0 | 7.703 | 6.1959 | 11.7219 | 19.5485 | 19.7969 | 22.6433 | 35.153 | 21.8033 | -17.19 | -2.2078 | 0.1916 | 1.37 | -1.75 | -22.376 |  | 7.228 | 0.336 |  | 28.18 | -40.8781 | -29.462 | -1.64 | 25.0616 |  | 27.1881 | -9.3916 | -9.6339 | 2.8024 |  |  | -12.0483 | -31.7214 | 9.4947 | -21.5723 | 4.9818 | 4.5012 | 182.1098 | -2.4784 | -8.882 | -8.1239 | 0.8744 | 9.6628 | 9.7713 |  | 11.9726 | 13.5258 | -6.71 | 9.0832 | 33.3493 | 38.9618 | 85.9392 |  | -4.868 |  | 0 | 0 | -11.7089 |  |  | -18.4395 | -17.5001 | -25.4639 | -25.2875 | 13.58 | 13.47 | -29.4 | -29.5 | 0.3525 | 12.4 | 60.2613 | 14.7706 | 14.7124 | -8.9 | -38.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | -159.4196 | -1.1754 | -243.8529 | 8.9176 | -35.982 |  |  | 74.7704 | 135.2786 |  | 3.3816 | 1.9464 | 35.6743 | 117.8146 | -247.4022 | 0 | -7.9435 | -2.7869 | 3.442 | -10.64 | -2.191 | -2.188 | 6.88 | -3.84 | -3.5973 | -2.2843 | 5.4215 | -4.2161 | 1.2 | 2.658 | 2.159 |  |  | 4.0912 | 4.2068 | 3.8752 |  | 22.6 | 6.4366 | 1.18 |  | 6.9368 | -19.9105 | -25.3321 | 9.0226 | 14.8858 | -20.9814 | 5.5345 | -16 | -2.1 | 66.067 | -11.5671
03/02/2026 | 13:00 | 0 | 0.9994 |  | 4.8053 | 5.0609 |  | 13.5267 |  | 33.0706 | 15.0085 | 14.5861 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.1227 | 3.6998 | 8.5599 | 8.6833 | 14.7415 | 4.5178 | -0.1415 | 2.1071 |  | -1.066 | 0.972 | 0.993 | 3.34 | -2.22 | -2.2 | -0.992 | 0.234 |  | -6.62 |  | -11.86 | -11.97 | 7.8112 | 3.8392 | 24.0124 | 28.836 | -15.5417 | 1.3896 |  | 0.7045 | 0.6885 | -17.7121 |  | 33.0709 | 34.8038 | 38.8276 | 18.0816 | -6.2 | -6 | -22.5918 |  | -3.3186 |  | 0.2108 | 8.4124 | 7.1127 | 4.7185 | -95.5229 | 93.2035 | 93.234 | -86.3857 | -46.7824 |  |  |  | 36.5551 | 14.76 | 12.14 | 1.45 | 18.21 | -12.0519 | -12.0519 | 18.0519 | 15.4875 |  | 4.2246 | 4.4098 | 0.6528 | 3.8201 |  |  |  | -10.3 | -4.84 | 35.8563 | 36.3213 | 35.0496 | 30.4195 | 30.4096 | -16.3799 | -34.7318 | -8.8429 | 4.1052 | 48.91 | 33.85 | -5.1563 | -5.3711 | 12.8394 |  | -5.7721 | -5.3046 | 15.086 |  | -5.7203 |  | -61.4 | -3.0322 | 19.4547 | 22.5582 | 34.332 | 20.47 | -4.92 | 17.0345 | -17.2735 | -14.6 | -14.63 | 43.52 | -33.98 | -17.4364 | -8.7545 | -27.7122 | -27.3545 | 52.758 | 23.0759 | 12.5792 | 12.8668 | -8.3424 | -19.0776 | -15.15 | -2.6069 | -44.3444 |  | -17.9151 | -16.6087 | 10.5158 | -10.8669 | -11.3324 | 4.624 | -21.5479 | -21.0795 | 5.1545 | 6.41 | -14.87 | 0.2 | 7.9534 | -33.5767 | -15.5514 | -10.0955 | 9.2917 | 2.9463 | -11.0521 | 4.5137 |  | 4.3397 | 2.7378 | 2.9573 | 0 | 5.1911 | 5.861 | 14.2338 | 17.9546 | 17.592 | 23.4171 | 35.3413 | 21.1051 | -16.96 | -2.5228 | 0.2163 | 1.47 | -1.92 | -20.3459 |  | 7.045 | 0.624 |  | 28.59 | -40.9855 | -30.2615 | -1.94 | 24.8911 |  | 26.9172 | -8.6782 | -9.219 | 2.7767 |  |  |  | -30.1723 | 8.8613 | -21.6317 | 4.7775 | 4.5875 | 175.2539 | -2.5821 | -9.6818 | -7.4296 | 0.9495 | 9.4357 | 9.6922 | 0 | 12.2279 | 13.6978 | -7.96 | 10.6201 | 38.778 | 32.0359 | 90.1253 |  | -6.787 |  | 0 | 0 | -11.4453 |  |  | -16.7585 | -15.8576 | -24.9924 | -25.1409 | 16.41 | 16.47 | -30.5 | -30.6 | 0.1767 | 12.72 | 63.5934 | 15.2526 | 15.1786 | -9.3 | -41 | -0.2 | -0.4 |  |  | -166.2181 | -7.2075 | -238.4526 | 8.6071 | -38.3307 |  |  | 76.1071 | 125.7754 |  | 3.4767 | 1.9229 | 35.7899 | 107.1992 | -239.8044 | 0 | -5.3186 | -2.8357 | 2.443 | -11.2 | -2.078 | -2.083 | 7.52 | -4.96 | -3.1996 | -1.4939 | 4.3961 | -3.3677 | 0.8 | 0.531 | 0.538 |  |  | 3.9703 | 4.0199 | 3.7841 |  | 24.2 | 6.9255 | 1.15 |  | 7.3457 | -20.5772 | -26.3509 | 9.1094 | 15.6685 | -20.2016 | 4.3022 | -17.1 | -0.8 | 75.7082 | -18.0389
03/02/2026 | 13:30 | 0 | 0.5003 |  | 4.7546 | 5.4524 |  | 11.8479 |  | 30.6646 | 13.4786 | 13.065 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.0319 | 3.8802 | 7.8336 | 7.4792 | 13.1054 | 3.0889 | -0.0696 | 2.2045 |  | -1.1674 | 0.876 | 0.919 | 3.693 | -4.44 | 0 | -0.733 | 0.239 |  | -6.35 |  | -12.42 | -12.43 | 7.3889 | 3.4452 | 23.0705 | 27.3016 | -18.5147 | -1.2439 |  | 23.3104 | 22.7577 | -22.2695 |  | 43.6727 | 46.2875 | 37.8307 | 18.8035 | -6.4 | -6.5 | -21.5664 |  | -3.367 |  | -1.6596 | 7.7785 | 6.1984 | 4.0946 | -84.17 | 88.6868 | 89.053 | -91.5861 | -52.3478 |  |  |  | 34.1301 | 14.15 | 12.02 | 0.58 | 17.04 | -9.3728 | -9.1049 | 14.3128 | 12.3884 |  | 3.9275 | 4.529 | -1.8107 | 5.325 |  |  |  | -11.3 | -4.59 | 34.8145 | 34.5261 | 33.1724 | 31.9559 | 32.0933 | -16.0432 | -35.264 | -7.9687 | 4.4215 | 48.36 | 30.5 | -6.4063 | -6.6406 | 12.0824 |  | -6.4981 | -6.2357 | 13.8818 |  | -5.1145 | -59.2 | -56.3 | -4.0479 | 18.7066 | 22.085 | 33.5898 | 19.84 | -5.02 | 16.244 | -17.386 | -14.59 | -14.59 | 43.87 | -35.94 | -16.3818 | -9.0636 | -22.385 | -22.8727 | 52.5663 | 21.9818 | 10.7299 | 12.6313 | -10.682 | -16.9977 | -13.982 | 0.6173 | -32.633 |  | -18.1342 | -17.3721 | 12.9878 | -8.7173 | -10.4978 | 29.712 | -18.3826 | -18.9696 | 2.9502 | 0 | -7.67 | 1.8 | 7.5809 | -28.4182 | -15.4226 | -9.744 | 8.9396 | -0.0775 | -10.8241 | 4.5723 |  | 4.2527 | 0 | 3.1148 | 0 | 3.3491 | 2.8468 | 13.8989 | 14.7858 | 15.1335 | 23.664 | 35.4172 | 21.2955 | -15.85 | -1.9094 | 0.1742 | 1.45 | -2.11 | -20.1799 | 2.2639 | 7.058 | 1.63 |  | 29.13 | -41.3987 | -30.1122 |  | 26.0384 |  | 24.746 | -7.8303 | -8.2448 | 2.6872 |  |  |  | -30.4232 | 9.919 | -20.2628 | 4.7983 | 4.5324 | 179.8667 | -2.2422 | -9.0447 | -6.5547 | 0.9955 | 8.8351 | 9.0277 |  | 12.887 | 14.2891 | -7.54 | 10.3295 | 39.1956 | 32.3442 | 93.9001 |  | -11.3017 |  |  | -11.5552 | -12.2532 |  | -0.051 | -16.8794 | -16.2806 | -24.7822 | -25.0539 | 18.69 | 18.21 | -30.5 | -30.7 | 0.51 | 12.72 | 69.3382 | 13.252 | 13.0681 | -9.3 | -38.8 | 0 | -0.4 | -18.078 |  | -176.4481 | -11.947 | -242.2583 | 9.161 | -45.3379 |  |  | 78.1788 | 126.238 |  | 1.6363 | -1.5382 | 29.3547 | 107.8152 | -239.0333 | 0 | -6.5639 | -2.0838 | 2.798 | -11.12 | -2.073 | -2.072 | 7.12 | -4.24 | -3.1758 | -1.8448 | 4.5731 | -3.0442 | 0.8 | 0.567 | -0.728 |  |  | 4.1492 | 3.0957 | 3.5427 |  | 22.7 | 7.5293 | 1.21 |  | 7.1308 | -21.1665 | -26.4772 | 9.8749 | 16.5901 | -22.8052 | 4.7061 | -15.7 | -1.7 | 85.9975 | -18.5264
03/02/2026 | 14:00 | 0 | 0.7037 |  | 6.2688 | 5.3386 |  | 12.3217 |  | 30.0248 | 13.2046 | 12.8841 | -15.54 |  | 8.8 | 4.14 |  | 3.6614 | 6.0769 | 7.6172 | 7.5706 | 13.2169 | 3.1977 | 0.0473 | 2.2842 |  | -0.6367 | 0.726 | 0.748 | 3.209 | -4.44 | 2.2 | -0.681 | 0.228 |  | -7.75 |  | -12.76 | -12.76 | 7.6584 | 3.5162 | 23.5555 | 28.4325 | -16.4996 | 0.1677 |  | -0.263 | -0.1231 | -18.4013 |  | 35.5302 | 37.5405 | 34.344 | 20.0818 | -6.8 | -6.8 | -24.9328 |  | -3.6562 |  | -0.9001 | 7.9561 | 6.1166 | 4.1422 | -110.9347 | 94.2411 | 95.645 | -93.6238 | -66.9436 |  |  |  | 35.4574 | 14.43 | 12.11 | 1 | 17.51 | -9.2388 | -9.1049 | 13.5508 | 11.2119 |  | 3.5296 | 3.5179 | -1.0334 | 6.2566 |  |  |  | -13.7 | -4.87 | 34.947 | 34.3823 | 33.1864 | 36.143 | 36.5928 | -16.7263 | -40.2939 | -9.3812 | 4.3319 | 48.63 | 31.27 | -6.875 | -7.0313 | 11.8182 |  | -7.5351 | -7.2677 | 15.6142 |  | -5.092 | -58.5 | -58.6 | -4.0869 | 17.9586 | 21.9273 | 32.662 | 19.22 | -5.04 | 16.895 | -17.051 | -14.68 | -14.74 | 44.12 | -35.29 | -16.6727 | -8.6455 | -22.6115 | -22.6545 | 51.3751 | 21.0278 | 11.0432 | 11.6797 | -9.0481 | -18.9928 | -14.518 | 2.5271 | -32.2996 |  | -17.9835 | -16.7341 | 11.6153 | -8.1456 | -8.1688 | 4.112 | -21.2354 | -20.9725 | 2.4279 | 0 | -15.6 | 0 | 7.4975 | -25.8851 | -14.7032 | -8.9496 | 7.148 | 1.1667 | -11.4066 | 4.5873 |  | 4.2674 | 0 | 3.391 | 0 | 3.1817 | 2.5118 | 15.0711 | 14.3378 | 14.3909 | 24.9792 | 36.8465 | 21.2662 | -16.54 | -2.0137 | 0.1925 | 1.6 | -1.36 | -20.5656 |  | 7.081 | 0.142 |  | 29.59 | -42.2245 | -31.1298 | -1.65 | 27.6657 |  | 24.5016 | -7.9824 | -8.488 | 2.6823 |  |  | -10.9233 | -32.7641 | 10.6631 | -20.0777 | 4.9217 | 4.5658 | 173.5116 | -2.0873 | -8.4365 | -6.9839 |  | 8.8424 | 8.9645 |  | 18.0164 | 18.7938 | -9.22 | 11.3796 | 40.8514 | 32.2174 | 92.5358 |  | -11.6226 | 0 | 10.9096 | 0 | 0 |  |  | -16.808 | -16.2861 | -29.5174 | -29.1137 | 12.02 | 12.05 | -31.1 | -30.9 | 0.51 | 11.6 | 56.1396 | 17.5759 | 17.1885 | -8.4 | -39.2 | 0.5 | 0 |  |  | -170.2275 | -13.2774 | -239.5473 | 6.0155 | -44.1316 |  |  | 74.7858 | 127.7708 |  | 3.8762 | 1.3655 | 33.8642 | 108.2509 | -241.6501 |  | -6.052 | -2.6233 | 4.269 | -9.68 | -2.072 | -2.084 | 5.28 | -3.04 | -3.1556 | -3.1327 | 7.0329 | -3.2212 | 0.2 | -1.624 | -1.212 | 2.3388 | 2.652 | 3.7907 | 3.8329 | 2.6436 |  | 22.7 | 7.9176 | 1.36 |  | -3.8224 | -5.2884 | -29.9349 | 0 | 0 | -32.6544 | 0 | -15.7 | -1.9 | 85.5826 | -28.2255
03/02/2026 | 14:30 | 0 | 0.9224 |  | 5.86 | 6.0346 |  | 13.2177 |  | 32.1515 | 14.4316 | 14.0758 | -17.76 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.5062 | 5.0115 | 8.5282 | 8.3526 | 14.151 | 3.1145 | 0.104 | 2.1957 |  | -1.0621 | 0.809 | 0.827 | 3.034 | -2.22 | 2.2 | -0.775 | 0.228 |  | -6.76 |  | -13.06 | -13.17 | 7.5114 | 3.3435 | 24.6091 | 29.2839 | -16.0125 | 0.5019 |  | 0.9304 | 1.0708 | -18.2769 |  | 34.1783 | 36.3332 | 40.7048 | 18.7183 | -6.8 | -6.7 | -24.5042 |  | -3.6551 |  | 0.9173 | 7.971 | 6.3228 | 4.1305 | -107.8829 | 94.4548 | 95.0651 | -100.8791 | -58.4664 |  |  |  | 41.016 | 16.11 | 14.03 | 3.47 | 19.25 | -11.6501 | -11.5161 | 14.797 | 12.2111 |  | 7.7191 | 7.7732 | 0.8655 | 4.6472 |  |  |  | -10.5 | -5.44 | 38.6085 | 36.9302 | 36.9921 | 29.8436 | 30.208 | -17.185 | -35.85 | -9.9351 | 4.5172 | 53.2 | 34.26 | -5 | -5.1758 | 13.3908 |  | -5.9067 | -5.5061 | 13.4326 |  | -5.9547 | -60.9 | -60.9 | -3.4399 | 18.1456 | 23.6622 | 32.662 | 19.38 | -5.73 | 17.949 | -14.6283 | -13.56 | -13.7 | 42.22 | -33.62 | -14.1455 | -6.8636 | -24.3388 | -23.8182 | 56.5226 | 25.5365 | 14.217 | 15.3844 | -6.2114 | -15.5754 | -14.657 | 11.5393 | -35.7302 |  | -17.8243 | -16.759 | 13.6725 | -10.7524 | -10.2109 | 5.136 | -21.1516 | -20.7892 | 2.5183 | -7.83 | -2.81 | 0.4 | 7.0629 | -29.3087 | -15.2102 | -9.6194 | 7.9566 | -0.5573 | -12.532 | 4.2247 |  | 4.0592 | 3.0138 | 3.1276 | 0 | 5.6935 | 5.3586 | 11.387 | 16.0266 | 16.1153 | 22.1359 | 32.9399 | 21.8033 | -15.92 | -1.8196 | 0.1925 | 1.13 | -1.72 | -20.7794 |  | 7.154 | 1.686 |  | 30.67 | -39.7223 | -29.2491 | -1.34 | 28.7016 |  | 24.638 | -8.5207 | -8.9746 | 2.7197 | 0.0458 |  | -10.6254 | -35.5307 | 10.5214 | -19.8794 | 4.9957 | 5.4583 | 177.6281 | -1.3695 | -7.7519 | -7.9012 | 1.8625 | 9.3185 | 9.4154 | 1 | 18.4022 | 18.6815 | -5.03 | 8.1745 | 32.2089 | 39.2829 | 89.1005 |  | -14.3726 |  | 10.4924 | 0 | 0 |  | 4.707 | -16.808 | -16.2202 | -29.8714 | -30.1829 | 6.05 | 6.04 | -31.4 | -31.7 | 0.4935 | 12.16 | 61.9873 | 17.1736 | 17.3003 | -8.4 | -39.3 | 0 | -0.7 | -17.8807 |  | -170.5949 | -8.1576 | -242.2949 | 5.8419 | -44.892 |  |  | 74.8502 | 128.638 |  | 0.7681 | -0.4853 | 35.4849 | 112.1207 | -244.412 |  | -6.9592 | -2.6014 | 0.78 | -9.28 | -2.271 | -2.265 | 5.76 | -2.72 | -2.9496 | -2.5467 | 6.8284 | -3.8376 | 0 | -3.066 | -3.109 |  |  | 4.6042 | 5.0774 | 3.9823 |  | 23.6 | 7.3802 | 1.46 |  | -4.2192 | -4.6837 | -30.5206 | -1.6224 |  | -33.0421 | 0 | -16.5 | -1.5 | 77.2971 | -17.4921
03/02/2026 | 15:00 | 0 | 1.1596 |  | 5.242 | 13.5139 |  | 13.6053 |  | 32.9129 | 14.8345 | 14.543 | -19.98 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.977 | 5.828 | 7.5953 | 7.6911 | 12.975 | 0.5831 | 0.1014 | 2.1746 |  | -0.6623 | 0.741 | 0.757 | 2.937 | 0 | 2.2 | -0.921 | 0.228 |  | -3.38 |  | -13.4 | -13.51 | 7.8526 | 3.4987 | 24.9876 | 29.7292 | -16.9862 | 4.11 |  | 0.1292 | 0.4392 | -17.3919 |  | 26.6147 | 28.1809 | 53.2657 | 17.0271 | -6 | -6.1 | -23.9898 |  | -3.623 |  | 2.2525 | 8.4865 | 6.0865 | 4.0156 | -96.8962 | 91.6471 | 91.7386 | -102.9458 | -53.8798 |  |  |  | 41.0459 | 16.03 | 13.85 | 3.82 | 19.29 | -12.0519 | -12.0519 | 14.7031 | 12.3329 |  | 8.1532 | 8.3158 | 2.043 | 4.0127 |  |  |  | -9.4 | -5.11 | 38.3442 | 38.1332 | 36.6701 | 28.0921 | 28.6196 | -17.8654 | -33.9205 | -10.2204 | 4.4374 | 53.4 | 35.63 | -4.6875 | -4.7852 | 14.0012 |  | -5.0944 | -4.6969 | 11.7711 |  | -6.2366 | -61 | -61 | -3.4155 | 17.9586 | 23.6622 | 32.662 | 19.17 | -5.88 | 19.2355 | -11.3981 | -12.62 | -12.68 | 39.59 | -33.19 | -12.9091 | -6.2636 | -24.2191 | -23.5364 | 57.5138 | 25.1471 | 14.6258 | 14.9804 | -6.7738 | -15.9992 | -15.074 | 14.3991 | -32.6605 |  | -18.7946 | -17.4921 | 14.6928 | -8.6877 | -8.4797 | -11.78 | -19.1451 | -19.2114 | 3.5344 | 6.24 | -3.29 | -1.2 | 7.1991 | -25.6043 | -16.2871 | -10.6854 | 10.9989 | 0.4039 | -12.2631 | 4.3337 |  | 4.0935 | 3.1786 | 0 | 0 | 6.5308 | 5.6935 | 9.3776 | 15.2664 | 15.1956 | 20.3185 | 32.322 | 21.8033 | -16.84 | -1.5193 | 0.2273 | 0.72 | -0.76 | -22.374 |  | 7.301 | 0.795 |  | 30.89 | -40.3112 | -29.7498 | -1.21 | 29.3878 |  | 24.2579 | -8.7403 | -9.4261 | 2.8377 |  |  | -11.1616 | -34.9901 | 10.1906 | -19.7121 | 6.2785 | 6.0163 | 187.3976 | -0.7494 | -7.6531 | -8.1766 | 1.5309 | 9.4504 | 9.5973 | 0.9299 | 18.3672 | 19.8661 | -3.35 | 7.7358 | 28.2262 | 41.6295 | 92.2715 |  | -16.3462 | 0 | 11.1462 | 0 | 0 | -0.1461 |  | -15.1655 | -15.0227 | -29.8308 | -29.6593 | 11.04 | 10.9 | -25.1 | -25.7 | 0.6345 | 10.4 | 53.2254 | 17.4832 | 17.3972 | -8.4 | -29.4 | -1.5 | -2 |  |  | -174.3819 | -6.3228 | -239.0853 | 5.5252 | -44.3169 |  |  | 71.4464 | 127.6407 |  | 3.7477 | 2.5476 | 38.5069 | 108.3138 | -242.6823 |  | -7.4652 | -2.9529 | 1.002 | -6.48 | -1.78 | -1.783 | 1.68 | -0.72 | -2.4973 | -5.9739 | 2.9313 | 0.7034 | 2.5 | -0.497 | 0.247 |  |  | 4.1393 | 4.7495 | 4.5881 |  | 13.9 | 7.3845 | 1.4 |  | -2.7559 | -4.3263 | -30.1799 | 0 |  | -33.4595 | 1.4903 | -7 | -9.7 | 77.5421 | -12.2473
03/02/2026 | 15:30 | 0 | 1.2332 |  | 3.8057 | 16.2048 |  | 13.6116 |  | 32.9378 | 14.7066 | 14.2978 | -19.98 |  | 11 | 4.14 | -24.2 | 3.1891 | 6.1711 | 7.6664 | 7.5986 | 12.9691 | 0.7699 | -0.1729 | 2.0438 |  | -0.8326 | 0.697 | 0.712 | 3.279 | -2.22 | 2.2 | -0.795 | 0.229 |  | -2.69 |  | -13.1 | -13.08 | 7.4961 | 3.6612 | 25.0645 | 29.7237 | -17.2262 | 4.4872 |  | -0.2614 | 0.0476 | -17.1046 |  | 25.718 | 26.7617 | 53.7886 | 15.7128 | -5.7 | -5.6 | -23.2924 |  | -3.6248 |  | 1.498 | 8.5024 | 5.53 | 3.8152 | -92.6236 | 92.3185 | 92.349 | -99.4309 | -51.1671 |  |  |  | 42.0039 | 16.04 | 13.91 | 3.65 | 19.81 | -13.7934 | -13.6594 | 17.1889 | 15.2214 |  | 8.9326 | 9.0136 | 1.4446 | 6.9852 |  |  |  | -15.8 | -5.24 | 39.0989 | 38.9617 | 37.4707 | 30.6403 | 31.2137 | -19.1202 | -34.7717 | -11.1343 | 4.508 | 52.9 | 34.93 | -4.5313 | -4.6875 | 13.8232 |  | -7.8289 | -7.603 | 19.6885 |  | -6.2718 | -63.4 | -63.5 | -3.3508 | 17.0236 | 22.2427 | 31.5488 | 18.59 | -5.37 | 17.2205 | -19.9561 | -11.72 | -11.77 | 38.81 | -32.2 | -16.3091 | -8.2364 | -29.3265 | -27.5909 | 54.9777 | 23.2982 | 9.5462 | 10.78 | -4.9828 | -13.5256 | -13.364 | 10.6362 | -37.088 |  | -18.576 | -17.7966 | 8.1854 | -11.7491 | -9.9434 | 9.744 | -26.197 | -26.0011 | 2.845 | -17.46 | 0 | 23.7 | 7.2083 | -34.162 | -17.1082 | -11.4517 | 9.2521 | -4.166 | -4.2931 | 5.0111 |  | 4.6704 | 0 | 2.8648 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | 9.8799 | 16.9679 | 17.333 | 20.7651 | 32.8205 | 22.8287 | -16.5 | -1.1257 | 0.2007 | 1.13 | -1.12 | -22.445 |  | 7.218 | 1.085 |  | 30.68 | -41.1866 | -30.0182 |  | 28.8319 |  | 24.6637 | -8.6228 | -9.1065 | 2.8217 |  |  | -11.5114 | -35.1643 | 9.8869 | -19.2638 | 6.2264 | 5.2488 | 185.7202 | -1.0534 | -7.9919 | -8.1717 | 1.6858 | 9.5456 | 9.621 | 1 | 18.1544 | 19.5375 | -5.87 | 7.4424 | 30.2612 | 40.532 | 91.7699 |  | -10.1264 | 0 | 9.7347 | 0 | 0 |  |  | -17.0112 | -16.2312 | -29.0764 | -29.4642 | 12.6 | 12.71 | -23.1 | -23.5 | 0.5631 | 10.48 | 47.3318 | 18.4445 | 18.2327 | -8.4 | -27.3 | 0 | -0.5 |  | -17.6608 | -170.8874 | -8.3006 | -250.9527 | 5.6247 | -47.3142 |  |  | 64.6145 | 139.5793 |  | 9.0351 | 10.1258 | 40.8179 | 121.4092 | -249.6437 | 0 | -9.8684 | -3.0701 | 1.17 | -6.48 | -2.107 | -2.112 | 1.76 | 0 | -2.5814 | -7.2648 | 2.9892 | 1.4969 | 3.1 | 0.105 | -0.622 |  |  | 3.6938 | 4.8532 | 4.2695 |  | 11 | 7.5407 | 1.44 |  | -4.6459 | -3.9062 | -30.0433 | -3.1495 |  | -32.9468 | 1.4767 | -5.4 | -11.1 | 73.4908 | -18.1364
03/02/2026 | 16:00 | 0 | 1.2933 |  | 4.2928 | 18.6804 |  | 13.5483 |  | 32.3176 | 14.4556 | 14.143 | -19.98 | -35.2 | 11 |  |  | 2.7383 | 7.1713 | 7.9519 | 7.8705 | 13.5 | 2.136 | 0.0186 | 2.0547 |  | -0.8443 | 0.667 | 0.685 | 3.328 | 0 | 4.4 | -0.759 | 0.23 |  | -7.15 |  | -13.07 | -13.13 | 7.8104 | 3.6317 | 21.2581 | 25.892 | -15.3602 | 1.2444 |  | 2.2565 | 2.1263 | -20.0414 |  | 32.952 | 34.9474 | 43.5932 | 17.3944 | -5.4 | -5.4 | -24.3595 |  | -3.5969 |  | 1.0142 | 8.7728 | 5.6484 | 3.7434 | -109.7445 | 94.6989 | 95.6145 | -85.4741 | -56.0771 |  |  |  | 43.0119 | 16.11 | 14.22 | 4.07 | 19.56 | -14.4632 | -14.1953 | 19.3193 | 16.6042 |  | 7.1749 | 6.7947 | 0.8343 | 6.4081 |  |  |  | -14.8 | -5.17 | 38.856 | 37.8957 | 36.3959 | 31.6689 | 32.1568 | -18.2951 | -37.912 | -10.6428 | 4.6856 | 52.3 | 35.19 | -4.2188 | -4.3945 | 14.4275 |  | -7.641 | -7.2291 | 18.3676 |  | -6.4818 | -64.2 | -64.1 | -3.2446 | 17.0236 | 22.2427 | 31.1777 | 18.34 | -5.33 | 16.523 | -20.0261 | -12.43 | -12.56 | 39.81 | -32.58 | -18.6364 | -9.3636 | -31.2934 | -30.0364 | 53.7694 | 20.9101 | 9.6405 | 10.96 | -8.7941 | -16.8998 | -13.755 | -2.4298 | -39.8808 |  | -17.6344 | -16.5316 | 22.0899 | -10.6766 | -10.7481 | 2.064 | -24.6805 | -24.9279 | 6.5182 | 0 | -3.94 | -4.4 | 7.0163 | -29.9632 | -16.2133 | -10.4429 | 9.8467 | 2.8838 | -16.4767 | 3.9928 |  | 3.7648 | 2.926 | 0 |  | 6.8657 | 6.3633 | 12.3918 | 18.0925 | 17.6283 | 23.1942 | 36.05 | 21.1148 | -16.08 | -1.6091 | 0.2355 | 0.85 | -1.43 | -21.0405 |  | 7.196 | 1.671 |  | 30.78 | -41.4542 | -31.2932 | -1.02 | 29.0319 |  | 24.4943 | -8.4019 | -8.7769 | 2.8962 |  |  | -12.1592 | -35.6934 | 10.1695 | -19.5589 | 6.0073 | 6.1001 | 179.6172 | -1.3917 | -8.165 | -7.8723 |  | 9.6554 | 9.7951 |  | 18.9377 | 21.2656 | -6.71 | 8.3203 | 27.9012 | 38.7321 | 96.7344 |  | -3.3624 | 0 | 8.6866 | -9.7016 | 0 | 11.1718 | 15.5034 | -15.6049 | -14.9732 | -27.3182 | -27.0569 | 10.41 | 10.68 | -23.8 | -24 | 0.51 | 5.76 | 41.0326 | 25.4678 | 25.1965 | -9.6 | -26.9 | -0.7 | -1.3 |  |  | -166.1497 | -11.7842 | -251.181 | 6.0367 | -47.7117 |  |  | 55.42 | 151.5764 |  | 15.4123 | 14.8858 | 51.5341 | 140.7544 | -261.2273 | 15.3815 | -17.0891 | -2.0374 | 1.053 | -5.36 | -2.039 | -2.046 | 0.64 | 1.12 | -2.752 | -7.6463 | 5.0401 | 1.1734 | 1.8 | -0.024 | 0.301 | 2.3364 |  | 4.3714 | 3.8001 | 3.6977 |  | 10.5 | 8.0444 | 1.26 |  | -6.8964 | -3.1568 | -27.8532 | -4.2293 |  | -31.0678 | 1.6265 | -3.8 | -11.3 | 69.8242 | -24.4306
03/02/2026 | 16:30 | 0 | 1.2841 |  | 4.165 | 17.6907 |  | 12.7877 |  | 32.1499 | 14.3386 | 13.9648 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.9451 | 7.643 | 6.4085 | 6.2183 | 10.624 | 0.7408 | -1.1989 | 1.585 |  | -0.716 | 0.787 | 0.719 | 3.116 | -2.22 | 2.2 | -0.547 | 0.236 |  | -6.93 |  | -12.8 | -12.47 | 7.5887 | 3.6804 | 21.1795 | 25.7727 | -18.46 | 0.4557 |  | 10.4308 | 22.0332 | -22.3373 |  | 46.5747 | 45.4864 | 41.5294 | 16.567 | -5.5 | -5.4 | -22.0902 |  | -3.4776 |  | 0.1091 | 8.5292 | 5.3661 | 3.5811 | -109.0731 | 94.6074 | 94.3022 | -83.4743 | -53.2443 |  |  |  | 42.5428 | 16.44 | 13.5 | 2.85 | 20.55 | -14.5971 | -14.3292 | 20.5586 | 18.6361 |  | 5.4538 | 5.7364 | 0.3165 | 6.5022 |  |  |  | -15.8 | -5.1 | 38.1205 | 37.6437 | 35.7805 | 32.7776 | 33.178 | -17.879 | -39.0641 | -10.136 | 4.0664 | 49.5 | 35.26 | -5 | -5.1758 | 13.7653 |  | -7.5135 | -7.2477 | 20.0479 |  | -6.1365 | -61.7 | -61.6 | -3.0579 | 16.6495 | 20.6656 | 30.4355 | 17.9 | -5.21 | 16.7865 | -19.5711 | -12.16 | -12.23 | 38.47 | -32.18 | -18.2182 | -9.4909 | -31.9115 | -30.2 | 52.8207 | 20.7743 | 8.6978 | 8.8602 | -11.9613 | -20.493 | -14.143 | -5.7446 | -37.4876 |  | -16.5138 | -15.487 | 18.4479 | -8.8985 | -7.8431 | 0.528 | -27.0988 | -27.0217 | 6.8865 | -16.3 | -2.72 | 0 | 7.3074 | -26.5301 | -16.4382 | -10.8835 | 9.2744 | 5.5635 | -16.5304 | 4.4459 | 4.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.3633 | 14.0663 | 17.5636 | 17.5661 | 24.0612 |  | 22.3209 | -15.57 | -1.3088 | 0.2538 | 1.27 | -1.94 | -22.8676 |  | 7.285 | 0.217 |  | 29.94 | -42.1462 | -31.1851 | -0.9 | 28.006 |  | 24.4872 | -8.4149 | -8.8278 | 2.8561 |  |  | -12.5702 | -36.0598 | 10.4287 | -19.7387 | 6.3707 | 4.9273 | 179.4338 | -1.8839 | -8.1097 | -7.468 | 2.5124 | 9.7433 |  | 1.98 | 21.3081 | 21.9488 | -5.45 | 9.35 | 28.3345 | 38.6067 | 98.494 | -49.9386 | 0 |  | 7.5169 | 0 | 0 |  | 34.1231 | -18.011 | -17.1376 | -25.5441 | -25.562 | 4.89 | 5.25 | -25.3 | -25.5 | 0.6162 | 2.16 | 32.1904 | 26.793 | 25.8787 | -10.1 | -24.3 | 2.2 | 1.6 | -17.9286 | -17.8709 | -162.4656 | -12.3458 | -253.8351 | 8.642 | -48.1074 | 31.3644 |  | 47.7769 | 172.6938 |  | 10.4426 | 10.443 | 59.1281 | 159.6303 | -270.1383 | 25.2747 | -22.2229 | -1.7566 | 0.618 | -7.04 | -1.794 | -1.792 | 1.52 | 3.2 | -2.5573 | -9.2851 | 6.0655 | 1.2619 | 2.2 | -0.123 | -0.882 |  |  | 4.6175 | 3.5877 | 4.1272 |  | 10.3 | 7.7853 | 1.17 |  | -8.1106 | -2.2608 | -27.9481 | -6.4623 | 0 | -30.2115 | 0 | -3.3 | -11.3 | 71.8274 | -30.681
03/02/2026 | 17:00 | 0 | 0.6892 |  | 6.5492 | 16.5346 |  | 12.8091 |  | 31.8211 | 14.2176 | 13.7065 | -15.54 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 3.5144 | 7.8221 | 6.7313 | 6.6616 | 11.9 | 0.7947 | -0.2274 | 2.1635 |  | -0.792 | 0.603 | 0.626 | 3.337 | -4.44 | 4.4 | -0.655 | 0.242 |  | -10.15 |  | -11.07 | -11.02 | 8.0661 | 3.5011 | 23.0811 | 27.602 | -17.3756 | -6.7533 |  | 8.5436 | 9.0193 | -19.1766 |  | 44.5646 | 54.5838 | 35.772 | 22.4967 | -6.9 | -6.9 | -17.7867 | -35.5968 | -3.9876 |  | 5.5301 | 8.2621 | 3.8432 | 2.6514 | -109.0731 | 88.9309 | 89.2971 | -61.5607 | -65.7563 |  |  |  | 40.4671 | 15.4 | 13.59 | 2.3 | 18.52 | -13.1236 | -12.9896 | 19.3684 | 17.2631 |  | 1.0495 | 0.9627 | 5.7156 | 6.5013 |  |  |  | -13.4 | -5.35 | 35.1572 | 35.3614 | 33.4145 | 39.1489 | 39.0617 | -24.5627 | -36.0206 | -18.7547 | 3.8987 | 47.09 | 35.77 | -5.625 | -5.7617 | 13.463 |  | -7.5947 | -6.9414 | 8.7113 |  | -5.9495 | -59.4 | -59.4 | -3.1775 | 16.2755 | 21.2964 | 30.4355 | 17.57 | -5.2 | 15.872 | -9.293 | -12.32 | -12.4 | 39.84 | -35.64 | -10.1818 | -5.5545 | -28.2196 | -26.7091 | 49.2626 | 18.0717 | 8.7948 | 8.6399 | -14.4038 | -24.1067 | -14.944 | -25.7954 | -29.7276 |  | -15.886 | -14.8543 | 17.8488 | -3.4908 | -3.9018 | -15.364 | -23.4263 | -23.4097 | 7.445 | 0 | -2.59 | 0 | 7.0863 | -14.7766 | -16.3293 | -10.7038 | 9.7761 | 6.5364 | -17.3401 | 4.2698 | 4.0321 |  | 3.6845 | 3.662 | 0 | 4.1864 | 3.8515 | 16.9131 | 14.9521 | 14.9161 | 26.6361 | 38.3058 | 21.2906 | -15.72 | -2.4166 | 0.2319 | 1.38 | -2.87 | -22.5417 |  | 6.996 | 0.219 |  | 31 | -44.3308 | -33.0402 | -1.04 | 28.6624 |  | 23.7473 | -8.4546 | -8.9428 | 2.914 |  |  | -12.0936 | -34.4455 | 11.0194 | -19.649 |  |  | 172.4098 | -2.4124 | -6.9965 | -8.224 | 2.7454 | 9.6335 | 9.8109 | 2.2097 | 23.3155 | 24.4919 | -7.54 | 10.9107 | 28.5906 | 36.6615 | 110.6732 | -47.2239 | 4.3652 |  | 7.3709 | 0 | 0 | 41.6704 |  | -15.5225 | -14.6491 | -24.2606 | -24.0283 | -1.5 | -1.03 | -26.5 | -26.5 | 0.651 | 0.96 | 34.4365 | 24.1199 | 24.0102 | -11 | -25.6 | 0.6 | 0 |  | -17.6621 | -168.4483 | -17.793 | -242.6147 | 8.6928 | -49.1805 |  |  | 30.1736 | 181.3307 |  | 6.1101 | 3.7901 | 77.8671 | 175.6995 | -274.6244 | 37.9219 | -33.1601 | -2.3182 | 1.418 | -6.88 | -1.916 | -1.914 | 2 | 3.12 | -3.6296 | -9.3156 | 7.7653 | 1.2619 | 1.8 | -0.336 | -1.692 |  |  | 3.6633 | 3.6887 | 3.6185 |  | 12.1 | 7.5901 | 1 |  | -9.5757 | -2.5341 | -26.3048 | -7.2004 | 0 | -29.1994 |  | -5.2 | -9.4 | 79.6268 | -40.7269
03/02/2026 | 17:30 | 0 | 0.3925 |  | 2.321 | 15.7196 |  | 10.4408 |  | 28.6484 | 12.4806 | 11.9789 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 3.9847 | 10.8532 | 7.1692 | 7.0641 | 12.2749 | 1.5469 | 0.1043 | 2.1524 |  | -0.8179 | 0.471 | 0.495 | 3.144 | -2.22 | 2.2 | -0.781 | 0.234 |  | -10.98 |  | -10.37 | -10.47 | 7.3262 | 3.6985 | 21.5874 | 26.4105 | -17.1171 | -9.6104 |  | 14.5095 | 7.1927 | -21.0092 |  | 38.609 | 42.6093 | 17.4111 | 22.6365 | -5.9 | -6 | -14.1387 | -35.7786 | -3.0709 |  | 3.2633 | 6.3354 | 2.7669 | 1.9211 | -90.5179 | 91.6471 | 90.3653 | -65.8798 | -69.747 |  |  |  | 39.3294 | 15.26 | 13.52 | 1.91 | 16.75 | -9.2388 | -8.9709 | 16.4869 | 14.2428 |  | -5.6773 | -6.0414 | 2.8394 | 9.0126 |  |  |  | -17.8 | -4.98 | 30.8124 | 29.89 | 29.1959 | 45.5746 | 45.3533 | -24.0632 | -41.8496 | -20.368 | 4.0654 | 44.54 | 34.97 | -7.9688 | -8.1055 | 12.4756 |  | -10.2578 | -9.433 | 13.9475 |  | -5.4695 | -55.5 | -55.8 | -3.4021 | 15.3405 | 18.2999 | 28.9511 | 16.39 | -4.31 | 13.6555 | -14.4758 | -11.07 | -11.13 | 36.14 | -38.28 | -15.3455 | -7.9364 | -25.85 | -24.9182 | 40.6298 | 10.3782 | 1.1216 | 1.4851 | -16.2354 | -26.0386 | -14.729 | -23.3466 | -26.0765 |  | -14.8664 | -14.0049 | 14.6531 | -2.272 | -2.8137 | -13.828 | -21.9379 | -21.7325 | 7.0113 | 0 | -2.93 | 0 | 6.497 | -9.5479 | -16.4784 | -10.7274 | 9.741 | 7.7198 | -17.3383 | 4.2594 | 4.0553 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 21.6019 | 13.5495 | 13.6142 | 30.3399 | 42.1237 | 19.9429 | -15.24 | -2.6125 | 0.2538 | 1.47 | -2.28 | -20.2394 |  | 7.016 | 0.829 |  | 30.9 | -46.9757 | -36.204 |  | 28.3283 |  | 23.3334 | -8.0733 | -8.5368 | 2.7785 |  |  |  | -31.2261 | 11.3342 | -20.5303 |  |  | 171.347 | -3.2588 | -7.1045 | -7.069 | 3.8206 | 9.2526 | 9.5024 | 3.4149 | 21.8012 | 23.7887 | -11.31 | 15.7367 | 45.8185 | 23.6501 | 106.2257 | -48.1845 | 1.4621 |  | 8.04 | -10.4042 | -11.0114 |  |  | -17.6374 | -16.775 | -23.6027 | -23.0728 | -3.17 | -2.88 | -24.7 | -25 | 0.4752 | 1.84 | 36.611 | 21.93 | 21.7872 | -12.7 | -25.2 | 1.7 | 1.2 | -17.9153 | -17.8758 | -161.0063 | -21.9764 | -244.1674 | -1.5391 | -51.5662 | 55.2169 | 106.9537 | 48.3398 | 158.5982 | -15.8078 | 0.1951 | 1.0305 | 61.6537 | 146.9239 | -261.5645 | 15.8589 | -14.6217 | -0.5847 | 1.243 | -8.24 | -1.902 | -1.905 | 3.04 | 4.8 | -5.2033 | -10.692 | 6.4775 | 1.1734 | 3.7 | 1.378 | 0.523 |  |  | 3.6652 | 4.4312 | 3.9459 |  | 10.6 | 7.32 | 0.92 |  | -7.648 | -3.1772 | -27.3766 | -5.7593 | 0 | -30.5817 | 0 | -4.3 | -11 | 90.5501 | -51.8159
03/02/2026 | 18:00 | 0 | 0.5098 |  | 3.2038 | 14.6656 |  | 9.9017 |  | 24.4233 | 10.3567 | 10.0474 |  | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.8834 | 12.3058 | 5.2246 | 5.1037 | 8.7373 | 0.6523 | -0.6798 | 1.554 |  | -0.7162 | 0.502 | 0.518 | 3.062 | -4.44 | -2.2 | -0.955 | 0.232 |  | -10.85 |  | -11.06 | -11.09 | 6.7644 | 3.903 | 19.1819 | 23.7415 | -12.973 | -3.455 |  | 1.3074 | 0.6296 | -17.0592 |  | 38.2425 | 40.5997 | 11.2265 | 13.8355 | -3.6 | -3.7 | -22.1546 | -35.4094 | -2.7607 |  | -5.1306 | 4.319 | 0.9564 | 1.7954 | -115.8787 | 95.0651 | 95.1872 | -64.1595 | -86.1863 |  |  |  | 32.9225 | 17.51 | 10.73 | -10.69 | 13.37 | -7.4974 | -6.6937 | 10.9823 | 8.7409 |  | -6.0403 | -6.0772 | -5.1607 | 11.5399 |  |  |  | -23 | -4.62 | 31.2826 | 31.221 | 29.9864 | 46.0611 | 46.1753 | -16.7728 | -46.4424 | -12.7577 | 3.8222 | 47.52 | 34.07 | -8.5938 | -8.8867 | 12.0401 |  | -12.9289 | -12.3688 | 8.9567 |  | -5.1728 |  | -51.5 | -4.7461 | 14.4054 | 20.981 | 27.6523 | 15.25 | -5.41 | 12.5085 | -9.7331 | -5.14 | -5.3 | 25.9 | -41.36 | -10.1636 | -5.5818 | -21.2543 | -20.8273 | 32.5946 | 6.5969 | -1.9911 | -1.3765 | -19.8813 | -29.2817 | -14.016 | -27.928 | -15.748 |  | -9.7835 | -8.905 | 14.5453 | 0.7753 | 0.599 | -15.364 | -19.1963 | -19.018 | 8.6574 |  | -2.43 | 0.1 | 6.1641 | -1.679 | -15.8488 | -10.2435 | 10.1436 | 10.0984 | -19.3398 | 4.1698 | 3.8225 |  | 2.5764 | 2.9623 | 0 | -0.5024 | -1.1722 | 24.951 | 10.0751 | 10.0942 | 32.3084 | 40.3852 | 17.2427 | -16.68 | -2.7187 | 0.2181 | 1.25 | -0.95 | -17.7404 | 0 | 6.967 | 0.411 |  | 30.34 | -46.3432 | -36.0755 | -1.37 | 26.6925 |  | 22.7988 | -5.3037 | -5.5694 | 2.785 |  |  | -11.5797 | -26.5429 | 9.458 | -19.9059 |  |  | 164.8428 | -5.1383 | -12.0434 | -2.7413 |  | 8.9596 | 9.1543 |  | -5.056 | -2.9215 | -12.99 | 15.4249 | 51.5975 | 33.3157 | 109.7767 | -16.8349 | 34.3503 |  | 5.1045 | 0 | 0 |  | 26.0438 | -16.7915 | -15.7917 | -20.3323 | -20.4844 | 9.18 | 9.13 | -25.6 | -25.4 | 0.4935 | -0.4 | 42.7224 | 21.5013 | 21.6707 | -15.7 | -26.9 | 0.5 | 0 |  |  | -144.4123 | -25.6802 | -239.2113 | 4.0393 | -41.3242 | 57.4887 | 104.4373 | 45.2931 | 165.8345 | -6.5424 | 14.3172 | 12.7961 | 60.8949 | 153.9872 | -265.545 | 28.5751 | -23.1766 | -0.3503 | -1.502 | -8 | -2.014 | -2.007 | 2.8 | 3.84 | -5.3478 | -10.1366 | 3.9872 | 1.5824 | 4.9 | 1.46 | 2.137 |  |  | 4.6427 | 4.4684 | 3.4915 |  | 11.3 | 8.1493 | 0.8 |  | -12.1379 | -1.9046 | -24.3337 | -9.3572 | -2.0134 | -26.7738 | -1.7059 | -4.7 | -10.6 | 96.5461 | -69.992
03/02/2026 | 18:30 | 0 | 0.5413 |  | 1.8864 | 14.3978 |  | 8.6347 |  | 21.106 | 8.7637 | 8.388 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.896 | 6.3274 | 4.8246 | 4.6914 | 8.6061 | 0.297 | 0.3376 | 0.9673 |  | -1.1031 | 0.417 | 0.419 | 2.701 | -4.44 | -2.2 | -1.101 | 0.231 |  | -10.78 |  | -11.73 | -11.6 | 5.1084 | 3.6786 | 16.3393 | 20.6204 | -17.8607 | -5.5812 |  | 0.0959 | 0.2648 | -18.6052 |  | 34.9328 | 37.1157 | 23.6511 | 12.0075 | -3.7 | -3.8 | -20.9975 |  | -2.3016 |  | -5.1606 | 3.7845 | 1.6772 | 1.2618 | -136.3872 | 65.7368 | 65.9505 | -59.5518 | -148.1302 |  |  |  | 25.5676 | 14.57 | 9.88 | -8.78 | 9.1 | -5.2201 | -4.9522 | 5.6779 | 3.3848 |  | -12.6549 | -12.5732 | -4.7916 | 8.1573 |  |  |  | -16.8 | -3.9 | 29.6385 | 29.5561 | 28.747 | 35.7871 | 36.1714 | -19.7696 | -28.9863 | -16.6875 | 4.0717 | 45.37 | 33.97 | -9.5313 | -9.5703 | 11.8129 |  | -9.5774 | -9.2105 | 8.2155 |  | -5.0606 | -42.4 | -42.1 | -5.1331 | 12.5354 | 20.3501 | 25.4257 | 13.53 | -5.44 | 11.842 | -8.2755 | -5.37 | -5.43 | 23.85 | -43.34 | -10.3273 | -5.1364 | -18.3281 | -18.1364 | 29.2158 | 5.5532 | -2.9782 | -2.8522 | -15.0157 | -24.3998 | -13.53 | -33.9022 | -0.3537 |  | -8.8344 | -8.1244 | 8.9966 | -2.7622 | -3.084 | -15.876 | -16.9775 | -16.7183 | 3.6633 |  | -2.51 | 0 | 5.6051 | -6.6515 | -15.7597 | -10.1474 | 9.6738 | 5.3986 | -13.7987 | 4.4172 | 4.1066 |  | 3.1413 | 3.1764 | 0 | -2.5118 | -3.0142 | 22.1042 | 6.78 | 7.1767 | 28.6623 | 40.422 | 17.2769 | -18.47 | -2.2078 | 0.263 | 1.29 | 0.62 | -18.1548 |  | 6.83 | 0.315 | 1.3803 | 29.19 | -42.3391 | -33.0577 |  | 26.6321 |  | 22.4635 | -6.2164 | -6.4828 | 3.0195 |  |  |  | -24.9184 | 8.4817 | -17.8158 |  |  | 164.7435 | -3.901 | -8.4894 | -4.5037 | 3.2115 | 8.9303 | 9.0989 | 2.5965 | -7.0539 | -5.2833 | -2.51 | 4.2919 | 66.236 | 19.4544 | 111.159 | -9.0672 | 42.0624 |  | 0 | -9.9734 | -10.0699 |  |  | -14.748 | -14.5063 | -18.992 | -18.8157 | 6.92 | 7.13 | -26.3 | -27 | 0.195 | -3.12 | 46.5341 | 21.8709 | 21.7598 | -16.1 | -28.2 | 0 | -0.4 |  |  | -137.6363 | -39.646 | -235.9803 | 7.179 | -42.2259 | 62.0881 | 97.5949 | 38.4791 | 171.0806 | 2.3977 | 16.2187 | 13.6806 | 69.4216 | 169.2696 |  | 40.685 | -33.1765 | -1.0535 | -1.843 | -7.36 | -1.973 | -1.976 | 2.08 | 3.52 | -5.4845 | -9.8711 | 5.4795 | 0.2945 | 3.7 | 2.537 | 0.94 | 0 | 0 | 3.9979 | 3.0171 | 3.992 |  | 12.8 | 7.6993 | 0.69 |  | -14.5279 | -0.9239 | -22.3257 | -12.1151 | -2.9242 | -24.7237 | -2.8117 | -6.6 | -8.8 | 116.2286 | -95.7086
03/02/2026 | 19:00 | 0 | 1.1779 |  | 2.5108 | 15.6882 |  | 9.625 |  | 22.2758 | 9.4127 | 9.0869 | -17.76 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 1.0338 | 5.808 | 6.3341 | 6.3566 | 11.3142 | 0.9635 | 0.2498 | 0.7899 |  | -1.2344 | 0.587 | 0.604 | 2.84 | -2.22 | 2.2 | -1.301 | 0.252 |  | -9.65 |  | -11.32 | -11.25 | 5.9347 | 3.4566 | 15.343 | 19.701 | -18.7782 | -5.2401 | 0 | 0.2653 | 0.5405 | -18.8199 | 0 | 33.2541 | 35.0362 | 27.7169 | 11.3837 | -4.1 | -4 | -19.8996 |  | -2.2759 |  | -4.8555 | 4.0707 | 1.7705 | 1.2112 | -119.7546 | 62.4409 | 62.746 | -53.2917 | -132.5373 |  |  |  | 25.5177 | 14.63 | 11.47 | -7.82 | 6.17 | -1.3354 | -1.0675 | 11.8483 | 9.5968 |  | -22.2571 | -22.4371 | -4.4114 | 6.6949 |  |  |  | -15.6 | -3.95 | 25.356 | 25.2062 | 24.5099 | 31.7593 | 32.0265 | -21.0175 | -24.2805 | -17.4185 | 4.0871 | 45.86 | 35.64 | -9.0625 | -9.082 | 12.7807 |  | -8.8339 | -8.1316 | 17.8654 |  | -5.5185 | -42.4 | -44.2 | -4.9719 | 12.5354 | 20.3501 | 25.4257 | 13.7 | -4.8 | 11.16 | -18.6586 | -4.8 | -4.85 | 26.94 | -42.21 | -17.8182 | -9.3909 | -22.6358 | -21.5273 | 25.8206 | 2.9172 | -6.6032 | -6.2792 | -14.4458 | -25.3923 | -14.858 | -39.6728 | -0.8845 |  | -9.0984 | -8.3469 | 10.5128 | -1.8593 | -2.2898 | -23.556 | -17.6727 | -17.2935 | 5.5374 |  | 3.25 | 0 | 6.0201 | -6.6116 | -14.0643 | -8.5564 | 5.8042 | 6.8167 | -15.2932 | 4.5798 | 4.2695 |  | 0 | 2.9881 | 0 | -7.2006 | -7.8704 | 21.267 | 9.2188 | 8.9495 | 28.1251 |  | 18.4097 | -19.1 | -1.924 | 0.2767 | 1.25 | 1.61 | -18.8174 |  | 6.581 | -0.113 | 3.2981 | 28.74 | -44.7904 | -34.5763 | -1.7 | 27.0081 |  | 23.005 | -6.4645 | -6.8439 | 3.2828 |  |  | -10.4084 | -22.482 | 8.5288 | -16.3315 |  |  | 175.9282 | -2.6937 | -10.3363 | -4.9375 | 4.3428 | 9.4357 | 9.7318 | 3 | -5.8978 | -4.2759 | -3.35 | 5.7251 | 65.2801 | 17.4945 | 112.5659 | -7.7418 | 41.3201 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.6489 | -14.9238 | -19.0633 | -18.8598 | 7.21 | 7.64 | -27 | -26.8 | 0.195 | -1.76 | 47.9202 | 19.555 | 19.1777 | -15.2 | -28.2 | 0.4 | 0 |  |  | -138.6503 | -38.6861 | -235.9229 | 8.1167 | -41.9083 | 62.0598 | 97.2727 | 41.1071 | 171.9855 | 2.4137 | 16.3518 | 15.5755 | 65.8805 | 169.4825 | -268.4897 | 39.307 | -34.1714 | -0.5847 | -4.599 | -7.28 | -2.04 | -2.043 | 2.24 | 3.04 | -5.5149 | -9.4621 | 5.5375 | 0.7034 | 4.1 | 1.086 | 0.778 |  |  | 3.6435 | 4.5126 | 4.3527 |  | 12.6 | 8.1917 | 0.66 |  | -15.769 | -0.0497 | -23.1393 | -12.5224 | -3.299 | -24.7479 | -2.1262 | -6.5 | -9.5 | 116.3602 | -98.4293
03/02/2026 | 19:30 | 0 | 1.4399 |  | 1.1416 | 16.944 |  | 10.3088 |  | 23.674 | 10.0907 | 9.7544 | -19.98 |  | 6.6 | 3.312 |  | 0.7469 | 4.3302 | 7.2809 | 7.2561 | 12.685 | 0.8622 | 0.1584 | 0.8094 |  | -1.2399 | 0.644 | 0.637 | 3.449 | 0 |  | -0.55 | 0.246 |  | -8.58 |  | -11.29 | -11.25 | 5.9442 | 3.6575 | 16.3582 | 20.6895 | -17.4436 | -4.6273 |  | -2.1623 | -2.0595 | -17.1443 |  | 30.2684 | 31.8505 | 30.2734 | 11.4071 | -3.2 | -3.3 | -18.2071 | -35.0038 | -2.0577 |  | -5.287 | 4.0314 | 1.9064 | 1.1877 | -105.8992 | 59.4195 | 59.2974 | -46.5101 | -127.1403 |  |  |  |  | 14.76 | 11.73 | -8.06 | 6.34 | -1.7373 | -1.6033 | 11.8753 | 9.7398 |  | -23.3566 | -23.7212 | -5.2671 | 5.4596 |  |  |  | -12.7 | -3.98 | 25.4661 | 25.2087 | 24.39 | 29.3494 | 29.7574 | -20.5614 | -23.697 | -16.6406 | 4.3913 | 43.94 | 33.88 | -8.9063 | -8.9844 | 12.8575 |  | -7.0657 | -6.2553 | 15.9316 |  | -5.5699 |  | -42 | -5.1587 | 11.2263 | 20.8233 | 23.7558 | 12.34 | -4.97 | 10.261 | -16.3109 | -5.04 | -5.19 | 25.57 | -42.92 | -16.3091 | -8.3727 | -22.6169 | -21.6273 | 25.5157 | 1.9273 | -7.2481 | -6.9117 | -14.4673 | -25.256 | -14.273 | -46.107 | -4.429 |  | -8.9667 | -8.1159 | 10.7791 | -2.5598 | -2.8302 | -23.556 | -16.901 | -16.602 | 5.6872 |  | 2.94 | 0.1 | 5.7902 | -7.1614 | -15.7966 | -10.3798 | 8.3834 | 6.6438 | -15.0632 | 4.6707 | 4.394 |  | 0 | 0 |  | -6.6983 | -7.5355 | 20.2622 | 8.5242 | 8.6346 | 28.058 | 38.4459 | 19.23 | -18.22 | -1.7153 | 0.2804 | 0.85 | 1.35 | -18.7501 |  | 6.692 | 0.135 |  | 29.03 | -45.4102 | -35.7059 | -1.67 | 27.1395 |  | 23.0472 | -6.6024 | -6.919 | 3.3255 |  |  |  | -21.0547 | 8.5996 | -16.101 | 5.4937 | 4.9571 | 178.5361 | -2.6072 | -10.4614 | -4.4963 | 3.0188 | 9.5822 | 9.803 |  | -5.3266 | -4.4278 | -2.93 | 6.8229 | 63.4733 | 17.7722 | 110.7777 | -9.423 | 40.7406 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.5171 | -14.9348 | -17.8157 | -17.8754 | 3.14 | 3.37 | -26 | -26.2 | 0.195 | -2.88 | 48.0174 | 19.3901 | 19.078 | -15.7 | -27.7 | 0.5 | 0 |  |  | -139.771 | -34.9896 |  | 6.6006 | -42.5114 | 62.8105 | 98.3059 | 43.562 | 172.0149 | 2.0806 | 12.6095 | 12.3033 | 63.5753 | 167.1532 |  | 39.6265 | -31.6893 | -0.5383 | -4.589 | -7.12 | -2.022 | -2.023 | 1.68 | 3.44 | -5.4975 | -9.8436 | 4.6891 | 0.8225 | 5 | 3.116 | 3.399 |  |  | 4.6226 | 5.3285 | 3.6657 |  | 11.6 | 8.6778 | 0.85 |  | -15.2502 | 0.5121 | -22.3074 | -12.7869 | -3.4384 | -24.4933 | -2.2705 | -5.2 | -10.2 | 113.7071 | -93.6324
03/02/2026 | 20:00 | 0 | 1.4115 |  | 0.6968 | 16.6725 |  | 9.8895 |  | 23.4111 | 9.9047 | 9.7215 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 2.3232 | 3.9775 | 6.9512 | 6.9049 | 12.095 | 0.5069 | 0.2184 | 0.7884 |  | -1.274 | 0.691 | 0.708 | 3.677 | 0 | -2.2 | -0.523 | 0.252 |  | -7.97 |  | -11.16 | -11.15 | 6.6854 | 3.3778 | 16.9978 | 21.2078 | -17.836 | -4.3432 |  | -2.1998 | -2.1501 | -16.8737 |  | 29.2566 | 31.3142 | 30.6578 | 11.0657 | -2.9 | -2.7 | -18.0876 |  | -2.3471 |  | -5.2145 | 4.1307 | 1.7468 | 1.1263 | -99.6429 | 59.5721 | 59.6026 | -49.6184 | -124.8529 |  |  |  |  | 14.9 | 11.68 | -7.78 | 7.01 | -1.0675 | -1.0675 | 12.001 | 10.0382 |  | -25.0557 | -25.043 | -5.0322 | 5.571 |  |  |  | -12.8 | -4.13 | 24.7035 | 24.5023 | 23.8855 | 29.8061 | 30.5244 | -20.2924 | -24.0359 | -17.0969 | 4.3199 | 43.8 | 33.24 | -9.2188 | -9.2773 | 13.7318 |  | -7.2014 | -6.6298 | 15.4144 |  | -5.8806 |  |  | -5.3821 | 10.2913 | 20.3501 | 22.2714 | 11.34 | -4.84 | 10.292 | -15.7734 | -5.17 | -5.22 | 25.57 | -42.88 | -15.8182 | -7.9273 | -22.0688 | -21.1727 | 23.6062 | 1.0177 | -8.2535 | -7.8071 | -14.7117 | -24.9654 | -14.408 | -43.4211 | -2.2126 |  | -8.9459 | -8.1755 | 11.3237 | -2.5426 | -2.6302 | -23.556 | -17.0209 | -16.6173 | 5.454 |  | 3.1 | 0 | 5.6426 | -6.3078 | -16.4362 | -11.0513 | 8.98 | 6.3875 | -15.1097 | 4.5986 | 4.3801 |  | 0 | 0 | 0 | -7.5355 | -8.0379 | 21.6019 | 8.49 | 8.3428 | 27.546 |  | 17.3062 | -18.67 | -1.8196 | 0.2364 | 0.87 | 2.49 |  |  |  | 0.344 |  | 30.05 | -45.9251 | -35.9536 | -1.39 | 27.4253 |  |  | -6.6782 | -6.9181 | 3.339 |  |  |  | -19.9633 | 9.7445 | -16.2382 | 5.8724 | 5.5819 | 180.2776 | -2.567 | -10.1801 | -4.7502 |  | 9.509 | 9.8109 |  | -6.9282 | -6.0901 | -3.35 | 6.6259 | 66.6639 | 18.1099 | 110.8857 | -9.0076 | 40.6003 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.374 | -15.7972 | -18.6079 | -17.7649 | 5.76 | 5.94 | -25.7 | -26.1 | 0.1767 | -2.24 | 50.7114 | 16.3756 | 16.2441 | -15.7 | -26.8 | 1 | 0.4 |  | -17.8636 | -142.3564 | -37.8555 | -239.2359 | 6.6056 | -43.4426 | 62.7548 | 95.5384 | 42.8884 | 172.3452 | 2.0649 | 15.6647 | 16.3078 | 65.0589 | 168.7409 |  | 40.0146 | -30.6715 | -0.5847 | -4.775 | -6.72 | -2.187 | -2.174 | 1.76 | 3.44 | -5.346 | -9.5781 | 4.5426 | 1.3779 | 4.2 | 2.139 | 3.184 |  |  | 3.7699 | 3.0165 | 3.6856 |  | 11.5 | 9.4742 | 0.8 |  | -14.851 | -0.2652 | -21.8133 | -11.3989 | -3.7592 | -25.5613 | -2.119 | -4.7 | -10.8 | 113.7167 | -90.9465
03/02/2026 | 20:30 | 0 | 0.9762 |  | 0.3455 | 16.4517 |  | 9.4862 |  | 22.1757 | 9.4177 | 9.1493 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 |  | 3.009 | 4.2749 | 6.6401 | 6.49 | 11.2841 | 0.5543 | 0.283 | 0.9426 |  | -1.2049 | 0.618 | 0.638 | 3.402 | -2.22 | 0 | -0.431 | 0.248 |  | -7.88 |  | -11.45 | -11.53 | 6.9053 | 3.4458 | 16.6761 | 21.0117 | -17.7 | -4.2381 | 0 | -1.162 | -1.0745 | -16.879 | 0 | 30.5175 | 31.9712 | 26.9071 | 11.3615 | -3.3 | -3.2 | -17.878 |  | -2.3939 |  | -5.6235 | 3.7236 | 2.1066 | 1.2538 | -100.1617 | 61.2811 | 61.5558 | -48.4088 | -131.3024 |  |  |  |  | 14.62 | 11.32 | -8.47 | 6.41 | -0.3977 | -0.3977 | 11.5441 | 9.103 |  | -26.7932 | -26.6051 | -5.5177 | 4.48 |  |  |  | -9.3 | -4.27 | 23.7768 | 23.5323 | 22.6013 | 30.1859 | 31.1209 | -19.7463 | -25.0796 | -16.742 | 4.1924 | 43.25 | 33.07 | -10 | -10.0586 | 12.9598 |  | -5.1256 | -5.1123 | 15.8672 |  | -5.6806 | -40.5 | -40.6 | -5.304 | 8.9822 | 19.2461 | 20.6015 | 9.88 | -4.59 | 9.9355 | -15.3009 | -3.61 | -3.63 | 22.02 | -43.09 | -16.9273 | -7.5273 | -21.3956 | -20.9364 | 20.1712 | -1.6359 | -10.4861 | -10.7317 | -14.7033 | -24.4615 | -14.885 | -45.7434 | 2.4317 |  | -8.8148 | -7.8565 | 11.3852 | -3.221 | -3.4669 | -22.532 | -16.5541 | -16.2547 | 5.1135 |  | 1.91 | 0 | 5.5013 | -7.3239 | -17.545 | -12.0335 | 13.4054 | 6.427 | -15.819 | 4.8921 | 4.5338 |  | 0 | 0 |  | -8.7077 | -8.5403 | 21.4344 | 6.9647 | 6.9165 | 28.9485 | 38.3269 | 18.2242 | -17.52 | -2.314 | 0.2602 | 1.28 | 0.35 | -18.8205 | 0 | 6.714 | 0.375 | 3.6579 | 31.22 | -47.1314 | -35.9044 | -1.19 | 28.604 |  | 23.6057 | -6.2375 | -6.6688 | 3.2497 |  |  | -11.7887 | -18.5886 | 9.4505 | -17.7989 | 5.0203 | 4.2137 | 177.1772 | -3.2284 | -11.2008 | -4.0744 | 2.7727 | 9.2819 | 9.4945 | 2.215 | -5.3802 | -3.4883 | -3.35 | 6.114 | 66.8344 | 20.4597 | 113.9857 | -8.4267 | 41.6241 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.995 | -15.3907 | -17.3051 | -17.096 | 7.98 | 8.21 | -26.1 | -26.1 | 0.195 | -1.36 | 52.5133 | 16.9258 | 17.092 | -15.7 | -27.7 | 0.7 | 0 |  |  | -137.4174 | -39.4456 | -237.5752 | 8.5818 | -44.0276 | 61.9179 | 97.7215 | 45.0242 | 173.8497 | 4.0078 | 19.4607 | 17.0711 | 65.4889 | 169.121 |  | 41.2034 | -33.5558 | -0.9119 | -4.617 | -6.16 | -2.092 | -2.096 | 1.12 | 3.28 | -4.9385 | -9.3156 | 4.9241 | 0.9689 | 3.9 | 2.891 | 3.222 |  |  | 4.223 | 3.9596 | 4.0414 |  | 12.4 | 9.1658 | 0.63 |  | -15.8846 | 0.1021 | -21.8623 | -13.4755 | -3.4316 | -25.2211 | -2.277 | -5.7 | -9.9 | 117.6609 | -100.2712
03/02/2026 | 21:00 | 0 | 0.6824 |  | 0.7017 | 13.2094 |  | 8.8525 |  | 21.5586 | 9.0597 | 8.678 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.0558 | 3.6429 | 6.0862 | 6.0242 | 10.645 | 1.1687 | 0.2472 | 0.8882 |  | -1.1814 | 0.554 | 0.574 | 3.898 | -2.22 | -2.2 | -0.714 | 0.268 |  | -6.98 | -10 | -11.79 | -11.84 | 7.1977 | 3.4127 | 18.5724 | 23.0085 | -19.1312 | -3.9293 |  | -1.4019 | -1.1726 | -16.5385 |  | 29.462 | 31.1334 | 28.6516 | 10.9831 | -3.3 | -3.4 | -17.9366 |  | -2.4175 |  | -4.3752 | 4.0387 | 2.3236 | 1.6365 | -101.535 | 62.5934 | 62.4409 | -52.9519 | -134.5392 |  |  |  | 27.6034 | 12.93 | 11.47 | -3.94 | 6.44 | -3.0768 | -2.675 | 14.8889 | 12.7264 |  | -24.8155 | -24.7132 | -4.8153 | 10.0193 |  |  |  | -21.7 | -4.03 | 28.7904 | 28.4318 | 27.7908 | 36.3606 | 36.6769 | -19.912 | -29.9933 | -17.3869 | 4.189 | 44.33 | 32.15 | -10.7813 | -10.9375 | 12.7692 |  | -11.5549 | -10.6248 | 13.0297 |  | -5.831 |  |  | -5.1831 | 8.0472 | 18.9307 | 18.746 | 8.84 | -4.63 | 9.9665 | -13.4408 | -4.2 | -4.27 | 22.26 | -44.01 | -13.5273 | -6.9727 | -21.6347 | -20.8182 | 20.9739 | -1.7237 | -10.6266 | -10.4782 | -15.1605 | -24.3634 | -14.298 | -40.1392 | 4.4162 |  | -8.9094 | -8.0347 | 11.3296 | -5.8296 | -5.6733 | -16.9 | -16.7053 | -16.3896 | 5.0089 |  | -2.4 | 0 | 5.255 | -12.2987 | -17.4414 | -11.9743 | 9.6621 | 7.1209 | -17.1658 | 4.866 | 4.602 |  | 0 | 0 | 0 | -6.5308 | -6.6983 | 21.4344 | 6.7824 | 6.6842 | 27.9181 | 38.4334 | 18.5708 | -16.82 | -1.7134 | 0.2364 | 1.31 | 0.89 | -19.3362 |  | 6.984 | -0.135 | 3.9738 | 30.36 | -45.7525 | -35.6657 | -1.05 | 27.3691 |  |  | -6.0226 | -6.4045 | 3.1393 |  |  | -11.7581 | -19.3623 | 9.9135 | -18.4154 | 5.1915 | 4.9641 | 175.7716 | -3.6644 | -11.3803 | -3.5886 |  | 9.0402 | 9.1464 |  | -4.4457 | -2.1428 | -1.26 | 4.396 | 61.4569 | 23.1273 | 115.9808 | -6.8746 | 43.6446 |  |  | -9.7202 | 0 |  |  | -13.902 | -13.2923 | -17.1342 | -17.2687 | 7.28 | 7.4 | -27.2 | -27.1 | 0.3525 | -1.76 | 44.8548 | 21.0854 | 20.9523 | -16.5 | -28.6 | -1.1 | -1.7 |  |  | -133.0901 | -35.9417 |  | 5.4227 | -40.7648 | 64.7043 | 94.7129 | 36.7544 | 171.0543 | 6.0684 | 17.7864 | 17.2984 | 67.2315 | 177.6774 |  | 46.4425 | -39.4413 | -2.0154 | -0.132 | -6.16 | -2.057 | -2.063 | 1.12 | 2.8 | -4.3552 | -9.0227 | 5.0126 | 1.2619 | 3.6 | 0.521 | 1.796 |  |  | 4.0605 | 4.811 | 3.5573 |  | 13.5 | 9.2196 | 0.46 |  | -16.1027 | 0.0605 | -21.5262 | -13.5342 | -3.2285 | -24.1864 | -3.2998 | -6.6 | -8.1 | 116.4539 | -98.9628
03/02/2026 | 21:30 | 0 | 0.6527 |  | 1.9804 | 13.0021 |  | 7.9541 |  | 21.0739 | 8.7207 | 8.3396 | -17.76 |  | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.3475 | 3.9 | 6.2216 | 6.1489 | 10.8125 | 2.3944 | 0.7065 | 1.3856 |  | -1.2053 | 0.428 | 0.447 | 4.087 | -2.22 | -2.2 | -0.748 | 0.265 |  | -6.39 |  | -12.1 | -12.12 | 7.4274 | 3.3862 | 18.5482 | 22.9102 | -18.9029 | -4.2852 |  | -1.3586 | -1.2759 | -16.4006 |  | 29.7618 | 31.5555 | 27.7314 | 11.5823 | -3.4 | -3.3 | -18.6735 |  | -2.485 |  | -4.7464 | 4.0632 | 2.0989 | 1.5968 | -106.9979 | 60.5792 | 60.6708 | -44.9267 | -140.0252 |  |  |  | 26.5755 | 12.75 | 11.02 | -4.34 | 6.82 | -1.6033 | -1.0675 | 11.7565 | 9.2887 |  | -27.5672 | -27.2675 | -5.179 | 7.6626 |  |  |  | -16.1 | -4 | 26.6102 | 26.4147 | 26.0564 | 36.8404 | 37.0268 | -19.8354 | -31.1176 | -16.8347 | 3.8435 | 44.9 | 32.64 | -11.875 | -11.8164 | 12.383 |  | -8.775 | -8.3405 | 24.2479 |  | -5.4047 | -32 | -31.6 | -5.3442 | 6.5511 | 16.7227 | 16.8906 | 7.3 | -4.13 | 10.788 | -25.2214 | -4.05 | -4.06 | 21.26 | -43.94 | -22.4 | -11.3545 | -21.7306 | -20.2 | 15.3469 | -6.9279 | -16.5035 | -16.2324 | -15.6803 | -24.4464 | -13.659 | -48.063 | 12.8612 |  | -9.1308 | -8.3028 | 12.0629 | -5.4458 | -5.4126 | -19.46 | -17.0984 | -16.7912 | 5.0494 |  | 0 | 0 | 5.3106 | -11.6268 | -17.7687 | -12.3156 | 10.4073 | 7.2301 | -18.2036 | 4.62 | 4.4393 |  | 0 | 3.3739 | 0 | -7.3681 | -8.3728 | 22.4391 | 5.377 | 5.24 | 28.4478 | 40.5332 | 17.7066 | -17.11 | -2.1199 | 0.2309 | 1.15 | 0.87 | -17.3515 |  | 6.932 | 0.324 | 3.7956 | 31.15 | -45.7521 | -35.9902 |  | 27.682 |  | 23.8975 | -5.5243 | -5.7713 | 3.0137 |  |  |  | -19.3357 | 10.3409 | -19.7804 | 5.4698 | 3.7346 | 177.0972 | -4.5008 | -12.7337 | -2.6681 | 1.1036 | 8.5128 | 8.7746 |  | -1.3993 | 0 | -1.68 | 4.3258 | 63.1956 | 26.6621 | 122.7462 | -5.2086 | 44.662 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.1332 | -11.9025 | -16.274 | -15.5035 | 7.81 | 8.18 | -26.4 | -26.9 | 0.195 | -1.04 | 48.5127 | 21.3973 | 21.4908 | -16.5 | -29 | -3.3 | -3.8 | -17.5115 | -17.4653 | -135.7557 | -40.9881 | -231.9821 | 13.1645 | -39.1381 | 62.147 | 94.92 | 46.7719 | 168.4759 | 5.6943 | 26.5621 | 24.7006 | 61.8955 | 180.0218 | -260.1723 | 58.5987 | -48.0289 | -2.6697 | 1.764 | -5.28 | -2.019 | -2.022 | 0.32 | 2.72 | -3.8678 | -8.9067 | 4.9516 | 1.1734 | 3.4 | 1.653 | 2.844 |  |  | 4.4055 | 3.4609 | 3.9409 |  | 14.7 | 9.567 | 0.44 |  | -16.9251 | 0.2431 | -20.8524 | -14.5991 | -4.2278 | -22.3012 | -3.7969 | -7.7 | -6.5 | 124.0837 | -107.0406
03/02/2026 | 22:00 | 0 | 0.1228 |  | 2.4322 | 12.8784 |  | 7.3579 |  | 20.1489 | 8.2887 | 7.9724 | -17.76 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.6884 | 3.2435 | 6.2667 | 6.2995 | 10.9928 | 3.7202 | 0.7443 | 1.7348 |  | -1.2744 | 0.461 | 0.489 | 3.644 | -2.22 | -4.4 | -0.614 | 0.261 |  | -5.5 |  | -13.24 | -13.22 | 7.3397 | 3.8062 | 16.7801 | 20.9414 | -19.0366 | -5.1384 |  | 12.686 | 11.7188 | -19.2881 |  | 36.9349 | 37.1073 | 23.9216 | 9.9121 | -3.2 | -3.1 | -18.912 | -35.0233 | -2.3679 |  | -3.7615 | 3.6387 | 2.2895 | 1.639 | -104.8005 | 61.5253 | 60.6097 | -57.3525 | -148.1337 |  |  |  | 26.3859 | 12.54 | 9.66 | -4.53 | 9.02 | -5.8899 | -5.756 | 12.9767 | 10.9642 |  | -10.7738 | -10.7431 | -3.7709 | 15.1221 |  |  |  | -30.2 | -3.7 | 34.7256 | 34.1887 | 33.0161 | 39.3904 | 39.6729 | -19.3167 | -32.3858 | -16.4989 | 3.9451 | 51.81 | 30.47 | -12.8125 | -12.6953 | 11.5428 |  | -16.2359 | -16.0884 | 19.9501 |  | -5.0242 | -30.9 | -31.1 | -5.6189 | 5.0551 | 16.7227 | 14.8495 | 5.82 | -4.46 | 11.656 | -18.8861 | -4.01 | -4.13 | 20.62 | -44.16 | -14.7273 | -8.0909 | -21.9081 | -20.7182 | 19.6175 | -3.4335 | -13.7745 | -13.6975 | -14.3043 | -22.1142 | -13.743 | -34.5128 | 10.295 |  | -12.6756 | -11.8042 | 11.8014 | -9.9091 | -9.4505 | -12.804 | -18.5253 | -18.3517 | 4.4705 |  | -3.39 | 0 | 4.936 | -19.564 | -16.9732 | -11.3693 | 9.4894 | 5.7378 | -17.7155 | 4.5575 | 4.2468 |  | 2.8959 | 0 | 0 | -2.6793 | -2.8468 | 21.4344 | 5.9664 | 5.8255 | 27.5739 | 37.8803 | 17.2427 | -16.48 | -1.6091 | 0.2181 | 0.5 | 1.93 | -16.7731 |  | 6.994 | 0.534 | 3.5006 | 31.67 | -44.0819 | -35.453 | -1.07 | 28.6221 |  | 18.4702 | -1.7881 | -1.7521 | 2.8287 | 0.0443 |  | -10.9845 | -23.4021 | 9.9428 | -17.395 | 5.4737 | 5.9892 | 175.7178 | -1.0489 | -15.158 | 11.2215 | 1.3653 | 8.2272 | 8.3633 | 0.7862 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 57.4266 | 34.7192 | 119.0349 | -4.7358 | 44.6574 | 0 |  |  | 0 | 38.952 | 40.4314 | -11.2049 | -10.6061 | -15.0547 | -16.0001 | 7.03 | 7.28 | -25 | -25.4 | 0.195 | -1.76 | 47.0156 | 23.3163 | 23.3375 | -17 | -28.1 | -4.6 | -5.3 |  |  | -126.2597 | -34.9683 | -231.4466 | 13.5381 | -36.9113 | 63.4486 | 91.0624 | 41.4446 | 167.7001 | 9.1625 | 26.9986 | 25.6123 | 65.6534 | 183.4713 | -259.5344 | 60.1044 | -50.3525 | -2.2254 | 2.193 | -5.12 | -1.969 | -1.963 | -0.08 | 3.76 | -4.051 | -9.6666 | 5.2445 | 1.7288 | 3.6 | 2.624 | 2.096 | 0.7375 | 0.5528 | 4.2036 | 3.5875 | 3.6899 |  | 13.7 | 9.9477 | 0.31 |  | -19.1389 | 0.1037 | -20.3258 | -15.5009 | -4.2333 | -22.9501 | -3.2428 | -7.2 | -7.1 | 114.5819 | -100.7708
03/02/2026 | 22:30 | 0 | -0.7042 |  | 4.0416 | 12.8906 |  | 5.7281 |  | 18.5814 | 7.6568 | 7.3437 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.8241 | 4.2037 | 6.0701 | 5.9887 | 10.6694 | 3.0893 | 1.9862 | 2.189 |  | -1.1897 | 0.364 | 0.379 | 3.729 | -2.22 | -6.6 | -0.539 | 0.253 |  | -5.91 |  | -13.29 | -13.51 | 7.3562 | 3.6882 | 16.0736 | 20.4785 | -18.7338 | -5.3038 |  | 9.4561 | 9.2628 | -19.5764 |  | 36.7861 | 38.5692 | 25.4162 | 12.4836 | -5.1 | -5 | -18.5417 |  | -2.2454 |  | -5.1885 | 3.5614 | 1.6675 | 1.2822 | -115.7567 | 60.6403 | 60.213 | -48.9544 | -154.351 |  |  |  | 24.39 | 12.47 | 9.12 | -5.53 | 9.14 | -3.7466 | -3.7466 | 11.8977 | 9.5302 |  | -14.9636 | -14.9587 | -5.2661 | 11.2232 |  |  |  | -22 | -3.83 | 31.5859 | 31.3311 | 30.7081 | 41.2703 | 41.6733 | -18.6813 | -34.9877 | -15.6287 | 3.8216 | 41.7 | 29.91 | -14.375 | -14.2578 | 10.8976 |  | -13.1216 | -12.247 | 17.5112 |  | -4.6933 | -31 | -28.7 | -5.6067 | 3.559 | 14.1993 | 12.2519 | 4.04 | -3.82 | 12.586 | -17.881 | -8.24 | -8.31 | 26.75 | -46.31 | -16.6545 | -8.6 | -18.0049 | -17.2636 | 14.9732 | -7.7019 | -16.7325 | -15.9104 | -10.697 | -18.9152 | -13.569 | -42.6105 | 10.7584 |  | -11.9428 | -11.684 | 10.7098 | -12.5467 | -10.5459 | -10.244 | -16.1016 | -16.0737 | 1.8874 |  | -5.88 | 0.3 | 4.4743 | -21.3161 | -17.3469 | -11.6544 | 7.9853 | 3.5957 | -16.671 | 5.2202 | 4.9094 |  | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | -5.5261 | 23.7788 | 3.7445 | 3.5186 | 30.9239 | 41.9498 | 19.0103 | -15.27 | -2.314 | 0.2181 | 1.2 | -0.51 | -18.5272 |  | 6.986 | 0.613 |  | 31.53 | -45.7587 | -35.7691 | -1.05 | 28.8442 |  | 16.7365 | -2.6034 | -2.5772 | 2.6198 |  |  | -10.7263 | -23.6203 | 10.5057 | -17.1984 | 5.3015 | 4.5812 | 170.1497 | -1.7415 | -11.9329 | 10.3045 | 1.7924 | 7.7145 | 7.8481 |  | -2.698 | 0 | 0 | 3.946 | 62.1266 | 27.1252 | 119.886 | -6.801 | 43.1214 | 0 |  |  | 0 |  |  | -12.6331 | -12.0179 | -15.0603 | -15.4845 | 7.35 | 7.87 | -25.1 | -25.2 | 0.1767 | -3.04 | 50.6654 | 20.8322 | 20.7119 | -17.8 | -26.6 | -2 | -2.5 |  |  | -126.6109 | -34.4779 | -235.6025 | 12.5199 | -36.1482 | 61.6998 | 94.0963 | 50.731 | 166.8709 | 5.907 | 26.2593 | 24.6153 | 57.1317 | 176.5283 | -261.9963 | 52.1699 | -42.6698 | -1.4759 | 2.062 | -5.28 | -1.918 | -1.921 | -0.08 | 4 | -3.8674 | -9.8131 | 4.9821 | 1.9638 | 4 | 1.65 | 1.208 |  |  | 3.4679 | 3.1721 | 3.1133 |  | 12.7 | 10.1335 | 0.27 |  | -18.8821 | -0.0773 | -20.6562 | -14.5941 | -3.2228 | -23.207 | -3.6428 | -5.7 | -7.9 | 119.9143 | -106.7808
03/02/2026 | 23:00 | 0 | -1.1587 |  | 6.8683 | 12.387 |  | 4.4495 |  | 16.7725 | 6.6978 | 6.3657 | -19.98 | -24.2 | 0 |  |  | 4.0203 | -5.0343 | 4.5786 | 4.4967 | 8.0193 | 2.7918 | 0.0851 | 2.1191 |  | -1.2254 | 0.133 | 0.151 | 3.033 | -2.22 | -8.8 | -1.18 | 0.235 |  | -7.75 |  | -13.78 | -13.85 | 6.056 | 3.4752 | 13.9467 | 18.2395 | -20.0496 | -10.2918 |  | 0.1825 | -0.0138 | -22.6771 |  | 27.0795 | 28.9575 | -31.4145 | 13.2529 | -4.4 | -4.4 | -15.9775 | -34.8173 | -2.1881 |  | -6.2732 | 2.0789 | 0 | 0.5966 | -79.8364 | 27.4667 | 27.5582 | -43.6692 | -184.9835 |  |  |  | 21.466 | 12.9 | 8.87 | -6.45 | 9.39 | -4.4164 | -4.1485 | 11.8757 | 9.9029 |  | -23.7443 | -23.3531 | -6.4583 | 7.796 |  |  |  | -13.7 | -3.32 | 26.3297 | 26.0327 | 25.3698 | 25.4146 | 25.5408 | -18.9198 | -16.0772 | -17.436 | 3.3587 | 39.24 | 31.06 | -2.8125 | -3.418 | 10.1309 |  | -9.1525 | -8.5927 | 11.6688 |  | -4.4331 | -17.8 | -17.9 | -5.0659 | 1.8759 | 13.8838 | 10.2109 | 2.52 | -3.82 | 12.7255 | -12.9057 | -9.86 | -10.07 | 28.07 | -22.05 | -12.6182 | -6.6091 | -18.2241 | -17.8091 | 21.0828 | -3.6113 | -11.2872 | -10.9302 | -9.6 | -15.9312 | -13.237 | -49.2732 | 13.0937 |  | -11.2669 | -10.8334 | 0 | -14.5805 | -14.2161 | 10.256 | -15.8347 | -15.5357 | -0.2359 |  | -13.25 | -0.5 | 4.118 | -24.8381 | -17.1491 | -11.6766 | 8.3458 | 1.0421 | -11.421 | 5.3237 | 5.1439 |  | 0 | 0 | 0 | -5.0237 | -5.1911 | 24.4486 | 4.2605 | 4.3415 | 31.3526 | 41.7074 | 18.2242 | -15.33 | -2.1859 | 0.2355 | 1.37 | -0.56 | -18.4332 |  | 6.952 | 0.78 |  | 30.29 | -45.1131 | -35.1878 | -1.22 | 26.8263 |  | 16.247 | -1.9149 | -1.8686 | 2.4322 | 0.0743 |  | -9.8382 | -29.5437 | 11.0993 | -17.6456 | 6.495 | 6.1529 | 161.1655 | -2.7858 | -12.6706 | 11.6793 | 1.9229 | 7.2961 | 7.4368 | 1.3516 | -2.7863 | 0 | -2.51 | 5.0855 | 66.7213 | 19.872 | 122.4698 | -6.3969 | 43.8683 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.5889 | -14.0338 | -14.1637 | 7.89 | 8.05 | -23.8 | -24.2 | 0.2115 | -4.48 | 57.005 | 18.849 | 18.5803 | -18.2 | -27.8 | -1.1 | -1.7 | -17.7657 | -17.714 | -127.7507 | -36.3402 | -234.2408 | 13.0466 | -36.0772 | 59.2667 | 95.2844 | 55.3448 | 168.0901 | 3.7583 | 27.9876 | 25.9686 | 50.6881 | 174.2271 | -265.4021 | 47.8441 | -38.906 | -1.2879 | 2.38 | -4.32 | -1.498 | -1.489 | -0.64 | 4.08 | -3.6994 | -9.8436 | 5.391 | 1.4359 | 4.8 | 1.674 | 2.051 |  |  | 4.9023 | 4.55 | 3.1849 |  | 13 | 10.101 | 0.21 |  | -17.4461 | -0.1649 | -20.397 | -14.9129 | -2.1874 | -22.4544 | -5.0565 | -6.3 | -8.3 | 125.7119 | -113.0845
03/02/2026 | 23:30 | 0 | -1.4116 |  | 5.6414 | 12.0534 |  | 4.0146 |  | 15.7185 | 6.2428 | 5.9211 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.0338 | -5.2893 | 4.19 | 4.1921 | 7.4989 | 2.8759 | 0.0488 | 2.1243 |  | -1.1995 | -0.373 | -0.329 | 3.139 | -8.88 | -8.8 | -1.34 | 0.228 |  | -9.63 |  | -12.67 | -13.04 | 5.9494 | 3.7039 | 18.9342 | 21.6311 | -22.1117 | -13.1341 |  | 6.3568 | 9.142 | -20.5618 |  | 32.3547 | 33.9862 | -48.3519 | 12.8751 | -4.6 | -4.6 | -13.9761 | -34.5378 | -2.2111 |  | -7.1754 | 1.7338 |  | 0.6493 | -77.3644 | 28.9315 | 28.6264 | -51.9205 | -189.0244 |  |  |  | 21.496 | 12.72 | 8.93 | -7.02 | 9.02 | -3.6127 | -3.8806 | 11.5187 | 10.5786 |  | -21.9049 | -21.1814 | -7.8798 | 11.4155 |  |  |  | -21.1 | -3.29 | 26.2082 | 26.979 | 25.2852 | 28.2678 | 27.8487 | -21.7701 | -17.4665 | -19.9159 | 3.0889 | 37.85 | 29.54 | 8.5986 | 7.5226 | 9.5643 |  | -12.8496 | -12.5129 | 7.7759 |  | -4.0266 | -17.9 | -17.9 | -4.9048 | 0.7539 | 11.6758 | 8.541 | 1.33 | -3.54 | 13.826 | -8.793 | -9.97 | -10.11 | 28.04 | 5.04 | -13.8 | -6.7455 | -18.7385 | -18.0545 | 27.8425 | 0.2569 | -7.6715 | -5.1532 | -9.9823 | -16.6779 | -11.976 | -42.8137 | 11.9822 |  | -11.2272 | -11.4745 | 0 | -15.6257 | -16.0678 | 28.176 | -16.7271 | -17.3902 | -3.6643 | -9.22 | -13.08 | 0.1 | 4.1948 | -26.8827 | -16.2279 | -10.5147 | 8.0048 | 0.8035 | -11.4083 | 4.9302 | 4.4521 |  | 0 | 2.4282 | 0 | -5.1911 | -5.5261 | 26.9605 | 5.6004 | 5.6113 | 34.0447 | 45.2147 | 17.7115 | -15.92 | -2.1199 | 0.1916 | 1.14 | -0.73 | -19.9519 |  | 7.089 | 0.96 |  | 30.56 | -45.6646 | -35.024 | -1.62 | 26.8579 |  | 18.0183 | -3.8501 | -4.086 | 2.2638 | 0.0443 |  | -8.9885 | -34.1047 | 10.1971 | -18.9849 | 5.0205 | 5.0461 | 163.6177 | -2.438 | -10.2727 | 9.2077 | 2.4235 | 7.047 | 7.1599 | 1.8808 | -3.4792 | 0 | -3.35 | 6.7496 | 61.4751 | 20.6939 | 122.1395 | -9.1965 | 41.6043 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.0888 | -14.7128 | -14.2271 | 6.28 | 6.55 | -23.5 | -23.6 | 0.195 | -5.36 | 52.3525 | 19.4007 | 19.2765 |  | -29 | -0.7 | -1.3 |  |  | -132.1633 | -40.3834 | -229.0086 | 14.7782 | -38.2947 | 61.3735 | 99.9311 | 54.8435 | 165.9088 | 1.4599 | 26.9804 | 23.8093 | 53.1214 | 173.6327 | -260.8192 | 46.2965 | -37.3369 | -1.1951 | 4.39 | -4 | -1.911 | -1.922 | -0.4 | 3.68 | -3.5862 | -10.4875 | 5.5375 | 1.7899 | 4 | 1.162 | 2.549 | 2.6476 | 3.046 | 4.1612 | 4.3577 | 3.6403 |  | 14.6 | 11.857 | 0.07 |  | -16.8483 | -0.2778 | -21.1525 | -13.5523 | -2.9341 | -24.419 | -3.6991 | -6.3 | -8.9 | 124.8975 | -115.2002
04/02/2026 | 00:00 | 0 | -1.8946 |  | 7.7423 | 12.1309 |  | 2.9018 |  | 15.0467 | 5.9538 | 5.61 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8076 | -4.4064 | 4.1415 | 3.9033 | 7.0897 | 2.9451 | 0.0668 | 2.2755 |  | -1.2823 | -0.508 | -0.468 | 2.981 | -6.66 | -11 | -1.22 | 0.22 |  | -10.8 |  | -12.88 | -12.95 | 6.1938 | 3.3657 | 18.6284 | 20.9009 | -20.6675 | -13.0788 |  | 1.5663 | 1.5366 | -19.8878 |  | 30.234 | 31.9925 | -48.6823 | 15.8518 | -5.8 | -5.8 | -16.3259 | -35.3461 | -2.1561 |  | -9.1237 | 1.6299 |  | 0.5327 | -85.8791 | 29.2062 | 29.3283 | -49.9061 | -200.0781 |  |  |  | 18.3524 | 12.38 | 8.35 | -7.98 | 8.51 | -2.0052 | -1.7373 | 11.6153 | 9.4977 |  | -23.5635 | -23.5037 | -8.3654 | 13.4614 |  |  |  | -24.5 | -3.61 | 24.6186 | 24.9145 | 23.5674 | 35.6526 | 35.8484 | -19.8782 | -24.9889 | -17.7558 | 2.9685 | 36.14 | 28.52 | 7.6611 | 6.546 | 8.9658 |  | -14.3584 | -14.076 | 12.7927 |  | -3.8732 |  |  | -4.9329 | 0 | 10.5718 | 7.4277 | 0.46 | -3.18 | 14.291 | -14.7658 | -10.04 | -10.08 | 26.5 | 4.32 | -15.1818 | -7.9 | -17.1775 | -16.4273 | 23.4118 | -4.5048 | -10.7238 | -10.806 | -14.5689 | -19.438 | -12.671 | -46.822 | 19.8972 |  | -12.2857 | -11.3514 | 9.8804 | -11.2411 | -10.9364 | -5.124 | -15.9699 | -15.6548 | -0.347 | 6.86 | -13.9 | 0 | 4.1544 | -17.9386 | -14.2584 | -8.5979 | 7.74 | 2.1908 | -17.029 | 3.9815 | 3.7313 |  | 3.1925 | 3.2293 | 0 | -7.0332 | -7.0332 | 29.3049 | 3.6449 | 3.6998 | 34.9086 | 45.5919 | 17.7066 | -14.58 | -2.0137 | 0.2181 | 1.09 | -0.65 | -18.1879 |  | 7.165 | 0.959 | 3.6777 | 29.59 | -46.705 | -36.6298 |  | 25.8697 |  | 17.7194 | -3.5118 | -3.6699 | 2.1358 |  |  | -9.2015 | -34.3364 | 11.1084 | -19.1944 | 6.3344 | 4.7654 | 156.3531 | -3.1288 | -10.6915 | 9.8612 | 2.9448 | 6.8859 | 7.0571 | 2 | -1.9383 | 0 | -5.45 | 7.5424 | 73.3448 | 10.449 | 124.2745 | -6.4025 | 43.5952 |  |  |  | 0 |  |  | -14.7095 | -14.5063 | -14.045 | -14.1267 | 8.54 | 8.96 | -24.1 | -24 | 0.195 | -5.52 | 53.0852 | 20.7545 | 20.6307 | -17.4 | -29.5 | -1.1 | -1.7 |  | -17.6793 | -128.8387 | -46.6828 | -226.2533 | 16.3776 | -36.6517 | 53.9187 | 103.7433 | 58.5046 | 164.3499 | -2.2587 | 28.5963 | 26.507 | 48.2115 | 165.5085 | -261.5862 | 44.1899 | -36.4038 | -1.2171 | 5.328 | -3.84 | -1.887 | -1.907 | -0.32 | 3.84 | -3.4392 | -10.164 | 5.2171 | 1.4664 | 4.3 | 2.404 | 1.409 |  |  | 4.3256 | 4.3077 | 3.5535 |  | 14.6 | 10.89 | 0.02 |  | -16.8612 | -0.8949 | -20.8449 | -13.3093 | -2.7703 | -23.3376 | -4.0589 | -6.2 | -8.5 | 134.7948 | -128.3605
MÁXIMO |  | 0 | 4.2639 | -7.8392 | 7.7423 | 18.6804 | 0 | 19.4557 | 0 | 33.0706 | 15.0085 | 14.5861 | -6.66 | -19.8 | 11 | 7.452 | -13.2 | 4.1631 | 12.3058 | 9.3277 | 9.47 | 16.0684 | 4.5178 | 1.9862 | 2.3525 | 0 | -0.4039 | 1.125 | 1.143 | 4.087 | 0 | 4.4 | -0.124 | 0.268 | 0 | -2.69 | -10 | -10.37 | -10.47 | 8.9527 | 3.9283 | 27.3789 | 31.9338 | -12.2207 | 4.4872 | 0 | 27.5211 | 31.9784 | -15.0945 | 0 | 54.2536 | 54.5838 | 53.7886 | 22.6365 | -2.9 | -2.7 | -13.9761 | 0 | -1.749 | 0 | 5.5301 | 9.4177 | 7.5398 | 4.9633 | -68.453 | 107.5167 | 108.2796 | -12.6748 | -27.3012 | 0 | 0 | 0 | 43.0119 | 17.51 | 14.22 | 5.77 | 20.55 | -0.3977 | -0.1298 | 28.1006 | 25.8064 | 0 | 9.596 | 9.4818 | 5.7156 | 26.3675 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | -2.47 | 45.4646 | 45.1861 | 44.2336 | 55.7873 | 56.3239 | -11.1846 | -10.0478 | -2.149 | 4.6856 | 53.4 | 35.77 | 15.9424 | 14.5538 | 14.4275 | 0 | -4.7 | -4.5313 | 33.3044 | 0 | -2.182 | -17.8 | -17.9 | -1.8835 | 19.4547 | 23.6622 | 34.7031 | 20.56 | -2.69 | 20.2275 | -7.7454 | -3.61 | -3.63 | 45.04 | 17.17 | -9.5455 | -5.1182 | -15.818 | -14.4364 | 68.5521 | 31.0121 | 19.7485 | 21.3395 | -4.9828 | -9.5825 | -10.39 | 18.1802 | 19.8972 | 0 | -8.8148 | -7.8565 | 24.3216 | 0.7753 | 0.599 | 30.224 | -14.5589 | -14.1904 | 11.7128 | 6.86 | 3.25 | 23.7 | 8.1864 | -1.679 | -14.0643 | -8.5564 | 13.4054 | 10.0984 | -4.2931 | 5.3237 | 5.1439 | 4.8035 | 4.8087 | 4.7121 | 3.5433 | 8.5403 | 7.0332 | 30.3096 | 22.4849 | 22.3806 | 36.8044 | 45.6839 | 23.107 | -13.69 | -1.0121 | 0.2804 | 1.6 | 2.49 | -15.7743 | 2.4533 | 7.808 | 1.686 | 3.9738 | 35.26 | -37.28 | -27.5602 | 0.32 | 29.3878 | 0 | 27.1881 | -1.7881 | -1.7521 | 3.339 | 0.0765 | 0 | -8.1011 | 18.9967 | 11.6582 | -16.101 | 6.495 | 7.486 | 187.3976 | -0.7494 | -4.4512 | 11.6793 | 4.3428 | 9.7873 | 9.9612 | 4 | 23.3155 | 24.4919 | 2.93 | 17.3288 | 86.4083 | 62.402 | 124.2745 | -2.0843 | 48.3466 | 0 | 11.1462 | 0 | 0 | 41.6704 | 40.4314 | -11.2049 | -10.6061 | -14.0338 | -14.1267 | 23.28 | 23.12 | -21 | -21.3 | 0.651 | 12.72 | 72.5992 | 26.793 | 25.8787 | -8.4 | -20.9 | 10.3 | 9.3 | -16.9857 | -16.8704 | -74.8564 | 4.5456 | -226.2533 | 16.3776 | -27.8495 | 70.0711 | 130.0842 | 116.0082 | 181.3307 | 10.4182 | 28.5963 | 26.507 | 77.8671 | 216.6246 | -217.3603 | 60.1044 | 56.4589 | 0.4236 | 6.02 | -3.44 | -1.498 | -1.489 | 7.52 | 5.2 | -2.4908 | -1.3474 | 8.4977 | 3.4287 | 6 | 3.116 | 3.399 | 2.6701 | 3.046 | 4.9823 | 5.3285 | 4.8334 | 0 | 24.2 | 11.857 | 1.46 | 0 | 7.3457 | 0.5121 | -17.0511 | 9.8749 | 16.5901 | -12.562 | 6.3427 | 0.4 | -0.8 | 134.7948 | -11.5671
MÍNIMO |  | 0 | -1.8946 | -9.7625 | 0.3455 | 5.0609 | 0 | 2.9018 | 0 | 10.6409 | 3.6299 | 3.2008 | -19.98 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 0.7469 | -9.1164 | 3.3632 | 3.2453 | 6.1388 | 0.297 | -1.1989 | 0.7884 | 0 | -1.4042 | -0.82 | -0.798 | 2.624 | -13.32 | -15.4 | -1.435 | 0.202 | 0 | -12.29 | -10 | -15 | -15.04 | 2.0011 | 3.0132 | 13.9467 | 16.3617 | -23.0761 | -13.1341 | 0 | -2.1998 | -2.1501 | -22.6771 | -20.999 | 25.718 | 26.7617 | -48.6823 | 9.9121 | -7 | -6.9 | -26.2688 | -35.7786 | -3.9876 | 0 | -9.6065 | 0.6792 | 0 | 0 | -136.3872 | 26.9478 | 26.7952 | -105.7559 | -200.0781 | 0 | 0 | 0 | 10.0993 | 10.72 | 7.13 | -11.5 | 4.58 | -14.5971 | -14.3292 | 0.9182 | -1.0314 | 0 | -27.5672 | -27.2675 | -9.2163 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | -49.3 | -5.44 | 23.7768 | 23.5323 | 22.6013 | 13.3085 | 13.7554 | -24.5627 | -56.3848 | -20.368 | 2.5481 | 28.72 | 10.4 | -14.375 | -14.2578 | 6.1392 | 0 | -27.8202 | -27.1783 | 7.7759 | 0 | -6.4818 | -67.7 | -69.5 | -5.6189 | -1.8701 | 6.7867 | 4.4589 | -1.48 | -5.88 | 9.9355 | -34.9295 | -15.13 | -15.23 | 19.33 | -46.31 | -36.0545 | -18.0818 | -36.8341 | -34.7545 | 9.5551 | -24.3637 | -28.8703 | -28.3402 | -19.8813 | -29.2817 | -16.454 | -84.8503 | -57.5434 | 0 | -18.7946 | -17.7966 | 0 | -23.6585 | -21.4182 | -23.556 | -27.0988 | -27.0217 | -3.8117 | -17.46 | -15.6 | -4.8 | 3.8855 | -41.4871 | -17.7687 | -12.3156 | 5.8042 | -4.166 | -20.4408 | 3.0611 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -8.5403 | 9.3776 | 1.7604 | 1.8361 | 19.5473 | 32.2468 | 15.8462 | -19.1 | -2.7187 | 0.1357 | 0.19 | -2.87 | -22.8676 | 0 | 6.581 | -0.135 | 1.3803 | 28.18 | -47.1314 | -36.6298 | -1.94 | 19.2127 | 0 | 15.8892 | -10.0459 | -10.5853 | 1.6869 | 0.0405 | 0 | -13.6287 | -46.2743 | 8.3278 | -23.0379 | 3.9032 | 3.7346 | 130.5546 | -5.7716 | -15.158 | -10.0129 | 0.0578 | 6.6149 | 6.5824 | -0.5389 | -22.2617 | -21.1501 | -14.67 | 0 | 11.4681 | -5.0249 | 65.2455 | -49.9694 | -16.3462 | -6.4293 | -9.1535 | -11.7025 | -13.1741 | -0.1461 | -0.051 | -26.0916 | -25.5642 | -29.8714 | -30.1829 | -3.17 | -2.88 | -31.4 | -31.7 | 0.0357 | -7.44 | 32.1904 | 3.0359 | 2.9576 | -20.8 | -41 | -4.6 | -5.3 | -18.5846 | -18.6138 | -176.4481 | -46.6828 | -288.1566 | -3.5135 | -51.5662 | 31.3644 | 0 | 30.1736 | 103.8494 | -41.5261 | -3.0953 | -1.5382 | -1.1989 | 94.0048 | -274.6244 | -55.2127 | -50.3525 | -3.0701 | -4.775 | -11.2 | -2.271 | -2.276 | -1.84 | -4.96 | -5.5149 | -11.397 | 1.1154 | -4.8905 | -0.5 | -3.066 | -3.109 | 0 | 0 | 3.0656 | 3.0165 | 2.6436 | 0 | 5.9 | 5.2602 | -0.1 | 0 | -19.1389 | -21.1665 | -30.5206 | -15.5009 | -4.2333 | -33.4595 | -5.0565 | -17.1 | -15.2 | 23.3777 | -181.2266
PROMEDIO |  | 0 | 1.7049 | -9.0665 | 3.6237 | 11.1564 | 0 | 10.6716 | 0 | 21.7451 | 9.2211 | 8.858 | -14.9732 | -28.7257 | 6.1471 | 3.2896 | -19.6706 | 3.4676 | 0.44551 | 6.1148 | 6.0997 | 10.6559 | 2.7688 | 0.11307 | 1.9572 | 0 | -1.0386 | 0.18579 | 0.19815 | 3.163 | -5.0875 | -4.3 | -0.82742 | 0.2301 | 0 | -8.0825 | -10 | -12.5738 | -12.62 | 6.0847 | 3.4857 | 19.6814 | 23.12 | -18.5695 | -4.9105 | 0 | 7.0648 | 8.2296 | -18.7251 | -15.7687 | 35.6659 | 37.649 | 6.4804 | 14.8277 | -4.8854 | -4.8771 | -19.6274 | -33.6175 | -2.6245 | 0 | -2.7719 | 4.5354 | 4.316 | 2.2536 | -101.3144 | 68.1675 | 68.3678 | -64.4425 | -114.3924 | 0 | 0 | 0 | 28.5607 | 13.6692 | 10.779 | -4.4131 | 11.3773 | -7.1793 | -7.0034 | 13.896 | 11.7614 | 0 | -3.7054 | -3.6474 | -2.7896 | 12.7478 | 0 | 0 | 0 | -24.9979 | -3.9435 | 33.3431 | 33.0887 | 31.9547 | 34.9696 | 35.4006 | -16.892 | -32.9202 | -12.5151 | 3.6611 | 40.8227 | 23.9333 | 0.1424 | -0.43793 | 10.6242 | 0 | -13.8925 | -13.5834 | 19.2651 | 0 | -4.5294 | -46.42 | -45.815 | -4.1004 | 8.6962 | 16.1871 | 19.5617 | 9.5331 | -4.2819 | 14.4247 | -19.8983 | -9.8571 | -9.951 | 30.0342 | -16.6875 | -20.0481 | -10.1515 | -23.0206 | -22.1987 | 37.2702 | 3.5644 | -5.0284 | -4.5704 | -11.6523 | -18.9065 | -13.637 | -28.2798 | -18.7494 | 0 | -13.8128 | -12.8449 | 12.4477 | -12.1225 | -11.7257 | -0.29183 | -19.1929 | -18.8832 | 3.2744 | -1.7665 | -6.8144 | 0.48333 | 5.6967 | -26.8536 | -16.0351 | -10.477 | 9.6382 | 3.6462 | -15.579 | 4.4618 | 4.3346 | 4.0107 | 1.9678 | 2.2059 | 0.4847 | -0.74108 | -1.1652 | 20.1411 | 10.4468 | 10.406 | 28.0683 | 38.8906 | 19.2979 | -15.9421 | -1.7921 | 0.20287 | 0.96979 | -0.48667 | -19.5213 | 1.3719 | 7.2016 | 0.73369 | 3.3227 | 31.7213 | -42.577 | -32.3148 | -0.93744 | 24.8847 | 0 | 21.3575 | -6.0765 | -6.4088 | 2.4438 | 0.059456 | 0 | -10.5062 | -30.0258 | 10.0045 | -19.9644 | 5.2592 | 5.0993 | 165.8369 | -3.1795 | -9.1978 | -0.3299 | 2.2628 | 8.2886 | 8.3822 | 1.7787 | -0.44713 | 1.0764 | -4.0421 | 6.5904 | 52.7707 | 28.5086 | 91.7113 | -16.3351 | 26.3796 | -1.8603 | -1.06 | -1.6203 | -2.4034 | 21.016 | 19.5992 | -18.966 | -18.358 | -19.9463 | -19.8064 | 11.1496 | 11.2585 | -25.6167 | -25.75 | 0.27006 | 0.84 | 53.1586 | 15.8611 | 15.7385 | -14.2447 | -29.0104 | 2.9937 | 2.4375 | -18.0622 | -18.009 | -127.425 | -19.6476 | -253.1769 | 4.9628 | -37.2327 | 58.5784 | 98.5549 | 70.315 | 145.5602 | -3.9347 | 15.5501 | 14.4335 | 38.7843 | 160.5667 | -248.5667 | 7.1968 | -4.1963 | -1.3561 | 2.4744 | -6.8517 | -2.0259 | -2.0267 | 2.0833 | 1.5733 | -3.8012 | -7.7986 | 5.1036 | 0.22849 | 3.275 | 1.0423 | 0.95442 | 2.1683 | 2.2899 | 4.1137 | 3.9708 | 3.8378 | 0 | 13.6104 | 8.5373 | 0.62167 | 0 | -5.8401 | -10.6212 | -22.6117 | -2.5906 | 7.3425 | -21.2882 | 0.6887 | -6.8333 | -8.8021 | 85.092 | -99.46
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 3 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/02/2026 | 00:30 | 66.67 | 66.16 | 79.0919 | 0 | 294.715 | 506.6369 | 153.1272 | 153.5487 | 431.7273 | 291.3774 | 1029.7806
03/02/2026 | 01:00 | 64.55 | 63.34 | 77.7207 | 0 | 283.8567 | 489.4674 | 152.7567 | 152.9531 | 424.5894 | 290.1534 | 1020.4526
03/02/2026 | 01:30 | 60.14 | 60.67 | 74.1685 | 0 | 260.9925 | 455.971 | 149.3032 | 150.3509 | 412.8828 | 280.7938 | 993.3307
03/02/2026 | 02:00 | 60.32 | 59.69 | 74.6448 | 0 | 250.4955 | 445.1503 | 149.2065 | 150.3502 | 413.721 | 279.3004 | 992.5781
03/02/2026 | 02:30 | 57.68 | 57.41 | 69.377 | 0 | 224.4008 | 408.8678 | 150.6538 | 149.5334 | 414.5493 | 282.2904 | 997.0269
03/02/2026 | 03:00 | 55.23 | 53.45 | 72.392 | 0 | 247.8977 | 428.9697 | 146.4636 | 145.2413 | 405.0355 | 275.8112 | 972.5516
03/02/2026 | 03:30 | 51.99 | 51.95 | 71.2705 | 0 | 248.9994 | 424.2099 | 150.3817 | 149.5471 | 421.919 | 283.0718 | 1004.9196
03/02/2026 | 04:00 | 51.95 | 51.38 | 68.5541 | 0 | 249.9454 | 421.8295 | 150.1037 | 150.0504 | 416.7281 | 281.9223 | 998.8045
03/02/2026 | 04:30 | 52.5 | 51.45 | 71.9674 | 0 | 243.9342 | 419.8516 | 149.2141 | 151.6249 | 419.4622 | 283.162 | 1003.4632
03/02/2026 | 05:00 | 48.24 | 48.3 | 65.269 | 0 | 225.9789 | 387.7879 | 150.5423 | 152.5568 | 415.8245 | 283.99 | 1002.9136
03/02/2026 | 05:30 | 54.61 | 54.17 | 71.5864 | 0 | 263.3395 | 443.7059 | 154.9773 | 154.8219 | 425.8754 | 289.4018 | 1025.0764
03/02/2026 | 06:00 | 52.79 | 52.15 | 68.782 | 0 | 276.6518 | 450.3738 | 150.0681 | 152.817 | 417.9695 | 282.0269 | 1002.8815
03/02/2026 | 06:30 | 53.59 | 55.34 | 69.5345 | 0 | 285.1929 | 463.6574 | 142.1362 | 143.2741 | 378.8673 | 261.4915 | 925.7691
03/02/2026 | 07:00 | 51.38 | 49.69 | 66.3905 | 0 | 299.9493 | 467.4098 | 116.6541 | 116.8258 | 257.436 | 172.848 | 663.7639
03/02/2026 | 07:30 | 54.92 | 54.26 | 68.4552 | 0 | 298.1479 | 475.7831 | 100.0095 | 101.0186 | 130.2994 | 84.8608 | 416.1883
03/02/2026 | 08:00 | 60.74 | 60.12 | 70.971 | 0 | 320.3578 | 512.1888 | 90.3547 | 89.7612 | 75.0621 | 45.0794 | 300.2574
03/02/2026 | 08:30 | 71.13 | 70.45 | 83.8689 | 0 | 403.3208 | 628.7697 | 99.1439 | 99.6908 | 118.8317 | 70.2242 | 387.8906
03/02/2026 | 09:00 | 72.68 | 72.28 | 82.9395 | 0 | 428.1627 | 656.0622 | 120.2685 | 120.6448 | 211.2841 | 136.2571 | 588.4545
03/02/2026 | 09:30 | 77.28 | 75.94 | 83.8727 | 0 | 433.9637 | 671.0564 | 98.7903 | 99.2596 | 108.4337 | 64.7403 | 371.2239
03/02/2026 | 10:00 | 72.5 | 71.7 | 81.1997 | 0 | 433.9736 | 659.3733 | 162.7027 | 161.3722 | 160.1776 | 4.1292 | 488.3817
03/02/2026 | 10:30 | 74.39 | 73 | 82.9109 | 0 | 446.8047 | 677.1056 | 162.3078 | 161.7314 | 182.4248 | 3.8529 | 510.3169
03/02/2026 | 11:00 | 80.04 | 79.35 | 91.3955 | 0 | 490.6495 | 741.435 | 160.6695 | 163.6007 | 170.361 | 3.9618 | 498.593
03/02/2026 | 11:30 | 77.54 | 76.56 | 89.2515 | 0 | 481.6329 | 724.9844 | 140.9781 | 142.1898 | 79.0136 | 5.3821 | 367.5636
03/02/2026 | 12:00 | 77.25 | 76.3 | 90.6002 | 0 | 492.7036 | 736.8538 | 157.8747 | 156.6935 | 129.5606 | 3.8438 | 447.9726
03/02/2026 | 12:30 | 79.43 | 78.9 | 94.6321 | 0 | 502.9391 | 755.9012 | 136.4664 | 134.0464 | 40.2805 | 5.608 | 316.4013
03/02/2026 | 13:00 | 72.96 | 72.93 | 87.8308 | 0 | 452.4862 | 686.207 | 124.9664 | 126.292 | 0 | 4.0168 | 255.2752
03/02/2026 | 13:30 | 72.61 | 71.83 | 87.497 | 0 | 458.643 | 690.58 | 107.4453 | 108.2217 | 42.1984 | 5.0154 | 262.8808
03/02/2026 | 14:00 | 66.31 | 66.01 | 79.1538 | 0 | 418.9024 | 630.3762 | 126.8802 | 126.1586 | 25.935 | 5.6079 | 284.5817
03/02/2026 | 14:30 | 67.91 | 67.68 | 79.6571 | 0 | 432.2453 | 647.4924 | 115.998 | 114.5441 | 0 | 3.8177 | 234.3598
03/02/2026 | 15:00 | 79.05 | 77.31 | 87.1371 | 0 | 482.9557 | 726.4528 | 104.473 | 103.7977 | 48.9335 | 3.6567 | 260.8609
03/02/2026 | 15:30 | 82.13 | 81.78 | 91.7843 | 0 | 489.6761 | 745.3704 | 136.166 | 134.0627 | 68.493 | 3.7809 | 342.5026
03/02/2026 | 16:00 | 67.48 | 66.92 | 82.1653 | 0 | 434.1989 | 650.7642 | 167.073 | 164.6752 | 216.4771 | 3.9735 | 552.1988
03/02/2026 | 16:30 | 68.69 | 69.1 | 84.0186 | 0 | 440.8576 | 662.6662 | 188.535 | 188.034 | 328.7961 | 3.8386 | 709.2037
03/02/2026 | 17:00 | 65.02 | 64.12 | 82.7066 | 0 | 424.2575 | 636.1041 | 207.7414 | 205.2864 | 429.6915 | 3.6721 | 846.3914
03/02/2026 | 17:30 | 65.01 | 64.17 | 83.0612 | 0 | 412.7164 | 624.9576 | 190.0313 | 192.3641 | 301.1386 | 206.5929 | 890.1269
03/02/2026 | 18:00 | 62 | 60.98 | 77.4776 | 0 | 358.7602 | 559.2178 | 139.8 | 139.4292 | 384.1586 | 254.9785 | 918.3663
03/02/2026 | 18:30 | 60.02 | 59.63 | 75.909 | 0 | 349.6566 | 545.2156 | 144.898 | 145.5058 | 441.4859 | 289.7698 | 1021.6595
03/02/2026 | 19:00 | 66.17 | 65.58 | 79.5736 | 0 | 401.7513 | 613.0749 | 147.1358 | 143.035 | 448.3879 | 292.6662 | 1031.2249
03/02/2026 | 19:30 | 70.07 | 69.1 | 83.2318 | 0 | 444.1354 | 666.5372 | 147.5005 | 146.5105 | 444.4075 | 291.9235 | 1030.342
03/02/2026 | 20:00 | 72.63 | 71.68 | 84.8892 | 0 | 450.9215 | 680.1207 | 145.4157 | 144.9102 | 435.6558 | 289.0065 | 1014.9882
03/02/2026 | 20:30 | 71.78 | 71.41 | 85.9721 | 0 | 451.5733 | 680.7354 | 148.425 | 147.1644 | 443.7716 | 295.3333 | 1034.6943
03/02/2026 | 21:00 | 74.31 | 73.68 | 86.1244 | 0 | 449.1278 | 683.2422 | 149.9436 | 152.5252 | 457.4158 | 304.8371 | 1064.7217
03/02/2026 | 21:30 | 75.49 | 74.28 | 83.7169 | 0 | 435.3737 | 668.8606 | 158.2605 | 157.3288 | 492.2252 | 324.7108 | 1132.5253
03/02/2026 | 22:00 | 76.22 | 73.06 | 84.6519 | 0 | 428.4822 | 662.4141 | 159.094 | 158.9074 | 486.8542 | 324.7273 | 1129.5829
03/02/2026 | 22:30 | 72.66 | 71.78 | 82.7192 | 0 | 416.5712 | 643.7304 | 154.0171 | 153.7199 | 460.7831 | 312.0538 | 1080.5739
03/02/2026 | 23:00 | 63.95 | 63.79 | 73.2431 | 0 | 347.8831 | 548.8662 | 152.6991 | 152.8304 | 473.5201 | 316.9156 | 1095.9652
03/02/2026 | 23:30 | 59.02 | 58.42 | 71.6332 | 0 | 324.8446 | 513.9178 | 151.2695 | 151.2979 | 454.9866 | 308.3557 | 1065.9097
04/02/2026 | 00:00 | 54.81 | 54.71 | 67.0061 | 0 | 289.538 | 466.0641 | 153.4477 | 154.106 | 464.2194 | 309.2738 | 1081.0469
MÁXIMO |  | -48.24 | -48.3 | -65.269 | 0 | -224.4008 |  | 207.7414 | 205.2864 | 492.2252 | 324.7273
MÍNIMO |  | -82.13 | -81.78 | -94.6321 | 0 | -502.9391 |  | 90.3547 | 89.7612 | -48.9335 | 3.6567
PROMEDIO |  | -65.955 | -65.2908 | -79.2085 | 0 | -374.6784 |  | 144.0911 | 144.0461 | 296.4497 | 175.5022
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 3 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/02/2026 | 00:30 | 502.0648 | 509.5776 | 506.5987 | 517.314 | 518.3871 | 517.2399 |  | 504.2511 | 495.0672 | 487.1348 | 510.8891 | 496.2541 | 227.7478 | 223.3408 | 226.7072 | 224.3885 | 221.4101 | 222.5824 | 227.5 |  | 228 | 139.8202 | 141.7655 | 139.455 | 137.9962 | 136.068 |  | 142.6003 | 128.3195 | 140.5335
03/02/2026 | 01:00 | 503.114 | 507.0042 |  | 513.4568 | 513.9512 | 513.1713 |  | 501.5471 | 494.4135 | 486.8483 | 510.5735 | 495.287 | 227.2221 | 223.1698 | 225.8925 | 223.3058 | 220.192 | 222.1946 | 226.8 |  | 227.8 | 139.99 | 141.6482 | 139.4004 | 137.5298 | 135.999 |  | 142.41 | 128.2852 | 140.5335
03/02/2026 | 01:30 | 501.9599 | 508.8423 | 506.3361 | 514.2059 | 515.0215 | 514.7659 |  | 501.7496 | 493.1989 | 487.6558 | 510.3745 | 495.8249 | 227.3488 | 223.2761 | 226.9081 | 223.8372 | 220.1329 | 222.0794 | 227.5 |  | 227.9 | 140.2273 | 141.6863 | 139.51 | 137.6945 | 136.137 |  | 142.6149 | 128.1286 | 140.554
03/02/2026 | 02:00 | 502.3271 | 508.3172 |  | 515.5049 | 516.4466 | 515.9968 |  | 503.1508 | 495.6103 | 486.5979 | 510.3216 | 497.0148 | 227.5061 | 223.1095 | 226.938 | 224.4778 | 220.6423 | 222.2367 | 228.1 |  | 228.2 | 140.3084 | 142.1657 | 139.6521 | 137.6315 | 136.2336 |  | 142.7906 | 128.3323 | 140.5335
03/02/2026 | 02:30 | 502.8517 | 511.6783 | 509.4347 | 516.923 | 517.6768 | 516.2186 |  | 503.7001 | 495.361 | 487.3196 | 511.5193 | 496.4804 | 227.78 | 225.3164 | 227.7027 | 224.5377 | 220.9081 | 222.4758 | 227.5 |  | 228.4 | 140.2627 | 142.1992 | 139.4641 | 138.0049 | 136.1784 |  | 142.9955 | 128.5214 | 140.5948
03/02/2026 | 03:00 | 502.8517 | 509.6827 | 503.3951 | 516.7047 | 517.2035 | 516.6519 |  | 504.2355 | 494.9965 | 488.0299 | 511.7154 | 495.4615 | 227.9792 | 223.8874 | 228.0952 | 225.1304 | 221.447 | 222.4989 | 227.5 |  | 228.4 | 140.0697 | 142.3414 | 139.7184 | 137.2979 | 136.137 |  | 142.9077 | 128.281 | 140.5335
03/02/2026 | 03:30 | 501.7501 | 513.0963 |  | 516.6778 | 517.7935 | 518.0376 |  | 503.4742 | 495.3914 | 488.1639 | 510.6794 | 496.6157 | 227.6392 | 223.2802 | 226.4743 | 224.9454 | 221.2403 | 222.0864 | 228.1 |  | 229.1 | 139.9112 | 142.0352 | 139.5524 | 137.8775 | 136.2888 |  | 143.0248 | 128.5826 | 140.2068
03/02/2026 | 04:00 | 502.8517 | 511.5733 | 508.6994 | 516.7284 | 517.5314 | 515.9942 |  | 503.8434 | 495.4074 | 487.3373 | 510.9792 | 496.1242 | 227.7823 | 225.1026 | 228.166 | 224.6013 | 221.5135 | 222.0679 | 228.1 |  | 228.4 | 140.024 | 141.8622 | 139.3546 | 137.6924 | 136.1784 |  | 142.6296 | 128.2463 | 140.5335
03/02/2026 | 04:30 | 503.4287 | 512.3085 |  | 516.8569 | 517.2778 | 516.6501 |  | 502.5874 | 494.6316 | 486.9847 | 510.5028 | 495.8585 | 227.3962 | 223.6904 | 228.1102 | 224.4832 | 221.1222 | 222.401 | 227.5 |  | 228.4 | 139.4378 | 141.778 | 139.4388 | 137.6974 | 136.137 |  | 142.6735 | 128.1879 | 140.1863
03/02/2026 | 05:00 | 502.9566 | 512.571 |  | 517.3348 | 517.4253 | 516.4286 |  | 503.4543 | 494.9688 | 488.1466 | 511.0466 | 495.9064 | 227.2451 | 225.5258 | 227.9399 | 224.8442 | 221.5873 | 222.1369 | 227.5 |  | 228.2 | 140.3029 | 141.8696 | 139.3615 | 137.8097 | 136.275 |  | 142.6588 | 128.5114 | 140.5335
03/02/2026 | 05:30 | 502.0648 | 508.9474 | 509.8549 | 516.338 | 516.2911 | 515.1094 |  | 502.5199 | 494.1367 | 486.9362 | 510.8147 | 494.7693 | 227.0591 | 225.0028 | 227.0898 | 223.495 | 220.0738 | 222.0182 | 227.5 |  | 227.4 | 139.5715 | 141.5348 | 139.2763 | 137.5836 | 136.1646 |  | 142.4246 | 128.3867 | 140.1863
03/02/2026 | 06:00 | 502.3271 | 511.3632 |  | 521.3054 | 521.7661 | 519.5369 |  | 506.1219 | 495.4399 | 487.9517 | 511.8042 | 496.4759 | 227.09 | 225.4064 | 227.5277 | 222.6667 | 220.2436 | 222.561 | 228 |  | 228.1 | 139.9089 | 142.0698 | 139.4734 | 138.1679 | 136.689 |  | 142.8052 | 128.8512 | 140.942
03/02/2026 | 06:30 | 499.8617 | 509.0525 | 503.7102 | 522.1588 | 521.457 | 519.9915 |  | 506.058 | 497.4333 | 488.7346 | 512.1222 | 497.1787 | 226.9168 | 224.3933 | 227.0661 | 222.8481 | 219.9188 | 222.4549 | 227.5 |  | 227.6 | 139.9202 | 141.8221 | 139.7052 | 138.0585 | 136.4544 |  | 142.5417 | 129.5415 | 140.5335
03/02/2026 | 07:00 | 501.278 | 510.9956 |  | 522.9999 | 523.0706 | 520.6039 | 518.9467 | 508.8421 | 501.8719 | 494.3088 | 515.9412 | 501.3698 | 227.4065 | 225.6785 | 226.8214 | 223.0369 | 220.3248 | 223.9805 | 229.4 |  | 229.1 | 140.124 | 141.8148 | 140.4962 | 138.9542 | 136.7028 |  | 142.1173 | 130.7124 | 141.718
03/02/2026 | 07:30 | 505.1598 | 512.4661 | 505.6534 | 518.5471 | 519.5353 | 518.6382 | 517.332 | 507.6047 | 498.8444 | 486.5407 | 512.958 | 496.6875 | 227.9566 | 224.8443 | 226.6263 | 221.1114 | 218.1912 | 223.0525 | 227.5 |  | 227 | 139.8322 | 141.0269 | 138.3138 | 138.1805 | 136.3578 |  | 141.2975 | 129.0854 | 140.3906
03/02/2026 | 08:00 | 504.268 | 507.897 | 501.7144 | 515.2914 | 516.9892 | 515.3344 |  | 507.8579 | 499.0563 | 486.5262 | 512.3519 | 497.5827 | 223.1544 | 222.9223 | 224.7854 | 219.8717 | 217.0026 | 222.2198 | 227.5 |  | 226.1 | 139.9335 | 140.3612 | 137.9546 | 138.0439 | 136.275 |  | 140.9755 | 129.085 | 140.5335
03/02/2026 | 08:30 | 503.9008 | 506.164 | 509.9074 | 510.2091 | 512.0619 | 512.7561 |  | 505.688 | 498.3328 | 485.0918 | 512.7499 | 495.6725 | 221.2325 | 225.1184 | 224.4726 | 222.0959 | 218.206 | 222.6624 | 226.8 |  | 225.2 | 142.5051 | 141.4898 | 137.8386 | 138.9991 | 135.8334 |  | 142.249 | 128.6307 | 142.535
03/02/2026 | 09:00 | 501.5927 | 502.1201 | 503.9202 | 507.0856 | 509.5612 | 510.4421 | 511.8092 | 503.5696 | 495.8189 | 483.6921 | 510.9355 | 494.2719 | 220.465 | 222.8125 | 221.9031 | 220.861 | 217.6227 | 221.994 | 226.2 |  | 224.5 | 141.5092 | 141.4812 | 137.6546 | 138.5469 | 135.2676 |  | 142.0587 | 127.9681 | 142.2082
03/02/2026 | 09:30 | 504.8975 | 497.8662 | 494.7819 | 502.776 | 505.7742 | 506.3056 |  | 502.3162 | 495.795 | 483.8756 | 511.0838 | 495.1161 | 220.8352 | 222.7065 | 223.2858 | 218.8771 | 215.8361 | 221.7885 | 226.2 |  | 224 | 141.4728 | 140.8821 | 137.4439 | 138.8584 | 134.9226 |  | 141.5903 | 127.2621 | 142.1469
03/02/2026 | 10:00 | 503.3238 | 498.864 | 500.0338 | 502.4939 | 504.9788 | 506.0642 |  | 502.2336 | 494.635 | 482.9201 | 0 | 493.309 | 221.1362 | 223.4217 | 223.0349 | 218.9082 | 214.9649 | 221.8767 | 226.2 |  | 223.8 |  | 140.9741 | 137.3388 | 139.2559 | 135.7644 |  | 141.6342 | 127.6522 | 142.5145
03/02/2026 | 10:30 | 500.8058 | 495.6079 | 497.6705 | 501.1504 | 504.1149 | 504.8359 |  | 501.2284 | 493.4068 | 482.7247 |  | 493.0602 | 220.4106 | 222.1774 | 223.0659 | 219.2369 | 214.6401 | 222.1283 | 225.6 |  | 223.7 | 141.4385 | 141.0929 | 137.225 | 138.6975 | 135.3918 |  | 141.6635 | 129.2493 | 142.1673
03/02/2026 | 11:00 | 499.3371 | 489.5159 | 488.217 | 495.6094 | 498.2378 | 500.0086 | 506.6333 | 497.6149 | 490.4445 | 481.2172 |  | 492.7444 | 218.792 | 219.467 | 221.6354 | 218.2102 | 213.2448 | 222.0652 | 225.6 |  | 223.5 | 141.6061 | 140.6893 | 137.1552 | 138.9015 | 135.0882 |  | 141.2243 | 129.3916 | 142.1265
03/02/2026 | 11:30 | 499.7567 | 493.2972 | 493.4689 | 500.947 | 504.2241 | 504.428 | 511.7643 | 502.9147 | 492.5688 | 483.3363 |  | 493.8021 | 221.6993 | 220.9048 | 222.3426 | 219.8733 | 215.5556 | 222.333 | 225.6 |  | 223.5 |  | 140.9323 | 137.0994 | 138.7071 | 135.2262 |  | 141.5025 | 129.4634 | 142.1265
03/02/2026 | 12:00 | 500.0715 | 492.4569 | 493.7315 | 501.3285 | 504.2283 | 504.7034 |  | 503.8813 | 493.9966 | 483.0309 |  | 493.6905 | 221.5755 | 220.6262 | 222.0356 | 220.0393 | 215.2824 | 222.5932 | 226.2 |  | 223.7 | 141.7182 | 141.0643 | 136.9689 | 138.9871 | 135.5574 |  | 141.6488 | 129.9178 | 142.535
03/02/2026 | 12:30 | 499.5469 | 492.0367 | 488.9523 | 498.7515 | 501.6321 | 502.3026 |  | 502.498 | 493.3433 | 483.5652 |  | 494.0325 | 221.367 | 220.5471 | 222.0267 | 219.1086 | 214.6032 | 222.3502 | 226.2 |  | 223.8 |  | 141.0472 | 137.2338 | 138.6256 | 135.7506 |  | 141.6635 | 129.6589 | 142.5145
03/02/2026 | 13:00 | 501.278 | 496.3432 | 496.5676 | 501.1696 | 504.0284 | 505.4321 |  | 503.8305 | 494.433 | 483.7675 |  | 493.3417 | 222.0396 | 222.4475 | 223.2132 | 219.7562 | 215.6958 | 222.5413 | 226.2 |  | 223.6 | 142.7197 | 140.5387 | 137.3643 | 139.2399 | 136.5234 |  | 141.3854 | 129.9371 | 142.923
03/02/2026 | 13:30 | 502.2222 | 497.0784 | 498.5633 | 502.4099 | 504.7293 | 505.862 |  | 503.5304 | 493.6105 | 483.9914 |  | 494.1313 | 223.053 | 222.8757 | 224.3499 | 220.4937 | 216.1093 | 222.5371 | 226.2 |  | 224.1 | 141.8226 | 141.0191 | 137.5164 | 139.2685 | 136.3716 |  | 141.8391 | 129.5072 | 142.8413
03/02/2026 | 14:00 | 503.009 | 500.5446 |  | 504.1752 | 506.4633 | 508.1227 |  | 504.288 | 494.4031 | 483.6956 |  | 494.0119 | 222.8933 | 224.3612 | 225.2639 | 220.7605 | 216.7663 | 222.4505 | 225.6 |  | 223.4 | 141.7866 | 140.1892 | 138.5215 | 139.1646 | 134.9502 |  | 141.1512 | 129.2675 | 142.5145
03/02/2026 | 14:30 | 502.0648 | 497.6036 |  | 500.043 | 502.7655 | 504.1935 |  | 502.4687 | 493.0291 | 483.3151 |  | 493.9595 | 222.2265 | 222.9462 | 223.9013 | 219.1001 | 215.2603 | 222.5588 | 225.6 |  | 223.5 |  | 140.2841 | 138.5537 | 139.4467 | 134.4534 |  | 141.3707 | 128.481 | 142.5145
03/02/2026 | 15:00 | 501.4878 | 496.3432 |  | 499.1768 | 501.7188 | 502.8407 |  | 501.3717 | 492.4661 | 483.0969 |  | 493.059 | 221.4713 | 222.5203 | 223.5588 | 219.0087 | 215.3267 | 222.1642 | 224.9 |  | 223.1 | 139.2788 | 140.088 | 138.4682 | 138.0617 | 134.205 |  | 141.0194 | 127.8442 | 139.8187
03/02/2026 | 15:30 | 501.1206 | 496.2906 |  | 499.1831 | 501.8744 | 503.6053 |  | 501.8397 | 492.0186 | 482.3396 |  | 492.4437 | 220.7545 | 222.5004 | 223.566 | 219.0914 | 215.0978 | 222.0482 | 225.6 |  | 223 | 138.5612 | 139.4633 | 138.2464 | 137.377 | 134.136 |  | 140.8145 | 128.2348 | 139.3694
03/02/2026 | 16:00 | 502.1173 | 499.2316 | 496.1474 | 500.8667 | 502.9211 | 504.8357 | 506.4919 | 502.2302 | 491.6685 | 480.452 |  | 491.3948 | 220.4532 | 223.9445 | 224.3297 | 219.4246 | 215.3119 | 221.5737 | 224.3 |  | 222.5 | 138.5788 | 140.72 | 138.143 | 137.0172 | 133.7634 |  | 142.2051 | 128.7491 | 139.1244
03/02/2026 | 16:30 | 502.2222 | 498.6014 | 495.8848 | 501.5172 | 504.0348 | 504.3657 |  | 502.1739 | 491.0256 | 479.2425 |  | 490.6035 | 220.96 | 224.0543 | 224.3693 | 219.6679 | 215.8287 | 221.298 | 224.9 |  | 222.8 | 138.693 | 140.7353 | 138.1085 | 137.6324 | 133.7772 |  | 142.1319 | 128.9268 | 139.349
03/02/2026 | 17:00 | 501.7501 | 499.2316 | 497.3028 | 503.6392 | 506.1896 | 505.1999 |  | 502.8038 | 489.9292 | 477.0971 |  | 488.4769 | 221.7942 | 224.5386 | 225.1492 | 221.1261 | 217.5932 | 220.9078 | 223.6 |  | 222.3 | 138.5619 | 140.4128 | 137.913 | 137.9323 | 133.7358 |  | 141.7367 | 129.1483 | 138.9406
03/02/2026 | 17:30 | 496.7667 | 500.3345 |  | 507.2198 | 510.8113 | 510.9207 |  | 506.0457 | 494.0256 | 481.0004 | 508.4883 | 492.4187 | 220.9233 | 224.9455 | 224.7934 | 223.0187 | 219.4906 | 221.5715 | 224.9 |  | 224 |  | 141.395 | 138.2575 | 138.0921 | 134.412 |  | 142.6149 | 129.6152 | 139.6758
03/02/2026 | 18:00 | 497.3961 | 503.9582 | 506.6512 | 510.5426 | 512.7302 | 510.4113 | 511.8254 | 505.8643 | 492.4971 | 479.9558 | 508.1096 | 491.0604 | 221.1867 | 226.1839 | 226.3128 | 223.7419 | 220.6349 | 221.4364 | 224.3 |  | 224.5 | 138.6664 | 141.0928 | 138.2863 | 138.3638 | 134.7708 |  | 142.41 | 130.37 | 139.737
03/02/2026 | 18:30 | 500.6485 | 511.2581 | 513.0585 | 513.9097 | 514.6892 | 514.5018 |  | 503.9093 | 490.9316 | 477.4325 | 505.5334 | 489.2051 | 220.6379 | 226.2888 | 226.9192 | 223.1791 | 220.4061 | 221.206 | 224.3 |  | 223.5 | 138.5614 | 140.5063 | 138.1165 | 138.0838 | 135.4194 |  | 141.7806 | 130.3863 | 139.0222
03/02/2026 | 19:00 | 499.8617 | 509.0525 | 512.6909 | 513.8164 | 515.3272 | 514.5529 |  | 504.2589 | 491.3832 | 477.8008 | 505.5348 | 489.2565 | 219.671 | 225.4763 | 226.083 | 223.825 | 220.2658 | 221.4424 | 224.3 |  | 223.8 |  | 141.0654 | 138.1081 | 138.2185 | 134.6328 |  | 142.1758 | 130.3605 | 138.961
03/02/2026 | 19:30 | 498.5502 | 506.4265 | 510.8002 | 513.4808 | 514.9058 | 514.5884 |  | 504.6421 | 491.2293 | 477.9183 | 506.4982 | 490.0447 | 218.5292 | 223.7795 | 224.3697 | 223.6393 | 220.539 | 221.321 | 224.3 |  | 223.8 |  | 141.1243 | 138.3122 | 138.5977 | 134.6052 |  | 142.3515 | 130.1865 | 139.2673
03/02/2026 | 20:00 | 497.9732 | 505.8489 |  | 513.0323 | 514.52 | 514.5522 |  | 504.7718 | 491.7286 | 478.4798 | 506.3092 | 489.7396 | 218.0609 | 223.4464 | 224.2762 | 223.4368 | 220.8269 | 221.4395 | 224.3 |  | 224.1 |  | 141.4842 | 138.3966 | 138.19 | 135.0468 |  | 142.5856 | 130.1014 | 139.0018
03/02/2026 | 20:30 | 498.2879 | 505.7964 | 508.3318 | 514.32 | 515.9 |  |  | 504.594 | 490.8939 | 477.4392 | 505.2708 | 489.702 | 218.8054 | 223.8541 | 224.7269 | 224.1087 | 221.292 | 221.1811 | 224.3 |  | 223.9 |  | 141.3581 | 138.4329 | 138.1851 | 134.8398 |  | 142.3515 | 129.6842 | 139.3286
03/02/2026 | 21:00 | 498.4453 | 505.9539 |  | 513.936 | 515.1865 | 514.2398 |  | 503.8435 | 489.4628 | 476.734 | 505.1956 | 488.369 | 219.7729 | 223.5292 | 225.1973 | 223.2182 | 221.1443 | 221.2306 | 223.6 |  | 223.6 |  | 140.3082 | 138.1823 | 138.4307 | 135.0882 |  | 141.6049 | 129.9188 | 139.349
03/02/2026 | 21:30 | 499.0748 | 507.7395 |  | 514.1793 | 515.3402 |  |  | 503.1442 | 487.2479 | 474.7278 | 502.151 | 485.4638 | 220.2692 | 224.187 | 225.6725 | 223.7198 | 221.3732 | 220.738 | 222.9 |  | 222.5 |  | 139.541 | 138.1165 | 138.1925 | 135.102 |  | 140.9902 | 129.8208 | 138.961
03/02/2026 | 22:00 | 499.1797 | 506.4791 |  | 511.9224 | 513.197 | 512.8995 |  | 502.0099 | 486.059 | 474.1632 | 501.4098 | 485.4787 | 221.4425 | 222.2209 | 225.9094 | 222.0327 | 220.1993 | 220.1982 | 222.3 |  | 222.5 |  | 138.8813 | 137.9668 | 137.615 | 134.7432 |  | 140.756 | 129.1754 | 138.961
03/02/2026 | 22:30 | 499.8092 | 507.5294 |  | 514.081 | 514.7106 | 514.4229 |  | 502.8714 | 486.9362 | 475.0826 | 501.9492 | 486.6545 | 223.0127 | 224.3734 | 226.9448 | 222.8845 | 221.4913 | 220.9418 | 223 |  | 223.4 | 138.5699 | 139.8386 | 138.4945 | 137.7209 | 135.0744 |  | 141.4 | 129.0782 | 139.349
03/02/2026 | 23:00 | 500.2813 | 505.0086 | 503.1324 | 516.823 | 517.6025 | 515.5936 |  | 504.6629 | 488.3395 | 476.4637 | 503.5849 | 487.4627 | 223.668 | 224.0675 | 225.7337 | 222.7305 | 221.4839 | 220.7181 | 223.6 |  | 224.2 | 138.8969 | 140.5697 | 138.5957 | 137.2424 | 135.5022 |  | 141.927 | 129.7543 | 139.349
03/02/2026 | 23:30 | 501.1731 | 503.3806 | 503.6051 | 517.9628 | 519.1797 | 517.2197 |  | 505.0814 | 487.6224 | 475.4767 | 502.1187 | 487.9442 | 224.6442 | 223.3018 | 226.0032 | 223.1131 | 221.4839 | 221.1104 | 223.6 |  | 224.3 | 138.8728 | 140.3922 | 138.7339 | 137.5319 | 134.5776 |  | 141.8099 | 130.082 | 140.1047
04/02/2026 | 00:00 | 501.6976 | 507.3719 | 504.3929 | 521.2966 | 521.1091 | 520.1688 |  | 506.9645 | 489.6145 | 477.0311 | 504.5507 | 488.0622 | 225.3826 | 224.6235 | 226.5572 | 224.0974 | 222.488 | 221.135 | 223.6 |  | 224.1 | 140.0136 | 140.2629 | 138.6875 | 137.5759 | 134.8674 |  | 141.7952 | 130.4677 | 139.737
MÁXIMO |  | 505.1598 | 513.0963 | 513.0585 | 522.9999 | 523.0706 | 520.6039 | 518.9467 | 508.8421 | 501.8719 | 494.3088 | 515.9412 | 501.3698 | 227.9792 | 226.2888 | 228.166 | 225.1304 | 222.488 | 223.9805 | 229.4 | 0 | 229.1 | 142.7197 | 142.3414 | 140.4962 | 139.4467 | 136.7028 | 0 | 143.0248 | 130.7124 | 142.923
MÍNIMO |  | 496.7667 | 489.5159 | 488.217 | 495.6094 | 498.2378 | 500.0086 | 506.4919 | 497.6149 | 486.059 | 474.1632 | 0 | 485.4638 | 218.0609 | 219.467 | 221.6354 | 218.2102 | 213.2448 | 220.1982 | 222.3 | 0 | 222.3 | 138.5612 | 138.8813 | 136.9689 | 137.0172 | 133.7358 | 0 | 140.756 | 127.2621 | 138.9406
PROMEDIO |  | 501.266 | 504.1814 | 502.3616 | 510.5709 | 512.1369 | 511.7553 | 512.1147 | 503.753 | 493.2235 | 482.737 | 493.7079 | 492.9766 | 223.2166 | 223.6707 | 225.2886 | 222.0826 | 218.792 | 221.9289 | 225.7979 | 0 | 225.0896 | 140.0966 | 141.0188 | 138.4502 | 138.1871 | 135.4099 | 0 | 141.9773 | 129.1115 | 140.5859
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/02/2026 00:56:00 | 03/02/2026 07:59:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.

## AISLADOS_TEMP
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.777 | 04:18:01 | 60.267
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.267
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.267
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.267
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.267
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.777 | 04:18:01 | 60.267
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:03:03 | 59.778 | 04:18:01 | 60.267

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 3 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 3 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/02/2026 | 00:30 | 6850.33 | 6797.5832 | -0.77%
03/02/2026 | 01:00 | 6806.19 | 6646.4392 | -2.347%
03/02/2026 | 01:30 | 6683.41 | 6543.9377 | -2.087%
03/02/2026 | 02:00 | 6590.31 | 6493.5223 | -1.469%
03/02/2026 | 02:30 | 6517.16 | 6413.3328 | -1.593%
03/02/2026 | 03:00 | 6433.34 | 6379.0328 | -0.8442%
03/02/2026 | 03:30 | 6387.48 | 6358.7735 | -0.4494%
03/02/2026 | 04:00 | 6532.68 | 6371.2274 | -2.471%
03/02/2026 | 04:30 | 6548.32 | 6401.7289 | -2.239%
03/02/2026 | 05:00 | 6512.06 | 6420.3059 | -1.409%
03/02/2026 | 05:30 | 6632.77 | 6532.6637 | -1.509%
03/02/2026 | 06:00 | 6693.3 | 6478.5746 | -3.208%
03/02/2026 | 06:30 | 6614.95 | 6517.1648 | -1.478%
03/02/2026 | 07:00 | 6725.24 | 6627.2349 | -1.457%
03/02/2026 | 07:30 | 7029.57 | 6893.0319 | -1.942%
03/02/2026 | 08:00 | 7159.76 | 7118.1461 | -0.5812%
03/02/2026 | 08:30 | 7496.13 | 7448.6916 | -0.6328%
03/02/2026 | 09:00 | 7775.02 | 7638.4082 | -1.757%
03/02/2026 | 09:30 | 7868.46 | 7805.8643 | -0.7955%
03/02/2026 | 10:00 | 8006.59 | 7905.7036 | -1.26%
03/02/2026 | 10:30 | 8090.8 | 8042.9908 | -0.5909%
03/02/2026 | 11:00 | 8185.03 | 8148.4825 | -0.4465%
03/02/2026 | 11:30 | 8163.03 | 8187.3671 | 0.2981%
03/02/2026 | 12:00 | 8111.21 | 8200.6596 | 1.103%
03/02/2026 | 12:30 | 8183.21 | 8173.6056 | -0.1174%
03/02/2026 | 13:00 | 8104.97 | 8103.443 | -0.01884%
03/02/2026 | 13:30 | 7987.91 | 8049.4345 | 0.7702%
03/02/2026 | 14:00 | 8023.64 | 8059.6094 | 0.4483%
03/02/2026 | 14:30 | 7985.39 | 8157.0133 | 2.149%
03/02/2026 | 15:00 | 8091.81 | 8158.507 | 0.8243%
03/02/2026 | 15:30 | 8251.84 | 8202.3259 | -0.6%
03/02/2026 | 16:00 | 8193.65 | 8089.6949 | -1.269%
03/02/2026 | 16:30 | 8060.96 | 8048.6918 | -0.1522%
03/02/2026 | 17:00 | 7962.25 | 7954.3119 | -0.0997%
03/02/2026 | 17:30 | 7770.4 | 7795.8584 | 0.3276%
03/02/2026 | 18:00 | 7562.67 | 7604.8714 | 0.558%
03/02/2026 | 18:30 | 7497.51 | 7510.9435 | 0.1792%
03/02/2026 | 19:00 | 7717.27 | 7767.8695 | 0.6557%
03/02/2026 | 19:30 | 7804.57 | 7836.9321 | 0.4147%
03/02/2026 | 20:00 | 7759.91 | 7806.2589 | 0.5973%
03/02/2026 | 20:30 | 7726 | 7752.8257 | 0.3472%
03/02/2026 | 21:00 | 7760.97 | 7725.4135 | -0.4581%
03/02/2026 | 21:30 | 7718.7 | 7650.9829 | -0.8773%
03/02/2026 | 22:00 | 7787.28 | 7615.6971 | -2.203%
03/02/2026 | 22:30 | 7717.69 | 7540.6804 | -2.294%
03/02/2026 | 23:00 | 7495.45 | 7348.3553 | -1.962%
03/02/2026 | 23:30 | 7280.57 | 7128.9371 | -2.083%
04/02/2026 | 00:00 | 7100.17 | 6914.6686 | -2.613%

## DESVIACIÓN
martes, 3 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/02/2026 | 00:30 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 633.1 | 627.794 | 627.794 | 5.306 | 211.6 | 204.431 | 204.431 | 7.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 238.8 | 242 | 242 | -3.2 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 127.25 | 146.4831 | 135.5838 | -8.3338 | 126.99 | 146.4831 | 135.5838 | -8.5938 | 127.63 | 146.4831 | 135.5838 | -7.9538 | 235.13 | 220.3846 | 203.9865 | 31.1435 | 206.72 | 207.2428 | 207.2429 | -0.52285 | 108.83 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8974 | 555.56 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5294 | 10.11 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.067 | 164.0671 | 0.83294 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.0145 | 142.0146 | -0.31456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 216.5 | 220.695 | 220.695 | -4.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 457.0943 | 457.0943 | 6.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 94.5 | 87.7736 | 87.7736 | 6.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 44.1 |  |  | 44.1 | 45.3 |  |  | 45.3 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 167.6 | 174.5595 | 174.5595 | -6.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 58.3746 | 58.3746 | -5.1746 | 25.1 |  | 26 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8485 | 44.8484 | -6.5484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 247.8 | 270.068 | 270.068 | -22.268 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 151.0888 | 127.1846 | -25.7846 | 101.6 | 151.0888 | 127.1846 | -25.5846 | 124.3 | 151.5425 | 127.5666 | -3.2666 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 17.71 | 17.71 | 14.69 | 0 |  |  | 0 | 1.23 | 3.68 | 3.68 | -2.45 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.376 | 3.376 | 2.124 | 17.1 | 6.712 | 6.712 | 10.388 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.9 | 5 | 5 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 6 | 7.32 | 7.32 | -1.32 | 20.3 | 13.04 | 13.04 | 7.26 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | -0.29 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.98 | 3.18 | 3.18 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 10 | 10 | -4.7 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 17.9 | 22 | 22 | -4.1
03/02/2026 | 01:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 639.3 | 627.794 | 627.794 | 11.506 | 213.9 | 204.431 | 204.431 | 9.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 | 60.6 |  |  | 60.6 | 117.39 | 135.5839 | 135.5838 | -18.1938 | 116.83 | 135.5839 | 135.5838 | -18.7538 | 117.17 | 135.5839 | 135.5838 | -18.4138 | 218.84 | 203.9865 | 203.9865 | 14.8535 | 206.61 | 207.2428 | 131.2262 | 75.3838 | 108.52 | 103.9326 | 65.8101 | 42.7099 | 560.32 | 566.0894 | 566.0894 | -5.7694 | 10.23 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.067 | 164.0671 | 1.3329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.0146 | 142.0146 | 0.28545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 189.7 | 220.695 | 220.695 | -30.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.7 |  |  | 44.7 | 46.2 |  |  | 46.2 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 58.3746 | 58.3746 | -3.9746 | 24.6 |  | 26 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8485 | 44.8484 | -6.8484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 251.7 | 270.068 | 270.068 | -18.368 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 112.9873 | 109.89 | -7.79 | 102.1 | 112.9873 | 109.89 | -7.79 | 122.6 | 113.3266 | 110.22 | 12.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 17.389 | 17.389 | 12.311 | 0 |  |  | 0 | 1.08 | 3.96 | 3.96 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.554 | 4.554 | 1.846 | 18 | 12.175 | 12.175 | 5.825 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.1 | 1.361 | 1.361 | -0.261 | 0.1 | 4.174 | 4.174 | -4.074 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.137 | 8.137 | -0.037 | 17.4 | 16.344 | 16.344 | 1.056 | 0.5 | 0.269 | 0.269 | 0.231 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.4 | 3.901 | 3.901 | -2.501 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 13.221 | 13.221 | -7.021 | 2.9 | 7.444 | 7.444 | -4.544 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
03/02/2026 | 01:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 638.3 | 627.794 | 627.794 | 10.506 | 213.8 | 204.431 | 204.431 | 9.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 242.7 | 242 | 242 | 0.7 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 | 119.8 | 135.5838 | 135.5838 | -15.7838 | 118.18 | 135.5838 | 135.5838 | -17.4038 | 118.83 | 135.5838 | 135.5838 | -16.7538 | 216.49 | 203.9865 | 203.9865 | 12.5035 | 181.45 | 123.9542 | 120.0309 | 61.4191 | 103.56 | 62.1632 | 60.1957 | 43.3643 | 560.6 | 566.0894 | 566.0894 | -5.4894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.067 | 164.0671 | 4.9329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.0146 | 142.0146 | 0.78545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 182.5 | 220.695 | 220.695 | -38.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 60.4 | 81.6356 | 81.6356 | -21.2356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 45.4 |  |  | 45.4 | 46.3 |  |  | 46.3 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.647 | -21.647 | 24.1 |  | 85.7 | -61.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 44.8484 | 44.8484 | -6.4484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 240.5 | 270.068 | 270.068 | -29.568 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 109.89 | 109.89 | -8.59 | 100.7 | 109.89 | 109.89 | -9.19 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 144.723 | 60.077 | 99.2 | 103.5555 | 72.5788 | 26.6212 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 18.972 | 18.972 | 11.628 | 0 |  |  | 0 | 1.69 | 3.606 | 3.606 | -1.916 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.655 | 4.655 | 1.745 | 18.8 | 11.959 | 11.959 | 6.841 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.6 | 6.2764 | 11.2884 | 8.3116 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1 | 1.767 | 1.767 | -0.767 | 0 | 3.214 | 3.214 | -3.214 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.359 | 7.359 | -0.759 | 16.4 | 15.354 | 15.354 | 1.046 | 0.4 | 0.207 | 0.207 | 0.193 | 0 | 0.279 | 0.279 | -0.279 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.61 | 3.513 | 3.513 | -0.903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 10.166 | 10.166 | -8.466 | 1.5 | 4.762 | 4.762 | -3.262 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 30.5 | 30.5 | -3.5 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
03/02/2026 | 02:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 639.9 | 627.794 | 627.794 | 12.106 | 214.2 | 204.431 | 204.431 | 9.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 | 139.94 | 135.5838 | 134.9091 | 5.0309 | 141.04 | 135.5838 | 134.9091 | 6.1309 | 140.69 | 135.5838 | 134.9091 | 5.7809 | 237.1 | 203.9865 | 202.9713 | 34.1287 | 108.94 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0909 | 74.28 | 60.1957 | 60.1957 | 14.0843 | 563.85 | 566.0894 | 566.0894 | -2.2394 | 10.23 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.067 | 164.0671 | 3.6329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.3 | 2.8179 | 2.8179 | 1.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.0136 | 142.0146 | 0.38545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 45.4 |  |  | 45.4 | 46.6 |  |  | 46.6 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 |  | 85.7 | -60.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 132.8384 | -4.1384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 188.7 | 188.9599 | 247.539 | -58.839 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 121.8 | 110.22 | 110.22 | 11.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 206.4906 | 144.723 | -6.923 | 79.2 | 103.5553 | 72.5788 | 6.6212 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 20.22 | 20.22 | 7.68 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.339 | 3.339 | -0.739 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 4.796 | 4.796 | 2.004 | 20 | 12.46 | 12.46 | 7.54 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.1 | 6.2764 | 6.2764 | 11.8236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.1 | 2.801 | 2.801 | -1.701 | 0 | 2.464 | 2.464 | -2.464 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.447 | 7.447 | -0.847 | 13.7 | 15.435 | 15.435 | -1.735 | 0.4 | 0.171 | 0.171 | 0.229 | 0 | 0.216 | 0.216 | -0.216 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.24 | 3.33 | 3.33 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 6.144 | 6.144 | -2.744 | 4.3 | 2.802 | 2.802 | 1.498 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27 | 30.5 | 30.5 | -3.5 | 33.9 | 30.5 | 30.5 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.5 | 22 | 22 | -3.5
03/02/2026 | 02:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 640.9 | 627.794 | 627.794 | 13.106 | 214.4 | 204.431 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 | 62.2 |  |  | 62.2 | 117.94 | 136.974 | 135.5838 | -17.6438 | 116.82 | 136.974 | 135.5838 | -18.7638 | 117.3 | 136.974 | 135.5838 | -18.2838 | 221.92 | 206.078 | 203.9865 | 17.9335 | 108.85 | 120.0309 | 120.0309 | -11.1809 | 69.17 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9743 | 559.12 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9694 | 10.23 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.067 | 164.0671 | 1.9329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.0142 | 142.0146 | 0.38545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0943 | 457.0943 | 3.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.1 |  |  | 45.1 | 46.2 |  |  | 46.2 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 |  | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 229 | 198.1208 | 229.8354 | -0.8354 | 128.7 | 133.1603 | 133.1603 | -4.4603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 122.6 | 110.22 | 110.22 | 12.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4906 | 144.723 | -7.623 | 77.6 | 103.5554 | 72.5788 | 5.0212 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 20.36 | 20.36 | 8.24 | 0 |  |  | 0 | 2.11 | 3.099 | 3.099 | -0.989 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4.949 | 4.949 | 0.551 | 17 | 12.721 | 12.721 | 4.279 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 17.9 | 6.2764 | 6.2764 | 11.6236 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.5 | 3.711 | 3.711 | -2.211 | 0 | 1.891 | 1.891 | -1.891 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 7.33 | 7.33 | -3.73 | 14.5 | 15.182 | 15.182 | -0.682 | 0 | 0.144 | 0.144 | -0.144 | 0 | 0.164 | 0.164 | -0.164 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.7 | 3.139 | 3.139 | -0.439 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.003 | 3.003 | 4.897 | 7.8 | 1.482 | 1.482 | 6.318 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27 | 30.5 | 30.5 | -3.5 | 33.9 | 30.5 | 30.5 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 16 | 16 | -11.8 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
03/02/2026 | 03:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 635.1 | 627.794 | 627.794 | 7.306 | 210.6 | 204.431 | 204.431 | 6.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 237.7 | 242 | 242 | -4.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.91 | 156.954 | 135.5838 | 5.3262 | 140.76 | 156.954 | 135.5838 | 5.1762 | 140.76 | 156.954 | 135.5838 | 5.1762 | 229.74 | 236.138 | 203.9865 | 25.7535 | 110.31 | 120.0309 | 120.0309 | -9.7209 | 69.33 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1343 | 554.63 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4594 | 10.14 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.067 | 164.0671 | -2.1671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 139.408 | 139.4371 | 2.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 457.0943 | 457.0943 | 1.9057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 138.2 | 149.9872 | 149.9872 | -11.7872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 44.4 |  |  | 44.4 | 45.1 |  |  | 45.1 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 160.4 | 167.1539 | 203.3648 | -42.9648 | 122.8 | 133.1603 | 133.1603 | -10.3603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 165.9004 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 83.1993 | 72.5788 | 5.0212 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 17.178 | 17.178 | 12.322 | 0 |  |  | 0 | 1.72 | 2.94 | 2.94 | -1.22 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 5.14 | 5.14 | 2.66 | 17.2 | 12.257 | 12.257 | 4.943 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 17.7 | 6.2764 | 6.2764 | 11.4236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.1 | 4.251 | 4.251 | -3.151 | 0 | 1.849 | 1.849 | -1.849 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.596 | 6.596 | -2.896 | 12.4 | 13.924 | 13.924 | -1.524 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.143 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.24 | 2.922 | 2.922 | -0.682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 11.6 | 2.078 | 2.078 | 9.522 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
03/02/2026 | 03:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 631.5 | 627.794 | 627.794 | 3.706 | 211 | 204.431 | 204.431 | 6.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 237.3 | 242 | 242 | -4.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.52 | 116.55 | 125.3923 | -18.8723 | 107.08 | 116.55 | 125.3923 | -18.3123 | 107.17 | 116.55 | 125.3923 | -18.2223 | 216.64 | 175.35 | 188.6533 | 27.9867 | 109.73 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3009 | 68.89 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6943 | 551.65 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4394 | 10.05 | 9.7182 | 3.4561 | 6.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.0671 | 164.0671 | -2.9671 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141.3 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.1 | 444.6352 | 457.0943 | -4.9943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 144.8 | 149.9872 | 151.3625 | -6.5625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 46.4 | 47.0826 |  | 46.4 | 45.5 |  |  | 45.5 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 |  | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 44.8484 | 44.8484 | -7.2484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 241.8 | 270.068 | 228.6209 | 13.1791 | 128.8 | 133.1603 | 133.1603 | -4.3603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.5 | 72.5788 | 72.5788 | 4.9212 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 15.055 | 15.055 | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.743 | 2.743 | -2.743 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 5.234 | 5.234 | 2.066 | 15.4 | 11.79 | 11.79 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 17.5 | 6.2764 | 6.2764 | 11.2236 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0.4 | 4.879 | 4.879 | -4.479 | 0 | 1.945 | 1.945 | -1.945 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5.928 | 5.928 | -2.128 | 13.1 | 12.789 | 12.789 | 0.311 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0.123 | 0.123 | -0.123 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.55 | 2.708 | 2.708 | -1.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 2.303 | 2.303 | 11.197 | 13.4 | 2.306 | 2.306 | 11.094 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27 | 30.5 | 30.5 | -3.5 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
03/02/2026 | 04:00 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 640.5 | 627.794 | 627.794 | 12.706 | 214.2 | 204.431 | 204.431 | 9.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 243.2 | 242 | 242 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.83 | 116.55 | 126.5855 | 0.24452 | 126.46 | 116.55 | 126.5855 | -0.12548 | 125.97 | 116.55 | 126.5855 | -0.61548 | 211.93 | 175.35 | 190.4484 | 21.4816 | 109.72 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3109 | 68.81 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6143 | 562.39 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6994 | 10.47 | 9.7182 | 3.4561 | 7.0139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 1.6191 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 217 | 220.695 | 220.695 | -3.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 457.0943 | 457.0943 | 3.4057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.8 | 149.9872 | 151.3625 | 1.4375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 45.9 | 47.0826 |  | 45.9 | 46.5 |  |  | 46.5 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 |  | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 126.8474 | 132.8384 | -3.6384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.5 | 44.8484 | 44.8484 | -7.3484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.2 | 270.068 | 235.9082 | 34.2918 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 16.11 | 16.11 | 3.19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | -2.43 | 0 |  |  | 0 | 20.1 |  | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.037 | 5.037 | 2.063 | 11 | 11.314 | 11.314 | -0.314 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 16.6 | 6.2764 | 6.2764 | 10.3236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.2 | 5.772 | 5.772 | -5.572 | 0 | 2.454 | 2.454 | -2.454 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 5.46 | 5.46 | -1.76 | 9.7 | 12.02 | 12.02 | -2.32 | 0 | 0.071 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0.103 | 0.103 | -0.103 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.503 | 2.503 | -2.503 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 3.021 | 3.021 | 13.479 | 16.4 | 1.43 | 1.43 | 14.97 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
03/02/2026 | 04:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 638.6 | 627.794 | 627.794 | 10.806 | 213.5 | 204.431 | 204.431 | 9.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.34 | 122.7411 | 131.7089 | 3.6311 | 135.39 | 122.7411 | 131.7089 | 3.6811 | 135 | 122.7411 | 131.7089 | 3.2911 | 224.36 | 184.6646 | 198.1566 | 26.2034 | 109.59 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4409 | 69.75 | 60.1957 | 60.1957 | 9.5543 | 563.56 | 566.0894 | 566.0894 | -2.5294 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.3 | 47.0826 |  | 44.3 | 46 |  |  | 46 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8474 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 2.0408 | 2.0408 | -1.4408 | 269.5 | 270.068 | 243.0772 | 26.4228 | 133.9 | 133.1603 | 133.1603 | 0.73969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.7 | 72.5788 | 72.5788 | 5.1212 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 16.912 | 16.912 | 2.188 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | -2.144 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 4.889 | 4.889 | 2.511 | 9.4 | 10.849 | 10.849 | -1.449 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 16.8 | 6.2764 | 6.2764 | 10.5236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 6.775 | 6.775 | -6.775 | 0 | 2.744 | 2.744 | -2.744 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5.319 | 5.319 | -1.319 | 9.1 | 11.769 | 11.769 | -2.669 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 0 | 0.086 | 0.086 | -0.086 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.304 | 2.304 | -2.304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 3.346 | 3.346 | 7.754 | 9.4 | 0.814 | 0.814 | 8.586 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | -3 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
03/02/2026 | 05:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 646.9 | 627.794 | 627.794 | 19.106 | 216.4 | 204.431 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 244.7 | 242 | 242 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 126.9085 | 134.5921 | -18.6921 | 115.13 | 126.9085 | 134.5921 | -19.4621 | 115.77 | 126.9085 | 134.5921 | -18.8221 | 213.3 | 190.9344 | 202.4944 | 10.8056 | 108.42 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6109 | 69.28 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0843 | 571.12 | 566.0894 | 566.0894 | 5.0306 | 10.44 | 9.7182 | 3.4561 | 6.9839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 164.0671 | 164.0671 | 9.3329 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 203.6 | 220.695 | 220.695 | -17.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 457.0943 | 457.0943 | 8.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.482 | 110.482 | -0.28202 | 45.5 | 47.0826 |  | 45.5 | 46.5 |  |  | 46.5 | 4 |  |  | 4 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 173.8 | 174.5595 | 174.5595 | -0.75948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 |  | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 126.8474 | 132.8384 | -3.0384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.0408 | 2.0408 | -0.34081 | 265.9 | 270.068 | 246.924 | 18.976 | 138.2 | 133.1603 | 133.1603 | 5.0397 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 122.1 | 110.22 | 110.22 | 11.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.9 | 72.5788 | 72.5788 | 5.3212 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 16.955 | 16.955 | 2.745 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 | -1.934 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3.71 | 3.71 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 4.889 | 4.889 | 2.711 | 9 | 10.422 | 10.422 | -1.422 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 16.9 | 6.2764 | 6.2764 | 10.6236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 8.109 | 8.109 | -8.109 | 0 | 2.374 | 2.374 | -2.374 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 6.159 | 6.159 | -3.259 | 5 | 13.074 | 13.074 | -8.074 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.123 | 2.123 | -2.123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 2.493 | 2.493 | 5.107 | 8.5 | 0.975 | 0.975 | 7.525 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.4 | 30.5 | 30.5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
03/02/2026 | 05:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 635.5 | 627.794 | 627.794 | 7.706 | 212.5 | 204.431 | 204.431 | 8.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151.1 | 135.5838 | 135.5838 | 15.5162 | 152.46 | 135.5838 | 135.5838 | 16.8762 | 150.75 | 135.5838 | 135.5838 | 15.1662 | 253.08 | 203.9865 | 203.9865 | 49.0935 | 130.9 | 120.0309 | 120.0309 | 10.8691 | 72.33 | 60.1957 | 60.1957 | 12.1343 | 556.05 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0394 | 10.2 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.4 | 47.0826 |  | 44.4 | 45.9 |  |  | 45.9 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 58.3746 | -58.3746 | 24.5 |  | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.0408 | 2.0408 | -0.14081 | 267.2 | 270.068 | 270.068 | -2.868 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 101.9 | 109.89 | 109.89 | -7.99 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 189.926 | 152.2229 | -6.4229 | 79 | 95.2482 | 76.34 | 2.66 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.203 | 17.203 | 2.497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.726 | 1.726 | -1.726 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.1 | 4.942 | 4.942 | 2.158 | 9.7 | 10.139 | 10.139 | -0.439 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 16.6 | 6.2764 | 19.792 | -3.192 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.1 | 9.16 | 9.16 | -7.06 | 0 | 2.086 | 2.086 | -2.086 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 6.704 | 6.704 | -5.404 | 5 | 14.176 | 14.176 | -9.176 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 0 | 0.078 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.932 | 1.932 | -1.932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 1.835 | 1.835 | 2.665 | 5.2 | 1.104 | 1.104 | 4.096 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.4 | 30.5 | 30.5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
03/02/2026 | 06:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 637.2 | 627.794 | 627.794 | 9.406 | 212.9 | 204.431 | 204.431 | 8.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.21 | 135.3042 | 135.5838 | -18.3738 | 116.45 | 135.3042 | 135.5838 | -19.1338 | 117.47 | 135.3042 | 135.5838 | -18.1138 | 218.89 | 203.5657 | 203.9865 | 14.9035 | 207.11 | 120.0309 | 120.0309 | 87.0791 | 107.17 | 60.1957 | 60.1957 | 46.9743 | 559.79 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2994 | 10.21 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 205 | 220.695 | 220.695 | -15.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.3 | 47.0826 |  | 45.3 | 46.3 |  |  | 46.3 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4113 | -5.4113 | 24.7 |  | 26 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 44.8484 | -6.7484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.0408 | 2.0408 | 0.15919 | 236.1 | 270.068 | 270.068 | -33.968 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 144.723 | 144.723 | 64.977 | 99.8 | 72.5788 | 72.5788 | 27.2212 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.068 | 18.068 | 2.932 | 3.3 | 1.983 | 1.983 | 1.317 | 0 | 1.523 | 1.523 | -1.523 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 5.2 | 2.937 | 2.937 | 2.263 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.8 | 3.71 | 3.71 | 0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.5 | 0.366 | 0.366 | 1.134 | 1.5 | 0.365 | 0.365 | 1.135 | 8 | 5.153 | 5.153 | 2.847 | 10.8 | 10.291 | 10.291 | 0.509 | 0.7 |  | 0.429 | 0.271 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 15.9 | 6.2764 | 7.5293 | 8.3707 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4 | 9.362 | 9.362 | -5.362 | 0 | 2.042 | 2.042 | -2.042 | 1 | 0.718 | 0.718 | 0.282 | 1.4 | 6.362 | 6.362 | -4.962 | 10.7 | 14.672 | 14.672 | -3.972 | 0 | 0.045 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0.087 | 0.087 | -0.087 | 0 | 2.57 | 2.57 | -2.57 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.714 | 1.714 | -1.714 | 6.6 | 4.365 | 4.365 | 2.235 | 0.3 |  | 0.001 | 0.299 | 4.2 | 4.38 | 4.38 | -0.18 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.763 | 1.763 | -0.863 | 1 | 1.136 | 1.136 | -0.136 | 3.5 | 3.369 | 3.369 | 0.131 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
03/02/2026 | 06:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 633.5 | 627.794 | 627.794 | 5.706 | 211.2 | 204.431 | 204.431 | 6.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 237.8 | 242 | 242 | -4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.65 | 126.9463 | 135.5838 | -27.9338 | 109.66 | 126.9463 | 135.5838 | -25.9238 | 110.28 | 126.9463 | 135.5838 | -25.3038 | 216.58 | 190.9913 | 203.9865 | 12.5935 | 209.87 | 120.0309 | 120.0309 | 89.8391 | 109.27 | 60.1957 | 60.1957 | 49.0743 | 549.79 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2994 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 4.5 | 2.8179 | 2.8179 | 1.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.0146 | 142.0146 | -0.11455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 110.0831 | 112.4665 | -1.8665 | 181.3 | 220.695 | 220.695 | -39.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445 | 442.9473 | 457.0943 | -12.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 133.7 | 149.9872 | 151.3625 | -17.6625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 44 | 45 |  | 44 | 45.3 |  |  | 45.3 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 162.9 | 172.3579 | 174.5595 | -11.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 |  | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.0408 | 2.0408 | 0.15919 | 193.4 | 270.068 | 210.7361 | -17.3361 | 121.3 | 133.1603 | 133.1603 | -11.8603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.89 | 109.89 | -5.99 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 144.723 | 144.723 | 64.477 | 100.4 | 72.5788 | 72.5788 | 27.8212 | 1.6 |  | 9.09 | -7.49 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 20.6 | 19.191 | 19.191 | 1.409 | 23.5 | 13.825 | 13.825 | 9.675 | 0 | 1.295 | 1.295 | -1.295 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 18 | 21.44 | 21.44 | -3.44 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.69 | 3.69 | 0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.6 | 2.218 | 2.218 | 4.382 | 7.4 | 2.169 | 2.169 | 5.231 | 6.8 | 5.255 | 5.255 | 1.545 | 11.4 | 10.299 | 10.299 | 1.101 | 6.3 |  | 1.789 | 4.511 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 16 | 6.2764 | 6.2764 | 9.7236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.4 | 9.593 | 9.593 | -5.193 | 0 | 1.891 | 1.891 | -1.891 | 6.2 | 3.84 | 3.84 | 2.36 | 3.3 | 5.984 | 5.984 | -2.684 | 8.8 | 14.779 | 14.779 | -5.979 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 1.9 | 4.94 | 4.94 | -3.04 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 22.3 | 34.789 | 34.789 | -12.489 | 2 |  | 0.171 | 1.829 | 16.5 | 22.546 | 22.546 | -6.046 |  |  |  | 0 | 0 | 1.828 | 1.828 | -1.828 | 0 | 1.17 | 1.17 | -1.17 | 15.4 | 17.569 | 17.569 | -2.169 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1 |  | 0.502 | 0.498 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.4 | 30.5 | 30.5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.9 | 22 | 22 | -3.1
03/02/2026 | 07:00 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 632.3 | 627.794 | 627.794 | 4.506 | 212.6 | 204.431 | 204.431 | 8.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.24 | 131.3863 | 135.5838 | -28.3438 | 107.41 | 131.3863 | 135.5838 | -28.1738 | 107.11 | 131.3863 | 135.5838 | -28.4738 | 205.55 | 197.6713 | 203.9865 | 1.5635 | 185.7 | 120.0309 | 120.0309 | 65.6691 | 104.58 | 60.1957 | 60.1957 | 44.3843 | 550.59 | 566.0894 | 566.0894 | -15.4994 | 9.96 | 9.7182 | 3.4561 | 6.5039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 4.5 | 2.8179 | 2.8179 | 1.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 141.794 | 142.0146 | -1.3146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 90.8218 | 112.4665 | -2.7665 | 139.3 | 220.695 | 220.695 | -81.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.5 | 387.8927 | 457.0943 | -70.5943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 127.8 | 149.9872 | 149.9872 | -22.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 42.7 | 24.7168 |  | 42.7 | 44.7 |  |  | 44.7 | 4 |  |  | 4 | 16.5 | 17.0057 | 17.0057 | -0.50571 | 161.2 | 172.3579 | 174.5595 | -13.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 |  | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 126.8474 | 132.8384 | -6.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 44.8484 | -6.7484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 192.5 | 270.068 | 146.7774 | 45.7226 | 116.6 | 133.1603 | 133.1603 | -16.5603 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 123.3 | 110.22 | 110.22 | 13.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 144.723 | 144.723 | 63.277 | 100.3 | 72.5788 | 72.5788 | 27.7212 | 5.5 |  | 9.09 | -3.59 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.043 | -0.043 | 16.3 | 21.091 | 21.091 | -4.791 | 32.9 | 32.484 | 32.484 | 0.416 | 0 | 0.987 | 0.987 | -0.987 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 91.7 | 55.591 | 55.591 | 36.109 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.69 | 3.69 | 0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.2 | 4.792 | 4.792 | 6.408 | 13.7 | 5.068 | 5.068 | 8.632 | 4.8 | 5.034 | 5.034 | -0.234 | 10.9 | 9.875 | 9.875 | 1.025 | 3.6 |  | 3.736 | -0.136 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 15.9 | 6.2764 | 6.2764 | 9.6236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.041 | 0.041 | 0.059 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 5 | 9.907 | 9.907 | -4.907 | 0 | 1.418 | 1.418 | -1.418 | 5.2 | 8.586 | 8.586 | -3.386 | 2.4 | 5.498 | 5.498 | -3.098 | 6 | 13.715 | 13.715 | -7.715 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 8.8 | 11.4 | 11.4 | -2.6 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.298 | 1.298 | -1.298 | 151.3 | 91.037 | 91.037 | 60.263 | 5.1 |  | 1.306 | 3.794 | 47 | 48.614 | 48.614 | -1.614 |  |  |  | 0 | 0 | 2.304 | 2.304 | -2.304 | 0 | 1.209 | 1.209 | -1.209 | 39.3 | 37.226 | 37.226 | 2.074 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.8 |  | 1.766 | 1.034 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | -3 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 18.9 | 22 | 22 | -3.1
03/02/2026 | 07:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 640.3 | 627.794 | 627.794 | 12.506 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 242.1 | 242 | 242 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.09 | 131.3863 | 135.5838 | -15.4938 | 119.08 | 131.3863 | 135.5838 | -16.5038 | 121.04 | 131.3863 | 135.5838 | -14.5438 | 212.88 | 197.6713 | 203.9865 | 8.8935 | 109.71 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3209 | 73.82 | 60.1957 | 60.1957 | 13.6243 | 563.74 | 566.0894 | 566.0894 | -2.3494 | 10.21 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 128.0593 | 127.9991 | 14.4009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 91.3835 | 112.4665 | -1.8665 | 195.1 | 220.695 | 220.695 | -25.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.5 | 440.0853 | 457.0943 | -10.5943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 146.5 | 149.9872 | 149.9872 | -3.4872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.7 | 27.9929 |  | 44.7 | 46.3 |  |  | 46.3 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169.9 | 172.3579 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 |  |  | 22.9 | 25.7 |  | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 44.8484 | -6.7484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 219.9 | 270.068 | 224.6319 | -4.7319 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 122.6 | 110.22 | 110.22 | 12.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 144.723 | 144.723 | -4.423 | 80.7 | 72.5788 | 72.5788 | 8.1212 | 7.3 |  | 9.09 | -1.79 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.052 | 0.048 | 18.2 | 23.188 | 23.188 | -4.988 | 70.7 | 52.385 | 52.385 | 18.315 | 0 | 0.722 | 0.722 | -0.722 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 168.8 | 104.942 | 104.942 | 63.858 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.1 | 7.226 | 7.226 | 5.874 | 16 | 7.843 | 7.843 | 8.157 | 3.3 | 4.858 | 4.858 | -1.558 | 11.1 | 9.633 | 9.633 | 1.467 | 13.5 |  | 8.256 | 5.244 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 15.9 | 6.2764 | 6.2764 | 9.6236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 3 | 10.105 | 10.105 | -7.105 | 0 | 1.182 | 1.182 | -1.182 | 6.1 | 14.654 | 14.654 | -8.554 | 1.6 | 4.99 | 4.99 | -3.39 | 3.9 | 12.584 | 12.584 | -8.684 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.106 | 0.106 | -0.106 | 8.8 | 17.87 | 17.87 | -9.07 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.116 | 1.116 | -1.116 | 186.9 | 150.879 | 150.879 | 36.021 | 7.1 |  | 3.507 | 3.593 | 56.7 | 75.835 | 75.835 | -19.135 |  |  |  | 0 | 0 | 2.485 | 2.485 | -2.485 | 0 | 1.303 | 1.303 | -1.303 | 54 | 56.692 | 56.692 | -2.692 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.7 |  | 3.586 | 0.114 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.6 | 30.5 | 30.5 | -2.9 | 34.7 | 30.5 | 30.5 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
03/02/2026 | 08:00 | 174.7 | 203.4014 | 203.4014 | -28.7014 | 640.5 | 627.794 | 627.794 | 12.706 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 244.1 | 242 | 242 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.66 | 131.3863 | 135.5838 | -18.9238 | 116.79 | 131.3863 | 135.5838 | -18.7938 | 116.86 | 131.3863 | 135.5838 | -18.7238 | 216.25 | 197.6713 | 203.9865 | 12.2635 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 68.92 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7243 | 559.15 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9394 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.0671 | 6.7329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 5.5 |  | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.2838 | 0.11618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 110.7562 | 112.4665 | -1.9665 | 206 | 220.695 | 220.695 | -14.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 457.0943 | 457.0943 | 4.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 143.8 | 149.9872 | 149.9872 | -6.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.6 | 45 |  | 44.6 | 46 |  |  | 46 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.1 | 172.3579 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 |  | 4.6344 | 28.5656 | 24.9 |  | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.8474 | 132.8384 | -4.0384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 212.6 | 270.068 | 270.068 | -57.468 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 122.5 | 110.22 | 110.22 | 12.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 | 7.2 |  | 9.09 | -1.89 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.078 | 0.022 | 19.6 | 25.876 | 25.876 | -6.276 | 75.1 | 65.135 | 65.135 | 9.965 | 0 | 0.583 | 0.583 | -0.583 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 170.6 | 150.319 | 150.319 | 20.281 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.2 | 9.586 | 9.586 | 3.614 | 16.1 | 9.977 | 9.977 | 6.123 | 3.5 | 4.819 | 4.819 | -1.319 | 12.5 | 9.941 | 9.941 | 2.559 | 17.7 |  | 13.2 | 4.5 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 19.8 | 6.2764 | 7.3494 | 12.4506 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.121 | 0.121 | -0.021 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.7 | 9.956 | 9.956 | -9.256 | 0 | 1.658 | 1.658 | -1.658 | 16.5 | 19.574 | 19.574 | -3.074 | 1 | 4.42 | 4.42 | -3.42 | 8.4 | 11.254 | 11.254 | -2.854 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0.184 | 0.184 | -0.184 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | -8 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.988 | 0.988 | -0.988 | 222 | 193.073 | 193.073 | 28.927 | 6.9 |  | 6.09 | 0.81 | 105 | 95.256 | 95.256 | 9.744 |  |  |  | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 | -1.785 | 0 | 1.563 | 1.563 | -1.563 | 79.5 | 72.146 | 72.146 | 7.354 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.4 |  | 5.864 | 2.536 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.7 | 30.5 | 30.5 | -2.8 | 34.8 | 30.5 | 30.5 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 16 | -11.7 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
03/02/2026 | 08:30 | 99.6 | 203.4014 | 203.4014 | -103.8014 | 637.5 | 627.794 | 627.794 | 9.706 | 214.4 | 204.431 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.22 | 145.8163 | 145.8163 | -4.5963 | 141.67 | 145.8163 | 145.8163 | -4.1463 | 141.42 | 145.8163 | 145.8163 | -4.3963 | 247.31 | 219.3813 | 219.3813 | 27.9287 | 175.55 | 126.9164 | 123.1046 | 52.4454 | 89.49 | 63.6488 | 61.7371 | 27.7529 | 557.72 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3694 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 43.9 | 47.0826 |  | 43.9 | 34.5 |  |  | 34.5 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 |  | 58.3746 | -25.3746 | 25.9 |  | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 44.8484 | 44.8484 | 20.4516 | 34.4 | 22.4916 | 22.4916 | 11.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 262.9 | 270.068 | 270.068 | -7.168 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 109.89 | 109.89 | 30.01 | 140.3 | 109.89 | 109.89 | 30.41 | 147.5 | 110.22 | 110.22 | 37.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.6 | 206.4908 | 206.4908 | -9.8909 | 92 | 103.5555 | 103.5555 | -11.5555 | 7.2 |  | 9.09 | -1.89 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.368 | -0.068 | 22.1 | 28.671 | 28.671 | -6.571 | 78.3 | 73.326 | 73.326 | 4.974 | 0 | 0.452 | 0.452 | -0.452 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 156.4 | 182.327 | 182.327 | -25.927 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.9 | 11.407 | 11.407 | 0.493 | 11.6 | 11.976 | 11.976 | -0.376 | 3.7 | 4.825 | 4.825 | -1.125 | 16.1 | 10.672 | 10.672 | 5.428 | 17.3 |  | 15.979 | 1.321 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 6.2764 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.167 | 0.167 | -0.067 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 2.2 | 9.787 | 9.787 | -7.587 | 0 | 2.262 | 2.262 | -2.262 | 17 | 23.668 | 23.668 | -6.668 | 1.2 | 4.299 | 4.299 | -3.099 | 7.9 | 10.923 | 10.923 | -3.023 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 0 | 0.244 | 0.244 | -0.244 | 19.4 | 26.73 | 26.73 | -7.33 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.872 | 0.872 | -0.872 | 244.3 | 225.372 | 225.372 | 18.928 | 10.9 |  | 8.595 | 2.305 | 99.4 | 108.496 | 108.496 | -9.096 |  |  |  | 0 | 0 | 1.173 | 1.173 | -1.173 | 0 | 1.727 | 1.727 | -1.727 | 52.1 | 82.267 | 82.267 | -30.167 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 11.3 |  | 8.401 | 2.899 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.6 | 30.5 | 30.5 | -2.9 | 34.6 | 30.5 | 30.5 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
03/02/2026 | 09:00 | 100.1 | 203.4014 | 203.4014 | -103.3014 | 642.6 | 627.794 | 627.794 | 14.806 | 216.1 | 204.431 | 204.431 | 11.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.54 | 145.8163 | 145.8163 | 29.7237 | 196.37 | 145.8163 | 145.8163 | 50.5537 | 195.26 | 145.8163 | 145.8163 | 49.4437 | 270.54 | 219.3813 | 219.3813 | 51.1587 | 205.71 | 206.3101 | 201.5225 | 4.1875 | 107.13 | 103.4648 | 101.0638 | 6.0662 | 568.6 | 566.0894 | 566.0894 | 2.5106 | 10.27 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 223.9 | 220.695 | 220.695 | 3.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.9 | 47.0826 |  | 44.9 | 46.5 |  |  | 46.5 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 173.9 | 174.5595 | 174.5595 | -0.65948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 |  | 58.3746 | -25.0746 | 25.3 |  | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 126.8474 | 132.8384 | -4.1384 |  |  |  | 0 | 89.7 |  |  | 89.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 44.8484 | 44.8484 | 27.3516 | 35.1 | 22.4916 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 271.8 | 270.068 | 270.068 | 1.732 | 135.9 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7397 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 109.89 | 109.89 | 29.01 | 139.3 | 109.89 | 109.89 | 29.41 | 146.9 | 110.22 | 110.22 | 36.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.4908 | 206.4908 | 0.10915 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 6.9 |  | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.502 | -0.102 | 27.1 | 31.784 | 31.784 | -4.684 | 79.4 | 76.61 | 76.61 | 2.79 | 0 | 0.347 | 0.347 | -0.347 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 169.8 | 192.341 | 192.341 | -22.541 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.6 | 12.79 | 12.79 | -4.19 | 14.4 | 13.364 | 13.364 | 1.036 | 3.1 | 4.965 | 4.965 | -1.865 | 17.2 | 12.673 | 12.673 | 4.527 | 17.2 |  | 17.156 | 0.044 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 6.2764 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.206 | 0.206 | -0.006 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.9 | 9.554 | 9.554 | -5.654 | 0 | 3.254 | 3.254 | -3.254 | 5.4 | 26.763 | 26.763 | -21.363 | 0.9 | 5.527 | 5.527 | -4.627 | 6.2 | 13.593 | 13.593 | -7.393 | 0 | 0.183 | 0.183 | -0.183 | 0 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 12.8 | 29.59 | 29.59 | -16.79 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 190.3 | 240.818 | 240.818 | -50.518 | 13.5 |  | 11.006 | 2.494 | 83.7 | 119.496 | 119.496 | -35.796 |  |  |  | 0 | 0 | 0.827 | 0.827 | -0.827 | 0 | 1.606 | 1.606 | -1.606 | 39.4 | 90.076 | 90.076 | -50.676 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 10.7 |  | 10.875 | -0.175 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
03/02/2026 | 09:30 | 102.5 | 203.4014 | 203.4014 | -100.9014 | 639.3 | 627.794 | 627.794 | 11.506 | 215.2 | 204.431 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.32 | 145.8163 | 145.8163 | -10.4963 | 134.98 | 145.8163 | 145.8163 | -10.8363 | 135.19 | 145.8163 | 145.8163 | -10.6263 | 231.52 | 219.3813 | 219.3813 | 12.1387 | 201.95 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2928 | 107.71 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7774 | 565.86 | 566.0894 | 566.0894 | -0.22941 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 212.5 | 220.695 | 220.695 | -8.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.8 | 47.0826 |  | 44.8 | 46.5 |  |  | 46.5 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 58.3746 | 58.3746 | 14.5254 | 25 |  | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 160.1 |  |  | 160.1 | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  |  | 0 | 72 | 44.8484 | 44.8484 | 27.1516 | 35.2 | 22.4916 | 22.4916 | 12.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 260.8 | 270.068 | 270.068 | -9.268 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 114.8277 | 140.8846 | -2.9846 | 137.8 | 114.8277 | 140.8846 | -3.0846 | 146.6 | 115.1725 | 141.3077 | 5.2923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 |  | 0.622 | -0.022 | 29.7 | 33.984 | 33.984 | -4.284 | 80.3 | 77.783 | 77.783 | 2.517 | 0 | 0.242 | 0.242 | -0.242 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 200.2 | 198.014 | 198.014 | 2.186 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.6 | 13.558 | 13.558 | -0.958 | 18.4 | 15.008 | 15.008 | 3.392 | 3.7 | 5.121 | 5.121 | -1.421 | 16.4 | 14.888 | 14.888 | 1.512 | 18.1 |  | 17.706 | 0.394 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.245 | 0.245 | 0.055 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.1 | 9.461 | 9.461 | -2.361 | 0 | 4.995 | 4.995 | -4.995 | 8.3 | 29.1 | 29.1 | -20.8 | 0.7 | 7.078 | 7.078 | -6.378 | 3.9 | 16.427 | 16.427 | -12.527 | 0 | 0.273 | 0.273 | -0.273 | 0 | 0.325 | 0.325 | -0.325 | 4.7 | 32.46 | 32.46 | -27.76 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.706 | 0.706 | -0.706 | 247 | 246.585 | 246.585 | 0.415 | 7.4 |  | 13.156 | -5.756 | 98.2 | 127.833 | 127.833 | -29.633 |  |  |  | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | -0.652 | 0 | 1.611 | 1.611 | -1.611 | 97.5 | 96.438 | 96.438 | 1.062 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 12.8 |  | 12.465 | 0.335 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 16 | -11.4 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22 | 22 | 22 | 0
03/02/2026 | 10:00 | 97.5 | 203.4014 | 203.4014 | -105.9014 | 639.9 | 627.794 | 627.794 | 12.106 | 215.3 | 204.431 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 243.4 | 242 | 242 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 155.9 | 145.8163 | 149.8301 | 6.0699 | 155.65 | 145.8163 | 149.8301 | 5.8199 | 155.89 | 145.8163 | 149.8301 | 6.0599 | 245.61 | 219.3813 | 225.42 | 20.19 | 203.32 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9228 | 107.83 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8974 | 569.26 | 566.0894 | 566.0894 | 3.1706 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.1 | 47.0826 | 21.3934 | 22.7066 | 45.9 |  |  | 45.9 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 173.3 | 174.5595 | 174.5595 | -1.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 58.3746 | 58.3746 | 14.2254 | 25.4 |  | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 161.7 |  |  | 161.7 | 112 |  |  | 112 |  |  |  | 0 | 71.9 | 44.8484 | 44.8484 | 27.0516 | 35 | 22.4916 | 22.4916 | 12.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 271.4 | 270.068 | 270.068 | 1.332 | 135.7 | 133.1603 | 133.1603 | 2.5397 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 144.7747 | 151.0888 | -12.8888 | 138.5 | 144.7747 | 151.0888 | -12.5888 | 146.6 | 145.2094 | 151.5425 | -4.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 206.4908 | 206.4908 | -1.7909 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.696 | 0.604 | 35.5 | 33.443 | 33.443 | 2.057 | 54.1 | 78.534 | 78.534 | -24.434 | 0 | 0.139 | 0.139 | -0.139 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 158.1 | 202.029 | 202.029 | -43.929 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.69 | 3.69 | -0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10.9 | 13.871 | 13.871 | -2.971 | 17 | 15.862 | 15.862 | 1.138 | 4.2 | 5.326 | 5.326 | -1.126 | 16.3 | 17.751 | 17.751 | -1.451 | 19.6 |  | 18.034 | 1.566 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.277 | 0.277 | 0.023 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.7 | 9.784 | 9.784 | 1.916 | 0 | 8.986 | 8.986 | -8.986 | 12.8 | 30.526 | 30.526 | -17.726 | 0.8 | 9.601 | 9.601 | -8.801 | 9.3 | 19.752 | 19.752 | -10.452 | 0 | 0.344 | 0.344 | -0.344 | 0 | 0.607 | 0.607 | -0.607 | 8 | 30.68 | 30.68 | -22.68 | 21.2 | 19.4364 | 19.4364 | 1.7636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.616 | 0.616 | -0.616 | 212.9 | 248.424 | 248.424 | -35.524 | 5.5 |  | 14.782 | -9.282 | 127.5 | 130.55 | 130.55 | -3.05 |  |  |  | 0 | 3.4 | 0.989 | 0.989 | 2.411 | 5.7 | 1.997 | 1.997 | 3.703 | 92.9 | 99.013 | 99.013 | -6.113 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 10.2 |  | 13.746 | -3.546 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5 | 16 | -9.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.8 | 22 | 22 | 0.8
03/02/2026 | 10:30 | 102.6 | 100 | 203.4014 | -100.8014 | 643.3 | 627.794 | 627.794 | 15.506 | 215.8 | 204.431 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.53 | 149.8301 | 149.8301 | 23.6999 | 194.58 | 149.8301 | 149.8301 | 44.7499 | 193.97 | 149.8301 | 149.8301 | 44.1399 | 272.29 | 225.42 | 225.42 | 46.87 | 200.19 | 207.2429 | 207.2429 | -7.0529 | 107.66 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7274 | 564.67 | 566.0894 | 566.0894 | -1.4194 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 16.3 |  | 16.8081 | -0.50808 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 140.2964 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 46.6 |  |  | 46.6 | 4 |  |  | 4 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 174 | 174.5595 | 174.5595 | -0.55948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 74.5525 | 90.9984 | -17.9984 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 162.1 | 76.9564 |  | 162.1 | 198.1 | 197.1474 |  | 198.1 |  |  |  | 0 | 71.6 | 70.3937 | 70.3937 | 1.2063 | 34.8 | 35.3025 | 35.3025 | -0.50254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 26 | 26 | -8.4 |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 1.8 | -0.1 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 272.6 | 270.068 | 270.068 | 2.532 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 151.0888 | 158.0917 | -21.4917 | 137.1 | 151.0888 | 158.0917 | -20.9917 | 146.2 | 151.5425 | 158.5665 | -12.3665 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 206.4908 | 206.4908 | -48.4909 | 85.9 | 103.5555 | 103.5555 | -17.6555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 19.9 | 16.9971 | 17.4927 | 2.4073 | 0.9 |  | 0.758 | 0.142 | 36.2 | 29.13 | 34.094 | 2.106 | 61.9 | 81.13 | 78.86 | -16.96 | 0 |  | 0.125 | -0.125 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 137.5 | 204 | 200.853 | -63.353 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.68 | 3.69 | -0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 14.3 | 9.32 | 13.928 | 0.372 | 18.5 | 16.28 | 16.163 | 2.337 | 5.4 | 4.92 | 5.736 | -0.336 | 22 | 19.9 | 20.707 | 1.293 | 19.5 |  | 18.632 | 0.868 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.308 | 0.308 | 0.092 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 13.4 | 10.58 | 10.091 | 3.309 | 0.9 | 8.77 | 12.865 | -11.965 | 20.4 | 15.24 | 31.285 | -10.885 | 2.1 | 6.88 | 11.784 | -9.684 | 12.6 | 14.11 | 22.468 | -9.868 | 0 | 0.45 | 0.448 | -0.448 | 0 | 0.92 | 0.916 | -0.916 | 16 | 28.9 | 28.9 | -12.9 | 21.1 | 18.8921 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.02 | 0.596 | -0.596 | 140 | 240.12 | 247.779 | -107.779 | 8.5 |  | 15.895 | -7.395 | 100.7 | 100.21 | 129.858 | -29.158 |  |  |  | 0 | 13.6 | 1.89 | 2.428 | 11.172 | 12.6 | 2.25 | 3.576 | 9.024 | 72.9 | 108.02 | 99.451 | -26.551 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 10.6 |  | 14.835 | -4.235 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.2 | 18.6978 | 19.242 | 0.95802 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 | 2.9 |  |  | 2.9 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 6.88 | 11 | 11 | -4.12 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
03/02/2026 | 11:00 | 96.7 | 100 | 203.4014 | -106.7014 | 643.1 | 627.794 | 627.794 | 15.306 | 216.1 | 204.431 | 204.431 | 11.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.75 | 149.8301 | 149.8301 | 22.9199 | 195.51 | 149.8301 | 149.8301 | 45.6799 | 193.44 | 149.8301 | 149.8301 | 43.6099 | 281.76 | 225.42 | 225.42 | 56.34 | 199.89 | 207.2429 | 207.2429 | -7.3529 | 107.16 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2274 | 571.23 | 566.0894 | 566.0894 | 5.1406 | 10.2 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 16.2 |  | 16.8081 | -0.60808 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.4441 | 142.4441 | 1.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 224.7 | 220.695 | 220.695 | 4.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 457.0943 | 457.0943 | 6.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 46.4 |  |  | 46.4 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 174 | 174.5595 | 174.5595 | -0.55948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 80.6976 | 90.7051 | 3.3949 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8474 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 162.1 | 149.5203 | 105.5379 | 56.5621 | 195.6 | 197.1474 |  | 195.6 |  |  |  | 0 | 71.4 | 70.3937 | 70.3937 | 1.0063 | 34.6 | 35.3025 | 35.3025 | -0.70254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.8 | -0.2 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 273.8 | 270.068 | 270.068 | 3.732 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 151.0888 | 153.0601 | -16.4601 | 137.1 | 151.0888 | 153.0601 | -15.9601 | 166.1 | 151.5425 | 153.5198 | 12.5802 | 49.7 |  |  | 49.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.6 | 103.5555 | 103.5555 | -26.9555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 1.2 |  | 0.775 | 0.425 | 34.4 | 33.91 | 38.327 | -3.927 | 81 | 80.83 | 78.847 | 2.153 | 0 | 0.2 | 0.376 | -0.376 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 110.7 | 201.66 | 194.294 | -83.594 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.68 | 3.69 | -0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.5 | 9.74 | 13.768 | -0.268 | 19.6 | 16.51 | 16.411 | 3.189 | 4.5 | 6.03 | 6.761 | -2.261 | 21.4 | 23.22 | 23.944 | -2.544 | 19.8 |  | 19.273 | 0.527 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.317 | 0.317 | -0.017 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 14 | 10.79 | 10.348 | 3.652 | 3 | 12.76 | 16.405 | -13.405 | 19.4 | 17.83 | 31.863 | -12.463 | 4.4 | 8.59 | 12.949 | -8.549 | 13.9 | 15.91 | 23.353 | -9.453 | 0.2 | 0.65 | 0.649 | -0.449 | 0 | 1.31 | 1.305 | -1.305 | 19.2 | 28 | 28 | -8.8 | 21.1 | 18.8921 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.27 | 0.788 | -0.788 | 177.8 | 239.14 | 245.842 | -68.042 | 8.6 |  | 16.589 | -7.989 | 57.3 | 101.49 | 127.431 | -70.131 |  |  |  | 0 | 14.6 | 6.7 | 7.172 | 7.428 | 23.7 | 7.56 | 8.736 | 14.964 | 75.6 | 106.07 | 98.575 | -22.975 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 13.5 |  | 15.598 | -2.098 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.7 | 30.5 | 30.5 | 3.2 | 3 |  |  | 3 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
03/02/2026 | 11:30 | 103 | 100 | 203.4014 | -100.4014 | 642.1 | 627.794 | 627.794 | 14.306 | 215.8 | 204.431 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.14 | 152.4941 | 152.4941 | 1.6459 | 154.51 | 152.4941 | 152.4941 | 2.0159 | 153.99 | 152.4941 | 152.4941 | 1.4959 | 240.86 | 229.428 | 229.428 | 11.432 | 200.29 | 207.2429 | 207.2429 | -6.9528 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 564.53 | 566.0894 | 566.0894 | -1.5594 | 10.32 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 21.2 |  | 16.8081 | 4.3919 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 210.8 | 220.695 | 220.695 | -9.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 46.5 |  |  | 46.5 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 90.8516 | 90.5346 | -3.7346 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.8474 | 132.8384 | -3.7384 |  |  |  | 0 | 162.7 | 161.7979 | 137.17 | 25.53 | 195.3 | 197.1474 |  | 195.3 |  |  |  | 0 | 71.1 | 70.3937 | 70.3937 | 0.70632 | 34.4 | 35.3025 | 35.3025 | -0.90254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 36 | 36 | -9.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 272.5 | 270.068 | 270.068 | 2.432 | 137.4 | 133.1603 | 133.1603 | 4.2397 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 151.0888 | 153.0601 | -17.7601 | 136 | 151.0888 | 153.0601 | -17.0601 | 166 | 151.5425 | 153.5198 | 12.4802 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.6 | 103.5555 | 103.5555 | -26.9555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.2 | 9.9491 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 1 |  | 0.767 | 0.233 | 29.9 | 37.22 | 41.093 | -11.193 | 34.7 | 79.94 | 78.241 | -43.541 | 0 | 0.56 | 0.713 | -0.713 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 234.3 | 183.55 | 177.238 | 57.062 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 7.6 | 9.59 | 13.049 | -5.449 | 19.5 | 16.61 | 16.522 | 2.978 | 4.4 | 7.08 | 7.718 | -3.318 | 20.4 | 26.17 | 26.805 | -6.405 | 19.8 |  | 19.636 | 0.164 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.326 | 0.326 | 0.074 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 10.9 | 11.02 | 10.641 | 0.259 | 6.3 | 16.9 | 20.096 | -13.796 | 13.8 | 20.09 | 32.121 | -18.321 | 5.8 | 10.43 | 14.254 | -8.454 | 11.8 | 17.27 | 23.797 | -11.997 | 0.1 | 0.85 | 0.854 | -0.754 | 0 | 1.6 | 1.596 | -1.596 | 16.5 | 27.11 | 27.11 | -10.61 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.55 | 1.002 | -1.002 | 228 | 233.96 | 239.709 | -11.709 | 14.8 |  | 16.719 | -1.919 | 61.8 | 97.11 | 119.348 | -57.548 |  |  |  | 0 | 6.1 | 11.11 | 11.526 | -5.426 | 9.2 | 13.65 | 14.683 | -5.483 | 55.8 | 100.93 | 94.504 | -38.704 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 9.6 |  | 15.731 | -6.131 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.7 | 30.5 | 30.5 | 3.2 | 14.5 |  |  | 14.5 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 23 | 22 | 22 | 1
03/02/2026 | 12:00 | 102.5 | 100 | 203.4014 | -100.9014 | 633 | 627.794 | 627.794 | 5.206 | 212.7 | 204.431 | 204.431 | 8.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238.5 | 242 | 242 | -3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.76 | 152.4941 | 152.4941 | -9.7341 | 149.95 | 152.4941 | 152.4941 | -2.5441 | 149.64 | 152.4941 | 152.4941 | -2.8541 | 255.46 | 229.428 | 229.428 | 26.032 | 196.82 | 207.2429 | 207.2429 | -10.4229 | 107.43 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4974 | 546.68 | 566.0894 | 566.0894 | -19.4094 | 10.26 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.0671 | 164.0671 | 6.5329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 20.6 |  | 16.8081 | 3.7919 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 219.1 | 220.695 | 220.695 | -1.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.7 | 17.6579 | 18.173 | 0.52702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 45.9 |  |  | 45.9 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 95.5452 | 91.0511 | -9.2511 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 161.6 | 161.7979 | 161.7979 | -0.19792 | 194.5 | 197.1474 |  | 194.5 |  |  |  | 0 | 71.3 | 70.3937 | 70.3937 | 0.90632 | 34.1 | 35.3025 | 35.3025 | -1.2025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 258.8 | 270.068 | 270.068 | -11.268 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 157.6125 | 155.5167 | -18.3167 | 137.8 | 157.6125 | 155.5167 | -17.7167 | 167.1 | 158.0858 | 155.9837 | 11.1163 | 178.9 |  |  | 178.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 76.2 | 103.5555 | 103.5555 | -27.3555 | 6.8 |  | 9.09 | -2.29 | 4.2 | 9.9491 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.781 | -0.081 | 26.1 | 36.13 | 39.46 | -13.36 | 48.2 | 79.14 | 77.723 | -29.523 | 0 | 1.17 | 1.307 | -1.307 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202.5 | 185.51 | 180.25 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 6.6 | 9.64 | 12.519 | -5.919 | 16.9 | 16.63 | 16.561 | 0.339 | 3.9 | 7.92 | 8.469 | -4.569 | 16.6 | 27.99 | 28.537 | -11.937 | 19.7 |  | 19.452 | 0.248 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 11.3 | 11.37 | 11.04 | 0.26 | 6.8 | 21.49 | 24.236 | -17.436 | 25.3 | 21.1 | 31.129 | -5.829 | 5.8 | 12.69 | 15.976 | -10.176 | 13.1 | 17.31 | 22.914 | -9.814 | 0.2 | 1.07 | 1.071 | -0.871 | 0.2 | 1.6 | 1.594 | -1.394 | 9 | 18.41 | 18.41 | -9.41 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.9 | 1.284 | -1.284 | 228 | 223.41 | 228.202 | -0.202 | 19.7 |  | 17.066 | 2.634 | 49.6 | 84.78 | 103.307 | -53.707 |  |  |  | 0 | 3 | 14.35 | 14.706 | -11.706 | 2.6 | 22.1 | 22.989 | -20.389 | 29.4 | 97.19 | 91.837 | -62.437 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.3 |  | 15.421 | -7.121 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | -3.9 | 33.5 | 30.5 | 30.5 | 3 | 13.9 |  |  | 13.9 | 4.7 | 5 | 16 | -11.3 |  |  |  | 0 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
03/02/2026 | 12:30 | 98.3 | 100 | 203.4014 | -105.1014 | 644 | 627.794 | 627.794 | 16.206 | 216.4 | 204.431 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151.57 | 152.4941 | 152.4941 | -0.92406 | 151.74 | 152.4941 | 152.4941 | -0.75406 | 151.49 | 152.4941 | 152.4941 | -1.0041 | 239.98 | 229.428 | 229.428 | 10.552 | 197.84 | 207.2429 | 207.2429 | -9.4029 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 566.48 | 566.0894 | 566.0894 | 0.39059 | 10.3 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 19.5 |  |  | 19.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 219.1 | 220.695 | 220.695 | -1.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 46.4 |  |  | 46.4 | 4 |  |  | 4 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 58.3746 | 92.1641 | -9.7641 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.8474 | 132.8384 | -4.0384 |  |  |  | 0 | 159.7 | 103.9134 | 97.0667 | 62.6333 | 193 | 197.1474 |  | 193 |  |  |  | 0 | 70 | 70.3937 | 70.3937 | -0.39368 | 33.8 | 35.3025 | 35.3025 | -1.5025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 272.1 | 270.068 | 270.068 | 2.032 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 153.0601 | 153.0601 | -17.0601 | 136.7 | 153.0601 | 153.0601 | -16.3601 | 166.8 | 153.5198 | 153.5198 | 13.2802 | 175.2 |  |  | 175.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 206.4908 | 206.4908 | -55.6908 | 79.3 | 103.5555 | 103.5555 | -24.2555 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.774 | -0.474 | 22.6 | 34.8 | 37.581 | -14.981 | 80.8 | 78.28 | 77.14 | 3.66 | 0 | 1.67 | 1.782 | -1.782 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 167.4 | 192.51 | 188.302 | -20.902 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 13.3 | 9.96 | 12.268 | 1.032 | 19.5 | 16.45 | 16.39 | 3.11 | 4 | 8.57 | 9.03 | -5.03 | 17.8 | 29.68 | 30.134 | -12.334 | 19.6 |  | 18.687 | 0.913 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.331 | 0.331 | 0.069 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 10.6 | 11.81 | 11.536 | -0.936 | 7.1 | 25.81 | 28.112 | -21.012 | 24.6 | 20.26 | 28.28 | -3.68 | 4.6 | 14.76 | 17.513 | -12.913 | 21.5 | 17.84 | 22.533 | -1.033 | 0 | 1.22 | 1.222 | -1.222 | 0 | 1.72 | 1.721 | -1.721 | 18.9 | 9.71 | 9.71 | 9.19 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.19 | 1.513 | -1.513 | 132.3 | 219.12 | 222.947 | -90.647 | 19.4 |  | 17.272 | 2.128 | 88.2 | 86.96 | 101.781 | -13.581 |  |  |  | 0 | 0 | 25.26 | 25.562 | -25.562 | 0 | 34.83 | 35.571 | -35.571 | 76.2 | 93.78 | 89.492 | -13.292 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 16.6 |  | 14.87 | 1.73 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.6 | 30.5 | 30.5 | 3.1 | 13 |  |  | 13 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
03/02/2026 | 13:00 | 94.2 | 100 | 203.4014 | -109.2014 | 633.6 | 627.794 | 627.794 | 5.806 | 213.2 | 204.431 | 204.431 | 8.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 236.9 | 242 | 242 | -5.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.02 | 152.4941 | 152.4941 | -32.4741 | 119.73 | 152.4941 | 152.4941 | -32.7641 | 120.24 | 152.4941 | 152.4941 | -32.2541 | 218.48 | 229.428 | 229.428 | -10.948 | 198.11 | 207.2429 | 207.2429 | -9.1328 | 105.81 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8774 | 558.44 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6494 | 10.07 | 9.7182 | 3.4561 | 6.6139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 19.5 |  |  | 19.5 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 132.9936 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 182.3 | 220.695 | 220.695 | -38.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149 | 151.3625 | 151.3625 | -2.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.482 | 110.482 | -7.082 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 44.9 |  |  | 44.9 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 51.5078 | 91.7885 | -11.5885 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 126.8474 | 132.8384 | -6.2384 |  |  |  | 0 | 162.2 |  |  | 162.2 | 194.7 | 170.8996 |  | 194.7 |  |  |  | 0 | 71.5 | 70.3937 | 45.1795 | 26.3205 | 33.9 | 35.3025 | 22.6576 | 11.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 36 | 36 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 238 | 270.068 | 270.068 | -32.068 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 153.0601 | 153.0601 | -16.0601 | 137.8 | 153.0601 | 153.0601 | -15.2601 | 167 | 153.5198 | 153.5198 | 13.4802 | 172.7 |  |  | 172.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 206.4908 | 206.4908 | -85.7909 | 71.9 | 103.5555 | 103.5555 | -31.6555 | 6.8 | 9.09 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.771 | -0.471 | 27.8 | 32.73 | 34.965 | -7.165 | 80.8 | 77.04 | 76.185 | 4.615 | 0 | 1.81 | 1.902 | -1.902 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 215 | 194.53 | 191.373 | 23.627 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 15.7 | 10.38 | 12.107 | 3.593 | 19.3 | 16.21 | 16.166 | 3.134 | 3.6 | 8.65 | 9.017 | -5.417 | 16.2 | 30.96 | 31.325 | -15.125 | 19.5 |  | 18.25 | 1.25 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 18.2021 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.317 | 0.317 | -0.017 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 11.7 | 12.54 | 12.32 | -0.62 | 10.8 | 29.35 | 31.197 | -20.397 | 10.7 | 18.81 | 24.825 | -14.125 | 13.9 | 16.29 | 18.499 | -4.599 | 27.5 | 19.89 | 23.658 | 3.842 | 0.9 | 1.18 | 1.18 | -0.28 | 0.9 | 2.24 | 2.236 | -1.336 | 21.6 | 11.67 | 11.67 | 9.93 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.32 | 1.58 | -1.58 | 212 | 224.47 | 227.34 | -15.34 | 19 |  | 17.157 | 1.843 | 144.5 | 92.04 | 103.163 | 41.337 |  |  |  | 0 | 0 | 59.21 | 59.447 | -59.447 | 6.4 | 60.38 | 60.98 | -54.58 | 97 | 88.41 | 85.193 | 11.807 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.7 |  | 14.37 | -5.67 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.7 | 30.5 | 30.5 | 3.2 | 13 |  |  | 13 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
03/02/2026 | 13:30 | 98.7 | 100 | 203.4014 | -104.7014 | 640 | 627.794 | 627.794 | 12.206 | 215.2 | 204.431 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.9 | 152.4941 | 150.9834 | -28.0834 | 122.78 | 152.4941 | 150.9834 | -28.2034 | 123.5 | 152.4941 | 150.9834 | -27.4834 | 211.64 | 229.428 | 227.1551 | -15.5152 | 195.54 | 207.2429 | 207.2429 | -11.7028 | 105.33 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3974 | 560.83 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2594 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 7.4 | 16.8081 |  | 7.4 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 154.5 | 220.695 | 220.695 | -66.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 94.9 | 87.7736 | 87.7736 | 7.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.3 | 47.0826 |  | 44.3 | 46 |  |  | 46 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 81.7671 | 58.3746 | 15.1254 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 62.2 |  |  | 62.2 | 144.9 |  |  | 144.9 |  |  |  | 0 | 70.6 | 69.9436 | 44.8484 | 25.7516 | 33.9 | 35.0768 | 22.4916 | 11.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 243.5 | 270.068 | 270.068 | -26.568 | 134.6 | 133.1603 | 133.1603 | 1.4397 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 159.1077 | 153.0601 | -16.5601 | 137.9 | 159.1077 | 153.0601 | -15.1601 | 167.1 | 159.5855 | 153.5198 | 13.5802 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 103.5555 | 103.5555 | -27.5555 | 6.8 | 9.09 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.772 | -0.472 | 32.5 | 32.12 | 33.818 | -1.318 | 80.4 | 74.75 | 74.182 | 6.218 | 0 | 2.02 | 2.083 | -2.083 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 19.4364 | -18.8363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 230.1 | 191.25 | 189.142 | 40.958 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 15.3 | 10.53 | 11.68 | 3.62 | 19 | 15.88 | 15.85 | 3.15 | 3.5 | 8.87 | 9.152 | -5.652 | 16.9 | 32.23 | 32.512 | -15.612 | 19.5 |  | 18.446 | 1.054 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.302 | 0.302 | -0.002 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 11.895 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 12 | 13.46 | 13.297 | -1.297 | 17.3 | 32.77 | 34.165 | -16.865 | 20.5 | 16.07 | 20.08 | 0.42 | 20.8 | 17.91 | 19.582 | 1.218 | 23.6 | 22.19 | 25.047 | -1.447 | 2.5 | 1.19 | 1.188 | 1.312 | 2.8 | 2.7 | 2.703 | 0.097 | 18.7 | 13.63 | 13.63 | 5.07 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.52 | 1.722 | -1.722 | 238.4 | 232.22 | 234.136 | 4.264 | 18.1 |  | 16.447 | 1.653 | 126.7 | 82.32 | 89.736 | 36.964 |  |  |  | 0 | 17 | 86.99 | 87.172 | -70.172 | 62.1 | 82.73 | 83.18 | -21.08 | 59.7 | 79.39 | 77.25 | -17.55 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 15.4 |  | 13.809 | 1.591 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 5.5 | 10.7 | 10.7 | -5.2 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.6 | 30.5 | 30.5 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
03/02/2026 | 14:00 | 98.7 | 100 | 203.4014 | -104.7014 | 640 | 627.794 | 627.794 | 12.206 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.69 | 152.4941 | 152.4941 | -13.8041 | 138.93 | 152.4941 | 152.4941 | -13.5641 | 137.78 | 152.4941 | 152.4941 | -14.7141 | 224.37 | 229.428 | 229.428 | -5.058 | 198.12 | 207.2429 | 207.2429 | -9.1228 | 104.73 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7974 | 566.86 | 566.0894 | 566.0894 | 0.77059 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.0671 | 4.7329 | 8.6 | 5.1336 | 5.1336 | 3.4664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 | 16.8081 |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 193.3 | 220.695 | 220.695 | -27.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.5 | 47.0826 | 4.6819 | 39.8181 | 46.3 |  |  | 46.3 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 94.6784 | 58.3746 | 15.0254 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2653 | 45.2653 | -3.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 61.4 |  |  | 61.4 | 67.1 |  |  | 67.1 |  |  |  | 0 | 70 | 69.9436 | 44.8484 | 25.1516 | 33.8 | 35.0768 | 22.4916 | 11.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 258.2 | 270.068 | 270.068 | -11.868 | 134.5 | 133.1603 | 133.1603 | 1.3397 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 154.9888 | 153.0601 | -15.9601 | 137.5 | 154.9888 | 153.0601 | -15.5601 | 167.2 | 155.4542 | 153.5198 | 13.6802 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 76 | 103.5555 | 103.5555 | -27.5555 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.652 | -0.452 | 36.4 | 35.93 | 37.078 | -0.678 | 80.7 | 71.8 | 71.515 | 9.185 | 0 | 2.4 | 2.45 | -2.45 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 225.5 | 180.67 | 179.614 | 45.886 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 |  | 20.274 | 0.82595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.3761 | 17.8814 | 0.71856 | 15.2 | 10.92 | 11.494 | 3.706 | 18.8 | 15.73 | 15.72 | 3.08 | 4.6 | 9.54 | 9.731 | -5.131 | 19.7 | 33.49 | 33.683 | -13.983 | 19.4 |  | 19.24 | 0.16 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.274 | 0.274 | 0.026 | 19.7 | 18.62 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 11.895 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 17.8 | 14.96 | 14.851 | 2.949 | 17.4 | 35.84 | 36.785 | -19.385 | 18.8 | 13.49 | 15.499 | 3.301 | 19.1 | 19.82 | 20.959 | -1.859 | 32.1 | 25.29 | 27.225 | 4.875 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0.65 | 2.5 | 3.03 | 3.029 | -0.529 | 11.4 | 12.42 | 12.42 | -1.02 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.95 | 2.085 | -2.085 | 217.9 | 229.71 | 230.671 | -12.771 | 17.7 |  | 15.372 | 2.328 | 96.9 | 78.61 | 82.312 | 14.588 |  |  |  | 0 | 29.2 | 96.29 | 96.418 | -67.218 | 37.6 | 95.45 | 95.754 | -58.154 | 60.1 | 71.92 | 70.844 | -10.744 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 13.1 |  | 12.846 | 0.254 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | -3.9 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
03/02/2026 | 14:30 | 125.2 | 203.4014 | 203.4014 | -78.2014 | 633.4 | 634.9834 | 627.794 | 5.606 | 212.7 | 217.1973 | 204.431 | 8.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.32 | 146.076 | 152.4941 | -29.1741 | 122.97 | 146.076 | 152.4941 | -29.5241 | 123.42 | 146.076 | 152.4941 | -29.0741 | 222.53 | 219.772 | 229.428 | -6.898 | 195.9 | 207.2429 | 207.2429 | -11.3429 | 105.25 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3174 | 559.94 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1494 | 10.26 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142 | 134.2824 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 203.5 | 220.695 | 220.695 | -17.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 43.2 |  |  | 43.2 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 58.3745 | 91.5396 | -19.2396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 | 61.4 |  |  | 61.4 | 66.4 | 119.9238 |  | 66.4 |  |  |  | 0 | 70.2 | 69.9436 | 60.6274 | 9.5726 | 33.8 | 35.0768 | 30.4047 | 3.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 36 | 36 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 231.3 | 270.068 | 270.068 | -38.768 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 151.0888 | 153.0601 | -15.8601 | 138 | 151.0888 | 153.0601 | -15.0601 | 167 | 151.5425 | 153.5198 | 13.4802 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76.2 | 72.812 | 103.5555 | -27.3555 | 6.8 | 9.09 | 9.09 | -2.29 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0.2 |  | 0.632 | -0.432 | 48.4 | 39.6 | 40.405 | 7.995 | 80.7 | 73.17 | 69.362 | 11.338 | 0 | 1.07 | 2.789 | -2.789 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 216.1 | 189.41 | 165.994 | 50.106 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 |  | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 14.9 | 15.06 | 11.972 | 2.928 | 18.6 | 16.93 | 15.951 | 2.649 | 6.5 | 6.12 | 10.233 | -3.733 | 21.8 | 20.79 | 34.697 | -12.897 | 19.3 |  | 19.659 | -0.359 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.247 | 0.247 | 0.053 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 11.5452 | 12.2449 | 0.4551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 15.59 | 16.179 | 3.821 | 17.4 | 23.82 | 38.727 | -21.327 | 32.1 | 19.28 | 11.956 | 20.144 | 21.8 | 24.5 | 22.316 | -0.516 | 33.5 | 34.65 | 29.447 | 4.053 | 2.8 | 1.48 | 1.475 | 1.325 | 2.8 | 3.2 | 3.196 | -0.396 | 13.4 | 11.21 | 11.21 | 2.19 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.09 | 2.445 | -2.445 | 164.6 | 236.32 | 227.329 | -62.729 | 16.4 |  | 13.799 | 2.601 | 95.9 | 104.8 | 78.927 | 16.973 |  |  |  | 0 | 38.7 | 42.92 | 104.686 | -65.986 | 52.3 | 87.53 | 106.364 | -54.064 | 105.2 | 52.37 | 66.533 | 38.667 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 9 |  | 11.487 | -2.487 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | -0.1 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.8 | 10.7 | 10.7 | -4.9 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
03/02/2026 | 15:00 | 179 | 203.4014 | 203.4014 | -24.4014 | 632.7 | 634.9834 | 627.794 | 4.906 | 213.3 | 217.1973 | 204.431 | 8.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 163.8 | 242 | 242 | -78.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.87 | 146.076 | 152.4941 | -23.6241 | 127.91 | 146.076 | 152.4941 | -24.5841 | 128.89 | 146.076 | 152.4941 | -23.6041 | 226.71 | 219.772 | 229.428 | -2.718 | 198.53 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7128 | 105.72 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7874 | 555.65 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4394 | 10.27 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 212 | 220.695 | 220.695 | -8.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 42.9 |  |  | 42.9 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 58.3745 | 92.964 | -20.064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 62.4 |  |  | 62.4 | 67.4 | 134.9835 |  | 67.4 |  |  |  | 0 | 70 | 69.9436 | 68.8321 | 1.1679 | 33.9 | 35.0768 | 34.5194 | -0.61941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 | 36 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 251.2 | 270.068 | 270.068 | -18.868 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 151.0888 | 153.0601 | -17.0601 | 137.8 | 151.0888 | 153.0601 | -15.2601 | 166.2 | 151.5425 | 153.5198 | 12.6802 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76.2 | 72.812 | 103.5555 | -27.3555 | 6.8 | 9.09 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.591 | -0.291 | 51.1 | 43.69 | 43.934 | 7.166 | 80.9 | 72.07 | 69.334 | 11.566 | 0 | 1.5 | 3.04 | -3.04 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 222.4 | 180.97 | 164.126 | 58.274 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 14.9 | 13.74 | 11.515 | 3.385 | 18.3 | 16.37 | 15.67 | 2.63 | 6.3 | 6.87 | 10.501 | -4.201 | 24.8 | 22.74 | 35.239 | -10.439 | 18.8 |  | 19.494 | -0.694 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.212 | 0.212 | -0.012 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 11.5452 | 12.2449 | 0.4551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 23.6 | 16.25 | 16.829 | 6.771 | 18.9 | 25.54 | 38.634 | -19.734 | 13.1 | 14.55 | 9.29 | 3.81 | 23.5 | 26.07 | 23.612 | -0.112 | 32.5 | 37.33 | 31.798 | 0.702 | 2.7 | 1.49 | 1.485 | 1.215 | 2 | 2.89 | 2.893 | -0.893 | 18.8 | 8.19 | 8.19 | 10.61 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 1.77 | 1.64 | 2.795 | -1.025 | 200.6 | 231 | 224.538 | -23.938 | 13.8 |  | 11.828 | 1.972 | 137.9 | 89.41 | 70.82 | 67.08 |  |  |  | 0 | 40.2 | 54.19 | 110.019 | -69.819 | 42.6 | 94.17 | 111.082 | -68.482 | 112 | 48.89 | 59.067 | 52.933 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 4.9 |  | 9.331 | -4.431 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.1 | 18.173 | 19.242 | 0.85802 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | -5 | 26.4 | 30.5 | 30.5 | -4.1 | 33 | 30.5 | 30.5 | 2.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
03/02/2026 | 15:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 637.1 | 634.9834 | 627.794 | 9.306 | 215.8 | 217.1973 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 153.4 | 242 | 242 | -88.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 171.44 | 146.076 | 152.4941 | 18.9459 | 187.11 | 146.076 | 152.4941 | 34.6159 | 188.74 | 146.076 | 152.4941 | 36.2459 | 256.82 | 219.772 | 229.428 | 27.392 | 197.6 | 207.2429 | 207.2429 | -9.6428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 569.79 | 566.0894 | 566.0894 | 3.7006 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 143.5 | 142.4441 | 142.4441 | 1.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 224.1 | 220.695 | 220.695 | 3.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 457.0943 | 457.0943 | 6.6057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 45.3 |  |  | 45.3 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 82.0449 | 94.8322 | -21.4322 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 61.5 |  | 82.3298 | -20.8299 | 85.7 | 196.1573 |  | 85.7 |  |  |  | 0 | 69.9 | 69.9436 | 69.9436 | -0.0436 | 33.9 | 35.0768 | 35.0768 | -1.1768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 273.7 | 270.068 | 270.068 | 3.632 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 151.0888 | 151.0888 | -15.7888 | 135.8 | 151.0888 | 151.0888 | -15.2888 | 166 | 151.5425 | 151.5425 | 14.4575 | 102.8 | 102.9866 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 72.812 | 103.5555 | -27.5555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.498 | -0.198 | 45.7 | 47.09 | 47.253 | -1.553 | 78.9 | 72.92 | 71.253 | 7.647 | 0 | 1.93 | 3.302 | -3.302 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 136.5 | 163.37 | 153.118 | -16.618 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 14.7 | 11.12 | 9.774 | 4.926 | 17.7 | 15.19 | 14.76 | 2.94 | 6.2 | 7.41 | 10.65 | -4.45 | 25.8 | 24.56 | 35.74 | -9.94 | 18.2 |  | 18.938 | -0.738 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.177 | 0.177 | 0.023 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 11.5452 | 12.2449 | 0.4551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 23.7 | 16.76 | 17.276 | 6.424 | 20.1 | 27.07 | 38.736 | -18.636 | 25.3 | 10.66 | 7.463 | 17.837 | 25.6 | 27.12 | 24.87 | 0.73 | 36.3 | 39 | 33.964 | 2.336 | 4.2 | 1.51 | 1.508 | 2.692 | 2.6 | 2.65 | 2.652 | -0.052 | 24.8 | 5.17 | 5.17 | 19.63 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 1.11 | 2.1 | 3.126 | -2.016 | 183.2 | 217.84 | 213.913 | -30.713 | 7.4 |  | 9.576 | -2.176 | 119.3 | 70.09 | 58.771 | 60.529 |  |  |  | 0 | 32.5 | 64.79 | 114.74 | -82.24 | 43.8 | 101.27 | 116.385 | -72.585 | 82.5 | 43.43 | 49.632 | 32.868 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 15.7 |  | 6.494 | 9.206 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 26.4 | 30.5 | 30.5 | -4.1 | 33 | 30.5 | 30.5 | 2.5 | 13.6 |  |  | 13.6 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
03/02/2026 | 16:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 641.7 | 634.9834 | 627.794 | 13.906 | 215.9 | 217.1973 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 227.4 | 242 | 242 | -14.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.49 | 146.076 | 152.4941 | -4.0041 | 149.15 | 146.076 | 152.4941 | -3.3441 | 149.29 | 146.076 | 152.4941 | -3.2041 | 243.46 | 219.772 | 229.428 | 14.032 | 199.3 | 207.2429 | 207.2429 | -7.9428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 561.93 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1594 | 10.26 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9.1 | 5.1336 | 5.1336 | 3.9664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 457.0943 | 457.0943 | 7.3057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 46.2 |  |  | 46.2 | 4 |  |  | 4 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 58.3745 | 70.0104 | 3.4896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 158.9 |  | 64.373 | 94.527 | 194.3 | 148.448 |  | 194.3 |  |  |  | 0 | 70.2 | 69.9436 | 44.8484 | 25.3516 | 33.8 | 35.0768 | 22.4916 | 11.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 269.6 | 270.068 | 270.068 | -0.46803 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 151.0888 | 151.0888 | -16.4888 | 135.7 | 151.0888 | 151.0888 | -15.3888 | 166.4 | 151.5425 | 151.5425 | 14.8575 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.188 | 206.4908 | -69.3909 | 76.1 | 72.812 | 103.5555 | -27.4555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 |  | 0.36 | 0.24 | 46.7 | 49.8 | 49.938 | -3.238 | 68.8 | 73.98 | 73.376 | -4.576 | 1.26 | 2.38 | 3.594 | -2.334 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 47.3 | 144.45 | 140.793 | -93.493 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 |  | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 13.5 | 9.29 | 8.81 | 4.69 | 16.6 | 13.95 | 13.797 | 2.803 | 5.9 | 7.58 | 10.442 | -4.542 | 25.2 | 26.26 | 36.121 | -10.921 | 16.4 |  | 17.675 | -1.275 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.135 | 0.135 | 0.065 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 11.5452 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 22.8 | 16.65 | 17.113 | 5.687 | 22.8 | 29.12 | 39.422 | -16.622 | 16.3 | 6.84 | 5.704 | 10.596 | 31.3 | 28 | 26.011 | 5.289 | 37.3 | 40.02 | 35.573 | 1.727 | 5.1 | 1.57 | 1.573 | 3.527 | 3.5 | 2.6 | 2.602 | 0.898 | 10 | 4.33 | 4.33 | 5.67 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 5.79 | 2.49 | 3.404 | 2.386 | 74.7 | 206.32 | 204.922 | -130.222 | 3.9 |  | 6.541 | -2.641 | 110.7 | 54.4 | 50.364 | 60.336 |  |  |  | 0 | 44.2 | 73.55 | 117.622 | -73.422 | 52.9 | 110.11 | 123.447 | -70.547 | 82.7 | 37.44 | 39.654 | 43.046 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 4.6 |  | 4.244 | 0.356 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 25.7 | 30.5 | 30.5 | -4.8 | 32.2 | 30.5 | 30.5 | 1.7 | 14.1 |  |  | 14.1 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.42 | 11 | 11 | 0.42 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
03/02/2026 | 16:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 643.8 | 634.9834 | 627.794 | 16.006 | 215.8 | 217.1973 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 244.9 | 242 | 242 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.71 | 146.076 | 152.4941 | 2.2159 | 154.61 | 146.076 | 152.4941 | 2.1159 | 154.85 | 146.076 | 152.4941 | 2.3559 | 245.09 | 219.772 | 229.428 | 15.662 | 198.95 | 207.2429 | 207.2429 | -8.2928 | 106.36 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4274 | 567.68 | 566.0894 | 566.0894 | 1.5906 | 10.21 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 10.5 | 5.1336 | 5.1336 | 5.3664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.8787 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.5 | 17.1623 | 18.173 | -0.67298 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 46.6 |  |  | 46.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 45.6815 | 95.4527 | -20.9526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.8474 | 132.8384 | -3.7384 |  |  |  | 0 | 159.7 |  | 64.373 | 95.327 | 193.4 | 193.833 |  | 193.4 |  |  |  | 0 | 69.9 | 69.9436 | 53.2398 | 16.6602 | 33.8 | 35.0768 | 26.6999 | 7.1002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 272.3 | 270.068 | 270.068 | 2.232 | 137.3 | 133.1603 | 133.1603 | 4.1397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 151.0888 | 151.0888 | -15.7888 | 136 | 151.0888 | 151.0888 | -15.0888 | 166.2 | 151.5425 | 151.5425 | 14.6575 | 102.7 | 102.9866 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.188 | 206.4908 | -69.3909 | 76 | 72.812 | 103.5555 | -27.5555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 48.4 | 51.74 | 51.874 | -3.474 | 29.3 | 66.2 | 66.203 | -36.903 | 0 | 2.64 | 3.689 | -3.689 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 30.5 | 132.78 | 132.778 | -102.278 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.8 | 3.7 | 3.71 | 0.09 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 |  | 20.274 | 0.52595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 12.3 | 8.18 | 8.176 | 4.124 | 14.8 | 12.82 | 12.819 | 1.981 | 7 | 7.79 | 10.273 | -3.273 | 28.2 | 28 | 36.546 | -8.346 | 14.9 |  | 15.099 | -0.199 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 16.8531 | 19.792 | 0.508 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.093 | 0.093 | 0.007 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 11.5452 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 23.5 | 16.14 | 16.539 | 6.961 | 29.1 | 30.81 | 39.73 | -10.63 | 13.6 | 3.96 | 3.956 | 9.644 | 33.3 | 29.71 | 27.993 | 5.307 | 41.5 | 41.88 | 38.026 | 3.474 | 4.4 | 1.61 | 1.613 | 2.787 | 3.8 | 2.58 | 2.579 | 1.221 | 12.9 | 3.49 | 3.49 | 9.41 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.79 | 3.58 | -3.58 | 61.1 | 164.58 | 164.578 | -103.478 | 4 |  | 3.75 | 0.25 | 22.1 | 36.17 | 36.174 | -14.074 |  |  |  | 0 | 54.3 | 81.51 | 119.704 | -65.404 | 58 | 116.54 | 128.098 | -70.098 | 33.7 | 28.2 | 28.196 | 5.504 | 3 | 2.91 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.8 |  | 2.656 | 1.144 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 | 25.7 | 30.5 | 30.5 | -4.8 | 32.1 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | 13.2 |  |  | 13.2 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
03/02/2026 | 17:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 632.4 | 634.9834 | 627.794 | 4.606 | 212.3 | 217.1973 | 204.431 | 7.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 239 | 242 | 242 | -3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.59 | 146.076 | 152.4941 | -31.9041 | 120.46 | 146.076 | 152.4941 | -32.0341 | 120.91 | 146.076 | 152.4941 | -31.5841 | 222.23 | 219.772 | 229.428 | -7.198 | 199.5 | 207.2429 | 207.2429 | -7.7428 | 106.92 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9874 | 557.49 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5994 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 164.0671 | 164.0671 | -8.5671 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 199.2 | 220.695 | 220.695 | -21.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 11.7 | 17.1623 | 18.173 | -6.473 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110.482 | 110.482 | -6.482 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 45.2 |  |  | 45.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 95.5452 | 95.5452 | -23.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 126.8474 | 132.8384 | -6.0384 |  |  |  | 0 | 163.6 |  | 135.1558 | 28.4442 | 196.6 | 196.1573 |  | 196.6 |  |  |  | 0 | 71.4 | 69.9436 | 69.9436 | 1.4564 | 34.6 | 35.0768 | 35.0768 | -0.47682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 36 | 36 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 225 | 270.068 | 270.068 | -45.068 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 151.0888 | 151.0888 | -14.9888 | 136.6 | 151.0888 | 151.0888 | -14.4888 | 167.3 | 151.5425 | 151.5425 | 15.7575 | 177.8 | 133.7623 |  | 177.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 145.188 | 206.4908 | -3.6909 | 95.7 | 72.812 | 103.5555 | -7.8555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.215 | -0.115 | 50.2 | 51.45 | 51.56 | -1.36 | 19.6 | 34.43 | 34.43 | -14.83 | 0 | 2.3 | 3.192 | -3.192 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 40.2 | 87.23 | 87.23 | -47.03 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.7 | 3.7 | 3.71 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 9.2 | 5.86 | 5.862 | 3.338 | 11.2 | 11.11 | 11.106 | 0.094 | 7.2 | 8.12 | 10.22 | -3.02 | 32.3 | 29.87 | 37.105 | -4.805 | 10.8 |  | 7.425 | 3.375 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.038 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 22.6 | 14.39 | 14.733 | 7.867 | 34.3 | 31.35 | 38.904 | -4.604 | 4.8 | 2.53 | 2.534 | 2.266 | 31.9 | 33.95 | 32.495 | -0.595 | 52.3 | 46.27 | 43.012 | 9.288 | 4.9 | 1.58 | 1.58 | 3.32 | 3.4 | 2.64 | 2.641 | 0.759 | 9.3 | 3.89 | 3.89 | 5.41 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.78 | 3.452 | -3.452 | 41.7 | 91.33 | 91.326 | -49.626 | 4.5 |  | 1.862 | 2.638 | 22.4 | 19.41 | 19.41 | 2.99 |  |  |  | 0 | 61.7 | 87.07 | 119.387 | -57.687 | 86.8 | 115.74 | 125.517 | -38.717 | 18 | 17.66 | 17.664 | 0.336 | 3.4 | 2.91 | 2.901 | 0.499 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 6.1 |  | 1.372 | 4.728 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.9 | 10.7 | 10.7 | -4.8 | 25.8 | 30.5 | 30.5 | -4.7 | 32.4 | 30.5 | 30.5 | 1.9 | 14.1 |  |  | 14.1 | 0.2 | 5 | 16 | -15.8 |  |  |  | 0 | 11.42 | 11 | 11 | 0.42 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
03/02/2026 | 17:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 640.7 | 634.9834 | 627.794 | 12.906 | 215.1 | 217.1973 | 204.431 | 10.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.46 | 152.4941 | 152.4941 | -28.0341 | 124.45 | 152.4941 | 152.4941 | -28.0441 | 124.44 | 152.4941 | 152.4941 | -28.0541 | 219.94 | 229.428 | 229.428 | -9.488 | 201.77 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4729 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 562.08 | 566.0894 | 566.0894 | -4.0094 | 10.26 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 10.2 | 5.1336 | 5.1336 | 5.0664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 162.8 | 220.695 | 220.695 | -57.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 457.0943 | 5.5057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 46.5 |  |  | 46.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 71.7988 | 95.5452 | -43.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 98.9 |  | 142.5275 | -43.6275 | 195.4 | 197.1474 |  | 195.4 |  |  |  | 0 | 70.8 | 70.3937 | 70.3937 | 0.40632 | 34.3 | 35.3025 | 35.3025 | -1.0025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 36 | 36 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 248 | 270.068 | 270.068 | -22.068 | 135.9 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 151.0888 | 151.0888 | -15.7888 | 136.4 | 151.0888 | 151.0888 | -14.6888 | 160.4 | 151.5425 | 151.5425 | 8.8575 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 | 206.4908 | 206.4908 | -4.0908 | 96.9 | 103.5555 | 103.5555 | -6.6555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.074 | 0.026 | 49.1 | 51.74 | 51.829 | -2.729 | 13.1 | 14.09 | 14.087 | -0.987 | 0 | 2.03 | 2.758 | -2.758 | 0.1 |  |  | 0.1 | 21 |  | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 33.2 | 31.07 | 31.066 | 2.134 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.8 | 3.7 | 3.71 | 0.09 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.274 | 20.274 | 0.82595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 2 | 2.73 | 2.733 | -0.733 | 2.7 | 7.37 | 7.369 | -4.669 | 8 | 8.57 | 10.285 | -2.285 | 33.7 | 31.7 | 37.623 | -3.923 | 3.9 |  | 0.95 | 2.95 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.032 | 0.032 | 0.068 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 21.3 | 12.67 | 12.951 | 8.349 | 31.7 | 31.35 | 37.531 | -5.831 | 2.2 | 1.29 | 1.287 | 0.913 | 32.5 | 36.99 | 35.804 | -3.304 | 51.2 | 50.02 | 47.354 | 3.846 | 5.2 | 1.51 | 1.515 | 3.685 | 3.3 | 2.58 | 2.579 | 0.721 | 4.1 | 4.29 | 4.29 | -0.19 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.78 | 3.334 | -3.334 | 33.3 | 35.12 | 35.117 | -1.817 | 2.2 |  | 0.627 | 1.573 | 11.6 | 9.86 | 9.855 | 1.745 |  |  |  | 0 | 60.5 | 92.39 | 118.826 | -58.326 | 73.6 | 114.21 | 122.207 | -48.607 | 7.2 | 9.32 | 9.319 | -2.119 | 3 | 2.91 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4 |  | 0.383 | 3.617 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 25.7 | 30.5 | 30.5 | -4.8 | 32.3 | 30.5 | 30.5 | 1.8 | 14.3 |  |  | 14.3 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
03/02/2026 | 18:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 639.1 | 634.9834 | 627.794 | 11.306 | 214.7 | 217.1973 | 204.431 | 10.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.83 | 152.4941 | 152.4941 | -40.6641 | 112.06 | 152.4941 | 152.4941 | -40.4341 | 111.5 | 152.4941 | 152.4941 | -40.9941 | 208.56 | 229.428 | 229.428 | -20.868 | 201.48 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7629 | 107.54 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6074 | 559.51 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5794 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 159.9 | 220.695 | 220.695 | -60.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 45.9 |  |  | 45.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 44.5589 | 95.5452 | -43.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 63.7 |  | 64.373 | -0.673 | 182.4 | 104.9864 |  | 182.4 |  |  |  | 0 | 71.2 | 70.3937 | 49.5482 | 21.6518 | 34.5 | 35.3025 | 24.8485 | 9.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 234.3 | 270.068 | 270.068 | -35.768 | 134.2 | 133.1603 | 133.1603 | 1.0397 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 151.0888 | 151.0888 | -14.0888 | 137.5 | 151.0888 | 151.0888 | -13.5888 | 147.5 | 151.5425 | 151.5425 | -4.0425 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.3 | 206.4908 | 206.4908 | -3.1909 | 97.5 | 103.5555 | 103.5555 | -6.0555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 56 | 53.78 | 53.849 | 2.151 | 7.3 | 5.17 | 5.167 | 2.133 | 0.85 | 1.95 | 2.517 | -1.667 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 15.8 | 10.14 | 10.139 | 5.661 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.274 | 20.274 | 0.72595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 | 1.06 | 1.062 | -0.962 | 0 | 3.09 | 3.089 | -3.089 | 8 | 9.37 | 10.705 | -2.705 | 32.2 | 33.42 | 38.023 | -5.823 | 0.2 |  | 0.002 | 0.198 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 16.5932 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | -0.016 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 21 | 11.02 | 11.239 | 9.761 | 26.1 | 29.71 | 34.523 | -8.423 | 1.2 | 0.4 | 0.404 | 0.796 | 36.8 | 36.46 | 35.535 | 1.265 | 70.5 | 51.84 | 49.764 | 20.736 | 6.4 | 1.35 | 1.354 | 5.046 | 3.7 | 2.15 | 2.15 | 1.55 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 0.01 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.5 |  |  | 3.5 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.82 | 3.251 | -3.251 | 23.4 | 12.99 | 12.992 | 10.408 | 0.5 |  | 0.091 | 0.409 | 4.1 | 4.2 | 4.198 | -0.098 |  |  |  | 0 | 57.3 | 96.96 | 117.529 | -60.229 | 68.8 | 110.49 | 116.712 | -47.912 | 3.4 | 3.59 | 3.591 | -0.191 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.6 |  | 0.024 | 0.576 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26 | 30.5 | 30.5 | -4.5 | 32.7 | 30.5 | 30.5 | 2.2 | 13.8 |  |  | 13.8 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
03/02/2026 | 18:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 638.8 | 634.9834 | 627.794 | 11.006 | 215.2 | 217.1973 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.48 | 152.4941 | 152.4941 | -37.0141 | 114.69 | 152.4941 | 152.4941 | -37.8041 | 115.09 | 152.4941 | 152.4941 | -37.4041 | 219.42 | 229.428 | 229.428 | -10.008 | 201.3 | 207.2429 | 207.2429 | -5.9428 | 108.05 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1174 | 558.22 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8694 | 10.28 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 173.2 | 220.695 | 220.695 | -47.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.9 | 47.0826 | 40.059 | 4.841 | 42.4 |  |  | 42.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 32.1696 | 58.3746 | -6.4746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 64.1 |  | 64.373 | -0.273 | 68.3 | 68.0001 |  | 68.3 |  |  |  | 0 | 71.8 | 70.8438 | 44.8484 | 26.9516 | 34.8 | 35.5282 | 22.4916 | 12.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 240.3 | 270.068 | 270.068 | -29.768 | 134.5 | 133.1603 | 133.1603 | 1.3397 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 151.0888 | 151.0888 | -14.4888 | 137.7 | 151.0888 | 151.0888 | -13.3888 | 144.9 | 151.5425 | 151.5425 | -6.6425 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 206.4908 | 206.4908 | -1.8908 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 56.5 | 55.3 | 55.355 | 1.145 | 0 | 1.45 | 1.447 | -1.447 | 1.04 | 1.83 | 2.235 | -1.195 | 0 |  |  | 0 | 21 |  | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 2.25 | 2.254 | -1.054 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.274 | 20.274 | 0.82595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.1 | 16.8902 | 17.8814 | -2.7814 | 0 | 0.22 | 0.223 | -0.223 | 0 | 0.84 | 0.836 | -0.836 | 8.1 | 9.96 | 10.909 | -2.809 | 34.2 | 34.62 | 37.909 | -3.709 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.4 | 13.7247 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 22.9 | 9.54 | 9.685 | 13.215 | 21.5 | 28.14 | 31.571 | -10.071 | 0 | 0.06 | 0.064 | -0.064 | 45.5 | 35.68 | 35.017 | 10.483 | 71.4 | 53.25 | 51.77 | 19.63 | 7.5 | 1.21 | 1.214 | 6.286 | 4.6 | 1.81 | 1.807 | 2.793 | 0.8 | 0.29 | 0.29 | 0.51 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.84 | 3.137 | -3.137 | 0.7 | 3.17 | 3.173 | -2.473 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.97 | 0.975 | -0.975 |  |  |  | 0 | 71.1 | 101.19 | 115.882 | -44.782 | 83.6 | 106.58 | 111.029 | -27.429 | 0.1 | 0.79 | 0.789 | -0.689 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26 | 30.5 | 30.5 | -4.5 | 32.8 | 30.5 | 30.5 | 2.3 | 13.8 |  |  | 13.8 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.44 | 11 | 11 | 0.44 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
03/02/2026 | 19:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 639.9 | 634.9834 | 627.794 | 12.106 | 215.1 | 217.1973 | 204.431 | 10.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 157.65 | 152.4941 | 152.4941 | 5.1559 | 157.55 | 152.4941 | 152.4941 | 5.0559 | 157.55 | 152.4941 | 152.4941 | 5.0559 | 245.39 | 229.428 | 229.428 | 15.962 | 205.12 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1229 | 108.25 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3174 | 561.27 | 566.0894 | 566.0894 | -4.8194 | 10.24 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 6.7 | 2.8179 | 2.8179 | 3.8821 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 210.7 | 220.695 | 220.695 | -9.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 35.4 | 47.0826 | 47.0826 | -11.6826 | 39.6 |  |  | 39.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 58.3746 | 95.5452 | -43.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 64 | 64.373 | 66.0014 | -2.0013 | 68.2 | 179.5191 | 198.1375 | -129.9375 |  |  |  | 0 | 71.7 | 70.8438 | 70.8438 | 0.85624 | 34.7 | 35.5282 | 35.5282 | -0.82825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.3 | 270.068 | 270.068 | 0.23197 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 151.0888 | 151.0888 | -13.0888 | 138.7 | 151.0888 | 151.0888 | -12.3888 | 146.2 | 151.5425 | 151.5425 | -5.3425 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 62.6 | 41 | 55.32 | 7.28 | 0 |  |  | 0 | 2.39 | 1.59 | 1.832 | 0.558 | 0 |  |  | 0 | 21 |  | 19.4364 | 1.5636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.274 | 20.274 | 0.82595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 7 | 16.8902 | 17.8814 | -10.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.3 | 10.468 | -1.868 | 29.5 | 26.1 | 36.257 | -6.757 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.21 | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 25.1 | 14.3 | 8.609 | 16.491 | 24.4 | 26.73 | 28.788 | -4.388 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 26.2 | 33.752 | 17.448 | 69.1 | 41.8 | 52.566 | 16.534 | 6.3 | 1.13 | 1.132 | 5.168 | 3.4 | 1.73 | 1.728 | 1.672 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0.77 | 2.76 | 2.935 | -2.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 48.8 | 113.189 | -42.489 | 83.9 | 60 | 104.783 | -20.883 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 26.5 | 30.5 | 30.5 | -4 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 | 13.5 |  |  | 13.5 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22 | 22 | 22 | 0
03/02/2026 | 19:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 637.3 | 634.9834 | 627.794 | 9.506 | 214.1 | 217.1973 | 204.431 | 9.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.96 | 158.4881 | 158.4881 | -30.5281 | 127.89 | 158.4881 | 158.4881 | -30.5981 | 127.82 | 158.4881 | 158.4881 | -30.6681 | 229.7 | 238.446 | 238.446 | -8.746 | 204.84 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4028 | 108.33 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3974 | 560.91 | 566.0894 | 566.0894 | -5.1794 | 10.25 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 199.5 | 220.695 | 220.695 | -21.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 35.3 | 47.0826 | 47.0826 | -11.7826 | 46.1 |  |  | 46.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 17.0057 | 17.0057 | 0.29429 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 95.5452 | 95.5452 | -43.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8474 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 162.7 | 163.802 | 125.506 | 37.194 | 194.7 | 199.1276 | 199.1276 | -4.4276 |  |  |  | 0 | 71.6 | 71.2939 | 71.2939 | 0.30615 | 34.9 | 35.754 | 35.754 | -0.85397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 151.0888 | 151.0888 | -13.2888 | 138.7 | 151.0888 | 151.0888 | -12.3888 | 146.2 | 151.5425 | 151.5425 | -5.3425 | 102.9 | 155.1361 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 41.4 | 55.034 | 13.266 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.482 | 0.618 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.7 | 3.7 | 3.71 | -0.01 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 16.5209 | 17.4927 | 1.4073 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 0 | 16.8902 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 8.7 | 10.173 | 1.727 | 31.5 | 26.3 | 34.708 | -3.208 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20 | 18.3673 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 23.4 | 13.4 | 7.654 | 15.746 | 26.3 | 25.76 | 26.446 | -0.146 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 25.5 | 32.748 | 1.052 | 67.7 | 41.3 | 52.656 | 15.044 | 6.5 | 1.05 | 1.053 | 5.447 | 2.4 | 1.65 | 1.649 | 0.751 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.3673 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 1.56 | 2.61 | 2.667 | -1.107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 43 | 108.565 | -37.065 | 85.1 | 58.8 | 97.566 | -12.466 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.8 | 30.5 | 30.5 | 3.3 | 13.5 |  |  | 13.5 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 9.41 | 11 | 11 | -1.59 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
03/02/2026 | 20:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 641.1 | 634.9834 | 627.794 | 13.306 | 216 | 217.1973 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.52 | 158.4881 | 158.4881 | -14.9681 | 143.47 | 158.4881 | 158.4881 | -15.0181 | 142.82 | 158.4881 | 158.4881 | -15.6681 | 233.62 | 238.446 | 238.446 | -4.826 | 203.47 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7729 | 108.34 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4074 | 562.27 | 566.0894 | 566.0894 | -3.8194 | 10.21 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.6 | 5.1336 | 5.1336 | 5.4664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 192.3 | 220.695 | 220.695 | -28.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 38 | 47.0826 | 47.0826 | -9.0826 | 46.3 |  |  | 46.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 95.5452 | 95.5452 | -22.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8474 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 64.4 | 163.802 | 122.1758 | -57.7758 | 199 | 199.1276 | 199.1276 | -0.12759 |  |  |  | 0 | 72 | 71.2939 | 71.2939 | 0.70615 | 35.1 | 35.754 | 35.754 | -0.65397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 36 | 36 | -9.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 272 | 270.068 | 270.068 | 1.932 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 151.0888 | 151.0888 | -12.6888 | 139.1 | 151.0888 | 151.0888 | -11.9888 | 145.9 | 151.5425 | 151.5425 | -5.6425 | 102.8 | 142.7538 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 41.3 | 53.992 | -1.892 | 0 |  |  | 0 | 1.69 | 1.29 | 1.295 | 0.395 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 1.9 | 16.8902 | 17.8814 | -15.9814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.9 | 10.314 | 1.186 | 35.1 | 25.6 | 33.472 | 1.628 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 19.8 | 18.3673 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 15.3 | 12.4 | 7.066 | 8.234 | 22.8 | 25.43 | 25.426 | -2.626 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 24.8 | 32.525 | 4.075 | 64.5 | 39.8 | 50.63 | 13.87 | 5.2 | 0.98 | 0.978 | 4.222 | 2.9 | 1.57 | 1.57 | 1.33 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 18.3673 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0.69 | 2.2 | 2.202 | -1.512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 42 | 98.15 | -34.45 | 82.5 | 50.5 | 87.438 | -4.938 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20.1 | 18.173 | 19.242 | 0.85802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 14.1 |  |  | 14.1 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21 | 22 | 22 | 22 | 0
03/02/2026 | 20:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 639 | 634.9834 | 627.794 | 11.206 | 214.8 | 217.1973 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.8 | 242 | 242 | -2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.73 | 158.4881 | 158.4881 | -14.7581 | 144.16 | 158.4881 | 158.4881 | -14.3281 | 143.97 | 158.4881 | 158.4881 | -14.5181 | 240.62 | 238.446 | 238.446 | 2.174 | 206.19 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0529 | 108.66 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7274 | 560.74 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3494 | 10.24 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 206.9 | 220.695 | 220.695 | -13.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 457.0943 | 457.0943 | 7.4057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 45.8 |  |  | 45.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 90.1519 | 95.5452 | -13.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 64.3 | 164.8039 | 94.4277 | -30.1277 | 198 | 200.1177 | 200.1177 | -2.1177 |  |  |  | 0 | 71.9 | 71.7439 | 71.7439 | 0.15607 | 35.2 | 35.9797 | 35.9797 | -0.77969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 36 | 36 | -19.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 256.4 | 270.068 | 270.068 | -13.668 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0888 | 151.0888 | -11.6888 | 140.1 | 151.0888 | 151.0888 | -10.9888 | 147.2 | 151.5425 | 151.5425 | -4.3425 | 103.7 | 102.9866 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 52 | 41.2 | 53.026 | -1.026 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.14 | 1.138 | -1.138 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 5.6 | 16.8902 | 17.8814 | -12.2814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 10.476 | -0.476 | 35.6 | 24.7 | 32.295 | 3.305 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20 | 18.3673 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 10.4 | 11.4 | 6.629 | 3.771 | 18.5 | 24.73 | 24.733 | -6.233 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 24 | 32.006 | 0.394 | 40.5 | 38 | 48.873 | -8.373 | 3.8 | 0.92 | 0.919 | 2.881 | 2 | 1.47 | 1.47 | 0.53 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 18.3673 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0.79 | 1.82 | 1.817 | -1.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 41 | 87.251 | -22.251 | 76.8 | 45.5 | 77.074 | -0.274 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 13.6 |  |  | 13.6 | 0 | 5 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
03/02/2026 | 21:00 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 638.1 | 634.9834 | 627.794 | 10.306 | 214.8 | 217.1973 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 239.9 | 242 | 242 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 152.01 | 158.4881 | 158.4881 | -6.4781 | 151.6 | 158.4881 | 158.4881 | -6.8881 | 151.41 | 158.4881 | 158.4881 | -7.0781 | 245.16 | 238.446 | 238.446 | 6.714 | 204.85 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3929 | 108.41 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4774 | 560.21 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8794 | 10.13 | 9.7182 | 3.4561 | 6.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 8.6 | 5.1336 | 5.1336 | 3.4664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 214.6 | 220.695 | 220.695 | -6.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 457.0943 | 6.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 45.7 |  |  | 45.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 80.3123 | 95.5452 | -9.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 126.8474 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 | 65.1 | 134.2345 | 94.3865 | -29.2865 | 199.5 | 200.1177 | 200.1177 | -0.61769 |  |  |  | 0 | 73.1 | 71.7439 | 71.7439 | 1.3561 | 35.2 | 35.9797 | 35.9797 | -0.77969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 36 | 36 | -20.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 265.5 | 270.068 | 270.068 | -4.568 | 134.3 | 133.1603 | 133.1603 | 1.1397 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0888 | 151.0888 | -11.6888 | 140.4 | 151.0888 | 151.0888 | -10.6888 | 146.7 | 151.5425 | 151.5425 | -4.8425 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 40.7 | 52.283 | 9.317 | 0 |  |  | 0 | 2.62 | 1.07 | 1.07 | 1.55 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 16.5209 | 17.4927 | 1.3073 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.3 | 16.8902 | 17.8814 | 0.41856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.9 | 10.7 | -0.5 | 36.4 | 24.3 | 31.3 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 6.2 | 10.5 | 6.648 | -0.448 | 15.1 | 25.02 | 25.018 | -9.918 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 23.6 | 30.601 | -10.001 | 42.4 | 36.7 | 47.922 | -5.522 | 5.7 | 0.9 | 0.903 | 4.797 | 1.8 | 1.31 | 1.308 | 0.492 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 18.3673 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 2.25 | 1.68 | 1.675 | 0.575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 35 | 74.904 | -20.704 | 70 | 43.25 | 66.004 | 3.996 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.91 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | 2.8 | 5 | 16 | -13.2 |  |  |  | 0 | 11.22 | 11 | 11 | 0.22 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
03/02/2026 | 21:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 638.4 | 634.9834 | 627.794 | 10.606 | 214.5 | 217.1973 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 239.4 | 242 | 242 | -2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.63 | 158.4881 | 158.4881 | 5.1419 | 163.73 | 158.4881 | 158.4881 | 5.2419 | 163.71 | 158.4881 | 158.4881 | 5.2219 | 260.34 | 238.446 | 238.446 | 21.894 | 207.16 | 207.2429 | 207.2429 | -0.08285 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 561.26 | 566.0894 | 566.0894 | -4.8294 | 10.22 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 46 |  |  | 46 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 79.5573 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 64.4 | 164.8039 | 64.373 | 0.027 | 199.9 | 200.1177 | 183.1596 | 16.7403 |  |  |  | 0 | 72.6 | 71.7439 | 71.7439 | 0.85607 | 35.4 | 35.9797 | 35.9797 | -0.57969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 267.9 | 270.068 | 270.068 | -2.168 | 134.5 | 133.1603 | 133.1603 | 1.3397 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 151.0888 | 151.0888 | -10.7888 | 141 | 151.0888 | 151.0888 | -10.0888 | 147.5 | 151.5425 | 151.5425 | -4.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 40.2 | 51.501 | 14.999 | 0 |  |  | 0 | 3.53 | 0.96 | 0.959 | 2.571 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 8.8 | 10.724 | 1.376 | 40.1 | 24.1 | 30.298 | 9.802 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 6.3 | 9.6 | 6.63 | -0.33 | 19.1 | 24.35 | 24.352 | -5.252 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 23.4 | 29.513 | -4.213 | 31.7 | 35.7 | 46.777 | -15.077 | 4.4 | 0.86 | 0.864 | 3.536 | 2.5 | 1.13 | 1.129 | 1.371 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 18.3673 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.74 | 18.3576 | 19.4364 | 0.30365 | 19.72 | 18.3576 | 19.4364 | 0.28365 | 19.72 | 18.3576 | 19.4364 | 0.28365 | 2.81 | 1.48 | 1.482 | 1.328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 34.5 | 63.597 | -6.997 | 59.8 | 40.3 | 55.051 | 4.749 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.91 | 2.901 | 0.199 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.5 | 30.5 | 30.5 | -4 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 | 14.2 |  |  | 14.2 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 |  |  |  | 0 | 11.23 | 11 | 11 | 0.23 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
03/02/2026 | 22:00 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 637.5 | 634.9834 | 627.794 | 9.706 | 213.4 | 217.1973 | 204.431 | 8.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.38 | 158.4881 | 158.4881 | 15.8919 | 201.04 | 158.4881 | 158.4881 | 42.5519 | 200.16 | 158.4881 | 158.4881 | 41.6719 | 284.45 | 238.446 | 238.446 | 46.004 | 205.29 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9528 | 109.05 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1174 | 563.23 | 566.0894 | 566.0894 | -2.8594 | 10.19 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 6.7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.5664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 224.4 | 220.695 | 220.695 | 3.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 38.2 |  |  | 38.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 72.7609 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 80.3 | 154.9164 | 64.373 | 15.927 | 200.3 | 200.1177 | 185.6018 | 14.6982 |  |  |  | 0 | 73.1 | 71.7439 | 71.7439 | 1.3561 | 35.6 | 35.9797 | 35.9797 | -0.37969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.9 | 270.068 | 270.068 | -1.168 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 151.0888 | 151.0888 | -11.2888 | 140.8 | 151.0888 | 151.0888 | -10.2888 | 147.4 | 151.5425 | 151.5425 | -4.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 65.3 | 38.2 | 50.602 | 14.698 | 0 |  |  | 0 | 3.55 | 0.72 | 0.721 | 2.829 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 16.5209 | 17.4927 | 1.0073 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 8.5 | 10.149 | 3.951 | 40.8 | 22.9 | 29.273 | 11.527 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.21 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20 | 18.3673 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 18.173 | 19.242 | 0.85802 | 6.6 | 9.2 | 6.497 | 0.103 | 20.1 | 20.83 | 20.833 | -0.733 | 0 |  |  | 0 | 21 | 22.3 | 29.374 | -8.374 | 32.2 | 33.8 | 45.051 | -12.851 | 1.5 | 0.76 | 0.756 | 0.744 | 0 | 0.9 | 0.901 | -0.901 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 18.3673 | 19.4364 | 1.6637 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.04 | 18.3576 | 19.4364 | 0.60365 | 20.02 | 18.3576 | 19.4364 | 0.58365 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 2.02 | 1.13 | 1.134 | 0.886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 33.5 | 55.41 | -14.41 | 44.7 | 36 | 44.448 | 0.252 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.91 | 2.901 | 0.299 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.8 | 30.5 | 30.5 | 3.3 | 14.3 | 14 |  | 14.3 | 5 | 5 | 16 | -11 |  |  |  | 0 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
03/02/2026 | 22:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 639.1 | 634.9834 | 627.794 | 11.306 | 214 | 217.1973 | 204.431 | 9.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.61 | 159.8201 | 159.8201 | 1.7899 | 160.61 | 159.8201 | 159.8201 | 0.78994 | 161.5 | 159.8201 | 159.8201 | 1.6799 | 249.98 | 240.45 | 240.45 | 9.53 | 206.56 | 207.2429 | 207.2429 | -0.68285 | 108.81 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8774 | 564 | 566.0894 | 566.0894 | -2.0894 | 10.22 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 215.2 | 220.695 | 220.695 | -5.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 38.9 |  |  | 38.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 69.6386 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 126.8474 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 165.7 | 124.2531 |  | 165.7 | 201.4 | 200.1177 | 176.2326 | 25.1674 |  |  |  | 0 | 73.1 | 71.7439 | 71.7439 | 1.3561 | 35.6 | 35.9797 | 35.9797 | -0.37969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.3 | 270.068 | 270.068 | 0.23197 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 151.0888 | 151.0888 | -12.0888 | 140 | 151.0888 | 151.0888 | -11.0888 | 146.6 | 151.5425 | 151.5425 | -4.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 35.7 | 50.519 | 15.281 | 0 |  |  | 0 | 2.26 | 0.57 | 0.566 | 1.694 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 8.1 | 9.701 | 5.399 | 37.8 | 21.3 | 28.023 | 9.777 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 8.9 | 6.413 | -0.813 | 18.1 | 17.97 | 17.966 | 0.134 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 21 | 28.701 | -18.601 | 30.3 | 31.6 | 43.052 | -12.752 | 1.4 | 0.68 | 0.681 | 0.719 | 0.2 | 0.74 | 0.743 | -0.543 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 18.3673 | 19.4364 | 1.7636 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.02 | 18.3576 | 19.4364 | 0.58365 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 20.02 | 18.3576 | 19.4364 | 0.58365 | 1.93 | 0.89 | 0.885 | 1.045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 30 | 47.293 | -12.593 | 34.6 | 31.9 | 35.212 | -0.612 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.91 | 2.901 | -0.201 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 4 | 5 | 16 | -12 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
03/02/2026 | 23:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 640.6 | 634.9834 | 627.794 | 12.806 | 215 | 217.1973 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.91 | 159.8201 | 159.8201 | -32.9101 | 127.19 | 159.8201 | 159.8201 | -32.6301 | 127.3 | 159.8201 | 159.8201 | -32.5201 | 225.98 | 240.45 | 240.45 | -14.47 | 207.02 | 207.2429 | 207.2429 | -0.22285 | 108.77 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8374 | 560.87 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2194 | 10.23 | 9.7182 | 3.4561 | 6.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 |  | 16.432 | -16.432 | 3.4 | 6.8787 | 6.8787 | -3.4787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 185.3 | 220.695 | 220.695 | -35.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 457.0943 | 457.0943 | 7.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 46.1 |  |  | 46.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 17.0057 | 17.0057 | 0.29429 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 58.3746 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 121 | 134.272 |  | 121 | 200.8 |  |  | 200.8 |  |  |  | 0 | 73.2 | 71.7439 | 71.7439 | 1.4561 | 35.6 | 35.9797 | 35.9797 | -0.37969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 243.3 | 270.068 | 270.068 | -26.768 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 151.0888 | 151.0888 | -11.3888 | 140.5 | 151.0888 | 151.0888 | -10.5888 | 147.1 | 151.5425 | 151.5425 | -4.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 19.8 | 16.5209 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 32.4 | 52.883 | 19.817 | 0 |  |  | 0 | 4.11 | 0.66 | 0.656 | 3.454 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 16.5209 | 17.4927 | 1.1073 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 7.3 | 9.636 | 5.564 | 41.8 | 19.8 | 26.095 | 15.705 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 8.6 | 6.477 | -1.577 | 17.2 | 17.06 | 17.058 | 0.142 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 19.6 | 26.425 | -13.725 | 30 | 29.6 | 40.229 | -10.229 | 2.5 | 0.7 | 0.704 | 1.796 | 0.9 | 0.79 | 0.794 | 0.106 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 18.3673 | 19.4364 | 1.7636 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.02 | 18.3576 | 19.4364 | 0.58365 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 19.98 | 18.3576 | 19.4364 | 0.54365 | 3.01 | 0.93 | 0.932 | 2.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 29.8 | 39.385 | -15.985 | 21.7 | 27.9 | 30.076 | -8.376 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.91 | 2.901 | 0.199 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 4.8 | 5 | 16 | -11.2 |  |  |  | 0 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
03/02/2026 | 23:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 638.2 | 634.9834 | 627.794 | 10.406 | 214.6 | 217.1973 | 204.431 | 10.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.27 | 159.8201 | 159.5345 | -31.2645 | 127.95 | 159.8201 | 159.5345 | -31.5845 | 128.32 | 159.8201 | 159.5345 | -31.2145 | 216.7 | 240.45 | 240.0204 | -23.3204 | 206.29 | 207.2429 | 207.2429 | -0.95285 | 108.38 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4474 | 566.76 | 566.0894 | 566.0894 | 0.67059 | 10.28 | 9.7182 | 3.4561 | 6.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 164.0671 | 164.0671 | 8.2329 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 165.5 | 220.695 | 220.695 | -55.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.2 | 47.0826 | 8.1498 | 37.0502 | 46.5 |  |  | 46.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 38.1042 | 58.3746 | -26.9746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.2 |  |  | 176.2 |  |  |  | 0 | 64.9 | 72.194 |  | 64.9 | 32.8 | 36.2054 |  | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.1 | 270.068 | 270.068 | 0.03197 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 151.0888 | 151.0888 | -12.0888 | 139.9 | 151.0888 | 151.0888 | -11.1888 | 146.5 | 151.5425 | 151.5425 | -5.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 28.7 | 54.277 | 6.423 | 0 |  |  | 0 | 4.96 | 0.77 | 0.773 | 4.187 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 6.5 | 9.455 | 5.345 | 45.6 | 18.4 | 24.261 | 21.339 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 20.1 | 15.0988 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 19.6 | 18.173 | 19.242 | 0.35802 | 5.3 | 8.4 | 6.592 | -1.292 | 16.7 | 16.04 | 16.038 | 0.662 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 18.3 | 23.859 | -12.759 | 25.3 | 27.6 | 36.967 | -11.667 | 1.5 | 0.71 | 0.709 | 0.791 | 0.3 | 0.81 | 0.812 | -0.512 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 18.3673 | 19.4364 | 1.7636 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.86 | 18.3576 | 19.4364 | 0.42365 | 19.84 | 18.3576 | 19.4364 | 0.40365 | 19.84 | 18.3576 | 19.4364 | 0.40365 | 3.39 | 0.99 | 0.986 | 2.404 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 27 | 32.944 | -10.144 | 24.1 | 23.9 | 25.804 | -1.704 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.91 | 2.901 | 0.299 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 19.4 | 18.173 | 19.242 | 0.15802 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 10.83 | 11 | 11 | -0.17 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
04/02/2026 | 00:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 639.5 | 634.9834 | 627.794 | 11.706 | 214.9 | 217.1973 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 243.2 | 242 | 242 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 159.8201 | 135.5838 | -21.3838 | 113.64 | 159.8201 | 135.5838 | -21.9438 | 113.98 | 159.8201 | 135.5838 | -21.6038 | 217.04 | 240.45 | 203.9865 | 13.0535 | 205.56 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6828 | 108.35 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4174 | 559.45 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6394 | 10.36 | 9.7182 | 3.4561 | 6.9039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 164.0671 | 164.0671 | 10.7329 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141.5 | 142.4441 | 142.4441 | -0.94412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 180.1 | 220.695 | 220.695 | -40.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 457.0943 | 457.0943 | 9.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 45 | 43.9289 |  | 45 | 46.6 |  |  | 46.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 17.0057 | 17.0057 | 0.29429 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 17.4984 | 58.3746 | -27.5746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 126.8474 | 132.8384 | -3.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 |  |  | 70.9 |  |  |  | 0 | 39 |  |  | 39 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 266.3 | 270.068 | 270.068 | -3.768 | 137.4 | 133.1603 | 133.1603 | 4.2397 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 151.0888 | 129.1258 | 8.7742 | 137.1 | 151.0888 | 129.1258 | 7.9742 | 147 | 151.5425 | 129.5136 | 17.4864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20.2 | 16.5209 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 27.2 | 52.764 | 0.636 | 0 |  |  | 0 | 4.96 | 0.97 | 0.967 | 3.993 | 0 |  |  | 0 | 20.7 |  | 19.4364 | 1.2636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.7 | 3.71 | -0.11 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 16.5209 | 17.4927 | 1.2073 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.6 | 16.8902 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 6 | 8.925 | 4.275 | 39.1 | 17.1 | 22.708 | 16.392 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.21 | 3.201 | -0.101 | 19 | 10.3278 | 19.792 | -0.792 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 11.5452 | 12.2449 | 0.3551 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 18.173 | 19.242 | 0.65802 | 5.7 | 8.4 | 6.862 | -1.162 | 15.3 | 14.68 | 14.681 | 0.619 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 16.3 | 20.426 | -7.926 | 26.6 | 24.9 | 32.387 | -5.787 | 2.1 | 0.66 | 0.66 | 1.44 | 0.8 | 0.73 | 0.729 | 0.071 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 18.3673 | 19.4364 | 1.7636 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.82 | 18.3576 | 19.4364 | 0.38365 | 19.8 | 18.3576 | 19.4364 | 0.36365 | 19.78 | 18.3576 | 19.4364 | 0.34365 | 3.15 | 1.06 | 1.063 | 2.087 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 26 | 30.902 | -11.002 | 21.7 | 21.4 | 24.125 | -2.425 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.91 | 2.901 | 0.299 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.9 | 30.5 | 30.5 | -2.6 | 34.9 | 30.5 | 30.5 | 4.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 |  |  |  | 0 | 10.38 | 11 | 11 | -0.62 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
EJEC (MWh) |  | 4181.5 | 4468.0272 | 4881.6326 |  | 15325.1 | 15138.9499 | 15067.055 |  | 5143.4 | 5034.0073 | 4906.3442 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2166.65 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5685.55 | 5808 | 5808 |  | 0 | 0 | 0 |  | 152.6 | 0 | 0 |  | 3272.585 | 3498.2183 | 3517.8152 |  | 3327.585 | 3498.2183 | 3517.8152 |  | 3328.64 | 3498.2183 | 3517.8152 |  | 5601.12 | 5263.0851 | 5292.5688 |  | 4371.47 | 4324.6768 | 4280.4071 |  | 2381.34 | 2168.8319 | 2146.6305 |  | 13468.165 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.535 | 214.4515 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3996.95 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 195.55 | 123.2064 | 123.2064 |  | 131.25 | 67.6296 | 67.6296 |  | 77.05 | 72.835 | 43.8919 |  | 143.75 | 145.2623 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3419.05 | 3398.4539 | 3408.3492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 0 |  | 2650.85 | 2675.7846 | 2699.1953 |  | 4886.25 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 11041.4 | 10913.8541 | 10970.2625 |  | 1941.3 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3592.9 | 3627.1992 | 3629.2622 |  | 1008.6 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 444.25 | 461.0611 | 461.0611 |  | 446.85 | 423.9844 | 436.1515 |  | 2181.9 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2555.15 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1054.95 | 964.3474 | 578.5919 |  | 1083.55 | 0 | 0 |  | 94.4 | 0 | 0 |  | 409 | 408.137 | 408.137 |  | 4079.25 | 4185.0244 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1200.6 | 1082.1293 | 1435.3853 |  | 338.3 | 0 | 319.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 466.15 | 520.5511 | 543.1837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3078.4 | 3062.3097 | 3188.1209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1625.8 | 961.6234 | 875.1605 |  | 2345.55 | 2047.318 | 770.8111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1424.65 | 1403.3 | 1279.967 |  | 773.2 | 703.7571 | 641.9054 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 363.05 | 462 | 462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 1.8 |  | 53.75 | 48.9794 | 48.9794 |  | 6004.25 | 6353.6479 | 6240 |  | 3202.9 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1534.5 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1834.65 | 1885.632 | 1885.632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3019.3 | 3267.3946 | 3261.506 |  | 3028.5 | 3267.3946 | 3261.506 |  | 3462.75 | 3277.2066 | 3271.3004 |  | 1202.15 | 627.7725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4174.8 | 4465.3385 | 4527.1552 |  | 2124.95 | 2239.3739 | 2270.3751 |  | 121.75 | 126.045 | 218.16 |  | 104.65 | 206.4361 | 238.7784 |  | 480.4 | 408.1243 | 419.825 |  | 4.75 | 0 | 5.5745 |  | 934.7 | 776.76 | 876.987 |  | 712.35 | 754.2275 | 744.7085 |  | 22.875 | 38.2455 | 43.602 |  | 2.5 | 0 | 2.1 |  | 366.1 | 0 | 466.4724 |  | 238.8 | 239.592 | 239.592 |  | 132.2 | 136.08 | 136.08 |  | 1702.5 | 1792.645 | 1749.252 |  | 12.5 | 24 | 24 |  | 88.05 | 88.8 | 88.94 |  | 124.1 | 120 | 120 |  | 377.65 | 344.6588 | 486.5772 |  | 480 | 453.5083 | 466.4724 |  | 449.1 | 408.1632 | 419.825 |  | 77.3 | 81.6 | 81.6 |  | 414 | 417.2206 | 429.1546 |  | 136.45 | 111.577 | 118.377 |  | 183.6 | 154.801 | 153.406 |  | 174.9 | 160.0935 | 184.185 |  | 553.9 | 477.5105 | 557.0805 |  | 186.65 | 0 | 173.5715 |  | 76.35 | 76.95 | 76.824 |  | 464.5 | 352.9069 | 390.8254 |  | 72.05 | 48 | 48 |  | 8.5 | 9.6 | 9.6 |  | 2.55 | 2.311 | 2.311 |  | 472.9 | 447.0748 | 459.4752 |  | 306.75 | 285.4811 | 293.8776 |  | 480.35 | 453.6055 | 466.4724 |  | 486.25 | 453.6055 | 466.4724 |  | 479.4 | 448.9406 | 461.8075 |  | 234.7 | 239.3675 | 220.42 |  | 253.05 | 368.5415 | 420.4305 |  | 170.3 | 179.9445 | 207.5845 |  | 344.8 | 379.184 | 421.3085 |  | 622.3 | 602.838 | 664.8095 |  | 45.95 | 16.9315 | 16.9405 |  | 26.65 | 27.4985 | 27.4895 |  | 153.2 | 185.99 | 185.99 |  | 506.9 | 453.6055 | 466.4724 |  | 192.15 | 192 | 192 |  | 11.35 | 0 | 0 |  | 488.15 | 453.5083 | 466.4724 |  | 488.09 | 453.5083 | 466.4724 |  | 481.77 | 453.5083 | 466.4724 |  | 23.38 | 43.8775 | 49.0135 |  | 1920.65 | 2238.081 | 2244.928 |  | 118.6 | 0 | 119.604 |  | 943.95 | 922.918 | 959.718 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581.05 | 729.404 | 1083.127 |  | 704.6 | 879.2795 | 1038.705 |  | 722.55 | 771.098 | 768.1935 |  | 67.9 | 69.75 | 69.624 |  | 52.15 | 57.6 | 57.6 |  | 23.3 | 28.8 | 28.8 |  | 22.5 | 33.6 | 33.6 |  | 102.7 | 0 | 105.343 |  | 208.1 | 211.2 | 211.2 |  | 479.85 | 448.9406 | 461.8075 |  | 197.7 | 256.8 | 256.8 |  | 646.1 | 732 | 732 |  | 811.85 | 732 | 732 |  | 156.65 | 35 | 28 |  | 78.05 | 153 | 384 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.01 | 255 | 255 |  | 509.65 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 3 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4763295 y resultó S/. 203583 (4.10% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 27 | 4966877.5878 | 4889038.5389 | 1.592%
MIE 28 | 5165328.341 | 5115940.3295 | 0.9654%
JUE 29 | 5544384.4942 | 5173718.8379 | 7.164%
VIE 30 | 5245221.7473 | 4800373.4072 | 9.267%
SAB 31 | 5147472.5544 | 4711092.9836 | 9.263%
DOM 1 | 4096445.8578 | 4478661.3697 | -8.534%
LUN 2 | 5484683.2638 | 6056722.3353 | -9.445%
MAR 3 | 4763295.0161 | 4646155.3315 | 2.521%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 3 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/02/2026 10:20:00 | 03/02/2026 13:15:00 | 03/02/2026 10:15:00 | 03/02/2026 13:08:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/02/2026 14:58:00 | 04/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 14:54:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/02/2026 20:40:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 10:13:37 | 03/02/2026 10:23:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 10:23:16 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 09:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/02/2026 09:47:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/02/2026 14:44:00 | 03/02/2026 16:01:00 |  | 03/02/2026 15:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 09:05:00 | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 08:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 11:08:00 | 03/02/2026 11:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 13:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/02/2026 13:42:00 | 04/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 12:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 13:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 08:31:00 | 03/02/2026 08:52:00 | 03/02/2026 08:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 08:52:00 | 03/02/2026 13:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 09:19:00 | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 09:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 13:06:00 | 03/02/2026 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 13:16:00 | 03/02/2026 15:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 15:24:00 | 03/02/2026 17:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 03/02/2026 15:30:00 | 03/02/2026 23:20:00 |  | 03/02/2026 22:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:17 S/C bajar a 64 MW máximo del 1° tramo A las 19:41 S/C bajar a 64 MW mínimo del 2° tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 17:54:00 | 03/02/2026 18:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 18:58:00 | 03/02/2026 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 03/02/2026 23:16:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 00:05:00 | 03/02/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 08:19:00 | 03/02/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/02/2026 23:23:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 03/02/2026 10:02:00 | 03/02/2026 11:00:00 | 03/02/2026 09:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 07:17:00 | 03/02/2026 08:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/02/2026 08:06:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A la 01:20 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo. A la 06:50 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 07:17:00 | 03/02/2026 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A la 07:17 h S/C bajar a mínimo del 1° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 08:06:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 10:54:00 | 03/02/2026 11:44:00 | 03/02/2026 10:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 11:44:00 | 03/02/2026 12:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 12:58:00 | 03/02/2026 16:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 16:34:00 | 03/02/2026 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/02/2026 17:14:00 | 03/02/2026 21:23:00 |  | 03/02/2026 21:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 00:10:00 | 03/02/2026 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 08:11:00 | 03/02/2026 10:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 10:28:00 | 03/02/2026 13:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 13:06:00 | 03/02/2026 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/02/2026 15:30:00 | 03/02/2026 17:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 17:16:00 | 03/02/2026 23:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/02/2026 23:58:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/02/2026 00:00:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 01:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 01:21:00 | 03/02/2026 05:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 05:19:00 | 03/02/2026 06:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 06:52:00 | 03/02/2026 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/02/2026 08:04:00 | 04/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:08 h solicitó bajar generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 02:55:00 |  | 03/02/2026 02:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 3 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 3 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 118.7698 | 1 | 164 | 85.3817 | 1 | 164 | 78.3154 | 1 | 164 | 83.0117 | 1 | 164 | 92 | 1 | 164 | 182 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 27.8879 | 1 | 164 | 45.5582 | 1 | 164 | 85.1596 | 1 | 164 | 77.3348 | 1 | 209 | 46.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 146.184 | 1 | 209 | 146.1855 | 1 | 197 | 155.6277 | 1 | 197 | 155.8228 | 1 | 197 | 149.7599 | 1 | 197 | 155.8162 | 1 | 197 | 155.6243 | 1 | 197 | 155.6235 | 1 | 197 | 129.1026 | 1 | 197 | 133.0001 | 1 | 197 | 129.1028 | 1 | 197 | 129.1028 | 1 | 197 | 129.106 | 1 | 197 | 129.1048 | 1 | 197 | 155.6223 | 1 | 197 | 155.808 | 1 | 197 | 155.8086 | 1 | 197 | 155.6233 | 1 | 170 | 139.2676 | 1 | 170 | 139.2718 | 1 | 170 | 111.5785 | 1 | 170 | 111.58 | 1 | 170 | 139.271 | 1 | 170 | 139.2747 | 1 | 164 | 160.6431 | 1 | 164 | 133.3809 | 1 | 164 | 160.627 | 1 | 164 | 160.617
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 118.7698 | 1 | 164 | 85.3817 | 1 | 164 | 78.3154 | 1 | 164 | 83.0117 | 1 | 164 | 92 | 1 | 164 | 182 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 27.8879 | 1 | 164 | 45.5582 | 1 | 164 | 85.1596 | 1 | 164 | 77.3348 | 1 | 209 | 46.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 66.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 131.8304 | 1 | 209 | 146.184 | 1 | 209 | 146.1855 | 1 | 197 | 155.6277 | 1 | 197 | 155.8228 | 1 | 197 | 149.7599 | 1 | 197 | 155.8162 | 1 | 197 | 155.6243 | 1 | 197 | 155.6235 | 1 | 197 | 129.1026 | 1 | 197 | 133.0001 | 1 | 197 | 129.1028 | 1 | 197 | 129.1028 | 1 | 197 | 129.106 | 1 | 197 | 129.1048 | 1 | 197 | 155.6223 | 1 | 197 | 155.808 | 1 | 197 | 155.8086 | 1 | 197 | 155.6233 | 1 | 170 | 139.2676 | 1 | 170 | 139.2718 | 1 | 170 | 111.5785 | 1 | 170 | 111.58 | 1 | 170 | 139.271 | 1 | 170 | 139.2747 | 1 | 164 | 160.6431 | 1 | 164 | 133.3809 | 1 | 164 | 160.627 | 1 | 164 | 160.617
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 36.734 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 68.7684 | 1 | 0 | 39.9359 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 86.0417 | 1 | 0 | 45.3977 | 1 | 0 | 69.2189 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 62.9371 | 1 | 0 | 62.9391 | 1 | 0 | 40.4824 | 1 | 0 | 39.9441 | 1 | 0 | 54.752 | 1 | 0 | 39.9389 | 1 | 0 | 40.4746 | 1 | 0 | 40.4759 | 1 | 0 | 62.5722 | 1 | 0 | 41.2489 | 1 | 0 | 62.5554 | 1 | 0 | 62.5701 | 1 | 0 | 62.5621 | 1 | 0 | 62.5641 | 1 | 0 | 40.4977 | 1 | 0 | 39.9458 | 1 | 0 | 39.9463 | 1 | 0 | 40.4864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8998 | 1 | 0 | 31.9009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 36.734 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 34.0838 | 1 | 0 | 39.9359 | 1 | 0 | 44.6207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 42.6447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3055 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 34.6904 | 1 | 0 | 31.23 | 1 | 0 | 31.2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9441 | 1 | 0 | 27.2109 | 1 | 0 | 39.9389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0351 | 1 | 0 | 41.2489 | 1 | 0 | 31.0292 | 1 | 0 | 31.0381 | 1 | 0 | 31.0327 | 1 | 0 | 31.0307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9458 | 1 | 0 | 39.9463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 43.397 | 1 | 0 | 45.3977 | 1 | 0 | 34.9134 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 35.3096 | 1 | 0 | 31.707 | 1 | 0 | 31.7089 | 1 | 0 | 40.4824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4746 | 1 | 0 | 40.4759 | 1 | 0 | 31.5371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5262 | 1 | 0 | 31.532 | 1 | 0 | 31.5294 | 1 | 0 | 31.5334 | 1 | 0 | 40.4977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8998 | 1 | 0 | 31.9009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3931 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.0806 | 1 | 0 | 10.2004 | 1 | 0 | 11.9425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3931 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.0806 | 1 | 0 | 10.2004 | 1 | 0 | 11.9425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 61.4962 | 1 | 0 | 86.7587 | 1 | 0 | 69.9162 | 1 | 0 | 81.6593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.4001 | 1 | 0 | 86.4427 | 1 | 0 | 70.4463 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 79.879 | 1 | 0 | 79.8754 | 1 | 0 | 74.8898 | 1 | 0 | 75.2331 | 1 | 0 | 66.4881 | 1 | 0 | 75.2449 | 1 | 0 | 74.9011 | 1 | 0 | 74.9006 | 1 | 0 | 79.3252 | 1 | 0 | 78.7509 | 1 | 0 | 79.3418 | 1 | 0 | 79.3271 | 1 | 0 | 79.332 | 1 | 0 | 79.3311 | 1 | 0 | 74.8799 | 1 | 0 | 75.2462 | 1 | 0 | 75.2451 | 1 | 0 | 74.8903 | 1 | 0 | 52.7324 | 1 | 0 | 52.7282 | 1 | 0 | 48.5218 | 1 | 0 | 48.5191 | 1 | 0 | 52.729 | 1 | 0 | 52.7253 | 1 | 0 | 56.3569 | 1 | 0 | 51.2297 | 1 | 0 | 56.373 | 1 | 0 | 56.383
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 61.4962 | 1 | 0 | 86.7587 | 1 | 0 | 69.9162 | 1 | 0 | 81.6593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.4001 | 1 | 0 | 86.4427 | 1 | 0 | 70.4463 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 79.879 | 1 | 0 | 79.8754 | 1 | 0 | 74.8898 | 1 | 0 | 75.2331 | 1 | 0 | 66.4881 | 1 | 0 | 75.2449 | 1 | 0 | 74.9011 | 1 | 0 | 74.9006 | 1 | 0 | 79.3252 | 1 | 0 | 78.7509 | 1 | 0 | 79.3418 | 1 | 0 | 79.3271 | 1 | 0 | 79.332 | 1 | 0 | 79.3311 | 1 | 0 | 74.8799 | 1 | 0 | 75.2462 | 1 | 0 | 75.2451 | 1 | 0 | 74.8903 | 1 | 0 | 52.7324 | 1 | 0 | 52.7282 | 1 | 0 | 48.5218 | 1 | 0 | 48.5191 | 1 | 0 | 52.729 | 1 | 0 | 52.7253 | 1 | 0 | 56.3569 | 1 | 0 | 51.2297 | 1 | 0 | 56.373 | 1 | 0 | 56.383
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.7498 | 1 | 0 | 11.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15.7498 | 1 | 0 | 11.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 3 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
03/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
03/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 3 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; C.T. Tablazo, C.T. Agrolmos, C.T. Kallpa, C.T. Las Flores; C.H. Pías; C.H. Carpapata y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 3 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe