## EVENTOS
domingo, 29 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 02:35:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA - CAUDALOSA | LINEA DE TRANSMISION | L-6146 | 29/03/2026 07:51:33 | 29/03/2026 07:55:04 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6146 (CHIRIBAMBA - CAUDALOSA) DE 60 KV | 0.5 | SI | 60
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA - CAUDALOSA | LINEA DE TRANSMISION | L-6146 | 29/03/2026 08:18:49 | 29/03/2026 08:22:01 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6146 (CHIRIBAMBA - CAUDALOSA) DE 60 KV | 0.54 | SI | 60
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 29/03/2026 01:47:00 | 30/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO |  | NO | 13.8
FALLA | HIDRANDINA | KIMAN AYLLU - SIHUAS | LINEA DE TRANSMISION | L-1132 | 29/03/2026 15:52:01 | 29/03/2026 15:59:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1132 (KIMAN AYLLU - SIHUAS) DE 138 KV | 22.96 | SI | 138
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 29/03/2026 05:19:00 | 29/03/2026 06:23:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. CERRO DEL AGUILA |  | NO | 13.8
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 29/03/2026 08:43:00 | 29/03/2026 11:28:00 | DESCONEXIÓN LA M.C.H. CERRO DEL AGUILA |  | NO | 13.8
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 29/03/2026 21:35:00 | 30/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 29/03/2026 01:06:20 | 29/03/2026 02:25:44 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
domingo, 29 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
29/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | Operacion en aislado alimentando su propia carga debido al mantto de la SE Tierras Nuevas | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | Interrupcion de servicio electrico por desconexion programada de la L-2163 y transformador de potencia T40-260 como parte de las actividades del proyecto Sure?os. | 6 | P | F/S | N | PREV. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 29/03/2026 07:44 | 29/03/2026 16:35 | Mantenimiento Preventivo en LLTT (Cambio y limpieza de cadena de aisladores) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 29/03/2026 08:32 | 29/03/2026 14:46 | Tala de arboles en el tramo T279-T280. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 29/03/2026 07:44 | 29/03/2026 16:35 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-REL-5281 | 29/03/2026 07:45 | 29/03/2026 16:33 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13858 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 29/03/2026 07:44 | 29/03/2026 16:35 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-REL-5381 | 29/03/2026 07:46 | 29/03/2026 16:34 | Cambio de RTU560 del REL-5381. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13794 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 29/03/2026 08:38 | 29/03/2026 17:09 | Inspeccion de linea por falla. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 29/03/2026 08:38 | 29/03/2026 17:09 | Inspeccion de linea por falla. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 29/03/2026 06:21 | 29/03/2026 18:13 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 29/03/2026 06:21 | 29/03/2026 18:13 | Medicion de corriente de fuga en pararrayos | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 29/03/2026 06:21 | 29/03/2026 18:13 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos toma > 6.2 gr/lt y 75 m3/seg | 42 | R | F/S | N | OTROS | 978 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CS YARUCAYA | 29/03/2026 06:18 | 29/03/2026 14:58 | INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN L-6676. | 5 | P | F/S | N | OTROS | 21772 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 29/03/2026 07:01 | 29/03/2026 18:03 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 50/220/33 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01_220 kV | 29/03/2026 07:01 | 29/03/2026 18:03 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24088 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01_500 kV | 29/03/2026 07:01 | 29/03/2026 18:03 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24089 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_500 kV | 29/03/2026 07:02 | 29/03/2026 17:58 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24102 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_220 kV | 29/03/2026 07:20 | 29/03/2026 15:45 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24100 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_220 kV | 29/03/2026 15:51 | 29/03/2026 16:59 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24099 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 29/03/2026 08:14 | 29/03/2026 17:29 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 29/03/2026 08:37 | 29/03/2026 17:25 | POR REEMPLAZO DE PASTA SILICONA EN CL-2015 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 60 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL INVERSOR QUE ALIMENTA AL MOTOR DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1009 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 29/03/2026 08:14 | 29/03/2026 17:29 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES Y REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | BARRA_A_60 kV | 29/03/2026 07:29 | 29/03/2026 10:42 | POR MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 CL-6578 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22534 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CL-6578 | 29/03/2026 07:33 | 29/03/2026 17:06 | POR MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 CL-6678 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22532 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | BARRA_B_60 kV | 29/03/2026 10:49 | 29/03/2026 12:45 | POR MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 CL-6578 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22535 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | CAMBIO DE ESTRUCTURA TERMINAL SIMPLE TERNA A ESTRUCTURA TERMINAL DOBLE TERNA EN LA ESTRUCTURA 1 DE LA L-2163 FELAM - TIERRAS NUEVAS e incluye la salida de las 4 celdas (CL2163, CL2164, CL2238 y el Acople). COES deberia coordinar con CCREP para la salidas de la L-2164 y L-2238. | 20 | P | F/S | S | OTROS | 14751 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 29/03/2026 07:30 | 29/03/2026 17:30 | PRUEBAS Y CAMBIO DE TERNA DE LA LINEA 2163 A ESTRUCTURA DOBLE TERNA - PROYECTO SURE?OS | 20 | P | F/S | S | P.ENERG | 14751 | T
CVC ENERGIA | FELAM - TIERRAS NUEVAS | L-2163 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | Debido a que nuestro sistema opera en configuracion radial, la intervencion afectara la salida de la L2163. | 20 | P | F/S | S | P.ENERG | 14753 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS | T40-260 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | Debido a que nuestro sistema opera en configuracion radial, la intervencion afectara la salida del Trafo T40-260 y la CL6156 | 20 | P | F/S | S | P.ENERG | 15777 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | CACHIMAYO | BARRA 22.9 | 29/03/2026 02:10 | 29/03/2026 11:49 | Cambio de conductor de barra e instalacion de 2 vigas por ampliacion del transformador 138/60/22.9 kV, a solicitud de ELSE. | 1.9 | P | F/S | S | PREV. | 10787 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 13:34 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento preventivo. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 29/03/2026 13:34 | 29/03/2026 15:01 | 2da AMPLIACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 29/03/2026 15:01 | 29/03/2026 21:45 | Operacion por Prueba como parte de su Mantenimiento Preventivo. A las 21:45 h se declara disponible al COES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Inspeccion de turbocompresor lado B | 5.762 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PAMPA DE OCAS | L-6606 | 29/03/2026 06:12 | 29/03/2026 15:05 | Desconexion programada en las lineas 60kV: L6606 (SET Independencia - SET Paracas), L6123 (SET Pampa de Ocas - SET Alto La Luna), L6123-01 (Derivacion a SET Pisco), L6124 (SET Pampa de Ocas - SET Paracas); en el periodo de 06:00 a 16:00 horas, Con la finalidad de realizar pruebas electricas en nueva linea de transmision L6125 enlace SET PAMPA DE OCAS – SET PARACAS en 60 KV. | 6.15 | P | F/S | S | PRUEBA | 13684 | T
ELECTRO DUNAS | PAMPA DE OCAS - ALTO LA LUNA | L-6123 | 29/03/2026 06:11 | 29/03/2026 15:11 | Desconexion programada en las lineas 60kV: L6606 (SET Independencia - SET Paracas), L6123 (SET Pampa de Ocas - SET Alto La Luna), L6123-01 (Derivacion a SET Pisco), L6124 (SET Pampa de Ocas - SET Paracas); en el periodo de 06:00 a 16:00 horas, Con la finalidad de realizar pruebas electricas en nueva linea de transmision L6125 enlace SET PAMPA DE OCAS – SET PARACAS en 60 KV. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27034 | T
ELECTRO DUNAS | PAMPA DE OCAS - PARACAS | L-6124 | 29/03/2026 06:12 | 29/03/2026 15:44 | Desconexion programada en las lineas 60kV: L6606 (SET Independencia - SET Paracas), L6123 (SET Pampa de Ocas - SET Alto La Luna), L6123-01 (Derivacion a SET Pisco), L6124 (SET Pampa de Ocas - SET Paracas); en el periodo de 06:00 a 16:00 horas, Con la finalidad de realizar pruebas electricas en nueva linea de transmision L6125 enlace SET PAMPA DE OCAS – SET PARACAS en 60 KV. | 6.15 | P | F/S | S | PRUEBA | 27037 | T
ELECTRO SUR ESTE | MACHUPICCHU | 63LRL001TR | 29/03/2026 05:00 | 29/03/2026 15:00 | Desenergizacion del TP de la S.E. Machupicchu para ejecucion de trabajos asociados al proyecto “Remodelacion de Linea de Transmision; en la Derivacion Urpipata - Urpipata 2.24 km en 60 KV + 01 Celda de Linea en 60 kV a S.E. Santa Maria + 01 Celda de Linea en 60 kV a S.E. Chahuares Distrito de Santa Ana, Provincia La Convencion, Departamento Cusco”. | 9 | P | F/S | S | OTROS | 14768 | T
ELECTRO SUR ESTE | MACHUPICCHU | CL-ELECTROSURESTE-10 | 29/03/2026 05:00 | 29/03/2026 15:00 | Desenergizacion del TP de la S.E. Machupicchu para ejecucion de trabajos asociados al proyecto “Remodelacion de Linea de Transmision; en la Derivacion Urpipata - Urpipata 2.24 km en 60 KV + 01 Celda de Linea en 60 kV a S.E. Santa Maria + 01 Celda de Linea en 60 kV a S.E. Chahuares Distrito de Santa Ana, Provincia La Convencion, Departamento Cusco” | 1.5 | R | F/S | S | OTROS | 24047 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 29/03/2026 01:47 | 30/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 29/03/2026 17:17 | 29/03/2026 22:33 | Mantenimiento correctivo | 193 | P | F/S | N | CORR. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 29/03/2026 10:24 | 29/03/2026 16:11 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 12:15 | END-CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | ANDAHUASI | CL-6676 | 29/03/2026 06:56 | 29/03/2026 13:30 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION EN LA SET. ANDAHUASI ASOCIADOS A LA LINEA L-6676 | 18.4 | P | F/S | N | PREV. | 17538 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | ANDAHUASI | CL-6676 | 29/03/2026 06:56 | 29/03/2026 11:40 | MANTENIMIENTO DE BAHIA DE SALIDA DE LA L-6670 EN LA SUBESTACION ANDAHUASI, CONDICIONADO AL MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6670 DE ADINELSA (INCLUYE PRUEBAS DE RELES). | 18.4 | P | F/S | N | PREV. | 17538 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | CENTRAL | 29/03/2026 06:25 | 29/03/2026 12:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN L-6676. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17551 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 17:58 | PRUEBAS ELECTRICAS A GENERADOR SINCRONO - UG1 | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 16:46 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES - UG2 (SIST. REFRIGERACION, LUBRICACION Y UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA) | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 12:00 | INSPECCION DE TURBINA - UG2 | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | DESEMBALSE EN SERVICIO - DE PRESA DESDE COTA 1556.00 MSNM HASTA LA COTA 1546.00 MSNM (PRE INICIO DE PURGA) - RITMO: 4 MTS POR DIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 29/03/2026 05:19 | 29/03/2026 06:22 | Meni central F/S por falla | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 29/03/2026 08:43 | 29/03/2026 11:13 | Meni central CDA F/S por falla | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 08:43 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 29/03/2026 08:06 | 29/03/2026 18:30 | Parada de la central como parte de sus pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 29/03/2026 18:30 | 30/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion******** | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | CL-6513 | 29/03/2026 06:06 | 29/03/2026 12:07 | CORRECTIVO POR PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR SB-0479, MANTENIMIENTO NORMAL A SECCIONADORES DE LA CELDA Y DIAGNOSTICO A LOS INTERRUPTORES | 1 | P | F/S | S | CORR. | 11662 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0075 | 29/03/2026 06:06 | 29/03/2026 12:07 | DIAGNOSTICO A LOS INTERRUPTORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11689 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0087 | 29/03/2026 06:06 | 29/03/2026 12:07 | DIAGNOSTICO A LOS INTERRUPTORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10193 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PORTILLO-SANTA CLARA | L-6578 | 29/03/2026 07:33 | 29/03/2026 17:07 | MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 EN SE PORTILLO. Y EN LA LINEA MANTENIMIENTO DE AISLADORES Y ESTRUCTURAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22519 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:52 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 16:05 | Mantenimiento correctivo fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 29/03/2026 15:52 | 29/03/2026 16:53 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 29/03/2026 00:05 | 29/03/2026 06:51 | Limpieza de intercambiador en epoca de avenida Inspeccion de equipos de turbina y PND de rodete Mantenimiento de anillo colecto | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 09:37 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos toma >6 gr/lt y 59 m3/seg | 0.7 | R | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 07:23 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos toma >6 gr/lt y 59 m3/seg | 30 | R | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ARGUS | 266 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:22 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:22 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CAMBIO DE INTRODUCTOR DE TURBINA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:48 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 65 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:48 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 65 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 29/03/2026 15:20 | 29/03/2026 16:33 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO | 67 | F | E/S | N | PRUEBA | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/03/2026 15:22 | 29/03/2026 16:33 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO | 66 | F | E/S | N | PRUEBA | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 15:48 | 29/03/2026 16:33 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO | 67 | F | E/S | N | PRUEBA | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 21:35 | 30/03/2026 00:00 | TRIP CON 66 MW POR ALTA TEMPERATURA COBRE TRANSFORMADOR - fase U | 66 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 00:09 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 29/03/2026 03:33 | 29/03/2026 15:21 | CAMBIO DE RELE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 29/03/2026 09:03 | 29/03/2026 16:37 | Lavado de cadena de aisladores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | SOLICITUD DE CVC ENERGIA DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA SE FELAM 220KV: CAMBIO DE ESTRUCTURA TERMINAL SIMPLE TERNA A ESTRUCTURA TERMINAL DOBLE TERNA EN LA ESTRUCTURA 1 DE LA L-2163 FELAM - TIERRAS NUEVAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 13:00 | CL-6645 F/S: MP 3A LUBRICACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS. ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. L-6645 F/S POR SOLICITUD DE HIDRANDINA DESDE 07:30 HRS HASTA 17:30 HRS. (R0123541) | 11 | P | F/S | S | PREV. | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-6670 | 29/03/2026 07:00 | 29/03/2026 13:00 | Linea fuera de servicio a solicitud de Adinelsa. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1137 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-6670 | 29/03/2026 07:00 | 29/03/2026 13:00 | DESCONEXION A SOLICITUD DE ADINELSA POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1137 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | RELE PRINCIPAL (PL1) CON SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES OPERATIVO, SE NORMALIZO LA ZONA 2 DEL RELE PL1 EN 600 MILISEGUNDOS. QUEDA PENDIENTE REALIZAR LAS PRUEBAS EN EL RELE DE RESPALDO (PL2). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_220 | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 15:00 | POA: CONEXION NUEVO SECCIONADOR SA2207, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO (R0127499) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10677 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 29/03/2026 08:20 | 29/03/2026 10:26 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CLT3_220 (R0127499) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 29/03/2026 10:00 | 29/03/2026 15:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2210. (R0127592) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 29/03/2026 12:59 | 29/03/2026 16:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CLT3_220 (R0127499) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - FELAM | L-2164 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | SOLICITUD DE CVC ENERGIA DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA SE FELAM 220KV: CAMBIO DE ESTRUCTURA TERMINAL SIMPLE TERNA A ESTRUCTURA TERMINAL DOBLE TERNA EN LA ESTRUCTURA 1 DE LA L-2163 FELAM - TIERRAS NUEVAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/03/2026 10:30 | 29/03/2026 19:55 | REVISION MEDIDAS DE CORRIENTES CELDAS 60KV: A LAS 11:00 HRS SE TRASLADA A LA BARRA A SEGUN SECUENCIA: CL-T62, CL-6627, CL-6628, CL-T6, CL-6629, CL-6630 Y CL-6672. A LAS 15:00 HRS SE TRASLADA A BARRA B SEGUN SECUENCIA: CL-T62, CL-6627, CL-6628, CL-T6, CL-6629, CL-6630 Y CL-6672. A LAS 16:00 HRS SE ABRE EL ACOPLE 60KV. PREVIO A LAS MANIOBRAS DESHABILITAR FUNCION DE PROTECCION 51N DEL RELE DE ACOPLE 60KV. (R0128747) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 60 | 29/03/2026 10:30 | 29/03/2026 19:55 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS ASOCIADOS AL ACOP-60. (R0128747) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 460 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 16:00 | POA PRUEBA DE MANDO NIVEL 2 Y NIVEL 3 CON CCREP CL-6028. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION APROX. 10 MINUTOS. (R0127470) | 7 | P | F/S | S | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 29/03/2026 06:06 | 29/03/2026 15:48 | POA ADECUACION PARA MANDOS PRUEBAS. (R0121891) | 7 | P | F/S | S | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 29/03/2026 15:54 | 29/03/2026 18:04 | Revision Vlan4 comunicacion RX1500. Actividad con perdida de supervision. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 29/03/2026 08:37 | 29/03/2026 12:35 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CLTR4 (R0125620) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-TR4 | 29/03/2026 08:44 | 29/03/2026 17:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SILICONADO AISLAMIENTO CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS (R0125620) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 594 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 29/03/2026 12:59 | 29/03/2026 16:25 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CLTR4 (R0125620) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA - ZORRITOS | L-2249 | 29/03/2026 06:48 | 29/03/2026 16:39 | TENDIDO Y REPARACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA DESDE TORRE T266 HASTA T268. INSTALACION DE MUFAS EN EL POSTE P027 Y TORRE T037. (R0128765) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 29/03/2026 07:54 | 29/03/2026 15:11 | MP 2A LIMPIEZA Y PRUEBA DE HIDROFOBICIDAD DESDE POSTE P355 HASTA POSTE P383. LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO EN LOS POSTES P382 Y P383. (R0123221) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24 | R | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 16:00 | RGAR: DESMONTAJE DE RELE 7VK87 (50BF INDISPONIBLE) DEBIDO A FALLA EN SU CPU. DURANTE LA ACTIVIDAD SE DEBERA DESHABILITAR LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA (87L) EN LOS RELES DE RESPALDO DE LAS BAHIAS CL-5021 Y CL-5022. (R0128379) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22651 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 29/03/2026 07:45 | 29/03/2026 17:38 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS MATENIMIENTOS EN EL REACTOR R-18. (R0123511) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 16:00 | MP 4A LIMPIEZA Y ENGOMADO DE AISLADORES DESDE LAS TORRES T253 HASTA T276. (R0127999) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN EL REACTOR DE NEUTRO RN-2. (R0123514) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 29/03/2026 09:11 | 29/03/2026 16:00 | MP 4A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y ENGOMADO DE LOS SECCIONADORES. (R0126075) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | RN-2 | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE LA LINEA L-5006 F/S, R-18 Y R-19 FUERA DE SERVICIO (R0123514) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15220 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-19 | 29/03/2026 08:47 | 29/03/2026 17:31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO (R0123512) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13450 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-18 | 29/03/2026 08:52 | 29/03/2026 17:31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE LA L-5006 FUERA DE SERVICIO. (R0123511) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13449 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5006 | 29/03/2026 09:11 | 29/03/2026 16:00 | CALIBRAR ST-5007 FASE T Y PROTEGER BAQUELITA FRACTURADA CON CORROSION DEL TRANSFORMADOR DE TENSION. (R0113098) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14569 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2210 | 29/03/2026 08:01 | 29/03/2026 11:51 | CONEXION DE ACOMETIDAS SA3885, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO (R0127592) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13155 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | CL-2169 | 29/03/2026 07:54 | 29/03/2026 13:20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15A ENGOMADO AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON BARRA B F/S. (R0126297) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20833 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | BARRA B_220 kV | 29/03/2026 08:00 | 29/03/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2169. (R0126297) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21385 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 29 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 29 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/03/2026 | 00:30 | 207.1 | 651.8 |  | 0 | 0 | 60.3 | 148.5 | 0 |  | 153 | 152.9 | 152.4 | 250.6 | 205.9 | 107.7 | 559.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167.1 | 6.6 | 3.3 | 0 | 6.4 |  | 60.8 |  |  |  |  | 109.9 | 219.6 | 0 |  |  | 6.5 | 460.4 | 30.3 | 151.6 |  | 18.6 | 19.4 | 94 | 179.8 | 180 | 182.5 | 107.2 | 44.2 | 45 | 3.8 | 38.6 | 172.5 |  |  | 95.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 43.5 | 128.7 | 129.1 | 128.1 | 216.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 132.8 | 49.2 | 53.9 | 0 |  |  |  | 113.5 |  | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.1 | 66.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.3 | 2.9 | 15.3 | 0 | 48.9 | 73.9 | 4.3 | 0.2 | 0 | 21 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 20.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 19.8 | 19.8 | 9.4 |  |  | 16.4 |  | 8.5 | 10.3 | 16.6 | 6981.5 | 12.9 | 0 | 11.65 | 13.2 | 25.6665 | 9.4969 | 9.3 | 13 | 95.2134
29/03/2026 | 01:00 | 205.2 | 646.9 |  | 0 | 0 | 60 | 146.9 | 0 |  | 118.9 | 118.3 | 119.2 | 221.1 | 206 | 108 | 558.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 6.1 | 3.1 | 0 | 6.4 |  | 60.3 |  |  |  |  | 109.9 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 424.1 | 15.8 | 151.1 |  | 18.6 | 19.4 | 88.3 | 178.9 | 178.7 | 182.1 | 105.8 | 43.8 | 44.3 | 3.8 | 38.3 | 168.6 |  |  | 94.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 43.4 | 162.3 | 162.2 | 162.9 | 253.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 124.4 | 48.7 | 51.9 | 0 |  |  |  | 112.9 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24 | 67.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 5.5 | 15.5 | 0 | 24.6 | 61.1 | 2.3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 13.1 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 17 |  | 8.4 | 10.6 | 17.3 | 6822.5 | 10.7 | 0 | 10.98 | 13.2 | 25.6672 | 9.497 | 9.3 | 13 | 92.3442
29/03/2026 | 01:30 | 205.2 | 653.9 |  | 0 | 0 | 60.3 | 148.8 | 0 |  | 113 | 113.7 | 112.7 | 213.9 | 205.9 | 108 | 558 | 10.2 |  |  |  |  | 166 | 6.7 | 3.3 | 0 | 6.4 |  | 60.9 |  |  |  |  | 110 | 174.3 | 0 |  |  | 6.5 | 402.3 | 4.8 | 152.1 |  | 18.6 | 19.4 | 94.4 | 181.2 | 181.8 | 183.4 | 84.7 | 43.9 | 45.2 | 3.8 | 38.7 | 172.9 |  |  | 95.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 43.6 | 146.1 | 146 | 147 | 255 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 121.2 | 49.7 | 69 | 0 |  |  |  | 114.4 |  | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.5 | 58.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.3 | 6.3 | 14.1 | 0 | 23 | 46.1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 19.9 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17 |  | 6.9 | 10.5 | 17.8 | 6663.5 | 9.5 | 0 | 10.74 | 13.2 | 25.7202 | 9.4973 | 9.3 | 13 | 90.9575
29/03/2026 | 02:00 | 200.1 | 599.8 |  | 0 | 0 | 59.1 | 146 | 0 |  | 124 | 123.9 | 125 | 223.4 | 204.9 | 108 | 557.1 | 10 |  |  |  |  | 160.4 | 6 | 3.1 | 0 | 6.3 |  | 60 |  |  |  |  | 109.7 | 202.6 | 0 |  |  | 6.5 | 448.5 | 20.5 | 150.9 |  | 18.6 | 19.4 | 89 | 175.7 | 176.8 | 183.2 | 82.5 | 42.7 | 43.8 | 3.8 | 37.7 | 169.5 |  |  | 94.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 43 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 220.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 126.1 | 48 | 74.5 | 0 |  |  |  | 114.9 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.9 | 53.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.2 | 2.8 | 12.6 | 0 | 19.1 | 32.2 | 0.4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 4.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 17.1 |  | 8.6 | 10.1 | 17.5 | 6579.7 | 10.2 | 0 | 11.46 | 13.2 | 25.7333 | 9.4972 | 9.3 | 13 | 92.3906
29/03/2026 | 02:30 | 205.2 | 603.9 |  | 0 | 0 | 60 | 146.4 | 0 |  | 141.6 | 141.8 | 139.8 | 234.2 | 206.2 | 107.6 | 569.7 | 10.2 |  |  |  |  | 170.9 | 6.4 | 3.3 | 0 | 6.3 |  | 60.8 |  |  |  |  | 110 | 217.2 | 0 |  |  | 6.5 | 468.5 | 19.7 | 151.7 |  | 18.6 | 19.4 | 92.9 | 178.3 | 179 | 182.7 | 106.1 | 44.2 | 44.9 | 3.8 | 38.9 | 170.8 |  |  | 95.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 43.4 | 85 | 85.7 | 85 | 173.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 132.4 | 57.2 | 75 | 0 |  |  |  | 114.7 |  | 55.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.5 | 51.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 2.7 | 13.2 | 0 | 13.6 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 4.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  | 15.9 |  | 8.4 | 10.8 | 21.8 | 6570.2 | 10.2 | 0 | 11.53 | 13.2 | 25.6593 | 9.4975 | 9.3 | 13 | 92.3867
29/03/2026 | 03:00 | 208.8 | 604.2 |  | 0 | 0 | 61.2 | 148.9 | 0 |  | 122.2 | 122.5 | 123.1 | 231.6 | 205.8 | 107.8 | 562.9 | 10.4 |  |  |  |  | 170.6 | 6.8 | 3.3 | 0 | 6.4 |  | 61.1 |  |  |  |  | 110 | 221.6 | 0 |  |  | 6.5 | 444 | 26.8 | 153 |  | 17.2 | 19.4 | 93.2 | 182 | 183.1 | 182.3 | 107.1 | 44.7 | 45.2 | 3.8 | 39.7 | 172.8 |  |  | 96 |  |  | 45.5 |  |  |  | 43.9 | 85.4 | 85.6 | 85.6 | 174.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 131.4 | 58.3 | 77.6 | 0 |  |  |  | 114.1 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 21.1 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.5 | 42.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 1.5 | 14.6 | 0 | 12.1 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 16.8 |  | 8.9 | 10.5 | 20 | 6487.7 | 12.1 | 0 | 10.66 | 13.2 | 25.5394 | 9.4975 | 9.5 | 13 | 93.4969
29/03/2026 | 03:30 | 205.6 | 603 |  | 0 | 0 | 60.7 | 148.3 | 0 |  | 125.1 | 125.3 | 125.6 | 220 | 204.3 | 108 | 562.4 | 10.2 |  |  |  |  | 167.8 | 6.5 | 3.2 | 0 | 6.4 |  | 60.9 |  |  |  |  | 109.9 | 208.6 | 0 |  |  | 6.5 | 448 | 27.7 | 151.4 |  | 18.6 | 19.4 | 90.4 | 180.6 | 181.1 | 183.2 | 105.8 | 44.3 | 45 | 3.8 | 38.3 | 170.4 |  |  | 95.3 |  |  | 45 |  |  |  | 43.5 | 85.8 | 85.2 | 85.2 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 129.3 | 63.3 | 77.4 | 0 |  |  |  | 113.5 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.8 | 4.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.1 | 30.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 0.7 | 19 | 0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 16.8 |  | 8.7 | 10.6 | 20.8 | 6430.3 | 12.1 | 0 | 11.02 | 13.2 | 25.5478 | 9.4976 | 9.5 | 12.9 | 93.7654
29/03/2026 | 04:00 | 203.7 | 600.9 |  | 0 | 0 | 60.1 | 147.8 | 0 |  | 148.1 | 147.8 | 148.2 | 238.7 | 115.9 | 79.1 | 558.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 5.7 | 3.2 | 0 | 6.3 |  | 60.5 |  |  |  |  | 109.8 | 217.4 | 0 |  |  | 6.5 | 460.9 | 29.4 | 151.4 |  | 18.6 | 19.4 | 89.2 | 178.1 | 178.7 | 183 | 105.5 | 43.8 | 44.4 | 3.8 | 38.1 | 169.7 |  |  | 94.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 43.4 | 85.8 | 85.4 | 85.5 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 130.9 | 62.7 | 77.2 | 0 |  |  |  | 113.5 |  | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.7 | 26.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 1.9 | 25.9 | 0 | 9.9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 16.9 |  | 8.9 | 11.2 | 17.8 | 6400.5 | 12.5 | 0 | 11.64 | 13.2 | 25.6644 | 9.4977 | 9.3 | 13 | 94.8021
29/03/2026 | 04:30 | 204.7 | 603.9 |  | 0 | 0 | 60 | 149.9 | 0 |  | 150.7 | 150.4 | 150 | 247.1 | 111.6 | 69.3 | 561.9 | 10.2 |  |  |  |  | 167.3 | 6.1 | 3.2 | 0 | 6.3 |  | 60.7 |  |  |  |  | 109.8 | 222.2 | 0 |  |  | 6.5 | 463.6 | 32 | 151.5 |  | 18.6 | 19.4 | 89.6 | 178.6 | 179 | 182.8 | 106 | 43.9 | 44.7 | 3.8 | 38.6 | 172 |  |  | 95.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 43.5 | 70 | 85.6 | 86.3 | 173.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 131.8 | 63 | 77.3 | 0 |  |  |  | 114.4 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 65.9 | 0 | 0.7 | 0 | 15.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.4 | 33.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 20.3 | 1 | 20.2 | 0 | 6.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.5 |  | 8.8 | 10.6 | 20.8 | 6446.5 | 13.7 | 0 | 11.17 | 13.2 | 25.639 | 9.4979 | 9.5 | 13 | 95.7069
29/03/2026 | 05:00 | 205.7 | 605.3 |  | 0 | 0 | 60.3 | 149.7 | 0 |  | 174.5 | 175.2 | 175.4 | 271 | 110.6 | 69.2 | 562.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.2 | 6.3 | 3.3 | 0 | 6.1 |  | 61 |  |  |  |  | 110 | 223.7 | 0 |  |  | 6.5 | 464.3 | 31 | 152.5 |  | 18.6 | 19.4 | 92.8 | 179.3 | 180.4 | 183.3 | 106.6 | 44.4 | 45 | 3.8 | 38.6 | 172.6 |  |  | 95.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 43.5 | 0 | 85.7 | 85.6 | 108.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 132.6 | 60.3 | 77.4 | 0 |  |  |  | 113.6 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 74.9 | 0 | 1.2 | 0 | 15.2 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 4.9 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.7 | 32.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 20.3 | 1.6 | 16.3 | 0 | 7.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17 |  | 8.6 | 11 | 18.3 | 6422.9 | 11.4 | 0 | 10.6 | 13.2 | 25.836 | 9.4979 | 9.4 | 12.9 | 92.8339
29/03/2026 | 05:30 | 199.3 | 592.7 |  | 0 | 0 | 58.7 | 141.3 | 0 |  | 177.9 | 186.6 | 185.9 | 277.3 | 111.1 | 69.1 | 547.3 | 0 |  |  |  |  | 160.4 | 4.9 | 2.9 | 0 | 6.1 |  | 89.7 |  |  |  |  | 108.3 | 219.6 | 0 |  |  | 6.5 | 458.8 | 30.6 | 148.6 |  | 18.4 | 19.4 | 87.8 | 171.8 | 172.6 | 182.1 | 102.6 | 42.3 | 43.5 | 3.8 | 37.4 | 164.8 |  |  | 92.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 42.4 | 0 | 84.2 | 83.5 | 108.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 124 | 57.3 | 77 | 0 |  |  |  | 113.1 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 55.6 | 0 | 1.5 | 0 | 14.8 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 4.8 | 20 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23.1 | 28.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.1 | 3.1 | 16.8 | 0 | 4.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 19.8 | 19.8 | 8.7 |  |  | 17.3 |  | 8.4 | 6.6 | 17.3 | 6327.7 | 12.6 | 0 | 9.74 | 13.2 | 25.9861 | 9.4978 | 9.4 | 13 | 93.424
29/03/2026 | 06:00 | 202.5 | 600.2 |  | 0 | 0 | 59.7 | 145.9 | 0 |  | 147.2 | 147.5 | 146.3 | 246.5 | 111 | 68.1 | 558 | 0 |  |  |  |  | 165.5 | 5.7 | 3.1 | 0 | 6.1 |  | 90.4 |  |  |  |  | 109.9 | 211 | 0 |  |  | 6.5 | 462.2 | 31.5 | 150.5 |  | 18.5 | 19.4 | 89.1 | 175.7 | 176.4 | 182.4 | 103.6 | 43.3 | 44.2 | 3.8 | 38 | 169.4 |  |  | 94.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 43.2 | 0 | 131.6 | 59.7 | 115.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 127.4 | 59.5 | 77.4 | 0 |  |  |  | 113.3 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 81.3 | 0 | 1.9 | 0 | 17.2 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 3.7 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 2 | 1.9 | 20.3 | 31.3 | 1.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.3 | 7.1 | 25.2 | 0.8 | 7.9 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 15.5 |  | 8.1 | 5.8 | 19.4 | 6334.9 | 13.3 | 0 | 8.96 | 13.2 | 25.9606 | 9.4983 | 9.3 | 13 | 93.2189
29/03/2026 | 06:30 | 201.9 | 599 |  | 0 | 0 | 58.7 | 146.3 | 0 |  | 108.4 | 106.1 | 107.3 | 212.6 | 112.2 | 69.2 | 552.1 | 10.1 |  |  |  |  | 168.3 | 5.7 | 3.1 | 0 | 6.4 |  | 89.6 |  |  |  |  | 109.6 | 181.8 | 0 |  |  | 6.5 | 376 | 33.6 | 150.8 |  | 18.4 | 19.4 | 89.1 | 174.2 | 175.7 | 182.6 | 104.8 | 42.5 | 44.5 | 3.8 | 38.2 | 169.2 |  |  | 94.4 |  |  | 45 |  |  |  | 43 | 0 | 158.5 | 0 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 113.3 | 58.8 | 77 | 0 |  |  |  | 114.6 |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 75.8 | 11.2 | 2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.8 | 26.9 | 14.4 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 12.2 | 7.6 | 8.3 | 22.7 | 39.3 | 7.7 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 9.8 | 25.3 | 5 | 7.4 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 20.9 | 8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 35 | 0.7 | 34.4 | 0 | 1.9 | 3 | 22.5 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 0.6 | 6.1 | 19.9 | 19.8 | 9.3 |  |  | 17 |  | 7.7 | 6.2 | 17.6 | 6151 | 14.3 | 0 | 8.453 | 13.2 | 26.0534 | 9.4986 | 9.4 | 13.1 | 94.005
29/03/2026 | 07:00 | 200 | 587.8 |  | 0 | 0 | 84.9 | 142.5 | 0 |  | 107.5 | 107.6 | 107.3 | 206.5 | 110.9 | 68.5 | 532.5 | 9.8 |  |  |  |  | 159.5 | 5.4 | 2.8 | 0 | 6.4 |  | 14.4 |  |  |  |  | 108.5 | 136 | 0 |  |  | 6.5 | 365.1 | 32.9 | 149.2 |  | 18.5 | 19.4 | 89.8 | 115.3 | 115.6 | 153.5 | 103.9 | 42 | 43.2 | 3.8 | 37.3 | 164.8 |  |  | 93.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 42 | 0 | 134.9 | 0 | 61.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 106.6 | 56.9 | 75.9 | 0 |  |  |  | 64.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 74.5 | 40 | 2.8 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.9 | 68 | 37.59 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.4 | 0 | 11.9 | 14.7 | 19.8 | 50.6 | 14 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.9 | 20.1 | 12.9 | 28.1 | 16.1 | 9.9 | 16.1 | 0 | 0 | 7.6 | 20.9 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 121.8 | 1.8 | 68.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 49.4 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 3.3 | 6.1 | 19.8 | 19.7 | 9.3 |  |  | 16.6 |  | 9 | 6.1 | 17.8 | 5963.19 | 15.9 | 0 | 8.2835 | 13.2 | 26.0337 | 9.4989 | 9.3 | 13 | 95.2161
29/03/2026 | 07:30 | 205.2 | 601.2 |  | 0 | 0 | 89.4 | 147.8 | 0 |  | 109.8 | 109.6 | 109.5 | 208.7 | 111.6 | 68.5 | 557.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.2 | 6.7 | 3.2 | 0 | 6.6 |  | 16.1 |  |  |  |  | 109.7 | 163.4 | 0 |  |  | 6.5 | 391.6 | 30.5 | 137.3 |  | 18.7 | 19.4 | 87.6 | 122.4 | 123 | 151.5 | 106.4 | 40.7 | 1.8 | 3.8 | 38.3 | 170.9 |  |  | 94.9 |  |  | 26 |  |  |  | 43.4 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 119.9 | 60 | 77.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 62.8 | 61.5 | 2.6 | 0.1 | 20.5 | 9.6 | 5.5 | 157.9 | 81.47 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.4 | 0 | 9.2 | 13.7 | 18.6 | 52.1 | 15.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.1 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.3 | 10.7 | 27.7 | 26.4 | 4.5 | 24.4 | 0 | 0 | 18 | 20.9 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 203.1 | 6.6 | 107 | 0 | 8.9 | 14.5 | 80.2 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 2 | 2.7 | 6.1 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.6 |  | 8.8 | 6.1 | 20.6 | 6208.97 | 17.7 | 0 | 8.2835 | 13.2 | 25.9909 | 9.499 | 9.1 | 13.3 | 97.0734
29/03/2026 | 08:00 | 202.7 | 601.5 |  | 0 | 0 | 89.7 | 146.3 | 0 |  | 107.4 | 106.1 | 106.4 | 204.8 | 112.1 | 69 | 556.1 | 10.2 |  |  |  |  | 163.7 | 16.8 | 3.1 | 0 | 6.4 |  | 16.2 |  |  |  |  | 109.8 | 138.7 | 0 |  |  | 6.5 | 366.2 | 31.9 | 131.8 |  | 18.6 | 19.4 | 89.4 | 120.2 | 120.4 | 151.6 | 104.6 | 38 | 0 | 3.8 | 37.9 | 170.2 |  |  | 94.5 |  |  | 44.3 |  |  |  | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 113.2 | 59.7 | 77 | 26.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 71.6 | 72.6 | 2.6 | 0.1 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 180.8 | 91.83 | 2 | 3.6 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.6 | 16.8 | 18 | 50.9 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.1 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.2 | 8.2 | 21.5 | 34 | 8.7 | 22.3 | 0 | 0 | 36.2 | 20.9 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 229 | 9.2 | 123.3 | 0 | 18.1 | 15.9 | 90.8 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 8.1 | 6.1 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 15.6 |  | 7.2 | 6.2 | 17.7 | 6242.63 | 17.7 | 0 | 9.2515 | 13.2 | 25.9582 | 9.4987 | 9.3 | 13.4 | 98.3084
29/03/2026 | 08:30 | 207.1 | 605.1 |  | 0 | 0 | 91.7 | 147.6 | 0 |  | 114.5 | 114 | 113.1 | 206.3 | 111.4 | 69.6 | 562.3 | 10.3 |  |  |  |  | 170.5 | 19.4 | 10.5 | 8.1 | 6.4 |  | 16.7 |  |  |  |  | 109.6 | 154.8 | 0 |  |  | 6.5 | 348.6 | 33 | 152.2 |  | 18.6 | 19.4 | 93.1 | 146.1 | 145.4 | 158.5 | 105.5 | 45.7 | 0 | 3.8 | 38.6 | 172.8 |  |  | 95.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 125.6 | 66.2 | 77.2 | 30.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 88.6 | 74.9 | 2.7 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.5 | 187.8 | 17.49 | 2 | 3.6 | 4.8 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.9 | 17.1 | 23.5 | 54 | 17.4 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.2 | 19.9 | 12.5 | 20 | 20.3 | 7.5 | 21.6 | 34.9 | 8.2 | 35.8 | 0 | 0 | 39.1 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 228.5 | 11.3 | 127.3 | 0 | 12.9 | 13 | 96 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 10.4 | 6.1 | 19.9 | 19.9 | 9.3 |  |  | 16.4 |  | 8.4 | 6.2 | 17.7 | 6412.59 | 17.7 | 2.415 | 10.8285 | 13.2 | 25.8951 | 9.4984 | 9.3 | 13.3 | 102.137
29/03/2026 | 09:00 | 206 | 600 |  | 0 | 0 | 91.7 | 146 | 0 |  | 120.5 | 120.3 | 120.2 | 214.8 | 111.3 | 67.6 | 562.4 | 0 |  |  |  |  | 166.3 | 19.3 | 10.3 | 7.9 | 6.4 |  | 16.1 |  |  |  |  | 109.4 | 191.3 | 0 |  |  | 6.5 | 355 | 32.7 | 151.3 |  | 18.6 | 19.4 | 89.1 | 165.1 | 165.5 | 170.7 | 106.5 | 46.3 | 0 | 3.8 | 38.5 | 169.6 |  |  | 94.9 |  |  | 44.3 |  |  |  | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 127 | 66 | 77 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 94.9 | 80.1 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 192 | 0.01 | 1.9 | 3.6 | 4.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.8 | 17.1 | 24.8 | 63.8 | 17.5 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.2 | 19.8 | 12.5 | 19.8 | 20.3 | 7.9 | 28.1 | 35.2 | 16.7 | 26.6 | 0 | 0 | 40.6 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 238.9 | 13.2 | 130.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 98.5 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 12.3 | 6.1 | 20.1 | 20 | 8.8 |  |  | 16.2 |  | 8.9 | 6.1 | 17.4 | 6516.41 | 21.7 | 2.918 | 11.053 | 13.1 | 25.7427 | 9.4984 | 9.2 | 13.3 | 106.5121
29/03/2026 | 09:30 | 202.8 | 597.5 |  | 0 | 0 | 90 | 147.3 | 34.5 |  | 122.1 | 122.5 | 122.8 | 224.6 | 111.6 | 67.5 | 548.6 | 0 |  |  |  |  | 163.1 | 19.1 | 10.6 | 8.1 | 6.3 |  | 49.8 |  |  |  |  | 109.8 | 206.4 | 0 |  |  | 6.5 | 351 | 32.1 | 151.3 |  | 18.7 | 19.4 | 88.9 | 168.3 | 168.4 | 179.1 | 105.4 | 45.8 | 0 | 3.8 | 37.8 | 168.7 |  |  | 94.7 |  |  | 44 |  |  |  | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 131.4 | 65.9 | 76.9 | 29.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 92.2 | 69.2 | 7.5 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 195.5 | 0.08 | 1.9 | 3.7 | 5 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.7 | 16.9 | 23.7 | 73.9 | 17.6 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 19.8 | 20.3 | 12.7 | 31.1 | 35.9 | 16.7 | 34.1 | 0 | 0.4 | 41.5 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 244.2 | 14.7 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 14 | 6.1 | 20.1 | 20 | 9 |  |  | 16.4 |  | 8.2 | 6.3 | 17.3 | 6632.38 | 24.3 | 3.632 | 11.35 | 13.2 | 25.6509 | 9.4992 | 9.1 | 13.3 | 110.0321
29/03/2026 | 10:00 | 203.9 | 605.6 |  | 0 | 0 | 90.2 | 146.4 | 83.4 |  | 126 | 125.1 | 126.2 | 219.7 | 112.6 | 68.9 | 567.4 | 0 |  |  |  |  | 161.6 | 18.6 | 10.6 | 8 | 6.4 |  | 71.1 |  |  |  |  | 110 | 189.4 | 0 |  |  | 6.5 | 304.9 | 32 | 151.8 |  | 18.6 | 19.4 | 92.5 | 173.9 | 174.7 | 174.5 | 106.1 | 46 | 0 | 3.8 | 38.5 | 171.4 |  |  | 95.3 |  |  | 42.8 |  |  |  | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 0 | 132.8 | 66.2 | 70.1 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 102.6 | 74.9 | 7 | 0.2 | 20.5 | 10.1 | 5.7 | 195.9 | 0.09 | 1.9 | 3.7 | 5 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.8 | 17 | 22.1 | 81.3 | 17.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.7 | 12.5 | 20 | 20.3 | 14.9 | 41.6 | 36.2 | 26.9 | 34.7 | 0.7 | 0.8 | 42.1 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 243.4 | 16 | 130.8 | 0.6 | 0 | 0 | 99.5 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 15.4 | 6.1 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 16.8 |  | 7 | 5.4 | 17.5 | 6736.29 | 24.3 | 4.245 | 11.3505 | 13.2 | 25.2905 | 9.499 | 9.3 | 13.4 | 110.585
29/03/2026 | 10:30 | 204.1 | 601 |  | 0 | 0 | 89.6 | 147.1 | 79.8 |  | 122.5 | 123 | 122 | 226.2 | 111.4 | 68.5 | 553.5 | 0 |  |  |  |  | 167.4 | 16.1 | 10.5 | 8 | 6.6 |  | 90.4 |  |  |  |  | 109.6 | 217.3 | 0 |  |  | 6.5 | 303.3 | 32.5 | 151.6 |  | 18.6 | 19.3 | 91.9 | 168.6 | 168.4 | 178.7 | 106 | 46 | 0 | 3.8 | 38.6 | 170.5 |  |  | 95.1 |  |  | 43.8 |  |  |  | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 3.6 | 0 | 132.7 | 66.3 | 72 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 118.1 | 75.8 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.7 | 195.9 | 0.07 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 3.6 | 0 | 13.9 | 17 | 26.8 | 82.5 | 18 | 3.5 | 20.1 | 2 |  | 0.4 | 19.7 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 14.6 | 46.4 | 39.4 | 26.2 | 54.1 | 1.9 | 1.1 | 42.6 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 243.3 | 18.6 | 130.4 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 100 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 16.5 | 6.1 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  | 16.9 |  | 7.3 | 6.2 | 17.5 | 6840.37 | 24.4 | 4.859 | 10.9955 | 13.2 | 25.1642 | 9.4991 | 9.1 | 13.5 | 110.7178
29/03/2026 | 11:00 | 199.2 | 597.2 |  | 0 | 0 | 90.7 | 142.9 | 80.3 |  | 125 | 124.9 | 122.3 | 222.6 | 108.3 | 67.5 | 555.3 | 0 |  |  |  |  | 158.6 | 16.6 | 9.9 | 8.1 | 6.5 |  | 89.9 |  |  |  |  | 108.9 | 202.6 | 54.4 |  |  | 6.5 | 360.9 | 32 | 149.7 |  | 18.6 | 19.4 | 86.5 | 155.9 | 156.9 | 170.5 | 104 | 45.8 | 0 | 3.8 | 37.2 | 166.8 |  |  | 86.8 |  |  | 40.8 |  |  |  | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  | 3.6 | 0 | 128.8 | 64.5 | 59.7 | 29.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 113.3 | 80.9 | 8.2 | 0.3 | 20 | 10.2 | 5.5 | 199.6 | 0.04 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 13.9 | 17 | 27.1 | 83.6 | 15.8 | 3.5 | 20.1 | 0 |  | 0.4 | 19.7 | 12.4 | 20 | 20.2 | 14.5 | 52.4 | 24.7 | 28.6 | 71.1 | 3.1 | 1.7 | 44.9 | 20.9 | 3.1 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 249.7 | 18.1 | 131.5 | 0.6 | 28.7 | 54.2 | 100.9 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 17 | 6.1 | 20.2 | 20.1 | 9.2 |  |  | 16.9 |  | 7.1 | 5.8 | 17.3 | 6927.64 | 24.4 | 5.003 | 11.354 | 13.2 | 25.0014 | 9.4991 | 9.2 | 13.4 | 111.0574
29/03/2026 | 11:30 | 204.2 | 599.7 |  | 0 | 0 | 89.9 | 146.6 | 81.5 |  | 117.8 | 118.4 | 118.7 | 219.8 | 107.3 | 69.1 | 558.3 | 2.6 |  |  |  |  | 163.7 | 6 | 8.7 | 8 | 6.4 |  | 90.4 |  |  |  |  | 110 | 188.1 | 62.4 |  |  | 6.5 | 350.4 | 31.7 | 151.6 |  | 18.6 | 19.4 | 88 | 147.2 | 147.8 | 167.2 | 104.7 | 45.8 | 0 | 3.8 | 38 | 169.2 |  |  | 87.1 |  |  | 43.5 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 |  |  | 3.6 | 0 | 131.7 | 65.9 | 69.1 | 30.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 111.6 | 80.8 | 8.4 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 201.9 | 0.06 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14 | 17.3 | 26.6 | 84 | 17.5 | 3.5 | 20.1 | 0 |  | 0.4 | 19.7 | 12.3 | 20 | 20.3 | 15.4 | 60.5 | 37 | 60.2 | 93.6 | 7.4 | 5.1 | 34.7 | 21 | 8.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 253.5 | 18.4 | 131.8 | 0.6 | 47.1 | 47.9 | 100.2 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 17.6 | 6.1 | 20.1 | 20 | 8.8 |  |  | 17.4 |  | 7.1 | 4.4 | 17.6 | 7008.46 | 24.4 | 5 | 11.0745 | 13.2 | 24.5705 | 9.499 | 9.2 | 13.3 | 110.2439
29/03/2026 | 12:00 | 203.3 | 599.4 |  | 5 | 4.9 | 88.9 | 146.3 | 81.8 |  | 123.2 | 123.2 | 123.7 | 223.7 | 108.5 | 69.1 | 555.8 | 10 |  |  |  |  | 162.7 | 5.9 | 8.2 | 8 | 6.4 |  | 90 |  |  |  |  | 110 | 205.3 | 56.7 |  |  | 6.5 | 343.8 | 30.9 | 145.3 |  | 18.6 | 19.4 | 89.3 | 139.9 | 140.8 | 163.3 | 105.6 | 42.3 | 0 | 3.8 | 38.3 | 168.2 |  |  | 81.6 |  |  | 44.1 |  |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.7 |  |  | 3.6 | 0 | 125.9 | 65.4 | 70.7 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 105.2 | 80.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 201.9 | 0.08 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14.2 | 17.5 | 27.5 | 85.1 | 17.6 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0.4 | 19.7 | 12.3 | 20 | 20.2 | 16.5 | 63 | 36.9 | 76.2 | 116.2 | 10.7 | 9.9 | 43.8 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 253 | 18.9 | 129.9 | 0.6 | 42.3 | 68.8 | 100.9 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 17.9 | 6.2 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 16.5 |  | 7.5 | 4.3 | 17.5 | 7076.38 | 24.4 | 4.996 | 10.2695 | 13.2 | 24.5232 | 9.4988 | 9.2 | 13.5 | 109.5875
29/03/2026 | 12:30 | 202 | 600.9 |  | 7.6 | 7.6 | 87.7 | 145.4 | 83.1 |  | 107.2 | 106.4 | 108.1 | 204.1 | 109.6 | 69.7 | 552 | 10 |  |  |  |  | 165.5 | 6.1 | 6.5 | 8 | 6.4 |  | 67.5 |  |  |  |  | 110 | 140.4 | 58.5 |  |  | 6.5 | 345.8 | 29.6 | 145.4 |  | 18.6 | 19.3 | 90.5 | 126.4 | 127.4 | 155 | 105.9 | 46.1 | 0 | 3.8 | 37.8 | 170.4 |  |  | 72.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.1 |  |  | 3.6 | 0 | 113.5 | 66 | 70.6 | 29.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 102.3 | 80.8 | 9.4 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.6 | 202.8 | 0.02 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14.2 | 17.5 | 28.2 | 85.3 | 16.3 | 3.4 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.7 | 12.3 | 20.2 | 20.3 | 22.7 | 71.8 | 35.9 | 108.9 | 107.3 | 15.5 | 13.4 | 43.5 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 252.8 | 18.8 | 135.6 | 0.6 | 85.2 | 116.4 | 104.6 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 17.9 | 6.1 | 20 | 19.9 | 8.5 |  |  | 16.5 |  | 9 | 4.2 | 17.7 | 7068.12 | 24.4 | 4.991 | 9.717 | 13.2 | 24.49 | 9.499 | 9.4 | 13.3 | 108.997
29/03/2026 | 13:00 | 197.5 | 596.1 |  | 3.8 | 3.7 | 87.4 | 143.1 | 80.6 |  | 119.9 | 120.1 | 119.2 | 211.9 | 106.9 | 68.2 | 547.7 | 9.9 |  |  |  |  | 159.3 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |  | 69.7 |  |  |  |  | 108.8 | 156.7 | 60.9 |  |  | 6.5 | 299.7 | 28.9 | 149.2 |  | 18.6 | 19.3 | 88.9 | 137 | 137.4 | 161.2 | 70.1 | 39.5 | 0 | 3.8 | 37.2 | 166.5 |  |  | 69.8 |  |  | 43.7 |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  | 3.6 | 0 | 117.4 | 64 | 71.6 | 29.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 103.3 | 80.8 | 10 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.6 | 205.4 | 0.04 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14.2 | 17.6 | 27.7 | 84.8 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.5 | 12.3 | 20 | 20.1 | 24.8 | 71.3 | 16.2 | 104 | 106.7 | 16.6 | 13.9 | 42.6 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 252.9 | 18.5 | 131.8 | 0.6 | 95 | 127.1 | 100.4 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 17.8 | 6.1 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 16.7 |  | 8.6 | 3.8 | 15 | 6982.94 | 24.4 | 4.988 | 9.2735 | 13.2 | 24.2489 | 9.4995 | 9.2 | 13.1 | 107.9099
29/03/2026 | 13:30 | 200.4 | 599.2 |  | 3.6 | 3.6 | 88.6 | 146.1 | 60.2 |  | 113.5 | 113.4 | 114.2 | 204.5 | 109.2 | 68.6 | 557.7 | 10 |  |  |  |  | 165.8 | 6.3 | 4.1 | 5.3 | 6.5 |  | 70.4 |  |  |  |  | 109.7 | 143.8 | 61.6 |  |  | 6.5 | 349.3 | 19.5 | 140.3 |  | 18.6 | 19.2 | 88.3 | 128.9 | 129.9 | 155.1 | 70.5 | 45 | 0 | 3.8 | 37.1 | 170 |  |  | 71.7 |  |  | 43.3 |  |  |  | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.9 |  |  | 3.6 | 0 | 117.2 | 65.5 | 74.7 | 29.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 103.5 | 80.8 | 10.6 | 0.3 | 17.3 | 9.9 | 5.5 | 203.5 | 0.04 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 14.1 | 17.5 | 27.6 | 85.1 | 18 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.5 | 12.3 | 20 | 20.3 | 25.6 | 71.7 | 40 | 100.4 | 103.7 | 17.6 | 12.6 | 19.9 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 252.9 | 17.6 | 132.9 | 0.6 | 106.5 | 130.6 | 101.3 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 17.3 | 6.1 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 16.5 |  | 7.5 | 3.6 | 14.2 | 6986.24 | 24.4 | 5.006 | 9.8895 | 13.2 | 24.4118 | 9.4995 | 9.3 | 13.2 | 108.9068
29/03/2026 | 14:00 | 208 | 607.6 |  | 3.7 | 3.7 | 92.3 | 148 | 63 |  | 116 | 116 | 111.9 | 209.8 | 106.9 | 69.6 | 573.5 | 10.2 |  |  |  |  | 169.6 | 7 | 0 | 5.4 | 6.4 |  | 60.8 |  |  |  |  | 110 | 162 | 56.2 |  |  | 6.5 | 356.6 | 29.4 | 140.3 |  | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 124.8 | 125.1 | 150.8 | 37.2 | 43.2 | 0 | 3.8 | 39 | 173.7 |  |  | 74.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.2 |  |  | 3.6 | 0 | 127 | 63.5 | 77.8 | 30.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 103.8 | 80.8 | 9.9 | 0.4 | 20.6 | 10 | 5.6 | 209.6 | 0.05 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14 | 17.4 | 26.5 | 85 | 18.2 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.6 | 12.2 | 20 | 20.4 | 27.6 | 64.6 | 23.7 | 105.4 | 112.9 | 19.7 | 13.8 | 40.9 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 251.7 | 16.5 | 133.3 | 0.6 | 102.9 | 131 | 101.9 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 10.4 | 6 | 20.1 | 20 | 9.4 |  |  | 15.9 |  | 9.8 | 3.4 | 14.5 | 7047.75 | 24.4 | 5.005 | 9.808 | 13.2 | 24.3489 | 9.4994 | 9.3 | 13.4 | 108.9613
29/03/2026 | 14:30 | 200.3 | 601 |  | 3.7 | 4 | 89.7 | 145.8 | 63.3 |  | 149.9 | 149.2 | 149.1 | 239.1 | 107.9 | 69.8 | 558.8 | 10 |  |  |  |  | 163.4 | 6.2 | 0 | 4 | 6.4 |  | 60.3 |  |  |  |  | 109.8 | 210.9 | 60.1 |  |  | 6.5 | 384.1 | 27.5 | 149.7 |  | 18.6 | 19.4 | 89.5 | 119.9 | 120.6 | 151.5 | 47.5 | 44.2 | 0 | 3.8 | 37.4 | 170.1 |  |  | 72.5 |  |  | 43.6 |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.1 |  |  | 3.6 | 0 | 130.9 | 61.6 | 77.1 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 100 | 80.8 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.7 | 145 | 0.06 | 1.8 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14 | 17.2 | 25.3 | 84.5 | 16.5 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.6 | 12.2 | 19.7 | 20.3 | 28.8 | 67.6 | 9.5 | 98.8 | 106.1 | 16.8 | 14.4 | 27.6 | 15.5 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 80.8 | 15.2 | 103.8 | 0.6 | 106 | 128.1 | 54.6 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 20.2 | 20.2 | 5 |  |  | 17.1 |  | 9.5 | 3.5 | 16.5 | 6855.36 | 24.5 | 5.012 | 11.114 | 13.2 | 24.0808 | 9.499 | 9.4 | 13.3 | 110.1059
29/03/2026 | 15:00 | 200.4 | 592.8 |  | 0 | 0 | 88.8 | 143.3 | 79.7 |  | 135 | 135.7 | 134.9 | 246 | 202 | 100.6 | 550 | 10 |  |  |  |  | 162 | 5.7 | 0 | 4 | 6.4 |  | 89.7 |  |  |  |  | 109.2 | 221.3 | 59.8 |  |  | 6.5 | 375.8 | 24.1 | 148.8 |  | 18.6 | 19.4 | 88.2 | 167.7 | 168.5 | 176.9 | 45.2 | 42.3 | 0 | 3.8 | 36.9 | 166.7 |  |  | 94.5 |  |  | 43.6 |  |  |  | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.9 |  |  | 3.6 | 0.2 | 128.5 | 60.3 | 74.5 | 29.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 109.4 | 80.8 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 10 | 5.6 | 57.3 | 0.05 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14 | 16.9 | 27 | 85.8 | 17.3 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.6 | 12.1 | 19.9 | 20.1 | 29 | 65.8 | 6.4 | 107.1 | 105 | 19.2 | 13.3 | 13.4 | 0 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 68.4 | 13.8 | 78.7 | 0.6 | 105.5 | 133.4 | 48.5 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 10.1 | 6.1 | 20 | 20 | 5 |  |  | 17.1 |  | 9.3 | 3.5 | 17.1 | 6934.05 | 24.4 | 5.012 | 10.969 | 13.2 | 23.943 | 9.4991 | 9.5 | 13.3 | 109.8231
29/03/2026 | 15:30 | 205.4 | 604.3 |  | 0 | 0 | 90 | 148.8 | 81.7 |  | 137.2 | 136.9 | 137.8 | 234.7 | 200.6 | 105.2 | 561.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 6.8 | 2.8 | 4 | 6.4 |  | 90.9 |  |  |  |  | 109.9 | 194.2 | 61 |  |  | 6.5 | 367.5 | 21.9 | 151.7 |  | 18.8 | 19.4 | 88 | 175.8 | 176.7 | 176.5 | 77.7 | 44.1 | 0 | 3.8 | 38.5 | 172.8 |  |  | 96.4 |  |  | 43.5 |  |  |  | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.9 |  |  | 3.6 | 57.5 | 133.4 | 62.5 | 77.3 | 30.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0.6 | 113.9 | 30.3 | 6 | 0.2 | 20.6 | 9.8 | 5.7 | 62.6 | 0.03 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 8.1 | 12.6 | 27.9 | 86.5 | 15.9 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.5 | 11.9 | 20.2 | 20.3 | 29.6 | 61.2 | 7.4 | 107.3 | 104.6 | 16.6 | 13 | 9.1 | 0 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 79.4 | 7.7 | 45.9 | 0.6 | 104.7 | 123.9 | 36 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 3.7 | 6.1 | 20 | 20 | 5 |  |  | 17 |  | 8.4 | 3.5 | 17.6 | 6993.13 | 24.4 | 5.013 | 11.105 | 13.2 | 23.8198 | 9.4989 | 9.5 | 13.3 | 109.8367
29/03/2026 | 16:00 | 204.5 | 595.1 |  | 0 | 0 | 89.8 | 155.1 | 81 |  | 130.3 | 129.5 | 130.5 | 234.9 | 198.9 | 106.3 | 548.6 | 10.1 |  |  |  |  | 165 | 6 | 3.9 | 0 | 6.4 |  | 79.8 |  |  |  |  | 109.5 | 211.5 | 60.9 |  |  | 6.5 | 362.2 | 23.1 | 150.4 |  | 18.6 | 19.4 | 88.5 | 160.9 | 161.1 | 176.2 | 77.1 | 43.7 | 0 | 3.8 | 37.7 | 167.3 |  |  | 95.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.1 |  |  | 3.6 | 81.1 | 130.9 | 61.4 | 77.1 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0.5 | 116.4 | 24.7 | 7.3 | 0.2 | 20.3 | 9.7 | 5.5 | 79.7 | 0.04 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 10.3 | 9.5 | 27.9 | 87.8 | 9 | 3.5 | 20.1 | 1.4 |  | 0.1 | 19.7 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 30 | 67.8 | 2.6 | 99.4 | 109.8 | 17.5 | 10.7 | 10 | 3.1 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 87 | 7 | 52.3 | 0.6 | 109.1 | 140.4 | 49.4 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 3.6 | 6.2 | 20 | 20 | 7 |  |  | 17.2 |  | 8.6 | 3.3 | 14.1 | 6978.74 | 24.4 | 5.013 | 5.1805 | 13.2 | 24.0715 | 9.4992 | 9.5 | 13.3 | 104.1642
29/03/2026 | 16:30 | 207.2 | 607.8 |  | 0 | 0 | 91.4 | 220 | 82 |  | 137 | 136.6 | 136.1 | 222 | 115.7 | 78.7 | 574.2 | 10.1 |  |  |  |  | 163.4 | 6.9 | 5.4 | 0 | 6.4 |  | 81.9 |  |  |  |  | 109.4 | 171.7 | 59.9 |  |  | 6.5 | 403.4 | 20.8 | 152 |  | 18.8 | 19.4 | 88.9 | 181.4 | 181.9 | 184.6 | 78.4 | 44.3 | 0 | 3.8 | 36.3 | 173.6 |  |  | 96.1 |  |  | 42.9 |  |  |  | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 92.8 | 134.2 | 62.8 | 77.4 | 30.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0.3 | 118.7 | 31.6 | 6.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 56.3 | 0.05 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 7.9 | 10.8 | 28.3 | 87.6 | 5.6 | 3.5 | 20.1 | 0 |  | 0.1 | 19.7 | 12 | 20.2 | 20.3 | 29.9 | 74.8 | 1.7 | 105.2 | 110.8 | 18.1 | 12.3 | 3.6 | 16.2 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 97 | 4.7 | 35.7 | 0.6 | 111.4 | 154.3 | 30.3 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 2.4 | 6.1 | 20 | 20.2 | 7.7 |  |  | 17 |  | 8.6 | 3.3 | 15.6 | 7027.45 | 24.4 | 7.22 | 0 | 13.2 | 24.2929 | 9.4998 | 9.6 | 13.3 | 101.5127
29/03/2026 | 17:00 | 199.8 | 597.7 |  | 0 | 0 | 87.6 | 226.9 | 79.3 |  | 123.5 | 123.9 | 123.8 | 228.3 | 131.9 | 80.2 | 552.8 | 10.1 |  |  |  |  | 158.6 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6.4 |  | 79.8 |  |  |  |  | 109.7 | 188.7 | 60.9 |  |  | 6.5 | 384.2 | 19.9 | 150.8 |  | 18.5 | 19.4 | 89.2 | 177.4 | 177.9 | 183.4 | 75.9 | 42.5 | 0 | 3.8 | 35.6 | 169.5 |  |  | 94.9 |  |  | 43.8 |  |  |  | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 180 | 130.2 | 61.4 | 76.9 | 29.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0.1 | 118.6 | 20.9 | 7.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 47.7 | 0.08 | 2 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 28.2 | 86.9 | 2.6 | 3.5 | 20.1 | 2.2 |  | 0.1 | 19.7 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 30.1 | 70.9 | 1.4 | 109.4 | 110.9 | 18.9 | 14.4 | 2 | 20.9 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 56.4 | 3.5 | 27.2 | 0.6 | 111.4 | 161.2 | 20.3 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 2.1 | 6.1 | 20 | 20 | 7.5 |  |  | 17.2 |  | 8.4 | 3.3 | 16.4 | 6944.88 | 24.4 | 7.898 | 0.0185 | 13.2 | 24.5176 | 9.4999 | 9.5 | 13.3 | 102.334
29/03/2026 | 17:30 | 203.6 | 604.3 |  | 0 | 0 | 90.3 | 226.6 | 80.6 |  | 166.1 | 165 | 164.2 | 251.4 | 132 | 80.1 | 559.4 | 10.1 |  |  |  |  | 162.3 | 6.6 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 80.9 |  |  |  |  | 109.9 | 219.7 | 60.8 |  |  | 6.5 | 413 | 28 | 151.5 |  | 18.8 | 19.4 | 90 | 178.8 | 179.5 | 184.3 | 77 | 43.7 | 0 | 3.8 | 36 | 172 |  |  | 95.8 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 201.7 | 132.3 | 62 | 74.1 | 30.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0.1 | 115.5 | 9.4 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 20.5 | 0.03 | 2 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.6 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 28.4 | 87.8 | 0.1 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 30 | 67.5 | 0.6 | 107.7 | 112 | 16 | 13.5 | 2.1 | 20.9 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 34 | 1.2 | 9.9 | 0.6 | 114.2 | 158.7 | 9.4 | 3.7 | 2.4 | 1 | 2 | 1.6 | 6.2 | 20.2 | 20.2 | 8.5 |  |  | 17 |  | 8.4 | 3.3 | 14.3 | 7110.53 | 24.4 | 7.955 | 6.03 | 13.2 | 24.7745 | 9.5005 | 9.5 | 13.3 | 108.66
29/03/2026 | 18:00 | 206.8 | 600.8 |  | 0 | 0 | 91.1 | 224.7 | 27 |  | 156.8 | 156.8 | 156.4 | 258.3 | 202.3 | 106.3 | 557.4 | 10 |  |  |  |  | 164.9 | 6.6 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 80.8 |  |  |  |  | 109.7 | 221.2 | 0 |  |  | 6.5 | 463.2 | 27.6 | 151.3 |  | 18.6 | 19.4 | 89.7 | 181.6 | 182.6 | 183.6 | 75.7 | 44.3 | 0 | 3.8 | 36.1 | 170.4 |  |  | 95.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.2 | 19.5 | 80.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 200.5 | 132.6 | 62.2 | 74 | 30.3 |  |  |  | 89.4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 112.1 | 0 | 2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.6 | 8.2 | 0 | 0 | 28.7 | 86.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 26.3 | 59.5 | 0 | 108 | 111.9 | 18.2 | 13.7 | 0.9 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 157 | 0 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 20 | 19.9 | 8.5 |  |  | 17.1 |  | 7.5 | 3.3 | 17.3 | 7213 | 24.4 | 8.003 | 6.0175 | 13.2 | 25.0279 | 9.5015 | 9.5 | 13.2 | 108.8499
29/03/2026 | 18:30 | 206 | 601.1 |  | 0 | 0 | 89.4 | 225.2 | 27.5 |  | 176.5 | 193.4 | 194.3 | 277.8 | 204.8 | 106.4 | 556.5 | 10 |  |  |  |  | 161.4 | 6.3 | 4.6 | 9.8 | 6.4 |  | 80.4 |  |  |  |  | 109.8 | 223.1 | 0 |  |  | 6.5 | 464.1 | 27.5 | 151 |  | 18.6 | 19.4 | 86.1 | 176.1 | 177.3 | 183.9 | 76.1 | 43.1 | 1 | 3.8 | 35.5 | 170 |  |  | 95.3 |  |  | 44.3 |  |  |  | 83.7 | 136 | 152.4 | 0 | 0 | 25.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 199.9 | 130.9 | 61.6 | 76.7 | 27.3 |  |  |  | 141.9 |  | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 61.1 |  |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 17.1 | 0 | 0 | 28.9 | 86.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 18.6 | 51.4 | 0 | 106.1 | 107.5 | 17.3 | 10.8 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 156.5 | 0 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17.2 |  | 7.8 | 6.2 | 15.2 | 7647 | 24.4 | 7.968 | 6.02 | 13.2 | 25.3455 | 12.8165 | 9.7 | 13.3 | 112.75
29/03/2026 | 19:00 | 200.8 | 595 |  | 0 | 0 | 87 | 223.6 | 26.6 |  | 110.9 | 110.7 | 111.8 | 209.7 | 202 | 106.9 | 547.8 | 9.9 |  |  |  |  | 161.8 | 5.7 | 4.5 | 16.9 | 6.4 |  | 139.5 |  |  |  |  | 109.2 | 150.4 | 0 |  |  | 6.5 | 460.7 | 26.1 | 150 |  | 18.7 | 19.4 | 90.8 | 175.2 | 175.4 | 184.1 | 75.9 | 42.5 | 42.8 | 3.8 | 35.4 | 166.7 |  |  | 94.5 |  |  | 45.2 |  |  |  | 82.5 | 165 | 162.2 | 0 | 0 | 73.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 158.8 | 127.8 | 60.1 | 75.9 | 26.9 |  |  |  | 143.8 |  | 0 | 182.4 |  |  |  |  | 200.4 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 80.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 20 | 20.1 | 19 | 53.5 | 0 | 115.8 | 107.6 | 15.9 | 7.6 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.5 | 153.3 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 19.8 | 19.7 | 9.2 |  |  | 17 |  | 6.8 | 6.1 | 14.4 | 7669.6 | 24.4 | 7.962 | 6.02 | 13.2 | 25.557 | 18.9427 | 9.7 | 13.3 | 119.0817
29/03/2026 | 19:30 | 201.3 | 600.6 |  | 0 | 0 | 90.5 | 225.9 | 27.2 |  | 146.2 | 145.2 | 146.9 | 234.4 | 204.5 | 106.9 | 562.3 | 10 |  |  |  |  | 162.2 | 6.7 | 4.3 | 16.8 | 6.4 |  | 117.2 |  |  |  |  | 109.8 | 190.5 | 0 |  |  | 6.5 | 452.6 | 27 | 151.3 |  | 18.6 | 19.4 | 89.4 | 178.8 | 179 | 184.8 | 76.5 | 43.8 | 43.3 | 3.8 | 35.6 | 170 |  |  | 95.2 |  |  | 45.3 |  |  |  | 83.7 | 166.4 | 163.2 | 0 | 0 | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 201.8 | 131.2 | 65.6 | 77.3 | 30 |  |  |  | 144.2 |  | 0 | 179.9 |  |  |  |  | 128 |  |  | 5.6 | 17.3 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 79.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 18.1 | 41.6 | 0 | 117.6 | 105.8 | 17.4 | 12.3 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.5 | 103.7 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17.2 |  | 6.6 | 6.1 | 15 | 7777.7 | 24.4 | 7.944 | 6.02 | 13.2 | 25.7021 | 18.9443 | 9.5 | 13.3 | 119.0105
29/03/2026 | 20:00 | 204.1 | 602 |  | 0 | 0 | 90.2 | 225.7 | 27.3 |  | 148.7 | 149.7 | 149.5 | 239.4 | 202.5 | 107.1 | 561.4 | 9.9 |  |  |  |  | 165.1 | 6.9 | 4.5 | 16.9 | 6.4 |  | 117.3 |  |  |  |  | 109.8 | 210.4 | 0 |  |  | 6.5 | 456.2 | 26.2 | 151.3 |  | 18.6 | 19.4 | 92.8 | 178.4 | 179.1 | 184.3 | 76.3 | 44 | 43.4 | 3.8 | 35.3 | 171 |  |  | 95.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.1 | 166.5 | 163.9 | 0 | 0 | 72.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 197.8 | 131.6 | 65.9 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 143.9 |  | 0 | 179 |  |  |  |  | 125.7 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 81.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 18.4 | 31.2 | 0 | 112.9 | 106.5 | 15.8 | 7.6 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.7 | 91.9 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 17 |  | 5.7 | 6.2 | 15.4 | 7779.1 | 24.4 | 7.946 | 6.01 | 13.2 | 25.8026 | 18.9443 | 9.6 | 13.2 | 119.1029
29/03/2026 | 20:30 | 203.4 | 593.7 |  | 0 | 0 | 89.8 | 224.4 | 26.8 |  | 139 | 138.4 | 138.5 | 252.9 | 203.6 | 107.4 | 545.4 | 10.1 |  |  |  |  | 165.4 | 6.5 | 4.4 | 17 | 6.4 |  | 114.6 |  |  |  |  | 109.8 | 221.1 | 0 |  |  | 6.5 | 456 | 24.3 | 151.1 |  | 18.6 | 19.4 | 88.3 | 176.6 | 177.6 | 181.7 | 77.3 | 43.4 | 43.4 | 3.8 | 35.7 | 168.3 |  |  | 95.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 83.8 | 167.6 | 164.5 | 0 | 0 | 72.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 183.4 | 130.9 | 65.6 | 77.1 | 30 |  |  |  | 144.2 |  | 0 | 180.4 |  |  |  |  | 147.1 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29 | 84.2 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 36.1 | 0 | 99.4 | 106.4 | 14.7 | 2.6 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.8 | 71.4 | 0 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 16.7 |  | 7.1 | 6.2 | 15.1 | 7692.7 | 24.4 | 7.948 | 5.99 | 13.2 | 25.9011 | 18.9442 | 9.5 | 13.2 | 119.0833
29/03/2026 | 21:00 | 200.4 | 593.5 |  | 0 | 0 | 88.8 | 220.9 | 27.5 |  | 146.8 | 146.9 | 147 | 250.3 | 204.6 | 107.3 | 550.6 | 9.8 |  |  |  |  | 161.6 | 5.5 | 4.4 | 16.9 | 6.5 |  | 115.1 |  |  |  |  | 109.5 | 212.7 | 0 |  |  | 6.5 | 453.2 | 21.6 | 149.9 |  | 18.6 | 19.4 | 88.9 | 174.6 | 175.7 | 182.4 | 76.6 | 42.8 | 42.6 | 3.8 | 33.2 | 166.9 |  |  | 94.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 83 | 169 | 165.6 | 0 | 0 | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 195 | 129 | 64.9 | 76.7 | 29.6 |  |  |  | 144.7 |  | 0 | 180.6 |  |  |  |  | 208.6 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.2 | 83.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 30 | 0 | 87.2 | 103.1 | 7.2 | 2.3 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.3 | 52.1 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 20 | 19.9 | 9 |  |  | 17.2 |  | 8.4 | 6.1 | 16.3 | 7681.8 | 24.4 | 7.954 | 5.96 | 13.2 | 25.9424 | 18.9445 | 9.5 | 13.3 | 119.2009
29/03/2026 | 21:30 | 208 | 602.7 |  | 0 | 0 | 91.6 | 227.4 | 26.8 |  | 128.9 | 129.4 | 129 | 225.6 | 204.9 | 107.3 | 558.3 | 10 |  |  |  |  | 165.3 | 6.7 | 4.6 | 16.9 | 6.4 |  | 117.5 |  |  |  |  | 109.7 | 175.4 | 0 |  |  | 6.5 | 454.3 | 20.2 | 152.2 |  | 18.6 | 19.4 | 90.1 | 181.5 | 182.4 | 182.5 | 77.7 | 44.8 | 44.4 | 3.8 | 34.5 | 172.5 |  |  | 96.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.7 | 168.6 | 165.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 202.9 | 133.8 | 66.7 | 77.3 | 30.5 |  |  |  | 144.4 |  | 0 | 180.3 |  |  |  |  | 206.9 |  |  | 5.5 | 17.3 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.7 | 5.1 | 21 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.6 | 82.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 26.4 | 0 | 83.9 | 98.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.9 | 38.1 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.2 |  | 8.4 | 6.7 | 15.5 | 7538.2 | 24.4 | 7.988 | 5.97 | 13.2 | 25.951 | 18.9445 | 9.7 | 13.1 | 119.2535
29/03/2026 | 22:00 | 203.3 | 596.2 |  | 0 | 0 | 90.1 | 225.6 | 27.1 |  | 159.1 | 158.9 | 158.9 | 259 | 204.5 | 107.6 | 549.2 | 9.9 |  |  |  |  | 165.7 | 6.1 | 4.6 | 17 | 6.4 |  | 115.8 |  |  |  |  | 110 | 220.4 | 0 |  |  | 6.5 | 455.8 | 26.2 | 151.5 |  | 18.6 | 19.4 | 91.2 | 177 | 177.8 | 182.1 | 76.1 | 43.9 | 43.7 | 3.8 | 33.4 | 169.8 |  |  | 95.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84 | 168.9 | 166.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 131.4 | 131.5 | 66 | 77.2 | 30 |  |  |  | 145.3 |  | 0 | 182.7 |  |  |  |  | 125.7 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 79.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 28.2 | 0 | 75.3 | 78.1 | 6.4 | 4.4 | 0 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.1 | 35 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 16.7 |  | 8.4 | 5.7 | 17.5 | 7458.2 | 24.4 | 7.982 | 5.97 | 13.2 | 26.0138 | 18.9453 | 9.5 | 13.1 | 119.1111
29/03/2026 | 22:30 | 204.9 | 597.9 |  | 0 | 0 | 90.3 | 225.3 | 27 |  | 125.1 | 124 | 124.8 | 231.2 | 206.7 | 107.3 | 556 | 9.8 |  |  |  |  | 165.1 | 6.1 | 4.6 | 16.9 | 6.5 |  | 116.7 |  |  |  |  | 109.7 | 187.3 | 0 |  |  | 6.5 | 456.2 | 24.4 | 151.2 |  | 18.6 | 19.4 | 90.4 | 179.9 | 179.2 | 182.6 | 76.2 | 44.1 | 43.8 | 3.8 | 33.9 | 169.3 |  |  | 95.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 83.9 | 169.2 | 167.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 132.4 | 131.9 | 63 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 144.9 |  | 0 | 183.3 |  |  |  |  | 120.8 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 80.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 26 | 0 | 65.6 | 72.8 | 7 | 3.7 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 26.7 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 | 7.7 |  |  | 16.6 |  | 7 | 5 | 18.4 | 7278.8 | 24.3 | 7.972 | 5.97 | 13.2 | 26.0021 | 18.9459 | 9.5 | 13.3 | 119.19
29/03/2026 | 23:00 | 205.2 | 603.1 |  | 0 | 0 | 90.2 | 227.7 | 26.9 |  | 156.2 | 157.2 | 157 | 243.6 | 203.8 | 107.9 | 562.6 | 9.9 |  |  |  |  | 160.3 | 6.3 | 4.7 | 17 | 6.6 |  | 115.1 |  |  |  |  | 109.8 | 202.5 | 0 |  |  | 6.5 | 455 | 22.7 | 151.9 |  | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 178.6 | 179 | 183.4 | 78.7 | 43.9 | 44 | 3.8 | 33.8 | 172.2 |  |  | 95.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 84.1 | 168.8 | 62.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 133.7 | 132.4 | 57 | 77.2 | 30.2 |  |  |  | 145.5 |  | 0 | 103.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 79.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 14.1 | 19.1 | 0 | 51.2 | 64.8 | 3.4 | 1.1 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.9 | 20.5 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 20 | 20 | 8.4 |  |  | 16.4 |  | 7.1 | 5.5 | 18.5 | 7065.1 | 24.4 | 7.959 | 5.97 | 13.2 | 25.8994 | 18.9465 | 9.6 | 13.3 | 119.2749
29/03/2026 | 23:30 | 205 | 601.3 |  | 0 | 0 | 90 | 225.5 | 26.7 |  | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 235.4 | 205.9 | 107.5 | 557.5 | 9.8 |  |  |  |  | 168.4 | 6.5 | 4.6 | 16.9 | 6.5 |  | 113.7 |  |  |  |  | 109.9 | 221.7 | 0 |  |  | 6.5 | 456 | 22 | 151.4 |  | 18.6 | 19.3 | 92.1 | 178.9 | 179.4 | 182.2 | 77.6 | 43.9 | 43.9 | 3.8 | 33.6 | 171.1 |  |  | 95.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 84.3 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 120.6 | 126.8 | 57.4 | 73.2 | 30.3 |  |  |  | 145.1 |  | 0 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 73.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.2 | 20.3 | 15.7 | 20.5 | 0 | 39.3 | 69.5 | 2.6 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.1 | 16.6 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 17 |  | 8.5 | 5.5 | 19 | 6874.6 | 24.4 | 5.916 | 5.97 | 13.2 | 25.819 | 18.9464 | 9.5 | 13 | 116.7514
30/03/2026 | 00:00 | 203.9 | 598 |  | 0 | 0 | 90.1 | 225.2 | 26.4 |  | 108 | 108 | 107.8 | 220.8 | 205.4 | 107.3 | 548.9 | 9.8 |  |  |  |  | 165.3 | 6.3 | 4.5 | 16.9 | 6.4 |  | 112.4 |  |  |  |  | 109.9 | 199.4 | 0 |  |  | 6.5 | 455 | 18.5 | 151.2 |  | 18.6 | 19.4 | 89.2 | 178.1 | 179.2 | 182.2 | 77.3 | 43.6 | 43.6 | 3.8 | 31.8 | 169.7 |  |  | 95.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 97.4 | 119.9 | 56.9 | 73.3 | 30 |  |  |  | 145.7 |  | 0 | 81.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.5 | 17.3 | 0 | 76.1 | 0 | 0.1 | 0 | 17.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 68.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 14.8 | 17.7 | 0 | 51.1 | 0 | 5.1 | 1.3 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.3 | 10.3 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 19.9 | 19.9 | 9.3 |  |  | 17.2 |  | 8.1 | 6 | 17.5 | 6598.2 | 24.4 | 0 | 5.97 | 13.2 | 25.7678 | 18.9463 | 9.7 | 13.2 | 111.1841
EJEC |  | 4887.85 | 14477.1 | 0 | 13.7 | 13.75 | 1959.25 | 4148.85 | 813.3 | 0 | 3185.75 | 3195.2 | 3193.75 | 5545.4 | 3752.75 | 2111.55 | 13363.75 | 202.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.55 | 190.5 | 113.9 | 148.85 | 153.5 | 0 | 1862.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.3 | 4696.2 | 417.05 | 0 | 0 | 156 | 9801.15 | 636.45 | 3592.8 | 0 | 445.8 | 465.3 | 2158.05 | 3965.7 | 3979.95 | 4215 | 2123.75 | 1049.55 | 552.3 | 91.2 | 887.7 | 4079.4 | 0 | 0 | 2211.25 | 0 | 0 | 1059.25 | 0 | 0 | 0 | 1441.6 | 1492.65 | 1632.65 | 613.4 | 1138.7 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 0 | 85.85 | 1384.45 | 3059.5 | 1471.45 | 1782.8 | 499.45 | 0 | 0 | 0 | 1684.05 | 0 | 366.9 | 878.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.15 | 0 | 0 | 128.55 | 415.2 | 0.8 | 2139.65 | 702.25 | 79.4 | 2.2 | 420.35 | 237.95 | 128.4 | 1647.45 | 121.95 | 47.55 | 86.4 | 119.75 | 494.85 | 480 | 463.15 | 84.35 | 234.6 | 134.55 | 166.35 | 597.2 | 1658.85 | 165.9 | 83.85 | 483.1 | 57.2 | 0 | 2.75 | 473.3 | 295.6 | 477.35 | 486.25 | 359.9 | 926.1 | 253.95 | 1371.25 | 1619.35 | 181.75 | 118 | 303.6 | 467.65 | 190.25 | 172.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 77.35 | 2029.15 | 136 | 1132 | 8.7 | 1178.65 | 1374.15 | 847.75 | 93.9 | 57.6 | 23.25 | 48 | 119.35 | 146.05 | 480 | 479.3 | 209.5 | 0 | 0 | 403.6 | 0 | 194.45 | 150.6 | 413.5 | 165193.7 | 489 | 94.8615 | 206.8297 | 316.75 | 608.113 | 281.5818 | 225.65 | 316.75 | 2539.536

## REACTIVA
domingo, 29 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/03/2026 | 00:30 | 35.4 | 16.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 18 | 0 |  | -18.8 | -19.5 | -3.1 | 44.1 | 31.7 | 7.2 | 83.8 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 2 | 2 | 0 | -3.2 |  | 8.6 |  |  |  |  | 9.4 | 11.4 | 0 |  |  | -1.4 | 54.1 | -0.3 | 18.4 |  | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 42 | 24.9 | -42.5 | 4.8 | -1.8 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 3.6 |  |  | 6.7 |  |  |  | 2.2 | -24.6 | -27.9 | 16.8 | -7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 22.2 | 6 | 3.1 | 0 |  |  |  | 22.3 |  | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -7.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -2.3 | -3.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 5.5 |  | 2 | 3.8 | 9.96 | 375.16 | 1.6 | 0 | 2.69 | 1.8 | 0.34964 | 0.10593 | -0.2 | 1 | 7.3456
29/03/2026 | 01:00 | 34.2 | 10.7 |  | 0 | 0 | -5.2 | -0.7 | 0 |  | -25 | -27.6 | -11.6 | 37 | 32.3 | 7.7 | 79.2 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.8 | 2 | 0 | -3.2 |  | 8.1 |  |  |  |  | 9.6 | 11.7 | 0 |  |  | -1.6 | 44.5 | -0.5 | 18.8 |  | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 39 | 22.1 | -45.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |  |  | 2.2 |  |  | 3.2 |  |  |  | 0.1 | -20.8 | -25.1 | 19.7 | -1.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 22.3 | 5.7 | 3.1 | 0 |  |  |  | 17.9 |  | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | -7.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -3.3 | -4.7 | -0.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2 | -0.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 4.9 |  | 2.1 | 3.9 | 8.88 | 281.98 | 1.8 | 0 | 2.57 | 1.8 | 0.34649 | 0.10008 | -0.2 | 1 | 7.4166
29/03/2026 | 01:30 | 34.3 | -2.6 |  | 0 | 0 | -7.4 | -3.5 | 0 |  | -31.3 | -34.5 | -17.2 | 34.1 | 29.2 | 5.4 | 80 | -0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.4 |  | 7.1 |  |  |  |  | 9.9 | -1.8 | 0 |  |  | -1.8 | 32.4 | -0.7 | 16.9 |  | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 36.2 | 19.3 | -43.8 | -2.5 | -5.1 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | -0.5 |  |  | 1 |  |  | 2.2 |  |  |  | -1 | -25.4 | -30.2 | 15.2 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 21.8 | 6.5 | 3.2 | 0 |  |  |  | 14.4 |  | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -7.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -3.1 | -3.9 | -0.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 4.8 |  | 2.7 | 3.9 | 8.72 | 162.82 | 1.7 | 0 | 2.38 | 1.8 | 0.34635 | 0.10651 | -0.4 | 1 | 6.9329
29/03/2026 | 02:00 | 30 | -4.1 |  | 0 | 0 | -8 | -5.1 | 0 |  | -29.5 | -33.3 | -15.7 | 32.8 | 26.4 | 3.4 | 75.9 | -0.2 |  |  |  |  | -4.3 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 5.9 |  |  |  |  | 8.3 | 3.7 | 0 |  |  | -1 | 43.4 | -0.3 | 12 |  | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 33.9 | 14.8 | -47.7 | -2.2 | -5.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | -2.6 |  |  | -0.3 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.5 | -29.9 | -33.1 | 10.9 | -12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 21.4 | 6.2 | 3.1 | 0 |  |  |  | 10.6 |  | -11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -7.7 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -6.4 | -7.9 | -0.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -0.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 5.1 |  | 2.5 | 4.1 | 10.39 | 104.49 | 1.8 | 0 | 2.67 | 1.7 | 0.3403 | 0.11988 | -0.5 | 0.9 | 7.0302
29/03/2026 | 02:30 | 34.4 | 6 |  | 0 | 0 | -7.3 | 4.1 | 0 |  | -30.5 | -27.7 | -9.2 | 30.5 | 23 | 0.8 | 76.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 1.3 | 1 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 9.1 | 7.1 | 0 |  |  | -1 | 49.7 | -0.4 | 11.4 |  | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 30.4 | 11.3 | -41.8 | 5.1 | -1.2 | 3.8 | 1 | 0.1 | 4.4 |  |  | -0.7 |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.2 | -36.3 | -39.8 | 4.9 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 21 | 5.5 | 3.1 | 0 |  |  |  | 8.4 |  | -14.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -8.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -7.1 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 5.2 |  | 2.2 | 4.3 | 9.21 | 130.31 | 1.9 | 0 | 2.44 | 1.7 | 0.33523 | 0.08079 | -0.6 | 1 | 6.856
29/03/2026 | 03:00 | 37.8 | -0.4 |  | 0 | 0 | -7.9 | 2 | 0 |  | -31.1 | -32.9 | -15.3 | 33.1 | 22.4 | 0.6 | 75.2 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.7 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 6.4 |  |  |  |  | 10 | 8.6 | 0 |  |  | -1 | 48.5 | 0.2 | 12.3 |  | -0.5 | 2.7 | 2.1 | 30.8 | 11.5 | -41.8 | 3.1 | -3.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0.4 |  |  | -1.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.8 | -35.7 | -39.7 | 4.7 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 22 | 0.2 | 3 | 0 |  |  |  | 8.2 |  | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -7.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -5.7 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | -0.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 4.5 |  | 2.2 | 4.4 | 9 | 104 | 1.8 | 0 | 2.51 | 1.7 | 0.33278 | 0.08591 | -0.7 | 0.9 | 6.6287
29/03/2026 | 03:30 | 34.8 | -3 |  | 0 | 0 | -8.2 | 3.4 | 0 |  | -31.7 | -33.9 | -16.8 | 28.9 | 21.6 | 0.2 | 73.4 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 5.8 |  |  |  |  | 9.4 | 3.8 | 0 |  |  | -1.1 | 43.6 | 0 | 12.6 |  | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 29.5 | 9.7 | -43.3 | 2.5 | -3.7 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -1.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.8 | -36.8 | -40.6 | 3.6 | -23.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 11.9 | 0.4 | 2.9 | 0 |  |  |  | 6.4 |  | -18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -6.1 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.8 |  | 2.1 | 4.2 | 9.21 | 48.11 | 1.6 | 0 | 2.45 | 1.7 | 0.33065 | 0.09825 | -0.9 | 1 | 6.2789
29/03/2026 | 04:00 | 33.4 | 4 |  | 0 | 0 | -9.2 | -8.7 | 0 |  | -29.2 | -32.6 | -13.8 | 30.3 | 12.3 | -3 | 72.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 5.9 |  |  |  |  | 9 | 6.4 | 0 |  |  | -1.1 | 48.2 | -0.8 | 12.3 |  | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 26.9 | 7.2 | -45.4 | 2.8 | -3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |  |  | -2.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.6 | -38.3 | -42.9 | 1.7 | -25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 12.6 | 0 | 2.9 | 0 |  |  |  | 5 |  | -20.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | -6.2 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -4.4 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  | 4 |  | 2.7 | 4.4 | 9.06 | 32.46 | 1.5 | 0 | 2.58 | 1.7 | 0.33292 | 0.11361 | -0.9 | 1 | 6.3265
29/03/2026 | 04:30 | 35.1 | -0.1 |  | 0 | 0 | -9.2 | -2.7 | 0 |  | -28.6 | -32.2 | -14.7 | 34 | 12.6 | -4 | 76.6 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 6.8 |  |  |  |  | 9.7 | 8.2 | 0 |  |  | -1.1 | 51.5 | -0.4 | 11.8 |  | -0.5 | 2.7 | 1.9 | 28.9 | 8.8 | -43.7 | 4.1 | -3.4 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 2.3 |  |  | -1.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.7 | -39.4 | -42.9 | 1.6 | -25.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 12.2 | -0.7 | 3 | 0 |  |  |  | 6.5 |  | -17.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -4.3 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -6.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.8 | 0.8 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -5 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  | 4 |  | 2.3 | 3.8 | 9.15 | 61.65 | 1.4 | 0 | 2.48 | 1.7 | 0.32998 | 0.11824 | -0.9 | 1 | 6.1282
29/03/2026 | 05:00 | 35.2 | -5.4 |  | 0 | 0 | -8.6 | 0.3 | 0 |  | -28.7 | -31.6 | -13.4 | 34 | 6.1 | -8.3 | 73.4 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 6.3 |  |  |  |  | 8.7 | 8.2 | 0 |  |  | -1.1 | 50.2 | -0.7 | 11.7 |  | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 26.6 | 4.9 | -48.2 | 4.1 | -3.9 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1.2 |  |  | -1.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 1.1 | 0 | -49.1 | -5.6 | -37.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 12.7 | -0.4 | 3.1 | 0 |  |  |  | 4.4 |  | -20.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0.1 | -0.02 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -7.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -7.3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 2.9 |  | 2.4 | 3.6 | 10.05 | 34.13 | 1.5 | 0 | 2.24 | 1.7 | 0.32629 | 0.1158 | -0.9 | 1 | 5.9821
29/03/2026 | 05:30 | 29.4 | -23.4 |  | 0 | 0 | -8.3 | -0.5 | 0 |  | -31.1 | -33.8 | -17 | 30.2 | 4 | -9 | 57.8 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 1.7 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 6.7 |  |  |  |  | 7.4 | 7 | 0 |  |  | -1.2 | 45.8 | -1.4 | 12.6 |  | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 20.1 | 1.1 | -45.9 | 1.3 | -4.3 | 2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -2.9 |  |  | -1 |  |  |  | 1.3 | 0 | -50.3 | -7.3 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 13 | 0 | 2.9 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | -23.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.7 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.01 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | -7.8 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -9.6 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -11.6 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 3 |  | 2.2 | 1.9 | 8.17 | -76.34 | 1.2 | 0 | 1.85 | 1.7 | 0.3231 | 0.09717 | -1.2 | 0.8 | 4.7703
29/03/2026 | 06:00 | 31.5 | -20.7 |  | 0 | 0 | -9.8 | -6.8 | 0 |  | -35.5 | -39.1 | -24 | 25.2 | 3.1 | -9.9 | 57.9 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | 1.2 | 1 | 0 | -3.2 |  | 5.3 |  |  |  |  | 7.7 | 3.3 | 0 |  |  | -1.3 | 46.2 | -0.8 | 12.8 |  | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 19.6 | -9.7 | -47.3 | 1.1 | -4.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | -2.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | -0.2 | 0 | -48.6 | -9.1 | -39.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 12.3 | 0.6 | 2.9 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | -27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -3.6 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.21 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.4 | -13.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.8 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0.2 | -9.2 | -10.2 | 0 | 0 | 0.18 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | -12.6 | 0.1 | -0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 |  |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.9 | 9.5 | -126.93 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.32096 | 0.09533 | -1.3 | 0.9 | 4.6163
29/03/2026 | 06:30 | 29.7 | -45.5 |  | 0 | 0 | -10.1 | -8.4 | 0 |  | -47 | -50.6 | -31.7 | 12.5 | 0.8 | -12.3 | 56.2 | -0.1 |  |  |  |  | -7.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 3.2 |  |  |  |  | 5.8 | -4 | 0 |  |  | -0.7 | 39 | -0.9 | 10.5 |  | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 21.4 | 6.9 | -46 | 2.3 | -5.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -5 |  |  | -2.5 |  |  |  | -2.4 | 0 | -50.1 | 0 | -46.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 9.8 | -1.2 | 3.2 | 0 |  |  |  | -5.2 |  | -34.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -3.9 | 0.2 | -4.2 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.12 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.3 | -2 | -15.1 | -0.7 | -0.6 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -11 | -11.5 | 0 | 0 | -0.04 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | -15.5 | -0.9 | -10.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 5.8 |  | 2.9 | 3.1 | 11.48 | -250.44 | 1.2 | 0 | 1.6695 | 1.8 | 0.33455 | 0.12677 | -1.3 | 1 | 4.8308
29/03/2026 | 07:00 | 26.7 | -53.4 |  | 0 | 0 | -14.9 | -21.2 | 0 |  | -51 | -50.8 | -32.2 | 5.9 | -6.4 | -17 | 38.2 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 0.9 |  |  |  |  | 4.7 | -12.9 | 0 |  |  | -0.9 | 18.4 | -1 | 10.5 |  | -1.5 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | -19.7 | -51.9 | 1.4 | -4.6 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | -0.5 |  |  | -3.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | -59.1 | 0 | -53.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 10.1 | -1.3 | 3.2 | 0 |  |  |  | -14.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.4 | 1.2 |  | -4.1 | 1.2 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 3.1 | 1.39 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -2.7 | -19.2 | -2.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0.4 | -14.6 | -16 | 0 | 0 | 0.43 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 0 | -20.1 | -2.1 | -20.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 1.6 |  | 2.3 | 3 | 9.77 | -412.81 | 1.1 | 0 | 1.5545 | 1.6 | 0.09067 | 0.09147 | -1.2 | 0.8 | 4.0366
29/03/2026 | 07:30 | 34 | -23.3 |  | 0 | 0 | -6.7 | 11.5 | 0 |  | -41.5 | -39.3 | -21.6 | 16.8 | -8.8 | -17.9 | 51 | 0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 2.1 |  |  |  |  | 8.1 | -8.2 | 0 |  |  | -0.9 | 31.4 | -1 | 12.2 |  | -1.4 | 2.7 | 1 | -2.1 | -14.2 | -46 | 4.5 | -2.4 | 6.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.2 | 0 | -63.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 11 | -0.5 | 2.9 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.6 | 2.1 | -4.3 |  | 0 | 0 | -1 | 15.5 | 5.84 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | -2.8 | -19.9 | -2.7 | 0.4 | 0.3 | 0 |  |  | -4.9 | 0.7 | 3.3 | 3 |  |  | 1.5 | -8.5 | -8.7 | 0 | 0 | 1.51 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0.8 | 0 | 9.9 | 0 | -16.4 | -1.1 | -31 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 5.6 |  | 2.3 | 3 | 10 | -122.75 | 1.3 | 0 | 2.498 | 1.7 | 0.01392 | 0.07644 | -0.5 | 1 | 6.0884
29/03/2026 | 08:00 | 32.2 | 15 |  | 0 | 0 | -6.1 | 2.7 | 0 |  | -39.6 | -45.7 | -28.2 | 20.4 | -9.9 | -17.7 | 45.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 6 |  |  |  |  | 8.3 | -11.4 | 0 |  |  | -1.2 | 26.8 | 0.2 | 12.5 |  | -1.5 | 2.7 | 1.1 | 10.7 | -2.1 | -34.2 | 1.5 | -4.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | -3.2 |  |  | -0.8 |  |  | 4.4 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 11 | -0.3 | 3 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -4.2 | 7.3 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.9 | 7.53 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -2.5 | -18.7 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.9 | 0.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 2.6 | -7.7 | -8.8 | 0 | 0 | 2.62 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1 | -0.3 | 13.2 | 0 | -13.8 | -1.7 | -31.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 6.1 |  | 4.3 | 3.1 | 8.45 | 1.2 | 1.7 | 0 | 3.144 | 1.7 | 0.06015 | 0.08404 | -0.3 | 0.8 | 7.1882
29/03/2026 | 08:30 | 35.5 | 37.8 |  | 0 | 0 | -6.1 | 19.9 | 0 |  | -33.4 | -36.3 | -19.7 | 25.8 | 3.1 | -9.1 | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | -3.2 |  | 6.6 |  |  |  |  | 9.4 | -7.6 | 0 |  |  | -1.1 | 27.2 | 1.3 | 17.2 |  | -1.3 | 2.7 | 0.8 | 30.9 | -0.4 | -14.4 | 2.5 | -2.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  |  | -2.6 |  |  | 5.7 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 12.4 | 0.9 | 7.5 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -3.3 | 8.2 | -4.3 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 22.6 | 0.25 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -2.8 | -18.6 | -3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.9 | 1 | 3.4 | 3 |  |  | 2.8 | -8.4 | -10.1 | 0 | 0 | 2.81 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.2 | -0.5 | 14.1 | 0 | -13.2 | -1.3 | -28.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 4.1 |  | 3 | 3 | 7.78 | 171.84 | 1.9 | -0.118 | 2.627 | 1.6 | 0.41533 | 0.10443 | -0.5 | 1.3 | 7.3288
29/03/2026 | 09:00 | 35.9 | 56.2 |  | 0 | 0 | -5.8 | 13 | 0 |  | -32.3 | -28.9 | -11.5 | 26.1 | 3.3 | -8.4 | 45.3 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 10.2 | 0.6 | 0 |  |  | -1 | 34.2 | 2.1 | 17 |  | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 32.2 | 0.7 | -14.2 | 3.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 3.5 |  |  | -2.9 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 33.4 | 6.1 | 10.1 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -2.9 | 9.5 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 23.5 | -0.01 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -2.5 | -18.1 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -5 | 1.2 | 3.3 | 3 |  |  | 2.9 | -7.4 | -9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.7 | -0.8 | 14.7 | 0 | -12.3 | -2.1 | -25.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 2.7 |  | 2.8 | 3 | 8.56 | 256.25 | 2.1 | -0.068 | 1.8725 | 1.6 | 0.43321 | 0.14556 | -1 | 1.1 | 6.1833
29/03/2026 | 09:30 | 33.9 | 63 |  | 0 | 0 | -4.2 | 12.2 | 4.6 |  | -24 | -23.6 | -6 | 38.2 | 9.8 | -5 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 2.3 | 0 | 0.7 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 9.7 | 7.6 | 0 |  |  | -0.9 | 41.5 | 2.9 | 25.2 |  | -2.2 | 2.7 | 1.3 | 40.9 | 8.9 | -6 | 5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 32.9 | 5.7 | 10.1 | 1.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -3 | 6.9 | -4.5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 24.8 | 0.02 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.2 | -18 | -3.4 | -0.4 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 3 | -6.9 | -7.7 | 0 | -0.8 | 3.04 | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.9 | -1.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | -24.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -0.9 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 1 |  | 3.4 | 3.2 | 8.82 | 377.88 | 2.5 | 0.152 | 2.033 | 1.7 | 0.42727 | 0.0669 | -0.4 | 1 | 7.4792
29/03/2026 | 10:00 | 33.8 | 68.8 |  | 0 | 0 | -4.1 | 24.8 | 9.5 |  | -22 | -24 | -6.5 | 42.4 | 15.3 | -0.9 | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2.3 | -1.1 | 0.9 | -3.2 |  | 12.8 |  |  |  |  | 9.7 | 3.7 | 0 |  |  | -1.5 | 24.9 | 2.9 | 24.4 |  | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 50.6 | 18.7 | 2.5 | 4.9 | -0.8 | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 32.3 | 5.5 | 10.4 | 7.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -2.4 | 8.4 | -4.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.9 | -0.07 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.2 | -19.3 | -3.5 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 1 | 3.7 | 3.1 |  |  | 3.1 | -8 | -8.4 | -1 | -0.8 | 3.1 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.8 | -1.4 | 14.7 | -0.1 | 0 | 0 | -23.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.1 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 |  |  | 5.9 |  | 3.8 | 2.9 | 8.95 | 441.68 | 2.4 | -0.542 | 1.976 | 1.7 | 0.42121 | 0.05092 | -0.3 | 1.3 | 7.0061
29/03/2026 | 10:30 | 34.7 | 73.1 |  | 0 | 0 | -4.2 | 29.4 | 9.1 |  | -22.3 | -19.4 | -1.3 | 40.7 | 9.5 | -5.6 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 2.7 | -0.5 | 0.9 | -3.2 |  | 15.2 |  |  |  |  | 10.2 | 11.1 | 0 |  |  | -1.4 | 27.5 | 2.7 | 24.9 |  | -2 | 2.7 | 2.3 | 63.8 | 7.9 | 79.6 | 6.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 6.2 |  |  | -0.4 |  |  | 6.5 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.8 |  |  | -0.3 | 0 | 33.1 | 5.7 | 10.3 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -1.4 | 8.4 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.6 | -0.01 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.7 | -19.5 | -3.5 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.8 | 1.1 | 3.8 | 3.1 |  |  | 3.5 | -7.2 | -7.8 | -1 | -0.7 | 3.52 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.4 | -1.8 | 14.8 | -0.2 | -12.6 | -1.8 | -21.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  | 4.8 |  | 3.5 | 3.1 | 9 | 545.91 | 2.4 | -0.611 | 1.9715 | 1.8 | 0.42969 | 0.03946 | 0 | 1 | 7.0297
29/03/2026 | 11:00 | 32.2 | 76.8 |  | 0 | 0 | -8.8 | 23.7 | 7.3 |  | -22.9 | -19.5 | -2.7 | 38.6 | 9.6 | -6.9 | 52.4 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | -3.2 |  | 15.7 |  |  |  |  | 10 | 7.9 | -8.2 |  |  | -1.5 | 33.2 | 3.2 | 25.7 |  | -1.8 | 2.7 | 1.6 | 60.6 | 4.8 | 76.5 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | -2.6 |  |  | 2 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5 |  |  | -0.3 | 0 | 34.3 | 5.7 | 10.4 | 7.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -1.6 | 9.1 | -4.6 |  | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 25.7 | -0.04 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.1 | -17.6 | -2.8 | 0.6 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 1.3 | 3.7 | 3 |  |  | 1.5 | -7.3 | -8.6 | -1 | -0.6 | 1.51 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.7 | -1.8 | 15 | -0.2 | -10.3 | -7.8 | -24.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  | 4 |  | 3.1 | 3 | 9.27 | 490.34 | 2.3 | -0.607 | 1.746 | 1.7 | 0.42108 | 0.03836 | -0.3 | 1 | 6.2984
29/03/2026 | 11:30 | 34.5 | 81.7 |  | 0 | 0 | -9.5 | 5.9 | 7.9 |  | -18.5 | -19.9 | -1.2 | 45.1 | 11.4 | -4.1 | 60.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | -3.2 |  | 16 |  |  |  |  | 10.4 | 5.1 | -5.7 |  |  | -1.4 | 34.5 | 3 | 24.8 |  | -1 | 2.7 | 1.2 | 66.8 | 7.9 | 80 | 4.3 | -1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | -0.1 |  |  | 1 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | -0.4 | 0 | 32.8 | 5.9 | 10.3 | 7.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -1.7 | 9.5 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 26.4 | -0.09 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -2 | -17.5 | -3.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 1 | 3.7 | 3.1 |  |  | 3.3 | -3.9 | -3.7 | -0.2 | -0.1 | 3.26 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.3 | -1.8 | 15.1 | -0.2 | -8.1 | -7.5 | -23.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  |  | 3 |  | 3.1 | 2 | 8.91 | 525.78 | 2.1 | -0.355 | 2.139 | 1.7 | 0.41443 | 0.05044 | -0.3 | 1 | 6.7489
29/03/2026 | 12:00 | 33.2 | 96.5 |  | 1.6 | 1.6 | -7.1 | 22.5 | 7.6 |  | -18 | -15.2 | 4.2 | 46.3 | 14.7 | -2.9 | 72.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 3 | 1 | 0.9 | -3.2 |  | 15.5 |  |  |  |  | 9.7 | 10.2 | -1 |  |  | -1.4 | 32.4 | 2.9 | 24.7 |  | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 71.6 | 12.9 | 84.9 | 6.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 3.8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.4 |  |  | -0.3 | 0 | 35.1 | 5.2 | 12.9 | 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -2.1 | 9.2 | -4.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.1 | -0.05 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -1.9 | -17.3 | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.7 | 3.1 |  |  | 3.3 | -0.9 | -10 | 0.2 | -0.9 | 3.29 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.8 | -1.9 | 14.6 | -0.2 | -5.5 | -6.3 | -20.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.7 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 4.6 |  | 3 | 1.5 | 8.93 | 634.07 | 2.3 | -0.119 | 1.866 | 1.7 | 0.40705 | 0.0647 | -0.2 | 0.8 | 6.8187
29/03/2026 | 12:30 | 33.4 | 107.6 |  | 1.7 | 1.6 | -8.4 | 24.5 | 8.9 |  | -17.4 | -16.8 | 1.4 | 48.1 | 19.4 | 0.1 | 86.5 | -0.3 |  |  |  |  | 7.2 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | -3.2 |  | 14.1 |  |  |  |  | 8.8 | -0.6 | 4.2 |  |  | -1.4 | 33.1 | 3 | 29.3 |  | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 74.4 | 18.6 | 91 | 9.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 7.7 |  |  | 2.6 |  |  | 2 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.4 |  |  | -0.4 | 0 | 34.8 | 4.9 | 10.4 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 1.2 |  | -2.2 | 9.3 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 26.9 | -0.09 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.7 |  | -0.7 | -2 | -0.6 | -18.3 | -3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.7 | 1 | 3.7 | 3.2 |  |  | 3.1 | 0.4 | -2.8 | 0.5 | -0.2 | 3.13 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.8 | -1.9 | 15.9 | -0.2 | 2.3 | 0.4 | -19.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |  |  | 3.6 |  | 2.5 | 1.5 | 9.14 | 709.18 | 2.3 | -0.002 | 1.9255 | 1.7 | 0.39816 | 0.06992 | 0.3 | 1.3 | 7.9916
29/03/2026 | 13:00 | 29.7 | 93.2 |  | 1.2 | 1.3 | -8.2 | 15.2 | 10.1 |  | -15.7 | -18.4 | -1.7 | 45.3 | 16.1 | -0.5 | 72.1 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | -3.3 |  | 13.8 |  |  |  |  | 9 | 2 | -1.6 |  |  | -1.5 | 21 | 2.8 | 31.1 |  | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 70.8 | 15.4 | 89.3 | -2.2 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.5 |  |  | 1.9 |  |  | 4.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.1 |  |  | -0.4 | 0 | 35.7 | 5.6 | 9.9 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 1.2 |  | -2.2 | 9.1 | -4.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.1 | -0.16 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.3 | -13 | -3.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.6 | 3 |  |  | 0.5 | -4 | -5.2 | -0.4 | -0.7 | 0.46 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.7 | -1.8 | 15.1 | -0.2 | 3.1 | -0.8 | -22.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 2 |  |  | 2.9 |  | 2.5 | 1.3 | 9.63 | 600.03 | 2.2 | -0.177 | 2.2755 | 1.6 | 0.39578 | 0.04529 | 0 | 1 | 7.3396
29/03/2026 | 13:30 | 31.1 | 113.3 |  | 1.2 | 1 | -10.7 | 9.8 | 7 |  | -14.8 | -16.4 | 1.6 | 51.8 | 19.4 | 0.8 | 85.4 | -0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | -3.2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 9.7 | 0.4 | -4.4 |  |  | -1.4 | 32.7 | 3.2 | 30.9 |  | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 74.1 | 18.5 | 91.8 | -1.6 | -0.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | -5.9 |  |  | 3.6 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.1 |  |  | -0.4 | 0 | 36.5 | 6.4 | 10.2 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 1.2 |  | -2.2 | 9.3 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 26.7 | -0.12 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.6 | -12.2 | -3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.6 | 1 | 3.6 | 3.1 |  |  | 3.9 | -3.5 | -5.3 | -0.6 | -0.5 | 3.91 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.3 | -1.6 | 15.3 | -0.2 | 6.6 | 0.9 | -25.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  | 3.9 |  | 2.9 | 1.1 | 10.07 | 664.96 | 2.4 | -0.433 | 2.462 | 1.6 | 0.39639 | 0.05195 | 0 | 0.8 | 7.2773
29/03/2026 | 14:00 | 38.4 | 114.4 |  | 0.8 | 1 | -10.6 | 21.1 | 6.4 |  | -13.6 | -14 | 1.4 | 48.8 | 18.4 | 1.1 | 87 | -0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 3.8 | 0 | 0.8 | -3.2 |  | 14.5 |  |  |  |  | 11.7 | 2.9 | -5.7 |  |  | -1.3 | 35.1 | 3.4 | 32 |  | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 71.2 | 15.5 | 88.9 | -3.1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |  |  | 2.6 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | -0.4 | 0 | 37.5 | 6.3 | 10.5 | 7.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -2.1 | 0.6 | -4.6 |  | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 28 | -0.08 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.6 | -12.6 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.7 | 3.2 |  |  | 1.2 | -3.6 | -5.7 | -0.8 | -0.7 | 1.17 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2 | -1.4 | 15.4 | -0.2 | 5.2 | 1.4 | -16.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.5 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 2 |  |  | 3.6 |  | 2.4 | 0.9 | 10.01 | 689 | 2.5 | -0.59 | 2.654 | 1.7 | 0.39431 | 0.05713 | -0.2 | 1 | 7.5154
29/03/2026 | 14:30 | 31.4 | 72.1 |  | 0.9 | 0.9 | -11 | 0.6 | 7.6 |  | -13.4 | -16.2 | 2 | 50.6 | 12.4 | -3.2 | 67.2 | -0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 3.6 | 0 | 0.6 | -3.2 |  | 14.1 |  |  |  |  | 9.9 | 13.2 | -11.5 |  |  | -1.1 | 41.9 | 3.3 | 31 |  | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 62.8 | 7.2 | 79.8 | -3.9 | -2.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -1.6 |  |  | 1.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -0.4 | 0 | 36.5 | 6.3 | 10.2 | 6.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -2.4 | 9.3 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 13.9 | -0.12 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.6 | -12.9 | -3 | 0 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.6 | 3.1 |  |  | 0.1 | -8.9 | -4.6 | -1.5 | -0.6 | 0.06 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.1 | -1.2 | 9.6 | -0.2 | 5.7 | -0.4 | -17.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.6 |  | 3.1 | 0.9 | 8.78 | 526.42 | 2.4 | -0.712 | 2.927 | 1.7 | 0.39604 | 0.12298 | -0.1 | 1.1 | 7.834
29/03/2026 | 15:00 | 33.1 | 62.4 |  | 0 | 0 | -7.6 | 23.3 | 8.5 |  | -15.8 | -18.6 | -1.6 | 48.4 | 20.5 | -0.4 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 7 | 2.4 | 0 | 0.6 | -3.2 |  | 16.7 |  |  |  |  | 10.9 | 15.4 | -6.6 |  |  | -1.2 | 40.7 | 2.8 | 32.8 |  | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 65.1 | 9.7 | 81.6 | -0.2 | -2 | 0 | 1.2 | 0.4 | -2.9 |  |  | -0.8 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -0.3 | -2.1 | 37.9 | 6.8 | 10.1 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -1.8 | 9 | -3.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 2.2 | -0.12 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 1.5 | -12.7 | -3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.5 | 3.1 |  |  | 0 | -4.8 | -5.8 | -1 | -0.6 | -0.04 | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.1 | -0.9 | 5.3 | -0.2 | 5.5 | 2 | -12.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 0.9 | 8.78 | 555.82 | 2.2 | -0.908 | 2.937 | 1.6 | 0.41214 | 0.1034 | 0 | 1 | 7.3445
29/03/2026 | 15:30 | 36.7 | 57.6 |  | 0 | 0 | -10.9 | 17.2 | 7.6 |  | -21.6 | -23.1 | -5.1 | 43.5 | 15.3 | -4.8 | 60 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | -3.2 |  | 15.8 |  |  |  |  | 11.1 | 5.8 | -5.3 |  |  | -1.3 | 33.8 | 2.3 | 31 |  | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 58.3 | 3.5 | 74 | 0.5 | -1.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | -0.2 |  |  | -4.3 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -0.3 | 28.8 | 34.9 | 6.1 | 10.3 | 6.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.2 |  | -1.4 | 1.7 | -3.7 |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 2.5 | -0.07 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -1.1 | 1.4 | -12.9 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.6 | 3.1 |  |  | 0 | -5.6 | -6.2 | -0.6 | -0.6 | -0.01 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | -0.2 | 5.2 | -0.3 | -7.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 2.3 |  | 2.8 | 0.9 | 8.49 | 495.71 | 2.2 | -0.666 | 2.9015 | 1.6 | 0.40656 | 0.15119 | -0.1 | 1 | 7.4932
29/03/2026 | 16:00 | 35.9 | 44.9 |  | 0 | 0 | -13.4 | -11.2 | 5.2 |  | -28.5 | -30.4 | -12.8 | 34.1 | 8.3 | -8.5 | 48.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 2.1 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 14.9 |  |  |  |  | 10.4 | 8.1 | -18.1 |  |  | -1.5 | 29.3 | 1.7 | 31.9 |  | -1.3 | 2.7 | 1.7 | 48.4 | -7.3 | 64.4 | -2.5 | -1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 3.1 |  |  | -8.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -4.4 |  |  | -0.3 | 46.1 | 35.9 | 6.1 | 10.3 | 7.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.3 | 0.6 | -3.8 |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 4 | -0.04 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | 1.5 | -12.6 | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.6 | 3 |  |  | -0.1 | -2.8 | -6.9 | -0.5 | -0.4 | -0.06 | 0.9 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 6 | -0.1 | 2.1 | -0.2 | 5.6 | 1.1 | -7.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 1.2 |  | 2.4 | 0.8 | 8.99 | 362.39 | 1.9 | -0.877 | 1.3695 | 1.6 | 0.41079 | 0.15119 | -0.6 | 1.1 | 5.0545
29/03/2026 | 16:30 | 37.8 | 48.5 |  | 0 | 0 | -12.9 | 12 | 4.1 |  | -27.3 | -31.4 | -14.4 | 35.6 | -3 | -13.3 | 55.7 | -0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 16.1 |  |  |  |  | 10.8 | -2.8 | -10.9 |  |  | -1.4 | 25.7 | 1.2 | 31.6 |  | -1.1 | 2.7 | 1.2 | 44.8 | -10.3 | 60.2 | -1.7 | -2.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | -1 |  |  | -6.2 |  |  | 4.5 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.5 | 35.2 | 6.2 | 10.2 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.1 | 1.7 | -3.8 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2 | -0.08 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.3 | -0.8 | 1.5 | -12.5 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.6 | 3.1 |  |  | -0.1 | -2.4 | -4.5 | -0.4 | -0.3 | -0.06 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 7.5 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 1.5 |  | 2.5 | 0.8 | 8.63 | 381.09 | 1.9 | -1.54 | 0 | 1.6 | 0.4065 | 0.05537 | 0.1 | 0.9 | 3.4219
29/03/2026 | 17:00 | 31.8 | 27.4 |  | 0 | 0 | -12.3 | 4.4 | 3.3 |  | -35 | -39.1 | -21.4 | 25.9 | -8.9 | -17.5 | 43.5 | -0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 15 |  |  |  |  | 8.7 | -1.9 | -11.6 |  |  | -1.3 | 25.2 | 1.3 | 24.6 |  | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 34.8 | -18.3 | 51.8 | -1 | -2.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | -2.1 |  |  | -9 |  |  | -2.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.8 | 28.2 | -2.9 | 6.2 | 2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.1 | 0.6 | -3.8 |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 1.5 | -0.03 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.2 | -13.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.6 | 2.9 |  |  | 0 | -7.8 | -5 | -1.3 | -0.7 | 0.03 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 6.1 | 3.3 | -2.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 1.7 |  | 1.9 | 0.8 | 8.21 | 205.21 | 1.8 | -1.48 | 0.034 | 1.6 | 0.41851 | 0.12312 | -0.7 | 1.1 | 2.8956
29/03/2026 | 17:30 | 35.1 | 40.1 |  | 0 | 0 | -10.5 | 21.8 | 4 |  | -26.7 | -29 | -11.4 | 35.2 | -5.3 | -15.5 | 51.5 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 16.6 |  |  |  |  | 10.8 | 7.7 | -8.2 |  |  | -1.3 | 35.2 | 1.1 | 24.9 |  | -0.8 | 2.7 | 0.6 | 38 | -15.4 | 55 | -1.8 | -3.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 |  |  | -7.2 |  |  | -4.7 |  |  |  | -0.3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 46.3 | 28.9 | -2.8 | 4.9 | 2.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.3 | 1.2 |  | -1.3 | 0.1 | -3.7 |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 0.4 | -0.05 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -11.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.6 | 3.1 |  |  | 0.2 | -2.1 | -3.5 | 0 | -0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 9.4 | 5.3 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.8 |  |  | 2.5 |  | 2 | 0.9 | 9.05 | 359.5 | 1.8 | -0.638 | 1.155 | 1.6 | 0.42616 | 0.16144 | -1.4 | 0.9 | 4.0046
29/03/2026 | 18:00 | 33.1 | 21 |  | 0 | 0 | -16.8 | 9 | 0 |  | -24.3 | -27.6 | -10.7 | 39.9 | 1.3 | -13 | 45.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.7 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 17.4 |  |  |  |  | 11 | 9 | 0 |  |  | -1.2 | 47.2 | 1.2 | 26.3 |  | -0.6 | 2.7 | 1.7 | 13.9 | -24.7 | -18.8 | -0.9 | -2.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -7.8 | -6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 44.9 | 29.8 | -2.5 | 4.9 | 2.2 |  |  |  | 46.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.5 | 0 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 | -0.13 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -11 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -4.1 | -2.8 | -0.7 | -0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 11.4 | 5.5 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.8 |  |  | 3.4 |  | 2.2 | 0.9 | 8.28 | 288.75 | 2 | -0.562 | 1.086 | 1.6 | 0.11111 | 0.09101 | -0.4 | 1 | 4.9261
29/03/2026 | 18:30 | 36 | 42.2 |  | 0 | 0 | -10.8 | 30.8 | 1.4 |  | -11.3 | -10.1 | 7.4 | 55.4 | 12.3 | -6.1 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 2 | 0.7 | 1.1 | -3.2 |  | 18.5 |  |  |  |  | 11.6 | 13.7 | 0 |  |  | -0.7 | 51.8 | 1.9 | 25 |  | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 31.4 | -11 | -4.9 | 0.3 | -1.7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 3.6 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.7 | 6.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45 | 29.3 | 6.2 | 8.3 | 4.1 |  |  |  | 70.6 |  | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 11.2 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 | -0.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | -8.9 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.5 | 7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2 | 3.1 | 7.91 | 617.61 | 2.1 | -0.178 | 1.06 | 1.9 | 0.23805 | 0.0847 | 0.2 | 1.1 | 6.5047
29/03/2026 | 19:00 | 27.9 | 23 |  | 0 | 0 | -8.6 | 14.9 | 2.1 |  | -26.7 | -28.1 | -9.4 | 33.8 | 12.1 | -6.1 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.4 | -0.5 | 1.9 | -3.2 |  | 21.3 |  |  |  |  | 8.7 | -2.9 | 0 |  |  | -0.6 | 51.1 | 1.9 | 24 |  | -1.1 | 2.7 | 1.1 | 33.3 | -8.7 | -42 | 1.7 | -0.8 | -1.7 | 1.1 | 0.5 | 2.5 |  |  | 2.2 |  |  | 2.9 |  |  |  | 1.3 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 44.8 | 28 | 5.1 | 8.4 | 4.2 |  |  |  | 66.2 |  | 0 | 1.8 |  |  |  |  | 28.9 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 | -0.05 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | -6.1 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -9.4 | -6.4 | -1.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.5 | 4.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 |  |  | 1 |  | 2.2 | 3 | 9.2 | 435.75 | 2.1 | -0.129 | 1.29 | 1.9 | 0.35604 | 0.17149 | 0.7 | 1 | 7.3885
29/03/2026 | 19:30 | 27.7 | 35.5 |  | 0 | 0 | -6.4 | 17 | 3.1 |  | -17.2 | -21.1 | -0.9 | 45.1 | 15.8 | -3.8 | 55.5 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.2 | -0.5 | 1.9 | -3.2 |  | 21.3 |  |  |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 |  |  | -0.6 | 49.9 | 2 | 25.3 |  | -1 | 2.7 | 1 | 32.6 | -5.7 | -38.7 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.8 | 11.4 | 11.9 | 0 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.4 | 28.8 | 6 | 8.2 | 4 |  |  |  | 71.1 |  | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 23.6 |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.29 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | -6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 3.2 |  |  | 0 | -5.6 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |  |  | 0.8 |  | 2.4 | 3 | 8.82 | 536.23 | 2.2 | -0.113 | 1.03 | 1.9 | 0.36784 | 0.15242 | 0.7 | 1 | 7.2373
29/03/2026 | 20:00 | 29.8 | 40.8 |  | 0 | 0 | -6.4 | 18.5 | 2.9 |  | -15.7 | -21.2 | -5.2 | 47.9 | 16.9 | -2.5 | 58.3 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 21 |  |  |  |  | 10.4 | 10.3 | 0 |  |  | -0.6 | 44.5 | 2.4 | 26.1 |  | -0.4 | 2.7 | 1 | 35.6 | -2.6 | -35.6 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | 1.1 | 0.5 | -0.6 |  |  | 4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 6.4 | 13 | 13.8 | 0 | 0 | 13.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46 | 29.7 | 6.5 | 8.2 | 4.1 |  |  |  | 72.9 |  | 0 | 5.7 |  |  |  |  | -2 |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | -5.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.7 | 1.6 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -0.8 | -1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |  |  | 1.7 |  | 2.9 | 3.1 | 9.59 | 554.99 | 2.2 | -0.324 | 1.19 | 1.9 | 0.36879 | 0.11599 | 0.5 | 1 | 6.9508
29/03/2026 | 20:30 | 29.9 | 33.3 |  | 0 | 0 | -7 | 27.6 | 7.6 |  | -20.5 | -19.6 | -1.4 | 44.8 | 16.2 | -3.5 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 21 |  |  |  |  | 9.4 | 13.6 | 0 |  |  | -0.6 | 45.4 | 2.6 | 24.8 |  | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 35.4 | -2.7 | -36 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.9 |  |  | 3.6 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 12.1 | 12.6 | 0 | 0 | 12.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 43.9 | 28.1 | 5.3 | 8.2 | 4 |  |  |  | 71.6 |  | 0 | 9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -5.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -6.4 | -2.5 | -0.7 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  | 1.1 |  | 2.7 | 3 | 9.37 | 545.67 | 2.3 | -0.382 | 1.47 | 1.8 | 0.37319 | 0.09168 | 0.4 | 1 | 7.0529
29/03/2026 | 21:00 | 27.5 | 29.3 |  | 0 | 0 | -8.6 | 29 | 6.4 |  | -20.1 | -21.7 | -4 | 43.9 | 15.3 | -3.7 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 20.2 |  |  |  |  | 8.4 | 10.6 | 0 |  |  | -0.7 | 46.5 | 2.6 | 25.4 |  | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 34.2 | -3.8 | -36.7 | 0.3 | -1.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | 3.3 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5 | 11.9 | 12.1 | 0 | 0 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 44.2 | 28.9 | 6.3 | 8.4 | 4.1 |  |  |  | 69.8 |  | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 6.6 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -1.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | -4.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -6.1 | -2.1 | -0.1 | 0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -1.3 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 2.5 |  | 1.7 | 3 | 8.69 | 520.19 | 2.3 | -0.481 | 1.31 | 1.8 | 0.37866 | 0.08155 | 0.2 | 0.8 | 6.3892
29/03/2026 | 21:30 | 31.6 | 33 |  | 0 | 0 | -10.4 | 36.1 | 6.2 |  | -23.9 | -24.4 | -7.3 | 38.3 | 13.8 | -5 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 20.3 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | -0.8 | 45.5 | 2.9 | 25.6 |  | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 31.9 | -6 | -39.4 | 0.3 | -1.4 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |  |  | 2.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.9 | 10 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.3 | 29.7 | 6.3 | 8.2 | 4 |  |  |  | 67 |  | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 3 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | -5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -3.9 | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 2.8 |  | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 469.1 | 2.3 | -1.114 | 1.26 | 1.8 | 0.37591 | 0.17644 | -0.1 | 1 | 5.6983
29/03/2026 | 22:00 | 32.1 | 30.4 |  | 0 | 0 | -16.7 | 5.8 | 4.4 |  | -21.2 | -24 | -5.9 | 42.5 | 12 | -6.6 | 55.8 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1.4 | 0.6 | 2 | -3.2 |  | 20 |  |  |  |  | 9.3 | 11.4 | 0 |  |  | -1 | 43.3 | 2.4 | 25.1 |  | 1 | 2.7 | 1.8 | 27.6 | -10.4 | -43.8 | -0.6 | -1 | -1.4 | 1 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.4 | 7.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.5 | 30 | 6 | 8.3 | 4.2 |  |  |  | 61 |  | 0 | -5.2 |  |  |  |  | -7.8 |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -5.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -3.6 | -3.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 3.6 |  | 2 | 1.4 | 6.23 | 375.83 | 2.1 | -1.244 | 1.06 | 1.7 | 0.38041 | 0.12009 | -0.4 | 1 | 4.7165
29/03/2026 | 22:30 | 33.5 | 23.9 |  | 0 | 0 | -14.4 | 11.4 | 3.3 |  | -29.6 | -35 | -18.6 | 31.8 | 9 | -8.1 | 52.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | -3.3 |  | 19.1 |  |  |  |  | 9.9 | 0.5 | 0 |  |  | -1.2 | 43.1 | 1.5 | 26 |  | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 23.7 | -14.3 | -47.1 | -2.5 | -1.8 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | -0.7 |  |  | -1.8 |  |  |  | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 29.3 | 30 | 6.6 | 10.5 | 4.2 |  |  |  | 57 |  | 0 | -15 |  |  |  |  | -11.9 |  |  | -0.9 | 1.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 3 |  |  | 0 | -4.5 | -6.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 4.1 |  | 3 | 1.7 | 7.37 | 273.07 | 1.8 | -0.731 | 1.03 | 1.8 | 0.37954 | 0.11071 | -0.7 | 0.9 | 4.5892
29/03/2026 | 23:00 | 33.9 | 18.9 |  | 0 | 0 | -16.9 | 13.9 | 1.8 |  | -29.5 | -31.3 | -14.4 | 32 | 5.3 | -11.3 | 53.6 | -0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | -3.3 |  | 17.7 |  |  |  |  | 9 | 2.5 | 0 |  |  | -1.3 | 41.7 | 0.9 | 24.7 |  | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 17.6 | -20.1 | -48 | -0.3 | -3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -1.8 |  |  | -3.4 |  |  |  | 2.6 | 0.4 | -4.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.2 | 29.4 | 5.9 | 8.3 | 4.1 |  |  |  | 51.2 |  | 0 | -23.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.1 | 1.2 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | -7.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 3 |  |  | 0 | -5.8 | -8 | -0.4 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | -2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 4 |  | 2.3 | 1.7 | 7.88 | 219.58 | 1.7 | -0.799 | 0.93 | 1.7 | 0.37489 | 0.0774 | -0.9 | 1.1 | 4.1833
29/03/2026 | 23:30 | 35.4 | 11.4 |  | 0 | 0 | -11.8 | 16.8 | 3.5 |  | -35.4 | -42.8 | -26.6 | 26.6 | -0.7 | -15.5 | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | -3.2 |  | 17.3 |  |  |  |  | 9.6 | 6.4 | 0 |  |  | -1.2 | 38.5 | 0.4 | 25.7 |  | -0.2 | 2.7 | 0.3 | 9.9 | -27.1 | -45.4 | -2.7 | -4.5 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0 |  |  | -2.9 |  |  | 4 |  |  |  | 2.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.9 | 30.3 | 6.6 | 8.2 | 4.1 |  |  |  | 25.8 |  | 0 | -32.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.3 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | -7.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -7.8 | -8.7 | -0.8 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 3.1 |  | 2.4 | 1.9 | 8 | 122.1 | 1.4 | -0.748 | 0.9 | 1.8 | 0.36922 | 0.13384 | -0.2 | 1.2 | 4.8551
30/03/2026 | 00:00 | 34.4 | -4.4 |  | 0 | 0 | -13.8 | 14.8 | 2.6 |  | -45.3 | -50.3 | -32.8 | 15.2 | -5.9 | -19.1 | 40.4 | -0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | -3.2 |  | 15.2 |  |  |  |  | 8.8 | -1.3 | 0 |  |  | -1.3 | 37.9 | 0.4 | 24.6 |  | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 5.2 | -31.5 | -50.2 | -1.6 | -4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0.6 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 32 | 29.7 | 5.9 | 8.4 | 4.2 |  |  |  | 2.7 |  | 0 | -39.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1.3 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | -7.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 3 |  |  | 0 | -11.1 | 0 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 2.3 | 7.86 | -14.24 | 1.5 | 0 | 1.53 | 1.8 | 0.36869 | 0.12484 | -0.4 | 1 | 5.9235
EJEC |  | 794.5 | 772 | 0 | 3.7 | 3.7 | -222.65 | 260.05 | 82 | 0 | -637 | -681.25 | -261 | 858.75 | 256.55 | -141.35 | 1461.3 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 43.35 | 16.45 | 17.25 | -77.2 | 0 | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 104.25 | -47.3 | 0 | 0 | -27.55 | 934.6 | 30.7 | 526.45 | 0 | -9.75 | 64.8 | 29.55 | 895.2 | 13.35 | -42.3 | 29.6 | -49.3 | 19.95 | 26.5 | 5.95 | 21.95 | 0 | 0 | -20.7 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 48.55 | -111.75 | -280.75 | 28.55 | -180.45 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | -8.45 | 361.4 | 628.65 | 93.3 | 170.15 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 409.95 | 0 | -101.6 | -41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | -25.6 | 28.8 | 0 | -69.3 | 65.65 | -58.8 | 0 | 0.95 | -0.15 | -20.75 | 186.35 | 6.555 | 0 | 3.65 | 29.9 | 4.8 | -6.9 | 7.6 | 14.05 | 0 | -6.7 | -16.65 | -1.4 | -272.35 | -28.25 | 1.05 | 9.75 | 8 | 0 | 0 | -112.65 | 21.55 | 79.4 | 72.95 | 0 | 0 | 18.45 | -137.85 | -148.2 | -7.9 | -3.9 | 18.46 | 58.35 | -2.3 | 38.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -64.2 | 16.85 | -7.85 | 112.8 | -2.85 | -63.2 | -10.15 | -205.9 | 42.65 | 18.75 | 7.2 | 23.8 | -4.85 | 11.2 | 42.15 | 34.85 | 45.3 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 61.4 | 59.9 | 213.4 | 7142.365 | 46.05 | -8.548 | 44.622 | 41.15 | 8.3935 | 2.4011 | -9.05 | 23.95 | 148.9685

## DEMANDA_AREAS
domingo, 29 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6981.5 | 1088.3677 | 4067.2841 | 1825.8482 | 262.1142
01:00 | 0 | 6822.5 | 1030.8941 | 3976.9111 | 1814.6948 | 261.1124
01:30 | 0 | 6663.5 | 1013.6055 | 3868.952 | 1780.9425 | 237.9136
02:00 | 0 | 6579.7 | 990.3096 | 3820.5358 | 1768.8546 | 254.2918
02:30 | 0 | 6570.2 | 1020.6633 | 3766.326 | 1783.2107 | 242.3277
03:00 | 0 | 6487.7 | 1009.3429 | 3706.0208 | 1772.3363 | 249.145
03:30 | 0 | 6430.3 | 967.4296 | 3694.2197 | 1768.6507 | 241.5864
04:00 | 0 | 6400.5 | 943.1865 | 3684.4234 | 1772.8901 | 244.051
04:30 | 0 | 6446.5 | 987.8353 | 3678.0599 | 1780.6048 | 246.3783
05:00 | 0 | 6422.9 | 982.9696 | 3660.7013 | 1779.2291 | 242.0036
05:30 | 0 | 6327.7 | 973.3302 | 3566.0403 | 1788.3295 | 230.9031
06:00 | 0 | 6334.9 | 959.1568 | 3613.5101 | 1762.2331 | 230.379
06:30 | 0 | 6151 | 920.7998 | 3484.1577 | 1746.0425 | 218.5297
07:00 | 0 | 5963.19 | 902.6892 | 3312.8696 | 1747.6312 | 210.0957
07:30 | 0 | 6208.97 | 966.7706 | 3516.1692 | 1726.0302 | 216.5002
08:00 | 0 | 6242.63 | 919.8355 | 3570.9239 | 1751.8706 | 218.3985
08:30 | 0 | 6412.59 | 988.8758 | 3643.2045 | 1780.5097 | 222.4731
09:00 | 0 | 6516.41 | 979.0283 | 3747.2358 | 1790.1459 | 222.5703
09:30 | 0 | 6632.38 | 999.7065 | 3829.5932 | 1803.0803 | 201.9226
10:00 | 0 | 6736.29 | 1051.5079 | 3899.6983 | 1785.0838 | 221.6676
10:30 | 0 | 6840.37 | 1082.0084 | 3946.5216 | 1811.84 | 226.94
11:00 | 0 | 6927.64 | 1066.4635 | 4033.7165 | 1827.46 | 233.1077
11:30 | 0 | 7008.46 | 1072.85 | 4133.0845 | 1802.5255 | 223.6729
12:00 | 0 | 7076.38 | 1113.8722 | 4141.0712 | 1821.4366 | 220.0312
12:30 | 0 | 7068.12 | 1129.9747 | 4141.031 | 1797.1143 | 224.1427
13:00 | 0 | 6982.94 | 1114.0869 | 4036.2729 | 1832.5802 | 223.9342
13:30 | 0 | 6986.24 | 1088.7959 | 4166.4478 | 1730.9963 | 216.5591
14:00 | 0 | 7047.75 | 1094.1449 | 4155.0026 | 1798.6025 | 223.7709
14:30 | 0 | 6855.36 | 1058.1729 | 4038.0935 | 1759.0936 | 230.4913
15:00 | 0 | 6934.05 | 1099.3769 | 4059.2667 | 1775.4064 | 225.1765
15:30 | 0 | 6993.13 | 1088.2466 | 4148.1469 | 1756.7365 | 224.0591
16:00 | 0 | 6978.74 | 1019.2645 | 4169.1689 | 1790.3066 | 223.3776
16:30 | 0 | 7027.45 | 1067.597 | 4138.8989 | 1820.9541 | 234.8046
17:00 | 0 | 6944.88 | 1061.1678 | 4071.6711 | 1812.0411 | 211.8918
17:30 | 0 | 7110.53 | 1081.2827 | 4175.2358 | 1854.0115 | 215.3386
18:00 | 0 | 7213 | 1061.9025 | 4301.2929 | 1849.8046 | 214.7554
18:30 | 0 | 7647 | 1157.3061 | 4597.9218 | 1891.7721 | 215.8804
19:00 | 0 | 7669.6 | 1223.5164 | 4584.0113 | 1862.0723 | 222.5158
19:30 | 0 | 7777.7 | 1232.8955 | 4691.7617 | 1853.0428 | 220.2439
20:00 | 0 | 7779.1 | 1210.8906 | 4715.2343 | 1852.9751 | 225.5602
20:30 | 0 | 7692.7 | 1258.1191 | 4578.372 | 1856.2089 | 234.5557
21:00 | 0 | 7681.8 | 1237.0192 | 4578.7779 | 1866.0029 | 253.0632
21:30 | 0 | 7538.2 | 1202.372 | 4483.7737 | 1852.0543 | 222.3904
22:00 | 0 | 7458.2 | 1129.7549 | 4451.9629 | 1876.4822 | 229.9488
22:30 | 0 | 7278.8 | 1071.8024 | 4352.5952 | 1854.4024 | 228.3226
23:00 | 0 | 7065.1 | 1074.6245 | 4150.9828 | 1839.4927 | 232.9063
23:30 | 0 | 6874.6 | 1034.4467 | 4002.6071 | 1837.5462 | 227.0833
00:00 | 0 | 6598.2 | 1005.0492 | 3796.6476 | 1796.5032 | 238.0132
MÁXIMO | 0 | 7779.1 | 1258.1191 | 4715.2343 | 1891.7721 | 262.1142
MÍNIMO | 0 | 5963.19 | 902.6892 | 3312.8696 | 1726.0302 | 201.9226
PROMEDIO | 0 | 6883.0708 | 1059.0273 | 4019.7168 | 1804.3267 | 229.1021
ENERGÍA | 0 | 165193.7 | 25416.6544 | 96473.2039 | 43303.8417 | 5498.4506
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 29 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.4239 |  | 36.7143 | 11.067 |  |  |  |  | 21.5837 | 25.8308 | 14.7409 | 14.13 | 35.262 |  |  | 51.047 |  | 45.5163 |  | 9.5 |  | 142.21 |  | 8.4651 | 6.6095 |  | 15.24 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 1.5599 |  | 116.7147 | 27.8593 | 0.81 | 25.5 |  | 39.022 | 32.4219 |  | 195.7419 | 34.4406 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9034 |  | 22.4 |  |  |  | 18.9832 |  | 4.765 |  |  | 56.179 |  | 149.3288 | 0.9724 | 5.0381 | 133.5932 | 9.9125 |  | 23.2488 | 3.8582 |  |  | 88.3045 | 22.1436 | 0.5363 | 0.579 | 27.0411 | 448.501 |  | 150.9048 | 18.376 |  |  | 17.5981 | 5.0238 |  |  | 17.3181 | 285.25 |  | 38.98 |  | 30.596
01:00 | 3.7587 |  | 43.5599 | 11.173 |  |  |  |  | 20.8619 | 25.813 | 14.8039 | 14.3 | 34.836 |  |  | 51.123 |  | 45.0745 |  | 9.6 |  | 147.5121 |  | 8.2701 | 6.3489 |  | 15.31 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 1.2892 |  | 116.9354 | 28.3641 | 0.7 | 25.73 |  | 38.149 | 32.5619 |  | 197.323 | 34.1798 |  |  |  | 2.5 |  | 72.8274 |  | 22.4 |  |  |  | 18.527 |  | 4.6508 |  |  | 56.057 |  | 150.6104 | 0.8057 | 5.008 | 131.0724 | 11.1986 |  | 23.2387 | 3.9635 |  |  | 88.3654 | 22.1595 | 0.4628 | 0.561 | 28.063 | 442.7474 |  | 153.3582 | 18.313 |  |  | 17.4422 | 5.0297 |  |  | 16.9767 | 282.65 |  | 39.858 |  | 32.571
01:30 | 3.8014 |  | 43.2558 | 11.69 |  |  |  |  | 21.4218 | 26.0118 | 15.2615 | 14.33 | 34.842 |  |  | 51.501 |  | 50.8344 |  | 9.5 |  | 125.4894 |  | 8.1659 | 6.1195 |  | 16.34 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2077 |  | 117.2201 | 28.2903 | 0.64 | 25.89 |  | 38.427 | 32.8158 |  | 197.6357 | 34.1 |  |  |  | 2.6 |  | 72.5845 |  | 22.4 |  |  |  | 18.2502 |  | 4.5957 |  |  | 56.21 |  | 150.4211 | 0.7501 | 5.0308 | 130.2614 | 11.4483 |  | 23.2079 | 4.0073 |  |  | 90.5979 | 22.1466 | 0.4076 | 0.594 | 26.5649 | 433.8766 |  | 153.994 | 18.574 |  |  | 17.5011 | 5.0776 |  |  | 17.192 | 281.92 |  | 40.344 |  | 32.37
02:00 | 3.836 |  | 40.2285 | 11.746 |  |  |  |  | 21.4988 | 26.1792 | 15.3211 | 14.21 | 35.248 |  |  | 51.162 |  | 54.29 |  | 9.5 |  | 113.3188 |  | 8.205 | 6.9359 |  | 16.67 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.1585 |  | 117.6972 | 27.973 | 0.44 | 25.91 |  | 38.537 | 33.4704 |  | 195.9377 | 34.9288 |  |  |  | 2.3 |  | 72.6415 |  | 22.4 |  |  |  | 19.1152 |  | 4.5396 |  |  | 55.627 |  | 146.1583 | 0.7988 | 5.0111 | 127.6048 | 11.422 |  | 22.8082 | 3.7307 |  |  | 90.6658 | 22.1554 | 0.3877 | 0.559 | 27.3155 | 436.4972 |  | 150.2772 | 18.847 |  |  | 17.6942 | 5.0669 |  |  | 17.1902 | 276.72 |  | 40.486 |  | 32.328
02:30 | 3.574 |  | 35.2467 | 11.525 |  |  |  |  | 22.3805 | 26.0512 | 15.3823 | 14.25 | 34.974 |  |  | 51.176 |  | 45.0998 |  | 9.4 |  | 133.2876 |  | 7.9091 | 6.928 |  | 16.18 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.0712 |  | 115.9683 | 28.4509 | 0.41 | 25.88 |  | 39.115 | 33.4562 |  | 196.6397 | 35.0151 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9025 |  | 22.4 |  |  |  | 19.4501 |  | 4.6229 |  |  | 51.687 |  | 150.361 | 0.8474 | 4.9822 | 127.2329 | 11.7756 |  | 21.365 | 3.872 |  |  | 91.0505 | 22.1492 | 0.3651 | 0.616 | 27.8376 | 431.3579 |  | 152.5393 | 18.872 |  |  | 17.8131 | 4.9059 |  |  | 17.4216 | 272.26 |  | 40.438 |  | 32.29
03:00 | 3.4639 |  | 37.8191 | 11.2 |  |  |  |  | 23.0875 | 25.9834 | 15.1607 | 14.57 | 35.078 |  |  | 51.174 |  | 48.6007 |  | 9 |  | 145.0133 |  | 7.7744 | 6.8471 |  | 16.08 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0635 |  | 117.2701 | 28.237 | 0.67 | 25.2 |  | 39.111 | 33.4879 |  | 196.3586 | 35.0228 |  |  |  | 2.4 |  | 72.5466 |  | 22.4 |  |  |  | 19.2295 |  | 4.7059 |  |  | 51.935 |  | 149.3319 | 0.8265 | 4.963 | 131.3648 | 12.1652 |  | 21.9666 | 3.9659 |  |  | 90.6813 | 22.1598 | 0.3626 | 0.561 | 28.0142 | 434.0911 |  | 148.8439 | 18.76 |  |  | 17.1983 | 4.8464 |  |  | 16.9691 | 280.57 |  | 40.098 |  | 31.198
03:30 | 3.4082 |  | 40.7266 | 11.276 |  |  |  |  | 22.9844 | 26.0551 | 15.2058 | 14.33 | 35.186 |  |  | 51.243 |  | 46.1469 |  | 8.8 |  | 133.0122 |  | 7.8991 | 6.393 |  | 16.11 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.0359 |  | 116.2878 | 28.3845 | 0.48 | 25.24 |  | 39.313 | 32.4848 |  | 196.6027 | 34.922 |  |  |  | 2.5 |  | 72.6977 |  | 22.4 |  |  |  | 19.3422 |  | 4.646 |  |  | 49.355 |  | 148.6524 | 0.8057 | 5.1332 | 132.3153 | 11.8342 |  | 22.0707 | 4.0274 |  |  | 90.8829 | 22.1973 | 0.3406 | 0.569 | 27.6239 | 429.8642 |  | 145.1247 | 18.652 |  |  | 17.1342 | 4.8799 |  |  | 17.1212 | 273.47 |  | 39.726 |  | 30.068
04:00 | 3.7693 |  | 41.4214 | 11.137 |  |  |  |  | 22.7429 | 25.5831 | 15.5367 | 14.42 | 35.1 |  |  | 51.387 |  | 44.9703 |  | 8.6 |  | 149.1478 |  | 7.8668 | 7.422 |  | 15.73 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.0491 |  | 119.9381 | 28.3464 | 0.18 | 25.43 |  | 37.877 | 32.7283 |  | 195.2823 | 34.8652 |  |  |  | 2.4 |  | 72.5417 |  | 22.4 |  |  |  | 19.4601 |  | 4.6236 |  |  | 50.194 |  | 148.4931 | 0.6043 | 5.0418 | 134.6006 | 11.5269 |  | 21.2774 | 3.8866 |  |  | 91.4154 | 22.2052 | 0.3383 | 0.564 | 27.5693 | 429.702 |  | 150.3516 | 18.666 |  |  | 17.5403 | 5.0192 |  |  | 17.42 | 276.11 |  | 39.556 |  | 30.01
04:30 | 3.8433 |  | 41.1689 | 11.523 |  |  |  |  | 22.8384 | 25.5744 | 16.0574 | 14.37 | 35.058 |  |  | 51.293 |  | 37.0802 |  | 8.6 |  | 149.5429 |  | 7.8851 | 7.6711 |  | 16.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0235 |  | 121.8949 | 27.6216 | 1.65 | 25.75 |  | 37.889 | 31.3318 |  | 195.4788 | 34.9273 |  |  |  | 2.44 |  | 72.537 |  | 22.4 |  |  |  | 18.8793 |  | 4.6187 |  |  | 51.843 |  | 145.8085 | 0.7432 | 5.0349 | 132.9998 | 11.442 |  | 21.9911 | 3.9037 |  |  | 91.4949 | 22.2078 | 0.3255 | 0.59 | 25.9706 | 444.3582 |  | 148.0989 | 18.573 |  |  | 17.7397 | 4.9637 |  |  | 17.311 | 284.78 |  | 39.478 |  | 31.013
05:00 | 4.3679 |  | 41.9761 | 10.967 |  |  |  |  | 22.3599 | 25.6219 | 15.814 | 14.28 | 35.344 |  |  | 51.33 |  | 41.6297 |  | 8.7 |  | 133.4331 |  | 7.961 | 6.3501 |  | 16.27 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0463 |  | 122.184 | 28.3998 | 2.1 | 24.85 |  | 37.619 | 28.4243 |  | 193.6239 | 33.7272 |  |  |  | 2.4 |  | 72.6728 |  | 22.4 |  |  |  | 19.1814 |  | 4.7194 |  |  | 52.268 |  | 144.2725 | 0.7363 | 5.0531 | 130.7151 | 10.489 |  | 21.3971 | 4.3754 |  |  | 91.0061 | 22.1899 | 0.3248 | 0.581 | 26.7773 | 447.5768 |  | 149.0835 | 18.809 |  |  | 17.1568 | 5.0215 |  |  | 17.0432 | 283.99 |  | 39.151 |  | 32.768
05:30 | 4.5537 |  | 42.9175 | 10.241 |  |  |  |  | 22.0641 | 25.8131 | 15.9363 | 14.17 | 35.358 |  |  | 51.451 |  | 44.5316 |  | 8.8 |  | 124.7945 |  | 7.9572 | 7.7734 |  | 16.43 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.0214 |  | 118.3689 | 27.4907 | 1.93 | 25.94 |  | 36.352 | 27.8943 |  | 196.0677 | 34.0687 |  |  |  | 2.4 |  | 72.8204 |  | 22.4 |  |  |  | 19.3316 |  | 4.6395 |  |  | 52.544 |  | 143.768 | 0.9516 | 5.0298 | 131.2448 | 10.8046 |  | 19.7212 | 3.8589 |  |  | 90.3919 | 22.2405 | 0.3249 | 0.581 | 26.4609 | 451.9919 |  | 145.4045 | 18.798 |  |  | 16.667 | 4.9855 |  |  | 15.1545 | 290.69 |  | 37.493 |  | 32.802
06:00 | 4.5695 |  | 42.892 | 9.259 |  |  |  |  | 21.9053 | 25.8651 | 15.68 | 14.73 | 34.7 |  |  | 51.374 |  | 41.1774 |  | 8.6 |  | 126.401 |  | 7.8507 | 7.7044 |  | 17.05 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 1.1406 |  | 119.9946 | 22.7194 | 1.54 | 25.72 |  | 35.526 | 28.6998 |  | 196.5321 | 33.0918 |  |  |  | 2.5 |  | 73.1079 |  | 22.4 |  |  |  | 19.435 |  | 4.5438 |  |  | 53.022 |  | 142.2582 | 1.0697 | 5.009 | 124.0681 | 10.2971 |  | 18.9969 | 3.6509 |  |  | 89.9775 | 22.1821 | 0.3262 | 0.566 | 25.9162 | 455.5338 |  | 150.9075 | 18.551 |  |  | 16.6202 | 5.0232 |  |  | 14.5718 | 287.22 |  | 40.532 |  | 32.587
06:30 | 4.0566 |  | 38.5479 | 8.492 |  |  |  |  | 21.9129 | 25.7458 | 14.2241 | 14.45 | 34.984 |  |  | 50.971 |  | 45.0475 |  | 8.6 |  | 121.7323 |  | 7.7119 | 6.9632 |  | 16.86 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 1.3851 |  | 117.2732 | 22.4872 | 0.55 | 24.31 |  | 34.515 | 28.8914 |  | 196.0915 | 32.0366 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9201 |  | 22.4 |  |  |  | 19.412 |  | 4.5241 |  |  | 52.732 |  | 140.0015 | 1.2641 | 5.0007 | 127.3608 | 9.3393 |  | 17.1478 | 3.6076 |  |  | 89.7255 | 22.2121 | 0.3301 | 0.648 | 24.337 | 451.8631 |  | 144.6331 | 18.397 |  |  | 16.4844 | 4.6725 |  |  | 13.9054 | 286.51 |  | 39.923 |  | 31.849
07:00 | 3.9123 |  | 38.1624 | 8.044 |  |  |  |  | 21.4788 | 25.8519 | 11.8854 | 14.48 | 34.666 |  |  | 50.522 |  | 52.2269 |  | 8.5 |  | 144.4072 |  | 7.6558 | 5.0518 |  | 16.44 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 1.3946 |  | 114.7336 | 22.8982 | 0.91 | 23.24 |  | 31.339 | 29.2509 |  | 195.1577 | 31.3968 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7196 |  | 23 |  |  |  | 19.3474 |  | 3.7195 |  |  | 52.658 |  | 141.6946 | 1.2989 | 4.922 | 126.6656 | 8.4095 |  | 16.0008 | 3.8025 |  |  | 90.7767 | 22.2636 | 0.3225 | 0.597 | 23.4922 | 447.7233 |  | 151.7209 | 17.861 |  |  | 16.1229 | 4.5854 |  |  | 13.559 | 276.88 |  | 39.015 |  | 29.414
07:30 | 3.3828 |  | 37.6403 | 9.372 |  |  |  |  | 19.9594 | 22.7915 | 11.4458 | 14.19 | 34.87 |  |  | 50.223 |  | 44.1772 |  | 8.3 |  | 160.0255 |  | 7.379 | 5.4734 |  | 16.03 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 1.4903 |  | 118.0528 | 27.3667 | 0.73 | 23.1 |  | 31.901 | 28.6904 |  | 192.5255 | 31.5563 |  |  |  | 2.5 |  | 70.5885 |  | 23 |  |  |  | 19.0572 |  | 3.7393 |  |  | 52.442 |  | 142.779 | 1.153 | 5.0743 | 129.3916 | 8.5765 |  | 18.4566 | 3.7307 |  |  | 90.5099 | 22.265 | 0.372 | 0.588 | 23.4511 | 454.8688 |  | 150.3017 | 17.847 |  |  | 14.9538 | 4.5643 |  |  | 13.5794 | 268.36 |  | 37.821 |  | 19.087
08:00 | 2.5813 |  | 37.0229 | 10.769 |  |  |  |  | 20.0249 | 22.1626 | 11.6303 | 10.69 | 34.652 |  |  | 50.11 |  | 44.2789 |  | 8 |  | 150.7929 |  | 7.3412 | 6.3981 |  | 15.46 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 1.5634 |  | 124.6875 | 27.5359 | 0.73 | 24.97 |  | 33.81 | 29.8022 |  | 192.4281 | 31.9447 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3147 |  | 23 |  |  |  | 18.9012 |  | 3.6991 |  |  | 52.461 |  | 143.7943 | 1.4586 | 4.917 | 131.4604 | 8.3509 |  | 19.5152 | 3.7307 |  |  | 91.0133 | 22.1799 | 0.396 | 0.615 | 24.1278 | 454.7931 |  | 147.2264 | 18.129 |  |  | 14.7565 | 4.5941 |  |  | 13.4013 | 265.84 |  | 38.281 |  | 9.95
08:30 | 3.0772 |  | 37.1576 | 10.758 |  |  |  |  | 20.4681 | 21.4691 | 11.8987 | 7.98 | 34.138 |  |  | 49.897 |  | 33.1932 |  | 8.2 |  | 145.0407 |  | 7.5232 | 6.4156 |  | 16.55 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.9697 |  | 127.4212 | 26.2591 | 0.72 | 26.95 |  | 34.041 | 29.0796 |  | 192.9139 | 32.8161 |  |  |  | 2.6 |  | 70.7584 |  | 23 |  |  |  | 18.9409 |  | 3.6728 |  |  | 52.442 |  | 142.0188 | 1.792 | 4.8858 | 124.3507 | 9.5576 |  | 20.2518 | 3.872 |  |  | 90.8236 | 22.1339 | 0.464 | 0.589 | 24.19 | 452.6314 |  | 154.7177 | 17.916 |  |  | 15.1838 | 4.5876 |  |  | 14.1055 | 272.96 |  | 37.394 |  | 5.811
09:00 | 2.8942 |  | 37.0073 | 11.566 |  |  |  |  | 20.0721 | 21.7564 | 10.7788 | 12.14 | 33.754 |  |  | 50.184 |  | 34.6835 |  | 9 |  | 140.0814 |  | 7.4738 | 5.7951 |  | 16.76 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 2.2714 |  | 125.9596 | 26.2191 | 0.63 | 27.48 |  | 35.52 | 29.247 |  | 197.0651 | 33.5852 |  |  |  | 2.6 |  | 70.1466 |  | 23 |  |  |  | 19.0112 |  | 3.7801 |  |  | 52.473 |  | 145.6287 | 1.8128 | 4.9705 | 127.2997 | 10.3067 |  | 21.776 | 3.9659 |  |  | 90.5448 | 22.1568 | 0.4997 | 0.614 | 24.5609 | 443.8432 |  | 159.2642 | 17.862 |  |  | 15.6954 | 4.6158 |  |  | 14.3728 | 277.72 |  | 37.48 |  | 1.272
09:30 | 2.7467 |  | 37.2851 | 10.482 |  |  |  |  | 20.8493 | 22.6744 | 10.7663 | 13.37 | 33.886 |  |  | 50.317 |  | 52.7343 |  | 8.7 |  | 129.7492 |  | 7.2843 | 6.5614 |  | 17.17 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8692 |  | 126.3849 | 25.3126 | 0.44 | 26.81 |  | 35.531 | 29.3733 |  | 194.8778 | 33.9828 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2562 |  | 23 |  |  |  | 19.0174 |  | 3.7558 |  |  | 52.601 |  | 146.2577 | 1.9101 | 4.9776 | 129.9146 | 10.806 |  | 22.1957 | 4.0274 |  |  | 90.7788 | 22.124 | 0.5979 | 0.638 | 25.7887 | 447.9892 |  | 154.8433 | 14.841 |  |  | 15.8101 | 4.8386 |  |  | 12.7898 | 279.23 |  | 36.761 |  | 1.123
10:00 | 3.0928 |  | 37.7672 | 10.714 |  |  |  |  | 22.1699 | 23.164 | 10.8586 | 13.6 | 34.476 |  |  | 50.073 |  | 47.0466 |  | 7.7 |  | 88.2953 |  | 7.6015 | 5.571 |  | 16.97 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 3.1594 |  | 124.5446 | 27.7269 | 0.24 | 26.76 |  | 36.383 | 29.692 |  | 195.9002 | 33.5314 |  |  |  | 2.4 |  | 71.376 |  | 23 |  |  |  | 18.7239 |  | 3.6358 |  |  | 53.021 |  | 146.3567 | 1.8128 | 5.0761 | 131.0523 | 10.8044 |  | 23.06 | 3.8866 |  |  | 90.5075 | 22.1142 | 0.7982 | 0.637 | 26.8979 | 448.6368 |  | 149.1163 | 15.176 |  |  | 16.0149 | 4.8945 |  |  | 10.1454 | 276.51 |  | 37.597 |  | 0.933
10:30 | 2.7176 |  | 41.7701 | 11.181 |  |  |  |  | 21.5114 | 23.3882 | 11.4214 | 13.27 | 34.306 |  |  | 49.659 |  | 42.8665 |  | 6.8 |  | 141.8327 |  | 7.6505 | 4.6643 |  | 17.08 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 3.6979 |  | 125.425 | 27.0242 | 0.58 | 26.38 |  | 38.776 | 29.6552 |  | 195.2212 | 32.8604 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5619 |  | 23 |  |  |  | 19.1702 |  | 3.7888 |  |  | 53.796 |  | 147.9865 | 1.6184 | 5.0823 | 129.085 | 10.1291 |  | 23.7405 | 3.7307 |  |  | 91.1434 | 22.0982 | 1.109 | 0.639 | 26.9689 | 449.3582 |  | 156.5282 | 16.387 |  |  | 16.0236 | 4.8947 |  |  | 14.4255 | 276.59 |  | 36.932 |  | 0.736
11:00 | 2.7 |  | 41.637 | 10.518 |  |  |  |  | 22.3891 | 23.1874 | 11.3011 | 12.96 | 33.95 |  |  | 50.01 |  | 30.601 |  | 6.7 |  | 160.6956 |  | 7.0993 | 4.3618 |  | 17.15 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 4.1227 |  | 125.7562 | 27.1808 | 1 | 25.35 |  | 38.992 | 29.1389 |  | 194.1338 | 33.5022 |  |  |  | 2.6 |  | 72.6972 |  | 23 |  |  |  | 18.7963 |  | 3.7175 |  |  | 59.899 |  | 147.101 | 1.8615 | 5.0691 | 129.7958 | 9.7051 |  | 23.9212 | 3.872 |  |  | 91.3552 | 22.14 | 1.2831 | 0.584 | 26.0997 | 454.8664 |  | 158.0084 | 17.775 |  |  | 16.7933 | 4.9984 |  |  | 14.7247 | 267.14 |  | 35.971 |  | 0.659
11:30 | 2.4723 |  | 41.4535 | 11.175 |  |  |  |  | 21.3229 | 23.072 | 10.9497 | 13.25 | 33.902 |  |  | 49.566 |  | 41.1809 |  | 6.8 |  | 137.4148 |  | 6.713 | 4.9705 |  | 16.77 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 4.6756 |  | 123.6645 | 26.9964 | 0.9 | 24.63 |  | 38.782 | 29.3927 |  | 195.1978 | 34.4729 |  |  |  | 2.6 |  | 72.4193 |  | 23 |  |  |  | 19.1582 |  | 3.7006 |  |  | 60.5 |  | 143.634 | 1.8962 | 5.3455 | 128.5568 | 9.8857 |  | 23.8684 | 3.9659 |  |  | 91.3459 | 22.1365 | 1.4468 | 0.614 | 24.7108 | 448.0614 |  | 155.9871 | 17.672 |  |  | 16.529 | 4.8704 |  |  | 14.8925 | 267.97 |  | 31.464 |  | 0.596
12:00 | 2.1106 |  | 41.9693 | 9.444 |  |  |  |  | 21.3524 | 23.8245 | 11.2768 | 13.04 | 34.13 |  |  | 49.562 |  | 47.4179 |  | 7.6 |  | 142.5718 |  | 6.6922 | 5.3873 |  | 16.92 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.7941 |  | 122.1931 | 26.5371 | 0.73 | 26.27 |  | 38.319 | 29.2926 |  | 194.5507 | 34.3651 |  |  |  | 2.6 |  | 72.4096 |  | 23 |  |  |  | 18.9833 |  | 3.6053 |  |  | 66.118 |  | 143.9888 | 1.7573 | 5.1181 | 127.826 | 7.344 |  | 21.1755 | 3.9659 |  |  | 91.1497 | 22.1532 | 1.4789 | 0.677 | 24.4506 | 454.3059 |  | 158.0279 | 17.521 |  |  | 15.707 | 4.9702 |  |  | 15.2823 | 276.94 |  | 36.348 |  | 1.398
12:30 | 2.0578 |  | 41.9825 | 9.103 |  |  |  |  | 21.6857 | 25.1583 | 12.9863 | 13.06 | 33.854 |  |  | 49.738 |  | 42.5616 |  | 8 |  | 126.5456 |  | 6.75 | 5.7941 |  | 16.8 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.8746 |  | 121.2956 | 25.5495 | 0.78 | 27.13 |  | 37.496 | 28.2367 |  | 193.409 | 34.1149 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6796 |  | 23 |  |  |  | 18.3329 |  | 3.6765 |  |  | 65.898 |  | 141.9083 | 1.7364 | 5.25 | 127.8499 | 9.05 |  | 19.4438 | 3.872 |  |  | 90.7961 | 22.6961 | 1.4931 | 0.633 | 24.2181 | 452.9169 |  | 152.0765 | 17.641 |  |  | 15.8933 | 4.7221 |  |  | 14.2933 | 277.89 |  | 36.654 |  | 1.448
13:00 | 1.1679 |  | 41.6318 | 9.644 |  |  |  |  | 21.5763 | 25.5833 | 14.7481 | 13.47 | 33.854 |  |  | 50.588 |  | 34.9005 |  | 8.1 |  | 103.1798 |  | 6.5124 | 5.5023 |  | 16.99 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 5.0978 |  | 122.8618 | 25.0153 | 0.64 | 26.91 |  | 37.152 | 28.1029 |  | 193.756 | 33.454 |  |  |  | 2.5 |  | 71.737 |  | 23 |  |  |  | 18.699 |  | 3.8204 |  |  | 66.135 |  | 141.3897 | 1.6184 | 5.0291 | 129.0785 | 9.6968 |  | 18.7975 | 3.7307 |  |  | 89.6795 | 23.9555 | 1.48 | 0.644 | 24.5522 | 453.8267 |  | 150.6561 | 18.239 |  |  | 15.4688 | 4.785 |  |  | 14.6852 | 277.78 |  | 36.75 |  | 0.106
13:30 | 1.2436 |  | 40.9058 | 9.574 |  |  |  |  | 21.4494 | 24.7675 | 15.0485 | 13.37 | 34.206 |  |  | 49.886 |  | 36.8461 |  | 8.2 |  | 115.5256 |  | 6.9003 | 6.0385 |  | 16.81 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.3755 |  | 124.555 | 25.9388 | 0.45 | 27.6 |  | 37.364 | 28.9359 |  | 193.6597 | 34.0687 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5171 |  | 23 |  |  |  | 18.7599 |  | 3.8688 |  |  | 65.773 |  | 139.5573 | 1.5906 | 5.0751 | 129.3861 | 9.57 |  | 19.436 | 3.872 |  |  | 89.8477 | 22.0469 | 1.5054 | 0.66 | 25.1813 | 429.2813 |  | 154.8777 | 17.378 |  |  | 16.6277 | 4.7956 |  |  | 14.9955 | 263.36 |  | 37.033 |  | 1.692
14:00 | 1.261 |  | 40.6487 | 10.19 |  |  |  |  | 22.118 | 25.7334 | 14.67 | 12.74 | 33.926 |  |  | 49.949 |  | 40.7192 |  | 8.5 |  | 125.8403 |  | 7.228 | 5.9277 |  | 16.65 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.4123 |  | 122.274 | 26.7891 | 0.73 | 28.11 |  | 37.063 | 29.4567 |  | 195.4498 | 33.7325 |  |  |  | 2.3 |  | 71.9649 |  | 23 |  |  |  | 18.2983 |  | 3.7676 |  |  | 66.148 |  | 142.0571 | 1.6392 | 5.2188 | 130.3537 | 10.6835 |  | 20.3503 | 3.9659 |  |  | 90.4519 | 22.084 | 1.4984 | 0.664 | 26.9791 | 412.2879 |  | 153.8955 | 16.14 |  |  | 16.762 | 4.7436 |  |  | 15.9476 | 271.42 |  | 37.172 |  | 9.751
14:30 | 1.5252 |  | 41.9659 | 10.379 |  |  |  |  | 21.4444 | 26.1899 | 14.7561 | 13.49 | 34.114 |  |  | 50.03 |  | 47.314 |  | 8.6 |  | 133.6074 |  | 7.0557 | 5.5664 |  | 16.04 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.47 |  | 121.9739 | 27.1782 | 0.86 | 29.77 |  | 39.576 | 29.2521 |  | 195.3175 | 32.7078 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6262 |  | 23 |  |  |  | 18.4044 |  | 3.7281 |  |  | 65.407 |  | 141.8831 | 1.4308 | 5.1941 | 128.9352 | 11.5998 |  | 21.0405 | 4.0274 |  |  | 89.7205 | 22.0612 | 1.5058 | 0.63 | 27.2287 | 388.0712 |  | 154.225 | 14.668 |  |  | 16.709 | 4.8155 |  |  | 15.9803 | 273.57 |  | 37.096 |  | 15.56
15:00 | 1.7851 |  | 42.3993 | 11.039 |  |  |  |  | 22.1655 | 26.5629 | 14.6812 | 12.93 | 34.266 |  |  | 50.276 |  | 50.9944 |  | 8.3 |  | 159.3462 |  | 7.0137 | 5.6617 |  | 15.76 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.4157 |  | 121.2579 | 26.7592 | 0.97 | 28.97 |  | 38.072 | 28.6664 |  | 194.9233 | 34.089 |  |  |  | 2.4 |  | 72.0566 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1541 |  | 3.8025 |  |  | 66.073 |  | 141.6174 | 1.5767 | 5.2916 | 131.9002 | 10.6977 |  | 19.7845 | 4.0274 |  |  | 89.1601 | 22.0696 | 1.5076 | 0.634 | 27.1709 | 377.3201 |  | 159.0246 | 14.493 |  |  | 18.5209 | 4.7942 |  |  | 16.1255 | 281 |  | 36.838 |  | 22.504
15:30 | 1.9 |  | 36.498 | 10.181 |  |  |  |  | 22.6984 | 26.8218 | 15.0221 | 13.57 | 34.538 |  |  | 50.284 |  | 48.1396 |  | 8.5 |  | 146.3003 |  | 7.071 | 5.548 |  | 15.51 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.3809 |  | 121.2307 | 26.488 | 0.6 | 32.84 |  | 38.265 | 28.8346 |  | 192.15 | 34.4626 |  |  |  | 2.4 |  | 72.258 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4023 |  | 3.7515 |  |  | 65.423 |  | 144.7118 | 1.7434 | 5.309 | 130.6799 | 9.3863 |  | 20.3075 | 3.8866 |  |  | 89.5452 | 22.1022 | 1.4923 | 0.66 | 27.3266 | 397.8631 |  | 153.7606 | 14.595 |  |  | 17.5766 | 4.9859 |  |  | 16.0448 | 270 |  | 36.808 |  | 24.092
16:00 | 2.1918 |  | 36.0754 | 10.618 |  |  |  |  | 21.9885 | 26.9 | 8.4374 | 13.92 | 35.316 |  |  | 50.333 |  | 46.9909 |  | 8.3 |  | 145.1749 |  | 6.7275 | 6.267 |  | 14.23 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 5.4195 |  | 120.9869 | 27.1597 | 0.23 | 44.49 |  | 37.761 | 27.9188 |  | 190.1767 | 34.6021 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0402 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3455 |  | 3.7015 |  |  | 65.877 |  | 141.6907 | 1.66 | 5.1985 | 130.7962 | 8.9791 |  | 19.9762 | 3.9037 |  |  | 89.1849 | 22.0998 | 1.4861 | 0.634 | 27.0412 | 411.3332 |  | 153.4145 | 14.781 |  |  | 17.8675 | 5.0605 |  |  | 16.1487 | 275.8 |  | 37.019 |  | 24.058
16:30 | 2.3646 |  | 35.8702 | 11.145 |  |  |  |  | 21.7639 | 26.9344 | 11.2225 | 13.92 | 35.012 |  |  | 50.054 |  | 35.3733 |  | 8.4 |  | 136.8294 |  | 6.7919 | 6.5063 |  | 15.06 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.4112 |  | 121.2236 | 28.1592 | 0.37 | 77.69 |  | 39.521 | 31.5741 |  | 191.3687 | 34.3893 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8795 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1935 |  | 3.632 |  |  | 65.875 |  | 138.956 | 1.799 | 5.305 | 128.0383 | 6.3063 |  | 20.006 | 4.3754 |  |  | 88.9256 | 22.1029 | 1.5188 | 0.692 | 27.1716 | 429.8622 |  | 152.4224 | 14.836 |  |  | 18.2285 | 5.0521 |  |  | 16.7292 | 280.78 |  | 37.039 |  | 25.022
17:00 | 2.6562 |  | 37.3218 | 9.268 |  |  |  |  | 21.943 | 27.039 | 13.3282 | 14.08 | 35.16 |  |  | 50.138 |  | 42.3521 |  | 8.4 |  | 96.7289 |  | 6.6628 | 5.5726 |  | 15.47 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3629 |  | 123.7871 | 28.0818 | 0.4 | 77.07 |  | 38.258 | 31.1201 |  | 193.1652 | 34.5368 |  |  |  | 2.4 |  | 72.2856 |  | 22.6 |  |  |  | 18.247 |  | 3.7059 |  |  | 65.996 |  | 140.7232 | 2.0212 | 5.3654 | 129.4165 | 8.9262 |  | 19.2928 | 3.8589 |  |  | 89.5482 | 22.1 | 1.5263 | 0.591 | 26.7808 | 431.6384 |  | 152.5944 | 14.593 |  |  | 17.2041 | 4.9477 |  |  | 16.4037 | 276.99 |  | 37.399 |  | 26.362
17:30 | 2.9276 |  | 28.6524 | 8.904 |  |  |  |  | 20.7031 | 26.8546 | 14.8558 | 14.33 | 34.968 |  |  | 50.816 |  | 39.3336 |  | 8.2 |  | 149.8571 |  | 6.5712 | 6.6739 |  | 15.48 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3252 |  | 123.479 | 27.1496 | 0.41 | 74.92 |  | 37.404 | 31.6883 |  | 194.5601 | 32.6645 |  |  |  | 2.5 |  | 72.3375 |  | 22.6 |  |  |  | 18.618 |  | 3.6801 |  |  | 65.959 |  | 140.9655 | 2.1115 | 5.2597 | 130.593 | 9.5267 |  | 17.4037 | 3.6509 |  |  | 89.8153 | 22.039 | 1.481 | 0.602 | 25.44 | 439.8318 |  | 137.9614 | 15 |  |  | 16.8576 | 4.8711 |  |  | 15.45 | 276.57 |  | 37.494 |  | 26.779
18:00 | 2.8091 |  | 24.8082 | 9.784 |  |  |  |  | 20.1276 | 27.1853 | 15.6073 | 14.31 | 36.474 |  |  | 51.233 |  | 48.2595 |  | 7.7 |  | 151.7431 |  | 6.5082 | 7.5549 |  | 16.44 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.2858 |  | 123.7356 | 23.8257 | 0.46 | 77.98 |  | 36.556 | 31.824 |  | 194.9719 | 31.6682 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5198 |  | 22.6 |  |  |  | 18.585 |  | 3.6355 |  |  | 64.899 |  | 147.5695 | 1.7851 | 5.2912 | 128.1748 | 9.6173 |  | 17.3522 | 3.6076 |  |  | 59.3713 | 22.1563 | 1.5452 | 0.576 | 24.058 | 425.6927 |  | 141.0487 | 15.027 |  |  | 16.5096 | 4.9111 |  |  | 14.9612 | 277.19 |  | 37.58 |  | 26.531
18:30 | 2.5898 |  | 19.9608 | 8.87 |  |  |  |  | 20.5774 | 28.0271 | 14.8107 | 13.81 | 36.6 |  |  | 51.673 |  | 42.9575 |  | 7.8 |  | 137.7675 |  | 6.411 | 7.2332 |  | 16.67 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3165 |  | 120.6403 | 21.6659 | 0.11 | 82.73 |  | 35.712 | 31.4934 |  | 194.8148 | 30.0138 |  |  |  | 2.5 |  | 70.5791 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4683 |  | 3.5722 |  |  | 65.824 |  | 146.3903 | 1.792 | 5.2092 | 128.8988 | 9.3354 |  | 18.2721 | 3.8025 |  |  | 50.6261 | 22.1697 | 1.5444 | 0.65 | 24.1043 | 413.4042 |  | 150.2474 | 14.583 |  |  | 16.4524 | 4.6312 |  |  | 13.9454 | 282.82 |  | 37.73 |  | 26.084
19:00 | 2.8348 |  | 19.3176 | 8.522 |  |  |  |  | 21.0756 | 28.8627 | 14.4091 | 14.07 | 36.764 |  |  | 52.103 |  | 45.6863 |  | 7.8 |  | 114.6371 |  | 6.1752 | 6.4841 |  | 16.62 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3146 |  | 118.1376 | 22.3494 | 0.35 | 73.42 |  | 32.978 | 31.468 |  | 192.7317 | 29.3581 |  |  |  | 2.5 |  | 64.978 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3883 |  | 3.5609 |  |  | 64.716 |  | 147.6267 | 1.9726 | 5.2036 | 123.628 | 9.2452 |  | 16.7128 | 3.7407 |  |  | 20.2168 | 22.185 | 1.5474 | 0.655 | 23.5869 | 407.3712 |  | 154.6417 | 15.948 |  |  | 16.068 | 4.6719 |  |  | 13.3038 | 281.06 |  | 37.895 |  | 26.26
19:30 | 2.3079 |  | 18.957 | 9.279 |  |  |  |  | 21.4946 | 29.0332 | 13.2257 | 13.49 | 36.466 |  |  | 52.049 |  | 43.2627 |  | 7.8 |  | 118.8066 |  | 6.0212 | 5.8485 |  | 16.44 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3191 |  | 122.823 | 27.0048 | 0.46 | 69.51 |  | 32.753 | 32.8007 |  | 192.2616 | 29.56 |  |  |  | 2.6 |  | 44.9003 |  | 22.6 |  |  |  | 18.5619 |  | 3.6868 |  |  | 65.581 |  | 138.6542 | 1.799 | 4.8895 | 120.5302 | 9.1157 |  | 17.6452 | 3.74 |  |  | 15.3209 | 22.2031 | 1.5215 | 0.636 | 24.1884 | 412.1577 |  | 143.9896 | 17.345 |  |  | 15.1601 | 4.6014 |  |  | 14.3812 | 265.11 |  | 37.578 |  | 26.952
20:00 | 2.1561 |  | 22.746 | 9.719 |  |  |  |  | 22.1722 | 28.7407 | 11.5266 | 13.61 | 36.058 |  |  | 52.092 |  | 16.8555 |  | 7.8 |  | 117.7856 |  | 6.1277 | 6.3075 |  | 16.55 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.3201 |  | 128.6196 | 27.9545 | 0.37 | 79.76 |  | 33.865 | 31.797 |  | 192.6699 | 29.8511 |  |  |  | 2.4 |  | 44.6419 |  | 22.6 |  |  |  | 18.5506 |  | 3.5406 |  |  | 65.489 |  | 140.1976 | 1.41 | 4.5904 | 130.9447 | 8.909 |  | 18.5797 | 3.6949 |  |  | 15.3604 | 22.2462 | 1.5346 | 0.662 | 23.8533 | 421.2153 |  | 151.1435 | 17.122 |  |  | 15.2391 | 4.6262 |  |  | 13.9789 | 259.44 |  | 36.357 |  | 26.547
20:30 | 2.6015 |  | 22.7606 | 9.936 |  |  |  |  | 21.8067 | 28.7895 | 11.339 | 12.4 | 35.752 |  |  | 52.105 |  | 38.8389 |  | 7.8 |  | 141.0888 |  | 6.1913 | 6.6081 |  | 17.02 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 5.2907 |  | 129.2235 | 27.4605 | 0.84 | 78.97 |  | 35.295 | 32.8444 |  | 192.1712 | 31.7581 |  |  |  | 2.6 |  | 44.705 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3515 |  | 3.5588 |  |  | 61.044 |  | 143.5803 | 0.6807 | 4.6628 | 128.7599 | 9.9639 |  | 20.6592 | 4.0014 |  |  | 14.5657 | 22.2411 | 1.5108 | 0.644 | 24.0053 | 432.6594 |  | 153.5768 | 18.244 |  |  | 15.1604 | 4.7628 |  |  | 15.208 | 264.26 |  | 37.68 |  | 26.236
21:00 | 2.6805 |  | 23.3534 | 10.679 |  |  |  |  | 22.8172 | 29.2638 | 10.9381 | 12.98 | 36.41 |  |  | 52.428 |  | 43.8866 |  | 7.8 |  | 157.6378 |  | 6.2015 | 6.6762 |  | 17.1 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 5.2302 |  | 128.3917 | 27.1395 | 0.87 | 70.74 |  | 36.096 | 32.805 |  | 195.3975 | 31.534 |  |  |  | 2.4 |  | 44.6081 |  | 22.6 |  |  |  | 18.1782 |  | 3.5772 |  |  | 60.316 |  | 146.6 | 0.6668 | 4.8457 | 127.9619 | 10.6613 |  | 21.8938 | 4.0848 |  |  | 14.3423 | 22.2657 | 1.5078 | 0.654 | 25.1912 | 442.7182 |  | 150.563 | 18.228 |  |  | 15.9513 | 4.8954 |  |  | 14.4048 | 269.6 |  | 37.459 |  | 26.357
21:30 | 2.3036 |  | 25.0006 | 10.803 |  |  |  |  | 22.6782 | 28.8143 | 11.3396 | 13.91 | 35.784 |  |  | 51.514 |  | 41.5253 |  | 8 |  | 51.7784 |  | 5.5369 | 6.298 |  | 16.77 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.0996 |  | 126.969 | 28.287 | 0.94 | 66.05 |  | 36.672 | 32.7486 |  | 196.6759 | 31.8767 |  |  |  | 2.5 |  | 49.0508 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3039 |  | 3.5948 |  |  | 55.908 |  | 148.4091 | 0.7779 | 4.698 | 125.7803 | 10.6438 |  | 22.3572 | 4.1258 |  |  | 17.207 | 22.251 | 1.4358 | 0.633 | 24.6843 | 443.1689 |  | 153.9584 | 18.647 |  |  | 15.9928 | 5.0655 |  |  | 15.0185 | 270.3 |  | 35.197 |  | 26.531
22:00 | 2.6727 |  | 25.2298 | 10.827 |  |  |  |  | 22.6451 | 28.185 | 11.3431 | 13.99 | 35.82 |  |  | 51.851 |  | 31.8538 |  | 8 |  | 127.3444 |  | 5.3448 | 5.8988 |  | 16.96 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 4.9779 |  | 127.7026 | 28.7892 | 1.03 | 66 |  | 39.375 | 32.9239 |  | 196.369 | 33.709 |  |  |  | 2.5 |  | 53.2547 |  | 22.6 |  |  |  | 18.325 |  | 3.518 |  |  | 51.771 |  | 146.7296 | 0.7224 | 4.4577 | 125.4662 | 11.0723 |  | 21.7196 | 3.9547 |  |  | 41.2842 | 22.2442 | 1.3074 | 0.62 | 24.7404 | 441.7697 |  | 153.1597 | 18.664 |  |  | 16.0633 | 5.0446 |  |  | 15.4895 | 269.98 |  | 33.659 |  | 26.486
22:30 | 2.6055 |  | 26.7134 | 11.405 |  |  |  |  | 22.4257 | 27.4806 | 11.3816 | 13.97 | 35.824 |  |  | 51.896 |  | 43.888 |  | 8.1 |  | 117.844 |  | 5.1147 | 6.9074 |  | 16.64 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4127 |  | 128.623 | 28.5018 | 1.15 | 64.76 |  | 39.791 | 32.9243 |  | 196.0485 | 33.8999 |  |  |  | 2.6 |  | 67.1332 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6447 |  | 3.5737 |  |  | 53.792 |  | 148.4228 | 0.6946 | 4.4388 | 125.4079 | 11.2382 |  | 20.8343 | 3.9615 |  |  | 83.1141 | 22.2715 | 0.9117 | 0.6 | 24.3677 | 442.8111 |  | 147.9285 | 18.63 |  |  | 16.2159 | 5.0865 |  |  | 16.0187 | 271.21 |  | 32.086 |  | 26.361
23:00 | 2.8085 |  | 27.984 | 11.007 |  |  |  |  | 22.8553 | 26.9107 | 11.1019 | 13.97 | 34.998 |  |  | 50.838 |  | 44.3555 |  | 8.1 |  | 128.1251 |  | 4.9239 | 6.9128 |  | 16.35 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 2.6342 |  | 129.3499 | 27.5317 | 1.26 | 50.16 |  | 39.055 | 32.4168 |  | 195.1197 | 33.5706 |  |  |  | 2.5 |  | 71.944 |  | 22.6 |  |  |  | 18.9053 |  | 3.4998 |  |  | 51.116 |  | 148.5343 | 0.7293 | 4.4591 | 124.2675 | 11.0924 |  | 22.6786 | 3.9546 |  |  | 85.1899 | 22.2655 | 0.7032 | 0.636 | 23.8382 | 442.2899 |  | 153.4535 | 18.64 |  |  | 17.1463 | 5.0225 |  |  | 16.5265 | 279.99 |  | 33.051 |  | 26.592
23:30 | 2.7352 |  | 31.8011 | 11.016 |  |  |  |  | 22.8683 | 26.7829 | 12.0342 | 13.91 | 35.298 |  |  | 50.604 |  | 44.6945 |  | 8.5 |  | 134.6316 |  | 4.7749 | 6.5977 |  | 16.52 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.9623 |  | 126.737 | 28.1661 | 1.2 | 58.91 |  | 39.258 | 32.4006 |  | 193.4842 | 33.6581 |  |  |  | 2.6 |  | 71.4752 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6707 |  | 3.5509 |  |  | 53.452 |  | 143.9362 | 0.7918 | 4.3641 | 128.638 | 10.3842 |  | 23.8719 | 3.8564 |  |  | 84.5429 | 22.2297 | 0.5714 | 0.581 | 24.4384 | 447.3195 |  | 151.2013 | 18.558 |  |  | 17.0343 | 5.2099 |  |  | 17.0483 | 282.35 |  | 32.918 |  | 26.64
00:00 | 2.4768 |  | 35.1818 | 10.324 |  |  |  |  | 22.3457 | 27.0144 | 14.6889 | 13.43 | 34.766 |  |  | 50.416 |  | 39.4281 |  | 8.6 |  | 168.9512 |  | 4.6016 | 5.9135 |  | 16.18 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 1.6721 |  | 125.7555 | 28.2718 | 0.83 | 71.4 |  | 38.632 | 32.0739 |  | 192.9844 | 32.8806 |  |  |  | 2.4 |  | 73.0408 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6369 |  | 3.5566 |  |  | 51.07 |  | 142.8472 | 0.9168 | 3.6478 | 130.5962 | 10.8515 |  | 23.5592 | 3.8369 |  |  | 85.863 | 22.2343 | 0.5069 | 0.514 | 23.8196 | 441.9157 |  | 153.3167 | 18.589 |  |  | 17.1324 | 5.1889 |  |  | 16.5184 | 280.23 |  | 33.074 |  | 26.867
MWh | 68.8885 | 0 | 851.557 | 248.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.3331 | 621.5526 | 318.4198 | 326.12 | 839.464 | 0 | 0 | 1219.6245 | 0 | 1025.7118 | 0 | 199.4 | 0 | 3196.4394 | 0 | 166.7761 | 150.5078 | 0 | 392.345 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2208 | 0 | 2939.1022 | 643.4488 | 18.01 | 999.59 | 0 | 889.408 | 737.7954 | 0 | 4671.4618 | 797.7501 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 0 | 1646.0823 | 0 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 450.3646 | 0 | 94.2851 | 0 | 0 | 1393.803 | 0 | 3472.8319 | 31.6068 | 119.5141 | 3092.9571 | 242.0418 | 0 | 497.1868 | 93.3955 | 0 | 0 | 1874.0938 | 533.2174 | 23.1217 | 14.733 | 614.0985 | 10466.8825 | 0 | 3636.2004 | 415.882 | 0 | 0 | 398.0109 | 117.1105 | 0 | 0 | 368.2398 | 6623.49 | 0 | 895.3465 | 0 | 502.6235
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 29 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 922.1 | 3250.2 | 2336.4 | 45.4 | 0 | 0 |  |  |  | 61.2 | 9.2 | 0 | 357 | 6981.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 483.1
01:00 | 902.1 | 3175.6 | 2340.6 | 45.4 | 0 | 0 |  |  |  | 62.5 | 9.2 | 0 | 287.1 | 6822.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.2
01:30 | 885.4 | 3125.4 | 2279.2 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 61.6 | 9.2 | 0 | 257.6 | 6663.5 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 415.2
02:00 | 867.5 | 3151.2 | 2234.1 | 45.3 | 0 | 0 |  |  |  | 62.2 | 9.2 | 0 | 210.2 | 6579.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4696.2
02:30 | 920.2 | 3222.8 | 2110.5 | 45.5 | 0 | 0 |  |  |  | 66.3 | 9.2 | 0 | 195.7 | 6570.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.3
03:00 | 921.6 | 3218.7 | 2062.2 | 45.5 | 0 | 0 |  |  |  | 65.6 | 9.2 | 0 | 164.9 | 6487.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3592.8
03:30 | 926.5 | 3194.7 | 2053.7 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 66.3 | 9.2 | 0 | 134.9 | 6430.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.5
04:00 | 921.5 | 3207 | 2019.4 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 63.9 | 9.2 | 0 | 134.3 | 6400.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1862.8
04:30 | 924.9 | 3231.7 | 2006.1 | 45.5 | 0 | 0 |  |  |  | 67 | 9.2 | 0 | 162.1 | 6446.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.3
05:00 | 924.1 | 3240.5 | 1968.6 | 45.4 | 0 | 0 |  |  |  | 64.3 | 9.2 | 0 | 170.8 | 6422.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 477.35
05:30 | 894.5 | 3183.3 | 1980.4 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 58.3 | 9.2 | 0 | 156.8 | 6327.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.25
06:00 | 907.9 | 3223.8 | 1877.3 | 45.5 | 0 | 0 |  |  |  | 58.1 | 9.2 | 12.3 | 200.8 | 6334.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 295.6
06:30 | 919.3 | 3085.8 | 1646.9 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 57.8 | 9.2 | 174.8 | 212.2 | 6151 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3948.55
07:00 | 894.3 | 2924.1 | 1353.4 | 45.9 | 0 | 0 |  |  |  | 58.8 | 9.2 | 454.29 | 223.2 | 5963.19 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.5
07:30 | 880.4 | 3045 | 1174.2 | 26 | 0 | 0 |  |  |  | 62.4 | 9.2 | 783.87 | 227.9 | 6208.97 |  | C.H. ARICOTA II |  | 113.9
08:00 | 887.2 | 2985 | 1098 | 44.3 | 0 | 0 |  |  |  | 56 | 9.3 | 923.33 | 239.5 | 6242.63 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.85
08:30 | 910.2 | 3057.4 | 1187 | 43.8 | 0 | 0 |  |  |  | 58 | 9.3 | 876.39 | 270.5 | 6412.59 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14477.1
09:00 | 891.9 | 3088.4 | 1263.9 | 44.3 | 0 | 0 |  |  |  | 57.4 | 9.3 | 890.01 | 271.2 | 6516.41 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.75
09:30 | 886.6 | 3114.9 | 1295 | 44 | 34.5 | 0 |  |  |  | 57.2 | 9.3 | 891.98 | 298.9 | 6632.38 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 494.85
10:00 | 891.9 | 3099.5 | 1309.6 | 42.8 | 83.4 | 0 |  |  |  | 56 | 9.3 | 903.49 | 340.3 | 6736.29 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9801.15
10:30 | 895.4 | 3140.6 | 1297.3 | 43.8 | 79.8 | 0 |  |  |  | 57.2 | 9.3 | 912.17 | 404.8 | 6840.37 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:00 | 865.6 | 3150.7 | 1262 | 40.8 | 80.3 | 54.4 |  |  |  | 56.3 | 9.1 | 914.74 | 493.7 | 6927.64 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2211.25
11:30 | 886.3 | 3147.7 | 1221.3 | 43.5 | 81.5 | 62.4 |  |  |  | 55.3 | 9.1 | 925.56 | 575.8 | 7008.46 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
12:00 | 895.7 | 3131 | 1223.4 | 44.1 | 81.8 | 66.6 |  |  |  | 54.5 | 9.1 | 934.28 | 635.9 | 7076.38 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 463.15
12:30 | 901.6 | 3063 | 1121.9 | 43.9 | 83.1 | 73.7 |  |  |  | 55.9 | 9.1 | 941.52 | 774.4 | 7068.12 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 161.8
13:00 | 853.4 | 2975 | 1188.7 | 43.7 | 80.6 | 68.4 |  |  |  | 53.4 | 9.3 | 915.74 | 794.7 | 6982.94 |  | C.H. YUNCAN |  | 1441.6
13:30 | 859.7 | 3028.7 | 1142.6 | 43.3 | 60.2 | 68.8 |  |  |  | 51.1 | 9.1 | 916.44 | 806.3 | 6986.24 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 467.65
14:00 | 836.4 | 3111.8 | 1136.3 | 42.6 | 63 | 63.6 |  |  |  | 53 | 9.1 | 919.15 | 812.8 | 7047.75 |  | C.H. EL CARMEN | 190.25
14:30 | 830 | 3154.9 | 1261 | 43.6 | 63.3 | 67.8 |  |  |  | 51.6 | 9.1 | 581.56 | 792.5 | 6855.36 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:00 | 806.2 | 3169.8 | 1471.3 | 43.6 | 79.7 | 59.8 |  |  |  | 52 | 9.1 | 426.15 | 816.4 | 6934.05 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:30 | 847.4 | 3292.7 | 1485.4 | 43.5 | 81.7 | 61 |  |  |  | 51.5 | 9.1 | 319.83 | 801 | 6993.13 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:00 | 845.4 | 3281.3 | 1428.6 | 43.3 | 81 | 60.9 |  |  |  | 50.2 | 9.1 | 345.94 | 833 | 6978.74 |  | C.H. LA JOYA | 172.75
16:30 | 861.1 | 3391.3 | 1374 | 42.9 | 82 | 59.9 |  |  |  | 52.2 | 9.1 | 288.05 | 866.9 | 7027.45 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.35
17:00 | 859.7 | 3422.1 | 1350.3 | 43.8 | 79.3 | 60.9 |  |  |  | 52.8 | 9.1 | 190.08 | 876.8 | 6944.88 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.8
17:30 | 871.1 | 3538.2 | 1501.4 | 43.8 | 80.6 | 60.8 |  |  |  | 51.5 | 9.1 | 89.43 | 864.6 | 7110.53 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 234.6
18:00 | 873.7 | 3583.7 | 1773.8 | 44.5 | 27 | 0 |  |  |  | 53.7 | 9.4 | 0.9 | 846.3 | 7213 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4887.85
18:30 | 873.3 | 3580.1 | 2237.6 | 44.3 | 27.5 | 0 |  |  |  | 55.8 | 9.4 | 0 | 819 | 7647 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2158.05
19:00 | 918.5 | 3484.4 | 2331.1 | 45.2 | 26.6 | 0 |  |  |  | 53.5 | 9.6 | 0 | 800.7 | 7669.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 85.85
19:30 | 928.7 | 3578.6 | 2398.3 | 45.3 | 27.2 | 0 |  |  |  | 54.3 | 9.6 | 0 | 735.7 | 7777.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13363.75
20:00 | 927.6 | 3603.1 | 2406.7 | 45.3 | 27.3 | 0 |  |  |  | 53.4 | 9.6 | 0 | 706.1 | 7779.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 202.45
20:30 | 923.6 | 3562.4 | 2409.4 | 45.4 | 26.8 | 0 |  |  |  | 54.5 | 9.3 | 0 | 661.3 | 7692.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 636.45
21:00 | 917.2 | 3547.2 | 2494.1 | 45.5 | 27.5 | 0 |  |  |  | 57 | 9.6 | 0 | 583.7 | 7681.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.4
21:30 | 933.3 | 3575.3 | 2353.7 | 45.2 | 26.8 | 0 |  |  |  | 56.6 | 9.6 | 0 | 537.7 | 7538.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.4
22:00 | 929.1 | 3521.5 | 2390.8 | 45.5 | 27.1 | 0 |  |  |  | 57.1 | 9.6 | 0 | 477.5 | 7458.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4148.85
22:30 | 925.1 | 3498.8 | 2263.3 | 45.6 | 27 | 0 |  |  |  | 54.7 | 9.6 | 0 | 454.7 | 7278.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1959.25
23:00 | 919.1 | 3530 | 2064.3 | 45.6 | 26.9 | 0 |  |  |  | 55.9 | 9.6 | 0 | 413.7 | 7065.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
23:30 | 927 | 3514.3 | 1921.8 | 45.6 | 26.7 | 0 |  |  |  | 59.3 | 9.6 | 0 | 370.3 | 6874.6 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1782.8
00:00 | 919.3 | 3438.7 | 1809.9 | 45.2 | 26.4 | 0 |  |  |  | 58.1 | 9.6 | 0 | 291 | 6598.2 |  | C.H. HER 1 | 8.7
TOTAL MWh | 21455.3 | 78420.95 | 41958.4 | 1059.25 | 813.3 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 1371.65 | 222.75 | 7766 | 11681.6 | 165193.7 |  | C.H. HUAMPANI | 499.45
% | 12.988 | 47.4721 | 25.3995 | 0.64122 | 0.49233 | 0.26908 | 0 | 0 | 0 | 0.83033 | 0.13484 | 4.7011 | 7.0715 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 1384.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3059.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1471.45
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2632.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 47.55
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 146.05
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 552.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4079.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 887.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1049.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2123.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 128.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 420.35
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 21455.3 | 78420.95

## GENERACION RER
domingo, 29 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.4 |  | 8.5 | 10.3 | 20.1 | 2.9 |  | 9.4 | 16.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.3 | 20.9 | 20 | 19.4 | 15.3 | 2.9 | 71.3 |  |  | 4.5 | 122.8 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.6 | 9.9 | 20.5 | 27.5 | [5 empty] | 26.1 | 66.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.2 | 19.8 | 6.1 | 19.8 |  | 20.4 | 813.2
1:00 |  | 17 |  | 8.4 | 10.6 | 20.2 | 2.9 |  | 9.2 | 17.3 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.3 | 15.5 | 5.5 | 49.1 |  |  | 2.3 | 85.7 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 13.1 | 24.2 | [5 empty] | 24 | 67.7 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.2 | 20 | 6 | 20 |  | 8.7 | 733.3
1:30 |  | 17 |  | 6.9 | 10.5 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 | 17.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.9 | 20 | 19.3 | 14.1 | 6.3 | 45.1 |  |  | 1 | 69.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 19.9 | 23.1 | [5 empty] | 20.5 | 58.5 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 5.5 | 699.9
2:00 |  | 17.1 |  | 8.6 | 10.1 | 20.2 | 2.9 |  | 8.9 | 17.5 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19.3 | 12.6 | 2.8 | 52.9 |  |  | 0.4 | 51.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 9.8 | 4.5 | 11.4 | [5 empty] | 20.9 | 53.4 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.2 | 20 | 6 | 20 |  | 5.2 | 651.9
2:30 |  | 15.9 |  | 8.4 | 10.8 | 20.1 | 2.9 |  | 9.4 | 21.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 13.2 | 2.7 | 51.4 |  |  |  | 43.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 4.6 | 8.6 | [5 empty] | 20.5 | 51.4 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 19.9 |  | 8.8 | 645.6
3:00 |  | 16.8 |  | 8.9 | 10.5 | 20.1 | 2.9 |  | 9.4 | 20 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 21.1 | 20 | 19.3 | 14.6 | 1.5 | 37.1 |  |  |  | 32.7 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 6 | 13.2 | [5 empty] | 17.5 | 42.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 20 | 6.1 | 20 |  | 9 | 614.3
3:30 |  | 16.8 |  | 8.7 | 10.6 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 | 20.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.3 | 19 | 0.7 | 35.1 |  |  |  | 25.9 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.8 | 1.1 | 5.5 | [5 empty] | 17.1 | 30.5 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 20 | 6.1 | 20 |  | 15.2 | 590.8
4:00 |  | 16.9 |  | 8.9 | 11.2 | 20.2 | 2.9 |  | 9.1 | 17.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20.6 | 20 | 19.3 | 25.9 | 1.9 | 39.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 |  | 0.7 | [5 empty] | 14.7 | 26.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 20 | 6 | 20 |  | 15.2 | 587.9
4:30 |  | 17.5 |  | 8.8 | 10.6 | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 20.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19.3 | 20.2 | 1 | 65.9 |  |  |  | 21.2 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | [7 empty] | 19.4 | 33.6 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 20 | 6 | 20 |  | 15.2 | 618.9
5:00 |  | 17 |  | 8.6 | 11 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 | 18.3 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.9 | 20.9 | 20 | 19.3 | 16.3 | 1.6 | 74.9 |  |  |  | 21.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.8 | 1.2 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.9 | 10 | [7 empty] | 21.7 | 32.9 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 20 | 6 | 20 |  | 15.2 | 625.9
5:30 |  | 17.3 |  | 8.4 | 6.6 | 20.1 | 2.9 |  | 8.7 | 17.3 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.1 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20 | 19.3 | 16.8 | 3.1 | 55.6 |  |  |  | 22.6 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.9 | 1.5 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 10 | 1.9 | 2.4 | [5 empty] | 23.1 | 28.9 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2.1 | 19.8 | 6 | 19.8 |  | 14.8 | 604.1
6:00 |  | 15.5 |  | 8.1 | 5.8 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 19.4 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.3 | 25.2 | 7.1 | 81.3 |  |  |  | 27.3 | 0.8 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.9 | 1.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 1.6 | 0.4 | 0.2 |  | 3.7 |  |  | 2 | 4.8 | 9.9 | 1.8 | 3.7 |  | 1.4 | 2.2 |  | 1.9 | 20.3 | 31.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 |  | 2 | 20 | 6.1 | 19.9 | 1.8 | 17.2 | 663.1
6:30 |  | 17 |  | 7.7 | 6.2 | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 17.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 25.3 | 9.8 | 75.8 |  |  |  | 31.4 | 5 | 0.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 11.2 | 1 | 2 |  | 3.5 | 12.2 |  | 35 | 26.9 | 14.4 |  | 3.6 | 0.7 |  | 7.6 | 4.8 | 9.9 | 3 | 1.9 |  | 22.5 | 34.4 |  | 8.3 | 22.7 | 39.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2 | 19.9 | 6.1 | 19.8 | 7.7 | 20.3 | 834.3
7:00 |  | 16.6 |  | 9 | 6.1 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.3 | 28.1 | 12.9 | 74.5 |  |  |  | 26 | 16.1 | 7.6 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 40 | 1.2 | 2.8 |  | 3.4 |  |  | 121.8 | 68 | 37.59 |  | 3.6 | 1.8 |  | 11.9 | 4.9 | 9.9 | 3.7 | 3.6 |  | 49.4 | 68.1 |  | 14.7 | 19.8 | 50.6 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 2 | 19.8 | 6.1 | 19.7 | 14 | 20.1 | 1113.19
7:30 |  | 17.6 |  | 8.8 | 6.1 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 20.6 | 17.3 | 0.1 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19.3 | 27.7 | 10.7 | 62.8 |  |  |  | 28.9 | 26.4 | 18 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 61.5 | 1.1 | 2.6 |  | 3.4 |  |  | 203.1 | 157.9 | 81.47 | 0.1 | 3.6 | 6.6 |  | 9.2 | 5.5 | 9.6 | 14.5 | 8.9 |  | 80.2 | 107 |  | 13.7 | 18.6 | 52.1 | 3.9 | 2 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 2 | 20 | 6.1 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1452.57
8:00 |  | 15.6 |  | 7.2 | 6.2 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.7 | 17.3 | 0.1 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 21.5 | 8.2 | 71.6 |  |  |  | 31 | 34 | 36.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 72.6 | 1.7 | 2.6 |  | 3.5 |  |  | 229 | 180.8 | 91.83 | 0.1 | 3.6 | 9.2 |  | 13.6 | 5.6 | 9.8 | 15.9 | 18.1 |  | 90.8 | 123.3 |  | 16.8 | 18 | 50.9 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 8.1 | 2 | 20 | 6.1 | 20 | 16.9 | 20.4 | 1597.33
8:30 |  | 16.4 |  | 8.4 | 6.2 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.7 | 17.3 | 0.2 |  | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.8 | 20.9 | 20 | 19.3 | 21.6 | 7.5 | 88.6 |  |  |  | 44 | 34.9 | 39.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 74.9 | 2.7 | 2.7 |  | 3.5 |  |  | 228.5 | 187.8 | 17.49 | 0.1 | 3.6 | 11.3 |  | 13.9 | 5.5 | 10 | 13 | 12.9 |  | 96 | 127.3 |  | 17.1 | 23.5 | 54 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 10.4 | 2 | 19.9 | 6.1 | 19.9 | 17.4 | 20.5 | 1584.49
9:00 |  | 16.2 |  | 8.9 | 6.1 | 20.1 | 2.8 |  | 8.8 | 17.4 | 17.3 | 0.2 |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 28.1 | 7.9 | 94.9 |  |  |  | 43.3 | 35.2 | 40.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 80.1 | 3.4 | 3.6 |  | 3.5 |  |  | 238.9 | 192 | 0.01 | 0.2 | 3.6 | 13.2 |  | 13.8 | 5.6 | 9.9 | 0.2 | 1.2 |  | 98.5 | 130.4 |  | 17.1 | 24.8 | 63.8 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 12.3 | 1.9 | 20.1 | 6.1 | 20 | 17.5 | 20.5 | 1597.91
9:30 |  | 16.4 |  | 8.2 | 6.3 | 20.1 | 2.8 |  | 9 | 17.3 | 17.3 | 0.3 |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 19.3 | 31.1 | 12.7 | 92.2 |  |  | 0.4 | 50.8 | 35.9 | 41.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 69.2 | 6.6 | 7.5 |  | 3.5 |  |  | 244.2 | 195.5 | 0.08 | 0.1 | 3.7 | 14.7 |  | 13.7 | 5.5 | 10 |  |  |  | 98.5 | 129.8 |  | 16.9 | 23.7 | 73.9 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 14 | 1.9 | 20.1 | 6.1 | 20 | 17.6 | 20.3 | 1627.18
10:00 |  | 16.8 |  | 7 | 5.4 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.5 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 19.3 | 41.6 | 14.9 | 102.6 |  |  | 1.5 | 61.6 | 36.2 | 42.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 74.9 | 7.7 | 7 |  | 3.5 |  |  | 243.4 | 195.9 | 0.09 | 0.2 | 3.7 | 16 |  | 13.8 | 5.7 | 10.1 |  |  | 0.6 | 99.5 | 130.8 |  | 17 | 22.1 | 81.3 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 15.4 | 1.9 | 20 | 6.1 | 20 | 17.8 | 20.5 | 1680.49
10:30 |  | 16.9 |  | 7.3 | 6.2 | 20.1 | 2 |  | 9.3 | 17.5 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 46.4 | 14.6 | 118.1 |  |  | 3 | 80.3 | 39.4 | 42.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 75.8 | 8.7 | 7.7 |  | 3.6 |  |  | 243.3 | 195.9 | 0.07 | 0.3 | 3.7 | 18.6 |  | 13.9 | 5.7 | 10 | 15.5 | 1.2 | 0.6 | 100 | 130.4 |  | 17 | 26.8 | 82.5 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 16.5 | 1.9 | 20.1 | 6.1 | 20 | 18 | 20.4 | 1753.17
11:00 |  | 16.9 |  | 7.1 | 5.8 | 20.1 |  |  | 9.2 | 17.3 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 52.4 | 14.5 | 113.3 |  |  | 4.8 | 99.7 | 24.7 | 44.9 | 20.9 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 80.9 | 7.2 | 8.2 |  | 3.6 |  |  | 249.7 | 199.6 | 0.04 | 0.3 | 3.6 | 18.1 |  | 13.9 | 5.5 | 10.2 | 54.2 | 28.7 | 0.6 | 100.9 | 131.5 |  | 17 | 27.1 | 83.6 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 17 | 1.9 | 20.2 | 6.1 | 20.1 | 15.8 | 20 | 1832.64
11:30 |  | 17.4 |  | 7.1 | 4.4 | 20.1 |  |  | 8.8 | 17.6 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 60.5 | 15.4 | 111.6 |  |  | 12.5 | 153.8 | 37 | 34.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 80.8 | 8 | 8.4 |  | 3.6 |  |  | 253.5 | 201.9 | 0.06 | 0.4 | 3.7 | 18.4 |  | 14 | 5.6 | 9.9 | 47.9 | 47.1 | 0.6 | 100.2 | 131.8 |  | 17.3 | 26.6 | 84 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 17.6 | 1.9 | 20.1 | 6.1 | 20 | 17.5 | 20.5 | 1933.36
12:00 |  | 16.5 |  | 7.5 | 4.3 | 20 | 2.3 |  | 8.7 | 17.5 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.3 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 63 | 16.5 | 105.2 |  |  | 20.6 | 192.4 | 36.9 | 43.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.9 | 6.6 | 7.9 |  | 3.6 |  |  | 253 | 201.9 | 0.08 | 0.4 | 3.7 | 18.9 |  | 14.2 | 5.6 | 9.9 | 68.8 | 42.3 | 0.6 | 100.9 | 129.9 |  | 17.5 | 27.5 | 85.1 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 17.9 | 1.8 | 20 | 6.2 | 20 | 17.6 | 20.4 | 2002.88
12:30 |  | 16.5 |  | 9 | 4.2 | 20.1 | 2.8 |  | 8.5 | 17.7 | 17.3 | 0.4 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.3 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.3 | 71.8 | 22.7 | 102.3 |  |  | 28.9 | 216.2 | 35.9 | 43.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 8 | 9.4 |  | 3.6 |  |  | 252.8 | 202.8 | 0.02 | 0.4 | 3.7 | 18.8 |  | 14.2 | 5.6 | 10 | 116.4 | 85.2 | 0.6 | 104.6 | 135.6 |  | 17.5 | 28.2 | 85.3 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 17.9 | 1.8 | 20 | 6.1 | 19.9 | 16.3 | 20.5 | 2151.12
13:00 |  | 16.7 |  | 8.6 | 3.8 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 15 | 17.3 | 0.4 |  | 19.5 |  | 20 | 20.1 | 12.3 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 19.3 | 71.3 | 24.8 | 103.3 |  |  | 30.5 | 210.7 | 16.2 | 42.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 9.5 | 10 |  | 3.6 |  |  | 252.9 | 205.4 | 0.04 | 0.3 | 3.7 | 18.5 |  | 14.2 | 5.6 | 9.8 | 127.1 | 95 | 0.6 | 100.4 | 131.8 |  | 17.6 | 27.7 | 84.8 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 | 17.8 | 1.8 | 20 | 6.1 | 20 | 16.8 | 20 | 2141.44
13:30 |  | 16.5 |  | 7.5 | 3.6 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 14.2 | 17.3 | 0.3 |  | 19.5 |  | 20 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 71.7 | 25.6 | 103.5 |  |  | 30.2 | 204.1 | 40 | 19.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 10.8 | 10.6 |  | 3.5 |  |  | 252.9 | 203.5 | 0.04 | 0.3 | 3.7 | 17.6 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 130.6 | 106.5 | 0.6 | 101.3 | 132.9 |  | 17.5 | 27.6 | 85.1 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 17.3 | 1.8 | 20 | 6.1 | 19.9 | 18 | 17.3 | 2149.24
14:00 |  | 15.9 |  | 9.8 | 3.4 | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 14.5 | 17.3 | 0.3 |  | 19.6 |  | 20 | 20.4 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 64.6 | 27.6 | 103.8 |  |  | 33.5 | 218.3 | 23.7 | 40.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 9.7 | 9.9 |  | 3.6 |  |  | 251.7 | 209.6 | 0.05 | 0.4 | 3.7 | 16.5 |  | 14 | 5.6 | 10 | 131 | 102.9 | 0.6 | 101.9 | 133.3 |  | 17.4 | 26.5 | 85 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 10.4 | 1.8 | 20.1 | 6 | 20 | 18.2 | 20.6 | 2164.85
14:30 |  | 17.1 |  | 9.5 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 5 | 16.5 | 17.3 | 0.3 |  | 19.6 |  | 19.7 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 67.6 | 28.8 | 100 |  |  | 31.2 | 204.9 | 9.5 | 27.6 | 15.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.8 | 8.6 | 7.5 |  | 3.6 |  |  | 80.8 | 145 | 0.06 | 0.2 | 3.7 | 15.2 |  | 14 | 5.7 | 10 | 128.1 | 106 | 0.6 | 54.6 | 103.8 |  | 17.2 | 25.3 | 84.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 16 | 1.8 | 20.2 | 6 | 20.2 | 16.5 | 20.4 | 1799.16
15:00 |  | 17.1 |  | 9.3 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 5 | 17.1 | 17.3 | 0.3 |  | 19.6 |  | 19.9 | 20.1 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 65.8 | 29 | 109.4 |  |  | 32.5 | 212.1 | 6.4 | 13.4 |  | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 80.8 | 8.7 | 7.2 |  | 3.6 |  |  | 68.4 | 57.3 | 0.05 | 0.2 | 3.7 | 13.8 |  | 14 | 5.6 | 10 | 133.4 | 105.5 | 0.6 | 48.5 | 78.7 |  | 16.9 | 27 | 85.8 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 10.1 | 1.8 | 20 | 6.1 | 20 | 17.3 | 20.1 | 1651.15
15:30 |  | 17 |  | 8.4 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 5 | 17.6 | 17.3 | 0.3 | 0.6 | 19.5 |  | 20.2 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 61.2 | 29.6 | 113.9 |  |  | 29.6 | 211.9 | 7.4 | 9.1 |  | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 30.3 | 5.8 | 6 |  | 3.6 |  |  | 79.4 | 62.6 | 0.03 | 0.2 | 3.6 | 7.7 |  | 8.1 | 5.7 | 9.8 | 123.9 | 104.7 | 0.6 | 36 | 45.9 |  | 12.6 | 27.9 | 86.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 3.7 | 1.8 | 20 | 6.1 | 20 | 15.9 | 20.6 | 1530.43
16:00 |  | 17.2 |  | 8.6 | 3.3 | 20.1 | 1.4 |  | 7 | 14.1 | 17.3 | 0.1 | 0.5 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 67.8 | 30 | 116.4 |  |  | 28.2 | 209.2 | 2.6 | 10 | 3.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 24.7 | 8.9 | 7.3 |  | 3.6 |  |  | 87 | 79.7 | 0.04 | 0.2 | 3.7 | 7 |  | 10.3 | 5.5 | 9.7 | 140.4 | 109.1 | 0.6 | 49.4 | 52.3 |  | 9.5 | 27.9 | 87.8 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 3.6 | 1.8 | 20 | 6.2 | 20 | 9 | 20.3 | 1587.84
16:30 |  | 17 |  | 8.6 | 3.3 | 20.1 |  |  | 7.7 | 15.6 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 74.8 | 29.9 | 118.7 |  |  | 30.4 | 216 | 1.7 | 3.6 | 16.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 31.6 | 8.7 | 6.8 |  | 3.6 |  |  | 97 | 56.3 | 0.05 |  | 3.7 | 4.7 |  | 7.9 | 5.7 | 9.9 | 154.3 | 111.4 | 0.6 | 30.3 | 35.7 |  | 10.8 | 28.3 | 87.6 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1.9 | 20 | 6.1 | 20.2 | 5.6 | 20.5 | 1579.25
17:00 |  | 17.2 |  | 8.4 | 3.3 | 20.1 | 2.2 |  | 7.5 | 16.4 | 17.3 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 70.9 | 30.1 | 118.6 |  |  | 33.3 | 220.3 | 1.4 | 2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 20.9 | 8.3 | 7.6 |  | 3.6 | 1.7 |  | 56.4 | 47.7 | 0.08 |  | 3.7 | 3.5 |  | 2.5 | 5.6 | 9.8 | 161.2 | 111.4 | 0.6 | 20.3 | 27.2 |  | 3.2 | 28.2 | 86.9 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 2.1 | 2 | 20 | 6.1 | 20 | 2.6 | 20.4 | 1499.88
17:30 |  | 17 |  | 8.4 | 3.3 | 20.2 | 2.1 |  | 8.5 | 14.3 | 17.3 |  | 0.1 | 19.6 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 67.5 | 30 | 115.5 |  |  | 29.5 | 219.7 | 0.6 | 2.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 9.4 | 7.2 | 6.1 |  | 3.6 | 5.7 |  | 34 | 20.5 | 0.03 |  | 3.7 | 1.2 |  | 0.3 | 5.5 | 9.9 | 158.7 | 114.2 | 0.6 | 9.4 | 9.9 |  | 0.2 | 28.4 | 87.8 | 3.7 | 2 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2 | 20.2 | 6.2 | 20.2 | 0.1 | 20.4 | 1390.23
18:00 |  | 17.1 |  | 7.5 | 3.3 | 20.1 | 2.1 |  | 8.5 | 17.3 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 59.5 | 26.3 | 112.1 |  |  | 31.9 | 219.9 |  | 0.9 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.9 | 2 |  | 3.6 | 8.2 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 157 | 120.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 86.9 | 4 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 20 | 6.2 | 19.9 |  | 20.4 | 1287.6
18:30 |  | 17.2 |  | 7.8 | 6.2 | 20.2 | 2.1 |  | 9.4 | 15.2 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 51.4 | 18.6 | 113 |  |  | 28.1 | 213.6 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.6 | 17.1 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 10 | 156.5 | 122.7 | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 86.2 | 4 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 1270.5
19:00 |  | 17 |  | 6.8 | 6.1 | 20.1 | 2.1 |  | 9.2 | 14.4 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.1 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 53.5 | 19 | 97.2 |  |  | 23.5 | 223.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 153.3 | 122.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 80.6 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 19.8 | 6.1 | 19.7 |  | 20.3 | 1250.3
19:30 |  | 17.2 |  | 6.6 | 6.1 | 20.2 | 2.1 |  | 9.4 | 15 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 41.6 | 18.1 | 103.1 |  |  | 29.7 | 223.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 103.7 | 109.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 79.5 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.4 | 1187.5
20:00 |  | 17 |  | 5.7 | 6.2 | 20.2 | 2.1 |  | 9.1 | 15.4 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 31.2 | 18.4 | 113.5 |  |  | 23.4 | 219.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 91.9 | 98.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 81.9 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 13.1 | 1149.7
20:30 |  | 16.7 |  | 7.1 | 6.2 | 20.1 | 2.1 |  | 9.4 | 15.1 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 36.1 | 19.5 | 118.2 |  |  | 17.3 | 205.8 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 71.4 | 79.8 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 84.2 | 3.9 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 20 | 6.1 | 20 |  | 13.1 | 1105
21:00 |  | 17.2 |  | 8.4 | 6.1 | 20.2 | 2.1 |  | 9 | 16.3 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 30 | 19.9 | 110.7 |  |  | 9.5 | 190.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 52.1 | 58.3 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 83.7 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2.1 | 20 | 6.2 | 19.9 |  | 13 | 1029.8
21:30 |  | 17.2 |  | 8.4 | 6.7 | 20.3 | 2.1 |  | 8.8 | 15.5 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 21 | 20 | 19.3 | 26.4 | 19.6 | 102.9 |  |  | 11.9 | 182.5 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 38.1 | 44.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 82.8 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 17.5 | 988.8
22:00 |  | 16.7 |  | 8.4 | 5.7 | 20.2 | 2.1 |  | 8.8 | 17.5 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.3 | 28.2 | 12.9 | 89.4 |  |  | 10.8 | 153.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 35 | 40.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 79.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20 | 6.3 | 20 |  | 17.3 | 927.1
22:30 |  | 16.6 |  | 7 | 5 | 20.1 | 2.1 |  | 7.7 | 18.4 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 26 | 12.1 | 97 |  |  | 10.7 | 138.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 26.7 | 35.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 80.1 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20 | 6.1 | 20 |  | 17.3 | 902
23:00 |  | 16.4 |  | 7.1 | 5.5 | 20.2 | 2.1 |  | 8.4 | 18.5 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 19.1 | 14.1 | 96.5 |  |  | 4.5 | 116 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 10 | 20.5 | 35.9 | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 79.5 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 6 | 20 |  | 17.4 | 863.7
23:30 |  | 17 |  | 8.5 | 5.5 | 20.1 | 2.1 |  | 9.3 | 19 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 20.5 | 15.7 | 73.6 |  |  | 3 | 108.8 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 16.6 | 32.1 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 73.6 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.7 | 19.9 |  | 17.3 | 823
0:00 |  | 17.2 |  | 8.1 | 6 | 20.1 | 2.1 |  | 9.3 | 17.5 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.3 | 17.7 | 14.8 | 76.1 |  |  | 6.4 | 51.1 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 10.3 | 19.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.8 | 68.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 19.9 | 5.7 | 19.9 |  | 17.3 | 742.2
EJEC MWh | 0 | 403.6 | 0 | 194.45 | 150.6 | 483.1 | 57.2 | 0 | 209.5 | 413.5 | 415.2 | 2.75 | 0.8 | 473.3 | 0 | 477.35 | 486.25 | 295.6 | 83.85 | 119.75 | 494.85 | 480 | 463.15 | 926.1 | 359.9 | 2139.65 | 0 | 0 | 299.75 | 2990.6 | 253.95 | 303.6 | 467.65 | 190.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 172.75 | 702.25 | 77.35 | 79.4 | 0 | 84.35 | 234.6 | 0 | 2029.15 | 1647.45 | 121.95 | 2.2 | 86.4 | 136 | 0 | 134.55 | 128.4 | 237.95 | 1374.15 | 1178.65 | 8.7 | 847.75 | 1132 | 0 | 166.35 | 597.2 | 1658.85 | 93.9 | 48 | 57.6 | 23.25 | 119.35 | 47.55 | 480 | 146.05 | 479.3 | 165.9 | 420.35 | 30015.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1594.4 | 5.312 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7766 | 25.8736 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8973.1 | 29.8953 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11681.6 | 38.9191 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 29 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.4 |  | 8.5 | 10.3 | 9.4 | 16.6 |  | 61.2
1:00 | 17 |  | 8.4 | 10.6 | 9.2 | 17.3 |  | 62.5
1:30 | 17 |  | 6.9 | 10.5 | 9.4 | 17.8 |  | 61.6
2:00 | 17.1 |  | 8.6 | 10.1 | 8.9 | 17.5 |  | 62.2
2:30 | 15.9 |  | 8.4 | 10.8 | 9.4 | 21.8 |  | 66.3
3:00 | 16.8 |  | 8.9 | 10.5 | 9.4 | 20 |  | 65.6
3:30 | 16.8 |  | 8.7 | 10.6 | 9.4 | 20.8 |  | 66.3
4:00 | 16.9 |  | 8.9 | 11.2 | 9.1 | 17.8 |  | 63.9
4:30 | 17.5 |  | 8.8 | 10.6 | 9.3 | 20.8 |  | 67
5:00 | 17 |  | 8.6 | 11 | 9.4 | 18.3 |  | 64.3
5:30 | 17.3 |  | 8.4 | 6.6 | 8.7 | 17.3 |  | 58.3
6:00 | 15.5 |  | 8.1 | 5.8 | 9.3 | 19.4 |  | 58.1
6:30 | 17 |  | 7.7 | 6.2 | 9.3 | 17.6 |  | 57.8
7:00 | 16.6 |  | 9 | 6.1 | 9.3 | 17.8 |  | 58.8
7:30 | 17.6 |  | 8.8 | 6.1 | 9.3 | 20.6 |  | 62.4
8:00 | 15.6 |  | 7.2 | 6.2 | 9.3 | 17.7 |  | 56
8:30 | 16.4 |  | 8.4 | 6.2 | 9.3 | 17.7 |  | 58
9:00 | 16.2 |  | 8.9 | 6.1 | 8.8 | 17.4 |  | 57.4
9:30 | 16.4 |  | 8.2 | 6.3 | 9 | 17.3 |  | 57.2
10:00 | 16.8 |  | 7 | 5.4 | 9.3 | 17.5 |  | 56
10:30 | 16.9 |  | 7.3 | 6.2 | 9.3 | 17.5 |  | 57.2
11:00 | 16.9 |  | 7.1 | 5.8 | 9.2 | 17.3 |  | 56.3
11:30 | 17.4 |  | 7.1 | 4.4 | 8.8 | 17.6 |  | 55.3
12:00 | 16.5 |  | 7.5 | 4.3 | 8.7 | 17.5 |  | 54.5
12:30 | 16.5 |  | 9 | 4.2 | 8.5 | 17.7 |  | 55.9
13:00 | 16.7 |  | 8.6 | 3.8 | 9.3 | 15 |  | 53.4
13:30 | 16.5 |  | 7.5 | 3.6 | 9.3 | 14.2 |  | 51.1
14:00 | 15.9 |  | 9.8 | 3.4 | 9.4 | 14.5 |  | 53
14:30 | 17.1 |  | 9.5 | 3.5 | 5 | 16.5 |  | 51.6
15:00 | 17.1 |  | 9.3 | 3.5 | 5 | 17.1 |  | 52
15:30 | 17 |  | 8.4 | 3.5 | 5 | 17.6 |  | 51.5
16:00 | 17.2 |  | 8.6 | 3.3 | 7 | 14.1 |  | 50.2
16:30 | 17 |  | 8.6 | 3.3 | 7.7 | 15.6 |  | 52.2
17:00 | 17.2 |  | 8.4 | 3.3 | 7.5 | 16.4 |  | 52.8
17:30 | 17 |  | 8.4 | 3.3 | 8.5 | 14.3 |  | 51.5
18:00 | 17.1 |  | 7.5 | 3.3 | 8.5 | 17.3 |  | 53.7
18:30 | 17.2 |  | 7.8 | 6.2 | 9.4 | 15.2 |  | 55.8
19:00 | 17 |  | 6.8 | 6.1 | 9.2 | 14.4 |  | 53.5
19:30 | 17.2 |  | 6.6 | 6.1 | 9.4 | 15 |  | 54.3
20:00 | 17 |  | 5.7 | 6.2 | 9.1 | 15.4 |  | 53.4
20:30 | 16.7 |  | 7.1 | 6.2 | 9.4 | 15.1 |  | 54.5
21:00 | 17.2 |  | 8.4 | 6.1 | 9 | 16.3 |  | 57
21:30 | 17.2 |  | 8.4 | 6.7 | 8.8 | 15.5 |  | 56.6
22:00 | 16.7 |  | 8.4 | 5.7 | 8.8 | 17.5 |  | 57.1
22:30 | 16.6 |  | 7 | 5 | 7.7 | 18.4 |  | 54.7
23:00 | 16.4 |  | 7.1 | 5.5 | 8.4 | 18.5 |  | 55.9
23:30 | 17 |  | 8.5 | 5.5 | 9.3 | 19 |  | 59.3
0:00 | 17.2 |  | 8.1 | 6 | 9.3 | 17.5 |  | 58.1
EJEC MWh | 403.6 | 0 | 194.45 | 150.6 | 209.5 | 413.5 | 0 | 1371.65

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - domingo, 29 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 336 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 402.5 | 402.4 | 406.35 | 401.5 | 407.35 | 411.5 | 409.55 | 403.6 | 10688.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 |  | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 337.35 | 317.6 | 260.5 | 329.05 | 290.65 | 301.3 | 246.6 |  | 7801
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 192 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 189.15 | 189.45 | 181.85 | 189.95 | 192.35 | 194.4 | 191.85 | 194.45 | 4894.4
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 120 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 253.75 | 259.05 | 253.32 | 253.55 | 255.1 | 247.7 | 245.4 | 150.6 | 7021.47
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 474.96 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 482.45 | 482.85 | 417.35 | 483.3 | 484.75 | 484.95 | 483.85 | 483.1 | 13696.61
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 48 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 76.65 | 77.02 | 73.8 | 76.15 | 74.7 | 71.9 | 72.4 | 57.2 | 2129.81
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.4 | [15 empty] | 4.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 256.8 | [7 empty] | 99.85 | 180.1 | 199.4 | 188.8 | 176.1 | 218.95 | 217.65 | 209.5 | 1747.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 480 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 483.5 | 475.55 | 465.6 | 436.35 | 471.75 | 476.75 | 437.75 | 413.5 | 12896.575
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 396.48 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 339.55 | 356.3 | 419.75 | 415.5 | 415.45 | 415.1 | 415.7 | 415.2 | 11097.18
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 5296.56 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 4367.8 | 4978.35 | 4999.4 | 4930.2 | 5101.65 | 5106.05 | 4927.9 | 4696.2 | 137945.31
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 438.48 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 465.6 | 465.55 | 465.6 | 411.65 | 446.9 | 449.25 | 465.2 | 465.3 | 13000.681
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3631.5 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 3449.95 | 3393.45 | 2767.8 | 3630.7 | 3635.6 | 3618.7 | 3581.4 | 3592.8 | 102284.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 502.8 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 1010.4 | 1011.1 | 1008.2 | 1000.5 | 599.19 | 1003.05 | 960.8 |  | 26424.19
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.86 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 2 | 2.1 | 2.35 | 2.15 | 2.75 | 68.46
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 6.105 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 7.05 | 8.75 | 4.35 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 166.555
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 127.76 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 152.85 | 153 | 153.7 | 151.6 | 147.55 | 153.15 | 154.25 | 153.5 | 4361.01
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1846.02 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 1855.3 | 1851 | 1845.75 | 1854.15 | 1879.53 | 1888.5 | 1864.55 | 1862.8 | 63611.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | [16 empty] | 335.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [23 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 | [9 empty] | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 459.36 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 477.6 | 475.8 | 474.75 | 475.2 | 475.05 | 475.25 | 475.35 | 473.3 | 13777.11
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 466.56 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 479.4 | 485.25 | 481.7 | 482.1 | 474.65 | 482.05 | 480.75 | 477.35 | 13959.9844
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 466.56 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 485.95 | 486.2 | 486.2 | 486 | 485.95 | 486.3 | 485.8 | 486.25 | 14054.8095
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 284.64 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 314.05 | 314.4 | 314.35 | 314.1 | 314.55 | 308.65 | 302.9 | 295.6 | 8973.7565
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3937.68 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 2349.8 | 3928.2 | 3967.3 | 3958 | 3942.15 | 3975.85 | 3960.25 | 3948.55 | 107056.98
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 148.08 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 148.35 | 139.15 | 122.35 | 143.2 | 142.7 | 146.35 | 166.15 | 190.5 | 5441.63
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 |  | 42.95 | [12 empty] | 45.35 | 113.9 | 2206.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 5.9 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 175.55 | 93.4 | 226.9 | 131.15 | 159.55 | 164 |  | 148.85 | 2432.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 84 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 63.65 | 73.85 | 53.4 | 56.1 | 58.4 | 75.8 | 83.9 | 83.85 | 1926.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 14326.32 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 | [8 empty] | 145 | 9576.085 | 14477.1 | 243057.52
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 |  | 3267.35 |  |  | 7.75 | [11 empty] | 58404.085
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | [8 empty] | 14 | [6 empty] | 13.7 | 1978.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | [8 empty] | 14.4 | [6 empty] | 13.75 | 1964.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 120 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 114.75 | 119.8 | 98.45 | 65.65 | 71.85 | 72.05 | 123.3 | 119.75 | 3144.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 490.08 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 487.85 | 492.9 | 491.3 | 490.75 | 489.8 | 491.9 | 494 | 494.85 | 11917.13
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 10970.4 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 9765.65 | 10773.95 | 10978.2 | 10970.1 | 10985.15 | 10980.9 | 10975 | 9801.15 | 293498.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.36 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4410.76
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2293.2 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 2286 | 2290.75 | 2290.35 | 2287.4 | 2285.6 | 2289.5 | 2247.05 | 2211.25 | 59084.16
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 466.56 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 476.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460.3 | 471.75 | 480 | 11935.36
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 419.76 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 461.9 | 461.45 | 463.5 | 463.4 | 463.6 | 293.95 | 463.45 | 463.15 | 12881.01
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 430.065 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 891.9 | 594.5 | 598.95 | 578.45 | 552.15 | 748.8 | 293.25 | 1059.25 | 19885.615
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 |  | 370.05 | 415 | [13 empty] | 4367.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [19 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 675.405 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 1084.15 | 892.3 | 610.75 | 367.65 | 335.6 | 734.5 | 982.4 | 926.1 | 15918.005
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 276.09 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 116.9 | 352.6 | 135.4 | 127.35 | 94.6 | 86.35 | 156.6 | 359.9 | 3760.74
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 2254.17 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 2366.45 | 1964.2 | 2321.5 | 1738.65 | 2105.9 | 2152.75 | 2140 | 2139.65 | 54292.77
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1485.785 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 2075.9 | 2126 | 1877.6 | 1526.55 | 1232.2 | 1179.2 | 1349.65 | 1371.25 | 38667.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2011.78 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 2465.1 | 2406.1 | 2158.3 | 1933.05 | 1730.255 | 1640.32 | 1639.315 | 1619.35 | 51901.74
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 89.92 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 249.45 | 278.15 | 269.3 | 211.8 | 146.85 | 129.45 | 183.25 | 181.75 | 4686.6493
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 127.69 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 207.1 | 225.1 | 193.5 | 129.35 | 63.35 | 78.9 | 106.6 | 118 | 3220.8128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 379 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 507.15 | 224.15 | 178.9 |  | 256.4 | 48.8 | 26.1 | 161.8 | 8603.415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 2129.76 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 2023.8 | 2025.75 | 2027.85 | 2025.95 | 2022.45 | 2027.65 | 2010.8 | 1441.6 | 75707.885
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 397.26 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 14 | 21.6 | 178.05 | 454.7 | 270.4 | 280.35 | 373.2 | 303.6 | 7028.96
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 255.695 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 254.2 | 238.9 | 124.95 | 333.15 | 224.55 | 234.95 | 311.3 | 253.95 | 8507.145
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 2767.425 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 2830.2 | 3130.55 | 3159.7 | 2842.05 | 3132.35 | 3285.55 | 3348.2 | 1492.65 | 47424.675
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 607.445 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 2816.1 | 3110.55 | 3133.25 | 2827.35 | 3106.45 | 3260.35 | 3325.3 | 1632.65 | 43361.645
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 1992.425 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 2971.7 | 3286.3 | 3395.05 | 3007.85 | 3365.15 | 3543.15 | 3525 | 613.4 | 49064.425
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [12 empty] | 2197.425 | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 4974 | 5284.65 | 5342.15 | 5033.75 | 5313.3 | 5495.65 | 5533.1 | 1138.7 | 74081.325
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 113.92 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 209.95 | 321.2 | 677.15 | 389.9 | 790.9 | 623.9 | 271.05 | 195.2 | 7551.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [28 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | [16 empty] | 55194.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | [16 empty] | 54476.36
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | [16 empty] | 44932.37
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [23 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [23 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [26 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 4415.3967 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 3762.1 | 3942.55 | 4176.35 | 4063.75 | 4150.6 | 4270.75 | 4299.61 | 3965.7 | 89714.4899
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 4415.3967 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 3770.75 | 3952.4 | 4186.65 | 4074.4 | 4161.35 | 4283.35 | 4286.85 | 3979.95 | 94992.7222
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 4415.3967 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 4085.2 | 4190.75 | 4321.85 | 4260.75 | 4322.15 | 4381.9 | 4399.785 | 4215 | 101732.5534
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 489.84 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 504 | 503.5 | 465 | 502.6 | 501.65 | 503.3 | 504 | 467.65 | 14083.54
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 166.1 | 181.8 | 189.45 | 174.3 | 188.85 | 182.6 | 172 | 190.25 | 5387.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 466.56 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 372.3 | 489.6 | 489.6 | 14056.74
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 466.56 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 480.3 | 489.6 | 489.6 | 14159.57
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466.56 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 13867.42
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 180 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 191.05 | 187.25 | 187.7 | 179.95 | 124.25 | 172.4 | 173.15 | 172.75 | 4808.4275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | [5 empty] | 64.8 | 522.8 | [9 empty] | 10598.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | [5 empty] | 288.25 | 88.05 | [9 empty] | 7431.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 676.065 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 703.95 | 664.9 | 557.2 | 694.4 | 683.1 | 663.25 | 703.25 | 702.25 | 21052.865
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 87.245 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 88.05 | 45.45 | 35.9 | 53.3 | 39.95 | 66.15 | 85.25 | 77.35 | 2390.645
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 90.895 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 60.05 | 24.75 | 15.85 | 46.7 | 45.45 | 71.6 | 80.2 | 79.4 | 2641.595
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 84 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 84.6 | 84.7 | 85.5 | 84.75 | 83.75 | 83.35 | 83.6 | 84.35 | 2432.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 461.04 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 445.55 | 445.55 | 445.05 | 445.4 | 445.25 | 447.05 | 446.7 | 445.8 | 12955.14
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 429.12 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 221.4 | 273.015 | 412.7 | 443.35 | 443.9 | 442.33 | 210.05 | 234.6 | 11883.525
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4881.6 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 4579.65 | 4872.05 | 4864.9 | 4857.05 | 4832.9 | 4870.8 | 4889.8 | 4887.85 | 138411
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 118.95 | [7 empty] | 404.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 | [11 empty] | 711.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2106.48 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 1351.35 | 2131.2 | 2171.35 | 2167.05 | 2152.43 | 2163.7 | 2172.65 | 2158.05 | 58493.66
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 114.96 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 82.2 | 103.25 | 83.7 | 84.2 | 83.8 | 59.05 | 60.1 | 85.85 | 2263.16
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2177.43 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 2314.35 | 1948.45 | 1486.05 | 2354.65 | 1962.8 | 1882.25 | 2163.1 | 2029.15 | 65581.83
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13016.485 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 13179.05 | 13365.6 | 13344.35 | 13331.65 | 13348.35 | 13370.7 | 13346.65 | 13363.75 | 378553.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1638.94 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 1837.15 | 1587.35 | 949.85 | 1808.95 | 1449.75 | 1528.85 | 1741.15 | 1647.45 | 52451.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 990.275 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 288.4 | 85.48 | 569.685 | 959.59 | 778.625 | 786.785 | 892.265 | 121.95 | 23348.3919
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 3591.6489 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 1334 | 3245.25 | 3183.75 | 3163.4 | 3246.45 | 3247.65 | 3160.6 | 3185.75 | 53788.9489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 3591.6489 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 2013.9 | 3261.85 | 3187.75 | 3170.7 | 3246.65 | 3245.6 | 3164.7 | 3195.2 | 54796.6989
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 3591.6489 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 2967.1 | 3262.9 | 3190.45 | 3171.65 | 3247.8 | 3246.5 | 3160.95 | 3193.75 | 55797.9489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 5387.4733 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 2874.35 | 5629 | 5602.75 | 5570.3 | 5664.85 | 5641.3 | 5580.2 | 5545.4 | 92691.8733
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 4578.0766 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 3910.05 | 4044.95 | 4361.35 | 4279.7 | 4178.8 | 4399.25 | 4661.65 | 3752.75 | 67223.0266
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [12 empty] | 2289.0384 |  |  | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 2169.1 | 2220.3 | 2364.8 | 2313.85 | 2270.15 | 2378.8 | 2493.3 | 2111.55 | 33667.5384
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 252.48 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 245.35 | 245 | 245.3 | 245 | 244.05 | 245.65 | 214.5 | 202.45 | 6992.73
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 2.8 | 3.25 | 2.95 | 2.3 | 2.05 | 2.45 | 2.2 | 61.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1242.48 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 1624.85 | 1954.35 | 1956.1 | 1955 | 1586.3 | 1954.85 | 1901.9 | 636.45 | 52667.53
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 82.215 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 87.1 | 84 | 76.2 | 78.6 | 62.9 | 85.8 | 81.9 | 86.4 | 1989.865
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 125.68 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 135.3 | 116.9 | 123.25 | 121.55 | 120.45 | 125.35 | 136.15 | 136 | 3826.3235
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 |  | 118 | 113.8 | [5 empty] | 470.3 | [6 empty] | 417.05 | 15607.05
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 129.5 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 116.9 | 121.9 | 94.05 | 128.45 | 88.7 | 117.15 | 138.05 | 134.55 | 3797.7005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 136.08 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 133.95 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 133.15 | 134 | 128.4 | 3857.43
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5160 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 4922.95 | 3987.8 | 5182.85 | 5174.2 | 4926 | 3547.5 | 3529.85 | 4148.85 | 148599.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2021.4 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 2164.45 | 2159.7 | 2163.05 | 2160 | 2152.5 | 2160.25 | 2161.2 | 1959.25 | 62577.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 239.52 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 238.15 | 237.9 | 238 | 237.9 | 237.9 | 237.95 | 238 | 237.95 | 6990.22
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1246.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 2027.25 | 2104.05 | 2042.35 | 1418.5 | 1164.965 | 1181.4 | 1274.5 | 1374.15 | 38284.765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1434.785 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 2009.9 | 2259.35 | 1998.25 | 1326.7 | 1186.125 | 1218.1 | 1161.65 | 1178.65 | 39169.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1885.68 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 1855.6 | 1867.3 | 1856 | 1855.55 | 1860.715 | 1845.35 | 1473.15 | 1782.8 | 53477.645
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.424 | 14.4 | 6.6 | 8.7 | 364.474
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 719.52 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 715.8 | 717.2 | 717.95 | 718.95 | 716.41 | 718.9 | 331.1 | 499.45 | 18574.58
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 3233.52 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 5846.2 | 6264.45 | 6288 | 6290.4 | 6205.515 | 5626.35 |  | 1384.45 | 144777.685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3195.84 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 2066.45 | 3115.3 | 3119.65 | 3127.8 | 3105.595 | 3126 | 3099.25 | 3059.5 | 88245.535
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1612.8 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 1518.8 | 1347.35 | 1514.65 | 1515.65 | 1513.44 | 1521.3 | 1430.5 | 1471.45 | 43733.59
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 899.085 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 849.1 | 901.05 | 505.3 | 959.95 | 751.6 | 657.8 | 913.25 | 847.75 | 26559.235
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1225.17 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 1019 | 1163.55 | 622.25 | 1258.3 | 998.35 | 852.9 | 1188.7 | 1132 | 34819.57
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 |  |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 | [8 empty] | 8251.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 15.6 | [7 empty] | 2451.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [13 empty] | 1333.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 |  | 560.25 | 1153.3 | 1432.3 | 1656.85 | 2232.9 | 1373.6 | 878.8 | 17563.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 69.29 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 2977.45 | 3013.85 | 3033.45 | 2899.25 | 3068.875 | 3048.2 | 2939.55 | 1684.05 | 74256.765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 1459.25 | 1476.3 | 1480.9 | 1431.3 | 1564.475 | 1550.45 | 1440.6 | 366.9 | 19047.975
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 161.035 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 141 | 153.4 | 117.3 | 157.55 | 104.8 | 145.75 | 166.3 | 166.35 | 4730.004
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 543.84 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 621.7 | 597.4 | 631.25 | 473.95 | 572.4 | 550.45 | 562.9 | 597.2 | 14037.09
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1565.29 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 1766.05 | 1793.35 | 1748 | 1514.9 | 1585.3 | 1633.35 | 1527.95 | 1658.85 | 40411.09
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 100.8 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 114.55 | 87.95 | 114.3 | 105.55 | 108.9 | 105.6 | 67.9 | 93.9 | 3025.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 53.2 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 58.65 | 60.3 | 67.4 | 64.25 | 60.1 | 64.3 | 37.95 | 48 | 1624.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 28.8 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 23.9 | 21.65 | 18.7 | 23.3 | 25.45 | 26.4 | 15.25 | 23.25 | 733.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 57.6 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 32.3 | 57.25 | 54.8 | 57.6 | 57.6 | 1578.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [23 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [23 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.655 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 129.2 | 126.3 | 111.8 | 122.05 | 96.75 | 116.35 | 124.5 | 119.35 | 3581.248
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | [16 empty] | 38300.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | [16 empty] | 23849.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | [16 empty] | 36896.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | [16 empty] | 21324.98
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2699.28 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 2496.45 | 2634.75 | 2636.3 | 2635.85 | 2636.6 | 2635.5 | 2638.1 | 2632.3 | 75949.61
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 24 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 40.35 | 47.1 | 48.9 | 51.05 | 48 | 52.8 | 52.8 | 47.55 | 1318.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [27 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [20 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | [16 empty] | 1308.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 461.76 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 480.25 | 480.65 | 480.45 | 480.35 | 481.55 | 480.05 | 480.6 | 480 | 13904.41
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 139.2 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 117.15 | 127.1 | 130.6 | 131.75 | 128.6 | 135.25 | 141.8 | 146.05 | 4091.35
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 461.76 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 479.55 | 479.6 | 479.9 | 479.25 | 480.65 | 479.6 | 479.8 | 479.3 | 13893.56
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 121.44 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 73.2 | 46.55 | 65.55 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2567.74
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 1052.81 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 194.4 |  | 492.9 | 1040.35 | 1021.95 | 999.25 | 778.5 | 552.3 | 10057.71
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 4189.44 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 3515.75 | 4078.5 | 4077 | 4069.4 | 4063.45 | 4078.95 | 4071.25 | 4079.4 | 110275.64
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 822.96 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 754.2 | 852 | 874.45 | 905.45 | 915.75 | 921.2 | 919.8 | 887.7 | 21741.06
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1127.84 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 977.45 | 1052.7 | 1069.45 | 1066.75 | 1062.35 | 1068.5 | 1061.8 | 1049.55 | 29821.94
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 1752 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 2295.45 | 2545.55 | 2546.1 | 2537.9 | 2538.3 | 2549.2 | 2543.9 | 2123.75 | 72409.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 127.235 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 81.85 | 101.35 | 111.3 | 143.75 | 119.8 | 123.15 | 174.5 | 165.9 | 4634.085
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 3390.68 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 2088 | 2246.239 | 4609.75 | 4610.7 | 4646.5 | 4627.85 | 513.6 | 662.15 | 55498.574
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1565.34 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 691.25 | 1015.9 | 2270.25 | 2272.1 | 2277.8 | 2279.05 |  |  | 25539.01
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 |  |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 |  |  |  | 284.85 | 325.1 |  |  | 813.3 | 8791.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 993.1 |  |  |  |  | 336.05 | 731.25 |  | 11253.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 |  |  |  | 106.56 |  |  | 45.55 | 5.4 | [11 empty] | 772.21
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 111.84 | 22.6 | [8 empty] | 12.93 | 26.15 | 57.9 | 98.9 | 126.9 | 128.55 | 3078.02
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 491.04 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 471.25 | 453.55 | 489.1 | 488.9 | 488.5 | 489.2 | 489.7 | 420.35 | 13740.19
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 178940.6752 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 164066 | 176502.804 | 181098.285 | 181236.24 | 180782.719 | 181659.785 | 178176.66 | 165193.7 | 5071650.4404
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 239.7704 | 242.799 | 261.767 | 255.5577 | 259.3 | 261.1 | 260.15 | 206.8297 | 5751.089
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 191.75 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 141.554 | 124.6465 | 192.89 | 184.645 | 145.145 | 140.105 | 121.66 | 94.8615 | 4780.094
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 307.92 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 207.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 8392.17
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 648 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 601.5786 | 609.5041 | 612.2481 | 614.35 | 608.9 | 593.6 | 608.2 | 608.113 | 16944.3966
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 432 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 226.7271 | 226.5919 | 340.1872 | 302.3171 | 228 | 228 | 228 | 281.5818 | 10724.8774
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 216 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 233.8 | 252.65 | 243.15 | 236.5 | 197.25 | 223.7 | 216.75 | 225.65 | 6896.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 298.56 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 296.75 | 300.65 | 268.15 | 300.45 | 306.95 | 309.2 | 310.9 | 316.75 | 9050.81
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 568.465 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 589.8125 | 587.8024 | 588.7628 | 588.4 | 583.15 | 586.75 | 577.8443 | 489 | 16546.7014
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2662.695 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 2537.4925 | 2661.4438 | 2823.955 | 2799.0198 | 2645.495 | 2659.255 | 2640.3043 | 2539.536 | 79086.6383
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 819311.817
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 610911.779
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 585451.297
[7 empty] | ELECTROPERU | 305404.375
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 297909.36
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 286439.7655
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 246873.69
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 222024.1
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 138411
[7 empty] | CELEPSA | 137945.31
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 128708.64
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 120371.03
[7 empty] | EGEMSA | 107056.98
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 81037.584
[7 empty] | SAN GABAN | 77267.66
[7 empty] | EGASA | 70109.91
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 65581.83
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 59084.16
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 58493.66
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 54292.77
[7 empty] | LA VIRGEN | 52667.53
[7 empty] | EGEJUNIN | 50765.6605
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 46892.1575
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 40411.09
[7 empty] | SINERSA | 31889.32
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 24796.115
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21052.865
[7 empty] | TERMOSELVA | 20044.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19678.745
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 19471.39
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18030.3
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 15607.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 14037.09
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 13740.19
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 13696.61
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13000.681
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12955.14
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 12896.575
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 12881.01
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11935.36
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11917.13
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11883.525
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 11097.18
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 10688.3
[7 empty] | EGESUR | 10081.08
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7801
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7021.47
[7 empty] | PETRAMAS | 6963.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4894.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4730.004
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4634.085
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3850.23
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3826.3235
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3797.7005
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3581.248
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3144.65
[7 empty] | SHOUGESA | 3102.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2641.595
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2432.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2390.645
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2263.16
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2129.81
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1989.865
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1926.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1747.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1116.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 166.555
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 68.46
[7 empty] | KONDU SAC | 61.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 4.4

## G_AREAS
domingo, 29 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 343.7 | 90.2 | 0 | 18.2 | 3099.7 | 2362 | 0 | 338.8 | 728.9 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 5800.5 | 728.9 | 6981.5 | 00:30 | 4172.3 | 2452.2 | 0 | 357 | 6981.5 | 00:30 | 385.8 | 70.4 | 0 | 357 | 813.2
01:00 | 341.6 | 90.9 | 0 | 21 | 3016.4 | 2366.8 | 0 | 266.1 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 5649.3 | 719.7 | 6822.5 | 01:00 | 4077.7 | 2457.7 | 0 | 287.1 | 6822.5 | 01:00 | 374.5 | 71.7 | 0 | 287.1 | 733.3
01:30 | 344.1 | 89.7 | 0 | 20.4 | 2940.2 | 2305.4 | 0 | 237.2 | 726.5 | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 5482.8 | 726.5 | 6663.5 | 01:30 | 4010.8 | 2395.1 | 0 | 257.6 | 6663.5 | 01:30 | 371.5 | 70.8 | 0 | 257.6 | 699.9
02:00 | 339 | 90.4 | 0 | 15.4 | 2971.5 | 2260.4 | 0 | 194.8 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 444.8 | 5426.7 | 708.2 | 6579.7 | 02:00 | 4018.7 | 2350.8 | 0 | 210.2 | 6579.7 | 02:00 | 370.3 | 71.4 | 0 | 210.2 | 651.9
02:30 | 341.8 | 95.9 | 0 | 15.9 | 3071.8 | 2135.6 | 0 | 179.8 | 729.4 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 5387.2 | 729.4 | 6570.2 | 02:30 | 4143 | 2231.5 | 0 | 195.7 | 6570.2 | 02:30 | 374.4 | 75.5 | 0 | 195.7 | 645.6
03:00 | 346.2 | 94.3 | 0 | 16.1 | 3060.4 | 2088.2 | 0 | 148.8 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 5297.4 | 733.7 | 6487.7 | 03:00 | 4140.3 | 2182.5 | 0 | 164.9 | 6487.7 | 03:00 | 374.6 | 74.8 | 0 | 164.9 | 614.3
03:30 | 343.5 | 94.5 | 0 | 19.7 | 3053.5 | 2079.7 | 0 | 115.2 | 724.2 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 5248.4 | 724.2 | 6430.3 | 03:30 | 4121.2 | 2174.2 | 0 | 134.9 | 6430.3 | 03:30 | 380.4 | 75.5 | 0 | 134.9 | 590.8
04:00 | 342.2 | 92.2 | 0 | 27.8 | 3068.6 | 2045.5 | 0 | 106.5 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 462.2 | 5220.6 | 717.7 | 6400.5 | 04:00 | 4128.5 | 2137.7 | 0 | 134.3 | 6400.5 | 04:00 | 380.5 | 73.1 | 0 | 134.3 | 587.9
04:30 | 344.7 | 95 | 0 | 22 | 3090.4 | 2032.8 | 0 | 140.1 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 5263.3 | 721.5 | 6446.5 | 04:30 | 4156.6 | 2127.8 | 0 | 162.1 | 6446.5 | 04:30 | 380.6 | 76.2 | 0 | 162.1 | 618.9
05:00 | 345.1 | 92.7 | 0 | 19.9 | 3096.2 | 1994.8 | 0 | 150.9 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 5241.9 | 723.3 | 6422.9 | 05:00 | 4164.6 | 2087.5 | 0 | 170.8 | 6422.9 | 05:00 | 381.6 | 73.5 | 0 | 170.8 | 625.9
05:30 | 333.8 | 86.2 | 0 | 22.3 | 3010.5 | 2006.9 | 0 | 134.5 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 442.3 | 5151.9 | 733.5 | 6327.7 | 05:30 | 4077.8 | 2093.1 | 0 | 156.8 | 6327.7 | 05:30 | 379.8 | 67.5 | 0 | 156.8 | 604.1
06:00 | 339.9 | 88.1 | 0 | 35.1 | 3045.6 | 1902 | 0 | 165.7 | 746.2 | 0 | 12.3 | 0 | 463.1 | 5113.3 | 758.5 | 6334.9 | 06:00 | 4131.7 | 1990.1 | 12.3 | 200.8 | 6334.9 | 06:00 | 382.7 | 67.3 | 12.3 | 200.8 | 663.1
06:30 | 339.6 | 85.8 | 0 | 38.1 | 2917.2 | 1673.1 | 0 | 174.1 | 748.3 | 0 | 174.8 | 0 | 463.5 | 4764.4 | 923.1 | 6151 | 06:30 | 4005.1 | 1758.9 | 174.8 | 212.2 | 6151 | 06:30 | 380.3 | 67 | 174.8 | 212.2 | 834.3
07:00 | 361.1 | 88.1 | 0 | 45 | 2795.8 | 1379.2 | 0 | 178.2 | 661.5 | 0 | 454.29 | 0 | 494.2 | 4353.2 | 1115.79 | 5963.19 | 07:00 | 3818.4 | 1467.3 | 454.29 | 223.2 | 5963.19 | 07:00 | 367.7 | 68 | 454.29 | 223.2 | 1113.19
07:30 | 372.2 | 70.8 | 0.1 | 42.1 | 2877.2 | 1201 | 0.1 | 185.8 | 676 | 0 | 783.67 | 0 | 485.2 | 4264.1 | 1459.67 | 6208.97 | 07:30 | 3925.4 | 1271.8 | 783.87 | 227.9 | 6208.97 | 07:30 | 369.2 | 71.6 | 783.87 | 227.9 | 1452.57
08:00 | 370.9 | 84.7 | 0.1 | 34 | 2818.5 | 1122.9 | 0.1 | 205.5 | 682.8 | 0 | 923.13 | 0 | 489.7 | 4147 | 1605.93 | 6242.63 | 08:00 | 3872.2 | 1207.6 | 923.33 | 239.5 | 6242.63 | 08:00 | 369.2 | 65.3 | 923.33 | 239.5 | 1597.33
08:30 | 375 | 85.4 | 0.1 | 34.5 | 2884.6 | 1212.7 | 0.2 | 236 | 708 | 0 | 876.09 | 0 | 495 | 4333.5 | 1584.09 | 6412.59 | 08:30 | 3967.6 | 1298.1 | 876.39 | 270.5 | 6412.59 | 08:30 | 370.3 | 67.3 | 876.39 | 270.5 | 1584.49
09:00 | 373.3 | 85.5 | 0.2 | 43 | 2909.5 | 1289.4 | 0.2 | 228.2 | 697.5 | 0 | 889.61 | 0 | 502 | 4427.3 | 1587.11 | 6516.41 | 09:00 | 3980.3 | 1374.9 | 890.01 | 271.2 | 6516.41 | 09:00 | 370 | 66.7 | 890.01 | 271.2 | 1597.91
09:30 | 372.2 | 84.8 | 0.1 | 57.9 | 2904.3 | 1355.2 | 0.3 | 241 | 725 | 0 | 891.58 | 0 | 515 | 4500.8 | 1616.58 | 6632.38 | 09:30 | 4001.5 | 1440 | 891.98 | 298.9 | 6632.38 | 09:30 | 369.8 | 66.5 | 891.98 | 298.9 | 1627.18
10:00 | 372.5 | 82 | 0.2 | 71.2 | 2869.6 | 1419.1 | 0.4 | 269.1 | 749.3 | 0 | 902.89 | 0 | 525.9 | 4558.2 | 1652.19 | 6736.29 | 10:00 | 3991.4 | 1501.1 | 903.49 | 340.3 | 6736.29 | 10:00 | 371.4 | 65.3 | 903.49 | 340.3 | 1680.49
10:30 | 387.6 | 84.1 | 0.3 | 77.4 | 2877.2 | 1403.3 | 0.4 | 327.4 | 771.2 | 0 | 911.47 | 0 | 549.4 | 4608.3 | 1682.67 | 6840.37 | 10:30 | 4036 | 1487.4 | 912.17 | 404.8 | 6840.37 | 10:30 | 369.7 | 66.5 | 912.17 | 404.8 | 1753.17
11:00 | 392.2 | 134.6 | 0.3 | 82.3 | 2877.1 | 1368.3 | 0.4 | 411.4 | 747 | 0 | 914.04 | 0 | 609.4 | 4657.2 | 1661.04 | 6927.64 | 11:00 | 4016.3 | 1502.9 | 914.74 | 493.7 | 6927.64 | 11:00 | 358.8 | 65.4 | 914.74 | 493.7 | 1832.64
11:30 | 396.6 | 143.8 | 0.4 | 92.3 | 2886.1 | 1329.3 | 0.4 | 483.5 | 751.3 | 0 | 924.76 | 0 | 633.1 | 4699.3 | 1676.06 | 7008.46 | 11:30 | 4034 | 1473.1 | 925.56 | 575.8 | 7008.46 | 11:30 | 367.6 | 64.4 | 925.56 | 575.8 | 1933.36
12:00 | 397.7 | 148.7 | 0.4 | 94 | 2879.7 | 1330.8 | 0.4 | 541.9 | 749.3 | 0 | 933.48 | 0 | 640.8 | 4752.8 | 1682.78 | 7076.38 | 12:00 | 4026.7 | 1479.5 | 934.28 | 635.9 | 7076.38 | 12:00 | 369.1 | 63.6 | 934.28 | 635.9 | 2002.88
12:30 | 396 | 157 | 0.4 | 111.9 | 2840.6 | 1230.6 | 0.4 | 662.5 | 728 | 0 | 940.72 | 0 | 665.3 | 4734.1 | 1668.72 | 7068.12 | 12:30 | 3964.6 | 1387.6 | 941.52 | 774.4 | 7068.12 | 12:30 | 370.2 | 65 | 941.52 | 774.4 | 2151.12
13:00 | 391.5 | 148.8 | 0.3 | 115.6 | 2720.5 | 1295.3 | 0.4 | 679.1 | 716.4 | 0 | 915.04 | 0 | 656.2 | 4695.3 | 1631.44 | 6982.94 | 13:00 | 3828.4 | 1444.1 | 915.74 | 794.7 | 6982.94 | 13:00 | 368.3 | 62.7 | 915.74 | 794.7 | 2141.44
13:30 | 396.5 | 146.7 | 0.3 | 118.7 | 2766.8 | 1228.4 | 0.3 | 687.6 | 725.1 | 0 | 915.84 | 0 | 662.2 | 4683.1 | 1640.94 | 6986.24 | 13:30 | 3888.4 | 1375.1 | 916.44 | 806.3 | 6986.24 | 13:30 | 366.3 | 60.2 | 916.44 | 806.3 | 2149.24
14:00 | 405.3 | 143.3 | 0.4 | 111.8 | 2816.6 | 1224.3 | 0.3 | 701 | 726.3 | 0 | 918.45 | 0 | 660.8 | 4742.2 | 1644.75 | 7047.75 | 14:00 | 3948.2 | 1367.6 | 919.15 | 812.8 | 7047.75 | 14:00 | 370.8 | 62.1 | 919.15 | 812.8 | 2164.85
14:30 | 398 | 145.9 | 0.2 | 112.5 | 2877.3 | 1350.5 | 0.3 | 680 | 709.6 | 0 | 581.06 | 0 | 656.6 | 4908.1 | 1290.66 | 6855.36 | 14:30 | 3984.9 | 1496.4 | 581.56 | 792.5 | 6855.36 | 14:30 | 364.4 | 60.7 | 581.56 | 792.5 | 1799.16
15:00 | 392.8 | 138.3 | 0.2 | 110.7 | 2848.2 | 1577.2 | 0.3 | 705.7 | 735 | 0 | 425.65 | 0 | 642 | 5131.4 | 1160.65 | 6934.05 | 15:00 | 3976 | 1715.5 | 426.15 | 816.4 | 6934.05 | 15:00 | 347.5 | 61.1 | 426.15 | 816.4 | 1651.15
15:30 | 406.8 | 139 | 0.2 | 102.6 | 2983.9 | 1593.2 | 0.9 | 698.4 | 749.4 | 0 | 318.73 | 0 | 648.6 | 5276.4 | 1068.13 | 6993.13 | 15:30 | 4140.1 | 1732.2 | 319.83 | 801 | 6993.13 | 15:30 | 349 | 60.6 | 319.83 | 801 | 1530.43
16:00 | 402.6 | 137.2 | 0.2 | 114 | 2987 | 1535.9 | 0.6 | 719 | 737.1 | 0 | 345.14 | 0 | 654 | 5242.5 | 1082.24 | 6978.74 | 16:00 | 4126.7 | 1673.1 | 345.94 | 833 | 6978.74 | 16:00 | 349.6 | 59.3 | 345.94 | 833 | 1587.84
16:30 | 441.6 | 138 | 0 | 120.2 | 3067.6 | 1482.1 | 0.4 | 746.7 | 743.2 | 0 | 287.65 | 0 | 699.8 | 5296.8 | 1030.85 | 7027.45 | 16:30 | 4252.4 | 1620.1 | 288.05 | 866.9 | 7027.45 | 16:30 | 363 | 61.3 | 288.05 | 866.9 | 1579.25
17:00 | 446.1 | 140.3 | 0 | 116.9 | 3106.8 | 1455.9 | 0.2 | 759.9 | 728.9 | 0 | 189.88 | 0 | 703.3 | 5322.8 | 918.78 | 6944.88 | 17:00 | 4281.8 | 1596.2 | 190.08 | 876.8 | 6944.88 | 17:00 | 371.1 | 61.9 | 190.08 | 876.8 | 1499.88
17:30 | 448.9 | 139.1 | 0 | 110.8 | 3222.1 | 1608.1 | 0.1 | 753.8 | 738.3 | 0 | 89.33 | 0 | 698.8 | 5584.1 | 827.63 | 7110.53 | 17:30 | 4409.3 | 1747.2 | 89.43 | 864.6 | 7110.53 | 17:30 | 375.6 | 60.6 | 89.43 | 864.6 | 1390.23
18:00 | 447.7 | 81.1 | 0 | 89.7 | 3266.5 | 1827.3 | 0 | 756.6 | 743.2 | 0 | 0.9 | 0 | 618.5 | 5850.4 | 744.1 | 7213 | 18:00 | 4457.4 | 1908.4 | 0.9 | 846.3 | 7213 | 18:00 | 377.3 | 63.1 | 0.9 | 846.3 | 1287.6
18:30 | 446.1 | 82.9 | 0 | 70 | 3272.6 | 2291.7 | 0 | 749 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 599 | 6313.3 | 734.7 | 7647 | 18:30 | 4453.4 | 2374.6 | 0 | 819 | 7647 | 18:30 | 386.3 | 65.2 | 0 | 819 | 1270.5
19:00 | 441.8 | 81.7 | 0 | 72.5 | 3168.4 | 2384.3 | 0 | 728.2 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 596 | 6280.9 | 792.7 | 7669.6 | 19:00 | 4402.9 | 2466 | 0 | 800.7 | 7669.6 | 19:00 | 386.5 | 63.1 | 0 | 800.7 | 1250.3
19:30 | 448.1 | 82.4 | 0 | 59.7 | 3288 | 2452.3 | 0 | 676 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 6416.3 | 771.2 | 7777.7 | 19:30 | 4507.3 | 2534.7 | 0 | 735.7 | 7777.7 | 19:30 | 387.9 | 63.9 | 0 | 735.7 | 1187.5
20:00 | 447.1 | 81.7 | 0 | 49.6 | 3303.1 | 2460.6 | 0 | 656.5 | 780.5 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 6420.2 | 780.5 | 7779.1 | 20:00 | 4530.7 | 2542.3 | 0 | 706.1 | 7779.1 | 20:00 | 380.6 | 63 | 0 | 706.1 | 1149.7
20:30 | 445.9 | 83.2 | 0 | 55.6 | 3267.8 | 2462.2 | 0 | 605.7 | 772.3 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 6335.7 | 772.3 | 7692.7 | 20:30 | 4486 | 2545.4 | 0 | 661.3 | 7692.7 | 20:30 | 379.9 | 63.8 | 0 | 661.3 | 1105
21:00 | 438.9 | 85.3 | 0 | 49.9 | 3260.1 | 2548.4 | 0 | 533.8 | 765.4 | 0 | 0 | 0 | 574.1 | 6342.3 | 765.4 | 7681.8 | 21:00 | 4464.4 | 2633.7 | 0 | 583.7 | 7681.8 | 21:00 | 379.5 | 66.6 | 0 | 583.7 | 1029.8
21:30 | 449.5 | 84.6 | 0 | 46 | 3277.4 | 2407.3 | 0 | 491.7 | 781.7 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 6176.4 | 781.7 | 7538.2 | 21:30 | 4508.6 | 2491.9 | 0 | 537.7 | 7538.2 | 21:30 | 384.9 | 66.2 | 0 | 537.7 | 988.8
22:00 | 445.3 | 85.9 | 0 | 41.1 | 3228.9 | 2444.2 | 0 | 436.4 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 572.3 | 6109.5 | 776.4 | 7458.2 | 22:00 | 4450.6 | 2530.1 | 0 | 477.5 | 7458.2 | 22:00 | 382.9 | 66.7 | 0 | 477.5 | 927.1
22:30 | 445.5 | 83.7 | 0 | 38.1 | 3200.9 | 2316.5 | 0 | 416.6 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 567.3 | 5934 | 777.5 | 7278.8 | 22:30 | 4423.9 | 2400.2 | 0 | 454.7 | 7278.8 | 22:30 | 383 | 64.3 | 0 | 454.7 | 902
23:00 | 447.8 | 85.1 | 0 | 33.2 | 3229.3 | 2117.2 | 0 | 380.5 | 772 | 0 | 0 | 0 | 566.1 | 5727 | 772 | 7065.1 | 23:00 | 4449.1 | 2202.3 | 0 | 413.7 | 7065.1 | 23:00 | 384.5 | 65.5 | 0 | 413.7 | 863.7
23:30 | 444.9 | 87.9 | 0 | 36.2 | 3216.3 | 1975.1 | 0 | 334.1 | 780.1 | 0 | 0 | 0 | 569 | 5525.5 | 780.1 | 6874.6 | 23:30 | 4441.3 | 2063 | 0 | 370.3 | 6874.6 | 23:30 | 383.8 | 68.9 | 0 | 370.3 | 823
00:00 | 442.8 | 86.1 | 0 | 32.6 | 3143.9 | 1863.1 | 0 | 258.4 | 771.3 | 0 | 0 | 0 | 561.5 | 5265.4 | 771.3 | 6598.2 | 00:00 | 4358 | 1949.2 | 0 | 291 | 6598.2 | 00:00 | 383.5 | 67.7 | 0 | 291 | 742.2
TOTAL MWh | 9467 | 2471.8 | 2.2 | 1442.75 | 72691.1 | 43398.05 | 3.55 | 10238.85 | 17718.15 | 0 | 7760.25 | 0 | 13383.75 | 126331.55 | 25478.4 | 165193.7 | TOTAL MWh | 99876.25 | 45869.85 | 7766 | 11681.6 | 165193.7 | TOTAL MWh | 8973.1 | 1594.4 | 7766 | 11681.6 | 30015.1

## HOP
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 05:04:00 |  | 29/03/2026 05:03:31 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 29/03/2026 05:04:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 08:07:00 | 29/03/2026 08:19:00 | 29/03/2026 08:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En servicio para maniobra de desconexión del transformador T3 de la S.E. Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 08:19:00 | 29/03/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por límite de transmisión del transformador T4 de la S.E. Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 14:00:00 | 29/03/2026 15:38:00 |  | 29/03/2026 15:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 18:20:00 | 30/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 18:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 29/03/2026 11:33:00 | 29/03/2026 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 29/03/2026 11:51:00 | 29/03/2026 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 29/03/2026 12:31:00 | 29/03/2026 14:31:00 |  | 29/03/2026 14:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 29/03/2026 12:31:00 | 29/03/2026 14:41:00 |  | 29/03/2026 14:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 07:06:00 | 29/03/2026 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 07:45:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 02:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 02:05:00 | 29/03/2026 04:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C a máixima de su primer tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 04:40:00 | 29/03/2026 06:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 29/03/2026 04:40:00 | 29/03/2026 04:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 29/03/2026 06:05:00 | 29/03/2026 07:28:00 |  | 29/03/2026 06:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2026 06:05:00 | 29/03/2026 06:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 07:28:00 | 29/03/2026 07:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 17:37:00 | 29/03/2026 18:12:00 | 29/03/2026 17:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 29/03/2026 17:56:00 | 30/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 18:12:00 | 29/03/2026 23:10:00 |  | 29/03/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2026 18:22:00 | 29/03/2026 21:29:00 | 29/03/2026 18:02:00 | 29/03/2026 21:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 06:29:00 | 29/03/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 08:00:00 | 29/03/2026 13:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 13:30:00 | 29/03/2026 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 14:30:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 00:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:30:00 | 29/03/2026 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 02:00:00 | 29/03/2026 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 06:00:00 | 29/03/2026 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 07:06:00 | 29/03/2026 07:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 07:45:00 | 29/03/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 13:30:00 | 29/03/2026 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 14:30:00 | 29/03/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 14:39:00 | 29/03/2026 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 16:05:00 | 29/03/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 17:30:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 03:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 03:36:00 | 29/03/2026 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 14:33:00 | 29/03/2026 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:05 hrs S/C bajar a 250 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 16:15:00 | 29/03/2026 16:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 16:40:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 29/03/2026 10:41:00 | 29/03/2026 17:46:00 | 29/03/2026 10:21:00 | 29/03/2026 17:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/03/2026 18:28:00 | 29/03/2026 22:39:00 | 29/03/2026 18:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/03/2026 22:39:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  | 29/03/2026 23:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 06:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 06:57:00 | 29/03/2026 07:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 17:30:00 | 29/03/2026 18:08:00 | 29/03/2026 17:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 18:08:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 18:10:00 | 29/03/2026 18:24:00 | 29/03/2026 17:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 18:24:00 | 29/03/2026 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 19:00:00 | 29/03/2026 20:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 20:16:00 | 29/03/2026 21:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 21:24:00 | 29/03/2026 22:48:00 |  | 29/03/2026 22:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/03/2026 09:22:00 | 29/03/2026 17:41:00 | 29/03/2026 09:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:10 h se coordinó bajar a 60 MW. A las 14:27 h, se coordinó subir a máx/g.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/03/2026 17:41:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 29 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 29/03/2026 06:00 | 29/03/2026 18:00 | Interrupción de servicio eléctrico por desconexión programada de la L-2163 y transformador de potencia T40-260 como parte de las actividades del proyecto Sureños. | 6 | P | F/S | N | PREV. | 24998 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos toma > 6.2 gr/lt y 75 m3/seg | 42 | R | F/S | N | OTROS | 978 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CS YARUCAYA | 29/03/2026 06:18 | 29/03/2026 14:58 | INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN L-6676. | 5 | P | F/S | N | OTROS | 21772 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 29/03/2026 13:34 | 29/03/2026 15:01 | 2da AMPLIACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | Inspección de turbocompresor lado B | 5.762 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 29/03/2026 01:47 | 30/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 29/03/2026 17:17 | 29/03/2026 22:33 | Mantenimiento correctivo | 193 | P | F/S | N | CORR. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 12:15 | END-CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | CENTRAL | 29/03/2026 06:25 | 29/03/2026 12:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN L-6676. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17551 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 17:58 | PRUEBAS ELÉCTRICAS A GENERADOR SÍNCRONO - UG1 | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 16:46 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES - UG2 (SIST. REFRIGERACION, LUBRICACION Y UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA) | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 29/03/2026 08:30 | 29/03/2026 12:00 | INSPECCIÓN DE TURBINA - UG2 | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 29/03/2026 05:19 | 29/03/2026 06:22 | Meni central F/S por falla | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 29/03/2026 08:43 | 29/03/2026 11:13 | Meni central CDA F/S por falla | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:52 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 16:05 | Mantenimiento correctivo fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 29/03/2026 00:05 | 29/03/2026 06:51 | Limpieza de intercambiador en época de avenida Inspección de equipos de turbina y PND de rodete Mantenimiento de anillo colecto | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 09:37 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos toma >6 gr/lt y 59 m3/seg | 0.7 | R | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 07:23 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos toma >6 gr/lt y 59 m3/seg | 30 | R | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ARGUS | 266 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:22 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:22 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:20 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | CAMBIO DE INTRODUCTOR DE TURBINA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:48 | LIMPIEZA DE BARRAS 12.5 KV Y GO // PRUEBAS DE VVMM - INUNDACION- LIMPIEZA DE TANQUE Y POZO SAR | 65 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 00:00 | 29/03/2026 15:48 | CAMBIO DE RELE DE SSAA (3D) | 65 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 29/03/2026 21:35 | 30/03/2026 00:00 | TRIP CON 66 MW POR ALTA TEMPERATURA COBRE TRANSFORMADOR - fase "U" | 66 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 29/03/2026 00:00 | 30/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24 | R | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
29/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 29 de Marzo del 2026 / SEM N° 13 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 29 de Marzo del 2026 / SEM N° 13 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7076.7135 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6981.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6914.8442 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6822.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6754.4575 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6663.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6672.0906 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6579.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6662.5867 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6570.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6581.1969 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6487.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6524.0654 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6430.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6495.3021 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6400.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6542.2069 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6446.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6515.7339 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6422.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6421.124 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6327.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6428.1189 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6334.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6245.005 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6151 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 303.8839
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6058.4061 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 5963.19 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 205.9107
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6306.0434 | [17 empty] | MIN | 3461.8807 | 932.4959 | 932.4959 | [7 empty] | 6208.97 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3461.8807 | 3424.5475 | 205.9107
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6340.9384 | [17 empty] | MED | 3633.4561 | 1104.0713 | 1104.0713 | [7 empty] | 6242.63 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3633.4561 | 3596.1229 | 205.9107
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6514.727 | [17 empty] | MED | 3772.5965 | 1243.2117 | 1243.2117 | [7 empty] | 6412.59 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3772.5965 | 3735.2633 | 205.9107
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 70.1933 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6622.9221 | [17 empty] | MED | 3942.3787 | 1412.994 | 1412.994 | [7 empty] | 6516.41 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3942.3787 | 3905.0456 | 205.9107
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6742.4121 | [17 empty] | MED | 4074.9075 | 1545.5228 | 1545.5228 | [7 empty] | 6632.38 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4074.9075 | 4037.5743 | 205.9107
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6846.875 | [17 empty] | MED | 4150.6899 | 1621.3051 | 1621.3051 | [7 empty] | 6736.29 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4150.6899 | 4113.3567 | 303.8839
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6951.0878 | [17 empty] | MED | 4426.376 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 6840.37 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4426.376 | 4389.0428 | 303.8839
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7038.6974 | [17 empty] | MED | 4250.4526 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 6927.64 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4250.4526 | 4213.1194 | 303.8839
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7118.7039 | [17 empty] | MED | 4250.4526 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 7008.46 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4250.4526 | 4213.1194 | 303.8839
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7185.9675 | [17 empty] | MED | 4233.1101 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 7076.38 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4233.1101 | 4195.7769 | 303.8839
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7177.117 | [17 empty] | MED | 4233.1101 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 7068.12 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4233.1101 | 4195.7769 | 303.8839
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7090.8499 | [17 empty] | MED | 4233.1101 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 6982.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4233.1101 | 4195.7769 | 303.8839
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7095.1468 | [17 empty] | MED | 4233.1101 | 1896.9913 | 1896.9913 | [7 empty] | 6986.24 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4233.1101 | 4195.7769 | 303.8839
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7156.7113 | [17 empty] | MED | 4238.8829 | 1902.7641 | 1902.7641 | [7 empty] | 7047.75 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4238.8829 | 4201.5497 | 303.8839
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6965.4659 | [17 empty] | MED | 4238.8829 | 1902.7641 | 1902.7641 | [7 empty] | 6855.36 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4238.8829 | 4201.5497 | 303.8839
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7043.8731 | [17 empty] | MED | 4256.2255 | 1902.7641 | 1902.7641 | [7 empty] | 6934.05 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4256.2255 | 4218.8923 | 303.8839
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7102.9667 | [17 empty] | MED | 4256.2255 | 1902.7641 | 1902.7641 | [7 empty] | 6993.13 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4256.2255 | 4218.8923 | 303.8839
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7082.9042 | [17 empty] | MED | 4256.2255 | 1902.7641 | 1902.7641 | [7 empty] | 6978.74 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4256.2255 | 4218.8923 | 303.8839
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7128.9627 | [17 empty] | MED | 4261.967 | 1908.5057 | 1908.5057 | [7 empty] | 7027.45 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4261.967 | 4224.6339 | 303.8839
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7047.214 | [17 empty] | MED | 4261.967 | 1908.5057 | 1908.5057 | [7 empty] | 6944.88 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4261.967 | 4224.6339 | 303.8839
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 517.4486 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7219.19 | [17 empty] | MED | 3959.6497 | 1606.1883 | 1606.1883 | [7 empty] | 7110.53 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3959.6497 | 3922.3165 | 606.2012
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7321.8499 | [17 empty] | MAX | 3643.5606 | 1114.1758 | 1114.1758 | [7 empty] | 7213 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.5606 | 3606.2274 | 606.2012
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7759.75 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7647 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7788.6817 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7669.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7896.7105 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7777.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7898.2028 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7779.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7811.7833 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7692.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7801.0009 | [17 empty] | MAX | 3163.3291 | 633.9443 | 633.9443 | [7 empty] | 7681.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.3291 | 3125.9959 | 606.2012
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7657.4535 | [17 empty] | MAX | 3127.0476 | 597.6628 | 597.6628 | [7 empty] | 7538.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3127.0476 | 3089.7144 | 606.2012
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7577.3112 | [17 empty] | MAX | 3127.0476 | 597.6628 | 597.6628 | [7 empty] | 7458.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3127.0476 | 3089.7144 | 606.2012
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 176.0909 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7397.99 | [17 empty] | MAX | 3237.5446 | 708.1598 | 708.1598 | [7 empty] | 7278.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3237.5446 | 3200.2114 | 606.2012
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 478.4083 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7184.3749 | [17 empty] | MIN | 3418.3484 | 888.9636 | 888.9636 | [7 empty] | 7065.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3418.3484 | 3381.0152 | 303.8839
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 394.7481 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6991.3514 | [17 empty] | MIN | 3334.6882 | 805.3034 | 805.3034 | [7 empty] | 6874.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3334.6882 | 3297.355 | 303.8839
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 394.7481 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6709.3841 | [17 empty] | MIN | 3653.7258 | 1124.3411 | 1124.3411 | [7 empty] | 6598.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3653.7258 | 3616.3927 | 303.8839
MWh | 0 | 0 | 0 | 185.3433 | 178.8505 | 0 | 0 | 631.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 233.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2990.6981 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8397.827 | 0 | 2318.7849 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 2530.0642 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6449.008 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5491592.77 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 29 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 17.9 | 38 | 121.9 | 101.7936 | 37.2 | 140 | 90 | 275 | 13.5 | 0 | 14.326 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 291.96 | 713.01 | 476.74 | 347.69 | 15.24 | 10.45 | 47.314 | 36.12 | -- | -- | 242.96 | 882.275 | 117.179 | 41.833 | 35.729 | 0 | 15.0828 | 24 | 5.5338 | 22.2042 | 20.8 | 65.48 | 65.76 | 76.83 | -- | 165.4239 | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.603 | 15.521
00:30 | 17.9 | 38 | 121.9 | 101.7936 | 37.2 | 140 | 90 | 275 | 13.5 | 0 | 14.326 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 291.96 | 713.01 | 476.74 | 347.69 | 15.24 | 10.45 | 47.314 | 36.12 | -- | -- | 242.96 | 882.275 | 117.179 | 41.833 | 35.729 | 0 | 15.0828 | 24 | 5.5338 | 22.2042 | 20.8 | 65.48 | 65.76 | 76.83 | -- | 165.4239 | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.603 | 15.521
01:00 | 17.9 | 38 | 121.9 | 97.8799 | 39.2 | 140 | 90 | 265 | 13.53 | 0 | 10.082 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 294.91 | 739.28 | 503.01 | 368.184 | 15.23 | 4.88 | 58.521 | 58.87 | -- | -- | 230.27 | 869.585 | 117.179 | 41.539 | 39.883 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8976 | 22.2042 | 20.8 | 68.38 | 68.67 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.605 | 15.209
01:30 | 17.9 | 38 | 121.9 | 97.8799 | 39.2 | 140 | 90 | 265 | 13.53 | 0 | 10.082 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 294.91 | 739.28 | 503.01 | 368.184 | 15.23 | 4.88 | 58.521 | 58.87 | -- | -- | 230.27 | 869.585 | 117.179 | 41.539 | 39.883 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8976 | 22.2042 | 20.8 | 68.38 | 68.67 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.605 | 15.209
02:00 | 17.9 | 38 | 111.9 | 107.0082 | 34.6 | 130 | 90 | 265 | 13.45 | 0 | 10.069 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 290.5 | 772.16 | 535.89 | 399.518 | 15.25 | 6.12 | 61.81 | 58.86 | -- | -- | 235.48 | 874.789 | 117.179 | 42.377 | 42.08 | 0.5 | 15.0828 | 24 | 8.8333 | 22.2042 | 20.8 | 72.5 | 72.79 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.887 | 15.024
02:30 | 17.9 | 38 | 111.9 | 107.0082 | 34.6 | 130 | 90 | 265 | 13.45 | 0 | 10.069 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 290.5 | 772.16 | 535.89 | 399.518 | 15.25 | 6.12 | 61.81 | 58.86 | -- | -- | 235.48 | 874.789 | 117.179 | 42.377 | 42.08 | 0.5 | 15.0828 | 24 | 8.8333 | 22.2042 | 20.8 | 72.5 | 72.79 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.887 | 15.024
03:00 | 17.9 | 38 | 111.9 | 103.6133 | 38.6 | 130 | 90 | 260 | 13.43 | 0 | 10.218 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 283.21 | 812.1 | 575.83 | 404.449 | 15.31 | 5.7 | 60.312 | 58.71 | -- | -- | 185.84 | 825.148 | 117.179 | 42.069 | 41.798 | 0.1 | 15.0828 | 24 | 8.782 | 22.2042 | 20.8 | 76.01 | 76.3 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.927 | 14.931
03:30 | 17.9 | 38 | 111.9 | 103.6133 | 38.6 | 130 | 90 | 260 | 13.43 | 0 | 10.218 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 283.21 | 812.1 | 575.83 | 404.449 | 15.31 | 5.7 | 60.312 | 58.71 | -- | -- | 185.84 | 825.148 | 117.179 | 42.069 | 41.798 | 0.1 | 15.0828 | 24 | 8.782 | 22.2042 | 20.8 | 76.01 | 76.3 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.927 | 14.931
04:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 105.8209 | 37.5 | 120 | 85 | 258 | 13.24 | 0 | 10.097 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 846.82 | 610.55 | 429.365 | 15.29 | 4.88 | 58.858 | 58.51 | -- | -- | 210.66 | 849.969 | 117.179 | 42.62 | 41.78 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8013 | 22.2042 | 20.8 | 82.27 | 82.56 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.519 | 14.759
04:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 105.8209 | 37.5 | 120 | 85 | 258 | 13.24 | 0 | 10.097 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 846.82 | 610.55 | 429.365 | 15.29 | 4.88 | 58.858 | 58.51 | -- | -- | 210.66 | 849.969 | 117.179 | 42.62 | 41.78 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8013 | 22.2042 | 20.8 | 82.27 | 82.56 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.519 | 14.759
05:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 103.3495 | 39.7 | 120 | 85 | 258 | 13.26 | 0 | 10.193 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 271.71 | 862.89 | 626.62 | 441.183 | 15.2 | 5.7 | 54.238 | 53.4 | -- | -- | 245.1 | 884.408 | 115.635 | 41.486 | 41.658 | 0.3 | 15.0828 | 24 | 8.679 | 22.2042 | 20.8 | 85.96 | 86.25 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.92 | 14.597
05:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 103.3495 | 39.7 | 120 | 85 | 258 | 13.26 | 0 | 10.193 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 271.71 | 862.89 | 626.62 | 441.183 | 15.2 | 5.7 | 54.238 | 53.4 | -- | -- | 245.1 | 884.408 | 115.635 | 41.486 | 41.658 | 0.3 | 15.0828 | 24 | 8.679 | 22.2042 | 20.8 | 85.96 | 86.25 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.92 | 14.597
06:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.7308 | 39.2 | 120 | 80 | 258 | 13.23 | 0 | 15.092 | 1.07 | 316.84 | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 869.36 | 633.09 | 446.704 | 15.27 | 9.42 | 56.503 | 53.37 | -- | -- | 225.94 | 865.25 | 117.179 | 40.554 | 42.339 | 0 | 15.0828 | 23 | 8.9293 | 22.2042 | 20.8 | 88.84 | 89.13 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.258 | 14.545
06:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.7308 | 39.2 | 120 | 80 | 258 | 13.23 | 0 | 15.092 | 1.07 | 316.84 | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 869.36 | 633.09 | 446.704 | 15.27 | 9.42 | 56.503 | 53.37 | -- | -- | 225.94 | 865.25 | 117.179 | 40.554 | 42.339 | 0 | 15.0828 | 23 | 8.9293 | 22.2042 | 20.8 | 88.84 | 89.13 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.258 | 14.545
07:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 117.6235 | 30 | 120 | 80 | 262 | 13.24 | 0 | 2.407 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 882.4 | 646.13 | 446.703 | 15.25 | 5.7 | 62.295 | 59.26 | -- | -- | 241.91 | 881.22 | 115.635 | 41.633 | 41.901 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8496 | 22.2042 | 20.8 | 91.58 | 91.87 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.153 | 14.461
07:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 117.6235 | 30 | 120 | 80 | 262 | 13.24 | 0 | 2.407 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 882.4 | 646.13 | 446.703 | 15.25 | 5.7 | 62.295 | 59.26 | -- | -- | 241.91 | 881.22 | 115.635 | 41.633 | 41.901 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8496 | 22.2042 | 20.8 | 91.58 | 91.87 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.153 | 14.461
08:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 123.5361 | 26.5 | 120 | 80 | 262 | 13.25 | 0 | 2.706 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 892.25 | 655.98 | 446.613 | 15.24 | 6.12 | 81.905 | 74.84 | -- | -- | 281.42 | 920.735 | 114.106 | 41.527 | 37.949 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8228 | 22.2042 | 20.8 | 91.59 | 91.87 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.549 | 14.411
08:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 123.5361 | 26.5 | 120 | 80 | 262 | 13.25 | 0 | 2.706 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 892.25 | 655.98 | 446.613 | 15.24 | 6.12 | 81.905 | 74.84 | -- | -- | 281.42 | 920.735 | 114.106 | 41.527 | 37.949 | 0 | 15.0828 | 24 | 8.8228 | 22.2042 | 20.8 | 91.59 | 91.87 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.549 | 14.411
09:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 116.0436 | 30.3 | 120 | 85 | 258 | 13.25 | 0 | 2.684 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 895.55 | 659.28 | 446.558 | 15.2 | 7.47 | 100.086 | 96.25 | -- | -- | 364.92 | 1004.229 | 114.106 | 41.65 | 36.217 | 0 | 15.0828 | 24 | 6.8037 | 22.2042 | 20.8 | 90.01 | 90.29 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.228 | 14.353
09:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 116.0436 | 30.3 | 120 | 85 | 258 | 13.25 | 0 | 2.684 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 895.55 | 659.28 | 446.558 | 15.2 | 7.47 | 100.086 | 96.25 | -- | -- | 364.92 | 1004.229 | 114.106 | 41.65 | 36.217 | 0 | 15.0828 | 24 | 6.8037 | 22.2042 | 20.8 | 90.01 | 90.29 | 76.83 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.228 | 14.353
10:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 35.7 | 120 | 85 | 253 | 13.25 | 0 | 11.877 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 902.17 | 665.9 | 446.766 | 15.24 | 9.93 | 118.33 | 110.94 | -- | -- | 374.58 | 1013.891 | 112.593 | 40.646 | 36.843 | 0 | 15.0828 | 24 | 3.5674 | 22.2042 | 20.8 | 85.73 | 86.02 | 77.88 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.853 | 14.292
10:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 35.7 | 120 | 85 | 253 | 13.25 | 0 | 11.877 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 902.17 | 665.9 | 446.766 | 15.24 | 9.93 | 118.33 | 110.94 | -- | -- | 374.58 | 1013.891 | 112.593 | 40.646 | 36.843 | 0 | 15.0828 | 24 | 3.5674 | 22.2042 | 20.8 | 85.73 | 86.02 | 77.88 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.853 | 14.292
11:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 38.3 | 120 | 85 | 253 | 13.36 | 0 | 15.048 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 898.86 | 662.59 | 446.791 | 14.84 | 4.49 | 112.94 | 111.16 | -- | -- | 421.07 | 1060.378 | 112.593 | 41.63 | 36.877 | 0 | 15.0828 | 24 | 5.5604 | 22.2042 | 20.8 | 82.65 | 82.94 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.736 | 14.289
11:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 38.3 | 120 | 85 | 253 | 13.36 | 0 | 15.048 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 898.86 | 662.59 | 446.791 | 14.84 | 4.49 | 112.94 | 111.16 | -- | -- | 421.07 | 1060.378 | 112.593 | 41.63 | 36.877 | 0 | 15.0828 | 24 | 5.5604 | 22.2042 | 20.8 | 82.65 | 82.94 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.736 | 14.289
12:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 34.4 | 120 | 85 | 269 | 13.36 | 0 | 15.051 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 271.71 | 879.13 | 642.86 | 446.842 | 15.06 | 2.72 | 111 | 103.97 | -- | -- | 462.42 | 1101.729 | 111.094 | 40.698 | 36.864 | 0 | 15.0828 | 24 | 7.2497 | 22.2042 | 20.8 | 78.26 | 78.55 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.994 | 14.433
12:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 34.4 | 120 | 85 | 269 | 13.36 | 0 | 15.051 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 271.71 | 879.13 | 642.86 | 446.842 | 15.06 | 2.72 | 111 | 103.97 | -- | -- | 462.42 | 1101.729 | 111.094 | 40.698 | 36.864 | 0 | 15.0828 | 24 | 7.2497 | 22.2042 | 20.8 | 78.26 | 78.55 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.994 | 14.433
13:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 27.1 | 120 | 85 | 280 | 13.33 | 0 | 11.63 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 853.23 | 616.96 | 426.138 | 14.97 | 2.11 | 99.1 | 89.86 | -- | -- | 542.38 | 1181.693 | 110.994 | 42.124 | 36.036 | 0 | 15.0828 | 21.5 | 8.6626 | 22.2042 | 20.8 | 72.97 | 73.26 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.284 | 14.48
13:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 27.1 | 120 | 85 | 280 | 13.33 | 0 | 11.63 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 853.23 | 616.96 | 426.138 | 14.97 | 2.11 | 99.1 | 89.86 | -- | -- | 542.38 | 1181.693 | 110.994 | 42.124 | 36.036 | 0 | 15.0828 | 21.5 | 8.6626 | 22.2042 | 20.8 | 72.97 | 73.26 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.284 | 14.48
14:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 29 | 120 | 95 | 280 | 13.27 | 0 | 10.161 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 827.78 | 591.51 | 402.858 | 15.09 | 1.64 | 91.83 | 89.65 | -- | -- | 606 | 1245.31 | 110.994 | 40.79 | 36.198 | 0 | 15.0828 | 22 | 9.0711 | 22.2042 | 20.8 | 67.93 | 68.22 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.62 | 14.536
14:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 29 | 120 | 95 | 280 | 13.27 | 0 | 10.161 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 827.78 | 591.51 | 402.858 | 15.09 | 1.64 | 91.83 | 89.65 | -- | -- | 606 | 1245.31 | 110.994 | 40.79 | 36.198 | 0 | 15.0828 | 22 | 9.0711 | 22.2042 | 20.8 | 67.93 | 68.22 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.62 | 14.536
15:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 37.2 | 120 | 95 | 270 | 13.33 | 0 | 14.993 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 802.78 | 566.51 | 385.67 | 15.36 | 1.64 | 82.18 | 74.15 | -- | -- | 607 | 1246.315 | 110.994 | 44.117 | 35.656 | 0 | 15.0828 | 22 | 9.6357 | 22.2042 | 20.8 | 67.81 | 68.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.258 | 14.779
15:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 109.5385 | 37.2 | 120 | 95 | 270 | 13.33 | 0 | 14.993 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 270.28 | 802.78 | 566.51 | 385.67 | 15.36 | 1.64 | 82.18 | 74.15 | -- | -- | 607 | 1246.315 | 110.994 | 44.117 | 35.656 | 0 | 15.0828 | 22 | 9.6357 | 22.2042 | 20.8 | 67.81 | 68.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.258 | 14.779
16:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 99.562 | 36.4 | 120 | 95 | 264 | 13.31 | 0 | 13.347 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 268.86 | 781.27 | 545 | 377.487 | 15.34 | 1.64 | 77 | 59.49 | -- | -- | 564.83 | 1204.145 | 110.994 | 64.552 | 35.416 | 0 | 15.0828 | 25 | 8.3476 | 22.2042 | 20.8 | 65.11 | 65.4 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.13 | 14.693
16:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 99.562 | 36.4 | 120 | 95 | 264 | 13.31 | 0 | 13.347 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 268.86 | 781.27 | 545 | 377.487 | 15.34 | 1.64 | 77 | 59.49 | -- | -- | 564.83 | 1204.145 | 110.994 | 64.552 | 35.416 | 0 | 15.0828 | 25 | 8.3476 | 22.2042 | 20.8 | 65.11 | 65.4 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.13 | 14.693
17:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.7308 | 32.7 | 120 | 95 | 276 | 13.26 | 0 | 13.362 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 769.14 | 532.87 | 377.366 | 15.56 | 1.64 | 67.32 | 52.11 | -- | -- | 589.46 | 1228.772 | 109.51 | 63.94 | 35.612 | 0 | 15.0828 | 25 | 8.5001 | 22.2042 | 23.2 | 63.79 | 64.08 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.153 | 14.863
17:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.7308 | 32.7 | 120 | 95 | 276 | 13.26 | 0 | 13.362 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 274.56 | 769.14 | 532.87 | 377.366 | 15.56 | 1.64 | 67.32 | 52.11 | -- | -- | 589.46 | 1228.772 | 109.51 | 63.94 | 35.612 | 0 | 15.0828 | 25 | 8.5001 | 22.2042 | 23.2 | 63.79 | 64.08 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.153 | 14.863
18:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 97.2154 | 37.6 | 120 | 92 | 285 | 13.29 | 0 | 13.502 | 1.07 | 358.64 | 2.495 | 236.27 | 276 | 769.14 | 532.87 | 377.364 | 15.77 | 1.64 | 71.19 | 52.23 | -- | -- | 556.85 | 1196.161 | 110.994 | 63.67 | 35.109 | 0.8 | 15.0828 | 25 | 9.6552 | 22.2042 | 24.4 | 63.55 | 63.84 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.62 | 16.706
18:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 97.2154 | 37.6 | 120 | 92 | 285 | 13.29 | 0 | 13.502 | 1.07 | 358.64 | 2.495 | 236.27 | 276 | 769.14 | 532.87 | 377.364 | 15.77 | 1.64 | 71.19 | 52.23 | -- | -- | 556.85 | 1196.161 | 110.994 | 63.67 | 35.109 | 0.8 | 15.0828 | 25 | 9.6552 | 22.2042 | 24.4 | 63.55 | 63.84 | 75.773 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.62 | 16.706
19:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.1606 | 36.1 | 120 | 92 | 285 | 13.33 | 0 | 23.325 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 775.19 | 538.92 | 411.559 | 15.52 | 1.64 | 67.9 | 45.82 | -- | -- | 375.5 | 1183.039 | 110.994 | 64.227 | 34.97 | 0 | 15.0828 | 25 | 9.1326 | 22.2042 | 25.5 | 68.35 | 68.63 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.487 | 18.317
19:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.1606 | 36.1 | 120 | 92 | 285 | 13.33 | 0 | 23.325 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 775.19 | 538.92 | 411.559 | 15.52 | 1.64 | 67.9 | 45.82 | -- | -- | 375.5 | 1183.039 | 110.994 | 64.227 | 34.97 | 0 | 15.0828 | 25 | 9.1326 | 22.2042 | 25.5 | 68.35 | 68.63 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.487 | 18.317
20:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.4718 | 35.2 | 120 | 92 | 278 | 13.32 | 0 | 19.61 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 778.23 | 541.96 | 409.058 | 15.62 | 1.64 | 84.26 | 66.01 | -- | -- | 387.36 | 1196.005 | 109.51 | 62.871 | 34.741 | 0 | 15.0828 | 26 | 8.9173 | 22.2042 | 26.6 | 71.57 | 71.86 | 74.71 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.675 | 18.021
20:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 102.4718 | 35.2 | 120 | 92 | 278 | 13.32 | 0 | 19.61 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 276 | 778.23 | 541.96 | 409.058 | 15.62 | 1.64 | 84.26 | 66.01 | -- | -- | 387.36 | 1196.005 | 109.51 | 62.871 | 34.741 | 0 | 15.0828 | 26 | 8.9173 | 22.2042 | 26.6 | 71.57 | 71.86 | 74.71 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.675 | 18.021
21:00 | 17.9 | 38 | 101.9 | 101.1434 | 38.4 | 120 | 85 | 266 | 13.36 | 0 | 19.267 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 268.86 | 781.27 | 545 | 395.003 | 15.54 | 1.64 | 79.59 | 69.2 | -- | -- | 378.17 | 1185.502 | 109.51 | 64.214 | 34.556 | 0 | 15.0828 | 26 | 8.8825 | 22.2042 | 27 | 75.58 | 75.87 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.764 | 17.765
21:30 | 17.9 | 38 | 101.9 | 101.1434 | 38.4 | 120 | 85 | 266 | 13.36 | 0 | 19.267 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 268.86 | 781.27 | 545 | 395.003 | 15.54 | 1.64 | 79.59 | 69.2 | -- | -- | 378.17 | 1185.502 | 109.51 | 64.214 | 34.556 | 0 | 15.0828 | 26 | 8.8825 | 22.2042 | 27 | 75.58 | 75.87 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.764 | 17.765
22:00 | 17.9 | 38 | 102 | 106.2044 | 35.3 | 120 | 80 | 258 | 13.37 | 0 | 19.354 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 778.23 | 541.96 | 408.967 | 15.78 | 1.64 | 74.85 | 62.26 | -- | -- | 359.44 | 1166.77 | 112.492 | 64.79 | 34.383 | 0 | 15.0828 | 26 | 7.9207 | 22.2042 | 26.3 | 78 | 78.29 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.937 | 18.124
22:30 | 17.9 | 38 | 102 | 106.2044 | 35.3 | 120 | 80 | 258 | 13.37 | 0 | 19.354 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 778.23 | 541.96 | 408.967 | 15.78 | 1.64 | 74.85 | 62.26 | -- | -- | 359.44 | 1166.77 | 112.492 | 64.79 | 34.383 | 0 | 15.0828 | 26 | 7.9207 | 22.2042 | 26.3 | 78 | 78.29 | 75.243 | -- | -- | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.937 | 18.124
23:00 | 17.9 | 38 | 102 | 110.7966 | 35.3 | 120 | 75 | 248 | 13.35 | 0 | 19.235 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 267.45 | 781.27 | 545 | 401.068 | 15.69 | 1.64 | 73.26 | 55.11 | -- | -- | 360.19 | 1167.522 | 112.492 | 64.111 | 34.027 | 0 | 15.0828 | 26 | 7.7373 | 22.2042 | 26.3 | 79.66 | 79.95 | 75.243 | 80.7925 | 158.768 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.971 | 17.998
23:30 | 17.9 | 38 | 102 | 110.7966 | 35.3 | 120 | 75 | 248 | 13.35 | 0 | 19.235 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 267.45 | 781.27 | 545 | 401.068 | 15.69 | 1.64 | 73.26 | 55.11 | -- | -- | 360.19 | 1167.522 | 112.492 | 64.111 | 34.027 | 0 | 15.0828 | 26 | 7.7373 | 22.2042 | 26.3 | 79.66 | 79.95 | 75.243 | 80.7925 | 158.768 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.971 | 17.998
MAX | 17.9 | 38 | 101.9 | 97.2154 | 26.5 | 120 | 75 | 248 | 13.23 | 0 | 2.407 | 1.07 | 316.84 | 2.495 | 236.27 | 264.62 | 713.01 | 476.74 | 347.69 | 14.84 | 1.64 | 47.314 | 36.12 | 0 | 0 | 185.84 | 825.148 | 109.51 | 40.554 | 34.027 | 0 | 15.0828 | 21.5 | 3.5674 | 22.2042 | 20.8 | 63.55 | 63.84 | 74.71 | 80.7925 | 158.768 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 37.258 | 14.289
MIN | 17.9 | 38 | 121.9 | 123.5361 | 39.7 | 140 | 95 | 285 | 13.53 | 0 | 23.325 | 1.07 | 358.64 | 2.495 | 236.27 | 294.91 | 902.17 | 665.9 | 446.842 | 15.78 | 10.45 | 118.33 | 111.16 | 0 | 0 | 607 | 1246.315 | 117.179 | 64.79 | 42.339 | 0.8 | 15.0828 | 26 | 9.6552 | 22.2042 | 27 | 91.59 | 91.87 | 77.88 | 80.7925 | 165.4239 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.971 | 18.317
PROM | 17.9 | 38 | 104.4083 | 106.6215 | 35.0625 | 122.5 | 87.125 | 266.0833 | 13.3279 | 0 | 12.8182 | 1.07 | 337.74 | 2.495 | 236.27 | 274.6713 | 819.3129 | 583.0429 | 412.0793 | 15.3275 | 4.2537 | 77.1913 | 68.7563 | #DIV/0! | #DIV/0! | 377.0729 | 1051.4517 | 113.2631 | 49.1528 | 37.4426 | 0.070833 | 15.0828 | 24.1875 | 8.1572 | 22.2042 | 22.2042 | 76.3992 | 76.6875 | 76.1912 | 80.7925 | 162.096 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 38.4638 | 15.4628
INICIO | 17.9 | 38 | 121.9 | 101.7936 | 37.2 | 140 | 90 | 275 | 13.5 | 0 | 14.326 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 291.96 | 713.01 | 476.74 | 347.69 | 15.24 | 10.45 | 47.314 | 36.12 | -- | -- | 242.96 | 882.275 | 117.179 | 41.833 | 35.729 | 0 | 15.0828 | 24 | 5.5338 | 22.2042 | 20.8 | 65.48 | 65.76 | 76.83 | -- | 165.4239 | -- | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.603 | 15.521
FINAL | 17.9 | 38 | 102 | 110.7966 | 35.3 | 120 | 75 | 248 | 13.35 | 0 | 19.235 | -- | -- | 2.495 | 236.27 | 267.45 | 781.27 | 545 | 401.068 | 15.69 | 1.64 | 73.26 | 55.11 | -- | -- | 360.19 | 1167.522 | 112.492 | 64.111 | 34.027 | 0 | 15.0828 | 26 | 7.7373 | 22.2042 | 26.3 | 79.66 | 79.95 | 75.243 | 80.7925 | 158.768 | 92.9113 | 39.6961 | 6.7562 | 123.489 | 68.331 | 39.971 | 17.998
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 29 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.6428 | 0.63069 | 0.066 | 0 | 0.01892 | 3874.8139 | -- | -- | 0.10099 | 21.7414 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.526 | 0.421 | -- | 263.381 | 0.166 | 0 | 48.73 | 0.149 | 0.31674 | 0.11346 | 6.34 | 0.63608
00:30 | 2695 | 7.6428 | 0.63069 | 0.066 | 0 | 0.01892 | 3874.8139 | -- | -- | 0.10099 | 21.7414 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.526 | 0.421 | -- | 263.381 | 0.166 | 0 | 48.73 | 0.149 | 0.31674 | 0.11346 | 6.34 | 0.63608
01:00 | 2695 | 7.6966 | 0.57525 | 0.065 | 0 | 0.02026 | 3874.8075 | -- | -- | 0.10221 | 21.7253 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.526 | 0.419 | -- | 263.382 | 0.165 | 0 | 48.73 | 0.154 | 0.33532 | 0.10808 | 6.14 | 0.63608
01:30 | 2695 | 7.6966 | 0.57525 | 0.065 | 0 | 0.02026 | 3874.8075 | -- | -- | 0.10221 | 21.7253 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.526 | 0.419 | -- | 263.382 | 0.165 | 0 | 48.73 | 0.154 | 0.33532 | 0.10808 | 6.14 | 0.63608
02:00 | 2695 | 7.8922 | 0.51981 | 0.065 | 0 | 0.02263 | 3874.8102 | -- | -- | 0.10338 | 21.7322 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.526 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.155 | 0 | 48.73 | 0.155 | 0.33532 | 0.12096 | 5.97 | 0.63542
02:30 | 2695 | 7.8922 | 0.51981 | 0.065 | 0 | 0.02263 | 3874.8102 | -- | -- | 0.10338 | 21.7322 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.526 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.155 | 0 | 48.73 | 0.155 | 0.33532 | 0.12096 | 5.97 | 0.63542
03:00 | 2695 | 8.0871 | 0.51057 | 0.065 | 0 | 0.02269 | 3874.805 | -- | -- | 0.10462 | 21.7191 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.525 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.145 | 0 | 48.73 | 0.158 | 0.35575 | 0.11591 | 5.55 | 0.63476
03:30 | 2695 | 8.0871 | 0.51057 | 0.065 | 0 | 0.02269 | 3874.805 | -- | -- | 0.10462 | 21.7191 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.525 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.145 | 0 | 48.73 | 0.158 | 0.35575 | 0.11591 | 5.55 | 0.63476
04:00 | 2695 | 7.9917 | 0.50133 | 0.064 | 0 | 0.02363 | 3874.7984 | -- | -- | 0.10576 | 21.7023 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.134 | 0 | 48.73 | 0.15 | 0.36847 | 0.11904 | 5.45 | 0.63345
04:30 | 2695 | 7.9917 | 0.50133 | 0.064 | 0 | 0.02363 | 3874.7984 | -- | -- | 0.10576 | 21.7023 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.525 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.134 | 0 | 48.73 | 0.15 | 0.36847 | 0.11904 | 5.45 | 0.63345
05:00 | 2695 | 7.9493 | 0.50133 | 0.064 | 0 | 0.01498 | 3874.7977 | -- | -- | 0.10698 | 21.7007 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 263.387 | 0.124 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.3894 | 0.1153 | 5.37 | 0.63279
05:30 | 2695 | 7.9493 | 0.50133 | 0.064 | 0 | 0.01498 | 3874.7977 | -- | -- | 0.10698 | 21.7007 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.524 | 0.421 | -- | 263.387 | 0.124 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.3894 | 0.1153 | 5.37 | 0.63279
06:00 | 2695 | 7.928 | 0.5637 | 0.063 | 0 | 0.01149 | 3874.7929 | -- | -- | 0.10798 | 21.6885 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.524 | 0.419 | 93.43 | 263.388 | 0.122 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.4057 | 0.11468 | 5.07 | 0.63148
06:30 | 2695 | 7.928 | 0.5637 | 0.063 | 0 | 0.01149 | 3874.7929 | -- | -- | 0.10798 | 21.6885 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.524 | 0.419 | 93.43 | 263.388 | 0.122 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.4057 | 0.11468 | 5.07 | 0.63148
07:00 | 2695 | 7.9861 | 0.63069 | 0.066 | 0 | 0.01623 | 3874.7889 | -- | -- | 0.10918 | 21.6785 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.523 | 0.417 | -- | 263.389 | 0.127 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.3894 | 0.13948 | 5.03 | 0.63083
07:30 | 2695 | 7.9861 | 0.63069 | 0.066 | 0 | 0.01623 | 3874.7889 | -- | -- | 0.10918 | 21.6785 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.523 | 0.417 | -- | 263.389 | 0.127 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.3894 | 0.13948 | 5.03 | 0.63083
08:00 | 2695 | 8.0746 | 0.6455 | 0.105 | 0 | 0.02256 | 3874.7868 | -- | -- | 0.11018 | 21.6732 | 333.9182 | 0.43726 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.523 | 0.418 | -- | 263.39 | 0.088 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.34627 | 0.15166 | 4.78 | 0.62952
08:30 | 2695 | 8.0746 | 0.6455 | 0.105 | 0 | 0.02256 | 3874.7868 | -- | -- | 0.11018 | 21.6732 | 333.9182 | 0.43726 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.523 | 0.418 | -- | 263.39 | 0.088 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.34627 | 0.15166 | 4.78 | 0.62952
09:00 | 2695 | 8.1931 | 0.61683 | 0.1395 | 0 | 0.02671 | 3874.7737 | -- | -- | 0.11122 | 21.6402 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.523 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.051 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.32909 | 0.13657 | 4.68 | 0.62821
09:30 | 2695 | 8.1931 | 0.61683 | 0.1395 | 0 | 0.02671 | 3874.7737 | -- | -- | 0.11122 | 21.6402 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.523 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.051 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.32909 | 0.13657 | 4.68 | 0.62821
10:00 | 2695 | 8.3323 | 0.57987 | 0.1905 | 0.02027 | 0.02605 | 3874.7477 | -- | -- | 0.11218 | 21.5752 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.522 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.026 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.33532 | 0.12486 | 4.39 | 0.62691
10:30 | 2695 | 8.3323 | 0.57987 | 0.1905 | 0.02027 | 0.02605 | 3874.7477 | -- | -- | 0.11218 | 21.5752 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.522 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.026 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.33532 | 0.12486 | 4.39 | 0.62691
11:00 | 2695 | 8.4879 | 0.56601 | 0.2355 | 0.07256 | 0.02484 | 3874.7484 | -- | -- | 0.11321 | 21.5767 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.522 | 0.421 | -- | 263.389 | 0.027 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.33532 | 0.12486 | 4.36 | 0.6256
11:30 | 2695 | 8.4879 | 0.56601 | 0.2355 | 0.07256 | 0.02484 | 3874.7484 | -- | -- | 0.11321 | 21.5767 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.522 | 0.421 | -- | 263.389 | 0.027 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.33532 | 0.12486 | 4.36 | 0.6256
12:00 | 2695 | 8.6068 | 0.61683 | 0.271 | 0.06937 | 0.02494 | 3874.7526 | -- | -- | 0.11427 | 21.5874 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.522 | 0.418 | -- | 263.388 | 0.035 | 0 | 48.73 | 0.148 | 0.33532 | 0.12486 | 4.17 | 0.63017
12:30 | 2695 | 8.6068 | 0.61683 | 0.271 | 0.06937 | 0.02494 | 3874.7526 | -- | -- | 0.11427 | 21.5874 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.522 | 0.418 | -- | 263.388 | 0.035 | 0 | 48.73 | 0.148 | 0.33532 | 0.12486 | 4.17 | 0.63017
13:00 | 2695 | 8.6983 | 0.6855 | 0.306 | 0.07863 | 0.03087 | 3874.7624 | -- | -- | 0.11517 | 21.6119 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.521 | 0.421 | -- | 263.387 | 0.04 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.33532 | 0.12486 | 3.95 | 0.63674
13:30 | 2695 | 8.6983 | 0.6855 | 0.306 | 0.07863 | 0.03087 | 3874.7624 | -- | -- | 0.11517 | 21.6119 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.521 | 0.421 | -- | 263.387 | 0.04 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.33532 | 0.12486 | 3.95 | 0.63674
14:00 | 2695 | 8.6804 | 0.7155 | 0.35 | 0.08723 | 0.03613 | 3874.7776 | -- | -- | 0.11613 | 21.6502 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.04 | 0.977 | -- | 0.521 | 0.42 | -- | 263.387 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.33532 | 0.12486 | 3.88 | 0.63674
14:30 | 2695 | 8.6804 | 0.7155 | 0.35 | 0.08723 | 0.03613 | 3874.7776 | -- | -- | 0.11613 | 21.6502 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.04 | 0.977 | -- | 0.521 | 0.42 | -- | 263.387 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.33532 | 0.12486 | 3.88 | 0.63674
15:00 | 2695 | 8.5642 | 0.7205 | 0.3765 | 0.09117 | 0.03507 | 3874.773 | -- | -- | 0.1171 | 21.6387 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.521 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.029 | 0 | 48.73 | 0.149 | 0.33532 | 0.12486 | 3.7 | 0.63674
15:30 | 2695 | 8.5642 | 0.7205 | 0.3765 | 0.09117 | 0.03507 | 3874.773 | -- | -- | 0.1171 | 21.6387 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.521 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.029 | 0 | 48.73 | 0.149 | 0.33532 | 0.12486 | 3.7 | 0.63674
16:00 | 2695 | 8.4219 | 0.708 | 0.413 | 0.08974 | 0.02304 | 3874.7804 | -- | -- | 0.11795 | 21.6571 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.521 | 0.421 | -- | 263.386 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.102 | 0.33221 | 0.11045 | 3.57 | 0.63674
16:30 | 2695 | 8.4219 | 0.708 | 0.413 | 0.08974 | 0.02304 | 3874.7804 | -- | -- | 0.11795 | 21.6571 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.521 | 0.421 | -- | 263.386 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.102 | 0.33221 | 0.11045 | 3.57 | 0.63674
17:00 | 2695 | 8.2593 | 0.748 | 0.418 | 0.09598 | 0.02195 | 3874.823 | 64.244 | 22.9703 | 0.11893 | 21.7644 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.521 | 0.42 | -- | 263.385 | 0.039 | 0 | 48.73 | 0.125 | 0.32909 | 0.11468 | 3.45 | 0.63674
17:30 | 2695 | 8.2593 | 0.748 | 0.418 | 0.09598 | 0.02195 | 3874.823 | 64.244 | 22.9703 | 0.11893 | 21.7644 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.521 | 0.42 | -- | 263.385 | 0.039 | 0 | 48.73 | 0.125 | 0.32909 | 0.11468 | 3.45 | 0.63674
18:00 | 2695 | 8.0446 | 0.758 | 0.423 | 0.08721 | 0.02256 | 3874.8493 | -- | -- | 0.11982 | 21.8303 | 335.7366 | 0.48161 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.521 | 0.419 | 93.43 | 263.384 | 0.04 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.3447 | 0.1075 | 3.26 | 0.63674
18:30 | 2695 | 8.0446 | 0.758 | 0.423 | 0.08721 | 0.02256 | 3874.8493 | -- | -- | 0.11982 | 21.8303 | 335.7366 | 0.48161 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.521 | 0.419 | 93.43 | 263.384 | 0.04 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.3447 | 0.1075 | 3.26 | 0.63674
19:00 | 2695 | 7.8766 | 0.7555 | 0.423 | 0.07317 | 0.02385 | 3874.8697 | -- | -- | 0.12099 | 21.8818 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.519 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.043 | 0 | 48.73 | 0.139 | 0.35733 | 0.11407 | 3.16 | 0.63674
19:30 | 2695 | 7.8766 | 0.7555 | 0.423 | 0.07317 | 0.02385 | 3874.8697 | -- | -- | 0.12099 | 21.8818 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.519 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.043 | 0 | 48.73 | 0.139 | 0.35733 | 0.11407 | 3.16 | 0.63674
20:00 | 2695 | 7.7303 | 0.7155 | 0.428 | 0.05253 | 0.02447 | 3874.8925 | -- | -- | 0.12215 | 21.9394 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.52 | 0.418 | -- | 263.383 | 0.073 | 0 | 48.73 | 0.141 | 0.3605 | 0.11468 | 2.99 | 0.63674
20:30 | 2695 | 7.7303 | 0.7155 | 0.428 | 0.05253 | 0.02447 | 3874.8925 | -- | -- | 0.12215 | 21.9394 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.52 | 0.418 | -- | 263.383 | 0.073 | 0 | 48.73 | 0.141 | 0.3605 | 0.11468 | 2.99 | 0.63674
21:00 | 2695 | 7.5355 | 0.633 | 0.4205 | 0.02146 | 0.02425 | 3874.9212 | -- | -- | 0.12314 | 22.0116 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.52 | 0.42 | -- | 263.383 | 0.098 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.3797 | 0.11285 | 2.83 | 0.63674
21:30 | 2695 | 7.5355 | 0.633 | 0.4205 | 0.02146 | 0.02425 | 3874.9212 | -- | -- | 0.12314 | 22.0116 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.52 | 0.42 | -- | 263.383 | 0.098 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.3797 | 0.11285 | 2.83 | 0.63674
22:00 | 2695 | 7.3871 | 0.58449 | 0.433 | 0.02079 | 0.02485 | 3874.9517 | -- | -- | 0.12422 | 22.0886 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.519 | 0.417 | -- | 263.382 | 0.123 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.38454 | 0.11968 | 2.72 | 0.63674
22:30 | 2695 | 7.3871 | 0.58449 | 0.433 | 0.02079 | 0.02485 | 3874.9517 | -- | -- | 0.12422 | 22.0886 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.519 | 0.417 | -- | 263.382 | 0.123 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.38454 | 0.11968 | 2.72 | 0.63674
23:00 | 2695 | 7.2228 | 0.51288 | 0.423 | 0.01758 | 0.0251 | 3874.9733 | -- | -- | 0.12541 | 22.1455 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.519 | 0.419 | -- | 263.382 | 0.145 | 0 | 48.73 | 0.135 | 0.38778 | 0.12685 | 2.61 | 0.63674
23:30 | 2695 | 7.2228 | 0.51288 | 0.423 | 0.01758 | 0.0251 | 3874.9733 | -- | -- | 0.12541 | 22.1455 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.519 | 0.419 | -- | 263.382 | 0.145 | 0 | 48.73 | 0.135 | 0.38778 | 0.12685 | 2.61 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.57
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.4
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.69
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.51
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 20.741
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
29/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
29/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
29/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.9

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 29 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 245.31
29/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 711.507
29/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 281.6
29/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 12:30:00 | 23:59:59 | 0.65 | Vertimiento promedio presa Pallca

## STOCK_COMB
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.375 | 476.38 | 0 | m3
29/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.829 | 355.83 | 0 | m3
29/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.898 | 272.9 | 0 | m3
29/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.81 | 0 | m3
29/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 254.08 | 245.53 | 0 | m3
29/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
29/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
29/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
29/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47184.82 | 47184.82 | 0 | m3
29/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31187.06 | 31187.06 | 0 | m3
29/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
29/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 893.77 | 893.77 | 0 | m3
29/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1086.61 | 1086.61 | 0 | m3
29/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 615.708 | 430.267 | 0 | m3 | Despacho a solicitud de COES.
29/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
29/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
29/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9842.624 | 9842.624 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
29/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55324.27 | 55324.27 | 0 | m3
29/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
29/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 614.25
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 574.34
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 149.29
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 918.19
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2427.82
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 15158.5229
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12087.6278
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7522.4492
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 4.39
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 4.16
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280334.833
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 438306
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 495643
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 222977
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 62125
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1082406.07
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1084791.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 412909.7217
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 613085.8057
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 905690.2814
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1121420.023
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 185.443
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 264029
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 486827
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20492.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19959.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19914.96
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15405.61
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15405.61
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11173.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14094.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14094.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 193087
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 313858.03
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 29 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/03/2026 00:00 | 861.7 | 2987.19 | 78.16 | 78.16 | 4474.7 | 546.23 | 7818 | 22914 | 4434.4097 | 4271.0468 | 4432.3871 | 4432.1712 | 6789.3 | 7020.987
29/03/2026 01:00 | 861.8 | 2984.87 | 79.91 | 79.91 | 4474.7 | 542.31 | 7976 | 22893 | 4450.4837 | 4320.3403 | 4447.8279 | 4447.8 | 6810.1 | 7019.195
29/03/2026 02:00 | 863.5 | 2988.34 | 81.65 | 81.65 | 4474.7 | 545.25 | 8134 | 22798 | 4482.4005 | 4374.4018 | 4479.9331 | 4479.4303 | 6843.8 | 7017.457
29/03/2026 03:00 | 863.5 | 2988.34 | 83.8 | 83.8 | 4474.7 | 533.48 | 8326 | 22664 | 4505.7701 | 4417.9584 | 4503.1536 | 4502.827 | 6857.6 | 7015.41
29/03/2026 04:00 | 864.2 | 2988.8 | 85.93 | 85.93 | 4467.8 | 526.62 | 8525 | 23234 | 4515.3526 | 4436.5131 | 4512.9058 | 4512.2833 | 6868.2 | 7013.231
29/03/2026 05:00 | 863.5 | 2989.05 | 87.38 | 87.38 | 4474.7 | 539.37 | 8691 | 23293 | 4503.5282 | 4414.3501 | 4501.0192 | 4500.4333 | 6887 | 7011.562
29/03/2026 06:00 | 864 | 2987.19 | 88.51 | 88.51 | 4475.3 | 543.29 | 8830 | 23301 | 4493.0217 | 4396.2497 | 4490.2629 | 4489.5202 | 6894.5 | 7008.825
29/03/2026 07:00 | 864.9 | 2847.6 | 90.24 | 90.24 | 4490.9 | 545.25 | 8984 | 23274 | 4486.3552 | 4416.6152 | 4483.662 | 4483.393 | 6892.5 | 7006.198
29/03/2026 08:00 | 864.1 | 2989.5 | 92.68 | 92.68 | 4484.1 | 542.31 | 9202 | 23304 | 4495.2178 | 4466.9071 | 4491.9681 | 4492.2771 | 6895.3 | 7004.806
29/03/2026 09:00 | 817.2 | 2989.5 | 93.74 | 93.74 | 4481.6 | 540.35 | 9320 | 23227 | 4464.2192 | 4422.4521 | 4460.5697 | 4462.3577 | 6863.1 | 7003.978
29/03/2026 10:00 | 816.5 | 2988.34 | 94.37 | 94.37 | 4477.5 | 527.6 | 9374 | 23196 | 4465.958 | 4432.9425 | 4460.8413 | 4469.0704 | 6861.5 | 6845.66
29/03/2026 11:00 | 816.1 | 2992.97 | 94.81 | 94.81 | 4486 | 534.46 | 9428 | 23275 | 4466.7579 | 4433.4785 | 4462.1055 | 4471.8177 | 6867 | 6634.595
29/03/2026 12:00 | 815.4 | 2989.5 | 95.46 | 95.46 | 4487.9 | 519.75 | 9482 | 23214 | 4440.9877 | 4391.0682 | 4435.7265 | 4444.3431 | 6888.6 | 6501.186
29/03/2026 13:00 | 818.2 | 2991.36 | 95.9 | 95.9 | 4486.4 | 527.6 | 9536 | 23166 | 4412.2039 | 4349.8619 | 4406.8592 | 4417.7387 | 6863.1 | 6388.098
29/03/2026 14:00 | 823 | 2987.64 | 96.23 | 96.23 | 4487.5 | 535.44 | 9565 | 23285 | 4422.0096 | 4355.5568 | 4416.777 | 4426.6384 | 6915.3 | 6340.428
29/03/2026 15:00 | 825.9 | 2990.91 | 95.98 | 95.98 | 4474.4 | 531.52 | 9572 | 22710 | 4445.108 | 4400.8327 | 4439.5812 | 4448.5958 | 6911 | 6287.951
29/03/2026 16:00 | 857.1 | 2992.97 | 96.3 | 96.3 | 4471.4 | 523.68 | 9581 | 22715 | 4482.8552 | 4453.0719 | 4477.3548 | 4488.0954 | 6914.1 | 6149.18
29/03/2026 17:00 | 858 | 2989.5 | 97.16 | 97.16 | 4475.3 | 534.46 | 9638 | 23158 | 4496.2276 | 4473.4573 | 4491.9097 | 4499.6978 | 6915.7 | 6025.765
29/03/2026 18:00 | 859.4 | 2986.48 | 96.81 | 96.81 | 4475.6 | 529.56 | 9598 | 22650 | 4454.7176 | 4343.3563 | 4451.3462 | 4454.9587 | 6907 | 5932.41
29/03/2026 19:00 | 800.7 | 2867.98 | 93.35 | 93.35 | 4474.7 | 531.52 | 9305 | 22713 | 4324.908 | 4173.3516 | 4325.3932 | 4326.9985 | 6639.7 | 6074.312
29/03/2026 20:00 | 801.7 | 2989.5 | 89.9 | 89.9 | 4474.7 | 529.56 | 8963 | 22669 | 4278.4358 | 4084.2124 | 4278.9772 | 4280.4386 | 6662.1 | 6129.795
29/03/2026 21:00 | 801.9 | 2864.51 | 86.97 | 86.97 | 4467.8 | 530.54 | 8681 | 22747 | 4268.3498 | 4076.6777 | 4269.2089 | 4270.3868 | 6641.6 | 6150.543
29/03/2026 22:00 | 802.1 | 2849.91 | 85.48 | 85.48 | 4474.7 | 528.58 | 8518 | 22899 | 4288.2106 | 4086.5501 | 4289.0239 | 4290.1733 | 6664 | 6168.526
29/03/2026 23:00 | 801.9 | 2858.01 | 85.28 | 85.28 | 4474.7 | 523.68 | 8472 | 22726 | 4357.6145 | 4181.4334 | 4356.6204 | 4357.04 | 6870.5 | 6186.827

## TEMP_AMB
domingo, 29 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/03/2026 00:00 | 22 | 23.8 | 23.8 | 22.9 | 22.9 | 25.43 | 25.43 | 21.6 | 36.16 | 22 | 22.7 | 27.33 | 21.65 | 24.3 | 26.57
29/03/2026 01:00 | 22 | 23.98 | 23.98 | 22.6 | 22.6 | 25.02 | 25.02 | 21.5 | 36.81 | 21.8 | 22.5 | 27.22 | 21.72 | 24.2 | 26.66
29/03/2026 02:00 | 22 | 24.19 | 24.19 | 22.4 | 22.4 | 24.42 | 24.42 | 21.2 | 38.27 | 21.9 | 21.9 | 27.07 | 21.82 | 23.9 | 26.75
29/03/2026 03:00 | 21 | 24.35 | 24.35 | 22.3 | 22.3 | 23.98 | 23.98 | 21.2 | 38.36 | 21.7 | 21.6 | 26.92 | 21.67 | 23.6 | 26.84
29/03/2026 04:00 | 21 | 24.52 | 24.52 | 22.3 | 22.3 | 23.72 | 23.72 | 21.2 | 38.34 | 21.5 | 22.1 | 26.82 | 21.55 | 23.4 | 26.73
29/03/2026 05:00 | 21 | 24.3 | 24.3 | 22.1 | 22.1 | 23.59 | 23.59 | 21.2 | 37.68 | 21.5 | 22.1 | 27.05 | 21.35 | 23.3 | 26.58
29/03/2026 06:00 | 21 | 24.08 | 24.08 | 22.3 | 22.3 | 23.51 | 23.51 | 21.2 | 37.42 | 21.6 | 21.7 | 26.67 | 21.5 | 23.2 | 26.77
29/03/2026 07:00 | 21 | 23.95 | 23.95 | 22.6 | 22.6 | 23.49 | 23.49 | 21.6 | 37.34 | 22 | 22.2 | 26.95 | 21.35 | 23.1 | 26.72
29/03/2026 08:00 | 23 | 25.33 | 25.33 | 22.7 | 22.7 | 23.93 | 23.93 | 22 | 37.84 | 22.2 | 22.9 | 26.71 | 21.8 | 23.4 | 27.14
29/03/2026 09:00 | 27 | 27.11 | 27.11 | 23 | 23 | 24.93 | 24.93 | 22.5 | 39.31 | 22.4 | 23.8 | 27.23 | 22.4 | 23.9 | 28.19
29/03/2026 10:00 | 30 | 28.73 | 28.73 | 24 | 24 | 25.74 | 25.74 | 22.9 | 38.94 | 23.9 | 25 | 27.89 | 23.05 | 24.6 | 28.66
29/03/2026 11:00 | 32 | 29.55 | 29.55 | 26 | 26 | 26.3 | 26.3 | 23 | 39.66 | 25 | 26.8 | 28.16 | 23.3 | 25.9 | 28.71
29/03/2026 12:00 | 33 | 28.92 | 28.92 | 27.6 | 27.6 | 26.77 | 26.77 | 23.5 | 38.74 | 26.1 | 27.9 | 28.41 | 23.35 | 26.7 | 30.22
29/03/2026 13:00 | 33 | 28.25 | 28.25 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 23.9 | 38.51 | 26.5 | 28.4 | 28.89 | 23.67 | 27.1 | 30.96
29/03/2026 14:00 | 33 | 28.14 | 28.14 | 27.1 | 27.1 | 27.64 | 27.64 | 23.9 | 38.53 | 25.7 | 29 | 29.21 | 24.5 | 27.1 | 31.36
29/03/2026 15:00 | 32 | 28.54 | 28.54 | 26.2 | 26.2 | 28.06 | 28.06 | 23.3 | 38.85 | 24.9 | 27.5 | 29.34 | 24.37 | 28.1 | 31.03
29/03/2026 16:00 | 29 | 28.81 | 28.81 | 25 | 25 | 28.29 | 28.29 | 23.1 | 38.92 | 24.2 | 25.5 | 29.5 | 23.9 | 26.4 | 31.51
29/03/2026 17:00 | 28 | 27.93 | 27.93 | 24.9 | 24.9 | 27.93 | 27.93 | 23.1 | 39.35 | 24.6 | 25.6 | 29.71 | 23.85 | 26.1 | 30.58
29/03/2026 18:00 | 27 | 26.87 | 26.87 | 23.8 | 23.8 | 27.4 | 27.4 | 22.5 | 38.64 | 24.1 | 24.8 | 29.6 | 22.1 | 26.2 | 29.79
29/03/2026 19:00 | 26 | 25.6 | 25.6 | 23.1 | 23.1 | 26.79 | 26.79 | 22.5 | 37.39 | 23.3 | 23.9 | 25.46 | 21.85 | 23.1 | 28.78
29/03/2026 20:00 | 23 | 24.68 | 24.68 | 23.1 | 23.1 | 26.32 | 26.32 | 22.2 | 36.73 | 23.3 | 24 | 25.75 | 21.82 | 23.4 | 28.37
29/03/2026 21:00 | 23 | 24.18 | 24.18 | 22.5 | 22.5 | 26.03 | 26.03 | 22 | 36.63 | 22.8 | 22.7 | 25.35 | 21.7 | 22.3 | 28.11
29/03/2026 22:00 | 22 | 24.01 | 24.01 | 22.4 | 22.4 | 25.77 | 25.77 | 22.1 | 36.58 | 22.6 | 22.3 | 24.19 | 21.72 | 22.3 | 27.95
29/03/2026 23:00 | 23 | 23.9 | 23.9 | 22.2 | 22.2 | 25.59 | 25.59 | 22.1 | 36.54 | 22.5 | 22.7 | 23.4899 | 21.7 | 22.6 | 27.95

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 485.45 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00
29/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 29/03/2026 06:00 | 30/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 29 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
29/03/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 13 | 24.76 | 19.3 | 50.53 |  |  | 5.7 | 4.9 | 8.14 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.9485 | 6.1659 |  |  |  | 11.02 | 10.32 | 404.3973 | 404.3973 | 404.3973 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 12.65 | 25.33 | 19.3 | 52.47 |  |  | 5.6 | 5.7 | 7.53 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.0001 | 5.7051 |  |  |  | 10.27 | 9.88 | 404.3973 | 404.3973 | 404.3973 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 11.53 | 25.23 | 19.3 | 52.05 |  |  | 5.5 | 5.9 | 7.58 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6485 | 5.2595 |  |  |  | 9.57 | 9.01 | 404.3973 | 404.3973 | 404.3973 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 13.25 | 24.46 | 19.3 | 51.35 |  |  | 5.7 | 4.2 | 7.88 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.4203 | 4.9718 |  |  |  | 9.09 | 8.87 | 404.3973 | 404.3973 | 404.3973 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 13.83 | 25.44 | 19.3 | 59.39 |  |  | 5.2 | 4.5 | 7.22 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.2662 | 4.0953 |  |  |  | 9.13 | 8.85 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 13.13 | 24.96 | 19.3 | 54.56 |  |  | 5.4 | 3.3 | 6.62 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.1829 | 4.8952 |  |  |  | 9.19 | 7.96 | 423.6543 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 13.72 | 24.53 | 19.3 | 58.75 |  |  | 6.2 | 3.6 | 6.78 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.2713 | 4.0087 |  |  |  | 8.66 | 7.29 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 13.67 | 25.77 | 19.3 | 50.21 |  |  | 6.9 | 4.4 | 7.12 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.9009 | 3.4114 |  |  |  | 8.37 | 6.9 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 04:30 | 22 | 0 | 14.15 | 23.62 | 19.3 | 58.12 |  |  | 5.8 | 3.3 | 9.37 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 1.5198 | 3.12 |  |  |  | 9.66 | 7.88 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0
29/03/2026 | 05:00 | 22 | 0 | 12.81 | 24.21 | 19.3 | 51.08 |  | 0 | 5.7 | 4.4 | 8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6951 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 7.24 | 430.0733 | 430.0733 | 426.8638 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 0 | 0
29/03/2026 | 05:30 | 22 | 0 | 13.29 | 16.3 | 19.3 | 50.49 |  | 0 | 5.9 | 4.8 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.6919 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 0 | 0 | 2.766 | 3.3436 | 3.0745 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 7.25 | 426.8638 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 0 | 5.3585
29/03/2026 | 06:00 | 22 | 0 | 13.23 | 14.34 | 19.3 | 56.49 |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 8.87 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 7.64 | 4 | 5 | 45.0752 | 47.559 | 47.559 | 47.559 | 47.559 | 0 | 0 | 120.109 | 2.5927 | 3.152 | 5.5235 | 5.0599 | 116.302 | 9.6 | 7.36 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 0 | 136.8505
29/03/2026 | 06:30 | 22 | 0 | 12.89 | 14.33 | 19.3 | 51.07 | 11.85 | 0 | 6.5 | 7 | 8.85 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 23.9 | 23.9 | 148.5 | 4 | 5 | 287.7738 | 363.532 | 363.532 | 363.532 | 363.532 | 1.8563 | 54.749 | 442.801 | 2.0112 | 2.8203 | 158.5235 | 119.6679 | 430.742 | 9.84 | 8.29 | 423.6543 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 34.569 | 485.198
29/03/2026 | 07:00 | 22 | 0 | 12.33 | 14.06 | 19.3 | 51.86 | 44.34 | 0 | 6.8 | 7.7 | 8.85 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 171.63 | 171.63 | 474.5 | 5 | 6 | 613.5166 | 702.538 | 702.538 | 702.538 | 702.538 | 29.4112 | 119.549 | 775.608 | 2.0653 | 3.7892 | 445.9498 | 371.9552 | 773.964 | 9.18 | 8.92 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 198.301 | 725.9055
29/03/2026 | 07:30 | 21 | 0 | 13.32 | 13.43 | 19.3 | 58.31 | 106.48 | 0 | 6.6 | 6.4 | 8.18 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 433.77 | 433.77 | 755.57 | 4 | 5 | 898.0296 | 888.887 | 888.887 | 888.887 | 888.887 | 102.2874 | 400.551 | 611.964 | 4.4242 | 4.1941 | 699.7617 | 629.1472 | 691.851 | 9.22 | 8.57 | 423.6543 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 229.83 | 0 | 163.001 | 849.879
29/03/2026 | 08:00 | 21 | 0 | 11.46 | 13.77 | 19.3 | 50.04 | 204.03 | 0 | 6.2 | 6.1 | 9.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 692.75 | 692.75 | 929.79 | 5 | 6 | 972.4955 | 944.739 | 944.739 | 944.739 | 944.739 | 234.8754 | 550.963 | 931.75 | 5.3211 | 5.4457 | 881.4719 | 929.7332 | 941.873 | 9.36 | 9 | 423.6543 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 244.5 | 0 | 488.659 | 919.117
29/03/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 12.97 | 14.06 | 19 | 51.64 | 411.46 | 0 | 6.4 | 6.1 | 9.98 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 909.44 | 909.44 | 989.93 | 5 | 6 | 1012.2908 | 980.349 | 980.349 | 980.349 | 980.349 | 174.9589 | 676.39 | 971.712 | 5.3393 | 5.2654 | 910.1781 | 971.1778 | 980.098 | 10.15 | 9.06 | 426.8638 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 244.5 | 0 | 625.676 | 949.426
29/03/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 12.68 | 13.78 | 19 | 51.03 | 388.24 | 0 | 6.9 | 6.4 | 9.96 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 944.58 | 944.58 | 1132.23 | 6 | 6 | 1015.8674 | 997.633 | 997.633 | 997.633 | 997.633 | 370.6763 | 785.022 | 990.713 | 3.6719 | 3.5983 | 933.335 | 995.0868 | 999.941 | 10.3 | 10.15 | 423.6543 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 244.5 | 0 | 742.255 | 965.3285
29/03/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 14.1 | 13.16 | 19 | 50.46 | 549.31 | 0 | 7.1 | 7.3 | 9.96 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 970.91 | 970.91 | 872.43 | 7 | 7 | 1026.3708 | 1002.214 | 1002.214 | 1002.214 | 1002.214 | 405.8969 | 875.813 | 1001.575 | 1.8756 | 2.3325 | 946.9303 | 1001.934 | 1010.685 | 10.4 | 10.3 | 423.6543 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 244.5 | 0 | 845.349 | 970.219
29/03/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 10.68 | 11.23 | 19 | 51.05 | 830.18 | 0 | 7.9 | 7.6 | 11.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 980.45 | 980.45 | 1018.36 | 8 | 8 | 1029.1773 | 1005.709 | 1005.709 | 1005.709 | 1005.709 | 397.3679 | 951.485 | 1008.633 | 3.798 | 2.7804 | 966.863 | 1006.5627 | 1016.459 | 9.21 | 11.05 | 423.6543 | 423.6543 | 423.6543 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 244.5 | 0 | 931.052 | 977.5685
29/03/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 12.69 | 13.26 | 19 | 51.13 | 832.29 | 0 | 8 | 7.4 | 11.86 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 989.54 | 989.54 | 1021.79 | 8 | 8 | 1036.9848 | 1008.14 | 1008.14 | 1008.14 | 1008.14 | 541.6081 | 1101.339 | 1013.051 | 5.6512 | 3.9914 | 974.726 | 1004.0753 | 1018.985 | 10.86 | 11.48 | 420.4448 | 404.3973 | 404.3973 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 996.39 | 989.5415
29/03/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 12.53 | 12.43 | 19 | 50.52 | 984.36 | 0 | 8.6 | 7.3 | 11.05 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1113.93 | 1113.93 | 1020.79 | 8 | 8 | 1032.0645 | 1008.92 | 1008.92 | 1008.92 | 1008.92 | 660.1717 | 1075.805 | 1012.425 | 6.0446 | 6.0386 | 977.5655 | 1003.4989 | 1019.334 | 11.4 | 11.69 | 423.6543 | 391.5593 | 388.3498 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1028.462 | 824.875
29/03/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 12.27 | 12.58 | 19 | 51.9 | 993.34 | 0 | 8.7 | 7.4 | 10.85 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 582.5 | 582.5 | 1020.14 | 8 | 8 | 1029.8205 | 1006.923 | 1006.923 | 1006.923 | 1006.923 | 817.404 | 1091.465 | 1011.386 | 6.4813 | 6.8826 | 982.0104 | 1006.1617 | 1020.102 | 10.91 | 11.78 | 423.6543 | 391.5593 | 388.3498 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1063.729 | 915.8925
29/03/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 13.38 | 12.28 | 19 | 51.7 | 1008.76 | 0 | 9 | 8.1 | 10.73 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1016.55 | 1016.55 | 1025.14 | 8 | 8 | 1033.2348 | 1007.859 | 1007.859 | 1007.859 | 1007.859 | 944.3035 | 1118.759 | 1013.698 | 8.6297 | 6.855 | 996.6772 | 1013.4003 | 1021.558 | 11.68 | 12.29 | 423.6543 | 394.7688 | 391.5593 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1079.617 | 983.6055
29/03/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 13.78 | 8.96 | 19 | 53.17 | 1016.61 | 0 | 9.3 | 8.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1013.73 | 1013.73 | 1027.64 | 8 | 8 | 1039.9044 | 1015.477 | 1015.477 | 1015.477 | 1015.477 | 1133.5199 | 1112.408 | 1012.953 | 8.5519 | 9.4047 | 1015.8946 | 1038.8196 | 1022.679 | 10.92 | 12.44 | 423.6543 | 397.9783 | 397.9783 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1081.499 | 798.659
29/03/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 13.61 | 8.1 | 19 | 45.16 | 987.18 | 0 | 9.5 | 9 | 10.39 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1001.77 | 1001.77 | 1019.21 | 8 | 8 | 1085.7777 | 1040.438 | 1040.438 | 1040.438 | 1040.438 | 888.453 | 1094.41 | 1011.503 | 10.95 | 9.9857 | 981.2614 | 998.8204 | 1020.781 | 11.13 | 12.35 | 423.6543 | 401.1878 | 401.1878 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1072.462 | 986.8195
29/03/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 12.42 | 8.99 | 19 | 44.28 | 964.88 | 0 | 9 | 9.2 | 10.72 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 435.66 | 435.66 | 1033.57 | 9 | 9 | 1070.3228 | 1039.927 | 1039.927 | 1039.927 | 1039.927 | 765.8562 | 1042.92 | 1013.246 | 10.4486 | 10.8518 | 988.6995 | 1015.4221 | 1023.366 | 11.19 | 12.47 | 417.2353 | 385.1403 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 1047.508 | 982.067
29/03/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 13.67 | 8.53 | 19 | 45.5 | 940.15 | 0 | 8.9 | 9.8 | 10.39 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 1168.12 | 1168.12 | 1031.86 | 9 | 9 | 1003.4396 | 1021.623 | 1021.623 | 1021.623 | 1021.623 | 725.884 | 978.292 | 1016.673 | 10.9597 | 9.7253 | 979.9529 | 1021.2185 | 1019.079 | 10.71 | 12.47 | 414.0258 | 385.1403 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 628.35 | 992.9915
29/03/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 13.46 | 8.73 | 19 | 48.03 | 840.93 | 0 | 9.1 | 10 | 10.47 | 13 | 13 | 13 | 13 | 614.93 | 614.93 | 1029.57 | 8 | 8 | 257.5219 | 384.445 | 384.445 | 384.445 | 384.445 | 428.9288 | 903.038 | 1005.881 | 10.8677 | 10.36 | 1062.9917 | 1007.3137 | 1007.779 | 10.63 | 12.25 | 417.2353 | 388.3498 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 963.342 | 864.6565
29/03/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 13.5 | 8.71 | 19 | 49.72 | 737.9 | 0 | 8.8 | 10.1 | 11.35 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 250.71 | 250.71 | 1020.57 | 8 | 8 | 254.5255 | 282.004 | 282.004 | 282.004 | 282.004 | 386.5348 | 819.932 | 1013.802 | 9.6852 | 10.5164 | 431.0794 | 422.158 | 952.818 | 12.18 | 12.64 | 417.2353 | 385.1403 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 607.078 | 907.9085
29/03/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 13.59 | 9.06 | 19 | 54.62 | 634.11 | 0 | 8.7 | 10.4 | 11.03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 177.01 | 177.01 | 324.42 | 8 | 8 | 233.6889 | 249.052 | 249.052 | 249.052 | 249.052 | 347.8757 | 462.74 | 617.181 | 10.3233 | 10.1264 | 323.4247 | 324.7812 | 769.006 | 11.34 | 13.03 | 417.2353 | 388.3498 | 388.3498 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 224.998 | 822.2015
29/03/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 13.71 | 8.7 | 19 | 43.82 | 306.93 | 0 | 9.4 | 10.4 | 11.46 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 202.55 | 202.55 | 263.17 | 8 | 8 | 423.6049 | 416.724 | 416.724 | 416.724 | 416.724 | 542.9738 | 423.837 | 765.216 | 10.404 | 10.777 | 302.149 | 374.7958 | 605.287 | 11.36 | 13.3 | 414.0258 | 385.1403 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 219.623 | 379.1615
29/03/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 13.49 | 9.1 | 19 | 46.35 | 208.26 | 0 | 9.8 | 10.6 | 11.76 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 73.72 | 73.72 | 399.89 | 8 | 8 | 245.8836 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 190.1527 | 288.415 | 595.548 | 10.0206 | 11.7986 | 257.9264 | 278.4946 | 601.32 | 12.12 | 13.63 | 417.2353 | 391.5593 | 391.5593 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 148.021 | 303.635
29/03/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 12.16 | 9.09 | 19 | 48.82 | 182.24 | 0 | 9.2 | 10.7 | 11.02 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 46.47 | 46.47 | 308.3 | 8 | 8 | 158.6027 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 161.857 | 53.2351 | 218.788 | 215.131 | 11.4781 | 12.1497 | 165.0037 | 194.256 | 221.298 | 11.04 | 13.26 | 417.2353 | 388.3498 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 128.028 | 130.367
29/03/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 13.3 | 8.01 | 19 | 43.36 | 115.39 | 0 | 9.2 | 10.1 | 11.07 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 38.7 | 38.7 | 133.07 | 8 | 7 | 55.1708 | 51.126 | 51.126 | 51.126 | 51.126 | 25.0499 | 81.53 | 29.589 | 10.5401 | 11.749 | 117.6182 | 157.9888 | 30.588 | 11.43 | 12.6 | 417.2353 | 388.3498 | 385.1403 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 96.09 | 13.572
29/03/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 12.35 | 8.03 | 19 | 52.55 | 22.68 | 0 | 8.7 | 8.8 | 11.06 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 19.54 | 19.54 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 8.7807 | 0 | 0 | 12.2788 | 11.4577 | 11.7687 | 11.2648 | 0 | 11.75 | 12.18 | 449.3303 | 423.6543 | 420.4448 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 0 | 0
29/03/2026 | 18:30 | 23 | 0 | 12.36 | 15.31 | 19 | 47.31 |  | 0 | 8.5 | 8 | 10.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.07 | 0.07 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3949 | 0 | 0 | 11.7171 | 11.1006 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 11.69 | 449.3303 | 417.2353 | 417.2353 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 0 | 0
29/03/2026 | 19:00 | 23 | 0 | 11.99 | 15.02 | 19 | 45 |  | 0 | 8.3 | 8.4 | 10.11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03755 | 0 | 0 | 11.0619 | 11.2756 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 10.98 | 449.3303 | 436.4923 | 436.4923 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 0 | 0
29/03/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 11.35 | 14.94 | 19 | 44.71 |  | 0 | 7.6 | 7.9 | 10.83 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8263 | 10.9038 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.05 | 439.7018 | 439.7018 | 439.7018 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0 | 0 | 0
29/03/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 9.95 | 15.32 | 19 | 45.84 |  |  | 7.3 | 8.2 | 11.74 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.5026 | 10.217 |  |  |  | 10.91 | 11.4 | 439.7018 | 439.7018 | 439.7018 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 11.02 | 15.32 | 19 | 45.86 |  |  | 7.2 | 8.1 | 11.75 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8487 | 7.5718 |  |  |  | 12.06 | 11.82 | 430.0733 | 430.0733 | 430.0733 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 13.33 | 15.02 | 19 | 49.34 |  |  | 6.8 | 8.2 | 10.76 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.2946 | 7.6353 |  |  |  | 11.23 | 11.54 | 446.1208 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 12.67 | 16.04 | 19 | 47.04 |  |  | 6.7 | 7.9 | 9.94 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.9747 | 6.8849 |  |  |  | 11.3 | 11.33 | 446.1208 | 446.1208 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 12.98 | 13.65 | 19 | 52.94 |  |  | 6.7 | 6.7 | 9.75 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.6783 | 6.0073 |  |  |  | 11.4 | 11.01 | 442.9113 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 12.24 | 14.67 | 19 | 52.93 |  |  | 6.6 | 7.1 | 10.18 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.0625 | 5.5538 |  |  |  | 10.95 | 10.76 | 449.3303 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 12.54 | 16.12 | 19 | 53.33 |  |  | 5.8 | 7.4 | 9.51 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.8882 | 6.1859 |  |  |  | 11.07 | 10.62 | 449.3303 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
29/03/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 13.42 | 14.95 | 19 | 55.27 |  |  | 6.2 | 7.6 | 9.16 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.86 | 6.3 |  |  |  | 10.53 | 9.99 | 442.9113 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0
30/03/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 11.8 | 16.3 | 19 | 50.9 |  |  | 5.7 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.3941 | 5.2944 |  |  |  | 11.21 | 9.78 | 442.9113 | 442.9113 | 442.9113 | 320.9502 | 320.9502 | 293.6344 | 293.6344 | 232.275 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 29 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
29/03/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 57.53 | 67.16 | 89.59 | 59.29 | 243.05 | 546.62
29/03/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 55.96 | 68.79 | 89.59 | 61.57 | 245.28 | 551.19
29/03/2026 | 01:30 | 31 | 0 | 51.7 | 68.69 | 89.59 | 71.54 | 255.66 | 568.18
29/03/2026 | 02:00 | 31 | 0 | 59.43 | 66.46 | 89.59 | 70.57 | 260.13 | 577.18
29/03/2026 | 02:30 | 31 | 0 | 56.26 | 68.64 | 89.59 | 68.63 | 260.46 | 574.58
29/03/2026 | 03:00 | 31 | 0 | 53.43 | 67.23 | 89.59 | 63.05 | 246.85 | 551.15
29/03/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 59.85 | 63.51 | 89.59 | 72.58 | 258.32 | 574.85
29/03/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 59.61 | 67.05 | 89.59 | 62.03 | 256.22 | 565.5
29/03/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 60.85 | 61.49 | 89.59 | 75.51 | 245.96 | 558.4
29/03/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 55.09 | 63.17 | 89.59 | 66.35 | 247.87 | 547.07
29/03/2026 | 05:30 | 27 | 0 | 60.34 | 83.9 | 89.59 | 71.69 | 247.67 | 580.19
29/03/2026 | 06:00 | 27 | 0 | 60.1 | 73.79 | 89.59 | 80.21 | 248.23 | 578.92
29/03/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 55.49 | 80.43 | 89.59 | 78.08 | 258.34 | 589.93
29/03/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 53.08 | 78.9 | 89.59 | 79.28 | 252.19 | 581.04
29/03/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 59.17 | 81.18 | 89.59 | 75.45 | 245.53 | 574.92
29/03/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 50.9 | 83.21 | 89.59 | 64.75 | 250.46 | 562.91
29/03/2026 | 08:30 | 30 | 0 | 58.67 | 82.68 | 87.88 | 72.55 | 253.84 | 585.62
29/03/2026 | 09:00 | 30 | 0 | 57.34 | 81.05 | 87.88 | 71.69 | 249.72 | 577.68
29/03/2026 | 09:30 | 31 | 0 | 58.37 | 52.87 | 87.88 | 65.68 | 251.04 | 546.84
29/03/2026 | 10:00 | 31 | 0 | 44.18 | 45.12 | 87.88 | 66.45 | 248.66 | 523.29
29/03/2026 | 10:30 | 30 | 0 | 51.38 | 54.39 | 87.88 | 69.03 | 250.96 | 543.64
29/03/2026 | 11:00 | 30 | 0 | 50.77 | 50.97 | 87.88 | 68.2 | 255.41 | 543.23
29/03/2026 | 11:30 | 30 | 0 | 47.64 | 55.74 | 87.88 | 63.82 | 255.67 | 540.75
29/03/2026 | 12:00 | 30 | 0 | 51.94 | 54.41 | 87.88 | 63.56 | 258.54 | 546.33
29/03/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 52.05 | 87.5 | 87.88 | 67.46 | 257.72 | 582.61
29/03/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 51.38 | 79.08 | 87.88 | 57.31 | 257.21 | 562.86
29/03/2026 | 13:30 | 31 | 0 | 49.26 | 88.45 | 87.88 | 52.77 | 256.63 | 565.99
29/03/2026 | 14:00 | 31 | 0 | 54.24 | 83.9 | 87.88 | 54.22 | 261.72 | 572.96
29/03/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 49.59 | 88.14 | 87.88 | 41.94 | 263.18 | 560.73
29/03/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 49.73 | 87.94 | 87.88 | 43.41 | 262.26 | 561.22
29/03/2026 | 15:30 | 30 | 0 | 55.04 | 88.29 | 87.88 | 50.16 | 265.79 | 577.16
29/03/2026 | 16:00 | 30 | 0 | 55.5 | 84.74 | 87.88 | 40.24 | 262.93 | 561.29
29/03/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 57.1 | 87.83 | 69.67 | 49.38 | 264.79 | 558.77
29/03/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 51.48 | 87.79 | 69.67 | 52.01 | 267.42 | 558.37
29/03/2026 | 17:30 | 31 | 0 | 58.04 | 82.07 | 69.67 | 39.77 | 263.79 | 544.34
29/03/2026 | 18:00 | 31 | 0 | 53.89 | 82.18 | 69.67 | 48.21 | 268.21 | 553.16
29/03/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 48.72 | 77.55 | 69.67 | 39.95 | 272.56 | 538.45
29/03/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 47.26 | 76.08 | 69.67 | 38.01 | 274.53 | 535.55
29/03/2026 | 19:30 | 31 | 0 | 52.15 | 73.97 | 69.67 | 42.77 | 271.32 | 540.88
29/03/2026 | 20:00 | 31 | 0 | 45.7 | 75.82 | 69.67 | 43.85 | 269.81 | 535.85
29/03/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 48.19 | 70.26 | 69.67 | 41.66 | 272.79 | 533.57
29/03/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 58.25 | 68.87 | 69.67 | 44.83 | 272.46 | 545.08
29/03/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 53.58 | 62.02 | 69.67 | 48.31 | 275.19 | 537.77
29/03/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 54.93 | 52.78 | 69.67 | 54.38 | 274.78 | 535.54
29/03/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 55.35 | 57.14 | 69.67 | 54.55 | 278.72 | 545.43
29/03/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 56.66 | 62.77 | 69.67 | 54.96 | 275.82 | 549.88
29/03/2026 | 23:30 | 32 | 0 | 59.15 | 60.21 | 69.67 | 59.49 | 272.49 | 553.01
30/03/2026 | 00:00 | 32 | 0 | 51.98 | 65.61 | 69.67 | 54.79 | 276.54 | 550.59
EJEC MWh |  | 713 | 0 | 1299.15 | 1725.91 | 1977.12 | 1417.995 | 6242.36 | 13375.535

## FLUJOS
domingo, 29 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/03/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.4819 | -27.043 | -35.2051 | 27.3749 |  | 44.3689 | -118.5103 | 52.1324 | 26.5092 | 25.6575 | -19.98 | -37.974 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.473 | 73.3586 | 7.632 | 7.6345 | 12.8032 | 11.0281 | 6.2188 | 7.991 |  |  | -68.13 | -67.86 |  | 19.98 | 37.974 | 6.888 | 0.184 | -66.2 | -66.11 | -44.77 | 66.2 | 66.32 | 9.2061 | 11.9159 | 62.4664 | 64.4143 | 41.6823 | -63.1663 | -63.9919 | 30.5443 | 26.6601 | 72.8941 | 73.0689 | 1.3797 | 8.1481 | -414.7735 | -14.5989 | -14.1 | -14 | 68.2338 | 66.716 | -2.9364 |  | -59.6813 | 5.3408 |  | 2.4029 | 449.568 | 102.2065 | 101.5045 | -409.7505 | 444.549 |  | 1.0539 |  | 88.6384 | 24.41 | 23.97 | 55.94 | 75.46 | -74.0741 | -74.0741 | 140.4538 | 140.8941 | 6.045 | -79.7562 | -80.1134 | 2.8119 | -96.2295 |  |  | 26.8 | 193.6 | -15.7 | 29.5814 | 30.3662 | 29.4564 | 44.7374 | 45.133 | 1 | -84.3701 | -5.2311 | 14.219 | 60.01 | 31.56 | 38.2104 | 36.0397 | 41.8956 |  | 97.0802 | 96.0892 | -177.0066 |  |  | -82.5 | -84.3 | 23.2498 | 42.8 | 61.5383 | 60.9558 | 42.42 | -10.75 | 63.5655 | 173.7099 | -28.38 | -28.8 | 108.15 | 57.5 | 175.9273 | 170.8 | -41.7289 | -40.5364 | 225.506 | 182.9253 | 173.6277 | 177.2916 | 100.5564 | 80.4142 | -29.61 | 419.2958 | 304.8551 |  | -29.0011 | -26.4483 | -11.1753 | 4.7176 | 4.0702 | 172.092 | -61.3104 | -62.3757 | -43.2477 | 15.42 | -6.4 | 117.5 | 14.2078 | -48.4923 | -40.1558 | -38.7925 | 11.1787 | -78.2825 | 44.63 | 23.901 |  | 23.0546 |  | 0 |  | 74.3506 | 74.853 | -69.6618 | 43.0451 | 42.3734 | -58.1374 | -60.4957 | -5.7771 | -3.79 | 13.2601 | 0.9036 | -8.99 | 19.3 | 0 |  | -15.029 | 4.481 |  | 47.09 | 61.9232 | 57.827 | 13.42 | 92.0312 | 23 | -20.3155 | 1.027 | 1.385 | 1.6086 |  |  | -16.9358 | -30.9358 | 21.0938 | 32.3299 | 54.597 | 57.0024 | -157.1229 | -20.1654 | 40.2692 | -41.5318 | 9.4807 | 5.3334 | 5.031 | 10.7582 | 142.2913 | 142.7536 | 281.6 | -279.5872 | -542.8016 | 541.0679 | 528.1856 | -136.8889 | -133.9086 | -64.2956 | -56.9832 | 77.6703 | 76.9599 | -100.7031 | -100.0649 | 34.4894 | 34.5992 | -63.9663 | -64.1859 | 101.15 | 100.48 | 9.1 | 9.9 | 21.7205 | 30.32 | -342.8945 | 108.4672 | 106.7061 | 15.1 | -52.5 | -34.4 | -33.8 | 1.3685 |  | -518.1504 | -283.7799 | 482.4198 | 372.1557 | 20.4222 |  | 360.9785 | -123.7782 | -249.0685 | -361.0381 | 111.5137 | 111.343 | 132.6699 | -465.1126 | 253.5279 | -214.9348 | 213.3163 | -7.1975 | 32.704 | 2.16 | 0.908 | 0.91 | -2.72 | -16.08 |  | 17.1984 | -28.7098 | -42.3362 | 24.7 | 51.637 | 52.642 | 9.9301 |  | 50.2301 | 50.0543 | 49.404 |  | 53.2 | 21.9133 | 6.71 |  | -57.1671 | 83.868 | 65.5038 | -56.6976 | -83.4493 | 55.5828 | 26.6236 | -62 | 64.2 | -12.4397 | 185.0228
29/03/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.039 | -26.466 | -35.5291 | 26.6829 |  | 42.8711 | -113.2533 | 49.9392 | 25.3172 | 24.7882 | -15.54 | -36.955 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.9295 | 70.5308 | 7.3574 | 7.441 | 12.337 | 10.9762 | 6.7273 | 8.2007 |  |  | -65.08 | -64.98 |  | 15.54 | 36.955 | 6.688 | 0.181 | -58.56 | -57.98 | -53.19 | 58.56 | 59.06 | 8.4031 | 12.5513 | 60.1005 | 62.518 | 41.8245 | -57.4641 | -56.7034 | 7.5024 | 7.4292 | 72.5894 | 74.5688 | -12.1926 | -13.4018 | -383.6416 | -15.9569 | -13.1 | -13.1 | 62.1487 | 61.0262 | -3.2265 |  | -55.0065 | 5.1857 |  | 2.1986 | 414.5633 | 104.8005 | 103.4882 | -425.1066 | 416.1908 |  | 1.072 |  | 86.5427 | 23.47 | 22.75 | 53.62 | 73.66 | -67.5102 | -66.8404 | 130.864 | 131.9621 | 6.9137 | -71.4098 | -71.3113 | 3.4362 | -86.3431 |  |  | 31.1 | 171.3 | -15.18 | 32.0461 | 33.1911 | 32.2419 | 48.7992 | 48.6965 | 1 | -83.9419 | -7.9327 | 13.7194 | 57.55 | 30.45 | 35.3979 | 33.5495 | 37.7457 |  | 86.5004 | 84.9472 | -158.0781 |  |  | -84.5 | -84.3 | 22.4368 | 41.2 | 58.2508 | 58.6121 | 41.11 | -9.82 | 63.488 | 157.934 | -28.08 | -28.58 | 105.67 | 55.83 | 156.1636 | 154 | -39.0534 | -38.1818 | 211.4457 | 168.5042 | 164.2715 | 164.8842 | 97.3077 | 80.1035 | -29.329 | 435.2596 | 333.9755 |  | -28.699 | -26.1169 | 0 | 17.9548 | 13.0685 | 170.556 | -63.7123 | -62.6486 | -45.1607 | 0 | -15.13 | 93.8 | 13.6721 | -21.3603 | -41.9789 | -40.9459 | 14.6623 | -81.8072 | 42.1183 | 23.9203 |  | 23.6605 |  | 0 |  | 67.4849 | 67.6524 | -55.5955 | 40.951 | 40.8168 | -51.0318 | -54.3134 | 1.5473 | 4.14 | 13.2528 | 0.8804 | -8.75 | 18.67 | 0 |  | -15.199 | 4.44 |  | 51.11 | 55.3087 | 51.6244 | 13.33 | 90.0124 | 23.8 | -18.1784 | 1.2624 | 1.5194 | 1.5011 |  |  |  | -27.6762 | 22.117 | 28.8573 | 57.3694 | 59.4618 | -143.8787 | -19.446 | 37.7841 | -39.5955 | 10.7375 | 4.6974 | 4.4615 | 12 | 144.403 | 144.4069 | 282.9 | -280.2578 | -535.6395 | 540.8716 | 545.9427 | -138.8848 | -135.3573 | -62.0858 | -55.4184 | 77.5891 | 76.9725 |  |  | 36.0494 | 34.9508 | -62.707 | -61.6803 | 100.18 | 100.58 | 9.2 | 10.1 | 21.5773 | 29.2 | -345.3539 | 106.4625 | 106.3082 | 14.5 | -49.2 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2521 | -530.7238 | -312.2663 | 480.4362 | 370.0659 | 3.4776 |  | 362.5071 | -127.4797 | -247.0111 | -357.8204 | 110.1245 | 108.9805 | 128.8528 | -462.9323 | 256.0984 | -212.5789 | 216.1542 | -6.4862 | 32.527 | 2.72 | 1.034 | 1.025 | -2.8 | -16.16 |  | 16.6735 | -28.3589 | -41.2802 | 25.6 | 50.293 | 51.242 | 9.9409 |  | 50.1463 | 50.8994 | 51.7408 |  | 52.3 | 22.4371 | 6.48 |  | -57.6464 | 82.7465 | 63.573 | -57.6861 | -80.3415 | 55.1885 | 25.3718 | -61.1 | 62.6 | 10.8849 | 148.7741
29/03/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.4943 | -25.8682 | -36.3294 | 25.8654 |  | 41.2263 | -108.1685 | 48.148 | 24.1433 | 23.732 | -13.32 | -36.062 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.1151 | 68.285 | 6.8745 | 7.0652 | 11.7034 | 10.2939 | 6.3215 | 8.1144 |  |  | -62.57 | -62.21 |  | 13.32 | 36.062 | 6.327 | 0.18 | -56.1 | -55.35 | -55.69 | 56.1 | 55.84 | 8.2156 | 12.8389 | 58.5888 | 60.1229 | 39.2963 | -56.2702 | -55.7695 | 9.8346 | 9.3404 | 70.5121 | 71.6101 | -9.3029 | -10.8542 | -371.9778 | -17.0395 | -12.7 | -12.8 | 61.1697 | 59.5813 | -2.9062 |  | -54.4598 | 4.6086 |  | 2.1662 | 401.0741 | 98.178 | 97.7813 | -405.7408 | 397.9789 |  | 1.077 |  | 83.3492 | 22.65 | 20.99 | 51.34 | 71.19 | -63.7594 | -63.6254 | 130.6556 | 130.869 | 16.9396 | -65.7896 | -66.4083 | 2.7309 | -77.5794 |  |  | 35.6 | 155.8 | -14.86 | 33.8243 | 34.5051 | 33.4137 | 48.5918 | 47.9601 | -11.0583 | -79.6539 | -11.1188 | 13.2494 | 53.06 | 28.25 | 33.9917 | 32.2311 | 36.5517 |  | 78.5212 | 76.8345 | -138.196 |  |  | -82.4 | -82 | 23.7991 | 39.3 | 52.615 | 56.2683 | 39.45 | -7.84 | 61.349 | 137.7278 | -28.57 | -28.75 | 102.98 | 54.96 | 136.8545 | 135.4909 | -42.1168 | -41.1364 | 195.9752 | 155.3567 | 146.6302 | 150.5336 | 100.7617 | 84.1264 | -28.505 | 415.5744 | 325.0095 |  | -28.9279 | -26.5919 | -15.199 | 17.2603 | 16.8761 | 161.34 | -68.0401 | -70.3589 | -47.2774 | 16.57 | -16.24 | 106 | 13.3724 | -20.6385 | -41.098 | -39.7386 | 12.6501 | -79.0153 | 41.1059 | 24.0884 |  | 23.8535 |  | 0 |  | 64.4707 | 63.6334 | -53.9209 | 43.7113 | 43.188 | -45.8083 | -45.868 | -3.3893 | -0.33 | 13.3773 | 0.8219 | -9.03 | 19.03 |  |  | -15.359 | 4.685 | 10.082 | 44.94 | 47.5566 | 47.0486 | 12.66 | 86.0472 | 24.7 | -18.341 | 1.4634 | 1.5335 | 1.3967 |  |  | -17.463 | -26.1773 | 20.4877 | 27.0843 |  |  | -137.2377 | -18.5393 | 37.1253 | -37.666 | 10.1752 | 4.2677 | 3.9868 | 11.2606 | 140.0224 | 139.0896 | 282.9 | -280.835 | -531.1491 | 539.3107 | 537.23 | -134.4823 | -131.2653 | -66.4612 | -59.1971 | 77.5649 | 77.2337 |  |  | 35.4672 | 35.632 | -59.678 | -59.6115 | 98.71 | 97.93 | 10.8 | 10.6 | 21.823 | 29.12 | -332.2038 | 103.5061 | 103.3591 |  | -56.8 | -34.4 | -34.7 | 1.4797 | 1.1617 | -527.9587 | -303.1318 | 461.5715 | 354.5077 | -4.2126 |  | 350.0148 | -121.6965 | -241.0399 | -346.5894 | 108.0859 | 108.0291 | 120.7635 | -442.1055 | 244.813 | -201.0876 | 205.3829 | -7.2497 | 32.35 | 2.88 | 1.112 | 1.12 | -3.04 | -16.24 |  | 17.2595 | -29.1493 | -41.8082 | 27.9 | 54.133 | 54.05 | 9.9455 | 11.9528 | 50.7992 | 49.6144 | 51.1498 |  | 56.4 | 22.5436 | 6.3 |  | -58.4249 | 85.1474 | 67.8931 | -57.3708 | -83.1507 | 58.5553 | 24.6885 | -60.9 | 62.3 | 6.7275 | 150.5714
29/03/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.3243 | -25.5801 | -35.502 | 25.1593 |  | 39.5031 | -107.7452 | 46.8592 | 23.7513 | 23.0259 | -13.32 | -35.415 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.6865 | 67.7358 | 6.4849 | 6.5907 | 10.7473 | 9.8518 | 6.1006 | 8.2365 |  |  | -62.37 | -62.26 |  | 13.32 | 35.415 | 6.023 | 0.179 | -56.68 | -57.07 | -53.97 | 56.68 | 57.09 | 7.9606 | 12.8551 | 57.3033 | 58.7863 | 37.6245 | -55.9737 | -55.1863 | 6.9895 | 6.9205 | 68.713 | 70.2674 | -12.0138 | -14.928 | -356.0146 | -15.0197 | -13.6 | -13.6 | 61.0937 | 60.0886 | -2.7815 |  | -51.669 | 4.5621 |  | 1.9388 | 386.7304 | 86.7031 | 86.0622 | -380.3744 | 377.3863 |  | 1.0764 |  | 79.1478 | 22.1 | 20.12 | 48.68 | 69.43 | -62.2859 | -61.884 | 133.3014 | 133.4021 | 20.5902 | -64.1965 | -64.7261 | 2.3286 | -78.4948 |  |  | 32.9 | 158.6 | -14.37 | 31.9885 | 32.8877 | 31.0067 | 43.9865 | 43.3612 | -12.1143 | -71.0261 | -13.5806 | 12.8587 | 49.65 | 26.99 | 33.9917 | 32.2311 | 36.7784 |  | 79.7473 | 79.3933 | -144.419 |  |  | -75.9 | -77.4 | 24.9692 | 37.9 | 49.3275 | 54.5105 | 37.8 | -7.43 | 61.2715 | 141.388 | -25.88 | -26.21 | 96.25 | 52.49 | 141.2182 | 138.7455 | -39.4326 | -38.7455 | 198.301 | 153.2741 | 146.4876 | 148.5092 | 108.2525 | 92.0871 | -27.979 | 389.5213 | 344.3456 |  | -28.8874 | -25.7356 | -20.5682 | 23.7761 | 22.1872 | 172.092 | -66.3115 | -67.6217 | -53.3086 | 15.32 | -15.57 | 101.9 | 12.8976 | -6.2386 | -38.9671 | -37.9312 | 9.7917 | -89.3878 | 51.1275 | 24.2733 |  | 23.429 |  | 0 |  | 61.9588 | 61.6239 | -65.308 | 40.393 | 40.1699 | -58.3398 | -61.9158 | -3.1989 | -1.13 | 12.8597 | 0.8206 | -8.95 | 18.31 | 0 |  |  | 4.416 | 12.0556 | 46.08 | 64.0802 | 60.7456 | 12.8 | 86.8009 | 24.1 | -17.6791 | 2.0442 | 2.0335 | 1.375 |  |  |  | -25.5035 | 21.8056 | 26.1902 |  |  | -139.6059 | -17.8949 | 36.4467 | -34.6291 | 9.8904 | 3.9064 | 3.5966 | 11.0759 | 139.3195 | 140.5409 | 284.5 | -280.2385 | -531.0447 | 527.5839 | 549.6807 | -134.7059 | -132.6468 | -62.7276 | -54.7556 | 75.1617 | 75.2673 |  |  | 34.4674 | 34.2696 | -58.3893 | -59.1807 | 99 | 98.22 | 11.5 | 11.7 | 21.761 | 29.04 | -334.1627 | 104.5912 | 103.7383 | 13.9 | -51.9 | -33.5 | -33.8 | 1.3791 | 1.2649 | -536.5922 | -318.9656 | 459.5851 | 358.606 | -13.1709 |  | 350.5392 | -119.6911 | -242.2334 | -347.562 | 110.0563 | 107.6396 | 127.2663 | -445.7399 | 249.5546 | -204.0715 | 208.8748 | -6.4587 | 32.693 | 3.12 | 1.181 | 1.18 | -3.52 | -15.84 |  | 16.173 | -28.8563 | -41.3962 | 26.2 | 53.861 | 51.138 | 9.9391 |  | 48.6817 | 50.6936 | 48.161 |  | 50.2 | 22.9969 | 6.07 |  | -55.2185 | 82.0501 | 62.9692 | -54.4638 | -79.62 | 53.9794 | 25.7998 | -60.1 | 61.8 | 27.0629 | 133.4961
29/03/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.1259 | -25.3008 | -36.2595 |  |  | 39.6028 | -108.5618 | 45.2408 | 23.0433 | 22.5364 | -13.32 | -33.391 | 26.4 |  | -26.4 | 14.3466 | 68.2948 | 5.2413 | 5.2571 | 8.4792 | 9.9515 | 1.6633 | 8.5399 |  |  | -62.8 | -62.73 |  | 13.32 | 33.391 | 5.826 | 0.176 | -61.35 | -61.16 | -42.69 | 61.35 | 62.04 | 7.3997 | 12.9785 | 55.7549 | 57.2852 | 36.3288 | -59.9823 | -59.1743 | 30.8356 | 30.9816 | 64.7155 | 65.9729 | 5.2501 | 0.4798 | -358.7877 | -15.1127 | -14.4 | -14.2 | 65.3043 | 64.7044 | -2.9063 |  | -51.769 | 3.884 |  | 1.8592 | 393.5361 | 71.1386 | 70.8945 | -335.6151 | 376.2747 |  | 1.0964 |  | 77.112 | 21.89 | 19.57 | 47.12 | 68.75 | -66.1706 | -67.3762 | 141.6098 | 141.5899 | 22.7619 | -65.0345 | -64.9141 | -0.0379 | -82.6222 |  |  | 27.8 | 166.1 | -14.34 | 29.1638 | 30.2892 | 29.318 | 37.3492 | 36.8092 | -13.36 | -62.3126 | -14.9207 | 12.8883 | 46.82 | 25.51 | 33.0542 | 31.3522 | 35.9486 |  | 82.9964 | 82.5186 | -148.9429 |  |  | -70.9 | -72.6 | 25.7712 | 37.4 | 46.04 | 52.7527 | 37.04 | -6.42 | 60.3725 | 146.6783 | -24.28 | -24.52 | 89.98 | 51.24 | 147.8727 | 146.0546 | -42.822 | -42.8545 | 194.1965 | 152.3083 | 144.9539 | 145.5495 | 106.7105 | 92.2956 | -27.841 | 342.7128 | 335.8228 |  | -29.8654 | -26.2929 | -20.3 | 32.2176 | 30.1831 | 158.268 | -67.852 | -67.9936 | -52.9685 | 0 | -15.07 | 108.2 | 12.6152 | 9.0649 | -37.6077 | -37.6464 | 6.5868 | -82.465 | 52.31 | 24.0939 |  | 23.7816 |  | 0 |  | 66.1452 | 66.6476 | -88.5844 | 45.2298 | 45.3259 | -72.1083 | -75.0433 | -10.3767 | -9.56 | 13.3822 | 0.7974 | -8.79 | 19.96 | -10.5979 |  | -15.522 | 4.457 |  | 42.95 | 76.3206 | 72.4929 | 12.5 | 86.5577 | 23.1 | -18.9208 | 2.3055 | 2.4653 | 1.3435 |  |  | -17.4011 | -26.4189 | 21.7063 | 27.5033 | 53.0968 | 55.7704 | -146.4574 | -17.6323 | 36.994 | -33.4463 | 10.9463 | 3.6036 | 3.3646 | 12.3375 | 139.8636 | 140.2845 | 291.3 | -289.3217 | -548.2667 | 544.6121 | 561.7194 | -135.3029 | -131.3527 | -68.0914 | -61.437 | 79.1577 | 78.4103 |  |  | 36.1593 | 35.2694 | -57.467 | -56.6216 | 99.02 | 98.33 | 11.1 | 10 | 21.4128 | 28.32 | -331.95 | 103.8887 | 103.7351 | 13.9 | -51.2 | -35.2 | -35.4 |  | 1.1863 | -552 | -310.1844 | 461.2627 | 360.0932 | -17.9722 |  | 346.1688 | -124.2808 | -241.1603 | -344.483 | 104.5638 | 106.578 | 124.3653 | -442.6721 | 248.6722 | -200.4215 | 199.8299 | -6.802 | 32.43 | 2.88 | 1.212 | 1.211 | -3.28 | -16 |  | 17.229 | -30.7027 | -41.8082 | 26.9 | 51.526 | 52.072 | 9.9415 |  | 52.1229 | 52.482 | 52.3513 |  | 52 | 23.3012 | 5.97 |  | -62.218 | 86.0181 | 69.4495 | -62.1544 | -84.2145 | 59.7064 | 23.809 | -64.4 | 65.2 | 18.2207 | 156.2947
29/03/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.727 | -24.905 | -35.8092 | 24.8729 |  | 38.6392 | -105.2735 | 44.677 | 22.4333 | 21.9472 | -11.1 | -33.536 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 8.6785 | 67.9026 | 5.8574 | 6.2406 | 9.5873 | 10.0761 | 5.9348 | 8.3935 |  |  | -62 | -61.88 |  | 11.1 | 33.536 | 5.419 | 0.175 | -58.65 | -58.27 | -44.67 | 58.65 | 58.99 | 6.4954 | 13.6283 | 54.3686 | 55.919 | 34.7999 | -58.503 | -58.3289 | 31.8494 | 34.2065 | 62.1936 | 64.2197 | 3.8828 | 3.61 | -352.527 | -14.7771 | -14.3 | -14.2 | 64.2198 | 62.9635 | -2.6578 |  | -53.6823 | 3.5765 |  | 1.114 | 387.7375 | 70.2841 | 70.5588 | -331.3889 | 370.2283 |  | 1.0903 |  | 75.0562 | 21.32 | 19.11 | 46.16 | 66.72 | -64.0273 | -64.1613 | 138.2772 | 138.7635 | 25.4814 | -61.6853 | -61.9299 | -0.3627 | -75.6346 |  |  | 33.5 | 152.9 | -14.08 | 30.878 | 31.1905 | 31.0383 | 38.1224 | 37.3641 | -14.1193 | -61.7722 | -16.3099 | 12.8374 | 53.13 | 27.92 | 32.5854 | 30.4733 | 35.9959 |  | 76.6212 | 75.8775 | -140.7256 |  |  | -71 | -70.1 | 23.9859 | 36.5 | 42.7525 | 52.1667 | 36.65 | -5.48 | 59.1945 | 138.9979 | -25.18 | -25.53 | 90.23 | 50.33 | 139.4727 | 137.7636 | -43.5086 | -42.7364 | 185.1951 | 144.617 | 137.8996 | 140.5245 | 106.6767 | 88.4345 | -27.798 | 338.0614 | 344.0714 |  | -28.7276 | -26.8472 | -22.1192 | 34.6186 | 32.2817 | 156.732 | -67.9369 | -69.413 | -53.8121 | 14.84 | -14.29 | 93.3 | 12.6776 | 14.8704 | -38.9342 | -38.1126 | 9.2016 | -88.4461 | 52.4215 | 23.9527 |  | 23.3841 |  | 0 |  | 63.9683 | 64.4707 | -84.7329 | 45.369 | 44.93 | -68.8227 | -70.4065 | -11.263 | -8.89 | 13.5653 | 0.762 | -8.72 | 19.13 | -12.4349 |  |  | 4.515 |  | 42.08 | 70.0447 | 68.8184 | 12.8 | 86.6611 | 23.3 | -17.9451 | 2.2639 | 2.4383 | 1.3106 |  |  |  | -25.2172 | 22.2654 | 25.8331 | 55.8589 | 57.4616 | -141.8599 | -17.5494 | 36.1894 | -33.2433 | 12.1529 | 3.5255 | 3.2485 | 13.3279 | 139.2029 | 139.5737 | 282.9 | -283.292 | -535.1461 | 536.4642 | 570.6392 | -134.2713 | -131.4223 | -66.6374 | -60.9013 | 74.8964 | 74.8948 |  |  | 36.1593 | 36.2472 | -55.1047 | -55.8742 | 100.43 | 99.75 | 11.9 | 10.8 | 21.5346 | 28.08 | -336.3875 | 107.716 | 107.5671 |  | -51.9 | -34.4 | -34.7 | 1.4824 |  | -554.2886 | -320.7859 | 447.9199 | 355.6796 | -22.7078 |  | 343.5166 | -123.4015 | -238.3626 | -338.9176 | 103.9539 | 103.0425 | 125.7841 | -434.0251 | 249.5897 | -198.0775 | 197.6909 | -7.4612 | 30.099 | 3.68 | 1.249 | 1.234 | -4.8 | -14.88 |  | 15.9686 | -30.9071 | -42.0127 | 29.4 | 55.593 | 55.471 | 9.9376 |  | 49.1217 | 48.9456 | 49.5878 |  | 52.9 | 23.3253 | 5.8 |  | -62.4036 | 86.3825 | 69.0275 | -61.9747 | -84.584 | 59.7609 | 24.7986 | -64.8 | 65.1 | 32.0098 | 142.4166
29/03/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.3861 | -24.2372 | -36.4308 | 25.2314 |  | 34.4587 | -100.7772 | 43.1701 | 21.8993 | 21.3492 | -8.88 | -33.14 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 7.9647 | 65.795 | 6.2744 | 5.6731 | 9.2122 | 9.7846 | 6.0433 | 8.1829 |  |  | -60.67 | -61.08 |  | 8.88 | 33.14 | 5.408 | 0.175 | -56.59 | -56.34 | -45.77 | 56.59 | 56.77 | 5.7717 | 13.4893 | 54.4964 | 55.5986 | 30.8492 | -57.8637 | -54.9026 | 32.8677 | 31.9463 | 60.423 | 62.9068 | 2.8292 | -7.2683 | -317.1733 | -15.3508 | -13.8 | -13.8 | 62.9504 | 61.3657 | -2.8571 |  | -49.9064 | 3.7831 |  | 1.0936 | 363.0175 | 67.5985 | 67.4459 | -318.1818 | 348.799 |  | 1.1159 |  | 74.0183 | 21.11 | 18.87 | 45.27 | 66.12 | -64.1613 | -63.8934 | 137.4491 | 139.0697 | 26.6999 | -60.0431 | -60.02 | 0.5869 | -74.2258 |  |  | 34.3 | 148.7 | -14.15 | 31.2139 | 32.1965 | 30.8781 | 37.3917 | 37.651 | -16.8932 | -58.5275 | -17.4727 | 12.2438 | 51.64 | 27.36 | 26.2573 | 24.7604 | 23.7757 |  | 74.1747 | 73.6924 | -129.5501 |  |  | -70.7 | -70.2 | 24.1837 | 36 | 39.9346 | 51.5808 | 35.88 | -4.72 | 59.1635 | 129.2198 | -26.22 | -26.59 | 91.55 | 50.48 | 129.8364 | 127.5273 | -44.9468 | -44.9818 | 179.5235 | 137.5356 | 131.977 | 133.2016 | 112.7984 | 95.6494 | -27.308 | 327.1651 | 353.4727 |  | -26.6182 | -24.2955 | -25.8807 | 38.0345 | 35.7519 | 178.236 | -72.0936 | -73.7078 | -58.7204 | 0 | -15.92 | 127.5 | 12.6142 | 21.7163 | -38.7493 | -37.6617 | 9.1638 | -91.7619 | 55.851 | 23.9378 |  | 23.6513 |  |  |  | 64.973 | 64.1358 | -92.2684 | 47.9858 | 47.9579 | -74.7545 | -77.1063 | -13.6873 | -13.36 | 13.2601 | 0.762 | -9.03 | 20.13 | -13.9865 |  |  | 4.516 | 10.1334 | 39.23 | 77.0144 | 76.7055 | 12.56 | 82.1422 | 24 | -17.9296 | 2.8022 | 3.1753 | 1.2635 |  |  | -16.9551 | -25.2223 | 20.7935 | 25.8985 | 57.0161 | 56.8382 | -142.0259 | -17.7327 | 35.2038 | -31.7654 | 12.3117 | 3.379 | 3.2063 | 14 | 138.2341 | 140.1714 | 287.5 | -283.8877 | -539.0345 | 540.2017 | 575.27 | -135.0053 | -131.6472 | -65.3 | -59.0035 | 73.869 | 74.1508 |  | -106.2765 | 35.2035 | 35.1156 | -55.2692 | -54.8546 | 99.45 | 99.25 | 11 | 11.7 | 21.4321 | 28.48 | -327.112 | 102.8869 | 101.1678 | 13.9 | -50.8 | -35.3 | -35.6 |  |  | -564.776 | -325.7967 | 447.2698 | 345.7112 | -35.3592 |  | 341.8872 | -120.2714 | -235.6746 | -340.1825 | 104.1955 | 103.8202 | 121.1571 | -437.6157 | 244.7304 | -193.8837 | 198.7231 | -6.9339 | 30.136 | 4.56 | 1.245 | 1.228 | -4.32 | -14.96 |  | 15.6481 | -30.4097 | -41.7197 | 28.4 | 57.205 | 51.189 | 9.9914 | 12.0716 | 49.1525 | 48.3989 | 49.26 |  | 50.6 | 23.0836 | 5.84 |  | -60.7886 | 84.1636 | 66.0777 | -60.0857 | -81.7032 | 57.2961 | 24.5135 | -64.3 | 65.3 | 39.1492 | 136.9148
29/03/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  | -36.3018 | 24.9109 |  | 34.847 | -99.4563 | 42.908 | 21.8473 | 21.1355 | -8.88 | -32.612 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.2264 | 64.4868 | 6.0413 | 6.0469 | 10.1818 | 9.4443 | 6.136 | 8.1426 |  |  | -61.17 | -60.66 |  | 8.88 | 32.612 | 6.086 | 0.177 | -53.38 | -53.59 | -53.87 | 53.38 | 53.84 | 4.6801 | 13.7119 | 54.1957 | 55.7813 | 30.6555 | -53.512 | -53.15 | 7.5201 | 7.5325 | 62.909 | 64.7676 | -16.3257 | -18.5604 | -299.9665 | -17.6577 | -12.2 | -12.2 | 58.6625 | 57.7911 | -2.9027 |  | -44.8484 | 4.0776 |  | 0.5019 | 337.2294 | 59.0228 | 58.7786 | -286.8703 | 330.8466 |  | 1.067 |  | 72.8408 | 20.63 | 18.81 | 44.81 | 65.58 | -64.2952 | -64.5631 | 140.9576 | 141.3811 | 26.9657 | -59.3639 | -59.309 | -0.5466 | -76.4176 |  |  | 30.8 | 153.8 | -13.37 | 29.9952 | 30.4609 | 30.4061 | 36.1116 | 35.7138 | -20.6686 | -51.0551 | -23.0867 | 12.1673 | 51.15 | 27.05 | 25.7886 | 24.4675 | 23.942 |  | 77.5789 | 76.8538 | -137.6697 |  |  | -67.6 | -67.8 | 24.4254 | 35.6 | 40.4042 | 50.9949 | 35.47 | -4.9 | 59.5045 | 136.6228 | -25.52 | -25.91 | 89.49 | 48.82 | 136.9636 | 136.3091 | -44.512 | -43.4727 | 183.1111 | 140.7657 | 133.9823 | 136.9076 | 116.6932 | 99.7876 | -26.654 | 296.959 | 362.4958 |  | -27.4317 | -25.4069 | -31.2356 | 39.5291 | 36.6725 | 187.452 | -72.3541 | -73.0283 | -63.8564 | 15.04 | -15.46 | 118.4 | 12.5965 | 23.7737 | -36.5156 | -35.5742 | 5.8513 | -97.3982 | 61.3662 | 24.093 |  | 24.0061 |  | 0 |  | 63.4659 | 65.308 | -92.9383 | 46.5075 | 45.596 | -78.6116 | -82.4472 | -14.3172 | -14.13 | 13.2552 | 0.7633 | -8.72 | 20.22 | -14.487 |  |  | 4.222 |  | 39.03 | 84.0112 | 78.8295 |  | 83.6464 | 24 | -17.3181 | 2.7592 | 3.1621 | 1.2826 |  |  | -16.8486 | -24.3039 | 21.7586 | 25.1082 | 57.2468 | 57.7434 | -142.0717 | -17.3177 | 34.6616 | -31.2925 |  | 3.379 | 3.122 | 13.5828 | 142.1786 | 141.4937 | 285.4 | -284.0996 | -542.8408 | 543.8868 | 592.2008 | -137.4362 | -135.2379 | -64.3813 | -57.9581 | 75.8272 | 76.9578 | -103.1288 |  | 36.1703 | 35.9945 | -55.7171 | -55.9374 | 100.85 | 99.02 | 11.3 | 12.3 | 21.3722 | 29.04 | -335.5249 | 104.6651 | 104.5094 |  | -50.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -578.128 | -339.8401 | 452.8146 | 353.035 | -39.5578 |  | 342.8481 | -122.6971 | -240.4088 | -345.9613 | 105.6611 | 104.3376 | 126.1308 | -436.5547 | 245.1873 | -197.1801 | 201.5836 | -6.618 | 30.503 | 4.48 | 1.22 | 1.222 | -4.24 | -14.96 |  | 15.9991 | -30.8492 | -41.5427 | 27.4 | 54.665 | 52.23 | 10.0022 | 12.0983 | 49.6333 | 50.1307 | 50.2571 |  | 51.2 | 23.1747 | 5.78 |  | -59.7833 | 83.0367 | 65.7259 | -59.1165 | -80.7825 | 57.3314 | 23.6498 | -63.9 | 64.6 | 48.0237 | 135.7106
29/03/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.2294 | -23.6929 | -36.4023 | 24.0724 |  | 34.3991 | -99.0493 | 43.4051 | 22.0213 | 21.4914 | -8.88 | -32.124 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.3329 | 63.5656 | 6.3251 | 6.1182 | 10.4753 | 10.0265 | 5.8803 | 8.8115 |  |  | -59.99 | -60.32 |  | 8.88 | 32.124 | 5.76 | 0.178 | -57.58 | -57.36 | -47.09 | 57.58 | 57.36 | 4.7247 | 13.7997 | 53.2401 | 54.169 | 33.4058 | -58.188 | -57.651 | 32.2873 | 32.1678 | 61.7159 | 62.6763 | -1.5187 | 6.3517 | -327.4803 | -17.527 | -12.5 | -12.5 | 63.8588 | 63.2674 | -2.743 |  | -49.2317 | 3.8916 |  | 1.8663 | 368.2362 | 56.8254 | 56.4592 | -287.9902 | 350.1703 |  | 1.0722 |  |  | 20.71 | 18.73 | 44.34 | 65.24 | -65.3669 | -65.6348 | 141.5231 | 142.0882 | 27.0651 | -59.5905 | -60.7556 | 0.0054 | -78.6687 |  |  | 28 | 157 | -13.37 | 28.7252 | 29.7259 | 28.8339 | 32.6737 | 31.4993 | -15.3187 | -52.8333 | -17.8396 | 12.1843 | 50.7 | 27.03 | 25.7886 | 24.4675 | 23.835 |  | 78.7717 | 78.1927 | -140.8928 |  |  | -67.7 | -67.4 | 24.4363 | 35.2 | 39.9346 | 50.4089 | 35.1 | -4.94 | 59.3805 | 140.173 | -26.64 | -27.04 | 90.78 | 49.3 | 139.1636 | 136.5455 | -43.6497 | -42.8636 | 184.4532 | 143.4812 | 136.5718 | 139.3409 | 113.0319 | 99.6422 | -26.443 | 299.1359 | 335.7802 |  | -27.45 | -25.0782 | -29.9021 | 37.6439 | 36.4682 | 178.236 | -71.7056 | -72.8797 | -61.8789 | 14.42 | -13.36 | 117.1 | 12.7738 | 21.8315 | -38.5066 | -37.1249 | 6.6053 | -95.3002 | 60.2634 | 24.2335 |  | 24.1646 |  | 0 |  | 66.4802 | 65.8103 | -91.0962 | 46.3112 | 45.3034 | -75.012 | -77.7781 | -15.4965 | -14.35 | 13.4701 | 0.7633 | -8.75 | 19.76 | -15.2102 |  |  | 4.307 |  | 39.53 | 78.8855 | 75.3616 | 12.71 | 84.9922 | 23.3 | -17.8222 | 3.081 | 3.17 | 1.2601 |  |  | -17.3925 | -24.8427 | 21.2248 | 25.6474 | 59.1363 | 60.5048 | -147.7486 | -17.7497 | 34.6901 | -31.4436 | 12.3035 | 3.5255 | 3.2063 | 14 | 141.1279 | 142.9917 | 282 | -282.4433 | -542.8889 | 544.9229 | 574.5931 | -136.3366 | -132.401 | -65.9204 | -59.2087 | 75.9336 | 77.8671 |  |  | 37.1151 | 36.9723 | -56.3306 | -56.607 | 102.56 | 101.74 | 11.7 | 11.3 | 21.5346 | 29.12 | -336.9493 | 105.2886 | 105.2959 | 14.5 | -50.2 | -35.2 | -35.6 |  |  | -560.187 | -315.2445 | 461.3081 | 356.0251 | -20.7267 |  | 353.4623 | -122.9295 | -243.4818 | -346.4201 | 110.0553 | 108.0082 | 125.8073 | -443.9471 | 246.8217 | -204.0416 | 206.399 | -6.9613 | 32.713 | 3.84 | 1.184 | 1.184 | -3.68 | -16 |  | 16.1151 | -30.9377 | -41.6312 | 27.7 | 54.452 | 54.125 | 10.0989 |  | 48.9839 | 49.1306 | 49.6581 |  | 50.2 | 23.035 | 5.83 |  | -60.6799 | 84.4039 | 67.6115 | -59.3971 | -82.1437 | 58.6677 | 23.0781 | -62.5 | 63.4 | 32.2801 | 148.1295
29/03/2026 | 05:00 |  | 0 | 15.0217 | -23.0721 | -36.5053 |  |  | 34.4314 | -97.6084 | 42.6821 | 21.6133 | 21.0664 | -6.66 | -32.39 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.7452 | 63.2136 | 6.7053 | 6.4687 | 10.5461 | 10.1249 | 5.9048 | 8.2745 |  |  | -60.92 | -60.57 |  | 6.66 | 32.39 | 6.34 | 0.183 | -58.19 | -58.01 | -45.98 | 58.19 | 58.63 | 4.9201 | 13.0789 | 53.9926 | 55.2599 | 32.7787 | -59.3127 | -58.2457 | 30.6243 | 30.5711 | 61.2364 | 62.2934 | 0.1443 | -2.3665 | -323.9012 | -18.7591 | -12 | -12 | 64.2191 | 62.7916 | -2.5271 |  | -48.0227 | 3.3848 |  | 1.77 | 359.2028 | 48.0972 | 48.5244 | -256.5538 | 342.7518 |  | 1.1056 |  | 71.9326 | 20.77 | 18.54 | 44.3 | 64.89 | -67.3762 | -67.2423 | 143.7055 | 144.8201 | 26.3513 | -61.8506 | -60.9033 | -1.0173 | -83.5809 |  |  | 24.4 | 166.7 | -13.15 | 26.9377 | 27.8313 | 26.9621 | 30.9585 | 29.9707 | -17.985 | -47.5305 | -21.6693 | 11.8017 | 50.79 | 27.03 |  | 24.1745 | 23.8427 |  | 83.9618 | 82.964 | -152.8737 |  |  | -62.9 | -62.3 | 24.3979 | 35.6 | 41.3435 | 50.4089 | 35.48 | -5.53 | 58.6365 | 152.0336 | -26.49 | -26.89 | 91.01 | 48.13 | 153.0909 | 150.4364 | -42.4943 | -41.2091 | 191.7951 | 150.9154 | 143.0162 | 145.5105 | 114.2062 | 93.391 | -26.775 | 266.2072 | 332.8163 |  | -27.2084 | -23.4117 | -27.9916 | 43.212 | 39.4971 | 156.732 | -67.5159 | -68.817 | -57.8512 | 0 | -16.31 | 108 | 12.85 | 28.4551 | -37.8625 | -36.6473 | 8.1325 | -91.1293 | 59.7414 | 24.0796 |  | 23.4744 |  | 0 |  | 66.8151 | 67.4849 | -99.4691 | 43.8828 | 43.7992 | -77.1759 | -80.141 | -16.8368 | -14.29 | 13.4701 | 0.762 | -8.92 | 19.46 | -16.9139 |  | -15.504 | 4.347 |  | 38.3 | 82.0353 | 77.7347 | 12.27 | 84.1054 | 23.1 | -18.5274 | 3.0502 | 3.3607 | 1.2604 |  |  | -16.601 | -25.4781 | 21.7175 | 26.265 | 56.0999 | 58.4488 | -146.8866 | -17.9172 | 35.0155 | -31.5129 | 13.419 | 3.6525 | 3.3751 |  | 142.7448 | 144.2203 | 285.8 | -284.4986 | -551.806 | 551.8797 | 583.6696 | -137.5626 | -134.1127 | -65.3382 | -58.6862 | 74.7621 | 77.6387 |  |  | 36.2911 | 36.0824 | -55.7593 | -56.4504 | 103.4 | 102.78 | 10.8 | 10.3 | 21.3509 | 29.36 | -331.5748 | 106.7438 | 107.0546 | 14.5 | -50.3 | -35.2 | -35.6 | 1.3719 |  | -568.035 | -308.0884 | 454.6034 | 355.0558 | -21.1195 |  | 347.7368 | -125.507 | -242.1676 | -341.4994 | 108.2843 | 106.814 | 124.437 | -442.7544 | 252.6359 | -200.6132 | 203.6796 | -6.8817 | 33.0644 | 3.6 | 1.147 | 1.143 | -3.52 | -15.36 |  | 15.9411 | -29.9428 | -41.5732 | 27 | 54.373 | 54.171 | 9.9966 | 12.0945 | 49.6491 | 48.0859 | 49.438 |  | 51.6 | 22.9709 | 5.83 |  | -57.4509 | 83.9109 | 66.3432 | -55.3154 | -82.4601 | 57.8265 | 24.4026 | -64.1 | 65 | 29.8184 | 156.2112
29/03/2026 | 05:30 |  | 0 | 14.6704 | -22.4196 | -36.7613 | 23.3691 |  | 34.0529 | -95.9921 | 43.1756 | 21.8053 | 21.5382 | -6.66 | -31.677 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 13.5189 | 60.543 | 7.1329 | 6.9808 | 12.4476 | 10.9371 | 5.8212 | 8.1697 |  |  | -60.09 | -59.84 |  | 6.66 | 31.677 | 7.103 | 0.187 | -59.54 | -58.27 | -44.07 | 59.54 | 59.68 | 4.7776 | 13.3322 | 53.0903 | 54.7679 | 32.526 | -57.9871 | -57.47 | 30.0716 | 30.1502 | 60.725 | 60.876 | 5.6589 | 2.4528 | -329.4401 | -16.3334 | -12.7 | -12.8 | 62.8214 | 61.9574 | -2.8033 |  | -48.7464 | 4.0015 |  | 1.1303 | 365.6116 | 50.1419 | 50.2945 | -260.5058 | 346.7303 |  | 1.0623 |  | 72.9904 | 21.44 | 19.34 | 44.77 | 66.39 | -69.6535 | -69.6535 | 141.1927 | 141.9 | 25.7965 | -63.6507 | -64.2523 | -1.6758 | -88.3288 |  |  | 16.4 | 178.7 | -13.34 | 25.5529 | 26.0717 | 24.2867 | 28.7425 | 27.8422 | -13.6312 | -50.9704 | -15.6924 | 11.7804 | 51.83 | 27.24 | 26.2573 | 24.7604 | 24.0066 |  | 89.5222 | 88.2867 | -167.1995 |  |  | -60.8 | -62.3 | 24.343 | 35.9 | 44.1614 | 50.9949 | 35.84 | -6.44 | 57.939 | 164.0943 | -26.55 | -26.87 | 93.3 | 47.76 | 165.5636 | 164.3091 | -37.7526 | -38.3364 | 201.1967 | 160.6876 | 153.2957 | 156.5144 | 93.5815 | 76.564 | -27.664 | 270.8285 | 326.9175 |  | -26.8483 | -24.4706 | 0 | 53.1976 | 50.1606 | 53.808 | -53.5305 | -54.83 | -39.9856 | 0 | -16.18 | 1 | 13.1046 | 47.9481 | -33.856 | -33.2547 | 8.7282 | -75.1503 | 40.1934 | 24.2237 |  | 23.1755 |  | 0 |  | 69.6618 | 67.9873 | -95.4501 | 40.065 | 39.9416 | -73.0722 | -75.4102 | -18.016 | -12.6 | 12.6717 | 0.8096 | -8.39 | 16.71 | -17.255 |  | -15.345 | 4.409 | 12.0549 | 37.12 | 78.1018 | 74.3923 | 12.79 | 80.5277 | 22.6 | -19.1714 | 3.5702 | 3.7904 | 1.2161 |  |  |  | -26.6218 | 20.4176 | 27.2286 | 57.2166 | 61.9393 | -146.6718 | -17.669 | 35.0725 | -30.8646 | 12.5962 | 3.9454 | 3.6704 | 13.9817 | 141.9109 | 141.1993 | 273.7 | -273.8373 | -539.6954 | 544.6641 | 565.2178 | -136.7111 | -134.3287 | -62.6417 | -56.1659 | 73.8035 | 74.4806 |  |  | 38.7082 | 38.884 | -45.5276 | -44.7934 | 109.6 | 108.75 | 9.9 | 10.8 | 21.1672 | 29.36 | -338.7869 | 110.0359 | 111.1142 | 15 | -49.6 | -37.8 | -38 |  | 1.2844 | -552.7438 | -294.9092 | 453.6594 | 359.6998 | -13.5064 |  | 347.1097 | -124.9492 | -244.4987 | -343.258 | 108.6556 | 107.3256 | 126.3265 | -440.5317 | 252.6748 | -195.8102 | 196.958 | -5.827 | 33.1206 | 6.48 | 0.995 | 0.992 | -5.6 | -12.16 |  | 13.1853 | -28.5939 | -40.4898 | 27.7 | 51.936 | 50.286 | 10.0317 | 12.0751 | 48.5212 | 48.514 | 48.5599 |  | 50.3 | 22.2141 | 6.01 |  | -58.319 | 82.2609 | 64.1675 | -56.9473 | -79.6626 | 54.8871 | 25.2851 | -62.2 | 62.8 | 25.1122 | 158.0656
29/03/2026 | 06:00 |  | 0 | 14.8205 |  | -36.666 | 24.3164 |  | 33.7828 | -93.6224 | 43.4503 | 22.0913 | 21.5311 | -4.44 | -30.531 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.9864 | 60.4676 | 7.0295 | 7.1971 | 12.3376 | 10.8074 | 5.5541 | 8.5218 |  |  | -59.06 | -59.19 |  | 6.66 | 30.531 | 6.802 | 0.183 | -55.73 | -55.35 | -48.07 | 55.73 | 55.62 | 4.1614 | 13.3358 | 53.599 | 55.4527 | 30.6438 | -54.1793 | -54.2525 | 22.6154 | 22.3784 | 60.1045 | 62.4201 | -12.0893 | -13.4788 | -307.076 | -14.9479 | -13.8 | -13.7 | 59.7413 | 58.7819 | -3.3956 |  | -44.1309 | 4.0124 |  | 0 | 345.3779 | 62.8681 | 62.8071 | -262.9246 | 334.3311 |  | 1.096 |  | 72.9904 | 20.75 | 18.56 | 44.36 | 65.76 | -69.5196 | -70.1893 | 143.5033 | 144.7064 | 25.9579 | -59.0086 | -59.5042 | -1.0463 | -73.1316 |  |  | 35.7 | 146.6 | -13.13 | 31.5314 | 31.8673 | 30.6929 | 37.4685 | 37.0498 | -18.8001 | -55.1033 | -20.2254 | 11.4062 | 51.23 | 26.92 | 26.2573 | 24.7604 | 23.5426 |  | 72.7911 | 71.8087 | -127.7789 |  |  | -70.7 | -70.5 | 23.7277 | 36.4 | 39.4649 | 52.1667 | 36.2 | -4.46 | 59.6285 | 122.8195 | -26.51 | -26.93 | 93.47 | 72.92 | 124.1636 | 121.8364 | -52.4053 | -51.3364 | 184.157 | 140.4618 | 133.1431 | 135.4852 | 97.4463 | 84.7258 | -26.723 | 273.4307 | 306.9474 |  | -25.3105 | -23.9345 | -17.3568 | 35.4722 | 32.0578 | 145.98 | -69.603 | -68.7286 | -49.5254 | 0 | -15.31 | 103.1 | 13.1495 | 11.1312 | -29.1751 | -28.3983 | 9.3155 | -80.8089 | 43.818 | 24.1222 |  | 22.984 |  | 0 |  | 69.1595 | 69.4944 | -104.6602 | 53.6506 | 54.0874 | -81.7978 | -83.1426 | -19.2026 | -11.91 | 12.7645 | 0.8206 | -8.52 | 15.48 | -18.9236 |  |  | 4.519 |  | 37.12 | 83.3921 | 82.3411 | 12.24 | 79.3718 | 21.2 | -18.2063 | 3.8364 | 3.9983 | 1.2705 |  |  |  | -25.7599 | 20.5967 | 26.2102 | 58.0859 | 58.8498 | -143.2922 | -17.6563 | 33.3623 | -29.5627 | 12.8596 | 4.2775 | 3.9447 |  | 132.9943 | 135.2836 | 279.1 | -278.2836 | -529.5172 | 535.5057 | 539.9048 | -130.0213 | -126.9251 | -67.3082 | -60.6567 | 78.4324 | 77.5604 |  | -100.1826 | 36.9613 | 36.1154 | -39.5056 | -39.1974 | 110.83 | 110.15 | 7.2 | 8.1 | 21.3295 | 27.76 | -324.3523 | 106.6083 | 106.4698 | 13.9 | -53.7 | -36.1 | -36.4 |  |  | -527.2552 | -279.5552 | 438.8182 | 340.8576 | -14.1059 |  | 338.2178 | -114.1872 | -236.1221 | -325.7306 | 105.6005 | 103.3954 | 116.904 | -421.0561 | 241.5037 | -181.8545 | 188.4808 | -6.6949 | 32.465 | 4.64 | 1.146 | 1.137 | -4.48 | -12.56 |  | 12.2484 | -28.9754 | -41.2222 | 30.7 | 47.759 | 47.798 |  |  | 50.4738 | 50.8075 | 50.8336 |  | 53.3 | 23.8235 | 5.21 |  | -63.2006 | 84.1973 | 67.9844 | -63.8716 | -82.5043 | 60.4373 | 23.1557 | -67.6 | 66.4 | 12.8761 | 166.6291
29/03/2026 | 06:30 |  | 0 | 14.5088 | -22.1292 | -37.089 | 27.7369 |  | 32.9877 | -92.6031 | 47.0634 | 23.8373 | 23.2697 | -28.86 | -21.881 | 15.4 | 15.732 | -15.4 | 13.4662 | 63.338 | 6.128 | 6.0883 | 10.1692 | 10.6216 | 5.2561 | 4.0459 |  |  | -86.47 | -86.36 |  | 31.08 | 21.881 | 6.81 | 0.184 | -103.23 | -101.81 | -9.81 | 103.23 | 103.74 | 3.5405 | 13.689 | 53.6348 | 56.4733 | 19.0313 | -136.9446 | -137.1962 | 10.112 | 10.9264 | 67.328 | 68.7546 | -34.9909 | -37.2809 | 0 | -15.6874 | -13.4 | -13.5 | 149.2663 | 148.0314 | -1.077 |  | -138.0063 | -2.9958 | 13.6226 | 9.2463 | 0 | 142.674 | 140.8429 | -222.6328 | 220.6853 |  | 1.0975 |  | 65.0168 | 20.57 | 17.96 | 41.34 | 60.83 | -51.3014 | -51.4353 | 120.8211 | 122.0761 | 29.4949 | -61.6722 | -61.7696 | 13.5574 | -61.8795 |  |  | 33.3 | 125.2 | -12.67 | 25.1694 | 25.6185 | 25.4089 | 21.731 | 20.5115 | 77.0934 | -133.4038 | 79.8135 | 10.9776 | 44.38 | 23.98 | 24.8511 | 23.5886 | 21.6038 |  | 63.514 | 61.7387 | -94.4935 |  |  | -72.4 | -69.5 | 22.6126 | 36.3 | 33.8292 | 52.1667 | 36.19 | -2.48 | 51.7545 | 92.1852 | -26.19 | -26.38 | 88.62 | 45.52 | 93 | 91.4364 | -42.716 | -41.5091 | 152.7009 | 115.084 | 108.8289 | 110.8705 | 86.0853 | 74.194 | -25.419 | 234.4661 | 238.1555 |  | -23.1235 | -20.9331 | 0 | 26.2145 | 24.8877 | 165.948 | -69.918 | -71.8018 | -32.7654 | 0 | -14.85 | 93.9 | 13.3726 | -9.485 | -28.6489 | -28.9026 | 9.5307 | -65.7009 | 39.7721 | 23.9429 |  | 23.5198 |  |  |  | 50.2369 | 49.7345 | -17.7504 | 45.0531 | 44.533 | -8.4428 | 0 | -11.534 | -0.87 | 13.2601 | 0.0125 | -8.8 | 14.94 | -10.9703 |  | -15.52 | 4.434 |  | 32.99 | 1.7046 | 10.8958 | 14.01 | 75.3924 | 19.1 | -27.0548 | 3.1377 | 3.4163 | 1.2724 |  |  | -13.7701 | -35.5829 | 19.1885 | 37.0187 | 54.8736 | 56.1632 | -180.4979 | -17.0719 | 43.2139 | -29.9718 | 12.1058 | 4.0919 | 3.8181 | 13.6688 | 112.0326 | 112.1277 | 280.8 | -278.3042 | -501.0974 | 501.6068 | 465.7083 | -108.9964 | -107.2981 | -71.6885 | -65.6114 | 74.4455 | 73.4535 | -91.7079 |  | 30.0838 | 29.5015 | -31.8962 | -31.884 | 101.55 | 100.92 | 5.4 | 5.7 | 21.0219 | 13.28 | -316.9194 | 98.8391 | 99.149 | 12.3 | -54.2 | -28.5 | -27.8 | 1.2934 | 1.0893 | -468.1261 | -215.8465 | 349.9998 | 270.1042 | -20.0359 |  | 264.3484 | -102.4129 | -182.6804 | -262.4264 | 114.4638 | 114.2644 | 104.6733 | -344.2216 | 190.009 | -155.4492 | 159.3365 | -7.2497 | 31.475 | 4.16 | 1.486 | 1.496 | -4.56 | -12 |  | 12.8923 | -28.0384 | -41.8967 | 30.4 | 50.803 | 50.922 |  |  | 48.2456 | 48.3329 | 48.137 |  | 54.5 | 23.582 | 5.54 |  | -68.6516 | 86.8359 | 72.1598 | -67.9619 | -85.4757 | 64.0419 | 20.2095 | -67.4 | 67.8 | -31.9404 | 183.0283
29/03/2026 | 07:00 |  | 0 | 14.3233 | 0 | -36.6859 | 28.4035 |  | 32.481 | -90.2165 | 46.3831 | 23.5753 | 22.8477 | -8.88 | -25.889 | 19.8 | 16.56 | -19.8 | 13.0036 | 63.5918 | 5.8298 | 5.8534 | 9.8646 | 10.2694 | 6.5461 | 3.9663 |  |  | -78.59 | -78.9 |  | 8.88 | 25.889 | 7.384 | 0.184 | -93.15 | -91.19 | -11.03 | 93.15 | 101.57 | 3.5224 | 13.6944 | 52.6315 | 54.1356 | 14.0002 | -125.7456 | -124.2926 | 9.1256 | 8.9692 | 63.1067 | 63.9609 | -36.3005 | -39.7644 | 0 | -16.7691 | -12.2 | -12.1 | 136.2227 | 135.3422 | -1.7781 |  | -121.2058 | -1.9805 | 14.384 | 9.7309 | 0 | 151.2802 | 150.3647 | -186.1501 | 255.2115 |  | 1.0791 |  | 66.0746 | 19.87 | 17.79 | 39.5 | 59.42 | -60.6784 | -62.8217 | 127.148 | 129.8016 | 28.3951 | -77.3162 | -77.3432 | 11.9042 | -73.1536 |  |  | 6.8 | 150.4 | -12.42 | 11.7152 | 12.2012 | 11.4691 | 47.1222 | 46.9461 | 64.1771 | -145.54 | 65.2589 | 10.7614 | 40.09 | 22.04 | 24.8511 | 23.5886 | 20.1899 |  | 73.975 | 73.452 | -106.0793 |  |  | -71.1 | -70.1 | 22.5137 | 38.3 | 35.7078 | 55.0964 | 38.5 | -2.94 | 46.748 | 104.2634 | -26.32 | -26.74 | 92.62 | 43.95 | 110.8545 | 108.2727 | -49.8261 | -49.0364 | 154.2074 | 119.7175 | 114.3443 | 116.0405 | 61.8243 | 47.0112 | -25.207 | 194.747 | 135.8231 |  | -24.3732 | -22.4275 | 18.0142 | 22.9424 | 21.6549 | 53.808 | -62.5889 | -63.5602 | -11.8286 | 0 | -15.4 | 1 | 14.0383 | -13.9503 | -28.3091 | -27.6531 | 7.7925 | -45.1869 | 13.2392 | 24.0627 |  | 23.8597 |  |  |  | 60.9541 | 60.2843 | -21.4344 | 51.9783 | 51.4368 | -12.7145 | 0 | -14.1122 | -4.65 | 12.9769 |  | -8.6 | 15.22 | -15.1487 |  | -15.544 | 4.139 | 10.1412 | 30.06 | 7.4854 | 13.5486 | 14.17 | 72.6693 | 19.1 | -26.4048 | 3.3997 | 3.8699 | 1.2561 |  |  | -13.5421 | -34.4133 | 18.7463 | 35.9214 | 55.8285 | 57.1939 | -173.1009 | -17.5242 | 42.9796 | -29.9041 | 11.6249 | 4.6486 | 4.4615 | 13 | 95.8927 | 97.1907 | 269.9 | -268.5065 | -491.5521 | 489.0281 | 382.204 | -94.9399 | -93.5031 | -67.375 | -59.8458 | 75.1199 | 77.9516 | -71.4985 | -77.3716 | 14.9334 | 14.7466 | -49.9957 | -50.6374 | 63.74 | 62.73 | 10 | 9.7 | 21.494 | -16.8 | -307.8478 | 82.6077 | 82.9111 | 8.8 | -44.5 | -13.1 | -13.2 | 1.395 | 1.2161 | -376.1028 | -114.0259 | 260.9562 | 194.1469 | -13.1962 |  | 185.1042 | -107.5882 | -110.1885 | -184.8998 | 146.8714 | 147.5913 | 109.2205 | -258.4984 | 112.5422 | -145.0961 | 144.3255 | -7.0382 | 27.187 | 0.16 | 1.351 | 1.349 | 0 | -16.4 |  | 17.0245 | -24.5808 | -43.2425 | 23.5 | 51.555 | 51.065 | 10.0262 | 12.0513 | 50.832 | 50.7162 | 51.1444 |  | 44.7 | 22.8763 | 5.3 |  | -62.7136 | 84.2281 | 68.766 | -61.7577 | -82.4302 | 59.8439 | 22.4017 | -59 | 58.1 | -103.0335 | 251.7705
29/03/2026 | 07:30 |  | 0 | 13.9262 |  | -16.6792 | 28.5684 |  | 34.407 | -105.8995 | 48.9346 | 24.7632 | 24.3903 | -19.98 | -49.869 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.1563 | 214.0574 | 4.7652 | 5.3946 | 8.3975 | 10.6678 | 5.831 | 3.7674 |  |  | -96.26 | -95.77 |  | 19.98 | 49.869 | 6.371 | 0.187 | -120.15 | -119.32 | 6.04 | 120.15 | 121.73 | 4.4184 | 12.7354 | 51.6111 | 54.2731 | 21.8914 | -147.3417 | -144.6279 | 25.3696 | 28.7589 | 67.7677 | 67.3503 | -23.2437 | -27.1996 | 0 | 23.9133 | -11.9 | -12 | 160.2927 | 159.789 | -0.732 |  | -158.8847 | -2.5259 | 13.7041 | 9.1334 | 0 | 190.6491 | 191.351 | -198.1363 | 316.9191 |  | 1.0248 |  | 70.1662 | 21.44 | 19.2 | 41.18 | 60.77 | -66.8404 | -66.5725 | 140.1939 | 140.543 | 31.535 | -100.2766 | -101.2387 | 17.7107 | -85.2197 |  |  | -7.9 | 172.2 | -12.94 | -1.9105 | -1.4868 | -1.5086 | 53.2966 | 52.1423 | 95.4497 | -185.9051 | 99.9862 | 11.5126 | 39.82 | 21.97 | 25.7886 | 24.1745 | 20.2259 |  | 86.201 | 85.3457 | -108.1571 |  |  | -74.1 | -74 | 23.2498 | 41.4 | 36.6471 | 58.6121 | 41.08 | -2.15 | 48.422 | 106.306 | -26.22 | -26.59 | 92.81 | 45.82 | 106.3818 | 105.5455 | -55.7775 | -54.6091 | 156.137 | 121.909 | 115.5189 | 117.5751 | 76.3732 | 60.7879 | -25.219 | 209.4797 | 1.1664 |  | -24.6734 | -22.5625 | 0 | 4.902 | 5.057 | 173.628 | -83.3486 | -84.4153 | -24.8842 | 15.46 | -15.35 | 102.4 | 14.3085 | -48.4771 | -28.8692 | -28.1245 | 7.9995 | -59.4328 | 25.781 | 23.9511 |  | 23.6308 |  |  |  | 65.9778 | 67.8198 | -1.0047 | 57.5108 | 57.5153 | 0.4745 | 9.6894 | -8.6629 | 0.04 | 12.6644 |  | -8.35 | 14.98 | 0 |  |  | 4.121 |  | 32.01 | -9.3569 | -1.4493 | 14.22 | 69.2975 | 20.2 | -21.1795 | 11.7926 | 12.7285 | 1.3454 |  |  | -14.4914 | -29.9917 | 18.0851 | 31.5444 | 55.571 | 58.3766 | -201.5742 | -17.7142 | 19.3374 | -14.0988 | 11.4317 | 5.7436 | 5.4859 |  | 66.7373 | 66.2817 | 282.5 | -281.7826 | -489.097 | 487.5015 | 270.4023 | -64.2506 | -64.9655 | -69.9643 | -64.4774 | 75.3944 | 75.0901 | -45.8547 | -57.1491 | 6.4628 | 6.3749 | -35.007 | -35.0493 | 31.74 | 31.61 | 8.8 | 8.1 | 21.3509 | -40 | -281.953 | 67.0208 | 66.8123 | 7.7 | -43.3 | -5.3 | -4.5 |  |  | -262.6366 | 20.5357 | 104.6129 | 47.5336 | -34.4522 |  | 41.9595 | -106.8892 | 0 | -42.1554 | 184.0075 | 182.5794 | 110.7016 | -94.9887 | 10.954 | -83.0564 | 83.1568 | -7.6205 | 11.98 | 2.48 | 1.208 | 1.21 | -2.56 | -13.44 |  | 13.8598 | -20.3601 | -44.7959 | 24 | 53.612 | 52.353 |  |  | 48.9939 | 49.3845 | 50.5085 |  | 44.3 | 22.6779 | 5.7 |  | -68.9832 | 86.1098 | 70.7334 | -67.4381 | -83.8652 | 63.1184 | 21.1583 | -57 | 58.5 | -212.3853 | 339.0753
29/03/2026 | 08:00 |  | 0 | 14.473 |  | -35.1099 | 29.6422 |  | 34.7231 | -97.6856 | 51.138 | 25.8672 | 25.3059 | -17.76 | -51.642 | 46.2 | 17.388 | -44 | 13.69 | 198.945 | 4.2046 | 3.9178 | 6.4242 | 9.7449 | 5.8134 | 3.2451 |  |  | -95.25 | -95.34 |  | 17.76 | 51.642 | 7.763 | 0.187 | -108.8 | -106.84 | -10.22 | 108.8 | 109.26 | 5.6426 | 13.0164 | 54.466 | 56.254 | 19.6405 | -133.2291 | -132.9084 | 8.726 | 8.7623 | 0 | 91.5157 | -35.4976 | -38.1353 | 0 | 25.6162 | -12.7 | -12.8 | 143.7569 | 143.5859 | -1.6652 |  | -147.2927 | -1.0635 | 13.9537 | 9.2224 | 0 | 195.8983 | 194.0366 | -151.9167 | 363.244 |  | 0.9899 |  | 73.2799 | 21.43 | 19.94 | 43.05 | 61.32 | -71.261 | -70.4573 | 143.1856 | 144.7306 | 38.4613 | -100.4976 | -99.4863 | 21.1826 | -85.763 |  |  | -1.6 | 171.9 | -13.59 | 1.8901 | 1.676 | 2.2534 | 60.6084 | 60.4829 | 85.8638 | -187.0198 | 91.7092 | 11.448 | 21.4 | 15.09 | 26.7261 | 25.4929 | 20.7911 |  | 87.1042 | 86.0579 | -98.2735 |  |  | -80.4 | -81.4 | 30.7205 | 43.5 | 33.8292 | 62.1277 | 43.44 | -0.04 | 47.895 | 98.0431 | -26.59 | -26.61 | 97.72 | 49.75 | 97.6 | 96.5091 | -62.1148 | -58.6273 | 153.3396 | 117.824 | 112.6562 | 115.0027 | 66.4976 | 50.56 | -25.107 | 164.607 | 0 |  | -21.9295 | -24.4559 | 17.8002 | -14.7305 | -13.3138 | 172.092 | -83.8296 | -85.9466 | -13.8826 | 7.17 | -15.45 | 123.1 | 14.8933 | -88.6648 | -29.1674 | -28.3389 | 10.7685 | -48.2569 | 16.1237 | 23.202 |  | 22.7792 |  | 0 |  | 70.6666 | 70.4991 | 5.5261 | 64.047 | 63.9348 | 6.4363 | 12.4864 | -6.1946 | -1.83 | 11.5657 |  | -7.89 | 15.47 | 0 |  | -15.363 | 4.051 |  | 31.74 | -13.3038 | -4.6343 | 14.46 | 69.8533 | 20.3 | -20.2125 | 11.2849 | 12.0187 | 1.4427 |  |  | -14.2458 | -29.5756 | 18.9885 | 30.9002 | 61.9273 | 61.787 | -188.6419 | -18.4955 | 19.0683 | -16.753 | 11.0661 | 6.3002 | 6.0238 | 12.6884 | 95.2466 | 28.5956 | 281.6 | -279.3884 | -450.8005 | 451.9258 | 127.1959 | -96.8638 | -27.4302 | -69.1274 | -61.84 | 74.7673 | 76.2654 |  | -32.9484 | 4.65 | 3.826 | -25.7878 | -26.3307 | 27.97 | 27.83 | 8.5 | 9.2 | 21.4128 | -56.48 | -269.3748 | 60.1493 | 59.9234 | 7.1 | -41.6 | -1.9 | -1.2 | 1.3042 | 1.0178 | -114.0195 | 0 | 39.8575 | 0.0785 | -30.7837 |  | -12.1195 | -104.2574 | 27.0505 | 9.0692 | 190.7971 | 189.2641 | 104.5597 | -30.7158 | -25.7604 | -54.7852 | 54.0863 | -15.7395 | 7.491 | 3.68 | 1.056 | 1.044 | -4 | -12.56 |  | 12.5719 | -19.3652 | -44.4724 | 21.6 | 52.29 | 51.851 | 10.1062 | 11.9756 | 48.6113 | 50.5651 | 49.203 |  | 41.3 | 22.6688 | 6.01 |  | -65.8651 | 84.5874 | 70.7006 | -65.1217 | -83.8867 | 61.0127 | 21.591 | -55 | 55.1 | -319.1565 | 436.6049
29/03/2026 | 08:30 |  | 0 | 15.3468 |  | -33.5081 | 29.8723 |  | 38.1626 | -105.5462 | 53.4975 | 27.1752 | 26.9824 | -24.42 | -52.096 | 44 | 15.732 | -44 | 13.6684 | 212.728 | 4.0178 | 4.5216 | 6.9599 | 8.7958 | 6.6157 | 3.8268 |  |  | -101.18 | -101.17 |  | 24.42 | 52.096 | 7.599 | 0.188 | -121.97 | -121.23 | 3.5 | 121.97 | 122.25 | 6.64 | 12.588 | 57.7878 | 59.3221 | 18.9857 | -152.0088 | -150.763 | 20.1399 | 26.46 | 0 | 95.5303 | -22.2534 | -21.4762 | 0 | 26.4653 | -12.9 | -13.2 | 165.1802 | 160.6565 | -0.9894 |  | -175.8388 | -1.9287 | 14.5056 | 9.6889 | 0 | 227.8206 | 228.0037 | -189.3561 | 396.6388 |  | 0.9722 |  | 78.9083 | 22.56 | 21.54 | 46.86 | 64.11 | -64.4292 | -62.5538 | 143.2455 | 145.0658 | 40.2737 | -161.8528 | 0 | 20.5871 | -112.3385 |  |  | -42.8 | 223 | -13.92 | 4.474 | 4.5307 | 4.6505 | 68.5 | 68.2897 | 110.3134 | -220.4155 | 117.4908 | 12.0178 | 18.81 | 14.28 | 27.6636 | 26.0788 | 20.4816 |  | 112.0892 | 111.5706 | -111.4104 |  |  | -81.2 | -82 | 31.8961 | 46.7 | 35.2381 | 66.8152 | 46.63 | 0.39 | 50.406 | 111.2388 | -26.51 | -26.77 | 100.58 | 52.06 | 111.4182 | 109.4182 | -54.0497 | -54.7182 | 170.4698 | 131.8334 | 126.1052 | 128.6732 | 63.5206 | 46.2787 | -27.301 | 198.2119 |  |  | -36.5749 | 0 | 22.1479 | -28.172 | 0 | 155.196 | -79.1226 | -80.1992 | -10.0765 | 0 | -16.08 | 117 | 11.1495 | -72.7585 | -27.5087 | -27.0282 | 8.2149 | -44.77 | 11.1959 | 23.6278 |  | 22.5187 |  | 5.0691 |  | 63.8009 | 64.1358 | 25.2859 | 56.4653 | 56.4192 | 25.4717 | 38.1583 | -8.6409 | 3.28 | 13.8705 |  | -9.25 | 15.42 | 0 | 11.6396 | -15.175 | 4.087 | 8.1748 | 31.45 | -29.9059 | -23.3828 | 15.78 | 69.0661 | 21.7 | -21.4114 | 12.0632 | 13.3641 | 1.519 |  |  | -13.5698 | -31.6474 | 18.0069 | 34.0021 | 60.9652 | 61.7388 | -205.412 | -19.3309 | 18.2985 | -15.4275 | 10.8469 | 7.0717 | 6.7937 | 12 | 103.0178 | 30.9953 | 285.8 | -285.3397 | -451.0254 | 453.9193 | 142.9342 | -102.9487 | -30.5507 | -71.6262 | -63.7594 | 78.6799 | 79.81 | -37.3405 |  | 2.9361 | 2.1341 | -24.6077 | -23.4322 | 40.58 | 40.41 | 7.5 | 6.8 | 21.3103 | -62.96 | -272.5883 | 58.0717 | 57.847 | 6.5 | -42.2 | 0.5 | 0.6 |  | 1.1257 | -134.3767 |  | 53.7843 | 16.772 | -23.473 |  | 10.792 | -88.3441 | 0 | -15.2124 | 177.5298 | 177.2709 | 84.925 | -47.7079 | -18.451 | -65.7067 | 64.3362 | -23.3614 | 7.037 | 3.2 | 0.898 | 0.906 | -3.68 | -13.44 |  | 13.8903 | -19.5392 | -44.21 | 21.8 | 48.753 | 50.359 | 10.0744 | 11.9887 | 52.3382 | 51.9779 | 51.7238 |  | 44.1 | 22.4393 | 6.35 |  | -66.5843 | 88.2241 | 72.8962 | -67.9213 | -87.2826 | 63.0983 | 21.6211 | -55.4 | 54.3 | -310.6896 | 433.9305
29/03/2026 | 09:00 |  | 0 | 16.0829 |  | -34.978 | 30.5139 |  | 41.6523 | -108.8245 | 56.0108 | 28.3551 | 27.5713 | -24.42 | -53.123 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.3159 | 222.4472 | 5.0845 | 5.1076 | 8.5868 | 9.5286 | 4.9367 | 4.5294 |  |  | -101.43 | -101.64 |  | 24.42 | 53.123 | 8.148 | 0.191 | -120.73 | -117.13 | -5.22 | 120.73 | 119.95 | 6.8863 | 12.6536 | 58.8517 | 60.4894 | 20.1885 | -146.3113 | -145.98 | 10.9077 | 10.0635 |  | 97.8281 | -34.6542 | -37.0969 | 0 | 26.1363 | -13 | -13.1 | 159.1163 | 158.0678 | -1.5888 |  | -165.1651 | -1.0078 | 14.8757 | 9.9925 | 0 | 237.9222 | 235.4197 | -213.7015 | 403.4347 |  | 0.9836 |  | 83.2494 | 23.77 | 23.06 | 48.91 | 67.31 | -64.0273 | -63.7594 | 142.788 | 144.2474 | 38.5254 | -166.2647 |  | 21.6593 | -113.9883 |  |  | -43.1 | 229.8 | -14.32 | 4.7362 | 4.7117 | 5.4506 | 72.9767 | 73.7275 | 104.1358 | -223.6903 | 111.9925 | 12.3925 | 23.31 | 16.68 | 55.7886 | 0 | 21.3793 |  | 114.1046 | 113.8429 | -117.6784 |  |  | -85.9 | -84.7 | 31.9839 | 49.4 | 39.4649 | 70.3308 | 49.21 | -0.42 | 52.576 | 115.9741 | -26.28 | -26.89 | 104.77 | 54.36 | 117.1818 | 113.7636 | -55.6103 | -52.2 | 179.4914 | 143.1236 | 134.568 | 137.6415 | 60.0861 | 45.4825 | -28.382 | 221.6968 |  |  | -36.576 |  | 17.3512 | -41.2792 |  | 185.916 | -76.4215 | -78.259 | -8.7233 | 0 | -16.22 | 101.2 | 11.4602 | -82.979 | -28.5457 | -27.6588 | 8.2616 | -49.675 | 5.7402 | 24.3434 |  | 23.2169 |  | 5.0121 |  | 64.1358 | 65.1405 | 20.7646 | 56.699 | 57.2577 | 20.2337 | 29.5553 | -10.179 | 0.89 | 13.9657 |  | -9.36 | 16.2 | -10.1821 |  | -14.999 | 4.1 |  | 31.35 | -30.5791 | -21.173 |  | 70.8011 | 21.8 | -20.5412 | 11.4763 | 12.3311 | 1.6039 |  |  | -15.1351 | -32.2528 | 18.4174 | 34.1018 | 58.4256 | 59.243 | -200.6118 | -19.7268 | 18.5353 | -18.5602 | 11.0503 | 7.8433 | 7.4898 | 12.5834 | 81.0559 | 77.8629 | 283.3 | -279.5075 | -440.0241 | 441.9616 | 132.5737 | -77.5491 | -77.4125 | -66.6804 | -58.1675 | 83.9098 | 79.448 | -44.521 | -47.0584 | 4.7599 | 4.0787 | -20.0679 | -20.2283 | 38.74 | 38.66 | 10.5 | 10.2 |  | -66.4 | -272.0168 | 62.9474 | 62.7263 | 7.1 | -38.3 | -3.7 | -2.8 |  |  | -121.9517 |  | 45.652 | 18.0676 | -25.0021 |  | 6.1453 | -85.7189 | 0 | -9.2132 | 173.7874 | 172.9091 | 86.4257 | -38.8611 | -14.7204 | -55.0628 | 53.8494 | -23.4411 | 0.788 | 5.76 | 0.867 | 0.849 | -6 | -11.84 |  | 11.7784 | -18.1628 | -44.0055 | 22.5 | 50.603 | 51.97 |  | 11.9886 | 52.7326 | 52.0941 | 51.8853 |  | 42.3 | 21.9814 | 6.56 |  | -63.7887 | 84.1662 | 68.6085 | -63.9031 | -83.6793 | 58.3612 | 23.9239 | -52.4 | 53.3 | -302.6106 | 420.8551
29/03/2026 | 09:30 |  | 0 | 16.636 | 0 | -33.2256 | 30.05 |  | 42.672 | -108.1119 | 59.1605 | 30.0031 | 29.318 | -22.2 | -54.469 | 48.4 | 14.904 |  | 13.4728 | 222.2186 | 5.4472 | 5.6329 | 8.9049 | 9.8967 | 4.9802 | 4.558 |  |  | -103.93 | -103.97 |  | 24.42 | 54.469 | 8.372 | 0.187 | -123.71 | -121.29 | -1 | 123.71 | 124.15 | 7.3733 | 12.6 | 60.2058 | 62.2402 | 19.5716 | -147.3602 | -146.8153 | 10.7933 | 10.7907 |  | 100.1305 | -34.4904 | -36.9728 | 0 | 25.2797 | -12.6 | -12.6 | 161.5715 | 158.8317 | -2.0044 |  | -159.24 | 0.5637 | 15.679 | 10.8988 | 0 | 241.2182 | 240.7605 | -218.7139 | 412.6795 |  | 0.9443 |  | 87.7602 | 24.1 | 24.14 | 52.16 | 69.29 | -69.2516 | -70.1893 | 150.591 | 151.4517 | 36.6361 | -176.7524 |  | 23.7015 | -121.432 |  |  | -29.1 | 245.9 | -14.72 | 8.8904 | 9.2603 | 9.5216 | 83.4675 | 83.8427 | 101.6961 | -233.8069 | 112.4183 | 12.6784 | 25.08 | 17.41 | 55.7886 |  | 20.4595 |  | 122.5531 | 122.2056 | -122.0464 |  |  | -80.7 | -78.7 | 31.951 | 52.7 | 44.1614 | 75.0183 | 52.53 | -1.29 | 53.5525 | 120.2318 | -26.32 | -26.63 | 105.78 | 56.12 | 122.8545 | 120.1636 | -59.713 | -54.5818 | 184.3543 | 146.2667 | 141.0405 | 143.3964 | 63.895 | 40.1979 | -29.179 | 225.1013 |  |  | -35.1787 |  | 27.4606 | -34.0684 |  | 138.3 | -73.7728 | -75.4171 | -7.2568 | 0 | -15.24 | 102.5 | 12.056 | -84.7939 | -31.6956 | -30.8149 | 13.2491 | -42.3822 | 4.0006 | 24.3691 |  | 23.7285 |  | 7.1156 |  | 68.992 | 67.6524 | -0.3349 | 60.6283 | 60.8313 | 13.6378 | 29.911 | -29.5006 | 5.09 | 13.8705 |  | -9.04 | 3.66 | -28.5736 | 9.6699 |  | 4.114 |  | 27.45 | -30.8764 | -14.5145 | 16.49 | 67.2792 | 22.2 | -13.3501 | 7.3839 | 8.1363 | 1.7248 |  |  | -14.0414 | -26.1137 | 20.345 | 27.306 | 59.645 | 61.7142 | -196.3617 | -20.246 | 19.2408 | 7.0305 | 11.0994 | 8.3316 | 7.9855 | 13 | 75.3187 | 74.9414 | 273.2 | -270.5969 | -429.4501 | 432.0069 | 112.2123 | -73.6572 | -73.7457 | -64.9691 | -56.5841 | 80.2597 | 79.368 |  |  | 4.9027 | 4.683 | -12.2027 | -11.2969 | 41.62 | 41.02 | 9 | 9 | 21.4321 | -62.24 | -270.2966 | 60.1814 | 59.9605 | 7.1 | -39.3 | -4.5 | -3.7 | 1.2053 | 1.1718 | -109.1591 |  | 37.9715 | 6.9698 | -23.6278 |  | -2.2102 | -88.2382 | 0 | -2.9573 | 173.9756 | 173.5193 | 87.167 | -36.1401 | -19.1205 | -47.8193 | 47.805 | -23.0181 | 1.203 | 8.64 | 0.743 | 0.738 | -8.72 | -7.92 |  | 9.1722 | -16.64 | -42.5406 | 22.5 | 51.356 | 51.907 | 10.1045 |  | 51.1055 | 51.6969 | 50.0836 |  | 40.6 | 21.3623 | 6.8 |  | -61.5373 | 83.4266 | 66.894 | -60.9156 | -81.5006 | 56.8187 | 25.0653 | -52.6 | 54.5 | -309.2921 | 433.1102
29/03/2026 | 10:00 |  | 0 | 17.0571 |  | -34.9447 | 29.7164 |  | 43.9827 | -109.5328 | 61.3743 | 30.7291 | 30.295 | -24.42 | -54.082 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.2373 | 225.8848 | 5.8179 | 5.7192 | 9.9294 | 9.6402 | 5.4481 | 7.0646 |  |  | -106.73 | -106.8 |  | 24.42 | 54.082 | 8.998 | 0.194 | -135.14 | -130.43 | 8.41 | 135.14 | 132.26 | 7.5268 | 12.3744 | 61.4651 | 63.6342 | 15.6039 | -159.0097 | -155.1102 | 27.5743 | 26.6989 |  | 98.7439 | -19.211 | -22.3792 | 0 | 25.7797 | -13.1 | -13.1 | 171.0565 | 170.174 | -2.2115 |  | -166.0336 | 0.0458 | 16.0864 | 10.631 | 0 | 253.151 | 252.388 | -212.9028 | 434.4258 |  | 0.9414 |  | 101.7515 | 28.6 | 29.43 | 54.99 | 68.98 | -70.5912 | -70.0554 | 148.1731 | 150.8047 | 32.0229 | -179.1414 |  | 20.9388 | -123.2809 |  |  | -27.9 | 246.6 | -15.05 | 6.4834 | 7.3127 | 7.4015 | 81.0803 | 81.4766 | 109.8214 | -248.4857 | 119.9613 | 13.0876 | 28.76 | 19.25 | 60.0073 |  | 21.3908 |  | 123.7483 | 122.6183 | -122.9345 |  |  | -83.3 | -81.7 | 31.6928 | 55.9 | 46.9793 | 78.5339 | 55.35 | -1.62 | 55.3815 | 122.8745 | -28.36 | -28.98 | 114.38 | 57.98 | 122.7818 | 123.4182 | -59.2425 | -57.6818 | 193.7711 | 153.0869 | 146.2533 | 149.5308 | 60.7196 | 40.5993 | -30.157 | 225.0555 |  |  | -34.6556 |  | 35.8171 | -55.4619 |  | 170.556 | -76.5718 | -77.6822 | -0.7427 | 0 | -6.63 | 122.3 | 12.6472 | -106.4575 | -26.0783 | -25.4182 | 3.2369 | -39.1002 | 0 | 24.1368 |  | 23.6849 |  | 0 |  | 70.3316 | 69.6618 | 25.9557 | 61.302 | 60.9361 | 25.2202 | 42.1666 | -15.3719 | 4.46 | 13.9486 |  | -9.15 | 11.19 | -15.9199 | 11.6075 | -14.808 | 4.164 |  | 27.34 | -40.175 | -25.3948 | 15.28 | 61.7274 | 22.9 | -2.5085 | 2.711 | 2.8542 | 1.7657 |  |  | -15.2932 | -16.361 | 21.4624 | 17.1279 | 61.2716 | 62.4323 | -186.2605 | -20.8508 | 19.055 | 41.0797 |  | 8.8198 | 8.5235 |  | 63.7889 | 63.018 | 285.4 | -280.1575 | -433.7841 | 434.6591 | 70.1865 | -61.9239 | -61.2805 | -67.5715 | -59.2392 | 80.3133 | 76.4727 | -25.2836 | -36.9325 | 5.5729 | 5.4081 | 0.2837 | 0.273 | 41.85 | 41.04 | 8 | 9.4 | 21.3722 | -70.64 | -265.7769 | 57.2803 | 57.8432 | 7.7 | -39.4 | -2.8 | -2.8 | 1.3366 | 1.0932 | -62.4694 |  | 24.4314 | 0.1731 | -16.8209 |  | -11.0656 | -85.3676 | 23.9875 | 7.7492 | 173.7621 | 170.5572 | 82.1322 | -17.4386 | -23.5281 | -39.3482 | 41.2075 | -22.7297 | 0.689 | 11.84 | 0.699 | 0.7 | -10.96 | -5.84 |  | 6.4469 | -15.4376 | -42.5986 | 23.9 | 52.189 | 51.231 | 10.1006 |  | 50.0586 | 50.7013 | 51.9437 |  | 41.4 | 20.8689 | 7.23 |  | -62.2018 | 85.9923 | 69.3619 | -60.4841 | -83.4875 | 59.1863 | 24.1375 | -53.5 | 53.1 | -361.3824 | 480.9096
29/03/2026 | 10:30 |  | 0 | 17.6348 |  | -30.7349 | 29.0845 |  | 45.0925 | -115.1378 | 61.4888 | 31.417 | 30.6052 | -31.08 | -55.613 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.8578 | 232.7642 | 6.2452 | 6.2716 | 9.9731 | 9.7802 | 5.2741 | 8.571 |  |  | -111.46 | -111.27 |  | 31.08 | 55.613 | 9.007 | 0.189 | -134.88 | -130.58 | 9.89 | 134.88 | 134.07 | 7.826 | 12.81 | 62.5511 | 65.9291 | 18.4899 | -163.221 | -159.5404 | 25.4641 | 30.1724 |  | 98.466 | -22.5115 | -29.0977 | 0 | 27.0885 | -13.3 | -13.3 | 173.2557 | 175.5218 | -1.9815 |  | -171.3941 | 0.379 | 16.3711 | 11.02 | 0 | 262.337 | 262.3065 | -212.2228 | 457.0182 |  | 0.9278 |  | 105.2643 | 29.1 | 29.69 | 57.45 | 71.36 | -71.395 | -73.4043 | 151.3546 | 152.3011 | 32.1147 | -188.3672 |  | 24.1104 | -130.1927 |  |  | -26 | 260.1 | -15.69 | 7.6275 | 6.9437 | 7.5805 | 83.3613 | 83.4642 | 115.2471 | -256.6547 | 126.7672 | 13.5424 | 29.82 | 19.91 | 61.4136 |  | 21.8994 |  | 130.7995 | 130.2797 | -136.2249 |  |  | -84.7 | -83.2 | 32.0114 | 58 | 48.3882 | 82.0496 | 57.67 | -1.84 | 56.668 | 132.765 | -30.47 | -30.89 | 119.83 | 59.18 | 132.0727 | 128.9454 | -58.1531 | -58.3091 | 204.5285 | 164.1539 | 157.5077 | 161.0339 | 39.404 | 17.2561 | -32.848 | 222.7387 |  |  | -36.114 |  | 50.9978 | -44.8377 |  | 66.096 | -62.7239 | -63.812 | 22.7291 | 0 | -15.97 | 0.9 | 13.11 | -97.3937 | -26.698 | -25.9266 | 3.5126 | -16.4057 | -16.5905 | 24.5843 |  | 24.1207 |  | 0 |  | 73.0109 | 72.8435 | 40.0221 | 59.811 | 60.9215 | 36.7523 | 41.658 | -10.3767 | 2.82 | 13.8705 |  | -9.26 | 14.83 | -10.4469 | 10.1174 | -14.296 | 4.335 | 11.7488 | 28.42 | -46.3275 | -38.0074 | 15.68 | 63.7309 | 21.6 | -4.8312 | 0.052 | 0 | 1.7845 |  |  | -15.6321 | -20.4531 | 20.4264 | 19.2342 | 57.9386 | 59.9794 | -188.0346 | -21.5529 | 19.3598 | 34.55 | 11.5692 | 9.0933 | 8.7555 | 13 | 59.7554 | 59.0669 | 273.7 | -273.3197 | -428.596 | 428.8963 | 30.8987 | -57.7306 | -57.6442 | -68.784 | -61.197 | 81.7314 | 78.1283 |  | -21.8785 | 6.4298 | 5.529 | 9.0098 | 9.7182 | 44.72 | 44.28 | 9.2 | 9.3 | 21.4128 | -73.2 | -268.4617 | 57.3051 | 56.9888 | 7.7 | -40.4 | -5.4 | -4.5 |  |  | 0 |  | 27.0417 | -0.7797 | -1.2841 |  | -11.2982 | -82.9454 | 21.5364 | 5.9184 | 169.8664 | 171.2754 | 83.0469 | -19.7136 | -21.1608 | -37.9502 | 37.3915 | -20.3813 | 1.373 | 12.64 | 0.73 | 0.722 | -13.2 | -3.6 |  | 4.3961 | -15.0591 | -41.9242 | 24.5 | 51.323 | 50.392 | 10.0883 |  | 51.5998 | 50.1976 | 50.0492 |  | 41.7 | 20.0451 | 7.26 |  | -65.2419 | 86.6438 | 70.3053 | -64.4604 | -86.0409 | 59.8503 | 24.4183 | -52.2 | 52.9 | -394.6495 | 506.818
29/03/2026 | 11:00 |  | 0 | 18.3955 |  | -32.1299 | 30.2932 |  | 47.8833 | -118.6129 | 63.4239 | 32.171 | 31.4986 | -13.32 | -57.765 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 13.9711 | 242.8042 | 6.7844 | 7.0056 | 11.0768 | 9.8333 | 5.7508 | 8.4463 |  |  | -104.57 | -104.98 |  | 15.54 | 57.765 | 8.314 | 0.186 | -121.79 | -119.41 | 9.95 | 121.79 | 122.14 | 7.6474 | 12.248 | 65.2482 | 67.4121 | 2.7839 | -137.657 | -135.9715 | 10.3809 | 10.1735 |  | 90.2777 | -32.4682 | -26.3327 | 0 | 28.6058 | -14.3 | -14.2 | 152.7646 | 152.705 | -2.9581 |  | -143.7724 | 2.3207 | 14.9125 | 10.1594 | 0 | 253.6087 | 253.273 | -188.5293 | 461.2379 |  | 0.9454 |  | 108.5077 | 28.61 | 29.85 | 58.65 | 72.9 | -84.3888 | -84.7907 | 157.1276 | 156.9649 | 22.5345 | -184.1434 |  | 16.4859 | -127.8308 |  |  | -15.7 | 257.4 | -15.88 | 9.2669 | 9.798 | 9.7576 | 95.1005 | 95.3579 | 89.5029 | -242.0914 | 96.1267 | 14.3131 | 38.45 | 23.65 | 62.1167 |  | 22.365 |  | 128.9686 | 127.0111 | -131.9472 |  |  | -90.1 | -88.9 | 30.369 | 59.3 | 52.1454 | 84.3933 | 59.47 | -2.89 | 55.3505 | 134.4326 | -33.52 | -34.17 | 126.78 | 60.46 | 135.6364 | 132.1091 | -69.6372 | -70.5545 | 202.9743 | 161.901 | 155.6331 | 161.0391 | 32.7729 | 11.6883 | -32.711 | 196.2311 |  |  | -34.4302 |  | 60.4378 | -61.7434 |  | 142.908 | -61.3766 | -62.7802 | 28.2176 | 0 | -13.27 | 1 | 13.4314 | -116.2996 | -28.7288 | -27.96 | 7.8785 | -9.9402 | -26.4338 | 24.7221 |  | 24.1513 |  | 0 |  | 84.398 | 85.9051 | 1.0047 | 71.1699 | 71.89 | -1.5863 | 11.4092 | -10.2376 | -0.05 | 13.5653 |  | -8.83 | 16.02 | -9.2646 |  |  |  |  | 30.69 | -8.7449 | -6.1362 | 14.37 | 65.7915 | 22.2 | 0 | 1.5792 | 1.8172 | 1.8424 |  |  | -14.9401 | -16.6211 | 20.0983 | 16.7362 | 61.8274 | 61.1411 | -178.7928 | -21.7925 | 19.6281 | 36.0974 | 11.1908 | 9.5328 | 9.093 | 12.7647 | 64.7367 | 61.3503 | 276.2 | -276.2142 | -422.3853 | 425.2179 | 9.1795 | -61.6584 | -62.6282 | -61.1608 | -54.2897 | 81.191 | 81.4331 | -10.5721 | 0 | 8.1547 | 7.3527 | 8.9251 | 9.114 | 40.85 | 40.78 | 11.9 | 11.7 | 21.6585 | -74.8 | -291.2303 | 64.702 | 64.1361 | 8.2 | -40.5 | -4.7 | -4.5 | 1.2173 |  | 0 | 0 | 43.7543 | 13.0494 | 21.2275 |  | 4.8028 | -94.3134 | 0 | -6.2653 | 177.8825 | 177.9229 | 92.4799 | -35.8681 | -11.5548 | -50.4419 | 49.1295 | -20.038 | -0.164 | 13.36 | 0.634 | 0.624 | -13.52 | -3.76 |  | 2.6688 | -13.5332 | -41.2222 | 24.4 | 52.08 | 54.704 | 10.0951 |  | 53.0846 | 52.2877 | 52.8011 |  | 37.1 | 19.7791 | 7.45 |  | -58.7267 | 80.3902 | 63.3911 | -58.1402 | -80.2001 | 53.1519 | 25.4579 | -48 | 50.3 | -411.2479 | 528.0088
29/03/2026 | 11:30 |  | 0 | 16.8039 |  | -31.7316 | 30.3959 |  | 48.5866 | -120.3298 | 64.8303 | 32.545 | 31.9696 | -13.32 | -58.718 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.9849 | 243.9392 | 6.8899 | 7.0926 | 11.387 | 9.4331 | 5.6094 | 8.4809 |  |  | -103.06 | -102.99 |  | 11.1 | 58.718 | 8.803 | 0.189 | -114.48 | -110.82 | 2.52 | 114.48 | 114.47 | 7.9779 | 12.094 | 65.8436 | 68.0385 | 1.54 | -137.4302 | -135.7378 | 9.5439 | 9.6425 |  | 91.5579 | -34.854 | -36.5549 | 0 | 25.4596 | -12.6 | -12.5 | 148.5762 | 145.5232 | -3.4153 |  | -138.2588 | 2.3677 | 15.1414 | 10.2947 | 0 | 253.6393 | 253.7003 | -167.7378 | 468.6335 |  | 0.9616 |  | 108.0786 | 28.39 | 29.29 | 59.28 | 72.93 | -87.4698 | -87.4698 | 163.7976 | 164.1952 | 27.4099 | -186.1231 |  | 17.4784 | -124.7867 |  |  | -11 | 247.9 | -15.95 | 13.2344 | 13.2861 | 13.7755 | 98.933 | 97.7064 | 80.2254 | -238.0551 | 90.4532 | 14.1211 | 33.39 | 21.31 | 64.2261 |  | 22.9311 |  | 124.9129 | 124.7883 | -118.9224 |  |  | -91.7 | -90.8 | 32.0938 | 60 | 50.2668 | 85.5652 | 60.21 | -2.12 | 55.335 | 118.6667 | -33.12 | -33.32 | 126.32 | 61.17 | 119.2 | 116.7455 | -76.4254 | -75.1636 | 193.1013 | 152.5022 | 146.6281 | 147.4626 | 47.5849 | 25.6375 | -31.932 | 172.6968 |  |  | -35.3976 |  | 44.8901 | -110.057 |  | 162.876 | -74.9814 | -76.0906 | 15.0695 | 14.92 | -4.95 | 117.7 | 14.0488 | -168.3117 | -28.6198 | -27.8913 | 7.6866 | -23.491 | -12.0805 | 23.9694 |  | 23.5485 |  | 0 |  | 87.2447 | 87.0773 | -6.0284 | 79.105 | 78.8663 | -3.5884 | 0 | -15.0936 | -4.62 | 13.8705 |  | -9.08 | 15.84 | -16.0666 |  |  |  |  | 27.4 | -7.514 | 2.1264 | 14.97 | 63.9992 | 22 | 0 | 1.1766 | 1.4237 | 1.8158 |  |  | -16.8506 | -15.5974 | 18.8087 | 16.2327 | 57.8297 | 59.9442 | -174.6313 | -21.9309 | 19.8831 | 36.2386 | 11.5471 | 9.855 | 9.5149 | 13 | 52.986 | 51.3984 | 277 | -276.7009 | -419.8515 | 421.7628 | -32.6347 | -51.4971 | -52.1127 | -66.6994 | -57.9193 | 80.5595 | 79.0059 | 0 |  | 7.3198 | 7.1 | 9.6808 | 9.6484 | 35.53 | 35.38 | 12.2 | 11.4 | 21.3509 | -78 | -278.6235 | 60.8831 | 60.9806 | 11.1 | -37.6 | -5.4 | -4.7 |  | 1.2308 | 42.8224 | 0 | 32.0849 | 1.2203 | 27.6217 |  | -8.6576 | -94.1739 | 21.0951 | 4.0086 | 175.4875 | 174.699 | 96.118 | -26.8643 | -21.7587 | -44.323 | 44.0656 | -9.8618 | 0.798 | 13.44 | 0.594 | 0.595 | -13.6 | -3.52 |  | 3.3402 | -13.2708 | -41.5427 | 23.2 | 53.157 | 53.171 | 10.0746 |  | 51.4395 | 51.9957 | 51.0752 |  | 38.8 | 19.8179 | 7.84 |  | -63.9347 | 83.6453 | 66.9234 | -62.3688 | -82.3195 | 56.3598 | 24.3888 | -50.3 | 50.6 | -444.9453 | 562.0739
29/03/2026 | 12:00 |  | 0 | 14.3648 |  | -30.6487 | 31.55 |  | 48.6858 | -114.817 | 65.8927 | 33.379 | 32.2893 | -13.32 | -59.34 |  | 14.904 |  | 14.3302 | 235.0558 | 7.392 | 7.4112 | 11.6343 | 10.3155 | 5.2677 | 7.9626 |  |  | -105.12 | -104.35 |  | 13.32 | 59.34 | 8.909 | 0.186 | -121.23 | -118.28 | 12.57 | 121.23 | 123.7 | 8.6817 | 11.585 | 66.4488 | 69.0869 | -3.143 | -146.172 | -146.7302 | 28.0645 | 21.8821 |  | 88.8622 | -17.6838 | -18.5914 | 0 | 28.2419 | -13.6 | -13.6 | 154.5148 | 156.0434 | -2.9301 |  | -143.6848 | 1.4234 | 16.1962 | 10.8622 | 0 | 262.1539 | 262.276 | -148.1281 | 495.1084 |  | 0.9161 |  |  | 28.67 | 29.64 | 59.9 | 74.51 | -88.2736 | -88.1396 | 161.5948 | 162.2952 | 27.881 | -192.2115 |  | 18.0175 | -127.0147 |  |  | -17.6 | 257.9 | -16.12 | 11.8109 | 11.9981 | 11.8104 | 96.0796 | 94.7998 | 96.207 | -247.3749 | 105.3866 | 14.6789 | 34.34 | 21.98 | 63.5229 |  | 22.434 |  | 127.1338 | 128.149 | -123.4257 |  |  | -93.1 | -90.1 | 32.1213 | 60.7 | 49.3275 | 85.5652 | 60.27 | -1.93 | 55.614 | 119.8968 | -33.39 | -33.77 | 130.82 | 61.5 | 120.6727 | 118.4364 | -76.3176 | -69.9727 | 193.067 | 154.6447 | 148.9551 | 151.9464 | 53.6228 | 37.0664 | -31.114 | 154.1324 |  |  | -36.5946 |  | 38.7868 | -14.2882 | -13.6751 | 126 | -87.2932 | -88.5675 | 2.4333 | 0 | -5.52 | 101 | 13.8631 | -84.554 | -28.3138 | -27.3183 | 7.3278 | -35.573 | -7.6559 | 23.5852 |  | 23.367 | 0 | 2.4085 |  | 88.2495 | 88.5844 | 7.8704 | 78.3041 | 78.1202 | 6.036 | 15.7376 | -9.5491 | -1.57 | 12.8841 |  | -8.15 | 16 | -9.636 |  |  |  |  | 28.52 | -15.128 | -7.4922 | 14.6 | 62.6377 | 18.8 | -2.4485 | 2.1158 | 2.3165 | 1.8434 |  |  | -16.3114 | -17.5853 | 18.277 | 17.5774 | 58.2771 | 58.811 | -183.3086 | -21.9927 | 19.8642 | 38.2911 | 10.7571 | 10.1492 | 9.8313 | 12.3684 | 37.4342 | 39.0779 | 283.3 | -282.1355 | -401.695 | 398.0983 | -122.2847 | -37.9826 | -38.8977 | -67.6666 | -59.5817 | 79.203 | 80.6838 |  |  | 6.309 | 4.683 | 9.9142 | 10.48 | 34.58 | 34.35 | 9.5 | 9.3 | 21.3915 | -78.8 | -282.7031 | 64.9014 | 64.0555 | 10.5 | -37 | -3.7 | -2.8 | 1.403 | 1.158 | 131.348 |  | 60.4691 | 18.6356 | 78.3231 |  | 9.4901 | -98.867 | 0 | -9.4854 | 183.2421 | 180.3115 | 99.9411 | -52.2909 | -12.7216 | -62.2597 | 62.4345 | -9.4662 | 0.15 | 12.56 | 0.523 | 0.515 | -12.96 | -3.2 |  | 3.8407 | -11.4244 | -41.8082 | 21.7 | 50.482 | 52.241 |  |  | 52.7303 | 53.56 | 51.8084 |  | 38.6 | 19.758 | 7.98 |  | -63.6254 | 84.6865 | 69.2045 | -62.974 | -83.2056 | 58.7528 | 23.0862 | -50.5 | 52.5 | -520.9999 | 619.1637
29/03/2026 | 12:30 |  | 0 | 11.6453 |  | -31.5663 | 31.0055 |  | 49.1434 | -112.4808 | 66.6662 | 33.745 | 33.0128 | -11.1 | -60.392 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 14.4376 | 232.119 | 7.0642 | 6.8036 | 11.7713 | 10.0906 | 5.5239 | 8.3823 |  |  | -104.93 | -105.52 |  | 11.1 | 60.392 | 9.37 | 0.193 | -119.64 | -118.94 | 10.82 | 119.64 | 121.03 | 8.2092 | 11.736 | 66.6086 | 68.5867 | -2.3708 | -143.9339 | -142.5528 | 28.8519 | 29.0515 |  | 87.8356 | -14.0485 | -22.6717 | 0 | 25.8086 | -12.8 | -12.7 | 153.2316 | 152.8598 | -3.2719 |  | -139.4185 | 1.8686 | 15.6867 | 10.493 | 0 | 264.0155 | 263.2831 | -101.9158 | 515.0503 |  | 0.9038 |  | 109.805 | 28.15 | 29.44 | 60.58 | 74.74 | -101.9372 | -101.1334 | 169.633 | 170.702 | 25.3111 | -192.6358 |  | 17.4502 | -119.2876 |  |  | -3.8 | 241.2 | -16.39 | 14.7106 | 15.1281 | 15.763 | 101.8505 | 100.8777 | 82.1445 | -246.918 | 91.6466 | 14.3738 | 40.5 | 24.34 | 64.9292 |  | 22.8259 |  | 121.7089 | 121.8595 | -106.289 |  |  | -95.9 | -93.5 | 31.9675 | 61 | 48.8579 | 86.7371 | 60.98 | -1.68 | 53.351 | 104.1834 | -33.22 | -33.77 | 135.25 | 62.87 | 106.1273 | 103.2182 | -92.3621 | -91.2 | 180.0109 | 138.6233 | 134.1204 | 135.9642 | 41.8989 | 21.894 | -31.655 | 111.6669 |  |  | -37.8479 |  | 46.6885 | -33.2766 | -31.6771 | 136.764 | -90.6788 | -91.8501 | 21.6076 | 0 | -8.93 | 95.1 | 14.1425 | -120.7949 | -28.6951 | -28.1191 | 8.7897 | -18.3487 | -15.13 | 23.8681 |  | 23.4426 | 0 | 4.7949 | 0 | 102.8182 | 102.9856 | -18.2527 | 94.9148 | 95.0366 | -7.0648 | 0 | -13.138 | -3.37 | 13.8631 | 0.668 | -8.87 | 16 | -14.0969 |  |  |  |  | 29.84 | -2.2632 | 12.1685 |  | 63.6106 | 21.9 | -3.153 | 1.8177 | 2.4262 | 1.8095 |  |  | -16.7414 | -17.8959 | 19.4212 | 18.0699 | 56.2151 | 57.2054 | -182.5806 | -22.1973 | 19.6676 | 39.0118 |  | 10.5008 | 10.211 | 12 | 26.3697 | 24.6352 | 280.4 | -275.9865 | -386.8255 | 385.3061 | -217.3669 | -24.2896 | -24.2008 | -69.1933 | -59.9549 | 80.1994 | 77.5644 |  |  | 0.5191 | 0.3873 | -0.9756 | -0.2948 | 27.4 | 27.23 | 11.3 | 12.4 | 21.1672 | -79.76 | -292.9343 | 62.2624 | 62.5241 | 9.9 | -36.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3801 |  | 227.3143 |  | 72.0146 | 29.2995 | 121.8514 |  | 17.0617 | -96.1211 | 0 | -19.819 | 187.8983 | 186.0584 | 97.3658 | -60.0849 | -17.2633 | -78.9892 | 80.2883 | -8.4363 | 0.076 | 10.56 | 0.536 | 0.529 | -10.88 | -4.64 |  | 5.098 | -10.164 | -43.7125 | 20.8 | 53.883 | 53.961 | 10.5787 | 12.6737 | 51.2099 | 51.0123 | 50.8044 |  | 36.6 | 20.2311 | 8.03 |  | -64.8366 | 84.699 | 68.8995 | -63.4851 | -83.9902 | 58.7171 | 24.077 | -48 | 50.4 | -593.9957 | 698.8183
29/03/2026 | 13:00 |  | 0 | 15.6955 |  | -32.2054 | 32.0357 |  | 49.5305 | -115.6022 | 66.3033 | 33.353 | 32.399 | -8.88 | -59.045 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.4851 | 234.3228 | 7.3602 | 6.7529 | 12.0934 | 9.4252 | 5.315 | 7.8398 |  |  | -102.57 | -102.18 |  | 11.1 | 59.045 | 7.872 | 0.184 | -117.16 | -117.77 | 11.92 | 117.16 | 117.58 | 8.1307 | 11.8612 | 66.363 | 69.6263 | -3.5994 | -143.6396 | -138.3623 | 33.1265 | 32.2835 |  | 89.963 | -11.0275 | -11.8357 | 0 | 25.3932 | -12.6 | -12.6 | 158.6351 | 152.6185 | -3.2382 |  | -149.9605 | 2.0281 | 17.419 | 11.6251 | 0 | 273.9341 | 270.577 | -139.6217 | 523.3091 |  |  |  | 109.9547 | 29.13 | 30.9 | 61.88 | 75.49 | -86.3981 | -84.7907 | 157.3788 | 156.673 | 28.3802 | -199.2513 |  | 23.5113 | -134.8007 |  |  | -17.2 | 262.6 | -16.6 | 11.8714 | 10.5316 | 11.9245 | 96.9518 | 96.2789 | 98.3215 | -251.7037 | 106.6105 | 14.6701 | 37.82 | 23.01 | 64.9292 |  | 23.052 |  | 133.9919 | 133.6177 | -130.0544 |  |  | -94.9 | -93 | 31.4511 | 61.7 | 52.1454 |  |  | -2.7 | 54.064 | 128.9973 | -32.89 | -33.29 | 131.11 | 61.99 | 118.9818 | 116.2727 | -71.9218 | -76.1818 | 203.1884 | 162.089 | 157.1068 | 160.3092 | 26.3222 | 5.9882 | -32.627 | 149.5925 |  |  | -35.1137 |  | 72.612 | -31.1396 | -28.8067 | 43.056 | -71.0585 | -72.2473 | 35.134 | 0 | -5.57 | 1 | 14.0441 | -118.1139 | -29.8153 | -28.8016 | 8.6087 | -3.6687 | -29.9492 | 24.8888 |  | 24.498 |  | 4.7007 |  | 87.7471 | 86.9098 | 43.5386 | 74.0273 | 73.7274 | 34.6221 | 42.9199 | -0.8917 | 3.84 | 12.2713 | 0.9207 | -7.83 | 16.33 | 0 |  |  |  |  | 28.29 | -34.0532 | -34.5615 | 14.33 | 61.102 | 21.3 | -2.2106 | 1.7462 | 1.7886 | 1.8982 |  |  | -15.9083 | -16.0884 | 18.4981 | 17.5661 | 57.0705 | 58.4217 | -174.3401 | -21.9827 | 19.6733 | 36.9458 |  | 10.7352 | 10.4536 | 12.2348 | 35.9944 | 35.3419 | 282.9 | -278.0181 | -390.8849 | 387.1106 | -187.192 | -35.3225 | -35.6372 | -64.6468 | -56.7703 | 77.3745 | 76.7585 |  |  | 8.1657 | 7.7922 | 0.7606 | 0.5578 | 28.43 | 28.2 | 11.6 | 12.3 | 21.7397 | -82.56 | -322.1962 | 82.1747 | 82.9009 | 12.2 | -37.1 | -7.1 | -7.1 |  |  | 195.8772 |  | 99.3629 | 48.2229 | 128.094 |  | 37.1744 | -112.3012 | 0 | -39.1006 | 188.7695 | 187.171 | 115.125 | -91.0799 | 7.7532 | -85.318 | 84.172 | -8.1479 | 0.552 | 10.96 | 0.444 | 0.433 | -11.04 | -5.36 |  | 4.6891 | -10.2251 | -42.5406 | 20.8 | 52.081 | 52.595 | 9.9124 | 12.0712 | 50.7494 | 50.9135 | 51.7741 |  | 37.6 | 20.1225 | 8 |  | -60.0825 | 82.456 | 65.8936 | -58.9996 | -81.2434 | 55.9037 | 24.9179 | -50.2 | 50.7 | -565.0411 | 663.8392
29/03/2026 | 13:30 |  | 0 | 15.3528 |  | -31.8956 | 32.294 |  | 48.293 | -112.4021 | 65.2121 | 33.039 | 32.0447 | -8.88 | -58.02 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 13.8605 | 230.3236 | 6.9081 | 6.4412 | 11.36 | 9.2803 | 5.3729 | 8.3384 |  |  | -100.3 | -100.22 |  | 8.88 | 58.02 | 7.73 | 0.187 | -109.02 | -108.37 | -0.08 | 109.02 | 108.57 | 7.9907 | 12.2902 | 66.2085 | 68.3741 | 0.3703 | -134.3707 | -132.8552 | 9.9511 | 10.0314 |  | 89.0273 | -32.0982 | -34.1335 | 0 | 25.8824 | -12.8 | -13 | 145.0555 | 141.7233 | -3.4755 |  | -137.5492 | 3.2005 | 17.343 | 11.8978 | 0 | 267.5557 | 266.7622 | -99.9374 | 532.6511 |  | 0.936 |  | 109.9148 | 27.67 | 29.54 | 61.39 | 75.43 | -94.3016 | -95.3733 | 164.8949 | 167.5107 | 28.5111 | -192.31 | 0 | 23.2541 | -124.0527 |  |  | -8.7 | 249.6 | -16.26 | 15.9129 | 16.0181 | 14.5969 | 105.6955 | 105.5909 | 82.6876 | -246.0349 | 93.4501 | 14.3749 | 37.38 | 23.12 | 65.6323 |  | 23.2329 |  | 123.7062 | 123.5593 | -108.0505 |  |  | -96.5 | -95.1 | 31.9675 |  | 49.7972 | 87.9089 | 61.59 | -1.53 | 54.405 | 105.271 | -33.76 | -34.04 | 130.96 | 63.32 | 107.7273 | 104.4727 | -87.8366 | -84.5364 | 185.8014 | 143.0672 | 136.6533 | 139.2298 | 48.9966 | 25.6939 | -31.793 | 110.5425 |  |  | -35.0222 |  | 43.4009 | -29.8053 | -27.7343 | 161.34 | -94.9646 | -96.1641 | 11.9395 | 0 | -15.53 | 109.5 | 13.921 | -113.4901 | -29.5332 | -28.5316 | 9.5638 | -24.0048 | -10.9368 | 24.356 |  | 23.8145 |  | 7.0206 |  | 94.9477 | 94.7803 | 21.0995 | 87.7112 | 87.5945 | 13.6805 | 27.8847 | -8.6409 | 1.28 | 13.8705 | 0.9012 | -8.91 | 16 | 0 |  |  |  |  | 29.05 | -25.5618 | -18.7775 | 14.42 | 66.7636 | 22 | -6.3255 | 3.8517 | 3.8678 | 1.8166 |  |  | -17.065 | -20.5449 | 19.9753 | 21.0136 | 59.9909 | 60.4815 | -180.6463 | -21.8652 | 19.2937 | 21.5068 | 10.818 | 10.5008 | 10.2426 | 12 | 16.4215 | 13.7767 | 279.9 | -282.8703 | -374.5381 | 374.7558 | -252.9446 | -14.1772 | -13.5562 | -69.5739 | -61.2403 | 80.147 | 80.2431 |  |  | -0.4697 | -1.2717 | 1.9933 | 1.4055 | 18.53 | 18.32 | 11.3 | 10.8 | 21.4748 | -80.72 | -283.3277 | 60.0898 | 59.5068 | 9.4 | -36.9 | 2.2 | 2.3 | 1.2908 |  | 275.1466 |  | 64.5342 | 18.8724 | 135.7936 |  | 8.8769 | -98.4153 | 25.4654 | -11.1934 | 180.9045 | 181.5808 | 99.8963 | -51.1295 | -23.2956 | -77.0965 | 75.8694 | -6.4862 | -0.069 | 11.36 | 0.455 | 0.452 | -11.36 | -4.56 |  | 4.9241 | -9.1691 | -42.7146 | 18.9 | 50.704 | 50.636 |  |  | 52.0745 | 51.9725 | 50.9991 |  | 36 | 20.8284 | 7.94 |  | -66.607 | 84.9458 | 70.2462 | -65.998 | -83.7702 | 60.7935 | 22.5135 | -49.1 | 49.2 | -623.213 | 713.7325
29/03/2026 | 14:00 |  | 0 | 15.2515 |  | -33.0734 | 31.3269 |  | 47.5321 | -113.1658 | 63.7019 | 32.327 | 31.1476 | -2.22 | -56.821 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 14.1435 | 224.6836 | 5.9638 | 6.0979 | 9.7463 | 8.9269 | 4.9927 | 8.2729 |  |  | -98.61 | -98.33 |  | 2.22 | 56.821 | 8.174 | 0.183 | -108.32 | -108.06 | 5.74 | 108.32 | 108.13 | 7.3493 | 13.3016 | 64.3335 | 66.3666 | -4.1043 | -137.0804 | -136.7055 | 19.6875 | 21.3946 |  | 84.7406 | -27.0632 | -22.803 | 0 | 26.8919 | -13.8 | -13.5 | 149.6516 | 142.9061 | -3.1158 |  | -143.6687 | 2.7479 |  |  | 0 | 264.3207 | 262.4591 | -103.9653 | 516.679 |  | 0.9472 |  |  | 27.18 | 28.81 | 61.34 | 74.08 | -90.5508 | -90.2829 | 166.251 | 167.4084 | 30.3259 | -193.8963 |  | 19.9263 | -123.2752 |  |  | -4.7 | 244.5 | -16.26 | 15.3108 | 15.8109 | 15.7561 | 105.0212 | 102.1102 | 87.8746 | -243.9396 | 93.0527 | 14.3142 | 34.58 | 21.95 | 64.9292 |  | 22.9096 |  | 123.5001 | 123.5845 | -110.1079 |  |  | -96.2 | -94.5 | 32.3135 | 61.8 | 49.3275 |  |  | -1.35 | 55.18 | 106.8811 | -33.29 | -33.73 | 131.76 | 63.27 | 107.8727 | 108.4 | -84.3464 | -83.8091 | 188.1718 | 144.8393 | 140.5111 | 141.3938 | 44.0773 | 20.6849 | -31.575 | 115.999 |  |  | -35.7449 |  | 40.3384 | -34.541 | -32.712 | 150.588 | -88.7927 | -90.7325 | 16.3281 | 0 | -16.62 | 92.8 | 13.6966 | -120.7008 | -29.1587 | -28.2977 | 9.3935 | -18.0573 | -11.6798 | 24.0308 |  | 23.8853 |  | 4.7422 |  | 92.6033 | 89.7566 | 21.4344 | 84.8445 | 85.1434 | 19.1313 | 28.687 | -8.1501 | 0.26 | 13.0697 | 0.9854 | -8.4 | 15.1 | -9.1592 |  |  |  |  | 26.9 | -31.2328 | -20.7457 |  | 65.0422 | 22.1 | -3.6773 | 3.713 | 4.0467 | 1.8043 |  |  | -16.1446 | -19.4747 | 20.6225 | 19.1212 | 60.3656 | 60.9016 | -179.3933 | -21.2797 | 18.8034 | 23.6171 | 11.2832 | 10.0418 | 9.768 | 13 | 26.2585 | 26.0487 | 288.7 | -287.9644 | -397.2803 | 397.442 | -214.9698 | -26.9793 | -25.7768 | -70.2479 | -61.428 | 78.5805 | 77.4059 |  |  | 6.6606 | 7.089 | -9.519 | -9.5772 | 14.38 | 14.21 | 11.8 | 12 | 21.494 | -76.16 | -321.5561 | 81.1324 | 79.5704 | 10.4 | -38.7 | -4.6 | -4.5 | 1.4159 | 1.1029 | 225.7897 |  | 93.2389 | 37.2244 | 130.1979 |  | 24.7028 | -116.6789 | 0 | -25.2405 | 180.6953 | 178.8594 | 119.4033 | -75.8559 | -9.1418 | -79.8802 | 80.1315 | -4.5086 | 14.182 | 9.12 | 0.531 | 0.518 | -8.88 | -7.76 |  | 7.2374 | -12.5078 | -43.2731 | 20.6 | 54.075 | 54.22 |  | 12.0755 | 50.6368 | 50.7989 | 51.2699 |  | 39.7 | 20.844 | 7.83 |  | -67.7814 | 86.8514 | 71.0061 | -66.7721 | -86.4007 | 62.8416 | 22.6867 | -50.9 | 53.3 | -611.3474 | 693.6617
29/03/2026 | 14:30 |  | 0 | 15.0036 |  | -31.9353 | 29.5846 |  | 49.1233 | -112.9295 | 62.9818 | 31.985 | 31.1822 | -6.66 | -55.818 |  | 14.904 | -46.2 | 12.0425 | 231.608 | 6.6282 | 6.9232 | 11.1002 | 9.9676 | 5.7541 | 8.05 |  |  | -96.24 | -96.65 |  | 4.44 | 55.818 | 8.358 | 0.187 | -102.17 | -99.83 | -3.87 | 102.17 | 101.7 | 7.5201 | 12.5645 | 64.0104 | 65.9358 | -2.3223 | -128.2932 | -127.0977 | 8.4889 | 9.3928 |  | 85.3798 | -33.6953 | -35.2293 | 0 | 26.7905 | -13.4 | -13.3 | 137.9391 | 137.5019 | -3.3425 |  | -132.7565 | 3.2054 | 16.0139 | 10.6414 | 0 | 248.1154 | 248.0849 | -164.2022 | 482.9429 |  | 0.9717 |  | 107.8889 | 27.53 | 29.19 | 61.29 | 74.3 | -81.0399 | -80.3701 | 159.4157 | 160.5734 | 32.2492 | -193.5096 |  | 20.2892 | -138.8659 |  |  | -22.9 | 273.4 | -16.16 | 11.338 | 11.6836 | 12.5955 | 94.7086 | 95.4964 | 76.9169 | -229.5487 | 86.4389 | 14.603 | 35.44 | 22.45 | 63.0542 |  | 20.4691 |  | 139.0515 | 139.5818 | -151.4216 |  |  | -89.6 | -89.7 | 32.4289 | 61.9 | 53.5543 | 86.7371 | 60.92 | -3.1 | 58.1405 | 149.5535 | -33.41 | -33.65 | 133.08 | 61.56 | 151.3636 | 146.3091 | -60.0489 | -58.8091 | 220.6021 | 180.7193 | 173.9175 | 175.73 | 35.9767 | 13.3153 | -33.048 | 172.5525 |  |  | -36.392 |  | 54.9447 | -32.7381 | -30.6163 | 49.2 | -55.9658 | -57.0146 | 25.9468 | 0 | -15.99 | 1 | 13.5697 | -118.4635 | -29.2866 | -28.498 | 8.9441 | -11.8272 | -21.3177 | 24.2225 |  | 23.9732 |  | 7.4941 |  | 80.2116 | 80.7139 | 11.0521 | 62.3253 | 61.6883 | 10.075 | 19.7648 | -7.3152 | 1.67 | 13.1624 | 0.9732 | -9.1 | 15.31 | 0 |  |  |  |  | 31.69 | -21.5275 | -9.4186 | 15.46 | 72.6266 | 24.3 | -10.8856 | -3.9998 | -4.1455 | 1.8011 |  |  | -16.6582 | -24.9902 | 21.4093 | 26.3101 | 57.5424 | 62.8671 | -174.9249 | -21.5509 | 19.8296 | 9.6289 | 11.9186 | 9.6597 | 9.3039 |  | 80.7493 | 82.0757 | 284.1 | -284.1241 | -417.2855 | 425.0492 | -12.8877 | -77.5657 | -75.2507 | -65.0367 | -57.332 | 79.9281 | 79.7301 |  |  | 19.1852 | 19.1522 | -12.4452 | -13.093 | 56.62 | 56.24 | 10.3 | 10.2 | 21.2889 | -74.96 | -316.2779 | 90.4938 | 90.3198 | 10.5 | -42.6 | -16.5 | -16.6 |  |  | 31.0746 |  | 192.919 | 137.4975 | 133.2101 |  | 127.2274 | -100.7601 | -79.7202 | -130.1235 | 124.0189 | 121.4219 | 100.833 | -185.4937 | 80.5773 | -99.0265 | 101.3124 | -4.2696 | 17.43 | 8.24 | 0.566 | 0.555 | -8.4 | -8.48 |  | 8.7022 | -18.7213 | -41.3107 | 21.3 | 49.299 | 52.411 |  |  | 50.998 | 50.68 | 51.8297 |  | 43.4 | 20.6696 | 8 |  | -60.2394 | 84.5853 | 67.6742 | -60.1812 | -82.8583 | 56.9878 | 25.1458 | -54.8 | 55.1 | -431.8103 | 547.15
29/03/2026 | 15:00 |  | 0 | 18.5203 |  | -32.7092 | 28.9211 |  | 48.5786 | -113.7834 | 62.1083 | 31.633 | 30.6994 | -11.1 | -55.213 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.6631 | 233.8594 | 6.7183 | 6.5854 | 11.095 | 10.1338 | 5.3989 | 8.244 |  |  | -101.58 | -101.76 |  | 11.1 | 55.213 | 7.635 | 0.184 | -116.94 | -114.34 | 10.38 | 116.94 | 117.33 | 7.6177 | 12.6674 | 62.861 | 64.2692 | 0.4623 | -141.6282 | -139.6817 | 27.2963 | 28.0812 |  | 84.7506 | -19.4477 | -23.8079 | 0 | 26.6893 | -13.2 | -13.3 | 154.9234 | 151.4161 | -2.6742 |  | -150.0024 | 1.1916 | 16.4505 | 11.068 | 0 | 267.9219 | 267.7998 | -270.4151 | 443.6097 |  | 0.9474 |  | 96.7118 | 25.33 | 25.45 | 58.23 | 75.19 | -70.0554 | -69.6535 | 148.6135 | 148.9913 | 31.9669 | -189.8518 |  | 22.3263 | -133.1521 |  |  | -23.8 | 264.6 | -15.67 | 13.654 | 14.588 | 14.5761 | 100.0694 | 100.0534 | 94.9429 | -245.8266 | 104.6311 | 14.4841 | 36.69 | 22.91 | 90.0073 |  | 48.6585 |  | 132.3747 | 130.9309 | -153.3656 |  |  | -94.3 | -92.6 | 30.9238 | 61.2 | 52.615 |  |  | -3.21 | 57.66 | 150.6536 | -33.07 | -33.88 | 130.45 | 60.38 | 147.3273 | 148.0182 | -50.9723 | -50.3545 | 224.0004 | 184.3652 | 176.2281 | 180.3104 | 38.8182 | 17.1835 | -32.709 | 279.4637 |  |  | -35.9187 |  | 53.9532 | -34.927 | -32.4598 | 50.736 | -49.2581 | -49.5553 | 21.8264 | 0 | -15.29 | 1 | 13.8861 | -122.3199 | -29.5716 | -29.1638 | 9.7281 | -17.3082 | -18.4022 | 24.5101 |  | 23.9603 |  | 7.1722 |  | 68.6571 | 69.1595 | 25.4534 | 52.4515 | 52.3258 | 18.4661 | 27.0342 | -4.3122 | 3.02 | 12.6717 | 1.022 | -8.8 | 15.7 | 0 |  |  |  |  | 31.09 | -24.75 | -19.4083 | 14.74 | 69.2952 | 22.3 | -8.7564 | -5.0233 | -5.3225 | 1.7944 |  |  | -17.029 | -21.6301 | 21.3844 | 23.0965 | 57.5188 | 59.152 | -177.5242 | -21.0979 | 19.3373 | 24.2247 | 11.584 | 9.2105 | 8.9664 |  | 106.8096 | 102.154 | 278.3 | -277.1196 | -416.1302 | 418.3493 | 81.4051 | -98.1296 | -100.1359 | -62.8966 | -53.698 | 82.1244 | 80.5508 | -48.8749 | -64.4796 | 25.1508 | 24.7553 | -5.925 | -6.7903 | 75.8 | 75.31 | 12.2 | 13.2 | 21.5966 | -68.32 | -319.0699 | 95.8968 | 95.7408 | 10.5 | -42.3 | -24.1 | -24.3 | 1.2181 | 1.2323 | -75.5252 | 0 | 241.3959 | 185.5117 | 138.898 |  | 179.7016 | -93.3169 | -120.6756 | -180.7316 | 102.2761 | 101.27 | 92.4983 | -235.7593 | 120.8839 | -111.2879 | 112.3621 | -3.8219 | 23.68 | 10.16 | 0.46 | 0.442 | -10.32 | -6.88 |  | 6.4164 | -21.297 | -40.1083 | 26.8 | 53.49 | 55.334 |  | 12.0738 | 52.9267 | 52.9161 | 52.798 |  | 43.9 | 20.4467 | 7.77 |  | -58.1773 | 82.5736 | 63.9358 | -57.5184 | -80.1183 | 54.1873 | 25.5598 | -55 | 56.1 | -333.3962 | 444.9405
29/03/2026 | 15:30 |  | 0 | 18.7398 |  | -31.6134 | 28.3367 |  | 47.9552 | -112.4947 | 62.5444 | 31.255 | 30.3906 | -8.88 | -53.829 |  | 15.732 |  | 12.3562 | 231.7368 | 5.1804 | 5.4656 | 9.0051 | 10.0281 | 5.2792 | 3.7539 |  |  | -97.23 | -97.3 |  | 6.66 | 53.829 | 7.419 | 0.184 | -109.35 | -107.09 | 11.94 | 109.35 | 107.44 | 7.6046 | 12.0832 | 62.6259 | 65.1565 | -1.2696 | -138.0412 | -138.9944 | 31.2247 | 32.1966 | 63.3435 | 64.9707 | -16.8617 | -26.5497 | 0 | 26.5727 | -13.4 | -13.3 | 150.5501 | 152.4865 | -2.9442 |  | -143.6196 | 0.9514 | 15.4884 | 10.5282 | 0 | 257.4846 | 257.1794 | -270.9219 | 423.8206 |  | -26.1813 | 28.267 | 94.6062 | 24.89 | 24.59 | 57.65 | 74.31 | -65.7688 | -67.6441 | 147.1292 | 148.1143 | 33.9491 | -195.562 |  | 17.5278 | -127.1123 |  |  | -14.5 | 252.5 | -16.2 | 13.4548 | 14.4343 | 15.2375 | 98.7933 | 99.7624 | 83.4705 | -237.1788 | 90.9104 | 14.0806 | 33.94 | 21.73 | 92.5854 |  | 50.792 |  | 126.2008 | 127.7002 | -131.585 |  |  | -92.8 | -92 | 31.2534 | 60.3 | 49.3275 | 84.3933 | 59.68 | -1.83 | 57.691 | 131.0049 | -32.6 | -32.97 | 130.14 | 60.97 | 131.4545 | 128.9273 | -55.3062 | -56.6818 | 211.2214 | 167.9991 | 162.3271 | 166.2136 | 67.8974 | 47.5274 | -30.739 | 281.1008 |  |  | -16.9715 | -20.0154 | 24.1788 | -33.648 | -32.3012 | 164.412 | -63.9904 | -65.0121 | -8.0558 | 0 | -15.53 | 118.7 | 13.5742 | -120.4675 | -32.6869 | -31.6297 | 10.0372 | -45.16 | 10.6095 | 24.3164 |  | 23.9213 |  | 9.2186 |  | 68.1547 | 67.4849 | -8.0379 | 57.0523 | 57.2034 | -9.559 | 0 | -10.8528 | -0.67 | 13.4749 | 1.0904 | -8.78 | 15.64 | -10.6073 |  |  |  |  | 34.16 | -1.8011 | 9.876 | 14.66 | 71.8713 | 21 | -7.1223 | -5.7595 | -6.1104 | 1.768 |  |  | -16.116 | -21.8546 | 20.8186 | 22.6194 | 60.1786 | 62.8286 | -177.9221 | -21.5862 | 20.3458 | 23.1783 | 11.0294 | 9.3863 | 8.9664 | 12 | 120.2641 | 118.8743 | 283.7 | -282.6993 | -422.0654 | 426.689 | 153.602 | -116.7754 | -112.7735 | -63.25 | -54.7486 | 80.3213 | 79.3741 | -56.6297 |  | 25.1508 | 24.2499 | -34.337 | -34.2884 | 75.59 | 75.45 | 10.4 | 10.9 | 21.5346 | -9.04 | -294.3429 | 87.5433 | 87.6308 | 9.9 | -45 | -23.3 | -23.5 | 1.3476 |  | -145.3378 |  | 274.4709 | 208.2251 | 129.5921 |  | 201.1949 | -104.4703 | -130.8374 | -198.7079 | 115.4651 | 113.0075 | 103.6442 | -260.3497 | 133.0802 | -129.1793 | 126.6983 | -6.8817 | 24.51 | 6.72 | 0.383 | 0.383 | -7.04 | -9.84 |  | 10.6065 | -23.0274 | -40.3128 | 26 | 52.696 | 52.927 | 9.9145 |  | 52.2139 | 51.7703 | 51.6316 |  | 46.3 | 20.316 | 7.75 |  | -59.9092 | 82.1045 | 64.819 | -59.3538 | -81.4329 | 55.1089 | 25.5774 | -58.3 | 58.5 | -269.716 | 397.8869
29/03/2026 | 16:00 |  | 0 | 18.516 |  | -31.6966 | 28.3942 |  | 48.358 | -111.7641 | 61.3553 | 30.9391 | 30.3144 | 0 | -53.853 |  | 14.904 |  | 13.4225 | 228.1672 | 5.5425 | 5.5042 | 8.9235 | 9.0326 | 5.8129 | 3.833 |  |  | -89.84 | -89.86 |  | 0 | 53.853 | 8.01 | 0.186 | -91.34 | -90.13 | 4.13 | 91.34 | 91.59 | 7.7817 | 12.221 | 62.4267 | 65.2811 | -1.7417 | -119.22 | -118.4275 | 9.5613 | 10.8403 | 62.2377 | 63.3636 | -40.1374 | -43.5946 | 0 | 26.2484 | -13.1 | -13.1 | 129.6012 | 127.0792 | -3.24 |  | -117.4458 | 1.9189 | 14.7703 | 10.0178 | 0 | 243.4156 | 243.8733 | -253.7654 | 407.7325 |  | -39.1268 | 39.7477 | 94.6062 | 24.2 | 24.18 |  | 73.42 | -66.8404 | -66.9744 | 145.9572 | 145.4664 | 32.5046 | -189.5147 | 0 | 12.3225 | -119.4011 |  |  | -5.3 | 241 | -16.26 | 17.458 | 17.6981 | 18.0671 | 106.0774 | 105.992 | 65.544 | -218.8501 | 69.7402 | 14.3898 | 35.58 | 22.22 | 94.6948 |  | 52.9356 |  | 120.383 | 120.3065 | -117.8147 |  | -0.0057 | -95.4 | -93.3 | 31.2753 | 59.4 | 47.9186 |  | 59.07 | -1.65 | 56.389 | 116.6941 | -33.43 | -33.84 | 134.76 | 59.35 | 118.5818 | 118.4 | -58.6815 | -55.8727 | 199.6458 | 158.8393 | 152.4732 | 155.9061 | 67.0107 | 48.8999 | -29.748 | 263.0391 |  |  | -23.0226 | -25.6072 | 19.6453 | -30.8301 | -29.235 | 164.412 | -66.8212 | -67.9398 | -10.4656 | 0 | -15.36 | 114.4 | 13.5763 | -113.4188 | -35.1594 | -34.0962 | 10.3294 | -46.7874 | 14.3453 | 23.7895 |  | 23.6487 | 12.3036 | 13.4017 | 12.7985 | 66.9825 | 67.4849 | -33.8262 | 62.0257 | 60.7024 | -25.9714 | -16.1108 | -13.4017 | -3.12 | 12.9793 | 1.1258 | -8.55 | 14.55 | -13.9796 |  |  |  |  | 32.7 | 16.2169 | 25.9133 | 13.84 | 69.4686 | 20.9 | -3.229 | -3.8851 | -4.1265 | 1.7753 |  |  | -17.2474 | -17.0145 | 19.8219 | 16.9893 | 59.691 | 59.7881 | -159.0673 | -21.1964 | 20.4864 | 26.1545 | 10.6959 | 9.3179 | 9.0086 |  | 120.1719 | 120.337 | 278.7 | -278.5395 | -415.1531 | 417.3041 | 137.8709 | -116.0737 | -114.2041 | -62.3589 | -53.9507 | 78.5023 | 78.5665 | -86.5708 | -88.5962 | 27.0295 | 26.1506 | -43.9216 | -44.3724 | 65.36 | 64.89 | 14.9 | 12.7 | 21.494 | -4 | -327.2354 | 100.7462 | 99.835 | 10 | -41.3 | -26.7 | -25.9 |  | 1.1196 | -135.3443 |  | 283.1264 | 208.2773 | 137.0246 |  | 204.2463 | -117.1983 | -139.0125 | -200.4359 | 132.1663 | 131.4454 | 117.3071 | -277.3529 | 139.0444 | -136.2572 | 134.8671 | -7.4337 | 24.27 | 6.32 | 0.388 | 0.377 | -6.96 | -10.56 |  | 11.0765 | -23.6439 | -39.6994 | 24.1 | 53.293 | 53.593 | 10.0973 |  | 50.3491 | 51.0383 | 51.4791 |  | 43.1 | 19.8877 | 7.94 |  | -57.9571 | 82.5957 | 64.9051 | -57.0117 | -80.6369 | 53.8662 | 26.6915 | -54.2 | 55 | -268.4041 | 395.8972
29/03/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  | -31.9989 | 28.0904 |  | 47.1232 | -109.6914 | 60.2054 | 30.1791 | 29.2267 | 2.22 | -50.934 | 44 | 12.42 | -44 | 13.9634 | 223.359 | 5.7267 | 5.892 | 9.47 | 8.8845 | 6.0554 | 3.878 |  |  | -87.33 | -86.74 |  | -2.22 | 50.934 | 7.279 | 0.184 | -95.8 | -94.29 | -30.59 | 95.8 | 96.13 | 8.4446 | 11.884 |  |  |  | -114.4793 | -114.1617 | 21.6796 | 21.8128 | 60.1871 | 60.2511 | -43.709 | -37.6947 | 0 | 26.7507 | -13.2 | -13.2 | 123.7292 | 128.5368 | -3.5678 |  | -110.4173 | 1.6016 | 14.439 | 9.6241 | 0 | 232.7646 | 232.4289 | -243.1833 | 395.8581 |  | -44.0902 | 45.1964 | 93.9276 | 23.42 | 23.71 | 56.51 | 71.76 | -66.1706 | -66.3046 | 147.2666 | 146.4248 | 33.4254 | -187.7591 |  | 13.6765 | -117.0475 |  |  | -4.1 | 238.2 | -16.19 | 18.4871 | 18.0485 | 17.1621 | 105.6158 | 103.5751 | 53.0927 | -209.2488 | 57.0306 | 14.6505 | 34.05 | 22.21 |  |  | 34.1092 |  | 118.4783 | 118.8867 | -113.3276 |  | -18.8892 | -92.7 | -92 | 31.4511 | 58.6 | 46.5096 | 83.2214 | 58.47 | -1.13 | 55.9085 | 115.7166 | -33.25 | -33.76 | 130.75 | 59.74 | 114 | 112.2182 | -58.3587 | -59.8091 | 197.9414 | 155.1798 | 149.4239 | 153.1892 | 69.3754 | 51.722 | -29.022 | 252.6254 |  |  | -27.9262 | -25.6384 | 18.8648 | -34.7556 | -31.2144 | 167.484 | -66.1334 | -67.2132 | -12.1688 | 0 | -16.28 | 119.2 | 13.0365 | -119.7034 | -37.8457 | -36.6305 | 10.9807 | -52.2394 | 15.5365 | 24.3315 |  | 23.5344 | 19.2567 | 19.3843 | 18.538 | 66.8151 | 66.9825 | -46.3854 | 59.8949 | 59.6294 | -46.8172 | -34.2209 | -7.7327 | 2.3 | 13.3773 | 1.1734 | -8.95 | 15.41 | 0 |  |  |  |  | 38.59 | 35.9983 | 43.2995 | 13.38 | 69.6072 | 17.8 | 0 | -0.3385 | 0 | 1.8103 |  |  | -17.7433 | -11.9157 | 20.8312 | 13.1599 | 57.2374 | 56.4899 | -160.5221 | -21.1846 | 20.2026 | 35.2809 | 11.9619 | 9.5621 | 9.209 | 13.1165 | 133.7976 | 131.7355 | 290.4 | -289.4165 | -432.0326 | 432.6758 | 184.3071 | -128.7418 | -128.0583 | -60.915 | -51.5216 | 77.9204 | 76.2149 | -63.2324 | -61.4212 | 30.2376 | 30.1717 | -42.4946 | -42.1079 | 76.58 | 75.96 | 14.3 | 14 | 21.5154 | -7.04 | -316.242 | 99.4655 | 97.7993 | 15.5 | -43.2 | -30.1 | -29.5 |  |  | -169.7611 |  | 318.2101 | 237.6086 | 146.0861 |  | 235.3455 | -119.751 | -161.9857 | -227.6909 | 125.9437 | 125.5088 | 120.9923 | -305.6131 | 162.207 | -143.5753 | 142.3306 | -8.4637 | 26.415 | 7.12 | 0.338 | 0.331 | -6.56 | -11.36 |  | 11.6045 | -23.5248 | -40.1663 | 23.5 | 53.338 | 53.39 | 10.0363 | 12.0554 | 51.4004 | 51.7183 | 50.1331 |  | 43.2 | 19.9793 | 8.25 |  | -54.7818 | 80.8371 | 62.1999 | -54.6105 | -80.2416 | 50.4742 | 28.5258 | -55.9 | 55.4 | -252.6798 | 379.7441
29/03/2026 | 17:00 |  | 0 | 18.1774 | -26.7624 | -32.4739 | 27.6451 |  | 46.4506 | -107.8159 | 58.6714 | 29.8471 | 28.8832 | 0 | -51.224 |  | 12.42 | -41.8 | 14.0906 | 220.1646 | 8.3387 | 8.606 | 14.125 | 8.9223 | 5.4629 | 4.0898 |  |  | -86.32 | -86.48 |  | 0 | 51.224 | 7.692 | 0.183 | -90.6 | -89.57 | -44.48 | 90.6 | 91.66 | 8.2336 | 11.8961 | 60.6472 | 62.9302 | 1.9901 | -114.5555 | -114.3663 | 11.4597 | 11.8837 | 63.8457 | 64.4202 | -49.585 | -51.8536 | 0 | 23.824 | -11.9 | -12 | 125.794 | 121.7675 | -3.0773 |  | -112.3239 | 1.1194 | 12.3747 | 8.4629 | 0 | 225.5928 | 225.257 | -246.0139 | 383.3744 |  | -87.1987 | 88.6997 | 91.5624 | 24.05 | 24.02 | 55.93 | 72.15 | -57.9992 | -57.3295 | 136.6059 | 137.6208 | 33.9451 | -197.6985 |  | 10.1759 | -118.2867 |  |  | -22.9 | 241.7 | -15.82 | 10.3936 | 9.0039 | 9.4278 | 90.9024 | 90.5726 | 54.767 | -192.6519 | 57.8559 | 14.4515 | 34.47 | 21.81 | 93.0542 |  | 33.7241 |  | 119.842 | 119.8558 | -109.9151 |  | -18.6874 | -98.1 | -97.2 | 31.0886 | 58 | 46.5096 | 82.0496 | 57.87 | -1.41 | 55.087 | 109.4387 | -33.7 | -34.14 | 129.4 | 58.29 | 109.2545 | 109.4182 | -52.6895 | -48.5636 | 195.4492 | 156.5657 | 149.627 | 152.7469 | 45.0635 | 25.6537 | -30.662 | 254.7386 | 11.4651 |  | -27.4515 | -24.8286 | 43.8631 | -37.3401 | -34.3253 | 47.664 | -41.5824 | -42.6828 | 13.2918 | 0 | -15.64 | 1 | 12.7532 | -123.2035 | -39.0252 | -38.2612 | 12.5343 | -24.0176 | -10.694 | 24.4903 |  | 23.6639 | 18.9808 | 18.4052 | 18.3256 | 56.4328 | 56.7677 | -50.9067 | 54.4549 | 53.8617 | -42.1939 | -32.231 | -17.0492 | -8.15 | 13.2601 | 1.2088 | -8.71 | 15.34 | -17.0184 |  |  |  |  | 29.91 | 32.2702 | 42.0483 |  | 66.098 | 21.1 | 0 | 0.0493 | 0 | 1.8973 |  |  | -18.7145 | -13.7352 | 19.5111 | 14.467 | 60.0725 | 62.0247 | -156.1824 | -21.4989 | 20.3881 | 33.3621 | 11.4917 | 9.816 | 9.4938 | 13.2948 | 157.9279 | 156.7649 | 280.4 | -279.838 | -436.2679 | 440.0845 | 255.1733 | -149.5238 | -147.9823 | -55.5325 | -46.469 | 79.5505 | 78.0841 | -89.8611 | -91.8514 | 34.0499 | 32.8084 | -49.6097 | -49.9614 | 84.62 | 84.02 | 13.4 | 13.5 | 21.2889 | 6.08 | -328.1276 | 100.8025 | 101.6316 | 16.2 | -41.2 | -32.7 | -33 |  | 1.0294 | -246.9519 | 3.0533 | 356.7603 | 268.7975 | 146.9174 |  | 265.3847 | -123.2823 | -184.7818 | -256.519 | 123.2971 | 122.4959 | 126.494 | -339.236 | 190.1256 | -150.6651 | 154.2606 | -7.3816 | 25.327 | 6.64 | 0.268 | 0.261 | -6.56 | -11.6 |  | 12.3644 | -23.0854 | -39.9618 | 22.6 | 50.206 | 50.501 |  |  | 50.9909 | 50.3803 | 50.0131 |  | 43.8 | 19.7 | 8.38 |  | -43.2121 | 77.658 | 55.7486 | -42.9435 | -76.1799 | 44.8744 | 30.9284 | -55.2 | 56.3 | -181.4574 | 315.1595
29/03/2026 | 17:30 |  | 0 | 17.7218 | -26.4323 | -33.0905 | 26.9715 |  | 45.2721 | -99.2042 | 58.8806 | 29.5171 | 28.5311 | 2.22 | -52.124 | 44 | 13.248 | -44 | 14.0245 | 202.7418 | 8.2632 | 8.488 | 14.0095 | 8.8276 | 5.4993 | 4.0141 |  |  | -90.02 | -90.16 |  | 0 | 52.124 | 9.576 | 0.205 | -98.16 | -94.98 | -34.31 | 98.16 | 97.45 | 8.2558 | 11.709 | 62.1252 | 63.9946 | -1.1478 | -120.8174 | -120.6493 | 32.5678 | 19.6424 | 58.3862 | 59.973 | -28.1109 | -29.0216 | 0 | 25.4507 | -12.4 | -12.6 | 126.7597 | 132.6617 | -2.6796 |  | -118.004 | 0.6642 | 11.5886 | 7.9303 | 0 | 206.7018 | 209.1128 | -246.1288 | 344.7292 |  | -98.1229 | 99.79 | 90.6243 | 24.99 | 25.07 | 56.5 | 71.83 | -57.9992 | -57.9992 | 136.3446 | 136.9139 | 28.3901 | -138.1263 | -138.8371 | 1.8343 | -104.7462 |  |  | 16.5 | 214.2 | -16.01 | 0 | 0 | 0 | 70.0231 | 69.9324 | 61.3117 | -175.4297 | 61.688 | 14.4026 | 56.64 | 30.14 | 93.9917 |  | 34.1376 |  | 105.9579 | 106.4611 | -130.1931 |  | -18.8812 | -95.4 | -95.5 | 24.4968 |  | 54.4936 |  |  | -4.46 | 56.0325 | 128.3098 | -33.69 | -34.05 | 129.34 | 58.28 | 130.9636 | 127.3091 | -45.1124 | -44.8818 | 212.2533 | 171.4356 | 163.4588 | 167.1227 | 74.2466 | 54.8799 | -28.986 | 257.2317 | 68.3366 |  | -27.9351 | -25.3828 | 13.8688 | -36.4924 | -34.2756 | 152.124 | -50.6734 | -51.2671 | -16.9385 | 18.88 | -16.04 | 91 | 12.0984 | -120.2343 | -39.0148 | -38.0092 | 12.1245 | -53.375 | 19.4605 | 24.4844 |  | 24.3002 | 17.8859 | 18.8289 | 17.6578 | 54.9257 | 55.428 | -57.4375 | 47.9642 | 48.1657 | -48.6999 | -39.2932 | -20.4257 | -8.36 | 13.1917 | 1.315 | -8.83 | 13.58 | -20.0292 |  |  |  |  | 29.66 | 43.7262 | 49.654 | 13.56 | 65.7374 | 21.1 | 0 | 0.4591 |  | 1.9753 |  |  |  | -16.7001 | 18.7656 | 16.7331 | 59.99 | 61.3416 | -162.058 | -22.2325 | 20.6886 | 33.0904 |  | 10.1883 | 9.7575 | 13 | 171.3048 | 167.5564 | 283.7 | -282.39 | -434.9379 | 437.8624 | 298.5098 | -163.0797 | -162.9333 | -52.2635 | -41.6009 | 71.0795 | 69.7661 | -105.4996 | -109.0196 | 37.7304 | 36.9613 | -58.2518 | -58.0613 | 97.94 | 97.29 | 13.7 | 13.8 | 21.6179 | 17.44 | -331.7646 | 101.697 | 101.5484 | 16.8 | -42.4 | -36.1 | -36.3 |  | 1.0599 | -294.0551 | -46.2971 | 405.3291 | 318.7324 | 149.4393 |  | 306.6461 | -125.6704 | -215.934 | -304.7657 | 113.8848 | 113.2 | 126.347 | -395.6028 | 220.95 | -175.1487 | 172.2162 | -7.3568 | 26.59 | 5.52 | 0.136 | 0.124 | -6.16 | -11.76 |  | 12.5414 | -23.9643 | -39.0249 | 19.9 | 48.74 | 49.043 | 10.0365 | 12.0237 | 46.148 | 46.7178 | 45.143 |  | 44 | 19.1208 | 8.54 |  | -38.5249 | 76.202 | 52.0724 | -38.8872 | -75.7361 | 40.2906 | 33.893 | -55.3 | 56.4 | -142.15 | 281.5883
29/03/2026 | 18:00 |  | 0 | 17.9073 | -26.1418 | -33.4766 | 24.404 |  | 44.5816 | -101.4249 | 58.3327 |  | 28.8763 | 2.22 | -57.191 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.1727 | 205.7744 | 9.219 | 9.2871 | 15.4563 | 9.0251 | 6.2066 | 4.123 |  |  | -68.63 | -68.5 |  | -2.22 | 57.191 | 10.217 | 0.206 | -51.86 | -50.8 | -83 | 51.86 | 51.46 | 8.9295 | 11.1061 | 61.3724 | 63.4262 | 28.2436 | -43.3478 | -43.4389 | 10.1976 | 10.2656 | 66.5018 | 67.251 | -30.0392 | -32.0049 | -311.1468 | 23.77 | -11.8 | -11.8 | 47.9089 | 47.1722 | -4.9312 |  | -44.5771 | 4.9641 | 7.6465 | 5.2285 | 345.6525 | 116.4891 | 116.5807 | -286.5101 | 451.4166 |  | -96.5287 | 98.4142 | 89.4068 | 22.46 | 24.3 | 57.83 | 73.18 | -71.261 | -71.127 | 147.3771 | 147.0731 | 25.8969 | -119.5684 | -119.0908 | -1.5273 | -99.0927 |  |  | 41.5 | 200.1 | -15.95 | 16.5025 | 17.2263 | 17.487 | 60.2605 | 59.6324 | -14.0294 | -89.6811 | -15.9277 | 15.7427 | 55.81 | 30.26 | 49.4604 | 46.7331 | 34.5003 |  | 99.4737 | 99.8134 | -133.0539 |  | -19.0978 | -91.4 | -89.6 | 25.1614 | 58.9 | 56.3722 | 83.2214 | 58.47 | -5 | 56.668 | 131.685 | -32.51 | -33.04 | 131.25 | 59.07 | 135.2909 | 130.6545 | -55.5178 | -55.4455 | 210.7372 | 170.2381 | 162.862 | 166.0514 | 80.3157 | 59.1086 | -29.644 | 298.9964 | 142.4951 |  | -28.5376 | -26.0533 | 8.6826 | -38.7814 | -36.5964 | 176.7 | -55.6343 | -56.3522 | -21.222 | 16.76 | -16.36 | 116 | 11.6505 | -122.1511 | -39.6875 | -39.2055 | 13.3593 | -56.3771 | 25.5313 | 24.7105 |  | 24.2928 | 18.3845 | 19.382 | 18.526 | 71.6713 | 71.6713 | -112.5306 | 58.3569 | 57.9809 | -88.9465 | -84.4813 | -26.8711 | -13.87 | 13.2576 | 1.525 | -8.64 | 12.71 | -27.7713 |  |  |  |  | 32.86 | 85.805 | 87.3055 | 12.59 | 78.7678 | 20.7 | -7.4589 | 2.4207 | 2.4645 | 2.2341 |  |  | -19.5746 | -25.8288 | 19.4121 | 26.8013 | 58.3658 | 58.4815 | -144.3149 | -23.7721 | 22.5985 | -19.1724 | 11.1129 | 12.0048 | 11.5413 | 12.7995 | 131.7679 | 131.6795 | 281.6 | -279.6229 | -497.1724 | 499.2772 | 394.1095 | -126.0297 | -123.37 | -49.0491 | -37.3654 | 72.8225 | 71.7735 | -81.6518 | -81.3356 | 35.4672 | 35.2914 | -73.4626 | -73.4942 | 88.06 | 88.09 | 4.5 | 5.6 | 21.4748 | 33.6 | -355.8378 | 107.7279 | 106.6965 | 19 | -40.9 | -33.5 | -33.8 | 1.2715 |  | -393.5018 | -120.9572 | 504.3348 | 380.441 | 146.5123 |  | 373.5917 | -130.3407 | -251.8191 | -373.4514 | 115.4809 | 114.7762 | 136.2056 | -482.8535 | 251.0508 | -232.3143 | 228.8797 | -5.7995 | 26.602 | 2.08 | -0.595 | -0.609 | -2.48 | -15.12 |  | 16.1151 | -13.3593 | -36.6812 | 5.3 | 53.18 | 54.169 | 10.0436 | 12.0287 | 46.9068 | 48.4968 | 47.5016 |  | 42.7 | 16.9648 | 9.84 |  | -38.206 | 77.0037 | 50.395 | -38.5475 | -76.1409 | 37.4714 | 38.1739 | -53 | 55 | -101.2826 | 273.2104
29/03/2026 | 18:30 |  | 0 | 19.1792 | -28.1496 | -33.1163 | 25.4574 |  | 45.6982 | -105.9912 | 59.4874 | 29.9951 | 29.5571 | 0 | -69.209 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.1196 | 67.216 | 9.7669 | 9.5853 | 16.2962 | 8.3551 | 1.3278 | 4.427 |  |  | -75.64 | -75.73 |  | 0 | 69.209 | 14.193 | 0.236 | -61.91 | -61.83 | -75.8 | 61.91 | 61.78 | 11.3875 | 8.7966 | 67.9068 | 70.2708 | 30.095 | -52.3194 | -51.9939 | 32.8545 | 28.7108 | 69.6643 | 71.8741 | -0.7329 | -2.8762 | -399.4618 | 23.2852 | -12.2 | -12.1 | 56.2029 | 55.2907 | -5.3847 |  | -56.948 | 7.4203 | 6.5146 | 4.378 | 438.8255 | 136.3872 | 136.021 | -398.5557 | 515.8889 |  | -97.5387 | 98.9842 | 104.2165 | 27.56 | 31.14 | 67.93 | 83.11 | -67.9121 | -67.7781 | 142.7418 | 142.0693 | 22.498 | -128.3777 | -128.906 | 3.6829 | -113.9201 |  |  | 41.8 | 227.6 | -17.37 | 20.6812 | 21.7958 | 22.0201 | 53.3828 | 51.8526 | 1 | -105.1025 | 1.8346 | 18.0179 | 69.67 | 36.23 | 53.6792 | 50.8347 | 38.0247 |  | 113.3985 | 112.9137 | -158.3213 |  | -21.0744 | -94.9 | -94.3 | 25.9525 | 63.8 | 69.0527 | 90.2527 | 63.68 | -7.96 | 64.1545 | 158.784 | -33.48 | -33.66 | 145.09 | 65.54 | 157.1091 | 154.0909 | -44.1064 | -44.4364 | 247.3518 | 202.8448 | 194.2026 | 198.099 | 91.0955 | 66.6623 | -32.022 | 406.6345 | 184.11 |  | -24.9852 | -22.5356 | 12.0798 | -34.0154 | -31.4434 | 169.02 | -48.2269 | -49.3175 | -24.5126 | 18.14 | -17.4 | 108 | 13.2015 | -119.769 | -39.5113 | -38.7116 | 9.2652 | -64.8534 | 34.0283 | 25.4513 |  | 25.0112 | 20.3852 | 20.4487 | 21.0001 | 68.4896 | 67.6524 | -95.2826 | 45.8805 | 45.4421 | -72.2759 | -68.185 | -23.6045 | -9.76 | 13.0697 | 1.6422 | -8.46 | 11.88 | -22.957 |  |  |  |  | 36.19 | 68.2487 | 74.8701 | 13.89 | 83.319 | 19 | -10.8411 | 0.8597 | 0 | 2.6442 |  |  | -19.0587 | -32.333 | 18.8838 | 33.6241 | 57.0657 | 57.8129 | -156.4856 | -26.3321 | 27.8664 | -29.4717 | 11.858 | 14.8955 | 14.3257 | 14.2977 | 136.8529 | 135.8673 | 282 | -281.13 | -488.7538 | 492.4903 | 400.4052 | -131.547 | -129.7431 | -44.2385 | -31.5966 | 78.1951 | 77.5343 |  |  | 35.3463 | 35.2694 | -79.9376 | -80.0841 | 74.73 | 74 | 14 | 14.3 | 22.0687 | 37.84 | -374.8535 | 110.1092 | 109.9036 | 19.6 | -33.6 | -34.2 | -33.8 |  |  | -396.3687 | -160.6368 | 529.5324 | 401.0947 | 141.9989 |  | 399.3399 | -142.1531 | -256.6838 | -390.5167 | 116.001 | 116.6839 | 147.9004 | -505.2653 | 259.5309 | -246.667 | 246.2717 | -5.7198 | 25.759 | 4.8 | -0.951 | -0.967 | -4.8 | -13.52 |  | 14.1222 | -12.0989 | -36.5042 | 4.9 | 52.052 | 51.881 | 10.075 | 12.0568 | 48.6245 | 48.7498 | 50.8195 |  | 32.3 | 16.4477 | 10.52 |  | -32.5332 | 74.8622 | 44.7209 | -32.5156 | -73.2657 | 30.7034 | 41.9331 | -44.5 | 46.2 | -86.9785 | 250.7309
29/03/2026 | 19:00 |  | 0 | 20.3163 | -29.6352 | -31.8162 | 31.7162 |  | 51.4461 | -120.4767 | 66.3782 | 33.627 | 32.7792 | -13.32 | -74.432 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 13.3988 | 73.9962 | 11.9428 | 11.7437 | 20.1254 | 8.1643 | 0.4829 | 4.4435 |  |  | -84.29 | -83.8 |  | 13.32 | 74.432 | 14.632 | 0.24 | -68.35 | -67.84 | -81.39 | 68.35 | 69.18 | 12.5324 | 8.3364 | 76.8501 | 79.3848 | 42.3523 | -62.4708 | -61.9471 | 9.9619 | 9.7896 | 86.0044 | 88.4425 | -17.5128 | -19.3379 | -441.3405 | -26.9298 | -6.9 | -6.9 | 67.8544 | 66.5362 | -6.0085 |  | -51.5434 | 8.877 | 6.9807 | 4.7364 | 476.5159 | 146.9161 | 146.4278 | -440.7299 | 555.4349 |  | -82.2782 | 78.7238 | 108.4079 | 28.93 | 34.36 | 70.07 | 83.92 | -67.2423 | -67.6441 | 137.4062 | 138.7493 | 20.0951 | -126.9077 | -126.8717 | 10.4754 | -119.4883 |  |  | 39.4 | 237.8 | -17.96 | 21.8329 | 22.6826 | 22.4956 | 56.558 | 56.103 |  | -110.8939 | 1.362 | 18.5049 | 71.33 | 37.34 | 54.3823 | 51.4206 | 38.3973 |  | 119.9385 | 119.3087 | -95.914 |  | -21.0913 | -97.8 | -96.6 | 25.3867 | 64.8 | 69.9919 | 91.4246 | 64.33 | -7.37 | 60.1555 | 93.9753 | -33.19 | -33.78 | 148.51 | 70.09 | 94.2545 | 81.5273 | -55.3255 | -54.7909 | 211.8653 | 168.7021 | 161.9972 | 165.052 | 52.2685 | 26.4394 | -34.263 | 452.4814 | 167.7866 |  | -22.446 | -19.6183 | 43.5915 | -36.8561 | -34.818 | 49.2 | -36.672 | -38.1448 | 15.7693 | 5.35 | -15.36 | 1 | 13.9303 | -127.7216 | -39.3746 | -38.2332 | 8.1837 | -25.7617 | 0 | 25.4888 |  | 24.9675 | 18.2154 | 18.5342 | 17.1287 | 67.9873 | 67.9873 | -81.2163 | 58.7291 | 58.5126 | -67.2948 | -62.4017 | -18.2284 | -7.93 | 12.9769 | 1.7008 | -8.03 | 13.65 | -17.6786 |  |  |  |  | 38.42 | 63.1192 | 67.1615 | 14.18 | 84.7574 | 20.2 | -11.1659 | -0.3051 |  | 2.7708 |  |  | -18.6959 | -33.9594 | 18.9248 | 35.1332 | 56.8989 | 57.7259 | -156.9485 | -26.9563 | 29.6988 | -31.666 | 12.0188 | 16.0393 | 15.4543 | 15 | 127.8752 | 129.4232 | 277.4 | -277.9762 | -481.6676 | 483.7135 | 368.3776 | -124.3702 | -122.1418 | -47.6217 | -34.8938 | 79.1732 | 80.0097 |  |  | 39.2575 | 38.818 | -53.6551 | -52.381 | 87.09 | 86.56 | 1.1 | 1.3 | 21.6179 | 37.28 | -352.7295 | 108.9959 | 106.8455 | 20.2 | -35.9 | -36.9 | -37.3 |  | 1.1598 | -363.5669 | -142.7944 | 479.0974 | 374.8181 | 135.8686 |  | 364.5665 | -139.5453 | -249.8032 | -360.3665 | 106.0367 | 107.8288 | 140.6628 | -462.4938 | 251.7269 | -215.6874 | 213.5526 | -4.5086 | 26.769 | 6.88 | -0.932 | -0.945 | -8.08 | -10.96 |  | 11.9554 | -7.9393 | -34.2763 | 0.6 | 48.458 | 48.852 | 10.0038 | 12.0711 | 51.4824 | 50.452 | 52.4091 |  | 37.6 | 16.2852 | 10.63 |  | -34.3392 | 76.0764 | 48.0129 | -34.4312 | -75.6446 | 34.3207 | 40.8167 | -53.5 | 54.1 | -111.0468 | 262.3984
29/03/2026 | 19:30 |  | 0 |  | -29.9411 | -32.0669 | 31.7755 |  | 52.6526 | -120.8737 | 68.2823 | 34.7609 | 34.0615 | -17.76 | -74.969 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.0666 | 73.9988 | 11.829 | 11.8712 | 20.0184 | 8.0459 | 0.3992 | 4.642 |  |  | -86.21 | -85.97 |  | 17.76 | 74.969 | 13.622 | 0.235 | -69.63 | -69.06 | -80.86 | 69.63 | 69.4 | 13.6012 | 8.1498 | 75.5776 | 78.51 | 48.4946 | -65.4669 | -65.0315 | 8.6064 | 8.4616 | 88.816 | 91.0197 | -19.1895 | -21.1524 | -448.4761 | -30.7894 | -4.9 | -4.9 | 70.9186 | 69.5828 | -6.218 |  | -53.7046 | 9.0825 | 7.163 | 4.8047 | 485.8545 | 133.9457 | 134.0372 | -417.5518 | 544.8137 |  | -98.2274 | 99.8763 |  | 29.57 | 35.12 | 70.78 | 83.86 | -62.5538 | -62.6877 | 136.2858 | 138.6583 | 23.1843 | -134.9831 | -134.7606 | 12.166 | -128.5783 |  |  | 31.6 | 260.3 | -17.99 | 17.8678 | 19.2661 | 18.985 | 47.9705 | 47.2467 |  | -102.9274 | 2.9198 | 18.672 | 73.28 | 37.91 | 54.3823 | 51.4206 | 38.7815 |  | 128.9472 | 128.4408 | -112.2124 |  | -21.3735 | -91 | -90.6 | 26.2491 | 64.8 | 70.4616 | 91.4246 |  | -7.24 | 62.2945 | 112.9714 | -33.23 | -33.71 | 146.41 | 70.89 | 112.2727 | 109.7091 | -48.2084 | -48.4091 | 225.3339 | 182.866 | 174.7554 | 178.4857 | 77.2785 | 56.1471 | -32.312 | 424.1191 | 189.8837 |  | -23.1907 | -19.7827 | 13.4057 | -38.5665 | -35.8872 | 153.66 | -49.371 | -51.0108 | -13.3209 | 0 | -16.11 | 105.3 | 13.8553 | -131.2016 | -40.3068 | -39.6443 | 9.3624 | -56.3017 | 27.1429 | 25.4294 |  | 25.3145 | 18.1488 | 18.8406 | 17.9844 | 62.9636 | 62.9636 | -81.7187 | 49.7463 | 50.2664 | -64.0102 | -59.9913 | -17.9867 | -10.54 | 12.9769 | 1.7716 | -8.35 | 15.08 | -18.8752 |  |  |  |  | 36.29 | 61.0422 | 65.2784 | 14.47 | 82.4649 | 21 | -12.0254 | 0.3007 |  | 2.7957 |  |  | -18.6327 | -34.9066 | 19.4373 | 36.2243 | 61.0866 | 60.1369 | -158.9746 |  |  | -31.2707 | 12.2277 | 16.4397 | 15.834 |  | 132.1298 | 131.4749 | 285.8 | -286.4932 | -489.817 | 495.2957 | 406.8662 | -126.3049 | -124.2991 | -46.5997 | -33.9572 | 76.4825 | 74.6799 | -71.7244 | -71.0317 | 35.3243 | 34.4234 | -63.6998 | -64.1814 | 89.58 | 88.54 | -0.9 | -0.4 | 21.3915 | 38.72 | -343.4035 | 103.6961 | 103.4702 | 20.2 | -37 | -34 | -33.8 | 1.4015 |  | -402.0121 | -168.5774 | 486.7834 | 376.8272 | 113.2228 |  | 365.8709 | -132.9361 | -245.9544 | -361.4557 | 109.7786 | 109.7883 | 135.4398 | -469.7831 | 251.3273 | -222.786 | 222.3293 | -5.22 | 27.187 | 4.24 | -0.948 | -0.949 | -4.88 | -14.48 |  | 15.1781 | -8.2322 | -34.6303 | -1.9 | 47.575 | 48.446 |  |  | 49.0917 | 47.4962 | 50.0152 |  | 37.4 | 17.0072 | 10.64 |  | -33.9352 | 75.8621 | 47.1606 | -34.1356 | -74.581 | 32.6715 | 41.4086 | -54.3 | 54.3 | -87.3514 | 247.3317
29/03/2026 | 20:00 |  | 0 |  | -29.6225 | -32.4626 | 32.1859 |  | 51.9931 | -119.5528 | 68.0231 |  | 33.9923 | -15.54 | -73.464 | 61.6 | 19.044 |  | 14.3899 | 71.6834 | 12.6657 | 12.9208 | 21.0726 | 8.213 | 0.5036 | 7.7336 |  |  | -85.44 | -86.01 |  | 15.54 | 73.464 | 13.157 | 0.227 | -68.18 | -66.97 | -80.59 | 68.18 | 68.77 | 13.6118 | 8.478 | 77.3717 | 80.4626 | 46.7152 | -65.1021 | -65.0971 | 9.9863 | 10.0531 | 88.1967 | 90.1528 | -18.1762 | -20.449 | -440.6054 | -31.2767 | -4.7 | -4.7 | 70.6143 | 69.8429 | -5.8344 |  | -52.5102 | 9.3431 | 6.9617 | 4.7237 | 483.1689 | 134.4035 | 133.7016 | -415.2401 | 538.4949 |  | -96.6843 | 97.6366 |  | 29.54 | 34.87 |  | 84.62 | -61.0803 | -60.4105 | 136.3173 | 137.6554 | 23.9326 | -135.4473 | -135.2992 | 13.4692 | -131.7453 |  |  | 32.7 | 262.9 | -17.78 | 18.1404 | 18.9707 | 18.7292 | 47.3686 | 46.7929 |  | -101.2755 | 1.7058 | 18.706 | 73.7 | 38.25 | 53.6792 | 50.8347 | 38.3792 |  | 133.0615 | 133.1949 | -121.5382 |  | -21.1117 | -94.1 | -95 | 26.2546 | 64.7 | 70.4616 |  |  | -7.41 | 61.814 | 120.3968 | -30.18 | -30.52 | 140.24 | 70.08 | 119.2364 | 116.8727 | -44.3033 | -44.5182 | 230.0968 | 185.1628 | 177.8658 | 181.377 | 80.1275 | 56.0115 | -32.209 | 425.0581 | 200.4593 |  | -22.2631 | -18.6614 | 18.6965 | -36.2521 | -33.4135 | 152.124 | -46.3214 | -47.7809 | -14.8057 | 0 | -15.97 | 103.3 | 13.4437 | -125.8262 | -40.825 | -40.1333 | 11.1917 | -55.0417 | 27.0493 | 25.2611 |  | 24.9016 | 19.7977 | 20.0277 | 19.1804 | 61.4565 | 60.7866 | -79.3743 | 46.6741 | 45.8127 | -64.91 | -60.7402 | -15.3719 | -9.84 | 12.9769 | 1.7008 | -8.27 | 15.94 | -15.3792 |  |  |  |  | 37.84 | 60.0031 | 66.926 | 14.85 | 83.4219 | 20.4 | -11.3987 | 0.492 |  | 2.7825 |  |  | -20.0812 | -33.829 | 18.784 | 35.1298 | 64.4482 | 64.0287 | -159.0734 | -26.374 | 29.0262 | -29.9326 | 11.6889 | 16.2639 | 15.6652 | 14.4716 | 132.4492 | 132.1573 | 282.9 | -282.4188 | -491.9754 | 496.9109 | 414.0083 | -126.3926 | -125.7556 | -49.0266 | -36.9155 | 77.5716 | 77.4283 |  |  | 35.3463 | 35.2804 | -62.6138 | -62.0306 | 91.63 | 91.01 | -0.3 | 0.7 | 21.3915 | 38.72 | -332.2508 | 101.032 | 100.4794 | 19.6 | -38.2 | -33.5 | -33.8 | 1.3078 | 1.0978 | -410.4742 | -175.4223 | 485.8425 | 375.0373 | 107.4618 |  | 366.3571 | -129.1459 | -242.7721 | -359.0023 | 114.6293 | 111.5218 | 128.6041 | -461.3246 | 249.7002 | -221.4025 | 220.1946 | -5.6951 | 24.232 | 4.8 | -0.959 | -0.981 | -4.64 | -14.24 |  | 14.3877 | -9.5201 | -35.4482 | 0 | 51.093 | 49.718 | 10.0703 | 12.0504 | 51.6431 | 50.2292 | 51.7614 |  | 37.9 | 17.2489 | 10.57 |  | -37.108 | 78.7705 | 49.7923 | -37.5749 | -77.4791 | 36.2308 | 40.3468 | -55 | 54.3 | -84.7877 | 241.6972
29/03/2026 | 20:30 |  | 0 | 19.7638 | -29.2254 | -32.54 | 31.4538 |  | 50.7906 | -116.6912 | 67.1579 | 33.955 | 33.0913 | -15.54 | -70.961 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.1081 | 69.7918 | 12.5595 | 12.5067 | 20.3715 | 8.4613 | 0.4133 | 8.3502 |  |  | -84.4 | -84.25 |  | 15.54 | 70.961 | 13.773 | 0.231 | -70.94 | -69.78 | -73.83 | 70.94 | 71.6 | 13.2993 | 8.8216 | 77.0084 | 79.8711 | 46.1872 | -67.9322 | -67.3701 | 32.6039 | 30.0564 | 85.1147 | 87.2246 | -0.3181 | -1.2839 | -468.3578 | -30.3548 | -4.9 | -4.9 | 73.4186 | 72.3374 | -6.1989 |  | -57.4845 | 8.9973 | 7.3954 | 4.9176 | 508.9265 | 134.3424 | 134.0678 | -440.9198 | 541.0823 |  | -89.6535 | 91.3778 |  | 29.7 | 35.39 |  |  | -59.4728 | -59.0709 | 134.3199 | 135.2311 | 24.5286 | -135.7113 | -134.8537 | 12.4881 | -136.5479 |  |  | 25.3 | 274.5 | -17.89 | 15.7099 | 16.4842 | 16.6836 | 44.3673 | 43.2665 |  | -104.8179 | 7.5218 | 18.5711 | 73.09 | 37.92 |  | 50.8347 | 38.3738 |  | 136.6797 | 137.47 | -133.1154 |  | -21.0463 | -92.2 | -90.4 | 26.2051 | 64.1 | 71.4009 | 90.2527 | 63.64 | -7.98 | 61.7055 | 132.8775 | -28.23 | -28.54 | 140.65 | 69.33 | 133.7091 | 130.5091 | -39.0621 | -38.9364 | 239.1517 | 193.3928 | 186.3802 | 188.5989 | 62.569 | 38.1374 | -32.956 | 453.3083 | 226.796 |  | -22.1045 | -19.2176 | 35.0284 | -28.2269 | -27.5141 | 50.736 | -30.5505 | -31.5288 | 4.2981 | 0 | -16.85 | 1 | 13.4238 | -110.0019 | -38.2475 | -37.2381 | 6.0062 | -35.4848 | 0 | 25.3051 |  | 24.5403 | 19.202 | 19.389 | 19.4615 | 59.1121 | 58.7772 | -70.1642 | 41.2408 | 41.0846 | -59.3384 | -55.5036 | -11.2557 | -7.6 | 13.1649 | 1.6434 | -8.15 | 17.24 | -11.1365 |  |  |  |  | 40.36 | 57.3652 | 59.7269 | 14.71 | 85.8551 | 21.6 | -10.819 | 0.7904 | 0 | 2.7343 |  |  | -20.4866 | -32.8318 | 19.9266 | 33.8037 | 63.5573 | 65.5194 | -159.5768 | -25.9763 | 28.0441 | -27.9363 | 11.179 | 15.8342 | 15.2644 | 13 | 135.4084 | 135.6016 | 276.6 | -272.4037 | -495.9084 | 496.9085 | 432.5322 | -130.544 | -129.3338 | -48.3136 | -37.0303 | 77.6708 | 79.5302 | -79.0561 | -77.7839 | 35.3463 | 35.1485 | -62.9184 | -64.3472 | 92.55 | 91.94 | -0.4 | -0.4 | 21.3915 | 38.64 | -338.2755 | 102.2244 | 100.0351 | 19 | -36.5 | -33.4 | -33 | 1.4163 | 1.1353 | -419.9233 | -206.7238 | 479.5789 | 375.7461 | 93.0534 |  | 367.337 | -128.076 | -243.0827 | -359.6196 | 111.0737 | 110.4379 | 132.522 | -464.4115 | 248.7635 | -220.754 | 219.8628 | -5.3243 | 26.486 | 4.64 | -0.849 | -0.866 | -4.88 | -14.56 |  | 15.4406 | -10.6645 | -35.7717 | 0 | 52.622 | 50.197 | 10.042 |  | 50.891 | 51.5104 | 50.2119 |  | 38.5 | 17.4888 | 10.3 |  | -38.9187 | 76.4395 | 48.8705 | -38.5577 | -76.1004 | 35.5671 | 39.9981 | -57 | 57.4 | -65.6493 | 221.5893
29/03/2026 | 21:00 |  | 0 | 19.5294 | -28.9329 | -32.6703 | 30.3889 |  | 49.5467 | -112.9632 | 65.7362 | 33.133 | 32.6489 | -15.54 | -68.162 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.0041 | 68.1074 | 12.8167 | 13.0041 | 21.5251 | 9.0867 | 0.5833 | 8.1621 |  |  | -82.8 | -82.8 |  | 13.32 | 68.162 | 13.955 | 0.231 | -68.61 | -67.84 | -74.35 | 68.61 | 68.98 | 12.7897 | 8.9155 | 74.815 | 78.6547 | 48.163 | -65.7023 | -65.8393 | 29.1961 | 25.2431 | 83.9923 | 87.2187 | -5.5421 | -3.7128 | -463.0896 | -28.4298 | -5.9 | -5.7 | 70.3771 | 70.7266 | -5.8842 |  | -57.7507 | 8.9235 | 6.9234 | 4.6314 | 496.4749 | 138.4014 | 137.6995 | -447.4274 | 506.2877 |  | -94.6533 | 96.2005 |  | 29.4 | 33.78 | 70.07 | 85.42 | -56.3918 | -55.588 | 130.4929 | 131.1341 | 24.6671 | -132.4153 | -132.4202 | 11.3732 | -130.5067 |  |  | 27.6 | 264.7 | -17.84 | 18.0403 | 18.1162 | 18.1347 | 46.1187 | 45.9627 |  | -106.2201 | 7.0429 | 18.4943 | 72.14 | 37.73 | 52.2729 | 49.6628 | 37.5324 |  | 131.6449 | 131.4123 | -120.8202 |  | -20.8168 | -94.4 | -92.1 | 25.5624 | 62.7 | 69.5223 | 89.0808 | 62.33 | -7.33 | 66.247 | 120.1393 | -28.05 | -28.36 | 133.31 | 98.41 | 120.6909 | 118.2727 | -39.6156 | -40.0818 | 244.7533 | 192.5379 | 184.7782 | 187.8039 | 65.5513 | 40.696 | -33.625 | 456.0207 | 255.263 |  | -21.9975 | -18.6413 | 31.2692 | -20.5903 | -18.9173 | 52.272 | -32.9207 | -33.9223 | 1.2768 | 0 | -16.83 | 1 | 13.0049 | -92.9762 | -41.894 | -40.4746 | 9.8065 | -39.1421 | 7.2471 | 25.8648 |  | 25.456 | 17.7797 | 17.519 | 17.0697 | 55.428 | 54.9257 | -59.9494 | 41.8135 | 41.5987 | -56.4521 | -55.8793 | -2.9133 | 1.1 | 12.8597 | 1.6434 | -8.2 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 47.33 | 56.3978 | 57.7012 | 14.94 | 87.9686 | 23.1 | -9.3504 | 0.5578 |  | 2.5985 |  |  |  | -29.8831 | 20.1416 | 30.7221 | 61.2245 | 64.117 | -156.5307 | -25.0561 | 27.0371 | -26.9775 | 10.8641 | 14.7099 | 14.4101 | 13.3873 | 136.9346 | 137.422 | 281.6 | -277.3018 | -499.0957 | 505.868 | 452.4433 | -132.6424 | -130.6251 | -48.7953 | -37.0944 | 77.5684 | 77.2185 |  |  | 37.1591 | 36.9723 | -60.5328 | -60.0725 | 98.53 | 97.67 | -0.4 | -1.5 | 21.3509 | 37.6 | -345.669 | 104.216 | 105.0867 | 18.5 | -39.2 | -35.2 | -35.6 |  |  | -446.656 | -236.1074 | 485.2206 | 377.4593 | 72.2073 |  | 368.6057 | -130.0704 | -249.0516 | -367.1184 | 113.225 | 112.1717 | 133.7015 | -470.217 | 256.848 | -220.6244 | 217.8203 | -5.1403 | 26.575 | 4.88 | -0.671 | -0.684 | -5.04 | -14.88 |  | 15.2666 | -12.3613 | -35.7137 | 2 | 54.209 | 52.717 | 10.0565 | 12.0452 | 49.9102 | 49.6122 | 49.5568 |  | 39.9 | 17.6473 | 10.07 |  | -38.3225 | 76.9347 | 49.9976 | -37.6744 | -76.2467 | 36.5103 | 38.2443 | -58.2 | 58.8 | -43.8954 | 196.9702
29/03/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.2813 | -28.5826 | -32.1628 | 29.4122 |  | 47.1134 | -109.963 | 63.3774 | 32.307 | 31.5173 | -11.1 | -64.818 | 55 | 16.56 | -55 | 14.1033 | 66.5938 | 11.4209 | 11.9832 | 20.1553 | 9.0507 | 2.0051 | 7.6692 |  |  | -80.81 | -80.73 |  | 11.1 | 64.818 | 14.591 | 0.23 | -66.76 | -66.18 | -74.82 | 66.76 | 66.63 | 11.7944 | 10.1663 | 72.6896 | 75.6047 | 44.0843 | -62.0734 | -64.7453 | 30.1243 | 34.792 | 81.6835 | 82.203 | -9.8001 | -9.2292 | -427.3313 | -30.2056 | -6 | -6.1 | 70.1893 | 68.9286 | -6.1263 |  | -52.6065 | 8.54 | 6.5389 | 4.4123 | 460.8599 | 128.4218 | 128.0556 | -404.0828 | 501.0266 |  | -97.5531 | 99.8572 | 106.7613 | 28.41 | 31.67 | 68.58 | 84.67 | -61.2142 | -61.2142 | 137.021 | 138.1828 | 24.9441 | -129.9967 | -130.0126 | 11.0155 | -124.2843 |  |  | 34 | 245.8 | -17.87 | 19.7151 | 20.3521 | 20.2535 | 48.4611 | 47.9117 | 1 | -98.5146 | -1.9168 | 17.8285 | 69.12 | 36.73 | 51.5698 | 49.2233 | 36.8041 |  | 124.1062 | 123.6614 | -102.5913 |  | -20.3005 | -92.8 | -92 | 25.8316 | 60.4 | 64.8258 | 85.5652 | 60.38 | -6.11 | 63.1315 | 100.7532 | -26.95 | -27.11 | 131.7 | 95.43 | 99.3273 | 100.2364 | -51.5817 | -49.5455 | 221.1472 | 171.2032 | 165.2556 | 166.5775 | 63.8947 | 39.6598 | -32.494 | 416.6545 | 251.2597 |  | -21.8956 | -18.9605 | 32.1837 | -19.5263 | -18.4952 | 63.024 | -39.8987 | -40.5701 | 1.7025 | 15.24 | -16.15 |  | 12.7949 | -89.3299 | -41.2784 | -40.2262 | 8.5041 | -38.2694 | 5.9461 | 25.7574 |  | 25.3834 | 16.825 | 16.9312 | 16.3625 | 60.6192 | 60.9541 | -89.0868 | 53.0179 | 53.1328 | -70.7937 | -66.2199 | -17.767 | -12.85 | 13.4701 | 1.5494 | -8.47 | 17.04 | -17.0966 |  |  |  |  | 36.61 | 67.759 | 71.6237 |  | 81.3579 | 22.5 | -9.3551 | 1.611 | 1.8023 | 2.4491 |  |  | -20.2683 | -28.7484 | 17.4455 | 29.7105 | 62.9113 | 62.4642 | -154.9578 | -23.9063 | 25.2509 | -21.8261 |  | 13.7236 | 13.155 | 13 | 137.0987 | 136.4593 | 282 | -280.1401 | -511.6914 | 516.1345 | 471.3852 | -132.1215 | -130.5006 | -52.4315 | -41.4188 | 80.8191 | 79.1461 |  |  | 36.8844 | 36.1263 | -54.8666 | -54.3917 | 103.13 | 102.44 | -5 | -5 | 21.3722 | 36 | -329.5739 | 102.4442 | 102.5446 | 17.9 | -45.5 | -35.2 | -34.7 | 1.3336 | 1.2307 | -460.7789 | -235.3802 | 472.2612 | 364.5 | 58.377 |  | 359.2208 | -124.2836 | -244.3654 | -351.6143 | 111.7493 | 111.4816 | 126.1505 | -456.1179 | 249.6577 | -209.2912 | 207.9278 | -6.4862 | 26.647 | 3.92 | -0.425 | -0.429 | -4.16 | -15.44 |  | 16.6125 | -12.3918 | -37.2946 | 2.7 | 49.938 | 48.94 |  |  | 51.3389 | 51.4788 | 50.9264 |  | 45.9 | 18.7536 | 9.51 |  | -42.6002 | 78.7986 | 53.3236 | -42.8362 | -77.3769 | 40.0546 | 36.2704 | -63.8 | 65.4 | -38.723 | 208.1705
29/03/2026 | 22:00 |  | 0 | 18.876 | -27.9359 | -33.2285 | 28.2932 |  | 45.3371 | -107.5037 | 60.131 | 30.5971 | 29.8958 | -8.88 | -59.485 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.9852 | 67.1662 | 10.8551 | 11.0513 | 18.4916 | 8.8719 | 2.1281 | 7.5584 |  |  | -77.03 | -76.96 |  | 8.88 | 59.485 | 12.246 | 0.213 | -59.67 | -59.32 | -81.82 | 59.67 | 60.13 | 10.5096 | 10.6097 | 69.5646 | 72.3146 | 42.7667 | -58.2491 | -57.9582 | 8.4235 | 8.3867 | 80.5766 | 82.4943 | -26.6485 | -28.0171 | -381.7426 | -23.1604 | -8.9 | -9.1 | 63.4699 | 62.0035 | -6.2087 |  | -44.5289 | 8.2552 | 1.9604 | 3.856 | 417.432 | 119.7241 | 119.2968 | -378.8036 | 456.0749 |  | -63.2925 | 65.0115 | 102.49 | 27.41 | 29.64 | 65.75 | 83.76 | -62.1519 | -61.3482 | 137.9188 | 139.9987 | 27.5035 | -118.223 | -117.5025 | 10.9283 | -124.4117 |  |  | 24 | 251.4 | -17.58 | 21.2042 | 21.5417 | 21.6424 | 49.1315 | 48.5929 | -9.3755 | -91.4523 | -8.4617 | 17.4101 | 67.28 | 35.08 | 49.4604 | 46.2936 | 35.2495 |  | 125.411 | 124.7151 | -120.5426 |  | -19.4163 | -89.9 | -89.1 | 25.6064 | 56.6 | 63.8865 | 80.8777 | 56.71 | -6.32 | 63.5965 | 120.9769 | -24.55 | -24.77 | 121.52 | 95.21 | 118.5455 | 115.6364 | -43.2463 | -43.3091 | 231.4643 | 180.2878 | 173.2105 | 176.7669 | 86.1571 | 67.6707 | -30.905 | 388.289 | 284.3124 |  | -22.3694 | -18.1435 | 0 | -16.544 | -14.4828 | 156.732 | -48.5132 | -49.6144 | -24.7791 | 0 | -16.78 | 101.1 | 11.9821 | -81.81 | -42.4183 | -41.4426 | 12.6397 | -65.3835 | 31.21 | 25.1712 |  | 24.6636 | 16.6815 | 17.0242 | 16.1381 | 61.1216 | 61.1216 | -92.6033 | 45.2629 | 44.6531 | -76.3017 | -72.2667 | -17.8695 | -14.63 | 13.0721 | 1.4432 | -8.39 | 17.8 | -17.1645 |  |  |  |  | 35.98 | 73.9586 | 77.6889 | 14.31 | 80.1534 | 23.1 | -7.8514 | 1.8966 | 2.0255 | 2.3333 |  |  | -20.7143 | -24.791 | 17.8788 | 25.5151 | 65.1734 | 64.8451 | -148.515 | -22.1527 | 23.4055 | -16.7445 | 11.0129 | 11.829 | 11.3303 |  | 139.4823 | 141.1734 | 275.7 | -275.7029 | -503.9768 | 509.5157 | 491.9533 | -134.5254 | -131.4372 | -52.8718 | -42.316 | 77.499 | 78.887 |  | -85.9212 | 37.0272 | 36.1373 | -53.4358 | -52.8405 | 98.77 | 97.16 | 8.5 | 9.2 | 21.0433 | 34.48 | -351.2859 | 106.0919 | 105.1561 | 16.8 | -40.4 | -36.1 | -35.5 |  |  | -483.1058 | -257.8607 | 482.5193 | 372.4995 | 42.8068 |  | 373.7973 | -124.9949 | -246.9567 | -362.7554 | 110.3074 | 111.8261 | 132.2235 | -471.3642 | 257.3231 | -217.1269 | 213.3827 | -6.4312 | 26.404 | 8.24 | -0.132 | -0.136 | -8.08 | -11.44 |  | 11.693 | -17.7539 | -37.8225 | 14.7 | 49.292 | 49.177 |  |  | 52.3123 | 52.1562 | 51.5905 |  | 39.7 | 19.4924 | 8.98 |  | -42.6169 | 79.8281 | 54.4987 | -42.7016 | -78.0444 | 41.2229 | 34.9766 | -57 | 57.4 | -9.1369 | 179.5479
29/03/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.061 | -27.0191 | -33.7451 | 27.407 |  | 42.7927 | -101.8211 | 56.2125 | 28.5151 | 27.7014 | -6.66 | -53.926 | 46.2 | 13.248 | -44 | 12.9813 | 63.8124 | 9.905 | 9.9798 | 16.0768 | 8.9885 | 2.2199 | 8.2429 |  |  | -73.34 | -73.64 |  | 6.66 | 53.926 | 10.17 | 0.2 | -54.99 | -55.05 | -80.51 | 54.99 | 55.14 | 9.0687 | 11.6885 | 67.2371 | 69.5424 | 37.5829 | -52.9561 | -52.6422 | 7.7746 | 7.7902 | 74.4861 | 76.7551 | -29.7122 | -31.3279 | -342.7901 | -15.6781 | -12.7 | -12.7 | 58.4714 | 57.5234 | -5.8345 |  | -40.8952 | 8.1827 | 0 | 3.5691 | 380.4742 | 114.5359 | 114.4444 | -348.1247 | 427.7872 |  | -64.2262 | 65.2482 | 98.2287 | 26.93 | 27.69 | 62.31 | 82.13 | -64.1613 | -63.7594 | 139.9021 | 140.3096 | 26.2236 | -110.5007 | -110.9485 | 0.2899 | -112.3088 |  |  | 29.6 | 226.5 | -17.12 | 22.7145 | 23.2518 | 22.8186 | 51.9527 | 50.6286 | -14.6756 | -86.3268 | -14.4965 | 16.615 | 63.97 | 33.61 | 47.1167 | 44.5358 | 34.1269 |  | 113.8337 | 112.4055 | -91.9343 |  | -18.8055 | -88.5 | -87.7 | 25.3976 | 52.6 | 58.7204 | 75.0183 | 52.72 | -5.29 | 60.791 | 90.9877 | -26.38 | -26.57 | 120.49 | 89.07 | 93.3455 | 92.2909 | -54.1559 | -49.9182 | 202.7537 | 151.4056 | 145.6915 | 147.6656 | 87.3216 | 66.5734 | -30.778 | 359.6955 | 276.4391 |  | -20.5971 | -18.0685 | 0 | -13.1594 | -12.5329 | 158.268 | -57.9227 | -59.0995 | -25.9681 |  | -17.67 | 117 | 11.2179 | -70.5133 | -40.6109 | -39.9336 | 10.8695 | -64.1634 | 26.1583 | 25.0345 |  | 24.5862 | 13.1825 | 13.1176 | 12.5086 | 63.2985 | 63.8009 | -98.6318 | 56.8669 | 56.6006 | -84.1505 | -82.343 | -18.4335 | -16.69 | 13.1942 | 1.2906 | -8.18 | 18.87 | -17.4316 |  |  |  |  | 35.57 | 83.7216 | 84.8161 | 13.61 | 77.4588 | 23.2 | -6.5832 | 2.6131 | 2.9648 | 2.1491 |  |  | -20.1384 | -21.4535 | 18.0868 | 21.9727 | 62.5536 | 63.5041 | -144.8545 | -20.6186 | 21.522 | -12.3161 | 11.6444 | 10.0418 | 9.7047 | 14 | 137.7266 | 137.113 | 282 | -281.7087 | -516.4998 | 515.78 | 497.8696 | -131.7522 | -129.1413 | -55.4182 | -45.5977 | 74.8715 | 75.3529 | -87.3788 |  | 37.0382 | 36.2692 | -46.1489 | -46.8897 | 100.48 | 99.73 | 12 | 11.5 | 21.4128 | 32.24 | -338.588 | 103.9488 | 102.8887 | 16.2 | -40 | -35 | -34.7 | 1.4319 | 1.1197 | -490.0712 | -254.3604 | 476.319 | 372.7514 | 41.4622 |  | 366.5708 | -124.2044 | -248.1778 | -356.7235 | 111.6623 | 109.8669 | 127.8796 | -459.2854 | 250.2694 | -208.7361 | 211.2746 | -6.6949 | 26.084 | 10.32 | 0.264 | 0.256 | -9.36 | -9.92 |  | 10.0511 | -21.0925 | -38.5275 | 20.1 | 48.107 | 48.639 | 10.0772 | 12.1086 | 49.1818 | 50.0289 | 49.8941 |  | 42 | 20.1847 | 8.19 |  | -45.1451 | 78.3798 | 56.2251 | -45.7977 | -78.0291 | 45.4718 | 31.9655 | -59.4 | 58.7 | -18.3999 | 186.3778
29/03/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.4336 | -26.2718 | -34.1612 | 26.1257 |  | 39.3478 | -96.667 | 52.4984 | 26.6612 | 25.944 | -4.44 | -49.497 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.0464 | 60.3024 | 8.8864 | 9.3716 | 15.0927 | 9.5864 | 2.1977 | 7.886 |  |  | -71.06 | -70.9 |  | 4.44 | 49.497 | 8.735 | 0.191 | -55.84 | -55.19 | -72.52 | 55.84 | 55.57 | 7.8485 | 12.2125 | 64.4251 | 66.8785 | 35.4648 | -56.2661 | -55.6335 | 31.0996 | 26.007 | 68.494 | 70.9608 | -14.1554 | -12.0387 | -335.0919 | -16.3963 | -12.4 | -12.5 | 60.5601 | 60.1949 | -5.2599 |  | -40.7551 | 6.5125 | 0 | 3.2006 | 368.5414 | 95.1567 | 94.9125 | -294.2685 | 410.7168 |  | -64.9645 | 66.1882 | 92.9895 | 25.46 | 25.64 | 58.59 | 78.64 | -67.3762 | -67.5102 | 141.8904 | 143.896 | 27.2699 | -104.5568 | -104.9022 | -1.8103 | -107.7897 |  |  | 31.4 | 213.5 | -16.68 | 21.9288 | 22.916 | 22.5449 | 46.1802 | 45.6045 | -17.3827 | -75.6108 | -18.2376 | 15.5174 | 57.95 | 30.67 | 44.7729 | 42.485 | 32.7086 |  | 107.444 | 106.8149 | -119.1711 |  | -18.0215 | -83.9 | -83.1 | 25.0186 | 49.4 | 56.8419 | 70.3308 | 48.99 | -5.89 | 60.667 | 117.5392 | -28.01 | -28.37 | 116.58 | 87.96 | 119.2545 | 117.5273 | -51.8959 | -49.1818 | 213.3445 | 164.2514 | 157.2744 | 159.7128 | 86.6027 | 68.8651 | -28.917 | 304.4702 | 266.8521 |  | -20.517 | -18.7626 | 0 | -5.7864 | -5.8975 | 164.412 | -55.7341 | -57.3735 | -27.6833 | 15.54 | -7.34 | 111.2 | 10.1879 | -53.1853 | -41.4758 | -39.9858 | 11.0255 | -67.1575 | 33.3766 | 24.8737 |  | 24.2954 | 12.4946 | 13.1275 | 12.0674 | 66.3127 | 66.3127 | -103.1531 | 53.3437 | 53.4526 | -84.9857 | -83.8936 | -17.8769 | -17.17 | 13.2601 | 1.1624 | -8.58 | 19.14 | -17.7535 |  |  |  |  | 36.48 | 85.158 | 84.8997 | 13.28 | 78.2235 | 23.7 | -5.1125 | 3.0052 | 2.87 | 1.9435 |  |  |  | -18.4414 | 19.063 | 18.6203 | 61.8187 | 62.1191 | -140.7849 | -19.1857 | 20.4048 | -8.738 | 11.3577 | 8.2925 | 7.9645 | 13 | 138.6949 | 139.0777 | 284.1 | -285.1647 | -530.3059 | 533.3065 | 507.7947 | -134.4838 | -130.663 | -56.5895 | -46.9418 | 79.1987 | 77.7318 |  |  | 37.8622 | 37.7963 | -43.1591 | -43.2889 | 100.87 | 100.28 | 9.5 | 8.6 | 21.3295 | 30.64 | -341.4718 | 110.6332 | 109.1821 | 15.1 | -43.3 | -36.5 | -36.4 | 1.3433 | 1.2384 | -500.0643 | -248.1584 | 462.7135 | 363.8783 | 35.824 |  | 354.5934 | -121.6814 | -246.0347 | -351.8396 | 108.3516 | 108.6585 | 126.2302 | -450.5063 | 247.1594 | -204.0207 | 204.5215 | -7.7249 | 26.966 | 9.28 | 0.561 | 0.557 | -8.96 | -10 |  | 10.8995 | -22.06 | -39.7848 | 21.4 | 48.698 | 47.22 |  |  | 52.1467 | 51.824 | 50.6717 |  | 44.7 | 20.8423 | 7.68 |  | -46.3104 | 79.1214 | 58.0497 | -45.656 | -77.6627 | 46.3714 | 30.1635 | -61.9 | 61.3 | -17.8579 | 198.14
29/03/2026 | 23:30 |  | 0 | 16.5114 | -24.9125 | -34.7564 | 24.9976 |  | 37.1453 | -92.6445 | 49.1872 | 25.1452 | 24.4221 | -2.22 | -31.251 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.9435 | 58.5622 | 7.9841 | 8.376 | 13.7925 | 9.3957 | 2.0155 | 7.7711 |  |  | -63.72 | -64.18 |  | 2.22 | 31.251 | 7.831 | 0.187 | -45.37 | -45.19 | -77.84 | 45.37 | 46.47 | 7.0016 | 13.0079 | 60.1892 | 62.8435 | 31.3985 | -50.9803 | -51.2414 | 28.5436 | 29.1825 | 66.5167 | 65.9787 | -27.7848 | -24.9768 | -303.916 | -15.8625 | -12.8 | -12.8 | 53.4959 | 51.8176 | -4.9401 |  | -34.9517 | 6.3567 |  | 2.4797 | 323.1299 | 85.0856 | 84.6278 | -258.7755 | 363.8191 |  | -57.0903 | 59.336 | 88.7881 | 24.37 | 23.5 | 54.39 | 75.43 | -66.4385 | -66.3046 | 139.7752 | 141.7525 | 26.8702 | -94.4637 | -94.4383 | -1.0714 | -97.9364 |  |  | 36.6 | 192.9 | -16.29 | 25.3246 | 25.7723 | 25.5082 | 46.982 | 46.0564 | -22.2615 | -67.2095 | -24.1788 | 14.4195 | 53.19 | 28.42 | 41.9604 | 39.8483 | 30.949 |  | 97.7199 | 98.3575 | -104.2953 |  | -17.0149 | -79.2 | -80.4 | 24.4363 | 45.8 | 51.2061 | 65.6433 | 45.47 | -4.59 | 58.6675 | 103.0084 | -26.76 | -26.84 | 110.03 | 83.95 | 101.4545 | 99.7455 | -53.9377 | -52.9273 | 193.869 | 145.8741 | 139.2182 | 141.7034 | 88.5442 | 71.2568 | -27.953 | 266.5119 | 280.6579 |  | -19.3256 | -16.9557 | 0 | 4.4473 | 4.7065 | 152.124 | -60.6297 | -61.0678 | -29.8824 | 0 | -15.14 | 101.1 | 9.5413 | -29.8024 | -41.455 | -40.4301 | 10.4743 | -68.4436 | 34.373 | 25.6511 |  | 24.7999 | 14.0439 | 14.1951 | 14.2794 | 66.3127 | 66.6476 | -114.0378 | 55.9547 | 55.3808 | -90.4698 | -88.5793 | -20.4623 | -16.55 | 13.0721 | 1.044 | -8.59 | 17.48 | -21.2723 |  |  |  |  | 36.72 | 91.2383 | 93.6891 | 13.12 | 80.3769 | 22.7 | -10.3441 | -2.1306 | -2.2688 | 1.7339 |  |  | -18.1747 | -21.805 | 17.5459 | 22.2513 | 62.0782 | 62.9841 | -136.8326 | -17.9396 | 36.0784 | -15.7323 | 11.4826 | 6.9155 | 6.5722 | 13.1868 | 135.8524 | 137.3156 | 281.6 | -280.2927 | -525.8981 | 532.3229 | 524.9908 | -132.3608 | -129.7987 | -62.1765 | -54.6358 | 77.0738 | 77.833 |  | -91.6679 | 37.8952 | 37.8183 | -39.3105 | -38.5276 | 107.03 | 106.22 | 11.8 | 11.4 | 21.5154 | 29.44 | -333.6281 | 106.6444 | 106.3674 | 14.5 | -46.2 | -37.8 | -38.2 | 1.641 | 1.418 | -512.1659 | -253.2002 | 456.5648 | 359.2034 | 20.5773 |  | 351.9295 | -119.8172 | -240.8919 | -350.041 | 107.9174 | 108.4331 | 123.7243 | -445.2457 | 250.408 | -200.0863 | 195.8128 | -7.6974 | 26.25 | 7.92 | 0.686 | 0.691 | -7.68 | -10.48 |  | 10.2861 | -25.9876 | -39.4339 | 27.9 | 54.54 | 53.515 |  |  | 49.6454 | 49.4971 | 50.9761 |  | 45.7 | 21.5094 | 7.05 |  | -54.1185 | 82.7413 | 63.978 | -54.4007 | -81.6427 | 53.8592 | 27.1772 | -65 | 62.4 | -10.1225 | 185.7556
30/03/2026 | 00:00 |  | 0 | 15.9966 | -24.2251 | -35.0455 | 24.6927 |  | 35.1501 | -89.1293 | 45.8406 | 23.3253 | 22.9164 | 0 | -33.352 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.882 | 57.03 | 8.0513 | 8.2422 | 13.4647 | 9.2281 | 2.135 | 8.3417 |  |  | -61.54 | -61.38 |  | 0 | 33.352 | 7.05 | 0.183 | -47.61 | -47.29 | -75.22 | 47.61 | 45.9 | 6.0506 | 13.4002 | 58.6819 | 60.5961 | 31.3222 | -51.44 | -49.8298 | 25.1764 | 25.6458 | 62.0038 | 63.3181 | -13.2363 | -24.7325 | -280.7314 | -16.1825 | -12.7 | -12.6 | 56.9144 | 54.106 | -4.6794 |  | -38.1508 | 5.6641 |  | 2.0013 | 324.8694 | 80.5383 | 80.813 | -256.9156 | 360.9357 |  | -46.4232 | 47.8606 | 83.479 | 23.13 | 21.84 | 51.04 | 72.75 | -66.1706 | -65.6348 | 135.9281 | 137.4214 | 28.7133 | -85.0422 | -85.1228 | -3.6097 | -88.1217 |  |  | 36.5 | 176.7 | -15.61 | 26.3907 | 27.3096 | 26.481 | 47.074 | 46.51 | -22.1705 | -65.4243 | -24.009 | 14.174 | 49.2 | 26.43 | 40.0854 | 38.0905 | 29.6497 |  | 89.2894 | 88.2094 | -98.5777 |  | -16.3414 | -79.5 | -78.1 | 23.887 | 42.8 | 46.04 | 60.9558 | 42.66 | -3.9 | 56.5905 | 97.7956 | -21.47 | -21.74 | 95.17 | 79.4 | 99.1818 | 95.6727 | -53.8245 | -52.7545 | 180.6145 | 135.1761 | 129.1751 | 130.5519 | 60.3076 | 41.8738 | -29.095 | 265.2436 | 272.4965 |  | -19.7923 | -17.6608 | 26.0755 | 4.7126 | 4.5997 | 50.736 | -48.3197 | -49.8015 | -4.8297 | 0 | -17.14 | 1 | 9.1134 | -27.8582 | -40.6446 | -40.1755 | 8.7573 | -39.8799 | 6.6783 | 24.6674 |  | 24.9712 | 17.5648 | 17.5455 | 18.3624 | 64.1358 | 63.8009 | -101.1436 | 55.2949 | 54.8243 | -89.8279 | -90.0691 | -11.7391 | -8.48 | 12.8597 | 0.9976 | -8.37 | 17.86 | -11.6177 |  |  |  |  | 42.27 | 90.1151 | 90.211 | 12.15 | 79.6115 | 22.5 | -9.9867 | -2.2181 | -2.4053 | 1.5774 |  |  | -19.3742 | -20.0608 | 18.1091 | 20.7292 | 60.345 | 63.6439 | -134.504 | -16.8681 | 36.4227 | -13.878 |  | 5.8412 | 5.4859 | 13 | 134.9862 | 134.9815 | 276.6 | -275.5495 | -525.0043 | 530.5983 | 508.9453 | -130.2327 | -127.6782 | -62.6504 | -54.7672 | 75.1124 | 76.0811 | -96.1612 |  | 39.5761 | 39.3893 | -35.48 | -36.1404 | 104.57 | 103.99 | 9.3 | 9.8 | 21.5773 | 28 | -332.9936 | 108.0278 | 107.8496 | 15 | -46.6 | -36.9 | -37.3 |  | 1.5686 | -500.9987 | -246.5797 | 450.6575 | 348.9791 | 20.6931 |  | 340.2556 | -120.4882 | -239.3943 | -336.1779 | 103.9576 | 103.6665 | 126.1748 | -431.1144 | 244.0659 | -190.0175 | 191.1792 | -7.4612 | 27.198 | 8.48 | 0.903 | 0.907 | -8.56 | -9.92 |  | 10.6065 | -26.2501 | -40.0198 | 27.3 | 53.414 | 53.235 | 10.0785 |  | 49.4485 | 49.548 | 49.5769 |  | 46.7 | 21.8526 | 6.62 |  | -55.8909 | 81.3337 | 62.848 | -54.9247 | -80.1455 | 53.4985 | 25.1736 | -64.6 | 65.2 | -17.7077 | 192.1529
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.3163 | 0 | -16.6792 | 32.294 | 0 | 52.6526 | -89.1293 | 68.2823 | 34.7609 | 34.0615 | 2.22 | -21.881 | 63.8 | 19.872 | -15.4 | 14.9295 | 243.9392 | 12.8167 | 13.0041 | 21.5251 | 11.0281 | 6.7273 | 8.8115 | 0 | 0 | -59.06 | -59.19 | 0 | 31.08 | 74.969 | 14.632 | 0.24 | -45.37 | -45.19 | 12.57 | 135.14 | 134.07 | 13.6118 | 13.7997 | 77.3717 | 80.4626 | 48.4946 | -43.3478 | -43.4389 | 33.1265 | 34.792 | 88.816 | 100.1305 | 5.6589 | 8.1481 | 0 | 28.6058 | -4.7 | -4.7 | 173.2557 | 175.5218 | -0.732 | 0 | -34.9517 | 9.3431 | 17.419 | 11.8978 | 508.9265 | 273.9341 | 270.577 | -99.9374 | 555.4349 | 0 | 1.1159 | 99.8763 | 109.9547 | 29.7 | 35.39 | 70.78 | 85.42 | -51.3014 | -51.4353 | 169.633 | 170.702 | 40.2737 | -59.0086 | 0 | 24.1104 | -61.8795 | 0 | 0 | 41.8 | 274.5 | -12.42 | 33.8243 | 34.5051 | 33.4137 | 106.0774 | 105.992 | 115.2471 | -47.5305 | 126.7672 | 18.706 | 73.7 | 38.25 | 94.6948 | 51.4206 | 52.9356 | 0 | 139.0515 | 139.5818 | -91.9343 | 0 | -0.0057 | -60.8 | -62.3 | 32.4289 | 64.8 | 71.4009 | 91.4246 | 64.33 | 0.39 | 66.247 | 173.7099 | -21.47 | -21.74 | 148.51 | 98.41 | 175.9273 | 170.8 | -37.7526 | -38.1818 | 247.3518 | 202.8448 | 194.2026 | 198.099 | 116.6932 | 99.7876 | -25.107 | 456.0207 | 362.4958 | 0 | -16.9715 | 0 | 72.612 | 53.1976 | 50.1606 | 187.452 | -30.5505 | -31.5288 | 35.134 | 18.88 | -4.95 | 127.5 | 14.8933 | 47.9481 | -26.0783 | -25.4182 | 14.6623 | -3.6687 | 61.3662 | 25.8648 | 0 | 25.456 | 20.3852 | 20.4487 | 21.0001 | 102.8182 | 102.9856 | 43.5386 | 94.9148 | 95.0366 | 36.7523 | 42.9199 | 1.5473 | 5.09 | 13.9657 | 1.7716 | -7.83 | 20.22 | 0 | 11.6396 | -14.296 | 4.685 | 12.0556 | 51.11 | 91.2383 | 93.6891 | 16.49 | 92.0312 | 24.7 | 0 | 12.0632 | 13.3641 | 2.7957 | 0 | 0 | -13.5421 | -11.9157 | 22.2654 | 37.0187 | 65.1734 | 65.5194 | -134.504 | -16.8681 | 43.2139 | 41.0797 | 13.419 | 16.4397 | 15.834 | 15 | 171.3048 | 167.5564 | 291.3 | -268.5065 | -374.5381 | 551.8797 | 592.2008 | -14.1772 | -13.5562 | -44.2385 | -31.5966 | 83.9098 | 81.4331 | 0 | 0 | 39.5761 | 39.3893 | 9.9142 | 10.48 | 110.83 | 110.15 | 14.9 | 14.3 | 22.0687 | 38.72 | -265.7769 | 110.6332 | 111.1142 | 20.2 | -33.6 | 2.2 | 2.3 | 1.641 | 1.5686 | 275.1466 | 20.5357 | 529.5324 | 401.0947 | 149.4393 | 0 | 399.3399 | -82.9454 | 27.0505 | 9.0692 | 190.7971 | 189.2641 | 147.9004 | -17.4386 | 259.5309 | -37.9502 | 246.2717 | -3.8219 | 33.1206 | 13.44 | 1.486 | 1.496 | 0 | -3.2 | 0 | 17.2595 | -7.9393 | -34.2763 | 30.7 | 57.205 | 55.471 | 10.5787 | 12.6737 | 53.0846 | 53.56 | 52.8011 | 0 | 56.4 | 23.8235 | 10.64 | 0 | -32.5332 | 88.2241 | 72.8962 | -32.5156 | -73.2657 | 64.0419 | 41.9331 | -44.5 | 67.8 | 48.0237 | 713.7325
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 11.6453 | -29.9411 | -37.089 | 23.3691 | 0 | 32.481 | -120.8737 | 42.6821 | 21.6133 | 21.0664 | -31.08 | -74.969 | 15.4 | 11.592 | -61.6 | 7.9647 | 57.03 | 4.0178 | 3.9178 | 6.4242 | 8.0459 | 0.3992 | 3.2451 | 0 | 0 | -111.46 | -111.27 | 0 | -2.22 | 21.881 | 5.408 | 0.175 | -135.14 | -130.58 | -83 | 45.37 | 45.9 | 3.5224 | 8.1498 | 51.6111 | 54.1356 | -4.1043 | -163.221 | -159.5404 | 6.9895 | 6.9205 | 0 | 59.973 | -49.585 | -51.8536 | -468.3578 | -31.2767 | -14.4 | -14.2 | 47.9089 | 47.1722 | -6.218 | 0 | -175.8388 | -2.9958 | 0 | 0 | 0 | 48.0972 | 48.5244 | -447.4274 | 220.6853 | 0 | -98.2274 | 28.267 | 65.0168 | 19.87 | 17.79 | 39.5 | 59.42 | -101.9372 | -101.1334 | 120.8211 | 122.0761 | 6.045 | -199.2513 | -138.8371 | -3.6097 | -138.8659 | 0 | 0 | -43.1 | 125.2 | -17.99 | -1.9105 | -1.4868 | -1.5086 | 21.731 | 20.5115 | -22.2615 | -256.6547 | -24.1788 | 10.7614 | 18.81 | 14.28 | 24.8511 | 0 | 20.1899 | 0 | 63.514 | 61.7387 | -177.0066 | 0 | -21.3735 | -98.1 | -97.2 | 22.4368 | 35.2 | 33.8292 | 50.4089 | 35.1 | -10.75 | 46.748 | 90.9877 | -33.76 | -34.17 | 88.62 | 43.95 | 93 | 81.5273 | -92.3621 | -91.2 | 152.7009 | 115.084 | 108.8289 | 110.8705 | 26.3222 | 5.9882 | -34.263 | 110.5425 | 0 | 0 | -37.8479 | -26.8472 | -31.2356 | -110.057 | -36.5964 | 43.056 | -94.9646 | -96.1641 | -63.8564 | 0 | -17.67 | 0.9 | 9.1134 | -168.3117 | -42.4183 | -41.4426 | 3.2369 | -97.3982 | -29.9492 | 23.202 | 0 | 22.5187 | 0 | 0 | 0 | 50.2369 | 49.7345 | -114.0378 | 40.065 | 39.9416 | -90.4698 | -90.0691 | -29.5006 | -17.17 | 11.5657 | 0.0125 | -9.36 | 3.66 | -28.5736 | 9.6699 | -15.544 | 4.051 | 8.1748 | 26.9 | -46.3275 | -38.0074 | 12.15 | 61.102 | 17.8 | -27.0548 | -5.7595 | -6.1104 | 1.2161 | 0 | 0 | -20.7143 | -35.5829 | 17.4455 | 13.1599 | 53.0968 | 55.7704 | -205.412 | -26.9563 | 18.2985 | -41.5318 | 9.4807 | 3.379 | 3.122 | 10.7582 | 16.4215 | 13.7767 | 269.9 | -289.4165 | -551.806 | 374.7558 | -252.9446 | -163.0797 | -162.9333 | -71.6885 | -65.6114 | 71.0795 | 69.7661 | -105.4996 | -109.0196 | -0.4697 | -1.2717 | -79.9376 | -80.0841 | 14.38 | 14.21 | -5 | -5 | 21.0219 | -82.56 | -374.8535 | 57.2803 | 56.9888 | 6.5 | -56.8 | -37.8 | -38.2 | 1.2053 | 1.0178 | -578.128 | -339.8401 | 24.4314 | -0.7797 | -39.5578 | 0 | -12.1195 | -142.1531 | -256.6838 | -390.5167 | 102.2761 | 101.27 | 82.1322 | -505.2653 | -25.7604 | -246.667 | 37.3915 | -23.4411 | -0.164 | 0.16 | -0.959 | -0.981 | -13.6 | -16.4 | 0 | 2.6688 | -30.9377 | -44.7959 | -1.9 | 47.575 | 47.22 | 9.9124 | 11.9528 | 46.148 | 46.7178 | 45.143 | 0 | 32.3 | 16.2852 | 5.21 | 0 | -68.9832 | 74.8622 | 44.7209 | -67.9619 | -87.2826 | 30.7034 | 20.2095 | -67.6 | 46.2 | -623.213 | 133.4961
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.6217 | -24.4466 | -33.4724 | 28.2739 | 0 | 43.0095 | -107.3411 | 56.1304 | 28.2638 | 27.737 | -11.1463 | -49.7559 | 41.3395 | 16.0315 | -40.4698 | 13.5385 | 138.939 | 7.4825 | 7.5461 | 12.4751 | 9.5796 | 4.5567 | 6.7935 | 0 | 0 | -83.0996 | -83.066 | 0 | 11.2387 | 49.7559 | 8.6341 | 0.19333 | -84.709 | -83.5187 | -34.0662 | 84.709 | 85.0031 | 7.9159 | 12.0314 | 62.2094 | 64.3882 | 23.1944 | -96.15 | -95.3567 | 20.1706 | 19.8871 | 65.3424 | 77.2541 | -19.1894 | -20.8548 | -191.3925 | 2.1904 | -11.9625 | -11.9646 | 104.2972 | 103.186 | -3.4606 | 0 | -94.198 | 3.4901 | 11.7906 | 6.2585 | 210.0544 | 163.8831 | 163.4755 | -274.9814 | 422.1877 | 0 | -27.9651 | 75.912 | 89.684 | 24.9535 | 25.3069 | 54.7249 | 72.4917 | -69.1791 | -69.14 | 143.5496 | 144.4678 | 27.2529 | -128.5897 | -85.0894 | 10.3065 | -106.9354 | 0 | 0 | 10.3187 | 214.5062 | -15.5013 | 18.1973 | 18.6472 | 18.4374 | 63.5147 | 63.0042 | 40.0224 | -146.3402 | 38.7604 | 14.2574 | 47.334 | 26.5277 | 50.4656 | 34.7874 | 30.2987 | 0 | 107.4899 | 107.0329 | -125.6071 | 0 | -18.3515 | -84.7438 | -84.0354 | 27.3856 | 51.0283 | 50.6582 | 71.0284 | 49.6893 | -4.2604 | 57.5748 | 124.3098 | -29.1852 | -29.5519 | 116.08 | 62.335 | 124.6515 | 122.2977 | -53.8838 | -52.8814 | 198.8285 | 156.678 | 150.0502 | 152.7297 | 73.3776 | 54.0943 | -29.728 | 284.5698 | 240.6538 | 0 | -27.9993 | -21.987 | 15.9447 | -12.9497 | -5.5277 | 134.2007 | -63.4281 | -64.5458 | -15.3086 | 4.6611 | -14.4177 | 80.6702 | 12.9283 | -70.5234 | -35.044 | -34.182 | 9.3293 | -52.1234 | 17.888 | 24.4452 | 0 | 23.9702 | 15.3228 | 8.2012 | 15.9661 | 69.0862 | 69.0478 | -45.5202 | 55.813 | 55.6244 | -36.684 | -31.6545 | -12.7449 | -5.2775 | 13.2147 | 1.0859 | -8.661 | 16.1663 | -11.6392 | 10.7586 | -15.2048 | 4.3266 | 10.6272 | 35.3917 | 32.6439 | 36.8803 | 13.919 | 75.8354 | 21.9083 | -11.4156 | 2.0867 | 2.4694 | 1.7959 | 0 | 0 | -17.0497 | -24.6056 | 19.8236 | 25.4426 | 58.9892 | 60.2485 | -163.1167 | -20.6023 | 26.7521 | -6.6176 | 11.4242 | 8.5568 | 8.21 | 12.9279 | 111.3672 | 108.1867 | 281.5292 | -280.1543 | -477.2991 | 479.3397 | 300.2087 | -107.5328 | -102.9807 | -61.7958 | -53.2527 | 77.7089 | 77.3535 | -66.5358 | -70.1485 | 25.5978 | 25.1778 | -37.7317 | -37.7057 | 75.5608 | 75.0154 | 9.0604 | 9.1312 | 21.4547 | -6.785 | -319.1392 | 91.7468 | 91.3723 | 13.1978 | -43.4813 | -24.0729 | -23.9583 | 1.3614 | 1.1832 | -290.3536 | -199.1732 | 317.3973 | 237.6868 | 47.6485 | 0 | 229.6224 | -114.2852 | -152.352 | -227.5071 | 132.2482 | 131.4716 | 116.2329 | -304.7062 | 154.2352 | -152.5373 | 152.8274 | -8.846 | 20.8528 | 6.4617 | 0.51831 | 0.51217 | -6.5733 | -11.385 | 0 | 11.8624 | -20.226 | -40.5795 | 20.4979 | 51.8879 | 51.7479 | 10.0439 | 12.0776 | 50.4502 | 50.4638 | 50.5115 | 0 | 44.2125 | 20.7614 | 7.5183 | 0 | -55.3606 | 82.2663 | 62.9488 | -54.8759 | -80.895 | 52.517 | 27.7042 | -57.1938 | 57.8458 | -175.3908 | 320.6266
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 29 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/03/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.7911 | -7.9604 | -1.3514 | 6.2849 |  | 11.8697 |  | 13.7639 | 5.2828 | 4.8255 | -6.66 |  | 0 | 0.828 |  | 3.798 | -6.1552 | 4.2103 | 3.9416 | 7.5009 | 1.2515 | 1.6563 | 2.3256 |  | -1.2543 | -0.589 | -0.534 | 3.965 | -13.32 | -11 | 0.149 | 0.245 |  | -8.95 |  | -11.94 | -11.76 | 3.5059 | 3.607 | 16.1734 | 17.4825 | -18.8562 | -7.0161 | -7.0531 | 14.6416 | 15.3326 | -18.884 | -19.8884 | 19.5251 | 25.1854 | 11.7235 | 6.9789 | -3.4 | -3.5 | -21.9761 | -20.6691 | -1.3319 |  | 3.3776 | 2.268 |  | 1.1423 | -87.7712 | 49.8977 | 49.4705 | -40.095 | -159.0702 |  |  |  | 15.2488 | 10.4 | 6.58 | -8.64 | 5.71 | -17.6781 | -17.5442 | 20.3159 | 18.2801 | -3.7309 | -13.4312 | -13.6419 | 2.8119 | 19.081 |  |  | 3.6 | -36.2 | -2.78 | 24.953 | 24.5824 | 24.3317 | 39.8103 | 39.495 | -16.2207 | -30.2348 | -14.452 | 2.805 | 22.68 | 8.02 | 8.7549 | 7.6202 | 14.6546 |  | -20.3961 | -19.6777 | 40.6914 |  |  | -28 | -27.6 | -2.1069 | 2.5 | 6.629 | 6.6855 | 0.3 | -1.77 | 9.672 | -39.6623 | -9.96 | -10.13 | 25.72 | 3.21 | -34.9091 | -17.7545 | -36.208 | -34.5727 | 10.5993 | -17.301 | -26.4174 | -26.4989 | -16.4798 | -21.9963 | -13.635 | -38.895 | -30.0581 |  | -8.2172 | -7.5265 | 18.1076 | -17.3674 | -16.7374 | 9.232 | -24.8045 | -24.3905 | 9.1967 | -6.56 | 0 | -0.6 | 3.5102 | -25.6506 | -10.9016 | -11.0526 | 8.605 | 11.8304 | -25.7588 | 3.489 |  | 3.2858 |  |  |  | 8.5403 | 8.2054 | -0.8373 | 18.6992 | 18.9389 | 10.3278 | 22.8475 | 21.4176 | -20.33 | -2.4221 | 0.2007 | 1.21 | 1.95 | -21.314 |  | 7.208 | 1.146 |  | 21.24 | -33.869 | -25.3841 | -0.33 | 19.3881 |  | 21.1405 | -5.8257 | -6.3289 | 2.1554 |  |  | -10.0126 | -26.3069 | 8.0766 | -21.8997 | 3.8909 | 3.3308 | 157.5126 | -7.6683 | -8.8844 | -2.2539 | 1.5439 | 6.7028 | 6.7327 | 0.8803 | -11.507 | -10.2014 | 6.29 | 0 | 26.1949 | 44.798 | 71.5961 | -6.2663 | 45.4305 |  | -7.1545 | -9.786 | -12.032 |  |  | -22.3287 | -21.3124 | -4.7163 | -4.7544 | 13.87 | 14.05 | -24.4 | -23.5 | 0.3342 | -8.56 | 29.0794 | 19.165 | 18.8518 |  | -23.5 | 6.9 | 5.9 |  | -18.0852 | -88.7063 | 18.6453 | -283.2273 | -24.8221 | -32.6245 |  | 45.6113 | 111.6963 | 93.1118 | 54.0869 | 16.7751 | 17.5314 | -0.7378 | 233.2427 | -192.6754 | 43.5375 | -31.3092 | -2.9749 | 6.607 | -3.84 | -2.113 | -2.123 | -1.04 | 4.24 | -3.0897 | -9.9016 | 3.4592 | 0.1785 | 0.5 | -1.318 | -2.032 |  |  | 3.8819 | 3.5175 | 3.2469 |  | 9.1 | 9.044 | 0.11 |  | -3.8075 | -16.6148 | -18.9551 | 0 | 13.399 | -14.1059 | 0 | -3.5 | -11.3 | 32.7543 | -125.0886
29/03/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.6172 | -7.7054 | 2.0616 | 6.1599 |  | 11.2959 |  | 13.1428 | 5.0498 | 4.7381 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 4.084 | -4.4858 | 4.0561 | 3.9212 | 7.0067 | 1.2635 | 1.8256 | 2.4324 |  | -1.2058 | -0.839 | -0.828 | 3.99 | -13.32 | -13.2 | 0.344 | 0.242 |  | -10.87 |  | -12.02 | -12.13 | 3.2626 | 3.903 | 15.6846 | 17.5164 | -16.8923 | -7.3375 | -7.1139 | 0.3027 | 0.0355 | -17.3156 | -14.9084 | 14.7164 | 14.6591 | 15.1451 | 9.7245 | -4.2 | -4.1 | -23.2519 | -23.6428 | -1.9095 |  | 3.2508 | 2.3901 |  | 1.1199 | -107.0589 | 49.1043 | 48.9517 | -22.1398 | -169.7803 |  |  |  | 14.0412 | 10.28 | 6.37 | -9.03 | 5.86 | -18.4819 | -18.214 | 22.2401 | 20.3109 | -3.6528 | -15.218 | -15.9075 | 3.4362 | 16.8519 |  |  | 0.5 | -31 | -2.79 | 22.5508 | 22.6767 | 21.5389 | 41.8707 | 41.6645 | -18.4435 | -29.9005 | -15.9771 | 2.8162 | 21.77 | 7.61 | 8.4424 | 7.2296 | 14.1239 |  | -17.394 | -17.1939 | 38.9863 |  |  | -25.6 | -25.2 | -1.7761 | 2.3 | 6.1558 | 6.4999 | 0.1 | -1.54 | 10.447 | -38.4122 | -9.92 | -10.24 | 25.27 | 2.72 | -34.7273 | -17.8455 | -36.6067 | -35.0091 | 9.6528 | -21.4588 | -29.6712 | -28.8562 | -19.7355 | -26.6057 | -13.304 | -59.2486 | -26.1837 |  | -8.3692 | -6.774 | 23.3196 | -16.6352 | -19.721 | 22.544 | -23.5233 | -21.6905 | 9.5841 | 6.18 | 0 | -5.4 | 3.5543 | -25.7216 | -11.4722 | -11.5443 | 9.4444 | 9.1628 | -30.9847 | 3.7436 |  | 3.4354 |  | 0 |  | 7.8704 | 7.703 | -4.019 | 19.1303 | 18.5663 | 7.215 | 20.02 | 21.8814 | -21.54 | -2.8103 | 0.1742 | 1.73 | 1.3 | -21.8915 |  | 7.227 | 1.088 |  | 20.86 | -31.6908 | -22.9397 | -0.23 | 19.6033 |  | 20.2208 | -5.0936 | -5.3507 | 2.1202 |  |  | -10.3435 | -26.1773 | 9.1644 | -22.1623 | 5.075 | 4.3748 | 145.4356 | -8.4999 | -9.6463 | -1.2507 | 2.4499 | 6.6369 | 6.5983 | 2 | -10.682 | -9.5078 | 4.19 | 0 | 28.8167 | 41.1683 | 75.4203 | -7.2968 | 45.5976 |  | -8.2338 | 0 | 0 |  | 30.563 | -22.3232 | -21.7574 | -4.4938 | -4.4227 | 13.22 | 13.41 | -24.9 | -24.7 | 0.195 | -8.8 | 32.0481 | 18.349 | 17.7805 | -19.5 | -24.3 | 6.4 | 5.9 | -18.1045 | -18.061 | -87.0378 | 24.9076 | -281.9835 | -27.5222 | -30.728 |  | 46.5905 | 110.0078 | 94.2129 | 55.3661 | 19.2066 | 17.6833 | -4.4761 | 228.2289 | -190.3915 | 38.3759 | -28.8853 | -2.6941 | 6.817 | -4.64 | -2.106 | -2.096 | -0.64 | 4.16 | -2.8814 | -9.5506 | 3.6637 | 0.5875 | 0.5 | -2.658 | -2.867 |  |  | 4.0057 | 4.2076 | 3.7627 |  | 9.3 | 9.4329 | 0.13 |  | -4.2105 | -16.5286 | -18.2121 | -1.6311 | 11.9199 | -13.8334 | 0 | -3.7 | -11.3 | 37.4904 | -124.3546
29/03/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.3719 | -7.413 | 2.752 | 5.8647 |  | 10.7323 |  | 12.8351 | 4.8309 | 4.494 | -6.66 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.2968 | -4.1435 | 3.9997 | 3.8179 | 6.9218 | 0.9847 | 1.8066 | 2.3812 |  | -1.1556 | -0.917 | -0.93 | 4.164 | -13.32 | -15.4 | 0.356 | 0.245 |  | -12.06 |  | -11.66 | -11.63 | 3.4561 | 3.9289 | 15.5558 | 17.8963 | -16.8165 | -7.4747 | -7.3789 | 1.3018 | 1.0999 | -17.1183 | -15.0909 | 16.5611 | 16.7307 | 10.4673 | 10.5109 | -4.6 | -4.5 | -23.4759 | -23.2512 | -1.9085 |  | 2.9722 | 2.4262 |  | 1.0631 | -109.6225 | 48.8601 | 49.0432 | -21.2342 | -170.0537 |  |  |  | 13.0034 | 10.29 | 6.28 | -10.1 | 5.5 | -17.8121 | -18.08 | 22.4868 | 20.6802 | -3.7722 | -17.2954 | -17.3585 | 2.7309 | 15.0686 |  |  | -3.6 | -27.1 | -2.87 | 20.6232 | 20.2243 | 19.3414 | 42.0842 | 42.6181 | -17.0347 | -31.1242 | -14.5288 | 2.8888 | 22.37 | 7.83 | 7.8174 | 6.839 | 13.633 |  | -16.1407 | -16.1617 | 35.9014 |  |  | -23.1 | -22.8 | -2.4768 | 1.7 | 6.1558 | 5.9433 | -0.4 | -1.73 | 10.385 | -36.6921 | -9.86 | -10.01 | 24.81 | 2.21 | -33.7455 | -17.8909 | -35.7562 | -34.7 |  | -24.3033 | -31.2707 | -30.6019 | -13.2338 | -19.4701 | -13.633 | -63.4941 | -23.5347 |  | -8.0599 | -8.1822 | 14.866 | -20.1625 | -19.7979 | 9.744 | -23.1532 | -23.3569 | 6.0643 | -7.37 | -3.24 | 3.4 | 3.4105 | -30.9901 | -11.641 | -11.9091 | 9.4168 | 10.3271 | -25.9458 | 4.1238 |  | 3.6656 |  | 0 |  | 7.5355 | 7.703 | -7.2006 | 18.1951 | 17.9391 | 4.4051 | 17.6192 | 19.9869 | -20.84 | -2.8103 | 0.165 | 1.78 | 1.93 | -19.3297 |  | 7.909 | 1.268 | 2.9364 | 22.55 | -29.4435 | -20.205 | 0 | 19.1444 |  | 19.9649 | -4.6905 | -4.9662 | 1.9956 |  |  | -10.6877 | -26.9854 | 7.5968 | -21.9571 |  |  | 136.6099 | -8.9993 | -10.0682 | -0.635 | 2.1536 | 6.5563 | 6.622 | 1.4596 | -12.2292 | -10.4408 | 0.84 | 0 | 31.4546 | 36.1099 | 75.2292 | -8.178 | 42.4715 |  | -6.286 | 0 | 0 |  |  | -22.5264 | -22.1584 | -4.4701 | -4.706 | 11.77 | 11.9 | -23.4 | -23.4 | 0.3525 | -8.8 | 28.8768 | 18.2676 | 18.1601 | -19.5 | -24.3 | 6.9 | 6.3 | -18.2959 | -18.2589 | -89.4269 | 22.6544 | -281.8207 | -26.5494 | -32.1673 |  | 51.9617 | 114.1315 | 92.4381 | 48.3261 | 17.8495 | 17.1078 | -5.4646 | 226.6983 | -192.8883 | 30.5877 | -23.2438 | -2.2254 | 6.541 | -3.44 | -2.126 | -2.121 | -1.36 | 4.08 | -2.8657 | -9.8436 | 3.7217 | 0.557 | 1.5 | -1.59 | -2.067 |  |  | 3.9769 | 4.0874 | 4.293 |  | 10.1 | 8.863 | 0.12 |  | -3.4737 | -17.3191 | -19.4227 | 0 | 13.3171 | -14.027 | 0 | -1.4 | -13 | 43.0013 | -128.4576
29/03/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.3129 | -7.2688 | 3.9559 | 5.5743 |  | 10.4168 |  | 12.2583 | 4.6609 | 4.2519 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.0281 | -3.6463 | 3.6099 | 3.3987 | 6.0183 | 2.3231 | -0.29 | 2.384 |  | -1.1921 | -0.88 | -0.864 | 4.164 | -15.54 | -13.2 | 0.403 | 0.246 |  | -10.94 |  | -12.36 | -12.37 | 3.4805 | 3.8128 | 15.0101 | 17.1046 | -17.1959 | -6.9021 | -6.9649 | 0.3674 | 0.5013 | -17.6713 | -15.6481 | 17.0201 | 16.9327 | 8.008 | 10.8119 | -4.2 | -4.1 | -24.3627 | -23.7754 | -1.7414 |  | 1.187 | 1.9738 |  | 1.1032 | -114.5665 | 49.4705 | 49.501 | -17.1776 | -172.9972 |  |  |  | 11.9056 | 9.99 | 5.54 | -11.02 | 4.64 | -17.4102 | -16.4725 | 19.4067 | 17.3347 | -4.0655 | -16.0182 | -16.1069 | 2.3286 | 16.7351 |  |  | -4.9 | -30 | -2.71 | 20.7944 | 20.6678 | 18.9732 | 43.6972 | 44.1829 | -16.167 | -32.7724 | -13.8583 | 2.6983 | 21.9 | 7.67 | 7.6611 | 6.546 | 13.3116 |  | -18.3449 | -17.9861 | 38.4661 |  |  |  |  | -2.7295 | 0.9 | 5.6827 | 5.2011 | -0.82 | -1.84 | 10.075 | -37.3871 | -8.49 | -8.66 | 21.46 | 1.09 | -35.1273 | -17.6455 | -35.3478 | -33.4636 |  | -26.3052 | -33.3298 | -34.0531 | -12.5464 | -17.7026 | -13.299 | -64.2446 | -21.6963 |  | -8.0415 | -7.776 | 17.5241 | -19.1891 | -17.5848 | 9.232 | -24.6672 | -24.1961 | 7.0336 | -5.23 | -3.52 | -2.7 | 3.189 | -28.9777 | -11.4779 | -11.4777 | 9.5121 | 6.3955 | -26.9071 | 4.0504 |  | 3.6288 |  | 0 |  | 6.6983 | 6.0284 | -0.6698 | 16.9423 | 17.8032 | 10.9882 | 23.3722 | 20.6265 | -20.17 | -2.6162 | 0.2007 | 1.21 | 1.39 | -19.1014 |  | 8.129 | 0.664 |  | 21.77 | -33.7554 | -25.088 | -0.13 | 19.4536 |  | 14.3838 | -1.5165 | -1.5376 | 1.8659 |  |  | -10.3029 | -30.2504 | 8.7823 | -18.5496 |  |  | 139.9659 | -5.1028 | -11.3421 | 12.9036 | 1.9775 | 6.505 | 6.5983 | 1.3381 | -13.3415 | -11.3675 | 1.26 | 0 | 32.4374 | 34.9468 | 75.2268 | -7.8686 | 44.1547 |  | -7.7204 | 0 | -10.88 |  |  | -24.8721 | -24.3392 | -3.8422 | -3.8629 | 13.12 | 13.25 | -24 | -24.1 | 0.3177 | -9.04 | 40.5607 | 17.0309 | 17.0391 | -19.5 | -23 | 9 | 8.1 | -18.3248 | -18.3688 | -87.4045 | 24.1807 | -286.1326 | -27.9326 | -32.3053 |  | 46.8353 | 118.0616 | 95.2182 | 54.9117 | 14.953 | 15.4882 | -7.6057 | 226.0845 | -193.7231 | 29.8228 | -20.1595 | -1.0291 | 6.66 | -4.96 | -2.123 | -2.122 | -0.08 | 2.88 | -2.6876 | -8.5832 | 4.1917 | 1.4084 | -2.2 | -2.495 | -2.031 |  | 2.1326 | 3.6151 | 3.4912 | 3.4855 |  | 9.2 | 8.7053 | 0.09 |  | -2.9852 | -16.7371 | -18.7002 | 0 | 12.8552 | -14.3153 | 0 | -2.2 | -12.3 | 42.5029 | -135.7654
29/03/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.1903 | -7.255 | 3.3959 | 5.5985 |  | 10.3933 |  | 11.765 | 4.3529 | 3.9598 | -6.66 | -22 |  |  |  | 3.6329 | -3.9491 | 3.1737 | 2.8557 | 5.1169 | 2.3238 | -1.1697 | 2.4906 |  | -1.2856 | -0.778 | -0.803 | 4.029 | -15.54 | -13.2 | 0.527 | 0.241 |  | -9.53 |  | -12.6 | -12.76 | 2.6674 | 3.5733 | 15.3837 | 17.5891 | -18.4118 | -7.6618 | -7.2154 | 15.166 | 15.5423 | -19.4604 | -17.6202 | 24.1523 | 25.7993 | 0.3355 | 10.0463 | -4.1 | -4.1 | -21.883 | -22.554 | -1.6774 |  | -1.038 | 1.9449 |  | 1.094 | -104.77 | 49.8367 | 49.9588 | -32.961 | -175.202 |  |  |  | 10.738 | 9.89 | 5.79 | -11.14 | 4.05 | -14.4632 | -14.4632 | 16.8929 | 15.5326 | -3.8594 | -15.2803 | -15.1147 | -0.0379 | 17.8639 |  |  | -5 | -33.1 | -2.9 | 20.5006 | 19.7611 | 19.0283 | 44.3949 | 44.9665 | -16.7961 | -33.8097 | -14.3529 | 2.6949 | 22 | 7.72 | 7.5049 | 6.4484 | 13.3819 |  | -18.5158 | -18.6772 | 39.4507 |  |  |  |  | -3.1519 | 0.7 | 5.6827 | 5.0156 | -1.03 | -1.82 | 10.3075 | -38.6922 | -7.47 | -7.6 | 19.39 | 0.89 | -36.2364 | -18.2364 | -33.2698 | -32.2727 |  | -26.5487 | -34.5092 | -34.6252 | -16.235 | -21.1052 | -13.837 | -56.7168 | -19.4693 |  | -8.1691 | -6.8109 | 26.9992 | -18.6704 | -18.196 | -6.148 | -22.1459 | -22.0193 | 9.9623 | 6.65 | -3.65 | 2.6 | 3.1915 | -27.9787 | -11.2683 | -11.4294 | 7.8205 | 7.8424 | -28.6556 | 4.3204 |  | 3.8459 |  | 0 |  | 4.8562 | 3.684 | 8.5403 | 14.9529 | 15.0286 | 16.0772 | 28.546 | 18.9957 | -19.17 | -2.5118 | 0.165 | 1.79 | 2.26 | -19.8342 |  | 8.004 | 0.705 |  | 21.63 | -37.3769 | -28.101 | -0.07 | 19.4301 |  | 15.2475 | -1.6658 | -1.8356 | 1.7929 |  |  | -10.3508 | -29.6256 | 8.7292 | -18.8974 | 3.4869 | 4.3568 | 151.7973 | -4.8556 | -11.5259 | 12.547 | 7.1832 | 6.505 | 6.4638 | 7.5738 | -11.9491 | -9.4787 | 0.42 | 0 | 38.5828 | 34.0382 | 73.9769 | -8.6321 | 42.5892 |  | -6.989 | 0 | -12.3196 |  |  | -24.0426 | -23.4328 | -3.5375 | -3.3831 | 12.05 | 12.12 | -22.7 | -22.2 | 0.0705 | -9.36 | 31.1037 | 17.4602 | 17.3493 |  | -22.6 | 8.2 | 7.6 | -18.2855 |  | -81.8009 | 19.4509 | -281.6301 | -26.7989 | -29.7404 |  | 52.3749 | 115.6177 | 91.7372 | 49.2512 | 17.6346 | 16.3014 | -4.7569 | 222.3308 | -191.8511 | 29.7296 | -22.2229 | -1.4295 | 6.751 | -4.56 | -2.088 | -2.095 | -0.64 | 3.12 | -2.6296 | -8.8182 | 4.7776 | 1.2314 | -2.6 | -1.717 | -1.083 |  |  | 4.5476 | 4.6829 | 4.3759 |  | 8.2 | 10.1035 | 0.08 |  | -4.2747 | -16.6368 | -18.1646 | 0 | 13.1842 | -13.8928 | 0 | -2.1 | -12.1 | 46.2868 | -140.77
29/03/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.0099 | -6.8387 | 3.9171 | 5.6361 |  | 10.0581 |  | 11.4603 | 4.2269 | 3.9294 | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 0.0525 | -3.3491 | 3.3623 | 3.1566 | 5.7497 | 2.4694 | -0.2607 | 2.4682 |  | -1.2042 | -0.827 | -0.831 | 4.437 | -15.54 | -13.2 | 0.643 | 0.245 |  | -10.34 |  | -12.41 | -12.46 | 2.4032 | 3.5685 | 14.7366 | 16.5943 | -17.4838 | -7.7299 | -7.9828 | 15.6587 | 16.2751 | -20.5132 | -18.1693 | 28.1598 | 23.7185 | 0.6069 | 10.4509 | -4.1 | -4.1 | -22.7462 | -22.8992 | -1.7266 |  | -0.0612 | 2.0375 |  | 0.7747 | -106.8148 | 50.386 | 50.4471 | -30.924 | -177.9092 |  |  |  | 10.6881 | 9.97 | 5.85 | -11.21 | 4.09 | -15.5348 | -14.7311 | 17.4499 | 15.2431 | -5.8585 | -15.4996 | -15.6182 | -0.3627 | 19.4059 |  |  | -4.9 | -34.3 | -2.75 | 19.5297 | 19.245 | 18.5484 | 44.0317 | 44.7239 | -15.7641 | -34.5621 | -12.5744 | 2.8676 | 27.93 | 10 | 7.5049 | 6.4484 | 13.6182 |  | -20.082 | -19.7186 | 38.4673 |  |  |  |  | -4.3384 | 1 | 6.9444 | 5.2011 | -0.85 | -2.43 | 10.075 | -38.1972 | -8.01 | -8.06 | 19.57 | 0.8 | -36.5818 | -18.1182 | -33.8436 | -32.1182 |  | -28.2976 | -34.8765 | -33.6019 | -14.8967 | -18.6764 | -13.708 | -57.1041 | -16.9874 |  | -8.4967 | -7.9897 | 16.2143 | -20.0104 | -19.918 | 11.792 | -23.4586 | -23.284 | 7.9015 | -6.21 | -3.99 | 4 | 3.3008 | -32.2357 | -11.4666 | -11.528 | 7.9616 | 8.6522 | -25.0519 | 4.268 |  | 4.0358 |  |  |  | 4.8562 | 4.6888 | 3.3491 | 15.4616 | 16.489 | 13.9907 | 26.9963 | 18.4829 | -19.42 | -2.8103 | 0.165 | 1.98 | 1.35 | -19.0646 |  | 8.107 | 0.735 |  | 22.08 | -35.0594 | -26.2934 | -0.14 | 19.8336 |  | 14.8409 | -1.5184 | -1.6196 | 1.7833 |  |  | -10.2297 | -29.7002 | 8.7932 | -18.7636 | 4.5796 | 4.7234 | 144.998 | -5.1489 | -11.7466 | 12.9843 | 2.061 | 6.4757 | 6.4717 | 1.5927 | -12.8728 | -11.4834 | 0 | 0 | 38.1303 | 34.076 | 76.1161 | -7.7982 | 42.5674 |  | -6.4392 | 0 | -12.3165 |  |  | -23.4493 | -22.7077 | -2.9229 | -3.0544 | 11.98 | 12.09 | -20.6 | -20.6 | 0.2463 | -9.68 | 31.5456 | 18.816 | 19.4447 |  | -22.1 | 8.1 | 7.6 |  |  | -84.207 | 20.1232 | -282.6994 | -26.8967 | -30.9241 |  | 51.8128 | 112.7145 | 91.0904 | 47.9959 | 18.0494 | 14.7859 | -3.5579 | 223.8818 | -191.6317 | 28.8809 | -25.6323 | -2.0154 | 5.217 | -3.76 | -2.075 | -2.064 | -0.72 | 3.6 | -2.8277 | -9.5781 | 4.5121 | 1.6709 | -1.4 | 1.646 | -2.85 |  |  | 3.8928 | 2.8378 | 2.7121 |  | 7.1 | 9.6736 | 0.03 |  | -3.6745 | -17.2855 | -19.0738 | 0 | 13.1408 | -15.4254 | 0 | -0.2 | -13.5 | 46.4678 | -140.2962
29/03/2026 | 03:30 |  | 0 | 1.7686 | -6.6584 | 4.9853 | 5.7654 |  | 9.258 |  | 11.079 | 3.9609 | 3.633 | -4.44 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | -0.5458 | -2.8807 | 3.4895 | 3.3707 | 5.8908 | 2.2935 | -0.2942 | 2.4154 |  | -1.2265 | -0.865 | -0.898 | 4.434 | -15.54 | -15.4 | 0.659 | 0.246 |  | -10.94 |  | -12.46 | -12.57 | 2.2382 | 4.1004 | 15.2452 | 17.137 | -17.864 | -8.3942 | -7.2194 | 8.9519 | 9.2287 | -20.5435 | -18.3236 | 32.5936 | 23.7046 | -3.1624 | 11.5329 | -4.2 | -4.1 | -23.6808 | -22.8582 | -1.6244 |  | -1.8909 | 2.0412 |  | 0.783 | -114.2002 | 50.6302 | 50.6607 | -24.8165 | -185.1973 |  |  |  | 9.6003 | 9.82 | 5.71 | -11.64 | 3.73 | -15.9367 | -15.9367 | 13.7963 | 11.6378 | -5.3891 | -14.8767 | -14.8567 | 0.5869 | 18.0455 |  |  | -6.7 | -33.1 | -2.68 | 18.8632 | 18.8422 | 17.9098 | 45.2492 | 46.0835 | -16.1253 | -34.9886 | -12.5356 | 2.6392 | 28.4 | 10.14 | 6.5674 | 5.4718 | 11.4035 |  | -19.7141 | -19.438 | 36.4122 |  |  |  |  | -4.5776 | 0.6 | 7.4175 | 4.6445 | -1.18 | -2.75 | 10.044 | -36.3021 | -8.85 | -8.92 | 21.43 | 0.26 | -37.2545 | -18.1727 | -32.5416 | -31.2091 |  | -27.8228 | -33.6372 | -34.6177 | -16.3435 | -20.2762 | -13.868 | -60.0861 | -17.6107 |  | -7.5235 | -6.9576 | 21.4548 | -18.6351 | -17.6527 | -2.564 | -21.4115 | -20.7924 | 10.8829 | 6.52 | -3.53 | 3.5 | 3.3309 | -30.5668 | -12.1087 | -12.1725 | 9.1308 | 11.3219 | -27.5142 | 4.557 |  | 4.3055 |  |  |  | 4.8562 | 5.0237 | 6.3633 | 14.711 | 14.894 | 14.8035 | 26.5857 | 18.2046 | -19.94 | -3.0172 | 0.165 | 0.96 | 2.33 | -17.9542 |  | 8.097 | 0.65 |  | 21.27 | -35.2574 | -27.2993 | -0.12 | 18.2593 |  | 14.986 | -1.1869 | -1.3148 | 1.7438 |  |  | -9.9667 | -29.1848 | 7.9872 | -19.1719 | 4.7469 | 4.4026 | 143.045 | -5.3365 | -12.3293 | 13.5821 | 2.7144 | 6.5416 | 6.4875 | 2 | -12.7328 | -10.6509 | 1.26 | 0 | 35.6884 | 31.8123 | 78.0099 | -8.8451 | 43.5442 |  | -6.6315 | -11.1281 | -11.5738 |  |  | -24.526 | -24.2788 | -3.2204 | -3.1212 | 11.73 | 11.72 | -22.1 | -22.3 | 0.195 | -9.28 | 35.1778 | 15.8976 | 15.7833 | -19.5 | -21.8 | 8.5 | 7.6 |  |  | -81.567 | 18.4867 | -282.3322 | -27.082 | -30.4289 |  | 55.6074 | 117.1785 | 91.5358 | 46.0851 | 16.2045 | 15.5269 | -6.5142 | 219.6543 | -191.788 | 29.036 | -21.6974 | -1.5686 | 5.11 | -4.64 | -2.079 | -2.065 | -0.72 | 3.28 | -2.8835 | -9.1691 | 4.4846 | 1.6129 | -1.5 | 0.639 | -1.63 | 1.879 |  | 3.8366 | 2.9814 | 3.5953 |  | 6.9 | 9.3052 | 0.1 |  | -2.9763 | -16.9609 | -19.4243 | 1.0399 | 13.3611 | -15.4359 | 0 | -0.6 | -12.9 | 48.493 | -144.5818
29/03/2026 | 04:00 |  | 0 | 1.7827 | -6.5942 | 4.7236 | 5.4408 |  | 9.3202 |  | 11.1424 | 3.9339 | 3.6069 | -4.44 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.2815 | -2.4566 | 3.4234 | 3.1734 | 5.7359 | 1.9802 | -0.2942 | 2.3674 |  | -1.2226 | -0.931 | -0.924 | 4.332 | -15.54 |  | 0.538 | 0.243 |  | -10.94 |  | -12.8 | -13.14 | 1.0003 | 3.3621 | 14.3892 | 16.346 | -16.8057 | -7.6541 | -7.3502 | 3.2897 | 2.5893 | -17.7341 | -16.1851 | 20.7738 | 21.9175 | -1.0143 | 12.1531 | -4.9 | -4.8 | -25.3208 | -25.1981 | -1.7068 |  | -0.5541 | 2.0894 |  | 0.4474 | -125.0648 | 52.9801 | 52.9496 | -27.1474 | -192.109 |  |  |  |  | 9.75 | 5.73 | -11.76 | 3.51 | -15.5348 | -15.2669 | 13.3 | 11.1532 | -5.5893 | -14.8469 | -14.9423 | -0.5466 | 20.5567 |  |  | -5 | -36.5 | -2.52 | 19.6515 | 19.444 | 18.7393 | 47.4648 | 48.0562 | -16.2291 | -36.388 | -13.0667 | 2.6863 | 28.43 | 10.22 | 6.4111 | 5.2765 | 11.2864 |  | -21.5408 | -20.9 | 41.5729 |  |  |  |  | -4.6289 | 0.5 | 6.7867 | 4.4589 | -1.33 | -2.5 | 9.9975 | -39.7223 | -8.7 | -8.65 | 20.87 | 0.05 | -38.8 | -19.2091 | -33.5261 | -31.9364 |  | -30.9686 | -36.1961 | -36.6919 | -13.7548 | -17.1876 | -13.509 | -60.8575 | -9.5677 |  | -7.7012 | -7.0653 | 19.4326 | -21.7 | -21.5651 | 11.792 | -23.7986 | -23.2123 | 8.1205 | -9.83 | -3.86 | 8.9 | 3.3053 | -37.1448 | -12.511 | -12.6842 | 9.7237 | 7.1465 | -25.6254 | 4.6325 |  | 4.2619 |  | 0 |  | 4.8562 | 5.0237 | 7.2006 | 15.1185 | 15.4699 | 16.7944 | 29.0202 | 18.4829 | -19.47 | -2.7224 | 0.165 | 1.2 | 2.26 | -18.4834 |  | 8.09 | 0.426 |  | 21.63 | -36.7536 | -28.1736 | -0.17 | 18.7655 |  | 15.1666 | -1.2134 | -1.232 | 1.7397 |  |  | -10.0699 | -28.3935 | 8.3461 | -19.2499 | 3.9719 | 3.7736 | 143.5045 | -5.4282 | -12.6935 | 13.468 |  | 6.4757 | 6.5033 | 2.0201 | -12.3834 | -10.423 | 0.42 | 0 | 37.9582 | 33.2254 | 79.2419 | -6.8667 | 44.4275 |  | -7.9597 | 0 | 0 |  |  | -24.0206 | -23.0263 | -2.9829 | -2.9999 | 13.63 | 13.55 | -22.6 | -22 | 0.195 | -8.64 | 34.1404 | 17.4243 | 17.1289 | -19.1 | -22.6 | 8.2 | 7.6 | -18.3507 |  | -80.8667 | 15.8109 | -282.4972 | -26.8349 | -31.4048 |  | 53.5771 | 116.2427 | 91.9365 | 46.8858 | 15.4358 | 15.27 | -4.9803 | 221.9958 | -192.4599 | 31.4721 | -21.9694 | -1.803 | 5.334 | -4.48 | -2.054 | -2.06 | -0.96 | 3.44 | -3.0082 | -9.1386 | 4.5426 | 1.3779 | -1.8 | -1.277 | -0.561 | 1.9244 | 2.1623 | 3.9841 | 3.2717 | 2.9694 |  | 7.7 | 9.2902 | 0.07 |  | -3.7016 | -17.3051 | -18.5518 | 0 | 13.1822 | -12.7121 |  | -1.6 | -12.4 | 52.589 | -151.0289
29/03/2026 | 04:30 |  | 0 | 1.713 | -6.4257 | 4.3586 | 4.9514 |  | 8.8038 |  | 11.3708 | 4.1299 | 3.7349 | -4.44 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.4333 | -3.6747 | 3.0424 | 2.9882 | 5.1168 | 0.3889 | -0.3225 | 2.558 |  | -1.2984 | -0.857 | -0.841 | 4.039 | -15.54 |  | 0.519 | 0.243 |  | -10.25 |  | -12.94 | -13.02 | 0.9311 | 3.2791 | 13.5575 | 15.9239 | -18.6565 | -7.3264 | -7.4132 | 21.9093 | 17.2605 | -21.4833 | -19.7231 | 23.1354 | 29.0129 | -0.7849 | 11.2301 | -4.9 | -4.9 | -22.1802 | -21.8306 | -1.4883 |  | -0.7061 | 2.0925 |  | 1.0991 | -110.6296 | 51.8204 | 52.034 | -35.2566 | -188.3594 |  |  |  |  | 9.71 | 5.62 | -11.71 | 3.53 | -15.4009 | -15.5348 | 13.7201 | 11.5357 | -5.5084 | -14.5955 | -14.553 | 0.0054 | 20.0105 |  |  | -4.5 | -36.5 | -2.35 | 19.6225 | 19.5169 | 18.9325 | 45.7077 | 46.9254 | -14.922 | -35.6494 | -11.96 | 2.6893 | 28.27 | 10.15 | 6.4111 | 5.2765 | 11.2561 |  | -21.2091 | -20.6226 | 39.2404 |  |  |  |  | -4.7498 | 0.3 | 6.7867 | 4.4589 | -1.37 | -2.31 | 10.013 | -39.3122 | -9.18 | -9.42 | 21.94 | 0.24 | -37.9818 | -19.0545 | -33.3412 | -31.8091 |  | -29.3437 | -35.5763 | -35.6814 | -14.27 | -17.9068 | -13.359 | -54.4119 | -13.776 |  | -7.6634 | -7.1534 | 20.4067 | -20.5508 | -18.8086 | 12.304 | -23.0073 | -22.7704 | 8.691 | -6.63 | -3.17 | -0.2 | 3.3719 | -33.8524 | -11.3892 | -11.6788 | 9.1357 | 8.6288 | -25.9948 | 4.2373 |  | 4.0625 |  | 0 |  | 4.6888 | 5.0237 | 7.2006 | 15.135 | 15.3147 | 16.6729 | 28.6535 | 18.9957 | -18.98 | -2.3012 | 0.1659 | 1.35 | 1.92 | -18.8588 |  | 8.03 | 0.487 |  | 22.21 | -37.5964 | -28.5851 | -0.1 | 19.5396 |  | 15.4982 | -1.3562 | -1.3201 | 1.705 |  |  | -10.8647 | -28.2722 | 7.8253 | -19.6259 | 5.838 | 4.6208 | 146.5057 | -5.2004 | -12.9163 | 13.4611 | 2.8339 | 6.527 |  |  | -12.5518 | -10.564 | 0.84 | 0 | 38.3819 | 32.6432 | 75.4212 | -7.2016 | 43.8261 |  | -7.0134 | 0 | -11.8491 | 30.3475 |  | -23.1362 | -22.2188 | -3.1881 | -3.1362 | 13.64 | 13.71 | -22.6 | -22.6 | 0.2115 | -8.96 | 32.2097 | 18.7221 | 18.5458 | -19.1 | -23 | 7.4 | 6.8 |  |  | -84.2936 | 15.2447 | -278.5742 | -25.1612 | -31.6444 |  | 54.9294 | 112.3841 | 90.9448 | 50.4656 | 16.0627 | 18.1949 | -6.1074 | 222.3094 | -192.0793 | 30.1301 | -21.8338 | -2.0154 | 6.529 | -4.32 |  | -2.069 | -0.64 | 3.2 | -3.089 | -9.0532 | 4.7776 | 1.6709 | -2.2 | -0.916 | -1.672 | 1.9356 | 2.1552 | 3.0651 | 3.8229 | 3.3908 |  | 7.8 | 9.5988 | 0.05 |  | -3.1278 | -16.9833 | -18.4979 | 0 | 13.408 | -14.2733 | 0 | -1.3 | -12.4 | 49.9936 | -147.7922
29/03/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.5973 | -6.207 | 5.3836 | 5.0717 |  | 8.9309 |  | 10.9362 | 3.8589 | 3.5764 | -4.44 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.8449 | -2.9513 | 2.9876 | 2.8346 | 5.0367 | 0.3832 | -0.3095 | 2.4857 |  | -1.1857 | -0.854 | -0.844 | 4.287 | -15.54 |  | 0.187 | 0.249 |  | -10.27 |  | -12.62 | -12.79 | 1.6302 | 3.2641 | 13.0696 | 15.1234 | -17.4107 | -7.2495 | -7.406 | 17.2867 | 14.0176 | -20.363 | -19.296 | 29.3262 | 29.4783 | -4.5943 | 11.1527 | -4.6 | -4.6 | -23.9925 | -23.491 | -1.5174 |  | -1.0504 | 1.9571 |  | 1.1143 | -113.6814 | 55.1164 | 55.1469 | -40.6939 | -185.7927 |  |  |  |  | 9.77 | 5.72 | -11.78 | 3.61 | -15.4009 | -14.865 | 13.1093 | 11.3492 | -5.22 | -15.1182 | -14.9025 | -1.0173 | 20.7796 |  |  | -4.1 | -37.5 | -2.44 | 19.3163 | 19.1077 | 18.4006 | 47.5222 | 48.2437 | -15.405 | -37.5009 | -12.7555 | 2.424 | 28.03 | 10.04 | 6.2549 | 5.1788 | 11.1444 |  | -21.5762 | -21.4633 | 42.3266 |  |  | -25.4 | -25.1 | -4.7998 | 0.4 | 6.3135 | 4.6445 | -1.32 | -2.24 | 9.4085 | -42.8524 | -9.26 | -9.3 | 21.78 | 0 | -39.5636 | -19.9273 | -33.7648 | -32.1636 |  | -29.5812 | -36.1296 | -36.8317 | -16.9808 | -20.5282 | -13.461 | -51.1797 | -11.6047 |  | -7.6621 | -6.7611 | 20.8148 | -17.9509 | -17.1361 | -2.564 | -22.1172 | -22.2814 | 11.5507 | 6.47 | -3.26 | 1.2 | 3.5156 | -30.1798 | -11.3932 | -11.5857 | 9.5097 | 13.2289 | -27.8427 | 4.2553 |  | 4.0643 |  |  |  | 5.0237 | 4.6888 | 7.2006 | 16.2223 | 15.7535 | 16.9924 | 29.8261 | 20.1089 | -20.13 | -2.9091 | 0.1916 | 1.54 | 1.14 | -19.9433 |  | 7.982 | 0.516 |  | 20.62 | -37.5921 | -28.4463 | -0.29 | 18.363 |  | 15.3941 | -1.2048 | -1.1889 | 1.7091 |  |  | -10.1418 | -28.2161 | 8.1844 | -19.0135 | 4.7925 | 4.8145 | 148.3912 | -5.318 | -12.7802 | 13.4215 | 3.8424 | 6.549 | 6.5587 | 3 | -11.5185 | -10.0668 | 0 | 3.3472 | 40.3243 | 31.9018 | 77.2711 | -6.921 | 44.6189 |  | -7.0448 | 0 | -12.3372 |  | 31.2617 | -24.0206 | -23.4823 | -3.403 | -3.3831 | 14.33 | 14.38 | -21.8 | -22.2 | 0.195 | -8.24 | 34.4559 | 18.8511 | 19.1188 |  | -21.3 | 8.1 | 7.6 |  |  | -82.298 | 9.5868 | -280.5321 | -24.1785 | -31.5813 |  | 54.0053 | 118.1457 | 91.775 | 43.4536 | 18.5823 | 17.0506 | -5.4367 | 223.1097 | -189.739 | 28.1236 | -19.3344 | -1.803 | 6.629 | -5.04 | -2.051 | -2.045 | -0.48 | 3.36 | -3.2678 | -9.3736 | 4.5426 | 1.7288 | -1.6 | 0.324 | 0.313 | 1.9316 | 2.4372 | 3.3517 | 3.4669 | 3.5131 |  | 6.9 | 9.0915 | 0.1 |  | -3.226 | -17.5134 | -18.9399 | -1.0637 | 13.4941 | -13.811 | 0 | -1.4 | -13.1 | 53.1549 | -151.5825
29/03/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.3911 | -5.6282 | 6.5052 | 4.752 |  | 8.8063 |  | 11.0831 | 3.8709 | 3.4834 | -4.44 |  |  | 0.828 | -13.2 | 2.3334 | -2.9291 | 3.3442 | 3.1343 | 5.2685 | 1.1436 | -0.3775 | 2.3224 |  | -1.2545 | -0.921 | -0.893 | 4.129 | -15.54 |  | 0.03 | 0.248 |  | -10.36 |  | -12.56 | -12.54 | 1.2529 | 3.255 | 12.6191 | 14.5534 | -17.0648 | -8.1482 | -7.9833 | 10.7647 | 12.6722 | -20.7088 | -19.1006 | 27.7669 | 25.331 | -2.4909 | 11.8481 | -4.8 | -4.8 | -23.8839 | -23.6284 | -1.6012 |  | -1.245 | 1.9559 |  | 0.3904 | -114.4139 | 55.6963 | 56.093 | -38.5359 | -184.9406 |  |  |  |  | 9.6 | 5.53 | -12.09 | 3.66 | -15.2669 | -15.2669 | 13.9349 | 12.1916 | -5.4042 | -15.2351 | -15.4174 | -1.6758 | 21.8803 |  |  | -5.5 | -39.8 | -2.39 | 19.3682 | 18.9948 | 17.5251 | 49.7346 | 50.022 | -16.6022 | -37.9472 | -13.6405 | 2.3401 | 27.51 | 9.75 | 6.2549 | 5.1788 | 11.0884 |  | -23.0731 | -22.5163 | 45.7668 |  |  |  |  | -4.6423 | 0.4 | 5.6827 | 4.6445 | -1.24 | -2.01 | 8.3545 | -44.1525 | -9.28 | -9.37 | 22 | 0.18 | -40.6909 | -20.2818 | -34.8849 | -33.2636 | -10.128 | -29.385 | -36.8951 | -36.7905 | -22.7439 | -27.0184 | -13.276 | -53.3594 | -16.6159 |  | -8.1073 | -7.3237 | 22.1464 | -14.9717 | -14.245 | -11.78 | -23.7946 | -23.5907 | 11.9846 | 6.55 | -3.53 | 0 | 3.6705 | -24.7609 | -9.4904 | -9.687 | 10.9235 | 14.2975 | -29.7255 | 4.1302 |  | 3.9281 |  |  |  | 5.1911 | 5.3586 | 6.0284 | 16.1506 | 16.2507 | 15.993 | 27.9646 | 18.4829 | -19.64 | -2.618 | 0.165 | 1.23 | 2.04 | -17.6945 |  | 8.119 | 0.666 | 3.0411 | 20.19 | -36.6861 | -27.8526 | -0.34 | 15.8158 |  | 14.9317 | -0.7715 | 0 | 1.6654 |  |  | -10.6697 | -27.6544 | 7.5023 | -18.7665 | 4.0791 | 5.8426 | 148.3132 | -5.6146 | -12.9121 | 13.963 | 2.8328 | 6.6222 | 6.6062 | 2.3275 | -12.0763 | -9.9743 | -2.1 | 5.9748 | 43.5414 | 26.0745 | 77.8618 | -7.8949 | 43.856 |  | -7.6056 | -10.5381 | -12.4211 |  |  | -24.4546 | -23.6141 | -5.0838 | -5.2962 | 15.06 | 15.13 | -24.7 | -24.7 | 0.1767 | -8.4 | 30.6089 | 20.0046 | 20.2431 | -18.7 | -23.9 | 8.8 | 8.1 |  | -18.3859 | -85.9512 | 7.5748 | -277.6968 | -20.4736 | -30.7421 |  | 60.6424 | 118.3329 | 89.426 | 41.2313 | 18.0991 | 20.0891 | -8.1876 | 211.9843 | -187.7444 | 20.3955 | -17.1669 | -1.8494 | 6.578 | -7.2 | -2.061 | -2.071 | 0.8 | 3.04 | -4.0794 | -8.6137 | 4.7471 | 1.1429 | -2.2 | -2.417 | -2.644 | 1.9281 | 2.4362 | 3.0835 | 3.4947 | 3.2505 |  | 8.9 | 9.1673 | 0.09 |  | 0 | -17.6627 | -19.2195 | 1.3947 | 13.3756 | -14.2506 | 0 | -2.8 | -11.4 | 52.2342 | -150.1221
29/03/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.4352 | -5.8993 | 6.1415 | 5.5282 |  | 8.5044 |  | 10.9108 | 3.8459 | 3.4602 | -2.22 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 2.2163 | -2.1648 | 3.0341 | 3.0474 | 5.3976 | 1.0247 | -0.3816 | 2.4782 |  | -1.3276 | -0.973 | -0.96 | 3.884 | -17.76 | -13.2 | 0.15 | 0.246 |  | -10.87 |  | -12.77 | -12.82 | 0.5612 | 3.2947 | 13.2653 | 15.2195 | -17.2962 | -7.6546 | -7.803 | 10.2504 | 15.0809 | -19.5458 | -17.8097 | 19.8997 | 20.8831 | -8.0975 | 12.2304 | -4.4 | -4.3 | -24.9224 | -24.2528 | -1.6242 |  | -1.8336 | 1.9128 |  | 0 | -119.5715 | 55.6047 | 55.6963 | -32.9025 | -188.7533 |  |  |  |  | 9.64 | 5.79 | -12.48 | 2.76 | -14.7311 | -14.0613 | 12.6709 | 10.9972 | -4.707 | -16.6008 | -16.1708 | -1.0463 | 19.2348 |  |  | -8.9 | -32.7 | -2.19 | 17.1698 | 17.0307 | 16.6962 | 48.0132 | 48.3991 | -15.0373 | -38.3712 | -13.0214 | 2.2434 | 28.15 | 9.95 | 6.4111 | 5.3741 | 10.8813 |  | -20.2641 | -20.4345 | 37.8591 |  |  |  |  | -4.4592 | 0.8 | 6.1558 | 5.0156 | -1.08 | -2.4 | 8.246 | -40.3298 | -9.06 | -9.21 | 22.15 | -1.7 | -38.6 | -18.7364 | -31.8072 | -30.9727 |  | -30.0388 | -36.1268 | -35.0445 | -20.3987 | -24.9075 | -12.832 | -57.1152 | -20.5755 |  | -7.3812 | -6.919 | 18.6168 | -16.2153 | -18.6371 | -10.756 | -21.6345 | -21.0276 | 10.9761 | 6.24 | -2.71 | -4.9 | 3.5275 | -27.7657 | -11.697 | -11.9437 | 11.1958 | 13.1697 | -30.0061 | 4.2015 |  | 3.7068 |  | 0 |  | 4.8562 | 3.684 | 9.545 | 15.0874 | 15.0309 | 18.1338 | 29.1128 | 17.5308 | -19.74 | -3.4108 | 0.1778 | 1.41 | 1.39 | -16.903 |  | 8.009 | 0.668 |  | 19.91 | -36.3348 | -28.7146 | -0.46 | 15.7838 |  | 14.1852 | -0.9223 |  | 1.6912 |  |  | -11.0757 | -25.9517 | 6.8841 | -18.2739 | 5.0716 | 4.1988 | 144.7769 | -5.6473 | -12.0328 | 13.6065 | 3.4314 | 6.6442 | 6.796 | 3 | -14.2421 | -14.2731 | -3.35 | 6.2344 | 44.1723 | 23.1626 | 74.4459 | -10.1536 | 41.5433 |  | -5.5214 | 0 | -10.8493 |  |  | -25.328 | -25.1192 | -3.8546 | -3.9042 | 16.15 | 16.01 | -23.8 | -23.6 | 0.4404 | -8.64 | 32.118 | 18.344 | 18.236 | -19 | -21.3 | 9 | 8.5 |  |  | -89.632 | 7.0479 |  | -20.9348 | -31.7177 |  | 67.4185 | 118.5488 | 86.2909 | 34.236 | 16.995 | 16.7355 | -8.2492 | 209.1942 | -186.9799 | 17.482 | -11.1227 | -1.4295 | 6.395 | -6.88 | -1.96 | -1.966 | 1.28 | 3.36 | -4.0725 | -9.5201 | 4.6311 | 1.9364 | -1.4 | -3.467 | -3.332 |  | 2.1608 | 4.6139 | 2.9342 | 3.4878 |  | 7.7 | 9.0951 | 0.12 |  | 0 | -18.6867 | -19.5569 | 3.0064 | 14.4352 | -15.611 | 0 | -1.5 | -12.1 | 50.2017 | -149.0426
29/03/2026 | 06:30 |  | 0 | 1.3397 | -5.7821 | 6.0039 | 5.9 |  | 7.9766 |  | 10.2083 | 3.5989 | 3.2299 | -2.22 | -22 | 0 |  | -17.6 | 2.3891 | -4.9792 | 2.8741 | 2.8059 | 4.6868 | 0.9658 | -0.4607 | 1.4473 |  | -0.9142 | 0.249 | 0.287 | 3.669 | -19.98 | -13.2 | -0.328 | 0.243 |  | 0.27 |  | -8.76 | -9.07 | 0.3566 | 3.6389 | 12.9372 | 14.674 | -14.4705 | 30.9917 | 31.134 | 1.9156 | 1.2514 | -19.2092 | -17.3097 | 26.1028 | 26.8918 | 0 | 15.3196 | -5.5 | -5.7 | -21.3208 | -22.3384 | -2.2624 |  | 14.8393 | 2.5125 | 1.4411 | 0.9642 | 0 | 60.3656 | 60.213 | -63.6198 | -109.1479 |  |  |  | 4.381 | 7.87 | 3.22 | -14.94 | 0.37 | -17.5442 | -17.2763 | 16.9025 | 15.1823 | -4.4186 | -13.5266 | -13.2413 | 13.5574 | 17.761 |  |  | -13.9 | -31.3 | -2.14 | 15.523 | 15.9221 | 14.8633 | 51.0793 | 51.1879 | -13.4753 | -38.284 | -11.5535 | 2.2852 | 26.4 | 9.33 | 6.0986 | 5.0812 | 10.0241 |  | -18.6984 | -18.3711 | 29.5668 |  |  | -21.5 | -21.8 | -3.8379 | 1 | 6.629 | 5.7578 | -0.83 | -2.47 | 8.804 | -30.9968 | -8.72 | -9 | 20.49 | -2.38 | -32.5273 | -16.4091 | -33.728 | -31.9182 | -9.9945 | -31.6004 | -35.9872 | -35.3644 | -19.687 | -24.3671 | -12.288 | -28.8382 | -36.5128 |  | -8.4762 | -7.993 | 14.4502 | -12.9456 | -13.0286 | 7.184 | -19.4206 | -19.6496 | 6.0993 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7884 | -21.2706 | -11.6214 | -12.0485 | 10.4384 | 11.1293 | -25.0695 | 4.5954 |  | 4.2674 |  |  |  | 5.6935 | 5.0237 | -2.1769 | 14.2432 | 15.0548 | 6.1171 | 19.1926 | 18.0142 | -18.07 | -2.7224 | 0.0057 | 1.98 | 1.65 | -17.8648 |  | 7.97 | 0.572 |  | 13.09 | -32.1279 | -24.319 | -2.15 | 19.0668 |  | 16.1322 | -2.329 | -2.3621 | 1.7043 |  |  | -10.473 | -24.0175 | 6.3231 | -17.9047 | 4.6972 | 5.0041 | 182.2677 | -5.0002 | -11.6681 | 12.4878 | 2.6431 | 6.4684 | 6.4559 | 2.1947 | -20.3702 | -19.0464 | -7.96 | 11.5805 | 46.2536 | 14.7246 | 62.5343 | -18.0722 | 34.2031 |  | 0 | -11.5928 | -13.4579 | 18.7733 | 21.0107 | -25.3664 | -24.7182 | -5.2388 | -5.2879 | 19.23 | 19.18 | -23.8 | -23.8 | 0.3525 | -8.64 | 32.7841 | 19.6422 | 20.0398 | -19.1 | -22.2 | 9.4 | 8.9 | -18.3765 | -18.593 | -101.8247 | 8.7054 | -280.2455 | -23.0456 | -35.7298 |  | 79.5709 | 124.5212 | 72.9138 | 14.1768 | 13.029 | 12.8926 | -12.7942 | 190.749 | -183.7579 | 2.0467 | 1.4027 | -0.492 | 6.357 | -6.72 | -2.003 | -2.006 | 1.2 | 3.36 | -4.0819 | -9.3736 | 3.7522 | 2.3758 | -1.1 | -1.556 | -2.108 |  |  | 3.3964 | 3.4911 | 3.5424 |  | 6.9 | 8.2469 | 0.28 |  |  | -20.4191 | -22.005 | 6.3303 | 16.5147 | -17.9321 | 0 | -0.7 | -12.5 | 39.5604 | -130.5707
29/03/2026 | 07:00 |  | 0 | -2.4885 | 0.0038 | 2.1415 | 6.6939 |  | 8.0749 |  | 9.1246 | 3.0389 | 2.6182 | -4.44 | -22 | 0 |  |  | 2.1193 | -2.3937 | 2.3971 | 2.2058 | 4.0622 | 0.4125 | -0.3007 | 1.4213 |  | -0.8506 | -0.301 | -0.283 | 3.709 | -15.54 |  | -0.249 | 0.239 |  | -3.2 |  | -10.33 | -9.25 | 0.6749 | 3.5258 | 13.1351 | 14.8667 | -13.1572 | 21.9702 | 22.8811 | 0.7264 | 0.8257 | -16.5666 | -14.7614 | 27.2666 | 28.0026 |  | 17.8551 | -7 | -7.1 | -23.8195 | -23.9317 | -2.5259 |  | 13.2137 | 2.7417 | 1.2122 | 0.7964 |  | 73.8548 | 73.5801 | -32.1367 | -73.8356 |  |  |  | 5.4089 | 7.83 | 3.49 | -14.74 | 0.47 | -20.0894 | -19.5535 | 20.7616 | 18.6266 | -3.5577 | 9.7921 | 9.7056 | 11.9042 | 28.3857 |  |  | -7.8 | -51.7 | -1.91 | 27.7091 | 27.6922 | 26.8642 | 57.2202 | 57.6207 | -18.7697 | -40.7505 | -17.3244 | 2.0953 | 23.77 | 8.11 | 6.4111 | 5.1788 | 9.828 |  | -29.1609 | -29.0965 | 27.8974 |  |  | -27.8 | -27.5 | -3.667 | 1.6 | 5.9981 | 6.3144 | -0.33 | -2.3 | 5.8125 | -28.9141 | -8.95 | -9.18 | 21.75 | -2.83 | -28.5455 | -14.0273 | -33.2074 | -32.1364 | -9.7159 | -29.323 | -34.0601 | -34.7789 | -22.7422 | -26.5739 | -11.232 | -62.6807 | -45.241 |  | -9.2269 | -8.6771 | 14.0111 | -9.9884 | -9.9012 | -3.588 | -21.2963 | -21.0417 | 4.4471 | 0 | -3.04 | -0.8 | 4.2887 | -14.7739 | -11.5204 | -11.7928 | 9.6483 | 9.1168 | -21.3402 | 4.5885 |  | 4.3843 |  |  |  | 8.7077 | 8.8752 | -4.5213 | 14.8373 | 14.9059 | 4.415 | 17.365 | 18.3853 | -18.16 | -2.8103 |  | 2.03 | 1.07 | -18.2605 |  | 7.964 | 0.801 |  | 13.38 | -30.7362 | -22.8969 | -2.01 | 18.3707 |  | 16.0115 | -1.7867 | -2.2032 | 1.6492 |  |  | -11.7434 | -22.0431 | 6.1565 | -17.5338 | 5.056 | 4.1625 | 174.215 | -5.2927 | -12.1686 | 12.5355 | 2.2517 | 6.4171 | 6.448 | 2 | -15.4509 | -15.8604 | -13.83 | 15.4414 | 61.0618 | -7.7763 | 58.3056 | -28.7388 | 23.126 |  | -7.04 | 0 | 0 |  |  | -28.2943 | -27.344 | -2.8099 | -3.0293 | 22.38 | 22.38 | -25.1 | -25.1 | 0.5283 | -7.84 | 36.7924 | 11.3365 | 11.2415 | -18.6 | -23.5 | 11.1 | 10.6 | -18.7068 |  | -119.9681 | -4.8384 | -272.9266 | -17.0871 | -39.2746 |  | 100.0391 | 132.1799 | 61.4194 | -6.5153 | 11.069 | 8.9261 | -16.9018 | 161.8331 | -180.0558 | -20.117 | 22.5093 | -0.6775 | 5.645 | -6.48 | -2.039 | -2.031 | 0 | 3.68 | -4.1127 | -9.3736 | 3.8682 | 2.6688 | -1.4 | -2.353 | -2.006 |  |  | 4.1662 | 3.7502 | 3.9013 |  | 7.8 | 7.9375 | 0.25 |  | -3.3452 | -16.881 | -17.513 | 0 | 12.8915 | -12.8634 | 0 | -2.6 | -12.7 | 52.5515 | -142.3867
29/03/2026 | 07:30 |  | 0 | -2.8215 |  | -1.8695 | 7.251 |  | -0.565 |  | 10.165 | 3.5359 | 3.304 | -4.44 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 2.5099 | -8.7652 | 2.6661 | 1.8204 | 4.2497 | 0.8702 | -0.3946 | 1.3632 |  | -0.7645 | 0.967 | 1.128 | 3.708 | -17.76 | -15.4 | -0.622 | 0.243 |  | 7.21 |  | -6.83 | -6.83 | 0.4757 | 2.882 | 11.1779 | 13.6959 | -15.7839 | 39.9953 | 36.1894 | 11.4363 | 12.7097 | -22.8431 | -21.1076 | 27.4 | 27.604 |  | 5.7662 | -3.8 | -3.5 | -17.6275 | -17.895 | -1.7146 |  | 18.8491 | 3.768 | 3.1653 | 0.9994 |  | 57.5274 | 57.5274 | -54.3979 | -101.3497 |  |  |  | 4.4808 | 7.75 | 3.16 | -14.18 | -0.14 | -21.6969 | -21.0271 | 20.6526 | 19.0084 | -4.1353 | -1.4607 | -2.0331 | 17.7107 | 16.4537 |  |  | -7.6 | -30.7 | -1.94 | 22.2972 | 22.2326 | 21.8473 | 37.0079 | 36.9804 | -8.764 | -32.3177 | -2.9981 | 2.3675 | 25.87 | 8.99 | 6.2549 | 5.1788 | 9.3749 |  | -18.3397 | -17.8819 | 16.0491 |  |  | -19.9 | -19.5 | -4.0076 | 2.8 | 8.5215 | 7.4277 | 0.73 | -2.95 | 6.82 | -17.1085 | -8.95 | -9.16 | 21.49 | -2.36 | -17.9091 | -9.5364 | -31.0016 | -29.5909 | -10.1517 | -19.2147 | -25.0593 | -24.7012 | -15.3869 | -19.6352 | -11.567 | -40.9814 | -33.3608 |  | -9.4585 | -8.8814 | 0 | -13.739 | -12.8108 | 14.352 | -18.6369 | -18.5621 | 0.9842 | -8.77 | -3.99 | -0.4 | 4.1199 | -22.2086 | -11.0309 | -10.9273 | 9.536 | 4.0265 | -15.7755 | 4.2367 |  | 3.9158 |  |  |  | 10.5497 | 10.5497 | -6.3633 | 14.2181 | 14.3201 | 4.4549 | 17.2447 | 20.3922 | -18.21 | -2.0174 |  | 1.51 | 1.71 | -19.9089 |  | 8.021 | 0.793 |  | 15.1 | -29.9205 | -22.3872 | -2.2 | 11.5548 |  | 20.1049 | -4.7932 | -4.9156 | 1.7315 |  |  | -11.0042 | -17.9395 | 5.1028 | -22.2636 | 4.781 | 5.205 | 202.2986 | -3.7065 | -9.7967 | 7.7515 | 2.2104 | 6.5709 | 6.709 |  | -18.6643 | -18.1133 | -9.64 | 13.0514 | 52.6276 | 0 | 66.2055 | -36.8071 | 14.7144 |  | -6.866 | -10.7153 | -10.9496 | 23.9783 | 21.0107 | -21.0762 | -20.9004 | -3.0975 | -2.856 | 20.54 | 20.54 | -21.4 | -22 | 0.2463 | -2.4 | 46.6983 | 16.3516 | 16.1088 | -17.8 | -23.9 | 4.3 | 3.8 | -18.0951 | -18.2745 | -147.0519 | -20.6597 | -223.12 | -14.5291 | -37.1003 |  | 112.6584 | 91.8872 | 91.6201 | -19.6611 | 18.2567 | 16.8228 | 19.7769 | 92.555 | -209.3806 | 26.2483 | -23.2097 | -0.492 | 1.244 | -6.4 | -2.04 | -2.028 | 1.12 | 3.76 | -4.2765 | -9.7856 | 1.2314 | 3.4867 | 1.2 | 0.543 | 0.568 |  | 2.4567 | 3.9873 | 4.1636 | 3.6855 |  | 8.5 | 8.8292 | 0.42 |  | -5.7315 | -16.2018 | -17.7334 | -1.1052 | 12.8291 | -12.9808 | 0 | -2.9 | -12.1 | 60.798 | -138.6797
29/03/2026 | 08:00 |  | 0 | -2.5216 | 0 | 0.3536 | 6.7437 |  | -0.4243 |  | 11.4859 | 4.3089 | 3.964 | -6.66 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1082 | -8.8319 | 2.0853 | 1.9237 | 3.5679 | 2.4273 | -0.3602 | 1.2386 |  | -1.0743 | 0.594 | 0.618 | 3.521 | -13.32 | -13.2 | -0.343 | 0.24 |  | 1.75 |  | -7.76 | -8.01 | 1.1583 | 3.2496 | 13.2903 | 15.13 | -15.6249 | 34.6897 | 35.0089 | 1.2034 | 1.2067 | 0 | -0.9137 | 19.1337 | 19.3277 |  | 9.0094 | -5.7 | -5.7 | -28.4194 | -28.0688 | -3.1607 |  | 20.8097 | 5.561 | 1.2475 | 0.8097 |  | 92.1354 | 92.5626 | -81.5316 | -53.4493 |  |  |  | 7.5046 | 7.07 | 2.64 | -13.83 | 0.25 | -18.7498 | -18.3479 | 18.4529 | 16.4677 | -2.8889 | 16.1286 | 16.2587 | 21.1826 | 26.7424 |  |  | -3.9 | -50.1 | -2.21 | 32.43 | 32.1532 | 31.3785 | 57.4406 | 57.6887 | -13.11 | -48.9981 | -8.9053 | 2.4339 | 23.7 | 8.63 | 6.8799 | 5.7648 | 10.0024 |  | -28.0228 | -27.7535 | 19.2811 |  |  | -31.6 | -31.6 | -3.7842 | 3.8 | 9.3101 | 8.541 | 1.49 | -2.96 | 7.564 | -19.7611 | -9.2 | -9.29 | 23.03 | -1.37 | -19.1455 | -10.7636 | -28.152 | -26.6 |  | -17.6622 | -23.0911 | -23.4824 | -13.8274 | -17.5811 | -10.371 | -11.1808 | 0 |  | -8.7817 | -9.3232 | 8.5026 | -9.1443 | -8.7403 | 6.16 | -16.7209 | -16.3097 | -2.1749 | -2.9 | -3.09 | -0.3 | 4.2879 | -13.7759 | -9.7941 | -9.6588 | 9.2741 | 0.3689 | -12.6498 | 3.1832 |  | 2.9329 |  | 0 |  | 8.5403 | 9.0426 | -13.8989 | 11.8367 | 11.7705 | -1.2275 | 10.685 | 19.5084 | -18.18 | -1.7189 |  | 1.11 | 2.58 | -18.5425 |  | 8.14 | 0.695 |  | 16.42 | -24.7562 | -17.5299 | -1.62 | 12.9342 |  | 19.7086 | -4.9534 | -5.0932 | 1.8467 |  |  | -10.2852 | -19.434 | 5.8873 | -21.6919 | 6.7714 | 6.2917 | 190.5912 | -3.6003 | -9.6299 | 7.4238 | 1.8584 | 6.549 | 6.6062 | 1.1742 | 25.3284 | -28.1227 | -14.25 | 18.5873 | 47.9203 | 0 | 64.0041 | -39.1045 | 15.8856 |  | 10.9642 | -11.7251 | -14.5507 | 8.5017 | 17.5668 | -18.0989 | -17.5056 | -2.5573 | -2.4245 | 25.15 | 25.01 | -21.1 | -21.3 | 0.4404 | -1.04 | 53.0714 | 15.7433 | 15.6711 | -17 | -24.3 | 1.3 | 0.8 | -18.0618 | -18.2573 | -156.3583 | 0 | -217.0341 | -18.3514 | -33.6809 |  | 108.416 | 82.771 | 101.0578 | -18.3537 | 14.0035 | 13.9831 | 25.5913 | 85.91 | -214.9861 | 7.7825 | -8.5461 | -0.1624 | 0.892 | -6.96 | -2.072 | -2.085 | 1.68 | 2.32 | -3.2896 | -7.8202 | 1.7014 | 2.9313 | -1.9 | -1.055 | -1.011 | 1.9955 | 2.2021 | 2.9421 | 3.1961 | 2.9258 |  | 8.3 | 8.409 | 0.51 |  | -9.2277 | -3.2045 | -26.5293 | -4.7728 | 0 | -29.3748 | -1.4511 | -3.1 | -11.7 | 68.5154 | -124.8915
29/03/2026 | 08:30 |  | 0 | -1.3524 |  | 0.4862 | 6.9706 |  | 1.0883 |  | 13.187 | 5.1218 | 4.8091 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -11 | 2.8708 | -2.4815 | 2.4147 | 2.009 | 3.6475 | 2.0702 | -0.2768 | 1.364 |  | -0.645 | 1.43 | 1.374 | 3.637 | -17.76 |  | -0.401 | 0.244 |  | 7.29 |  | -5.68 | -6.08 | 1.5233 | 3.8362 | 9.4828 | 12.9154 | -21.0946 | 48.8527 | 48.5136 | 18.7076 | 13.3555 | 0 | -11.114 | 25.9025 | 27.5234 |  | 5.1066 | -4.9 | -4.7 | -21.1984 | -20.7381 | -3.2623 |  | 20.9414 | 5.6782 | 2.343 | 1.5249 |  | 150.5172 | 150.5172 | -102.065 | 34.5611 |  |  |  | 11.6362 | 7.08 | 3.05 | -12.36 | 1.14 | -20.6252 | -20.3573 | 20.5006 | 17.6537 | -0.2327 | 51.8416 | 0 | 20.5871 | 42.849 |  |  | 7.2 | -87 | -2.25 | 41.6761 | 41.0358 | 40.2856 | 76.6193 | 76.3561 | 1 | -82.4255 | 5.4671 | 2.7724 | 24.17 | 9.06 | 6.7236 | 5.6671 | 9.8704 |  | -44.5056 | -43.3933 | 22.2351 |  |  | -47.7 | -46.5 | -2.6489 | 5.3 | 11.045 | 10.0253 | 2.59 | -3.35 | 8.2305 | -22.1813 | -9.07 | -9.41 | 24.01 | 0.36 | -22.6364 | -11.3636 | -28.2077 | -27.2636 |  | -14.3313 | -20.9718 | -20.6956 | -19.8434 | -24.1842 | -12.45 | 12.9088 |  |  | -18.4529 | 0 | 10.5344 | -5.8672 | 0 | -2.564 | -15.3798 | -15.1125 | 4.1074 | 6.55 | -3.23 | -2.1 | 4.5389 | -11.6921 | -10.5254 | -10.4823 | 10.5411 | 6.3584 | -19.9662 | 3.3673 |  | 3.1539 |  | 0 |  | 9.545 | 9.0426 | -10.7172 | 11.5 | 11.4719 | -2.0204 | 0 | 19.23 | -19.96 | -2.1694 |  | 1.44 | 2.33 | -18.8225 | 2.9262 | 8.041 | 0.777 | 2.8869 | 16.74 | -21.3171 | -15.8404 | -1.34 | 14.0257 |  | 22.0137 | -4.79 | -4.8018 | 1.9079 |  |  | -10.7549 | -19.3199 | 5.2672 | -22.9722 | 7.4262 | 7.111 | 209.6291 | -3.1082 | -12.2864 | 8.31 | 1.715 | 6.6369 | 6.7406 | 1 | 26.1656 | -27.5423 | -11.73 | 16.5371 | 26.6193 | 23.7862 | 52.1638 |  | 15.7079 |  | 11.0883 | 0 | 0 |  | 3.5598 | -18.1099 | -17.5825 | -3.9208 | -3.8381 | 20.79 | 21.02 | -22 | -21.9 | 0.3525 | 1.04 | 43.7726 | 17.777 | 17.7028 | -16.1 | -24.8 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0199 | -141.6529 |  | -229.2728 | -21.4349 | -34.1835 |  | 106.5628 | 87.3105 | 89.8702 | -13.6509 | 18.5815 | 18.3577 | 23.1013 | 100.9185 | -204.7751 | 32.6684 | -32.7118 | 0.5872 | 0.509 | -7.44 | -2.072 | -2.08 | 2.24 | 1.6 | -3.8981 | -7.5578 | 2.6383 | 3.6637 | -3.3 | -4.004 | -4.302 | 1.9966 |  | 3.8336 | 3.8983 | 3.3643 |  | 9.8 | 9.0452 | 0.52 |  | -11.1371 | -3.2372 | -26.0184 | -7.1444 |  | -29.5668 | -1.7038 | -1.9 | -12.4 | 31.265 | -88.1379
29/03/2026 | 09:00 |  | 0 | -1.4401 |  | 2.8022 | 7.4424 |  | 2.8456 |  | 14.3138 | 5.6458 | 5.2512 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -11 | 1.9776 | 1.336 | 2.5469 | 2.3171 | 4.2042 | 2.207 | -0.6394 | 1.619 |  |  | 1.218 | 1.205 | 3.583 | -17.76 | -13.2 | -0.221 | 0.241 |  | 6.78 |  | -7.01 | -7.01 | 2.0417 | 3.3369 | 9.8982 | 13.5645 | -22.3273 | 46.7937 | 47.6313 | 1.1454 | 2.1187 |  | -4.329 | 21.1549 | 22.3204 |  | 9.5528 | -6.3 | -6.3 | -29.4086 | -29.1925 | -3.7391 |  | 22.9178 | 6.2439 | 2.9403 | 1.8157 |  | 151.5549 | 151.2802 | -97.0138 | 39.5314 |  |  |  | 13.7418 | 7.25 | 3.08 | -11.62 | 2.21 | -16.4725 | -15.8027 | 27.8108 | 26.2705 | 1.1397 | 47.4433 |  | 21.6593 | 42.9744 |  |  | 9.7 | -85.5 | -2.42 | 41.4796 | 41.3447 | 40.1743 | 78.0316 | 78.7616 | 1 | -79.7406 | 0.152 | 2.9276 | 23.58 | 8.81 | 12.9736 | 0 | 10.3016 |  | -43.8839 | -43.4784 | 27.116 |  |  |  |  | -3.1506 | 6.5 | 9.1524 | 11.3242 | 3.6 | -2.36 | 8.494 | -27.7141 | -9 | -9.11 | 25.28 | 1.86 | -27.3091 | -14.1364 | -29.7234 | -27.7364 | 9.5293 | -14.1613 | -20.7203 | -20.9797 | -18.7641 | -20.5145 | -12.616 | 5.3703 |  |  | -18.8392 |  | 11.3147 | -6.8307 |  | 11.792 | -18.4427 | -18.2246 | 3.8342 | 6.4 | -4.03 | -2.3 | 4.655 | -12.4859 | -11.7181 | -11.5341 | 9.498 | 3.4477 | -21.4483 | 4.6265 |  | 4.2715 |  | 0 |  | 6.3633 | 5.6935 | -11.387 | 13.768 | 13.3275 | -1.2558 | 10.5094 | 18.7662 | -18.77 | -2.1328 |  | 0.99 | 2.46 | -18.6142 |  | 8.005 | 0.775 |  | 18.33 | -22.9735 | -16.0327 | -1.2 | 15.6793 |  | 22.5873 | -4.9753 | -5.1042 | 2.0109 | 0.0668 |  |  | -19.9685 | 5.4236 | -22.7233 | 5.4882 | 5.1765 | 204.9623 | -2.9149 | -12.1468 | 7.5895 | 1.6147 | 6.9225 | 6.9463 | 0.8455 | 12.3251 | 10.9708 | -10.06 | 13.6278 | 23.6312 | 22.9671 | 54.031 |  | -13.8366 |  | 12.0494 | 0 | 0 |  |  | -16.9014 | -16.6377 | -5.7547 | -5.2142 | 19.6 | 19.61 | -20.6 | -20.5 | 0.2994 | 2.4 | 41.903 | 20.4937 | 20.4147 | -15.7 | -25.2 | 0.5 | 0 | -18.0037 | -18.2203 | -143.8532 |  | -231.1743 | -23.4358 | -36.4755 |  | 105.8614 | 83.102 | 87.5196 | -10.1928 | 16.5469 | 15.8912 | 21.7787 | 101.798 |  | 37.474 | -39.3892 | -0.1624 | 0.669 | -7.52 | -2.054 | -2.073 | 2.24 | 1.52 | -3.8636 | -7.9973 | 1.4359 | 3.2822 | -2.1 | -2.109 | -1.165 |  | 2.4771 | 4.5324 | 3.8154 | 3.857 |  | 9.7 | 9.2011 | 0.59 |  | -6.6635 | -4.1559 | -28.064 | -2.4304 | 0 | -32.3537 | 0 | -4 | -12.2 | 30.7887 | -88.2
29/03/2026 | 09:30 |  | 0 | -1.1557 | 0 | 0.4546 | 6.7334 |  | 4.3177 |  | 15.6642 | 6.5028 | 6.1454 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.4981 | 2.7496 | 2.4174 | 2.2764 | 3.9018 | 0.5013 | -0.7126 | 1.6484 |  | -0.7547 | 1.356 | 1.338 | 3.902 | -17.76 | -11 | 0.365 | 0.25 |  | 8.23 |  | -6.41 | -6.43 | 2.9064 | 3.7839 | 10.1729 | 13.9776 | -21.1505 | 50.3274 | 51.6968 | 1.8435 | 1.5524 |  | -3.0484 | 23.1137 | 23.0255 |  | 10.3938 | -6.6 | -6.7 | -31.5191 | -31.6911 | -4.2474 |  | 24.4447 | 7.6235 | 4.8628 | 4.0995 |  | 156.1937 | 156.3463 | -104.6618 | 50.5408 |  |  |  | 15.8874 | 6.71 | 2.91 | -10.49 | 2.68 | -19.1517 | -18.8838 | 29.4035 | 27.8888 | 0.4814 | 42.4995 |  | 23.7015 | 34.2194 |  |  | 26.6 | -68.7 | -2.7 | 44.4935 | 44.4511 | 43.8269 | 86.6816 | 86.6882 | 1 | -89.3402 | 1.0912 | 2.8663 | 23.77 | 8.9 | 13.9111 |  | 10.3318 |  | -34.7623 | -34.8443 | 22.3532 |  |  | -43.4 | -43.7 | -3.269 | 8.5 | 11.2027 | 13.1796 | 5.45 | -2.88 | 9.145 | -22.5263 | -9.06 | -8.97 | 25.27 | 3 | -21.7636 | -9.9273 | -29.6463 | -28.5636 | 15.8769 | -6.8073 | -14.9751 | -14.5309 | -13.3359 | -24.6081 | -13.703 | 18.036 |  |  | -18.6223 |  | 17.5028 | -9.2238 |  | 0.528 | -17.7151 | -18.5922 | 4.7095 | 0 | -2.92 | 2.2 | 4.6777 | -17.3647 | -11.1739 | -11.0636 | 9.6304 | 5.9491 | -18.8408 | 4.0068 |  | 3.8863 |  | 5.2057 |  | 10.0474 | 9.8799 | -11.5545 | 14.9938 | 15.0787 | -2.752 | 9.2797 | 16.3149 | -20.3 | -1.5248 |  | 0.8 | 4.43 | -16.3901 | 2.3659 | 7.844 | 0.736 |  | 19 | -21.738 | -14.5181 |  | 15.8179 |  | 22.5444 | -5.2052 | -5.28 | 2.2037 | 0.0638 |  | -10.0859 | -21.5552 | 7.2261 | -23.7672 | 5.5939 | 6.557 | 199.461 | -4.3898 | -12.0686 | 9.4505 | 1.7247 | 7.1056 | 7.1757 | 1 | 9.7744 | 10.3231 | -7.96 | 11.011 | 18.9693 | 26.6207 | 49.7665 |  | -13.1903 |  | 11.3693 | 0 | -10.2699 | 1.1473 |  | -17.599 | -17.0771 | -4.9343 | -5.465 | 20.56 | 20.51 | -21.2 | -21.2 | 0.4404 | 3.68 | 37.9374 | 20.3895 | 20.3102 | -15.6 | -24.8 | 0 | -0.4 |  | -18.0223 | -140.6926 |  | -231.6292 | -22.2494 | -35.2961 |  | 104.7199 | 85.1031 | 85.3058 | -15.3452 | 15.4587 | 13.7578 | 24.9888 | 99.6196 | -201.4292 | 36.1732 | -38.25 | 0.5872 | 0.924 | -7.04 | -2.108 | -2.116 | 1.76 | 1.44 | -3.9956 | -7.6463 | 0.911 | 2.9618 | -1.6 | -0.133 | -0.334 |  |  | 4.6165 | 4.7051 | 3.2434 |  | 9.3 | 8.8165 | 0.64 |  | -5.6287 | -4.6562 | -28.5345 | -1.709 | 0 | -31.748 | 0 | -2.6 | -12.1 | 20.9596 | -73.1739
29/03/2026 | 10:00 |  | 0 | -0.9155 |  | 1.0832 | 6.4523 |  | 4.8259 |  | 16.9441 | 6.7238 | 6.3264 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -11 | 2.31 | 3.9875 | 2.3644 | 2.2961 | 4.211 | 0.5892 | -0.4613 | 2.0476 |  | -0.6041 | 1.81 | 1.783 | 4.113 | -17.76 | -13.2 | 0.342 | 0.262 |  | 10.71 |  | -3.45 | -4.2 | 2.8652 | 4.0925 | 10.7397 | 14.7518 | -21.5499 | 56.9753 | 56.3687 | 14.6111 | 17.5414 |  | -7.9073 | 28.5581 | 27.6034 |  | 6.9945 | -4.9 | -5.4 | -25.4529 | -27.58 | -3.9464 |  | 21.9549 | 7.5697 | 4.2042 | 2.6662 |  | 177.6177 | 177.0989 | -116.5346 | 86.6076 |  |  |  | 25.2483 | 11.36 | 4.33 | -18.11 | 3.34 | -17.5442 | -17.2763 | 28.3677 | 26.6696 | 2.4588 | 65.2313 |  | 20.9388 | 46.3929 |  |  | 45.9 | -93.5 | -2.79 | 45.3331 | 45.4065 | 44.005 | 84.8467 | 84.235 | 1 | -99.9373 | 8.8573 | 3.2083 | 23.39 | 8.85 | 15.6299 |  | 10.6618 |  | -47.3133 | -47.6729 | 27.859 |  |  | -48 | -46.7 | -2.0959 | 9.7 | 10.8873 | 14.4785 | 6.08 | -2.44 | 9.858 | -29.2017 | -10.64 | -10.76 | 29.55 | 4.07 | -28.1091 | -13.9182 | -29.6403 | -28.5091 | 16.135 | -6.79 | -14.2474 | -15.0219 | -14.5685 | -22.8749 | -14.425 | 28.7975 |  |  | -18.8257 |  | 9.2918 | -3.0072 |  | 1.552 | -16.8037 | -16.2773 | 4.1758 | 6.47 | 0 | 0.1 | 4.8188 | -12.5762 | -8.6382 | -8.6547 | 4.3622 | -0.1065 | -19.1763 | 4.3018 |  | 4.0219 |  | 0 |  | 8.3728 | 8.0379 | -17.5829 | 14.6991 | 14.6052 | -6.4589 | 0 | 19.9234 | -19.39 | -1.3124 |  | 1.12 | 2.76 | -18.9172 | 2.748 | 7.648 | 0.777 |  | 18.91 | -18.2846 | -10.8599 | -1.26 | 16.2971 |  | 20.6748 | -3.7391 | -4.1283 | 2.2397 |  |  | -10.3145 | -25.384 | 7.9581 | -23.5098 | 6.8655 | 6.268 | 188.717 | -4.633 | -12.1151 | 7.6672 | 1.6515 | 7.2301 | 7.3418 |  | 11.5485 | 13.4657 | -5.87 | 10.422 | 16.7894 | 33.2376 | 42.9773 |  | -17.0522 |  | 10.8835 | -11.2737 | -11.7456 |  |  | -17.2309 | -16.6487 | -7.9788 | -8.0504 | 19.99 | 19.99 | -21.5 | -21.4 | 0.6162 | 5.92 | 38.4139 | 19.7593 | 19.3714 | -15.2 | -25.1 | 0.5 | 0.1 | -17.7952 | -17.8992 | -137.0192 |  | -230.1893 | -22.6574 | -34.3944 |  | 103.9972 | 84.4303 | 86.0588 | -12.6333 | 17.4967 | 15.9327 | 21.8223 | 99.1237 | -203.9574 | 37.8268 | -36.7177 | 1.6175 | 1.11 | -8.08 | -2.08 | -2.087 | 3.04 | 1.12 | -3.9102 | -7.0298 | 0.7919 | 2.8153 | -1.6 | -1.003 | -0.931 |  | 2.1856 | 3.8885 | 3.2588 | 4.0313 |  | 9.2 | 8.093 | 0.79 |  | -5.4326 | -4.2689 | -28.4722 | -2.1819 | 0 | -31.644 |  | -2.9 | -12.3 | 19.9125 | -60.2622
29/03/2026 | 10:30 |  | 0 | -0.2547 |  | -0.6803 | 5.8565 |  | 5.5674 |  | 16.4667 | 6.9458 | 6.7374 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0362 | 5.8679 | 2.6786 | 2.4958 | 4.8363 | 0.5382 | -0.4834 | 2.4519 |  | -0.7049 | 1.894 | 1.89 | 3.994 | -13.32 | -11 | 0.745 | 0.248 |  | 13.42 |  | -6.04 | -6.1 | 3.0757 | 3.755 | 10.9905 | 15.7896 | -21.7507 | 61.6231 | 58.4079 | 14.8286 | 15.8342 |  | -13.9864 | 25.4671 | 31.04 |  | 5.2288 | -4 | -4.9 | -23.6831 | -27.4307 | -3.6534 |  | 21.035 | 7.3901 | 4.2097 | 2.6518 |  | 189.0926 | 189.1231 | -151.5679 | 87.4027 |  |  |  | 26.1963 | 11.32 | 4.07 | -17.66 | 3.2 | -15.9367 | -15.8027 | 26.4965 | 24.4807 | 1.8521 | 63.7493 |  | 24.1104 | 46.0861 |  |  | 51.4 | -95.3 | -2.82 | 47.8086 | 47.0564 | 45.9951 | 87.0682 | 88.6138 |  | -106.1186 | 11.8103 | 3.3644 | 24.44 | 9.23 | 15.3174 |  | 10.7606 |  | -47.5205 | -47.5456 | 32.9035 |  |  | -50.4 | -51.4 | -2.7148 | 10.8 | 10.8873 | 15.7773 | 6.98 | -2.34 | 11.1445 | -32.4818 | -12.24 | -12.33 | 33.74 | 5.14 | -30.8364 | -15.6273 | -29.5439 | -28.4545 | 21.5246 | -3.773 | -12.2866 | -12.0956 | -13.8767 | -22.0702 | -15.578 | 63.7114 |  |  | -20.5407 |  | 12.416 | -3.2845 |  | 13.328 | -19.4384 | -19.2251 | 3.9003 | 0 | -3.13 | 0 | 5.1142 | -12.8913 | -7.9488 | -7.8195 | 2.0613 | 0.1424 | -17.2425 | 4.5316 |  | 4.2977 |  | 0 |  | 6.3633 | 5.861 | -16.9131 | 14.3342 | 14.8646 | -5.0147 | 0 | 20.1138 | -18.28 | -1.7171 |  | 0.65 | 2.17 | -19.9491 | 2.4416 | 6.872 | 0.646 | 3.0114 | 21.39 | -18.9953 | -10.2288 | -0.8 | 19.0772 |  | 23.3913 | -4.1902 | -4.6707 | 2.33 |  |  | -10.6021 | -24.0341 | 7.57 | -24.3547 | 5.4791 | 6.4916 | 187.3663 | -4.9477 | -12.0265 | 9.4105 | 2.0791 | 7.1862 | 7.3102 | 1 | 12.8626 | 12.2534 | -6.71 | 8.9802 | 15.1615 | 31.4896 | 48.8001 |  | -16.3987 |  | 13.2646 | 0 | 0 |  | -0.7603 | -17.2584 | -17.2309 | -10.1038 | -10.2846 | 20.4 | 20.44 | -21.1 | -21.9 | 0.3873 | 7.52 | 35.051 | 21.0688 | 20.9922 | -15.2 | -24.3 | 0 | -0.4 | -18.201 | -18.0821 | -142.6046 |  | -229.6266 | -22.9087 | -35.8873 |  | 105.1392 | 85.7841 | 85.6176 | -14.1031 | 15.9197 | 18.1692 | 24.4894 | 99.7325 | -201.1874 | 36.9096 | -37.2991 | 0.2112 | 1.274 | -8.08 | -2.183 | -2.176 | 3.28 | 0.56 | -3.8068 | -6.6209 | 0.5875 | 2.6963 | -1.8 | -1.193 | 0.055 |  | 2.4623 | 4.2171 | 3.6773 | 4.0533 |  | 9.8 | 8.6057 | 0.77 |  | -6.8244 | -5.1209 | -29.6437 | -2.9604 | 0 | -32.6379 |  | -3.9 | -11.9 | 31.5945 | -67.8721
29/03/2026 | 11:00 |  | 0 | -7.9586 |  | 2.8859 | 6.8036 |  | 5.7268 |  | 18.6452 | 7.5488 | 7.1889 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.3896 | 3.6709 | 2.9042 | 2.7968 | 4.8529 | 0.3938 | -0.5827 | 2.3338 |  | -0.6617 | 1.275 | 1.474 | 4.243 | -13.32 | -11 | 0.974 | 0.254 |  | 8.65 |  | -8.11 | -8.14 | 2.5639 | 2.9187 | 18.6388 | 20.6051 | -17.1566 | 39.5705 | 39.7077 | 2.0664 | 2.1819 |  | -8.9636 | 23.8192 | 23.0958 |  | 9.1101 | -5.6 | -5.6 | -30.6928 | -27.7645 | -4.3039 |  | 20.2544 | 6.7238 | 1.8651 | 1.1916 |  | 184.1792 | 183.7824 | -151.9861 | 79.4026 |  |  |  | 28.5515 | 11.8 | 4.62 | -16.7 | 4.42 | -14.3292 | -13.1236 | 27.3688 | 24.6091 | 3.1532 | 66.9644 |  | 16.4859 | 48.8706 |  |  | 54.2 | -96.8 | -2.93 | 50.2889 | 49.3837 | 47.8243 | 95.1553 | 96.0743 | -11.7906 | -100.4241 | -4.1139 | 3.5301 | 25.48 | 9.56 | 16.0986 |  | 11.023 |  | -48.4853 | -48.5886 | 34.7412 |  |  | -55 | -53.8 | -1.7798 | 11.2 | 10.4141 | 16.3339 | 7.4 | -2.49 | 10.416 | -32.5644 | -14.73 | -14.9 | 39.45 | 5.64 | -32.5818 | -14.9545 | -28.8118 | -27.1818 | 23.9672 | -1.8183 | -10.5483 | -10.1212 | -13.8268 | -21.6121 | -15.22 | 63.6217 |  |  | -20.5833 |  | 15.5391 | 4.1031 |  | -5.124 | -19.8412 | -19.715 | 4.1273 | 6.67 | 0 | -0.3 | 5.1515 | -6.8333 | -8.7404 | -8.7145 | 3.2711 | 3.5368 | -17.3067 | 4.6255 |  | 4.3784 |  | 0 |  | 7.2006 | 5.861 | -13.3965 | 15.488 | 15.5987 | -3.6167 | 0 | 18.9957 | -18.84 | -1.9112 |  | 1.69 | 2.5 | -18.7204 |  |  |  |  | 20.01 | -22.162 | -13.7963 | -1.11 | 18.3181 |  | 21.3872 | -4.6013 | -4.3785 | 2.3848 |  |  | -9.8342 | -26.7555 | 6.8345 | -23.3332 | 5.7175 | 5.8135 | 181.6185 | -5.062 | -11.6981 | 8.4548 | 1.7876 | 7.1129 | 7.3418 | 1.2652 | 11.5508 | 10.3202 | -4.19 | 5.4067 | 10.7285 | 32.3617 | 53.0998 |  | -15.597 |  | 10.3019 | -11.4381 | -11.5927 |  |  | -17.2639 | -16.5827 | -10.727 | -11.1968 | 22.24 | 22.3 | -22.1 | -22.3 | 0.5283 | 8.48 | 45.5712 | 16.9704 | 16.7441 | -15.1 | -23.1 | 1.3 | 0.8 | -18.2093 | -18.1569 | -149.8377 | 0 | -233.5125 | -26.9808 | -40.3684 |  | 104.0278 | 85.8005 | 88.4123 | -7.0307 | 16.3077 | 14.8085 | 22.5411 | 100.4914 | -206.6315 | 37.1219 | -41.0825 | 0.0256 | 0.55 | -7.92 | -2.149 | -2.17 | 3.6 | -0.56 | -3.4418 | -6.0349 | 0.2945 | 1.7014 | -1.4 | -0.65 | -1.429 |  | 2.172 | 4.2311 | 4.1459 | 4.0087 |  | 9.5 | 9.1612 | 0.82 |  | -5.0175 | -4.2548 | -27.6462 | 0 | 0 | -30.7836 |  | -5.5 | -11 | 37.3018 | -68.4559
29/03/2026 | 11:30 |  | 0 | -8.3297 |  | 4.3576 | 7.155 |  | 6.1644 |  | 18.8343 | 7.8108 | 7.485 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.0801 | 4.4192 | 2.8656 | 2.7174 | 4.9727 | 1.3248 | -0.508 | 2.4081 |  | -0.6389 | 1.171 | 1.183 | 4.093 | -11.1 | -8.8 | 1.093 | 0.258 |  | 4.89 |  | -9.06 | -9.27 | 3.0075 | 3.6455 | 19.6401 | 21.8013 | -17.2723 | 38.6334 | 39.9665 | 1.4906 | 1.1837 |  | -7.6305 | 23.4073 | 23.3283 |  | 10.1417 | -6.3 | -6.2 | -30.1947 | -29.8374 | -4.5079 |  | 19.0206 | 6.5918 | 2.7195 | 1.6949 |  | 184.2707 | 184.3012 | -161.4879 | 79.2318 |  |  |  | 28.1024 | 11.9 | 4.78 | -16.49 | 4.56 | -14.3292 | -13.9273 | 25.4439 | 23.0231 | 2.2256 | 67.6592 |  | 17.4784 | 48.7257 |  |  | 55.4 | -98 | -2.96 | 50.5714 | 49.7742 | 48.5625 | 95.5597 | 96.0624 | -13.1467 | -98.3851 | -6.6092 | 3.453 | 25.47 | 9.62 | 16.7236 |  | 11.0919 |  | -48.8291 | -48.65 | 32.6838 |  |  | -55.1 |  | -2.7112 | 11.7 | 12.4644 | 16.5195 | 7.65 | -2.89 | 10.943 | -33.1419 | -14.65 | -14.58 | 39.71 | 5.53 | -32.7273 | -15.7364 | -27.2545 | -26.3091 | 23.1481 | -0.8749 | -9.6258 | -9.3932 | -6.2786 | -13.3388 | -15.109 | 73.2596 |  |  | -20.1456 |  | 8.4308 | 9.6813 |  | 8.208 | -19.7649 | -19.7654 | -3.1232 | -9.73 | 1.64 | 0 | 5.3797 | -7.4033 | -8.1518 | -8.1072 | 3.3349 | -5.7429 | -11.9633 | 4.2504 |  | 3.9247 |  | 0 |  | 7.2006 | 6.8657 | -17.248 | 15.2503 | 15.3786 | -6.1629 | 0 | 20.6705 | -19.37 | -1.8215 |  | 0.96 | 2.03 | -20.1436 |  |  |  |  | 20.01 | -19.9365 | -11.6923 | -0.85 | 18.083 |  | 21.2455 | -4.3167 | -4.6749 | 2.3841 |  |  | -10.1884 | -26.9993 | 6.4201 | -23.0898 | 6.0041 | 6.0379 | 178.3987 | -4.56 | -11.7818 | 7.1378 | 1.7892 | 7.3986 | 7.5475 | 1 | 11.7864 | 12.5455 | -4.61 | 7.2003 | 10.4377 | 35.2548 | 54.5957 |  | -17.1279 |  | 11.0369 | 0 | -11.6175 |  |  | -17.2529 | -17.0826 | -11.8224 | -11.2453 | 20.74 | 20.66 | -21.5 | -21.8 | 0.51 | 9.28 | 40.974 | 20.0532 | 19.9856 | -15.2 | -25.6 | -0.3 | -0.8 |  |  | -149.4052 | 0 | -233.9817 | -27.7199 | -41.3275 |  | 102.2865 | 85.6823 | 89.9583 | -7.0382 | 13.8509 | 14.6043 | 24.6659 | 104.2248 | -205.8272 | 38.2652 | -38.7697 | -1.5467 | 2.28 | -9.2 | -2.197 | -2.201 | 3.92 | -0.32 | -3.6946 | -5.6535 | 0.09 | 2.5498 | -2.1 | -1.832 | -0.866 |  |  | 3.5761 | 3.9675 | 3.6091 |  | 9.5 | 7.8588 | 1.02 |  | -5.6477 | -4.8219 | -28.2085 | -1.8679 | 0 | -31.4892 | 0 | -3.2 | -12.1 | 42.6581 | -65.3317
29/03/2026 | 12:00 |  | 0 | -8.2226 |  | 3.9436 | 7.7289 |  | 6.151 |  | 19.1056 | 7.8538 | 7.4742 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.4343 | 3.2456 | 3.1161 | 3.0134 | 5.4204 | 0.9787 | -0.4996 | 2.3014 |  | -0.6119 | 1.492 | 1.534 | 3.924 | -11.1 |  | 0.983 | 0.25 |  | 8.45 |  | -8.33 | -7.85 | 3.5692 | 3.6587 | 19.5109 | 21.3434 | -18.4409 | 44.4908 | 46.256 | 13.9663 | 14.7718 |  | -14.4294 | 27.141 | 28.3278 |  | 8.4743 | -5.2 | -5.2 | -25.1342 | -25.3529 | -4.1288 |  | 19.7784 | 5.9246 | 3.7223 | 2.2458 |  | 184.9421 | 186.2239 | -176.5645 | 81.1815 |  |  |  | 28.0326 | 11.65 | 4.53 | -16.09 | 4.8 | -14.7311 | -14.0613 | 27.8659 | 25.3106 | 2.0144 | 63.4505 |  | 18.0175 | 45.0809 |  |  | 51.3 | -90.9 | -2.93 | 48.6015 | 48.5643 | 47.2951 | 93.2856 | 94.2192 | 1 | -99.9655 | -2.1905 | 3.7108 | 25.8 | 9.73 | 15.9424 |  | 10.6713 |  | -45.0782 | -44.9926 | 27.0215 |  |  |  |  | -2.6355 | 11.8 | 12.7798 | 17.0761 | 7.94 | -2.68 | 10.4625 | -30.6542 | -14.62 | -14.8 | 40.73 | 5.42 | -26.9273 | -13.2636 | -26.7878 | -27.5636 | 26.9054 | 2.381 | -5.2213 | -5.5519 | -14.5534 | -21.2324 | -14.874 | 89.4677 |  |  | -19.6632 |  | 20.2469 | -4.0667 | -4.3974 | -23.556 | -13.7494 | -13.5064 | 2.6059 | 6.37 | 0 | 2.4 | 5.3694 | -9.3129 | -7.4164 | -7.397 | 2.652 | 4.8708 | -12.246 | 3.9273 |  | 3.8004 | 0 | 2.484 |  | 7.2006 | 7.5355 | -21.6019 | 15.1482 | 14.6038 | -8.2602 |  | 22.3014 | -19.05 | -1.3124 |  | 1.37 | 2.1 | -22.1943 |  |  |  |  | 18.54 | -17.6509 | -8.425 | -1.23 | 16.2707 |  | 20.9463 | -4.2952 | -4.7141 | 2.4023 |  |  | -9.9045 | -26.4629 | 5.6673 | -22.715 | 5.5676 | 4.7496 | 180.7752 | -4.9238 | -11.6622 | 7.4603 | 1.0809 | 7.524 | 7.6741 | 0.3927 | 12.6681 | 12.8673 | -1.26 | 6.4471 | 0 | 41.5831 | 64.746 |  | -20.4743 |  | 11.5895 | 0 | 0 |  |  | -16.4344 | -16.2367 | -11.5833 | -11.7385 | 22.92 | 22.96 | -23.7 | -22.9 | 0.4935 | 9.12 | 45.7312 | 20.1607 | 19.9668 | -15.2 | -26.5 | 0 | -0.4 |  | -18.0689 | -155.2714 |  | -240.6471 | -33.5749 | -43.7981 |  | 95.2094 | 86.0893 | 93.1149 | -2.0184 | 15.1194 | 12.597 | 24.8079 | 114.1607 | -208.7091 | 45.4564 | -45.2033 | -2.0374 | 0.687 | -9.12 | -2.199 | -2.202 | 4.16 | -0.72 | -3.5428 | -5.3605 | -0.1144 | 2.4338 | -2.1 | -1.847 | -2.113 |  |  | 4.0728 | 4.6379 | 3.6447 |  | 11.5 | 8.2832 | 1.13 |  | -6.0293 | -4.8035 | -28.2106 | -2.8723 | 0 | -32.0465 | 0 | -4.4 | -11.1 | 56.19 | -57.7552
29/03/2026 | 12:30 |  | 0 | -4.6039 |  | 1.5338 | 7.4285 |  | 6.4054 |  | 19.3662 | 7.9948 | 7.7061 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.6597 | 5.3902 | 3.1899 | 2.9946 | 5.4616 | 1.0092 | -0.4441 | 2.406 |  | -0.6519 | 1.361 | 1.49 | 3.955 | -11.1 | -8.8 | 0.504 | 0.253 |  | 8.93 |  | -9.21 | -9.29 | 3.267 | 4.1804 | 18.7294 | 21.3842 | -19.1976 | 42.8243 | 42.7956 | 14.8132 | 17.9441 |  | -15.6293 | 34.2497 | 30.8181 |  | 8.8881 | -5.9 | -5.8 | -27.6432 | -27.5815 | -4.1135 |  | 17.9273 | 6.2575 | 3.6191 | 2.2886 |  | 183.0194 | 181.524 | -193.4221 | 70.7068 |  |  |  | 28.8708 | 11.83 | 4.98 | -15.69 | 5.1 | -11.918 | -11.784 | 26.5712 | 24.2481 | 2.0423 | 64.5062 |  | 17.4502 | 43.6682 |  |  | 50.2 | -86.6 | -2.89 | 48.6363 | 48.5958 | 47.7437 | 92.8258 | 95.1572 | -8.6134 | -97.9988 | -4.8484 | 3.4701 | 28.7 | 10.86 | 16.7236 |  | 11.1733 |  | -44.0515 | -42.9453 | 19.9233 |  |  | -55.1 |  | -2.6904 | 12.3 | 13.7261 | 17.8183 | 8.51 | -3.34 | 10.4005 | -20.8187 | -14.82 | -15.06 | 42.76 | 5.06 | -22 | -10.5182 | -21.3691 | -21.2182 | 32.7515 | 7.6351 | 0.1531 | 1.3702 | -0.6619 | -12.8747 | -14.727 | 107.7807 |  |  | -19.8994 |  | 9.7464 | 0.3992 | -1.9202 | 16.912 | -12.95 | -12.5181 | -0.589 | 0 | 0 | 1 | 5.4912 | -1.717 | -8.1759 | -8.2057 | 3.8602 | -3.9361 | -10.8489 | 4.0565 |  | 3.7959 | 0 | 2.5452 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -20.5971 | 12.7589 | 13.089 | -6.796 |  | 24.0787 | -18.5 | -0.6075 | 0.1476 | 1.43 | 1.67 | -22.1109 |  |  |  |  | 17.52 | -18.2504 | -9.9852 | -1.12 | 15.9679 |  | 21.5 | -4.2195 | -4.7718 | 2.4008 |  |  | -10.1128 | -25.9872 | 6.2637 | -23.006 | 6.3522 | 6.3032 | 185.8178 | -4.7458 | -11.713 | 6.6793 | 0.9944 | 7.524 | 7.6424 | 0.2125 | 11.6921 | 15.3587 | 3.77 | 0 | -13.0337 | 53.0827 | 71.7656 |  | -21.913 |  | 12.5895 | 0 | 0 |  |  | -16.0938 | -15.7368 | -10.1451 | -9.835 | 23.48 | 23.74 | -22.5 | -21.8 | 0.1236 | 9.04 | 49.2148 | 18.3288 | 18.3615 | -14.8 | -25.6 | -0.2 | -0.4 |  | -18.2331 | -151.4941 |  | -246.6222 | -40.1338 | -48.4892 |  | 86.76 | 86.7442 | 97.8165 | 3.4931 | 15.879 | 15.0697 | 21.1593 | 125.3178 | -211.5015 | 48.8102 | -52.9382 | -1.5686 | 0.72 | -8.16 | -2.196 | -2.196 | 3.92 | 0.56 | -3.713 | -6.0349 | -0.5264 | 3.0472 | -1.1 | 0.086 | -0.897 | 2.2195 | 2.7573 | 3.6101 | 4.0358 | 4.2674 |  | 10.5 | 7.6184 | 1.13 |  | -6.2384 | -5.0001 | -28.5491 | -1.6066 | 2.1312 | -32.7643 | 0 | -4.6 | -10.7 | 71.8072 | -47.8798
29/03/2026 | 13:00 |  | 0 | -4.5466 |  | 0.9837 | 7.7705 |  | 6.3873 |  | 18.8436 | 7.6818 | 7.3251 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.5023 | 6.3799 | 3.4956 | 3.3347 | 5.9095 | 2.2825 | -0.5085 | 2.4527 |  | -0.5943 | 1.298 | 1.491 | 3.656 | -13.32 | -8.8 | 0.561 | 0.248 |  | 7.47 |  | -8.44 | -8.35 | 3.2065 | 4.0607 | 18.2167 | 21.2222 | -20.2426 | 45.6733 | 43.6388 | 24.9351 | 25.8844 |  | -10.6016 | 35.5435 | 42.7823 |  | 7.6132 | -5.5 | -5.6 | -22.7971 | -27.7362 | -4.0026 |  | 23.9078 | 6.2816 | 3.994 | 2.4055 |  | 188.1771 | 188.4212 | -184.8857 | 77.3192 |  |  |  | 29.8488 | 11.8 | 4.67 | -15.46 | 5.74 | -15.5348 | -14.999 | 29.7256 | 27.4752 | 2.0108 | 59.2121 |  | 23.5113 | 42.7114 |  |  | 51.3 | -86.6 | -2.94 | 47.9326 | 47.4569 | 47.0322 | 92.5832 | 93.9652 | 1 | -101.3634 | -0.5017 | 3.7276 | 26.77 | 10.13 | 16.8799 |  | 11.1558 |  | -42.5061 | -42.3523 | 26.1217 |  |  | -55.3 |  | -3.3899 | 12.4 | 12.7798 | 17.6328 | 8.34 | -2.77 | 9.7805 | -25.1689 | -14.58 | -14.91 | 41.28 | 5.84 | -22.8545 | -11.4636 | -28.6987 | -25.5909 | 30.1818 | 5.1951 | -3.847 | -3.3565 | -13.6442 | -20.8851 | -14.281 | 99.2538 |  |  | -20.4688 |  | 15.4577 | 1.8248 | 1.2151 | -22.532 | -16.2116 | -16.1094 | 3.7493 | 6.31 | 0 | 0 | 5.5049 | 0.9263 | -10.0319 | -9.8243 | 6.6134 | 2.3526 | -17.3349 | 4.2137 |  | 3.9145 |  | 2.7986 |  | 8.3728 | 8.2054 | -28.3001 | 15.5189 | 15.5759 | -14.2534 |  | 23.2584 | -20.75 | -1.2062 | 0.1897 | 1.18 | 2.31 | -22.9058 |  |  |  |  | 18.03 | -10.1063 | -2.9588 | -1.27 | 15.7583 |  | 21.6155 | -3.8581 | -4.5155 | 2.4704 |  |  | -9.7833 | -26.7439 | 5.7376 | -22.6265 | 6.2812 | 6.0027 | 176.3143 | -4.4831 | -11.938 | 7.151 | 1.0551 | 8.3517 | 8.5689 | 0.3602 | 10.8308 | 13.1434 | 0.84 | 0 | -8.2817 | 45.0561 | 67.8829 |  | -18.5478 |  | 10.9864 | -10.4583 | -12.5982 |  |  | -17.6649 | -17.5001 | -8.3261 | -8.4391 | 24.08 | 24.08 | -22.5 | -22.7 | 0.51 | 6.32 | 56.0548 | 17.9592 | 17.7129 | -16 | -28.1 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0567 | -146.6915 |  | -243.2906 | -38.5977 | -46.4008 |  | 88.8732 | 88.1823 | 98.0707 | 1.9714 | 13.634 | 13.1407 | 21.6092 | 125.7065 |  | 47.9631 | -48.9317 | -1.593 | 0.96 | -8.48 | -2.215 | -2.228 | 4.24 | 0.24 | -3.7427 | -5.6535 | -0.2914 | 2.5498 | -0.9 | -0.84 | -0.218 | 2.0377 | 2.4473 | 3.4308 | 4.0686 | 4.2263 |  | 10.3 | 7.578 | 1.12 |  | -6.1285 | -5.0328 | -28.1948 | -1.5902 | 0 | -32.0825 | 0 | -4.8 | -10.6 | 63.5174 | -48.2718
29/03/2026 | 13:30 |  | 0 | -4.4376 |  | 4.3392 | 8.0611 |  | 6.4757 |  | 18.2099 | 7.5668 | 7.1807 | -11.1 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.0299 | 5.6443 | 3.2774 | 3.2096 | 5.7754 | 2.0369 | -0.527 | 2.3963 |  | -0.614 | 1.175 | 1.199 | 4.137 | -11.1 | -11 | 0.717 | 0.253 |  | 5.07 |  | -11.22 | -11.28 | 3.2359 | 3.7676 | 19.3582 | 21.4119 | -16.8717 | 40.7449 | 41.1524 | 1.848 | 1.8341 |  | -9.4032 | 23.8566 | 24.4081 |  | 10.2599 | -6.6 | -6.6 | -32.4718 | -32.9819 | -4.2627 |  | 23.7645 | 7.6138 | 4.1536 | 2.5917 |  | 182.8974 | 182.6227 | -195.0415 | 66.4983 |  |  |  | 27.6234 | 10.88 | 3.94 | -15.54 | 5.42 | -13.2576 | -12.3199 | 26.5418 | 24.2145 | 2.2994 | 61.3033 | 0 | 23.2541 | 41.812 |  |  | 50 | -81 | -3.04 | 48.3289 | 49.1327 | 46.6911 | 94.7404 | 94.9276 | -12.2144 | -97.9065 | -4.6574 | 3.5474 | 27.3 | 10.4 | 17.1924 |  | 11.2164 |  | -41.9164 | -42.0755 | 21.2863 |  |  | -52.7 |  | -3.4277 | 12.7 | 14.1993 | 17.8183 | 8.64 | -3.3 | 10.8345 | -21.1912 | -15.02 | -15.01 | 41.66 | 5.46 | -19.7273 | -10.0909 | -23.0404 | -21.9182 | 32.827 | 8.3022 | -0.212 | 0.1204 | -7.1509 | -15.2549 | -14.861 | 109.5758 |  |  | -18.6549 |  | 9.965 | -1.7085 | -2.1484 | -4.1 | -10.9602 | -10.6081 | -1.5727 | 5.89 | -3.04 | 1 | 5.2985 | -5.5538 | -10.3446 | -10.246 | 8.1051 | -2.3789 | -12.5895 | 4.1035 |  | 3.7086 |  | 4.6017 |  | 7.0332 | 7.2006 | -27.4628 | 13.8409 | 13.9472 | -12.313 |  | 23.7906 | -19.69 | -1.2044 | 0.1916 | 0.82 | 1.61 | -23.0296 |  |  |  |  | 19.26 | -11.7811 | -4.7548 | -0.97 | 17.626 |  | 22.6033 | -4.5708 | -5.1749 | 2.4113 |  |  |  | -24.8211 | 6.5499 | -23.8663 | 6.1562 | 6.0431 | 183.4009 | -3.9039 | -11.9547 | 6.8716 | 1.0849 | 8.1027 | 8.3079 | 0 | 14.3404 | 15.7005 | 6.29 | 0 | -11.8771 | 53.5707 | 71.0384 |  | -22.8796 |  | 12.4985 | 0 | -11.2031 |  |  | -17.1595 | -17.0112 | -8.5042 | -7.8285 | 21.83 | 21.86 | -21.9 | -22.3 | 0.3525 | 5.52 | 57.657 | 16.4455 | 16.3842 | -15.3 | -24.8 | 0 | -0.4 | -18.0048 |  | -143.6749 |  | -248.3319 | -40.4441 | -44.5861 |  | 88.3355 | 89.8796 | 98.1427 | 4.9841 | 10.5222 | 8.3025 | 20.534 | 128.1142 | -213.5736 | 50.4617 | -51.802 | -1.0071 | 1.408 | -8.24 | -2.175 | -2.18 | 3.44 | -0.08 | -3.8948 | -6.0624 | -0.8469 | 3.5172 | -1.7 | -0.768 | -1.814 |  | 2.1616 | 3.8957 | 3.7769 | 3.6907 |  | 9 | 7.7241 | 1.12 |  | -6.333 | -4.7818 | -27.9555 | -2.5975 | 0 | -31.391 | 0 | -3.7 | -12.3 | 80.4182 | -45.7304
29/03/2026 | 14:00 |  | 0 | -4.4584 |  | 3.8781 | 7.8862 |  | 6.2241 |  | 17.8582 | 7.1948 | 7.1388 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.1925 | 4.6402 | 3.2435 | 3.0944 | 5.403 | 1.9547 | -0.5972 | 2.4461 |  | -0.5134 | 1.135 | 1.155 | 4.346 | -11.1 | -11 | 0.914 | 0.253 |  | 4.36 |  | -9.61 | -9.67 | 3.2743 | 3.7622 | 18.3812 | 20.5645 | -17.7914 | 37.796 | 40.0524 | 18.3576 | 9.7437 |  | -10.8877 | 33.2977 | 31.4696 |  | 8.0003 | -5.8 | -5.1 | -29.8629 | -29.317 | -4.3581 |  | 21.9105 | 7.8253 |  |  |  | 182.8974 | 183.2941 | -190.8656 | 69.3466 |  |  |  | 27.7531 | 11.02 | 3.96 | -15.42 | 5.3 | -13.7934 | -13.5255 | 27.2254 | 24.9298 | 2.8606 | 61.673 |  | 19.9263 | 41.8675 |  |  | 52.1 | -87.3 | -2.92 | 50.0967 | 50.0093 | 48.0938 | 95.2383 | 94.9386 | -11.1752 | -98.9842 | -3.7723 | 3.7575 | 26.65 | 10.18 | 17.0361 |  | 11.0606 |  | -42.711 | -42.1781 | 23.37 |  |  | -55.2 |  | -3.9429 | 13.4 | 14.0415 | 18.5605 | 8.9 | -3.11 | 11.5785 | -22.6463 | -14.77 | -14.66 | 42.03 | 5.19 | -24.8182 | -12.6909 | -24.44 | -23.8273 | 31.5474 | 7.1626 | -0.5062 | -0.6621 | -10.53 | -18.6515 | -14.772 | 103.1013 |  |  | -20.1565 |  | 15.8161 | 0.4975 | -0.4114 | -2.052 | -12.344 | -12.9708 | -2.1786 | 6.4 | 0 | -5 | 5.0679 | -0.8974 | -10.7774 | -10.644 | 8.7398 | -3.8564 | -18.6025 | 4.0103 |  | 3.7593 |  | 2.6767 |  | 7.0332 | 6.8657 | -27.4628 | 13.8752 | 14.0539 | -12.5096 |  | 23.2779 | -19.15 | -1.6091 | 0.1916 | 0.37 | 0.99 | -23.7912 |  |  |  |  | 20.44 | -11.748 | -4.803 | -0.96 | 18.527 |  | 21.3072 | -5.4304 | -5.7523 | 2.4071 |  |  | -10.3422 | -25.2712 | 7.7461 | -23.0269 | 7.3675 | 6.7738 | 177.6631 | -4.5002 | -9.5234 | 6.3354 | 1.7691 | 8.0953 | 8.2051 | 1 | 13.9144 | 14.161 | 2.51 | 0 | -8.3224 | 51.3871 | 73.1729 |  | -21.6983 |  | 12.8132 | 0 | -11.8098 | 0 |  | -15.7862 | -15.4182 | -6.7808 | -6.5711 | 20.84 | 20.87 | -19.7 | -20.6 | 0.51 | 4 | 47.7064 | 19.7475 | 19.1344 | -15.1 | -23.9 | -0.7 | -0.9 |  |  | -145.2791 |  | -243.056 | -37.1888 | -44.9817 |  | 86.6442 | 85.4481 | 96.5315 | 5.715 | 9.0223 | 5.9236 | 24.3706 | 126.694 | -212.2503 | 53.1219 | -52.4721 | -1.4514 | 1.85 | -7.52 | -2.152 | -2.161 | 2.4 | 1.2 | -4.0764 | -7.3533 | -0.322 | 3.1937 | -0.4 | 0.617 | 1.964 | 1.996 | 2.1799 | 3.8846 | 4.2939 | 3.3802 |  | 9 | 8.9287 | 1.07 |  | -6.6041 | -4.3867 | -28.4551 | -2.8416 | 0 | -32.1868 | 0 | -3.5 | -12.7 | 77.8076 | -44.1232
29/03/2026 | 14:30 |  | 0 | -4.4798 |  | 4.2531 | 6.8706 |  | 6.7047 |  | 17.6517 | 7.1638 | 6.8044 | -11.1 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.077 | 5.6408 | 2.9859 | 2.7006 | 4.9819 | 0.7946 | -0.4256 | 2.3363 |  | -0.7022 | 0.798 | 0.839 | 4.311 | -8.88 | -11 | 0.751 | 0.252 |  | 1.7 |  | -10.6 | -10.68 | 3.0793 | 3.841 | 18.4092 | 20.4028 | -15.1803 | 35.897 | 36.1796 | 0.301 | 1.0205 |  | -6.5977 | 25.0676 | 25.3654 |  | 11.4694 | -6.8 | -6.8 | -33.7919 | -33.5561 | -4.5928 |  | 22.2364 | 8.0266 | 2.8794 | 1.7453 |  | 186.2849 | 186.407 | -163.7339 | 81.1537 |  |  |  | 28.7311 | 10.92 | 4.19 | -15.76 | 5.18 | -16.4725 | -16.2046 | 28.2681 | 25.7372 | 1.1874 | 65.0724 |  | 20.2892 | 49.8775 |  |  | 61.2 | -102.4 | -3.16 | 52.2154 | 52.5221 | 51.0017 | 101.5778 | 102.002 | -16.1026 | -100.3645 | -8.2679 | 3.8487 | 26.7 | 10.28 | 16.2549 |  | 9.847 |  | -49.7355 | -50.1737 | 40.6496 |  |  | -58.2 | -56.3 | -3.8904 | 13.1 | 12.149 | 18.5605 | 9.02 | -2.4 | 11.222 | -38.9922 | -14.72 | -14.93 | 42.28 | 6.38 | -36.8727 | -18.6636 | -32.8084 | -31.0545 | 26.7426 | 1.4116 | -9.235 | -9.113 | -13.8124 | -22.1952 | -15.157 | 76.4435 |  |  | -19.6859 |  | 14.6149 | 2.8052 | 0.9283 | -7.172 | -21.2483 | -21.032 | 4.3795 | 0 | -3.1 | 0 | 5.4927 | 2.5086 | -10.3113 | -10.2356 | 8.0916 | 4.4674 | -17.4215 | 3.9932 |  | 3.6791 |  | 4.2619 |  | 8.8752 | 7.703 | -20.2622 | 17.8324 | 17.8254 | -7.6936 |  | 21.8814 | -18.34 | -1.8215 | 0.1916 | 0.83 | 0.87 | -21.3807 |  |  |  |  | 20.35 | -18.485 | -8.4238 | -0.57 | 19.2243 |  | 22.4979 | -5.8452 | -6.2803 | 2.3569 | 0.057 |  | -10.6351 | -25.2456 | 8.0193 | -23.6521 | 6.5944 | 7.4772 | 176.4898 | -4.2646 | -9.0573 | 6.4071 | 2.1065 | 7.9708 | 8.1497 | 2 | 7.7166 | 9.2593 | -3.35 | 7.8085 | 7.5665 | 37.8515 | 63.826 |  | -10.3571 |  | 10.4507 | -10.2873 | -11.7039 |  |  | -18.0934 | -17.5441 | -6.4899 | -6.2432 | 13.82 | 13.86 | -23.1 | -23.1 | 0.1767 | 5.2 | 41.8652 | 19.5043 | 19.4157 | -15.2 | -24 | 2.2 | 1.6 |  |  | -153.3406 |  | -250.6063 | -35.2604 | -48.1514 |  | 84.3549 | 84.6731 | 105.8424 | 9.502 | 9.344 | 6.802 | 22.1416 | 133.6113 | -216.9174 | 54.7314 | -53.2376 | -1.3123 | 0.994 | -8.08 | -2.153 | -2.16 | 2.88 | 0.8 | -4.0561 | -6.8254 | 1.5549 | 2.2873 | -3.1 | -2.36 | -1.261 |  |  | 3.6578 | 4.1298 | 3.9755 |  | 10.1 | 8.1589 | 1.1 |  | -6.7296 | -4.5529 | -28.0543 | -3.1594 |  | -31.6607 | 0 | -3.7 | -11.2 | 45.1103 | -66.3813
29/03/2026 | 15:00 |  | 0 | -3.3658 |  | 1.2206 | 6.5803 |  | 6.2873 |  | 17.3159 | 6.9148 | 6.568 | -8.88 | -19.8 |  | 2.484 | -11 | 2.806 | 6.4007 | 2.8308 | 2.7037 | 4.8875 | 0.7909 | -0.5115 | 2.3621 |  | -0.7322 | 1.344 | 1.462 | 4.365 | -11.1 | -13.2 | 0.307 | 0.253 |  | 5.99 |  | -7.89 | -8.1 | 2.6293 | 3.7478 | 17.1566 | 19.3476 | -18.0371 | 42.5727 | 43.8739 | 11.4222 | 12.7097 |  | -13.0907 | 25.779 | 27.5956 |  | 6.9704 | -5 | -4.6 | -28.4155 | -27.4571 | -4.0514 |  | 22.9969 | 7.0698 | 2.8092 | 1.7378 |  | 190.7711 | 190.8932 | -143.7403 | 89.2534 |  |  |  | 19.4501 | 9.84 | 3 | -17.09 | 4.66 | -17.8121 | -17.8121 | 30.8219 | 28.4053 | 1.4858 | 61.0822 |  | 22.3263 | 49.4528 |  |  | 57.8 | -99.9 | -2.95 | 51.4725 | 51.4315 | 49.8977 | 98.5442 | 99.0996 | -9.1329 | -103.2148 | -0.8075 | 3.7429 | 25.43 | 9.73 | 23.7549 |  | 18.4619 |  | -48.6215 | -49.2564 | 36.9533 |  |  | -55.7 | -56.3 | -3.4424 | 12.8 | 11.2027 | 18.0038 | 8.7 | -1.99 | 10.726 | -35.452 | -14.71 | -15.01 | 41.14 | 5.69 | -33.3818 | -16.0636 | -35.0708 | -33.1273 | 25.3708 | 1.1853 | -8.4085 | -8.6527 | -15.7922 | -22.9035 | -15.264 | 62.3598 |  |  | -19.1253 |  | 20.2 | 3.994 | 3.0596 | -13.316 | -22.1547 | -22.4553 | 5.6642 | 6.65 | -2.78 | 0 | 5.2857 | 5.0523 | -10.8187 | -10.7527 | 9.0799 | 6.5871 | -21.114 | 4.1051 |  | 3.9442 |  | 5.6463 |  | 9.0426 | 8.2054 | -19.4249 | 18.7487 | 19.3627 | -7.7151 |  | 21.6031 | -19.05 | -2.1236 | 0.1916 | 0.35 | 1.06 | -19.7718 |  |  |  |  | 19.91 | -19.1551 | -10.1468 | -0.46 | 19.082 |  | 22.6009 | -5.1087 | -5.3959 | 2.3693 |  |  |  | -25.2751 | 8.0328 | -23.1741 | 5.9638 | 6.6425 | 181.8573 | -4.1238 | -9.3709 | 5.4874 | 1.5977 | 7.9269 | 8.126 | 1.0622 | 8.7612 | 10.1899 | -5.87 | 6.4443 | 7.2085 | 30.9377 | 62.967 |  | -6.8054 |  | 9.0051 | 0 | 0 |  | 7.4535 | -19.3623 | -18.7581 | -7.2864 | -7.4242 | 10.67 | 10.8 | -21 | -21 | 0.3525 | 3.36 | 41.8686 | 19.0592 | 18.9618 | -15.2 | -24.7 | 3 | 2.1 | -18.1855 | -18.0348 | -152.0586 | 0 |  | -33.8434 | -47.6777 |  | 78.9445 | 83.8908 | 109.7302 | 13.4163 | 9.664 | 7.978 | 22.8596 | 139.4773 | -219.457 | 58.1839 | -55.6866 | -0.4431 | 2.774 | -8 | -2.156 | -2.156 | 2.88 | 0.8 | -3.858 | -6.7674 | 2.0218 | 1.7899 | -1.8 | 0.364 | 0.081 |  |  | 3.6722 | 3.66 | 4.7197 |  | 9.1 | 8.2022 | 1.01 |  | -7.7406 | -4.9354 | -26.4998 | -4.0134 | 0 | -30.4323 | -1.6393 | -3 | -13.3 | 27.0379 | -69.2958
29/03/2026 | 15:30 |  | 0 | -3.2465 |  | 2.3278 | 6.3242 |  | 6.3184 |  | 17.1256 | 6.9328 | 6.6811 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 1.863 | 6.0416 | 2.3982 | 2.2087 | 4.0381 | 0.7828 | -0.4765 | 1.3794 |  | -0.6614 | 0.931 | 1.059 | 4.081 | -11.1 | -11 | 0.479 | 0.252 |  | 2.97 |  | -9.32 | -9.22 | 2.8986 | 3.8128 | 18.0878 | 20.3055 | -11.4748 | 38.4606 | 38.0216 | 20.2466 | 16.0245 | -11.6388 | -10.3574 | 37.1149 | 31.7594 |  | 10.3654 | -6.7 | -6.5 | -28.1596 | -28.7532 | -4.5063 |  | 17.7518 | 5.2669 | 2.3094 | 1.3601 |  | 183.9045 | 183.4772 | -128.629 | 85.6273 |  |  |  | 20.1986 | 11.06 | 3.66 | -17.28 | 5.11 | -15.9367 | -15.6688 | 27.6212 | 25.2088 | 1.4994 | 60.5516 |  | 17.5278 | 51.777 |  |  | 58.5 | -106.5 | -3.13 | 51.8814 | 52.2536 | 50.3061 | 99.2024 | 98.8503 | -10.5428 | -99.5112 | -4.226 | 3.3928 | 25.67 | 9.75 | 25.4736 |  | 19.1298 |  | -52.0572 | -52.404 | 42.1984 |  |  |  |  | -3.811 | 12.2 | 10.5718 | 17.2617 | 8.07 | -1.86 | 10.54 | -41.8974 | -14.25 | -14.41 | 40.67 | 5.91 | -40.9273 | -20.0364 | -34.0608 | -33.4909 | 18.8811 | -6.3589 | -15.3904 | -15.6975 | -14.3616 | -20.0945 | -14.878 | 40.5581 |  |  | -8.329 | -9.2632 | 16.4078 | 1.5721 | 0.7572 | -5.124 | -21.4174 | -21.085 | 4.5615 | 6.49 | -4.07 | 1.6 | 5.0999 | 1.1564 | -10.0094 | -10.0224 | 8.9872 | 3.5994 | -19.9715 | 4.5787 |  | 4.3364 |  | 2.7451 |  | 6.0284 | 5.5261 | -10.8847 | 18.681 | 18.6264 | -1.0672 | 12.9675 | 18.9957 | -18.29 | -1.7171 | 0.1998 | 1.07 | 2.68 | -18.9526 |  |  |  |  | 20.53 | -25.7456 | -16.6412 | -0.5 | 19.6445 |  | 22.4911 | -4.2641 | -4.5739 | 2.3279 | 0.063 |  |  | -25.5767 | 7.5159 | -23.6006 | 5.8624 | 5.8621 | 180.4785 | -4.2355 | -11.9358 | 5.8017 | 1.5826 | 7.9342 | 8.0854 | 1 | 7.9466 | 9.4703 | -7.96 | 10.8787 | 16.9639 | 28.3077 | 67.2636 |  | -3.8215 |  | 9.7458 | 0 | -9.6181 | 6.5403 |  | -20.1588 | -19.4722 | -3.9855 | -3.9259 | 12.74 | 12.88 | -21.1 | -21.2 | 0.4221 | -5.12 | 40.5672 | 17.0315 | 16.9453 | -15.2 | -22.6 | 3.8 | 3.2 |  |  | -157.6466 |  | -249.8119 | -31.4083 | -47.0296 |  | 78.3406 | 88.3369 | 115.1664 | 16.3559 | 16.0989 | 12.6634 | 20.939 | 144.1046 | -221.9231 | 58.852 | -57.6464 | -0.2576 | 2.803 | -6.96 | -2.173 | -2.176 | 1.6 | 1.84 | -4.0732 | -7.6463 | 2.9892 | 1.7288 | -2.4 | 0.677 | -0.244 |  |  | 4.5864 | 3.8718 | 3.6662 |  | 7.9 | 8.5892 | 0.91 |  | -7.1744 | -4.5968 | -26.2546 | -3.5688 | 0 | -30.216 | -1.6826 | -2.1 | -12.6 | 32.7684 | -86.1854
29/03/2026 | 16:00 |  | 0 | -3.4788 |  | 4.6812 | 6.792 |  | 6.2141 |  | 16.6818 | 6.6608 | 6.2156 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 2.5936 | 5.959 | 2.9436 | 2.7113 | 4.6605 | 2.3113 | -0.4645 | 1.39 |  | -0.7467 | 0.283 | 0.305 | 4.268 | -8.88 |  | 0.621 | 0.255 |  | -2.84 |  | -10.48 | -10.52 | 2.411 | 3.5246 | 16.5761 | 18.1013 | -8.9093 | 24.168 | 24.6827 | 7.8832 | 7.8185 | -15.8687 | -13.4712 | 31.0112 | 32.0802 |  | 14.5244 | -8.7 | -8.5 | -30.9002 | -31.153 | -3.313 |  | 13.7306 | 4.1959 | 0.9738 | 0.6015 |  | 178.8079 | 177.7703 | -115.7111 | 76.3673 |  |  |  | 20.1188 | 11.48 | 3.95 | -17.91 | 5.08 | -12.9896 | -12.8557 | 25.3622 | 22.8853 | 1.3125 | 64.0491 | 0 | 12.3225 | 55.1721 |  |  | 60.9 | -110.9 | -3.12 | 53.0285 | 53.1809 | 51.5348 | 101.0295 | 101.4842 | -18.588 | -93.3391 | -14.1902 | 3.6897 | 25.72 | 9.84 | 24.0674 |  | 19.105 |  | -55.3086 | -55.3834 | 47.492 |  | 1.2763 |  |  | -2.9529 | 11.6 | 9.6255 | 17.0761 | 7.86 | -1.7 | 9.951 | -46.9502 | -14.86 | -14.94 | 40.52 | 4.9 | -46.8545 | -23.3909 | -33.6953 | -32.5545 | 12.6812 | -11.6152 | -19.6143 | -19.6077 | -15.5653 | -22.1473 | -14.431 | 27.3703 |  |  | -7.6698 | -8.5145 | 16.2024 | 1.4109 | 1.0262 | -8.196 | -19.6246 | -18.9727 | 5.5426 | 6.33 | -3.94 | -0.1 | 5.0109 | 1.7059 | -10.4599 | -10.4107 | 9.1062 | 4.3376 | -21.2276 | 3.6501 |  | 3.429 | 2.7406 | 2.7152 | 0 | 2.8468 | 3.1817 | -9.3776 | 18.2751 | 17.6953 | 0.9447 | 14.2211 | 17.272 | -18.65 | -2.6455 | 0.165 | 1.17 | 2.5 | -18.1392 |  |  |  |  | 20.23 | -26.531 | -17.4031 | -0.27 | 18.781 |  | 20.9052 | -3.3575 | -3.5887 | 2.3425 |  |  | -10.9 | -25.8156 | 7.3311 | -22.698 | 6.5585 | 5.3063 | 161.1739 | -4.5659 | -12.0261 | 5.5187 | 1.1729 | 7.8829 | 7.9984 | 0.4282 | 9.082 | 10.8622 | -10.48 | 14.2434 | 20.3991 | 20.3839 | 77.1457 |  | -4.9995 |  | 9.0403 | -10.1155 | -11.9724 | 18.3839 | 18.4706 | -19.7963 | -19.6095 | -3.0154 | -2.8734 | 12.42 | 12.59 | -21.1 | -22 | 0.3525 | -5.28 | 38.5085 | 19.4535 | 19.24 | -15.7 | -23.9 | 3.1 | 2.5 |  |  | -167.9095 |  | -246.2361 | -30.6726 | -48.749 |  | 80.7168 | 86.469 | 112.1951 | 11.9472 | 13.7389 | 12.3968 | 23.1321 | 141.9848 | -221.8245 | 58.649 | -56.2111 | -0.7019 | 2.13 | -7.2 | -2.112 | -2.12 | 2.08 | 1.68 | -3.6985 | -7.5853 | 3.1662 | 1.7014 | -2.9 | -1.058 | 0.191 | 1.9659 |  | 3.8702 | 3.642 | 4.0001 |  | 8.4 | 8.4755 | 0.9 |  | -6.7129 | -4.6809 | -27.1344 | -3.4986 |  | -30.3408 | 0 | -2.8 | -12.3 | 45.484 | -97.4449
29/03/2026 | 16:30 |  | 0 | -3.4169 |  | 1.1108 | 6.7234 |  | 5.6426 |  | 16.2005 | 6.2878 | 5.867 | -13.32 |  |  | 3.312 | -13.2 | 3.3131 | 3.1832 | 2.2617 | 1.9931 | 3.7837 | 0.0914 | -0.4475 | 1.3854 |  | -0.8225 | 0.376 | 0.45 | 4.59 | -6.66 | -11 | 0.415 | 0.262 |  | -1.98 |  | -9.59 | -9.64 | 2.7434 | 3.7267 |  |  |  | 22.1536 | 22.4762 | 5.046 | 7.039 | -16.3638 | -14.1467 | 35.1107 | 40.8082 |  | 12.4083 | -8 | -7.7 | -30.5679 | -28.311 | -3.3045 |  | 12.5643 | 3.9848 | 0.8755 | 0.5352 |  | 151.0666 | 151.7075 | -108.7607 | 38.6161 |  |  |  | 17.9632 | 11.8 | 4.13 | -18.16 | 4.32 | -13.3915 | -13.2576 | 24.8236 | 22.762 | 1.5402 | 49.6911 |  | 13.6765 | 48.474 |  |  | 51.1 | -96.4 | -3.01 | 47.1361 | 47.2112 | 45.9241 | 88.6242 | 87.7869 | -17.7276 | -79.6364 | -12.4901 | 3.6373 | 25.55 | 9.73 | 23.2861 |  | 12.1748 |  | -48.1565 | -48.3242 | 44.7542 |  | -5.3229 | -47.7 | -48.8 | -2.9944 | 10.9 | 9.1524 | 15.9628 | 7.03 | -1.71 | 9.8735 | -44.9001 | -14.75 | -14.77 | 40.57 | 4.29 | -43.8364 | -21.6455 | -33.4694 | -31.0545 | 10.7759 | -11.3346 | -19.9107 | -19.5227 | -13.8381 | -21.3044 | -13.43 | 18.3039 |  |  | -9.1737 | -7.8522 | 0 | 2.1445 | 1.1818 | 0 | -20.3586 | -20.1985 | 3.5098 | 6.61 | 0 | -2.3 | 4.7218 | 3.5115 | -12.2922 | -12.1059 | 9.7787 | 2.8654 | -17.0285 | 3.5165 |  | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.5118 | -3.1817 | 17.1165 | 17.0751 | 4.7659 | 17.4324 | 17.272 | -19.07 | -2.5118 | 0.2007 | 1.44 | 2.63 | -18.0322 |  |  |  |  | 18.99 | -29.9806 | -21.2966 | 0 | 17.9631 |  | 17.5139 | -2.2067 | -2.7487 | 2.325 |  |  | -10.1025 | -28.4838 | 7.3647 | -20.3636 | 4.998 | 5.0463 | 162.2257 | -4.6291 | -11.9614 | 6.5775 | 2.2627 | 7.9855 | 8.1576 | 1.3776 | 9.8485 | 11.7814 | -12.15 | 15.2075 | 25.7246 | 21.4934 | 81.0593 |  | 0 |  | 8.3618 | 0 | -11.0711 |  |  | -20.2687 | -19.615 | -3.512 | -3.2425 | 12.21 | 12.47 | -20.5 | -21.2 | 0.2994 | -5.84 | 35.58 | 21.3017 | 21.205 | -16.1 | -23.5 | 3.5 | 2.9 |  | -17.9921 | -169.2878 |  | -245.8876 | -29.7125 | -48.8095 |  | 73.5424 | 85.2996 | 118.1251 | 20.966 | 18.0264 | 16.4533 | 24.973 | 151.6222 | -224.5708 | 63.7936 | -60.9266 | -1.6638 | 3.165 | -6.24 | -2.119 | -2.133 | 1.12 | 1.44 | -3.6916 | -7.4388 | 3.4592 | 1.0575 | -3.1 | 0.064 | 0.215 | 1.9357 | 2.2066 | 4.117 | 4.7122 | 3.5597 |  | 7.3 | 8.1956 | 0.85 |  | -7.476 | -3.5778 | -26.5295 | -4.7274 |  | -29.9469 | 0 | -1.3 | -12.9 | 55.7808 | -110.7475
29/03/2026 | 17:00 |  | 0 | 3.425 | -8.648 | 6.8899 | 6.3905 |  | 5.0145 |  | 14.8103 | 5.7988 | 5.4114 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 3.1948 | -2.4352 | 3.9718 | 3.8888 | 6.9656 | 2.2127 | -0.4358 | 1.4241 |  | -0.965 | 0.089 | 0.117 | 3.959 | -11.1 | -13.2 | 0.186 | 0.251 |  | -5.28 |  | -8.75 | -8.9 | 2.4011 | 3.6804 | 14.5109 | 16.6007 | -3.8662 | 18.8095 | 18.9958 | 1.7321 | 1.8755 | -18.221 | -16.2757 | 31.5324 | 32.2238 |  | 13.028 | -8.1 | -8.2 | -27.5203 | -27.5194 | -3.3953 |  | 11.297 | 2.8457 | -0.0243 | -0.1085 |  | 151.1886 | 151.5854 | -104.6708 | 38.7968 |  |  |  | 17.075 | 12.27 | 4.83 | -18.96 | 3.74 | -13.9273 | -14.0613 | 20.4668 | 19.0804 | -3.6296 | 60.9623 |  | 10.1759 | 58.432 |  |  | 34.6 | -115.5 | -2.73 | 44.8878 | 44.7728 | 43.3931 | 83.1928 | 84.463 | -18.1454 | -74.5772 | -16.3885 | 3.2692 | 28.38 | 10.6 | 22.0361 |  | 11.8418 |  | -57.8261 | -58.9643 | 47.5628 |  | -5.2164 | -56.2 | -56 | -4.8157 | 10.2 | 11.6758 | 15.5917 | 6.52 | -2.97 | 9.7805 | -47.2802 | -14.72 | -14.89 | 39.88 | 3.49 | -47.0727 | -23.8182 | -32.2287 | -31.3727 | 9.7195 | -13.6306 | -21.5772 | -21.3297 | -17.3144 | -24.1244 | -13.897 | 11.1642 | -23.3067 |  | -8.5161 | -7.7003 | 14.6182 | 5.936 | 4.8445 | -7.172 | -22.347 | -22.1457 | 3.8454 | 0 | -3.08 | 0.1 | 4.7659 | 11.3081 | -12.8693 | -12.6937 | 10.3536 | 4.8986 | -19.7136 | 3.6644 |  | 3.4711 | 4.3374 | 5.2536 | 4.0879 | 2.5118 | 1.1722 | -4.1864 | 15.6047 | 14.8954 | 2.9969 | 16.1302 | 18.0142 | -17.36 | -2.0174 | 0.2007 | 1.37 | 1.94 | -17.449 |  |  |  |  | 19.61 | -28.6825 | -20.0578 | -0.36 | 16.8851 |  | 16.8304 | -1.8704 | -2.3522 | 2.3846 |  |  | -10.6018 | -27.7946 | 6.3156 | -20.0488 | 5.0424 | 5.9952 | 157.3032 | -4.5639 | -12.1546 | 5.8217 | 2.783 | 8.0807 | 8.2288 | 2.205 | 9.3176 | 12.1427 | -14.25 | 17.3347 | 31.1994 | 15.795 | 78.0615 | -47.9602 | 3.8145 |  | 5.8385 | 0 | -11.6453 |  |  | -21.4882 | -20.9279 | -2.0818 | -1.6534 | 12.36 | 12.51 | -23.8 | -24.1 | 0.1584 | -6.16 | 42.6282 | 17.4211 | 17.7682 | -16.1 | -24.3 | 5.5 | 4.7 |  | -18.2043 | -162.4951 | -30.1846 | -239.1104 | -25.6759 | -51.6755 |  | 75.0426 | 87.2437 | 121.1079 | 15.6372 | 20.217 | 19.0389 | 23.2514 | 148.9805 | -224.3846 | 62.568 | -56.364 | -1.0999 | 2.77 | -6.96 | -2.115 | -2.119 | 1.68 | 1.52 | -3.7973 | -7.1183 | 4.1611 | 0.7919 | -3.3 | -2.031 | -1.982 |  |  | 4.1245 | 3.8585 | 2.9451 |  | 8.6 | 7.0549 | 0.75 |  | -8.1735 | -3.6307 | -25.806 | -5.2908 |  | -28.3212 | -1.7209 | -2.3 | -11.7 | 53.7497 | -125.8393
29/03/2026 | 17:30 |  | 0 | 3.1257 | -8.3508 | 9.6184 | 6.017 |  | 4.83 |  | 13.5766 | 5.4498 | 5.0952 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.301 | -6.4648 | 3.8597 | 3.729 | 6.4996 | 1.8537 | -0.5291 | 1.3939 |  | -0.8395 | 0.621 | 0.625 | 4.25 | -13.32 |  | -0.264 | 0.27 |  | -0.9 |  | -8.92 | -8.87 | 2.5826 | 4.1503 | 14.5495 | 16.7067 | -8.467 | 23.8735 | 25.7799 | 10.1098 | 16.2669 | -24.0934 | -21.6212 | 39.0969 | 42.1783 |  | 7.3602 | -4.9 | -5.3 | -25.8337 | -29.2194 | -2.2607 |  | 3.167 | 1.8197 | 0.8353 | 0.5891 |  | 159.0014 | 159.0929 | -108.3865 | 41.8368 |  |  |  | 17.1648 | 12.24 | 4.88 | -18.87 | 3.02 | -15.8027 | -15.6688 | 20.7526 | 18.8675 | -6.0966 | 37.8505 | 36.7574 | 1.8343 | 53.6428 |  |  | 24.4 | -106.1 | -2.77 | 45.7807 | 45.6002 | 43.7941 | 82.3553 | 83.4808 | 1 | -85.2033 | -4.9131 | 3.1582 | 31.55 | 11.43 | 22.0361 |  | 11.6966 |  | -54.0609 | -53.9225 | 51.3276 |  | -5.1279 |  |  | -4.8547 | 10.1 | 12.4644 | 15.0351 | 6.33 | -3.12 | 8.711 | -49.6578 | -14.66 | -14.91 | 38.95 | 3.16 | -49.0909 | -24.2909 | -36.107 | -34.7636 | 9.6913 | -15.2009 | -23.448 | -24.201 | -15.4059 | -21.9763 | -13.804 | 15.4153 | -18.8209 |  | -7.9323 | -7.2892 | 12.983 | 0.574 | -0.1723 | 10.768 | -24.6016 | -24.7398 | 4.0225 | -10.45 | -4.12 | 0 | 4.2823 | 2.9317 | -13.1175 | -12.996 | 9.7963 | 6.204 | -19.0176 | 3.8622 |  | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | -2.5118 | 19.0485 | 18.9946 | 7.5922 | 18.8694 | 17.8384 | -17.39 | -2.51 | 0.2209 | 1.17 | 1.01 | -17.7559 |  |  |  |  | 18.52 | -31.5669 | -22.7279 | -0.34 | 15.0453 |  | 17.2127 | -2.1449 | -2.3551 | 2.412 |  |  | -9.9487 | -26.6946 | 5.5231 | -19.9906 | 5.8313 | 5.375 | 165.3825 | -4.4776 | -12.2159 | 7.8138 | 1.8205 | 8.0367 | 8.2209 | 1 | 8.6683 | 11.1008 | -12.15 | 14.7639 | 26.3999 | 18.435 | 83.8058 | -44.567 | 8.4656 |  | 4.8873 | -12.077 | -13.7544 | 26.7652 | 25.3133 | -20.5324 | -19.9501 | -1.2359 | -1.1616 | 13.65 | 13.82 | -23.6 | -23.7 | 0.3525 | -6.72 | 43.6985 | 16.7529 | 16.654 | -16.5 | -24.8 | 4.7 | 4.2 |  | -18.0191 | -159.4261 | -29.4975 | -237.3587 | -24.3914 | -52.0503 |  | 64.589 | 85.0513 | 127.9695 | 29.9928 | 20.8635 | 21.2389 | 21.9609 | 163.5282 | -226.6738 | 72.3986 | -67.2515 | -1.4978 | 2.838 | -6.8 | -2.132 | -2.137 | 1.84 | 1.92 | -3.5034 | -7.7348 | 5.0706 | 0.5875 | -4.1 | -2.388 | -3.061 |  |  | 4.222 | 4.2409 | 2.985 |  | 9.7 | 7.9111 | 0.7 |  | -8.4435 | -3.6595 | -25.438 | -6.262 |  | -27.7678 | -1.8492 | -2.7 | -12.1 | 50.078 | -124.5626
29/03/2026 | 18:00 |  | 0 | 2.9435 | -8.1219 | 6.8952 | 4.5894 |  | 12.322 |  | 13.8404 | 5.2808 | 4.9868 | -15.54 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.4191 | 1.8777 | 3.6288 | 3.4918 | 6.4326 | 0.1441 | -0.3079 | 1.4526 |  | -0.7438 | -0.357 | -0.331 | 4.71 | -4.44 | -11 | 0.258 | 0.282 |  | -10.9 |  | -13.59 | -13.8 | 1.898 | 3.5733 | 15.4927 | 17.3873 | -17.9247 | -7.6309 | -7.5141 | 0.5845 | 0.5021 | -19.0355 | -17.0942 | 17.5635 | 18.3136 | 21.1938 | 11.2098 | -6.9 | -6.9 | -27.0949 | -26.9456 | -2.9479 |  | -2.0828 | 1.4114 | -0.0746 | -0.1701 | -149.2049 | 96.3774 | 95.7365 | -28.9347 | -128.3293 |  |  |  | 15.608 | 9.92 | 6.04 | -8.79 | 4.61 | -15.4009 | -15.133 | 20.1998 | 18.3101 | -6.5766 | 10.7627 | 10.6484 | -1.5273 | 36.7399 |  |  | 15.8 | -73 | -2.65 | 41.2396 | 40.6026 | 39.6832 | 59.7801 | 60.1002 | -15.6954 | -52.3226 | -13.2051 | 3.3441 | 30.15 | 10.93 | 11.4111 | 10.4523 | 11.7893 |  | -37.2686 | -37.3045 | 45.4762 |  | -5.1083 | -41.7 | -40.8 | -4.9866 | 10.1 | 11.8335 | 14.8495 | 6.11 | -3.02 | 8.6335 | -43.9625 | -14.3 | -14.43 | 39.16 | 2.8 | -43.7455 | -21.9455 | -35.2379 | -33.7273 | 10.7836 | -12.3804 | -20.3391 | -20.5724 | -12.7077 | -20.8069 | -13.954 | -61.1318 | -3.9391 |  | -7.7228 | -7.3027 | 12.0014 | 0.6462 | 0.1095 | 11.792 | -25.23 | -25.2165 | 4.6791 | -12.99 | -3.59 | 1.4 | 3.8263 | 4.0782 | -13.8263 | -13.5585 | 9.6249 | 5.4792 | -16.9427 | 4.5495 |  | 4.2641 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.1911 | 6.8657 | 19.6681 | 19.0912 | 13.9271 | 24.1062 | 15.104 | -17.79 | -2.6162 | 0.2364 | 1.09 | 2.67 | -14.8392 |  |  |  |  | 18.35 | -32.0461 | -23.8597 | -0.2 | 16.1513 |  | 18.9205 | -3.5053 | -3.6176 | 2.6426 |  |  | -10.0519 | -25.1424 | 5.5019 | -19.5498 | 5.5309 | 5.1222 | 148.901 | -3.3992 | -11.5493 | 8.4979 | 1.6386 | 8.6959 | 8.8458 | 0.9038 | -13.0686 | -10.7652 | -13.83 | 17.4662 | 37.3313 | 22.6936 | 100.4072 | -12.9196 | 38.5716 |  | 0 | -9.9359 | -12.5121 |  |  | -16.742 | -16.2092 | -1.2492 | -1.2757 | 13.61 | 13.68 | -29 | -29.2 | 0.1584 | -10.24 | 49.217 | 23.2108 | 22.8369 | -16.5 | -28.2 | 1.3 | 0.8 | -17.9496 | -17.7999 | -156.4187 | -37.6475 | -228.0273 | -12.5956 | -45.2471 |  | 55.9066 | 79.755 | 133.0396 | 47.467 | 19.184 | 17.2437 | 28.6209 | 180.3369 | -225.3869 | 95.5473 | -80.6529 | -0.3967 | 2.163 | -9.36 | -2.354 | -2.363 | 4.4 | -0.32 | -3.4607 | -5.565 | 3.1357 | 1.7288 | -5.1 | 0.249 | -0.2 | 1.977 |  | 3.3994 | 3.6434 | 3.9134 |  | 12.3 | 7.2693 | 0.71 |  | -12.3742 | -0.7102 | -23.3951 | -10.0634 | -2.8782 | -26.3602 | -1.8767 | -6.3 | -8.5 | 72.9517 | -156.6794
29/03/2026 | 18:30 |  | 0 | 3.6448 | -8.8232 | 4.5938 | 4.7877 |  | 15.0344 |  | 14.5315 | 5.9818 | 7.4087 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.1002 | -4.6005 | 3.7145 | 3.3888 | 10.5837 | 1.3092 | -1.2591 | 1.5401 |  | -0.8159 | -0.026 | -0.023 | 4.593 | -4.44 | -6.6 | -0.104 | 0.303 |  | -8.53 |  | -13.24 | -13.37 | 1.9206 | 3.7003 | 17.6729 | 19.5276 | -17.0211 | -7.4959 | -7.3293 | 15.5726 | 15.7637 | -23.0134 | -20.662 | 21.0995 | 21.077 | 22.5876 | 6.5303 | -5.6 | -5.6 | -24.2915 | -23.5607 | -2.6565 |  | 3.594 | 3.9856 | 2.9556 | 1.9691 | -113.2236 | 99.3682 | 99.3072 | -49.2225 | -92.5812 |  |  |  | 22.7833 | 10.52 | 7.27 | -5.57 | 7.97 | -21.0271 | -21.295 | 26.7047 | 25.4702 | -4.2005 | 6.169 | 6.3527 | 3.6829 | 33.0793 |  |  | 18 | -64.5 | -2.9 | 41.7596 | 41.6188 | 40.4967 | 59.4617 | 59.627 | -15.714 | -56.1676 | -10.9229 | 3.6723 | 30.17 | 11.44 | 12.6611 | 11.6241 | 13.0537 |  | -33.4434 | -33.368 | 42.0847 |  | -5.7944 | -44.1 | -43.6 | -3.9319 | 12.1 | 12.149 | 16.705 | 7.73 | -2.29 | 10.4005 | -43.0774 | -14.28 | -14.31 | 43.7 | 6.34 | -38.4727 | -19.1273 | -40.3913 | -38.4818 | 25.2542 | -0.7673 | -12.3304 | -12.2716 | -12.9713 | -16.7768 | -14.518 | -32.8742 | -14.0423 |  | -8.5928 | -7.463 | 10.0838 | -2.1603 | -2.5062 | 12.816 | -27.1021 | -27.7749 | 5.8846 | -12.75 | -4.54 | 2 | 3.7977 | -1.5855 | -13.4901 | -13.4983 | 8.4369 | 6.5818 | -18.9473 | 4.4418 |  | 4.1987 | 2.5679 | 2.7649 | 0 | 11.387 | 10.8847 | -1.842 | 24.1549 | 24.009 | 7.9866 | 19.4446 | 18.9468 | -17.57 | -1.7171 | 0.2804 | 0.54 | 1.73 | -18.1267 |  |  |  |  | 17.84 | -28.9316 | -20.395 | -0.37 | 16.7883 |  | 20.2579 | -4.3388 | -4.6365 | 3.0141 | 0.0315 |  | -10.2463 | -27.0135 | 5.2979 | -18.9035 | 4.2359 | 4.2403 | 156.3744 | -2.5006 | -11.3538 | 8.6683 | 2.5162 | 9.7507 | 9.9691 | 2.0312 | -11.4613 | -10.3232 | -7.54 | 11.7114 | 23.0369 | 36.3141 | 92.3428 | -9.4835 | 40.8094 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.182 | -14.715 | -2.9155 | -2.6882 | 10.42 | 10.88 | -26.6 | -26.9 | 0.4935 | -6.4 | 50.7772 | 23.8742 | 24.3065 | -16.1 | -26.9 | 0 | -0.4 |  |  | -145.6754 | -22.6084 | -230.1633 | -17.7618 | -39.1937 |  | 47.299 | 75.4329 | 136.9739 | 53.6499 | 16.1603 | 14.94 | 32.0051 | 191.5616 | -227.7887 | 103.7595 | -88.3724 | -0.8655 | 1.616 | -8.8 | -2.396 | -2.413 | 3.6 | 0.32 | -3.7691 | -5.9464 | 2.7268 | 0.5875 | -2.6 | -1.311 | -2.993 |  |  | 3.3994 | 3.2671 | 3.7946 |  | 12.4 | 6.9922 | 0.76 |  | -13.0317 | -0.0334 | -23.0462 | -11.8279 | -4.3904 | -23.8747 | -1.6804 | -7 | -9.1 | 51.422 | -135.441
29/03/2026 | 19:00 |  | 0 | 3.9703 | -9.2572 | 1.7731 | 8.0733 |  | 16.4034 |  | 16.9101 | 7.1448 | 8.391 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.6331 | -4.008 | 5.0002 | 4.8137 | 13.0693 | 1.1437 | -1.5866 | 1.5409 |  | -0.9412 | 0.003 | 0.012 | 4.355 | -2.22 | -2.2 | 0.117 | 0.297 |  | -9.45 |  | -11.07 | -11.12 | 2.214 | 3.5962 | 16.3625 | 19.9456 | -17.8575 | -8.5384 | -8.3227 | 1.1594 | 1.2538 | -17.5483 | -15.1571 | 15.4522 | 14.9384 | 22.4761 | 13.774 | -5.2 | -5.2 | -21.9409 | -21.6377 | -3.5335 |  | 10.9888 | 4.6375 | 1.8323 | 1.2703 | -94.821 | 88.3816 | 87.9238 | -32.7663 | -81.2851 |  |  |  | 22.7035 | 10.02 | 7.32 | -6.25 | 5.84 | -21.295 | -21.161 | 28.1196 | 25.9418 | -3.6568 | 5.2605 | 5.1017 | 10.4754 | 29.0079 |  |  | 18.1 | -59.2 | -2.95 | 40.6969 | 40.8185 | 39.589 | 59.0205 | 59.01 | -25.2725 | -44.9964 | -22.2322 | 3.6524 | 30 | 10.94 | 12.3486 | 11.4288 | 12.7053 |  | -29.4157 | -29.486 | 24.9715 |  | -5.6611 | -43.9 | -43.4 | -3.468 | 12.2 | 13.5684 | 17.0761 | 7.72 | -2.84 | 9.9045 | -26.1615 | -14.25 | -14.34 | 43.36 | 5.6 | -25.0364 | -12.4 | -37.5436 | -35.8727 | 25.5764 | 1.8456 | -6.9626 | -6.5756 | -18.7153 | -29.0549 | -14.733 | -50.1419 | -24.8483 |  | -8.3317 | -7.6337 | 14.7466 | 4.9952 | 3.6613 | -12.292 | -24.0991 | -23.8897 | 9.2616 | 0 | -3.95 | 0.1 | 4.2993 | 11.7303 | -12.9002 | -13.0068 | 7.4014 | 10.3408 | -19.5606 | 4.5045 |  | 4.2056 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -1.6746 | 21.4698 | 21.0866 | 8.3344 | 18.7606 | 18.0142 | -17.84 | -1.9112 | 0.2538 | 1.01 | 2.93 | -18.1427 |  |  |  |  | 17.93 | -29.1246 | -20.8612 | -0.64 | 16.5642 |  | 19.85 | -4.5839 | -4.9766 | 3.1538 | 0.0375 |  | -9.1373 | -26.5933 | 5.0711 | -18.1729 | 4.4919 | 5.0186 | 158.5981 | -2.6141 | -10.6879 | 8.127 | 2.9276 | 10.1315 | 10.3725 | 3 | -12.6796 | -11.2815 | -11.73 | 13.0758 | 24.3187 | 33.5502 | 87.0116 | -13.759 | 37.7733 |  | 0 | 0 | 0 | 21.3951 |  | -17.2914 | -16.6212 | -4.3813 | -4.5022 | 9.84 | 10.05 | -32.5 | -33.3 | 0.195 | -7.04 | 47.9255 | 22.7402 | 22.6386 | -16.5 | -27 | 2.2 | 1.6 |  | -18.0195 | -147.0916 | -14.4038 | -238.5232 | -20.1991 | -40.3832 |  | 51.5677 | 80.5274 | 131.9287 | 43.6123 | 15.1318 | 12.1337 | 29.0425 | 181.6187 | -227.4438 | 90.3749 | -81.2009 | 0.282 | 1.855 | -11.28 | -2.367 | -2.373 | 5.92 | -1.52 | -3.4909 | -3.7491 | 3.1937 | 1.4969 | -5.9 | -4.217 | -5.453 |  |  | 3.9621 | 3.9091 | 3.2384 |  | 11.9 | 6.091 | 0.73 |  | -12.657 | -1.0151 | -23.3657 | -10.4739 | -3.2055 | -25.6908 | -2.2252 | -8.5 | -6.8 | 46.4608 | -128.0381
29/03/2026 | 19:30 |  | 0 | 3.9904 | -9.3688 | 1.6976 | 8.2369 |  | 16.5345 |  | 18.1687 | 7.7858 | 9.1008 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 3.312 |  | 3.0332 | -4.7147 | 6.1445 | 6.0787 | 10.7779 | 0.9162 | -1.5879 | 1.5944 |  | -1.1207 | 0.11 | 0.163 | 4.479 | -2.22 |  | 0.019 | 0.297 |  | -8.99 | -10 | -11.13 | -11.22 | 3.4901 | 3.7725 | 15.6909 | 19.5758 | -17.7764 | -7.2689 | -6.9002 | 0.0531 | 0.8571 | -17.6147 | -14.9416 | 13.6005 | 13.9468 | 23.6513 | 12.7412 | -4.2 | -4.1 | -21.4361 | -21.5166 | -3.4337 |  | 12.0248 | 5.0156 | 1.6517 | 1.1568 | -90.1211 | 89.6634 | 89.7549 | -37.4199 | -77.4344 |  |  |  |  | 9.76 | 7.39 | -6.05 | 5.21 | -23.0364 | -22.9025 | 28.3838 | 26.385 | -4.2715 | 7.5371 | 6.97 | 12.166 | 31.3319 |  |  | 20.7 | -63.2 | -3.04 | 42.0873 | 42.6235 | 40.9144 | 59.6312 | 59.6431 | -23.9218 | -47.846 | -19.7656 | 3.6645 | 30.67 | 11.22 | 12.5049 | 11.4288 | 12.937 |  | -31.8785 | -32.0337 | 31.0963 |  | -5.8415 | -43.8 |  | -3.7305 | 11.9 | 13.5684 | 16.3339 | 7.36 | -2.81 | 9.641 | -30.6467 | -14.33 | -14.41 | 42.63 | 6.44 | -30.9091 | -15.5545 | -39.7479 | -37.8818 | 24.4383 | 1.77 | -7.9862 | -8.8422 | -17.3749 | -28.0094 | -14.282 | -41.2387 | -24.8012 |  | -8.2864 | -7.7361 | 13.1276 | 0.564 | -1.2699 | -15.876 | -24.7739 | -25.0756 | 12.1912 | 6.22 | -4.59 | 2.4 | 4.2575 | 2.6295 | -14.2803 | -14.3399 | 8.672 | 11.053 | -24.6314 | 4.65 |  | 4.3667 | 0 | 0 |  | 12.5592 | 12.0569 | -2.1769 | 23.7757 | 23.8703 | 6.2448 | 16.7924 | 16.6323 | -18.87 | -1.9112 | 0.2886 | 1.1 | 3.42 | -17.4514 |  |  |  |  | 17.73 | -27.7429 | -19.733 | -0.78 | 16.6255 |  | 20.305 | -4.6227 | -5.0393 | 3.1308 |  |  | -9.1459 | -27.2946 | 5.2079 | -18.3245 | 5.9043 | 4.9414 | 160.8623 | -2.2542 | -10.7752 | 7.978 | 2.5963 | 10.322 | 10.5782 | 3 | -11.9484 | -11.7277 | -8.8 | 12.0181 | 23.1181 | 36.9557 | 83.2128 | -12.0552 | 38.4769 |  |  | -10.7057 | 0 |  | 21.957 | -18.5768 | -17.978 | -2.9624 | -3.0207 | 10.47 | 10.67 | -33.1 | -32.7 | 0.2115 | -6.72 | 54.0489 | 20.8642 | 20.7618 | -16.5 | -25.9 | 3 | 2.5 |  |  | -135.7783 | -12.835 | -239.2362 | -24.2025 | -39.5341 |  | 51.1586 | 82.8331 | 136.2495 | 45.7105 | 15.0439 | 14.876 | 25.7002 | 185.896 | -231.4042 | 96.1573 | -81.9911 | 0.3992 | 2.484 | -10.16 | -2.394 | -2.401 | 4.8 | -1.6 | -3.3144 | -3.9841 | 3.3127 | 1.9059 | -6.6 | -4.867 | -5.234 | 1.7476 |  | 4.5917 | 3.7171 | 3.2805 |  | 10.9 | 6.807 | 0.78 |  | -13.8027 | 0.2869 | -22.399 | -11.6043 | -4.213 | -25.3008 | -1.9662 | -7.7 | -7.3 | 44.0866 | -126.1841
29/03/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.9514 | -9.3017 | 3.5055 | 7.3961 |  | 16.097 |  | 17.8384 | 7.6048 | 9.0762 | -19.98 | -26.4 |  | 3.312 | -15.4 | 3.258 | -5.0659 | 6.3403 | 6.1427 | 11.1221 | 1.1449 | -1.5787 | 2.2805 |  | -1.1434 | 0.124 | 0.141 | 4.209 | -2.22 | -4.4 | 0.136 | 0.286 |  | -8.8 |  | -11.51 | -11.74 | 3.6556 | 3.6365 | 16.0636 | 19.8511 | -17.6659 | -7.4979 | -7.2654 | 1.1643 | 1.5958 | -17.4178 | -15.2577 | 13.6733 | 13.7882 | 25.1302 | 9.2708 | -2.6 | -2.6 | -21.3632 | -21.3496 | -3.3005 |  | 13.6764 | 5.0169 | 1.5797 | 1.2097 | -94.0275 | 88.9614 | 89.6328 | -32.3801 | -77.1191 |  |  |  |  | 9.6 | 7.21 | -5.97 | 5.44 | -22.6346 | -22.5006 | 28.4975 | 26.3069 | -3.9927 | 6.9718 | 6.739 | 13.4692 | 30.6084 |  |  | 20.7 | -61.4 | -2.94 | 42.4327 | 42.1642 | 41.1167 | 59.0054 | 59.1681 | -23.7162 | -46.9622 | -20.1781 | 3.6011 | 30.45 | 11.17 | 12.1924 | 11.1359 | 12.5535 |  | -31.3208 | -30.7517 | 29.9137 |  | -5.5791 |  | -45.8 | -3.7708 | 11.6 | 13.5684 | 16.3339 | 7.09 | -2.84 | 9.0985 | -29.0992 | -12.84 | -12.83 | 39.22 | 6.26 | -29.2364 | -14.9909 | -39.0392 | -37.7636 | 24.8543 | 0.0239 | -9.8205 | -8.9939 | -17.1912 | -24.2854 | -14.354 | -45.9418 | -24.5168 |  | -7.869 | -7.8949 | 14.4714 | -1.3199 | -1.5525 | 1.04 | -24.4733 | -24.5562 | 10.0571 | 0 | -4.51 | 1.5 | 3.8109 | 0.2653 | -14.1678 | -14.1904 | 8.7518 | 11.3542 | -24.0824 | 4.4717 |  | 4.2219 | 0 | 0 |  | 12.5592 | 12.2243 | 0 | 23.1549 | 23.4349 | 8.2462 | 18.1747 | 15.27 | -19.4 | -2.1218 | 0.2538 | 0.84 | 4.36 | -15.0513 |  |  |  |  | 18.03 | -29.0672 | -21.2493 | -0.21 | 16.7334 |  | 20.4947 | -4.6321 | -4.9537 | 3.1359 |  |  | -9.9075 | -26.0144 | 4.5495 | -18.9271 | 7.4852 | 6.0766 | 160.6134 | -2.3993 | -11.299 | 8.4816 | 2.3482 | 10.1901 | 10.4674 | 1.887 | -11.6541 | -10.0959 | -6.71 | 11.6043 | 22.7797 | 37.5878 | 85.0442 | -11.3218 | 38.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | -18.0989 | -17.9011 | -2.8547 | -2.9488 | 9.61 | 9.92 | -31.1 | -31.3 | 0.195 | -6.48 | 57.4564 | 20.4093 | 20.3 | -16.5 | -25.6 | 2.3 | 2.1 |  |  | -132.7829 | -10.4338 | -238.9004 | -25.1675 | -38.6516 |  | 47.2965 | 80.9975 | 136.4186 | 50.8396 | 16.6957 | 17.0711 | 23.7514 | 182.8153 | -230.3468 | 94.3644 | -82.9632 | -0.0232 | 1.452 | -8.88 | -2.436 | -2.439 | 4.56 | -0.88 | -3.4001 | -4.5975 | 3.4287 | 1.6434 | -6.3 | -3.603 | -2.647 | 1.9784 |  | 3.6814 | 3.4732 | 4.3859 |  | 9.5 | 6.9088 | 0.75 |  | -14.3046 | -0.3888 | -22.0915 | -12.5533 | -3.3574 | -24.2667 | -2.9026 | -6.9 | -7.9 | 43.478 | -124.937
29/03/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.6275 | -8.8873 | 2.7594 | 6.9893 |  | 15.5665 |  | 16.731 | 7.0138 | 8.3326 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.1817 | -5.5311 | 6.0357 | 5.9257 | 10.6039 | 1.296 | -1.5825 | 2.3396 |  | -1.1245 | 0.104 | 0.119 | 4.317 | -2.22 | -4.4 | 0.258 | 0.295 |  | -8.32 | -10 | -11.4 | -11.42 | 3.646 | 3.7466 | 15.8897 | 19.441 | -19.3723 | -8.3124 | -8.3005 | 12.6156 | 15.4776 | -19.8436 | -17.1371 | 20.4853 | 20.2325 | 26.59 | 8.2224 | -3.1 | -2.9 | -19.6718 | -19.5365 | -3.4598 |  | 12.5277 | 4.7312 | 1.7665 | 1.1361 | -80.752 | 86.2453 | 86.7031 | -31.3547 | -72.8723 |  |  |  | 21.6856 | 9.54 | 7.12 | -6.33 | 5.02 | -23.3043 | -23.1704 | 29.1626 | 27.6223 | -3.9596 | 6.8368 | 7.2013 | 12.4881 | 30.0429 |  |  | 21.2 | -62.4 | -2.88 | 42.4383 | 42.1073 | 40.8818 | 57.9848 | 57.7341 | -24.538 | -44.6206 | -21.622 | 3.621 | 30.4 | 11.02 | 12.0361 | 10.9406 | 12.3938 |  | -30.6175 | -30.5764 | 30.3145 |  | -5.4761 | -43.7 | -43.5 | -3.7341 | 11.2 | 12.7798 | 15.7773 | 6.77 | -2.66 | 9.0985 | -31.0318 | -11.23 | -11.39 | 36.95 | 6.45 | -30.0364 | -15.0364 | -39.8565 | -38.5545 | 24.9776 | 0.2368 | -9.7939 | -9.0407 | -21.9723 | -30.4942 | -14.428 | -48.761 | -23.8664 |  | -8.0392 | -7.4766 | 19.8414 | -2.2846 | -1.7036 | -6.66 | -24.389 | -24.2121 | 12.1595 | 0 | -4.47 | 0 | 4.1776 | -1.0474 | -14.4125 | -14.4342 | 9.4337 | 12.4424 | -25.2252 | 4.4611 |  | 4.2364 | 0 | 2.5544 | 0 | 12.7267 | 12.8941 | -2.8468 | 20.9233 | 20.8699 | 7.5639 | 19.0197 | 19.5084 | -17.4 | -1.6127 | 0.2529 | 1.34 | 1.89 | -20.0239 |  |  |  |  | 18.8 | -30.5638 | -21.8673 | -0.14 | 17.8179 |  | 20.7464 | -5.7502 | -6.0673 | 3.0579 |  |  | -10.1717 | -26.0922 | 6.0156 | -19.5178 | 7.1328 | 6.4369 | 163.0779 | -3.5292 | -8.9156 | 10.4219 | 2.0702 | 10.0143 | 10.2143 | 1 | -10.2045 | -8.6793 | -7.96 | 9.8696 | 17.866 | 40.0115 | 88.3663 | -11.0809 | 39.4412 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.6265 | -17.0552 | -2.7487 | -2.9303 | 10.74 | 11.07 | -32 | -32.1 | 0.2463 | -6.4 | 52.1777 | 19.9713 | 20.251 | -16.9 | -26.9 | 2.5 | 2 |  | -17.9714 | -131.1454 | -4.5039 | -240.2616 | -25.4764 | -38.5443 |  | 45.446 | 80.8677 | 136.2461 | 53.3733 | 16.4684 | 16.3432 | 26.3157 | 189.3585 | -232.6308 | 97.3217 | -85.6615 | -0.3748 | 2.303 | -10.16 | -2.386 | -2.383 | 4.56 | -1.2 | -3.5718 | -4.5396 | 3.2242 | 1.7014 | -6.5 | -3.568 | -3.861 |  |  | 4.1408 | 3.5823 | 3.117 |  | 10.9 | 7.4473 | 0.54 |  | -14.4328 | -0.0668 | -22.2308 | -11.7874 | -3.8822 | -24.3452 | -2.6524 | -8 | -6.5 | 41.0024 | -120.9726
29/03/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.4765 | -8.7819 | 3.4491 | 6.4307 |  | 14.5148 |  | 16.3503 | 6.7828 | 8.0577 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.095 | -5.5311 | 5.6988 | 5.6665 | 10.2124 | 1.9745 | -1.541 | 2.3143 |  | -0.9784 | 0.06 | 0.103 | 4.134 | -2.22 | -4.4 | 0.284 | 0.291 |  | -8.85 | -10 | -11.52 | -11.49 | 3.5549 | 3.7869 | 15.3459 | 18.8297 | -19.4003 | -10.5085 | -9.4379 | 27.0689 | 14.4744 | -20.6462 | -17.8616 | 31.1817 | 21.8597 | 24.8715 | 8.6907 | -3 | -3 | -19.105 | -19.5514 | -3.3381 |  | 11.8241 | 4.8997 | 1.7174 | 1.2037 | -85.2992 | 85.818 | 86.0622 | -24.6404 | -80.9921 |  |  |  | 21.486 | 9.46 | 6.91 | -6.58 | 4.96 | -22.3666 | -22.9025 | 29.0397 | 26.951 | -3.1462 | 7.8381 | 7.9208 | 11.3732 | 31.3505 |  |  | 18.8 | -62.9 | -2.94 | 41.7931 | 42.1314 | 40.44 | 58.3809 | 58.6289 | -24.5723 | -45.0586 | -21.0636 | 3.6702 | 30.54 | 11.07 | 11.4111 | 10.3546 | 11.9138 |  | -31.719 | -30.9918 | 29.0739 |  | -5.1214 |  |  | -3.4412 | 10.5 | 12.3067 | 15.0351 | 6.32 | -2.61 | 11.005 | -29.5767 | -11.25 | -11.31 | 35.24 | 6.2 | -30.3455 | -14.5909 | -38.3668 | -37.0455 | 25.8458 | 0.515 | -9.8888 | -9.4864 | -24.2196 | -32.8611 | -14.701 | -54.7766 | -20.4956 |  | -8.0684 | -7.4352 | 21.5295 | -3.8228 | -3.8438 | -12.804 | -22.6742 | -22.43 | 14.2433 | 6.83 | -4.26 | 0 | 3.9404 | -1.6991 | -15.2861 | -15.2679 | 10.07 | 15.2498 | -27.9031 | 4.6018 |  | 4.6255 | 3.0984 | 3.7426 | 2.8634 | 11.8894 | 11.8894 | -2.3444 | 21.2649 | 21.1448 | 6.7796 | 18.8803 | 20.6705 | -17.46 | -1.8233 | 0.2007 | 1.39 | 1.43 | -20.0489 |  |  |  |  | 18.9 | -30.5335 | -21.7915 | 0.23 | 18.1211 |  | 20.1393 | -5.1939 | -5.6657 | 3.0397 |  |  | -10.4886 | -25.519 | 6.3297 | -20.1152 | 5.8537 | 6.8785 | 158.5704 | -3.6901 | -9.5389 | 10.9591 | 1.7876 | 9.6408 | 9.8742 | 1.2361 | -10.4937 | -8.6744 | -7.54 | 9.6823 | 18.4531 | 42.3665 | 90.0003 | -10.7951 | 41.0791 |  |  | 0 | 0 | 24.3354 | 27.2936 | -17.1595 | -16.5608 | -1.6058 | -1.5218 | 11.87 | 12.23 | -32.3 | -32.3 | 0.1236 | -6.72 | 50.9413 | 21.5946 | 21.7144 | -17.4 | -27.7 | 1.7 | 0.8 |  |  | -128.7664 | -4.5925 | -240.6531 | -23.405 | -38.2152 |  | 43.2971 | 78.9351 | 135.7733 | 52.7888 | 19.5681 | 16.9305 | 27.3566 | 186.6444 | -229.3926 | 99.7091 | -87.7226 | -0.8191 | 2.274 | -9.92 | -2.36 | -2.357 | 4.8 | -1.44 | -3.6864 | -4.3351 | 3.7522 | 1.4969 | -6.7 | -2.986 | -3.608 |  |  | 3.2391 | 4.3483 | 3.3826 |  | 11.7 | 6.8564 | 0.51 |  | -14.0127 | -0.381 | -22.4673 | -12.0889 | -3.9191 | -24.3278 | -2.259 | -9 | -5.2 | 44.1198 | -127.8693
29/03/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.3904 | -8.624 | 4.6691 | 5.9339 |  | 14.3027 |  | 15.1013 | 6.2268 | 7.7358 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.1782 | -4.7784 | 5.4436 | 5.2307 | 9.514 | 2.0807 | -1.3017 | 2.2393 |  | -0.8931 | 0.057 | 0.055 | 4.506 | -4.44 | -6.6 | 0.436 | 0.296 |  | -9.28 |  | -11.75 | -11.8 | 3.1611 | 4.2333 | 14.769 | 17.8101 | -19.536 | -8.1663 | -7.9356 | 11.5009 | 9.7758 | -20.4654 | -18.2922 | 25.0624 | 19.99 | 19.7516 | 9.541 | -3 | -2.9 | -19.8398 | -19.6603 | -3.4222 |  | 11.0597 | 4.8981 | 1.6165 | 1.2101 | -93.8749 | 87.5881 | 87.466 | -25.6479 | -90.528 |  |  |  | 21.476 | 9.7 | 6.78 | -6.78 | 6.27 | -21.4289 | -21.0271 | 28.3749 | 26.0628 | -3.0919 | 7.3839 | 7.3957 | 11.0155 | 29.3493 |  |  | 15.5 | -60.7 | -3.04 | 41.323 | 41.7812 | 39.8034 | 59.3108 | 59.2667 | -24.1663 | -46.7207 | -19.1927 | 3.6438 | 30.19 | 10.98 | 11.2549 | 10.257 | 11.6714 |  | -30.4155 | -30.4599 | 23.9219 |  | -5.1536 |  |  | -3.573 | 9.7 | 12.3067 | 13.7363 | 5.38 | -2.95 | 11.222 | -25.0289 | -10.44 | -10.45 | 33.55 | 5.57 | -26.4 | -13.1364 | -36.4199 | -35.4545 | 23.5467 | -2.382 | -11.7461 | -11.2293 | -19.7327 | -27.4515 | -14.204 | -55.1865 | -18.6374 |  | -8.0808 | -7.2746 | 17.4897 | -5.4261 | -5.7964 | 9.744 | -24.1867 | -23.8976 | 9.052 | -16.99 | -3.54 | 0.1 | 3.8127 | -4.9368 | -15.8526 | -15.958 | 10.1633 | 9.9379 | -22.8778 | 4.6537 |  | 4.4037 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.3776 | 1.1722 | 20.8072 | 20.7724 | 10.7534 | 21.1522 | 18.0142 | -17.3 | -2.0156 | 0.2795 | 1.04 | 2.16 | -17.3969 |  |  |  |  | 19.16 | -31.2682 | -23.2567 | 0.08 | 17.4021 |  | 20.1569 | -4.8086 | -5.149 | 2.9613 |  |  | -10.6903 | -25.5303 | 4.5659 | -20.5783 | 6.4713 | 6.4494 | 157.6485 | -4.0177 | -10.3078 | 10.7483 | 1.8379 | 9.3478 | 9.5419 | 1 | -9.3291 | -7.8807 | -7.96 | 10.5511 | 21.9616 | 40.1931 | 90.5949 | -10.7625 | 39.8733 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.2419 | -16.2092 | -1.5947 | -1.6562 | 11.48 | 11.83 | -32.1 | -32 | 0.1584 | -7.36 | 47.6749 | 21.1675 | 21.2502 | -17.8 | -26 | 1.8 | 1.2 |  | -17.7834 | -121.9619 | -5.0358 | -242.2388 | -28.7039 | -37.1083 |  | 51.4464 | 81.0582 | 132.9575 | 50.6408 | 19.8341 | 18.7759 | 27.0489 | 185.4984 | -227.2874 | 93.372 | -85.271 | -0.6311 | 2.26 | -9.2 | -2.312 | -2.331 | 4.24 | -0.96 | -3.3615 | -4.6281 | 4.0452 | 2.4613 | -7.4 | -5.524 | -5.54 |  |  | 3.2525 | 3.4786 | 3.525 |  | 10.8 | 7.7934 | 0.38 |  | -14.1478 | -0.439 | -23.0212 | -12.2886 | -3.1649 | -24.2087 | -3.0752 | -8.1 | -5.7 | 48.5836 | -132.7484
29/03/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.1754 | -8.1895 | 6.217 | 5.406 |  | 13.1276 |  | 13.4542 | 5.4158 | 6.8479 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.3762 | -3.0282 | 4.5012 | 4.4443 | 8.2927 | 1.8938 | -1.2576 | 2.1755 |  | -0.7299 | -0.151 | -0.137 | 3.94 | -6.66 | -11 | 0.646 | 0.274 |  | -10.27 |  | -12.53 | -12.56 | 3.1158 | 3.9512 | 12.8695 | 16.7281 | -19.033 | -8.8164 | -8.5914 | 0.31 | 0.5132 | -19.1349 | -16.805 | 18.3795 | 18.6326 | 20.1476 | 12.0135 | -3.6 | -3.6 | -23.7335 | -23.2692 | -3.6942 |  | 11.4416 | 4.6886 | 0.194 | 0.6039 | -119.0832 | 87.3439 | 88.229 | -14.8066 | -109.3046 |  |  |  | 19.5799 | 9.39 | 6.54 | -7.99 | 5.39 | -18.214 | -18.08 | 26.0534 | 24.0345 | -2.3579 | 10.3949 | 10.8781 | 10.9283 | 35.2145 |  |  | 17.6 | -69.1 | -3.03 | 41.9233 | 42.1747 | 40.4226 | 61.693 | 61.3352 | -25.1685 | -46.1275 | -21.7852 | 3.6095 | 28.91 | 10.38 | 10.0049 | 9.0851 | 11.0538 |  | -35.7259 | -35.4789 | 31.4907 |  | -4.7608 |  |  | -3.7451 | 7.6 | 10.5718 | 12.0663 | 4.08 | -2.38 | 9.424 | -31.9943 | -7.87 | -8.01 | 26.24 | 3.42 | -30.4 | -15.4 | -35.1405 | -33.7455 | 15.3716 | -8.3036 | -17.3494 | -18.5625 | -22.4246 | -29.2457 | -14.037 | -69.4623 | -11.6125 |  | -8.0188 | -6.588 | 23.1504 | -7.526 | -7.5991 | 1.04 | -23.4052 | -22.8458 | 13.2567 | 0 | -3.77 | 0.2 | 3.4754 | -7.5432 | -15.5543 | -15.4352 | 10.2892 | 10.0231 | -23.3724 | 4.4855 |  | 4.2091 | 4.8445 | 4.5306 | 3.6255 | 8.3728 | 8.0379 | 1.1722 | 18.3548 | 18.5924 | 10.0345 | 22.2838 | 17.5015 | -17.86 | -2.1364 | 0.2364 | 0.87 | 2.63 | -17.1373 |  |  |  |  | 18.79 | -31.2659 | -21.9493 | 0.03 | 17.1653 |  | 19.761 | -4.1789 | -4.4528 | 2.8235 | 0.0705 |  | -10.9446 | -24.7636 | 5.2297 | -21.1483 | 7.7285 | 7.2881 | 151.8419 | -4.7218 | -11.0649 | 10.42 | 2.0786 | 8.7985 | 9.0436 | 1.1293 | -9.2581 | -7.3652 | -8.8 | 11.1649 | 25.7095 | 39.3987 | 94.5323 | -10.1225 | 40.7798 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.2419 | -16.7036 | -0.5531 | -0.8038 | 10.68 | 11.05 | -29.3 | -29.1 | 0.1419 | -7.92 | 48.6734 | 22.2052 | 21.9726 | -18.2 | -25.6 | 1.4 | 0.8 |  | -17.9853 | -119.7541 | -4.3921 | -240.3141 | -22.8457 | -36.8345 |  | 46.3949 | 78.7618 | 135.7156 | 49.6471 | 19.8141 | 19.2888 | 26.9476 | 185.3506 | -230.0914 | 94.6454 | -86.1814 | -0.6091 | 2.172 | -8.48 | -2.262 | -2.278 | 3.28 | -0.16 | -3.6682 | -5.507 | 4.0726 | 1.1734 | -5.6 | -6.876 | -5.918 |  | 2.2708 | 4.2609 | 3.8076 | 3.0565 |  | 11.2 | 8.4376 | 0.3 |  | -14.5045 | -0.4875 | -22.3981 | -12.404 | -3.1368 | -24.9506 | -2.6687 | -8.2 | -6.1 | 54.3867 | -143.8124
29/03/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.6541 | -7.7195 | 7.4356 | 5.0099 |  | 11.7358 |  | 11.9133 | 4.6909 | 6.1474 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.2244 | -4.4922 | 3.8994 | 3.7386 | 7.0063 | 2.063 | -1.2353 | 2.3579 |  | -0.739 | -0.21 | -0.197 | 3.725 | -4.44 | -13.2 | 0.598 | 0.259 |  | -9.94 |  | -13.6 | -13.64 | 2.8644 | 4.048 | 17.9662 | 19.9086 | -16.849 | -5.8836 | -5.7256 | 0.1833 | 0.2332 | -17.0902 | -14.9443 | 15.137 | 15.1307 | 11.1848 | 11.1512 | -4.6 | -4.6 | -26.2782 | -26.3014 | -2.9328 |  | 0.6826 | 3.9544 | 0 | 1.3072 | -122.837 | 89.6939 | 89.877 | -12.9087 | -115.3264 |  |  |  | 17.2846 | 9.77 | 6.42 | -8.59 | 6.62 | -17.6781 | -17.4102 | 26.2158 | 24.2921 | 0.2516 | 7.9005 | 7.9699 | 0.2899 | 31.8686 |  |  | 11 | -64.6 | -2.96 | 38.5634 | 38.7216 | 37.3411 | 57.0922 | 57.2266 | -14.6745 | -52.1402 | -10.4392 | 3.4424 | 26.93 | 9.49 | 9.6924 | 8.6945 | 10.8157 |  | -33.2187 | -32.8801 | 22.3409 |  | -4.6563 | -41.1 | -40.9 | -3.7317 | 5.7 | 9.7832 | 10.0253 | 2.62 | -2.27 | 9.455 | -23.9889 | -8.81 | -8.87 | 26.77 | 2.35 | -25.2545 | -12.3909 | -33.0518 | -32.7455 | 12.1349 | -11.1385 | -19.2009 | -18.5469 | -19.1519 | -25.4903 | -14.246 | -73.0782 | -9.4985 |  | -7.5096 | -6.4257 | 21.8131 | -8.5569 | -7.7135 | 2.064 | -21.0573 | -21.225 | 9.8622 |  | -5.73 | -0.9 | 3.457 | -9.5975 | -15.7392 | -15.7906 | 10.7354 | 11.0998 | -28.6301 | 4.4471 |  | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 7.0332 | 7.5355 | 17.0292 | 16.9405 | 15.1428 | 26.0278 | 15.5923 | -19.07 | -2.4239 | 0.2538 | 1.25 | 3.61 | -15.4698 |  |  |  |  | 22.42 | -33.6336 | -25.1394 | 0.47 | 15.4614 |  | 19.2574 | -3.2167 | -3.3094 | 2.693 | 0.0675 |  | -10.3774 | -23.6137 | 6.2098 | -21.8439 | 6.9114 | 6.8799 | 145.3032 | -5.1501 | -12.4325 | 10.9221 | 2.4428 | 8.4103 | 8.5531 | 2 | -9.6377 | -8.1735 | -10.9 | 13.9984 | 31.0036 | 35.6627 | 96.0508 | -11.257 | 40.4609 |  |  | 0 | -11.0538 | 31.6632 |  | -18.0165 | -17.1156 | -0.0204 | -0.3115 | 10.38 | 10.74 | -26.8 | -26.8 | 0.2115 | -8.4 | 46.2569 | 22.7403 | 22.6256 | -18.6 | -25.6 | 3 | 2.1 |  | -17.9962 | -121.4497 | -6.6008 | -235.3891 | -18.8158 | -35.9528 |  | 49.9926 | 79.3349 | 132.2767 | 51.0296 | 21.3564 | 19.2517 | 29.0327 | 178.4987 | -225.7298 | 92.4895 | -79.0695 | -0.8435 | 2.063 | -8.4 | -2.215 | -2.218 | 3.12 | 0.32 | -3.9566 | -6.3279 | 3.8682 | 1.2314 | -4.3 | -5.477 | -5.586 |  |  | 4.0167 | 3.7928 | 3.3887 |  | 9.9 | 8.6767 | 0.25 |  | -13.6806 | -1.2865 | -22.6101 | -11.2716 | -2.3679 | -24.8575 | -3.3624 | -7.5 | -6.9 | 58.9897 | -146.917
29/03/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.3273 | -7.2325 | 8.3504 | 4.5917 |  | 10.6228 |  | 10.6056 | 4.1019 | 5.5227 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.2091 | -4.4966 | 3.6281 | 3.483 | 6.1839 | 2.2002 | -1.2418 | 2.2176 |  | -0.7623 | -0.264 | -0.235 | 4.014 | -4.44 | -11 | 0.761 | 0.252 |  | -10.12 |  | -13.52 | -13.42 | 2.593 | 4.0757 | 16.2155 | 18.4315 | -17.8336 | -6.4983 | -6.4252 | 10.8528 | 14.184 | -19.7312 | -17.8904 | 28.0096 | 25.3761 | 1.8763 | 11.2234 | -5 | -5.2 | -23.8595 | -24.4021 | -2.8524 |  | -2.2796 | 2.73 |  | 1.3035 | -116.3365 | 89.7549 | 89.3887 | -19.9469 | -120.6321 |  |  |  | 16.3166 | 10.02 | 6.09 | -9.37 | 5.35 | -15.2669 | -14.7311 | 24.0331 | 22.3817 | -0.0929 | 9.8139 | 9.6328 | -1.8103 | 34.5559 |  |  | 11.3 | -69.3 | -3 | 38.6345 | 38.0137 | 37.2295 | 57.7898 | 57.7934 | -13.6405 | -53.1003 | -10.698 | 3.1969 | 25.29 | 8.74 | 9.2236 | 8.1085 | 10.6306 |  | -35.9058 | -35.781 | 32.1277 |  | -4.6303 | -38.7 | -38.4 | -3.8232 | 4.3 | 7.5752 | 8.7265 | 1.57 | -2.08 | 8.7575 | -31.7018 | -9.8 | -9.92 | 27.54 | 0.64 | -32.5455 | -16.9 | -32.1195 | -31.6818 | 9.5521 | -15.5405 | -22.4022 | -23.4268 | -20.5189 | -26.4594 | -12.343 | -70.6424 | -6.0448 |  | -8.2208 | -6.2985 | 24.1257 | -10.8426 | -10.5355 | 6.672 | -20.8047 | -20.533 | 10.7528 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9067 | -11.7048 | -16.1681 | -16.1485 | 11.4038 | 15.4663 | -30.4898 | 4.5409 |  | 4.2867 | 4.5109 | 4.4642 | 3.5477 | 5.0237 | 4.6888 | 6.6983 | 15.3173 | 16.114 | 15.2988 | 28.5953 | 20.1089 | -17.03 | -2.206 | 0.2007 | 1.27 | 1.04 | -18.8213 |  |  |  |  | 22.79 | -35.6981 | -25.2304 | 0.46 | 16.437 |  | 19.0709 | -2.9318 | -3.1151 | 2.5109 |  |  |  | -22.996 | 6.3784 | -22.1233 | 5.8077 | 5.3401 | 140.6628 | -5.5685 | -12.5342 | 11.2285 | 2.1475 | 7.9489 | 8.126 |  | -9.4154 | -7.825 | -11.73 | 15.8442 | 37.0057 | 28.8636 | 93.4634 | -10.0553 | 40.4184 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.2474 | -16.6432 | -0.5069 | 0.256 | 10.08 | 10.42 | -26.8 | -27 | 0.195 | -8.72 | 40.8168 | 24.9796 | 24.8612 | -19.1 | -24.8 | 2.2 | 1.6 |  | -17.8126 | -117.0104 | -15.6709 | -233.1303 | -19.0999 | -35.5119 |  | 57.8934 | 78.2226 | 129.6729 | 42.2825 | 21.7371 | 20.6402 | 28.1156 | 173.7004 | -225.8056 | 85.604 | -76.3125 | -0.9827 | 2.392 | -7.76 | -2.172 | -2.182 | 2.88 | 1.12 | -3.6481 | -6.5599 | 3.7522 | 1.4359 | -4.2 | -5.72 | -5.537 |  |  | 4.0588 | 4.1646 | 2.9724 |  | 9.7 | 8.422 | 0.2 |  | -14.3102 | -1.2159 | -22.281 | -11.5712 | -3.1049 | -24.6138 | -3.4039 | -7.3 | -7.2 | 67.1085 | -154.8061
29/03/2026 | 23:30 |  | 0 | 1.8761 | -6.9612 | 1.718 | 3.8535 |  | 9.8705 |  | 9.4625 | 3.5159 | 4.9901 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.0961 | -1.0297 | 3.2401 | 2.9009 | 5.5224 | 1.8936 | -1.2699 | 2.3214 |  | -0.7646 | -0.841 | -0.827 | 3.98 | -11.1 | -13.2 | 0.352 | 0.248 |  | -13.41 |  | -12.06 | -11.88 | 2.0537 | 3.8206 | 14.8327 | 17.0975 | -15.9609 | -7.5689 | -7.6518 | 17.8458 | 20.25 | -16.7211 | -16.8835 | 26.7298 | 22.3391 | -16.7371 | 12.6519 | -5 | -4.9 | -26.4416 | -23.4092 | -3.0025 |  | -1.7373 | 2.2574 |  | 0.9689 | -116.3976 | 76.0826 | 75.7164 | -15.8078 | -147.2663 |  |  |  | 14.2608 | 9.95 | 6.16 | -10.61 | 4.23 | -14.7311 | -14.865 | 24.9154 | 22.9987 | 1.3111 | -0.3482 | -0.3888 | -1.0714 | 27.7795 |  |  | 2.1 | -52.8 | -3.02 | 30.3281 | 30.3238 | 29.2304 | 53.5189 | 53.779 | -13.9811 | -47.1007 | -10.4321 | 2.8877 | 23.31 | 7.9 | 8.1299 | 7.0343 | 9.5451 |  | -29.1284 | -28.7341 | 24.7374 |  | -4.0206 | -32.6 | -32.3 | -3.6658 | 2.9 | 6.1558 | 7.0566 | 0.42 | -1.5 | 8.184 | -25.1314 | -9.18 | -9.22 | 24.88 | -1.51 | -26.5091 | -13.6273 | -31.8846 | -30.5182 | 9.8556 | -18.6924 | -25.1467 | -25.0951 | -18.7961 | -29.3843 | -12.086 | -79.5472 | -0.3894 |  | -7.9282 | -7.2116 | 20.3188 | -11.7884 | -11.5149 | 6.16 | -19.8558 | -19.5301 | 10.7554 | 0 | -4.56 | 5 | 3.1689 | -13.0245 | -15.8313 | -15.8501 | 10.8806 | 11.6022 | -31.1838 | 4.7928 |  | 4.6032 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | 12.2243 | 15.3456 | 15.3207 | 18.2027 | 30.2009 | 17.5064 | -17.72 | -3.323 | 0.2007 | 1.42 | 0.48 | -17.2627 |  |  |  |  | 22.87 | -36.7954 | -27.8375 | 0.46 | 15.5661 |  | 18.466 | -3.7381 | -4.2119 | 2.3346 |  |  | -9.7004 | -21.4515 | 5.6376 | -21.5262 | 7.0009 | 6.6083 | 137.3561 | -5.6229 | -10.4714 | 10.0905 | 2.2164 | 7.795 | 7.8639 | 1.8547 | -8.8323 | -7.7355 | -13.83 | 18.0482 | 44.7076 | 25.0652 | 97.6909 | -11.6922 | 38.9788 |  | 0 | 0 | -12.2766 |  | 31.5575 | -17.6594 | -17.4122 | 0.2549 | -0.0349 | 10.91 | 11.25 | -24.1 | -24.6 | 0.2829 | -8.72 | 36.4183 | 24.6811 | 24.4705 | -19.1 | -23.9 | 1.3 | 0.8 | -17.7671 | -17.8095 | -116.5246 | -19.0958 | -230.1677 | -18.989 | -34.5905 |  | 60.1062 | 78.3036 | 125.9883 | 37.5968 | 21.8502 | 22.27 | 29.8329 | 168.517 | -222.9907 | 83.3243 | -71.9841 | -1.1707 | 2.129 | -7.2 | -2.148 | -2.144 | 2.32 | 1.76 | -4.1645 | -7.5853 | 5.2445 | 0.7034 | -3.1 | -2.12 | -2.727 |  |  | 4.1182 | 3.5231 | 2.8306 |  | 8.7 | 8.6101 | 0.09 |  | -14.6886 | -2.3275 | -22.9937 | -11.6568 | 0 | -25.6265 | -2.8261 | -5.2 | -7.7 | 76.7101 | -162.4066
30/03/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.0709 | -6.7769 | 1.7769 | 4.0704 |  | 9.5484 |  | 8.7847 | 3.1439 | 4.6439 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 3.1512 | -0.2712 | 2.9549 | 2.7881 | 5.0783 | 1.9201 | -1.2427 | 2.3274 |  | -0.9398 | -0.864 | -0.806 | 3.823 | -13.32 |  | 0.345 | 0.24 |  | -13.52 | -10 | -11.43 | -11.62 | 2.0772 | 4.0324 | 14.6005 | 16.3874 | -16.638 | -7.1657 | -7.2045 | 15.589 | 8.6988 | -18.9867 | -17.4882 | 31.6658 | 22.0895 | -17.161 | 13.36 | -5.2 | -5.2 | -25.5472 | -25.1931 | -2.9571 |  | -2.2635 | 2.4174 |  | 0.5211 | -113.5288 | 74.5872 | 74.4041 | -7.8204 | -145.6882 |  |  |  | 13.183 | 9.93 | 5.98 | -11.59 | 4.05 | -13.7934 | -14.0613 | 24.5061 | 23.0272 | 1.3757 | -4.132 | -4.3089 | -3.6097 | 25.0579 |  |  | -5.1 | -47.7 | -3 | 26.2981 | 26.0417 | 25.4034 | 54.9149 | 55.2332 | -13.2337 | -47.6315 | -10.642 | 2.9474 | 22.73 | 7.68 | 7.8174 | 6.6437 | 9.3975 |  | -26.0555 | -25.9197 | 18.9812 |  | -3.943 | -30.3 | -29.9 | -3.6646 | 2 | 5.9981 | 6.3144 | -0.23 | -1.58 | 8.742 | -20.4487 | -6.02 | -6.15 | 17.43 | -2.08 | -21.2364 | -10.8091 | -29.5669 | -28.6091 |  | -20.0973 | -26.5111 | -26.446 | -26.0801 | -30.3131 | -12.329 | -83.0256 | 0.2255 |  | -7.9962 | -7.2536 | 19.5034 | -6.8003 | -6.9041 | -5.124 | -19.0489 | -18.7872 | 9.5564 | 0 | -5.21 | 0 | 3.3428 | -4.0745 | -15.9499 | -16.0565 | 11.3722 | 12.5565 | -26.6881 | 4.6069 |  | 4.3934 | 0 | 2.6966 | 0 | 3.5166 | 2.8468 | 9.0426 | 12.7693 | 12.6924 | 19.5067 | 31.4835 | 17.6919 | -17.86 | -3.149 | 0.1476 | 1.53 | 0.76 | -17.7664 |  |  |  |  | 22.05 | -38.1191 | -28.5999 | 0.54 | 15.0218 |  | 18.0523 | -3.4503 | -3.7392 | 2.1579 |  |  | -9.6665 | -21.9114 | 6.1339 | -21.4519 | 5.1635 | 6.0144 | 134.4958 | -5.9764 | -10.6641 | 10.7464 | 2.1045 | 7.6046 | 7.6583 | 2 | -8.9401 | -8.4737 | -16.76 | 20.5447 | 48.768 | 22.4427 | 96.3199 | -13.1257 | 37.7411 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.8077 | -17.1156 | 0.5333 | 0.5923 | 9.94 | 10.24 | -24.1 | -24.6 | 0.2115 | -9.36 | 37.7559 | 24.6056 | 24.4748 | -18.6 | -23.5 | 3 | 2.5 |  | -17.7886 | -121.948 | -25.0357 | -229.615 | -14.2387 | -34.7197 |  | 64.4006 | 80.0513 | 125.7851 | 32.4354 | 20.7963 | 19.1287 | 26.8686 | 159.8512 | -222.6796 | 75.3313 | -68.5749 | -0.492 | 2.246 | -6.96 | -2.117 | -2.11 | 2.08 | 1.6 | -4.0075 | -7.7928 | 4.5426 | 1.0269 | -2.6 | -2.306 | -1.961 |  |  | 4.1404 | 3.3294 | 3.1172 |  | 8.5 | 8.7551 | 0.09 |  | -13.341 | -2.2477 | -22.8771 | -9.8389 | -1.9301 | -24.4849 | -3.8765 | -5.5 | -7.9 | 79.0833 | -166.9074
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 3.9904 | 0.0038 | 9.6184 | 8.2369 | 0 | 16.5345 | 0 | 19.3662 | 7.9948 | 9.1008 | -2.22 | -17.6 | 2.2 | 3.312 | -11 | 4.084 | 6.4007 | 6.3403 | 6.1427 | 13.0693 | 2.4694 | 1.8256 | 2.558 | 0 | -0.5134 | 1.894 | 1.89 | 4.71 | -2.22 | -2.2 | 1.093 | 0.303 | 0 | 13.42 | -10 | -3.45 | -4.2 | 3.6556 | 4.2333 | 19.6401 | 21.8013 | -3.8662 | 61.6231 | 58.4079 | 27.0689 | 25.8844 | 0 | -0.9137 | 39.0969 | 42.7823 | 26.59 | 17.8551 | -2.6 | -2.6 | -17.6275 | -17.895 | -1.3319 | 0 | 24.4447 | 8.0266 | 4.8628 | 4.0995 | 0 | 190.7711 | 190.8932 | -7.8204 | 89.2534 | 0 | 0 | 0 | 29.8488 | 12.27 | 7.39 | -5.57 | 7.97 | -11.918 | -11.784 | 30.8219 | 28.4053 | 3.1532 | 67.6592 | 36.7574 | 24.1104 | 58.432 | 0 | 0 | 61.2 | -27.1 | -1.91 | 53.0285 | 53.1809 | 51.5348 | 101.5778 | 102.002 | 1 | -29.9005 | 11.8103 | 3.8487 | 31.55 | 11.44 | 25.4736 | 11.6241 | 19.1298 | 0 | -16.1407 | -16.1617 | 51.3276 | 0 | 1.2763 | -19.9 | -19.5 | -1.7761 | 13.4 | 14.1993 | 18.5605 | 9.02 | -1.5 | 11.5785 | -17.1085 | -6.02 | -6.15 | 43.7 | 6.45 | -17.9091 | -9.5364 | -21.3691 | -21.2182 | 32.827 | 8.3022 | 0.1531 | 1.3702 | -0.6619 | -12.8747 | -10.371 | 109.5758 | 0.2255 | 0 | -7.3812 | 0 | 26.9992 | 9.6813 | 4.8445 | 22.544 | -10.9602 | -10.6081 | 14.2433 | 6.83 | 1.64 | 8.9 | 5.5049 | 11.7303 | -7.4164 | -7.397 | 11.4038 | 15.4663 | -10.8489 | 4.7928 | 0 | 4.6255 | 4.8445 | 5.6463 | 4.0879 | 12.7267 | 12.8941 | 12.2243 | 24.1549 | 24.009 | 19.5067 | 31.4835 | 24.0787 | -17.03 | -0.6075 | 0.2886 | 2.03 | 4.43 | -14.8392 | 2.9262 | 8.14 | 1.268 | 3.0411 | 22.87 | -10.1063 | -2.9588 | 0.54 | 19.8336 | 0 | 23.3913 | -0.7715 | 0 | 3.1538 | 0.0705 | 0 | -9.1373 | -17.9395 | 9.1644 | -17.5338 | 7.7285 | 7.4772 | 209.6291 | -2.2542 | -8.8844 | 13.963 | 7.1832 | 10.322 | 10.5782 | 7.5738 | 26.1656 | 15.7005 | 6.29 | 20.5447 | 61.0618 | 53.5707 | 100.4072 | -6.2663 | 45.5976 | 0 | 13.2646 | 0 | 0 | 31.6632 | 31.5575 | -15.182 | -14.715 | 0.5333 | 0.5923 | 25.15 | 25.01 | -19.7 | -20.5 | 0.6162 | 9.28 | 57.657 | 24.9796 | 24.8612 | -14.8 | -21.3 | 11.1 | 10.6 | -17.7671 | -17.7834 | -80.8667 | 24.9076 | -217.0341 | -12.5956 | -29.7404 | 0 | 112.6584 | 132.1799 | 136.9739 | 55.3661 | 21.8502 | 22.27 | 32.0051 | 233.2427 | -180.0558 | 103.7595 | 22.5093 | 1.6175 | 6.817 | -3.44 | -1.96 | -1.966 | 5.92 | 4.24 | -2.6296 | -3.7491 | 5.2445 | 3.6637 | 1.5 | 1.646 | 1.964 | 2.2195 | 2.7573 | 4.6165 | 4.7122 | 4.7197 | 0 | 12.4 | 10.1035 | 1.13 | 0 | 0 | 0.2869 | -17.513 | 6.3303 | 16.5147 | -12.7121 | 0 | -0.2 | -5.2 | 80.4182 | -44.1232
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -8.3297 | -9.3688 | -1.8695 | 3.8535 | 0 | -0.565 | 0 | 8.7847 | 3.0389 | 2.6182 | -19.98 | -28.6 | -4.4 | 0 | -17.6 | -0.5458 | -8.8319 | 2.0853 | 1.8204 | 3.5679 | 0.0914 | -1.5879 | 1.2386 | 0 | -1.3276 | -0.973 | -0.96 | 3.521 | -19.98 | -15.4 | -0.622 | 0.239 | 0 | -13.52 | -10 | -13.6 | -13.8 | 0.3566 | 2.882 | 9.4828 | 12.9154 | -22.3273 | -10.5085 | -9.4379 | 0.0531 | 0.0355 | -24.0934 | -21.6212 | 13.6005 | 13.7882 | -17.161 | 5.1066 | -8.7 | -8.5 | -33.7919 | -33.5561 | -4.5928 | 0 | -2.2796 | 1.4114 | -0.0746 | -0.1701 | -149.2049 | 48.8601 | 48.9517 | -195.0415 | -192.109 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 6.71 | 2.64 | -18.96 | -0.14 | -23.3043 | -23.1704 | 12.6709 | 10.9972 | -6.5766 | -17.2954 | -17.3585 | -3.6097 | 15.0686 | 0 | 0 | -13.9 | -115.5 | -3.16 | 15.523 | 15.9221 | 14.8633 | 37.0079 | 36.9804 | -25.2725 | -106.1186 | -22.2322 | 2.0953 | 21.77 | 7.61 | 6.0986 | 0 | 9.3749 | 0 | -57.8261 | -58.9643 | 16.0491 | 0 | -5.8415 | -58.2 | -56.3 | -4.9866 | 0.3 | 5.6827 | 4.4589 | -1.37 | -3.35 | 5.8125 | -49.6578 | -15.02 | -15.06 | 17.43 | -2.83 | -49.0909 | -24.2909 | -40.3913 | -38.5545 | -10.1517 | -31.6004 | -36.8951 | -36.8317 | -26.0801 | -32.8611 | -15.578 | -83.0256 | -45.241 | 0 | -20.5833 | -9.3232 | 0 | -21.7 | -21.5651 | -23.556 | -27.1021 | -27.7749 | -3.1232 | -16.99 | -5.73 | -5.4 | 2.9067 | -37.1448 | -16.1681 | -16.1485 | 2.0613 | -5.7429 | -31.1838 | 3.1832 | 0 | 2.9329 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 1.1722 | -28.3001 | 11.5 | 11.4719 | -14.2534 | 0 | 15.104 | -21.54 | -3.4108 | 0.0057 | 0.35 | 0.48 | -23.7912 | 2.3659 | 6.872 | 0.426 | 2.8869 | 13.09 | -38.1191 | -28.7146 | -2.2 | 11.5548 | 0 | 14.1852 | -5.8452 | -6.3289 | 1.6492 | 0.0315 | 0 | -11.7434 | -30.2504 | 4.5495 | -24.3547 | 3.4869 | 3.3308 | 134.4958 | -8.9993 | -12.9163 | -2.2539 | 0.9944 | 6.4171 | 6.448 | 0 | -20.3702 | -28.1227 | -16.76 | 0 | -13.0337 | -7.7763 | 42.9773 | -47.9602 | -22.8796 | 0 | -8.2338 | -12.077 | -14.5507 | 0 | -0.7603 | -28.2943 | -27.344 | -11.8224 | -11.7385 | 9.61 | 9.92 | -33.1 | -33.3 | 0.0705 | -10.24 | 28.8768 | 11.3365 | 11.2415 | -19.5 | -28.2 | -0.7 | -0.9 | -18.7068 | -18.593 | -169.2878 | -37.6475 | -286.1326 | -40.4441 | -52.0503 | 0 | 43.2971 | 75.4329 | 61.4194 | -19.6611 | 9.0223 | 5.9236 | -16.9018 | 85.91 | -232.6308 | -20.117 | -88.3724 | -2.9749 | 0.509 | -11.28 | -2.436 | -2.439 | -1.36 | -1.6 | -4.2765 | -9.9016 | -0.8469 | 0.1785 | -7.4 | -6.876 | -5.918 | 1.7476 | 2.1326 | 2.9421 | 2.8378 | 2.7121 | 0 | 6.9 | 6.091 | 0.03 | 0 | -14.6886 | -20.4191 | -29.6437 | -12.5533 | -4.3904 | -32.7643 | -3.8765 | -9 | -13.5 | 19.9125 | -166.9074
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -0.010937 | -6.8605 | 3.4264 | 6.2619 | 0 | 8.5901 | 0 | 14.3172 | 5.6454 | 5.7388 | -8.88 | -22.2444 | -1.0267 | 1.6348 | -14.0667 | 2.8264 | -1.0469 | 3.4948 | 3.3121 | 6.1696 | 1.4002 | -0.55107 | 2.0589 | 0 | -0.9059 | 0.21 | 0.24188 | 4.0969 | -11.47 | -10.9405 | 0.33625 | 0.25694 | 0 | -3.2658 | -10 | -10.4019 | -10.4548 | 2.4704 | 3.6979 | 15.15 | 17.6292 | -17.0945 | 14.4997 | 14.6651 | 9.0631 | 8.8731 | -17.8113 | -14.5784 | 25.0374 | 24.8051 | 8.1425 | 10.2686 | -5.15 | -5.1312 | -25.1816 | -25.204 | -3.0209 | 0 | 10.6495 | 4.276 | 2.1749 | 1.2559 | -104.5259 | 111.657 | 111.6564 | -75.6033 | -53.1943 | 0 | 0 | 0 | 18.1844 | 10.0296 | 5.1627 | -12.4254 | 4.1996 | -16.9972 | -16.7349 | 23.3695 | 21.3549 | -1.7617 | 21.3354 | -1.6676 | 10.3065 | 33.6027 | 0 | 0 | 19.9438 | -66.1937 | -2.7579 | 36.7098 | 36.5917 | 35.4344 | 67.2307 | 67.5952 | -13.7732 | -62.3506 | -9.9225 | 3.1459 | 26.4883 | 9.6627 | 12.2998 | 7.3209 | 11.8968 | 0 | -34.2899 | -34.1418 | 32.9796 | 0 | -4.714 | -41.8871 | -39.2 | -3.5462 | 7.0896 | 9.78 | 11.761 | 3.9456 | -2.449 | 9.6184 | -33.0368 | -11.3402 | -11.4625 | 31.2354 | 2.8308 | -32.1417 | -16.065 | -32.7075 | -31.4036 | 16.4086 | -12.031 | -19.8522 | -19.799 | -16.1301 | -22.6045 | -13.7681 | -11.6605 | -18.3029 | 0 | -11.4851 | -7.3351 | 15.8408 | -6.6926 | -7.564 | 0.78517 | -20.8343 | -20.6542 | 6.4227 | 0.26362 | -2.7729 | 0.47292 | 4.1951 | -11.1248 | -11.8284 | -11.8451 | 8.6745 | 6.9464 | -22.0509 | 4.2336 | 0 | 3.9724 | 1.1631 | 1.5422 | 0.94163 | 7.2739 | 6.9494 | -5.0935 | 16.6971 | 16.7404 | 5.0539 | 18.7654 | 19.2428 | -18.8617 | -2.189 | 0.19683 | 1.2277 | 2.0298 | -18.9491 | 2.6204 | 7.877 | 0.74243 | 2.9689 | 19.4985 | -28.1008 | -19.7204 | -0.53277 | 17.2757 | 0 | 19.2763 | -3.641 | -3.9461 | 2.2839 | 0.0572 | 0 | -10.2991 | -25.4641 | 6.7133 | -21.0506 | 5.6893 | 5.5963 | 164.866 | -4.6853 | -11.3203 | 8.734 | 2.1781 | 7.6751 | 7.8199 | 1.608 | -1.9451 | -2.9209 | -5.7269 | 8.6689 | 25.7477 | 30.7419 | 74.4599 | -14.7614 | 19.3477 | 0 | 2.8272 | -3.162 | -6.9163 | 17.6526 | 19.7121 | -19.7544 | -19.2245 | -4.3377 | -4.3062 | 15.2754 | 15.4048 | -24.2354 | -24.325 | 0.30333 | -3.6467 | 41.7941 | 19.461 | 19.3849 | -17.0159 | -24.475 | 3.7 | 3.1437 | -18.1599 | -18.0754 | -127.3821 | -1.6358 | -249.3352 | -25.3748 | -38.4711 | 0 | 71.4209 | 93.4172 | 105.4648 | 25.1038 | 16.5029 | 15.5502 | 15.5284 | 164.5546 | -210.1457 | 52.2284 | -46.9015 | -0.92714 | 3.0652 | -7.2483 | -2.1627 | -2.1648 | 2.1183 | 1.4267 | -3.6021 | -7.2653 | 2.8745 | 1.8649 | -2.6104 | -1.8417 | -2.0081 | 1.9632 | 2.3035 | 3.8885 | 3.7881 | 3.5702 | 0 | 9.3125 | 8.3617 | 0.53292 | 0 | -7.7274 | -7.446 | -23.528 | -4.3032 | 3.9021 | -24.1069 | -1.0187 | -3.9521 | -10.7729 | 49.5668 | -114.3496
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 29 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/03/2026 | 00:30 | -66.2 | -66.11 | -63.1663 | -63.9919 | -414.7735 | -674.2417 | 142.2913 | 142.7536 | 482.4198 | 372.1557 | 1139.6204
29/03/2026 | 01:00 | -58.56 | -57.98 | -57.4641 | -56.7034 | -383.6416 | -614.3491 | 144.403 | 144.4069 | 480.4362 | 370.0659 | 1139.312
29/03/2026 | 01:30 | -56.1 | -55.35 | -56.2702 | -55.7695 | -371.9778 | -595.4675 | 140.0224 | 139.0896 | 461.5715 | 354.5077 | 1095.1912
29/03/2026 | 02:00 | -56.68 | -57.07 | -55.9737 | -55.1863 | -356.0146 | -580.9246 | 139.3195 | 140.5409 | 459.5851 | 358.606 | 1098.0515
29/03/2026 | 02:30 | -61.35 | -61.16 | -59.9823 | -59.1743 | -358.7877 | -600.4543 | 139.8636 | 140.2845 | 461.2627 | 360.0932 | 1101.504
29/03/2026 | 03:00 | -58.65 | -58.27 | -58.503 | -58.3289 | -352.527 | -586.2789 | 139.2029 | 139.5737 | 447.9199 | 355.6796 | 1082.3761
29/03/2026 | 03:30 | -56.59 | -56.34 | -57.8637 | -54.9026 | -317.1733 | -542.8696 | 138.2341 | 140.1714 | 447.2698 | 345.7112 | 1071.3865
29/03/2026 | 04:00 | -53.38 | -53.59 | -53.512 | -53.15 | -299.9665 | -513.5985 | 142.1786 | 141.4937 | 452.8146 | 353.035 | 1089.5219
29/03/2026 | 04:30 | -57.58 | -57.36 | -58.188 | -57.651 | -327.4803 | -558.2593 | 141.1279 | 142.9917 | 461.3081 | 356.0251 | 1101.4528
29/03/2026 | 05:00 | -58.19 | -58.01 | -59.3127 | -58.2457 | -323.9012 | -557.6596 | 142.7448 | 144.2203 | 454.6034 | 355.0558 | 1096.6243
29/03/2026 | 05:30 | -59.54 | -58.27 | -57.9871 | -57.47 | -329.4401 | -562.7072 | 141.9109 | 141.1993 | 453.6594 | 359.6998 | 1096.4694
29/03/2026 | 06:00 | -55.73 | -55.35 | -54.1793 | -54.2525 | -307.076 | -526.5878 | 132.9943 | 135.2836 | 438.8182 | 340.8576 | 1047.9537
29/03/2026 | 06:30 | -103.23 | -101.81 | -136.9446 | -137.1962 | 0 | -479.1808 | 112.0326 | 112.1277 | 349.9998 | 270.1042 | 844.2643
29/03/2026 | 07:00 | -93.15 | -91.19 | -125.7456 | -124.2926 | 0 | -434.3782 | 95.8927 | 97.1907 | 260.9562 | 194.1469 | 648.1865
29/03/2026 | 07:30 | -120.15 | -119.32 | -147.3417 | -144.6279 | 0 | -531.4396 | 66.7373 | 66.2817 | 104.6129 | 47.5336 | 285.1655
29/03/2026 | 08:00 | -108.8 | -106.84 | -133.2291 | -132.9084 | 0 | -481.7775 | 95.2466 | 28.5956 | 39.8575 | 0.0785 | 163.7782
29/03/2026 | 08:30 | -121.97 | -121.23 | -152.0088 | -150.763 | 0 | -545.9718 | 103.0178 | 30.9953 | 53.7843 | 16.772 | 204.5694
29/03/2026 | 09:00 | -120.73 | -117.13 | -146.3113 | -145.98 | 0 | -530.1513 | 81.0559 | 77.8629 | 45.652 | 18.0676 | 222.6384
29/03/2026 | 09:30 | -123.71 | -121.29 | -147.3602 | -146.8153 | 0 | -539.1755 | 75.3187 | 74.9414 | 37.9715 | 6.9698 | 195.2014
29/03/2026 | 10:00 | -135.14 | -130.43 | -159.0097 | -155.1102 | 0 | -579.6899 | 63.7889 | 63.018 | 24.4314 | 0.1731 | 151.4114
29/03/2026 | 10:30 | -134.88 | -130.58 | -163.221 | -159.5404 | 0 | -588.2214 | 59.7554 | 59.0669 | 27.0417 | -0.7797 | 145.0843
29/03/2026 | 11:00 | -121.79 | -119.41 | -137.657 | -135.9715 | 0 | -514.8285 | 64.7367 | 61.3503 | 43.7543 | 13.0494 | 182.8907
29/03/2026 | 11:30 | -114.48 | -110.82 | -137.4302 | -135.7378 | 0 | -498.468 | 52.986 | 51.3984 | 32.0849 | 1.2203 | 137.6896
29/03/2026 | 12:00 | -121.23 | -118.28 | -146.172 | -146.7302 | 0 | -532.4122 | 37.4342 | 39.0779 | 60.4691 | 18.6356 | 155.6168
29/03/2026 | 12:30 | -119.64 | -118.94 | -143.9339 | -142.5528 | 0 | -525.0667 | 26.3697 | 24.6352 | 72.0146 | 29.2995 | 152.319
29/03/2026 | 13:00 | -117.16 | -117.77 | -143.6396 | -138.3623 | 0 | -516.9319 | 35.9944 | 35.3419 | 99.3629 | 48.2229 | 218.9221
29/03/2026 | 13:30 | -109.02 | -108.37 | -134.3707 | -132.8552 | 0 | -484.6159 | 16.4215 | 13.7767 | 64.5342 | 18.8724 | 113.6048
29/03/2026 | 14:00 | -108.32 | -108.06 | -137.0804 | -136.7055 | 0 | -490.1659 | 26.2585 | 26.0487 | 93.2389 | 37.2244 | 182.7705
29/03/2026 | 14:30 | -102.17 | -99.83 | -128.2932 | -127.0977 | 0 | -457.3909 | 80.7493 | 82.0757 | 192.919 | 137.4975 | 493.2415
29/03/2026 | 15:00 | -116.94 | -114.34 | -141.6282 | -139.6817 | 0 | -512.5899 | 106.8096 | 102.154 | 241.3959 | 185.5117 | 635.8712
29/03/2026 | 15:30 | -109.35 | -107.09 | -138.0412 | -138.9944 | 0 | -493.4756 | 120.2641 | 118.8743 | 274.4709 | 208.2251 | 721.8344
29/03/2026 | 16:00 | -91.34 | -90.13 | -119.22 | -118.4275 | 0 | -419.1175 | 120.1719 | 120.337 | 283.1264 | 208.2773 | 731.9126
29/03/2026 | 16:30 | -95.8 | -94.29 | -114.4793 | -114.1617 | 0 | -418.731 | 133.7976 | 131.7355 | 318.2101 | 237.6086 | 821.3518
29/03/2026 | 17:00 | -90.6 | -89.57 | -114.5555 | -114.3663 | 0 | -409.0918 | 157.9279 | 156.7649 | 356.7603 | 268.7975 | 940.2506
29/03/2026 | 17:30 | -98.16 | -94.98 | -120.8174 | -120.6493 | 0 | -434.6067 | 171.3048 | 167.5564 | 405.3291 | 318.7324 | 1062.9227
29/03/2026 | 18:00 | -51.86 | -50.8 | -43.3478 | -43.4389 | -311.1468 | -500.5935 | 131.7679 | 131.6795 | 504.3348 | 380.441 | 1148.2232
29/03/2026 | 18:30 | -61.91 | -61.83 | -52.3194 | -51.9939 | -399.4618 | -627.5151 | 136.8529 | 135.8673 | 529.5324 | 401.0947 | 1203.3473
29/03/2026 | 19:00 | -68.35 | -67.84 | -62.4708 | -61.9471 | -441.3405 | -701.9484 | 127.8752 | 129.4232 | 479.0974 | 374.8181 | 1111.2139
29/03/2026 | 19:30 | -69.63 | -69.06 | -65.4669 | -65.0315 | -448.4761 | -717.6645 | 132.1298 | 131.4749 | 486.7834 | 376.8272 | 1127.2153
29/03/2026 | 20:00 | -68.18 | -66.97 | -65.1021 | -65.0971 | -440.6054 | -705.9546 | 132.4492 | 132.1573 | 485.8425 | 375.0373 | 1125.4863
29/03/2026 | 20:30 | -70.94 | -69.78 | -67.9322 | -67.3701 | -468.3578 | -744.3801 | 135.4084 | 135.6016 | 479.5789 | 375.7461 | 1126.335
29/03/2026 | 21:00 | -68.61 | -67.84 | -65.7023 | -65.8393 | -463.0896 | -731.0812 | 136.9346 | 137.422 | 485.2206 | 377.4593 | 1137.0365
29/03/2026 | 21:30 | -66.76 | -66.18 | -62.0734 | -64.7453 | -427.3313 | -687.09 | 137.0987 | 136.4593 | 472.2612 | 364.5 | 1110.3192
29/03/2026 | 22:00 | -59.67 | -59.32 | -58.2491 | -57.9582 | -381.7426 | -616.9399 | 139.4823 | 141.1734 | 482.5193 | 372.4995 | 1135.6745
29/03/2026 | 22:30 | -54.99 | -55.05 | -52.9561 | -52.6422 | -342.7901 | -558.4284 | 137.7266 | 137.113 | 476.319 | 372.7514 | 1123.91
29/03/2026 | 23:00 | -55.84 | -55.19 | -56.2661 | -55.6335 | -335.0919 | -558.0215 | 138.6949 | 139.0777 | 462.7135 | 363.8783 | 1104.3644
29/03/2026 | 23:30 | -45.37 | -45.19 | -50.9803 | -51.2414 | -303.916 | -496.6977 | 135.8524 | 137.3156 | 456.5648 | 359.2034 | 1088.9362
30/03/2026 | 00:00 | -47.61 | -47.29 | -51.44 | -49.8298 | -280.7314 | -476.9012 | 134.9862 | 134.9815 | 450.6575 | 348.9791 | 1069.6043
MÁXIMO |  | -45.37 | -45.19 | -43.3478 | -43.4389 | 0 |  | 171.3048 | 167.5564 | 529.5324 | 401.0947
MÍNIMO |  | -135.14 | -130.58 | -163.221 | -159.5404 | -468.3578 |  | 16.4215 | 13.7767 | 24.4314 | -0.7797
PROMEDIO |  | -84.709 | -83.5187 | -96.15 | -95.3567 | -191.3925 |  | 111.3672 | 108.1867 | 317.3973 | 237.6868
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 29 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/03/2026 | 00:30 | 499.1273 | 500.8597 | 494.7294 | 503.8596 | 504.6295 | 505.0888 |  | 498.5883 |  | 484.0589 | 504.5691 | 490.4403 | 222.4916 | 221.7571 | 224.5587 | 219.6642 | 217.01 | 221.5079 | 225.9 |  | 226.5 | 141.3867 | 139.7536 | 138.4043 | 137.1962 | 136.2612 |  | 141.3122 | 130.2313 | 141.718
29/03/2026 | 01:00 | 499.0224 | 503.6957 | 500.9267 | 506.2122 | 507.4637 | 505.25 |  | 499.656 |  | 484.3582 | 504.4619 | 489.018 | 222.5492 | 223.5416 | 225.3512 | 219.9627 | 217.859 | 221.8702 | 226 |  | 226.6 | 141.4049 | 140.0132 | 138.4594 | 137.6023 | 136.3164 |  | 141.5171 | 131.3286 | 141.7385
29/03/2026 | 01:30 | 499.7567 | 504.9561 | 503.9202 | 508.3653 | 508.4711 | 507.2875 |  | 500.7389 |  | 484.7504 | 505.6198 | 490.9794 | 223.1354 | 224.0141 | 225.8738 | 221.2911 | 218.9221 | 222.0473 | 226.6 |  | 227.2 | 141.4351 | 140.3618 | 138.5679 | 137.4855 | 136.4268 |  | 141.9123 | 132.0223 | 141.7385
29/03/2026 | 02:00 | 500.2813 | 506.6366 | 502.6597 | 509.5019 | 508.5476 | 508.7754 |  | 501.008 |  | 486.3075 | 504.6896 | 492.46 | 223.3042 | 224.9939 | 226.4226 | 221.7719 | 219.0476 | 222.3972 | 226.7 |  | 227.8 | 141.5522 | 140.7816 | 138.788 | 138.4946 | 136.7856 |  | 142.088 | 131.1574 | 142.2082
29/03/2026 | 02:30 | 500.6485 | 505.4287 |  | 510.1598 | 511.0509 | 508.9107 |  | 501.0105 |  | 485.2024 | 505.2881 | 490.3936 | 223.1796 | 224.0456 | 226.7822 | 221.9755 | 219.8154 | 222.123 | 226.6 |  | 227.4 | 141.4306 | 140.661 | 138.7138 | 138.0244 | 136.3992 |  | 142.2051 | 130.7798 | 141.6772
29/03/2026 | 03:00 | 500.3862 | 505.7964 |  | 510.1306 | 510.839 | 509.7473 |  | 500.2207 |  | 485.8756 | 505.4468 | 491.909 | 223.7024 | 224.7033 | 226.6932 | 222.148 | 219.3503 | 222.1191 | 226.6 |  | 227.5 | 140.645 | 140.3823 | 138.5914 | 137.8491 | 136.5372 |  | 141.6488 | 130.9793 | 141.33
29/03/2026 | 03:30 | 500.596 | 508.2646 | 503.9202 | 511.2397 | 511.11 | 510.792 |  | 500.9133 |  | 485.3035 | 505.4023 | 491.131 | 224.3274 | 225.2986 | 227.7437 | 222.2179 | 219.6678 | 222.0776 | 226.6 |  | 227.5 | 141.6725 | 140.9445 | 138.645 | 138.1378 | 136.5786 |  | 142.3368 | 131.2341 | 141.718
29/03/2026 | 04:00 | 501.5403 | 509.6827 | 506.8613 | 512.3942 | 512.6046 | 510.9633 |  | 501.7997 |  | 485.6757 | 505.5845 | 490.932 | 224.4887 | 226.3001 | 227.7652 | 222.5685 | 219.3725 | 222.073 | 226.6 |  | 227.3 | 141.4183 | 140.4533 | 138.8537 | 138.1161 | 136.758 |  | 141.9562 | 131.0229 | 141.7385
29/03/2026 | 04:30 | 499.3371 | 504.5359 | 504.6029 | 511.9623 | 511.1296 | 511.1941 |  | 501.6689 |  | 485.4783 | 505.8362 | 491.2615 | 224.6014 | 225.2854 | 227.2796 | 222.5372 | 219.5201 | 221.7491 | 226.6 |  | 227.3 | 140.5751 | 140.3005 | 138.4323 | 138.183 | 136.6338 |  | 141.8684 | 130.5303 | 141.3504
29/03/2026 | 05:00 | 500.9633 | 507.687 | 507.7016 | 512.9155 | 513.1915 | 512.1317 |  | 502.4175 |  | 485.4871 | 505.7592 | 491.8344 | 224.7595 | 225.7787 | 227.3767 | 222.8503 | 219.7268 | 222.0074 | 226.6 |  | 227.4 | 141.3447 | 140.3158 | 138.4723 | 137.9599 | 136.5096 |  | 141.927 | 131.1622 | 141.33
29/03/2026 | 05:30 | 501.2255 | 508.9474 | 507.5966 | 513.6292 | 513.2856 | 513.2846 |  | 503.1 |  | 486.0172 | 505.8386 | 493.6454 | 225.4066 | 225.9143 | 227.9998 | 223.1611 | 220.1107 | 222.5392 | 226.6 |  | 227.6 | 141.5208 | 140.2226 | 138.622 | 139.0041 | 136.8546 |  | 141.9562 | 132.0312 | 142.1469
29/03/2026 | 06:00 | 503.114 | 512.5186 |  | 514.173 | 514.47 | 513.2424 |  | 503.3404 |  | 488.5176 | 506.5094 | 493.558 | 225.9806 | 227.4389 | 228.3949 | 223.8322 | 220.4282 | 222.4164 | 227.2 |  | 228.1 | 141.5056 | 140.8328 | 139.0889 | 138.9032 | 136.9512 |  | 142.3807 | 132.2563 | 142.1265
29/03/2026 | 06:30 | 502.7468 | 516.8776 | 517.8378 | 511.6137 | 513.1788 | 512.4886 | 515.1415 | 505.611 |  | 489.8552 | 509.102 | 496.7299 | 225.7436 | 227.0025 | 227.4154 | 224.4318 | 222.2296 | 222.8503 | 228.5 |  | 229.3 | 141.5618 | 141.1254 | 139.4887 | 139.2047 | 137.1996 |  | 142.937 | 131.8719 | 142.1469
29/03/2026 | 07:00 | 503.1664 | 518.8207 | 524.0876 | 517.2 | 517.8677 | 517.8586 | 518.9648 | 511.2607 |  | 495.5844 | 511.8681 | 499.3952 | 223.1946 | 228.6893 | 228.7997 | 225.7191 | 222.2665 | 223.4232 | 229.8 |  | 230.6 | 142.8004 | 140.8999 | 139.9329 | 139.9365 | 136.6614 |  | 142.3368 | 132.4734 | 143.3314
29/03/2026 | 07:30 | 500.019 | 510.8905 | 508.1218 | 515.0597 | 515.5814 | 515.843 | 516.9906 | 507.2715 |  | 486.0489 | 509.2307 | 492.7762 | 222.8856 | 223.0868 | 225.8855 | 221.7832 | 220.2436 | 222.238 | 226.7 |  | 227.6 | 140.9618 | 141.02 | 139.2311 | 138.4658 | 136.2336 |  | 142.1612 | 129.6084 | 141.7793
29/03/2026 | 08:00 | 499.8092 | 508.8948 | 506.6512 | 508.7401 | 512.1842 | 512.2679 | 518.614 | 504.1656 |  | 484.3562 | 508.5746 | 492.0042 | 222.0767 | 224.2976 | 224.6725 | 222.3504 | 219.9188 | 222.6298 | 226.6 |  | 227.2 | 141.21 | 140.9921 | 137.7667 | 138.2648 | 135.3366 |  | 142.1173 | 129.9411 | 142.1265
29/03/2026 | 08:30 | 507.6253 | 507.6344 | 499.4561 | 498.9079 | 504.4489 | 504.1617 |  | 500.7123 |  | 484.7502 | 508.6211 | 492.707 | 220.2606 | 224.8891 | 225.5597 | 222.0019 | 218.8631 | 222.3807 | 226.6 |  | 226.5 | 141.0331 | 140.7059 | 137.526 | 138.3047 | 134.757 |  | 141.7952 | 128.6345 | 141.5547
29/03/2026 | 09:00 | 505.4221 | 510.3129 | 504.813 | 499.3021 | 503.0925 | 505.3957 | 513.129 | 501.8382 |  | 484.391 | 508.4178 | 492.0213 | 221.9093 | 225.461 | 227.0748 | 222.421 | 217.7113 | 222.4361 | 226.3 |  | 226 | 140.8088 | 139.8551 | 137.4394 | 137.7441 | 135.4056 |  | 141.3707 | 128.1687 | 141.7385
29/03/2026 | 09:30 | 504.1107 | 505.5338 | 498.7209 | 496.5561 | 500.7706 | 502.4594 |  | 501.2269 |  | 484.2251 | 508.9204 | 491.8602 | 220.1525 | 225.2196 | 225.7045 | 219.941 | 216.6777 | 222.4897 | 225.9 |  | 226.3 | 141.0353 | 139.9561 | 137.3387 | 137.8961 | 135.1848 |  | 141.4732 | 127.6695 | 141.4934
29/03/2026 | 10:00 | 506.4187 | 499.0741 | 493.3639 | 493.0085 | 496.747 | 500.3968 |  | 499.8966 |  | 484.5758 | 508.369 | 491.9737 | 219.7877 | 224.4654 | 226.2177 | 220.8352 | 216.4489 | 222.3521 | 226.2 |  | 226.1 | 140.7201 | 140.2951 | 137.1504 | 138.0659 | 135.1296 |  | 141.4293 | 127.818 | 141.6568
29/03/2026 | 10:30 | 503.7435 | 499.9669 | 493.4689 | 494.2751 | 498.9382 | 502.865 |  | 500.0365 |  | 484.3413 | 507.8555 | 491.8721 | 218.3022 | 222.3903 | 225.9534 | 220.7613 | 216.0502 | 222.1114 | 225.9 |  | 226 | 140.6922 | 139.87 | 136.8867 | 137.6813 | 134.8536 |  | 141.1951 | 126.7984 | 141.3504
29/03/2026 | 11:00 | 504.373 | 507.7395 | 505.3907 | 495.1782 | 499.4594 | 503.5566 |  | 498.4896 |  | 483.6929 | 509.146 | 492.7965 | 227.8438 | 227.2677 | 227.1665 | 221.5265 | 215.8213 | 222.1016 | 225.9 |  | 225.8 | 140.6 | 140.7377 | 136.87 | 138.0269 | 135.2262 |  | 141.7513 | 127.2734 | 141.33
29/03/2026 | 11:30 | 507.7827 | 507.3193 | 505.1281 | 494.4158 | 499.059 | 503.3005 |  | 498.3241 |  | 484.3687 | 508.3646 | 492.1574 | 227.6555 | 226.9033 | 226.7139 | 220.7194 | 215.4079 | 222.6264 | 225.4 |  | 226.1 | 140.6205 | 140.1382 | 136.8073 | 137.8189 | 135.0744 |  | 141.4 | 127.336 | 141.5547
29/03/2026 | 12:00 | 508.3072 | 502.8553 | 498.5107 | 491.5043 | 496.469 | 500.657 |  | 495.8994 |  | 483.8348 | 507.9647 | 490.7015 | 228.4316 | 225.0997 | 226.6373 | 219.8558 | 215.4743 | 222.1548 | 226 |  | 225.9 | 141.4021 | 139.9417 | 136.8069 | 138.4647 | 135.1848 |  | 141.1951 | 127.977 | 141.3504
29/03/2026 | 12:30 | 507.2581 | 502.6453 | 504.0778 | 489.1341 | 494.7281 | 499.8529 |  | 494.3831 |  | 483.0707 | 507.5355 | 491.0388 | 223.7185 | 225.1627 | 226.0293 | 218.2549 | 215.0018 | 222.1384 | 226 |  | 226 | 141.1688 | 140.3795 | 136.9459 | 137.9067 | 134.6466 |  | 141.1658 | 127.4201 | 141.2892
29/03/2026 | 13:00 | 503.7959 | 504.1683 | 498.3532 | 490.6071 | 497.4828 | 499.5644 |  | 494.3152 |  | 483.7027 | 508.1879 | 492.2677 | 222.2891 | 223.3332 | 226.2202 | 218.2056 | 214.3965 | 222.4415 | 226.6 |  | 226.3 | 140.8313 | 140.3009 | 137.1484 | 138.5234 | 135.2538 |  | 141.4293 | 128.1891 | 141.6568
29/03/2026 | 13:30 | 508.045 | 508.4222 | 501.4518 | 488.8208 | 492.9229 | 499.413 |  | 492.8482 |  | 483.4894 | 507.9282 | 491.2707 | 223.3043 | 226.6814 | 226.4825 | 217.9899 | 214.079 | 222.4498 | 225.9 |  | 226.4 | 141.0334 | 140.8927 | 137.2039 | 138.1487 | 135.0192 |  | 141.722 | 127.4695 | 142.1265
29/03/2026 | 14:00 | 507.2581 | 506.5316 | 501.0316 | 490.1769 | 495.4808 | 498.6737 |  | 493.5069 |  | 482.684 | 507.9984 | 490.8016 | 224.0397 | 224.9668 | 226.9517 | 218.6757 | 214.4777 | 222.326 | 225.8 |  | 225.6 | 140.4717 | 139.8412 | 137.3606 | 137.6635 | 134.9088 |  | 141.0926 | 127.0003 | 140.9011
29/03/2026 | 14:30 | 508.9367 | 510.8905 | 505.9685 | 493.8697 | 498.0675 | 502.4575 |  | 497.5151 |  | 482.6622 | 506.9176 | 491.0013 | 224.3605 | 228.3719 | 227.2694 | 220.1649 | 214.7435 | 222.2161 | 225.9 |  | 225.9 | 140.4511 | 140.012 | 137.2275 | 138.0628 | 135.1158 |  | 141.5464 | 127.1369 | 141.3096
29/03/2026 | 15:00 | 508.6219 | 506.3215 | 503.5001 | 493.4328 | 498.233 | 502.808 |  | 498.4406 |  | 481.59 | 505.7592 | 489.9848 | 221.7169 | 226.8509 | 227.1166 | 220.2161 | 214.6918 | 222.0313 | 225.9 |  | 225.7 | 140.4319 | 139.7256 | 137.0221 | 137.77 | 135.2676 |  | 141.4586 | 126.787 | 140.942
29/03/2026 | 15:30 | 511.1399 | 511.4683 | 503.6051 | 497.2429 | 503.2065 | 505.0945 |  | 499.9049 |  | 481.7116 | 505.1972 | 490.0611 | 221.9482 | 228.4837 | 226.7276 | 222.2027 | 216.3603 | 222.1187 | 226 |  | 225.9 | 140.3956 | 140.2942 | 137.1755 | 137.3655 | 135.033 |  | 141.7513 | 127.2073 | 140.9216
29/03/2026 | 16:00 | 511.2972 | 520.1336 | 520.1486 | 501.1253 | 505.9039 | 507.5426 |  | 501.4042 |  | 481.9426 | 505.9025 | 489.554 | 222.8844 | 229.9242 | 227.9147 | 224.3488 | 217.8738 | 222.0426 | 225.4 |  | 225.8 | 140.7054 | 139.5069 | 137.169 | 137.5715 | 135.1158 |  | 141.5025 | 128.5197 | 140.9216
29/03/2026 | 16:30 | 513.1332 | 519.5034 | 513.6888 | 503.8712 | 508.007 | 509.6197 |  | 501.7687 |  | 480.5655 | 504.3915 | 488.2123 | 221.0655 |  | 227.8106 | 223.4635 | 217.6597 | 221.4249 | 225.3 |  | 225.6 | 140.3746 | 139.417 | 137.0954 | 137.3941 | 134.7156 |  | 141.2243 | 128.461 | 140.5335
29/03/2026 | 17:00 | 513.5004 | 525.1228 | 521.5141 | 507.5578 | 511.8351 | 513.4465 |  | 503.1904 |  | 480.2882 | 506.0677 | 489.1431 | 225.3824 | 229.7731 | 227.3099 | 225.6973 | 218.8483 | 221.4844 | 225.9 |  | 225.9 | 140.962 | 140.1147 | 137.011 | 138.0913 | 134.7708 |  | 141.5903 | 129.2793 | 140.942
29/03/2026 | 17:30 | 514.6021 | 526.5408 | 527.8689 | 505.8069 | 509.2724 | 511.1371 |  | 502.2558 |  | 478.2961 | 503.8899 | 487.1539 | 226.3291 | 228.9935 | 227.0489 | 224.386 | 218.1026 | 221.3127 | 224.7 |  | 225.5 | 139.9522 | 139.9137 | 136.7167 | 137.7132 | 134.343 |  | 141.0341 | 128.9602 | 140.4518
29/03/2026 | 18:00 | 512.5038 | 517.3502 | 512.1657 | 513.7132 | 515.5675 | 514.0562 | 507.9808 | 502.9283 |  | 476.9786 | 501.9472 | 484.4238 | 224.4652 | 227.7677 | 229.2686 | 222.3224 | 217.4677 | 221.0977 | 224 |  | 224.1 | 140.828 | 140.6889 | 136.4927 | 139.1674 | 134.7432 |  | 142.1026 | 128.8271 | 141.33
29/03/2026 | 18:30 | 503.5861 | 504.4834 | 507.4915 | 507.1298 | 508.594 | 508.369 |  | 499.7769 |  | 475.5109 | 500.6159 | 483.383 | 223.094 | 223.613 | 225.7265 | 218.9189 | 214.9206 | 221.0864 | 223.4 |  | 223.5 | 140.1492 | 140.1604 | 136.1399 | 138.5722 | 134.0256 |  | 141.8245 | 128.2732 | 140.5131
29/03/2026 | 19:00 | 502.1698 | 502.4877 | 496.8827 | 507.0101 | 508.4442 | 508.7276 |  | 500.6632 |  | 477.3949 | 501.8328 | 485.4825 | 221.9119 | 225.2121 | 225.6115 | 219.7361 | 215.8509 | 221.7571 | 224.7 |  | 224.6 | 140.5859 | 141.0325 | 136.403 | 140.94 | 134.5224 |  | 142.6588 | 128.7329 | 141.2688
29/03/2026 | 19:30 | 501.4353 | 501.0172 | 495.2546 | 504.8311 | 507.6521 | 507.6065 |  | 499.713 |  | 477.1717 | 502.3497 | 486.0829 | 222.0663 | 224.4017 | 225.0262 | 218.4846 | 214.9945 | 221.5573 | 224.7 |  | 224.6 | 140.6303 | 141.3952 | 136.3759 | 140.5155 | 134.55 |  | 142.8052 | 128.5235 | 141.0237
29/03/2026 | 20:00 | 501.7501 | 501.1748 |  | 504.0875 | 506.7328 | 506.2625 |  | 498.3064 |  | 476.3503 | 501.326 | 485.2551 | 222.0995 | 224.2012 | 224.9325 | 218.3385 | 214.4408 | 221.4743 | 224.7 |  | 224.5 | 140.8767 | 141.6062 | 136.4082 | 140.0694 | 134.4672 |  | 142.6881 | 128.2097 | 140.9216
29/03/2026 | 20:30 | 501.1206 | 500.177 |  | 504.3795 | 506.4378 | 505.8724 |  | 499.1287 |  | 476.5455 | 500.9724 | 485.1176 | 222.7074 | 223.8186 | 225.2874 | 218.5701 | 215.2898 | 221.4291 | 224.7 |  | 224.5 | 141.0286 | 141.7726 | 136.3362 | 140.28 | 134.7018 |  | 142.4686 | 127.5787 | 141.33
29/03/2026 | 21:00 | 501.8026 | 499.7043 | 500.3489 | 504.4052 | 506.97 | 507.2901 |  | 498.6827 |  | 475.9071 | 502.5855 | 484.7881 | 223.1545 | 224.4026 | 225.6523 | 218.9725 | 215.6294 | 221.4113 | 224 |  | 224.3 | 140.9403 | 141.1219 | 136.4315 | 140.1366 | 134.4396 |  | 142.2929 | 127.6851 | 141.3913
29/03/2026 | 21:30 | 502.1698 | 502.8029 | 500.9267 | 505.637 | 508.6463 | 507.0961 |  | 499.6042 |  | 476.8043 | 501.2615 | 484.9097 | 223.3825 | 225.0599 | 226.3716 | 219.2218 | 216.0502 | 221.0509 | 224 |  | 224.3 |  | 141.2768 | 136.7298 | 140.0985 | 134.3154 |  | 142.2929 | 127.8147 | 141.33
29/03/2026 | 22:00 | 504.2155 | 508.3172 | 505.9685 | 508.7003 | 510.2329 | 509.1532 |  | 500.0476 |  | 475.5269 | 501.1943 | 485.3481 | 224.2448 | 227.8784 | 228.5035 | 220.5453 | 216.8475 | 221.4274 | 224 |  | 224.5 | 140.9112 | 141.0995 | 136.5766 | 139.2304 | 134.4948 |  | 142.2343 | 128.2067 | 141.3504
29/03/2026 | 22:30 | 504.5303 | 508.6848 | 504.3929 | 509.9667 | 511.3591 | 510.9904 |  | 500.3689 |  | 477.1673 | 502.4424 | 484.9809 | 225.1706 | 225.723 | 227.4517 | 221.0075 | 217.8664 | 220.5287 | 224.7 |  | 224.7 | 141.1302 | 140.9112 | 136.6805 | 138.4312 | 134.9088 |  | 142.2343 | 128.7703 | 140.942
29/03/2026 | 23:00 | 504.5828 | 509.7352 | 510.4851 | 512.7867 | 513.8624 | 512.3278 |  | 501.3684 |  | 477.282 | 502.3607 | 485.8373 | 226.1316 | 225.6507 | 227.9438 | 222.4162 | 218.2281 | 221.3407 | 224.7 |  | 225.2 | 141.2478 | 140.6014 | 136.8832 | 138.8588 | 135.1158 |  | 142.0294 | 128.4244 | 140.9828
29/03/2026 | 23:30 | 501.5403 | 507.4244 | 510.2225 | 516.3143 | 516.7851 | 515.1633 |  | 503.8265 |  | 477.3431 | 502.3404 | 484.797 | 222.2126 | 225.8952 | 227.1764 | 222.1926 | 219.5866 | 220.9168 | 224 |  | 224.8 | 140.529 | 140.4922 | 136.839 | 138.2097 | 134.8674 |  | 142.0733 | 129.0257 | 141.33
30/03/2026 | 00:00 | 501.6452 | 511.1531 | 510.6952 | 517.9664 | 519.3383 | 517.1808 |  | 505.1039 |  | 478.6709 | 502.8196 | 486.7473 | 222.4295 | 226.7555 | 227.4329 | 223.4597 | 220.9007 | 221.0896 | 224.7 |  | 225.3 | 140.557 | 140.919 | 137.0422 | 138.2438 | 135.3366 |  | 142.4539 | 129.2203 | 141.33
MÁXIMO |  | 514.6021 | 526.5408 | 527.8689 | 517.9664 | 519.3383 | 517.8586 | 518.9648 | 511.2607 | 0 | 495.5844 | 511.8681 | 499.3952 | 228.4316 | 229.9242 | 229.2686 | 225.7191 | 222.2665 | 223.4232 | 229.8 | 0 | 230.6 | 142.8004 | 141.7726 | 139.9329 | 140.94 | 137.1996 | 0 | 142.937 | 132.4734 | 143.3314
MÍNIMO |  | 499.0224 | 499.0741 | 493.3639 | 488.8208 | 492.9229 | 498.6737 | 507.9808 | 492.8482 | 0 | 475.5109 | 500.6159 | 483.383 | 218.3022 | 221.7571 | 224.5587 | 217.9899 | 214.079 | 220.5287 | 223.4 | 0 | 223.5 | 139.9522 | 139.417 | 136.1399 | 137.1962 | 134.0256 | 0 | 141.0341 | 126.787 | 140.4518
PROMEDIO |  | 504.3784 | 508.1498 | 505.6863 | 504.56 | 507.0907 | 507.8672 | 515.1368 | 500.5885 | 0 | 482.4107 | 505.5263 | 489.8375 | 223.4642 | 225.6758 | 226.7356 | 221.3358 | 217.5469 | 221.9349 | 225.7937 | 0 | 226.1479 | 140.9687 | 140.5008 | 137.5062 | 138.4541 | 135.4154 | 0 | 141.8739 | 129.0839 | 141.4432
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 29/03/2026 06:14:00 | 29/03/2026 07:32:00 | Por regulación de tensión en el área norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TALARA - ZORRITOS | L-2249 | 29/03/2026 06:48:00 | 29/03/2026 07:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Piura Oeste.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.784 | 08:19:33 | 60.309
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.787 | 08:19:33 | 60.309
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.785 | 08:19:33 | 60.309
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.788 | 08:19:33 | 60.309
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.784 | 08:19:33 | 60.309
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.787 | 08:19:33 | 60.309
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.787 | 08:19:33 | 60.309
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.783 | 08:19:33 | 60.310
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:32:14 | 59.786 | 08:19:33 | 60.308

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/03/2026 | 00:30 | 6981.5 | 6947.6786 | -0.4844%
29/03/2026 | 01:00 | 6822.5 | 6786.1419 | -0.5329%
29/03/2026 | 01:30 | 6663.5 | 6714.9028 | 0.7714%
29/03/2026 | 02:00 | 6579.7 | 6619.4262 | 0.6038%
29/03/2026 | 02:30 | 6570.2 | 6534.3817 | -0.5452%
29/03/2026 | 03:00 | 6487.7 | 6487.7981 | 0.001512%
29/03/2026 | 03:30 | 6430.3 | 6447.6367 | 0.2696%
29/03/2026 | 04:00 | 6400.5 | 6423.1048 | 0.3532%
29/03/2026 | 04:30 | 6446.5 | 6408.2052 | -0.594%
29/03/2026 | 05:00 | 6422.9 | 6393.2915 | -0.461%
29/03/2026 | 05:30 | 6327.7 | 6367.2878 | 0.6256%
29/03/2026 | 06:00 | 6334.9 | 6337.0115 | 0.03333%
29/03/2026 | 06:30 | 6151 | 6123.2281 | -0.4515%
29/03/2026 | 07:00 | 5963.19 | 6083.5184 | 2.018%
29/03/2026 | 07:30 | 6208.97 | 6153.6963 | -0.8902%
29/03/2026 | 08:00 | 6242.63 | 6247.1831 | 0.07294%
29/03/2026 | 08:30 | 6412.59 | 6415.9297 | 0.05208%
29/03/2026 | 09:00 | 6516.41 | 6541.5418 | 0.3857%
29/03/2026 | 09:30 | 6632.38 | 6679.2184 | 0.7062%
29/03/2026 | 10:00 | 6736.29 | 6809.0042 | 1.079%
29/03/2026 | 10:30 | 6840.37 | 6945.3153 | 1.534%
29/03/2026 | 11:00 | 6927.64 | 7016.5089 | 1.283%
29/03/2026 | 11:30 | 7008.46 | 7087.1358 | 1.123%
29/03/2026 | 12:00 | 7076.38 | 7120.4215 | 0.6224%
29/03/2026 | 12:30 | 7068.12 | 7150.4671 | 1.165%
29/03/2026 | 13:00 | 6982.94 | 7154.1855 | 2.452%
29/03/2026 | 13:30 | 6986.24 | 7155.5185 | 2.423%
29/03/2026 | 14:00 | 7047.75 | 7140.5923 | 1.317%
29/03/2026 | 14:30 | 6855.36 | 7095.4311 | 3.502%
29/03/2026 | 15:00 | 6934.05 | 7053.2446 | 1.719%
29/03/2026 | 15:30 | 6993.13 | 7056.5551 | 0.907%
29/03/2026 | 16:00 | 6978.74 | 7077.9732 | 1.422%
29/03/2026 | 16:30 | 7027.45 | 7033.5874 | 0.08733%
29/03/2026 | 17:00 | 6944.88 | 7080.7962 | 1.957%
29/03/2026 | 17:30 | 7110.53 | 7075.4216 | -0.4938%
29/03/2026 | 18:00 | 7213 | 7162.8276 | -0.6956%
29/03/2026 | 18:30 | 7647 | 7457.014 | -2.484%
29/03/2026 | 19:00 | 7669.6 | 7775.1341 | 1.376%
29/03/2026 | 19:30 | 7777.7 | 7864.2034 | 1.112%
29/03/2026 | 20:00 | 7779.1 | 7888.4436 | 1.406%
29/03/2026 | 20:30 | 7692.7 | 7870.8517 | 2.316%
29/03/2026 | 21:00 | 7681.8 | 7805.7614 | 1.614%
29/03/2026 | 21:30 | 7538.2 | 7697.0027 | 2.107%
29/03/2026 | 22:00 | 7458.2 | 7548.1848 | 1.207%
29/03/2026 | 22:30 | 7278.8 | 7355.7566 | 1.057%
29/03/2026 | 23:00 | 7065.1 | 7145.3619 | 1.136%
29/03/2026 | 23:30 | 6874.6 | 6903.0352 | 0.4136%
30/03/2026 | 00:00 | 6598.2 | 6661.9151 | 0.9656%

## DESVIACIÓN
domingo, 29 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/03/2026 | 00:30 | 207.1 | 203.4014 | 203.4014 | 3.6986 | 651.8 | 596.9253 | 596.9253 | 54.8747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.1652 | 61.1652 | -0.86521 | 148.5 | 215 | 215 | -66.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 135.5838 | 135.5838 | 17.4162 | 152.9 | 135.5838 | 135.5838 | 17.3162 | 152.4 | 135.5838 | 135.5838 | 16.8162 | 250.6 | 203.9865 | 203.9865 | 46.6135 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.9095 | 3.3 | 3.0557 | 3.0557 | 0.24433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.8 | 78.0576 | 78.0576 | -17.2577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 219.6 | 220.695 | 220.695 | -1.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 30.3 | 81.6356 | 81.6356 | -51.3356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 94 | 87.7736 | 87.7736 | 6.2264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 34.2857 | 34.2857 | 4.3143 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.368 | 44.368 | -0.86801 | 128.7 | 100.651 | 100.651 | 28.049 | 129.1 | 100.651 | 100.651 | 28.449 | 128.1 | 100.651 | 100.651 | 27.449 | 216.9 | 151.4298 | 151.4298 | 65.4702 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 49.2 | 67.1992 | 67.1992 | -17.9992 | 53.9 | 78.568 | 78.568 | -24.668 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 115.218 | 115.218 | -1.718 |  |  |  | 0 | 55.3 | 57.782 | 57.782 | -2.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 94.95 | 94.95 | -23.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | -3.66 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 25.58 | 25.58 | 0.52 | 66.1 | 68.24 | 68.24 | -2.14 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 6.435 | 6.435 | -3.535 | 15.3 | 24.994 | 24.994 | -9.694 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 38.33 | 38.33 | 10.57 | 73.9 | 42.09 | 42.09 | 31.81 | 4.3 | 4.73 | 4.73 | -0.43 | 0.2 | 2.24 | 2.24 | -2.04 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 27.5 | 40 | 40 | -12.5 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.08 | 8.08 | 0.42 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
29/03/2026 | 01:00 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 646.9 | 596.9253 | 596.9253 | 49.9747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.1652 | 61.1652 | -1.1652 | 146.9 | 215 | 215 | -68.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 135.5838 | 135.5838 | -16.6838 | 118.3 | 135.5838 | 135.5838 | -17.2838 | 119.2 | 135.5838 | 135.5838 | -16.3838 | 221.1 | 203.9865 | 203.9865 | 17.1135 | 206 | 153.7485 | 153.7485 | 52.2515 | 108 | 77.1051 | 77.1051 | 30.8949 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 3.1 | 3.0557 | 3.0557 | 0.04433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 36.3475 | 36.3475 | 23.9525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.1 | 457.0943 | 457.0943 | -32.9943 | 15.8 | 81.6356 | 81.6356 | -65.8356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 34.2857 | 34.2857 | 4.0143 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 162.3 | 96.0829 | 96.0829 | 66.2171 | 162.2 | 96.0829 | 96.0829 | 66.1171 | 162.9 | 96.0829 | 96.0829 | 66.8171 | 253.1 | 144.5572 | 144.5572 | 108.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 133.1603 | 133.1603 | -8.7603 | 48.7 | 67.1992 | 67.1992 | -18.4992 | 51.9 | 78.568 | 78.568 | -26.668 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 115.218 | 115.218 | -2.318 |  |  |  | 0 | 56 | 57.782 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 93.01 | 93.01 | -43.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | -3.66 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.4562 | 20.4562 | -11.7562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 24.865 | 24.865 | -0.865 | 67.7 | 64.201 | 64.201 | 3.499 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 6.769 | 6.769 | -1.269 | 15.5 | 23.526 | 23.526 | -8.026 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 38.33 | 38.33 | -13.73 | 61.1 | 42.09 | 42.09 | 19.01 | 2.3 | 4.73 | 4.73 | -2.43 | 0 | 2.24 | 2.24 | -2.24 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 24.2 | 32 | 32 | -7.8 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
29/03/2026 | 01:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 653.9 | 596.9253 | 596.9253 | 56.9747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.1652 | 61.1652 | -0.86521 | 148.8 | 215 | 215 | -66.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 135.5838 | 135.5838 | -22.5838 | 113.7 | 135.5838 | 135.5838 | -21.8838 | 112.7 | 135.5838 | 135.5838 | -22.8838 | 213.9 | 203.9865 | 203.9865 | 9.9135 | 205.9 | 136.4863 | 136.4863 | 69.4137 | 108 | 68.4481 | 68.4481 | 39.5519 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 6.7 | 5.6905 | 5.6905 | 1.0095 | 3.3 | 3.0557 | 3.0557 | 0.24433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.9 | 39.8266 | 39.8266 | 21.0734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 174.3 | 220.695 | 220.695 | -46.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.3 | 457.0943 | 457.0943 | -54.7943 | 4.8 | 81.6356 | 81.6356 | -76.8356 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 84.7 | 110.482 | 110.482 | -25.782 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 45.2 | 44.103 | 44.103 | 1.097 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.7 | 34.2857 | 34.2857 | 4.4143 | 172.9 | 174.5595 | 174.5595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 44.368 | 44.368 | -0.76801 | 146.1 | 96.0829 | 96.0829 | 50.0171 | 146 | 96.0829 | 96.0829 | 49.9171 | 147 | 96.0829 | 96.0829 | 50.9171 | 255 | 144.5572 | 144.5572 | 110.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 133.1603 | 133.1603 | -11.9603 | 49.7 | 67.1992 | 67.1992 | -17.4992 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 115.218 | -0.818 |  |  |  | 0 | 57.1 | 57.782 | 57.782 | -0.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 91.7 | 91.7 | -46.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | -3.66 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 20.4562 | 20.4562 | -14.9562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 23.93 | 23.93 | -3.43 | 58.5 | 59.196 | 59.196 | -0.696 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.3 | 6.982 | 6.982 | -0.682 | 14.1 | 20.154 | 20.154 | -6.054 | 0 |  |  | 0 | 23 | 24.43 | 24.43 | -1.43 | 46.1 | 26.82 | 26.82 | 19.28 | 1 | 3.11 | 3.11 | -2.11 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 23.1 | 27 | 27 | -3.9 | 19.9 | 15 | 15 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.08 | 8.08 | -1.18 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
29/03/2026 | 02:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 599.8 | 596.9253 | 596.9253 | 2.8747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 61.1652 | 61.1652 | -2.0652 | 146 | 215 | 215 | -69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 135.5838 | 135.5838 | -11.5838 | 123.9 | 135.5838 | 135.5838 | -11.6838 | 125 | 135.5838 | 135.5838 | -10.5838 | 223.4 | 203.9865 | 203.9865 | 19.4135 | 204.9 | 120.0309 | 120.0309 | 84.8691 | 108 | 60.1957 | 60.1957 | 47.8043 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.0671 | 164.0671 | -3.6671 | 6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.3095 | 3.1 | 3.0557 | 3.0557 | 0.04433 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60 | 15.448 | 15.448 | 44.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 202.6 | 220.695 | 220.695 | -18.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.5 | 457.0943 | 457.0943 | -8.5943 | 20.5 | 81.6356 | 81.6356 | -61.1356 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 175.7 | 176.0085 | 176.0085 | -0.30852 | 176.8 | 176.0085 | 176.0085 | 0.79148 | 183.2 | 176.5371 | 176.5371 | 6.6629 | 82.5 | 110.482 | 110.482 | -27.982 | 42.7 | 47.0826 | 47.0826 | -4.3826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 34.2857 | 34.2857 | 3.4143 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 44.368 | 44.368 | -1.368 | 132.6 | 96.0829 | 96.0829 | 36.5171 | 132.5 | 96.0829 | 96.0829 | 36.4171 | 132.4 | 96.0829 | 96.0829 | 36.3171 | 220.4 | 144.5572 | 144.5572 | 75.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 126.1 | 133.1603 | 133.1603 | -7.0603 | 48 | 67.1992 | 67.1992 | -19.1992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 115.218 | 115.218 | -0.318 |  |  |  | 0 | 56.4 | 57.782 | 57.782 | -1.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 90.38 | 90.38 | -37.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 20.4562 | 20.4562 | -15.2562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 23.203 | 23.203 | -2.303 | 53.4 | 55.165 | 55.165 | -1.765 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 7.484 | 7.484 | -4.684 | 12.6 | 16.965 | 16.965 | -4.365 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 24.43 | 24.43 | -5.33 | 32.2 | 26.82 | 26.82 | 5.38 | 0.4 | 3.11 | 3.11 | -2.71 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 11.4 | 23 | 23 | -11.6 | 4.5 | 13 | 13 | -8.5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.08 | 8.08 | 0.52 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
29/03/2026 | 02:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 603.9 | 596.9253 | 596.9253 | 6.9747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.1652 | 61.1652 | -1.1652 | 146.4 | 215 | 215 | -68.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 159.8201 | 159.8201 | -18.2201 | 141.8 | 159.8201 | 159.8201 | -18.0201 | 139.8 | 159.8201 | 159.8201 | -20.0201 | 234.2 | 240.45 | 240.45 | -6.25 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 569.7 | 566.0894 | 566.0894 | 3.6106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.0671 | 164.0671 | 6.8329 | 6.4 | 5.6905 | 5.6905 | 0.7095 | 3.3 | 3.0557 | 3.0557 | 0.24433 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60.8 | 94.2284 | 94.2284 | -33.4284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 217.2 | 220.695 | 220.695 | -3.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.5 | 457.0943 | 457.0943 | 11.4057 | 19.7 | 81.6356 | 81.6356 | -61.9356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 44.9 | 44.103 | 44.103 | 0.79699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 34.2857 | 34.2857 | 4.6143 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 85 |  |  | 85 | 85.7 |  |  | 85.7 | 85 |  |  | 85 | 173.1 |  |  | 173.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 57.2 | 67.1992 | 67.1992 | -9.9992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 130.5446 | 130.5446 | -15.8446 |  |  |  | 0 | 55.8 | 65.4683 | 65.4683 | -9.6683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 89.04 | 89.04 | -37.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | -2.68 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 20.4562 | 20.4562 | -11.6562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 22.685 | 22.685 | -2.185 | 51.4 | 52.108 | 52.108 | -0.708 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 7.978 | 7.978 | -5.278 | 13.2 | 14.508 | 14.508 | -1.308 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 18.46 | 18.46 | -4.86 | 29.7 | 20.68 | 20.68 | 9.02 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 8.6 | 20 | 20 | -11.4 | 4.6 | 12 | 12 | -7.4 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 21.8 | 20 | 20 | 1.8
29/03/2026 | 03:00 | 208.8 | 203.4014 | 203.4014 | 5.3986 | 604.2 | 596.9253 | 596.9253 | 7.2747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1652 | 61.1652 | 0.03479 | 148.9 | 215 | 215 | -66.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 157.6256 | 157.6256 | -35.4256 | 122.5 | 157.6256 | 157.6256 | -35.1256 | 123.1 | 157.6256 | 157.6256 | -34.5256 | 231.6 | 237.1484 | 237.1484 | -5.5484 | 205.8 | 207.2429 | 207.2429 | -1.4428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 562.9 | 566.0894 | 566.0894 | -3.1894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.0671 | 164.0671 | 6.5329 | 6.8 | 5.6905 | 5.6905 | 1.1095 | 3.3 | 3.0557 | 3.0557 | 0.24433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 61.1 | 87.6168 | 87.6168 | -26.5168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444 | 457.0943 | 457.0943 | -13.0943 | 26.8 | 81.6356 | 81.6356 | -54.8356 | 153 | 151.3625 | 151.3625 | 1.6375 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 17.2 | 19.2109 | 19.2109 | -2.0109 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.1 | 185.8204 | 185.8204 | -2.7204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 45.2 | 44.103 | 44.103 | 1.097 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.7 | 34.2857 | 34.2857 | 5.4143 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 44.368 | 44.368 | -0.46801 | 85.4 |  |  | 85.4 | 85.6 |  |  | 85.6 | 85.6 |  |  | 85.6 | 174.9 |  |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 58.3 | 67.1992 | 67.1992 | -8.8992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.218 | 115.218 | -1.118 |  |  |  | 0 | 56.2 | 57.782 | 57.782 | -1.582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 88 | 88 | -50.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 9 | 20.4562 | 20.4562 | -11.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 22.39 | 22.39 | -4.89 | 42.3 | 50.09 | 50.09 | -7.79 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.5 | 8.39 | 8.39 | -6.89 | 14.6 | 13.235 | 13.235 | 1.365 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 18.46 | 18.46 | -6.36 | 20.6 | 20.68 | 20.68 | -0.08 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 13.2 | 19 | 19 | -5.8 | 6 | 11 | 11 | -5 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.08 | 8.08 | 0.82 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20 | 20 | 20 | 0
29/03/2026 | 03:30 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 603 | 596.9253 | 596.9253 | 6.0747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 61.1652 | 61.1652 | -0.46521 | 148.3 | 215 | 215 | -66.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 153.6537 | 153.6537 | -28.5537 | 125.3 | 153.6537 | 153.6537 | -28.3537 | 125.6 | 153.6537 | 153.6537 | -28.0537 | 220 | 231.1726 | 231.1726 | -11.1726 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 562.4 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 6.5 | 5.6905 | 5.6905 | 0.8095 | 3.2 | 3.0557 | 3.0557 | 0.14433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.9 | 86.3179 | 86.3179 | -25.4179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 208.6 | 220.695 | 220.695 | -12.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448 | 457.0943 | 457.0943 | -9.0943 | 27.7 | 81.6356 | 81.6356 | -53.9356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 34.2857 | 34.2857 | 4.0143 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.368 | 44.368 | -0.86801 | 85.8 |  |  | 85.8 | 85.2 |  |  | 85.2 | 85.2 |  |  | 85.2 | 174.5 |  |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 129.3 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 115.218 | 115.218 | -1.718 |  |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 87.26 | 87.26 | -52.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 22.317 | 22.317 | -5.217 | 30.5 | 49.113 | 49.113 | -18.613 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.7 | 9.001 | 9.001 | -8.301 | 19 | 14.433 | 14.433 | 4.567 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 10.4 | 10.4 | -3 | 18.5 | 11.61 | 11.61 | 6.89 | 0 | 1.19 | 1.19 | -1.19 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 5.5 | 18 | 18 | -12.5 | 1.1 | 10 | 10 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.08 | 8.08 | 0.62 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
29/03/2026 | 04:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 600.9 | 596.9253 | 596.9253 | 3.9747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.1652 | 61.1652 | -1.0652 | 147.8 | 215 | 215 | -67.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 148.0082 | 148.0082 | 0.09178 | 147.8 | 148.0082 | 148.0082 | -0.20822 | 148.2 | 148.0082 | 148.0082 | 0.19178 | 238.7 | 222.679 | 222.679 | 16.021 | 115.9 | 207.2429 | 207.2429 | -91.3428 | 79.1 | 103.9326 | 103.9326 | -24.8326 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 3.2 | 3.0557 | 3.0557 | 0.14433 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 85.6919 | 85.6919 | -25.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 217.4 | 220.695 | 220.695 | -3.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 457.0943 | 457.0943 | 3.8057 | 29.4 | 81.6356 | 81.6356 | -52.2356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 34.2857 | 34.2857 | 3.8143 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 85.8 |  |  | 85.8 | 85.4 |  |  | 85.4 | 85.5 |  |  | 85.5 | 174.7 |  |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 115.218 | 115.218 | -1.718 |  |  |  | 0 | 56.9 | 57.782 | 57.782 | -0.882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 87.23 | 87.23 | -47.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 22.156 | 22.156 | -7.456 | 26.1 | 48.415 | 48.415 | -22.315 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 10.017 | 10.017 | -8.117 | 25.9 | 16.65 | 16.65 | 9.25 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | -0.5 | 15.4 | 11.61 | 11.61 | 3.79 | 0 | 1.19 | 1.19 | -1.19 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 17 | 17 | -16.3 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.08 | 8.08 | 0.82 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
29/03/2026 | 04:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 603.9 | 596.9253 | 596.9253 | 6.9747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.1652 | 61.1652 | -1.1652 | 149.9 | 215 | 215 | -65.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 147.0525 | 147.0525 | 3.6475 | 150.4 | 147.0525 | 147.0525 | 3.3475 | 150 | 147.0525 | 147.0525 | 2.9475 | 247.1 | 221.2411 | 221.2411 | 25.8589 | 111.6 | 207.2429 | 207.2429 | -95.6428 | 69.3 | 103.9326 | 103.9326 | -34.6326 | 561.9 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 3.2 | 3.0557 | 3.0557 | 0.14433 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 86.6664 | 86.6664 | -25.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 457.0943 | 457.0943 | 6.5057 | 32 | 81.6356 | 81.6356 | -49.6356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 34.2857 | 34.2857 | 4.3143 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.368 | 44.368 | -0.86801 | 70 |  |  | 70 | 85.6 |  |  | 85.6 | 86.3 |  |  | 86.3 | 173.8 |  |  | 173.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 115.218 | -0.818 |  |  |  | 0 | 56.5 | 57.782 | 57.782 | -1.282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 65.9 | 87.91 | 87.91 | -22.01 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.18 | 2.18 | -1.48 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 21.907 | 21.907 | -2.507 | 33.6 | 47.998 | 47.998 | -14.398 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1 | 10.666 | 10.666 | -9.666 | 20.2 | 17.058 | 17.058 | 3.142 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 14.6 | 5 | 5 | 9.6 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.08 | 8.08 | 0.72 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
29/03/2026 | 05:00 | 205.7 | 203.4014 | 203.4014 | 2.2986 | 605.3 | 596.9253 | 596.9253 | 8.3747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.1652 | 61.1652 | -0.86521 | 149.7 | 215 | 215 | -65.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 142.6178 | 142.6178 | 31.8822 | 175.2 | 142.6178 | 142.6178 | 32.5822 | 175.4 | 142.6178 | 142.6178 | 32.7822 | 271 | 214.5691 | 214.5691 | 56.4309 | 110.6 | 207.2429 | 207.2429 | -96.6428 | 69.2 | 103.9326 | 103.9326 | -34.7326 | 562.8 | 566.0894 | 566.0894 | -3.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 6.3 | 5.6905 | 5.6905 | 0.6095 | 3.3 | 3.0557 | 3.0557 | 0.24433 | 0 | 4.1195 | 4.1195 | -4.1195 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 61 | 83.9554 | 83.9554 | -22.9554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.7 | 220.695 | 220.695 | 3.005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 457.0943 | 457.0943 | 7.2057 | 31 | 81.6356 | 81.6356 | -50.6356 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 34.2857 | 34.2857 | 4.3143 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.368 | 44.368 | -0.86801 | 0 |  |  | 0 | 85.7 |  |  | 85.7 | 85.6 |  |  | 85.6 | 108.1 |  |  | 108.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 115.218 | 115.218 | -1.618 |  |  |  | 0 | 56.7 | 57.782 | 57.782 | -1.082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 88.15 | 88.15 | -13.25 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.68 | 2.68 | -1.48 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 21.827 | 21.827 | -0.127 | 32.9 | 48.084 | 48.084 | -15.184 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.6 | 11.194 | 11.194 | -9.594 | 16.3 | 17.258 | 17.258 | -0.958 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.18 | 0.18 | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.08 | 8.08 | 0.52 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
29/03/2026 | 05:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 592.7 | 596.9253 | 596.9253 | -4.2253 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 61.1652 | 61.1652 | -2.4652 | 141.3 | 215 | 215 | -73.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 159.8201 | 159.8201 | 18.0799 | 186.6 | 159.8201 | 159.8201 | 26.7799 | 185.9 | 159.8201 | 159.8201 | 26.0799 | 277.3 | 240.45 | 240.45 | 36.85 | 111.1 | 207.2429 | 207.2429 | -96.1428 | 69.1 | 103.9326 | 103.9326 | -34.8326 | 547.3 | 566.0894 | 566.0894 | -18.7894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.0671 | 164.0671 | -3.6671 | 4.9 | 5.6905 | 5.6905 | -0.7905 | 2.9 | 3.0557 | 3.0557 | -0.15567 | 0 | 4.1195 | 4.1195 | -4.1195 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 89.7 | 141.886 | 141.886 | -52.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.4665 | 112.4665 | -4.1665 | 219.6 | 220.695 | 220.695 | -1.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 30.6 | 81.6356 | 81.6356 | -51.0356 | 148.6 | 151.3625 | 151.3625 | -2.7625 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 171.8 | 185.8204 | 185.8204 | -14.0204 | 172.6 | 185.8204 | 185.8204 | -13.2204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 102.6 | 110.482 | 110.482 | -7.882 | 42.3 | 47.0826 | 47.0826 | -4.7826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 34.2857 | 34.2857 | 3.1143 | 164.8 | 174.5595 | 174.5595 | -9.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 95.5452 | 95.5452 | -2.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 44.368 | 44.368 | -1.968 | 0 |  |  | 0 | 84.2 |  |  | 84.2 | 83.5 |  |  | 83.5 | 108.7 |  |  | 108.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 124 | 133.1603 | 133.1603 | -9.1603 | 57.3 | 67.1992 | 67.1992 | -9.8992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 |  |  | 113.1 |  |  |  | 0 | 56.5 |  |  | 56.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 87.95 | 87.95 | -32.35 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.68 | 2.68 | -1.18 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.4562 | 20.4562 | -5.6562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | -2.12 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 21.914 | 21.914 | 1.186 | 28.9 | 48.673 | 48.673 | -19.773 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.1 | 11.666 | 11.666 | -8.566 | 16.8 | 17.358 | 17.358 | -0.558 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.95 | 5.95 | -1.15 | 17.8 | 7.62 | 7.62 | 10.18 | 0 | 0.62 | 0.62 | -0.62 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.4 | 20 | 20 | -17.6 | 1.9 | 14 | 14 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
29/03/2026 | 06:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 600.2 | 596.9253 | 596.9253 | 3.2747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 61.1652 | 61.1652 | -1.4652 | 145.9 | 215 | 215 | -69.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 159.8201 | 159.8201 | -12.6201 | 147.5 | 159.8201 | 159.8201 | -12.3201 | 146.3 | 159.8201 | 159.8201 | -13.5201 | 246.5 | 240.45 | 240.45 | 6.05 | 111 | 207.2429 | 207.2429 | -96.2429 | 68.1 | 103.9326 | 103.9326 | -35.8326 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 3.1 | 3.0557 | 3.0557 | 0.04433 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 90.4 | 100.6491 | 100.6491 | -10.2491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 211 | 220.695 | 220.695 | -9.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 31.5 | 81.6356 | 81.6356 | -50.1356 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 103.6 | 110.482 | 110.482 | -6.882 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 44.2 | 44.103 | 44.103 | 0.09699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38 | 34.2857 | 34.2857 | 3.7143 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.368 | 44.368 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 131.6 |  |  | 131.6 | 59.7 |  |  | 59.7 | 115.6 |  |  | 115.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 133.1603 | 133.1603 | -5.7603 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  |  | 0 | 56 |  |  | 56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 88.47 | 88.47 | -7.17 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.68 | 2.68 | -0.78 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 20.4562 | 20.4562 | -3.2562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.2 | 16.71 | 16.71 | -16.51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 2 |  |  | 2 | 1.9 |  |  | 1.9 | 20.3 | 21.944 | 21.944 | -1.644 | 31.3 | 49.321 | 49.321 | -18.021 | 1.8 |  |  | 1.8 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.1 | 11.654 | 11.654 | -4.554 | 25.2 | 16.662 | 16.662 | 8.538 | 0.8 |  |  | 0.8 | 7.9 | 5.95 | 5.95 | 1.95 | 19.4 | 7.62 | 7.62 | 11.78 | 0 | 0.62 | 0.62 | -0.62 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.72 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3.7 | 24 | 24 | -20.3 | 1.8 | 16 | 16 | -14.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.08 | 8.08 | 0.02 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
29/03/2026 | 06:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 599 | 596.9253 | 596.9253 | 2.0747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 91.8678 | 91.8678 | -33.1678 | 146.3 | 215 | 215 | -68.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 135.5838 | 135.5838 | -27.1838 | 106.1 | 135.5838 | 135.5838 | -29.4838 | 107.3 | 135.5838 | 135.5838 | -28.2838 | 212.6 | 203.9865 | 203.9865 | 8.6135 | 112.2 | 120.0309 | 120.0309 | -7.8309 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 | 552.1 | 566.0894 | 566.0894 | -13.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 3.1 | 3.0557 | 3.0557 | 0.04433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 89.6 | 78.0576 | 78.0576 | 11.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 181.8 | 220.695 | 220.695 | -38.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376 | 457.0943 | 457.0943 | -81.0943 | 33.6 | 81.6356 | 81.6356 | -48.0356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 174.2 | 172.4629 | 172.4629 | 1.7371 | 175.7 | 172.4629 | 172.4629 | 3.2371 | 182.6 | 172.9808 | 172.9808 | 9.6192 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 42.5 | 47.0826 | 47.0826 | -4.5826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 34.2857 | 34.2857 | 3.9143 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 44.368 | 44.368 | -1.368 | 0 |  |  | 0 | 158.5 | 10 | 10 | 148.5 | 0 |  |  | 0 | 67.4 |  |  | 67.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 133.1603 | 133.1603 | -19.8603 | 58.8 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 |  |  | 114.6 |  |  |  | 0 | 58.1 |  |  | 58.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 89.72 | 89.72 | -13.92 | 11.2 | 1.964 | 1.964 | 9.236 | 2 | 3.66 | 3.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 26.9 | 2.818 | 2.818 | 24.082 | 14.4 | 36.26 | 36.26 | -21.86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12.2 | 17.8814 | 17.8814 | -5.6814 | 7.6 | 0.35 | 0.35 | 7.25 | 8.3 | 0.514 | 0.514 | 7.786 | 22.7 | 21.918 | 21.918 | 0.782 | 39.3 | 50.03 | 50.03 | -10.73 | 7.7 | 0.415 | 0.415 | 7.285 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 11.38 | 11.38 | -1.58 | 25.3 | 15.788 | 15.788 | 9.512 | 5 | 0.478 | 0.478 | 4.522 | 7.4 | 7.32 | 7.32 | 0.08 | 24 | 8.04 | 8.04 | 15.96 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0.5 | 2.24 | 2.24 | -1.74 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 35 | 5.111 | 5.111 | 29.889 | 0.7 | 0.166 | 0.166 | 0.534 | 34.4 | 3.937 | 3.937 | 30.463 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.9 | 26 | 26 | -24.1 | 3 | 17 | 17 | -14 | 22.5 | 3.236 | 3.236 | 19.264 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0.6 | 0.014 | 0.014 | 0.586 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.08 | 8.08 | -0.38 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
29/03/2026 | 07:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 587.8 | 596.9253 | 596.9253 | -9.1253 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 91.8678 | 91.8678 | -6.9678 | 142.5 | 215 | 215 | -72.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 133.8283 | 133.8283 | -26.3283 | 107.6 | 133.8283 | 133.8283 | -26.2283 | 107.3 | 133.8283 | 133.8283 | -26.5283 | 206.5 | 201.3453 | 201.3453 | 5.1547 | 110.9 | 120.0309 | 120.0309 | -9.1309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 532.5 | 566.0894 | 566.0894 | -33.5894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.0671 | 164.0671 | -4.5671 | 5.4 | 5.6905 | 5.6905 | -0.2905 | 2.8 | 3.0557 | 3.0557 | -0.25567 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 14.4 | 77.8696 | 77.8696 | -63.4696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 136 | 220.695 | 220.695 | -84.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.1 | 457.0943 | 457.0943 | -91.9943 | 32.9 | 81.6356 | 81.6356 | -48.7356 | 149.2 | 151.3625 | 151.3625 | -2.1625 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 115.3 | 133.7487 | 133.7487 | -18.4487 | 115.6 | 133.7487 | 133.7487 | -18.1487 | 153.5 | 134.1504 | 134.1504 | 19.3496 | 103.9 | 110.482 | 110.482 | -6.582 | 42 | 47.0826 | 47.0826 | -5.0826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.3 | 34.2857 | 34.2857 | 3.0143 | 164.8 | 174.5595 | 174.5595 | -9.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 25.7466 | 25.7466 | 20.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 44.368 | 44.368 | -2.368 | 0 |  |  | 0 | 134.9 | 10 | 10 | 124.9 | 0 |  |  | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 133.1603 | 133.1603 | -26.5603 | 56.9 | 67.1992 | 67.1992 | -10.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 91.33 | 91.33 | -16.83 | 40 | 18.003 | 18.003 | 21.997 | 2.8 | 3.66 | 3.66 | -0.86 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 68 | 26.241 | 26.241 | 41.759 | 37.59 |  |  | 37.59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 3.974 | 3.974 | 7.926 | 14.7 | 3.298 | 3.298 | 11.402 | 19.8 | 21.769 | 21.769 | -1.969 | 50.6 | 51.134 | 51.134 | -0.534 | 14 | 1.268 | 1.268 | 12.732 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 12.9 | 10.899 | 10.899 | 2.001 | 28.1 | 15.146 | 15.146 | 12.954 | 16.1 | 4.863 | 4.863 | 11.237 | 9.9 | 7.32 | 7.32 | 2.58 | 16.1 | 8.04 | 8.04 | 8.06 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 7.6 | 4.48 | 4.48 | 3.12 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 0.52 | 121.8 | 62.053 | 62.053 | 59.747 | 1.8 | 1.099 | 1.099 | 0.701 | 68.1 | 27.729 | 27.729 | 40.371 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3.6 | 28 | 28 | -24.4 | 3.7 | 18 | 18 | -14.3 | 49.4 | 21.748 | 21.748 | 27.652 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 3.3 | 0.345 | 0.345 | 2.955 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 9 | 8.08 | 8.08 | 0.92 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
29/03/2026 | 07:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 601.2 | 596.9253 | 596.9253 | 4.2747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 147.8 | 215 | 215 | -67.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 127.1683 | 127.1683 | -17.3683 | 109.6 | 127.1683 | 127.1683 | -17.5683 | 109.5 | 127.1683 | 127.1683 | -17.6683 | 208.7 | 191.3253 | 191.3253 | 17.3747 | 111.6 | 120.0309 | 120.0309 | -8.4309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 6.7 | 5.6905 | 5.6905 | 1.0095 | 3.2 | 3.0557 | 3.0557 | 0.14433 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.448 | 15.448 | 0.65201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 79.6615 | 79.6615 | 30.0386 | 163.4 | 220.695 | 220.695 | -57.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.6 | 416.3865 | 416.3865 | -24.7864 | 30.5 | 81.6356 | 81.6356 | -51.1356 | 137.3 | 149.9872 | 149.9872 | -12.6872 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 122.4 | 133.7487 | 133.7487 | -11.3487 | 123 | 133.7487 | 133.7487 | -10.7487 | 151.5 | 134.1504 | 134.1504 | 17.3496 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 40.7 | 45 | 45 | -4.3 | 1.8 | 44.103 | 44.103 | -42.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 34.2857 | 34.2857 | 4.0143 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 25.7466 | 25.7466 | 0.25335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 10 | 10 | 49.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 119.9 | 133.1603 | 133.1603 | -13.2603 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 15 | 29.9806 | 29.9806 | -14.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 93.29 | 93.29 | -30.49 | 61.5 | 43.205 | 43.205 | 18.295 | 2.6 | 3.66 | 3.66 | -1.06 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.6 | 9.983 | 9.983 | -0.383 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 157.9 | 65.866 | 65.866 | 92.034 | 81.47 |  |  | 81.47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.72 | 7.72 | 1.48 | 13.7 | 7.402 | 7.402 | 6.298 | 18.6 | 21.497 | 21.497 | -2.897 | 52.1 | 52.633 | 52.633 | -0.533 | 15.9 | 2.557 | 2.557 | 13.343 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.036 | 0.036 | 0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.7 | 10.371 | 10.371 | 0.329 | 27.7 | 13.926 | 13.926 | 13.774 | 26.4 | 12.459 | 12.459 | 13.941 | 4.5 | 7.32 | 7.32 | -2.82 | 24.4 | 8.04 | 8.04 | 16.36 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 18 | 13.79 | 13.79 | 4.21 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 203.1 | 149.94 | 149.94 | 53.16 | 6.6 | 3.178 | 3.178 | 3.422 | 107 | 60.145 | 60.145 | 46.855 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 8.9 | 30 | 30 | -21.1 | 14.5 | 19 | 19 | -4.5 | 80.2 | 48.572 | 48.572 | 31.628 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.7 | 2.247 | 2.247 | 0.453 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.08 | 8.08 | 0.72 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
29/03/2026 | 08:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 601.5 | 596.9253 | 596.9253 | 4.5747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 146.3 | 215 | 215 | -68.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 127.1683 | 127.1683 | -19.7683 | 106.1 | 127.1683 | 127.1683 | -21.0683 | 106.4 | 127.1683 | 127.1683 | -20.7683 | 204.8 | 191.3253 | 191.3253 | 13.4747 | 112.1 | 120.0309 | 120.0309 | -7.9309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.067 | 164.067 | -0.36705 | 16.8 | 5.6905 | 5.6905 | 11.1095 | 3.1 | 3.0557 | 3.0557 | 0.04433 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.448 | 15.448 | 0.75201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 29.05 | 29.05 | 80.75 | 138.7 | 220.695 | 220.695 | -81.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.2 | 397.5283 | 397.5283 | -31.3283 | 31.9 | 57.7917 | 57.7917 | -25.8917 | 131.8 | 149.9872 | 149.9872 | -18.1872 |  | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 120.2 | 133.7487 | 133.7487 | -13.5487 | 120.4 | 133.7487 | 133.7487 | -13.3487 | 151.6 | 134.1504 | 134.1504 | 17.4496 | 104.6 | 69.6694 | 69.6694 | 34.9306 | 38 | 45 | 45 | -7 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.9 | 34.2857 | 34.2857 | 3.6143 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 25.7466 | 25.7466 | 18.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 113.2 | 133.1603 | 133.1603 | -19.9603 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 26.8 | 29.9806 | 29.9806 | -3.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0855 | 3.0855 | -3.0855 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 95.79 | 95.79 | -24.19 | 72.6 | 62.124 | 62.124 | 10.476 | 2.6 | 5.16 | 5.16 | -2.56 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.8 | 129.831 | 129.831 | 50.969 | 91.83 |  |  | 91.83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 9.083 | 9.083 | 4.517 | 16.8 | 10.796 | 10.796 | 6.004 | 18 | 21.476 | 21.476 | -3.476 | 50.9 | 55.564 | 55.564 | -4.664 | 16.9 | 5.293 | 5.293 | 11.607 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.2 | 10.537 | 10.537 | -2.337 | 21.5 | 12.263 | 12.263 | 9.237 | 34 | 20.374 | 20.374 | 13.626 | 8.7 | 7.32 | 7.32 | 1.38 | 22.3 | 8.04 | 8.04 | 14.26 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 36.2 | 27.58 | 27.58 | 8.62 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 1.66 | 1.66 | 0.04 | 229 | 201.509 | 201.509 | 27.491 | 9.2 | 6.259 | 6.259 | 2.941 | 123.3 | 86.822 | 86.822 | 36.478 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 18.1 | 32 | 32 | -13.9 | 15.9 | 21 | 21 | -5.1 | 90.8 | 68.664 | 68.664 | 22.136 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 8.1 | 5.919 | 5.919 | 2.181 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.08 | 8.08 | -0.88 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
29/03/2026 | 08:30 | 207.1 | 203.4014 | 203.4014 | 3.6986 | 605.1 | 596.9253 | 574.9497 | 30.1502 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 147.6 | 148.0093 | 215 | -67.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 135.5838 | 127.1683 | -12.6683 | 114 | 135.5838 | 127.1683 | -13.1683 | 113.1 | 135.5838 | 127.1683 | -14.0683 | 206.3 | 203.9865 | 191.3253 | 14.9747 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 69.6 | 60.1957 | 60.1957 | 9.4043 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.067 | 6.4329 | 19.4 | 5.6905 | 5.6905 | 13.7095 | 10.5 | 3.0557 | 3.0557 | 7.4443 | 8.1 | 6.7657 | 6.7657 | 1.3343 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 16.7 | 15.448 | 15.448 | 1.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 28.5368 | 81.0632 | 154.8 | 220.695 | 220.695 | -65.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.6 | 386.6112 | 397.5283 | -48.9283 | 33 | 28.5617 | 65.7962 | -32.7962 | 152.2 | 151.3625 | 149.9872 | 2.2128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 146.1 | 173.4908 | 133.7487 | 12.3513 | 145.4 | 173.4908 | 133.7487 | 11.6513 | 158.5 | 174.0118 | 134.1504 | 24.3496 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 45.7 | 47.0826 | 41.1906 | 4.5094 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 34.2857 | 34.2857 | 4.3143 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 25.7466 | 18.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 44.368 | 44.368 | -0.76801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 125.6 | 133.1603 | 133.1603 | -7.5603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0855 | -3.0855 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 86.94 | 98.84 | -10.24 | 74.9 | 69.62 | 69.62 | 5.28 | 2.7 | 5.16 | 5.16 | -2.46 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187.8 | 167.687 | 167.687 | 20.113 | 17.49 |  |  | 17.49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 10.033 | 10.033 | 3.867 | 17.1 | 12.386 | 12.386 | 4.714 | 23.5 | 19.29 | 21.707 | 1.793 | 54 | 54.11 | 59.927 | -5.927 | 17.4 | 8.067 | 8.067 | 9.333 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.142 | 0.142 | 0.058 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.5 | 10.761 | 10.761 | -3.261 | 21.6 | 12.814 | 12.814 | 8.786 | 34.9 | 24.933 | 24.933 | 9.967 | 8.2 | 14.78 | 14.78 | -6.58 | 35.8 | 16 | 16 | 19.8 | 0 | 1.78 | 1.78 | -1.78 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 39.1 | 22.76 | 22.76 | 16.34 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 7.59 | 7.59 | -4.89 | 228.5 | 224.66 | 224.66 | 3.84 | 11.3 | 9.098 | 9.098 | 2.202 | 127.3 | 102.197 | 102.197 | 25.103 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 12.9 | 14.11 | 31 | -18.1 | 13 | 17.51 | 23 | -10 | 96 | 80.617 | 80.617 | 15.383 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 10.4 | 9.55 | 9.55 | 0.85 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
29/03/2026 | 09:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 600 | 596.9253 | 596.9253 | 3.0747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 146 | 148.0093 | 215 | -69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 135.5838 | 127.1683 | -6.6683 | 120.3 | 135.5838 | 127.1683 | -6.8683 | 120.2 | 135.5838 | 127.1683 | -6.9683 | 214.8 | 203.9865 | 191.3253 | 23.4747 | 111.3 | 120.0309 | 120.0309 | -8.7309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 562.4 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.067 | 2.233 | 19.3 | 5.6905 | 5.6905 | 13.6095 | 10.3 | 3.0557 | 3.0557 | 7.2443 | 7.9 | 5.8187 | 5.8187 | 2.0813 | 6.4 | 1.353 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.448 | 15.448 | 0.65201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 28.6304 | 80.7696 | 191.3 | 220.695 | 220.695 | -29.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355 | 396.3145 | 397.5283 | -42.5283 | 32.7 | 28.5617 | 80.867 | -48.167 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 165.1 | 181.4155 | 133.7487 | 31.3513 | 165.5 | 181.4155 | 133.7487 | 31.7513 | 170.7 | 181.9603 | 134.1504 | 36.5496 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 46.3 | 47.0826 | 45 | 1.3 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 34.2857 | 34.2857 | 4.2143 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 25.7466 | 18.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 44.368 | 44.368 | -0.76801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0855 | -3.0855 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 91.71 | 102.4 | -7.5 | 80.1 | 72.161 | 72.161 | 7.939 | 3.6 | 7.27 | 7.27 | -3.67 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 192 | 182.836 | 182.836 | 9.164 | 0.01 |  |  | 0.01 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10.517 | 10.517 | 3.283 | 17.1 | 13.112 | 13.112 | 3.988 | 24.8 | 19.82 | 22.187 | 2.613 | 63.8 | 58.78 | 64.792 | -0.992 | 17.5 | 13.705 | 13.705 | 3.795 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.201 | 0.201 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.9 | 10.78 | 10.78 | -2.88 | 28.1 | 14.63 | 14.63 | 13.47 | 35.2 | 26.084 | 26.084 | 9.116 | 16.7 | 14.78 | 14.78 | 1.92 | 26.6 | 16 | 16 | 10.6 | 0 | 1.78 | 1.78 | -1.78 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 40.6 | 41.03 | 41.03 | -0.43 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 8.07 | 8.07 | -4.67 | 238.9 | 232.573 | 232.573 | 6.327 | 13.2 | 11.146 | 11.146 | 2.054 | 130.4 | 114.268 | 114.268 | 16.132 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 12.87 | 28 | -26.8 | 0.2 | 23.76 | 26 | -25.8 | 98.5 | 89.251 | 89.251 | 9.249 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 12.3 | 11.831 | 11.831 | 0.469 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.08 | 8.08 | 0.82 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
29/03/2026 | 09:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 597.5 | 596.9253 | 596.9253 | 0.57466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 147.3 | 148.0093 | 215 | -67.7 | 34.5 | 35.7454 |  | 34.5 |  |  |  | 0 | 122.1 | 135.5838 | 127.1683 | -5.0683 | 122.5 | 135.5838 | 127.1683 | -4.6683 | 122.8 | 135.5838 | 127.1683 | -4.3683 | 224.6 | 203.9865 | 191.3253 | 33.2747 | 111.6 | 130.111 | 120.0309 | -8.4309 | 67.5 | 65.2508 | 60.1957 | 7.3043 | 548.6 | 566.0894 | 566.0894 | -17.4894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 19.1 | 5.6905 | 5.6905 | 13.4095 | 10.6 | 3.0557 | 3.0557 | 7.5443 | 8.1 | 6.3957 | 6.3957 | 1.7043 | 6.3 | 6.8787 |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 49.8 | 89.083 | 15.448 | 34.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 41.4661 | 68.3339 | 206.4 | 220.695 | 220.695 | -14.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351 | 345.904 | 436.8322 | -85.8323 | 32.1 | 28.5617 | 81.6356 | -49.5356 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 168.3 | 181.485 | 133.7487 | 34.5513 | 168.4 | 181.485 | 133.7487 | 34.6513 | 179.1 | 182.03 | 134.1504 | 44.9496 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 45.8 | 47.0826 | 45 | 0.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.8 | 34.2857 | 34.2857 | 3.5143 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 25.7466 | 18.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 44.368 | 44.368 | -1.068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 96.72 | 106.48 | -14.28 | 69.2 | 73.636 | 73.636 | -4.436 | 7.5 | 3.66 | 3.66 | 3.84 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 195.5 | 186.295 | 186.295 | 9.205 | 0.08 |  |  | 0.08 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.183 | 11.183 | 2.517 | 16.9 | 13.894 | 13.894 | 3.006 | 23.7 | 21.26 | 22.916 | 0.784 | 73.9 | 65.22 | 70.159 | 3.741 | 17.6 | 15.576 | 15.576 | 2.024 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.258 | 0.258 | 0.042 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.7 | 10.711 | 10.711 | 1.989 | 31.1 | 17.025 | 17.025 | 14.075 | 35.9 | 27.365 | 27.365 | 8.535 | 16.7 | 30.31 | 30.31 | -13.61 | 34.1 | 33.82 | 33.82 | 0.28 | 0 | 3.67 | 3.67 | -3.67 | 0.4 | 1.64 | 1.64 | -1.24 | 41.5 | 35.56 | 35.56 | 5.94 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 8.05 | 8.05 | -1.45 | 244.2 | 237.897 | 237.897 | 6.303 | 14.7 | 12.947 | 12.947 | 1.753 | 129.8 | 125 | 125 | 4.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0 | 12.32 | 28 | -28 | 0 | 26.59 | 30 | -30 | 98.5 | 95.684 | 95.684 | 2.816 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 14 | 13.704 | 13.704 | 0.296 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.08 | 8.08 | 0.12 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
29/03/2026 | 10:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 605.6 | 596.9253 | 596.9253 | 8.6747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 146.4 | 148.0093 | 215 | -68.6 | 83.4 | 41.3188 |  | 83.4 |  |  |  | 0 | 126 | 135.5838 | 127.1683 | -1.1683 | 125.1 | 135.5838 | 127.1683 | -2.0683 | 126.2 | 135.5838 | 127.1683 | -0.96834 | 219.7 | 203.9865 | 191.3253 | 28.3747 | 112.6 | 120.0309 | 120.0309 | -7.4309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 567.4 | 566.0894 | 566.0894 | 1.3106 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 18.6 | 5.6905 | 5.6905 | 12.9095 | 10.6 | 3.0557 | 3.0557 | 7.5443 | 8 | 8.0287 | 8.0287 | -0.02868 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 71.1 | 44.1298 | 15.448 | 55.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 94.4169 | 15.5831 | 189.4 | 220.695 | 220.695 | -31.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.9 | 313.2795 | 457.0943 | -152.1943 | 32 | 28.5617 | 81.6356 | -49.6356 | 151.8 | 151.3625 | 149.9872 | 1.8128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 173.9 | 181.485 | 133.7487 | 40.1513 | 174.7 | 181.485 | 133.7487 | 40.9513 | 174.5 | 182.03 | 134.1504 | 40.3496 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 46 | 47.0826 | 45 | 1 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 34.2857 | 34.2857 | 4.2143 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 25.7466 | 17.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.368 | 44.368 | -0.86801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 101.51 | 109.91 | -7.31 | 74.9 | 74.58 | 74.58 | 0.32 | 7 | 5.16 | 5.16 | 1.84 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 195.9 | 187.966 | 187.966 | 7.934 | 0.09 |  |  | 0.09 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.002 | 12.002 | 1.798 | 17 | 14.779 | 14.779 | 2.221 | 22.1 | 22.49 | 23.66 | -1.56 | 81.3 | 70.29 | 74.466 | 6.834 | 17.8 | 16.377 | 16.377 | 1.423 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.311 | 0.311 | 0.089 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.9 | 9.336 | 9.336 | 5.564 | 41.6 | 23.662 | 23.662 | 17.938 | 36.2 | 35 | 29.008 | 7.192 | 26.9 | 30.31 | 30.31 | -3.41 | 34.7 | 33.82 | 33.82 | 0.88 | 0.7 | 3.67 | 3.67 | -2.97 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | -0.84 | 42.1 | 43.3 | 43.54 | -1.44 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | -1.7 | 243.4 | 241.931 | 241.931 | 1.469 | 16 | 14.518 | 14.518 | 1.482 | 130.8 | 135 | 128.944 | 1.856 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.37 | 32 | -32 | 0 | 44.58 | 36 | -36 | 99.5 | 100.1 | 98.046 | 1.454 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 15.4 | 15.344 | 15.344 | 0.056 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7 | 8.08 | 8.08 | -1.08 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
29/03/2026 | 10:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 601 | 596.9253 | 596.9253 | 4.0747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 147.1 | 148.0093 | 215 | -67.9 | 79.8 | 65.6263 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 122.5 | 135.5838 | 127.1683 | -4.6683 | 123 | 135.5838 | 127.1683 | -4.1683 | 122 | 135.5838 | 127.1683 | -5.1683 | 226.2 | 203.9865 | 191.3253 | 34.8747 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 553.5 | 566.0894 | 566.0894 | -12.5894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 16.1 | 5.6905 | 5.6905 | 10.4095 | 10.5 | 3.0557 | 3.0557 | 7.4443 | 8 | 8.0947 | 8.0947 | -0.09468 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.5256 | 23.8869 | 66.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 217.3 | 220.695 | 220.695 | -3.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.3 | 305.2655 | 457.0943 | -153.7943 | 32.5 | 28.5617 | 81.6356 | -49.1356 | 151.6 | 151.3625 | 149.9872 | 1.6128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 168.6 | 181.485 | 133.7487 | 34.8513 | 168.4 | 181.485 | 133.7487 | 34.6513 | 178.7 | 182.03 | 134.1504 | 44.5496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 46 | 47.0826 | 45 | 1 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 34.2857 | 34.2857 | 4.3143 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 35.2235 | 8.5765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.368 | 44.368 | -0.96801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 118.1 | 104.99 | 112.68 | 5.42 | 75.8 | 75.275 | 75.275 | 0.525 | 7.7 | 7.27 | 7.27 | 0.43 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 195.9 | 189.63 | 189.63 | 6.27 | 0.07 |  |  | 0.07 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.728 | 12.728 | 1.172 | 17 | 15.683 | 15.683 | 1.317 | 26.8 | 23.35 | 24.419 | 2.381 | 82.5 | 73.99 | 77.712 | 4.788 | 18 | 16.866 | 16.866 | 1.134 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.336 | 0.336 | 0.064 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.6 | 7.977 | 7.977 | 6.623 | 46.4 | 31.674 | 31.674 | 14.726 | 39.4 | 35 | 29.777 | 9.623 | 26.2 | 47.58 | 47.58 | -21.38 | 54.1 | 51.47 | 51.47 | 2.63 | 1.9 | 5.97 | 5.97 | -4.07 | 1.1 | 2.95 | 2.95 | -1.85 | 42.6 | 43.3 | 43.3 | -0.7 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 9.88 | 9.88 | -1.18 | 243.3 | 243.94 | 243.94 | -0.64 | 18.6 | 15.779 | 15.779 | 2.821 | 130.4 | 135 | 130.999 | -0.599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 28.17 | 41 | -39.8 | 15.5 | 69.36 | 43 | -27.5 | 100 | 100.1 | 99.227 | 0.773 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.5 | 16.559 | 16.559 | -0.059 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.08 | 8.08 | -0.78 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
29/03/2026 | 11:00 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 597.2 | 596.9253 | 596.9253 | 0.27466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 142.9 | 215 | 215 | -72.1 | 80.3 | 27.8064 |  | 80.3 |  |  |  | 0 | 125 | 135.5838 | 132.4963 | -7.4963 | 124.9 | 135.5838 | 132.4963 | -7.5963 | 122.3 | 135.5838 | 132.4963 | -10.1963 | 222.6 | 203.9865 | 199.3413 | 23.2587 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 67.5 | 60.1957 | 60.1957 | 7.3043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 0 | 10.5209 | 10.5209 | -10.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.0671 | 164.0671 | -5.4671 | 16.6 | 5.6905 | 5.6905 | 10.9095 | 9.9 | 3.0557 | 3.0557 | 6.8443 | 8.1 | 9.2407 | 9.2407 | -1.1407 | 6.5 | 3.012 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 89.9 | 15.448 | 17.5922 | 72.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 202.6 | 220.695 | 220.695 | -18.095 | 54.4 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.9 | 366.3956 | 443.3043 | -82.4043 | 32 | 28.5617 | 77.3831 | -45.3831 | 149.7 | 151.3625 | 151.3625 | -1.6625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 155.9 | 174.8277 | 133.7487 | 22.1513 | 156.9 | 174.8277 | 133.7487 | 23.1513 | 170.5 | 175.3527 | 134.1504 | 36.3496 | 104 | 110.482 | 110.482 | -6.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.2 | 34.2857 | 34.2857 | 2.9143 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 95.5452 | 95.5452 | -8.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 45.2653 | 45.2653 | -4.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 44.368 | 44.368 | -1.568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 128.8 | 133.1603 | 133.1603 | -4.3603 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 59.7 | 78.568 | 78.568 | -18.868 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 107.04 | 114.39 | -1.09 | 80.9 | 75.846 | 75.846 | 5.054 | 8.2 | 5.16 | 5.16 | 3.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 199.6 | 189.603 | 189.603 | 9.997 | 0.04 |  |  | 0.04 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.219 | 13.219 | 0.681 | 17 | 16.506 | 16.506 | 0.494 | 27.1 | 24.15 | 25.141 | 1.959 | 83.6 | 76.38 | 80.545 | 3.055 | 15.8 | 17.222 | 17.222 | -1.422 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | -2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.347 | 0.347 | 0.053 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.4 | 12.2449 | 12.2449 | 0.1551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14.5 | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 52.4 | 39.282 | 39.282 | 13.118 | 24.7 | 35 | 30.246 | -5.546 | 28.6 | 47.58 | 47.58 | -18.98 | 71.1 | 51.47 | 51.47 | 19.63 | 3.1 | 5.97 | 5.97 | -2.87 | 1.7 | 2.95 | 2.95 | -1.25 | 44.9 | 45.57 | 45.57 | -0.67 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 3.1 | 7 | 7 | -3.9 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 10.06 | 10.06 | -2.86 | 249.7 | 245.092 | 245.092 | 4.608 | 18.1 | 16.889 | 16.889 | 1.211 | 131.5 | 135 | 132.868 | -1.368 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.7 | 39.92 | 57 | -28.3 | 54.2 | 87.35 | 52 | 2.2 | 100.9 | 100.1 | 100.099 | 0.801 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17 | 17.611 | 17.611 | -0.611 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.08 | 8.08 | -0.98 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
29/03/2026 | 11:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 599.7 | 596.9253 | 596.9253 | 2.7747 |  |  |  | 0 | 0 | 7.1786 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 146.6 | 215 | 215 | -68.4 | 81.5 | 27.8064 |  | 81.5 |  |  |  | 0 | 117.8 | 135.5838 | 131.6283 | -13.8283 | 118.4 | 135.5838 | 131.6283 | -13.2283 | 118.7 | 135.5838 | 131.6283 | -12.9283 | 219.8 | 203.9865 | 198.0354 | 21.7646 | 107.3 | 120.0309 | 120.0309 | -12.7309 | 69.1 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9043 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 2.6 | 10.5209 | 10.5209 | -7.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.3095 | 8.7 | 3.0557 | 3.0557 | 5.6443 | 8 | 8.6347 | 8.6347 | -0.63468 | 6.4 | 1.8549 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90.4 | 15.448 | 15.448 | 74.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 188.1 | 220.695 | 220.695 | -32.595 | 62.4 | 56.6426 |  | 62.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.4 | 347.5144 | 433.6064 | -83.2064 | 31.7 | 28.5617 | 63.5411 | -31.8411 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 147.2 | 169.2281 | 133.7487 | 13.4513 | 147.8 | 169.2281 | 133.7487 | 14.0513 | 167.2 | 169.7363 | 134.1504 | 33.0496 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38 | 34.2857 | 34.2857 | 3.7143 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 95.5452 | 95.4572 | -8.3572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.368 | 44.368 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 108.15 | 115.04 | -3.44 | 80.8 | 76.194 | 76.194 | 4.606 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.9 | 184.54 | 184.54 | 17.36 | 0.06 |  |  | 0.06 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.432 | 13.432 | 0.568 | 17.3 | 17.033 | 17.033 | 0.267 | 26.6 | 25.08 | 25.827 | 0.773 | 84 | 78.39 | 82.964 | 1.036 | 17.5 | 17.189 | 17.189 | 0.311 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | -2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.354 | 0.354 | 0.046 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 12.2449 | 12.2449 | 0.0551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.4 | 9.187 | 9.187 | 6.213 | 60.5 | 42.932 | 42.932 | 17.568 | 37 | 35 | 31.036 | 5.964 | 60.2 | 78.71 | 78.71 | -18.51 | 93.6 | 82.92 | 82.92 | 10.68 | 7.4 | 9.91 | 9.91 | -2.51 | 5.1 | 4.79 | 4.79 | 0.31 | 34.7 | 45.23 | 45.23 | -10.53 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.33 | 10.33 | -2.33 | 253.5 | 245.414 | 245.414 | 8.086 | 18.4 | 17.702 | 17.702 | 0.698 | 131.8 | 135 | 133.028 | -1.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.1 | 53.9 | 70 | -22.9 | 47.9 | 103.28 | 60 | -12.1 | 100.2 | 99.544 | 99.544 | 0.656 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.6 | 18.175 | 18.175 | -0.575 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.08 | 8.08 | -0.98 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
29/03/2026 | 12:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 599.4 | 596.9253 | 596.9253 | 2.4747 |  |  |  | 0 | 5 | 6.2957 |  | 5 | 4.9 |  |  | 4.9 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 146.3 | 148.0093 | 215 | -68.7 | 81.8 | 86.99 |  | 81.8 |  |  |  | 0 | 123.2 | 135.5838 | 133.8283 | -10.6283 | 123.2 | 135.5838 | 133.8283 | -10.6283 | 123.7 | 135.5838 | 133.8283 | -10.1283 | 223.7 | 203.9865 | 201.3453 | 22.3547 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 69.1 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9043 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 5.9 | 5.6905 | 5.6905 | 0.2095 | 8.2 | 3.0557 | 3.0557 | 5.1443 | 8 | 10.0487 | 10.0487 | -2.0487 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90 | 42.2617 | 33.8509 | 56.1491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 205.3 | 220.695 | 220.695 | -15.395 | 56.7 | 56.6426 |  | 56.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 343.8 | 336.264 | 430.1882 | -86.3882 | 30.9 | 28.5617 | 58.3499 | -27.4499 | 145.3 | 149.9872 | 151.3625 | -6.0625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 139.9 | 154.1814 | 133.7487 | 6.1513 | 140.8 | 154.1814 | 133.7487 | 7.0513 | 163.3 | 154.6444 | 134.1504 | 29.1496 | 105.6 | 69.6211 | 110.482 | -4.882 | 42.3 | 45 | 47.0826 | -4.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 34.2857 | 34.2857 | 4.0143 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 93.5415 | 93.2164 | -11.6164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.368 | 44.368 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 | 20 |  | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 125.9 | 133.1603 | 133.1603 | -7.2603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 70.7 | 78.568 | 78.568 | -7.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 108.53 | 115.11 | -9.91 | 80.9 | 76.216 | 76.216 | 4.684 | 7.9 | 7.27 | 7.27 | 0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.9 | 177.83 | 177.83 | 24.07 | 0.08 |  |  | 0.08 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.438 | 13.438 | 0.762 | 17.5 | 17.31 | 17.31 | 0.19 | 27.5 | 25.66 | 26.213 | 1.287 | 85.1 | 80.01 | 84.669 | 0.431 | 17.6 | 16.867 | 16.867 | 0.733 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 12.2449 | 12.2449 | 0.0551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.5 | 10.123 | 10.123 | 6.377 | 63 | 36 | 43.796 | 19.204 | 36.9 | 35 | 31.688 | 5.212 | 76.2 | 78.71 | 78.71 | -2.51 | 116.2 | 82.92 | 82.92 | 33.28 | 10.7 | 9.91 | 9.91 | 0.79 | 9.9 | 4.79 | 4.79 | 5.11 | 43.8 | 46.93 | 46.93 | -3.13 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 10.15 | 10.15 | -3.55 | 253 | 245.284 | 245.284 | 7.716 | 18.9 | 18.047 | 18.047 | 0.853 | 129.9 | 135 | 131.497 | -1.597 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.3 | 68.93 | 82 | -39.7 | 68.8 | 112.46 | 69 | -0.2 | 100.9 | 97.58 | 97.58 | 3.32 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.9 | 18.082 | 18.082 | -0.182 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.08 | 8.08 | -0.58 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
29/03/2026 | 12:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 600.9 | 650 | 596.9253 | 3.9747 |  |  |  | 0 | 7.6 | 3.6 |  | 7.6 | 7.6 | 5.7058 |  | 7.6 | 87.7 | 91.8678 | 91.8678 | -4.1678 | 145.4 | 148.0093 | 215 | -69.6 | 83.1 | 86.99 |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 107.2 | 135.5838 | 135.5838 | -28.3838 | 106.4 | 135.5838 | 135.5838 | -29.1838 | 108.1 | 135.5838 | 135.5838 | -27.4838 | 204.1 | 203.9865 | 203.9865 | 0.11351 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 69.7 | 60.1957 | 60.1957 | 9.5043 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 6.5 | 3.0557 | 3.0557 | 3.4443 | 8 | 8.7075 | 8.7077 | -0.70768 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 67.5 | 36.7735 | 106.3415 | -38.8415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 140.4 | 220.695 | 220.695 | -80.295 | 58.5 | 56.6426 |  | 58.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 345.8 | 367.07 | 353.2605 | -7.4605 | 29.6 | 81.6356 | 30.9595 | -1.3595 | 145.4 | 149.9872 | 151.3625 | -5.9625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 126.4 | 145.9807 | 169.0782 | -42.6782 | 127.4 | 145.9807 | 169.0782 | -41.6782 | 155 | 146.4191 | 169.5859 | -14.5859 | 105.9 | 13.9334 | 110.482 | -4.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.8 | 34.2857 | 34.2857 | 3.5143 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 88.8384 | 91.5863 | -18.6863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 31.6191 | 44.368 | 39.932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 20 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 133.1603 | 133.1603 | -19.6603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70.6 | 78.568 | 78.568 | -7.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 108.24 | 114.58 | -12.28 | 80.8 | 76.17 | 76.17 | 4.63 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.8 | 175.212 | 175.212 | 27.588 | 0.02 |  |  | 0.02 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.61 | 13.61 | 0.59 | 17.5 | 17.41 | 17.41 | 0.09 | 28.2 | 25.9 | 26.299 | 1.901 | 85.3 | 81.07 | 85.661 | -0.361 | 16.3 | 16.446 | 16.446 | -0.146 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.364 | 0.364 | 0.036 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 12.2449 | 12.2449 | 0.0551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.7 | 10.979 | 10.979 | 11.721 | 71.8 | 42 | 51.196 | 20.604 | 35.9 | 35 | 31.414 | 4.486 | 108.9 | 32.0875 | 23.008 | 85.892 | 107.3 | 106.69 | 106.69 | 0.61 | 15.5 | 6.4036 | 6.0874 | 9.4126 | 13.4 | 7.23 | 7.23 | 6.17 | 43.5 | 45.98 | 45.98 | -2.48 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.2 | 10.2 | -2.2 | 252.8 | 244.783 | 244.783 | 8.017 | 18.8 | 18.142 | 18.142 | 0.658 | 135.6 | 135 | 128.974 | 6.626 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.2 | 82.94 | 92 | -6.8 | 116.4 | 114.15 | 76 | 40.4 | 104.6 | 95.446 | 95.446 | 9.154 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.9 | 18.016 | 18.016 | -0.116 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 9 | 8.08 | 8.08 | 0.92 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
29/03/2026 | 13:00 | 197.5 | 203.4014 | 203.4014 | -5.9014 | 596.1 | 650 | 596.9253 | -0.82534 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 |  | 3.8 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 87.4 | 91.8678 | 91.8678 | -4.4678 | 143.1 | 148.0093 | 215 | -71.9 | 80.6 | 48.1544 |  | 80.6 |  |  |  | 0 | 119.9 | 135.5838 | 135.5838 | -15.6838 | 120.1 | 135.5838 | 135.5838 | -15.4838 | 119.2 | 135.5838 | 135.5838 | -16.3838 | 211.9 | 203.9865 | 203.9865 | 7.9135 | 106.9 | 120.0309 | 120.0309 | -13.1309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 547.7 | 566.0894 | 566.0894 | -18.3894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.0671 | 164.0671 | -4.7671 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 6.5 | 3.0557 | 3.0557 | 3.4443 | 6.9 | 7.8377 | 7.8377 | -0.93768 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 15.448 | 103.2275 | -33.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 101.2399 | 112.4665 | -3.6665 | 156.7 | 220.695 | 220.695 | -63.995 | 60.9 | 56.6426 |  | 60.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 288.3625 | 390.2169 | -90.5169 | 28.9 | 81.6356 | 34.5091 | -5.6091 | 149.2 | 149.9872 | 151.3625 | -2.1625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 137 | 156.4148 | 142.0064 | -5.0064 | 137.4 | 156.4148 | 142.0064 | -4.6064 | 161.2 | 156.8845 | 142.4329 | 18.7672 | 70.1 | 108.5612 | 110.482 | -40.382 | 39.5 | 45 | 47.0826 | -7.5826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.2 | 34.2857 | 34.2857 | 2.9143 | 166.5 | 174.5595 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 90.3727 | 90.731 | -20.931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 44.368 | 44.368 | 4.632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70 | -70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 20 |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 117.4 | 133.1603 | 133.1603 | -15.7603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 107.47 | 114.08 | -10.78 | 80.8 | 75.95 | 75.95 | 4.85 | 10 | 13.1 | 13.1 | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 205.4 | 172.507 | 172.507 | 32.893 | 0.04 |  |  | 0.04 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.741 | 13.741 | 0.459 | 17.6 | 17.436 | 17.436 | 0.164 | 27.7 | 26 | 26.297 | 1.403 | 84.8 | 81.53 | 86.308 | -1.508 | 16.8 | 15.966 | 15.966 | 0.834 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0.038 | 19.5 | 19.1448 | 19.1448 | 0.3552 | 12.3 | 12.2449 | 12.2449 | 0.0551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 24.8 | 12.837 | 12.837 | 11.963 | 71.3 | 50 | 59.031 | 12.269 | 16.2 | 35 | 30.739 | -14.539 | 104 | 36.87 | 24.3646 | 79.6354 | 106.7 | 106.6898 | 106.69 | 0.01 | 16.6 | 6.4898 | 6.1461 | 10.4539 | 13.9 | 7.2297 | 7.23 | 6.67 | 42.6 | 46.39 | 46.39 | -3.79 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | -0.6 | 252.9 | 243.787 | 243.787 | 9.113 | 18.5 | 18.038 | 18.038 | 0.462 | 131.8 | 135 | 126.09 | 5.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95 | 97.76 | 100 | -5 | 127.1 | 117.06 | 83 | 44.1 | 100.4 | 93.372 | 93.372 | 7.028 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.8 | 17.684 | 17.684 | 0.116 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.08 | 8.08 | 0.52 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 15 | 20 | 20 | -5
29/03/2026 | 13:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 599.2 | 650 | 596.9253 | 2.2747 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 146.1 | 148.0093 | 215 | -68.9 | 60.2 | 27.8064 |  | 60.2 |  |  |  | 0 | 113.5 | 135.5838 | 135.5838 | -22.0838 | 113.4 | 135.5838 | 135.5838 | -22.1838 | 114.2 | 135.5838 | 135.5838 | -21.3838 | 204.5 | 203.9865 | 203.9865 | 0.51351 | 109.2 | 120.0309 | 120.0309 | -10.8309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 6.3 | 5.6905 | 5.6905 | 0.6095 | 4.1 | 3.0557 | 3.0557 | 1.0443 | 5.3 | 7.6697 | 7.6697 | -2.3697 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 47.4465 | 66.5738 | 3.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 143.8 | 220.695 | 220.695 | -76.895 | 61.6 | 56.6426 |  | 61.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.3 | 372.8596 | 405.9228 | -56.6228 | 19.5 | 81.6356 | 49.5556 | -30.0556 | 140.3 | 149.9872 | 151.3625 | -11.0625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.2702 | 18.2702 | 0.92983 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 128.9 | 144.0528 | 133.7487 | -4.8487 | 129.9 | 144.0528 | 133.7487 | -3.8487 | 155.1 | 144.4853 | 134.1504 | 20.9496 | 70.5 | 18.9938 | 110.482 | -39.982 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.1 | 34.2857 | 34.2857 | 2.8143 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 87.651 | 91.7788 | -20.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 44.3679 | 44.368 | 5.332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 80 | -80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 | 20 |  | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 117.2 | 133.1603 | 133.1603 | -15.9603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 106.63 | 113.58 | -10.08 | 80.8 | 75.553 | 75.553 | 5.247 | 10.6 | 13.1 | 13.1 | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 203.5 | 170.083 | 170.083 | 33.417 | 0.04 |  |  | 0.04 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.792 | 13.792 | 0.308 | 17.5 | 17.418 | 17.418 | 0.082 | 27.6 | 26.19 | 26.208 | 1.392 | 85.1 | 81.02 | 86.611 | -1.511 | 18 | 15.205 | 15.205 | 2.795 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.367 | 0.367 | -0.067 | 19.5 | 19.1448 | 19.1448 | 0.3552 | 12.3 | 12.2449 | 12.2449 | 0.0551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.6 | 14.841 | 14.841 | 10.759 | 71.7 | 60 | 66.308 | 5.392 | 40 | 35 | 29.75 | 10.25 | 100.4 | 17.6207 | 19.8265 | 80.5735 | 103.7 | 111.11 | 111.11 | -7.41 | 17.6 | 6.7014 | 6.8656 | 10.7344 | 12.6 | 10.1 | 10.1 | 2.5 | 19.9 | 46.03 | 46.03 | -26.13 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 252.9 | 243.065 | 243.065 | 9.835 | 17.6 | 17.625 | 17.625 | -0.025 | 132.9 | 135 | 127.68 | 5.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 105.01 | 107 | -0.5 | 130.6 | 132.08 | 89 | 41.6 | 101.3 | 94.389 | 94.389 | 6.911 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.3 | 16.891 | 16.891 | 0.409 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.08 | 8.08 | -0.58 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 14.2 | 20 | 20 | -5.8
29/03/2026 | 14:00 | 208 | 203.4014 | 203.4014 | 4.5986 | 607.6 | 650 | 596.9253 | 10.6747 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 148 | 148.0093 | 215 | -67 | 63 | 27.8064 |  | 63 |  |  |  | 0 | 116 | 138.702 | 130.0874 | -14.0874 | 116 | 138.702 | 130.0874 | -14.0874 | 111.9 | 138.702 | 130.0874 | -18.1874 | 209.8 | 208.6778 | 195.7171 | 14.0829 | 106.9 | 120.0309 | 120.0309 | -13.1309 | 69.6 | 60.1957 | 60.1957 | 9.4043 | 573.5 | 566.0894 | 566.0894 | 7.4106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.0671 | 164.0671 | 5.5329 | 7 | 5.6905 | 5.6905 | 1.3095 | 0 | 3.0557 | 3.0557 | -3.0557 | 5.4 | 7.1227 | 7.1227 | -1.7227 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.8 | 33.7289 | 15.448 | 45.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 162 | 220.695 | 220.695 | -58.695 | 56.2 | 56.6426 |  | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.6 | 372.8596 | 400.7034 | -44.1034 | 29.4 | 81.6356 | 81.6356 | -52.2356 | 140.3 | 149.9872 | 151.3625 | -11.0625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 124.8 | 133.7487 | 133.7487 | -8.9487 | 125.1 | 133.7487 | 133.7487 | -8.6487 | 150.8 | 134.1504 | 134.1504 | 16.6496 | 37.2 | 31.4419 | 110.482 | -73.282 | 43.2 | 45 | 47.0826 | -3.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39 | 34.2857 | 34.2857 | 4.7143 | 173.7 | 174.5595 | 174.5595 | -0.85948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 88.6041 | 94.7985 | -20.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 44.368 | 44.368 | 7.432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | -100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 20 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 0 |  |  | 0 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 106.23 | 113.06 | -9.26 | 80.8 | 75.128 | 75.128 | 5.672 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 209.6 | 167.22 | 167.22 | 42.38 | 0.05 |  |  | 0.05 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.786 | 13.786 | 0.214 | 17.4 | 17.432 | 17.432 | -0.032 | 26.5 | 26.34 | 26.144 | 0.356 | 85 | 80.72 | 86.81 | -1.81 | 18.2 | 14.232 | 14.232 | 3.968 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.371 | 0.371 | -0.071 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 27.6 | 16.419 | 16.419 | 11.181 | 64.6 | 60 | 68.277 | -3.677 | 23.7 | 35 | 28.484 | -4.784 | 105.4 | 21.7508 | 28.2342 | 77.1658 | 112.9 | 111.11 | 111.11 | 1.79 | 19.7 | 7.0284 | 7.3678 | 12.3322 | 13.8 | 10.1 | 10.1 | 3.7 | 40.9 | 45.14 | 45.14 | -4.24 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 5.27 | 5.27 | 4.43 | 251.7 | 242.494 | 242.494 | 9.206 | 16.5 | 16.822 | 16.822 | -0.322 | 133.3 | 135 | 129.145 | 4.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.9 | 111.43 | 114 | -11.1 | 131 | 142.09 | 96 | 35 | 101.9 | 95.424 | 95.424 | 6.476 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 10.4 | 15.653 | 15.653 | -5.253 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 9.8 | 8.08 | 8.08 | 1.72 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 14.5 | 20 | 20 | -5.5
29/03/2026 | 14:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 601 | 650 | 596.9253 | 4.0747 |  |  |  | 0 | 3.7 | 6.2133 |  | 3.7 | 4 | 8.5167 |  | 4 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 145.8 | 148.0093 | 215 | -69.2 | 63.3 | 86.99 |  | 63.3 |  |  |  | 0 | 149.9 | 138.702 | 123.1723 | 26.7277 | 149.2 | 138.702 | 123.1723 | 26.0277 | 149.1 | 138.702 | 123.1723 | 25.9277 | 239.1 | 208.6778 | 185.3133 | 53.7867 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 69.8 | 60.1957 | 60.1957 | 9.6043 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 6.2 | 5.6905 | 5.6905 | 0.5095 | 0 | 3.0557 | 3.0557 | -3.0557 | 4 | 5.9107 | 5.9107 | -1.9107 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.3 | 37.721 | 15.448 | 44.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 70.1695 | 39.6305 | 210.9 | 220.695 | 220.695 | -9.795 | 60.1 |  |  | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.1 | 372.8596 | 397.5283 | -13.4283 | 27.5 | 81.6356 | 81.6356 | -54.1356 | 149.7 | 149.9872 | 149.9872 | -0.28721 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 119.9 | 133.7487 | 133.7487 | -13.8487 | 120.6 | 133.7487 | 133.7487 | -13.1487 | 151.5 | 134.1504 | 134.1504 | 17.3496 | 47.5 |  | 95.5749 | -48.0749 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 34.2857 | 34.2857 | 3.1143 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 89.1437 | 95.5452 | -23.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 18.6655 | 44.368 | 6.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 150 | -150 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 20 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0 |  |  | 0 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 100 | 106.8 | 112.52 | -12.52 | 80.8 | 74.861 | 74.861 | 5.939 | 7.5 | 13.1 | 13.1 | -5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 145 | 161.151 | 161.151 | -16.151 | 0.06 |  |  | 0.06 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.772 | 13.772 | 0.228 | 17.2 | 17.431 | 17.431 | -0.231 | 25.3 | 26.41 | 26.105 | -0.805 | 84.5 | 80.89 | 86.905 | -2.405 | 16.5 | 13.232 | 13.232 | 3.268 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 28.8 | 17.608 | 17.608 | 11.192 | 67.6 | 60 | 68.608 | -1.008 | 9.5 | 32 | 26.204 | -16.704 | 98.8 | 22.5241 | 33.9238 | 64.8762 | 106.1 | 111.26 | 111.2599 | -5.1599 | 16.8 | 7.0821 | 7.5883 | 9.2117 | 14.4 | 10.1 | 10.0999 | 4.3001 | 27.6 | 44.51 | 44.51 | -16.91 | 15.5 | 19.4364 | 19.4364 | -3.9364 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 80.8 | 240.683 | 240.683 | -159.883 | 15.2 | 15.639 | 15.639 | -0.439 | 103.8 | 130 | 128.701 | -24.901 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106 | 115.41 | 119 | -13 | 128.1 | 144.11 | 101 | 27.1 | 54.6 | 95.079 | 95.079 | -40.479 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16 | 14.051 | 14.051 | 1.949 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 9.5 | 8.08 | 8.08 | 1.42 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 16.5 | 20 | 20 | -3.5
29/03/2026 | 15:00 | 200.4 | 203.4014 | 154.0469 | 46.3531 | 592.8 | 650 | 596.9253 | -4.1253 |  |  |  | 0 | 0 | 8.4042 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 143.3 | 148.0093 | 215 | -71.7 | 79.7 | 86.99 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 135 | 135.5838 | 123.1723 | 11.8277 | 135.7 | 135.5838 | 123.1723 | 12.5277 | 134.9 | 135.5838 | 123.1723 | 11.7277 | 246 | 203.9865 | 185.3133 | 60.6867 | 202 | 120.0309 | 120.0309 | 81.9691 | 100.6 | 60.1957 | 60.1957 | 40.4043 | 550 | 566.0894 | 566.0894 | -16.0894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 0 | 3.0557 | 3.0557 | -3.0557 | 4 | 5.5317 | 5.5317 | -1.5317 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 89.7 | 71.854 | 15.448 | 74.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 22.0269 | 87.1731 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 | 59.8 |  |  | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.8 | 228.6783 | 397.5283 | -21.7283 | 24.1 | 81.6356 | 81.6356 | -57.5356 | 148.8 | 151.3625 | 149.9872 | -1.1872 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 167.7 | 156.3988 | 133.7487 | 33.9513 | 168.5 | 156.3988 | 133.7487 | 34.7513 | 176.9 | 156.8684 | 134.1504 | 42.7496 | 45.2 | 110.482 | 102.5188 | -57.3188 | 42.3 | 47.0826 | 45 | -2.7 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.9 | 34.2857 | 34.2857 | 2.6143 | 166.7 | 157.7658 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 |  | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 44.368 | 44.368 | 5.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  | 60.12 | -60.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 20 | 16 | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 0.2 |  |  | 0.2 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 107.26 | 112.04 | -2.64 | 80.8 | 73.829 | 73.829 | 6.971 | 7.2 | 10 | 10 | -2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 57.3 | 152.965 | 152.965 | -95.665 | 0.05 |  |  | 0.05 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.697 | 13.697 | 0.303 | 16.9 | 17.281 | 17.281 | -0.381 | 27 | 26.55 | 26.037 | 0.963 | 85.8 | 81.36 | 86.933 | -1.133 | 17.3 | 11.409 | 11.409 | 5.891 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.345 | 0.345 | -0.045 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 29 | 18.252 | 18.252 | 10.748 | 65.8 | 60 | 69.052 | -3.252 | 6.4 | 28 | 22.859 | -16.459 | 107.1 | 23.8615 | 55.5902 | 51.5098 | 105 | 111.26 | 111.2599 | -6.2599 | 19.2 | 7.1632 | 8.2076 | 10.9924 | 13.3 | 10.1 | 10.0999 | 3.2001 | 13.4 | 42.63 | 42.63 | -29.23 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 5.27 | 5.27 | 3.43 | 68.4 | 235.007 | 235.007 | -166.607 | 13.8 | 13.952 | 13.952 | -0.152 | 78.7 | 125.936 | 125.936 | -47.236 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.5 | 117.51 | 122 | -16.5 | 133.4 | 145.91 | 104 | 29.4 | 48.5 | 93.445 | 93.445 | -44.945 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 10.1 | 12.041 | 12.041 | -1.941 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.08 | 8.08 | 1.22 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 17.1 | 20 | 20 | -2.9
29/03/2026 | 15:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 604.3 | 596.9253 | 596.9253 | 7.3747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 148.8 | 148.0093 | 215 | -66.2 | 81.7 | 86.99 |  | 81.7 |  |  |  | 0 | 137.2 | 135.5838 | 123.1723 | 14.0277 | 136.9 | 135.5838 | 123.1723 | 13.7277 | 137.8 | 135.5838 | 123.1723 | 14.6277 | 234.7 | 203.9865 | 185.3133 | 49.3867 | 200.6 | 132.3632 | 120.0309 | 80.5691 | 105.2 | 66.3803 | 60.1957 | 45.0043 | 561.3 | 566.0894 | 566.0894 | -4.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 6.8 | 5.6905 | 5.6905 | 1.1095 | 2.8 | 3.0557 | 3.0557 | -0.25567 | 4 | 5.8617 | 5.8617 | -1.8617 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 90.9 | 15.448 | 15.448 | 75.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 68.6245 | 41.2755 | 194.2 | 220.695 | 220.695 | -26.495 | 61 | 56.6426 |  | 61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.5 | 333.7909 | 397.5283 | -30.0283 | 21.9 | 29.3888 | 81.6356 | -59.7356 | 151.7 | 151.3625 | 149.9872 | 1.7128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 175.8 | 181.485 | 133.7487 | 42.0513 | 176.7 | 181.485 | 133.7487 | 42.9513 | 176.5 | 182.03 | 134.1504 | 42.3496 | 77.7 | 110.482 | 78.5048 | -0.80475 | 44.1 | 47.0826 | 45 | -0.9 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 34.2857 | 34.2857 | 4.2143 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 95.5452 | 95.5452 | 0.85481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 44.368 | 39.932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  | 60.12 | -60.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 20 | 16 | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 57.5 |  |  | 57.5 | 133.4 | 133.1603 | 133.1603 | 0.23969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.6 |  |  | 0.6 | 113.9 | 106.35 | 111.63 | 2.27 | 30.3 | 70.537 | 70.537 | -40.237 | 6 | 7.27 | 7.27 | -1.27 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 62.6 | 80 | 137.168 | -74.568 | 0.03 |  |  | 0.03 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 13.469 | 13.469 | -5.369 | 12.6 | 16.864 | 16.864 | -4.264 | 27.9 | 26.46 | 25.94 | 1.96 | 86.5 | 81.63 | 86.892 | -0.392 | 15.9 | 7.718 | 7.718 | 8.182 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.5 | 19.1448 | 19.1448 | 0.3552 | 11.9 | 12.2449 | 12.2449 | -0.3449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 29.6 | 18.013 | 18.013 | 11.587 | 61.2 | 51.7 | 69.225 | -8.025 | 7.4 | 22 | 19.856 | -12.456 | 107.3 | 96.6378 | 50.0897 | 57.2103 | 104.6 | 107.6298 | 112.6999 | -8.0999 | 16.6 | 13.2002 | 8.6175 | 7.9825 | 13 | 13.1198 | 11.5299 | 1.4701 | 9.1 | 36.54 | 36.54 | -27.44 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 3.16 | 3.16 | 2.64 | 79.4 | 55 | 217.925 | -138.525 | 7.7 | 11.803 | 11.803 | -4.103 | 45.9 | 55 | 119.453 | -73.553 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 120.7 | 124 | -19.3 | 123.9 | 151.1 | 107 | 16.9 | 36 | 48 | 88.235 | -52.235 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 3.7 | 9.316 | 9.316 | -5.616 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
29/03/2026 | 16:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 595.1 | 596.9253 | 596.9253 | -1.8253 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 155.1 | 148.0093 | 215 | -59.9 | 81 | 83.0121 |  | 81 |  |  |  | 0 | 130.3 | 135.5838 | 127.0132 | 3.2868 | 129.5 | 135.5838 | 127.0132 | 2.4868 | 130.5 | 135.5838 | 127.0132 | 3.4868 | 234.9 | 203.9865 | 191.092 | 43.808 | 198.9 | 120.0309 | 120.0309 | 78.8691 | 106.3 | 60.1957 | 60.1957 | 46.1043 | 548.6 | 566.0894 | 566.0894 | -17.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.3095 | 3.9 | 3.0557 | 3.0557 | 0.84433 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | -5.8267 | 6.4 | 6.723 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 79.8 | 15.448 | 15.448 | 64.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 211.5 | 220.695 | 220.695 | -9.195 | 60.9 | 56.6426 |  | 60.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.2 | 401.0705 | 399.9018 | -37.7018 | 23.1 | 29.3888 | 81.6356 | -58.5356 | 150.4 | 151.3625 | 149.9872 | 0.41279 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 160.9 | 181.485 | 133.7487 | 27.1513 | 161.1 | 181.485 | 133.7487 | 27.3513 | 176.2 | 182.03 | 134.1504 | 42.0496 | 77.1 | 110.482 | 110.482 | -33.382 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 34.2857 | 34.2857 | 3.4143 | 167.3 | 174.5595 | 174.5595 | -7.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 44.368 | 39.232 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 119.88 | -119.88 | 0 |  | 10 | -10 | 0 |  | 60.12 | -60.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 20 | 16 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 81.1 |  |  | 81.1 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.5 |  |  | 0.5 | 116.4 | 105.37 | 111.3 | 5.1 | 24.7 | 63.468 | 63.468 | -38.768 | 7.3 | 7.27 | 7.27 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 79.7 | 70 | 117.241 | -37.541 | 0.04 |  |  | 0.04 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.969 | 12.969 | -2.669 | 9.5 | 16.23 | 16.23 | -6.73 | 27.9 | 26.29 | 25.965 | 1.935 | 87.8 | 81.43 | 86.828 | 0.972 | 9 | 4.72 | 4.72 | 4.28 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.288 | 0.288 | -0.188 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.9 | 12.2449 | 12.2449 | -0.3449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 30 | 17.02 | 17.02 | 12.98 | 67.8 | 57.47 | 68.494 | -0.694 | 2.6 | 15.883 | 15.883 | -13.283 | 99.4 | 99.22 | 59.472 | 39.928 | 109.8 | 107.97 | 112.7 | -2.9 | 17.5 | 14.19 | 8.7568 | 8.7432 | 10.7 | 11.72 | 11.53 | -0.83 | 10 | 27.94 | 27.94 | -17.94 | 3.1 | 19.4364 | 19.4364 | -16.3363 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 3.16 | 3.16 | 5.74 | 87 | 50 | 195.397 | -108.397 | 7 | 9.252 | 9.252 | -2.252 | 52.3 | 50 | 106.805 | -54.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 122.29 | 126 | -16.9 | 140.4 | 152.24 | 109 | 31.4 | 49.4 | 44 | 78.033 | -28.633 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 3.6 | 6.556 | 6.556 | -2.956 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.08 | 8.08 | 0.52 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9
29/03/2026 | 16:30 | 207.2 | 203.4014 | 165.6182 | 41.5818 | 607.8 | 596.9253 | 629.9046 | -22.1046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 220 | 148.0093 | 215 | 5 | 82 | 27.8064 |  | 82 |  |  |  | 0 | 137 | 138.7482 | 123.1723 | 13.8277 | 136.6 | 138.7482 | 123.1723 | 13.4277 | 136.1 | 138.7482 | 123.1723 | 12.9277 | 222 | 208.7473 | 185.3133 | 36.6867 | 115.7 | 125.7527 | 120.0309 | -4.3309 | 78.7 | 63.0652 | 60.1957 | 18.5043 | 574.2 | 566.0894 | 566.0894 | 8.1106 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.067 | -0.66705 | 6.9 | 5.6905 | 5.6905 | 1.2095 | 5.4 | 3.0557 | 3.0557 | 2.3443 | 0 | 6.8167 | 6.8167 | -6.8167 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 81.9 | 18.4102 | 15.448 | 66.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 21.7315 | 87.6685 | 171.7 | 220.695 | 220.695 | -48.995 | 59.9 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.4 | 457.0943 | 449.2808 | -45.8809 | 20.8 | 29.3888 | 81.6356 | -60.8356 | 152 | 151.3625 | 149.9872 | 2.0128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 181.4 | 185.8204 | 133.7487 | 47.6513 | 181.9 | 185.8204 | 133.7487 | 48.1513 | 184.6 | 186.3784 | 134.1504 | 50.4496 | 78.4 | 110.482 | 110.482 | -32.082 | 44.3 | 47.0826 | 45 | -0.7 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.3 | 34.2857 | 34.2857 | 2.0143 | 173.6 | 174.5595 | 174.5595 | -0.95948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.5452 | 95.5452 | 0.55481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 126.54 | -126.54 | 0 |  | 20 | -20 | 0 |  | 63.46 | -63.46 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 92.8 | 202.1244 |  | 92.8 | 134.2 | 133.1603 | 133.1603 | 1.0397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 |  |  | 0.3 | 118.7 | 104.69 | 111.06 | 7.64 | 31.6 | 45.045 | 45.045 | -13.445 | 6.8 | 5.16 | 5.16 | 1.64 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 56.3 | 35 | 88.424 | -32.124 | 0.05 | 57.53 | 57.53 | -57.48 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 11.504 | 11.504 | -3.604 | 10.8 | 14.608 | 14.608 | -3.808 | 28.3 | 26.16 | 26.113 | 2.187 | 87.6 | 80.95 | 86.741 | 0.859 | 5.6 | 2.207 | 2.207 | 3.393 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | -2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.246 | 0.246 | -0.146 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 12.2449 | 12.2449 | -0.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 29.9 | 16.056 | 16.056 | 13.844 | 74.8 | 61.65 | 68.051 | 6.749 | 1.7 | 11.95 | 11.95 | -10.25 | 105.2 | 99.34 | 117.1887 | -11.9887 | 110.8 | 108.18 | 112.8699 | -2.0699 | 18.1 | 13.64 | 14.4398 | 3.6602 | 12.3 | 10.68 | 11.5299 | 0.77006 | 3.6 | 28.94 | 28.94 | -25.34 | 16.2 | 19.4364 | 19.4364 | -3.2363 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 1.66 | 1.66 | 7.04 | 97 | 45 | 153.483 | -56.483 | 4.7 | 5.878 | 5.878 | -1.178 | 35.7 | 45 | 72.609 | -36.909 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 121.9 | 127 | -15.6 | 154.3 | 148.94 | 111 | 43.3 | 30.3 | 40 | 59.588 | -29.288 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.4 | 4.075 | 4.075 | -1.675 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.08 | 8.08 | 0.52 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 15.6 | 20 | 20 | -4.4
29/03/2026 | 17:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 597.7 | 596.9253 | 629.9046 | -32.2046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 226.9 | 148.0093 | 215 | 11.9 | 79.3 | 27.8064 |  | 79.3 |  |  |  | 0 | 123.5 | 147.1744 | 124.5043 | -1.0043 | 123.9 | 147.1744 | 124.5043 | -0.60434 | 123.8 | 147.1744 | 124.5043 | -0.70434 | 228.3 | 221.4246 | 187.3173 | 40.9827 | 131.9 | 207.2429 | 120.0309 | 11.8691 | 80.2 | 103.9326 | 60.1957 | 20.0043 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.0671 | 164.0671 | -5.4671 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 5.2 | 3.0557 | 3.0557 | 2.1443 | 0 | 5.8537 | 5.8537 | -5.8537 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 79.8 | 57.2853 | 107.6334 | -27.8334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 188.7 | 220.695 | 220.695 | -31.995 | 60.9 |  |  | 60.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.2 | 457.0943 | 457.0943 | -72.8943 | 19.9 | 29.3888 | 81.6356 | -61.7356 | 150.8 | 151.3625 | 149.9872 | 0.81279 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 177.4 | 185.8204 | 133.7487 | 43.6513 | 177.9 | 185.8204 | 133.7487 | 44.1513 | 183.4 | 186.3784 | 134.1504 | 49.2496 | 75.9 | 110.482 | 110.482 | -34.582 | 42.5 | 47.0826 | 47.0826 | -4.5826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 34.2857 | 34.2857 | 1.3143 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 146.52 | -146.52 | 0 |  | 50 | -50 | 0 |  | 73.48 | -73.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 180 | 202.1244 |  | 180 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 |  |  | 0.1 | 118.6 | 104.17 | 110.33 | 8.27 | 20.9 | 20.997 | 20.997 | -0.097 | 7.6 | 3.66 | 3.66 | 3.94 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 47.7 | 10 | 52.193 | -4.493 | 0.08 | 24 | 24 | -23.92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 1.7 |  |  | 1.7 | 2.5 | 7.308 | 7.308 | -4.808 | 3.2 | 10.587 | 10.587 | -7.387 | 28.2 | 26.07 | 26.267 | 1.933 | 86.9 | 80.26 | 86.547 | 0.353 | 2.6 | 0.313 | 0.313 | 2.287 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.187 | 0.187 | -0.087 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 30.1 | 15.579 | 15.579 | 14.521 | 70.9 | 60.15 | 67.395 | 3.505 | 1.4 | 6.702 | 6.702 | -5.302 | 109.4 | 98.07 | 122.2 | -12.8 | 110.9 | 107.61 | 112.87 | -1.97 | 18.9 | 12.89 | 17.6 | 1.3 | 14.4 | 10.05 | 11.53 | 2.87 | 2 | 15.25 | 15.25 | -13.25 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 0.68 | 0.68 | 7.62 | 56.4 | 45 | 86.701 | -30.301 | 3.5 | 2.94 | 2.94 | 0.56 | 27.2 | 25 | 34.634 | -7.434 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 120.09 | 128 | -16.6 | 161.2 | 139.58 | 112 | 49.2 | 20.3 | 32 | 31.214 | -10.914 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.1 | 1.966 | 1.966 | 0.134 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 16.4 | 20 | 20 | -3.6
29/03/2026 | 17:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 604.3 | 596.9253 | 629.9046 | -25.6046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.6 | 215 | 215 | 11.6 | 80.6 | 27.8064 |  | 80.6 |  |  |  | 0 | 166.1 | 152.4941 | 135.5838 | 30.5162 | 165 | 152.4941 | 135.5838 | 29.4162 | 164.2 | 152.4941 | 135.5838 | 28.6162 | 251.4 | 229.428 | 203.9865 | 47.4135 | 132 | 207.2429 | 120.0309 | 11.9691 | 80.1 | 103.9326 | 60.1957 | 19.9043 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 6.6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.9095 | 4.7 | 3.0557 | 3.0557 | 1.6443 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.9 | 137.5173 | 142.4441 | -61.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 219.7 | 220.695 | 220.695 | -0.995 | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413 | 457.0943 | 457.0943 | -44.0943 | 28 | 29.3888 | 81.6356 | -53.6356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 178.8 | 185.8204 | 157.7475 | 21.0525 | 179.5 | 185.8204 | 157.7475 | 21.7525 | 184.3 | 186.3784 | 158.2212 | 26.0788 | 77 | 110.482 | 110.482 | -33.482 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36 | 34.2857 | 34.2857 | 1.7143 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 159.84 | -159.84 | 0 |  | 70 | -70 | 0 |  | 80.16 | -80.16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 201.7 | 202.1244 |  | 201.7 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 |  |  | 0.1 | 115.5 | 103.65 | 109.14 | 6.36 | 9.4 | 6.271 | 6.271 | 3.129 | 6.1 | 2 | 2 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 20.5 | 0.5 | 19.82 | 0.68 | 0.03 | 1.49 | 1.49 | -1.46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.3 | 2.634 | 2.634 | -2.334 | 0.2 | 5.125 | 5.125 | -4.925 | 28.4 | 26.08 | 26.426 | 1.974 | 87.8 | 79.41 | 86.246 | 1.554 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.122 | 0.122 | -0.122 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 30 | 15.274 | 15.274 | 14.726 | 67.5 | 56.85 | 66.558 | 0.942 | 0.6 | 2.261 | 2.261 | -1.661 | 107.7 | 95.28 | 117.14 | -9.44 | 112 | 106.36 | 111.76 | 0.24 | 16 | 11.25 | 16.37 | -0.37 | 13.5 | 8.65 | 10.1 | 3.4 | 2.1 | 14.85 | 14.85 | -12.75 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 |  |  | 7.2 | 34 | 30 | 32.16 | 1.84 | 1.2 | 1.196 | 1.196 | 0.004 | 9.9 | 12.605 | 12.605 | -2.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.2 | 116.77 | 129 | -14.8 | 158.7 | 123.02 | 111 | 47.7 | 9.4 | 10 | 11.92 | -2.52 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 1.6 | 0.499 | 0.499 | 1.101 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 14.3 | 20 | 20 | -5.7
29/03/2026 | 18:00 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 600.8 | 596.9253 | 629.9046 | -29.1046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 224.7 | 215 | 215 | 9.7 | 27 | 74.0011 |  | 27 |  |  |  | 0 | 156.8 | 152.4941 | 135.5838 | 21.2162 | 156.8 | 152.4941 | 135.5838 | 21.2162 | 156.4 | 152.4941 | 135.5838 | 20.8162 | 258.3 | 229.428 | 203.9865 | 54.3135 | 202.3 | 207.2429 | 176.2706 | 26.0294 | 106.3 | 103.9326 | 88.4 | 17.9 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 6.6 | 5.6905 | 5.6905 | 0.9095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.8 | 142.4441 | 142.4441 | -61.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 457.0943 | 6.1057 | 27.6 | 29.3888 | 81.6356 | -54.0356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 75.7 | 110.482 | 110.482 | -34.782 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.1 | 34.2857 | 34.2857 | 1.8143 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 19.5 |  |  | 19.5 | 80.2 |  | 166.5 | -86.3 | 0 | 202.722 | 80 | -80 | 0 |  | 83.5 | -83.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 200.5 | 202.1244 |  | 200.5 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 |  |  | 89.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 185.8078 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 103.01 | 108.64 | 3.46 | 0 | 0.612 | 0.612 | -0.612 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 3.549 | -3.549 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.2 |  |  | 8.2 | 0 | 0.276 | 0.276 | -0.276 | 0 | 1.427 | 1.427 | -1.427 | 28.7 | 26.02 | 26.669 | 2.031 | 86.9 | 78.65 | 86.052 | 0.848 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 26.3 | 14.206 | 14.206 | 12.094 | 59.5 | 53.55 | 66.146 | -6.646 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 108 | 92.49 | 117.14 | -9.14 | 111.9 | 105.11 | 111.76 | 0.14 | 18.2 | 9.61 | 16.37 | 1.83 | 13.7 | 7.26 | 10.1 | 3.6 | 0.9 | 1.75 | 1.75 | -0.85 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 | 3.42 | 3.42 | -3.42 | 0 | 0.292 | 0.292 | -0.292 | 0 | 1.511 | 1.511 | -1.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 112.53 | 129 | -8.9 | 157 | 105.31 | 108 | 49 | 0 | 1.505 | 1.505 | -1.505 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.08 | 8.08 | -0.58 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
29/03/2026 | 18:30 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 601.1 | 596.9253 | 629.9046 | -28.8046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 225.2 | 215 | 215 | 10.2 | 27.5 | 27.8064 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 176.5 | 152.4941 | 149.7336 | 26.7664 | 193.4 | 152.4941 | 149.7336 | 43.6664 | 194.3 | 152.4941 | 149.7336 | 44.5665 | 277.8 | 229.428 | 225.2748 | 52.5252 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 6.3 | 5.6905 | 5.6905 | 0.6095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 9.8 | 16.8081 |  | 9.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 120.5195 | 142.4441 | -62.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 457.0943 | 457.0943 | 7.0057 | 27.5 | 23.9347 | 81.6356 | -54.1356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.1 | 87.7736 | 87.7736 | -1.6736 | 176.1 | 185.8204 | 181.485 | -5.385 | 177.3 | 185.8204 | 181.485 | -4.185 | 183.9 | 186.3784 | 182.03 | 1.87 | 76.1 | 73.0005 | 110.482 | -34.382 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 1 |  | 44.103 | -43.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 34.2857 | 34.2857 | 1.2143 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 136 |  |  | 136 | 152.4 | 169.782 | 159.84 | -7.44 | 0 |  | 159.84 | -159.84 | 0 |  | 160.32 | -160.32 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 199.9 | 202.1244 |  | 199.9 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 27.3 | 29.9806 | 29.9806 | -2.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 150.6548 |  | 141.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 185.8078 |  | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.3 | 3.237 | 3.237 | 2.063 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 113 | 102.31 | 108.84 | 4.16 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.226 | -0.226 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 17.1 |  |  | 17.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 25.81 | 26.996 | 1.904 | 86.2 | 78.13 | 85.966 | 0.234 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.6 | 12.905 | 12.905 | 5.695 | 51.4 | 54.79 | 64.968 | -13.568 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 91.22 | 117.28 | -11.18 | 107.5 | 104.54 | 111.91 | -4.41 | 17.3 | 8.44 | 16.38 | 0.92 | 10.8 | 6.31 | 10.1 | 0.7 | 0 | 7.63 | 7.63 | -7.63 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 106.63 | 128 | -5.3 | 156.5 | 88.57 | 103 | 53.5 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.08 | 8.08 | -0.28 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 | 15.2 | 20 | 20 | -4.8
29/03/2026 | 19:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 595 | 596.9253 | 629.9046 | -34.9046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 | 91.8678 | 91.8678 | -4.8678 | 223.6 | 215 | 215 | 8.6 | 26.6 | 27.8064 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 110.9 | 152.4941 | 152.4941 | -41.5941 | 110.7 | 152.4941 | 152.4941 | -41.7941 | 111.8 | 152.4941 | 152.4941 | -40.6941 | 209.7 | 229.428 | 229.428 | -19.728 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 547.8 | 566.0894 | 566.0894 | -18.2894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.0671 | -2.2671 | 5.7 | 5.6905 | 5.6905 | 0.0095 | 4.5 | 3.0557 | 3.0557 | 1.4443 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 139.5 | 116.3139 | 142.4441 | -2.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 150.4 | 220.695 | 220.695 | -70.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 26.1 | 23.9347 | 81.6356 | -55.5356 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 75.9 | 73.0005 | 110.482 | -34.582 | 42.5 | 47.0826 | 47.0826 | -4.5826 | 42.8 |  | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.4 | 34.2857 | 34.2857 | 1.1143 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 88.736 | 88.736 | -6.236 | 165 | 171.575 | 116.3788 | 48.6212 | 162.2 | 169.782 | 183.15 | -20.95 | 0 |  | 183.15 | -183.15 | 0 |  | 183.7 | -183.7 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 158.8 | 202.1244 |  | 158.8 | 127.8 | 133.1603 | 133.1603 | -5.3603 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 26.9 | 29.9806 | 29.9806 | -3.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 150.6548 |  | 143.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.4 | 185.8078 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 188.9646 | 128.7333 | 71.6667 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 102.26 | 108.93 | -11.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 25.73 | 27.32 | 0.38 | 80.6 | 78.3 | 85.789 | -5.189 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19 | 11.662 | 11.662 | 7.338 | 53.5 | 52.58 | 61.607 | -8.107 | 0 |  |  | 0 | 115.8 | 88.36 | 117.28 | -1.48 | 107.6 | 104.59 | 111.91 | -4.31 | 15.9 | 7.73 | 16.38 | -0.48 | 7.6 | 5.49 | 10.1 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 101.88 | 126 | -3.5 | 153.3 | 84.85 | 95 | 58.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.08 | 8.08 | -1.28 | 6.1 | 11 | 11 | -4.9 | 14.4 | 20 | 20 | -5.6
29/03/2026 | 19:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 600.6 | 596.9253 | 629.9046 | -29.3046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 225.9 | 215 | 215 | 10.9 | 27.2 | 82.6176 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 146.2 | 158.4881 | 158.4881 | -12.2881 | 145.2 | 158.4881 | 158.4881 | -13.2881 | 146.9 | 158.4881 | 158.4881 | -11.5881 | 234.4 | 238.446 | 238.446 | -4.046 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 6.7 | 5.6905 | 5.6905 | 1.0095 | 4.3 | 3.0557 | 3.0557 | 1.2443 | 16.8 | 16.8081 |  | 16.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 117.2 | 142.4441 | 142.4441 | -25.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 190.5 | 220.695 | 220.695 | -30.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 457.0943 | 457.0943 | -4.4943 | 27 | 23.9347 | 81.6356 | -54.6356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 76.5 | 73.0005 | 110.482 | -33.982 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 43.3 |  | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 34.2857 | 34.2857 | 1.3143 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 166.4 | 171.575 | 171.575 | -5.175 | 163.2 | 169.782 | 186.2159 | -23.0159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 201.8 | 202.1244 |  | 201.8 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 150.6548 |  | 144.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 185.8078 |  | 179.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 191.9573 | 141.7465 | -13.7464 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.6 | 3.237 | 3.237 | 2.363 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 101.54 | 108.92 | -5.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 25.32 | 27.643 | -0.543 | 79.5 | 76.91 | 85.521 | -6.021 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.1 | 10.584 | 10.584 | 7.516 | 41.6 | 47.85 | 57.283 | -15.683 | 0 |  |  | 0 | 117.6 | 89.16 | 111.52 | 6.08 | 105.8 | 105.34 | 110.49 | -4.69 | 17.4 | 6.88 | 15.04 | 2.36 | 12.3 | 4.56 | 8.63 | 3.67 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 92.37 | 123 | -13.5 | 103.7 | 78.65 | 88 | 15.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.08 | 8.08 | -1.48 | 6.1 | 11 | 11 | -4.9 | 15 | 20 | 20 | -5
29/03/2026 | 20:00 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 602 | 596.9253 | 629.9046 | -27.9046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225.7 | 215 | 215 | 10.7 | 27.3 | 69.8496 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 148.7 | 158.4881 | 158.4881 | -9.7881 | 149.7 | 158.4881 | 158.4881 | -8.7881 | 149.5 | 158.4881 | 158.4881 | -8.9881 | 239.4 | 238.446 | 238.446 | 0.954 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 6.9 | 5.6905 | 5.6905 | 1.2095 | 4.5 | 3.0557 | 3.0557 | 1.4443 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 117.3 | 142.4441 | 142.4441 | -25.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 210.4 | 220.695 | 220.695 | -10.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 26.2 | 23.9347 | 81.6356 | -55.4356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 76.3 | 73.0005 | 110.482 | -34.182 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 43.4 |  | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.3 | 34.2857 | 34.2857 | 1.0143 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 166.5 | 171.575 | 171.575 | -5.075 | 163.9 | 169.782 | 186.2159 | -22.3159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 72.1 | 74.2155 |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 197.8 | 202.1244 |  | 197.8 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 150.6548 |  | 143.9 |  |  | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 179 | 185.8078 |  | 179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 191.9573 | 161.0077 | -35.3077 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 99.31 | 108.33 | 5.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.4562 | 20.4562 | -7.3562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 24.7 | 27.826 | -0.126 | 81.9 | 74.17 | 85.209 | -3.309 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.4 | 10.118 | 10.118 | 8.282 | 31.2 | 43.27 | 55.447 | -24.247 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 87.92 | 111.52 | 1.38 | 106.5 | 105.37 | 110.49 | -3.99 | 15.8 | 5.76 | 15.04 | 0.76 | 7.6 | 3.5 | 8.63 | -1.03 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.7 | 80.74 | 118 | -19.3 | 91.9 | 68.62 | 81 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 5.7 | 8.08 | 8.08 | -2.38 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 | 15.4 | 20 | 20 | -4.6
29/03/2026 | 20:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 593.7 | 596.9253 | 629.9046 | -36.2046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 224.4 | 215 | 215 | 9.4 | 26.8 | 58.425 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 139 | 158.4881 | 158.4881 | -19.4881 | 138.4 | 158.4881 | 158.4881 | -20.0881 | 138.5 | 158.4881 | 158.4881 | -19.9881 | 252.9 | 238.446 | 238.446 | 14.454 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 545.4 | 566.0894 | 566.0894 | -20.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 6.5 | 5.6905 | 5.6905 | 0.8095 | 4.4 | 3.0557 | 3.0557 | 1.3443 | 17 | 16.8081 |  | 17 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 114.6 | 142.4441 | 142.4441 | -27.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 457.0943 | -1.0943 | 24.3 | 23.9347 | 81.6356 | -57.3356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 77.3 | 73.0005 | 110.482 | -33.182 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 43.4 |  | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.7 | 34.2857 | 34.2857 | 1.4143 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 167.6 | 171.575 | 171.575 | -3.975 | 164.5 | 169.782 | 186.2159 | -21.7159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 72.9 | 74.2155 |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 183.4 | 202.1244 |  | 183.4 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  | 32.9557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 150.6548 |  | 144.2 |  |  | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 185.8078 |  | 180.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 191.9573 | 175.6757 | -28.5757 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 96.15 | 107.14 | 11.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.4562 | 20.4562 | -7.3562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.08 | 27.869 | 1.131 | 84.2 | 70.94 | 84.853 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.5 | 9.947 | 9.947 | 9.553 | 36.1 | 39.52 | 51.151 | -15.051 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 85.2 | 104.66 | -5.26 | 106.4 | 104.89 | 106.88 | -0.48 | 14.7 | 4.72 | 13.62 | 1.08 | 2.6 | 2.6 | 7.23 | -4.63 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.8 | 68.72 | 112 | -32.2 | 71.4 | 58.21 | 74 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.08 | 8.08 | -0.98 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 | 15.1 | 20 | 20 | -4.9
29/03/2026 | 21:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 593.5 | 596.9253 | 629.9046 | -36.4046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 220.9 | 215 | 215 | 5.9 | 27.5 | 27.8064 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 146.8 | 158.4881 | 158.4881 | -11.6881 | 146.9 | 158.4881 | 158.4881 | -11.5881 | 147 | 158.4881 | 158.4881 | -11.4881 | 250.3 | 238.446 | 238.446 | 11.854 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 550.6 | 566.0894 | 566.0894 | -15.4894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 5.5 | 5.6905 | 5.6905 | -0.1905 | 4.4 | 3.0557 | 3.0557 | 1.3443 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 115.1 | 92.8147 | 142.4441 | -27.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 212.7 | 220.695 | 220.695 | -7.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.2 | 457.0943 | 457.0943 | -3.8943 | 21.6 | 23.9347 | 81.6356 | -60.0356 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 76.6 | 73.0005 | 110.482 | -33.882 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.2 | 34.2857 | 34.2857 | -1.0857 | 166.9 | 174.5595 | 174.5595 | -7.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.736 | 88.736 | -5.736 | 169 | 171.575 | 135.6902 | 33.3098 | 165.6 | 169.782 | 186.2159 | -20.6159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 195 | 202.1244 |  | 195 | 129 | 133.1603 | 133.1603 | -4.1603 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 150.6548 |  | 144.7 |  |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 185.8078 |  | 180.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 191.9573 | 128.7333 | 79.8667 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 115.5 | 106.05 | 4.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.4562 | 20.4562 | -7.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 24.59 | 27.842 | 1.358 | 83.7 | 68.9 | 84.001 | -0.301 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.9 | 13.12 | 9.674 | 10.226 | 30 | 20.42 | 46.13 | -16.13 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 99.61 | 104.66 | -17.46 | 103.1 | 102.48 | 106.88 | -3.78 | 7.2 | 9.65 | 13.62 | -6.42 | 2.3 | 8.57 | 7.23 | -4.93 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 76.95 | 103 | -44.7 | 52.1 | 61.28 | 68 | -15.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 6.1 | 11 | 11 | -4.9 | 16.3 | 20 | 20 | -3.7
29/03/2026 | 21:30 | 208 | 203.4014 | 203.4014 | 4.5986 | 602.7 | 596.9253 | 629.9046 | -27.2046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 227.4 | 215 | 215 | 12.4 | 26.8 | 27.8064 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 128.9 | 158.4881 | 158.4881 | -29.5881 | 129.4 | 158.4881 | 158.4881 | -29.0881 | 129 | 158.4881 | 158.4881 | -29.4881 | 225.6 | 238.446 | 238.446 | -12.846 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 6.7 | 5.6905 | 5.6905 | 1.0095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 117.5 | 81.0801 | 142.4441 | -24.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 175.4 | 220.695 | 220.695 | -45.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 457.0943 | 457.0943 | -2.7943 | 20.2 | 23.9347 | 81.6356 | -61.4356 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 77.7 | 73.0005 | 110.482 | -32.782 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 34.2857 | 0.21429 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 95.5452 | 0.65481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 168.6 | 171.575 |  | 168.6 | 165.1 | 169.782 | 186.2159 | -21.1159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 202.9 | 202.1244 |  | 202.9 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 150.6548 |  | 144.4 |  |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 185.8078 |  | 180.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 156.6331 | 180.5566 | 26.3434 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.5 | 3.237 | 3.237 | 2.263 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 111.82 | 105.07 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 20.4562 | 20.4562 | -2.9562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 23.44 | 27.743 | 0.857 | 82.8 | 64.23 | 82.654 | 0.146 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.6 | 12.31 | 9.356 | 10.244 | 26.4 | 17.42 | 41.054 | -14.654 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 85.3 | 94.75 | -10.85 | 98.6 | 97.58 | 99.84 | -1.24 | 8.2 | 8.42 | 11.99 | -3.79 | 3.7 | 7.51 | 5.93 | -2.23 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.9 | 64.47 | 95 | -50.1 | 38.1 | 49.09 | 62 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 6.7 | 11 | 11 | -4.3 | 15.5 | 20 | 20 | -4.5
29/03/2026 | 22:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 596.2 | 596.9253 | 629.9046 | -33.7046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.6 | 215 | 215 | 10.6 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 159.1 | 158.4881 | 153.5095 | 5.5905 | 158.9 | 158.4881 | 153.5095 | 5.3905 | 158.9 | 158.4881 | 153.5095 | 5.3905 | 259 | 238.446 | 230.9558 | 28.0442 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 549.2 | 566.0894 | 566.0894 | -16.8894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 17 | 16.8081 | 4.1195 | 12.8805 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 115.8 | 138.2896 | 142.4441 | -26.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 457.0943 | 457.0943 | -1.2943 | 26.2 | 23.9347 | 81.6356 | -55.4356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 76.1 | 73.0005 | 110.482 | -34.382 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.4 | 34.2857 | 34.2857 | -0.88571 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 168.9 | 171.575 |  | 168.9 | 166.3 | 169.782 | 186.2159 | -19.9159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 131.4 | 202.1244 |  | 131.4 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 150.6548 |  | 145.3 |  |  | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 185.8078 |  | 182.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 128.7333 | -3.0333 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 106.02 | 103.44 | -14.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 22.36 | 27.562 | 0.738 | 79.4 | 60.42 | 81.264 | -1.864 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.9 | 11.66 | 9.196 | 3.704 | 28.2 | 15.2 | 35.535 | -7.335 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 72.59 | 94.75 | -19.45 | 78.1 | 91.16 | 99.84 | -21.74 | 6.4 | 7.31 | 11.99 | -5.59 | 4.4 | 6.43 | 5.93 | -1.53 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.1 | 54.95 | 87 | -46.9 | 35 | 38.59 | 57 | -22 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.08 | 8.08 | 0.32 | 5.7 | 11 | 11 | -5.3 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
29/03/2026 | 22:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 597.9 | 596.9253 | 629.9046 | -32.0046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 225.3 | 215 | 215 | 10.3 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 125.1 | 159.8201 | 159.8201 | -34.7201 | 124 | 159.8201 | 159.8201 | -35.8201 | 124.8 | 159.8201 | 159.8201 | -35.0201 | 231.2 | 240.45 | 240.45 | -9.25 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 6.1 | 5.6905 | 5.6905 | 0.4095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 16.9 | 16.8081 | 7.7287 | 9.1714 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 116.7 | 141.9391 | 142.4441 | -25.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 187.3 | 220.695 | 220.695 | -33.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 24.4 | 23.9347 | 81.6356 | -57.2356 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 76.2 | 73.0005 | 110.482 | -34.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.9 | 34.2857 | 34.2857 | -0.38571 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 169.2 |  |  | 169.2 | 167.4 | 169.782 | 186.2159 | -18.8159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 132.4 | 202.1244 |  | 132.4 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 150.6548 |  | 144.9 |  |  | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 183.3 | 185.8078 |  | 183.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 97 | 103.52 | 101.17 | -4.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | -1.2 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 21.78 | 27.299 | 1.101 | 80.1 | 59.17 | 79.832 | 0.268 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.1 | 11.13 | 9.162 | 2.938 | 26 | 16.3 | 30.224 | -4.224 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 65.15 | 63.81 | 1.79 | 72.8 | 84.16 | 74.2 | -1.4 | 7 | 6.46 | 4.48 | 2.52 | 3.7 | 5.44 | 1.6 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.3 | 51.13 | 77 | -41.7 | 26.7 | 31.26 | 49 | -22.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7 | 8.08 | 8.08 | -1.08 | 5 | 11 | 11 | -6 | 18.4 | 20 | 20 | -1.6
29/03/2026 | 23:00 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 603.1 | 596.9253 | 629.9046 | -26.8046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227.7 | 215 | 215 | 12.7 | 26.9 | 27.8064 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 156.2 | 159.8201 | 135.5838 | 20.6162 | 157.2 | 159.8201 | 135.5838 | 21.6162 | 157 | 159.8201 | 135.5838 | 21.4162 | 243.6 | 240.45 | 203.9865 | 39.6135 | 203.8 | 207.2429 | 125.6207 | 78.1793 | 107.9 | 103.9326 | 62.999 | 44.901 | 562.6 | 566.0894 | 566.0894 | -3.4894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.0671 | 164.0671 | -3.7671 | 6.3 | 5.6905 | 5.6905 | 0.6095 | 4.7 | 3.0557 | 3.0557 | 1.6443 | 17 |  |  | 17 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 115.1 | 96.9957 | 142.4441 | -27.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 202.5 | 220.695 | 220.695 | -18.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 457.0943 | 457.0943 | -2.0943 | 22.7 | 23.9347 | 81.6356 | -58.9356 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.6 | 185.8204 | 181.485 | -2.885 | 179 | 185.8204 | 181.485 | -2.485 | 183.4 | 186.3784 | 182.03 | 1.37 | 78.7 | 73.0005 | 110.482 | -31.782 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.8 | 34.2857 | 34.2857 | -0.48571 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 168.8 |  |  | 168.8 | 62.7 |  | 186.2159 | -123.5159 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 0 |  | 186.7751 | -186.7751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 133.7 | 202.1244 |  | 133.7 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 150.6548 |  | 145.5 |  |  | 110 | -110 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 178.902 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 102.94 | 99.46 | -2.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 20.4562 | 20.4562 | -3.0562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 |  |  | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 22.81 | 26.875 | 0.725 | 79.5 | 62.17 | 77.807 | 1.693 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 10.75 | 9.271 | 4.829 | 19.1 | 21.15 | 26.355 | -7.255 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 59.49 | 63.81 | -12.61 | 64.8 | 78.46 | 74.2 | -9.4 | 3.4 | 5.76 | 4.48 | -1.08 | 1.1 | 4.6 | 1.6 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.9 | 51.33 | 66 | -30.1 | 20.5 | 28.78 | 40 | -19.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.08 | 8.08 | -0.98 | 5.5 | 11 | 11 | -5.5 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
29/03/2026 | 23:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 601.3 | 596.9253 | 629.9046 | -28.6046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.5 | 215 | 215 | 10.5 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 132.8 | 159.8201 | 135.5838 | -2.7838 | 132.4 | 159.8201 | 135.5838 | -3.1838 | 132.7 | 159.8201 | 135.5838 | -2.8838 | 235.4 | 240.45 | 203.9865 | 31.4135 | 205.9 | 207.2429 | 120.0309 | 85.8691 | 107.5 | 103.9326 | 60.1957 | 47.3043 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 6.5 | 5.6905 | 5.6905 | 0.8095 | 4.6 | 3.0557 | 3.0557 | 1.5443 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 113.7 | 126.4898 | 142.4441 | -28.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 457.0943 | -1.0943 | 22 | 23.9347 | 81.6356 | -59.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 178.9 | 185.8204 | 181.485 | -2.585 | 179.4 | 185.8204 | 181.485 | -2.085 | 182.2 | 186.3784 | 182.03 | 0.17 | 77.6 | 73.0005 | 110.482 | -32.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 43.9 | 44.103 | 44.103 | -0.20301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.6 | 34.2857 | 34.2857 | -0.68571 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 169.5 |  |  | 169.5 | 0 |  | 126.4951 | -126.4951 | 0 |  | 126.4951 | -126.4951 | 0 |  | 126.8749 | -126.8749 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 120.6 | 202.1244 |  | 120.6 | 126.8 | 133.1603 | 133.1603 | -6.3603 | 57.4 | 67.1992 | 67.1992 | -9.7992 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 150.6548 |  | 145.1 |  |  | 110 | -110 | 0 |  |  | 0 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.4 | 3.237 | 3.237 | 2.163 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 99.93 | 98.3 | -24.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 23.59 | 26.291 | 0.109 | 73.6 | 63.52 | 75.19 | -1.59 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.7 | 10.36 | 9.371 | 6.329 | 20.5 | 22.18 | 26.403 | -5.903 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 51.89 | 40.4 | -1.1 | 69.5 | 73.48 | 48.87 | 20.63 | 2.6 | 4.75 | 2.58 | 0.02 | 0.4 | 3.58 | 0.98 | -0.58 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.1 | 45.44 | 56 | -23.9 | 16.6 | 28.56 | 33 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.08 | 8.08 | 0.42 | 5.5 | 11 | 11 | -5.5 | 19 | 20 | 20 | -1
30/03/2026 | 00:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 598 | 596.9253 | 629.9046 | -31.9046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.2 | 215 | 215 | 10.2 | 26.4 | 27.8064 |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 108 | 135.5838 | 136.0483 | -28.0483 | 108 | 135.5838 | 136.0483 | -28.0483 | 107.8 | 135.5838 | 136.0483 | -28.2483 | 220.8 | 203.9865 | 204.6853 | 16.1147 | 205.4 | 191.2032 | 120.0309 | 85.3691 | 107.3 | 95.8887 | 60.1957 | 47.1043 | 548.9 | 566.0894 | 566.0894 | -17.1894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 6.3 | 5.6905 | 5.6905 | 0.6095 | 4.5 | 3.0557 | 3.0557 | 1.4443 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 112.4 | 111.7427 | 142.4441 | -30.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 199.4 | 220.695 | 220.695 | -21.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 457.0943 | 457.0943 | -2.0943 | 18.5 | 23.9347 | 81.6356 | -63.1356 | 151.2 | 151.3625 | 149.9872 | 1.2128 |  |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 178.1 | 185.8204 | 133.7487 | 44.3513 | 179.2 | 185.8204 | 133.7487 | 45.4513 | 182.2 | 186.3784 | 134.1504 | 48.0496 | 77.3 | 73.0005 | 110.482 | -33.182 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 40.1304 | 5.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 168.6 |  |  | 168.6 | 0 |  | 92.7015 | -92.7015 | 0 |  | 92.7015 | -92.7015 | 0 |  | 92.9799 | -92.9799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 97.4 | 202.1244 |  | 97.4 | 119.9 | 133.1603 | 133.1603 | -13.2603 | 56.9 | 67.1992 | 67.1992 | -10.2992 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 90 |  | 145.7 |  |  | 150 | -150 | 0 |  |  | 0 | 81.9 |  |  | 81.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.0856 | 3.0856 | -3.0856 | 5.5 | 3.237 | 3.237 | 2.263 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 96.06 | 96.97 | -20.87 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.4562 | 20.4562 | -3.1562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 23.45 | 25.612 | 1.188 | 68.4 | 62.77 | 71.426 | -3.026 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 12.2449 | 12.2449 | -0.0449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14.8 | 10.07 | 9.576 | 5.224 | 17.7 | 20.41 | 29.103 | -11.403 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 44.87 | 40.4 | 10.7 | 0 | 70.19 | 48.87 | -48.87 | 5.1 | 3.63 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 2.49 | 0.98 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 36.62 | 48 | -28.7 | 10.3 | 24.74 | 28 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.08 | 8.08 | 0.02 | 6 | 11 | 11 | -5 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
EJEC (MWh) |  | 4887.85 | 4881.6326 | 4838.0638 |  | 14477.1 | 14485.4321 | 14579.0548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 21.2459 | 0 |  | 13.75 | 16.7696 | 0 |  | 1959.25 | 2020.6122 | 2020.6122 |  | 4148.85 | 4624.0741 | 5160 |  | 813.3 | 719.3012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3185.75 | 3465.9756 | 3347.862 |  | 3195.2 | 3465.9756 | 3347.862 |  | 3193.75 | 3465.9756 | 3347.862 |  | 5545.4 | 5214.5757 | 5036.8734 |  | 3752.75 | 3958.4188 | 3721.6504 |  | 2111.55 | 1985.1529 | 1866.4132 |  | 13363.75 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 202.45 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3948.55 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 190.5 | 136.572 | 136.572 |  | 113.9 | 73.3361 | 73.3361 |  | 148.85 | 144.8389 | 83.5307 |  | 153.5 | 144.0455 | 130.6953 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1862.8 | 1752.6746 | 1873.3834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2632.3 | 2635.4713 | 2379.02 |  | 4696.2 | 5296.68 | 5296.68 |  | 417.05 | 226.5706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9801.15 | 10030.9212 | 10557.348 |  | 636.45 | 1232.0908 | 1851.2702 |  | 3592.8 | 3627.1992 | 3623.0733 |  | 0 | 335.1914 | 1005.5743 |  | 445.8 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.3 | 438.4841 | 438.4841 |  | 2158.05 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 3965.7 | 4198.8906 | 3876.5703 |  | 3979.95 | 4198.8906 | 3876.5703 |  | 4215 | 4211.4999 | 3888.2116 |  | 2123.75 | 2196.103 | 2603.7384 |  | 1049.55 | 1123.7346 | 1116.6234 |  | 552.3 | 507.1846 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 887.7 | 822.857 | 822.857 |  | 4079.4 | 4181.0307 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2211.25 | 2227.7521 | 2285.233 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1059.25 | 1011.8241 | 738.8719 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1441.6 | 1444.9186 | 1419.7764 |  | 1492.65 | 794.9624 | 577.8469 |  | 1632.65 | 978.4689 | 2014.9269 |  | 613.4 | 295.8109 | 1345.4069 |  | 1138.7 | 292.5507 | 1562.0687 |  | 195.2 | 74.2155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.8 | 130 | 224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85.85 | 114.8485 | 112.4559 |  | 1384.45 | 1616.9951 | 0 |  | 3059.5 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1471.45 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1782.8 | 1885.632 | 1885.632 |  | 499.45 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1684.05 | 1457.3546 | 583.7533 |  | 0 | 0 | 285 |  | 366.9 | 292.7532 | 292.7532 |  | 878.8 | 1018.4899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 662.15 | 556.7135 | 522.5931 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74.0532 | 74.0532 |  | 128.55 | 77.6887 | 77.6887 |  | 415.2 | 396.5014 | 396.5014 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 2139.65 | 2378.5 | 2456.805 |  | 702.25 | 688.6345 | 688.6345 |  | 79.4 | 107.195 | 109.995 |  | 2.2 | 2.1 | 2.1 |  | 420.35 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 128.4 | 136.08 | 136.08 |  | 1647.45 | 1442.8905 | 1554.451 |  | 121.95 | 69.055 | 69.055 |  | 47.55 | 24 | 24 |  | 86.4 | 86 | 86 |  | 119.75 | 72 | 72 |  | 494.85 | 490.1333 | 490.1333 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 463.15 | 419.825 | 419.825 |  | 84.35 | 84 | 84 |  | 234.6 | 134.1108 | 134.1108 |  | 134.55 | 124.1185 | 124.1185 |  | 166.35 | 155.981 | 155.981 |  | 597.2 | 572.304 | 597.398 |  | 1658.85 | 1597.8425 | 1731.6225 |  | 165.9 | 116.425 | 116.425 |  | 83.85 | 84.024 | 84.024 |  | 483.1 | 475.008 | 475.008 |  | 57.2 | 48 | 48 |  | 0 | 7.2 | 9.6 |  | 2.75 | 2.928 | 2.928 |  | 473.3 | 459.4752 | 459.4752 |  | 295.6 | 293.8776 | 293.8776 |  | 477.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 486.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 359.9 | 274.949 | 268.052 |  | 926.1 | 766.2015 | 904.67 |  | 253.95 | 275.295 | 247.3255 |  | 1371.25 | 1116.1463 | 1204.3989 |  | 1619.35 | 1525.7198 | 1532.6899 |  | 181.75 | 133.1093 | 161.8284 |  | 118 | 105.3597 | 111.7099 |  | 303.6 | 387.675 | 387.795 |  | 467.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 190.25 | 168 | 168 |  | 172.75 | 180 | 180 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 77.35 | 68.745 | 68.745 |  | 2029.15 | 2006.8915 | 2237.2245 |  | 136 | 129.221 | 129.221 |  | 1132 | 1090.075 | 1145.7885 |  | 8.7 | 14.4 | 14.4 |  | 1178.65 | 1406.08 | 1658 |  | 1374.15 | 1488.84 | 1280 |  | 847.75 | 823.928 | 869.959 |  | 93.9 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 23.25 | 28.8 | 28.8 |  | 48 | 67.2 | 67.2 |  | 119.35 | 123.068 | 123.068 |  | 146.05 | 129.65 | 129.65 |  | 480 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.3 | 461.8075 | 461.8075 |  | 209.5 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 403.6 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 194.45 | 193.92 | 193.92 |  | 150.6 | 189 | 189 |  | 413.5 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 29 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5491593 y resultó S/. 522093 (8.68% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 22 | 6013685.711 | 5812013.2745 | 3.47%
LUN 23 | 5643053.9676 | 5819126.2906 | -3.026%
MAR 24 | 6201422.4771 | 6244735.0697 | -0.6936%
MIE 25 | 6087275.2276 | 6397528.3183 | -4.85%
JUE 26 | 6372577.8926 | 6302165.0927 | 1.117%
VIE 27 | 6524095.8497 | 6294298.326 | 3.651%
SAB 28 | 5864835.9456 | 5762605.7863 | 1.774%
DOM 29 | 5491592.7737 | 4444356.0885 | 23.56%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 29 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 05:04:00 |  | 29/03/2026 05:03:31 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 29/03/2026 05:04:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 08:07:00 | 29/03/2026 08:19:00 | 29/03/2026 08:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En servicio para maniobra de desconexión del transformador T3 de la S.E. Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 08:19:00 | 29/03/2026 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por límite de transmisión del transformador T4 de la S.E. Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 14:00:00 | 29/03/2026 15:38:00 |  | 29/03/2026 15:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/03/2026 18:20:00 | 30/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 18:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 29/03/2026 11:33:00 | 29/03/2026 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 29/03/2026 11:51:00 | 29/03/2026 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 29/03/2026 12:31:00 | 29/03/2026 14:31:00 |  | 29/03/2026 14:26:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 29/03/2026 12:31:00 | 29/03/2026 14:41:00 |  | 29/03/2026 14:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 07:06:00 | 29/03/2026 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/03/2026 07:45:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 02:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 02:05:00 | 29/03/2026 04:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C a máixima de su primer tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 04:40:00 | 29/03/2026 06:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 29/03/2026 04:40:00 | 29/03/2026 04:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 29/03/2026 06:05:00 | 29/03/2026 07:28:00 |  | 29/03/2026 06:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/03/2026 06:05:00 | 29/03/2026 06:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 07:28:00 | 29/03/2026 07:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 17:37:00 | 29/03/2026 18:12:00 | 29/03/2026 17:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 29/03/2026 17:56:00 | 30/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 29/03/2026 18:12:00 | 29/03/2026 23:10:00 |  | 29/03/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 29/03/2026 18:22:00 | 29/03/2026 21:29:00 | 29/03/2026 18:02:00 | 29/03/2026 21:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 06:29:00 | 29/03/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 08:00:00 | 29/03/2026 13:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 13:30:00 | 29/03/2026 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/03/2026 14:30:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 00:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 00:30:00 | 29/03/2026 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 02:00:00 | 29/03/2026 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 06:00:00 | 29/03/2026 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 07:06:00 | 29/03/2026 07:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 07:45:00 | 29/03/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 13:30:00 | 29/03/2026 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 14:30:00 | 29/03/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 14:39:00 | 29/03/2026 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 16:05:00 | 29/03/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/03/2026 17:30:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 03:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 03:36:00 | 29/03/2026 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 14:33:00 | 29/03/2026 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:05 hrs S/C bajar a 250 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 16:15:00 | 29/03/2026 16:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/03/2026 16:40:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 29/03/2026 10:41:00 | 29/03/2026 17:46:00 | 29/03/2026 10:21:00 | 29/03/2026 17:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/03/2026 18:28:00 | 29/03/2026 22:39:00 | 29/03/2026 18:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/03/2026 22:39:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  | 29/03/2026 23:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/03/2026 00:00:00 | 29/03/2026 06:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 06:57:00 | 29/03/2026 07:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 17:30:00 | 29/03/2026 18:08:00 | 29/03/2026 17:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 29/03/2026 18:08:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 18:10:00 | 29/03/2026 18:24:00 | 29/03/2026 17:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 18:24:00 | 29/03/2026 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 19:00:00 | 29/03/2026 20:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 20:16:00 | 29/03/2026 21:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/03/2026 21:24:00 | 29/03/2026 22:48:00 |  | 29/03/2026 22:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/03/2026 09:22:00 | 29/03/2026 17:41:00 | 29/03/2026 09:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 13:10 h se coordinó bajar a 60 MW. A las 14:27 h, se coordinó subir a máx/g.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/03/2026 17:41:00 | 30/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 29 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | ATN S.A. | L-2063 | 29/03/2026 08:00:00 | 29/03/2026 23:59:00 |  | Se bajó la generación de las CC.HHH. Chaglla, Yaupi y Yuncán y operó la C.T. Aguaytía, Mak1, Mak2 y Recka.
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 29/03/2026 11:30:00 | 29/03/2026 14:53:00 |  | Se bajó la generación de la C.H. Huanza.

## RRPF_RRSF
domingo, 29 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 56.0452 | 1 | 164 | 72.7441 | 1 | 164 | 75.0293 | 1 | 164 | 58.0778 | 1 | 164 | 116.6456 | 1 | 164 | 146.6001 | 1 | 164 | 90.7972 | 1 | 164 | 100.6787 | 1 | 164 | 130.2556 | 1 | 164 | 83.5909 | 1 | 164 | 92.3087 | 1 | 164 | 149.8148 | 1 | 209 | 84.4485 | 1 | 209 | 77.8304 | 1 | 209 | 47.8304 | 1 | 174.8039 | 47.8304 | 1 | 209 | 78.4594 | 1 | 209 | 75.8249 | 1 | 209 | 80.7308 | 1 | 209 | 82.8405 | 1 | 209 | 82.8405 | 1 | 209 | 81.031 | 1 | 197 | 83.2854 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 99.7837 | 1 | 197 | 99.7837 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 79.8441 | 1 | 197 | 75.0645 | 1 | 197 | 99.9918 | 1 | 197 | 129.9457 | 1 | 197 | 156.533 | 1 | 197 | 145.1672 | 1 | 197 | 157.2491 | 1 | 197 | 157.2324 | 1 | 170 | 139.0389 | 1 | 170 | 116.1413 | 1 | 170 | 163.3363 | 1 | 170 | 137.7562 | 1 | 170 | 137.4731 | 1 | 170 | 137.6126 | 1 | 164 | 159.1651 | 1 | 164 | 158.9361 | 1 | 164 | 173.8369 | 1 | 164 | 82.3491
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 56.0452 | 1 | 164 | 72.7441 | 1 | 164 | 75.0293 | 1 | 164 | 58.0778 | 1 | 164 | 116.6456 | 1 | 164 | 146.6001 | 1 | 164 | 90.7972 | 1 | 164 | 100.6787 | 1 | 164 | 130.2556 | 1 | 164 | 83.5909 | 1 | 164 | 92.3087 | 1 | 164 | 149.8148 | 1 | 209 | 84.4485 | 1 | 209 | 77.8304 | 1 | 209 | 47.8304 | 1 | 174.8039 | 47.8304 | 1 | 209 | 78.4594 | 1 | 209 | 75.8249 | 1 | 209 | 80.7308 | 1 | 209 | 82.8405 | 1 | 209 | 82.8405 | 1 | 209 | 81.031 | 1 | 197 | 83.2854 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 99.7837 | 1 | 197 | 99.7837 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 79.8441 | 1 | 197 | 75.0645 | 1 | 197 | 99.9918 | 1 | 197 | 129.9457 | 1 | 197 | 156.533 | 1 | 197 | 145.1672 | 1 | 197 | 157.2491 | 1 | 197 | 157.2324 | 1 | 170 | 139.0389 | 1 | 170 | 116.1413 | 1 | 170 | 163.3363 | 1 | 170 | 137.7562 | 1 | 170 | 137.4731 | 1 | 170 | 137.6126 | 1 | 164 | 159.1651 | 1 | 164 | 158.9361 | 1 | 164 | 173.8369 | 1 | 164 | 82.3491
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7476 | 1 | 0 | 35.7943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4327 | 1 | 0 | 28.6637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7564 | 1 | 0 | 40.0049
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.062
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7476 | 1 | 0 | 35.7943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4327 | 1 | 0 | 28.6637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7564 | 1 | 0 | 19.9429
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 12.7924 | 1 | 0 | 13.2529 | 1 | 0 | 13.3829 | 1 | 0 | 12.8332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1153 | 1 | 0 | 12.8711 | 1 | 0 | 12.9933 | 1 | 0 | 13.863 | 1 | 0 | 12.9632 | 1 | 0 | 12.8518 | 1 | 0 | 13.0925 | 1 | 0 | 16.0439 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.6981 | 1 | 0 | 13.4392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4066 | 1 | 0 | 14.6572
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 12.7924 | 1 | 0 | 13.2529 | 1 | 0 | 13.3829 | 1 | 0 | 12.8332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1153 | 1 | 0 | 12.8711 | 1 | 0 | 12.9933 | 1 | 0 | 13.863 | 1 | 0 | 12.9632 | 1 | 0 | 12.8518 | 1 | 0 | 13.0925 | 1 | 0 | 16.0439 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.6981 | 1 | 0 | 13.4392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4066 | 1 | 0 | 14.6572
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 164 | 59.5634 | 1 | 0 | 69.1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 164 | 59.5634 | 1 | 0 | 69.1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 43.4433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2411 | 1 | 0 | 44.8397 | 1 | 0 | 49.1059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1676 | 1 | 0 | 50.5491 | 1 | 0 | 72.8814 | 1 | 0 | 49.4639 | 1 | 0 | 45.4884 | 1 | 0 | 54.0927 | 1 | 0 | 85.1333 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 70.2449 | 1 | 0 | 64.7224 | 1 | 0 | 75.736 | 1 | 0 | 81.2151 | 1 | 0 | 81.2151 | 1 | 0 | 76.5022 | 1 | 0 | 82.3624 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 73.5208 | 1 | 0 | 63.3079 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 71.4263 | 1 | 0 | 76.5831 | 1 | 0 | 62.4672 | 1 | 0 | 78.0033 | 1 | 0 | 77.9733 | 1 | 0 | 52.9611 | 1 | 0 | 49.426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2438 | 1 | 0 | 54.5269 | 1 | 0 | 54.3874 | 1 | 0 | 57.8349 | 1 | 0 | 58.0639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.9889
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 43.4433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2411 | 1 | 0 | 44.8397 | 1 | 0 | 49.1059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1676 | 1 | 0 | 50.5491 | 1 | 0 | 72.8814 | 1 | 0 | 49.4639 | 1 | 0 | 45.4884 | 1 | 0 | 54.0927 | 1 | 0 | 85.1333 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 70.2449 | 1 | 0 | 64.7224 | 1 | 0 | 75.736 | 1 | 0 | 81.2151 | 1 | 0 | 81.2151 | 1 | 0 | 76.5022 | 1 | 0 | 82.3624 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 73.5208 | 1 | 0 | 63.3079 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 71.4263 | 1 | 0 | 76.5831 | 1 | 0 | 62.4672 | 1 | 0 | 78.0033 | 1 | 0 | 77.9733 | 1 | 0 | 52.9611 | 1 | 0 | 49.426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2438 | 1 | 0 | 54.5269 | 1 | 0 | 54.3874 | 1 | 0 | 57.8349 | 1 | 0 | 58.0639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.9889
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 45.1557 | 1 | 0 | 61.8058 | 1 | 0 | 65.3467 | 1 | 0 | 46.6671 | 1 | 0 | 51.2485 | 1 | 0 | 57.2847 | 1 | 0 | 67.1641 | 1 | 0 | 52.7789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.9819 | 1 | 0 | 66.3511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.3742 | 1 | 0 | 106 | 1 | 0 | 106 | 1 | 34.1961 | 106 | 1 | 0 | 31.2916 | 1 | 0 | 29.882 | 1 | 0 | 12.4772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9385 | 1 | 0 | 14.5724 | 1 | 0 | 6.5123 | 1 | 0 | 36.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8477 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 69.628 | 1 | 0 | 37.884 | 1 | 0 | 63.3656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 45.1557 | 1 | 0 | 61.8058 | 1 | 0 | 32.6734 | 1 | 0 | 23.3336 | 1 | 0 | 25.6243 | 1 | 0 | 28.6424 | 1 | 0 | 33.6028 | 1 | 0 | 52.7789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5155 | 1 | 0 | 33.1955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.7588 | 1 | 0 | 53.0761 | 1 | 0 | 53.091 | 1 | 34.1961 | 37.8141 | 1 | 0 | 31.2916 | 1 | 0 | 29.882 | 1 | 0 | 12.4772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8477 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 34.9295 | 1 | 0 | 37.884 | 1 | 0 | 31.7837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6734 | 1 | 0 | 23.3336 | 1 | 0 | 25.6243 | 1 | 0 | 28.6424 | 1 | 0 | 33.5613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4664 | 1 | 0 | 33.1556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.6155 | 1 | 0 | 52.9239 | 1 | 0 | 52.909 | 1 | 0 | 68.1859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9385 | 1 | 0 | 14.5724 | 1 | 0 | 6.5123 | 1 | 0 | 36.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.306 | 1 | 0 | 105.1316 | 1 | 0 | 120.0559 | 1 | 0 | 124.9445 | 1 | 0 | 124.9445 | 1 | 0 | 103.5283 | 1 | 0 | 90.7798 | 1 | 0 | 49.5801 | 1 | 0 | 25.6674 | 1 | 0 | 56.0924 | 1 | 0 | 20.0457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0457 | 1 | 0 | 117.6351 | 1 | 0 | 102.7799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.306 | 1 | 0 | 105.1316 | 1 | 0 | 120.0559 | 1 | 0 | 124.9445 | 1 | 0 | 124.9445 | 1 | 0 | 103.5283 | 1 | 0 | 90.7798 | 1 | 0 | 49.5801 | 1 | 0 | 25.6674 | 1 | 0 | 56.0924 | 1 | 0 | 20.0457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0457 | 1 | 0 | 117.6351 | 1 | 0 | 102.7799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [76 empty] | La C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas en sus señales. |  |  | La C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas en sus señales. | [20 empty] | G2 de la CH Chaglla no pudo regular debido a retrasos en la L-5006, por congestion en la L-2063. |  |  | G2 de la CH Chaglla no pudo regular debido a retrasos en la L-5006, por congestion en la L-2063.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 29 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
29/03/2026 | 00:30
29/03/2026 | 01:00
29/03/2026 | 01:30
29/03/2026 | 02:00
29/03/2026 | 02:30
29/03/2026 | 03:00
29/03/2026 | 03:30
29/03/2026 | 04:00
29/03/2026 | 04:30
29/03/2026 | 05:00
29/03/2026 | 05:30
29/03/2026 | 06:00
29/03/2026 | 06:30
29/03/2026 | 07:00
29/03/2026 | 07:30
29/03/2026 | 08:00
29/03/2026 | 08:30
29/03/2026 | 09:00
29/03/2026 | 09:30
29/03/2026 | 10:00
29/03/2026 | 10:30
29/03/2026 | 11:00
29/03/2026 | 11:30
29/03/2026 | 12:00
29/03/2026 | 12:30
29/03/2026 | 13:00
29/03/2026 | 13:30
29/03/2026 | 14:00
29/03/2026 | 14:30
29/03/2026 | 15:00
29/03/2026 | 15:30
29/03/2026 | 16:00
29/03/2026 | 16:30
29/03/2026 | 17:00
29/03/2026 | 17:30
29/03/2026 | 18:00
29/03/2026 | 18:30
29/03/2026 | 19:00
29/03/2026 | 19:30
29/03/2026 | 20:00
29/03/2026 | 20:30
29/03/2026 | 21:00
29/03/2026 | 21:30
29/03/2026 | 22:00
29/03/2026 | 22:30
29/03/2026 | 23:00
29/03/2026 | 23:30
29/03/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 29 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; CC.HH Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 29 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe