## EVENTOS
lunes, 30 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 30/03/2026 10:10:00 | 31/03/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/03/2026 18:24:00 | 30/03/2026 20:23:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 30/03/2026 21:01:00 | 30/03/2026 21:13:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 30/03/2026 14:58:00 | 30/03/2026 16:34:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. HUINCO | 144 | NO | 0

## RESTRIC_OPE
lunes, 30 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 30/03/2026 08:01 | 30/03/2026 16:05 | Mantenimiento Preventivo en Subestacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-REL-5481 | 30/03/2026 08:02 | 30/03/2026 16:04 | Mantenimiento preventivo a equipos de celda. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13804 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 30/03/2026 07:59 | 30/03/2026 16:05 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 30/03/2026 07:58 | 30/03/2026 16:05 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 30/03/2026 08:01 | 30/03/2026 16:05 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 30/03/2026 09:08 | 30/03/2026 16:58 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 30/03/2026 09:08 | 30/03/2026 16:58 | Medicion de corriente de fuga en pararrayos | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 30/03/2026 09:08 | 30/03/2026 16:58 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 2026-03-30 11:17 | 31/03/2026 00:00 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA PRINCIPAL | 1 | P | F/S | N | CORR. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 01:42 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos toma > 6.2 gr/lt y 75 m3/seg | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-2260 | 30/03/2026 11:16 | 30/03/2026 18:23 | TERMOGRAFIA. CAMBIO DE BARRAS SOLO DE LA PROPIA BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12186 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-T220 | 30/03/2026 11:16 | 30/03/2026 18:23 | TERMOGRAFIA. CAMBIO DE BARRAS SOLO DE LA PROPIA BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13328 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 60 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL INVERSOR QUE ALIMENTA AL MOTOR DEL INTERRUPTOR | 0 | R | F/S | N | PREV. | 1009 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI III | G1 | 30/03/2026 07:04 | 30/03/2026 14:31 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 2.33 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 30/03/2026 07:16 | 30/03/2026 14:35 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 2.33 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Inspeccion de turbocompresor lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 09:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA. | 100 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/03/2026 09:03 | 30/03/2026 12:25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA. PRUEBAS | 50 | P | E/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/03/2026 08:54 | 30/03/2026 16:24 | A5.1 mantenimiento preventivo anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 30/03/2026 15:00 | 31/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 30/03/2026 17:30 | 31/03/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje de equipos bajo la extension de barra A, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | DESEMBALSE EN SERVICIO - DE PRESA DESDE COTA 1556.00 MSNM HASTA LA COTA 1546.00 MSNM (PRE INICIO DE PURGA) - RITMO: 4 MTS POR DIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Mantenimiento Electrico de la Central Solar | 0.55 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | BCS-5982 indisponible por punto caliente en seccionador SL1-5982. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 10:11 | Limpieza de intercambiador en epoca de avenida Inspeccion de equipos de turbina y PND de rodete Mantenimiento de anillo colector | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 30/03/2026 10:22 | 30/03/2026 10:53 | Pruebas Operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CAMBIO DE INTRODUCTOR DE TURBINA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 07:41 | TRIP CON 66 MW POR ALTA TEMPERATURA COBRE TRANSFORMADOR - fase U , causa en investigacion. | 66 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 30/03/2026 14:58 | 30/03/2026 16:34 | TRIP falla interna, causa en investigacion | 205.6 | F | F/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS POST-MANTENIMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 30/03/2026 14:11 | 30/03/2026 15:00 | Pruebas de control de potencia y frecuencia | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/03/2026 09:00 | 30/03/2026 16:03 | TH-09 y TH-22 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 5.45 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/03/2026 20:10 | 31/03/2026 00:00 | TH28 alarma Gearoilpump/blower superheated | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/03/2026 08:20 | 30/03/2026 15:42 | MANTENIMIENTO DE 61750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 1) | L-2112 | 30/03/2026 09:00 | 30/03/2026 17:00 | Lavado de cadena de aisladores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | RELE PRINCIPAL (PL1) CON SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES OPERATIVO, SE NORMALIZO LA ZONA 2 DEL RELE PL1 EN 600 MILISEGUNDOS. QUEDA PENDIENTE REALIZAR LAS PRUEBAS EN EL RELE DE RESPALDO (PL2). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-1046 | 30/03/2026 08:09 | 30/03/2026 18:03 | POA PRUEBAS DE MANDO NIVEL 2 Y NIVEL 3 CON CC-REP DE LA BAHIA 138KV CL-1046. CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS. (R0126787) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18773 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA 60 KV | 30/03/2026 09:30 | 30/03/2026 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SILICONADO AISLAMIENTO CELDA. REQUIERE BANCOS BC-8, BC-9, BC-10 Y BC-11 F/S. (R0125612) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1638 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA 60 KV | 30/03/2026 09:35 | 30/03/2026 14:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A LIMPIEZA AISLAMIENTO CELDA. REQUIERE BANCOS BC-8, BC-9, BC-10 Y BC-11 FUERA DE SERVICIO. (R0125627) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1638 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 30/03/2026 09:35 | 30/03/2026 14:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA REP 60KV. (R0125627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-09 | 30/03/2026 09:35 | 30/03/2026 14:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA REP 60KV. (R0125627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-10 | 30/03/2026 09:35 | 30/03/2026 14:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA REP 60KV. (R0125627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-11 | 30/03/2026 09:35 | 30/03/2026 14:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA REP 60KV. (R0125627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 30/03/2026 08:50 | 30/03/2026 16:43 | REVISION REMOTA DEL MANDO ELECTRICO DE ALGUNOS SECCIONADORES 60KV Y 220KV DEBIDO A FALLAS DURANTE SU OPERACION. CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 20 MINUTOS. SE REALIZARAN MANIOBRAS DE CIERRE Y APERTURA A LOS EQUIPOS SA-6711, SB-6713, SA-6295, SB-6703, SA-3271 Y SB-3273. (R0128657) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1793 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24 | R | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5004 | 30/03/2026 08:30 | 30/03/2026 17:12 | Revision Reinicio Onda Portadora. Riesgo de disparo, que se mitigara con la apertura de borneras seccionables. (R0128862) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22883 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | CL-2169 | 30/03/2026 08:28 | 30/03/2026 13:36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15A ENGOMADO AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON BARRA A F/S. (R0126297) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20833 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | BARRA A_220 kV | 30/03/2026 09:19 | 30/03/2026 13:28 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2169. (R0126297) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21384 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-5004 | 30/03/2026 10:30 | 30/03/2026 17:10 | Revision Reinicio Onda Portadora. Riesgo de disparo, que se mitigara con la apertura de borneras seccionables. (R0128863) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22884 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 30 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 30 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/03/2026 | 00:30 | 202.9 | 598 |  |  |  | 58.9 | 224.2 |  | 0 | 136.8 | 136.9 | 137 | 231.9 | 206.2 | 107.2 | 559.6 | 9.8 |  |  |  |  | 165.5 | 6.5 | 4.5 | 16.9 | 6.4 |  | 70.7 |  |  |  |  | 109.8 | 190.2 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 21 | 151 | 0 | 18.6 | 19.4 | 89.8 | 177.7 | 178.5 | 183.2 | 75.8 | 43.1 | 43.2 | 3.8 | 31.9 | 169.5 |  |  | 95.2 |  |  | 44.6 |  |  |  | 83.9 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 133.1 | 131 | 56.6 | 73.2 | 29.9 |  | 0 | 0 | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.5 | 17.4 | 0 | 73.9 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 54.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 15.4 | 0 | 44.2 | 75.9 | 4.9 | 1.3 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 12.2 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 17 |  | 8.3 | 6 | 14.1 | 6530.32 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 9.5 | 13.3 | 111
30/03/2026 | 01:00 | 206 | 599.2 |  |  |  | 59.2 | 226.3 |  | 0 | 170.4 | 170.5 | 169.2 | 271 | 202.6 | 107.2 | 555.7 | 9.8 |  |  |  |  | 166.9 | 7 | 4.6 | 16.9 | 6.4 |  | 70.6 |  |  |  |  | 109.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 26.8 | 151.9 | 0 | 18.6 | 19.4 | 89.9 | 179.9 | 180.5 | 182.9 | 78.1 | 44.4 | 44.5 | 3.8 | 32.5 | 172.5 |  |  | 95.9 |  |  | 45 |  |  |  | 84.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 133.8 | 133.3 | 57.4 | 73.3 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 4.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 56.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.6 | 20.3 | 18.5 | 19.4 | 0 | 48.6 | 64.7 | 4.3 | 1.4 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 8.9 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20.1 | 8.8 |  |  | 17.1 |  | 8 | 6 | 16.85 | 6505.93 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 9.5 | 13.3 | 111.1
30/03/2026 | 01:30 | 201.8 | 602.2 |  |  |  | 58.2 | 224.3 |  | 0 | 163.3 | 163 | 162.5 | 258.3 | 204.3 | 107.1 | 553.8 | 9.8 |  |  |  |  | 162.9 | 6.2 | 4.4 | 16.9 | 6.4 |  | 70.1 |  |  |  |  | 109.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462 | 23.5 | 150.4 | 0 | 18.6 | 19.4 | 88.2 | 174.6 | 175.2 | 182.6 | 76.3 | 43.4 | 43.3 | 3.8 | 31.5 | 167.8 |  |  | 95.1 |  |  | 44.8 |  |  |  | 83.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 131.3 | 128.5 | 56 | 75.8 | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.7 | 63.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.3 | 19.5 | 20.2 | 16.7 | 19.6 | 0 | 46.4 | 69.7 | 3.3 | 1.5 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 11.8 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 19.9 | 8.3 |  |  | 16.8 |  | 6.9 | 6 | 17.23 | 6423.35 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 9.3 | 13.3 | 110.9
30/03/2026 | 02:00 | 209.5 | 596.6 |  |  |  | 60.1 | 225.2 |  | 0 | 119 | 118.8 | 118.2 | 228.8 | 204.6 | 107.3 | 551.2 | 9.8 |  |  |  |  | 165.2 | 6.6 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 70.5 |  |  |  |  | 109.7 | 198.7 |  |  |  | 6.5 | 413.1 | 33 | 152.5 | 40.9 | 18.6 | 19.4 | 91.1 | 183.1 | 183.4 | 181.7 | 79.5 | 44.9 | 44.7 | 3.8 | 33 | 171.5 |  |  | 96.3 |  |  | 18 |  |  |  | 85.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 132.2 | 124.4 | 66 | 76.5 | 30.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 4.8 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.2 | 63.9 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.6 | 20.3 | 17.6 | 16.5 | 0 | 43.3 | 70.7 | 3.5 | 0.6 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.9 | 39.7 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 19.9 | 6.7 |  |  | 17 |  | 8.4 | 6.5 | 17.83 | 6293.05 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 9.1 | 13.3 | 110.8
30/03/2026 | 02:30 | 205.2 | 600.1 |  |  |  | 58.9 | 225.3 |  | 0 | 109.2 | 109.3 | 108.6 | 208.4 | 202.8 | 107.1 | 557.8 | 9.8 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 70.5 |  |  |  |  | 109.8 | 143.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 49.9 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 88.7 | 178.4 | 179.2 | 182.7 | 78.4 | 43.9 | 44.5 | 3.8 | 32.2 | 171.5 |  |  | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 133 | 119 | 65.1 | 76.2 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | 5.3 | 17.1 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28 | 69.3 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.4 | 20.2 | 20.1 | 18.3 | 0 | 59.7 | 79.6 | 6 | 2.9 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.4 | 46.7 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 19.9 | 6.1 |  |  | 16.5 |  | 8.7 | 6.5 | 17.64 | 6300.52 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 8.9 | 13.2 | 110.5
30/03/2026 | 03:00 | 203 | 601.1 |  |  |  | 59.1 | 226 |  | 0 | 109.3 | 107.4 | 109.5 | 206.1 | 195.1 | 106.8 | 552.8 | 9.8 |  |  |  |  | 159.4 | 6.2 | 4.4 | 0 | 6.3 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.8 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 47.8 | 151.2 | 41.8 | 17.4 | 19.4 | 87.5 | 136 | 136.5 | 158.6 | 79.1 | 43.5 | 43.5 | 3.8 | 31.9 | 169.7 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 131.7 | 117.6 | 64.9 | 75.9 | 30.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 100.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 10 | 4.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 76 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 19.4 | 20.3 | 21 | 17.3 | 0 | 68.8 | 88 | 5 | 2.1 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.1 | 44.2 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 19.8 | 19.7 | 5.2 |  |  | 16.3 |  | 8.5 | 6.5 | 17.47 | 6268.59 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 8.9 | 13.3 | 110.6
30/03/2026 | 03:30 | 208 | 602.4 |  |  |  | 59.8 | 227.9 |  | 0 | 114 | 114.4 | 113.8 | 224.5 | 108.8 | 73 | 558.5 | 9.7 |  |  |  |  | 168.6 | 6.8 | 4.6 | 0 | 6.3 |  | 50.8 |  |  |  |  | 109.6 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 433.5 | 67.1 | 153.5 | 42.6 | 18.5 | 19.4 | 93.5 | 126 | 126.2 | 151.1 | 79.7 | 44.9 | 44.7 | 3.8 | 32.7 | 173.4 |  |  | 96.6 |  |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 134 | 130.3 | 66.5 | 76.8 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 5.3 | 17.2 | 0 | 88.8 | 0 | 1.1 | 0 | 20.7 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 4.8 | 21.2 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 80.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.4 | 20.3 | 20.2 | 23.1 | 0 | 81.7 | 91.3 | 7 | 2.6 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.8 | 48.1 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 4.9 |  |  | 16.6 |  | 7.7 | 6.5 | 20.19 | 6229.31 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 8.6 | 13.3 | 110.3
30/03/2026 | 04:00 | 202.5 | 593.1 |  |  |  | 58.6 | 222.2 |  | 0 | 113.8 | 113.3 | 113.7 | 221.5 | 110 | 70 | 545.8 | 9.7 |  |  |  |  | 161.4 | 5.7 | 4.3 | 0 | 6.3 |  | 49.2 |  |  |  |  | 109.4 | 205.8 |  |  |  | 6.5 | 414.4 | 72 | 150.1 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 86.4 | 120.3 | 120.7 | 150.7 | 76.2 | 43.5 | 43.2 | 3.8 | 31.7 | 167.4 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 129.4 | 119.2 | 64.2 | 76.1 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 5.3 | 17.2 | 0 | 85.2 | 0 | 1.4 | 0 | 20.3 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 79.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.1 | 20.1 | 18.4 | 28.3 | 0 | 75.6 | 95.3 | 8 | 3.4 | 0 | 21 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.8 | 73.6 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 5.1 |  |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 19.25 | 6177.33 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 8.4 | 13.3 | 110.1
30/03/2026 | 04:30 | 205.4 | 599.9 |  |  |  | 58.9 | 224.2 |  | 0 | 143.5 | 143 | 143.2 | 238.9 | 112.1 | 69.6 | 559.9 | 9.6 |  |  |  |  | 165.8 | 6.1 | 4.5 | 0 | 6.3 |  | 50.5 |  |  |  |  | 109.4 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 79.6 | 151.3 | 41.7 | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 122.8 | 123.1 | 151.8 | 76.9 | 43.8 | 44 | 3.8 | 32.4 | 169.4 |  |  | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 133.1 | 130.7 | 64.9 | 76.2 | 30.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 88.3 | 0 | 2.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 76.8 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 19.2 | 20.3 | 14.3 | 29.8 | 0 | 65.1 | 97.9 | 6.1 | 2.1 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.7 | 51.8 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 5.1 |  |  | 16.8 |  | 8.5 | 6.6 | 18.65 | 6373.97 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 8.1 | 13.2 | 109.6
30/03/2026 | 05:00 | 206.7 | 603.4 |  |  |  | 58.7 | 227.6 |  | 0 | 157.9 | 159 | 157.6 | 249.2 | 110.2 | 69.5 | 559.5 | 9.6 |  |  |  |  | 166.9 | 6.7 | 4.7 | 0 | 6.3 |  | 50.7 |  |  |  |  | 109.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 79 | 152 | 42.4 | 18.6 | 19.4 | 91.2 | 123.8 | 124.6 | 151.8 | 78.7 | 44.3 | 44.4 | 3.8 | 32.7 | 172.1 |  |  | 96.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 134.4 | 133 | 65.5 | 76.3 | 30.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 84.1 | 0 | 3.6 | 0 | 20.5 | 10 | 4.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 75.4 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.2 | 19.3 | 20.3 | 11.9 | 21.3 | 0 | 73.6 | 94.9 | 8.6 | 1.7 | 0 | 20.9 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.7 | 39.6 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 5 |  |  | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 16.49 | 6429.41 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 7.8 | 13.3 | 109.4
30/03/2026 | 05:30 | 202.6 | 594.5 |  |  |  | 58.2 | 222.8 |  | 0 | 137.2 | 137.2 | 136.8 | 251.6 | 141.4 | 75 | 543.2 | 9.6 |  |  |  |  | 166.6 | 5.8 | 4.3 | 0 | 6.1 |  | 49 |  |  |  |  | 109.8 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 67.1 | 151.1 | 41.5 | 18.4 | 19.4 | 89.2 | 180.2 | 180.8 | 181.8 | 76.6 | 42.8 | 43.5 | 3.8 | 31.9 | 168.3 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 129.3 | 128.6 | 64.7 | 76.2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 5.3 | 15.2 | 0 | 74.2 | 0 | 4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25 | 70.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 19.2 | 20.2 | 12.3 | 25.9 | 0 | 61.7 | 90.5 | 4.6 | 1.4 | 0 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.9 | 39 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.9 | 20 | 19.9 | 5 |  |  | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 17.57 | 6440.85 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 7.4 | 13.3 | 109.1
30/03/2026 | 06:00 | 199.5 | 600.4 |  |  |  | 58.3 | 224.1 |  | 0 | 178.7 | 193.3 | 193.3 | 270.5 | 205.7 | 108.1 | 559.9 | 9.7 |  |  |  |  | 163.6 | 5.9 | 4.5 | 0 | 4 |  | 50.2 |  |  |  |  | 109.7 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 81.5 | 150.4 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 90.3 | 177 | 177.8 | 185.3 | 76.2 | 43.1 | 43.5 | 3.8 | 31.5 | 169.4 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 133.3 | 129.6 | 64.3 | 75.9 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 5.3 | 17.5 | 0 | 63 | 0 | 4.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 60.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.8 | 12.2 | 19.4 | 20.2 | 18.4 | 25.8 | 0.2 | 50.1 | 84 | 2.5 | 1.6 | 0 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 29.5 | 25.4 | 0.4 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 20.1 | 20 | 5.1 |  |  | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 19.62 | 6705.54 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 6.7 | 13.3 | 108.4
30/03/2026 | 06:30 | 205.5 | 609 |  |  |  | 60.1 | 230.6 |  | 0 | 176.7 | 198.5 | 197.9 | 283.6 | 204.8 | 108.1 | 569.7 | 9.6 |  |  |  |  | 166.9 | 6.8 | 4.8 | 0 | 4.1 |  | 92 |  |  |  |  | 109.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 465 | 81.6 | 152.7 | 42.3 | 18.8 | 19.4 | 90.9 | 180.3 | 181.2 | 185.6 | 77.6 | 44.9 | 44.8 | 3.8 | 32.6 | 173.7 |  |  | 96.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 136 | 134 | 60.8 | 73.4 | 27.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 45.2 | 5 | 4.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 14.4 | 7.27 | 1 | 3.6 | 4.8 | 21 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0.3 | 0.1 | 27.5 | 55.1 | 1 | 3.5 | 20.1 | 2.12 |  | 0 | 19.7 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 13 | 20.9 | 2.4 | 45.8 | 79.9 | 3.8 | 1 | 2.1 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 19.6 | 1.2 | 5.3 | 0.6 | 27.2 | 21.7 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 1.2 | 4.8 | 20.3 | 20.2 | 4.7 |  |  | 17.1 |  | 7.8 | 6.6 | 16.56 | 6851.85 | 24.4 | 0 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 6.3 | 13.3 | 108
30/03/2026 | 07:00 | 203.9 | 597.1 |  |  |  | 60.1 | 225.9 |  | 0 | 137.9 | 137.4 | 137.3 | 253.7 | 205.3 | 108.8 | 548.1 | 9.5 |  |  |  |  | 168.3 | 5.9 | 4.4 | 17 | 4.1 |  | 77.8 |  |  |  |  | 109.7 | 219.2 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 81.4 | 151.6 | 41.9 | 17.9 | 19.4 | 88.8 | 179.3 | 180.3 | 182.4 | 77.8 | 44 | 43.7 | 3.8 | 31.9 | 169.9 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 62.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 131 | 131.7 | 66 | 72.3 | 28.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 71.7 | 33 |  | 5.3 | 17.3 | 0.1 | 60.3 | 20.5 | 6.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 48.4 | 0.06 | 1 | 3.6 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0.9 | 0.8 | 27.6 | 55 | 2 | 3.5 | 20.1 | 2.08 |  | 0 | 19.7 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 14.5 | 18.9 | 11.5 | 35.6 | 68.8 | 2 | 1.1 | 0 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 102.6 | 3.4 | 14.7 | 0.6 | 13.3 | 9 | 11.5 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 2.8 | 4.8 | 20 | 19.9 | 4.8 |  |  | 17 |  | 6.4 | 6.6 | 19.77 | 6854.51 | 23.8 | 3.05 | 6 | 13.2 | 26 | 18.9 | 5.6 | 13.3 | 109.85
30/03/2026 | 07:30 | 199.8 | 589.8 |  |  |  | 58.8 | 219.5 |  | 0 | 108.3 | 108.3 | 108.2 | 217.4 | 205.1 | 108.2 | 538.3 | 9.7 |  |  |  |  | 162.7 | 5.1 | 4.2 | 16.8 | 1.2 |  | 47.2 |  |  |  |  | 109.4 | 173 |  |  |  | 6.5 | 374.2 | 81.3 | 149.6 | 41 | 18.6 | 19.4 | 86.3 | 175.8 | 176.5 | 182 | 76.4 | 43.1 | 43 | 3.8 | 31.5 | 166.4 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 82.9 | 74.6 | 0 | 198.9 | 19.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 127.1 | 110.7 | 64.7 | 71.5 | 28.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 65.4 |  | 5.3 | 17.2 | 0.2 | 55.2 | 54.6 | 3.8 | 0.1 | 20.2 | 9.8 | 4.8 | 145.3 | 68.11 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 1.2 | 1.3 | 26.9 | 61.7 | 3.3 | 3.4 | 20.1 | 2.12 |  | 0.1 | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.1 | 10.5 | 15.5 | 9.1 | 47.2 | 65.8 | 3.7 | 1.5 | 0.6 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 199 | 5.8 | 23.9 | 0.6 | 10.5 | 5 | 19.2 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 5.5 | 4.8 | 19.9 | 19.8 | 4.8 |  |  | 17 |  | 6 | 6.6 | 20.24 | 7045.47 | 18.1 | 3.77 | 6 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 4.7 | 13.3 | 103.87
30/03/2026 | 08:00 | 206.9 | 607.6 |  |  |  | 62 | 227.3 |  | 0 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 205.1 | 130.7 | 87.3 | 568 | 9.5 |  |  |  |  | 170.7 | 6.5 | 5.1 | 17 | 1.4 |  | 53.6 |  |  |  |  | 109.7 | 149.9 |  |  |  | 6.5 | 421.1 | 81.2 | 152.6 | 42.4 | 18.8 | 19.4 | 96.2 | 183.1 | 183.7 | 185.3 | 79.3 | 44.7 | 44.7 | 3.8 | 33.5 | 173.6 |  |  | 96.5 |  |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 69.4 | 0 | 67.3 | 30.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 164.1 | 127.5 | 67.5 | 75.8 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 196.5 | 88.1 |  | 5.2 | 17.3 | 0.1 | 49.9 | 61 | 5.2 | 0.1 | 20.6 | 10 | 4.7 | 141.2 | 81.81 | 0.9 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 1.6 | 1.4 | 25 | 65.2 | 5.8 | 3.5 | 20.1 | 2.12 |  | 0.1 | 19.7 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 5.5 | 19.5 | 34 | 34 | 54.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 169.9 | 9.9 | 28.2 | 0.6 | 7 | 4.4 | 25.4 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2 | 7.6 | 4.8 | 19.8 | 19.8 | 4.8 |  |  | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 21.01 | 7112.44 | 18.1 | 3.86 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 4.6 | 13.3 | 103.76
30/03/2026 | 08:30 | 202.4 | 599.4 |  |  |  | 60 | 223.3 |  | 0 | 136.7 | 137.2 | 137.4 | 210.7 | 146.2 | 77 | 556.9 | 9.5 |  |  |  |  | 162.8 | 5.6 | 4.8 | 17 | 1.5 |  | 50 |  |  |  |  | 109.5 | 218.4 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.8 | 150.6 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 89.6 | 170.3 | 170.8 | 182.7 | 74.9 | 43.8 | 43.1 | 3.8 | 31.9 | 169.5 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 79.3 | 0 | 67.1 | 26.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 199.1 | 127.9 | 65.6 | 74.3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 205.1 | 97.2 |  | 5.3 | 17.2 | 0.6 | 53.5 | 73.5 | 5.7 | 0.2 | 20.4 | 10 | 4.9 | 183.5 | 95.07 | 0.9 | 3.7 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.4 | 3.1 | 2.9 | 25.8 | 77.8 | 13.4 | 3.5 | 20.2 | 2.68 |  | 0.2 | 19.7 | 12.1 | 19.7 | 20.3 | 11.7 | 17.1 | 16.9 | 32.1 | 50.1 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 21 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 235 | 11.2 | 81.8 | 0.6 | 9.9 | 9.7 | 61.4 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1.5 | 10.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 4.8 |  |  | 17 |  | 9.3 | 6.6 | 20.27 | 7531.42 | 18 | 4.96 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 4.3 | 13.3 | 104.46
30/03/2026 | 09:00 | 202 | 597.8 |  |  |  | 60.2 | 224.3 |  | 0 | 136.3 | 136.3 | 135.6 | 235.6 | 203.2 | 107.7 | 555.2 | 9.5 |  |  |  |  | 169.6 | 5.5 | 4.8 | 16.9 | 1.5 |  | 49.8 |  |  |  |  | 110.1 | 152.9 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 80.7 | 150.8 | 41.6 | 18.6 | 19.4 | 92.1 | 137.4 | 138.1 | 159.8 | 77.7 | 43.8 | 43.4 | 3.8 | 32.8 | 168.9 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 130.7 | 0 | 68.2 | 55.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 198.8 | 118.7 | 65.9 | 74.5 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 203.8 | 97.5 |  | 5.3 | 17.3 | 0.9 | 51.4 | 78.9 | 8.1 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 4.7 | 198.5 | 100.81 | 0.9 | 3.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 16.2 | 23.4 | 80.3 | 17 | 3.5 | 20.1 | 2.56 |  | 0.3 | 19.8 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 17.4 | 19 | 20.2 | 20.6 | 39 | 2.5 | 0.9 | 0 | 20.9 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 248.2 | 13.9 | 103.5 | 0.6 | 10.2 | 14.6 | 86 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1.2 | 12.2 | 4.9 | 19.8 | 19.8 | 4.8 |  |  | 17.3 |  | 9.6 | 6.6 | 20.42 | 7680.59 | 18.1 | 5.37 | 6 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 4.1 | 13.3 | 104.57
30/03/2026 | 09:30 | 202.1 | 617.8 |  |  |  | 59.8 | 224.8 |  | 0 | 119.8 | 119.5 | 119 | 219.6 | 201.3 | 107.1 | 556.5 | 9.5 |  |  |  |  | 163.3 | 6.6 | 4.8 | 16.8 | 1.4 |  | 49.5 |  |  |  |  | 109.8 | 184 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 80.8 | 151.1 | 41.7 | 18.8 | 19.4 | 90.7 | 159.9 | 160.2 | 173.4 | 77.1 | 43.6 | 44 | 3.8 | 0 | 169.4 |  |  | 86.2 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 163.4 | 0 | 68.1 | 71.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 183.3 | 131.9 | 65.9 | 76.7 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 203.4 | 97.8 |  | 5.3 | 17.3 | 1 | 46.3 | 79.5 | 7 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 196.4 | 100.09 | 1.2 | 3.7 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 11.6 | 15.5 | 20.9 | 73.4 | 17.3 | 3.5 | 20.1 | 2.92 |  | 0.3 | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.3 | 16.5 | 20.1 | 33.3 | 52.7 | 55.7 | 7.4 | 3.5 | 7.4 | 20.9 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 244.9 | 15 | 127.6 | 0.6 | 21 | 26.5 | 87.7 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 13.8 | 4.9 | 20 | 20 | 4.9 |  |  | 16.8 |  | 6.5 | 6.5 | 18.93 | 7817.64 | 18 | 5.27 | 6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 4 | 13.2 | 103.97
30/03/2026 | 10:00 | 203 | 624.1 |  |  |  | 60.2 | 226.6 |  | 0 | 125.1 | 123.2 | 123.8 | 218.8 | 200.8 | 107.2 | 561.2 | 9.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 5 | 14 | 1.4 |  | 51.1 |  |  |  |  | 110 | 197.1 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 80.8 | 151.6 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 92.1 | 173.4 | 173.5 | 173.2 | 76.8 | 44.1 | 42.9 | 3.8 | 0 | 171.6 |  |  | 86.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 159.7 | 0 | 62.5 | 73.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 195.8 | 132.6 | 66.2 | 76.8 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 202.6 | 98 |  | 5.3 | 17.4 | 1.2 | 58.9 | 77.2 | 6.6 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 197 | 100.81 | 1.9 | 3.6 | 4.8 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 11.4 | 14.8 | 19.4 | 71.4 | 17.4 | 3.5 | 20.1 | 2.92 |  | 0.3 | 19.7 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 16.2 | 25.1 | 36.2 | 55.9 | 63.9 | 9.4 | 5.7 | 1.4 | 20.9 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 247.6 | 15.9 | 130.3 | 0.6 | 20.8 | 28.5 | 89.8 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 15.1 | 5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 16.3 |  | 9 | 6.5 | 17.82 | 7932.85 | 17.2 | 5.27 | 6 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 3.7 | 13.3 | 102.87
30/03/2026 | 10:30 | 199.6 | 614.6 |  |  |  | 85.3 | 222.9 |  | 0 | 149.8 | 149.2 | 150.4 | 260.9 | 200.8 | 107 | 551.5 | 9.4 |  |  |  |  | 162.6 | 5.8 | 4.7 | 0 | 1.4 |  | 49.2 |  |  |  |  | 109.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 80.8 | 149.1 | 41.3 | 18.4 | 19.4 | 89.1 | 169.5 | 170.2 | 177.6 | 76 | 43.5 | 41.6 | 3.8 | 0 | 168 |  |  | 85.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 159 | 0 | 9.3 | 71.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 196.3 | 130.5 | 65.6 | 76.5 | 29.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.6 | 97.3 |  | 5.3 | 17.4 | 1.2 | 68.6 | 76.5 | 5.6 | 0.3 | 20.3 | 10 | 4.9 | 197.4 | 100.42 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.7 | 16.8 | 22.8 | 71.6 | 17.5 | 3.5 | 20.1 | 2.92 |  | 0.3 | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.2 | 17.8 | 23.3 | 35.5 | 63.9 | 73.8 | 11.3 | 8.1 | 0.8 | 20.9 | 8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 247.2 | 17.2 | 129.8 | 0.6 | 23.8 | 25.3 | 99.6 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 15.6 | 5 | 20.2 | 20 | 4.9 |  |  | 17.3 |  | 9.3 | 6.6 | 19.57 | 8030.81 | 15.6 | 6.28 | 6 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 3.2 | 13.3 | 101.58
30/03/2026 | 11:00 | 201.6 | 622.3 |  |  |  | 91.7 | 226 |  | 0 | 160.6 | 168.6 | 168.4 | 254 | 202.6 | 106.9 | 561.6 | 9.4 |  |  |  |  | 160.9 | 5.7 | 4.8 | 0 | 1.4 |  | 51.1 |  |  |  |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 80.9 | 150 | 42 | 18.8 | 19.4 | 89.9 | 179.7 | 179.4 | 185 | 76.2 | 44.1 | 42 | 3.8 | 12.9 | 170 |  |  | 86.2 |  |  | 40.3 |  |  |  | 84 | 161 | 0 | 9.8 | 72.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 202.9 | 132.3 | 66.2 | 77.2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.7 | 97.3 |  | 5.3 | 17.3 | 1.3 | 66.1 | 77 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 197.6 | 100.35 | 2.1 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.6 | 16.9 | 19.6 | 66.6 | 17.5 | 3.5 | 20.1 | 2.88 |  | 0.3 | 19.7 | 12 | 20 | 20.3 | 16.4 | 23.6 | 37.4 | 68.2 | 79.2 | 11.9 | 9.9 | 1.8 | 20.9 | 8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 | 247 | 18.2 | 130.8 | 0.6 | 34.4 | 34.3 | 100.7 | 4.6 | 2.4 | 1 | 1 | 16.4 | 5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 16.7 |  | 9.2 | 6.5 | 21.04 | 8233.57 | 15.9 | 6.28 | 6 | 13.2 | 25 | 18.9 | 3 | 13.2 | 101.48
30/03/2026 | 11:30 | 200.1 | 621.5 |  |  |  | 91.4 | 226.9 |  | 0 | 169.4 | 170.6 | 171.1 | 257.8 | 199.2 | 106.4 | 556.4 | 8.8 |  |  |  |  | 163.2 | 5.8 | 4.7 | 0 | 1.4 |  | 50 |  |  |  |  | 109.7 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 80.8 | 151.8 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 90.9 | 178.2 | 178.1 | 184.2 | 76.5 | 43.9 | 42.3 | 3.8 | 12.6 | 171 |  |  | 86.9 |  |  | 41.9 |  |  |  | 83.9 | 161.7 | 0 | 10 | 73.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 201.2 | 132.5 | 65.9 | 77.2 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 200.9 | 96.9 |  | 5.3 | 17.3 | 1.3 | 62.8 | 79.1 | 8 | 0.2 | 20.4 | 10.1 | 5.7 | 198.3 | 100.39 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.8 | 17.1 | 19.2 | 65.3 | 17.6 | 3.5 | 20.1 | 2.84 |  | 0.3 | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.3 | 14.5 | 30.9 | 36.3 | 85.1 | 85 | 15 | 10.7 | 1.5 | 20.9 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 249.7 | 18.7 | 134.2 | 0.6 | 54.3 | 56.2 | 102.8 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1 | 16.2 | 5 | 20 | 20 | 4.9 |  |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 19.57 | 8321.4 | 15.8 | 6.41 | 6 | 13.2 | 24.6 | 16.8 | 2.8 | 13.2 | 98.81
30/03/2026 | 12:00 | 204.5 | 616.6 |  |  |  | 91.3 | 224.7 |  | 0 | 130.4 | 130.3 | 130 | 231.7 | 193.1 | 104.5 | 554.8 | 9.4 |  |  |  |  | 165.6 | 5.7 | 4.6 | 0 | 1.4 |  | 50.1 |  |  |  |  | 109.5 | 205.3 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 80.8 | 150.8 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 93.5 | 178.6 | 179.2 | 183.7 | 75.8 | 43.8 | 42.4 | 3.8 | 13.1 | 168.9 |  |  | 86.8 |  |  | 42.2 |  |  |  | 83.8 | 161 | 0 | 19.1 | 73 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 186.9 | 128.7 | 65.9 | 77 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.4 | 96.9 |  | 5.3 | 17.3 | 1.3 | 68.3 | 79.9 | 8.9 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 200.8 | 101.96 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 17.5 | 21.1 | 72.9 | 17.3 | 3.5 | 20.1 | 2.84 |  | 0.3 | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.3 | 14.8 | 32.6 | 30.9 | 92.3 | 87.5 | 13 | 14.7 | 4.8 | 20.9 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 251.2 | 18.9 | 131.2 | 0.6 | 98.1 | 91.2 | 101.4 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1 | 16.4 | 5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 16.5 |  | 8.5 | 6.6 | 19.54 | 8248.54 | 18 | 6.38 | 6 | 13.2 | 24.6 | 13.4 | 2.6 | 13.2 | 97.38
30/03/2026 | 12:30 | 203.4 | 638.3 |  |  |  | 91.4 | 224.9 |  | 0 | 118.8 | 117.7 | 116.9 | 212.7 | 195.2 | 104.6 | 555.9 | 9.4 |  |  |  |  | 167 | 5.9 | 4.7 | 0 | 1.4 |  | 50.9 |  |  |  |  | 109.7 | 180.5 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 80.8 | 151.3 | 42 | 18.6 | 19.4 | 89.1 | 179.9 | 180.2 | 183.5 | 76.6 | 44.1 | 42.4 | 3.8 | 26.3 | 170.7 |  |  | 86.9 |  |  | 42.5 |  |  |  | 83.9 | 160.8 | 0 | 28.8 | 73.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 174.1 | 122 | 62.7 | 77.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.7 | 97.3 |  | 5.4 | 17.3 | 1 | 71.5 | 80.6 | 8.4 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.7 | 202.7 | 103.18 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 11.2 | 12.5 | 18.7 | 72.2 | 17.4 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 11.9 | 20.2 | 20.3 | 16.1 | 41 | 13.5 | 86.2 | 86.5 | 14.9 | 10.9 | 3.7 | 20.9 | 8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 252.9 | 18.8 | 131.8 | 0.6 | 111.6 | 102.9 | 101.8 | 4.7 | 2.4 | 1 | 1 | 16.9 | 5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 17.2 |  | 7.7 | 6.6 | 17.48 | 8200.46 | 18 | 1 | 6 | 13.2 | 24.5 | 18.9 | 2.5 | 13.2 | 97.3
30/03/2026 | 13:00 | 198.3 | 640.8 |  |  |  | 90 | 223.3 |  | 0 | 105.5 | 106.1 | 105.4 | 211.4 | 112.8 | 77.6 | 545 | 9.3 |  |  |  |  | 162.7 | 5.1 | 4.4 | 0 | 1.4 |  | 67.7 |  |  |  |  | 109.6 | 155 |  |  |  | 6.5 | 454.7 | 80.7 | 149.8 | 41 | 18.6 | 19.4 | 86.9 | 176.7 | 177.2 | 183.1 | 76.1 | 42.7 | 41.3 | 3.8 | 27.3 | 166.8 |  |  | 85.6 |  |  | 43.6 |  |  |  | 83 | 158.1 | 0 | 64.9 | 70.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 148.3 | 111.8 | 61.4 | 76.6 | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.3 | 97 |  | 5.4 | 17.3 | 0.7 | 75 | 80.6 | 10.4 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 202 | 102.3 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 16.4 | 20.2 | 73 | 17.7 | 3.5 | 20.1 | 2.76 |  | 0.3 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.1 | 14 | 35.5 | 20.1 | 104.2 | 93.1 | 14.7 | 13.4 | 12.9 | 20.9 | 7.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 252.6 | 18.3 | 134.1 | 0.6 | 111.7 | 101.6 | 102.9 | 4.4 | 2.4 | 1 | 1 | 16.5 | 5 | 20 | 19.9 | 4.8 |  |  | 17.8 |  | 7.4 | 6.6 | 18.07 | 8042.53 | 17.9 | 7.26 | 6 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 2.6 | 13.3 | 103.56
30/03/2026 | 13:30 | 203.6 | 651.5 |  |  |  | 92.3 | 226.3 |  | 0 | 120.6 | 120.8 | 121 | 216 | 108.4 | 70.6 | 555.3 | 9.3 |  |  |  |  | 163.8 | 6.6 | 4.7 | 0 | 1.4 |  | 66.1 |  |  |  |  | 109.7 | 158.9 |  |  |  | 6.5 | 457 | 80.8 | 151.5 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 93.2 | 181 | 181.9 | 183.9 | 78.6 | 44 | 43.1 | 3.8 | 28.5 | 172.1 |  |  | 77.5 |  |  | 43.3 |  |  |  | 84.3 | 157.2 | 0 | 74.5 | 69 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 179.2 | 124.8 | 63 | 77.2 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 150.6 | 84.1 |  | 5.3 | 17.3 | 0.8 | 84 | 80.3 | 10.5 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 199 | 100.74 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 18 | 22.3 | 74 | 17.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.7 | 11.7 | 20.2 | 20.3 | 16.7 | 38.7 | 37.1 | 107 | 92.5 | 14.7 | 14.2 | 1.1 | 20.9 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 250.6 | 17.6 | 98.2 | 0.6 | 115.3 | 118.9 | 68.3 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 15.9 | 5 | 20 | 19.8 | 4.8 |  |  | 17.3 |  | 8.7 | 6.6 | 19.84 | 8110.38 | 17.9 | 7.86 | 6 | 13.2 | 24.2 | 18.9 | 2.5 | 13.3 | 103.86
30/03/2026 | 14:00 | 200.1 | 648.3 |  |  |  | 90.4 | 225.1 |  | 0 | 124.9 | 124.6 | 124.7 | 223.5 | 109.1 | 71.3 | 552.5 | 9.3 |  |  |  |  | 163.6 | 6.1 | 4.6 | 0 | 1.4 |  | 65 |  |  |  |  | 109.8 | 194.9 |  |  |  | 6.5 | 458 | 77 | 151.4 | 41.7 | 18.6 | 19.4 | 90 | 178.6 | 179.3 | 183.7 | 75.3 | 43.1 | 41.9 | 3.8 | 27.6 | 169.8 |  |  | 76.6 |  |  | 43.7 |  |  |  | 83.8 | 157.7 | 0 | 96.9 | 134 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 181.6 | 124.4 | 62.5 | 77.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.5 |  | 5.3 | 17.5 | 0.7 | 91.9 | 80.3 | 10.1 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 199.4 | 102.24 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.7 | 24.1 | 79 | 17.9 | 3.5 | 20.1 | 2.76 |  | 0.3 | 19.7 | 11.6 | 20.2 | 20.3 | 19.2 | 37.8 | 37.8 | 104.3 | 97.7 | 14.8 | 15.2 | 8 | 20.9 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12 | 247.1 | 12.4 | 76.3 | 0.6 | 111.5 | 120.3 | 69.1 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 15.5 | 5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 17.2 |  | 8.7 | 6.5 | 19.67 | 8196.17 | 17.9 | 7.86 | 6 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 2.5 | 13.3 | 103.76
30/03/2026 | 14:30 | 203.2 | 652.3 |  |  |  | 91.5 | 226.5 |  | 0 | 164.1 | 163.6 | 163.2 | 240.1 | 110.8 | 71.5 | 563 | 9.3 |  |  |  |  | 157.7 | 6.5 | 4.7 | 0 | 1.4 |  | 66.9 |  |  |  |  | 109.6 | 205.4 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 49.7 | 151.1 | 42.2 | 18.8 | 19.4 | 85.7 | 179.2 | 179.4 | 184.6 | 77.1 | 44.2 | 42.8 | 3.8 | 30.1 | 171.3 |  |  | 77.2 |  |  | 43.7 |  |  |  | 83.9 | 99.3 | 0 | 99.5 | 124.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 204.8 | 132.6 | 62.7 | 77.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 136.8 | 76.2 |  | 5.3 | 17.5 | 0.8 | 99.6 | 80.9 | 9.7 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 199.3 | 102.13 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13 | 16.3 | 25.3 | 80.2 | 18.4 | 3.5 | 20.1 | 2.76 |  | 0.3 | 19.7 | 11.5 | 20.1 | 20.3 | 18.4 | 34.1 | 39.4 | 98.7 | 107.2 | 14.2 | 13 | 2.4 | 15.7 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.7 | 249.5 | 8 | 79.8 | 0.6 | 108.5 | 118.9 | 62.5 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 9.8 | 5 | 20 | 20 | 5.6 |  |  | 17.3 |  | 8.2 | 6.5 | 19.46 | 8280.45 | 17.9 | 7.9 | 6 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 2.4 | 13.2 | 103.6
30/03/2026 | 15:00 | 207.5 | 691.3 |  |  |  | 93.7 | 232.6 |  | 0 | 170.4 | 189.5 | 188.6 | 273.8 | 129.1 | 73.5 | 563.9 | 9.2 |  |  |  |  | 180 | 9.4 | 5.6 | 1 | 5.5 |  | 146.2 |  |  |  |  | 109.9 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 474 | 75.2 | 154 | 42.3 | 18.8 | 19.4 | 100.4 | 181.4 | 182.4 | 185.3 | 86.8 | 46.4 | 43.8 | 3.8 | 33.5 | 179.1 |  |  | 94.6 |  |  | 43.9 |  |  |  | 87.1 | 159.4 | 0 | 147.3 | 156.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 140.4 | 72.8 | 82.1 | 32.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 201.4 | 95 |  | 5.3 | 17.1 | 0.5 | 105.4 | 77.8 | 9.7 | 0.1 | 21.2 | 10 | 5.7 | 63.4 | 35.55 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 21.3 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 15.6 | 26.6 | 82.3 | 18.3 | 3.5 | 20.1 | 2.76 |  | 0.3 | 19.8 | 11.5 | 20.3 | 20.4 | 16.4 | 28.4 | 13.3 | 100.7 | 107.3 | 14 | 14.7 | 4 | 10.5 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 109.6 | 6 | 38.2 | 0.6 | 114.4 | 92.9 | 31.3 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 4.1 | 5 | 20.2 | 20.2 | 5.7 |  |  | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 21.25 | 8249.66 | 18.3 | 7.95 | 6 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 2.4 | 13.2 | 104.05
30/03/2026 | 15:30 | 200.4 | 643.2 |  |  |  | 90 | 223.9 |  | 58.5 | 114.5 | 115 | 115.1 | 222.5 | 199.4 | 105 | 547.4 | 9.2 |  |  |  |  | 166.4 | 5.8 | 4.4 | 16.5 | 5 |  | 138.8 |  |  |  |  | 109.8 | 199.1 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.2 | 151 | 41.3 | 18.4 | 19.4 | 93 | 176.7 | 177.9 | 182.5 | 106.6 | 43 | 42.1 | 3.8 | 31.4 | 168.4 |  |  | 87.2 |  |  | 42.7 |  |  |  | 83.3 | 161 | 10.1 | 192.8 | 177.1 | 27.7 | [5 empty] | 16.4 | 35.4 | 2.9 | 0 | 122.7 | 61.9 | 71.6 | 29.9 |  | 44.7 | 45.7 | 0 |  |  | 98.8 |  |  |  |  | 202.1 | 95.7 |  | 5.3 | 17.3 | 0.6 | 105.7 | 72 | 8.9 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 117.1 | 60.32 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 9.3 | 12.1 | 28 | 82.4 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.76 |  | 0.3 | 19.7 | 11.4 | 20.3 | 20.1 | 14.2 | 26.1 | 16.7 | 101.8 | 111.5 | 19.5 | 14.7 | 2.8 | 10.5 | 7.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.7 | 92.6 | 5.2 | 44 | 0.6 | 114.6 | 138.8 | 37.6 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5.2 | 5 | 19.8 | 19.7 | 5.7 |  |  | 17.3 |  | 7.9 | 6.5 | 19.42 | 8416.2 | 21.7 | 7.97 | 6 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 2.6 | 13.3 | 108.07
30/03/2026 | 16:00 | 205.8 | 652.5 |  |  |  | 92 | 226.5 |  | 61.8 | 125.6 | 125 | 125.2 | 215.2 | 156.3 | 94 | 554.6 | 9.2 |  |  |  |  | 162.6 | 6.5 | 4.7 | 12 | 5.3 |  | 78.8 |  |  |  |  | 109.8 | 157.9 |  |  |  | 6.5 | 456 | 80.2 | 152 | 42 | 18.8 | 19.4 | 88 | 181.8 | 181.8 | 184.2 | 108.5 | 44.7 | 43.2 | 3.8 | 32.5 | 171.3 |  |  | 88.5 |  |  | 41.7 |  |  |  | 84.3 | 160.7 | 81.9 | 192.2 | 177.9 | 40.1 | [5 empty] | 4.5 | 10.9 | 3 | 0.2 | 129.3 | 63.1 | 69.1 | 30.6 |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 103.2 |  |  |  |  | 201.6 | 96.3 |  | 5.3 | 17.3 | 0.6 | 106.3 | 20.8 | 6.9 | 0.1 | 20.6 | 10 | 5.7 | 129.6 | 64.85 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 4.8 | 5.3 | 28.4 | 82.6 | 4.9 | 3.5 | 20.1 | 2.72 |  | 0.2 | 19.7 | 11 | 20.1 | 20.3 | 11.9 | 21.3 | 5.5 | 98.3 | 109.1 | 20.1 | 15 | 0.2 | 10.5 | 7.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 179.1 | 5 | 24.4 | 0.6 | 119 | 144.4 | 21.2 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1.9 | 5.4 | 5 | 19.8 | 19.8 | 6.1 |  |  | 17.4 |  | 6.9 | 6.6 | 19.05 | 8331.72 | 18 | 8.03 | 6 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 2.5 | 13.3 | 104.63
30/03/2026 | 16:30 | 203.9 | 648.5 |  |  |  | 91.6 | 227.2 |  | 60.2 | 124.3 | 123.9 | 123.4 | 232.9 | 173.8 | 87.4 | 549.4 | 9.1 |  |  |  |  | 168.5 | 6.5 | 4.6 | 16.8 | 5.4 |  | 78.2 |  |  |  |  | 109.9 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 80.4 | 151.7 | 42 | 18.4 | 19.4 | 94 | 180 | 180.6 | 182.3 | 107.5 | 44.1 | 42.9 | 3.8 | 32.1 | 171 |  |  | 95.3 |  |  | 41.9 |  |  |  | 84.1 | 160.9 | 154.4 | 192.2 | 178.7 | 70.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 0.3 | 130 | 62.7 | 63 | 30.3 |  | 32.3 | 32.4 | 0 |  |  | 102.9 |  |  |  |  | 201.9 | 94.9 |  | 5.3 | 17.2 | 0.4 | 93.9 | 11.2 | 1.2 | 0.1 | 20.4 | 9.8 | 5.8 | 79.9 | 39.53 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 3.4 | 4.4 | 26.8 | 85 | 1.6 | 3.5 | 20.1 | 2.88 |  | 0.2 | 19.7 | 10.8 | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 25.5 | 5.3 | 101.6 | 109.9 | 19.3 | 13.4 | 0 | 10.5 | 7.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 172.7 | 3.4 | 25.1 | 0.6 | 122.5 | 145.8 | 18.3 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.3 | 5 | 20 | 20 | 7.7 |  |  | 17.5 |  | 6.7 | 6.5 | 19.87 | 8374.98 | 18 | 8.05 | 6 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 2.5 | 13.2 | 104.65
30/03/2026 | 17:00 | 203.5 | 648.6 |  |  |  | 91.3 | 225.7 |  | 60.8 | 112.2 | 112.9 | 112.8 | 213.9 | 199.1 | 105.6 | 549.6 | 9.1 |  |  |  |  | 166.6 | 6.2 | 4.6 | 16.6 | 5.4 |  | 78.4 |  |  |  |  | 110.4 | 176.2 |  |  |  | 6.5 | 460 | 80.4 | 151.6 | 41.6 | 18.6 | 19.4 | 90.7 | 180 | 180.4 | 183.4 | 107.6 | 43.9 | 42.4 | 3.8 | 31.9 | 170.1 |  |  | 95.4 |  |  | 41.7 |  |  |  | 84 | 162 | 157.2 | 193.3 | 178.8 | 70.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 160.8 | 124.2 | 62.7 | 59.1 | 30.3 |  | 32.3 | 32.4 | 0 |  |  | 103.2 |  |  |  |  | 202 | 96.9 |  | 5.3 | 17.3 | 0.5 | 94.9 | 8.6 | 0.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 36.9 | 17.14 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 5.8 | 6.8 | 25.4 | 85.4 | 0.4 | 3.5 | 20.1 | 2.96 |  | 0.1 | 19.7 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 4 | 24.5 | 3.7 | 98.4 | 111.4 | 14.7 | 12.7 | 0.2 | 10.5 | 7.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 68.7 | 1.7 | 14.3 | 0.6 | 122.6 | 148 | 11.1 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.5 | 1.9 | 5 | 20 | 20 | 8.2 |  |  | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 19.53 | 8283.93 | 18 | 8.08 | 6 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.5 | 13.3 | 104.88
30/03/2026 | 17:30 | 205.6 | 657.7 |  |  |  | 92.9 | 226.6 |  | 61.5 | 120.6 | 120.1 | 119.8 | 225.5 | 200.7 | 106 | 557.8 | 9.2 |  |  |  |  | 169.4 | 6.8 | 5.2 | 16.7 | 5.6 |  | 79.5 |  |  |  |  | 110.5 | 170.6 |  |  |  | 6.5 | 461 | 80.4 | 152.9 | 42.5 | 18.8 | 19.4 | 90.2 | 183.2 | 183.6 | 184.7 | 108.4 | 44.3 | 43.3 | 3.8 | 32.5 | 173.5 |  |  | 96.3 |  |  | 41.8 |  |  |  | 84.9 | 163.6 | 65.3 | 195.6 | 179.7 | 40.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 185.3 | 132.4 | 64 | 63.3 | 30.8 |  | 33.4 | 33.5 | 0 |  |  | 104.1 |  |  |  |  | 202.8 | 96.7 |  | 5.3 | 17.2 | 0.2 | 87.4 | 3.9 | 0.2 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.7 | 3.2 | 1.66 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 21.2 | 19.4 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 1.7 | 2.5 | 25.1 | 83.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.7 | 11.1 | 20.1 | 20.3 | 2 | 25.1 | 1 | 94.4 | 111.7 | 11.9 | 10.3 | 0 | 10.5 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 6.5 | 0.6 | 122.5 | 156.3 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.5 | 0.4 | 5.1 | 20 | 20 | 7.9 |  |  | 17.1 |  | 8 | 6.6 | 20.05 | 8132.31 | 18 | 8.08 | 6 | 13.2 | 25 | 18.9 | 2.5 | 13.1 | 104.78
30/03/2026 | 18:00 | 206.2 | 649.7 |  |  |  | 92.1 | 225.4 |  | 60 | 113.5 | 112.8 | 113 | 218 | 137.7 | 89 | 552.5 | 9.1 |  |  |  |  | 168.3 | 6.4 | 5.2 | 12.1 | 5.4 |  | 78.8 |  |  |  |  | 110.4 | 172.1 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 76.9 | 151.3 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 90.3 | 180.3 | 180.5 | 183.2 | 107 | 44.7 | 43.2 | 3.8 | 32.4 | 170.4 |  |  | 95.5 |  |  | 41.8 |  |  |  | 84.2 | 163.2 | 63.7 | 194.9 | 181.2 | 39.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 167.5 | 125 | 62.6 | 67 | 30.3 |  | 32.9 | 33 | 0 |  |  | 102.6 |  |  |  |  | 203.7 | 97 |  | 5.3 | 17.3 | 0.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.4 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 21.6 | 78.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 19.7 | 11.1 | 20.1 | 20.3 | 2.9 | 25.3 | 0 | 93.1 | 112.4 | 11.8 | 10 | 0 | 10.5 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 150.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 5 | 20 | 20 | 7.3 |  |  | 15.5 |  | 8.4 | 6.5 | 19.6 | 7878.54 | 18.2 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 3.3 | 13.7 | 106.67
30/03/2026 | 18:30 | 203.4 | 648.6 |  |  |  | 91.6 | 224.8 |  | 59.1 | 140.9 | 141.1 | 141.1 | 239.5 | 150.4 | 81.9 | 553.4 | 9.1 |  |  |  |  | 165.4 | 5.9 | 5.1 | 17 | 5.5 |  | 78.1 |  |  |  |  | 110.4 | 207.7 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 78.9 | 151.1 | 41.6 | 18.6 | 19.4 | 89.1 | 179.4 | 180 | 183.9 | 107.4 | 43.9 | 42.4 | 3.8 | 31.8 | 168.9 |  |  | 95.1 |  |  | 41.9 |  |  |  | 83.9 | 165.5 | 64.3 | 197.2 | 181.3 | 58.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 198.4 | 130.8 | 62.4 | 73 | 30 |  | 31.7 | 31.8 | 0 |  |  | 103.3 |  |  |  |  | 205.2 | 98 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.2 | 66.9 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.04 |  | 0 | 19.7 | 11 | 20.1 | 20.3 | 2.2 | 22.7 | 0 | 95.8 | 106.5 | 10 | 8.1 | 0 | 10.5 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 136.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 7.8 |  |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 18.48 | 8025.52 | 23.1 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.1 | 13.6 | 111.67
30/03/2026 | 19:00 | 202.5 | 649.2 |  |  |  | 91.4 | 225.7 |  | 60.2 | 126.2 | 125.9 | 125.8 | 227.8 | 201.7 | 107.9 | 552.6 | 9 |  |  |  |  | 162.9 | 6.2 | 5.2 | 17 | 5.5 |  | 130.5 |  |  |  |  | 110.3 | 195.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 79.6 | 151.3 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 92.9 | 179.2 | 179.8 | 183.6 | 107.6 | 43.9 | 42.6 | 3.8 | 31.9 | 170.2 |  |  | 95.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 83.9 | 165.5 | 64 | 197 | 181.4 | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 183.4 | 129.6 | 62.4 | 73 | 30.1 |  | 32.3 | 32.4 | 0 |  |  | 102.9 |  |  |  |  | 206 | 98.9 |  | 5.3 | 17.4 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.5 | 59.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.08 |  | 0 | 19.7 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 4.1 | 24.6 | 0 | 93.2 | 109.4 | 11.7 | 7.5 | 0 | 10.5 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 134.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 5 | 20 | 20 | 7.8 |  |  | 17 |  | 7.2 | 6.6 | 19.68 | 8086.56 | 23.5 | 8.08 | 6 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.1 | 13.5 | 112.08
30/03/2026 | 19:30 | 202.9 | 650 |  |  |  | 91.5 | 225.2 |  | 60.8 | 130.1 | 130.1 | 130.2 | 232.4 | 203.5 | 107.9 | 552.6 | 9 |  |  |  |  | 165.9 | 6.5 | 5.2 | 16.8 | 5.4 |  | 130.8 |  |  |  |  | 110.4 | 199.4 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 79.4 | 151.4 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 92.3 | 180.6 | 181 | 183.6 | 107.7 | 44.1 | 42.6 | 3.8 | 31.9 | 170.7 |  |  | 95.1 |  |  | 43.6 |  |  |  | 84.1 | 166.3 | 64.3 | 196.9 | 181.2 | 40.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 187.3 | 132.2 | 62.4 | 77.1 | 30.2 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  |  | 103.2 |  |  |  |  | 206.9 | 99.2 |  | 5.3 | 17.4 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 55.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 2.7 | 22.7 | 0 | 95.7 | 109.6 | 11.1 | 7.5 | 0 | 10.5 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.2 | 144.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 7.4 |  |  | 17.2 |  | 6 | 6.6 | 19.71 | 8098.63 | 23.2 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 3.2 | 13.5 | 111.47
30/03/2026 | 20:00 | 204 | 652.3 |  |  |  | 91.4 | 225.6 |  | 60.8 | 140.1 | 140.2 | 140.3 | 240.9 | 202.9 | 108.1 | 552.8 | 9 |  |  |  |  | 164.1 | 6.7 | 4.8 | 16.9 | 5.4 |  | 131.1 |  |  |  |  | 110.3 | 210 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 79.3 | 151.7 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 90.7 | 180.2 | 180.9 | 183.9 | 107.6 | 43.8 | 42.7 | 3.8 | 35.5 | 171.5 |  |  | 95.3 |  |  | 43.7 |  |  |  | 84.2 | 167 | 0 | 197.3 | 181.4 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 199 | 132.6 | 62.7 | 77.1 | 30.2 |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 103.3 |  |  |  |  | 207.5 | 99.6 |  | 5.3 | 17.4 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 19.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.3 | 57.2 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 10.9 | 20.2 | 20.3 | 2.7 | 21.9 | 0 | 85.2 | 111.2 | 12.9 | 4.5 | 0 | 10.5 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 120.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.6 | 0 | 5 | 20.1 | 20 | 8 |  |  | 15.9 |  | 8 | 6.6 | 19.78 | 8066 | 23 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 3 | 13.6 | 111.17
30/03/2026 | 20:30 | 204.8 | 650.9 |  |  |  | 91.9 | 225.4 |  | 59.5 | 136.6 | 137.3 | 137.2 | 236 | 206 | 108 | 551.6 | 9 |  |  |  |  | 166.7 | 6.7 | 4.8 | 17 | 5.5 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.3 | 209.2 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 79 | 151.4 | 42 | 18.6 | 19.4 | 90.7 | 180.9 | 181.7 | 183.3 | 108.3 | 45 | 43 | 3.8 | 35.7 | 171.3 |  |  | 95.6 |  |  | 43.7 |  |  |  | 84.1 | 168.3 | 0 | 197.8 | 182.6 | 39.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 194.3 | 132.8 | 62.6 | 76.9 | 30.3 |  | 32.5 | 32.5 | 0 |  |  | 102.9 |  |  |  |  | 208 | 99.9 |  | 5.3 | 17.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 57.5 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.1 | 20.2 | 20.3 | 3.8 | 18.9 | 0 | 80.7 | 110.2 | 12.1 | 4.6 | 0 | 15.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.9 | 82.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 8 |  |  | 16.6 |  | 8.2 | 6 | 19.86 | 7966.88 | 23 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 3 | 13.5 | 111.07
30/03/2026 | 21:00 | 202.9 | 649.6 |  |  |  | 91.4 | 225.7 |  | 59.3 | 167.2 | 167.2 | 167.1 | 265.7 | 205.6 | 108.1 | 549.8 | 9 |  |  |  |  | 162.4 | 6.5 | 4.7 | 17 | 5.4 |  | 130.6 |  |  |  |  | 110.3 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 78.8 | 151.5 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 91.3 | 179.7 | 180.3 | 183.2 | 108.3 | 44 | 42.7 | 3.8 | 35.3 | 171 |  |  | 95.4 |  |  | 43.6 |  |  |  | 84.1 | 168.2 | 0 | 197.9 | 181.3 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 200.5 | 132.3 | 62.6 | 76.9 | 30.4 |  | 32.1 | 32.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.9 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5 | 20.8 | 19.6 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 57.3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.2 | 20.2 | 20.3 | 5.4 | 17.9 | 0 | 82.8 | 110.8 | 11.1 | 7.1 | 0 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.2 | 45.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.9 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 8.3 |  |  | 16.4 |  | 8.4 | 6 | 19.72 | 7940.94 | 23 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25 | 18.9 | 3.2 | 13.5 | 110.87
30/03/2026 | 21:30 | 200.9 | 651.6 |  |  |  | 91.4 | 225.2 |  | 59.7 | 162.6 | 162.7 | 162.5 | 251.8 | 203.7 | 108.2 | 552.9 | 9 |  |  |  |  | 165.6 | 6.3 | 4.7 | 17 | 5.6 |  | 131.3 |  |  |  |  | 110.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 78.7 | 151.3 | 42 | 18.6 | 19.4 | 90.6 | 178.6 | 179.2 | 184.4 | 107.6 | 43.8 | 42.4 | 3.8 | 34.7 | 170.1 |  |  | 95.1 |  |  | 43.8 |  |  |  | 83.9 | 169 | 0 | 198.5 | 181.4 | 40.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 201.8 | 131.8 | 62.4 | 77.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 99.9 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 17.9 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 60.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.2 | 20.2 | 20.3 | 7.1 | 20.8 | 0 | 84.1 | 110.3 | 11.3 | 5.7 | 0 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.3 | 30.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 8.1 |  |  | 16.7 |  | 7.2 | 6 | 19.74 | 7852.56 | 22.9 | 8.07 | 6 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 4.2 | 13.6 | 111.97
30/03/2026 | 22:00 | 201.1 | 647.6 |  |  |  | 91.2 | 224 |  | 59.1 | 159.1 | 159.8 | 159.7 | 262.9 | 205.4 | 108.3 | 551.7 | 8.9 |  |  |  |  | 166.4 | 6.3 | 4.7 | 16.9 | 5.6 |  | 130.1 |  |  |  |  | 110.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 79 | 151.3 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 90.7 | 177.8 | 178.5 | 183.3 | 107.5 | 43.8 | 42.4 | 3.8 | 35.6 | 169.2 |  |  | 95 |  |  | 43.5 |  |  |  | 83.8 | 168.3 | 0 | 196.5 | 181.8 | 73.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 199.1 | 131.7 | 62.3 | 77.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 208 | 100 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.7 | 54.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.2 | 20.1 | 20.3 | 7.2 | 19.3 | 0 | 82.2 | 108.2 | 10.2 | 6.2 | 0 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 29.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.9 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17 |  | 8.1 | 6 | 19.39 | 7856.81 | 23 | 8.06 | 6 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 4.9 | 13.4 | 112.66
30/03/2026 | 22:30 | 201.3 | 646.5 |  |  |  | 91.3 | 224.9 |  | 58.3 | 168.5 | 168.2 | 168.2 | 262.1 | 204.3 | 108 | 550.1 | 8.9 |  |  |  |  | 164.8 | 6.1 | 4.7 | 16.9 | 5.7 |  | 91.3 |  |  |  |  | 110.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 76.1 | 150.8 | 41.5 | 18.6 | 19.4 | 86.7 | 178.4 | 178.2 | 183.3 | 107.3 | 43.8 | 42.2 | 3.8 | 35.5 | 168.3 |  |  | 94.7 |  |  | 43.6 |  |  |  | 83.8 | 167.4 | 0 | 197.6 | 181.7 | 72.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 199.7 | 131 | 62.1 | 76.8 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 99.9 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 42.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.16 |  | 0 | 19.7 | 11.2 | 20.1 | 20.3 | 6.4 | 21.2 | 0 | 78.5 | 106.1 | 13 | 6.7 | 0 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 49.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1 | 2.9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 8.2 |  |  | 17 |  | 8.7 | 6.4 | 19.37 | 7814.43 | 23.1 | 8.06 | 6 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 4.8 | 13.4 | 112.66
30/03/2026 | 23:00 | 197.8 | 644.3 |  |  |  | 90.5 | 221.4 |  | 59 | 120.9 | 121.4 | 121.1 | 223.6 | 206.8 | 107.9 | 548 | 8.9 |  |  |  |  | 156.3 | 5.8 | 4.6 | 0.8 | 5.7 |  | 91 |  |  |  |  | 108.8 | 171.8 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 56.3 | 148.9 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 87.9 | 173.6 | 174.6 | 184.1 | 106.6 | 43.2 | 41.6 | 3.8 | 35.1 | 167.1 |  |  | 94 |  |  | 43.4 |  |  |  | 82.3 | 169.3 | 0 | 198.9 | 182 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 180.5 | 127.6 | 60.4 | 75.9 | 29.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 99.9 |  | 5.4 | 17.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 42.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.5 | 20.1 | 20.1 | 7.4 | 18.8 | 0 | 79.8 | 104.8 | 12 | 5.5 | 0 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.7 | 44 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1 | 2.9 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 8.4 |  |  | 16.3 |  | 7.8 | 5.5 | 20.26 | 7398.58 | 23.1 | 8.06 | 6 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 4.4 | 13.6 | 112.46
30/03/2026 | 23:30 | 204.9 | 657.8 |  |  |  | 91.9 | 227.2 |  | 63.1 | 147.7 | 148.3 | 147.9 | 225.1 | 110.7 | 77.8 | 341.2 | 8.9 |  |  |  |  | 165.2 | 6.9 | 4.9 | 0 | 5.8 |  | 94.4 |  |  |  |  | 110.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.2 | 152 | 42.3 | 18.6 | 19.4 | 93.1 | 181.2 | 181.7 | 186.1 | 108.4 | 44.4 | 42.9 | 3.8 | 35.5 | 173.6 |  |  | 95.7 |  |  | 43.6 |  |  |  | 84.3 | 168.6 | 0 | 197.4 | 181.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 206.7 | 133.5 | 63 | 77.1 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.1 |  | 5.3 | 17.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.6 | 40.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.12 |  | 0 | 19.7 | 11.6 | 20.2 | 20.3 | 7.3 | 16 | 0 | 72.2 | 108.8 | 9.4 | 2.8 | 0 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45 | 36.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 16.7 |  | 6.5 | 5.5 | 21.01 | 7315.23 | 23.1 | 8.06 | 6 | 13.2 | 25 | 18.9 | 4 | 13.6 | 111.86
31/03/2026 | 00:00 | 207.8 | 661.8 |  |  |  | 93.1 | 230.9 |  | 63.8 | 118.9 | 119.6 | 119.3 | 218.9 | 204.6 | 100.5 | 110.1 | 8.8 |  |  |  |  | 173.9 | 6.9 | 5 | 0 | 5.7 |  | 93.1 |  |  |  |  | 110.2 | 205.6 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.3 | 154.5 | 42.3 | 18.6 | 19.4 | 93.7 | 184.8 | 184.1 | 183.9 | 109.3 | 44.9 | 43.8 | 3.8 | 35.7 | 175.9 |  |  | 96.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 85.8 | 167.6 | 0 | 197 | 181.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.9 | 205.9 | 137.6 | 65.3 | 78.3 | 31.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.1 |  | 5.3 | 17.5 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 9.8 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 21.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 34.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.08 |  | 0 | 19.7 | 11.6 | 20.3 | 20.4 | 8.6 | 12.9 | 0 | 54 | 90 | 5.4 | 2.1 | 0 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 29.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 8.3 |  |  | 16.2 |  | 8.6 | 5.7 | 21.09 | 7077.67 | 23.1 | 8.06 | 6 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 3.9 | 13.6 | 111.56
EJEC |  | 4880.15 | 15070.7 | 0 | 0 | 0 | 1872.8 | 5411.45 | 0 | 542.75 | 3272.1 | 3302.65 | 3299.2 | 5650.9 | 4217.45 | 2316.4 | 12974.8 | 224.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.15 | 151.35 | 113.2 | 205.6 | 103.6 | 0 | 1866.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 4798.35 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10900.9 | 1736.25 | 3633.05 | 940.95 | 445.8 | 465.6 | 2173.85 | 4129.25 | 4141.45 | 4305.05 | 2131.65 | 1055.35 | 1034.3 | 91.2 | 699.5 | 4092.85 | 0 | 0 | 2219.4 | 0 | 0 | 655.85 | 0 | 0 | 0 | 2018.15 | 2810.7 | 362.6 | 2345.4 | 2223.9 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 23.15 | 75.75 | 3734.9 | 3083.65 | 1527.5 | 1794.1 | 722.1 | 0 | 201.45 | 202.25 | 45 | 0 | 0 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.05 | 1632.2 | 0 | 127.65 | 414.4 | 8.05 | 1574.25 | 679.85 | 86 | 1.7 | 490.45 | 238.25 | 126.15 | 1676.2 | 843.645 | 43.85 | 87.65 | 120.05 | 495.65 | 476.15 | 462.85 | 84.35 | 443.95 | 101.15 | 124.5 | 535.2 | 1615.5 | 139 | 83.6 | 483.45 | 63.8 | 0 | 2.55 | 473.05 | 280.75 | 479.05 | 486.6 | 292.65 | 564.1 | 248.65 | 1762.55 | 2171 | 231.6 | 153.7 | 27.9 | 439.95 | 191.4 | 179.8 | 489.6 | 489.6 | 480 | 79.6 | 2172.65 | 123 | 857.2 | 14.4 | 1612.65 | 1594.9 | 660.7 | 108.7 | 57.4 | 24 | 46.9 | 113.5 | 119.05 | 480.3 | 479.35 | 151.65 | 0 | 0 | 405.55 | 0 | 192.9 | 154.05 | 459.505 | 180168.2 | 505.35 | 120.905 | 144 | 316.8 | 606.45 | 449.8 | 113.35 | 320.2 | 2576.855

## REACTIVA
lunes, 30 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/03/2026 | 00:30 | 33.5 | -4.4 |  |  |  | -12.2 | 13.5 |  | 0 | -42.4 | -49.2 | -32 | 16.4 | -8.6 | -19.8 | 40 | -0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | -3.2 |  | 12.5 |  |  |  |  | 9.4 | -4.6 |  |  |  | -1.2 | 37.5 | 0.9 | 25.8 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 11.4 | -36.7 | -45.3 | -4 | -3.6 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 |  |  | 2.9 |  |  |  | 2 | -14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 21.8 | 30.8 | 6.7 | 8.2 | 4.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.1 | 1.2 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | -4.1 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.7628 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 3.3 |  | 2.2 | 2.3 | 8.56 | -0.1772 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 6.1
30/03/2026 | 01:00 | 37.7 | -5.1 |  |  |  | -10.8 | 6.6 |  | 0 | -36.2 | -39.2 | -21.9 | 26.6 | -10.3 | -20.8 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |  | 12.7 |  |  |  |  | 10.1 | 4.5 |  |  |  | -1 | 38 | 1.1 | 24.7 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 9.9 | -38.3 | -47.2 | -1.3 | -1.9 | 2 | 1.1 | 0.2 | 2.5 |  |  | -2.9 |  |  | 3.3 |  |  |  | 3.6 | -19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 19.6 | 29.8 | 5.3 | 10.9 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.3 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | -12 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.7556 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 3.1 |  | 2.7 | 2.4 | 7.85 | 51.0056 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 1 | 6.3
30/03/2026 | 01:30 | 33.7 | 5.9 |  |  |  | -10.7 | 6.1 |  | 0 | -41.2 | -43.3 | -26.6 | 18.6 | -12 | -22.5 | 35.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.3 | 0.6 | 2 | -3.3 |  | 12 |  |  |  |  | 9.5 | 4 |  |  |  | -1.1 | 41.1 | 1.1 | 25.2 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.7 | 6.9 | -41.7 | -50.1 | -2.6 | -0.4 | 1.9 | 1 | 0.2 | 2.6 |  |  | -4.6 |  |  | 3 |  |  |  | 3.6 | -21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 18.9 | 14.4 | 0 | 8.2 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.1 | 1.2 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | -12.8 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.7556 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 2.4 | 7.44 | -18.0044 | 1.8 | 0 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 1 | 6.5
30/03/2026 | 02:00 | 39.3 | 1.8 |  |  |  | -9.8 | 13.7 |  | 0 | -47.2 | -49.5 | -34.2 | 12 | -15.1 | -23.9 | 33.3 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 0 | 0 | -3.3 |  | 12.2 |  |  |  |  | 10.2 | -4.2 |  |  |  | -1.1 | 30.2 | 1.7 | 25.6 | -1.3 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | -1.9 | -37.9 | -41.9 | -2.6 | -0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  |  | -5 |  |  | 3.4 |  |  |  | 1.7 | -23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 15.3 | 16.3 | 0 | 2.3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.1 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | -13.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0.7548 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | -5.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  | 2.2 |  | 2.5 | 2.3 | 7.77 | -75.8752 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 6.3
30/03/2026 | 02:30 | 36.2 | -3.2 |  |  |  | -10.2 | 19 |  | 0 | -49.9 | -50.2 | -33.6 | 7.5 | -15 | -24.7 | 36 | 0.2 |  |  |  |  | 11 | 0.8 | 0 | 0 | -3.2 |  | 12.1 |  |  |  |  | 9.7 | -14.7 |  |  |  | -1.1 | 41.5 | 3.5 | 24.8 | -1.4 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | -3 | -38.8 | -42.6 | -0.7 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 5.5 |  |  | -5 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 15.5 | 15.8 | -0.4 | 2.4 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 0 |  | -1.1 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | -13.8 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.7544 |  |  | -4.6 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | -6.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  |  | 3.5 |  | 2.2 | 2.3 | 8.6 | -77.8456 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 1 | 6.4
30/03/2026 | 03:00 | 34.8 | 0.9 |  |  |  | -9.2 | 17.7 |  | 0 | -43.6 | -52.2 | -33.5 | 14.9 | -11.4 | -20.8 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.1 |  | 12.1 |  |  |  |  | 10.2 | 0.6 |  |  |  | -1.1 | 40.3 | 3 | 25.7 | -0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | -0.2 | -36.2 | -38.7 | -2.5 | -2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | -3 |  |  | -3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 17.8 | 14.8 | 0.4 | 5.1 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -4.5 | 0 |  | -1 | 1.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | -13.9 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.756 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -6.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |  |  | 2.7 |  | 1.9 | 2.3 | 10.02 | -29.424 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 1 | 6.2
30/03/2026 | 03:30 | 38.4 | 4.6 |  |  |  | -10.3 | 6.2 |  | 0 | -45 | -46.4 | -30 | 13.4 | -20 | -25.3 | 40.5 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 12.2 |  |  |  |  | 10.1 | 0.4 |  |  |  | -1 | 39.7 | 5.7 | 25 | -0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -10.6 | -37.3 | -40.2 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 15.2 | 15.7 | -0.2 | 2.3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -3.6 | 0 |  | -0.9 | 1.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | -12.4 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.7656 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -6.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -6.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 3.2 |  | 2.7 | 2.4 | 9.47 | -44.8644 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 1 | 6.6
30/03/2026 | 04:00 | 34.7 | -0.4 |  |  |  | -9.8 | 5.2 |  | 0 | -46.5 | -49.5 | -32.5 | 11.8 | -20.7 | -25 | 33.6 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1 | 0.8 | 0 | -3 |  | 12.5 |  |  |  |  | 9.2 | -1.1 |  |  |  | -1 | 38.1 | 7 | 25.6 | -0.6 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | -11.9 | -38.8 | -41.1 | -3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 |  |  | -4.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 15.4 | 16.8 | 0.1 | 2.3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -9.8 | 0 |  | -0.9 | 1.2 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | -12.5 | 0 | 0 | -0.3 | 0.7616 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -5.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 2.8 |  | 2.5 | 2.6 | 9.48 | -88.1584 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 1 | 6.7
30/03/2026 | 04:30 | 37.9 | 14 |  |  |  | -8.2 | 19.7 |  | 0 | -36.7 | -43.7 | -27.4 | 23.4 | -15.5 | -21.6 | 46 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | -3.1 |  | 13.6 |  |  |  |  | 10 | 4.5 |  |  |  | -0.9 | 45.9 | 9 | 25.6 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | -3.9 | -31.7 | -34 | -1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 15 | 16.9 | 0.3 | 2.3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -13.7 | 0 |  | -0.8 | 1.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | -11.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7608 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -6.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | -5.5 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.3 |  | 2.3 | 2.6 | 8.05 | 63.3108 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 7.2
30/03/2026 | 05:00 | 39.5 | 23.2 |  |  |  | -7.5 | 24.7 |  | 0 | -35 | -34.8 | -17.9 | 25.3 | -11.8 | -20.6 | 49.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | -3.1 |  | 14.1 |  |  |  |  | 9.8 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | 46.5 | 8.8 | 24.8 | 2 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | -6.2 | -27.1 | -54.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 4.1 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | -14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 17.6 | 15.9 | -0.7 | 2.4 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -9.5 | 0 |  | -1 | 1.2 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 | -0.03 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 1.8 | -11 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7584 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | -4.6 | -5.5 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.1 | -5 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.8 |  | 2.2 | 2.6 | 9.1 | 113.8284 | 2.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.1 | 7.2
30/03/2026 | 05:30 | 37.5 | 17.4 |  |  |  | -7.3 | 22.1 |  | 0 | -34.5 | -40.1 | -22.1 | 29.4 | -8.3 | -17.9 | 51.1 | -0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | -3 |  | 16.2 |  |  |  |  | 10 | 6.2 |  |  |  | -0.8 | 45.3 | 6.1 | 24.6 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 12.2 | -17.3 | -46.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 16.2 | 15.8 | -0.1 | 2.6 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -10.2 | 0 |  | -1.1 | 1 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | -0.2 | -0.08 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 2 | -10.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7552 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | -7.3 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.5 | -4.6 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.6 |  | 2 | 2.7 | 8.83 | 135.6052 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 6.8
30/03/2026 | 06:00 | 34.5 | 36.2 |  |  |  | -5.2 | 14.7 |  | 0 | -23.3 | -26.4 | -8.5 | 42.2 | 5 | -11.6 | 61.3 | -0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | -2.4 |  | 16.2 |  |  |  |  | 9.8 | 8.2 |  |  |  | -0.7 | 50.1 | 9.9 | 25 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 18.1 | -11.7 | -39.9 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 15.4 | 16.4 | 0.4 | 2.5 | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -5.3 | 0 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 2 | -8.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7448 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | -3.7 | -4.2 | 0 | 0.2 | 0.12205 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.4 | 2.1 | -0.2 | -2.9 | -3.2 | -0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.1 |  |  | 3 |  | 2.3 | 2.7 | 9.58 | 294.4468 | 2.8 | 0 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1 | 7
30/03/2026 | 06:30 | 35.5 | 9.3 |  |  |  | -6.6 | 3.3 |  | 0 | -29 | -23.5 | -5.3 | 35.8 | -2.8 | -17 | 43.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.9 | -1 | 0 | -2.4 |  | 14.1 |  |  |  |  | 9 | 9.3 |  |  |  | -0.6 | 47.7 | 9.8 | 24.1 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 6.1 | -23.4 | -51.2 | 0.9 | 3.4 | 4.7 | 1 | 0.4 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 | -12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 26.1 | 24.9 | -0.6 | 2.4 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -17.8 | 0 |  | -1 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | -0.11 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | -12.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7472 |  |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | -6.2 | 0 | 0 | -0.02957 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -10.6 | -2.8 | -1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.6 |  | 2.1 | 2.1 | 11.28 | 134.3876 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 5.7
30/03/2026 | 07:00 | 30.7 | -5.9 |  |  |  | -6 | 1.5 |  | 0 | -30 | -36.2 | -18.5 | 33.4 | 1.2 | -13.1 | 32.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2 | -2.4 |  | 11.3 |  |  |  |  | 7.2 | 7.7 |  |  |  | -0.7 | 44.1 | 8.8 | 25 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 7 | -22.5 | -40.8 | -1.6 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -8.7 | 0 | -23.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 27.8 | 24.8 | -0.1 | 2.3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -21.8 | 3.1 |  | -1.1 | 1.2 |  | -4.6 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 1.4 | -0.04 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | -16.4 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.7436 |  |  | -4.7 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | -6.6 | -6.8 | 0 | 0 | 0.27819 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.2 | -14.7 | -0.9 | -5.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 2.5 |  | 3.5 | 2.1 | 10.08 | 42.0618 | 2.3 | -0.07 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 5.93
30/03/2026 | 07:30 | 26.4 | -13.3 |  |  |  | -3 | 20.1 |  | 0 | -29.8 | -32.5 | -15.3 | 31.6 | 6.9 | -10 | 25.3 | -0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 |  | 10.9 |  |  |  |  | 7.4 | -1.3 |  |  |  | -0.7 | 27.9 | 8.7 | 25.2 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 1.7 | 13.6 | -16 | -39.4 | -2.2 | 2 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -2.8 | 0 | -8.6 | 1.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 29.7 | 25.2 | -0.2 | 2.3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -11.9 | 8.1 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4.8 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 13.4 | 2.04 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -0.9 | -18.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7536 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7.9 | -8.4 | 0 | 0 | -0.00167 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -17.4 | -0.6 | -8.7 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1 |  |  | 3.6 |  | 3.3 | 3 | 10.42 | 96.5119 | 2.2 | -0.11 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 7.49
30/03/2026 | 08:00 | 35.7 | 25.4 |  |  |  | -3.8 | 15.6 |  | 0 | -23.8 | -26.5 | -9.5 | 39.2 | 5.3 | -8 | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0.3 |  | 18 |  |  |  |  | 11.1 | -0.8 |  |  |  | -1.3 | 23.3 | 8.7 | 25.9 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 30 | 0 | -42.6 | -1.1 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | -11.6 | 6.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 42 | 32.9 | 9 | 2.3 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.8 | -4.9 |  | -0.7 | 1.2 |  | -4.9 | 5.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 13.5 | 3.21 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -15.3 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7592 |  |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 3.4 | -3.5 | -4.1 | 0 | 0 | 0.41049 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | -8 | -1.4 | -11.4 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 3.8 |  | 2.2 | 2.7 | 10.61 | 314.3897 | 2.4 | -0.63 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 6.87
30/03/2026 | 08:30 | 34.3 | 31.9 |  |  |  | -4.1 | 24.3 |  | 0 | -13.5 | -15.3 | 2.2 | 48.2 | 12.9 | -3.4 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 |  | 20.8 |  |  |  |  | 11.6 | 21.6 |  |  |  | -1.1 | 53.2 | 10.8 | 25.5 | 6.4 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 40.7 | 10.4 | -31.9 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | -4.6 | 13.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 59.1 | 41.5 | 9 | 10.8 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 2.5 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4.7 | 7.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 21.7 | 4.29 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 1.4 | -12.7 | -2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0936 |  |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | -4.5 | -5.7 | 0 | 0 | 0.0315 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -0.5 | 5.7 | -0.2 | -6.9 | -2.2 | -25 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.8 |  | 2.3 | 2.9 | 10.66 | 551.4751 | 2.8 | -0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 7.3
30/03/2026 | 09:00 | 33.7 | 35.3 |  |  |  | -6 | 21.7 |  | 0 | -15.3 | -20 | -0.2 | 50.4 | 25.6 | 3.9 | 54.5 | -0.2 |  |  |  |  | 9.2 | 1.1 | 2 | 2.1 | 0.2 |  | 19.6 |  |  |  |  | 11.8 | 12.6 |  |  |  | -1 | 55.2 | 10.6 | 25.1 | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 32.4 | 1.9 | -6.4 | 4 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 73.6 | 43.1 | 8.6 | 11.1 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.7 | 9.2 |  | -0.7 | 1.2 |  | -4.7 | 8.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 25.2 | 4.74 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 1.6 | -12.8 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0528 |  |  | -4.6 | 1 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.8 | -2.3 | -2.9 | 0 | 0 | 0.34798 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1 | 9 | -0.2 | -8.4 | -2.8 | -32.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 3.3 |  | 3.1 | 2.6 | 10.9 | 626.0408 | 2.8 | -0.58 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 2.2 | 7.72
30/03/2026 | 09:30 | 33.2 | 35.6 |  |  |  | -2.9 | 22.9 |  | 0 | 11 | -6.8 | 5 | 71.9 | 26.1 | 4.6 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1 | 1.7 | 2 | 0.2 |  | 21.2 |  |  |  |  | 12.5 | 17.3 |  |  |  | -0.8 | 56 | 10.8 | 24.7 | 3.7 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 38.9 | 8.1 | 40.6 | 3.6 | 5 | 3.8 | 1.1 | 0 | 2.6 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 76.3 | 42.5 | 8.4 | 12.9 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.3 | 15.2 |  | -0.7 | 1.2 |  | -4.9 | 9.3 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 24.6 | 4.78 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 2 | -11.9 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0.024 |  |  | -4.7 | 1 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | -4.2 | -4.4 | 0 | 0 | -0.90076 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | -1.2 | 13.9 | -0.2 | -7 | -4.6 | -33.1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.7 |  | 3.7 | 2.9 | 10.1 | 782.8032 | 2.9 | -0.13 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 8.27
30/03/2026 | 10:00 | 34.1 | 43.5 |  |  |  | -0.1 | 32.7 |  | 0 | 15.1 | -6.5 | 6.8 | 75.9 | 21.2 | 1.1 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1 | 2 | 1.8 | 0.2 |  | 21.8 |  |  |  |  | 14.1 | 21.9 |  |  |  | -0.4 | 61.2 | 11.6 | 29.9 | 3.8 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 55.4 | 24.3 | 56 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0.6 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 70.8 | 42.8 | 14.8 | 13 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.1 | 19.9 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4.4 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 24.9 | 4.82 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 2.4 | -10.8 | -3.3 | -0.1 | 0.6 | 0.0364 |  |  | -4.7 | 1 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | -2.1 | -2.3 | 0 | 0 | -0.00738 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.4 | 14.5 | -0.2 | -5.3 | -5.1 | -33.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.6 |  | 2.8 | 2.9 | 10.66 | 895.209 | 3.1 | 0.43 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 9.73
30/03/2026 | 10:30 | 31.9 | 134 |  |  |  | -8.1 | 25.4 |  | 0 | 19.2 | -1.3 | 11.1 | 84.5 | 23.2 | 2.8 | 48.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.2 |  | 23.5 |  |  |  |  | 15.6 | 29.1 |  |  |  | -0.4 | 59.1 | 11.3 | 30.3 | 4 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 59.7 | 28.9 | 61.9 | 2 | 3.8 | 4.4 | 1.2 | 0 | 14.2 |  |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 69.2 | 42.7 | 14.9 | 12.8 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40.3 | 25.9 |  | -0.7 | 1.2 |  | -4 | 8.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 24.7 | 4.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.2 | -10.5 | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0364 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 3 | -4.4 | -5.2 | 0 | 0 | 0.09343 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.6 | 14.5 | -0.2 | -5.4 | -4.4 | -36.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 3.9 |  | 2.3 | 2.9 | 12.4 | 1022.5298 | 3 | -0.15 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 8.55
30/03/2026 | 11:00 | 34.1 | 142.3 |  |  |  | -6.6 | 30.6 |  | 0 | 21.9 | -0.9 | 10.7 | 85.9 | 23.7 | 3.4 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0.2 |  | 24.8 |  |  |  |  | 15.9 | 29.5 |  |  |  | -0.4 | 58.1 | 11.1 | 30.8 | 4.3 | 0.9 | 2.7 | 1 | 60.4 | 29.5 | 61.8 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 10.9 |  |  | 7.3 |  |  | -1.5 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 73.7 | 50.4 | 15.7 | 13.8 | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40.7 | 26.2 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4.1 | 8.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 24.7 | 4.8 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.6 | -10 | -3.4 | 0 | 0.5 | 0.024 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0.9 | 3.3 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.09216 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | -1.8 | 14.7 | -0.2 | -3.7 | -5.7 | -36.5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 3.2 |  | 2.8 | 2.9 | 10.67 | 1070.8018 | 2.9 | 0.13 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 8.63
30/03/2026 | 11:30 | 33.2 | 144.3 |  |  |  | -4.8 | 31.2 |  | 0 | 22.4 | 4.5 | 16.8 | 87 | 24.9 | 4.2 | 54.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1.8 | 0 | 0.2 |  | 24.9 |  |  |  |  | 15.6 | 30.1 |  |  |  | -0.6 | 61.1 | 10.7 | 29.5 | 3.4 | 1.2 | 2.7 | 1 | 64.2 | 33.5 | 66 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 16 |  |  | 9.8 |  |  | 0.1 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.2 | 75 | 48 | 14.1 | 13.1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.9 | 28.1 |  | -0.7 | 1.2 |  | -4.2 | 9.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 25.2 | 4.74 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.8 | -9.5 | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.0488 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 7.5 | -3.8 | 0.9 | 0 | -0.03891 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.8 | 15.6 | -0.2 | -1.4 | -4.7 | -37.1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 2.4 | 2 | 1.1 |  |  | 3.8 |  | 3.1 | 3 | 10.93 | 1132.8799 | 2.8 | 0.48 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 9.78
30/03/2026 | 12:00 | 35.4 | 147 |  |  |  | -4.8 | 17.6 |  | 0 | 17 | -3.9 | 7.9 | 79 | 24.1 | 3.4 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 |  | 23 |  |  |  |  | 16.8 | 24.7 |  |  |  | -1.1 | 61.6 | 10.2 | 30.8 | 4.6 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 63.5 | 32.6 | 39.1 | 1.4 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 13.1 |  |  | 3.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 73.4 | 50.2 | 15.4 | 13.5 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.6 | 29.1 |  | -0.8 | 1.2 |  | -4 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 25.5 | 4.84 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.4 | -10.7 | -3.2 | -0.2 | 0.6 | 0.0404 |  |  | -4.8 | 0.7 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 9.3 | -3.3 | 1.7 | 0 | -0.37362 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.9 | 14.9 | -0.2 | 5 | -2.9 | -36.7 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1 |  |  | 2.7 |  | 3 | 2.8 | 9.65 | 1054.9568 | 2.6 | 0.23 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 10.93
30/03/2026 | 12:30 | 32.6 | 142.6 |  |  |  | -5.4 | 26 |  | 0 | 14.2 | -6.5 | 5.5 | 74.8 | 23.3 | 3.6 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 14.3 | 18.4 |  |  |  | -1.4 | 58.8 | 9.9 | 30.8 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 63.6 | 32.3 | 38.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 13 |  |  | 8.8 |  |  | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 53.4 | 38.3 | 15.5 | 13 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.8 | 28 |  | -0.8 | 1.2 |  | -3.9 | 9.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 26.5 | 4.96 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 | 2.4 | -11.5 | -3.3 | 0 | 0.7 | 0.0976 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 8.6 | -4.4 | 1.2 | 0 | -0.21883 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.9 | 14.9 | -0.2 | 9 | -2.1 | -36.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.5 |  | 3.2 | 2.6 | 10.49 | 999.5288 | 2.6 | -0.26 | 1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 2 | 11.44
30/03/2026 | 13:00 | 29.4 | 126.8 |  |  |  | -11 | 5.2 |  | 0 | 6.6 | -14.1 | -2.3 | 66.6 | 12.2 | -2 | 48 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 |  | 19 |  |  |  |  | 12.1 | 13.4 |  |  |  | -1.4 | 57.7 | 9.2 | 29.9 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 58.1 | 26.5 | 32.6 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 13.1 |  |  | 5.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 52.7 | 37.5 | 14.8 | 13.2 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42.1 | 27 |  | -0.8 | 1.2 |  | -3.7 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 26.6 | 4.89 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.3 | -11.3 | -3.3 | -0.2 | 0.7 | 0.1184 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 7.8 | 0.9 | 5.6 | -4.3 | 0.8 | 0 | -1.4394 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.8 | 15.4 | -0.2 | 7.6 | -2.7 | -37.2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.1 |  | 3.5 | 2.5 | 9.65 | 844.719 | 2.2 | -1.04 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 2 | 10.16
30/03/2026 | 13:30 | 34.5 | 143.3 |  |  |  | -10.7 | 29.2 |  | 0 | 11.7 | -8.7 | 3.2 | 72.5 | 13.1 | -1.1 | 52.7 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 |  | 20.3 |  |  |  |  | 14.1 | 13.2 |  |  |  | -1.4 | 56.9 | 8.7 | 30.5 | 4.3 | 2 | 2.7 | 1 | 60 | 28.2 | 34.3 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 11.8 |  |  | 4.8 |  |  | -1 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 49.1 | 27.4 | 15.2 | 13.2 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 33 | 23.6 |  | -0.6 | 1.2 |  | -3.3 | 9.1 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 25.4 | 4.72 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 2.1 | -11.5 | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.0932 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 7.9 | 3.2 | 15 | -3.1 | 2 | 0 | 0.01948 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | -1.7 | 8.1 | -0.2 | 9.5 | 0.5 | -27.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 3 | 9.71 | 930.1427 | 2.2 | -0.87 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 2 | 10.33
30/03/2026 | 14:00 | 33 | 129.9 |  |  |  | -12.2 | 8.4 |  | 0 | 10.4 | -9.9 | 2.2 | 71.2 | 13.2 | -1.3 | 49.5 | -0.1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 |  | 22.4 |  |  |  |  | 14.6 | 19.5 |  |  |  | -1.4 | 56.3 | 8 | 30 | 3.8 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 58.3 | 26.5 | 32.7 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 10.8 |  |  | 4.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 50 | 27.4 | 14.7 | 13.1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 31.1 | 22.6 |  | -0.9 | 1.2 |  | -2.8 | 9.4 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 25.4 | 4.98 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.1 | -11.1 | -3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.118 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.9 | 3.4 | 10.8 | -1.2 | 1.6 | 0 | -0.90532 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.5 | -0.7 | 4.8 | -0.2 | 8.6 | 1.6 | -27.5 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -1.2 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 1.2 |  | 3 | 3.1 | 9.48 | 872.0727 | 2 | -0.55 | 1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 2 | 10.05
30/03/2026 | 14:30 | 34.5 | 162.1 |  |  |  | -7.3 | 20.5 |  | 0 | 28.2 | 7.5 | 19.3 | 84.5 | 19.8 | 3.2 | 57.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 |  | 21.7 |  |  |  |  | 16.9 | 26.2 |  |  |  | -1.2 | 62.8 | 3.4 | 30.9 | 7.5 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 66.1 | 34.9 | 41.9 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 9.7 |  |  | 0.1 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 64.2 | 38.2 | 15.2 | 12 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 43 | 29.7 |  | -0.9 | 1.2 |  | -2.3 | 9.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.3 | 26 | 4.95 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 3 | -13.6 | -3.7 | 0 | 0.7 | 0.0364 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.9 | 17.2 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | -0.21156 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.8 | -0.1 | 5.4 | -0.2 | 10.4 | 3.5 | -25.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.4 |  | 2.9 | 3.4 | 9.34 | 1131.7148 | 1.9 | -0.48 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 10.32
30/03/2026 | 15:00 | 40 | 179.9 |  |  |  | -4.9 | 38.2 |  | 0 | 35.8 | 18.8 | 31.3 | 99.8 | 28.1 | 8.1 | 66.9 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | -2.8 |  | 29.3 |  |  |  |  | 18.1 | 29.7 |  |  |  | -1.1 | 64.9 | 8.9 | 30.7 | 7.3 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 77.1 | 43.7 | 50.1 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 1 | 0.3 | 14.7 |  |  | 28.7 |  |  | 0.2 |  |  |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 38.2 | 14.6 | 12.2 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 47.8 | 30.3 |  | -0.8 | 1.2 |  | -1.9 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0.51 |  | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 3 | -13.4 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0404 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 18.2 | -1.4 | 2.7 | 0 | -0.21464 | 1.5 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.4 | 0 | 1.1 | -0.2 | 14.3 | 2.7 | -13.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 1.3 |  |  | 4.4 |  | 2.5 | 3.4 | 9.36 | 1269.0958 | 2.5 | -0.61 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 11.49
30/03/2026 | 15:30 | 37.1 | 151 |  |  |  | -6.6 | 29.6 |  | 7.3 | 22.4 | 4.5 | 16.5 | 79.9 | 33.4 | 9.5 | 58.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | -2.9 |  | 26.3 |  |  |  |  | 14.9 | 27 |  |  |  | -1.8 | 64.9 | 11 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 2.7 | 1 | 76.6 | 43.2 | 49.6 | 11.7 | 5.1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 13 |  |  | 24.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 10.9 | 0 | -0.3 | 0 | 50.2 | 7.9 | [5 empty] | 2.7 | 4.3 | -0.3 | 0 | 44.1 | 17.9 | 12.3 | 8 |  | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 |  | -5 |  |  |  |  | 40.7 | 24.6 |  | -0.6 | 1.2 |  | -1.8 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 8.3 | 1.81 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0.3 | 3.1 | -12.7 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.0364 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 13.8 | -2.2 | 2.5 | 0 | -0.14472 | 1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.1 | 1.5 | -0.2 | 13.3 | 6.7 | -16.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.8 |  | 2.9 | 3.2 | 7.89 | 1156.1917 | 2.7 | -0.77 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 2 | 11.23
30/03/2026 | 16:00 | 39.4 | 152.6 |  |  |  | -7 | 32.3 |  | 5.3 | 21.5 | 6.3 | 18.4 | 76.6 | 29.3 | 8 | 60.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | -2.9 |  | 24.8 |  |  |  |  | 16.7 | 18.2 |  |  |  | -1.3 | 65.7 | 10.4 | 29.9 | 6.8 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 71.4 | 41.4 | 47.6 | 12.6 | 5.7 | 5.8 | 1.1 | 0 | 16.8 |  |  | 24.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.7 | 0 | -0.7 | 0 | 50.3 | 7.7 | [5 empty] | 1.1 | 1.6 | -0.2 | -2.1 | 43.5 | 17.3 | 13.2 | 8 |  | 3.8 | 3.1 | 0 | -0.4 |  | -6.2 |  |  |  |  | 39.2 | 23.8 |  | -0.9 | 1.2 |  | -1.8 | 4.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 11.5 | 1.87 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 3.3 | -12.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0568 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 13.9 | -1.6 | 2.2 | 0 | 0.00271 | 1.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 15.5 | 8.3 | -9.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.7 |  | 3.1 | 3.1 | 9.22 | 1147.2495 | 2.6 | -1.06 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 10.94
30/03/2026 | 16:30 | 36.2 | 94.9 |  |  |  | -8.8 | 28.7 |  | 0 | 15.8 | -2.9 | 9.2 | 72.3 | 28 | 6.7 | 47.2 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | -2.9 |  | 24 |  |  |  |  | 18 | 27.3 |  |  |  | -1.1 | 63.2 | 10.2 | 30 | 7 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 65.9 | 36 | 42.1 | 10.5 | 3.9 | 3.2 | 1 | 0.1 | 13.4 |  |  | 21.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | -4.3 | 44.7 | 18.1 | 13.2 | 8 |  | 11.2 | 12.1 | 0 | 0 |  | 22.7 |  |  |  |  | 33.4 | 20.3 |  | -0.8 | 1.2 |  | -2.6 | 4.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 5 | 0.43 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.4 | -18.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0772 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | -3.3 | 1.9 | 0 | 0.01458 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 14 | 6.5 | -8.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  | 2.6 |  | 2.9 | 2.9 | 9.1 | 1022.7218 | 2.7 | -0.66 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 11.14
30/03/2026 | 17:00 | 36.4 | 77.5 |  |  |  | -13.7 | 23.7 |  | 0 | 4.7 | -13.7 | -1.5 | 59.5 | 26.4 | 5 | 44 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | -2.8 |  | 24.3 |  |  |  |  | 17.8 | 16.2 |  |  |  | -1.1 | 59.7 | 9.5 | 30 | 7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 57.1 | 27.3 | 33.4 | 9.3 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 11.1 |  |  | 15.2 |  |  | -2.4 |  |  |  | 5.8 | 0 | -2.2 | 0 | 42.5 | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 41.1 | 44.7 | 18 | 14.7 | 8 |  | 10.3 | 11.2 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  |  | 27.6 | 17 |  | -1 | 1.2 |  | -2.5 | 4.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.7 | 0.08 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 3.7 | -17.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0484 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 0 | 0 | -0.1 | 6.9 | -2.5 | 0.8 | 0 | -0.00435 | 1.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 14.9 | 7.9 | -5.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.8 |  |  | 2.5 |  | 2.3 | 2.9 | 9.1 | 884.024 | 2.6 | 0.25 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 2 | 11.75
30/03/2026 | 17:30 | 37.7 | 72.1 |  |  |  | -12 | 32.6 |  | 0 | 1.7 | -20.6 | -9 | 56.1 | 21.2 | 0.7 | 48.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | -2.8 |  | 24.8 |  |  |  |  | 16.9 | 11 |  |  |  | -1.4 | 54.6 | 8.4 | 29.4 | 6.6 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 50 | 20.7 | 26.1 | 9.4 | 1 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 12.5 |  |  | 15.3 |  |  | -1.3 |  |  |  | 3.7 | 0 | -11.3 | 0 | 35.3 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 50 | 44.9 | 17.9 | 13.4 | 8.2 |  | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 |  | -6.4 |  |  |  |  | 17 | 10.7 |  | -1 | 1.2 |  | -2.9 | 4.5 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 0 | -0.06 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.8 | -16.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0692 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | -2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0053 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 15.7 | 9.5 | -3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  | 4.4 |  | 2.5 | 3 | 9.52 | 794.5345 | 2.3 | -0.85 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 2 | 10.65
30/03/2026 | 18:00 | 38.8 | 68.5 |  |  |  | -16.2 | 17.6 |  | 0 | -9 | -28.5 | -16.7 | 42.5 | 8.6 | -4.8 | 37.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | -2.7 |  | 25 |  |  |  |  | 20.6 | 9.6 |  |  |  | -1.4 | 52.4 | 7.3 | 26.2 | 2 | -0.4 | 2.7 | 1.8 | 37.9 | 8.8 | 15.3 | 5.9 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 14.1 |  |  | 10.7 |  |  | -2.1 |  |  |  | 1.8 | 0 | -19.4 | 0 | 30.6 | -0.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.3 | 45.6 | 33.4 | 8.5 | 13.1 | 3.8 |  | 5.1 | 10.8 | 0 | 0 |  | -24.6 |  |  |  |  | 18.3 | 7.2 |  | -1.2 | 1.2 |  | -4 | 0 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.1 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | -2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 3.9 | -17.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1144 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | -4.8 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0 | -0.2 | 14.6 | 8.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 3.3 |  | 1.8 | 3.1 | 8.99 | 559.0044 | 2.1 | 0.03 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | -0.1 | 2 | 10.53
30/03/2026 | 18:30 | 34.9 | 76.3 |  |  |  | -11.9 | 15.7 |  | 0 | -1.9 | -20.8 | -9 | 51.4 | 12.2 | -3.4 | 42.7 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.7 | 2 | 1.9 | -2.8 |  | 9.6 |  |  |  |  | 12.2 | 16.1 |  |  |  | -1.1 | 50.1 | 6.6 | 26.1 | 1.9 | -1.5 | 2.7 | 2 | 41.3 | 12.2 | 18.3 | 9.4 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 14.3 |  |  | 11.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | 2.3 | 0 | -16.3 | 0 | 32.8 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 45.5 | 33.5 | 8.7 | 13.2 | 4 |  | 5.8 | 5.7 | 0 | 0 |  | -19.3 |  |  |  |  | 14 | 4.6 |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.1 | -0.02 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4.2 | -16.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.09 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | -2.7 | -7.6 | 0.4 | 0 | -0.70591 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.7 | 8.4 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.4 | 9.97 | 601.8341 | 1.7 | 0.72 | 1 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 11.22
30/03/2026 | 19:00 | 32.9 | 63.6 |  |  |  | -4.7 | 19.8 |  | 0 | -5.9 | -26 | -14.3 | 46.6 | 17.7 | -1.1 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | -2.7 |  | 8.5 |  |  |  |  | 9.5 | 13.3 |  |  |  | -1 | 52.1 | 6.8 | 26.1 | 2 | -1.8 | 2.7 | 1.5 | 41.5 | 12.2 | 18.6 | 9.2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 12.2 |  |  | 11.8 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 0 | -15.9 | 0 | 32.5 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 45.5 | 33.1 | 8.8 | 13 | 3.8 |  | 5.7 | 5.6 | 0 | 0 |  | -21.4 |  |  |  |  | 17.9 | 7 |  | -1.2 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 | -0.04 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 3.6 | -13.7 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.0524 |  |  | -4.6 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | -4.4 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.1 | 6.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  | 2.1 |  | 1.8 | 2.2 | 9.06 | 570.4724 | 1.7 | -0.04 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 9.16
30/03/2026 | 19:30 | 34.8 | 70 |  |  |  | -7.3 | 17.2 |  | 0 | -4.7 | -24.7 | -13 | 49.2 | 17.8 | -0.9 | 41 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 1.1 | 1.1 | 2 | -2.7 |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.9 | 14.1 |  |  |  | -1 | 53.4 | 6.7 | 21.1 | 2 | -2.1 | 2.7 | 0.9 | 43.1 | 13.8 | 19.8 | 9.6 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | 3 | 0 | -15.1 | 0 | 33.5 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 46.8 | 33.3 | 8.9 | 13.2 | 4 |  | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | -17 |  |  |  |  | 18.3 | 7.2 |  | -1 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0.04 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 3.8 | -12.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.0692 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | -4.2 | -9.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.7 | 7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  | 1 |  | 2.8 | 2.5 | 9.07 | 605.4792 | 1.9 | -1.02 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 2 | 7.98
30/03/2026 | 20:00 | 36.1 | 66.3 |  |  |  | -10.1 | 15.1 |  | 0 | -3.4 | -26.1 | -14.6 | 50.2 | 14.6 | -2.8 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | -2.9 |  | 8.6 |  |  |  |  | 8.3 | 16.1 |  |  |  | -1 | 53 | 7 | 21.2 | 2 | -2 | 2.7 | 1.3 | 39.7 | 10.4 | 16.8 | 8.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 11.9 |  |  | 11.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | -0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 46.2 | 33.2 | 9 | 13.4 | 3.8 |  | 6.6 | 6.9 | 0 | 0 |  | -15.7 |  |  |  |  | 16.7 | 6.2 |  | -1 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | -13 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.0404 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12 | 4.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  |  | 1.2 |  | 2.1 | 2.4 | 9.18 | 575.7204 | 1.9 | -1.35 | 1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 7.25
30/03/2026 | 20:30 | 35.5 | 64.8 |  |  |  | -11.3 | 14 |  | 0 | -9.1 | -25.4 | -13.3 | 42.8 | 11.4 | -4.9 | 33.7 | 0.2 |  |  |  |  | 9.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | -2.8 |  | 7.9 |  |  |  |  | 7.4 | 14.9 |  |  |  | -1.1 | 51.1 | 7 | 21.1 | 1.9 | -1.6 | 2.7 | 1.1 | 26.1 | -9 | 71.5 | 8.3 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 16.7 |  |  | 9.4 |  |  | -1.3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | -2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 44.6 | 33.4 | 8.6 | 13.1 | 3.8 |  | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 |  | -18.8 |  |  |  |  | 8.8 | 1.6 |  | -1 | 1.2 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | -13.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.032 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.8 |  |  | 1.4 |  | 2.1 | 2.2 | 8.55 | 528.182 | 2 | -1.48 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 7.02
30/03/2026 | 21:00 | 35.1 | 68.3 |  |  |  | -12.8 | 11.5 |  | 0 | -3.4 | -21.8 | -9.8 | 48.9 | 12 | -5 | 37 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.4 | 0.5 | 2 | -2.9 |  | 6.9 |  |  |  |  | 7.3 | 19.9 |  |  |  | -1.2 | 52.8 | 7.3 | 21 | 1.9 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 27.9 | -7.3 | 73.5 | 8.8 | 2.4 | 1.5 | 1 | 0.3 | 13.3 |  |  | 9.4 |  |  | -2.6 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | -1.9 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 45.2 | 33 | 8.9 | 6.5 | 3.9 |  | 5.2 | 4.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 2.7 |  | -0.9 | 1.2 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.8 | -12.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.0524 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -1.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 1.7 |  | 2 | 2.2 | 8.48 | 569.2324 | 2 | -1.73 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | 2 | 6.67
30/03/2026 | 21:30 | 33.8 | 82.2 |  |  |  | -14.3 | 28.1 |  | 0 | -27.8 | -24.1 | -0.1 | 40.2 | 4 | -7.6 | 51.5 | -0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | -3 |  | 8.6 |  |  |  |  | 13.5 | 20.1 |  |  |  | -1.3 | 53.3 | 7.7 | 20.8 | 1.8 | 0 | 2.7 | 1.1 | 27.2 | -8 | 72.8 | 9 | 3 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |  |  | 15.5 |  |  | -4 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 6.6 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 46.2 | 32.8 | 8.8 | 6.7 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.2 |  | -0.9 | 1.2 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | -12.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1312 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  | 3.2 |  | 2.6 | 0 | 9.23 | 620.1612 | 2.3 | -0.96 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 1.9 | 7.34
30/03/2026 | 22:00 | 33.3 | 84.2 |  |  |  | -15.4 | 27.3 |  | 0 | -26.7 | -20.1 | 4.3 | 42.4 | -3.1 | -5.5 | 51.8 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | -2.9 |  | 7.5 |  |  |  |  | 12.4 | 28.1 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 9.1 | 20.9 | 1.8 | -0.5 | 2.7 | 2.2 | 28.6 | -6.7 | 74.3 | 9 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 14.1 |  |  | 15.8 |  |  | -1.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 9.4 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 46.3 | 32.8 | 8.4 | 6.6 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 3.9 |  | -1 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.9 | -11.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.106 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | -1.5 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |  |  | 3.4 |  | 2.2 | 0 | 8.62 | 661.326 | 2.9 | -0.95 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 8.05
30/03/2026 | 22:30 | 34.5 | 89.2 |  |  |  | -18 | 9.3 |  | 0 | -26.7 | -22.8 | 1.5 | 39.8 | -5.7 | -7.4 | 49.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.9 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | -3 |  | 6 |  |  |  |  | 12.6 | 26.9 |  |  |  | -1.4 | 56 | 8.3 | 21.1 | 2 | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 23.2 | -12.1 | 68.5 | 7.9 | 2 | 3.4 | 1 | 0.2 | 15.3 |  |  | 12.6 |  |  | -2.2 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 47.8 | 33.1 | 9 | 6.5 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.4 |  | -1 | 1.2 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.2 | -10.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.156 |  |  | -4.4 | 0.1 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | -0.5 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  |  | 3.8 |  | 2.2 | 0 | 9.7 | 608.756 | 2.6 | -0.94 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 7.16
30/03/2026 | 23:00 | 30.3 | 78.6 |  |  |  | -21.8 | 1.9 |  | 0 | -33.7 | -33.1 | -9 | 30.2 | 13.5 | 5.7 | 46.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | -3 |  | 3.8 |  |  |  |  | 10 | 12.9 |  |  |  | -1.7 | 50.5 | 3.9 | 21.4 | 2 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 23.3 | -11.9 | 69.2 | 5.1 | 3.1 | 2.3 | 1 | 0.2 | 14.8 |  |  | 9.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | 2.6 | -31.1 | 0 | -3.1 | -12.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 45.9 | 34.1 | 9 | 6.8 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -2.1 |  | -0.8 | 1.2 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | -11.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2184 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2.2 | 0 | 0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | -1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |  |  | 4.5 |  | 2.2 | 0 | 10.03 | 411.9484 | 2.2 | -1.25 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 1.8 | 5.75
30/03/2026 | 23:30 | 36.1 | 62 |  |  |  | -17.9 | 22.8 |  | 0 | -31.1 | -31.2 | -7.8 | 33.1 | 4.5 | 2.7 | 14.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | -3 |  | 11.6 |  |  |  |  | 11.5 | 24.8 |  |  |  | -1.8 | 51.7 | 9 | 21.3 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 24.9 | -10.4 | 70.5 | 6.2 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 0 | 12.3 |  |  | 10.1 |  |  | -3.6 |  |  |  | 4.8 | -32.7 | 0 | -5.2 | -14.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 46.5 | 33.3 | 9.4 | 7.4 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.2 |  | -0.9 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | -11.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1392 |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -1.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -2.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |  |  | 3.6 |  | 2.3 | 0 | 9.79 | 421.2292 | 2.6 | -1.38 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | -0.4 | 1.9 | 7.02
31/03/2026 | 00:00 | 37.8 | 44.2 |  |  |  | -20.1 | 23.8 |  | 1.7 | -39.5 | -38.7 | -14.7 | 26.7 | 10.6 | 3.1 | -10.3 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3 |  | 10 |  |  |  |  | 11 | 18.4 |  |  |  | -1.2 | 49.3 | 8.9 | 20.8 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 20.4 | -14.7 | 65.1 | 7 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 0 | 12.5 |  |  | 5.4 |  |  | -5 |  |  |  | 3.3 | -34.6 | 0 | -7.2 | -16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | 48.4 | 32.7 | 8.7 | 6.5 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -2.7 |  | -0.9 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4 | -11.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1468 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -4.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 3.4 |  | 2.1 | 0 | 8.57 | 301.0168 | 2.6 | -0.24 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 2 | 8.76
EJEC |  | 840.3 | 1585.6 | 0 | 0 | 0 | -224.7 | 457.3 | 0 | 7.15 | -283.1 | -538 | -166.1 | 1161.05 | 207.35 | -137.05 | 1073.05 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.15 | 28.6 | 32 | 24.05 | -46.65 | 0 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1 | 333.3 | 0 | 0 | 0 | -26 | 1225.8 | 187.05 | 625.15 | 67.05 | 6.35 | 64.8 | 31.8 | 801 | 25.9 | 337.55 | 88.25 | 51.75 | 72.4 | 26.15 | 5.3 | 200 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0 | -12.1 | 0 | 0 | 0 | 145.05 | -168.6 | -40.6 | -31.75 | 500.5 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.95 | -8.05 | 927.5 | 774.5 | 207.35 | 215.65 | 128.95 | 0 | 40.55 | 43.9 | -3.25 | -1.05 | 0 | -55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4 | 229.2 | 0 | -21.95 | 28.7 | 0 | -95.75 | 79.9 | 0.1 | 0 | 1 | -0.75 | -18.75 | 191.05 | 35.81 | 0 | 3.8 | 31.2 | 4.6 | -10.25 | 7.1 | 13.95 | 0 | 4.8 | 4.1 | 57 | -303.35 | -23 | 0.95 | 7.9 | 7.293 | 0 | 0 | -110.55 | 15.15 | 75.1 | 75.25 | 0.6 | 15.8 | 18.2 | -17.35 | -124.25 | 11.1 | 2.65 | -1.9816 | 56.3 | -2.55 | 40.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.35 | -6.85 | 78.6 | -4.8 | 36.5 | -11.7 | -254.7 | 46.8 | 18.5 | 7.05 | 23.75 | -4 | 16.8 | 47.6 | 40.2 | 33.55 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 61.05 | 56.25 | 227.605 | 13067.1264 | 56.6 | -9.245 | 28.3 | 41.6 | 22.7 | 19.5 | 0.85 | 39.5 | 199.805

## DEMANDA_AREAS
lunes, 30 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6530.32 | 972.552 | 3790.9924 | 1766.7756 | 211.5066
01:00 | 0 | 6505.93 | 933.2169 | 3784.4953 | 1788.2178 | 221.4678
01:30 | 0 | 6423.35 | 916.6964 | 3729.0033 | 1777.6503 | 225.2623
02:00 | 0 | 6293.05 | 937.2456 | 3589.4881 | 1766.3163 | 204.8939
02:30 | 0 | 6300.52 | 936.604 | 3589.0887 | 1774.8273 | 215.111
03:00 | 0 | 6268.59 | 923.0014 | 3573.6504 | 1771.9382 | 218.2341
03:30 | 0 | 6229.31 | 891.3642 | 3568.3136 | 1769.6322 | 217.7728
04:00 | 0 | 6177.33 | 890.2254 | 3513.1442 | 1773.9604 | 214.5574
04:30 | 0 | 6373.97 | 947.8199 | 3625.1356 | 1801.0145 | 223.2772
05:00 | 0 | 6429.41 | 943.9559 | 3671.4652 | 1813.9889 | 220.0009
05:30 | 0 | 6440.85 | 975.0426 | 3631.283 | 1834.5244 | 195.7406
06:00 | 0 | 6705.54 | 982.1556 | 3888.1609 | 1835.2235 | 208.4699
06:30 | 0 | 6851.85 | 1042.435 | 3958.2769 | 1851.1381 | 204.7132
07:00 | 0 | 6854.51 | 1041.4485 | 3991.1599 | 1821.9016 | 201.9837
07:30 | 0 | 7045.47 | 1091.3035 | 4121.8829 | 1832.2836 | 209.5922
08:00 | 0 | 7112.44 | 1063.241 | 4231.3979 | 1817.8011 | 208.8521
08:30 | 0 | 7531.42 | 1157.5472 | 4529.5451 | 1844.3277 | 220.9545
09:00 | 0 | 7680.59 | 1156.8148 | 4695.1256 | 1828.6496 | 224.799
09:30 | 0 | 7817.64 | 1182.2047 | 4815.4346 | 1820.0007 | 226.5861
10:00 | 0 | 7932.85 | 1209.6472 | 4913.7644 | 1809.4384 | 234.1766
10:30 | 0 | 8030.81 | 1291.2357 | 4889.5642 | 1850.0101 | 228.1378
11:00 | 0 | 8233.57 | 1312.4938 | 5082.3663 | 1838.7099 | 226.0734
11:30 | 0 | 8321.4 | 1362.6415 | 5122.4465 | 1836.312 | 227.404
12:00 | 0 | 8248.54 | 1303.6805 | 5094.8786 | 1849.9809 | 224.3611
12:30 | 0 | 8200.46 | 1331.7874 | 5021.5908 | 1847.0818 | 225.1411
13:00 | 0 | 8042.53 | 1263.7433 | 4950.7568 | 1828.0299 | 218.1231
13:30 | 0 | 8110.38 | 1301.2166 | 5007.3872 | 1801.7762 | 226.4844
14:00 | 0 | 8196.17 | 1265.8197 | 5080.5047 | 1849.8456 | 241.42
14:30 | 0 | 8280.45 | 1298.0673 | 5150.9589 | 1831.4238 | 230.7418
15:00 | 0 | 8249.66 | 1326.1455 | 5061.7807 | 1861.7338 | 220.5382
15:30 | 0 | 8416.2 | 1316.4287 | 5223.4798 | 1876.2915 | 232.6798
16:00 | 0 | 8331.72 | 1313.8296 | 5119.9945 | 1897.8959 | 235.338
16:30 | 0 | 8374.98 | 1314.2177 | 5149.7076 | 1911.0547 | 240.499
17:00 | 0 | 8283.93 | 1305.7214 | 5076.785 | 1901.4236 | 230.6935
17:30 | 0 | 8132.31 | 1254.4208 | 4968.6587 | 1909.2305 | 227.7158
18:00 | 0 | 7878.54 | 1236.8108 | 4657.815 | 1983.9142 | 220.4016
18:30 | 0 | 8025.52 | 1260.4248 | 4789.2616 | 1975.8336 | 204.0242
19:00 | 0 | 8086.56 | 1324.5073 | 4800.9022 | 1961.1505 | 202.8294
19:30 | 0 | 8098.63 | 1325.4596 | 4814.1312 | 1959.0392 | 212.0167
20:00 | 0 | 8066 | 1312.5636 | 4777.1377 | 1976.2987 | 216.7586
20:30 | 0 | 7966.88 | 1303.7973 | 4730.5017 | 1932.581 | 219.253
21:00 | 0 | 7940.94 | 1290.3721 | 4720.8119 | 1929.756 | 222.985
21:30 | 0 | 7852.56 | 1304.6284 | 4645.1932 | 1902.7384 | 222.9622
22:00 | 0 | 7856.81 | 1267.0335 | 4676.1961 | 1913.5804 | 240.6401
22:30 | 0 | 7814.43 | 1186.3998 | 4705.9345 | 1922.0957 | 265.6581
23:00 | 0 | 7398.58 | 1135.6209 | 4373.7189 | 1889.2402 | 219.233
23:30 | 0 | 7315.23 | 1118.8081 | 4325.7796 | 1870.6423 | 234.654
00:00 | 0 | 7077.67 | 1093.3204 | 4160.728 | 1823.6216 | 231.0038
MÁXIMO | 0 | 8416.2 | 1362.6415 | 5223.4798 | 1983.9142 | 265.6581
MÍNIMO | 0 | 6177.33 | 890.2254 | 3513.1442 | 1766.3163 | 195.7406
PROMEDIO | 0 | 7507.0083 | 1164.9108 | 4487.2871 | 1854.8105 | 221.9942
ENERGÍA | 0 | 180168.2 | 27957.859 | 107694.8899 | 44515.4511 | 5327.8613
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 30 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.7673 |  | 33.2672 | 11.454 |  |  |  |  | 22.0628 | 26.5827 | 15.1711 | 13.84 | 33.732 |  |  | 50.801 |  | 39.1179 |  | 8.5 |  | 161.4795 |  | 4.5011 | 6.6519 |  | 14.83 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.4229 | 50.5321 | 126.1225 | 27.5209 | 0.81 | 81.22 |  | 39.335 | 29.549 |  | 193.4367 | 32.4923 |  |  |  | 2.4 |  | 73.2341 |  | 22.4 |  |  |  | 18.8171 |  | 3.4863 |  |  | 42.13 |  | 146.0433 | 0.9724 | 4.01 | 129.8262 | 9.8324 |  | 23.3534 | 3.8582 |  |  | 87.9909 | 22.2388 | 0.4611 | 0.598 | 28.6323 | 401.5139 |  | 143.8825 | 17.909 |  |  | 17.3118 | 5.0238 |  |  | 16.2095 | 286.31 |  | 33.23 |  | 27.141
01:00 | 2.6344 |  | 31.5351 | 11.246 |  |  |  |  | 22.3585 | 26.4347 | 15.3233 | 14.02 | 34.354 |  |  | 50.947 |  | 44.4369 |  | 8.5 |  | 148.2635 |  | 4.4845 | 7.3441 |  | 14.88 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.2798 | 49.8956 | 125.6559 | 26.9017 | 0.7 | 79.59 |  | 38.413 | 29.7059 |  | 197.4118 | 33.492 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7194 |  | 22.4 |  |  |  | 18.4082 |  | 3.5143 |  |  | 42.14 |  | 144.6593 | 1.5906 | 3.9032 | 127.4295 | 9.7271 |  | 22.9801 | 3.9635 |  |  | 90.9719 | 22.2154 | 0.4141 | 0.571 | 28.2505 | 441.4533 |  | 151.6467 | 18.052 |  |  | 17.3787 | 5.0297 |  |  | 15.847 | 289.57 |  | 33.203 |  | 27.406
01:30 | 2.6706 |  | 30.5544 | 10.637 |  |  |  |  | 21.6627 | 26.4212 | 15.9004 | 14.14 | 34.69 |  |  | 51.309 |  | 52.2485 |  | 8.9 |  | 150.9652 |  | 4.2793 | 7.4182 |  | 15.97 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.1885 | 49.7925 | 125.3428 | 26.6338 | 0.64 | 79.52 |  | 38.125 | 30.6095 |  | 197.641 | 33.3016 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6861 |  | 22.4 |  |  |  | 18.8087 |  | 3.5106 |  |  | 41.84 |  | 141.3298 | 1.542 | 3.8014 | 126.1623 | 10.8654 |  | 22.3193 | 4.0073 |  |  | 90.617 | 22.2139 | 0.3715 | 0.539 | 28.3087 | 444.977 |  | 152.6324 | 18.742 |  |  | 17.7361 | 5.0776 |  |  | 16.5658 | 287.86 |  | 33.462 |  | 26.862
02:00 | 2.7548 |  | 32.1744 | 11.255 |  |  |  |  | 22.0598 | 26.4541 | 16.0875 | 13.94 | 35.322 |  |  | 51.079 |  | 45.5988 |  | 9.1 |  | 133.9335 |  | 4.2632 | 7.555 |  | 16.22 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.1288 | 47.0607 | 124.7039 | 26.1468 | 0.44 | 80.63 |  | 37.703 | 29.8077 |  | 197.4083 | 34.0022 |  |  |  | 2.4 |  | 52.9848 |  | 22.4 |  |  |  | 18.6872 |  | 3.4412 |  |  | 41.82 |  | 141.3734 | 1.8198 | 3.945 | 129.4626 | 10.8702 |  | 22.6721 | 3.7307 |  |  | 88.9257 | 22.2083 | 0.3501 | 0.568 | 27.5068 | 441.0077 |  | 156.522 | 18.709 |  |  | 17.4629 | 5.0669 |  |  | 16.2744 | 277.04 |  | 33.764 |  | 26.975
02:30 | 2.7888 |  | 32.2138 | 11.707 |  |  |  |  | 22.5724 | 26.2633 | 16.138 | 14 | 35.568 |  |  | 51.167 |  | 43.599 |  | 9 |  | 129.6997 |  | 4.2355 | 7.0039 |  | 16.18 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.1 | 47.0539 | 125.5677 | 26.3318 | 0.41 | 77.58 |  | 38.819 | 29.8922 |  | 197.2434 | 34.5652 |  |  |  | 2.5 |  | 56.3034 |  | 22.4 |  |  |  | 19.0486 |  | 3.5003 |  |  | 41.97 |  | 142.2141 | 1.8198 | 3.9274 | 130.4869 | 10.9643 |  | 22.129 | 3.872 |  |  | 88.2693 | 22.2211 | 0.3485 | 0.598 | 27.4404 | 441.0999 |  | 155.5716 | 18.554 |  |  | 17.2512 | 4.9059 |  |  | 16.0581 | 277.65 |  | 33.298 |  | 27
03:00 | 2.2744 |  | 33.5879 | 11.906 |  |  |  |  | 23.2157 | 26.6192 | 15.7296 | 13.85 | 35.396 |  |  | 51.356 |  | 36.4999 |  | 9.4 |  | 114.8869 |  | 4.3355 | 7.4388 |  | 15.98 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.0664 | 48.6378 | 127.3797 | 26.9271 | 0.67 | 76.86 |  | 38.591 | 29.7947 |  | 197.4776 | 34.8872 |  |  |  | 2.3 |  | 63.9423 |  | 22.4 |  |  |  | 18.7599 |  | 3.5195 |  |  | 41.78 |  | 146.5104 | 1.7712 | 3.8418 | 127.1088 | 11.0763 |  | 21.9456 | 3.9659 |  |  | 88.6922 | 22.2661 | 0.3337 | 0.551 | 27.212 | 443.9386 |  | 158.8721 | 18.684 |  |  | 17.6377 | 4.8464 |  |  | 16.3558 | 285.02 |  | 33.229 |  | 26.884
03:30 | 2.0887 |  | 35.5155 | 11.502 |  |  |  |  | 23.2041 | 26.7514 | 15.2534 | 13.59 | 34.426 |  |  | 50.934 |  | 45.6598 |  | 9.4 |  | 143.1327 |  | 4.1666 | 8.4378 |  | 15.27 |  |  | 2 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.0184 | 49.7168 | 128.912 | 26.5292 | 0.48 | 79.72 |  | 37.652 | 30.1521 |  | 197.3345 | 34.2615 |  |  |  | 2.4 |  | 71.8469 |  | 22.4 |  |  |  | 18.6576 |  | 3.7406 |  |  | 39.82 |  | 147.1686 | 1.9101 | 3.9774 | 129.395 | 10.5825 |  | 21.4516 | 4.0274 |  |  | 88.0873 | 22.2908 | 0.3349 | 0.559 | 28.4601 | 441.5263 |  | 155.4801 | 18.579 |  |  | 17.4414 | 4.8799 |  |  | 16.72 | 277.25 |  | 33.463 |  | 26.826
04:00 | 1.9077 |  | 35.1626 | 11.566 |  |  |  |  | 22.8197 | 26.422 | 15.5474 | 13.91 | 34.006 |  |  | 51.236 |  | 49.8326 |  | 9.4 |  | 176.3519 |  | 4.1835 | 7.9519 |  | 15.47 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.033 | 49.1482 | 129.2535 | 27.1723 | 0.18 | 78.52 |  | 38.274 | 29.268 |  | 197.0091 | 34.5821 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4693 |  | 22.4 |  |  |  | 18.9186 |  | 3.5951 |  |  | 39.53 |  | 145.0355 | 1.7364 | 3.9079 | 127.7221 | 9.7194 |  | 22.6509 | 3.8866 |  |  | 88.8487 | 22.2859 | 0.3209 | 0.592 | 27.4853 | 441.8274 |  | 152.3668 | 18.545 |  |  | 17.7274 | 5.0192 |  |  | 16.9342 | 283.56 |  | 33.447 |  | 27.196
04:30 | 2.0266 |  | 34.9937 | 11.325 |  |  |  |  | 22.4003 | 26.4599 | 16.5063 | 13.78 | 33.868 |  |  | 51.17 |  | 50.5238 |  | 9.4 |  | 161.9939 |  | 4.1242 | 8.0429 |  | 15.39 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9904 | 50.3005 | 129.2672 | 27.2189 | 1.65 | 80.19 |  | 38.622 | 28.8655 |  | 196.6812 | 34.546 |  |  |  | 2.51 |  | 72.537 |  | 22.4 |  |  |  | 19.13 |  | 3.6141 |  |  | 41.74 |  | 146.9327 | 1.6531 | 3.7943 | 126.5075 | 8.8082 |  | 23.4475 | 3.9037 |  |  | 90.4602 | 22.2294 | 0.309 | 0.579 | 28.5035 | 442.5302 |  | 160.4258 | 18.395 |  |  | 16.8773 | 4.9637 |  |  | 16.7313 | 289.79 |  | 33.653 |  | 26.797
05:00 | 1.8469 |  | 34.78 | 11.039 |  |  |  |  | 22.521 | 26.9159 | 16.501 | 13.78 | 34.898 |  |  | 51.602 |  | 40.992 |  | 9.3 |  | 151.1987 |  | 4.015 | 8.3719 |  | 15.79 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.0351 | 50.7828 | 125.0543 | 26.4943 | 2.1 | 81.83 |  | 37.234 | 28.0604 |  | 197.0984 | 33.5232 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9175 |  | 22.4 |  |  |  | 18.8893 |  | 3.5344 |  |  | 41.76 |  | 146.5362 | 1.7434 | 3.6387 | 127.5145 | 10.0114 |  | 21.9452 | 4.3754 |  |  | 91.7878 | 22.1484 | 0.3091 | 0.57 | 27.7561 | 446.2902 |  | 156.5998 | 18.437 |  |  | 16.0707 | 5.0215 |  |  | 16.4209 | 287.4 |  | 33.144 |  | 26.882
05:30 | 2.0649 |  | 34.6489 | 8.904 |  |  |  |  | 22.6907 | 27.1896 | 16.3128 | 13.53 | 34.5 |  |  | 51.272 |  | 40.1424 |  | 9.5 |  | 139.0008 |  | 3.9101 | 7.9135 |  | 15.7 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9891 | 49.9236 | 126.7087 | 26.1571 | 1.93 | 69.64 |  | 37.121 | 28.4177 |  | 197.5776 | 33.5308 |  |  |  | 2.5 |  | 72.6115 |  | 22.4 |  |  |  | 19.0639 |  | 3.6229 |  |  | 41.81 |  | 145.0732 | 1.6948 | 3.54 | 127.1322 | 9.9321 |  | 20.2107 | 3.8589 |  |  | 91.4155 | 22.103 | 0.3049 | 0.621 | 27.077 | 444.3841 |  | 159.5324 | 18.491 |  |  | 16.257 | 4.9855 |  |  | 15.1042 | 289.7 |  | 32.444 |  | 25.236
06:00 | 2.2154 |  | 33.7318 | 9.169 |  |  |  |  | 22.5246 | 27.1407 | 15.7442 | 13.88 | 34.284 |  |  | 51.419 |  | 40.3551 |  | 9.8 |  | 123.6124 |  | 4.007 | 7.3022 |  | 16.26 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1848 | 49.4882 | 127.3121 | 24.6337 | 1.54 | 58.93 |  | 36.209 | 28.1542 |  | 197.2107 | 32.243 |  |  |  | 2.5 |  | 72.219 |  | 22.4 |  |  |  | 18.8553 |  | 3.7171 |  |  | 41.64 |  | 144.7198 | 1.6323 | 3.4905 | 130.6922 | 9.515 |  | 19.9052 | 3.6509 |  |  | 91.4976 | 22.0269 | 0.3036 | 0.54 | 26.9572 | 445.5881 |  | 157.7316 | 18.42 |  |  | 16.2241 | 5.0232 |  |  | 14.3858 | 288.58 |  | 33.404 |  | 29.256
06:30 | 2.4915 |  | 32.2985 | 7.992 |  |  |  |  | 21.506 | 27.2481 | 14.3141 | 13.99 | 33.728 |  |  | 50.607 |  | 40.7916 |  | 9.8 |  | 127.1317 |  | 4.0992 | 7.418 |  | 16.02 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.4923 | 49.1788 | 122.843 | 21.5869 | 0.55 | 53.35 |  | 35.307 | 28.6044 |  | 197.1883 | 31.4489 |  |  |  | 2.4 |  | 72.2584 |  | 22.4 |  |  |  | 19.0416 |  | 3.6521 |  |  | 41.09 |  | 142.7256 | 1.7295 | 3.4368 | 127.7629 | 8.3988 |  | 19.205 | 3.6076 |  |  | 91.6991 | 22.0399 | 0.3131 | 0.592 | 25.1602 | 446.62 |  | 149.3376 | 18.183 |  |  | 15.1559 | 4.6725 |  |  | 14.0683 | 287.7 |  | 32.972 |  | 25.064
07:00 | 2.5074 |  | 32.2604 | 8.304 |  |  |  |  | 21.8016 | 26.9925 | 12.1131 | 13.96 | 33.144 |  |  | 50.681 |  | 42.3862 |  | 9.8 |  | 126.7378 |  | 4.0449 | 6.4905 |  | 16.06 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.5184 | 44.2799 | 120.7254 | 21.9976 | 0.91 | 47.7 |  | 32.958 | 28.4378 |  | 188.5465 | 30.1644 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0195 |  | 22.6 |  |  |  | 19.0393 |  | 4.5944 |  |  | 40.23 |  | 140.0105 | 1.9379 | 3.3756 | 124.6112 | 7.7111 |  | 17.4863 | 3.8025 |  |  | 90.53 | 21.7916 | 0.3175 | 0 | 24.6087 | 445.9837 |  | 153.6025 | 17.888 |  |  | 15.0055 | 4.5854 |  |  | 13.2936 | 277.77 |  | 33.096 |  | 19.53
07:30 | 2.4378 |  | 27.0942 | 9.425 |  |  |  |  | 21.5272 | 26.5917 | 11.4111 | 14.01 | 33.68 |  |  | 51.188 |  | 45.0019 |  | 9.7 |  | 142.8102 |  | 4.0247 | 6.4465 |  | 16.06 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.5958 | 47.5471 | 123.9686 | 24.4016 | 0.73 | 43.92 |  | 33.23 | 29.0054 |  | 189.2039 | 29.6735 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6044 |  | 22.6 |  |  |  | 18.8066 |  | 4.5528 |  |  | 39.15 |  | 140.7558 | 1.9101 | 3.522 | 125.6937 | 7.3811 |  | 18.5197 | 3.7307 |  |  | 90.6517 | 21.901 | 0.391 | 0 | 23.7701 | 447.917 |  | 147.9546 | 17.7 |  |  | 14.8877 | 4.5643 |  |  | 13.5776 | 273.79 |  | 33.085 |  | 16.139
08:00 | 2.1982 |  | 25.8815 | 10.706 |  |  |  |  | 21.7383 | 26.4017 | 11.5831 | 13.9 | 33.852 |  |  | 50.59 |  | 46.0258 |  | 9.6 |  | 150.7847 |  | 4.253 | 6.7824 |  | 16.34 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.7641 | 49.1511 | 124.3795 | 25.5962 | 0.73 | 43.37 |  | 34.963 | 28.0148 |  | 189.1744 | 27.425 |  |  |  | 2.6 |  | 69.2058 |  | 22.6 |  |  |  | 19.287 |  | 4.573 |  |  | 35.46 |  | 141.3855 | 2.0212 | 3.4773 | 126.7349 | 7.0878 |  | 18.9888 | 3.7307 |  |  | 91.8359 | 21.8254 | 0.4202 | 0 | 24.8775 | 447.6628 |  | 153.2529 | 18.171 |  |  | 14.2344 | 4.5941 |  |  | 12.8573 | 266.8 |  | 33.968 |  | 17.987
08:30 | 2.3165 |  | 25.6782 | 10.744 |  |  |  |  | 22.744 | 26.3522 | 11.5986 | 13.88 | 34.376 |  |  | 50.602 |  | 32.5933 |  | 9.5 |  | 142.3927 |  | 4.581 | 6.837 |  | 16.53 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.6435 | 46.8807 | 125.2265 | 25.8113 | 0.72 | 43.46 |  | 35.343 | 29.11 |  | 190.0071 | 27.7707 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9681 |  | 22.6 |  |  |  | 19.235 |  | 4.7271 |  |  | 31.67 |  | 142.4398 | 2.0004 | 3.5012 | 129.382 | 7.8365 |  | 20.4196 | 3.872 |  |  | 91.7618 | 21.8357 | 0.5067 | 0 | 24.9323 | 451.9035 |  | 156.4135 | 18.156 |  |  | 14.6159 | 4.5876 |  |  | 13.5474 | 261.38 |  | 34.072 |  | 10.678
09:00 | 2.4997 |  | 25.5165 | 10.836 |  |  |  |  | 23.2144 | 26.9139 | 10.9262 | 13.81 | 34.184 |  |  | 50.603 |  | 41.6626 |  | 9.7 |  | 139.0409 |  | 4.5903 | 6.5325 |  | 16.5 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.9931 | 47.375 | 124.9426 | 25.9344 | 0.63 | 47.61 |  | 36.344 | 29.0573 |  | 190.6224 | 28.3679 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0348 |  | 22.6 |  |  |  | 19.252 |  | 4.6662 |  |  | 30.51 |  | 141.1864 | 1.9934 | 3.3361 | 127.2064 | 8.7181 |  | 21.5661 | 3.9659 |  |  | 91.9855 | 21.8503 | 0.5738 | 0 | 25.547 | 450.5607 |  | 155.0693 | 17.966 |  |  | 15.1368 | 4.6158 |  |  | 14.2678 | 269.23 |  | 33.835 |  | 8.913
09:30 | 2.4204 |  | 25.3468 | 11.039 |  |  |  |  | 21.7502 | 26.3722 | 10.8265 | 13.54 | 34.758 |  |  | 50.212 |  | 46.3737 |  | 9.3 |  | 96.0777 |  | 4.6208 | 5.8537 |  | 17.03 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.468 | 47.3104 | 126.765 | 26.5966 | 0.44 | 61.8 |  | 36.51 | 29.0344 |  | 190.2512 | 29.8642 |  |  |  | 2.2 |  | 70.8023 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1808 |  | 4.5808 |  |  | 32.47 |  | 140.0532 | 1.8545 | 2.7111 | 124.6684 | 8.7407 |  | 21.7193 | 4.0274 |  |  | 91.7699 | 21.8528 | 0.7131 | 0 | 27.2757 | 442.8886 |  | 152.309 | 17.974 |  |  | 14.4055 | 4.8386 |  |  | 14.8408 | 270.97 |  | 33.791 |  | 0.105
10:00 | 2.1243 |  | 25.4683 | 11.803 |  |  |  |  | 22.5465 | 27.0289 | 10.8358 | 14.01 | 34.08 |  |  | 50.767 |  | 47.9974 |  | 5.2 |  | 108.2587 |  | 4.5078 | 6.1912 |  | 17.62 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.756 | 48.1594 | 128.8642 | 28.2311 | 0.24 | 65.27 |  | 36.591 | 29.7948 |  | 193.0839 | 29.6127 |  |  |  | 2.4 |  | 70.4444 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1805 |  | 4.6602 |  |  | 36.1 |  | 140.5086 | 2.1046 | 2.8 | 125.3178 | 9.1421 |  | 21.9897 | 3.8866 |  |  | 91.2869 | 21.8895 | 0.8824 | 0 | 26.6739 | 433.3926 |  | 152.1085 | 18.069 |  |  | 15.0159 | 4.8945 |  |  | 15.0211 | 268.7 |  | 34.129 |  | 0.328
10:30 | 2.1071 |  | 26.1183 | 11.421 |  |  |  |  | 22.4336 | 26.803 | 11.368 | 14.13 | 33.814 |  |  | 50.704 |  | 40.1347 |  | 5.2 |  | 140.3886 |  | 4.5972 | 6.7035 |  | 17.52 |  |  | 2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.3468 | 46.6035 | 128.2175 | 28.395 | 0.58 | 66.07 |  | 36.545 | 29.797 |  | 192.8099 | 22.3949 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9123 |  | 22.6 |  |  |  | 19.0044 |  | 4.1952 |  |  | 38.14 |  | 142.5311 | 1.8198 | 2.7945 | 127.305 | 9.3218 |  | 19.8917 | 3.7307 |  |  | 90.1993 | 21.8697 | 1.2188 | 0 | 27.5755 | 442.1412 |  | 153.263 | 17.927 |  |  | 14.6401 | 4.8947 |  |  | 14.8353 | 270.77 |  | 34.105 |  | 2.657
11:00 | 2.0205 |  | 29.9879 | 11.009 |  |  |  |  | 22.0091 | 27.2963 | 11.0941 | 14 | 33.8 |  |  | 51.387 |  | 37.9771 |  | 8.1 |  | 137.6886 |  | 4.5389 | 6.9821 |  | 17.49 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.6781 | 45.8792 | 127.7582 | 28.6323 | 1 | 70.53 |  | 37.238 | 29.545 |  | 167.6116 | 21.3341 |  |  |  | 2.4 |  | 72.0361 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1964 |  | 4.5467 |  |  | 37.76 |  | 143.1564 | 2.3268 | 2.831 | 129.0398 | 8.4855 |  | 17.8372 | 3.872 |  |  | 90.9298 | 21.8361 | 1.4286 | 0 | 27.6498 | 434.4495 |  | 149.4392 | 18.011 |  |  | 14.2263 | 4.9984 |  |  | 15.0469 | 271.82 |  | 34.372 |  | 4.064
11:30 | 1.8847 |  | 30.79 | 11.449 |  |  |  |  | 20.5347 | 27.6063 | 11.5543 | 14.01 | 34.576 |  |  | 51.505 |  | 44.0767 |  | 8.8 |  | 124.8666 |  | 4.32 | 6.0419 |  | 16.98 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.0236 | 46.0843 | 127.7019 | 28.0527 | 0.9 | 80.88 |  | 35.65 | 29.0523 |  | 169.0936 | 23.1332 |  |  |  | 2.6 |  | 71.1755 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1649 |  | 4.6117 |  |  | 33.61 |  | 145.2666 | 2.4727 | 2.8911 | 127.3108 | 8.4767 |  | 17.1279 | 3.9659 |  |  | 90.912 | 21.8589 | 1.4983 | 0 | 26.3364 | 440.8976 |  | 153.5765 | 18.268 |  |  | 14.8843 | 4.8704 |  |  | 16.2667 | 263.94 |  | 33.87 |  | 3.875
12:00 | 2.1007 |  | 31.0569 | 10.157 |  |  |  |  | 21.7105 | 27.7474 | 11.8124 | 13.78 | 35.108 |  |  | 51.569 |  | 45.4046 |  | 8.6 |  | 84.4836 |  | 4.226 | 5.5705 |  | 16.58 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.0917 | 46.2996 | 127.1572 | 27.2431 | 0.73 | 86.8 |  | 34.43 | 29.109 |  | 169.8859 | 22.3055 |  |  |  | 2.5 |  | 70.5223 |  | 22.6 |  |  |  | 18.9254 |  | 4.4546 |  |  | 35.13 |  | 146.1923 | 2.3963 | 3.1327 | 124.4657 | 8.4061 |  | 17.0627 | 3.9659 |  |  | 90.302 | 21.8997 | 1.4998 | 0 | 25.4864 | 430.4212 |  | 154.9508 | 18.412 |  |  | 15.1504 | 4.9702 |  |  | 16.1693 | 261.58 |  | 33.264 |  | 6.377
12:30 | 1.9664 |  | 30.7785 | 9.593 |  |  |  |  | 20.7745 | 26.9001 | 13.2458 | 13.63 | 35.25 |  |  | 51.629 |  | 45.7812 |  | 8.4 |  | 113.4403 |  | 4.4442 | 6.6368 |  | 16.48 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.1973 | 46.0069 | 125.2438 | 26.606 | 0.78 | 86.75 |  | 34.366 | 27.9538 |  | 168.3984 | 22.1636 |  |  |  | 2.5 |  | 69.7244 |  | 22.6 |  |  |  | 19.058 |  | 4.5152 |  |  | 36.55 |  | 148.1032 | 2.2157 | 3.2877 | 125.9869 | 7.3035 |  | 18.6655 | 3.872 |  |  | 90.2999 | 21.8996 | 1.5426 | 0.294 | 24.7221 | 437.1442 |  | 150.1968 | 18.41 |  |  | 15.4876 | 4.7221 |  |  | 15.4654 | 255.4 |  | 33.051 |  | 1.611
13:00 | 1.8581 |  | 30.5393 | 9.886 |  |  |  |  | 21.1494 | 26.7337 | 14.3844 | 13.82 | 35.036 |  |  | 51.816 |  | 44.707 |  | 8.3 |  | 147.8885 |  | 4.6477 | 7.5196 |  | 16.64 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.1977 | 45.8888 | 126.884 | 26.7767 | 0.64 | 85.75 |  | 35.492 | 28.7314 |  | 194.1893 | 21.2081 |  |  |  | 2.5 |  | 69.809 |  | 22.6 |  |  |  | 19.1862 |  | 4.5178 |  |  | 36.25 |  | 148.069 | 2.1324 | 3.2692 | 125.1646 | 7.0519 |  | 18.3479 | 4.0073 |  |  | 89.5599 | 21.8739 | 1.527 | 0.576 | 25.0802 | 440.1349 |  | 152.8003 | 18.4 |  |  | 15.6178 | 4.785 |  |  | 15.005 | 257.31 |  | 27.39 |  | 0.1
13:30 | 1.8033 |  | 30.9881 | 10.635 |  |  |  |  | 21.0136 | 26.9905 | 14.947 | 13.33 | 35.328 |  |  | 51.627 |  | 38.8385 |  | 8.2 |  | 156.2223 |  | 4.6699 | 7.3381 |  | 16.9 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.1728 | 46.2293 | 128.0394 | 28.6358 | 0.45 | 85.61 |  | 37.328 | 28.5613 |  | 192.6107 | 20.5102 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2007 |  | 22.6 |  |  |  | 19.2315 |  | 4.6055 |  |  | 40.19 |  | 149.4059 | 1.917 | 3.3855 | 130.2942 | 6.7503 |  | 18.8462 | 3.7307 |  |  | 89.4558 | 21.8581 | 1.557 | 0.647 | 25.6297 | 434.4422 |  | 156.2133 | 18.388 |  |  | 16.2201 | 4.7956 |  |  | 15.8918 | 249.71 |  | 26.882 |  | 1.787
14:00 | 1.91 |  | 31.3675 | 11.279 |  |  |  |  | 21.0933 | 27.2368 | 14.8947 | 13.7 | 35.858 |  |  | 51.658 |  | 31.7326 |  | 8.3 |  | 150.8159 |  | 4.8169 | 6.3544 |  | 16.78 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.2879 | 48.6275 | 126.9208 | 28.0888 | 0.73 | 87.18 |  | 37.697 | 29.3091 |  | 192.565 | 19.589 |  |  |  | 2.6 |  | 70.0345 |  | 22.6 |  |  |  | 19.9628 |  | 4.6287 |  |  | 41.77 |  | 145.7585 | 2.0559 | 3.4371 | 131.4936 | 8.6644 |  | 21.8384 | 3.872 |  |  | 89.0282 | 21.8719 | 1.568 | 0.652 | 26.1078 | 437.9854 |  | 156.7421 | 18.361 |  |  | 16.4332 | 4.7436 |  |  | 16.5418 | 262.09 |  | 27.733 |  | 7.174
14:30 | 1.9911 |  | 31.7069 | 11.251 |  |  |  |  | 20.3768 | 26.7746 | 14.9511 | 13.95 | 34.934 |  |  | 51.723 |  | 50.5686 |  | 8.8 |  | 141.7887 |  | 4.6053 | 6.7335 |  | 16.1 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.389 | 50.468 | 125.3906 | 27.994 | 0.86 | 88.27 |  | 39.239 | 29.0863 |  | 192.369 | 20.4247 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7112 |  | 22.6 |  |  |  | 20.2986 |  | 4.587 |  |  | 45.35 |  | 145.1927 | 2.0212 | 3.4117 | 129.324 | 9.0667 |  | 22.2102 | 3.9659 |  |  | 89.5707 | 21.9057 | 1.6084 | 0.649 | 26.3209 | 436.4455 |  | 155.3093 | 18.286 |  |  | 16.35 | 4.8155 |  |  | 16.7573 | 259.46 |  | 27.74 |  | 6.655
15:00 | 2.138 |  | 31.9421 | 11.188 |  |  |  |  | 20.1828 | 26.5019 | 15.3753 | 13.93 | 34.626 |  |  | 51.332 |  | 41.7165 |  | 8.5 |  | 126.8679 |  | 4.6174 | 6.3233 |  | 15.58 |  |  | 3 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.4312 | 49.2874 | 123.2318 | 29.0506 | 0.97 | 90.65 |  | 38.88 | 29.2027 |  | 192.1813 | 23.8215 |  |  |  | 2.6 |  | 69.7685 |  | 22.9 |  |  |  | 20.8641 |  | 4.6481 |  |  | 43.04 |  | 146.1954 | 1.924 | 3.4764 | 129.8469 | 9.322 |  | 21.9742 | 4.0274 |  |  | 90.726 | 21.7913 | 1.5864 | 0.623 | 27.3357 | 440.4381 |  | 148.7222 | 18.443 |  |  | 16.2068 | 4.7942 |  |  | 16.5815 | 260.75 |  | 27.256 |  | 1.273
15:30 | 2.2954 |  | 31.2204 | 11.11 |  |  |  |  | 20.0927 | 26.503 | 15.1873 | 13.83 | 33.772 |  |  | 51.742 |  | 30.3013 |  | 8.6 |  | 95.4115 |  | 4.554 | 5.8008 |  | 14.32 |  |  | 3 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.4234 | 48.0878 | 122.5549 | 29.9093 | 0.6 | 90.77 |  | 38.516 | 29.4391 |  | 193.5797 | 27.8754 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6924 |  | 22.9 |  |  |  | 20.7962 |  | 4.8127 |  |  | 42.48 |  | 145.5989 | 1.8267 | 3.4701 | 125.9774 | 10.4575 |  | 22.1238 | 3.8866 |  |  | 90.0739 | 21.8055 | 1.5261 | 0.633 | 28.969 | 431.5333 |  | 155.3565 | 18.303 |  |  | 17.3185 | 4.9859 |  |  | 16.7168 | 263.1 |  | 27.341 |  | 1.355
16:00 | 2.1541 |  | 31.0776 | 11.593 |  |  |  |  | 20.3132 | 26.4289 | 14.9253 | 14 | 35.17 |  |  | 51.475 |  | 43.0494 |  | 8.2 |  | 146.2655 |  | 4.5881 | 6.9813 |  | 14.1 |  |  | 1.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.491 | 48.858 | 121.8335 | 29.3306 | 0.23 | 91.39 |  | 37.976 | 28.6365 |  | 189.7712 | 30.0477 |  |  |  | 2.6 |  | 69.1225 |  | 22.9 |  |  |  | 20.7601 |  | 4.7932 |  |  | 43.19 |  | 148.0649 | 1.8198 | 3.293 | 128.1046 | 11.4871 |  | 22.1365 | 3.9037 |  |  | 90.614 | 21.7922 | 1.5236 | 0.619 | 28.5458 | 441.3144 |  | 155.7101 | 17.969 |  |  | 17.121 | 5.0605 |  |  | 16.757 | 261.6 |  | 28.624 |  | 7.456
16:30 | 1.9663 |  | 30.1715 | 11.174 |  |  |  |  | 20.547 | 26.6166 | 14.3507 | 13.77 | 35.5 |  |  | 51.419 |  | 52.3841 |  | 8.2 |  | 142.096 |  | 4.625 | 8.024 |  | 15 |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.4747 | 48.096 | 122.779 | 29.1251 | 0.37 | 92.86 |  | 37.352 | 28.3293 |  | 190.4173 | 30.0371 |  |  |  | 2.5 |  | 70.6517 |  | 22.9 |  |  |  | 21.0711 |  | 4.7737 |  |  | 46.09 |  | 147.284 | 2.1185 | 3.6251 | 130.3334 | 9.889 |  | 22.1024 | 4.3754 |  |  | 91.3026 | 21.8325 | 1.5233 | 0.633 | 27.1963 | 444.3735 |  | 153.0392 | 18.552 |  |  | 17.2133 | 5.0521 |  |  | 16.6349 | 265.12 |  | 34.112 |  | 14.895
17:00 | 2.2581 |  | 29.9408 | 10.762 |  |  |  |  | 22.2498 | 26.7708 | 14.8793 | 13.64 | 34.49 |  |  | 51.381 |  | 54.6724 |  | 8.2 |  | 123.1707 |  | 4.7185 | 8.1238 |  | 15.41 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.4347 | 47.977 | 121.1173 | 29.3197 | 0.4 | 94.04 |  | 37.724 | 28.3661 |  | 271.6689 | 30.6778 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7983 |  | 22.9 |  |  |  | 21.0757 |  | 4.7564 |  |  | 45.79 |  | 145.4246 | 2.2157 | 3.5855 | 128.434 | 10.693 |  | 21.083 | 3.8589 |  |  | 90.9244 | 21.8353 | 1.5148 | 0.648 | 27.4906 | 441.8618 |  | 157.6102 | 18.845 |  |  | 17.2663 | 4.9477 |  |  | 16.8582 | 267.13 |  | 34.186 |  | 17.198
17:30 | 1.8722 |  | 26.3907 | 8.944 |  |  |  |  | 22.5642 | 26.4855 | 16.0448 | 13.77 | 35.158 |  |  | 51.29 |  | 41.7357 |  | 8 |  | 99.1499 |  | 4.7491 | 8.0681 |  | 15.89 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.3596 | 47.9075 | 121.0157 | 27.8308 | 0.41 | 96.65 |  | 35.881 | 28.617 |  | 193.744 | 30.8545 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5775 |  | 22.9 |  |  |  | 21.0688 |  | 4.6779 |  |  | 45.29 |  | 147.625 | 1.924 | 3.4858 | 129.9014 | 10.1716 |  | 19.7632 | 3.6509 |  |  | 89.7458 | 21.7917 | 1.519 | 0.633 | 26.3659 | 441.2731 |  | 153.4979 | 19.153 |  |  | 16.8341 | 4.8711 |  |  | 15.2919 | 264.73 |  | 33.661 |  | 17.997
18:00 | 1.7501 |  | 25.0503 | 9.087 |  |  |  |  | 22.4136 | 27.2672 | 16.236 | 13.7 | 35.646 |  |  | 51.506 |  | 48.9424 |  | 7.8 |  | 63.5973 |  | 4.6833 | 8.1544 |  | 16.3 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.3401 | 47.4592 | 120.6045 | 24.6859 | 0.46 | 105.34 |  | 35.106 | 28.3542 |  | 134.9491 | 29.9139 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8557 |  | 22.9 |  |  |  | 21.0385 |  | 4.6907 |  |  | 19.83 |  | 147.0866 | 1.667 | 3.5763 | 129.0821 | 9.8099 |  | 20.1133 | 3.6076 |  |  | 89.3185 | 21.8321 | 1.5516 | 0.581 | 24.4171 | 439.1504 |  | 160.799 | 18.395 |  |  | 16.5227 | 4.9111 |  |  | 14.9633 | 268.97 |  | 31.748 |  | 16.418
18:30 | 1.5844 |  | 25.3319 | 8.615 |  |  |  |  | 18.824 | 27.8972 | 15.8873 | 13.65 | 34.558 |  |  | 51.713 |  | 16.0674 |  | 7.6 |  | 46.7819 |  | 4.4284 | 7.5344 |  | 16.33 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.3865 | 47.2358 | 115.4942 | 22.3357 | 0.11 | 111.2 |  | 34.514 | 28.7551 |  | 67.9986 | 29.8332 |  |  |  | 2.4 |  | 56.8346 |  | 22.9 |  |  |  | 20.814 |  | 4.6933 |  |  | 7.38 |  | 147.9506 | 1.8892 | 3.53 | 128.0234 | 9.5491 |  | 18.4865 | 3.8025 |  |  | 90.4473 | 4.7912 | 1.5649 | 0.677 | 23.8305 | 438.544 |  | 156.0681 | 18.146 |  |  | 15.2965 | 4.6312 |  |  | 14.3473 | 266.86 |  | 22.707 |  | 13.037
19:00 | 1.5616 |  | 25.4193 | 8.725 |  |  |  |  | 18.9359 | 29.0779 | 14.9704 | 13.28 | 36.206 |  |  | 51.914 |  | 5.8756 |  | 7.5 |  | 26.1745 |  | 3.3133 | 7.7276 |  | 16.44 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.3529 | 44.3152 | 115.6828 | 23.5639 | 0.35 | 96.08 |  | 32.066 | 29.0879 |  | 68.1158 | 29.5667 |  |  |  | 2.4 |  | 43.4775 |  | 22.9 |  |  |  | 20.693 |  | 4.6594 |  |  | 4.28 |  | 148.0033 | 1.8267 | 3.5218 | 121.7619 | 8.8448 |  | 17.5249 | 3.7407 |  |  | 89.8676 | 3.0258 | 1.5513 | 0.692 | 24.3479 | 438.6476 |  | 152.8564 | 17.895 |  |  | 16.0051 | 4.6719 |  |  | 13.6661 | 265.3 |  | 22.22 |  | 13.155
19:30 | 1.8249 |  | 25.4167 | 10.727 |  |  |  |  | 18.7855 | 29.1746 | 13.9597 | 13.79 | 35.91 |  |  | 51.95 |  | 5.413 |  | 7.7 |  | 24.2931 |  | 3.077 | 8.1505 |  | 16.59 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.3457 | 46.9228 | 120.6145 | 26.3438 | 0.46 | 95.91 |  | 33.223 | 28.8755 |  | 68.3116 | 30.3426 |  |  |  | 2.6 |  | 32.5732 |  | 22.9 |  |  |  | 20.5699 |  | 4.8889 |  |  | 5.2 |  | 147.3808 | 1.8059 | 3.737 | 129.099 | 9.2481 |  | 18.6134 | 3.74 |  |  | 89.4744 | 3.0251 | 1.5633 | 0.716 | 24.6255 | 434.7161 |  | 152.803 | 18.053 |  |  | 15.3811 | 4.6014 |  |  | 14.039 | 264.87 |  | 24.344 |  | 13.177
20:00 | 1.9374 |  | 25.8967 | 11.023 |  |  |  |  | 17.7028 | 28.4346 | 12.0004 | 13.67 | 35.882 |  |  | 51.81 |  | 5.4476 |  | 7.7 |  | 23.8427 |  | 2.9472 | 8.1646 |  | 16.91 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.3541 | 47.5091 | 119.2152 | 27.3527 | 0.37 | 94.7 |  | 35.042 | 29.3081 |  | 68.8793 | 30.5562 |  |  |  | 2.6 |  | 32.3724 |  | 22.9 |  |  |  | 20.4147 |  | 4.8174 |  |  | 5.22 |  | 148.4587 | 1.5281 | 3.6515 | 132.172 | 9.509 |  | 20.0111 | 3.6949 |  |  | 88.984 | 3.0247 | 1.5832 | 0.688 | 24.3757 | 438.6042 |  | 152.071 | 18.237 |  |  | 14.4114 | 4.6262 |  |  | 13.7107 | 267.55 |  | 25.187 |  | 12.575
20:30 | 1.7444 |  | 26.0755 | 11.291 |  |  |  |  | 18.436 | 28.6382 | 11.775 | 13.07 | 35.424 |  |  | 52.005 |  | 7.9077 |  | 7.8 |  | 24.6964 |  | 3.068 | 8.2863 |  | 16.97 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.3122 | 47.6825 | 117.8922 | 27.3274 | 0.84 | 96.75 |  | 34.894 | 28.9016 |  | 72.2026 | 32.4059 |  |  |  | 2.5 |  | 32.7396 |  | 22.9 |  |  |  | 20.9831 |  | 4.8309 |  |  | 5.5 |  | 145.5737 | 1.4308 | 3.6668 | 130.3895 | 9.5819 |  | 21.1071 | 4.0014 |  |  | 90.314 | 3.0259 | 1.5155 | 0.678 | 25.4343 | 412.3785 |  | 156.1136 | 18.367 |  |  | 14.7232 | 4.7628 |  |  | 14.7047 | 273.34 |  | 25.571 |  | 12.738
21:00 | 2.2313 |  | 26.1372 | 11.678 |  |  |  |  | 21.2988 | 28.4313 | 11.7418 | 12.04 | 35.234 |  |  | 51.678 |  | 9.0767 |  | 7.8 |  | 33.0626 |  | 3.3575 | 7.5544 |  | 16.73 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.2473 | 48.2938 | 117.5018 | 27.8212 | 0.87 | 98.14 |  | 36.854 | 29.6793 |  | 71.0346 | 33.6519 |  |  |  | 2.6 |  | 32.0258 |  | 22.9 |  |  |  | 20.9418 |  | 3.5772 |  |  | 5.5 |  | 146.9881 | 1.8962 | 3.5815 | 131.7969 | 10.2519 |  | 20.9589 | 4.0848 |  |  | 91.4969 | 3.0366 | 1.4882 | 0.692 | 25.3996 | 408.3452 |  | 154.2726 | 18.444 |  |  | 15.5574 | 4.8954 |  |  | 14.9991 | 279.8 |  | 25.453 |  | 13.868
21:30 | 2.3609 |  | 26.108 | 12.397 |  |  |  |  | 21.833 | 28.4058 | 11.8167 | 11.72 | 36.284 |  |  | 51.72 |  | 31.3463 |  | 7.6 |  | 35.2478 |  | 3.5947 | 7.7467 |  | 16.45 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.1439 | 48.1053 | 122.3799 | 27.6819 | 0.94 | 98.06 |  | 36.385 | 30.1095 |  | 94.2273 | 34.054 |  |  |  | 2.5 |  | 32.0196 |  | 22.9 |  |  |  | 20.8902 |  | 3.5948 |  |  | 5.14 |  | 147.6788 | 1.917 | 3.6538 | 130.326 | 9.0815 |  | 22.6599 | 4.1258 |  |  | 90.9225 | 5.769 | 1.4386 | 0.708 | 26.8596 | 409.8287 |  | 146.7954 | 18.284 |  |  | 14.97 | 5.0655 |  |  | 15.8458 | 280.24 |  | 29.062 |  | 21.431
22:00 | 2.5366 |  | 22.3937 | 12.517 |  |  |  |  | 21.7059 | 28.0372 | 11.6371 | 12.37 | 35.616 |  |  | 51.658 |  | 47.9424 |  | 7.5 |  | 39.1895 |  | 4.5809 | 7.5288 |  | 16.97 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.0136 | 45.8873 | 123.3642 | 27.9837 | 1.03 | 99.69 |  | 38.356 | 29.7501 |  | 192.6937 | 33.4443 |  |  |  | 2.5 |  | 42.9 |  | 22.9 |  |  |  | 20.4894 |  | 3.518 |  |  | 4.62 |  | 147.7042 | 2.0421 | 3.7178 | 130.7774 | 9.3486 |  | 23.7565 | 3.9547 |  |  | 90.4455 | 6.6664 | 1.3064 | 0.643 | 27.3297 | 430.524 |  | 147.9051 | 18.528 |  |  | 15.2666 | 5.0446 |  |  | 16.2556 | 281.3 |  | 37.699 |  | 25.58
22:30 | 2.9597 |  | 22.0939 | 11.827 |  |  |  |  | 21.4223 | 28.1643 | 11.6528 | 13.05 | 34.838 |  |  | 51.868 |  | 49.2231 |  | 7.4 |  | 126.5563 |  | 4.5129 | 6.549 |  | 16.19 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.4077 | 48.2287 | 122.9636 | 28.0321 | 1.15 | 100.43 |  | 38.594 | 30.6714 |  | 192.217 | 34.0756 |  |  |  | 2.6 |  | 58.6891 |  | 22.9 |  |  |  | 20.7558 |  | 3.5737 |  |  | 29.53 |  | 148.3424 | 1.5211 | 3.6872 | 132.168 | 11.0338 |  | 23.8225 | 3.9615 |  |  | 90.1418 | 17.6921 | 0.9609 | 0.633 | 26.224 | 435.7675 |  | 156.1963 | 18.61 |  |  | 16.8941 | 5.0865 |  |  | 16.9939 | 287.78 |  | 37.13 |  | 27.046
23:00 | 2.8498 |  | 23.5208 | 11.361 |  |  |  |  | 21.1172 | 27.6879 | 11.6289 | 13.55 | 34.822 |  |  | 52.161 |  | 18.4395 |  | 7.3 |  | 116.9609 |  | 4.5056 | 5.2306 |  | 16.99 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.5696 | 48.0848 | 121.4115 | 28.2593 | 1.26 | 99.4 |  | 38.592 | 30.0036 |  | 193.0477 | 34.6181 |  |  |  | 2.4 |  | 61.6933 |  | 22.9 |  |  |  | 20.5131 |  | 3.4998 |  |  | 45.43 |  | 148.7735 | 1.278 | 3.6799 | 129.6191 | 10.0831 |  | 24.1945 | 3.9546 |  |  | 90.9463 | 21.7934 | 0.7485 | 0.664 | 25.1101 | 437.7674 |  | 154.6009 | 18.686 |  |  | 16.0503 | 5.0225 |  |  | 16.3544 | 289.26 |  | 36.42 |  | 28.956
23:30 | 3.2129 |  | 24.9821 | 11.661 |  |  |  |  | 22.4548 | 27.201 | 12.1019 | 13.58 | 35.854 |  |  | 52.063 |  | 45.8598 |  | 7.6 |  | 121.7997 |  | 4.3191 | 6.103 |  | 16.68 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.8858 | 47.7427 | 121.1662 | 28.3043 | 1.2 | 99.89 |  | 38.601 | 30.5967 |  | 192.4339 | 34.7495 |  |  |  | 2.5 |  | 60.5254 |  | 22.9 |  |  |  | 20.2493 |  | 3.5509 |  |  | 48.82 |  | 145.0725 | 1.2572 | 3.6789 | 129.2318 | 11.0087 |  | 24.8931 | 3.8564 |  |  | 90.2888 | 21.8571 | 0.6203 | 0.599 | 26.2107 | 439.4872 |  | 153.7996 | 18.701 |  |  | 17.0394 | 5.2099 |  |  | 16.8027 | 288.55 |  | 36.8 |  | 30.719
00:00 | 3.2454 |  | 31.0153 | 12.042 |  |  |  |  | 22.424 | 26.6476 | 14.6059 | 13.92 | 35.722 |  |  | 51.699 |  | 40.8714 |  | 8 |  | 124.7171 |  | 4.4362 | 6.0844 |  | 15.95 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.6306 | 48.0722 | 121.4146 | 27.9837 | 0.83 | 99.46 |  | 38.802 | 30.0352 |  | 116.6919 | 35.0801 |  |  |  | 2.5 |  | 61.0374 |  | 22.9 |  |  |  | 20.3667 |  | 3.5566 |  |  | 49.33 |  | 146.3273 | 1.2294 | 3.6656 | 129.553 | 10.4358 |  | 24.6974 | 3.8369 |  |  | 90.6315 | 21.741 | 0.5468 | 0.555 | 27.1836 | 435.7352 |  | 152.6692 | 18.707 |  |  | 17.0807 | 5.1889 |  |  | 16.2601 | 286.74 |  | 37.996 |  | 31.136
MWh | 53.5808 | 0 | 702.6137 | 258.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.6598 | 651.0081 | 331.426 | 328.02 | 835.631 | 0 | 0 | 1232.772 | 0 | 923.6662 | 0 | 202.25 | 0 | 2752.609 | 0 | 102.3848 | 171.0001 | 0 | 388.685 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 83.829 | 1150.0275 | 2977.2728 | 645.7446 | 18.01 | 1959.98 | 0 | 881.3435 | 700.5999 | 0 | 4147.6534 | 714.2119 | 0 | 0 | 0 | 59.405 | 0 | 1533.1448 | 0 | 543.95 | 0 | 0 | 0 | 473.7254 | 0 | 100.6897 | 0 | 0 | 815.535 | 0 | 3487.9353 | 43.9564 | 84.3311 | 3078.8997 | 225.1271 | 0 | 503.3775 | 93.3854 | 0 | 0 | 2168.0042 | 453.2184 | 23.6802 | 11.3055 | 634.298 | 10508.7086 | 0 | 3692.3447 | 440.2025 | 0 | 0 | 385.0011 | 117.1105 | 0 | 0 | 372.4219 | 6565.57 | 0 | 762.3065 | 0 | 388.7575
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 30 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 919.42 | 3413 | 1739.4 | 44.6 | 0 | 0 |  |  |  | 54.5 | 9.6 | 0 | 349.8 | 6530.32 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 483.45
01:00 | 926.48 | 3463.8 | 1661.1 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 56.75 | 9.6 | 0 | 343.2 | 6505.93 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63.8
01:30 | 913.42 | 3445.8 | 1617.3 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 55.23 | 9.6 | 0 | 337.2 | 6423.35 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 414.4
02:00 | 975.82 | 3395.1 | 1454.2 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 56.43 | 9.6 | 0 | 383.9 | 6293.05 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4798.35
02:30 | 969.08 | 3402.4 | 1396.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55.44 | 9.6 | 0 | 467.6 | 6300.52 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.6
03:00 | 961.22 | 3445.1 | 1285.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.97 | 9.6 | 0 | 513.3 | 6268.59 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3633.05
03:30 | 984.02 | 3467.5 | 1171.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55.89 | 9.6 | 0 | 540.5 | 6229.31 |  | C.H. YANANGO | 940.95
04:00 | 958.58 | 3379.1 | 1194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56.25 | 9.6 | 0 | 579.8 | 6177.33 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 103.6
04:30 | 969.62 | 3497.3 | 1308 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55.65 | 9.6 | 0 | 533.8 | 6373.97 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1866.35
05:00 | 976.12 | 3518.3 | 1372 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.49 | 9.6 | 0 | 499.9 | 6429.41 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.05
05:30 | 965.58 | 3444.1 | 1501.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.57 | 9.6 | 0 | 465.9 | 6440.85 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.05
06:00 | 963.62 | 3488.2 | 1785.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56.92 | 9.6 | 5.3 | 396.5 | 6705.54 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.6
06:30 | 966.82 | 3584.9 | 1824.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.76 | 9.6 | 64.07 | 348.9 | 6851.85 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 280.75
07:00 | 969.28 | 3511.2 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.57 | 9.6 | 219.26 | 316.1 | 6854.51 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3967.15
07:30 | 953.62 | 3277.9 | 1901.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.64 | 9.6 | 537.31 | 310.7 | 7045.47 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 151.35
08:00 | 983.82 | 3452.5 | 1763.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.01 | 9.6 | 568.11 | 277.2 | 7112.44 |  | C.H. ARICOTA II |  | 113.2
08:30 | 960.98 | 3550.1 | 1861.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.97 | 9.4 | 789.17 | 302.3 | 7531.42 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.6
09:00 | 972.26 | 3474.5 | 1962.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.72 | 9.3 | 909.71 | 293.8 | 7680.59 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15070.7
09:30 | 966.12 | 3479.7 | 2000.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.63 | 9.2 | 951.69 | 356.5 | 7817.64 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.05
10:00 | 969.42 | 3528.7 | 2029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.42 | 9.2 | 956.71 | 385.4 | 7932.85 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 495.65
10:30 | 960.32 | 3537.3 | 2074.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.67 | 9.2 | 969.82 | 422.4 | 8030.81 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10900.9
11:00 | 962.38 | 3594.6 | 2147.1 | 40.3 | 0 | 0 |  |  |  | 58.24 | 9 | 977.35 | 444.6 | 8233.57 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 966.24 | 3590.2 | 2157.7 | 41.9 | 0 | 0 |  |  |  | 56.37 | 9.1 | 987.49 | 512.4 | 8321.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2219.4
12:00 | 969.54 | 3545.1 | 2012.9 | 42.2 | 0 | 0 |  |  |  | 55.94 | 9.1 | 988.26 | 625.5 | 8248.54 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 476.15
12:30 | 965.7 | 3540.5 | 1971.5 | 42.5 | 0 | 0 |  |  |  | 53.78 | 9.1 | 968.48 | 648.9 | 8200.46 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 462.85
13:00 | 953.16 | 3466.5 | 1847.8 | 43.6 | 0 | 0 |  |  |  | 54.67 | 8.8 | 990.9 | 677.1 | 8042.53 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2018.15
13:30 | 969.8 | 3551.9 | 1839.6 | 43.3 | 0 | 0 |  |  |  | 57.24 | 8.9 | 920.34 | 719.3 | 8110.38 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 439.95
14:00 | 960.96 | 3567.2 | 1921.5 | 43.7 | 0 | 0 |  |  |  | 56.87 | 8.9 | 899.14 | 737.9 | 8196.17 |  | C.H. EL CARMEN | 191.4
14:30 | 948.56 | 3608.4 | 1992.7 | 43.7 | 0 | 0 |  |  |  | 57.06 | 8.9 | 882.63 | 738.5 | 8280.45 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:00 | 1009.26 | 3641.2 | 2334.6 | 43.9 | 0 | 0 |  |  |  | 59.25 | 8.9 | 430.45 | 722.1 | 8249.66 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:30 | 987.46 | 3458.8 | 2480.8 | 42.7 | 58.5 | 51.8 |  |  |  | 56.82 | 8.9 | 492.52 | 777.9 | 8416.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:00 | 985.42 | 3397.2 | 2521 | 41.7 | 61.8 | 15.4 |  |  |  | 56.05 | 9.8 | 471.95 | 771.4 | 8331.72 |  | C.H. LA JOYA | 179.8
16:30 | 994.58 | 3440.3 | 2646.3 | 41.9 | 60.2 | 0 |  |  |  | 58.27 | 10.7 | 367.83 | 754.9 | 8374.98 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.35
17:00 | 989.46 | 3555.9 | 2645.4 | 41.7 | 60.8 | 0 |  |  |  | 60.03 | 10.7 | 177.84 | 742.1 | 8283.93 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.8
17:30 | 997.5 | 3620 | 2576.1 | 41.8 | 61.5 | 0 |  |  |  | 59.65 | 10.7 | 33.86 | 731.2 | 8132.31 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.95
18:00 | 989.84 | 3571.1 | 2452 | 41.8 | 60 | 0 |  |  |  | 57.3 | 10.8 | 0.3 | 695.4 | 7878.54 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4880.15
18:30 | 985.44 | 3642.3 | 2591.8 | 41.9 | 59.1 | 0 |  |  |  | 58.18 | 10.8 | 0 | 636 | 8025.52 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2173.85
19:00 | 987.28 | 3669.4 | 2627.3 | 43.8 | 60.2 | 0 |  |  |  | 58.28 | 10.8 | 0 | 629.5 | 8086.56 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 75.75
19:30 | 989.72 | 3685.1 | 2619.7 | 43.6 | 60.8 | 0 |  |  |  | 56.91 | 10.8 | 0 | 632 | 8098.63 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12974.8
20:00 | 987.12 | 3716.5 | 2596.5 | 43.7 | 60.8 | 0 |  |  |  | 58.28 | 10.8 | 0 | 592.3 | 8066 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 224.05
20:30 | 996.02 | 3709.8 | 2588.3 | 43.7 | 59.5 | 0 |  |  |  | 58.66 | 11.1 | 0 | 499.8 | 7966.88 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1736.25
21:00 | 997.22 | 3721.5 | 2600.4 | 43.6 | 59.3 | 0 |  |  |  | 58.82 | 11.1 | 0 | 449 | 7940.94 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.65
21:30 | 996.52 | 3725.1 | 2507.3 | 43.8 | 59.7 | 0 |  |  |  | 57.74 | 11.1 | 0 | 451.3 | 7852.56 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 126.15
22:00 | 999.22 | 3710.4 | 2539.8 | 43.5 | 59.1 | 0 |  |  |  | 59.19 | 11.1 | 0 | 434.5 | 7856.81 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5411.45
22:30 | 991.96 | 3666.5 | 2563.9 | 43.6 | 58.3 | 0 |  |  |  | 59.67 | 10.9 | 0 | 419.6 | 7814.43 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1872.8
23:00 | 980.32 | 3550.1 | 2293.1 | 43.4 | 59 | 0 |  |  |  | 58.26 | 10.9 | 0 | 403.5 | 7398.58 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.25
23:30 | 1004.02 | 3503.7 | 2262.5 | 43.6 | 63.1 | 0 |  |  |  | 58.41 | 11.2 | 0 | 368.7 | 7315.23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1794.1
00:00 | 1018.98 | 3282.7 | 2289.4 | 44.4 | 63.8 | 0 |  |  |  | 59.89 | 11.2 | 0 | 307.3 | 7077.67 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 23384.65 | 84744.25 | 49152.5 | 655.85 | 542.75 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1363.655 | 237 | 7780.245 | 12273.7 | 180168.2 |  | C.H. HUAMPANI | 722.1
% | 12.9793 | 47.0362 | 27.2815 | 0.36402 | 0.30125 | 0.018649 | 0 | 0 | 0 | 0.75688 | 0.13154 | 4.3183 | 6.8124 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 3734.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3083.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2637
[16 empty] | PCH TUPURI | 43.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 119.05
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1034.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4092.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 699.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1055.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2131.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 127.65
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 490.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23384.65 | 84744.25

## GENERACION RER
lunes, 30 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17 |  | 8.3 | 6 | 20.1 | 2.12 |  | 9.1 | 14.1 | 17.4 |  |  | 19.7 |  | 19.8 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 15.4 | 19.9 | 73.9 |  |  | 6.2 | 120.1 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 12.2 | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 54.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 798.92
1:00 |  | 17.1 |  | 8 | 6 | 20.1 | 2.08 |  | 8.8 | 16.85 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.2 | 19.4 | 18.5 | 74.5 |  |  | 5.7 | 113.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 10 | 8.9 | 18 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 56.6 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20.2 | 5.3 | 20.1 |  | 20.5 | 795.33
1:30 |  | 16.8 |  | 6.9 | 6 | 20.1 | 2.12 |  | 8.3 | 17.23 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.2 | 12.3 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.3 | 19.6 | 16.7 | 63 |  |  | 4.8 | 116.1 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 11.8 | 18.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23.7 | 63.1 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20 | 4.8 | 19.9 |  | 20.3 | 785.75
2:00 |  | 17 |  | 8.4 | 6.5 | 20.1 | 2.12 |  | 6.7 | 17.83 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.3 | 12.2 | 3.4 | 4.8 | 20.9 | 20 | 19.3 | 16.5 | 17.6 | 45 |  |  | 4.1 | 114 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 39.7 | 58.9 | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 63.9 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.7 | 20 | 4.8 | 19.9 |  | 20.7 | 834.25
2:30 |  | 16.5 |  | 8.7 | 6.5 | 20.1 | 2.08 |  | 6.1 | 17.64 | 17.1 |  |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.2 | 12.2 | 3.4 | 4.8 | 20.8 | 20 | 19.3 | 18.3 | 20.1 | 76.6 |  |  | 8.9 | 139.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 46.7 | 60.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28 | 69.3 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.5 | 20 | 4.8 | 19.9 |  | 20.5 | 916.02
3:00 |  | 16.3 |  | 8.5 | 6.5 | 20.1 | 2.12 |  | 5.2 | 17.47 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.3 | 12.1 | 3.4 | 4.8 | 20.6 | 20 | 19.3 | 17.3 | 21 | 100.4 |  |  | 7.1 | 156.8 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  | 0.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.6 | 10 | 44.2 | 62.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 76 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.5 | 19.8 | 4.8 | 19.7 |  | 20.4 | 959.79
3:30 |  | 16.6 |  | 7.7 | 6.5 | 20.1 | 2.12 |  | 4.9 | 20.19 | 17.2 |  |  | 19.7 |  | 19.4 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 4.8 | 21.2 | 20 | 19.3 | 23.1 | 20.2 | 88.8 |  |  | 9.6 | 173 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 0.2 | 1.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 9.8 | 48.1 | 67.8 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 80.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.4 | 20 | 4.8 | 20 |  | 20.7 | 990.31
4:00 |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 20.1 | 2.08 |  | 5.1 | 19.25 | 17.2 |  |  | 19.7 |  | 19.1 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 19.3 | 28.3 | 18.4 | 85.2 |  |  | 11.4 | 170.9 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 0.6 | 1.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 10 | 73.6 | 82.8 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 79.1 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.4 | 20 | 4.8 | 20 |  | 20.3 | 1028.53
4:30 |  | 16.8 |  | 8.5 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 5.1 | 18.65 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.2 | 20.3 | 12.1 | 3.4 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19.3 | 29.8 | 14.3 | 88.3 |  |  | 8.2 | 163 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.3 | 2.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.6 | 9.9 | 51.8 | 70.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27.3 | 76.8 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.3 | 20 | 4.8 | 20 |  | 20.3 | 981.47
5:00 |  | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 5 | 16.49 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 19.3 | 20.3 | 12.2 | 3.4 | 4.5 | 20.9 | 20 | 19.3 | 21.3 | 11.9 | 84.1 |  |  | 10.3 | 168.5 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.8 | 3.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.6 | 10 | 39.6 | 56.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 75.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.2 | 20 | 4.8 | 20 |  | 20.5 | 946.21
5:30 |  | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 20.1 | 2.08 |  | 5 | 17.57 | 15.2 |  |  | 19.7 |  | 19.2 | 20.2 | 12.1 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 19.2 | 25.9 | 12.3 | 74.2 |  |  | 6 | 152.2 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.5 | 4 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 39 | 53.9 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 70.9 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.1 | 20 | 4.9 | 19.9 |  | 20.4 | 910.85
6:00 |  | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 5.1 | 19.62 | 17.5 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.2 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 19.2 | 25.8 | 18.4 | 63 |  |  | 4.1 | 134.1 | 0.2 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.3 | 4.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 2.7 | 1.1 | 0.5 |  | 3.7 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 25.4 | 29.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 27.7 | 60.5 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 |  | 1.1 | 20.1 | 4.8 | 20 |  | 20.3 | 851.84
6:30 |  | 17.1 |  | 7.8 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 4.7 | 16.56 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 4.8 | 21 | 20 | 19.3 | 20.9 | 13 | 45.2 |  |  | 4.8 | 125.7 | 2.4 | 2.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 5 | 3.6 | 4.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 19.6 | 14.4 | 7.27 |  | 3.6 | 1.2 |  | 0.3 | 4.8 | 9.9 | 21.7 | 27.2 | 0.6 | 4.2 | 5.3 |  | 0.1 | 27.5 | 55.1 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1.2 | 1 | 20.3 | 4.8 | 20.2 | 1 | 20.5 | 860.55
7:00 |  | 17 |  | 6.4 | 6.6 | 20.1 | 2.08 |  | 4.8 | 19.77 | 17.3 |  | 0.1 | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.3 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 18.9 | 14.5 | 60.3 |  |  | 3.1 | 104.4 | 11.5 |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 20.5 | 3.7 | 6.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 102.6 | 48.4 | 0.06 |  | 3.6 | 3.4 |  | 0.9 | 4.8 | 9.9 | 9 | 13.3 | 0.6 | 11.5 | 14.7 |  | 0.8 | 27.6 | 55 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 | 2.8 | 1 | 20 | 4.8 | 19.9 | 2 | 20.4 | 984.11
7:30 |  | 17 |  | 6 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 4.8 | 20.24 | 17.2 | 0.1 | 0.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.1 | 12.2 | 3.4 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19.3 | 15.5 | 10.5 | 55.2 |  |  | 5.2 | 113 | 9.1 | 0.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 54.6 | 3.4 | 3.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 199 | 145.3 | 68.11 | 0.1 | 3.7 | 5.8 |  | 1.2 | 4.8 | 9.8 | 5 | 10.5 | 0.6 | 19.2 | 23.9 |  | 1.3 | 26.9 | 61.7 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 | 5.5 | 0.9 | 19.9 | 4.8 | 19.8 | 3.3 | 20.2 | 1295.17
8:00 |  | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 20.1 | 2.12 |  | 4.8 | 21.01 | 17.3 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.5 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19.3 | 19.5 | 5.5 | 49.9 |  |  | 3 | 88.6 | 34 |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 61 | 3.9 | 5.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 169.9 | 141.2 | 81.81 | 0.1 | 3.6 | 9.9 |  | 1.6 | 4.7 | 10 | 4.4 | 7 | 0.6 | 25.4 | 28.2 |  | 1.4 | 25 | 65.2 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 | 7.6 | 0.9 | 19.8 | 4.8 | 19.8 | 5.8 | 20.6 | 1297.44
8:30 |  | 17 |  | 9.3 | 6.6 | 20.2 | 2.68 |  | 4.8 | 20.27 | 17.2 | 0.2 | 0.6 | 19.7 |  | 19.7 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19.3 | 17.1 | 11.7 | 53.5 |  |  | 3.5 | 82.2 | 16.9 | 0.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 73.5 | 5.4 | 5.7 |  | 3.6 | 18.4 |  | 235 | 183.5 | 95.07 | 0.2 | 3.7 | 11.2 |  | 3.1 | 4.9 | 10 | 9.7 | 9.9 | 0.6 | 61.4 | 81.8 |  | 2.9 | 25.8 | 77.8 | 4.5 | 1.5 | 2.4 | 1 | 10.3 | 0.9 | 20.4 | 4.8 | 20.4 | 13.4 | 20.4 | 1544.22
9:00 |  | 17.3 |  | 9.6 | 6.6 | 20.1 | 2.56 |  | 4.8 | 20.42 | 17.3 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 4.7 | 20.3 | 20 | 19.3 | 19 | 17.4 | 51.4 |  |  | 3.4 | 59.6 | 20.2 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 78.9 | 6.4 | 8.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 248.2 | 198.5 | 100.81 | 0.2 | 3.6 | 13.9 |  | 12.9 | 4.7 | 9.9 | 14.6 | 10.2 | 0.6 | 86 | 103.5 |  | 16.2 | 23.4 | 80.3 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 1 | 12.2 | 0.9 | 19.8 | 4.9 | 19.8 | 17 | 20.3 | 1655.29
9:30 |  | 16.8 |  | 6.5 | 6.5 | 20.1 | 2.92 |  | 4.9 | 18.93 | 17.3 | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19.3 | 20.1 | 16.5 | 46.3 |  |  | 10.9 | 108.4 | 33.3 | 7.4 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 79.5 | 5.5 | 7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 244.9 | 196.4 | 100.09 | 0.3 | 3.7 | 15 |  | 11.6 | 4.8 | 9.9 | 26.5 | 21 | 0.6 | 87.7 | 127.6 |  | 15.5 | 20.9 | 73.4 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 1 | 13.8 | 1.2 | 20 | 4.9 | 20 | 17.3 | 20.4 | 1756.14
10:00 |  | 16.3 |  | 9 | 6.5 | 20.1 | 2.92 |  | 4.8 | 17.82 | 17.4 | 0.3 | 1.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 4.8 | 20.7 | 20 | 19.3 | 25.1 | 16.2 | 58.9 |  |  | 15.1 | 119.8 | 36.2 | 1.4 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 77.2 | 3.6 | 6.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.6 | 197 | 100.81 | 0.3 | 3.6 | 15.9 |  | 11.4 | 4.8 | 9.9 | 28.5 | 20.8 | 0.6 | 89.8 | 130.3 |  | 14.8 | 19.4 | 71.4 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 1 | 15.1 | 1.9 | 20 | 5 | 20 | 17.4 | 20.4 | 1791.95
10:30 |  | 17.3 |  | 9.3 | 6.6 | 20.1 | 2.92 |  | 4.9 | 19.57 | 17.4 | 0.3 | 1.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 23.3 | 17.8 | 68.6 |  |  | 19.4 | 137.7 | 35.5 | 0.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 76.5 | 6.5 | 5.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.2 | 197.4 | 100.42 | 0.3 | 3.7 | 17.2 |  | 13.7 | 4.9 | 10 | 25.3 | 23.8 | 0.6 | 99.6 | 129.8 |  | 16.8 | 22.8 | 71.6 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 1 | 15.6 | 1.9 | 20.2 | 5 | 20 | 17.5 | 20.3 | 1846.21
11:00 |  | 16.7 |  | 9.2 | 6.5 | 20.1 | 2.88 |  | 4.8 | 21.04 | 17.3 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 23.6 | 16.4 | 66.1 |  |  | 21.8 | 147.4 | 37.4 | 1.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 77 | 5.9 | 8.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247 | 197.6 | 100.35 | 0.5 | 3.6 | 18.2 |  | 13.6 | 5.6 | 9.9 | 34.3 | 34.4 | 0.6 | 100.7 | 130.8 |  | 16.9 | 19.6 | 66.6 | 4.6 | 1 | 2.4 | 1 | 16.4 | 2.1 | 20 | 5 | 20 | 17.5 | 20.4 | 1876.87
11:30 |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 20.1 | 2.84 |  | 4.9 | 19.57 | 17.3 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 30.9 | 14.5 | 62.8 |  |  | 25.7 | 170.1 | 36.3 | 1.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 79.1 | 5.4 | 8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 249.7 | 198.3 | 100.39 | 0.2 | 3.7 | 18.7 |  | 13.8 | 5.7 | 10.1 | 56.2 | 54.3 | 0.6 | 102.8 | 134.2 |  | 17.1 | 19.2 | 65.3 | 4.7 | 1 | 2.4 | 1 | 16.2 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 17.6 | 20.4 | 1953.9
12:00 |  | 16.5 |  | 8.5 | 6.6 | 20.1 | 2.84 |  | 4.8 | 19.54 | 17.3 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.3 | 32.6 | 14.8 | 68.3 |  |  | 27.7 | 179.8 | 30.9 | 4.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 79.9 | 10.1 | 8.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 251.2 | 200.8 | 101.96 | 0.2 | 3.6 | 18.9 |  | 14.2 | 5.3 | 9.9 | 91.2 | 98.1 | 0.6 | 101.4 | 131.2 |  | 17.5 | 21.1 | 72.9 | 4.7 | 1 | 2.4 | 1 | 16.4 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 17.3 | 20.3 | 2066.24
12:30 |  | 17.2 |  | 7.7 | 6.6 | 20.1 | 2.8 |  | 4.8 | 17.48 | 17.3 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 41 | 16.1 | 71.5 |  |  | 25.8 | 172.7 | 13.5 | 3.7 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 80.6 | 8 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 202.7 | 103.18 | 0.2 | 3.6 | 18.8 |  | 11.2 | 5.7 | 10 | 102.9 | 111.6 | 0.6 | 101.8 | 131.8 |  | 12.5 | 18.7 | 72.2 | 4.7 | 1 | 2.4 | 1 | 16.9 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 17.4 | 20.4 | 2068.46
13:00 |  | 17.8 |  | 7.4 | 6.6 | 20.1 | 2.76 |  | 4.8 | 18.07 | 17.3 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 35.5 | 14 | 75 |  |  | 28.1 | 197.3 | 20.1 | 12.9 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.6 | 10.3 | 10.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.6 | 202 | 102.3 | 0.1 | 3.6 | 18.3 |  | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 101.6 | 111.7 | 0.6 | 102.9 | 134.1 |  | 16.4 | 20.2 | 73 | 4.4 | 1 | 2.4 | 1 | 16.5 | 2.2 | 20 | 5 | 19.9 | 17.7 | 20.3 | 2118.23
13:30 |  | 17.3 |  | 8.7 | 6.6 | 20.1 | 2.8 |  | 4.8 | 19.84 | 17.3 | 0.3 | 0.8 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.7 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.4 | 38.7 | 16.7 | 84 |  |  | 28.9 | 199.5 | 37.1 | 1.1 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.3 | 10.5 | 10.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 250.6 | 199 | 100.74 | 0.1 | 3.7 | 17.6 |  | 14.6 | 5.7 | 9.9 | 118.9 | 115.3 | 0.6 | 68.3 | 98.2 |  | 18 | 22.3 | 74 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 15.9 | 2.2 | 20 | 5 | 19.8 | 17.7 | 20.5 | 2094.08
14:00 |  | 17.2 |  | 8.7 | 6.5 | 20.1 | 2.76 |  | 4.8 | 19.67 | 17.5 | 0.3 | 0.7 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.4 | 37.8 | 19.2 | 91.9 |  |  | 30 | 202 | 37.8 | 8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 80.3 | 12 | 10.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.1 | 199.4 | 102.24 | 0.1 | 3.7 | 12.4 |  | 14.3 | 5.7 | 9.9 | 120.3 | 111.5 | 0.6 | 69.1 | 76.3 |  | 17.7 | 24.1 | 79 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 15.5 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 17.9 | 20.5 | 2091.27
14:30 |  | 17.3 |  | 8.2 | 6.5 | 20.1 | 2.76 |  | 5.6 | 19.46 | 17.5 | 0.3 | 0.8 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 34.1 | 18.4 | 99.6 |  |  | 27.2 | 205.9 | 39.4 | 2.4 | 15.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 80.9 | 10.7 | 9.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 249.5 | 199.3 | 102.13 | 0.1 | 3.6 | 8 |  | 13 | 5.7 | 9.9 | 118.9 | 108.5 | 0.6 | 62.5 | 79.8 |  | 16.3 | 25.3 | 80.2 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 9.8 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 18.4 | 20.4 | 2069.85
15:00 |  | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 20.1 | 2.76 |  | 5.7 | 21.25 | 17.1 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 21.3 | 19.6 | 19.3 | 28.4 | 16.4 | 105.4 |  |  | 28.7 | 208 | 13.3 | 4 | 10.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 77.8 | 9.3 | 9.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 109.6 | 63.4 | 35.55 | 0.1 | 3.7 | 6 |  | 12.4 | 5.7 | 10 | 92.9 | 114.4 | 0.6 | 31.3 | 38.2 |  | 15.6 | 26.6 | 82.3 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 4.1 | 2.2 | 20.2 | 5 | 20.2 | 18.3 | 21.2 | 1599.76
15:30 |  | 17.3 |  | 7.9 | 6.5 | 20.1 | 2.76 |  | 5.7 | 19.42 | 17.3 | 0.3 | 0.6 | 19.7 |  | 20.3 | 20.1 | 11.4 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 26.1 | 14.2 | 105.7 |  |  | 34.2 | 213.3 | 16.7 | 2.8 | 10.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 72 | 11.7 | 8.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 92.6 | 117.1 | 60.32 | 0.1 | 3.7 | 5.2 |  | 9.3 | 5.6 | 9.9 | 138.8 | 114.6 | 0.6 | 37.6 | 44 |  | 12.1 | 28 | 82.4 | 4.5 | 1 | 2.4 | 1 | 5.2 | 2.2 | 19.8 | 5 | 19.7 | 16.6 | 20.4 | 1711.9
16:00 |  | 17.4 |  | 6.9 | 6.6 | 20.1 | 2.72 |  | 6.1 | 19.05 | 17.3 | 0.2 | 0.6 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 19.3 | 21.3 | 11.9 | 106.3 |  |  | 35.1 | 207.4 | 5.5 | 0.2 | 10.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 20.8 | 8.1 | 6.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 179.1 | 129.6 | 64.85 | 0.1 | 3.6 | 5 |  | 4.8 | 5.7 | 10 | 144.4 | 119 | 0.6 | 21.2 | 24.4 |  | 5.3 | 28.4 | 82.6 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 1 | 5.4 | 2.2 | 19.8 | 5 | 19.8 | 4.9 | 20.6 | 1685.32
16:30 |  | 17.5 |  | 6.7 | 6.5 | 20.1 | 2.88 |  | 7.7 | 19.87 | 17.2 | 0.2 | 0.4 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 10.8 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 25.5 | 6.5 | 93.9 |  |  | 32.7 | 211.5 | 5.3 |  | 10.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 11.2 | 3.5 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 172.7 | 79.9 | 39.53 | 0.1 | 3.6 | 3.4 |  | 3.4 | 5.8 | 9.8 | 145.8 | 122.5 | 0.6 | 18.3 | 25.1 |  | 4.4 | 26.8 | 85 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1 | 2.3 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 1.6 | 20.4 | 1567.58
17:00 |  | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 20.1 | 2.96 |  | 8.2 | 19.53 | 17.3 | 0.1 | 0.5 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 24.5 | 4 | 94.9 |  |  | 27.4 | 209.8 | 3.7 | 0.2 | 10.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 8.6 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 68.7 | 36.9 | 17.14 |  | 3.7 | 1.7 |  | 5.8 | 5.7 | 9.9 | 148 | 122.6 | 0.6 | 11.1 | 14.3 |  | 6.8 | 25.4 | 85.4 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.9 | 2.2 | 20 | 5 | 20 | 0.4 | 20.5 | 1367.33
17:30 |  | 17.1 |  | 8 | 6.6 | 20.2 | 3 |  | 7.9 | 20.05 | 17.2 |  | 0.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.2 | 21.2 | 19.4 | 19.3 | 25.1 | 2 | 87.4 |  |  | 22.2 | 206.1 | 1 |  | 10.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 3.9 | 0.5 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 5.3 | 3.2 | 1.66 |  | 3.6 | 0.3 |  | 1.7 | 5.7 | 9.9 | 156.3 | 122.5 | 0.6 | 7.2 | 6.5 |  | 2.5 | 25.1 | 83.8 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1 | 0.4 | 2.2 | 20 | 5.1 | 20 |  | 20.7 | 1212.91
18:00 |  | 15.5 |  | 8.4 | 6.5 | 20.2 | 3.04 |  | 7.3 | 19.6 | 17.3 |  | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 19.4 | 19.3 | 25.3 | 2.9 | 66.1 |  |  | 21.8 | 205.5 |  |  | 10.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 150.7 | 122.4 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 21.6 | 78.7 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.4 | 1139.24
18:30 |  | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 20.3 | 3.04 |  | 7.8 | 18.48 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 22.7 | 2.2 | 50.1 |  |  | 18.1 | 202.3 |  |  | 10.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 136.5 | 120 | 0.6 |  |  |  |  | 17.2 | 66.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5.1 | 20 |  | 20.4 | 1081.02
19:00 |  | 17 |  | 7.2 | 6.6 | 20.3 | 3.08 |  | 7.8 | 19.68 | 17.4 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 19.2 | 24.6 | 4.1 | 47.9 |  |  | 19.2 | 202.6 |  |  | 10.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 0.7 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 134.5 | 121.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 59.6 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.4 | 1074.66
19:30 |  | 17.2 |  | 6 | 6.6 | 20.3 | 3.12 |  | 7.4 | 19.71 | 17.4 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 19.3 | 22.7 | 2.7 | 45.8 |  |  | 18.6 | 205.3 |  |  | 10.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 | 144.4 | 122.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14.3 | 55.8 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.1 | 20 |  | 20.4 | 1075.63
20:00 |  | 15.9 |  | 8 | 6.6 | 20.3 | 3.12 |  | 8 | 19.78 | 17.4 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 10.9 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 19.5 | 21.9 | 2.7 | 46.6 |  |  | 17.4 | 196.4 |  |  | 10.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 | 120.5 | 114.1 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 57.2 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20.1 | 5 | 20 |  | 20.4 | 1037.6
20:30 |  | 16.6 |  | 8.2 | 6 | 20.3 | 3.12 |  | 8 | 19.86 | 17.4 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 3.8 | 35.6 |  |  | 16.7 | 190.9 |  |  | 15.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 82.3 | 77.9 | 0.6 |  |  |  |  | 16.2 | 57.5 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.4 | 951.08
21:00 |  | 16.4 |  | 8.4 | 6 | 20.3 | 3.12 |  | 8.3 | 19.72 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.2 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.6 | 19.2 | 17.9 | 5.4 | 43.9 |  |  | 18.2 | 193.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 45.4 | 51.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 57.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.1 | 20 |  | 20.4 | 905.74
21:30 |  | 16.7 |  | 7.2 | 6 | 20.3 | 3.12 |  | 8.1 | 19.74 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 17.9 | 19.2 | 20.8 | 7.1 | 55.5 |  |  | 17 | 194.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 30.3 | 46.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 60.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.4 | 904.96
22:00 |  | 17 |  | 8.1 | 6 | 20.3 | 3.12 |  | 8.7 | 19.39 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11.2 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 19.3 | 7.2 | 44.7 |  |  | 16.4 | 190.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 29.8 | 55.6 | 0.6 |  |  |  |  | 16.7 | 54.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5.1 | 20 |  | 20.4 | 891.91
22:30 |  | 17 |  | 8.7 | 6.4 | 20.1 | 3.16 |  | 8.2 | 19.37 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 11.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 21.2 | 6.4 | 29.8 |  |  | 19.7 | 184.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 49.2 | 51.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13.9 | 42.9 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.3 | 876.73
23:00 |  | 16.3 |  | 7.8 | 5.5 | 20.2 | 3.12 |  | 8.4 | 20.26 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.1 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 18.8 | 7.4 | 25.4 |  |  | 17.5 | 184.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 | 44 | 50.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 42.4 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5.1 | 20 |  | 19.9 | 858.68
23:30 |  | 16.7 |  | 6.5 | 5.5 | 20.2 | 3.12 |  | 8.7 | 21.01 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 19.2 | 16 | 7.3 | 18.2 |  |  | 12.2 | 181 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 36.6 | 45 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 40.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.5 | 825.93
0:00 |  | 16.2 |  | 8.6 | 5.7 | 20.1 | 3.08 |  | 8.3 | 21.09 | 17.5 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.4 | 11.6 | 3.5 | 5 | 21.3 | 20 | 19.2 | 12.9 | 8.6 | 19.8 |  |  | 7.5 | 144 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 29.4 | 42.5 | 0.6 |  |  |  |  | 8.1 | 34.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5 | 20 |  | 20.9 | 766.97
EJEC MWh | 0 | 405.55 | 0 | 192.9 | 154.05 | 483.45 | 63.8 | 0 | 151.65 | 459.505 | 414.4 | 2.55 | 8.05 | 473.05 | 0 | 479.05 | 486.6 | 280.75 | 83.6 | 120.05 | 495.65 | 476.15 | 462.85 | 564.1 | 292.65 | 1574.25 | 0 | 0 | 385.3 | 3933.55 | 248.65 | 27.9 | 439.95 | 191.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 179.8 | 679.85 | 79.6 | 86 | 0 | 84.35 | 443.95 | 0 | 2172.65 | 1676.2 | 843.645 | 1.7 | 87.65 | 123 | 0 | 101.15 | 126.15 | 238.25 | 1594.9 | 1612.65 | 14.4 | 660.7 | 857.2 | 0 | 124.5 | 535.2 | 1615.5 | 108.7 | 46.9 | 57.4 | 24 | 113.5 | 43.85 | 480.3 | 119.05 | 479.35 | 139 | 490.45 | 30852.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1600.655 | 5.1882 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7780.245 | 25.2179 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9197.5 | 29.8116 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 12273.7 | 39.7824 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 30 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17 |  | 8.3 | 6 | 9.1 | 14.1 |  | 54.5
1:00 | 17.1 |  | 8 | 6 | 8.8 | 16.85 |  | 56.75
1:30 | 16.8 |  | 6.9 | 6 | 8.3 | 17.23 |  | 55.23
2:00 | 17 |  | 8.4 | 6.5 | 6.7 | 17.83 |  | 56.43
2:30 | 16.5 |  | 8.7 | 6.5 | 6.1 | 17.64 |  | 55.44
3:00 | 16.3 |  | 8.5 | 6.5 | 5.2 | 17.47 |  | 53.97
3:30 | 16.6 |  | 7.7 | 6.5 | 4.9 | 20.19 |  | 55.89
4:00 | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 5.1 | 19.25 |  | 56.25
4:30 | 16.8 |  | 8.5 | 6.6 | 5.1 | 18.65 |  | 55.65
5:00 | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 5 | 16.49 |  | 53.49
5:30 | 16.8 |  | 8.6 | 6.6 | 5 | 17.57 |  | 54.57
6:00 | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 5.1 | 19.62 |  | 56.92
6:30 | 17.1 |  | 7.8 | 6.6 | 4.7 | 16.56 |  | 52.76
7:00 | 17 |  | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 19.77 |  | 54.57
7:30 | 17 |  | 6 | 6.6 | 4.8 | 20.24 |  | 54.64
8:00 | 16.8 |  | 8.8 | 6.6 | 4.8 | 21.01 |  | 58.01
8:30 | 17 |  | 9.3 | 6.6 | 4.8 | 20.27 |  | 57.97
9:00 | 17.3 |  | 9.6 | 6.6 | 4.8 | 20.42 |  | 58.72
9:30 | 16.8 |  | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 18.93 |  | 53.63
10:00 | 16.3 |  | 9 | 6.5 | 4.8 | 17.82 |  | 54.42
10:30 | 17.3 |  | 9.3 | 6.6 | 4.9 | 19.57 |  | 57.67
11:00 | 16.7 |  | 9.2 | 6.5 | 4.8 | 21.04 |  | 58.24
11:30 | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 4.9 | 19.57 |  | 56.37
12:00 | 16.5 |  | 8.5 | 6.6 | 4.8 | 19.54 |  | 55.94
12:30 | 17.2 |  | 7.7 | 6.6 | 4.8 | 17.48 |  | 53.78
13:00 | 17.8 |  | 7.4 | 6.6 | 4.8 | 18.07 |  | 54.67
13:30 | 17.3 |  | 8.7 | 6.6 | 4.8 | 19.84 |  | 57.24
14:00 | 17.2 |  | 8.7 | 6.5 | 4.8 | 19.67 |  | 56.87
14:30 | 17.3 |  | 8.2 | 6.5 | 5.6 | 19.46 |  | 57.06
15:00 | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 5.7 | 21.25 |  | 59.25
15:30 | 17.3 |  | 7.9 | 6.5 | 5.7 | 19.42 |  | 56.82
16:00 | 17.4 |  | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 19.05 |  | 56.05
16:30 | 17.5 |  | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 19.87 |  | 58.27
17:00 | 17.6 |  | 8.1 | 6.6 | 8.2 | 19.53 |  | 60.03
17:30 | 17.1 |  | 8 | 6.6 | 7.9 | 20.05 |  | 59.65
18:00 | 15.5 |  | 8.4 | 6.5 | 7.3 | 19.6 |  | 57.3
18:30 | 17 |  | 8.3 | 6.6 | 7.8 | 18.48 |  | 58.18
19:00 | 17 |  | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 19.68 |  | 58.28
19:30 | 17.2 |  | 6 | 6.6 | 7.4 | 19.71 |  | 56.91
20:00 | 15.9 |  | 8 | 6.6 | 8 | 19.78 |  | 58.28
20:30 | 16.6 |  | 8.2 | 6 | 8 | 19.86 |  | 58.66
21:00 | 16.4 |  | 8.4 | 6 | 8.3 | 19.72 |  | 58.82
21:30 | 16.7 |  | 7.2 | 6 | 8.1 | 19.74 |  | 57.74
22:00 | 17 |  | 8.1 | 6 | 8.7 | 19.39 |  | 59.19
22:30 | 17 |  | 8.7 | 6.4 | 8.2 | 19.37 |  | 59.67
23:00 | 16.3 |  | 7.8 | 5.5 | 8.4 | 20.26 |  | 58.26
23:30 | 16.7 |  | 6.5 | 5.5 | 8.7 | 21.01 |  | 58.41
0:00 | 16.2 |  | 8.6 | 5.7 | 8.3 | 21.09 |  | 59.89
EJEC MWh | 405.55 | 0 | 192.9 | 154.05 | 151.65 | 459.505 | 0 | 1363.655

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - lunes, 30 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 336 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 402.5 | 402.4 | 406.35 | 401.5 | 407.35 | 411.5 | 409.55 | 403.6 | 405.55 | 11093.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 |  | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 337.35 | 317.6 | 260.5 | 329.05 | 290.65 | 301.3 | 246.6 |  |  | 7801
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 192 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 189.15 | 189.45 | 181.85 | 189.95 | 192.35 | 194.4 | 191.85 | 194.45 | 192.9 | 5087.3
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 120 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 253.75 | 259.05 | 253.32 | 253.55 | 255.1 | 247.7 | 245.4 | 150.6 | 154.05 | 7175.52
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 474.96 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 482.45 | 482.85 | 417.35 | 483.3 | 484.75 | 484.95 | 483.85 | 483.1 | 483.45 | 14180.06
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 48 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 76.65 | 77.02 | 73.8 | 76.15 | 74.7 | 71.9 | 72.4 | 57.2 | 63.8 | 2193.61
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.4 | [16 empty] | 4.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 256.8 | [7 empty] | 99.85 | 180.1 | 199.4 | 188.8 | 176.1 | 218.95 | 217.65 | 209.5 | 151.65 | 1898.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 480 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 483.5 | 475.55 | 465.6 | 436.35 | 471.75 | 476.75 | 437.75 | 413.5 | 459.505 | 13356.08
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 396.48 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 339.55 | 356.3 | 419.75 | 415.5 | 415.45 | 415.1 | 415.7 | 415.2 | 414.4 | 11511.58
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 5296.56 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 4367.8 | 4978.35 | 4999.4 | 4930.2 | 5101.65 | 5106.05 | 4927.9 | 4696.2 | 4798.35 | 142743.66
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 438.48 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 465.6 | 465.55 | 465.6 | 411.65 | 446.9 | 449.25 | 465.2 | 465.3 | 465.6 | 13466.281
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3631.5 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 3449.95 | 3393.45 | 2767.8 | 3630.7 | 3635.6 | 3618.7 | 3581.4 | 3592.8 | 3633.05 | 105917.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 502.8 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 1010.4 | 1011.1 | 1008.2 | 1000.5 | 599.19 | 1003.05 | 960.8 |  | 940.95 | 27365.14
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.86 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 2 | 2.1 | 2.35 | 2.15 | 2.75 | 2.55 | 71.01
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 6.105 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 7.05 | 8.75 | 4.35 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 8.05 | 174.605
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 127.76 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 152.85 | 153 | 153.7 | 151.6 | 147.55 | 153.15 | 154.25 | 153.5 | 103.6 | 4464.61
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1846.02 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 1855.3 | 1851 | 1845.75 | 1854.15 | 1879.53 | 1888.5 | 1864.55 | 1862.8 | 1866.35 | 65477.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | [17 empty] | 335.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [24 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 | [10 empty] | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 459.36 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 477.6 | 475.8 | 474.75 | 475.2 | 475.05 | 475.25 | 475.35 | 473.3 | 473.05 | 14250.16
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 466.56 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 479.4 | 485.25 | 481.7 | 482.1 | 474.65 | 482.05 | 480.75 | 477.35 | 479.05 | 14439.0344
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 466.56 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 485.95 | 486.2 | 486.2 | 486 | 485.95 | 486.3 | 485.8 | 486.25 | 486.6 | 14541.4096
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 284.64 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 314.05 | 314.4 | 314.35 | 314.1 | 314.55 | 308.65 | 302.9 | 295.6 | 280.75 | 9254.5065
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3937.68 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 2349.8 | 3928.2 | 3967.3 | 3958 | 3942.15 | 3975.85 | 3960.25 | 3948.55 | 3967.15 | 111024.13
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 148.08 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 148.35 | 139.15 | 122.35 | 143.2 | 142.7 | 146.35 | 166.15 | 190.5 | 151.35 | 5592.98
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 |  | 42.95 | [12 empty] | 45.35 | 113.9 | 113.2 | 2320
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 5.9 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 175.55 | 93.4 | 226.9 | 131.15 | 159.55 | 164 |  | 148.85 | 205.6 | 2638.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 84 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 63.65 | 73.85 | 53.4 | 56.1 | 58.4 | 75.8 | 83.9 | 83.85 | 83.6 | 2010.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 14326.32 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 | [8 empty] | 145 | 9576.085 | 14477.1 | 15070.7 | 258128.22
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 |  | 3267.35 |  |  | 7.75 | [12 empty] | 58404.085
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | [8 empty] | 14 | [6 empty] | 13.7 |  | 1978.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | [8 empty] | 14.4 | [6 empty] | 13.75 |  | 1964.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 120 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 114.75 | 119.8 | 98.45 | 65.65 | 71.85 | 72.05 | 123.3 | 119.75 | 120.05 | 3264.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 490.08 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 487.85 | 492.9 | 491.3 | 490.75 | 489.8 | 491.9 | 494 | 494.85 | 495.65 | 12412.78
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 10970.4 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 9765.65 | 10773.95 | 10978.2 | 10970.1 | 10985.15 | 10980.9 | 10975 | 9801.15 | 10900.9 | 304399.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 153.36 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4566.76
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2293.2 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 2286 | 2290.75 | 2290.35 | 2287.4 | 2285.6 | 2289.5 | 2247.05 | 2211.25 | 2219.4 | 61303.56
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 466.56 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 476.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460.3 | 471.75 | 480 | 476.15 | 12411.51
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 419.76 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 461.9 | 461.45 | 463.5 | 463.4 | 463.6 | 293.95 | 463.45 | 463.15 | 462.85 | 13343.86
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 430.065 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 891.9 | 594.5 | 598.95 | 578.45 | 552.15 | 748.8 | 293.25 | 1059.25 | 655.85 | 20541.465
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 |  | 370.05 | 415 | [14 empty] | 4367.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [20 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 675.405 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 1084.15 | 892.3 | 610.75 | 367.65 | 335.6 | 734.5 | 982.4 | 926.1 | 564.1 | 16482.105
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 276.09 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 116.9 | 352.6 | 135.4 | 127.35 | 94.6 | 86.35 | 156.6 | 359.9 | 292.65 | 4053.39
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 2254.17 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 2366.45 | 1964.2 | 2321.5 | 1738.65 | 2105.9 | 2152.75 | 2140 | 2139.65 | 1574.25 | 55867.02
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1485.785 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 2075.9 | 2126 | 1877.6 | 1526.55 | 1232.2 | 1179.2 | 1349.65 | 1371.25 | 1762.55 | 40429.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2011.78 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 2465.1 | 2406.1 | 2158.3 | 1933.05 | 1730.255 | 1640.32 | 1639.315 | 1619.35 | 2171 | 54072.74
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 89.92 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 249.45 | 278.15 | 269.3 | 211.8 | 146.85 | 129.45 | 183.25 | 181.75 | 231.6 | 4918.2493
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 127.69 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 207.1 | 225.1 | 193.5 | 129.35 | 63.35 | 78.9 | 106.6 | 118 | 153.7 | 3374.5128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 379 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 507.15 | 224.15 | 178.9 |  | 256.4 | 48.8 | 26.1 | 161.8 |  | 8603.415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 2129.76 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 2023.8 | 2025.75 | 2027.85 | 2025.95 | 2022.45 | 2027.65 | 2010.8 | 1441.6 | 2018.15 | 77726.035
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 397.26 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 14 | 21.6 | 178.05 | 454.7 | 270.4 | 280.35 | 373.2 | 303.6 | 27.9 | 7056.86
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 255.695 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 254.2 | 238.9 | 124.95 | 333.15 | 224.55 | 234.95 | 311.3 | 253.95 | 248.65 | 8755.795
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 2767.425 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 2830.2 | 3130.55 | 3159.7 | 2842.05 | 3132.35 | 3285.55 | 3348.2 | 1492.65 | 2810.7 | 50235.375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 607.445 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 2816.1 | 3110.55 | 3133.25 | 2827.35 | 3106.45 | 3260.35 | 3325.3 | 1632.65 | 362.6 | 43724.245
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 1992.425 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 2971.7 | 3286.3 | 3395.05 | 3007.85 | 3365.15 | 3543.15 | 3525 | 613.4 | 2345.4 | 51409.825
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [12 empty] | 2197.425 | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 4974 | 5284.65 | 5342.15 | 5033.75 | 5313.3 | 5495.65 | 5533.1 | 1138.7 | 2223.9 | 76305.225
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 113.92 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 209.95 | 321.2 | 677.15 | 389.9 | 790.9 | 623.9 | 271.05 | 195.2 | 382.7 | 7933.77
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [29 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | [17 empty] | 55194.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | [17 empty] | 54476.36
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | [17 empty] | 44932.37
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [24 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [24 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [27 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 4415.3967 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 3762.1 | 3942.55 | 4176.35 | 4063.75 | 4150.6 | 4270.75 | 4299.61 | 3965.7 | 4129.25 | 93843.7399
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 4415.3967 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 3770.75 | 3952.4 | 4186.65 | 4074.4 | 4161.35 | 4283.35 | 4286.85 | 3979.95 | 4141.45 | 99134.1722
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 4415.3967 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 4085.2 | 4190.75 | 4321.85 | 4260.75 | 4322.15 | 4381.9 | 4399.785 | 4215 | 4305.05 | 106037.6034
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 489.84 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 504 | 503.5 | 465 | 502.6 | 501.65 | 503.3 | 504 | 467.65 | 439.95 | 14523.49
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 166.1 | 181.8 | 189.45 | 174.3 | 188.85 | 182.6 | 172 | 190.25 | 191.4 | 5579.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 466.56 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 372.3 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14546.34
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 466.56 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 480.3 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14649.17
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466.56 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 480 | 14347.42
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 180 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 191.05 | 187.25 | 187.7 | 179.95 | 124.25 | 172.4 | 173.15 | 172.75 | 179.8 | 4988.2275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | [5 empty] | 64.8 | 522.8 | [10 empty] | 10598.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | [5 empty] | 288.25 | 88.05 | [10 empty] | 7431.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 676.065 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 703.95 | 664.9 | 557.2 | 694.4 | 683.1 | 663.25 | 703.25 | 702.25 | 679.85 | 21732.715
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 87.245 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 88.05 | 45.45 | 35.9 | 53.3 | 39.95 | 66.15 | 85.25 | 77.35 | 79.6 | 2470.245
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 90.895 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 60.05 | 24.75 | 15.85 | 46.7 | 45.45 | 71.6 | 80.2 | 79.4 | 86 | 2727.595
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 84 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 84.6 | 84.7 | 85.5 | 84.75 | 83.75 | 83.35 | 83.6 | 84.35 | 84.35 | 2517.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 461.04 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 445.55 | 445.55 | 445.05 | 445.4 | 445.25 | 447.05 | 446.7 | 445.8 | 445.8 | 13400.94
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 429.12 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 221.4 | 273.015 | 412.7 | 443.35 | 443.9 | 442.33 | 210.05 | 234.6 | 443.95 | 12327.475
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4881.6 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 4579.65 | 4872.05 | 4864.9 | 4857.05 | 4832.9 | 4870.8 | 4889.8 | 4887.85 | 4880.15 | 143291.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 118.95 | [7 empty] | 10.45 | 415.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 | [11 empty] | 23.15 | 735
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2106.48 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 1351.35 | 2131.2 | 2171.35 | 2167.05 | 2152.43 | 2163.7 | 2172.65 | 2158.05 | 2173.85 | 60667.51
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 114.96 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 82.2 | 103.25 | 83.7 | 84.2 | 83.8 | 59.05 | 60.1 | 85.85 | 75.75 | 2338.91
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2177.43 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 2314.35 | 1948.45 | 1486.05 | 2354.65 | 1962.8 | 1882.25 | 2163.1 | 2029.15 | 2172.65 | 67754.48
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13016.485 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 13179.05 | 13365.6 | 13344.35 | 13331.65 | 13348.35 | 13370.7 | 13346.65 | 13363.75 | 12974.8 | 391527.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1638.94 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 1837.15 | 1587.35 | 949.85 | 1808.95 | 1449.75 | 1528.85 | 1741.15 | 1647.45 | 1676.2 | 54127.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 990.275 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 288.4 | 85.48 | 569.685 | 959.59 | 778.625 | 786.785 | 892.265 | 121.95 | 843.645 | 24192.0369
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 3591.6489 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 1334 | 3245.25 | 3183.75 | 3163.4 | 3246.45 | 3247.65 | 3160.6 | 3185.75 | 3272.1 | 57061.0489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 3591.6489 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 2013.9 | 3261.85 | 3187.75 | 3170.7 | 3246.65 | 3245.6 | 3164.7 | 3195.2 | 3302.65 | 58099.3489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 3591.6489 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 2967.1 | 3262.9 | 3190.45 | 3171.65 | 3247.8 | 3246.5 | 3160.95 | 3193.75 | 3299.2 | 59097.1489
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 5387.4733 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 2874.35 | 5629 | 5602.75 | 5570.3 | 5664.85 | 5641.3 | 5580.2 | 5545.4 | 5650.9 | 98342.7733
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 4578.0766 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 3910.05 | 4044.95 | 4361.35 | 4279.7 | 4178.8 | 4399.25 | 4661.65 | 3752.75 | 4217.45 | 71440.4766
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [12 empty] | 2289.0384 |  |  | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 2169.1 | 2220.3 | 2364.8 | 2313.85 | 2270.15 | 2378.8 | 2493.3 | 2111.55 | 2316.4 | 35983.9384
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 252.48 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 245.35 | 245 | 245.3 | 245 | 244.05 | 245.65 | 214.5 | 202.45 | 224.05 | 7216.78
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 2.8 | 3.25 | 2.95 | 2.3 | 2.05 | 2.45 | 2.2 | 1.7 | 63.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1242.48 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 1624.85 | 1954.35 | 1956.1 | 1955 | 1586.3 | 1954.85 | 1901.9 | 636.45 | 1736.25 | 54403.78
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 82.215 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 87.1 | 84 | 76.2 | 78.6 | 62.9 | 85.8 | 81.9 | 86.4 | 87.65 | 2077.515
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 125.68 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 135.3 | 116.9 | 123.25 | 121.55 | 120.45 | 125.35 | 136.15 | 136 | 123 | 3949.3235
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 |  | 118 | 113.8 | [5 empty] | 470.3 | [6 empty] | 417.05 |  | 15607.05
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 129.5 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 116.9 | 121.9 | 94.05 | 128.45 | 88.7 | 117.15 | 138.05 | 134.55 | 101.15 | 3898.8505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 136.08 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 133.95 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 133.15 | 134 | 128.4 | 126.15 | 3983.58
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5160 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 4922.95 | 3987.8 | 5182.85 | 5174.2 | 4926 | 3547.5 | 3529.85 | 4148.85 | 5411.45 | 154010.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2021.4 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 2164.45 | 2159.7 | 2163.05 | 2160 | 2152.5 | 2160.25 | 2161.2 | 1959.25 | 1872.8 | 64449.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 239.52 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 238.15 | 237.9 | 238 | 237.9 | 237.9 | 237.95 | 238 | 237.95 | 238.25 | 7228.47
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1246.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 2027.25 | 2104.05 | 2042.35 | 1418.5 | 1164.965 | 1181.4 | 1274.5 | 1374.15 | 1594.9 | 39879.665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1434.785 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 2009.9 | 2259.35 | 1998.25 | 1326.7 | 1186.125 | 1218.1 | 1161.65 | 1178.65 | 1612.65 | 40782.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1885.68 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 1855.6 | 1867.3 | 1856 | 1855.55 | 1860.715 | 1845.35 | 1473.15 | 1782.8 | 1794.1 | 55271.745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.424 | 14.4 | 6.6 | 8.7 | 14.4 | 378.874
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 719.52 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 715.8 | 717.2 | 717.95 | 718.95 | 716.41 | 718.9 | 331.1 | 499.45 | 722.1 | 19296.68
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 3233.52 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 5846.2 | 6264.45 | 6288 | 6290.4 | 6205.515 | 5626.35 |  | 1384.45 | 3734.9 | 148512.585
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3195.84 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 2066.45 | 3115.3 | 3119.65 | 3127.8 | 3105.595 | 3126 | 3099.25 | 3059.5 | 3083.65 | 91329.185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1612.8 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 1518.8 | 1347.35 | 1514.65 | 1515.65 | 1513.44 | 1521.3 | 1430.5 | 1471.45 | 1527.5 | 45261.09
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 899.085 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 849.1 | 901.05 | 505.3 | 959.95 | 751.6 | 657.8 | 913.25 | 847.75 | 660.7 | 27219.935
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1225.17 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 1019 | 1163.55 | 622.25 | 1258.3 | 998.35 | 852.9 | 1188.7 | 1132 | 857.2 | 35676.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 |  |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 | [9 empty] | 8251.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 15.6 | [7 empty] | 201.45 | 2652.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [13 empty] | 202.25 | 1536.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 |  | 560.25 | 1153.3 | 1432.3 | 1656.85 | 2232.9 | 1373.6 | 878.8 | 565.2 | 18128.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 69.29 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 2977.45 | 3013.85 | 3033.45 | 2899.25 | 3068.875 | 3048.2 | 2939.55 | 1684.05 | 45 | 74301.765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 1459.25 | 1476.3 | 1480.9 | 1431.3 | 1564.475 | 1550.45 | 1440.6 | 366.9 |  | 19047.975
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 161.035 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 141 | 153.4 | 117.3 | 157.55 | 104.8 | 145.75 | 166.3 | 166.35 | 124.5 | 4854.504
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 543.84 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 621.7 | 597.4 | 631.25 | 473.95 | 572.4 | 550.45 | 562.9 | 597.2 | 535.2 | 14572.29
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1565.29 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 1766.05 | 1793.35 | 1748 | 1514.9 | 1585.3 | 1633.35 | 1527.95 | 1658.85 | 1615.5 | 42026.59
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 100.8 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 114.55 | 87.95 | 114.3 | 105.55 | 108.9 | 105.6 | 67.9 | 93.9 | 108.7 | 3134.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 53.2 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 58.65 | 60.3 | 67.4 | 64.25 | 60.1 | 64.3 | 37.95 | 48 | 46.9 | 1671.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 28.8 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 23.9 | 21.65 | 18.7 | 23.3 | 25.45 | 26.4 | 15.25 | 23.25 | 24 | 757.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 57.6 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 32.3 | 57.25 | 54.8 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 1636.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [24 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [24 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.655 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 129.2 | 126.3 | 111.8 | 122.05 | 96.75 | 116.35 | 124.5 | 119.35 | 113.5 | 3694.748
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | [17 empty] | 38300.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | [17 empty] | 23849.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | [17 empty] | 36896.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | [17 empty] | 21324.98
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2699.28 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 2496.45 | 2634.75 | 2636.3 | 2635.85 | 2636.6 | 2635.5 | 2638.1 | 2632.3 | 2637 | 78586.61
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 24 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 40.35 | 47.1 | 48.9 | 51.05 | 48 | 52.8 | 52.8 | 47.55 | 43.85 | 1361.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [28 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [21 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | [17 empty] | 1308.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 461.76 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 480.25 | 480.65 | 480.45 | 480.35 | 481.55 | 480.05 | 480.6 | 480 | 480.3 | 14384.71
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 139.2 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 117.15 | 127.1 | 130.6 | 131.75 | 128.6 | 135.25 | 141.8 | 146.05 | 119.05 | 4210.4
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 461.76 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 479.55 | 479.6 | 479.9 | 479.25 | 480.65 | 479.6 | 479.8 | 479.3 | 479.35 | 14372.91
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 121.44 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 73.2 | 46.55 | 65.55 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2658.94
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 1052.81 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 194.4 |  | 492.9 | 1040.35 | 1021.95 | 999.25 | 778.5 | 552.3 | 1034.3 | 11092.01
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 4189.44 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 3515.75 | 4078.5 | 4077 | 4069.4 | 4063.45 | 4078.95 | 4071.25 | 4079.4 | 4092.85 | 114368.49
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 822.96 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 754.2 | 852 | 874.45 | 905.45 | 915.75 | 921.2 | 919.8 | 887.7 | 699.5 | 22440.56
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1127.84 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 977.45 | 1052.7 | 1069.45 | 1066.75 | 1062.35 | 1068.5 | 1061.8 | 1049.55 | 1055.35 | 30877.29
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 1752 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 2295.45 | 2545.55 | 2546.1 | 2537.9 | 2538.3 | 2549.2 | 2543.9 | 2123.75 | 2131.65 | 74541.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 127.235 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 81.85 | 101.35 | 111.3 | 143.75 | 119.8 | 123.15 | 174.5 | 165.9 | 139 | 4773.085
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 3390.68 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 2088 | 2246.239 | 4609.75 | 4610.7 | 4646.5 | 4627.85 | 513.6 | 662.15 | 3541.05 | 59039.624
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1565.34 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 691.25 | 1015.9 | 2270.25 | 2272.1 | 2277.8 | 2279.05 |  |  | 1632.2 | 27171.21
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 |  |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 |  |  |  | 284.85 | 325.1 |  |  | 813.3 |  | 8791.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 993.1 |  |  |  |  | 336.05 | 731.25 |  | 542.75 | 11796.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 |  |  |  | 106.56 |  |  | 45.55 | 5.4 | [12 empty] | 772.21
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 111.84 | 22.6 | [8 empty] | 12.93 | 26.15 | 57.9 | 98.9 | 126.9 | 128.55 | 127.65 | 3205.67
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 491.04 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 471.25 | 453.55 | 489.1 | 488.9 | 488.5 | 489.2 | 489.7 | 420.35 | 490.45 | 14230.64
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 178940.6752 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 164066 | 176502.804 | 181098.285 | 181236.24 | 180782.719 | 181659.785 | 178176.66 | 165193.7 | 180168.2 | 5251818.6404
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 239.7704 | 242.799 | 261.767 | 255.5577 | 259.3 | 261.1 | 260.15 | 206.8297 | 144 | 5895.089
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 191.75 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 141.554 | 124.6465 | 192.89 | 184.645 | 145.145 | 140.105 | 121.66 | 94.8615 | 120.905 | 4900.999
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 307.92 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 207.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 8708.97
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 648 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 601.5786 | 609.5041 | 612.2481 | 614.35 | 608.9 | 593.6 | 608.2 | 608.113 | 606.45 | 17550.8466
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 432 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 226.7271 | 226.5919 | 340.1872 | 302.3171 | 228 | 228 | 228 | 281.5818 | 449.8 | 11174.6774
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 216 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 233.8 | 252.65 | 243.15 | 236.5 | 197.25 | 223.7 | 216.75 | 225.65 | 113.35 | 7009.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 298.56 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 296.75 | 300.65 | 268.15 | 300.45 | 306.95 | 309.2 | 310.9 | 316.75 | 320.2 | 9371.01
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 568.465 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 589.8125 | 587.8024 | 588.7628 | 588.4 | 583.15 | 586.75 | 577.8443 | 489 | 505.35 | 17052.0514
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2662.695 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 2537.4925 | 2661.4438 | 2823.955 | 2799.0198 | 2645.495 | 2659.255 | 2640.3043 | 2539.536 | 2576.855 | 81663.4933
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 857089.212
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 627527.779
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 600190.147
[7 empty] | ELECTROPERU | 320475.075
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 308966.26
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 299015.5155
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 255978.54
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 229672.75
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 143291.15
[7 empty] | CELEPSA | 142743.66
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 133282.64
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 120371.03
[7 empty] | EGEMSA | 111024.13
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 86210.834
[7 empty] | SAN GABAN | 79948.51
[7 empty] | EGASA | 72079.86
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 67754.48
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 61303.56
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 60667.51
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 55867.02
[7 empty] | LA VIRGEN | 54403.78
[7 empty] | EGEJUNIN | 52485.1105
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 48531.1575
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 42026.59
[7 empty] | SINERSA | 32968.02
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25451.965
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21732.715
[7 empty] | TERMOSELVA | 20587.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20535.495
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 20102.74
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18030.3
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 15607.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 14572.29
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 14230.64
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 14180.06
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13466.281
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13400.94
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 13356.08
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 13343.86
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12412.78
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12411.51
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12327.475
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 11511.58
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 11093.85
[7 empty] | EGESUR | 10551.23
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7801
[7 empty] | PETRAMAS | 7200.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7175.52
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5087.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4854.504
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4773.085
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3977.88
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3949.3235
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3898.8505
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3694.748
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3264.7
[7 empty] | SHOUGESA | 3102.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2727.595
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2517.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2470.245
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2338.91
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2193.61
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2077.515
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2010.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1898.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1150.25
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 174.605
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 71.01
[7 empty] | KONDU SAC | 63.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 4.4

## G_AREAS
lunes, 30 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 409.52 | 82.1 | 0 | 35.6 | 3193.4 | 1766 | 0 | 314.2 | 729.5 | 0 | 0 | 0 | 527.22 | 5273.6 | 729.5 | 6530.32 | 00:30 | 4332.42 | 1848.1 | 0 | 349.8 | 6530.32 | 00:30 | 385.02 | 64.1 | 0 | 349.8 | 798.92
01:00 | 412.38 | 84.65 | 0 | 37.9 | 3243.2 | 1687.8 | 0 | 305.3 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 534.93 | 5236.3 | 734.7 | 6505.93 | 01:00 | 4390.28 | 1772.45 | 0 | 343.2 | 6505.93 | 01:00 | 385.78 | 66.35 | 0 | 343.2 | 795.33
01:30 | 407.92 | 83.23 | 0 | 36.3 | 3228.1 | 1643.7 | 0 | 300.9 | 723.2 | 0 | 0 | 0 | 527.45 | 5172.7 | 723.2 | 6423.35 | 01:30 | 4359.22 | 1726.93 | 0 | 337.2 | 6423.35 | 01:30 | 383.72 | 64.83 | 0 | 337.2 | 785.75
02:00 | 412.12 | 57.43 | 0 | 34.1 | 3222 | 1480.8 | 0 | 349.8 | 736.8 | 0 | 0 | 0 | 503.65 | 5052.6 | 736.8 | 6293.05 | 02:00 | 4370.92 | 1538.23 | 0 | 383.9 | 6293.05 | 02:00 | 384.32 | 66.03 | 0 | 383.9 | 834.25
02:30 | 409.98 | 38.94 | 0 | 38.4 | 3233.5 | 1422.5 | 0 | 429.2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 487.32 | 5085.2 | 728 | 6300.52 | 02:30 | 4371.48 | 1461.44 | 0 | 467.6 | 6300.52 | 02:30 | 383.38 | 65.04 | 0 | 467.6 | 916.02
03:00 | 410.72 | 37.67 | 0 | 38.9 | 3295.7 | 1311.3 | 0 | 474.4 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 487.29 | 5081.4 | 699.9 | 6268.59 | 03:00 | 4406.32 | 1348.97 | 0 | 513.3 | 6268.59 | 03:00 | 382.92 | 63.57 | 0 | 513.3 | 959.79
03:30 | 414.22 | 39.29 | 0 | 44.6 | 3316.1 | 1198 | 0 | 495.9 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 498.11 | 5010 | 721.2 | 6229.31 | 03:30 | 4451.52 | 1237.29 | 0 | 540.5 | 6229.31 | 03:30 | 384.32 | 65.49 | 0 | 540.5 | 990.31
04:00 | 406.48 | 39.25 | 0 | 48.7 | 3233 | 1220.6 | 0 | 531.1 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 494.43 | 4984.7 | 698.2 | 6177.33 | 04:00 | 4337.68 | 1259.85 | 0 | 579.8 | 6177.33 | 04:00 | 382.88 | 65.85 | 0 | 579.8 | 1028.53
04:30 | 409.22 | 38.85 | 0 | 47.7 | 3346.2 | 1334.4 | 0 | 486.1 | 711.5 | 0 | 0 | 0 | 495.77 | 5166.7 | 711.5 | 6373.97 | 04:30 | 4466.92 | 1373.25 | 0 | 533.8 | 6373.97 | 04:30 | 382.42 | 65.25 | 0 | 533.8 | 981.47
05:00 | 412.92 | 36.69 | 0 | 38.6 | 3366.1 | 1398.4 | 0 | 461.3 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 488.21 | 5225.8 | 715.4 | 6429.41 | 05:00 | 4494.42 | 1435.09 | 0 | 499.9 | 6429.41 | 05:00 | 383.22 | 63.09 | 0 | 499.9 | 946.21
05:30 | 404.68 | 37.77 | 0 | 44.7 | 3298.6 | 1527.5 | 0 | 421.2 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 487.15 | 5247.3 | 706.4 | 6440.85 | 05:30 | 4409.68 | 1565.27 | 0 | 465.9 | 6440.85 | 05:30 | 380.78 | 64.17 | 0 | 465.9 | 910.85
06:00 | 408.02 | 40.12 | 0 | 52.2 | 3343.1 | 1811.8 | 0 | 344.3 | 700.7 | 0 | 5.3 | 0 | 500.34 | 5499.2 | 706 | 6705.54 | 06:00 | 4451.82 | 1851.92 | 5.3 | 396.5 | 6705.54 | 06:00 | 383.52 | 66.52 | 5.3 | 396.5 | 851.84
06:30 | 417.12 | 35.66 | 0 | 41.7 | 3380.9 | 1851.5 | 0 | 307.2 | 753.7 | 0 | 64.07 | 0 | 494.48 | 5539.6 | 817.77 | 6851.85 | 06:30 | 4551.72 | 1887.16 | 64.07 | 348.9 | 6851.85 | 06:30 | 385.22 | 62.36 | 64.07 | 348.9 | 860.55
07:00 | 411.88 | 37.57 | 0 | 43.4 | 3332.6 | 1801.1 | 0.1 | 272.7 | 736 | 0 | 219.16 | 0 | 492.85 | 5406.5 | 955.16 | 6854.51 | 07:00 | 4480.48 | 1838.67 | 219.26 | 316.1 | 6854.51 | 07:00 | 384.58 | 64.17 | 219.26 | 316.1 | 984.11
07:30 | 403.62 | 37.64 | 0.1 | 33.2 | 3139 | 1928.3 | 0.3 | 277.5 | 688.9 | 0 | 536.91 | 0 | 474.56 | 5345.1 | 1225.81 | 7045.47 | 07:30 | 4231.52 | 1965.94 | 537.31 | 310.7 | 7045.47 | 07:30 | 382.92 | 64.24 | 537.31 | 310.7 | 1295.17
08:00 | 416.72 | 41.21 | 0.1 | 34.1 | 3296.5 | 1789.6 | 0.2 | 243.1 | 723.1 | 0 | 567.81 | 0 | 492.13 | 5329.4 | 1290.91 | 7112.44 | 08:00 | 4436.32 | 1830.81 | 568.11 | 277.2 | 7112.44 | 08:00 | 384.52 | 67.61 | 568.11 | 277.2 | 1297.44
08:30 | 409.78 | 40.97 | 0.2 | 39.9 | 3402.1 | 1887.9 | 0.8 | 262.4 | 699.2 | 0 | 788.17 | 0 | 490.85 | 5553.2 | 1487.37 | 7531.42 | 08:30 | 4511.08 | 1928.87 | 789.17 | 302.3 | 7531.42 | 08:30 | 385.38 | 67.37 | 789.17 | 302.3 | 1544.22
09:00 | 411.76 | 41.42 | 0.2 | 50.9 | 3326.7 | 1988.9 | 1.2 | 242.9 | 708.3 | 0 | 908.31 | 0 | 504.28 | 5559.7 | 1616.61 | 7680.59 | 09:00 | 4446.76 | 2030.32 | 909.71 | 293.8 | 7680.59 | 09:00 | 383.76 | 68.02 | 909.71 | 293.8 | 1655.29
09:30 | 379.32 | 36.83 | 0.3 | 49.1 | 3365.1 | 2026.8 | 1.3 | 307.4 | 701.4 | 0 | 950.09 | 0 | 465.55 | 5700.6 | 1651.49 | 7817.64 | 09:30 | 4445.82 | 2063.63 | 951.69 | 356.5 | 7817.64 | 09:30 | 385.12 | 62.83 | 951.69 | 356.5 | 1756.14
10:00 | 381.12 | 38.12 | 0.3 | 51.5 | 3407.9 | 2054.5 | 1.5 | 333.9 | 709.1 | 0 | 954.91 | 0 | 471.04 | 5797.8 | 1664.01 | 7932.85 | 10:00 | 4498.12 | 2092.62 | 956.71 | 385.4 | 7932.85 | 10:00 | 386.22 | 63.62 | 956.71 | 385.4 | 1791.95
10:30 | 402.62 | 40.37 | 0.3 | 53.2 | 3398.2 | 2100.6 | 1.5 | 369.2 | 696.8 | 0 | 968.02 | 0 | 496.49 | 5869.5 | 1664.82 | 8030.81 | 10:30 | 4497.62 | 2140.97 | 969.82 | 422.4 | 8030.81 | 10:30 | 387.12 | 66.87 | 969.82 | 422.4 | 1846.21
11:00 | 425.48 | 81.84 | 0.5 | 54.4 | 3431.4 | 2172.8 | 1.6 | 390.2 | 700.1 | 0 | 975.25 | 0 | 562.22 | 5996 | 1675.35 | 8233.57 | 11:00 | 4556.98 | 2254.64 | 977.35 | 444.6 | 8233.57 | 11:00 | 387.68 | 67.24 | 977.35 | 444.6 | 1876.87
11:30 | 426.14 | 81.27 | 0.2 | 58.8 | 3429.5 | 2183.8 | 1.6 | 453.6 | 700.8 | 0 | 985.69 | 0 | 566.41 | 6068.5 | 1686.49 | 8321.4 | 11:30 | 4556.44 | 2265.07 | 987.49 | 512.4 | 8321.4 | 11:30 | 388.54 | 65.47 | 987.49 | 512.4 | 1953.9
12:00 | 423.74 | 81.64 | 0.2 | 66.4 | 3381 | 2038.5 | 1.6 | 559.1 | 709.9 | 0 | 986.46 | 0 | 571.98 | 5980.2 | 1696.36 | 8248.54 | 12:00 | 4514.64 | 2120.14 | 988.26 | 625.5 | 8248.54 | 12:00 | 387.44 | 65.04 | 988.26 | 625.5 | 2066.24
12:30 | 437.6 | 79.08 | 0.2 | 73.5 | 3361.8 | 1997.8 | 1.3 | 575.4 | 706.8 | 0 | 966.98 | 0 | 590.38 | 5936.3 | 1673.78 | 8200.46 | 12:30 | 4506.2 | 2076.88 | 968.48 | 648.9 | 8200.46 | 12:30 | 388.2 | 62.88 | 968.48 | 648.9 | 2068.46
13:00 | 435.46 | 80.47 | 0.1 | 70.2 | 3273.7 | 1874.4 | 1 | 606.9 | 710.5 | 0 | 989.8 | 0 | 586.23 | 5756 | 1700.3 | 8042.53 | 13:00 | 4419.66 | 1954.87 | 990.9 | 677.1 | 8042.53 | 13:00 | 386.76 | 63.47 | 990.9 | 677.1 | 2118.23
13:30 | 441.9 | 83.24 | 0.1 | 76.4 | 3355.7 | 1865.8 | 1.1 | 642.9 | 724.1 | 0 | 919.14 | 0 | 601.64 | 5865.5 | 1643.24 | 8110.38 | 13:30 | 4521.7 | 1949.04 | 920.34 | 719.3 | 8110.38 | 13:30 | 388.3 | 66.14 | 920.34 | 719.3 | 2094.08
14:00 | 437.96 | 83.37 | 0.1 | 79.1 | 3374.5 | 1947.6 | 1 | 658.8 | 715.7 | 0 | 898.04 | 0 | 600.53 | 5981.9 | 1613.74 | 8196.17 | 14:00 | 4528.16 | 2030.97 | 899.14 | 737.9 | 8196.17 | 14:00 | 388.46 | 65.77 | 899.14 | 737.9 | 2091.27
14:30 | 442.66 | 83.46 | 0.1 | 72.9 | 3403.5 | 2018.9 | 1.1 | 665.6 | 710.8 | 0 | 881.43 | 0 | 599.12 | 6089.1 | 1592.23 | 8280.45 | 14:30 | 4556.96 | 2102.36 | 882.63 | 738.5 | 8280.45 | 14:30 | 382.76 | 65.96 | 882.63 | 738.5 | 2069.85
15:00 | 453.76 | 85.55 | 0.1 | 63.8 | 3357.2 | 2361.1 | 0.8 | 658.3 | 839.5 | 0 | 429.55 | 0 | 603.21 | 6377.4 | 1269.05 | 8249.66 | 15:00 | 4650.46 | 2446.65 | 430.45 | 722.1 | 8249.66 | 15:00 | 379.06 | 68.15 | 430.45 | 722.1 | 1599.76
15:30 | 439.06 | 82.22 | 0.1 | 60.9 | 3208.8 | 2600.9 | 0.9 | 717 | 798.4 | 16.4 | 491.52 | 0 | 582.28 | 6527.6 | 1306.32 | 8416.2 | 15:30 | 4446.26 | 2699.52 | 492.52 | 777.9 | 8416.2 | 15:30 | 375.76 | 65.72 | 492.52 | 777.9 | 1711.9
16:00 | 444.62 | 80.35 | 0.1 | 48.2 | 3201.7 | 2620.9 | 0.8 | 723.2 | 736.3 | 4.5 | 471.05 | 0 | 573.27 | 6546.6 | 1211.85 | 8331.72 | 16:00 | 4382.62 | 2705.75 | 471.95 | 771.4 | 8331.72 | 16:00 | 376.12 | 65.85 | 471.95 | 771.4 | 1685.32
16:30 | 444.18 | 82.67 | 0.1 | 36.7 | 3244.9 | 2734.7 | 0.6 | 718.2 | 745.8 | 0 | 367.13 | 0 | 563.65 | 6698.4 | 1112.93 | 8374.98 | 16:30 | 4434.88 | 2817.37 | 367.83 | 754.9 | 8374.98 | 16:30 | 375.88 | 68.97 | 367.83 | 754.9 | 1567.58
17:00 | 442.16 | 84.13 | 0 | 28.6 | 3362.3 | 2734.5 | 0.6 | 713.5 | 740.9 | 0 | 177.24 | 0 | 554.89 | 6810.9 | 918.14 | 8283.93 | 17:00 | 4545.36 | 2818.63 | 177.84 | 742.1 | 8283.93 | 17:00 | 376.66 | 70.73 | 177.84 | 742.1 | 1367.33
17:30 | 445.5 | 84.35 | 0 | 27.8 | 3424.1 | 2665.4 | 0.2 | 703.4 | 747.9 | 0 | 33.66 | 0 | 557.65 | 6793.1 | 781.56 | 8132.31 | 17:30 | 4617.5 | 2749.75 | 33.86 | 731.2 | 8132.31 | 17:30 | 377.5 | 70.35 | 33.86 | 731.2 | 1212.91
18:00 | 443.24 | 83.6 | 0 | 28.6 | 3372.6 | 2538.3 | 0.1 | 666.8 | 745.1 | 0 | 0.2 | 0 | 555.44 | 6577.8 | 745.3 | 7878.54 | 18:00 | 4560.94 | 2621.9 | 0.3 | 695.4 | 7878.54 | 18:00 | 375.44 | 68.1 | 0.3 | 695.4 | 1139.24
18:30 | 442.04 | 83.08 | 0 | 24.9 | 3448.7 | 2678.7 | 0 | 611.1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 550.02 | 6738.5 | 737 | 8025.52 | 18:30 | 4627.74 | 2761.78 | 0 | 636 | 8025.52 | 18:30 | 376.04 | 68.98 | 0 | 636 | 1081.02
19:00 | 442.28 | 85.08 | 0 | 29.4 | 3424.1 | 2715.3 | 0 | 600.1 | 790.3 | 0 | 0 | 0 | 556.76 | 6739.5 | 790.3 | 8086.56 | 19:00 | 4656.68 | 2800.38 | 0 | 629.5 | 8086.56 | 19:00 | 376.08 | 69.08 | 0 | 629.5 | 1074.66
19:30 | 442.32 | 83.31 | 0 | 25.6 | 3439.4 | 2708.5 | 0 | 606.4 | 793.1 | 0 | 0 | 0 | 551.23 | 6754.3 | 793.1 | 8098.63 | 19:30 | 4674.82 | 2791.81 | 0 | 632 | 8098.63 | 19:30 | 375.92 | 67.71 | 0 | 632 | 1075.63
20:00 | 446.52 | 86.08 | 0 | 24.8 | 3466.3 | 2684 | 0 | 567.5 | 790.8 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 6717.8 | 790.8 | 8066 | 20:00 | 4703.62 | 2770.08 | 0 | 592.3 | 8066 | 20:00 | 376.22 | 69.08 | 0 | 592.3 | 1037.6
20:30 | 446.82 | 85.76 | 0 | 22.7 | 3464.8 | 2675.5 | 0 | 477.1 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 555.28 | 6617.4 | 794.2 | 7966.88 | 20:30 | 4705.82 | 2761.26 | 0 | 499.8 | 7966.88 | 20:30 | 381.52 | 69.76 | 0 | 499.8 | 951.08
21:00 | 446.22 | 86.02 | 0 | 23.3 | 3484.4 | 2687.2 | 0 | 425.7 | 788.1 | 0 | 0 | 0 | 555.54 | 6597.3 | 788.1 | 7940.94 | 21:00 | 4718.72 | 2773.22 | 0 | 449 | 7940.94 | 21:00 | 386.82 | 69.92 | 0 | 449 | 905.74
21:30 | 443.42 | 84.84 | 0 | 27.9 | 3488.8 | 2594.8 | 0 | 423.4 | 789.4 | 0 | 0 | 0 | 556.16 | 6507 | 789.4 | 7852.56 | 21:30 | 4721.62 | 2679.64 | 0 | 451.3 | 7852.56 | 21:30 | 384.82 | 68.84 | 0 | 451.3 | 904.96
22:00 | 445.12 | 85.69 | 0 | 26.5 | 3475.4 | 2627 | 0 | 408 | 789.1 | 0 | 0 | 0 | 557.31 | 6510.4 | 789.1 | 7856.81 | 22:00 | 4709.62 | 2712.69 | 0 | 434.5 | 7856.81 | 22:00 | 387.12 | 70.29 | 0 | 434.5 | 891.91
22:30 | 445.96 | 86.27 | 0 | 27.6 | 3467.7 | 2650.1 | 0 | 392 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 559.83 | 6509.8 | 744.8 | 7814.43 | 22:30 | 4658.46 | 2736.37 | 0 | 419.6 | 7814.43 | 22:30 | 386.56 | 70.57 | 0 | 419.6 | 876.73
23:00 | 441.82 | 85.36 | 0 | 26.2 | 3356.6 | 2379.3 | 0 | 377.3 | 732 | 0 | 0 | 0 | 553.38 | 6113.2 | 732 | 7398.58 | 23:00 | 4530.42 | 2464.66 | 0 | 403.5 | 7398.58 | 23:00 | 386.02 | 69.16 | 0 | 403.5 | 858.68
23:30 | 449.22 | 85.31 | 0 | 23.3 | 3298.9 | 2353.5 | 0 | 345.4 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 557.83 | 5997.8 | 759.6 | 7315.23 | 23:30 | 4507.72 | 2438.81 | 0 | 368.7 | 7315.23 | 23:30 | 387.62 | 69.61 | 0 | 368.7 | 825.93
00:00 | 454.48 | 88.09 | 0 | 21.5 | 3076.8 | 2380.6 | 0 | 285.8 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 564.07 | 5743.2 | 770.4 | 7077.67 | 00:00 | 4301.68 | 2468.69 | 0 | 307.3 | 7077.67 | 00:00 | 388.58 | 71.09 | 0 | 307.3 | 766.97
TOTAL MWh | 10240.9 | 1613.955 | 1.7 | 1022.35 | 80221.3 | 50360.95 | 10.6 | 11251.35 | 17666.7 | 10.45 | 7767.945 | 0 | 12878.905 | 141844.2 | 25445.095 | 180168.2 | TOTAL MWh | 108128.9 | 51985.355 | 7780.245 | 12273.7 | 180168.2 | TOTAL MWh | 9197.5 | 1600.655 | 7780.245 | 12273.7 | 30852.1

## HOP
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | None
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 01:33:30 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 01:33:30 | 30/03/2026 01:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 06:42:00 | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 06:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 10:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 14:58:00 | 30/03/2026 15:47:00 | 30/03/2026 14:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 15:47:00 | 30/03/2026 16:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 16:13:00 | 30/03/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 17:42:00 | 30/03/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 18:24:00 | 30/03/2026 23:00:00 |  | 30/03/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:06:00 |  | 30/03/2026 01:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2026 10:45:00 | 31/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 10:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2026 00:23:00 | 30/03/2026 07:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2026 06:47:00 | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 06:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 07:25:00 | 30/03/2026 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 09:56 h se estabilizó.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 13:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 09:56 h inicia proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 10:57:00 | 30/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 12:35:00 | 30/03/2026 13:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 30/03/2026 13:46:00 | 30/03/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 30/03/2026 14:39:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 15:28:00 | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 15:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 17:04:00 | 30/03/2026 19:56:00 |  | 30/03/2026 19:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 15:18:00 | 30/03/2026 15:35:00 | 30/03/2026 14:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 15:35:00 | 30/03/2026 16:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 17:13:00 | 30/03/2026 18:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 18:26:00 | 30/03/2026 19:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 19:03:00 | 30/03/2026 21:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 21:41:00 | 30/03/2026 22:59:00 |  | 30/03/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 03:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 03:01:00 | 30/03/2026 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 05:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 30/03/2026 15:05:00 | 30/03/2026 15:29:00 | 30/03/2026 15:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 30/03/2026 15:29:00 | 30/03/2026 16:14:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/03/2026 15:09:00 | 30/03/2026 15:25:00 | 30/03/2026 15:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/03/2026 15:25:00 | 30/03/2026 16:11:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 02:55:00 | 30/03/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 05:21:00 | 30/03/2026 07:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 07:39:00 | 30/03/2026 08:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 08:19:00 | 30/03/2026 09:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:23 h S/C subir a 640 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 09:03:00 | 30/03/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 10:03:00 | 30/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 12:35:00 | 30/03/2026 14:53:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 14:53:00 | 30/03/2026 15:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 15:48:00 | 30/03/2026 16:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 16:12:00 | 30/03/2026 17:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 17:43:00 | 30/03/2026 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 18:22:00 | 30/03/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 23:04:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 02:55:00 | 30/03/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 05:21:00 | 30/03/2026 07:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 07:40:00 | 30/03/2026 08:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 08:19:00 | 30/03/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 12:37:00 | 30/03/2026 14:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 14:53:00 | 30/03/2026 15:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 15:48:00 | 30/03/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 16:12:00 | 30/03/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:43h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 18:22:00 | 30/03/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 23:04:00 | 30/03/2026 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 23:34:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/03/2026 15:19:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/03/2026 15:21:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 21:27:00 |  | 30/03/2026 21:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 21:27:00 |  | 30/03/2026 21:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 15:17:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 20:56:00 |  | 30/03/2026 20:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2026 00:04:00 | 30/03/2026 00:41:00 |  | 30/03/2026 00:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 08:20:00 |  | 30/03/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 15:42:00 | 31/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 15:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | None
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | None
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 30/03/2026 02:26:00 | 30/03/2026 06:33:00 | 30/03/2026 01:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 06:33:00 | 30/03/2026 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 13:07:00 | 30/03/2026 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 14:28:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:25:00 |  | 30/03/2026 00:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/03/2026 15:17:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 15:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 30 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 14 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 30/03/2026 11:00 | 31/03/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA PRINCIPAL | 1 | P | F/S | N | CORR. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 01:42 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos toma > 6.2 gr/lt y 75 m3/seg | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 30/03/2026 07:04 | 30/03/2026 14:31 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 2.33 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 30/03/2026 07:16 | 30/03/2026 14:35 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 2.33 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Inspección de turbocompresor lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 09:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA. | 100 | P | F/S | N | CORR. | 1 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 30/03/2026 08:54 | 30/03/2026 16:24 | A5.1 mantenimiento preventivo anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | Mantenimiento Eléctrico de la Central Solar | 0.55 | P | F/S | N | PREV. | 23437 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 10:11 | Limpieza de intercambiador en época de avenida Inspección de equipos de turbina y PND de rodete Mantenimiento de anillo colector | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | CAMBIO DE INTRODUCTOR DE TURBINA | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 30/03/2026 00:00 | 30/03/2026 07:41 | TRIP CON 66 MW POR ALTA TEMPERATURA COBRE TRANSFORMADOR - fase "U", causa en investigación. | 66 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 30/03/2026 14:58 | 30/03/2026 16:34 | TRIP falla interna, causa en investigación | 205.6 | F | F/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS POST-MANTENIMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/03/2026 09:00 | 30/03/2026 16:03 | TH-09 y TH-22 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 5.45 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/03/2026 20:10 | 31/03/2026 00:00 | TH28 alarma Gearoilpump/blower superheated | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/03/2026 08:20 | 30/03/2026 15:42 | MANTENIMIENTO DE 61750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 30/03/2026 00:00 | 31/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24 | R | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
30/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 30 de Marzo del 2026 / SEM N° 13 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 30 de Marzo del 2026 / SEM N° 13 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6641.32 | [17 empty] | MIN | 3968.6426 | 1439.2578 | 1439.2578 | [7 empty] | 6530.32 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3968.6426 | 3931.3094 | 303.8839
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6617.03 | [17 empty] | MIN | 3892.8603 | 1363.4755 | 1363.4755 | [7 empty] | 6505.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3892.8603 | 3855.5271 | 281.0385
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6534.25 | [17 empty] | MIN | 3892.8603 | 1363.4755 | 1363.4755 | [7 empty] | 6423.35 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3892.8603 | 3855.5271 | 281.0385
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6403.85 | [17 empty] | MIN | 4119.2974 | 1589.9126 | 1589.9126 | [7 empty] | 6293.05 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4119.2974 | 4081.9642 | 303.8839
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6411.02 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6300.52 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6379.19 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6268.59 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6339.61 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6229.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6287.43 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6177.33 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6483.57 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6373.97 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6538.81 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6429.41 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6549.95 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6440.85 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6813.94 | [17 empty] | MIN | 3964.069 | 1434.6842 | 1434.6842 | [7 empty] | 6705.54 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3964.069 | 3926.7358 | 303.8839
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 648.1905 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6959.85 | [17 empty] | MIN | 4155.2652 | 1625.8804 | 1625.8804 | [7 empty] | 6851.85 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 4155.2652 | 4117.932 | 303.8839
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 445.4684 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6964.36 | [17 empty] | MIN | 3813.7338 | 1284.3491 | 1284.3491 | [7 empty] | 6854.51 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3813.7338 | 3776.4006 | 303.8839
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7149.34 | [17 empty] | MIN | 3621.7078 | 1092.3231 | 1092.3231 | [7 empty] | 7045.47 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3621.7078 | 3584.3747 | 303.8839
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7216.2 | [17 empty] | MED | 3621.7078 | 1092.3231 | 1092.3231 | [7 empty] | 7112.44 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3621.7078 | 3584.3747 | 303.8839
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7635.88 | [17 empty] | MED | 3643.2859 | 1113.9011 | 1113.9011 | [7 empty] | 7531.42 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.2859 | 3605.9527 | 305.3436
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7785.16 | [17 empty] | MED | 3643.2859 | 1113.9011 | 1113.9011 | [7 empty] | 7680.59 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.2859 | 3605.9527 | 305.3436
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7921.61 | [17 empty] | MED | 3643.2859 | 1113.9011 | 1113.9011 | [7 empty] | 7817.64 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.2859 | 3605.9527 | 305.3436
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8035.72 | [17 empty] | MED | 3643.2859 | 1113.9011 | 1113.9011 | [7 empty] | 7932.85 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.2859 | 3605.9527 | 305.3436
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8132.39 | [17 empty] | MED | 3643.2859 | 1113.9011 | 1113.9011 | [7 empty] | 8030.81 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3643.2859 | 3605.9527 | 305.3436
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8335.05 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8233.57 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8420.21 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8321.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8345.92 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8248.54 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8297.76 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8200.46 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8146.09 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8042.53 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8214.24 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8110.38 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8299.93 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8196.17 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8384.05 | [17 empty] | MED | 3614.0036 | 1084.6188 | 1084.6188 | [7 empty] | 8280.45 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3614.0036 | 3576.6704 | 305.3436
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.4743 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8353.71 | [17 empty] | MED | 3608.262 | 1078.8772 | 1078.8772 | [7 empty] | 8249.66 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3608.262 | 3570.9288 | 305.3436
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8524.27 | [17 empty] | MED | 2848.7812 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8416.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2848.7812 | 2811.4481 | 305.3436
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8436.35 | [17 empty] | MED | 2848.7812 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8331.72 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2848.7812 | 2811.4481 | 303.8839
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8479.63 | [17 empty] | MED | 2848.7812 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8374.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2848.7812 | 2811.4481 | 303.8839
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8388.81 | [17 empty] | MED | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8283.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8237.09 | [17 empty] | MED | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8132.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7985.21 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 7878.54 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8137.19 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8025.52 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8198.64 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8086.56 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8210.1 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8098.63 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8177.17 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 8066 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8077.95 | [17 empty] | MAX | 2910.2508 | 380.866 | 380.866 | [7 empty] | 7966.88 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2910.2508 | 2872.9176 | 303.8839
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8051.81 | [17 empty] | MAX | 3163.6932 | 634.3084 | 634.3084 | [7 empty] | 7940.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.6932 | 3126.36 | 303.8839
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7964.53 | [17 empty] | MAX | 3163.6932 | 634.3084 | 634.3084 | [7 empty] | 7852.56 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.6932 | 3126.36 | 303.8839
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7969.47 | [17 empty] | MAX | 3163.6932 | 634.3084 | 634.3084 | [7 empty] | 7856.81 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.6932 | 3126.36 | 303.8839
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7927.09 | [17 empty] | MAX | 3163.6932 | 634.3084 | 634.3084 | [7 empty] | 7814.43 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3163.6932 | 3126.36 | 303.8839
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7511.04 | [17 empty] | MIN | 3127.4117 | 598.0269 | 598.0269 | [7 empty] | 7398.58 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3127.4117 | 3090.0785 | 303.8839
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7427.09 | [17 empty] | MIN | 3138.9659 | 609.5811 | 609.5811 | [7 empty] | 7315.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3138.9659 | 3101.6327 | 303.8839
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  |  |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7189.23 | [17 empty] | MIN | 3255.2044 | 725.8197 | 725.8197 | [7 empty] | 7077.67 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3255.2044 | 3217.8712 | 303.8839
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 922.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 167.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 116.445 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350.5608 | 0 | 1984.8151 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 391.8562 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 786.2776 | 805.6518 | 0 | 0 | 5132.7261 | 1720.7659 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1184.8864 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5237140.02 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 30 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 17.9 | 38 | 102 | 105.7781 | 38.6 | 120 | 72 | 248 | 13.36 | 0 | 18.8 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 267.45 | 778.23 | 541.96 | 379.451 | 15.69 | 1.64 | 70.789 | 55.07 | -- | -- | 337.33 | 1144.66 | 114.006 | 64.393 | 33.816 | 0.2 | 16.98 | 26 | 8.3482 | 26.017 | 25.9 | 80.87 | 81.15 | 75.243 | -- | 158.7925 | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.603 | 17.458
00:30 | 17.9 | 38 | 102 | 105.7781 | 38.6 | 120 | 72 | 248 | 13.36 | 0 | 18.8 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 267.45 | 778.23 | 541.96 | 379.451 | 15.69 | 1.64 | 70.789 | 55.07 | -- | -- | 337.33 | 1144.66 | 114.006 | 64.393 | 33.816 | 0.2 | 16.98 | 26 | 8.3482 | 26.017 | 25.9 | 80.87 | 81.15 | 75.243 | -- | 158.7925 | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.603 | 17.458
01:00 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7171 | 36 | 120 | 72 | 248 | 13.27 | 0 | 11.8 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 268.86 | 772.16 | 535.89 | 358.297 | 15.55 | 1.64 | 71.646 | 50.01 | -- | -- | 350.36 | 1157.692 | 115.534 | 64.097 | 35.83 | 0 | 16.98 | 26 | 8.5321 | 26.017 | 25.5 | 81.85 | 82.13 | 75.243 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.605 | 16.8
01:30 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7171 | 36 | 120 | 72 | 248 | 13.27 | 0 | 11.8 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 268.86 | 772.16 | 535.89 | 358.297 | 15.55 | 1.64 | 71.646 | 50.01 | -- | -- | 350.36 | 1157.692 | 115.534 | 64.097 | 35.83 | 0 | 16.98 | 26 | 8.5321 | 26.017 | 25.5 | 81.85 | 82.13 | 75.243 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.605 | 16.8
02:00 | 17.9 | 38 | 102 | 107.3024 | 38.6 | 120 | 71.4 | 246 | 13.31 | 0 | 11.77 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 263.21 | 766.12 | 529.85 | 362.684 | 15.62 | 1.64 | 63.046 | 49.92 | -- | -- | 376.4 | 1183.729 | 115.534 | 64.328 | 38.46 | 0 | 16.98 | 26 | 8.5588 | 26.017 | 25.2 | 85.86 | 86.15 | 75.243 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.887 | 16.449
02:30 | 17.9 | 38 | 102 | 107.3024 | 38.6 | 120 | 71.4 | 246 | 13.31 | 0 | 11.77 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 263.21 | 766.12 | 529.85 | 362.684 | 15.62 | 1.64 | 63.046 | 49.92 | -- | -- | 376.4 | 1183.729 | 115.534 | 64.328 | 38.46 | 0 | 16.98 | 26 | 8.5588 | 26.017 | 25.2 | 85.86 | 86.15 | 75.243 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.887 | 16.449
03:00 | 17.9 | 38 | 102 | 109.6611 | 32.9 | 120 | 71.4 | 240 | 13.24 | 0 | 8.39 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 263.21 | 763.11 | 526.84 | 365.87 | 15.5 | 1.64 | 58.503 | 37.86 | -- | -- | 346.25 | 1153.578 | 117.078 | 63.249 | 38.139 | 0 | 16.98 | 25 | 8.4559 | 26.017 | 25 | 87.83 | 88.12 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.927 | 15.978
03:30 | 17.9 | 38 | 102 | 109.6611 | 32.9 | 120 | 71.4 | 240 | 13.24 | 0 | 8.39 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 263.21 | 763.11 | 526.84 | 365.87 | 15.5 | 1.64 | 58.503 | 37.86 | -- | -- | 346.25 | 1153.578 | 117.078 | 63.249 | 38.139 | 0 | 16.98 | 25 | 8.4559 | 26.017 | 25 | 87.83 | 88.12 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.927 | 15.978
04:00 | 17.9 | 38 | 102 | 107.8878 | 36.9 | 120 | 71.4 | 232 | 13.31 | 0 | 8.23 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 260.41 | 757.11 | 520.84 | 358.484 | 15.58 | 1.64 | 60.036 | 38.15 | -- | -- | 336.15 | 1143.479 | 120.211 | 64.771 | 38.443 | 0 | 16.98 | 25 | 8.513 | 26.017 | 25 | 89.27 | 89.56 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.519 | 15.421
04:30 | 17.9 | 38 | 102 | 107.8878 | 36.9 | 120 | 71.4 | 232 | 13.31 | 0 | 8.23 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 260.41 | 757.11 | 520.84 | 358.484 | 15.58 | 1.64 | 60.036 | 38.15 | -- | -- | 336.15 | 1143.479 | 120.211 | 64.771 | 38.443 | 0 | 16.98 | 25 | 8.513 | 26.017 | 25 | 89.27 | 89.56 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.519 | 15.421
05:00 | 17.9 | 38 | 102 | 104.3123 | 38.4 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 8.46 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 259.01 | 751.14 | 514.87 | 369.243 | 15.54 | 1.64 | 60.638 | 38.48 | -- | -- | 304.06 | 1111.388 | 118.637 | 63.81 | 38.235 | 0 | 16.98 | 25 | 8.5453 | 26.017 | 25 | 90.45 | 90.74 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.92 | 15.111
05:30 | 17.9 | 38 | 102 | 104.3123 | 38.4 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 8.46 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 259.01 | 751.14 | 514.87 | 369.243 | 15.54 | 1.64 | 60.638 | 38.48 | -- | -- | 304.06 | 1111.388 | 118.637 | 63.81 | 38.235 | 0 | 16.98 | 25 | 8.5453 | 26.017 | 25 | 90.45 | 90.74 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.92 | 15.111
06:00 | 17.9 | 38 | 102 | 102.2859 | 39.6 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 8.39 | 1.07 | 341.86 | 2.703 | 236.27 | 259.01 | 739.28 | 503.01 | 376.655 | 15.45 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 308.51 | 1115.843 | 118.539 | 64.317 | 37.973 | 0.6 | 16.98 | 25 | 8.4594 | 26.017 | 24.8 | 92.36 | 92.65 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.258 | 15.186
06:30 | 17.9 | 38 | 102 | 102.2859 | 39.6 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 8.39 | 1.07 | 341.86 | 2.703 | 236.27 | 259.01 | 739.28 | 503.01 | 376.655 | 15.45 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 308.51 | 1115.843 | 118.539 | 64.317 | 37.973 | 0.6 | 16.98 | 25 | 8.4594 | 26.017 | 24.8 | 92.36 | 92.65 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.258 | 15.186
07:00 | 17.9 | 38 | 102 | 99.562 | 39.8 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 12.99 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 261.81 | 727.54 | 491.27 | 381.886 | 15.41 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 306.27 | 1113.913 | 118.539 | 64.678 | 37.926 | 0 | 16.98 | 25 | 8.7231 | 26.017 | 24.4 | 88.27 | 88.56 | 78.403 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.153 | 14.763
07:30 | 17.9 | 38 | 102 | 99.562 | 39.8 | 120 | 71.4 | 222 | 13.28 | 0 | 12.99 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 261.81 | 727.54 | 491.27 | 381.886 | 15.41 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 306.27 | 1113.913 | 118.539 | 64.678 | 37.926 | 0 | 16.98 | 25 | 8.7231 | 26.017 | 24.4 | 88.27 | 88.56 | 78.403 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.153 | 14.763
08:00 | 17.9 | 38 | 102 | 114.9687 | 29.9 | 120 | 71.4 | 230 | 13.25 | 0 | 8.95 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 266.03 | 718.8 | 482.53 | 387.71 | 15.56 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 302.93 | 1110.57 | 116.98 | 63.858 | 37.835 | 0 | 16.98 | 25 | 9.0359 | 26.017 | 24.2 | 83.35 | 83.64 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.549 | 14.69
08:30 | 17.9 | 38 | 102 | 114.9687 | 29.9 | 120 | 71.4 | 230 | 13.25 | 0 | 8.95 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 266.03 | 718.8 | 482.53 | 387.71 | 15.56 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 302.93 | 1110.57 | 116.98 | 63.858 | 37.835 | 0 | 16.98 | 25 | 9.0359 | 26.017 | 24.2 | 83.35 | 83.64 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.549 | 14.69
09:00 | 17.9 | 38 | 102 | 113.3119 | 33 | 120 | 71.4 | 230 | 13.25 | 0 | 8.31 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 266.03 | 715.9 | 479.63 | 391.601 | 15.3 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 281.91 | 1089.546 | 115.436 | 64.479 | 37.827 | 0 | 16.98 | 25 | 9.3186 | 26.017 | 24.2 | 77.14 | 77.43 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.228 | 14.607
09:30 | 17.9 | 38 | 102 | 113.3119 | 33 | 120 | 71.4 | 230 | 13.25 | 0 | 8.31 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 266.03 | 715.9 | 479.63 | 391.601 | 15.3 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 281.91 | 1089.546 | 115.436 | 64.479 | 37.827 | 0 | 16.98 | 25 | 9.3186 | 26.017 | 24.2 | 77.14 | 77.43 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.228 | 14.607
10:00 | 17.9 | 38 | 102 | 107.9188 | 33.4 | 120 | 69.3 | 226 | 13.26 | 0 | 8.53 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 264.62 | 713.01 | 476.74 | 389.245 | 15 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 277.27 | 1113.866 | 115.436 | 64.299 | 37.911 | 0 | 16.98 | 25 | 8.9214 | 26.017 | 24.2 | 70.87 | 71.16 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.853 | 14.477
10:30 | 17.9 | 38 | 102 | 107.9188 | 33.4 | 120 | 69.3 | 226 | 13.26 | 0 | 8.53 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 264.62 | 713.01 | 476.74 | 389.245 | 15 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 277.27 | 1113.866 | 115.436 | 64.299 | 37.911 | 0 | 16.98 | 25 | 8.9214 | 26.017 | 24.2 | 70.87 | 71.16 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.853 | 14.477
11:00 | 17.9 | 38 | 102 | 96.1882 | 39.8 | 120 | 69.3 | 215 | 13.26 | 0 | 8.54 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 267.45 | 713.01 | 476.74 | 384.117 | 14.47 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 283.56 | 1125.15 | 113.907 | 63.931 | 36.972 | 0 | 16.98 | 25 | 9.1553 | 26.017 | 24.2 | 66.08 | 66.37 | 78.403 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.736 | 14.514
11:30 | 17.9 | 38 | 102 | 96.1882 | 39.8 | 120 | 69.3 | 215 | 13.26 | 0 | 8.54 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 267.45 | 713.01 | 476.74 | 384.117 | 14.47 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 283.56 | 1125.15 | 113.907 | 63.931 | 36.972 | 0 | 16.98 | 25 | 9.1553 | 26.017 | 24.2 | 66.08 | 66.37 | 78.403 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.736 | 14.514
12:00 | 17.9 | 38 | 102 | 96.8809 | 39.1 | 120 | 71.4 | 217 | 13.23 | 0 | 8.37 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 704.37 | 468.1 | 384.263 | 14.32 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 274.6 | 1116.194 | 113.811 | 63.498 | 32.666 | 0 | 16.98 | 25 | 8.9521 | 26.017 | 24.5 | 63.45 | 63.74 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.994 | 14.597
12:30 | 17.9 | 38 | 102 | 96.8809 | 39.1 | 120 | 71.4 | 217 | 13.23 | 0 | 8.37 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 704.37 | 468.1 | 384.263 | 14.32 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 274.6 | 1116.194 | 113.811 | 63.498 | 32.666 | 0 | 16.98 | 25 | 8.9521 | 26.017 | 24.5 | 63.45 | 63.74 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.994 | 14.597
13:00 | 17.9 | 38 | 102 | 107.0082 | 30.9 | 120 | 71.4 | 218 | 13.22 | 0 | 11.32 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 276 | 698.65 | 462.38 | 390.549 | 13.87 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 255.66 | 1103.121 | 112.297 | 64.086 | 31.999 | 0 | 16.98 | 25 | 8.5442 | 26.017 | 24.5 | 67.5 | 67.79 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.284 | 14.606
13:30 | 17.9 | 38 | 102 | 107.0082 | 30.9 | 120 | 71.4 | 218 | 13.22 | 0 | 11.32 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 276 | 698.65 | 462.38 | 390.549 | 13.87 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 255.66 | 1103.121 | 112.297 | 64.086 | 31.999 | 0 | 16.98 | 25 | 8.5442 | 26.017 | 24.5 | 67.5 | 67.79 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.284 | 14.606
14:00 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7584 | 30.1 | 120 | 71.4 | 215 | 13.21 | 0 | 10.86 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 692.96 | 456.69 | 397.32 | 14.02 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 246.19 | 1093.655 | 110.799 | 66.199 | 31.77 | 0 | 16.98 | 25 | 8.7979 | 26.017 | 25 | 69.15 | 69.44 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.62 | 14.638
14:30 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7584 | 30.1 | 120 | 71.4 | 215 | 13.21 | 0 | 10.86 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 692.96 | 456.69 | 397.32 | 14.02 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 246.19 | 1093.655 | 110.799 | 66.199 | 31.77 | 0 | 16.98 | 25 | 8.7979 | 26.017 | 25 | 69.15 | 69.44 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.62 | 14.638
15:00 | 17.9 | 38 | 102 | 99.562 | 36.7 | 120 | 71.4 | 220 | 13.32 | 0 | 24.42 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 273.13 | 687.29 | 451.02 | 408.734 | 13.95 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 227.46 | 1074.918 | 112.297 | 64.461 | 31.884 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 24.5 | 69.9 | 70.18 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.258 | 14.894
15:30 | 17.9 | 38 | 102 | 99.562 | 36.7 | 120 | 71.4 | 220 | 13.32 | 0 | 24.42 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 273.13 | 687.29 | 451.02 | 408.734 | 13.95 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 227.46 | 1074.918 | 112.297 | 64.461 | 31.884 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 24.5 | 69.9 | 70.18 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.258 | 14.894
16:00 | 17.9 | 38 | 102 | 108.4981 | 31.6 | 120 | 71.4 | 255 | 13.36 | 0 | 13.16 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 684.47 | 448.2 | 402.597 | 14.12 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 236.67 | 1067.78 | 110.799 | 64.209 | 32.171 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 72.08 | 72.37 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.13 | 15.185
16:30 | 17.9 | 38 | 102 | 108.4981 | 31.6 | 120 | 71.4 | 255 | 13.36 | 0 | 13.16 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 684.47 | 448.2 | 402.597 | 14.12 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 236.67 | 1067.78 | 110.799 | 64.209 | 32.171 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 72.08 | 72.37 | 77.88 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.13 | 15.185
17:00 | 17.9 | 38 | 102 | 102.4005 | 36.3 | 120 | 65.7 | 275 | 13.2 | 0 | 13.1 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 684.47 | 448.2 | 398.988 | 13.66 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 254.1 | 1085.205 | 109.315 | 64.166 | 32.349 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 71.83 | 72.12 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.153 | 15.637
17:30 | 17.9 | 38 | 102 | 102.4005 | 36.3 | 120 | 65.7 | 275 | 13.2 | 0 | 13.1 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 684.47 | 448.2 | 398.988 | 13.66 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 254.1 | 1085.205 | 109.315 | 64.166 | 32.349 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 71.83 | 72.12 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.153 | 15.637
18:00 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7392 | 30.4 | 120 | 77.8 | 275 | 13.28 | 0 | 13.17 | 1.07 | 338 | 2.703 | 236.27 | 270.28 | 690.12 | 453.85 | 395.986 | 13.32 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 235.67 | 1066.779 | 109.315 | 64.222 | 32.055 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 72.68 | 72.96 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.62 | 15.936
18:30 | 17.9 | 38 | 102 | 108.7392 | 30.4 | 120 | 77.8 | 275 | 13.28 | 0 | 13.17 | 1.07 | 338 | 2.703 | 236.27 | 270.28 | 690.12 | 453.85 | 395.986 | 13.32 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 235.67 | 1066.779 | 109.315 | 64.222 | 32.055 | 0 | 16.98 | 25 | 8.859 | 26.017 | 26.9 | 72.68 | 72.96 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.62 | 15.936
19:00 | 17.9 | 38 | 102 | 104.0529 | 35.7 | 120 | 77.8 | 270 | 13.3 | 0 | 21.82 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 704.37 | 468.1 | 393.238 | 13.24 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 247.33 | 1078.44 | 107.846 | 64.189 | 31.731 | 0.8 | 16.98 | 26 | 9.1941 | 26.017 | 29 | 75.58 | 75.87 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.487 | 16.992
19:30 | 17.9 | 38 | 102 | 104.0529 | 35.7 | 120 | 77.8 | 270 | 13.3 | 0 | 21.82 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 704.37 | 468.1 | 393.238 | 13.24 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 247.33 | 1078.44 | 107.846 | 64.189 | 31.731 | 0.8 | 16.98 | 26 | 9.1941 | 26.017 | 29 | 75.58 | 75.87 | 76.303 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.487 | 16.992
20:00 | 17.9 | 38 | 102 | 106.4531 | 35.7 | 120 | 77.8 | 263 | 13.4 | 0 | 21.9 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 710.12 | 473.85 | 395.798 | 13.29 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 232.74 | 1063.844 | 106.391 | 64.232 | 31.65 | 0 | 16.98 | 27 | 9.2948 | 26.017 | 30.4 | 78.4 | 78.69 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.675 | 16.84
20:30 | 17.9 | 38 | 102 | 106.4531 | 35.7 | 120 | 77.8 | 263 | 13.4 | 0 | 21.9 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 274.56 | 710.12 | 473.85 | 395.798 | 13.29 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 232.74 | 1063.844 | 106.391 | 64.232 | 31.65 | 0 | 16.98 | 27 | 9.2948 | 26.017 | 30.4 | 78.4 | 78.69 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.675 | 16.84
21:00 | 17.9 | 38 | 102 | 104.0529 | 38.7 | 120 | 75.7 | 240 | 13.3 | 0 | 21.83 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 273.13 | 710.12 | 473.85 | 387.751 | 13.23 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 219.51 | 1050.621 | 107.846 | 63.749 | 30.743 | 0 | 16.98 | 27 | 9.4883 | 26.017 | 30.7 | 82.47 | 82.76 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.764 | 16.561
21:30 | 17.9 | 38 | 102 | 104.0529 | 38.7 | 120 | 75.7 | 240 | 13.3 | 0 | 21.83 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 273.13 | 710.12 | 473.85 | 387.751 | 13.23 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 219.51 | 1050.621 | 107.846 | 63.749 | 30.743 | 0 | 16.98 | 27 | 9.4883 | 26.017 | 30.7 | 82.47 | 82.76 | 76.83 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.764 | 16.561
22:00 | 17.9 | 38 | 102 | 107.3024 | 39.9 | 120 | 73.6 | 233 | 13.37 | 0 | 21.75 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 707.25 | 470.98 | 375.205 | 13.4 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 208.6 | 1039.71 | 107.751 | 62.978 | 39.44 | 0.4 | 16.98 | 27 | 9.4856 | 26.017 | 29.5 | 84.53 | 84.82 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.937 | 16.288
22:30 | 17.9 | 38 | 102 | 107.3024 | 39.9 | 120 | 73.6 | 233 | 13.37 | 0 | 21.75 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 707.25 | 470.98 | 375.205 | 13.4 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 208.6 | 1039.71 | 107.751 | 62.978 | 39.44 | 0.4 | 16.98 | 27 | 9.4856 | 26.017 | 29.5 | 84.53 | 84.82 | 77.356 | -- | -- | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.937 | 16.288
23:00 | 17.9 | 38 | 102 | 116.8349 | 36.9 | 120 | 64.4 | 233 | 15.01 | 0 | 15.21 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 707.25 | 470.98 | 364.171 | 13.33 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 197.72 | 1028.828 | 106.297 | 65.703 | 71.586 | 0 | 16.98 | 27 | 9.0093 | 26.017 | 28 | 80.55 | 80.84 | 76.83 | 103.9028 | 181.8973 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.971 | 16.128
23:30 | 17.9 | 38 | 102 | 116.8349 | 36.9 | 120 | 64.4 | 233 | 15.01 | 0 | 15.21 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 707.25 | 470.98 | 364.171 | 13.33 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 197.72 | 1028.828 | 106.297 | 65.703 | 71.586 | 0 | 16.98 | 27 | 9.0093 | 26.017 | 28 | 80.55 | 80.84 | 76.83 | 103.9028 | 181.8973 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.971 | 16.128
MAX | 17.9 | 38 | 102 | 96.1882 | 29.9 | 120 | 64.4 | 215 | 13.2 | 0 | 8.23 | 1.07 | 338 | 2.703 | 236.27 | 259.01 | 684.47 | 448.2 | 358.297 | 13.23 | 1.64 | 58.503 | 37.86 | 0 | 0 | 197.72 | 1028.828 | 106.297 | 62.978 | 30.743 | 0 | 16.98 | 25 | 8.3482 | 26.017 | 24.2 | 63.45 | 63.74 | 75.243 | 103.9028 | 158.7925 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 37.258 | 14.477
MIN | 17.9 | 38 | 102 | 116.8349 | 39.9 | 120 | 77.8 | 275 | 15.01 | 0 | 24.42 | 1.07 | 341.86 | 2.703 | 236.27 | 276 | 778.23 | 541.96 | 408.734 | 15.69 | 1.64 | 71.646 | 55.07 | 0 | 0 | 376.4 | 1183.729 | 120.211 | 66.199 | 71.586 | 0.8 | 16.98 | 27 | 9.4883 | 26.017 | 30.7 | 92.36 | 92.65 | 78.403 | 103.9028 | 181.8973 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.971 | 17.458
PROM | 17.9 | 38 | 102 | 106.1849 | 35.7875 | 120 | 71.8167 | 237.2917 | 13.3562 | 0 | 13.3363 | 1.07 | 339.93 | 2.703 | 236.27 | 268.4112 | 720.7021 | 484.4321 | 383.3268 | 14.5175 | 1.64 | 62.6422 | 40.3512 | #DIV/0! | #DIV/0! | 276.9688 | 1101.3545 | 113.1084 | 64.2459 | 36.6421 | 0.083333 | 16.98 | 25.5 | 8.8654 | 26.017 | 26.0167 | 78.43 | 78.7183 | 77.0032 | 103.9028 | 170.3449 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 38.4638 | 15.5732
INICIO | 17.9 | 38 | 102 | 105.7781 | 38.6 | 120 | 72 | 248 | 13.36 | 0 | 18.8 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 267.45 | 778.23 | 541.96 | 379.451 | 15.69 | 1.64 | 70.789 | 55.07 | -- | -- | 337.33 | 1144.66 | 114.006 | 64.393 | 33.816 | 0.2 | 16.98 | 26 | 8.3482 | 26.017 | 25.9 | 80.87 | 81.15 | 75.243 | -- | 158.7925 | -- | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.603 | 17.458
FINAL | 17.9 | 38 | 102 | 116.8349 | 36.9 | 120 | 64.4 | 233 | 15.01 | 0 | 15.21 | -- | -- | 2.703 | 236.27 | 271.71 | 707.25 | 470.98 | 364.171 | 13.33 | 1.64 | 62.153 | 38.83 | -- | -- | 197.72 | 1028.828 | 106.297 | 65.703 | 71.586 | 0 | 16.98 | 27 | 9.0093 | 26.017 | 28 | 80.55 | 80.84 | 76.83 | 103.9028 | 181.8973 | 119.4882 | 38.6587 | 6.7562 | 117.489 | 69.331 | 39.971 | 16.128
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 30 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.3359 | 0.53829 | 0.423 | 0.002 | 0.01419 | 3874.9949 | -- | -- | 0.12628 | 22.1979 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.519 | 0.42 | -- | 263.381 | 0.162 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.40735 | 0.11904 | 2.49 | 0.637
00:30 | 2695 | 7.3359 | 0.53829 | 0.423 | 0.002 | 0.01419 | 3874.9949 | -- | -- | 0.12628 | 22.1979 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.519 | 0.42 | -- | 263.381 | 0.162 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.40735 | 0.11904 | 2.49 | 0.637
01:00 | 2695 | 7.3863 | 0.52905 | 0.423 | 0.021 | 0.01146 | 3875.0233 | -- | -- | 0.12742 | 22.2696 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.519 | 0.421 | -- | 263.382 | 0.167 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.41393 | 0.12354 | 2.36 | 0.637
01:30 | 2695 | 7.3863 | 0.52905 | 0.423 | 0.021 | 0.01146 | 3875.0233 | -- | -- | 0.12742 | 22.2696 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.519 | 0.421 | -- | 263.382 | 0.167 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.41393 | 0.12354 | 2.36 | 0.637
02:00 | 2695 | 7.4257 | 0.54291 | 0.42 | 0.026 | 0.01334 | 3875.0525 | -- | -- | 0.12854 | 22.3437 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.518 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.162 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.42951 | 0.1216 | 2.25 | 0.637
02:30 | 2695 | 7.4257 | 0.54291 | 0.42 | 0.026 | 0.01334 | 3875.0525 | -- | -- | 0.12854 | 22.3437 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.518 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.162 | 0 | 48.73 | 0.14 | 0.42951 | 0.1216 | 2.25 | 0.637
03:00 | 2695 | 7.4783 | 0.56139 | 0.42 | 0.027 | 0.0197 | 3875.0596 | -- | -- | 0.12948 | 22.3614 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.517 | 0.417 | -- | 263.384 | 0.157 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.42575 | 0.12486 | 2.14 | 0.637
03:30 | 2695 | 7.4783 | 0.56139 | 0.42 | 0.027 | 0.0197 | 3875.0596 | -- | -- | 0.12948 | 22.3614 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.517 | 0.417 | -- | 263.384 | 0.157 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.42575 | 0.12486 | 2.14 | 0.637
04:00 | 2695 | 7.5163 | 0.55446 | 0.423 | 0.019 | 0.02227 | 3875.0657 | -- | -- | 0.13056 | 22.3769 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.517 | 0.42 | -- | 263.386 | 0.142 | 0 | 48.73 | 0.111 | 0.43897 | 0.12224 | 2.03 | 0.637
04:30 | 2695 | 7.5163 | 0.55446 | 0.423 | 0.019 | 0.02227 | 3875.0657 | -- | -- | 0.13056 | 22.3769 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.517 | 0.42 | -- | 263.386 | 0.142 | 0 | 48.73 | 0.111 | 0.43897 | 0.12224 | 2.03 | 0.637
05:00 | 2695 | 7.5687 | 0.50364 | 0.423 | 0.007 | 0.02378 | 3875.0669 | -- | -- | 0.13151 | 22.38 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.517 | 0.418 | -- | 263.387 | 0.126 | 0 | 48.73 | 0.107 | 0.45612 | 0.11716 | 1.9 | 0.637
05:30 | 2695 | 7.5687 | 0.50364 | 0.423 | 0.007 | 0.02378 | 3875.0669 | -- | -- | 0.13151 | 22.38 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.517 | 0.418 | -- | 263.387 | 0.126 | 0 | 48.73 | 0.107 | 0.45612 | 0.11716 | 1.9 | 0.637
06:00 | 2695 | 7.6419 | 0.58218 | 0.423 | 0 | 0.02506 | 3875.0647 | -- | -- | 0.13244 | 22.3746 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.517 | 0.421 | 93.73 | 263.388 | 0.108 | 0 | 48.73 | 0.142 | 0.47733 | 0.11407 | 1.78 | 0.637
06:30 | 2695 | 7.6419 | 0.58218 | 0.423 | 0 | 0.02506 | 3875.0647 | -- | -- | 0.13244 | 22.3746 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.517 | 0.421 | 93.73 | 263.388 | 0.108 | 0 | 48.73 | 0.142 | 0.47733 | 0.11407 | 1.78 | 0.637
07:00 | 2695 | 7.7458 | 0.633 | 0.428 | 0 | 0.02603 | 3875.0632 | -- | -- | 0.13345 | 22.3707 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.517 | 0.417 | -- | 263.389 | 0.103 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.48901 | 0.11045 | 1.69 | 0.637
07:30 | 2695 | 7.7458 | 0.633 | 0.428 | 0 | 0.02603 | 3875.0632 | -- | -- | 0.13345 | 22.3707 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.517 | 0.417 | -- | 263.389 | 0.103 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.48901 | 0.11045 | 1.69 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.9355 | 0.708 | 0.428 | 0 | 0.03222 | 3875.0644 | -- | -- | 0.13441 | 22.3738 | 337.5585 | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.516 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.101 | 0 | 48.73 | 0.126 | 0.45805 | 0.13442 | 1.61 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.9355 | 0.708 | 0.428 | 0 | 0.03222 | 3875.0644 | -- | -- | 0.13441 | 22.3738 | 337.5585 | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.516 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.101 | 0 | 48.73 | 0.126 | 0.45805 | 0.13442 | 1.61 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.0762 | 0.7455 | 0.433 | 0 | 0.03553 | 3875.059 | -- | -- | 0.13536 | 22.3599 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.516 | 0.421 | -- | 263.39 | 0.085 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.4314 | 0.13161 | 1.46 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.0762 | 0.7455 | 0.433 | 0 | 0.03553 | 3875.059 | -- | -- | 0.13536 | 22.3599 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.516 | 0.421 | -- | 263.39 | 0.085 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.4314 | 0.13161 | 1.46 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.2185 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03602 | 3875.062 | -- | -- | 0.14097 | 22.3676 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.068 | 0 | 48.73 | 0.148 | 0.40735 | 0.12289 | 1.31 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.2185 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03602 | 3875.062 | -- | -- | 0.14097 | 22.3676 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.068 | 0 | 48.73 | 0.148 | 0.40735 | 0.12289 | 1.31 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.3394 | 0.758 | 0.433 | 0 | 0.03264 | 3875.0529 | -- | -- | 0.18442 | 22.3445 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.152 | 0.41558 | 0.10634 | 1.28 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.3394 | 0.758 | 0.433 | 0 | 0.03264 | 3875.0529 | -- | -- | 0.18442 | 22.3445 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.389 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.152 | 0.41558 | 0.10634 | 1.28 | 0.637
12:00 | 2695 | 8.4616 | 0.778 | 0.433 | 0 | 0.02492 | 3875.0599 | -- | -- | 0.23766 | 22.3622 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.421 | -- | 263.388 | 0.038 | 0 | 48.73 | 0.122 | 0.41393 | 0.10692 | 1.19 | 0.637
12:30 | 2695 | 8.4616 | 0.778 | 0.433 | 0 | 0.02492 | 3875.0599 | -- | -- | 0.23766 | 22.3622 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.421 | -- | 263.388 | 0.038 | 0 | 48.73 | 0.122 | 0.41393 | 0.10692 | 1.19 | 0.637
13:00 | 2695 | 8.6003 | 0.783 | 0.433 | 0 | 0.02807 | 3875.0605 | -- | -- | 0.25171 | 22.3638 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.387 | 0.023 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.3894 | 0.12096 | 1.06 | 0.637
13:30 | 2695 | 8.6003 | 0.783 | 0.433 | 0 | 0.02807 | 3875.0605 | -- | -- | 0.25171 | 22.3638 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.515 | 0.42 | -- | 263.387 | 0.023 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.3894 | 0.12096 | 1.06 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.7623 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.03222 | 3875.0632 | -- | -- | 0.23996 | 22.3707 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.514 | 0.418 | -- | 263.387 | 0.016 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.35258 | 0.12354 | 0.94 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.7623 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.03222 | 3875.0632 | -- | -- | 0.23996 | 22.3707 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.514 | 0.418 | -- | 263.387 | 0.016 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.35258 | 0.12354 | 0.94 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.9608 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03138 | 3875.0711 | -- | -- | 0.23301 | 22.3908 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.012 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.34627 | 0.11045 | 0.87 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.9608 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03138 | 3875.0711 | -- | -- | 0.23301 | 22.3908 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.418 | -- | 263.386 | 0.012 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.34627 | 0.11045 | 0.87 | 0.637
16:00 | 2695 | 9.151 | 0.798 | 0.433 | 0 | 0.02306 | 3875.0846 | -- | -- | 0.23336 | 22.4248 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 263.386 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.135 | 0.31982 | 0.12354 | 0.73 | 0.637
16:30 | 2695 | 9.151 | 0.798 | 0.433 | 0 | 0.02306 | 3875.0846 | -- | -- | 0.23336 | 22.4248 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 263.386 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.135 | 0.31982 | 0.12354 | 0.73 | 0.637
17:00 | 2695 | 9.3259 | 0.8155 | 0.423 | 0 | 0.0138 | 3875.0907 | 64.709 | 23.2521 | 0.23352 | 22.4402 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.42 | -- | 263.385 | 0.051 | 0 | 48.73 | 0.128 | 0.31828 | 0.11407 | 0.64 | 0.636
17:30 | 2695 | 9.3259 | 0.8155 | 0.423 | 0 | 0.0138 | 3875.0907 | 64.709 | 23.2521 | 0.23352 | 22.4402 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.42 | -- | 263.385 | 0.051 | 0 | 48.73 | 0.128 | 0.31828 | 0.11407 | 0.64 | 0.636
18:00 | 2695 | 9.4922 | 0.798 | 0.428 | 0 | 0.01435 | 3875.0788 | -- | -- | 0.22759 | 22.4101 | 339.3839 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.42 | 93.73 | 263.384 | 0.052 | 0 | 48.73 | 0.153 | 0.28487 | 0.12354 | 0.55 | 0.63
18:30 | 2695 | 9.4922 | 0.798 | 0.428 | 0 | 0.01435 | 3875.0788 | -- | -- | 0.22759 | 22.4101 | 339.3839 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.42 | 93.73 | 263.384 | 0.052 | 0 | 48.73 | 0.153 | 0.28487 | 0.12354 | 0.55 | 0.63
19:00 | 2695 | 9.0871 | 0.7705 | 0.433 | 0 | 0.01483 | 3875.0702 | -- | -- | 0.2279 | 22.3885 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.057 | 0 | 48.73 | 0.138 | 0.2759 | 0.11716 | 0.47 | 0.622
19:30 | 2695 | 9.0871 | 0.7705 | 0.433 | 0 | 0.01483 | 3875.0702 | -- | -- | 0.2279 | 22.3885 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 263.384 | 0.057 | 0 | 48.73 | 0.138 | 0.2759 | 0.11716 | 0.47 | 0.622
20:00 | 2695 | 8.7014 | 0.7155 | 0.428 | 0 | 0.01418 | 3875.0739 | -- | -- | 0.23858 | 22.3977 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.092 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.26579 | 0.12032 | 0.38 | 0.616
20:30 | 2695 | 8.7014 | 0.7155 | 0.428 | 0 | 0.01418 | 3875.0739 | -- | -- | 0.23858 | 22.3977 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 263.383 | 0.092 | 0 | 48.73 | 0.136 | 0.26579 | 0.12032 | 0.38 | 0.616
21:00 | 2695 | 8.2866 | 0.633 | 0.423 | 0 | 0.01444 | 3875.0992 | -- | -- | 0.25423 | 22.4619 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.42 | -- | 263.383 | 0.129 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.26849 | 0.11716 | 0.29 | 0.608
21:30 | 2695 | 8.2866 | 0.633 | 0.423 | 0 | 0.01444 | 3875.0992 | -- | -- | 0.25423 | 22.4619 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.42 | -- | 263.383 | 0.129 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.26849 | 0.11716 | 0.29 | 0.608
22:00 | 2695 | 7.8458 | 0.61452 | 0.423 | 0 | 0.01537 | 3875.1132 | -- | -- | 0.2705 | 22.4974 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.404 | -- | 263.382 | 0.159 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.27293 | 0.1216 | 0.21 | 0.602
22:30 | 2695 | 7.8458 | 0.61452 | 0.423 | 0 | 0.01537 | 3875.1132 | -- | -- | 0.2705 | 22.4974 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.512 | 0.404 | -- | 263.382 | 0.159 | 0 | 48.73 | 0.134 | 0.27293 | 0.1216 | 0.21 | 0.602
23:00 | 2695 | 7.3662 | 0.61683 | 0.423 | 0 | 0.01617 | 3875.1108 | -- | -- | 0.28754 | 22.4897 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.511 | 0.429 | -- | 263.382 | 0.167 | 0 | 48.73 | 0.127 | 0.27145 | 0.13802 | 0.1 | 0.595
23:30 | 2695 | 7.3662 | 0.61683 | 0.423 | 0 | 0.01617 | 3875.1108 | -- | -- | 0.28754 | 22.4897 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.511 | 0.429 | -- | 263.382 | 0.167 | 0 | 48.73 | 0.127 | 0.27145 | 0.13802 | 0.1 | 0.595

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.16
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.98
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.36
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.51
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
30/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
30/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
30/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.623

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 30 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 269.03
30/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 624.323
30/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 230.6
30/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 16:53:00 | 0.35 | Valor promedio
30/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 881.1703

## STOCK_COMB
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.38 | 0 | m3
30/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
30/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.9 | 272.9 | 0 | m3
30/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
30/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 245.53 | 245.53 | 0 | m3
30/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
30/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
30/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47184.82 | 47184.82 | 0 | m3
30/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31187.06 | 31187.06 | 0 | m3
30/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
30/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 893.77 | 890.88 | 0 | m3
30/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1086.61 | 1080.6783 | 0 | m3
30/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 430.267 | 462.929 | 32.659 | m3 | Descarga de 01 cisterna con combustible.
30/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
30/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
30/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9842.624 | 9842.623 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE OCMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA . STOCK DECLARADO CORRESPONDE A VARIACIONES ASOCIADAS A PRECISION DE MEDIDORES.
30/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55324.27 | 55678.205 | 353.935 | m3
30/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
30/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1102
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 590.42
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 669.27
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 856.67
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2511.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16596.5411
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16557.8379
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16553.121
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 174478.745
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 873695
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 127693
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 691191
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 128144
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1114415.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1118372.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 2.89
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 5.9317
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 955053.6206
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 975068.8049
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 976092.4643
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1186295.849
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 78337.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 78649.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 189796
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 21960
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23643.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23056.02
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23494.53
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 12362.81
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17826.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11486.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14045.49
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14067.53
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 988333
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 5799
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 194614.542

## PRESIÓN_GAS
lunes, 30 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/03/2026 00:00 | 802 | 2840.8 | 86.79 | 86.79 | 4474.7 | 535.44 | 7818 | 22914 | 4409.9632 | 4255.0083 | 4408.4316 | 4408.6978 | 6873.7 | 6202.301
30/03/2026 01:00 | 801.9 | 2853.16 | 89.06 | 89.06 | 4474.7 | 535.44 | 7976 | 22893 | 4556.9274 | 4556.5998 | 4554.0279 | 4554.1336 | 6894.5 | 6213.584
30/03/2026 02:00 | 854.8 | 3046.58 | 91.84 | 91.84 | 4474.7 | 532.5 | 8134 | 22798 | 4585.5968 | 4600.2689 | 4582.6751 | 4582.3375 | 6896 | 6457.431
30/03/2026 03:00 | 864.4 | -- | 94.24 | 94.24 | 4481.6 | 525.64 | 8326 | 22664 | 4597.1313 | 4612.6598 | 4594.2661 | 4593.5165 | 6668 | 6587.339
30/03/2026 04:00 | 863.2 | -- | 96.05 | 96.05 | 4481.6 | 529.56 | 8525 | 23234 | 4593.8144 | 4610.7318 | 4590.9809 | 4589.936 | 6684 | 6721.908
30/03/2026 05:00 | 863 | -- | 96.7 | 96.7 | 4474.7 | 526.62 | 8691 | 23293 | 4547.1065 | 4546.9036 | 4543.9998 | 4543.6233 | 6664.8 | 6861.583
30/03/2026 06:00 | 863.6 | -- | 95.62 | 95.62 | 4474.7 | 541.33 | 8830 | 23301 | 4502.7904 | 4480.8795 | 4500.1468 | 4499.3644 | 6670.3 | 6975.917
30/03/2026 07:00 | 801.9 | -- | 93.29 | 93.29 | 4474.7 | 515.83 | 8984 | 23274 | 4442.9748 | 4403.1795 | 4440.414 | 4439.6152 | 6670.7 | 7032.667
30/03/2026 08:00 | 800.2 | -- | 91.68 | 91.68 | 4481.6 | 526.62 | 9202 | 23304 | 4452.1827 | 4413.496 | 4449.1401 | 4449.2679 | 6640.5 | 7031.543
30/03/2026 09:00 | 799.7 | -- | 90.6 | 90.6 | 4481.6 | 549.17 | 9320 | 23227 | 4426.3816 | 4383.7203 | 4422.4296 | 4427.7576 | 6642.8 | 7030.061
30/03/2026 10:00 | 811 | -- | 89.1 | 89.1 | 4474.7 | 503.08 | 9374 | 23196 | 4402.9525 | 4350.7877 | 4398.4619 | 4407.4298 | 6643.2 | 7028.909
30/03/2026 11:00 | 859.5 | 2944.08 | 87.42 | 87.42 | 4474.7 | 542.31 | 9428 | 23275 | 4371.3985 | 4311.9724 | 4366.0045 | 4376.6563 | 6643.6 | 7028.358
30/03/2026 12:00 | 854.8 | 2978.01 | 86.2 | 86.2 | 4467.8 | 540.35 | 9482 | 23214 | 4368.8159 | 4301.4923 | 4363.2789 | 4374.7325 | 6644.4 | 7026.779
30/03/2026 13:00 | 853.5 | 2974.92 | 86.26 | 86.26 | 4474.7 | 539.37 | 9536 | 23166 | 4385.2775 | 4317.9981 | 4380.0056 | 4390.8962 | 6644.4 | 7026.475
30/03/2026 14:00 | 852.5 | 2975.85 | 87.04 | 87.04 | 4474.7 | 541.33 | 9565 | 23285 | 4405.5145 | 4352.9644 | 4399.7585 | 4411.2205 | 6665.6 | 7025.379
30/03/2026 15:00 | 821.5 | 2776.49 | 87.29 | 87.29 | 4474.7 | 540.35 | 9572 | 22710 | 4425.5966 | 4383.9767 | 4420.132 | 4430.5389 | 6647.5 | 7024.993
30/03/2026 16:00 | 813.9 | 2976.69 | 86.16 | 86.16 | 4474.7 | 540.35 | 9581 | 22715 | 4304.9999 | 4262.7639 | 4298.2933 | 4308.385 | 6647.9 | 6880.32
30/03/2026 17:00 | 801.7 | 2977.2 | 84.37 | 84.37 | 4474.7 | 542.31 | 9638 | 23158 | 4291.6576 | 4243.6244 | 4286.9228 | 4292.8489 | 6647.1 | 6774.966
30/03/2026 18:00 | 818 | 2977.75 | 84.01 | 84.01 | 4475.3 | 547.21 | 9598 | 22650 | 4298.5034 | 4253.2936 | 4293.7274 | 4297.8073 | 6645.2 | 6751.34
30/03/2026 19:00 | 802.3 | 2974.98 | 83.37 | 83.37 | 4475.3 | 533.48 | 9305 | 22713 | 4279.1519 | 4223.2593 | 4274.7783 | 4277.4734 | 6644 | 6720.681
30/03/2026 20:00 | 802.7 | 2974.72 | 82.8 | 82.8 | 4473.9 | 542.31 | 8963 | 22669 | 4260.9718 | 4198.9669 | 4256.5071 | 4258.9595 | 6643.6 | 6692.532
30/03/2026 21:00 | 802.8 | 2974.92 | 81.84 | 81.84 | 4477 | 548.19 | 8681 | 22747 | 4287.1524 | 4205.614 | 4281.7924 | 4284.0316 | 6642 | 6668.891
30/03/2026 22:00 | 802.6 | 2974.77 | 81.83 | 81.83 | 4480.1 | 534.46 | 8518 | 22899 | 4403.0719 | 4338.943 | 4400.5756 | 4400.3925 | 6642 | 6636.988
30/03/2026 23:00 | 857.6 | 2978.59 | 83.53 | 83.53 | 4473 | 532.5 | 8472 | 22726 | 4458.8706 | 4418.3727 | 4456.0737 | 4455.6205 | 6640.5 | 6598.27

## TEMP_AMB
lunes, 30 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/03/2026 00:00 | 24 | 27.32 | 27.32 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 37.31 | 22 | 22.7 | 23.57 | 24 | 24.2 | 27.77
30/03/2026 01:00 | 24 | 26.03 | 26.03 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22 | 37.8 | 21.8 | 22.5 | 24.63 | 23.9 | 24 | 27.69
30/03/2026 02:00 | 24 | 25.24 | 25.24 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 37.47 | 21.9 | 21.9 | 24.39 | 23.8 | 23.8 | 27.61
30/03/2026 03:00 | 23 | 24.86 | 24.86 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 37.12 | 21.7 | 21.6 | 24.86 | 23.5 | 22.6 | 27.51
30/03/2026 04:00 | 23 | 24.34 | 24.34 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 37.02 | 21.5 | 22.1 | 24.9 | 23.35 | 21.7 | 27.41
30/03/2026 05:00 | 22 | 24.05 | 24.05 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 36.33 | 21.5 | 22.1 | 25.02 | 23.17 | 21.4 | 27.31
30/03/2026 06:00 | 21 | 23.64 | 23.64 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.9 | 36.67 | 21.6 | 21.7 | 25.14 | 23.05 | 21.2 | 27.25
30/03/2026 07:00 | 22 | 23.89 | 23.89 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 36.11 | 22 | 22.2 | 25.22 | 22.92 | 21.4 | 27.49
30/03/2026 08:00 | 24 | 26.14 | 26.14 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.3 | 37.36 | 22.2 | 22.9 | 25.85 | 22.92 | 22.2 | 27.33
30/03/2026 09:00 | 26 | 27.32 | 27.32 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 22.7 | 39.45 | 22.4 | 23.8 | 26.59 | 23.12 | 24.2 | 27.73
30/03/2026 10:00 | 27 | 29.28 | 29.28 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 22.8 | 41.28 | 23.9 | 25 | 27.11 | 23.8 | 25.7 | 29.43
30/03/2026 11:00 | 31 | 31.4 | 31.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 23.2 | 43 | 25 | 26.8 | 27.81 | 24.4 | 26.2 | 32.59
30/03/2026 12:00 | 31 | 31.85 | 31.85 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 23.8 | 40.86 | 26.1 | 27.9 | 28.63 | 24.95 | 26.9 | 33.33
30/03/2026 13:00 | 31 | 29.96 | 29.96 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 24.1 | 39.04 | 26.5 | 28.4 | 29.11 | 25.42 | 26.7 | 34.45
30/03/2026 14:00 | 31 | 28.84 | 28.84 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23.8 | 38.52 | 25.7 | 29 | 29.26 | 25.92 | 27.4 | 34.89
30/03/2026 15:00 | 31 | 27.06 | 27.06 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 24.1 | 38.28 | 24.9 | 27.5 | 29.24 | 25.62 | 26.4 | 34.77
30/03/2026 16:00 | 30 | 27.01 | 27.01 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 23.8 | 38.13 | 24.2 | 25.5 | 25.71 | 25.3 | 26.2 | 34.68
30/03/2026 17:00 | 30 | 26.51 | 26.51 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 23.3 | 37.17 | 24.6 | 25.6 | 24.91 | 25.7 | 26.1 | 34.09
30/03/2026 18:00 | 27 | 25.83 | 25.83 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.6 | 36.76 | 24.1 | 24.8 | 24.8299 | 25.5 | 24.7 | 31.79
30/03/2026 19:00 | 25 | 25.76 | 25.76 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 36.56 | 23.3 | 23.9 | 24.26 | 24.9 | 23.1 | 29.53
30/03/2026 20:00 | 26 | 26.86 | 26.86 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.2 | 37.14 | 23.3 | 24 | 24.9 | 23.87 | 21.9 | 28.64
30/03/2026 21:00 | 24 | 27.08 | 27.08 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.2 | 36.88 | 22.8 | 22.7 | 23.65 | 23.85 | 21.9 | 28.24
30/03/2026 22:00 | 22 | 25.83 | 25.83 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 36.81 | 22.6 | 22.3 | 24.73 | 23.37 | 21.9 | 28.22
30/03/2026 23:00 | 22 | 25.89 | 25.89 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 36.52 | 22.5 | 22.7 | 24.07 | 23.2 | 21.7 | 27.87

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 420 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00
30/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 30/03/2026 06:00 | 31/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 30 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
30/03/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 12.97 | 14.87 | 18.4 | 41.84 |  |  | 5.82 | 8.93 | 9.08 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 2.5018 | 5.0403 |  |  |  | 11.65 | 9.387 | 448.2573 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 13.12 | 14.88 | 18.4 | 50 |  |  | 6.33 | 7.52 | 9.12 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 2.9697 | 5.7482 |  |  |  | 11.63 | 9.597 | 451.5055 | 451.5055 | 451.5055 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 01:30 | 22 | 0 | 10.78 | 13.85 | 18.4 | 50.28 |  |  | 6.04 | 8.16 | 7.91 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.0749 | 5.1419 |  |  |  | 10.28 | 9.495 | 451.5055 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 02:00 | 22 | 0 | 11.83 | 15.02 | 18.4 | 52.03 |  |  | 5.7 | 7.7 | 7.93 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.1586 | 7.3346 |  |  |  | 10.2 | 9.693 | 451.5055 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 13.59 | 14.97 | 18.4 | 51.28 |  |  | 5.92 | 8.42 | 9.29 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.5531 | 7.8304 |  |  |  | 11.44 | 10.489 | 451.5055 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 13.37 | 14.97 | 18.4 | 50.78 |  |  | 5.95 | 8.22 | 10.22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 6.7601 | 8.3014 |  |  |  | 11.65 | 11.332 | 451.5055 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 12.06 | 14.45 | 18.4 | 56.98 |  |  | 6.67 | 8.62 | 9.59 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 7.1664 | 7.9404 |  |  |  | 11.09 | 11.177 | 451.5055 | 451.5055 | 451.5055 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 11.85 | 14.65 | 18.4 | 54.33 |  |  | 7.02 | 7.44 | 9.27 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 7.3343 | 8.723 |  |  |  | 10.62 | 10.995 | 454.7538 | 454.7538 | 451.5055 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 13.26 | 14.4 | 18.4 | 55.76 |  |  | 6.84 | 7.34 | 9.51 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 6.6301 | 9.0686 |  |  |  | 10.8 | 10.611 | 458.002 | 454.7538 | 454.7538 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0
30/03/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 13.26 | 14.4 | 18.4 | 49.3 | 0 | 0 | 6.37 | 7.06 | 9.16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.46418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1832 | 8.0634 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.739 | 454.7538 | 454.7538 | 454.7538 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 0 | 0.0035
30/03/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 13.16 | 14.56 | 18.4 | 51.54 | 0 | 0 | 6.89 | 7.28 | 8.59 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4.3562 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.8019 | 7.8165 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 10.292 | 454.7538 | 454.7538 | 454.7538 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 0 | 1.8615
30/03/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 13.36 | 14.56 | 18.4 | 57.56 | 0 | 0 | 6.52 | 8.36 | 7.59 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 8 | 6 | 7 | 42.7989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.46 | 5.5078 | 6.6753 | 2.6519 | 3.4089 | 20.41 | 11.6 | 9.78 | 458.002 | 458.002 | 454.7538 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 0 | 19.0845
30/03/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 12.92 | 14.75 | 18.4 | 47.34 | 17.63 | 13.9835 | 6.1 | 7.09 | 7.46 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 11.84 | 11.84 | 69.15 | 6 | 7 | 196.8085 |  |  |  |  | 1.0855 | 84.4966 | 52.23 | 4.0733 | 6.3863 | 25.1155 | 26.938 | 54.76 | 11.78 | 9.175 | 461.2503 | 461.2503 | 461.2503 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 72.917 | 63.761
30/03/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 11.86 | 14.76 | 18.4 | 56.52 | 67.21 | 69.0071 | 5.83 | 7.69 | 8.34 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 76.11 | 76.11 | 206.38 | 6 | 7 | 494.1965 |  |  |  |  | 25.7636 | 209.7478 | 70.09 | 2.8837 | 4.6074 | 82.1004 | 82.1506 | 84.68 | 10.44 | 9.105 | 461.2503 | 461.2503 | 461.2503 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 168.997 | 98.024
30/03/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 10.29 | 14.13 | 18.4 | 55.93 | 147.03 | 118.0287 | 5.49 | 5.98 | 7.85 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 297.8 | 297.8 | 657.93 | 6 | 7 | 790.4158 |  |  |  |  | 114.1608 | 350.8886 | 74.21 | 2.8646 | 4.6685 | 178.2191 | 177.1078 | 85.21 | 10.54 | 9.553 | 448.2573 | 448.2573 | 448.2573 | 324.8241 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 334.029 | 164.6965
30/03/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 13.19 | 14.14 | 18.4 | 58.06 | 285.5 | 76.4985 | 6.01 | 5.74 | 7.54 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 241.66 | 241.66 | 752.21 | 6 | 7 | 818.8872 |  |  |  |  | 241.4352 | 595.068 | 135.01 | 2.2029 | 3.6595 | 192.6043 | 197.702 | 147.13 | 10.67 | 10.212 | 454.7538 | 454.7538 | 448.2573 | 331.3206 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 459.754 | 297.181
30/03/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 11.74 | 14.06 | 16.3 | 56.85 | 349.57 | 491.9211 | 5.56 | 7.5 | 7.94 | 13 | 13 | 13 | 13 | 717.61 | 717.61 | 940.36 | 7 | 7 | 1002.2173 |  |  |  |  | 375.7592 | 666.7405 | 670.57 | 4.563 | 4.0774 | 515.9858 | 506.0614 | 653.3 | 10.8 | 11.214 | 487.2362 | 483.988 | 493.7327 | 0 | 470.995 | 293.8899 | 293.8899 | 232.084 | 0 | 622.113 | 869.9155
30/03/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 12.17 | 14.08 | 16.3 | 57.27 | 668.24 | 652.4609 | 6.01 | 8.05 | 7.68 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 442.29 | 442.29 | 1026.36 | 8 | 8 | 1029.0155 |  |  |  |  | 498.0859 | 829.0061 | 910.12 | 3.4447 | 4.5357 | 785.7853 | 755.9369 | 902.84 | 10.24 | 11.12 | 506.7256 | 503.4774 | 496.9809 | 0 | 376.796 | 293.8899 | 293.8899 | 236.97 | 0 | 734.702 | 955.0145
30/03/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 11.43 | 13.46 | 16.3 | 55.39 | 720.88 | 794.9668 | 6.26 | 7.91 | 7.77 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 537.25 | 537.25 | 1068.86 | 7 | 8 | 1032.848 |  |  |  |  | 631.9755 | 889.746 | 913.66 | 6.9462 | 5.3907 | 1239.9355 | 935.3797 | 901.07 | 9.26 | 10.648 | 503.4774 | 487.2362 | 519.7186 | 0 | 341.0653 | 293.8899 | 293.8899 | 239.413 | 0 | 831.147 | 974.607
30/03/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 12.92 | 13.47 | 16.3 | 52.14 | 951.16 | 881.8979 | 6.74 | 7.95 | 8.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 945.72 | 945.72 | 1030.5 | 7 | 7 | 1031.3359 |  |  |  |  | 753.34 | 947.3649 | 1017.56 | 6.2913 | 5.628 | 1014.3406 | 1040.8782 | 1027.88 | 9.49 | 10.563 | 503.4774 | 487.2362 | 519.7186 | 0 | 341.0653 | 293.8899 | 293.8899 | 239.413 | 0 | 910.944 | 964.1815
30/03/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 12.27 | 13.41 | 16.3 | 52.79 | 871.99 | 924.7639 | 6.44 | 8.07 | 8.87 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 973.53 | 973.53 | 1030 | 7 | 8 | 1030.0116 |  |  |  |  | 921.8068 | 1018.7544 | 1014.36 | 7.7268 | 5.5499 | 973.4848 | 1004.2591 | 1014.12 | 9.9 | 10.459 | 503.4774 | 487.2362 | 519.7186 | 0 | 341.0653 | 293.8899 | 293.8899 | 239.413 | 0 | 941.285 | 962.6705
30/03/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 12.51 | 13.4 | 16.3 | 56.76 | 920.44 | 961.8011 | 6.73 | 7.74 | 9.17 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 965.47 | 965.47 | 1014.07 | 7 | 8 | 1032.7218 |  |  |  |  | 944.6133 | 1077.8851 | 1015.63 | 6.6538 | 5.9482 | 978.4983 | 1006.6071 | 1015.91 | 9.19 | 9.987 | 503.4774 | 467.7467 | 519.7186 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 239.413 | 0 | 987.641 | 958.6365
30/03/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 10.58 | 13.56 | 16.3 | 56 | 966.22 | 972.2748 | 6.97 | 7.5 | 8.97 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1026.97 | 1026.97 | 1006.36 | 8 | 8 | 1025.7409 |  |  |  |  | 777.1244 | 1111.4212 | 1035.43 | 7.3255 | 7.3197 | 995.725 | 1029.0282 | 1034.75 | 9.28 | 10.082 | 506.7256 | 470.995 | 519.7186 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 239.413 | 0 | 981.003 | 957.613
30/03/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 12.9 | 13.57 | 16.3 | 55.91 | 998.43 | 979.8001 | 7.44 | 7.79 | 8.71 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 990.21 | 990.21 | 1003.86 | 8 | 8 | 1034.5253 |  |  |  |  | 520.6162 | 1121.4068 | 892.55 | 9.8939 | 8.9334 | 1002.8608 | 1023.6643 | 791.37 | 9.3 | 10.527 | 506.7256 | 470.995 | 519.7186 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 991.32 | 960.229
30/03/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 11.81 | 12.49 | 16.3 | 51.35 | 1009.05 | 799.7838 | 7.82 | 7.7 | 9.33 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 699.72 | 699.72 | 1011.21 | 8 | 8 | 1059.1496 |  |  |  |  | 485.912 | 1111.9975 | 965.47 | 9.8426 | 10.2832 | 992.4821 | 1009.1636 | 937.64 | 9 | 10.491 | 503.4774 | 470.995 | 519.7186 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 1018.561 | 975.241
30/03/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 11.67 | 12.49 | 16.3 | 53.09 | 993.44 | 539.2996 | 7.37 | 7.75 | 9.32 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 347.43 | 347.43 | 1015.43 | 8 | 9 | 1044.8531 |  |  |  |  | 304.2969 | 1084.9242 | 1072.55 | 9.682 | 10.4016 | 986.1182 | 1014.2823 | 1075.86 | 9.69 | 10.677 | 503.4774 | 435.2643 | 490.4844 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 995.937 | 980.331
30/03/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 14.28 | 12.43 | 16.3 | 55.64 | 975.22 | 632.5588 | 7.55 | 7.98 | 10.03 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 377.94 | 377.94 | 1017 | 9 | 9 | 1041.5447 |  |  |  |  | 170.317 | 1045.5778 | 1047.52 | 8.343 | 10.3181 | 811.8465 | 839.6621 | 1047.46 | 9.94 | 10.846 | 506.7256 | 438.5126 | 487.2362 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 958.94 | 982.0055
30/03/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 12.24 | 12.41 | 16.3 | 55.17 | 938.97 | 518.9748 | 7.45 | 8.28 | 10.43 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 1038.23 | 1038.23 | 1018.21 | 9 | 9 | 1053.4286 |  |  |  |  | 181.8037 | 742.3364 | 947.43 | 11.3294 | 10.5836 | 447.0437 | 476.096 | 938.91 | 9.86 | 11.495 | 503.4774 | 438.5126 | 487.2362 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 937.824 | 987.5315
30/03/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 12.59 | 12.56 | 16.3 | 5.63 | 860.79 | 633.9524 | 7.22 | 7.92 | 10.62 | 13 | 13 | 13 | 13 | 849.31 | 849.31 | 1033.21 | 9 | 9 | 708.1245 |  |  |  |  | 174.2759 | 480.6846 | 831.71 | 9.9712 | 10.3978 | 703.6374 | 728.2994 | 840.12 | 11.02 | 11.915 | 506.7256 | 438.5126 | 487.2362 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 589.096 | 1032.2205
30/03/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 12.19 | 12.61 | 16.3 | 6.14 | 763.69 | 358.8816 | 6.59 | 7.8 | 11.29 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1127.23 | 1127.23 | 972.43 | 9 | 9 | 361.797 |  |  |  |  | 145.2487 | 362.6083 | 746.13 | 9.2751 | 10.8743 | 296.0239 | 301.8356 | 737.37 | 10.59 | 11.549 | 506.7256 | 438.5126 | 487.2362 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 248.311 | 1003.3875
30/03/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 12.44 | 13.73 | 16.3 | 55.33 | 662.19 | 460.2961 | 6.49 | 7.44 | 11.22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 355.46 | 355.46 | 875.93 | 9 | 8 | 749.1308 |  |  |  |  | 142.046 | 317.9312 | 317.05 | 11.1976 | 11.1108 | 316.439 | 317.8928 | 346.86 | 12.14 | 11.477 | 503.4774 | 483.988 | 438.5126 | 0 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 312.582 | 887.3865
30/03/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 12.34 | 13.74 | 16.3 | 54.28 | 538.67 | 434.3872 | 6.07 | 6.74 | 10.92 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 416.44 | 416.44 | 241.57 | 8 | 8 | 416.5186 |  |  |  |  | 121.3749 | 305.8353 | 259.15 | 9.2193 | 11.2348 | 196.5383 | 205.0867 | 247.44 | 10.86 | 12.19 | 509.9739 | 490.4844 | 438.5126 | 285.8452 | 324.8241 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 324.764 | 229.1485
30/03/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 9.65 | 14.02 | 18.9 | 55.69 | 419.24 | 283.1167 | 6.62 | 5.12 | 9.74 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 144 | 144 | 131.07 | 8 | 7 | 244.8375 |  |  |  |  | 105.8825 | 209.8008 | 357.39 | 12.8849 | 11.2149 | 189.5394 | 194.2032 | 360.05 | 10.59 | 11.855 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 380.0442 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 137.115 | 88.867
30/03/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 11.22 | 14.03 | 18.9 | 54.74 | 272.26 | 370.9022 | 6.35 | 4.96 | 9.75 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 137.87 | 137.87 | 109.21 | 4 | 4 | 131.344 |  |  |  |  | 121.949 | 115.3604 | 218.62 | 12.1087 | 11.3042 | 121.1798 | 127.1225 | 211.02 | 10.4 | 11.842 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 386.5407 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 112.28 | 34.226
30/03/2026 | 17:30 | 23 | 0 | 12.64 | 13.98 | 18.9 | 56.2 | 125.11 | 164.9568 | 6.7 | 4.36 | 9.08 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 95.99 | 95.99 | 54.79 | 4 | 4 | 11.5971 |  |  |  |  | 81.5498 | 29.7252 | 28.63 | 11.7764 | 11.3127 | 63.4905 | 64.2982 | 29.71 | 9.95 | 11.772 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 389.7889 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 23.209 | 7.3825
30/03/2026 | 18:00 | 23 | 0 | 13.01 | 13.97 | 18.9 | 54.94 | 33.31 | 40.1886 | 6.57 | 4.81 | 8.24 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 28.59 | 28.59 | 0 | 3 | 1 | 0.53243 |  |  |  |  | 31.5138 | 0 | 0 | 11.8418 | 11.7893 | 4.9884 | 5.2845 | 0 | 9.31 | 10.573 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 409.2784 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 0 | 0
30/03/2026 | 18:30 | 23 | 0 | 13.49 | 13.99 | 18.9 | 53.24 | 0 | 0 | 6.4 | 4.29 | 7.87 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01391 |  |  |  |  | 3.2259 | 0 | 0 | 10.2261 | 10.9746 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.799 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 409.2784 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 0 | 0
30/03/2026 | 19:00 | 23 | 0 | 11.73 | 13.99 | 18.9 | 56.7 | 0 | 0 | 6.67 | 5.21 | 7.34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04592 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6204 | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 9.486 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 409.2784 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 0 | 0
30/03/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 10.12 | 13.92 | 18.9 | 55.47 | 0 | 0 | 6.41 | 4.46 | 7.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.74905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.4253 | 11.198 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 9.179 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 406.0302 | 422.2714 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0 | 0 | 0
30/03/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 12.05 | 13.92 | 18.9 | 55.67 |  |  | 6.37 | 4.47 | 7.03 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 9.5887 | 10.91 |  |  |  | 8.45 | 9.305 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 409.2784 | 428.7679 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 20:30 | 23 | 0 | 12.56 | 13.89 | 18.9 | 55.79 |  |  | 6.08 | 5.21 | 6.89 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.5015 | 9.2489 |  |  |  | 9.16 | 9.328 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 458.002 | 470.995 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 12.66 | 13.89 | 18.9 | 55.39 |  |  | 6.12 | 5.5 | 7.59 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.7117 | 6.7452 |  |  |  | 8.78 | 9.133 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 454.7538 | 470.995 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 10.91 | 14.13 | 18.9 | 55.89 |  |  | 6.22 | 6.13 | 7.75 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.2208 | 6.3744 |  |  |  | 9.85 | 9.524 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 454.7538 | 470.995 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 12.13 | 14.14 | 18.9 | 54.9 |  |  | 6.26 | 5.71 | 6.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8061 | 6.8144 |  |  |  | 9.09 | 8.869 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 454.7538 | 470.995 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 22:30 | 23 | 0 | 13.42 | 15.23 | 18.9 | 54.82 |  |  | 6.24 | 5.97 | 6.28 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.4247 | 6.9463 |  |  |  | 8.43 | 8.423 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 454.7538 | 470.995 | 266.95 | 279.1954 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 23:00 | 23 | 0 | 12.23 | 13.18 | 18.9 | 57.34 |  |  | 6.01 | 5.84 | 5.94 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.1179 | 7.154 |  |  |  | 7.62 | 8.339 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 454.7538 | 470.995 | 259.6027 | 269.3991 | 244.299 | 0
30/03/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 11.61 | 14.07 | 18.9 | 57.86 |  |  | 5.44 | 6.03 | 5.51 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6515 | 7.1385 |  |  |  | 7.84 | 7.928 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 470.995 | 487.2362 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0
31/03/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 14.04 | 14.44 | 18.9 | 58.08 |  |  | 5.48 | 6.7 | 5.97 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8136 | 6.3028 |  |  |  | 6.35 | 7.335 | 519.7186 | 519.7186 | 519.7186 | 470.995 | 487.2362 | 293.8899 | 293.8899 | 244.299 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 30 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/03/2026 | 00:30 | 29 | 0 | 58.44 | 46.91 | 61.81 | 52.92 | 280.03 | 529.11
30/03/2026 | 01:00 | 29 | 0 | 59.08 | 46.93 | 61.81 | 63.24 | 278.73 | 538.79
30/03/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 56.09 | 45.02 | 61.81 | 55.61 | 279.94 | 528.47
30/03/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 61.5 | 48.81 | 61.81 | 57.55 | 278.64 | 538.31
30/03/2026 | 02:30 | 29 | 0 | 56.84 | 46.07 | 61.81 | 59.02 | 284.22 | 536.96
30/03/2026 | 03:00 | 29 | 0 | 55.96 | 46.07 | 61.81 | 58.45 | 278.52 | 529.81
30/03/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 56.83 | 56.96 | 61.81 | 66.39 | 277.2 | 550.19
30/03/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 55.81 | 57.76 | 61.81 | 63.3 | 275.01 | 544.69
30/03/2026 | 04:30 | 29 | 0 | 58.68 | 56.95 | 61.81 | 68.58 | 275.33 | 550.35
30/03/2026 | 05:00 | 29 | 0 | 58.7 | 56.95 | 61.81 | 60.64 | 272.25 | 539.35
30/03/2026 | 05:30 | 29 | 0 | 59.8 | 57.42 | 61.81 | 70.58 | 275.32 | 553.93
30/03/2026 | 06:00 | 29 | 0 | 60.75 | 57.44 | 61.81 | 78.81 | 279.49 | 567.3
30/03/2026 | 06:30 | 31 | 0 | 56.7 | 54.97 | 61.81 | 59.18 | 273.77 | 537.43
30/03/2026 | 07:00 | 31 | 0 | 52.06 | 54.98 | 61.81 | 70.65 | 271.07 | 541.57
30/03/2026 | 07:30 | 31 | 0 | 52 | 61.41 | 61.81 | 65.46 | 277.3 | 548.98
30/03/2026 | 08:00 | 31 | 0 | 66.64 | 61.45 | 61.81 | 67.95 | 272.37 | 561.22
30/03/2026 | 08:30 | 30 | 0 | 51.8 | 54.43 | 40.89 | 67.05 | 276.59 | 520.76
30/03/2026 | 09:00 | 30 | 0 | 53.72 | 54.51 | 40.89 | 67.55 | 278.89 | 525.56
30/03/2026 | 09:30 | 30 | 0 | 48.02 | 52.24 | 40.89 | 78.63 | 271.63 | 521.41
30/03/2026 | 10:00 | 30 | 0 | 54.31 | 52.27 | 40.89 | 74.02 | 280.08 | 531.57
30/03/2026 | 10:30 | 30 | 0 | 47.19 | 50.68 | 40.89 | 66.34 | 289.04 | 524.14
30/03/2026 | 11:00 | 30 | 0 | 48.15 | 50.64 | 40.89 | 71.33 | 280.68 | 521.69
30/03/2026 | 11:30 | 30 | 0 | 50.18 | 49.34 | 40.89 | 64.49 | 282.34 | 517.24
30/03/2026 | 12:00 | 30 | 0 | 61.17 | 49.38 | 40.89 | 64.39 | 280.85 | 526.68
30/03/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 52.05 | 54.55 | 40.89 | 59.9 | 281.35 | 517.74
30/03/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 51.43 | 54.54 | 40.89 | 61.92 | 279.51 | 517.29
30/03/2026 | 13:30 | 29 | 0 | 53.67 | 51.18 | 40.89 | 65.69 | 279.85 | 520.28
30/03/2026 | 14:00 | 29 | 0 | 46 | 51.13 | 40.89 | 65.13 | 280 | 512.15
30/03/2026 | 14:30 | 27 | 0 | 52.67 | 49.73 | 40.89 | 64.09 | 278.32 | 512.7
30/03/2026 | 15:00 | 27 | 0 | 51.02 | 49.95 | 40.89 | 69.98 | 277.34 | 516.18
30/03/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 53.57 | 55.84 | 40.89 | 74.23 | 278.36 | 531.89
30/03/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 53.15 | 55.9 | 40.89 | 72.82 | 279.02 | 530.78
30/03/2026 | 16:30 | 27 | 0 | 64.06 | 61.34 | 56.05 | 68.84 | 280.43 | 557.72
30/03/2026 | 17:00 | 27 | 0 | 74.44 | 61.4 | 56.05 | 67.66 | 268.27 | 554.82
30/03/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 85.06 | 56.33 | 56.05 | 63.59 | 272.56 | 562.59
30/03/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 87.59 | 56.28 | 56.05 | 62.16 | 276.57 | 567.65
30/03/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 57.55 | 50.52 | 56.05 | 62.38 | 275.54 | 531.04
30/03/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 50.08 | 50.51 | 56.05 | 66.43 | 274.01 | 526.08
30/03/2026 | 19:30 | 31 | 0 | 49.1 | 50.68 | 56.05 | 65.83 | 269.67 | 522.33
30/03/2026 | 20:00 | 31 | 0 | 58.47 | 50.69 | 56.05 | 66.06 | 274.89 | 537.16
30/03/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 53.52 | 51.95 | 56.05 | 69.25 | 275.3 | 537.07
30/03/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 53.91 | 51.95 | 56.05 | 68.76 | 281.61 | 543.28
30/03/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 49.46 | 39.33 | 56.05 | 73.63 | 280.88 | 529.35
30/03/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 54.97 | 39.34 | 56.05 | 72.32 | 277.55 | 530.23
30/03/2026 | 22:30 | 29 | 0 | 55.36 | 42.92 | 56.05 | 69.72 | 278.35 | 531.4
30/03/2026 | 23:00 | 29 | 0 | 50.47 | 37.14 | 56.05 | 72.92 | 282.23 | 527.81
30/03/2026 | 23:30 | 32 | 0 | 49.32 | 40.57 | 56.05 | 66.04 | 278.69 | 522.67
31/03/2026 | 00:00 | 32 | 0 | 59.66 | 41.65 | 56.05 | 66.3 | 281.08 | 536.74
EJEC MWh |  | 711 | 0 | 1353.5 | 1237.505 | 1270 | 1593.89 | 6665.335 | 12831.23

## FLUJOS
lunes, 30 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/03/2026 | 00:30 |  | 0 | 15.828 | -23.8508 | -35.8218 | 27.6747 |  | 33.765 | -82.6322 | 44.2006 | 22.2413 | 21.4321 | -8.88 | -33.51 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.6656 | 50.8332 | 7.5431 | 7.2441 | 12.7052 | 9.1278 | 2.1663 | 8.2672 |  |  | -63.19 | -62.83 |  | 8.88 | 33.51 | 6.706 | 0.176 | -46.43 | -45.95 | -76.43 | 46.43 | 47.83 | 5.5796 | 13.6878 | 56.8943 | 59.4413 | 31.5253 | -49.6219 | -49.8987 | 28.754 | 30.0018 | 63.1336 | 63.1299 | -15.417 | -17.5368 | -286.9414 | -15.0883 | -12.7 | -12.8 | 55.3226 | 54.1783 | -4.0592 |  | -38.9579 | 5.0622 |  | 1.9863 | 326.3038 | 83.5291 | 82.9188 | -255.5547 | 358.6856 |  | -64.5181 | 65.8817 | 79.2875 | 22.04 | 20.32 | 47.39 | 69.1 | -63.8934 | -64.2952 | 141.3136 | 141.7954 | 29.2546 | -91.9168 | -90.8243 | -3.1586 | -85.1875 |  |  | 30.1 | 171.3 | -15.01 | 18.0851 | 18.7084 | 18.497 | 55.0339 | 54.3268 | -22.1704 | -71.4858 | -24.6172 | 13.4528 | 44.24 | 23.98 | 38.2104 | 35.8932 | 28.3339 |  | 85.4331 | 85.1416 | -120.4639 |  | -15.4375 | -77 | -75.8 | 24.1727 | 40.8 | 42.7525 | 58.6121 | 40.92 | -3.5 | 57.257 | 116.3416 | -21.25 | -21.32 | 90.25 | 77.22 | 118.7818 | 117.1818 | -49.504 | -48.7091 | 188.731 | 143.9755 | 135.8171 | 139.8554 | 80.4552 | 61.0692 | -28.469 | 265.3088 | 278.9275 |  | -20.0063 | -17.2744 | 0 | 2.1191 | 2.976 | 127.536 | -57.7594 | -58.4374 | -24.6396 | 0 | -18.35 | 87.5 | 10.0755 | -37.9518 | -38.7604 | -38.4508 | 9.2457 | -58.4342 | 27.6414 | 25.1526 |  | 24.6823 | 21.4767 | 20.9951 | 20.7543 | 64.4707 | 63.8009 | -114.3727 | 51.3015 | 51.3933 | -90.9086 | -87.8091 | -23.5972 | -19.15 | 12.7645 | 0.9525 | -8.34 | 17.07 | -22.3695 |  |  |  |  | 32.86 | 89.7183 | 92.3169 | 11.12 | 77.3814 | 23.1 | -16.7113 | 1.924 | 2.1101 | 1.4856 |  |  | -15.6294 | -25.226 | 16.2578 | 26.2376 | 60.4522 | 62.2969 | -143.0398 | -16.1903 | 34.3308 | -31.0797 | 11.7335 | 5.0307 | 4.7146 | 13.3576 | 134.9957 | 136.2652 | 284.5 | -282.9559 | -528.9644 | 535.1753 | 524.644 | -130.342 | -127.9356 | -63.0808 | -55.9477 | 75.8477 | 74.6693 |  |  | 39.5761 | 38.6862 | -52.4831 | -52.3502 | 95.95 | 95 | 11.9 | 12.3 | 21.556 | 27.76 | -339.3555 | 109.992 | 109.81 | 14.5 | -47.2 | -37.7 | -37.3 | 1.4618 | 1.2555 | -513.3566 | -258.8393 | 451.6642 | 349.0475 | 14.3258 |  | 345.2376 | -127.8274 | -237.9257 | -338.1903 | 99.5727 | 100.9298 | 132.3848 | -440.8077 | 244.5327 | -197.5903 | 195.9521 | -7.8293 | 27.569 | 4.64 | 1.077 | 1.085 | -4.88 | -14.24 |  | 14.6227 | -28.5054 | -40.4318 | 26.2 | 52.551 | 52.823 |  |  | 48.2046 | 47.8934 | 49.0094 |  | 47.7 | 22.2399 | 6.23 |  | -56.1376 | 81.0557 | 64.2205 | -56.3091 | -79.807 | 54.1362 | 24.3698 | -63.8 | 63.7 | -9.1738 | 190.8958
30/03/2026 | 01:00 |  | 0 | 15.5609 |  | -35.8516 | 27.3787 |  | 32.9681 | -86.1623 | 41.5549 | 20.9754 | 20.6682 | -2.22 | -32.276 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 14.0829 | 54.1684 | 7.0821 | 6.8505 | 11.3558 | 8.3747 | 2.2049 | 7.9998 |  |  | -111.82 | 0 |  | 4.44 | 32.276 | 5.55 | 0.174 | -39.66 | -39.4 | -81.04 | 39.66 | 39.65 | 4.9063 | 13.7353 | 54.8623 | 56.683 | 29.6424 | -47.2494 | -46.6398 | 10.3207 | 10.2086 | 64.9762 | 66.6743 | -37.5952 | -40.0327 | -257.6137 | -16.4693 | -13.1 | -13 | 51.9553 | 51.2629 | -4.0088 |  | -32.4217 | 5.0215 |  | 0 | 295.0834 | 81.8201 | 81.576 | -229.6971 | 339.2952 |  | -64.1832 | 66.0777 | 76.7428 | 21.14 | 18.79 | 43.99 | 65.33 | -66.0367 | -65.7688 | 145.5395 | 145.5746 | 31.4614 | -102.0864 | -101.1404 | -2.8 | -95.6965 |  |  | 2.6 | 191.6 | -14.56 | 4.753 | 4.8708 | 5.0236 | 68.72 | 68.0053 | -29.5703 | -75.8194 | -33.1975 | 12.75 | 40.66 | 22.25 | 36.8042 | 35.0143 | 27.7091 |  | 94.8757 | 95.6125 | -137.4586 |  | -15.2567 | -69.9 | -68.8 | 24.2935 | 38.1 | 42.2828 | 54.5105 | 38.01 | -3.47 | 60.5585 | 136.6378 | -21.3 | -21.71 | 87.2 | 77.91 | 138.7455 | 136.4909 | -45.7094 | -45.7545 | 197.1399 | 151.6148 | 144.0019 | 148.0403 | 92.953 | 74.5349 | -28.723 | 238.2306 | 293.4743 |  | -19.9133 | -16.8784 | -13.1251 | 9.2112 | 7.742 | 175.164 | -61.9258 | -62.4915 | -40.0688 | 16.04 | -20.15 | 104 | 12.9725 | -34.351 | -39.8591 | -38.5562 | 10.0053 | -72.036 | 42.4744 | 25.1909 |  | 24.1477 | 19.4614 | 19.5872 | 18.8033 | 66.6476 | 65.9778 | -120.736 | 48.4329 | 48.0272 | -92.8528 | -91.308 | -25.5454 | -17.88 | 13.5653 | 0.9378 | -8.43 | 16.36 | -24.6783 |  |  |  |  | 34.7 | 92.8667 | 96.0886 | 11.99 | 79.1768 | 22.2 | -16.0242 | 1.7308 | 1.7932 | 1.3891 |  |  | -16.9478 | -23.8118 | 17.6711 | 24.6636 | 63.7567 | 64.6288 | -139.8978 | -15.6994 | 35.0993 | -30.3207 |  | 4.3751 | 4.0923 | 13 | 137.2485 | 138.7292 | 280.8 | -281.8735 | -534.2304 | 536.0803 | 541.483 | -134.0809 | -130.7934 | -64.6342 | -57.8411 | 77.0066 | 78.4776 |  | -99.469 | 38.027 | 37.8402 | -49.2781 | -49.4638 | 103.09 | 102.42 | 8.6 | 8.4 | 21.556 | 27.68 | -338.1765 | 110.8247 | 110.6496 | 13.9 | -48.5 | -36.1 | -36.4 | 1.7214 | 1.5132 | -528.5164 | -267.1476 | 458.7183 | 359.6733 | 9.0883 |  | 351.0641 | -120.0907 | -242.4829 | -347.9372 | 106.9151 | 107.0414 | 125.8014 | -440.7063 | 245.4987 | -200.2722 | 197.8793 | -8.4363 | 26.791 | 4.08 | 1.129 | 1.14 | -4.48 | -13.76 |  | 15.0622 | -28.5634 | -41.2497 | 27.3 | 50.132 | 49.978 |  | 12.1764 | 51.9459 | 52.1204 | 51.7631 |  | 50.8 | 22.4761 | 6.06 |  | -58.9514 | 82.3108 | 66.8405 | -59.4517 | -80.4599 | 56.6843 | 23.1288 | -67.4 | 67 | 5.4664 | 182.767
30/03/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.3793 | -23.8781 | -36.0998 | 27.0595 |  | 31.4525 | -81.4863 | 40.1877 | 20.2834 | 19.849 | -2.22 | -29.799 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 13.9229 | 50.7294 | 7.0202 | 7.0254 | 11.6402 | 8.3359 | 2.0764 | 7.0497 |  |  | -110.77 | 0 |  | 2.22 | 29.799 | 5.681 | 0.177 | -42.68 | -38.59 | -80.1 | 42.68 | 43.31 | 4.5528 | 14.0795 | 53.4173 | 55.1572 | 30.5806 | -46.1686 | -45.8002 | 10.0726 | 10.0215 | 63.8891 | 64.9099 | -37.6036 | -40.6075 | -245.8066 | -15.1954 | -13.3 | -13.5 | 50.6119 | 49.6633 | -4.2701 |  | -30.8782 | 5.1079 |  |  | 287.3622 | 78.2494 | 78.4325 | -222.2346 | 330.8266 |  | -64.6671 | 65.5395 | 73.4794 | 20.45 | 18.1 | 42.13 | 64.42 | -64.8311 | -64.2952 | 142.5045 | 144.3503 | 33.7042 | -98.759 | -97.8751 | -3.5052 | -94.1201 |  |  | 1.8 | 185.4 | -13.85 | 4.3758 | 3.6531 | 4.8478 | 66.9081 | 67.0458 | -28.4812 | -73.8629 | -31.6061 | 12.2093 | 37.75 | 20.56 | 36.3354 | 34.1354 | 27.3089 |  | 93.119 | 93.7189 | -134.8991 |  | -15.1263 | -68.7 | -68.5 | 24.3594 | 36.6 | 38.9953 | 52.1667 | 36.48 | -2.82 | 59.8455 | 135.9177 | -20.67 | -21.25 | 84.1 | 75.39 | 133.6909 | 131.1818 | -46.2706 | -45.7636 | 192.1931 | 146.0676 | 139.8947 | 141.1686 | 86.2492 | 68.0145 | -27.768 | 230.3554 | 295.6797 |  | -20.1923 | -17.8819 | 0 | 10.7931 | 8.6249 | 162.876 | -60.5067 | -63.1712 | -40.5206 | 0 | -18.78 | 104.3 | 12.7377 | -32.5899 | -39.7394 | -39.0701 | 9.9077 | -71.5025 | 40.6974 | 25.4789 |  | 24.9631 | 19.7337 | 20.0929 | 19.2634 | 64.8056 | 65.1405 | -113.8703 | 46.9084 | 47.1174 | -95.8352 | -92.9323 | -20.2426 | -17.03 | 13.0697 | 0.7889 | -8.33 | 18.06 | -19.6648 |  |  |  |  | 36.17 | 95.1912 | 98.6752 | 11.72 | 78.3811 | 23.7 | -15.3652 | 2.1654 | 1.7766 | 1.3595 |  |  | -16.4079 | -22.9544 | 16.4908 | 23.2462 | 65.4265 | 66.3233 | -135.3968 | -15.2423 | 33.7874 | -29.0854 | 12.439 | 3.8673 | 3.586 | 13.6949 | 138.7463 | 138.892 | 278.3 | -278.4698 | -533.9675 | 540.8397 | 542.5594 | -134.1857 | -131.2869 | -62.924 | -54.7885 | 79.5552 | 78.7496 |  |  | 37.0492 | 36.8844 | -47.912 | -48.8886 | 102.65 | 101.94 | 10.2 | 9.1 | 21.5966 | 27.52 | -336.0737 | 110.1978 | 108.3247 | 14 | -48.5 | -36.1 | -36.4 |  |  | -534.925 | -272.7224 | 458.9575 | 358.2165 | 11.8141 |  | 351.3836 | -121.9321 | -241.7708 | -346.7293 | 107.6243 | 108.0372 | 123.5015 | -442.2484 | 248.2766 | -203.1274 | 203.3567 | -7.8567 | 26.62 | 3.84 | 1.195 | 1.192 | -4 | -13.84 |  | 14.2992 | -28.3589 | -40.8713 | 27 | 51.503 | 50.401 |  | 12.1647 | 51.5515 | 51.1665 | 51.2667 |  | 48.5 | 23.2934 | 5.73 |  | -57.2544 | 79.5977 | 64.4933 | -56.6794 | -79.2559 | 54.5135 | 23.6999 | -65 | 65.3 | 5.1483 | 174.6677
30/03/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.2002 | -23.2032 | -10.2619 | 26.097 |  | 30.7592 | -93.8914 | 39.5769 | 19.8374 | 19.6071 | -4.44 | -28.714 | 22 | 14.904 | -22 | 13.9222 | 60.5532 | 6.7318 | 6.6248 | 10.5425 | 8.4469 | 2.1444 | 7.5517 |  |  | -109.66 | 0 |  | 4.44 | 28.714 | 5.613 | 0.176 | -41.3 | -41.33 | -73.78 | 41.3 | 41.96 | 3.9969 | 14.3761 | 51.6147 | 53.6017 | 30.7883 | -50.0332 | -50.4263 | 29.9954 | 30.327 | 63.3865 | 64.3938 | -20.9713 | -21.6136 | -279.2201 | -16.0345 | -13 | -12.9 | 55.7125 | 54.8474 | -3.7541 |  | -36.8085 | 3.6543 |  |  | 318.0333 | 78.341 | 77.1508 | -216.3119 | 356.4343 |  | -62.5359 | 64.6204 | 68.6793 | 18.73 | 19.7 | 39.91 | 55.43 | -67.5102 | -65.5008 | 142.9136 | 142.9105 | 36.9337 | -92.759 | -93.0874 | -5.7758 | -83.4225 |  |  | 14.7 | 165.4 | -13.88 | 5.8535 | 6.9347 | 7.224 | 65.6768 | 65.3313 | -26.3778 | -72.278 | -30.3244 | 12.1122 | 33.99 | 18.94 | 34.9292 | 33.2565 | 26.4496 |  | 81.6415 | 82.4313 | -104.6329 |  | -14.5954 | -68.8 | -67.8 | 24.332 | 35.7 | 32.8899 | 50.9949 | 35.74 | -0.77 | 57.0865 | 103.7709 | -21.33 | -21.47 | 82.95 | 69.53 | 104.8182 | 104.5273 | -55.1784 | -53.2091 | 164.4809 | 122.1512 | 116.4637 | 116.969 | 83.3558 | 67.6423 | -27.976 | 225.7151 | 257.0693 |  | -26.8013 | -24.131 | 0 | 2.6657 | 5.0209 | 144.444 | -65.1424 | -66.6415 | -30.2099 | 16.02 | -17.78 | 81.4 | 12.4555 | -47.5487 | -38.8696 | -37.5249 | 8.4677 | -64.8811 | 27.4863 | 25.1952 |  | 24.3423 | 19.7765 | 20.1435 | 19.6151 | 66.6476 | 66.9825 | -116.0472 | 56.2218 | 55.6586 | -89.1787 | -82.6204 | -32.0421 | -28.15 | 13.4701 | 0.751 | -8.5 | 18.17 | -31.5713 |  |  |  |  | 24.98 | 83.4444 | 91.4745 | 12.68 | 70.9346 | 22.8 | -16.155 | 2.4121 | 2.5027 | 1.2597 |  |  | -16.0142 | -23.0178 | 16.7652 | 23.6786 | 61.4822 | 61.6238 | -137.4835 | -14.8679 | 34.3762 | -27.2245 | 12.1887 | 3.7306 | 3.3751 | 13.4431 | 132.3877 | 132.5366 | 276.2 | -276.3604 | -521.0947 | 525.1821 | 509.5599 | -127.8452 | -125.0138 | -65.0755 | -58.9097 | 81.1263 | 77.1461 |  |  | 35.3463 | 35.2694 | -46.5511 | -47.087 | 103.94 | 101.75 | 8 | 8.3 | 21.2697 | 27.92 | -323.473 | 104.7695 | 104.5954 | 13.9 | -47.9 | -33.5 | -33.9 |  |  | -505.658 | -234.803 | 448.0434 | 352.3018 | 25.7173 |  | 341.4975 | -115.6898 | -234.8729 | -339.1646 | 106.6974 | 106.3844 | 121.6461 | -437.4927 | 241.6076 | -196.0377 | 192.9806 | -7.5134 | 27.104 | 3.6 | 1.256 | 1.266 | -3.68 | -14.24 |  | 15.1202 | -28.1544 | -42.2171 | 27.7 | 51.532 | 51.526 | 10.0754 | 12.1638 | 52.0282 | 51.0018 | 50.8118 |  | 51.6 | 22.8015 | 5.58 |  | -58.9344 | 82.3545 | 66.9853 | -59.0731 | -81.2532 | 58.4731 | 22.4129 | -67.4 | 68.4 | -8.651 | 220.8833
30/03/2026 | 02:30 |  | 0 | 14.8818 | -22.3449 | 7.828 | 26.0091 |  | 30.4736 | -101.5197 | 39.0986 | 19.6874 | 19.2748 | -6.66 | -27.803 | 22 | 14.076 | -22 | 14.3022 | 66.8442 | 6.2582 | 6.3021 | 9.1935 | 8.2218 | 0.5846 | 7.8426 |  |  | -114.87 |  |  | 6.66 | 27.803 | 5.114 | 0.172 | -44.38 | -45.24 | -71.77 | 44.38 | 44.97 | 4.0475 | 14.0982 | 51.5983 | 53.4828 | 31.2336 | -52.4674 | -52.0701 | 29.7285 | 32.8794 | 64.0475 | 64.5754 | -24.3819 | -29.4391 | -282.9295 | -15.3261 | -13.5 | -13.6 | 57.7976 | 57.0564 | -3.7511 |  | -34.706 | 3.631 |  |  | 323.9539 | 78.1884 | 77.3034 | -209.0357 | 365.8851 |  | -64.2146 | 65.3737 | 69.5575 | 19.11 | 18.08 | 38.91 | 57.55 | -73.1364 | -72.7345 | 148.2676 | 146.7544 | 36.1951 | -92.1301 | -91.779 | -6.2075 | -75.8342 |  |  | 18.2 | 153.4 | -13.63 | 7.1927 | 7.6448 | 7.8871 | 67.842 | 68.102 | -28.0511 | -72.688 | -33.5649 | 11.9299 | 31.88 | 18.12 | 34.4604 | 32.3776 | 25.9627 |  | 76.7933 | 76.435 | -92.4154 |  | -14.3266 | -70.9 | -70 | 24.1891 | 34.9 | 30.072 | 49.823 | 34.63 | 0.12 | 56.296 | 88.9526 | -21.04 | -21.33 | 81.3 | 67.62 | 91.3636 | 89.5273 | -65.1303 | -62.9909 | 150.1079 | 106.9362 | 100.8976 | 103.9345 | 79.8752 | 63.0942 | -27.885 | 219.337 | 239.6291 |  | -27.1971 | -24.632 | 0 | -13.7243 | -13.5784 | 173.628 | -68.4826 | -69.6765 | -29.1089 | 15.64 | -14.48 | 113.1 | 12.3157 | -77.1127 | -40.826 | -39.3403 | 10.6164 | -60.8081 | 29.1563 | 25.7621 |  | 25.2303 | 19.7108 | 19.2168 | 17.8617 | 73.3459 | 71.8388 | -138.6538 | 66.6997 | 65.7095 | -103.8513 | -96.3052 | -37.3523 | -32.84 | 13.4701 | 0.7742 | -8.22 | 17.54 | -35.8276 |  |  |  |  | 23.33 | 99.1838 | 105.0155 | 12.53 | 72.378 | 23.6 | -17.2968 | 2.7685 | 2.8104 | 1.2376 |  |  | -14.1 | -23.9917 | 17.3062 | 24.5447 | 62.4932 | 64.0708 | -144.2687 | -14.8458 | 34.9128 | -26.5183 | 12.6419 | 3.545 | 3.2274 | 14 | 134.802 | 134.6376 | 283.3 | -279.4533 | -523.8496 | 525.472 | 500.0414 | -129.817 | -127.7944 | -63.5597 | -56.3047 | 80.925 | 82.3079 | -93.2646 | -92.0998 | 37.0382 | 36.9613 | -46.2091 | -47.0337 | 102.09 | 101.33 | 9.8 | 9.9 | 21.5154 | 27.52 | -329.7324 | 104.8465 | 104.6739 | 13.9 | -48.5 | -35.2 | -35.3 |  |  | -492.0912 | -215.3737 | 462.3022 | 357.3034 | 44.0439 |  | 348.3843 | -121.2649 | -236.8933 | -346.8529 | 108.6724 | 107.1949 | 121.5179 | -442.363 | 244.2941 | -205.2024 | 200.0066 | -7.8842 | 27.412 | 4.8 | 1.242 | 1.246 | -5.04 | -13.76 |  | 14.6807 | -27.599 | -41.5732 | 26.6 | 50.353 | 49.51 |  |  | 53.0474 | 51.9463 | 53.5029 |  | 50 | 23.0868 | 5.56 |  | -58.7321 | 81.1723 | 65.3393 | -58.4185 | -79.1135 | 55.9861 | 22.8125 | -66.6 | 67 | -23.6736 | 234.3785
30/03/2026 | 03:00 |  | 0 | 14.7143 | -22.1108 | 7.6583 | 25.7281 |  | 30.6933 | -102.4808 | 38.2933 | 19.2794 | 19.0522 | -6.66 | -26.943 | 19.8 | 14.076 | -19.8 | 14.0786 | 68.606 | 6.0331 | 5.9335 | 9.8543 | 8.2832 | 0.5376 | 7.7452 |  |  | -114.92 |  |  | 6.66 | 26.943 | 5.424 | 0.175 | -43.84 | -42.94 | -73.37 | 43.84 | 43.52 | 3.7915 | 14.5205 | 52.1113 | 53.7899 | 30.5339 | -50.8505 | -50.2408 | 25.33 | 25.0564 | 64.8639 | 65.0095 | -29.7549 | -26.9609 | -274.7831 | -15.4528 | -12.6 | -12.8 | 58.1546 | 54.5367 | -3.9364 |  | -34.432 | 3.9512 |  |  | 312.1432 | 68.3004 | 68.0257 | -175.6821 | 356.2052 |  | -62.8092 | 64.5883 | 68.5296 | 19.07 | 17.58 | 38.53 | 58.46 | -72.4666 | -72.0647 | 147.1732 | 147.7384 | 36.8119 | -92.0309 | -91.956 | -5.5694 | -82.5543 |  |  | 10.1 | 163.4 | -13.51 | 5.2414 | 5.2498 | 5.7375 | 63.5563 | 63.5605 | -27.6607 | -68.2178 | -33.3271 | 11.1875 | 31.04 | 17.51 | 33.9917 | 31.9382 | 25.6549 |  | 80.7699 | 81.9693 | -106.3069 |  | -14.308 | -66.2 | -65.2 | 24.3979 | 34.1 | 29.1327 | 48.6511 | 34.27 | -0.35 | 56.823 | 103.7209 | -20.79 | -21.11 | 79.26 | 69.26 | 105.8727 | 102.0364 | -59.8337 | -58.6182 | 160.0898 | 116.2074 | 109.6956 | 111.4966 | 75.3499 | 56.5577 | -27.94 | 186.3229 | 227.977 |  | -27.1021 | -25.2695 | 9.7135 | -17.0967 | -16.6399 | 161.34 | -63.9059 | -64.9056 | -24.6813 | 0 | -18.21 | 105.4 | 12.3755 | -84.2429 | -35.8274 | -34.8861 | 3.6596 | -54.4372 | 20.606 | 23.9433 |  | 23.4371 | 19.4787 | 19.5955 | 18.8436 | 72.1737 | 71.0015 | -134.3 | 61.6501 | 61.2077 | -102.5924 | -97.59 | -32.8771 | -31.98 | 13.1844 | 0.7742 | -8.22 | 18.78 | -33.4452 |  |  |  |  | 24.5 | 98.3374 | 102.9419 | 12.29 | 73.2093 | 23.7 | -16.6526 | 2.4915 | 2.9146 | 1.2272 |  |  | -15.226 | -23.3796 | 17.6755 | 24.0981 | 62.667 | 62.4972 | -143.3086 | -14.4694 | 34.5671 | -26.1241 | 12.1841 | 3.4376 | 3.1853 | 13.6779 | 136.5501 | 135.8132 | 277.8 | -276.861 | -526.2172 | 526.2185 | 493.4964 | -132.7006 | -129.0409 | -62.128 | -55.9329 | 84.2582 | 81.8391 |  |  | 36.1923 | 35.3024 | -54.6912 | -54.9914 | 100.22 | 99.38 | 10.1 | 10.2 | 21.556 | 27.52 | -339.8503 | 107.3451 | 108.515 |  | -48.9 | -35.2 | -35.4 | 1.6696 | 1.4649 | -483.8162 | -203.9401 | 469.8589 | 363.7831 | 61.5685 |  | 360.3946 | -122.0988 | -242.2844 | -357.4966 | 112.1031 | 111.9482 | 126.2746 | -452.8001 | 250.2684 | -210.3395 | 208.1567 | -7.7771 | 26.966 | 2.72 | 1.291 | 1.3 | -2.72 | -16 |  | 16.2615 | -27.8614 | -41.9547 | 25.5 | 50.233 | 50.361 |  |  | 52.3037 | 51.9283 | 52.9173 |  | 48.3 | 23.0504 | 5.51 |  | -55.1439 | 80.4535 | 63.9451 | -56.0562 | -78.5215 | 54.6087 | 23.4009 | -65.3 | 65.4 | -27.4792 | 239.8088
30/03/2026 | 03:30 |  | 0 | 14.5401 |  | 7.5902 | 25.7129 |  | 30.9867 | -100.9289 | 38.0531 |  | 18.8275 | -4.44 | -27.779 | 22 | 14.076 | -22 | 13.8818 | 67.3926 | 6.2182 | 6.032 | 9.932 | 9.1508 | 0.5734 | 7.9375 |  |  | -113.02 |  |  | 4.44 | 27.779 | 4.854 | 0.169 | -39.12 | -38.86 | -77.9 | 39.12 | 39.24 | 3.4069 | 14.7804 | 50.791 | 52.3636 | 28.3026 | -47.8133 | -47.9791 | 13.2819 | 12.7349 | 63.7496 | 65.3629 | -41.6136 | -44.0548 | -247.2608 | -16.134 | -13.2 | -13.4 | 52.7641 | 51.7354 | -4.0512 |  | -32.2378 | 4.1332 |  |  | 284.3103 | 62.7155 | 62.1662 | -130.2549 | 342.7122 |  | -62.6797 | 65.6894 |  | 19.41 | 16.62 |  | 60.1 | -72.8685 | -73.1364 | 153.9526 | 151.8519 | 36.8032 | -92.0084 | -93.1833 | -4.0665 | -81.4698 |  |  | 10.4 | 163 | -13.41 | 4.9083 | 4.6637 | 5.9046 | 63.9699 | 64.2606 | -32.1673 | -64.2888 | -37.0979 | 11.102 | 30.58 | 17.38 | 33.5229 |  | 25.9259 |  | 81.4802 | 81.304 | -103.2513 |  | -14.3267 | -63.8 | -65.2 | 24.7879 | 34.1 | 28.6631 | 48.6511 | 33.9 | -0.08 | 56.6525 | 102.7158 | -19.39 | -19.42 | 75.68 | 69.73 | 102.2545 | 101.2909 | -62.1619 | -60.6909 | 155.9071 | 110.9206 | 105.2861 | 107.5901 | 67.717 | 52.0372 | -28.23 | 140.3016 | 207.7774 |  | -27.4946 | -25.2232 | 11.5502 | -21.2233 | -19.1607 | 150.588 | -61.4504 | -62.0408 | -16.4033 | 15.85 | -20.44 | 68.2 | 12.0351 | -90.4975 | -40.4556 | -39.7154 | 10.242 | -52.8586 | 16.0265 | 24.6392 |  | 24.3205 | 19.6569 | 20.2994 | 18.7906 | 73.6808 | 73.3459 | -137.984 | 65.3512 | 65.1729 | -101.6462 | -93.851 | -42.7942 | -39.37 | 13.5653 | 0.7864 | -8.76 | 18.9 | -42.0761 |  |  |  |  | 17.52 | 95.0209 | 102.694 | 12.95 | 68.0741 | 22.7 | -17.1372 | 2.9446 | 3.3045 | 1.2091 |  |  | -14.3806 | -23.0616 | 17.0532 | 23.9271 | 64.3518 | 65.2326 | -140.9714 | -14.6785 | 33.945 | -25.3371 | 12.4125 | 3.5353 | 3.2485 | 14 | 133.4756 | 133.785 | 282.9 | -281.4598 | -531.4548 | 533.3486 | 487.8591 | -129.4234 | -126.7902 | -69.1933 | -62.2136 | 81.7092 | 81.9463 |  |  | 36.3131 | 35.2914 | -54.6301 | -54.0075 | 100.67 | 99.93 | 7.6 | 7.3 | 21.5154 | 28 | -333.2769 | 105.5648 | 105.3842 |  | -48.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -486.1711 | -184.3578 | 463.1136 | 357.7735 | 58.9288 |  | 349.7664 | -119.3793 | -241.8531 | -347.2275 | 107.3946 | 108.0751 | 126.3722 | -444.9911 | 244.17 | -204.8852 | 204.9284 | -8.2522 | 26.836 | 2.16 | 1.271 | 1.28 | -2.64 | -16.24 |  | 17.406 | -30.0282 | -41.3962 | 26.5 | 50.443 | 49.799 |  |  | 53.0498 | 52.1994 | 53.1975 |  | 51.4 | 23.1385 | 5.46 |  | -63.4048 | 85.1418 | 70.8999 | -62.0811 | -83.828 | 61.1584 | 21.7822 | -68.7 | 69.9 | -42.7996 | 258.6258
30/03/2026 | 04:00 |  | 0 | 14.521 | -22.1185 | 7.5423 |  |  | 31.5706 | -106.5553 |  | 19.2354 | 18.9051 | -6.66 | -27.456 | 22 |  | -22 | 14.0533 | 72.0306 | 6.4189 | 6.5548 | 10.9131 | 8.9184 | 0.5457 | 7.7839 |  |  | -113.22 |  |  | 6.66 | 27.456 | 5.357 | 0.173 | -38.01 | -37.91 | -78.83 | 38.01 | 38.65 | 3.4743 | 14.3466 | 51.2098 | 51.8136 | 27.8244 | -46.7292 | -46.617 | 9.6291 | 8.9723 | 64.0926 | 65.5419 | -40.9261 | -44.7236 | -253.9852 | -15.0179 | -13.1 | -13 | 52.2055 | 51.9642 | -4.0241 |  | -31.9924 | 3.9437 |  |  | 293.6185 | 66.7134 | 66.5914 | -147.6166 | 348.2785 |  | -62.0323 | 63.643 | 69.5176 | 19.79 | 16.96 | 38.52 | 60.45 | -74.476 | -74.0741 | 147.5867 | 149.9577 | 36.0715 | -92.4814 | -92.2982 | -4.7012 | -83.6099 |  |  | 8.8 | 168.1 | -13.46 | 4.5028 | 4.7538 | 5.344 | 63.7526 | 63.71 | -28.969 | -67.9079 | -33.3449 | 11.1081 | 31.19 | 17.75 | 33.0542 | 31.4987 | 25.6723 |  | 83.3391 | 83.9551 | -109.2001 |  | -14.0958 | -63.8 | -64.9 | 24.4308 | 34 | 29.6024 |  |  | -0.65 | 56.11 | 108.1611 | -20.9 | -21.16 | 78.27 | 70.14 | 108.5455 | 107.9636 | -59.6824 | -58.4636 | 161.9138 | 118.2587 | 112.6237 | 114.8432 | 56.2689 | 38.3427 | -29.508 | 158.7842 | 201.3133 |  | -27.1541 | -24.922 | 26.9779 | -14.8805 | -12.9883 | 67.632 | -50.6299 | -52.2209 | -2.7524 | 15.36 | -18.53 | 1 | 12.3018 | -79.2468 | -39.29 | -38.2791 | 7.8621 | -36.0877 | 0 | 24.9868 |  | 24.3729 | 19.5885 | 19.8233 | 19.1985 | 74.0157 | 74.0157 | -134.1325 | 61.6342 | 60.7428 | -94.9209 | -84.6177 | -45.3138 | -43.28 | 12.7645 | 0.7742 | -8.16 | 17.61 | -45.5398 |  |  |  |  | 14.33 | 87.0514 | 97.4401 | 13.37 | 67.9995 | 21.9 | -16.5272 | 3.0835 | 3.2859 | 1.2216 |  |  | -15.0153 | -22.7946 | 17.9237 | 23.4583 | 60.7024 | 64.4429 | -138.2619 | -14.6006 | 33.7173 | -25.5018 | 12.1017 | 3.5743 | 3.3224 | 13.3432 | 135.7458 | 135.1939 | 276.6 | -277.3849 | -524.465 | 526.8099 | 479.8906 | -131.3489 | -129.1259 | -63.0935 | -55.8511 | 80.5357 | 79.8759 |  |  | 33.7642 | 32.8853 | -56.9746 | -56.5765 | 97.24 | 96.5 | 11 | 11.5 | 21.7824 | 28.4 | -332.676 | 106.5344 | 107.2928 | 14.5 | -45.6 | -33.5 | -33.8 | 1.5861 | 1.3853 | -474.9045 | -181.5127 | 472.6786 | 367.7654 | 76.2919 |  | 363.7878 | -123.1522 | -244.5378 | -354.0729 | 110.6904 | 112.1815 | 126.4061 | -461.2127 | 247.218 | -215.5058 | 214.3171 | -6.8267 | 27.364 | 2.96 | 1.253 | 1.267 | -3.6 | -15.6 |  | 16.643 | -28.0964 | -41.5427 | 25.3 | 51.794 | 52.172 |  |  | 51.8228 | 52.3463 | 52.9389 |  | 46.6 | 22.946 | 5.57 |  | -56.57 | 80.1099 | 64.2528 | -56.8692 | -78.6872 | 54.6001 | 22.9526 | -63.7 | 64.6 | -45.6142 | 257.3734
30/03/2026 | 04:30 |  | 0 | 14.3711 |  | 7.5494 | 26.5683 |  | 31.5499 | -107.0512 | 38.9738 | 19.7914 | 19.2872 | -8.88 | -26.989 | 19.8 |  | -19.8 | 13.6098 | 72.3282 | 6.4341 | 6.5785 | 10.8904 | 8.9415 | 0.508 | 8.5361 |  |  | -116.3 |  |  | 8.88 | 26.989 | 5.813 | 0.177 | -46.83 | -45.85 | -69.18 | 46.83 | 45.93 | 3.3515 | 14.4435 | 50.9289 | 52.3005 | 30.7648 | -53.4362 | -53.2995 | 33.52 | 31.1103 | 63.5218 | 64.8245 | -26.1923 | -29.5518 | -279.6232 | -16.853 | -12.5 | -12.4 | 58.7757 | 56.7144 | -3.8961 |  | -33.5813 | 4.3487 |  |  | 319.3456 | 61.7694 | 61.5253 | -151.299 | 357.2932 |  | -64.3365 | 65.937 | 70.6253 | 20.31 | 17.36 | 38.55 | 61.11 | -73.9401 | -74.6099 | 154.0341 | 156.065 | 36.1953 | -97.2377 | -97.9723 | -3.5979 | -90.8959 |  |  | 7.6 | 174.3 | -13.41 | 2.1825 | 2.3147 | 2.733 | 59.2775 | 58.6176 | -27.5257 | -64.9067 | -31.9454 | 11.4724 | 31.5 | 17.93 | 33.5229 | 31.9382 | 25.6743 |  | 90.3563 | 90.0964 | -121.3532 |  | -14.2812 | -63.5 | -61.6 | 24.8209 | 34.3 | 31.0113 | 49.2371 | 34.26 | -1.09 | 59.1015 | 119.4243 | -21.01 | -21.3 | 79.68 | 72.81 | 122.6727 | 118.0727 | -57.8267 | -56.4182 | 170.6331 | 127.8723 | 120.8536 | 123.5542 | 80.2703 | 62.9221 | -28.493 | 161.4982 | 231.106 |  | -27.2178 | -24.7662 | 0 | -14.378 | -13.4795 | 158.268 | -61.2364 | -62.2198 | -26.4888 | 0 | -19.4 | 105.1 | 12.6156 | -78.8131 | -41.1825 | -40.2263 | 11.7233 | -59.449 | 24.1183 | 25.1637 |  | 24.4808 | 19.9583 | 20.0516 | 19.3474 | 74.6855 | 74.6855 | -144.0124 | 59.8156 | 59.7004 | -105.0027 | -97.4442 | -45.8924 | -43.26 | 13.1649 | 0.8072 | -8.55 | 18.38 | -45.5704 |  |  |  |  | 16.15 | 99.9996 | 107.6457 | 13.33 | 70.2982 | 21.5 | -17.93 | 2.6116 | 2.7817 | 1.2409 |  |  | -15.5958 | -24.5544 | 16.9387 | 25.4786 | 60.5249 | 61.8653 | -145.9984 | -14.8013 | 35.3716 | -26.7753 | 12.4288 | 3.8575 | 3.5228 | 14 | 139.4058 | 139.7162 | 283.7 | -281.8151 | -536.3033 | 540.0509 | 505.592 | -135.7817 | -131.8431 | -64.4061 | -57.0655 | 85.3931 | 84.3748 |  |  | 37.192 | 36.8405 | -59.1199 | -58.7866 | 99.2 | 98.19 | 10.4 | 12 | 21.4534 | 29.44 | -344.3181 | 108.9589 | 108.7787 |  | -44.5 | -34.4 | -34.7 | 1.7014 | 1.4861 | -503.2672 | -202.4576 | 482.091 | 372.7398 | 61.8027 |  | 364.0317 | -125.6582 | -250.2626 | -357.7331 | 112.7422 | 111.3038 | 129.2541 | -464.1566 | 253.2749 | -213.2618 | 212.4545 | -7.4612 | 27.576 | 2.96 | 1.181 | 1.186 | -3.04 | -16.16 |  | 16.408 | -29.3843 | -41.2497 | 26.7 | 53.83 | 52.889 |  |  | 52.8486 | 52.5781 | 52.5137 |  | 46.9 | 22.7908 | 5.72 |  | -59.0621 | 81.7402 | 65.8897 | -58.1629 | -80.7251 | 56.87 | 22.8809 | -64.6 | 64.5 | -24.9597 | 244.4204
30/03/2026 | 05:00 |  | 0 | 14.4474 |  | 7.6913 | 27.2758 |  | 32.7247 | -109.353 | 39.9075 | 20.2714 | 19.6951 | -6.66 | -28.355 | 22 | 14.904 | -22 | 14.1176 | 73.0062 | 6.6427 | 6.6221 | 11.4656 | 8.9902 | 0.5633 | 7.6797 |  |  | -118.93 | 0 |  | 6.66 | 28.355 | 5.912 | 0.184 | -46.53 | -46.23 | -70.93 | 46.53 | 46.73 | 3.6021 | 14.4971 | 52.779 | 54.2111 | 31.4476 | -53.5335 | -53.3935 | 24.9517 | 30.6093 | 65.8757 | 68.0112 | -30.5914 | -29.0462 | -284.4139 | -16.3964 | -13.3 | -13.4 | 58.5445 | 58.7236 | -3.9666 |  | -35.3366 | 4.3184 |  |  | 322.1533 | 62.3188 | 62.1357 | -156.6231 | 354.3101 |  | -65.1294 | 66.4102 | 72.5513 | 20.82 | 17.73 | 39.79 | 62.59 | -74.8778 | -74.6099 | 155.759 | 155.8661 | 35.9933 | -99.1968 | -99.4529 | -4.6023 | -93.0241 |  |  | 1 | 186.9 | -13.3 | 1.7651 | 2.1169 | 2.4122 | 58.8498 | 58.2836 | -26.8654 | -66.066 | -31.6311 | 12.078 | 32.21 | 18.29 | 34.4604 | 32.8171 | 26.2853 |  | 93.7085 | 92.9652 | -129.119 |  | -14.5583 | -63.1 | -61.5 | 25.123 | 35.4 | 33.8292 | 50.4089 | 34.97 | -1.54 | 60.171 | 126.4172 | -20.97 | -21.22 | 81.17 | 74.86 | 126.4727 | 127.0909 | -56.31 | -54.8091 | 181.3791 | 134.0313 | 129.2838 | 129.9455 | 81.6043 | 64.1616 | -28.355 | 165.4021 | 244.1982 |  | -27.5743 | -25.116 | 0 | -15.4727 | -13.2309 | 182.844 | -62.3888 | -63.5362 | -27.7636 | 0 | -18.29 | 112.8 | 12.7722 | -76.9212 | -41.328 | -40.3812 | 11.6413 | -65.2632 | 32.348 | 24.731 |  | 24.6285 | 19.9825 | 20.3795 | 19.9771 | 74.5181 | 75.3553 | -152.0503 | 58.5289 | 58.49 | -105.0279 | -96.614 | -49.6352 | -42.53 | 13.658 | 0.7852 | -8.86 | 17.22 | -48.9352 |  |  |  |  | 16.05 | 99.1569 | 106.6067 | 13.4 | 71.1989 | 21.7 | -18.3786 | 2.3876 | 2.6907 | 1.2909 |  |  |  | -25.5943 | 17.1097 | 26.3128 | 61.5325 | 63.6212 | -147.3526 | -15.0474 | 36.4416 | -27.5489 |  | 4.1993 | 3.913 | 13.7166 | 140.9396 | 143.2364 | 281.6 | -282.2911 | -537.0979 | 543.1254 | 519.2209 | -136.7372 | -132.9634 | -64.9127 | -57.0022 | 82.8035 | 81.3692 | -98.0696 | -97.9362 | 37.0272 | 36.1593 | -60.1989 | -60.8811 | 100.39 | 99.75 | 10.9 | 10 | 21.2078 | 30.32 | -341.494 | 108.9261 | 108.1834 | 15.1 | -46.2 | -35.1 | -35.4 | 1.6079 | 1.2915 | -513.6851 | -222.3179 | 484.4634 | 374.3416 | 51.5766 |  | 363.9149 | -125.7646 | -246.6668 | -358.547 | 115.338 | 112.4732 | 128.401 | -470.3413 | 253.5741 | -218.5192 | 214.7634 | -7.8567 | 26.439 | 2.16 | 1.059 | 1.057 | -2.24 | -16 |  | 16.6125 | -28.6519 | -41.3107 | 24.7 | 51.95 | 51.261 | 10.0807 | 12.1336 | 53.3334 | 52.1415 | 52.0565 |  | 48.4 | 22.1664 | 5.78 |  | -57.6124 | 81.4135 | 66.3256 | -56.8149 | -80.1624 | 56.3357 | 23.5437 | -64.4 | 66.1 | -16.7927 | 240.2299
30/03/2026 | 05:30 |  | 0 | 14.644 | -22.178 | 8.0707 | 27.3742 |  | 34.9802 | -113.8747 | 42.0075 | 21.4753 | 20.7001 | -8.88 | -32.179 | 26.4 | 17.388 | -24.2 | 14.2772 | 74.5712 | 7.661 | 7.769 | 13.3089 | 8.7984 | 0.4261 | 8.0555 |  |  | -121.32 | 0 |  | 8.88 | 32.179 | 7.99 | 0.195 | -47.72 | -49.43 | -72.63 | 47.72 | 47.93 | 4.2366 | 13.9086 | 53.9358 | 55.9404 | 33.6628 | -54.2425 | -54.4044 | 29.9237 | 23.1177 | 68.8552 | 68.2027 | -25.9418 | -24.5703 | -314.2747 | -13.9562 | -13.3 | -13.5 | 59.2207 | 57.2999 | -3.538 |  | -35.0392 | 5.0203 |  | 0 | 352.1835 | 79.8364 | 79.6533 | -225.0496 | 369.1909 |  | -61.2423 | 63.0897 | 75.7747 | 21.88 | 19.34 | 42.72 | 65.12 | -77.1551 | -75.9495 | 154.7894 | 153.9672 | 34.0252 | -103.6401 | -103.6475 | -1.3561 | -94.977 |  |  | 3.2 | 190.1 | -14.19 | 1.9488 | 2.4566 | 3.0272 | 63.3254 | 62.8505 | -23.4058 | -76.9994 | -25.9827 | 12.5433 | 37.04 | 20.54 | 36.3354 | 34.1354 | 27.4771 |  | 94.7633 | 95.1916 | -132.6482 |  | -15.1955 | -67.7 | -66.7 | 24.9197 | 38.2 | 38.9953 | 54.5105 | 38.14 | -2.51 | 59.582 | 130.7274 | -21.29 | -21.44 | 85.56 | 77.32 | 132.2182 | 129.0727 | -58.245 | -56.9727 | 188.6404 | 140.2334 | 134.5527 | 136.0442 | 64.9155 | 47.3345 | -29.565 | 233.5859 | 271.0093 |  | -26.8769 | -24.2264 | 21.616 | 4.689 | 3.6683 | 52.272 | -48.4599 | -49.3063 | -9.6695 | 0 | -15.63 | 1 | 13.6811 | -46.66 | -40.0006 | -39.0364 | 10.9471 | -44.658 | 11.6308 | 24.9674 |  | 24.6887 | 16.1032 | 16.4848 | 15.0558 | 76.695 | 77.0299 | -146.0219 | 59.9211 | 59.5574 | -99.5136 | -91.4171 | -50.6166 | -43.16 | 13.1649 | 0.8927 | -8.81 | 15.93 | -50.8439 |  |  |  |  | 13.32 | 92.5859 | 100.7373 | 13.96 | 68.5839 | 21.3 | -20.7617 | 2.366 | 2.7397 | 1.3951 |  |  | -16.788 | -28.212 | 16.5333 | 29.9467 | 62.7586 | 64.8488 | -150.2742 | -15.9695 | 38.0902 | -29.9476 | 11.9952 | 5.0795 | 4.7673 | 13.4855 | 146.7543 | 145.9203 | 272.8 | -271.2349 | -531.6273 | 529.4346 | 524.3764 | -141.4588 | -137.63 | -62.0972 | -53.8965 | 84.1254 | 83.6842 |  |  | 36.1044 | 36.1263 | -68.0782 | -67.1298 | 95.8 | 95.2 | 14.7 | 14.4 | 21.2889 | 30.56 | -346.8988 | 111.2907 | 111.0288 | 15.6 | -43.7 | -33.5 | -33.8 | 1.2936 | 1.0769 | -520.8353 | -244.5291 | 493.239 | 385.8231 | 49.332 |  | 380.7903 | -126.8948 | -248.9193 | -368.3784 | 115.3886 | 115.3345 | 130.5408 | -480.6572 | 256.8384 | -225.6564 | 227.2342 | -6.4862 | 28.572 | 2.24 | 0.603 | 0.595 | -2.32 | -15.84 |  | 15.7061 | -28.5054 | -41.0452 | 24.8 | 53.746 | 54.202 |  | 12.0815 | 53.7982 | 53.0262 | 53.1473 |  | 43.7 | 22.0318 | 6.26 |  | -54.3186 | 80.2042 | 62.4354 | -53.6887 | -79.3702 | 53.3534 | 25.2179 | -60.2 | 61.2 | -2.2202 | 220.0458
30/03/2026 | 06:00 |  | 0 | 14.9955 | -22.4833 | 8.7064 | 26.7696 |  | 38.0487 | -116.7015 | 45.8089 | 23.1033 | 22.5687 | -13.32 | -33.578 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.9129 | 75.2478 | 7.7224 | 8.0356 | 13.5237 | 6.6152 | 0.5347 | 7.9436 |  |  | -128.97 | 0 |  | 13.32 | 33.578 | 10.032 | 0.206 | -48.63 | -48.42 | -76.68 | 48.63 | 48.97 | 4.4917 | 13.1469 | 58.608 | 60.3142 | 37.4058 | -53.3797 | -53.1326 | 8.9857 | 8.9489 | 74.895 | 76.1769 | -41.1373 | -44.4394 | -311.8313 | -16.4505 | -12.5 | -12.4 | 58.6232 | 58.5956 | -4.274 |  | -36.1798 | 5.8254 |  | 2.3847 | 348.857 | 85.7875 | 86.4284 | -252.3806 | 380.4841 |  | -63.8 | 66.2155 | 79.1179 | 22.46 | 19.94 | 44.51 | 67.18 | -75.4137 | -74.8778 | 154.3996 | 156.2821 | 33.827 | -109.2976 | -109.126 | 0.5824 | -104.1628 |  |  | 1.6 | 207.8 | -14.66 | 1.8488 | 2.2383 | 1.9982 | 64.1121 | 63.4163 | -24.75 | -78.1321 | -26.4057 | 12.4423 | 39.04 | 21.61 | 38.2104 | 36.3327 | 28.0713 |  | 103.0667 | 103.2672 | -148.9989 |  | -15.5375 | -70.2 | -69.1 | 25.1889 | 42.9 | 45.5703 | 60.9558 | 42.76 | -3.59 | 62.5735 | 147.7584 | -21.09 | -21.39 | 91.22 | 81.82 | 147.6364 | 146.7273 | -52.3488 | -50.6091 | 209.4127 | 160.8532 | 153.8705 | 156.2735 | 98.8983 | 81.185 | -27.889 | 262.0996 | 311.8203 |  | -27.6363 | -24.8512 | -10.4386 | 8.9271 | 9.4207 | 159.804 | -60.7921 | -61.8868 | -41.7375 | 0 | -16.81 | 111.7 | 14.6337 | -43.1481 | -39.6254 | -38.4408 | 9.8033 | -79.0906 | 44.5999 | 25.5378 |  | 24.6424 | 15.0235 | 15.1528 | 14.0487 | 75.5228 | 74.6855 | -148.0314 | 54.2857 | 54.2252 | -99.9703 | -92.0316 | -50.58 | -42.05 | 12.8573 | 0.9622 | -8.85 | 15.1 | -49.8504 |  |  |  |  | 13.8 | 93.5724 | 99.0256 | 13.77 | 69.6171 | 19.7 | -20.0215 | 1.7222 | 1.847 | 1.5415 |  |  | -14.4678 | -30.5823 | 17.061 | 32.1672 | 62.1266 | 62.9875 | -153.4967 | -16.9051 | 39.097 | -33.5485 | 12.3235 | 6.5249 | 6.1714 | 14.1452 | 148.4974 | 147.5661 | 285 | -283.1747 | -542.0177 | 539.8071 | 559.3925 | -143.5199 | -140.8704 | -58.1802 | -49.0383 | 82.9478 | 82.5916 |  |  | 35.2145 | 34.5663 | -70.5782 | -70.6163 | 96.3 | 95.59 | 13.9 | 14.8 | 21.556 | 28.56 | -344.5368 | 109.2588 | 108.3013 | 16.2 | -42.7 | -33.5 | -33.8 |  |  | -548.6996 | -289.6154 | 490.8026 | 380.8857 | 18.6937 |  | 378.557 | -130.7852 | -246.8128 | -367.3775 | 120.0828 | 117.6092 | 131.3453 | -477.4557 | 251.9253 | -227.6659 | 225.3991 | -6.4862 | 28.764 | 1.2 | -0.44 | -0.438 | -1.76 | -15.28 |  | 15.9106 | -26.0731 | -41.3962 | 22.5 | 52.591 | 51.683 | 9.9712 | 11.9171 | 53.872 | 52.3665 | 53.2314 |  | 42.6 | 21.7096 | 6.57 |  | -49.1448 | 79.5668 | 59.5915 | -48.3108 | -77.8404 | 48.876 | 28.2428 | -58.9 | 59.4 | 24.2219 | 196.5232
30/03/2026 | 06:30 |  | 0 | 15.6499 | -23.0665 | 9.5995 | 29.0847 |  | 42.2808 | -127.1515 | 50.3427 | 25.7172 | 25.0627 | -24.42 | -37.853 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 13.9711 | 83.3768 | 9.4725 | 9.424 | 15.4335 | 6.5818 | 0.6291 | 8.0013 |  |  | -76.11 | -76.07 |  | 24.42 | 37.853 | 12.345 | 0.215 | -57.76 | -57.8 | -82.18 | 57.76 | 57.98 | 5.8067 | 12.5068 | 62.3541 | 64.3865 | 42.9476 | -57.9716 | -57.0722 | 10.8092 | 10.8224 | 79.7612 | 80.3055 | -39.3675 | -40.5923 | -355.2042 | -16.7624 | -12.7 | -12.9 | 63.4793 | 62.1255 | -3.9362 |  | -40.9276 | 5.5329 |  | 2.6088 | 394.4516 | 92.8678 | 91.8302 | -274.4185 | 430.3123 |  | -65.8848 | 65.4086 | 78.0301 | 20.54 | 18.52 | 44.84 | 64.9 | -80.1022 | -79.5663 | 158.9227 | 159.4758 | 28.7991 | -112.7707 | -113.9081 | 1.5945 | -106.6287 |  |  | 7 | 215.4 | -15.14 | 0 | 2.0618 | 2.1527 | 64.0857 | 63.9244 | -21.2902 | -82.6654 | -22.68 | 13.0182 | 46.17 | 25.1 | 40.0854 | 38.0905 | 27.9914 |  | 107.2383 | 107.5136 | -152.4629 |  | -15.4831 | -72.7 | -73 | 25.1834 | 49.7 | 54.024 | 70.3308 | 49.58 | -4.96 | 62.372 | 151.8986 | -19.4 | -19.6 | 86.33 | 85.1 | 152.8 | 150.5091 | -56.2099 | -54.7909 | 218.0384 | 169.0332 | 162.6065 | 166.073 | 97.5744 | 77.4272 | -26.841 | 284.3609 | 275.1871 |  | -29.9923 | -27.1377 | 0 | 10.6515 | 9.5818 | 162.876 | -63.2147 | -64.2935 | -41.2199 | 0 | -18.08 | 113.6 | 16.0451 | -44.7236 | -38.4539 | -37.471 | 7.5357 | -80.3679 | 45.4724 | 25.3861 |  | 24.8401 | 12.1668 | 13.1088 | 11.8195 | 79.2068 | 79.5417 | -146.1894 | 58.4902 | 58.806 | -95.3865 | -88.0554 | -53.3486 | -41.33 | 13.5653 | 1.033 | -9.04 | 14.23 | -52.8121 |  |  |  |  | 13.9 | 89.4786 | 97.0247 | 13.38 | 71.596 | 17.6 | -21.0274 | 1.0985 | 1.2876 | 1.6659 |  |  | -12.8015 | -34.526 | 18.4185 | 35.8342 | 57.4373 | 58.7582 | -157.2458 | -18.0642 | 40.5486 | -37.0769 | 12.306 | 8.7222 | 8.2809 | 14 | 139.5528 | 140.7601 | 286.6 | -285.5169 | -541.9364 | 544.1063 | 533.0798 | -134.2379 | -135.3985 | -59.3337 | -48.8046 | 78.7444 | 77.9857 |  |  | 37.0272 | 36.8295 | -53.5809 | -53.612 | 95.46 | 94.73 | 12.9 | 12.6 | 21.556 | 21.76 | -336.8849 | 108.6557 | 107.9592 | 17.3 | -44.9 | -34.4 | -34.7 |  |  | -521.4857 | -250.3871 | 447.7867 | 349.4107 | 9.4204 |  | 333.8803 | -128.0592 | -233.7544 | -328.9257 | 118.4758 | 117.6613 | 130.9096 | -434.806 | 240.3205 | -199.1171 | 198.974 | -7.4887 | 23.758 | 4.32 | -0.806 | -0.807 | -4.8 | -11.36 |  | 11.458 | -23.5553 | -40.5173 | 24.7 | 51.724 | 51.908 | 9.9432 | 11.9679 | 50.0697 | 50.2094 | 50.3521 |  | 43.9 | 21.2895 | 7.2 |  | -50.1934 | 81.0051 | 61.3664 | -49.8417 | -80.1807 | 48.571 | 29.5845 | -60.9 | 60.8 | -10.7921 | 231.1691
30/03/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.4132 | -22.6457 | 9.2152 | 29.8498 |  | 41.7882 | -123.8343 | 49.3718 | 25.1412 | 24.5041 | -22.2 | -36.586 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.9174 | 81.5242 | 9.1164 | 8.9909 | 15.1987 | 6.3115 | 0.6866 | 8.4573 |  |  | -74.15 | -73.46 |  | 22.2 | 36.586 | 11.29 | 0.204 | -56.81 | -56.68 | -79.18 | 56.81 | 57.49 | 5.9789 | 12.6307 | 61.8891 | 63.5517 | 42.9426 | -55.5307 | -55.2528 | 10.2999 | 9.9371 | 77.5858 | 79.036 | -33.9279 | -36.4336 | -360.911 | -16.5067 | -12.4 | -12.5 | 61.4555 | 59.8893 | -3.997 |  | -39.4585 | 6.395 |  | 2.9905 | 395.1841 | 115.7872 | 115.4515 | -320.4287 | 455.4213 |  | -62.91 | 64.68 | 82.3113 | 20.9 | 19.82 | 47.41 | 66.65 | -83.0492 | -83.4511 | 159.0235 | 159.5035 | 26.9321 | -115.8138 | -115.7293 | 1.8443 | -96.0235 |  |  | 25.8 | 190.9 | -15.51 | 6.1679 | 6.7473 | 7.1251 | 74.8374 | 74.3367 | -20.4406 | -96.0695 | -20.6897 | 12.9385 | 48.57 | 26.36 | 43.3667 | 41.1667 | 29.5149 |  | 95.2587 | 94.9851 | -125.8252 |  | -16.2052 | -84 | -83.2 | 25.101 | 54.3 | 54.4936 | 76.1902 | 53.62 | -4.41 | 59.334 | 122.7695 | -21.22 | -21.25 | 100.57 | 82.22 | 124.1455 | 121.1636 | -69.5458 | -67.6909 | 203.425 | 155.2567 | 147.022 | 150.1859 | 87.6638 | 66.9502 | -26.816 | 332.0817 | 226.8145 |  | -23.9454 | -21.3796 | 0 | 8.9734 | 7.8479 | 158.268 | -67.5667 | -67.4715 | -30.8496 | 0 | -15.17 | 107.5 | 16.5123 | -50.7771 | -40.4713 | -38.8335 | 10.8788 | -65.9196 | 39.4906 | 25.7907 |  | 24.6774 | 0 | 11.0258 | 0 | 83.3932 | 84.0631 | -145.0172 | 71.0212 | 70.9173 | -95.9482 | -87.8228 | -52.7114 | -40.25 | 13.2576 | 1.0318 | -9 | 13.77 | -52.1981 |  |  |  |  | 13.78 | 89.1037 | 97.9545 | 12.94 | 70.2962 | 18.5 | -21.7175 | 2.3624 | 2.3049 | 1.6228 |  |  | -11.8772 | -34.3927 | 18.3076 | 36.1811 | 60.3616 | 59.5695 | -159.9484 | -19.5955 | 39.0201 | -37.9377 | 11.7605 | 9.7476 | 9.42 |  | 124.3542 | 125.3018 | 274.5 | -275.5872 | -513.7791 | 513.1962 | 470.9487 | -119.3824 | -120.2185 | -59.3608 | -49.9071 | 80.9809 | 80.4037 | -84.7121 | -84.1167 | 31.0616 | 30.1717 | -48.2905 | -48.9222 | 77.97 | 77.21 | 12 | 11.9 | 21.3722 | 4.16 | -317.4855 | 93.2122 | 93.0358 | 17.3 | -40.4 | -28.4 | -28.7 |  | 1.1536 | -463.2809 | -201.693 | 371.3283 | 275.585 | -3.514 |  | 273.6169 | -135.6411 | -188.7473 | -267.773 | 138.9147 | 136.0599 | 137.0491 | -359.3677 | 190.9633 | -170.6645 | 173.0966 | -6.0357 | 17.069 | 6.08 | -0.751 | -0.758 | -6 | -10.88 |  | 11.107 | -20.2136 | -40.7248 | 21.8 | 49.318 | 48.799 | 9.9403 | 11.9676 | 51.4932 | 51.1656 | 51.4329 |  | 41.3 | 20.3875 | 7 |  | -52.8505 | 80.9853 | 60.6237 | -52.3555 | -79.3193 | 49.1429 | 29.3887 | -58.6 | 59.4 | -43.4363 | 255.663
30/03/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.7371 | -23.0004 | 9.1484 | 29.1538 |  | 43.7321 | -130.206 | 53.1448 | 27.1532 | 26.7266 | -22.2 | -40.163 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.7646 | 83.7778 | 9.6212 | 9.8237 | 15.8935 | 5.4968 | 0.4161 | 8.519 |  |  | -71.97 | -72.32 |  | 22.2 | 40.163 | 10.297 | 0.203 | -57.75 | -57.34 | -76.46 | 57.75 | 56.08 | 6.0332 | 12.7534 | 62.736 | 64.7929 | 45.8803 | -57.4164 | -57.2796 | 28.468 | 25.2629 | 78.8824 | 79.5156 | -20.4037 | -12.5399 | -427.1205 | -17.1077 | -11.8 | -11.8 | 62.2982 | 62.7585 | -3.8389 |  | -50.5887 | 7.1418 | 3.6237 | 3.6376 | 459.2424 | 149.6627 | 149.3881 | -415.8905 | 536.0851 |  | -61.967 | 63.0994 | 88.6184 | 22.4 | 21.53 | 50.91 | 69.99 | -82.5134 | -82.3794 | 147.8614 | 149.0394 | 25.735 | -118.7962 | -119.3052 | 5.7237 | -90.5689 |  |  | 35.5 | 180.2 | -16.62 | 9.5904 | 9.9939 | 10.2115 | 85.4621 | 85.0269 | 1 | -121.5309 | -5.8776 | 12.7079 | 53.29 | 29.4 | 46.8823 | 44.8288 | 31.1752 |  | 90.0844 | 89.2662 | -112.1316 |  | -17.0786 | -95.9 | -95.5 | 25.2383 | 60.1 | 58.7204 | 85.5652 | 59.6 | -5.21 | 59.8455 | 111.9839 | -17.8 | -18.09 | 91.44 | 82.13 | 113.8 | 111.4727 | -69.6553 | -69.1909 | 201.7644 | 153.7342 | 147.0851 | 149.8318 | 60.2033 | 41.7378 | -27.804 | 424.808 | 132.4216 |  | -25.2129 | -22.8116 | 29.0154 | 1.1063 | 1.2348 | 67.632 | -61.6104 | -62.8393 | -4.0007 | 15.07 | -19.16 | 1 | 17.3597 | -68.8226 | -39.3544 | -38.7088 | 9.515 | -39.4988 | 11.7193 | 25.2618 |  | 24.4058 | 0 | 11.8659 |  | 82.8909 | 83.3932 | -95.9525 | 72.1159 | 71.2014 | -60.871 | -50.3829 | -43.1458 | -32.17 | 12.7645 | 1.1026 | -8.68 | 13.28 | -43.586 |  |  |  |  | 15.43 | 51.0829 | 62.963 | 13.17 | 67.5999 | 18.6 | -22.9098 | 2.4591 | 2.9347 | 1.6308 |  |  | -12.4877 | -34.9971 | 17.9429 | 36.3919 | 57.057 | 58.5023 | -154.342 | -21.9781 | 39.6897 | -42.4552 | 10.9248 | 9.2593 | 8.8504 | 13.1108 | 100.3469 | 101.0244 | 271.1 | -271.3505 | -488.2822 | 491.3524 | 364.0302 | -97.4213 | -98.4501 | -57.2762 | -48.2709 | 77.4217 | 77.2959 | -67.2837 | -63.3042 | 30.9407 | 30.699 | -50.1554 | -49.542 | 28.45 | 28.24 | 16.3 | 16.2 | 21.0646 | -30.48 | -323.454 | 93.2377 | 93.254 | 17.9 | -37 | -28.4 | -28.7 |  |  | -357.2648 | -107.7126 | 264.902 | 169.0454 | -12.2172 |  | 163.7028 | -184.704 | -126.0528 | -157.396 | 186.5737 | 187.517 | 188.5708 | -253.2062 | 128.4598 | -128.5756 | 129.6624 | -5.3765 | 22.225 | 4.88 | -1.729 | -1.784 | -4.8 | -10.96 |  | 11.8669 | -17.6959 | -40.6058 | 18.3 | 50.167 | 50.043 |  |  | 49.1134 | 48.7656 | 49.5265 |  | 37.3 | 19.6641 | 6.85 |  | -52.1188 | 78.4139 | 59.9384 | -51.3416 | -77.1948 | 48.6515 | 28.4769 | -54.7 | 54.4 | -123.8508 | 309.8807
30/03/2026 | 08:00 |  | 0 | 16.1159 | -23.2958 | 9.3895 | 30.6905 |  | 45.7902 | -131.7915 | 56.4862 | 28.8491 | 28.3381 | -22.2 | -56.592 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.9124 | 83.7874 | 8.944 | 9.485 | 15.2665 | 5.2808 | 0.5884 | 8.1734 |  |  | -80.2 | -79.5 |  | 22.2 | 56.592 | 8.354 | 0.19 | -59.96 | -59.06 | -83.41 | 59.96 | 60.6 | 5.2412 | 13.6638 | 64.8666 | 66.3706 | 46.2254 | -57.4506 | -56.4621 | 11.6767 | 10.7781 | 81.9876 | 83.4312 | -32.2767 | -34.1975 | -394.7703 | -17.2574 | -12.6 | -12.7 | 61.5511 | 60.5337 | -4.2271 |  | -42.8516 | 7.2089 | 5.6519 | 3.987 | 431.8062 | 156.9872 | 156.9261 | -387.6514 | 546.6621 |  | -80.1572 | 83.6899 | 93.9675 | 22.93 | 22.08 | 53.87 | 73.04 | -89.3452 | -88.4075 | 161.4173 | 160.8102 | 23.5945 | -125.6816 | -125.9962 | 5.7006 | -87.8934 |  |  | 48.2 | 174.7 | -17.39 | 11.8068 | 12.0344 | 12.8638 | 92.5606 | 92.3554 | -16.6723 | -123.3725 | -16.1996 | 12.4229 | 58.4 | 31.77 | 50.3979 | 47.7585 | 31.8783 |  | 87.8224 | 87.4734 | -96.6161 |  | -17.537 | -103.3 | -102.4 | 26.6446 | 65.2 | 60.1294 | 92.5964 | 64.82 | -5.04 | 60.977 | 95.0579 | -16.16 | -16.36 | 87.69 | 85.48 | 95.6909 | 94.2545 | -83.8699 | -82.2182 | 190.9108 | 140.9806 | 135.894 | 139.1073 | 75.5634 | 56.4921 | -27.342 | 393.7336 | 98.6026 |  | -24.5857 | -21.8996 | 13.1176 | -3.4214 | -3.3958 | 162.876 | -80.1308 | -81.4788 | -19.7398 | 0 | -16.85 | 114.1 | 16.9566 | -75.3093 | -37.5889 | -37.1371 | 7.6267 | -53.4074 | 25.9568 | 24.3102 |  | 24.1195 | 0 | 9.7878 | 0 | 89.0868 | 88.7518 | -119.3964 | 86.8974 | 86.9347 | -81.9235 | -68.7797 | -48.4486 | -35.07 | 13.5653 | 1.0184 | -9.15 | 14.03 | -47.2635 |  |  |  |  | 14.69 | 69.5476 | 82.0502 | 13.05 | 67.1739 | 18.1 | -18.975 | 7.1309 | 7.3811 | 1.6368 |  |  | -13.1574 | -31.2552 | 17.616 | 32.5632 | 62.0697 | 63.4205 | -159.3896 | -23.4158 | 26.7464 | -35.9171 | 10.638 | 9.0835 | 8.7344 |  | 102.5277 | 100.4921 | 287.5 | -284.3712 | -497.6033 | 499.4875 | 345.4306 | -99.7495 | -97.7596 | -65.5209 | -56.5895 | 80.3318 | 78.5215 | -49.6621 |  | 25.8979 | 24.9641 | -38.1466 | -37.2133 | 58.84 | 59.05 | 12.3 | 13.1 | 21.1458 | -41.36 | -281.4639 | 72.474 | 72.2652 | 16.8 | -39.2 | -26.6 | -26.8 |  | 1.0934 | -339.6065 | -76.3425 | 336.4554 | 0 | -28.1745 |  | 0 | -75.7859 | -184.4204 | 0 | 156.3482 | 155.7917 | 72.0502 | -329.382 | 185.4512 | -138.7696 | 145.8947 | -6.4065 | 15.117 | 4.88 | -1.418 | -1.438 | -5.2 | -10.64 |  | 11.107 | -21.3275 | -40.5478 | 22.4 | 48.803 | 49.273 | 9.9169 | 11.8599 | 50.4074 | 49.9622 | 51.2712 |  | 39.6 | 19.3369 | 7.01 |  | -56.1527 | 83.9684 | 67.0814 | -55.9177 | -83.4363 | 56.0666 | 25.8365 | -57.6 | 57.6 | -150.722 | 344.4575
30/03/2026 | 08:30 |  | 0 | 16.8623 | -23.927 | 10.2048 | 31.4856 |  | 49.5571 | -138.5654 | 62.2256 | 31.461 | 30.8324 | -26.64 | -59.532 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.0407 | 86.082 | 9.757 | 10.4592 | 16.889 | 5.3474 | 0.4548 | 8.1494 |  |  | -83.87 | -83.28 |  | 26.64 | 59.532 | 9.454 | 0.195 | -69.04 | -68.21 | -72.99 | 69.04 | 68.5 | 6.1767 | 13.2943 | 69.1344 | 71.9494 | 52.6698 | -65.3728 | -64.3668 | 27.376 | 32.1848 | 86.3021 | 88.5627 | -18.4091 | -16.719 | -459.2396 | -16.8925 | -12.1 | -12.1 | 69.4699 | 68.2984 | -4.4509 |  | -49.9235 | 9.5236 | 1.6482 | 3.4838 | 489.4862 | 177.4956 | 176.9463 | -416.4226 | 618.6236 |  | -96.4626 | 98.8558 | 103.937 | 26.68 | 25.42 | 59.48 | 78.94 | -94.9714 | -94.5695 | 163.4482 | 164.1428 | 17.8694 | -142.2975 | -142.829 | 14.0779 | -99.7192 |  |  | 45.5 | 200.6 | -18.45 | 8.6345 | 8.9885 | 10.1614 | 93.1435 | 92.0456 | 1 | -139.9199 | -2.9528 | 13.2422 | 75.27 | 39.56 | 54.6167 | 51.86 | 34.3154 |  | 99.8468 | 99.3188 | -120.5904 |  | -18.6009 | -109.2 | -109.7 | 27.5674 | 71.1 | 68.583 | 100.7996 | 70.46 | -7.43 | 66.1695 | 119.8543 | -15.22 | -15.41 | 95.84 | 92.35 | 118.0727 | 114.7818 | -84.6022 | -82.7909 | 220.912 | 165.9605 | 158.9676 | 162.6154 | 69.6357 | 46.9016 | -28.908 | 428.0211 | 9.9885 |  | -24.2308 | -21.3945 | 18.2585 | -14.3634 | -13.1384 | 164.412 | -77.8438 | -79.0577 | -14.0431 | 0 | -17.98 | 115.2 | 14.4736 | -81.236 | -36.8995 | -36.3701 | 7.0798 | -48.9205 | 20.2094 | 23.9546 |  | 23.2123 | 0 | 10.0998 | 0 | 94.2779 | 94.4454 | -108.5117 | 86.5366 | 86.8644 | -76.0585 | -66.7356 | -42.3035 | -34.14 | 12.9769 | 1.0538 | -8.87 | 15.64 | -41.6061 |  |  |  |  | 18.31 | 65.1547 | 76.6169 | 13.83 | 72.804 | 19.2 | -21.3307 | 6.8406 | 7.707 | 1.8266 |  |  | -13.9509 | -34.4214 | 18.882 | 36.256 | 60.6044 | 62.6548 | -174.4426 | -25.5851 | 28.3493 | -40.6095 | 10.325 | 10.159 | 9.7997 | 12 | 82.6773 | 81.3441 | 284.1 | -282.7311 | -485.3907 | 490.29 | 266.4858 | -81.0886 | -80.3742 | -59.3612 | -49.397 | 82.1573 | 81.1039 |  | -50.2729 | 20.8881 | 20.8112 | -34.4541 | -34.8437 | 23.27 | 22.18 | 15.3 | 17.1 | 21.1864 | -56.96 | -316.287 | 80.2419 | 79.9019 | 16.2 | -30.3 | -19 | -19.2 |  |  | -260.7598 | 12.2787 | 210.3976 | 0 | -20.9659 |  |  | -120.9084 | -83.0096 | 0 | 190.6651 | 190.5625 | 120.0027 | -195.4949 | 82.195 | -103.4478 | 107.6583 | -5.7995 | 14.341 | 7.84 | -1.315 | -1.311 | -8.08 | -9.2 |  | 9.8466 | -15.7916 | -41.7502 | 18.3 | 52.189 | 51.836 | 9.9209 | 11.8603 | 51.9113 | 52.3339 | 52.6519 |  | 31.3 | 20.2136 | 6.84 |  | -51.9106 | 80.6271 | 60.8642 | -51.224 | -78.134 | 49.4245 | 28.1433 | -49 | 48.5 | -216.0556 | 399.475
30/03/2026 | 09:00 |  | 0 | 17.4654 | -24.8766 | 10.8232 | 31.6188 |  | 53.5099 | -142.918 | 66.1661 | 33.607 | 33.1132 | -28.86 | -62.981 | 55 | 17.388 | -52.8 | 13.5592 | 89.847 | 10.6531 | 10.7505 | 17.2517 | 5.2472 | 0.5944 | 7.9349 |  |  | -85.57 | -85.82 |  | 28.86 | 62.981 | 9.18 | 0.189 | -67.3 | -68.86 | -80.16 | 67.3 | 67.51 | 7.168 | 12.4346 | 72.3117 | 74.5274 | 53.9787 | -62.3411 | -61.8392 | 11.5113 | 8.5922 | 88.8367 | 91.4653 | -30.7566 | -30.4392 | -455.1755 | -17.0118 | -12.4 | -12.4 | 67.6278 | 66.0796 | -4.7355 |  | -48.7572 | 10.522 | 5.7639 | 3.9173 | 496.7802 | 191.0153 | 191.5341 | -439.0813 | 640.3322 |  | -95.7304 | 97.734 | 107.1904 | 27.92 | 27.6 | 62.85 | 82.39 | -99.258 | -99.1241 | 164.5458 | 164.6148 | 16.7246 | -146.8503 | -146.4322 | 15.0817 | -102.0967 |  |  | 47.4 | 201.9 | -19.34 | 10.8831 | 11.209 | 11.4875 | 99.5473 | 98.6626 | 1 | -147.7246 | -2.2811 | 13.4886 | 72.98 | 39.1 | 57.4292 | 54.7897 | 35.5176 |  | 102.6526 | 101.5563 | -119.9196 |  | -19.3968 | -117.5 | -117.1 | 28.1058 | 75.1 | 73.2795 | 106.6589 | 75.03 | -7.87 | 69.0835 | 119.0743 | -15.26 | -15.46 | 87.4 | 96.01 | 117.1636 | 117.3273 | -86.5054 | -86.4636 | 225.8645 | 168.0796 | 164.0885 | 164.8596 | 77.8036 | 58.7478 | -29.556 | 445.5888 | -31.9805 |  | -22.4827 | -20.2643 | 18.1548 | -12.0214 | -11.6155 | 172.092 | -83.21 | -84.4198 | -16.4009 | 18.76 | -15.95 | 105.2 | 14.5491 | -82.6243 | -37.1958 | -36.5676 | 9.1705 | -53.4507 | 22.1369 | 23.137 |  | 22.5412 | 3.8732 | 11.6635 | 0 | 99.469 | 99.469 | -112.1957 | 89.7756 | 89.5563 | -76.1319 | -65.8666 | -42.2889 | -33.94 | 13.2552 | 1.0562 | -8.46 | 15.68 | -41.8884 |  |  |  |  | 19.56 | 66.3333 | 77.8965 | 14.31 | 75.6145 | 19.7 | -20.5431 | 6.9191 | 7.4408 | 1.9094 |  |  | -14.4884 | -34.5596 | 18.4016 | 35.6866 | 59.1114 | 59.388 | -170.5707 | -26.4726 | 27.0762 | -42.7554 | 9.9351 | 10.452 | 10.1266 | 11.339 | 65.2941 | 66.8005 | 280.4 | -277.4138 | -473.8578 | 477.7603 | 225.5963 | -64.3587 | -62.7046 | -61.5756 | -51.5778 | 79.0062 | 77.5694 | -38.8086 | -34.3765 | 12.2637 | 11.4726 | -25.2756 | -25.3329 | 15.05 | 14.85 | 14.7 | 14.7 | 21.6179 | -64.72 | -309.2718 | 76.4281 | 76.2015 | 12.8 | -30.2 | -11.3 | -10.5 | 1.4118 | 1.219 | -220.1632 | 49.1616 | 91.6513 | 0 | -29.9971 |  |  | -134.529 | 0 | 0 | 203.8246 | 201.7201 | 134.4337 | -84.9763 | 13.2469 | -69.655 | 71.1925 | -6.1154 | -0.208 | 8.48 | -1.294 | -1.304 | -8.56 | -7.76 |  | 8.3513 | -14.1192 | -41.0178 | 17.9 | 51.009 | 49.972 | 9.9429 | 11.7586 | 51.2589 | 50.9534 | 50.5379 |  | 31.4 | 19.6476 | 6.88 |  | -56.4674 | 83.7022 | 64.1585 | -56.3121 | -81.7642 | 52.8518 | 29.1105 | -47.4 | 46.5 | -247.8629 | 431.2172
30/03/2026 | 09:30 |  | 0 | 18.1303 | -25.7778 | 11.0265 | 32.241 |  | 56.3961 | -148.6493 | 68.519 | 34.9049 | 34.1128 | -35.52 | -65.868 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 14.0983 | 90.368 | 20.0718 | 20.273 | 33.1894 | 5.1353 | 0.5912 | 7.5185 |  |  | -90.58 | -90.96 |  | 35.52 | 65.868 | 8.474 | 0.19 | -71.82 | -70.85 | -79.72 | 71.82 | 71.76 | 8.5665 | 12.3696 | 73.359 | 75.7371 | 65.2766 | -66.3521 | -65.7897 | 6.9923 | 7.0652 | 97.4136 | 99.6887 | -26.5515 | -29.3631 | -507.7109 | -17.4895 | -12.4 | -12.7 | 71.4643 | 70.2327 | -5.3602 |  | -53.9413 | 11.0752 | 6.8756 | 4.651 | 539.445 | 204.6265 | 204.6571 | -488.8947 | 688.0215 |  | -89.7318 | 91.1726 | 110.2042 | 28.98 | 28.58 | 65.73 | 84.06 | -99.6599 | -98.5882 | 169.6365 | 170.5208 | 15.9599 | -155.547 | -156.0948 | 15.2279 | -106.5866 |  |  | 51 | 214.6 | -19.98 | 9.3754 | 9.6076 | 10.3549 | 99.7086 | 99.2757 |  | -157.0514 | 5.2489 | 13.3819 | 78.17 | 41.27 | 60.2417 | 57.1335 | 36.7923 |  | 105.5011 | 105.3133 | -123.5805 |  | -20.0477 | -119.9 | -120.5 | 28.7265 | 79.9 | 76.567 | 112.5183 | 79.18 | -8.65 | 69.7655 | 124.1646 | -17.25 | -17.47 | 93.09 | 96.97 | 125.4545 | 123.7636 | -87.0524 | -84.6909 | 236.7355 | 179.758 | 174.3088 | 175.5554 | 65.7123 | 44.0518 | -32.272 | 499.1133 | -60.9287 |  | -25.0541 | -21.5876 | 33.6678 | -29.3143 | -27.1136 | 142.908 | -78.3632 | -79.2833 | -2.3722 | 0 | -9.53 | 113.5 | 15.1951 | -117.2963 | -36.9658 | -36.0076 | 7.9077 | -40.2232 | 10.2923 | 22.5595 |  | 22.3638 | 16.3423 | 16.6234 | 15.1706 | 99.469 | 99.804 | -93.1057 | 88.9033 | 89.4023 | -67.2855 | -55.8791 | -40.2087 | -31.49 | 13.1649 | 1.077 | -8.51 | 15.37 | -39.7856 |  |  |  |  | 20.81 | 55.6887 | 66.7101 | 14.73 | 76.3687 | 20.3 | -22.4516 | 6.3205 | 6.8424 | 1.9626 |  |  | -14.8149 | -37.0081 | 19.5232 | 38.8839 | 59.845 | 60.9146 | -177.0199 | -27.7718 | 29.7232 | -45.7489 | 10.4051 | 11.7704 | 11.3092 | 12 | 60.1855 | 61.0751 | 280.4 | -281.6822 | -476.2436 | 478.3177 | 188.9707 | -60.3378 | -58.1472 | -59.2595 | -50.4827 | 77.0601 | 76.0303 | -10.7266 | 0 | 6.5837 | 6.3749 | -28.6319 | -27.9356 | 7.6 | 7.52 | 16.6 | 16 | 21.7397 | -62.8 | -299.6231 | 66.5041 | 66.4936 | 13.3 | -28.5 | -5.4 | -5.4 | 1.5707 | 1.423 | -183.4471 | 80.7704 | 56.7299 | 0 | -15.2694 |  |  | -126.8215 | 0 | 0 | 203.5699 | 201.7181 | 131.7761 | -50.0257 | -14.0552 | -66.1098 | 68.1301 | -7.1701 | 0.078 | 8.24 | -1.454 | -1.474 | -8.48 | -8.08 |  | 8.2353 | -11.9524 | -41.1917 | 17.9 | 49.539 | 51.66 |  |  | 49.3531 | 51.3723 | 49.8754 |  | 29.3 | 18.2529 | 7.15 |  | -51.0691 | 80.5387 | 60.4043 | -50.6045 | -79.2643 | 50.6479 | 27.9738 | -42.1 | 43.1 | -282.4256 | 456.5712
30/03/2026 | 10:00 |  | 0 | 18.5303 | -26.4444 | 11.246 | 33.07 |  | 57.8807 | -151.5295 | 70.4039 | 36.0349 | 35.0672 | -39.96 | -67.76 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 14.0314 | 91.9082 | 20.3461 | 20.6494 | 34.129 | 5.3318 | 0.5025 | 8.0329 |  |  | -92.73 | -93.1 |  | 39.96 | 67.76 | 9.766 | 0.194 | -74.15 | -73.58 | -80.38 | 74.15 | 74.38 | 9.4793 | 12.0242 | 74.7472 | 77.9785 | 66.7523 | -68.3548 | -67.7137 | 10.1706 | 10.1753 | 99.1544 | 101.4982 | -24.8398 | -26.6954 | -522.5687 | -15.0201 | -12.9 | -13 | 72.9977 | 71.8954 | -5.2937 |  | -57.5098 | 11.7479 | 7.7922 | 5.2852 | 554.2465 | 214.3009 | 214.0873 | -504.8967 | 710.4335 |  | -95.4 | 96.208 | 114.2659 | 29.47 | 29.48 | 67.86 | 86.77 | -101.4013 | -100.5976 | 170.9623 | 172.22 | 14.7446 | -162.5274 | -161.703 | 15.5359 | -111.6083 |  |  | 51.7 | 223.2 | -20.63 | 8.8083 | 8.984 | 9.3094 | 99.7615 | 100.1681 |  | -165.0732 | 10.1887 | 14.2297 | 81.06 | 43.11 | 61.6479 | 58.3054 | 37.9231 |  | 112.162 | 110.6554 | -130.875 |  | -20.7215 | -122.9 | -123.1 | 29.0341 | 81.8 | 78.9152 | 116.0339 | 81.6 | -9.39 | 73.625 | 127.9523 | -18.84 | -19.07 | 98.34 | 101.4 | 129.5818 | 127.2 | -86.037 | -84.3364 | 248.5937 | 187.5187 | 181.4153 | 186.1785 | 59.0367 | 34.6829 | -33.45 | 514.0875 | -81.4478 |  | -27.5433 | -24.1359 | 36.2917 | -32.5327 | -29.9452 | 139.836 | -74.9265 | -76.1828 | 1.9856 | 13.31 | -19.25 | 68.4 | 15.6772 | -126.7008 | -38.8753 | -37.5031 | 9.4021 | -34.6259 | 4.5766 | 23.4664 |  | 22.7066 | 16.7235 | 16.9092 | 16.0539 | 101.646 | 101.1436 | -85.7376 | 87.8111 | 87.6333 | -62.475 | -50.9067 | -37.9748 | -28.89 | 13.1893 | 1.1295 | -8.65 | 15.6 | -37.8857 |  |  |  |  | 22.98 | 50.9573 | 61.7529 | 15.7 | 79.6213 | 20.8 | -22.1056 | 5.7607 | 6.3537 | 1.9231 |  |  | -15.3535 | -37.823 | 20.4525 | 39.9499 | 59.5642 | 61.974 | -181.1571 | -28.424 | 31.1523 | -47.8844 | 10.9818 | 12.1415 | 11.6678 | 12.536 | 56.7983 | 57.8144 | 282.5 | -280.8757 | -483.4873 | 484.6048 | 173.1647 | -56.321 | -55.2097 | -61.317 | -52.1889 | 78.3381 | 77.2429 | 0 |  | 3.068 | 2.2 | -31.3696 | -30.8163 | 4.58 | 4.6 | 15.9 | 15.3 | 21.4128 | -63.12 | -285.6591 | 60.6438 | 60.3944 | 12.8 | -28 | -2.8 | -2.6 | 1.6977 | 1.546 | -165.7207 | 98.3441 | 48.5404 | 0 | -12.4917 |  | 0 | -128.2297 | 33.3902 | 0 | 203.9018 | 204.7591 | 131.3821 | -33.8977 | -31.9482 | -60.2974 | 63.1156 | -7.3294 | 0.186 | 7.28 | -1.479 | -1.5 | -7.44 | -8.48 |  | 8.0308 | -11.5434 | -40.2243 | 16.9 | 50.131 | 51.115 |  | 11.8031 | 51.7505 | 50.6029 | 51.238 |  | 28.8 | 17.0325 | 7.47 |  | -52.9375 | 82.0401 | 62.8425 | -52.5813 | -81.3631 | 50.9087 | 28.5131 | -40.2 | 41 | -298.8872 | 474.2281
30/03/2026 | 10:30 |  | 0 | 19.0821 | -27.0547 | 11.8339 | 34.4781 |  | 60.6177 | -158.8134 | 74.382 | 37.5889 | 36.6357 | -28.86 | -69.634 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.1233 | 100.5768 | 20.6031 | 21.1502 | 34.9488 | 5.5643 | 0.5074 | 7.7894 |  |  | -91.87 | -92.29 |  | 31.08 | 69.634 | 9.808 | 0.189 | -78.88 | -77.87 | -70.74 | 78.88 | 79.08 | 10.4527 | 11.9761 | 77.065 | 79.3047 | 68.991 | -72.1346 | -73.6241 | 34.4397 | 34.5788 | 98.7192 | 102.0332 | -5.7483 | -14.4387 | -561.871 | -16.0391 | -13.4 | -14.1 | 77.6242 | 77.1111 | -5.9301 |  | -62.5938 | 12.304 | 8.2986 | 5.5397 | 597.7354 | 215.5827 | 214.7282 | -519.3322 | 736.9884 |  | -94.9482 | 96.8094 | 115.4834 | 30.73 | 30.9 | 70.03 | 88.57 | -99.5259 | -99.1241 | 167.9648 | 170.1768 | 14.8907 | -168.6226 | -169.7315 | 16.6758 | -126.4812 |  |  | 40 | 254.8 | -20.99 | 4.6221 | 5.4825 | 5.8882 | 94.5224 | 94.5834 | 12.5248 | -167.702 | 19.2027 | 14.4623 | 71.56 | 39.62 | 63.7573 | 60.3561 | 39.2104 |  | 127.3942 | 126.3134 | -159.3649 |  | -21.3135 | -121.2 | -120.5 | 31.1655 | 84.5 | 83.6117 | 118.9636 | 84.15 | -10.95 | 74.462 | 157.4339 | -19.38 | -19.47 | 101.36 | 108.64 | 159.6364 | 156.9091 | -76.7369 | -74.8455 | 276.7286 | 213.0888 | 206.6047 | 209.8956 | 49.4001 | 22.4158 | -34.594 | 527.5927 | -104.7256 |  | -35.0638 | -32.3832 | 47.3529 | -30.1149 | -27.4447 | 44.592 | -56.9838 | -57.9517 | 16.7669 | 0 | -8.2 | 1 | 16.7231 | -126.1887 | -35.8309 | -35.245 | 7.3209 | -21.252 | 0 | 21.8432 |  | 20.9737 | 16.7565 | 16.4738 | 16.6793 | 99.3016 | 99.469 | -82.8909 | 77.739 | 77.4297 | -55.0192 | -44.7421 | -37.3449 | -28.98 | 12.9769 | 1.138 | -8.39 | 15.24 | -36.645 |  |  |  |  | 21.12 | 44.3613 | 58.335 | 15.76 | 77.757 | 21.3 | -23.823 | 6.2572 | 6.8153 | 2.0001 |  |  | -16.0618 | -40.6448 | 19.631 | 42.6943 | 60.2869 | 61.2412 | -184.5221 | -29.4195 | 31.9562 | -49.8957 | 10.8928 | 12.5224 | 12.2268 | 13 | 89.1778 | 87.8708 | 281.6 | -277.4042 | -450.9243 | 457.5873 | 137.2756 | -84.9227 | -86.2293 | -55.9174 | -45.836 | 79.6714 | 78.5505 | -39.626 | -41.93 | 4.9247 | 4.694 | -34.673 | -34.9174 | 9.11 | 9.15 | 17.8 | 18.1 | 21.3295 | -63.68 | -290.1045 | 59.4636 | 60.6176 | 13.9 | -25.6 | -3.8 | -3.6 | 1.6324 |  | -128.4637 | 125.8493 | 0 | 0 | 1.0636 |  |  | -134.7873 | 40.2836 | 0 | 201.9611 | 200.4339 | 134.7262 | -14.0381 | -39.8237 | -47.8993 | 47.9697 | -5.8791 | 4.335 | 8.72 | -1.458 | -1.464 | -9.12 | -8.88 |  | 9.4072 | -13.1823 | -39.7848 | 17.5 | 50.934 | 53.233 | 9.9125 | 11.9101 | 51.4109 | 51.1766 | 51.1351 |  | 26.6 | 15.8463 | 7.84 |  | -47.1686 | 79.2271 | 57.12 | -47.6079 | -78.1618 | 44.9317 | 32.5658 | -39.5 | 38.4 | -311.0027 | 477.8187
30/03/2026 | 11:00 |  | 0 | 18.8165 | -27.4295 | -27.6373 |  |  | 61.8681 | -141.6944 | 75.9661 | 38.4648 | 37.4925 | -17.76 | -71.414 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.0867 | 87.1354 | 18.7886 | 19.2825 | 31.7122 | 10.0531 | 0.3377 | 8.254 |  |  | -88.08 | -88.31 |  | 19.98 | 71.414 | 10.654 | 0.197 | -76.28 | -74.82 | -71.37 | 76.28 | 74.77 | 11.9131 | 11.4942 | 79.5244 | 81.6459 | 61.3258 | -68.7255 | -68.0176 | 25.892 | 23.3659 | 97.4578 | 96.9347 | -15.1688 | -10.7368 | -533.8447 | -16.1077 | -12.1 | -11.9 | 75.0297 | 72.6338 | -5.7795 |  | -60.3944 | 12.9687 | 8.5971 | 5.8246 | 566.4539 | 220.4962 | 219.2754 | -521.2484 | 735.3173 |  | -98.9703 | 100.5672 | 118.4473 | 30.65 | 31.5 | 72.46 | 90.37 | -97.3826 | -96.0431 | 166.6123 | 169.2047 | 14.0043 | -173.2636 | -173.2326 | 17.5891 | -123.6678 |  |  | 43.2 | 247 | -21.21 | 5.0896 | 5.2944 | 5.8173 | 96.883 | 96.5614 | 1 | -167.7935 | 15.9795 | 14.7306 | 75.2 | 40.87 | 65.1636 | 61.821 | 39.955 |  | 122.9543 | 123.3419 | -150.3143 |  | -21.7982 | -124 | -123.6 | 31.5775 | 86.4 | 84.551 | 120.7214 | 85.93 | -10.84 | 77.3295 | 148.7985 | -17.72 | -17.92 | 101.75 | 107.26 | 146.8545 | 144.3818 | -76.882 | -75.6909 | 274.11 | 209.5978 | 203.0831 | 206.6164 | 70.9019 | 45.9763 | -34.145 | 529.687 | -99.6781 |  | -34.6049 | -31.8799 | 26.4899 | -45.0178 | -41.7766 | 162.876 | -70.561 | -72.5556 | -4.9928 | 0 | -6.36 | 123.1 | 17.2583 | -157.5257 | -39.4522 | -38.3036 | 11.2559 | -44.492 | 20.783 | 23.2646 |  | 22.5447 | 18.841 | 18.9092 | 17.9054 | 98.4643 | 97.7945 | -86.0725 | 78.9641 | 78.8059 | -58.3154 | -45.2205 | -37.8283 | -29.07 | 13.1649 | 1.1746 | -8.53 | 15.38 | -38.2475 |  |  |  |  | 21 | 46.659 | 60.6972 | 15.58 | 76.7231 | 20.4 | -24.2855 | 5.8219 | 6.2237 | 2.0813 |  |  | -14.7267 | -41.6072 | 19.0434 | 43.4214 | 64.2369 | 63.4339 | -184.1551 | -29.4577 | 32.7428 | -51.4744 |  | 12.8544 | 12.3745 | 12.6138 | 85.0732 | 84.998 | 285 | -284.5677 | -455.2261 | 453.9693 | 140.7029 | -80.1633 | -84.2467 | -55.5664 | -44.7234 | 77.0501 | 78.1315 |  |  | 5.7487 | 5.507 | -34.7433 | -34.7866 | 5.08 | 4.92 | 18.5 | 19.2 | 21.1672 | -64.8 | -292.931 | 60.5014 | 61.1837 | 13.9 | -26.2 | -2.8 | -2.8 |  | 1.483 | -132.3903 | 118.1232 | 0 | 0 | -2.6063 |  |  | -137.0504 | 42.9155 | 0 | 200.5378 | 199.1982 | 136.7149 | 1.0501 | -42.7523 | -32.2623 | 43.6633 | -5.588 | 3.691 | 8.96 | -1.453 | -1.452 | -9.04 | -8.72 |  | 8.7907 | -12.7428 | -39.8733 | 18.3 | 50.509 | 52.365 | 9.9193 | 11.8927 | 50.156 | 50.3334 | 50.6208 |  | 27.2 | 15.5866 | 8.2 |  | -46.1976 | 79.276 | 56.4539 | -46.0086 | -78.7067 | 44.2186 | 32.952 | -38.9 | 36.7 | -310.6368 | 473.2996
30/03/2026 | 11:30 |  | 0 | 20.2211 | -29.3232 | -28.5798 | 35.1138 |  | 67.2198 | -153.5734 | 78.1549 | 39.4248 | 38.7056 | -24.42 | -72.351 | 63.8 | 21.528 |  | 13.9674 | 96.0496 | 19.4651 | 19.6745 | 32.3142 | 10.4922 | 0.4496 | 7.8231 |  |  | -91.52 | -91.28 |  | 24.42 | 72.351 | 10.98 | 0.198 | -78.42 | -78.47 | -72.68 | 78.42 | 79.78 | 11.4542 | 10.8913 | 79.085 | 82.383 | 65.1047 | -73.6019 | -72.8652 | 35.6561 | 33.9625 | 100.3536 | 101.6116 | 2.9965 | -8.7528 | -565.2254 | -15.8116 | -12.2 | -12 | 77.9183 | 77.3767 | -6.0506 |  | -64.187 | 12.7473 | 8.9415 | 5.957 | 593.5848 | 228.492 | 228.9803 | -536.7874 | 757.3028 |  | -98.6067 | 99.3867 | 120.054 | 30.85 | 32.38 | 73.26 | 90.28 | -97.6506 | -96.9808 | 167.2677 | 168.3166 | 13.2435 | -175.7598 | -175.4977 | 16.9196 | -123.3164 |  |  | 44.7 | 246.8 | -21.61 | 5.0006 | 5.3637 | 6.4724 | 99.2888 | 99.0416 | 11.6704 | -174.8827 | 20.1678 | 14.8161 | 78.74 | 42.81 | 66.5698 | 63.2858 | 40.7409 |  | 124.0005 | 123.2717 | -149.5714 |  | -22.2827 | -127.1 | -126.1 | 31.2589 | 88.3 | 85.0206 | 124.2371 | 87.68 | -10.85 | 79.174 | 145.2032 | -15.55 | -15.75 | 98.44 | 107.41 | 148.0727 | 145.6182 | -77.4573 | -76.9818 | 275.2146 | 210.4038 | 206.3563 | 206.4245 | 81.3414 | 50.8488 | -34.372 | 542.7542 | -158.8338 |  | -35.7439 | -31.3992 | 18.2989 | -13.4559 | -13.4062 | 153.66 | -82.2975 | -83.6084 | -14.9152 | 0 | -6.3 | 110.8 | 17.8041 | -97.298 | -39.3869 | -38.4672 | 10.9897 | -51.1504 | 31.8611 | 23.6441 |  | 23.1591 | 20.7983 | 20.8379 | 20.0074 | 97.9619 | 97.9619 | -78.3696 | 80.6131 | 79.5839 | -55.7312 | -42.0917 | -36.7883 | -28.61 | 13.3773 | 1.1856 | -8.72 | 15.97 | -36.4551 |  |  |  |  | 20 | 42.2358 | 57.203 | 15.31 | 81.4552 | 20.8 | -26.7137 | 6.6089 | 7.3117 | 2.1069 |  |  | -14.3586 | -44.2484 | 19.6169 | 46.8629 | 63.2369 | 63.2392 | -186.5533 | -30.6168 | 33.2309 | -52.3849 |  | 13.1474 | 12.6382 | 13 | 71.5693 | 71.0867 | 281.2 | -280.1613 | -431.1418 | 436.5865 | 79.6195 | -73.7137 | -70.2737 | -57.0437 | -47.7099 | 76.9869 | 75.9237 |  |  | 2.3539 | 2.1231 | -35.6251 | -35.0184 | 6 | 5.96 | 17.5 | 16.7 | 21.3103 | -67.68 | -288.5424 | 58.5518 | 57.5724 | 13.9 | -24.5 | -1.9 | -1.9 | 1.5867 |  | -73.6425 | 171.9758 | 0 | 0 | 44.1953 |  |  | -134.0794 | 42.3415 | 0 | 203.8091 | 204.6831 | 133.1014 | -5.8346 | -47.0027 | -53.2912 | 54.7052 | -5.4836 | 6.692 | 8.48 | -1.585 | -1.612 | -8.64 | -8.4 |  | 9.0562 | -11.7479 | -39.5529 | 15.4 | 51.364 | 49.933 |  |  | 49.0831 | 49.9988 | 49.2494 |  | 25.1 | 15.4945 | 8.63 |  | -48.98 | 80.809 | 59.0878 | -47.2584 | -78.5154 | 46.1474 | 31.369 | -36.4 | 36.8 | -346.609 | 507.422
30/03/2026 | 12:00 |  | 0 | 20.9163 | -30.0394 | -29.6653 | 35.9706 |  | 65.5908 | -149.3784 | 79.342 | 40.2828 | 39.1249 | -19.98 | -72.157 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 13.717 | 94.9662 | 19.3134 | 19.6822 | 32.6584 | 10.4222 | 0.5853 | 8.154 |  |  | -89.54 | -89.06 |  | 19.98 | 72.157 | 8.944 | 0.191 | -73.8 | -72.76 | -77.08 | 73.8 | 74.03 | 11.0049 | 11.0207 | 78.9745 | 81.7453 | 61.5682 | -66.6648 | -65.9348 | 9.8528 | 9.9407 | 99.2708 | 100.7315 | -21.2416 | -22.8187 | -524.6979 | -16.0686 | -12.1 | -12 | 72.6045 | 71.2534 | -6.0305 |  | -55.7916 | 12.5143 | 8.3866 | 5.7432 | 555.7419 | 236.4268 | 236.793 | -529.7103 | 756.5206 |  | -90.8382 | 92.893 | 119.0561 | 29.49 | 31.1 | 74.03 | 89.99 | -101.5353 | -101.1334 | 169.6511 | 169.7153 | 12.2764 | -171.6259 | -171.7043 | 17.1924 | -111.7461 |  |  | 57.4 | 223.7 | -21.8 | 10.3855 | 10.6646 | 11.3057 | 107.8555 | 108.5635 | 1 | -176.2451 | 11.7229 | 14.4862 | 78.53 | 42.77 |  |  | 40.7686 |  | 111.9167 | 111.8206 | -122.5663 |  | -22.3479 | -135.4 | -135.2 | 30.8524 | 88.3 | 83.6117 |  |  | -9.85 | 77.8565 | 120.5418 | -18.64 | -18.72 | 103.37 | 103.87 | 121.8 | 119.7455 | -88.2672 | -86.6273 | 253.735 | 189.9723 | 184.56 | 188.7104 | 75.6376 | 49.8296 | -33.695 | 537.738 | -201.6172 |  | -34.8859 | -31.4043 | 21.7402 | -16.1311 | -15.1229 | 156.732 | -87.7524 | -89.1088 | -8.1729 | 0 | -6.02 | 106.9 | 18.013 | -103.4348 | -35.5666 | -34.8274 | 6.9901 | -47.8953 | 22.8228 | 23.922 |  | 23.3138 | 21.4043 | 21.6597 | 20.7496 | 101.8134 | 101.9809 | -87.2447 | 91.1094 | 91.0663 | -64.1325 | -48.4019 | -39.8132 | -31.93 | 12.8597 | 1.1844 | -8.4 | 16.22 | -38.9906 |  |  |  |  | 18.58 | 49.029 | 62.8697 | 14.8 | 81.6543 | 19.7 | -25.0162 | 5.844 | 6.3099 | 2.0935 |  |  | -15.3072 | -42.1316 | 18.6504 | 44.26 | 61.1651 | 63.1205 | -179.4267 | -28.528 | 33.2327 | -49.8845 |  | 12.5907 | 12.269 | 12 | 65.4001 | 66.0126 | 282.9 | -280.6458 | -418.9863 | 421.883 | 37.7119 | -65.8996 | -63.8211 | -59.9015 | -50.4529 | 79.9781 | 79.4007 | -20.9191 | -22.1696 | 4.8698 | 3.9908 | -29.7435 | -29.7439 | 1.84 | 1.89 | 18.2 | 18.5 | 21.5154 | -73.2 | -303.8908 | 62.5028 | 62.2412 | 13.9 | -23.3 | -3.7 | -3.6 |  | 1.5824 | -29.3685 | 218.1545 | 34.5241 | 0 | 83.4076 |  |  | -137.2106 | 34.8421 | 0 | 203.9842 | 204.4172 | 136.5627 | -23.9002 | -31.3266 | -51.9513 | 56.0127 | -5.22 | 0.324 | 8.8 | -1.489 | -1.498 | -9.12 | -7.68 |  | 7.7073 | -12.3613 | -38.8785 | 17.5 | 53.067 | 52.208 |  |  | 51.6529 | 50.3772 | 51.4644 |  | 22.5 | 15.0171 | 8.66 |  | -50.5207 | 82.4489 | 60.9833 | -49.8402 | -80.8263 | 48.6089 | 30.7588 | -39.1 | 40 | -379.9238 | 535.324
30/03/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.155 | -30.8552 | -29.9927 | 35.1236 |  | 66.521 | -151.8125 | 78.4106 | 39.7808 | 38.7324 | -19.98 | -71.409 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.8625 | 98.3816 | 14.8918 | 15.2 | 24.8817 | 10.4914 | 0.4809 | 7.9106 |  |  | -87.27 | -86.74 |  | 19.98 | 71.409 | 6.505 | 0.178 | -75.41 | -74.76 | -72.25 | 75.41 | 76.03 | 9.9854 | 11.6849 | 77.9075 | 80.9704 | 56.094 | -69.4879 | -68.9558 | 29.3753 | 30.0052 | 93.4482 | 96.2888 | -7.6412 | -7.2713 | -524.2027 | -15.5123 | -12.2 | -12.2 | 74.2995 | 74.0888 | -5.5274 |  | -56.6559 | 11.4633 | 8.3637 | 5.5812 | 553.9108 | 236.8846 | 238.1969 | -529.4623 | 755.0148 |  | -84.6651 | 86.2117 | 116.3117 | 28.08 | 30.02 | 72.39 | 87.72 | -105.1521 | -105.0182 | 168.7433 | 168.8467 | 12.0503 | -165.5714 | -165.89 | 14.9255 | -106.2048 |  |  | 62.9 | 212.7 | -21.63 | 12.4403 | 13.262 | 13.6983 | 109.9861 | 110.9122 |  | -175.5553 | 10.2562 | 14.4142 | 77.25 | 42.36 | 66.5698 |  | 39.9237 |  | 106.1573 | 106.496 | -112.3022 |  | -21.8617 | -135.8 | -137.1 | 30.0943 | 88.4 | 83.6117 |  | 88.68 | -9.81 | 71.951 | 111.4463 | -17.26 | -17.43 | 100.02 | 100.49 | 111.3273 | 111.6909 | -93.9939 | -91.1727 | 240.3613 | 179.681 | 175.8179 | 177.8604 | 70.5564 | 44.1465 | -33.143 | 539.2478 | -212.7533 |  | -33.889 | -30.8965 | 23.0445 | -13.4397 | -12.9858 | 155.196 | -91.3647 | -92.7467 | -6.149 | 0 | -5.97 | 109.3 | 17.7987 | -98.1711 | -33.5697 | -33.3624 | 4.4643 | -42.792 | 18.0381 | 23.7795 |  | 23.4319 | 21.2734 | 21.5945 | 20.6176 | 104.6602 | 106.5022 | -91.2637 | 95.4074 | 96.1557 | -65.915 | -50.4444 | -39.9304 | -31.81 | 13.2601 | 1.1868 | -8.8 | 16.12 | -39.7069 |  |  |  |  | 18.55 | 51.4692 | 66.2696 | 15.06 | 81.0698 | 19.3 | -24.0211 | 5.5564 | 6.2948 | 2.0082 |  |  | -15.5695 | -40.7624 | 18.9796 | 43.0483 | 61.0827 | 61.5966 | -180.2434 | -26.8171 | 32.4321 | -45.9424 |  | 12.2782 | 11.9421 | 13 | 64.5918 | 66.1396 | 280.8 | -278.9925 | -422.0635 | 423.1623 | 30.1268 | -64.3716 | -63.802 | -59.679 | -50.6783 | 76.1021 | 76.0538 | -11.1458 | 0 | 10.7036 | 10.6157 | -26.3524 | -26.0241 | 3.99 | 3.92 | 17.1 | 16.3 | 21.1244 | -73.6 | -322.5315 | 78.2562 | 78.2007 | 13.4 | -27.3 | -8.8 | -8.8 | 1.7432 |  | 0 | 230.3934 | 40.8564 | 0 | 95.9664 |  |  | -142.4605 | 0 | 0 | 203.4952 | 202.9175 | 147.3883 | -45.1282 | -14.1859 | -52.2666 | 57.2336 | -6.5383 | 0.002 | 9.28 | -1.523 | -1.522 | -9.76 | -6.88 |  | 8.3238 | -12.2454 | -40.2548 | 18.2 | 51.603 | 51.032 | 9.9456 | 11.9604 | 49.7244 | 50.0775 | 50.4324 |  | 28.6 | 15.3508 | 8.5 |  | -52.7464 | 80.5032 | 61.5598 | -52.7598 | -79.7309 | 50.1092 | 29.1627 | -44.4 | 45.2 | -391.5584 | 543.4142
30/03/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.1698 |  | -30.6513 | 35.4928 |  | 65.5854 | -148.4785 | 76.3249 | 38.4288 | 37.3739 | -17.76 | -64.528 | 55 | 16.56 | -55 | 13.8717 | 97.9262 | 14.617 | 14.9939 | 24.3687 | 10.5312 | 0.437 | 8.3485 |  |  | -83.89 | -83.63 |  | 17.76 | 64.528 | 6.294 | 0.175 | -67.23 | -66.54 | -76.22 | 67.23 | 67.56 | 9.3799 | 11.9731 | 75.5455 | 77.9183 | 53.7618 | -63.1266 | -62.5455 | 11.9963 | 12.2655 | 92.4653 | 94.3989 | -20.4219 | -23.4911 | -482.5992 | -15.2208 | -12.2 | -12.2 | 67.9816 | 67.2581 | -5.8243 |  | -49.2814 | 11.7627 | 8.0578 | 5.2695 | 514.8471 | 239.0819 | 238.5631 | -513.2648 | 736.925 |  | -72.1606 | 74.1498 | 116.0622 | 27.2 | 28.61 | 71.62 | 87.7 | -111.3142 | -110.9123 | 170.8003 | 170.9903 | 12.219 | -158.6306 | -158.7782 | 14.5982 | -102.5094 |  |  | 62.2 | 207.3 | -21.75 | 16.6136 | 16.8356 | 17.5111 | 117.9918 | 117.9361 |  | -175.1565 | 4.9532 | 14.1951 | 75.86 | 41.15 | 65.8667 | 62.5534 | 39.4825 |  | 104.0251 | 102.2841 | -111.9036 |  | -21.4119 | -138.2 | -139.3 | 29.4077 | 88.5 | 81.7331 | 125.9949 |  | -9.56 | 71.641 | 111.7338 | -18.78 | -19.06 | 102.41 | 98.19 | 110.9273 | 109.3273 | -97.6578 | -94.6091 | 236.9004 | 178.4245 | 173.8231 | 175.8835 | 40.2055 | 12.5261 | -34.995 | 518.7389 | -236.051 |  | -34.3814 | -31.7855 | 53.6104 | -23.2717 | -21.6541 | 41.52 | -76.303 | -77.8191 | 26.2021 | 0 | -9.27 | 1 | 17.5667 | -115.8497 | -34.2929 | -33.1528 | 4.692 | -11.2298 | -10.6601 | 23.6427 |  | 22.7904 | 21.6225 | 21.8503 | 20.9915 | 112.5306 | 112.3632 | -96.6223 | 100.6533 | 99.4588 | -68.8806 | -53.2657 | -42.1643 | -35.63 | 12.9769 | 1.066 | -8.58 | 16.72 | -40.8949 |  |  |  |  | 16.41 | 54.632 | 71.0217 | 14.37 | 79.7306 | 19.5 | -24.5637 | 5.9157 | 6.5215 | 2.018 |  |  | -14.6292 | -41.0752 | 18.2441 | 42.6532 | 61.3908 | 65.8737 | -176.3479 | -28.1229 | 32.1697 | -47.9642 | 11.381 | 11.9852 | 11.6362 |  | 63.019 | 63.6165 | 275.3 | -274.6623 | -426.5023 | 430.7601 | 15.4592 | -62.1691 | -61.3276 | -58.2778 | -48.9398 | 79.0918 | 78.4382 |  | -10.9657 | 8.0119 | 7.6493 | -18.5797 | -18.6411 | 4.94 | 4.87 | 15.6 | 16.1 | 21.5346 |  | -312.6253 | 70.4399 | 70.2076 | 12.8 | -25.9 | -6.2 | -6.2 | 1.5504 | 1.3531 | 0 | 251.7038 | 0 | 0 | 100.9541 |  |  | -143.1161 | 36.1549 | 0 | 202.8058 | 203.739 | 143.4706 | -4.2332 | -33.9577 | -47.8026 | 44.7672 | -5.8517 | -0.042 | 10.96 | -1.482 | -1.487 | -10.8 | -6.48 |  | 6.8559 | -11.104 | -39.8154 | 17.8 | 51.691 | 50.361 |  |  | 51.8652 | 51.0711 | 51.4505 |  | 26.6 | 16.8258 | 8.16 |  | -51.4652 | 78.9907 | 59.6748 | -50.921 | -77.3805 | 48.7374 | 28.0457 | -43.7 | 43 | -409.3965 | 559.4271
30/03/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.4023 |  | -30.5178 | 34.0395 |  | 65.6877 | -146.6921 | 73.3251 | 37.1989 | 36.6278 | -13.32 | -64.464 | 57.2 | 16.56 | -55 | 13.7106 | 96.7336 | 14.0508 | 13.9922 | 22.93 | 11.0837 | 0.4052 | 7.4954 |  |  | -83 | -82.64 |  | 13.32 | 64.464 | 6.644 | 0.175 | -68.9 | -67.91 | -73.16 | 68.9 | 69.48 | 8.8728 | 11.4936 | 75.422 | 77.7685 | 50.6093 | -65.9813 | -65.5599 | 29.8977 | 31.6209 | 88.7317 | 91.4183 | -1.8622 | -11.1715 | -495.6894 | -17.3421 | -13 | -12.1 | 70.9854 | 69.9533 | -5.7374 |  | -52.4668 | 11.1238 | 8.2545 | 5.7333 | 523.1176 | 230.9945 | 230.4452 | -477.5278 | 741.7512 |  | -85.7002 | 87.5587 | 113.9865 | 27.42 | 28.75 | 70.87 | 86.78 | -107.4294 | -107.8313 | 171.4369 | 173.0656 | 12.8991 | -160.9984 | -161.8839 | 14.1554 | -105.6235 |  |  | 58.9 | 212.3 | -21.37 | 13.4385 | 13.8308 | 14.4421 | 112.4903 | 111.2537 |  | -170.7108 | 5.1617 | 14.1296 | 72.02 | 39.73 | 64.2261 | 61.0886 | 38.5632 |  | 106.8679 | 105.9415 | -110.8257 |  | -21.1243 | -134.8 | -133 | 30.0009 | 87.5 | 80.3242 | 124.2371 | 86.84 | -9.24 | 72.4315 | 109.5262 | -20.51 | -20.7 | 106.37 | 98.3 | 110.0364 | 109.0364 | -95.4416 | -93.5455 | 237.2252 | 176.065 | 171.0929 | 175.4133 | 65.966 | 38.4959 | -33.634 | 488.7411 | -245.9248 |  | -34.228 | -31.2674 | 28.4041 | -24.0536 | -21.4854 | 152.124 | -90.148 | -92.2155 | -0.3647 | 16.26 | -8.47 | 90.7 | 17.7285 | -116.8795 | -34.1824 | -33.147 | 6.5289 | -37.5204 | 15.664 | 22.574 |  | 22.8336 | 21.0837 | 21.3922 | 20.6125 | 109.1815 | 108.3442 | -95.785 | 98.5331 | 98.1868 | -67.7657 | -52.8616 | -40.2087 | -35.2 | 13.3773 | 1.0318 | -8.75 | 17.88 | -39.6422 |  |  |  |  | 18.51 | 54.3728 | 70.2629 |  | 82.0051 | 19.5 | -24.3539 | 6.3688 | 7.3845 | 1.9939 |  |  | -15.2054 | -40.1396 | 18.8879 | 42.522 | 61.6079 | 64.2416 | -178.2694 | -29.0108 | 31.2274 | -48.7805 | 11.7145 | 11.409 | 11.1616 | 13.1746 | 67.2079 | 64.4461 | 279.5 | -279.3281 | -426.9564 | 427.4443 | 11.2981 | -63.7493 | -64.3048 | -61.5888 | -52.5148 | 78.683 | 80.2717 | 0 | 0 | 8.9897 | 8.0778 | -21.0276 | -21.4607 | 7.18 | 7.14 | 12.7 | 13.1 | 21.2078 | -70.64 | -264.6906 | 52.7934 | 52.4335 | 13.4 | -27.9 | -7.1 | -7.1 | 1.6924 | 1.5163 | 0 | 263.668 | 39.4348 | 0 | 112.5719 |  |  | -141.6643 | 0 | 0 | 200.1364 | 200.3511 | 143.5811 | -30.4821 | -15.0726 | -53.3652 | 48.5692 | -6.2994 | -0.287 | 10.56 | -1.477 | -1.485 | -9.84 | -7.44 |  | 7.2374 | -12.8618 | -40.7248 | 18.5 | 53.35 | 51.643 |  |  | 52.3168 | 53.4562 | 51.3107 |  | 29.8 | 18.4242 | 8.29 |  | -52.0431 | 81.6892 | 63.1826 | -52.4537 | -80.9524 | 51.8938 | 28.0912 | -46.9 | 45.8 | -409.3106 | 566.2006
30/03/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.4749 | -31.172 | -30.5566 | 34.5529 |  |  | -146.4498 | 73.3408 | 37.1609 | 36.1299 | -13.32 | -66.847 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 13.6235 | 96.7248 | 14.0049 | 14.3538 | 23.7036 | 11.0637 | 0.6314 | 8.0225 |  |  | -82.83 | -82.8 |  | 13.32 | 66.847 | 7.456 | 0.18 | -65.4 | -64.67 | -82.23 | 65.4 | 65.06 | 8.7916 | 11.7487 | 75.3437 | 78.4688 | 52.9816 | -61.6835 | -61.189 | 7.9747 | 7.8046 | 92.1714 | 94.8617 | -23.2215 | -26.3083 | -479.1942 | -15.6211 | -12.3 | -12.2 | 66.422 | 65.8555 | -5.9595 |  | -51.3582 | 11.5952 | 8.2027 | 5.5226 | 509.5063 | 235.023 | 234.7483 | -496.7327 | 725.8586 |  | -87.9402 | 90.2439 | 116.0822 | 27.67 | 29.21 | 71.58 | 87.86 | -101.1334 | -100.4636 | 165.4724 | 168.4759 | 13.3393 | -161.8875 | -162.2368 | 15.3347 | -107.8411 |  |  | 56.2 | 215.3 | -21.52 | 12.8015 | 13.292 | 13.9106 | 112.6061 | 112.1092 |  | -171.1728 | 4.6208 | 14.0889 | 72.23 | 39.6 | 63.5229 | 60.3561 | 38.5658 |  | 108.7883 | 107.2727 | -114.9761 |  | -21.0833 | -134.3 | -133.4 |  | 86.5 | 80.7938 | 122.4792 | 85.88 | -9.59 | 75.6555 | 116.7516 | -21.42 | -21.48 | 112.17 | 100.22 | 115.3636 | 114.9818 | -89.2268 | -86.3 | 245.7815 | 184.7698 | 179.3515 | 183.5173 | 72.5046 | 46.4944 | -34.675 | 508.7856 | -211.3333 |  | -33.9035 | -30.6318 | 22.3153 | -23.6738 | -21.7024 | 159.804 | -86.9971 | -88.3113 | -4.6345 | 0 | -9.4 | 114.6 | 17.4807 | -115.3767 | -36.2243 | -35.1724 | 6.0196 | -38.629 | 17.634 | 23.9949 |  | 22.8212 | 21.524 | 21.844 | 21.0252 | 102.3158 | 100.9762 | -88.2495 | 91.5592 | 90.7866 | -62.9985 | -51.1153 | -31.1998 | -26.96 | 13.2601 | 1.0526 | -8.84 | 18 | -30.9981 |  |  |  |  | 24.02 | 51.1417 | 65.8568 | 13.96 | 84.0388 | 22.1 | -24.1268 | 5.9747 | 6.7086 | 2.0104 |  |  | -14.7783 | -40.0711 | 18.6902 | 41.839 | 64.7084 | 64.8265 | -173.5773 | -29.0708 | 32.0425 | -50.8712 |  | 11.5067 | 11.0877 |  | 75.8874 | 76.2922 | 279.5 | -278.9538 | -421.7571 | 424.2146 | 30.7443 | -75.3648 | -75.6622 | -59.5294 | -50.476 | 79.7669 | 80.0735 | -37.1717 | -37.6144 | 13.2305 | 13.1426 | -31.7211 | -32.4634 | 8.37 | 8.39 | 16.3 | 17.2 | 21.6799 | -64.96 | -273.4744 | 58.5332 | 58.2974 | 13.4 | -30.1 | -11.3 | -11.4 | 1.6128 | 1.4472 | 0 | 230.2512 | 95.0903 | 0 | 114.1405 |  |  | -140.9977 | 0 | 0 | 199.5781 | 199.9568 | 140.3104 | -85.0786 | 13.4517 | -71.2348 | 73.4718 | -6.0906 | 13.003 | 8.8 | -1.504 | -1.528 | -8.32 | -7.68 |  | 8.1468 | -14.1802 | -40.0778 | 18.1 | 54.556 | 56.223 |  |  | 52.2535 | 51.1941 | 52.9567 |  | 29.9 | 17.9739 | 8.76 |  | -52.2857 | 80.9121 | 60.9194 | -51.3442 | -78.9391 | 49.8819 | 29.1962 | -43.6 | 43.8 | -381.8484 | 537.5826
30/03/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.4585 | -31.4935 | -31.0372 | 33.7009 |  | 67.2116 | -151.3571 | 75.8771 | 38.6028 | 37.4895 | -17.76 | -68.569 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.8486 | 98.201 | 14.0661 | 14.6063 | 23.9676 | 11.1799 | 0.52 | 7.812 |  |  | -85.62 | -85.33 |  | 17.76 | 68.569 | 7.824 | 0.183 | -67.88 | -66.81 | -82.73 | 67.88 | 67.36 | 9.3264 | 11.301 | 77.5474 | 80.7856 | 55.6282 | -63.4578 | -62.8682 | 9.7909 | 9.3666 | 95.2045 | 96.8992 | -21.321 | -23.1352 | -506.5003 | -14.7539 | -13 | -13 | 68.2525 | 68.004 | -5.9768 |  | -55.7732 | 13.3247 | 8.7642 | 5.9708 | 534.3179 | 234.6873 | 234.8093 | -503.3479 | 749.9788 |  | -99.8128 | 101.5664 | 120.4233 | 30.19 | 31.25 | 73.91 | 90.69 | -98.3203 | -98.1864 | 167.4168 | 168.6239 | 12.0965 | -169.3785 | -170.9578 | 20.1224 | -116.4816 |  |  | 52.3 | 233.2 | -21.96 | 9.6916 | 10.1263 | 11.1202 | 106.8627 | 106.882 |  | -174.2196 | 11.1148 | 14.7045 | 81.49 | 44.07 | 65.6323 | 62.5534 | 40.3085 |  | 117.5164 | 117.1893 | -139.8421 |  | -22.0583 | -131.3 | -131.3 | 30.77 | 87.4 | 84.0813 |  | 86.76 | -10.86 | 80.724 | 141.313 | -23.51 | -23.87 | 114.13 | 106.33 | 133.7091 | 133.8182 | -81.0119 | -83.1818 | 267.3223 | 208.2434 | 198.8814 | 204.6008 | 70.8421 | 44.0055 | -34.618 | 512.5359 | -220.1719 |  | -34.7848 | -31.6096 | 19.5829 | -20.2707 | -18.7193 | 178.236 | -85.1345 | -89.1835 | -13.1177 | 15.08 | -18.71 | 78.1 | 17.8098 | -110.9289 | -34.6569 | -33.8061 | 3.3673 | -40.0758 | 30.1117 | 23.0953 |  | 22.6403 | 22.021 | 22.2662 | 21.6176 | 100.1389 | 99.9714 | -64.1358 | 83.3357 | 83.0298 | -53.5341 | -42.4086 | -23.8828 | -19.25 | 13.3773 | 0.9952 | -8.77 | 18.1 | -23.1907 |  |  |  |  | 30.85 | 44.7121 | 54.2369 | 14.12 | 90.8804 | 20.8 | -27.4317 | 2.5014 | 2.7163 | 2.0644 |  |  | -15.8767 | -43.9104 | 19.7759 | 46.2058 | 62.0798 | 62.1099 | -178.2265 | -29.6167 | 32.4409 | -58.88 | 12.2794 | 11.8485 | 11.4885 | 14.1863 | 80.4725 | 79.0611 | 284.5 | -282.3891 | -421.1921 | 422.7577 | 20.4726 | -75.7796 | -75.516 | -53.8988 | -44.2405 | 79.1182 | 79.0463 | -21.5312 | -11.1531 | 12.3955 | 12.3076 | -32.4883 | -33.4814 | 4.61 | 4.39 | 18.6 | 18.8 | 21.5346 | -56.16 | -278.08 | 58.6077 | 58.3628 | 13.4 | -29.7 | -11.3 | -11.4 |  | 1.6426 | 0 | 242.0968 | 98.3064 | 0 | 128.8051 |  |  | -144.7625 | 0 | 0 | 202.6124 | 202.2571 | 144.7848 | -87.8982 | 19.261 | -72.8296 | 69.0272 | -6.4065 | 0.152 | 10.72 | -1.582 | -1.616 | -10.48 | -7.68 |  | 7.5303 | -12.0989 | -38.732 | 15.3 | 52.2 | 50.973 | 9.9379 | 11.9423 | 52.7491 | 50.0833 | 51.6949 |  | 29.5 | 15.7604 | 8.6 |  | -47.2175 | 76.8365 | 55.0419 | -46.245 | -75.2092 | 43.0773 | 30.99 | -40.9 | 43.2 | -397.7832 | 551.1276
30/03/2026 | 15:00 |  | 0 | 21.1412 | -31.4627 | -31.5858 | 34.5676 |  | 67.2554 | -151.2119 | 76.9069 | 39.0088 | 37.7097 | -19.98 | -68.593 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.8067 | 98.4458 | 13.4781 | 14.0918 | 22.4459 | 11.1829 | 0.3722 | 8.1801 |  |  | -87.2 | -87.28 |  | 19.98 | 68.593 | 7.722 | 0.174 | -74.19 | -73.17 | -74.73 | 74.19 | 74.41 | 10.0736 | 11.2752 | 75.2646 | 78.797 | 56.5378 | -66.0283 | -68.4242 | 16.3616 | 20.6054 | 93.8548 | 95.6382 | -8.3865 | -13.2922 | -509.716 | -15.2772 | -13.3 | -13.2 | 72.8596 | 70.686 | -6.0337 |  | -56.0111 | 12.6938 | 8.2071 | 5.5712 | 535.5997 | 238.1358 | 237.9222 | -574.7595 | 711.1069 |  | 0.977 | 0 | 121.6607 | 29.15 | 30.24 | 72.83 | 87.84 | -103.5447 | -103.1428 | 180.7086 | 182.078 | 21.2191 | -147.289 | -146.0533 | 22.1906 | -121.4596 |  |  | 32 | 241.5 | -21.94 | 15.1851 | 15.1219 | 15.5582 | 115.0909 | 115.0932 | 1 | -177.4966 | 3.7902 | 14.8808 | 73.11 | 40.97 | 65.6323 | 62.4069 | 40.3036 |  | 122.3601 | 121.5256 | -183.6539 |  | -22.2094 | -134 | -132.6 | 32.2861 | 87.9 | 79.3849 | 124.2371 | 87.7 | -10.92 | 79.7785 | 180.1952 | -20.94 | -21.19 | 107.52 | 108.87 | 181.2545 | 177.2182 | -72.0068 | -70.6273 | 297.2726 | 231.9094 | 224.4789 | 228.4385 | 88.7634 | 63.8168 | -33.784 | 588.9016 | -78.3023 |  | -32.5524 | -30.0953 | 20.0982 | -22.0726 | -21.0033 | 156.732 | -71.5553 | -72.819 | -16.3219 | 0 | -17.24 | 115.7 | 17.3327 | -113.2167 | -33.0609 | -32.5962 | 1.2015 | -59.4549 | 28.9945 | 22.7205 |  | 22.3355 | 22.8101 | 23.3048 | 21.7446 | 103.3205 | 102.8182 | -108.0093 | 73.4385 | 73.4226 | -74.6909 | -62.1163 | -44.2811 | -37.12 | 13.9657 | 1.0794 | -9.34 | 17.99 | -43.7169 |  |  |  |  | 18.77 | 60.9295 | 72.5645 | 15.38 | 85.2732 | 21.4 | -28.0651 | 2.7994 | 3.4632 | 2.0772 |  |  | -14.8715 | -44.5207 | 20.9705 | 47.3239 | 58.0756 | 58.4425 | -185.3844 | -29.2929 | 31.9762 | -56.8599 | 12.9137 | 11.9071 | 11.4253 | 15 | 135.1372 | 133.8428 | 285.4 | -282.5927 | -439.7728 | 442.1982 | 144.413 | -129.1942 | -126.7523 | -65.0742 | -54.8471 | 76.4617 | 75.7274 | -92.0155 | -90.8214 | 33.6104 | 32.6986 | 1.2656 | 0.5124 | 106.6 | 106.11 | 16.8 | 16.3 | 20.7976 | -46.64 | -270.1285 | 78.7019 | 78.9699 | 13.3 | -35.9 | -31 | -31.3 | 1.7537 | 1.5398 | -136.091 | 96.9111 | 349.8323 | 0 | 119.2003 |  |  | -5.4545 | -220.0954 | 0 | 99.7609 | 100.3497 | 7.4958 | -336.7373 | 223.0925 | -121.5279 | 122.4431 | -10.2023 | 0.101 | 17.6 | 0.33 | 0.308 | -17.12 | 0 |  | 1.2894 | -23.9948 | -34.4839 | 28.7 | 51.052 | 52.992 | 9.8716 | 11.8218 | 49.5764 | 49.1541 | 49.6748 |  | 38 | 16.0112 | 8.68 |  | -54.5252 | 87.2764 | 65.919 | -54.9689 | -85.8944 | 54.5073 | 30.3798 | -48.7 | 48.9 | -292.788 | 462.6821
30/03/2026 | 15:30 |  | 0 | 20.9352 | -31.1957 | -30.2456 | 33.8418 |  | 67.9459 | -154.8822 | 75.8818 | 38.6888 | 37.7042 | -24.42 | -69.311 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.9474 | 101.3812 | 14.0306 | 14.5533 | 23.5837 | 10.5512 | 0.4379 | 8.2203 |  |  | -90.28 | -89.8 |  | 24.42 | 69.311 | 8.359 | 0.186 | -80.08 | -78.76 | -67.83 | 80.08 | 80.34 | 10.1722 | 10.9304 | 76.3885 | 79.6806 | 57.6771 | -69.2589 | -69.1085 | 23.1529 | 23.7412 | 93.9256 | 95.4872 | -8.4005 | -10.9692 | -506.2523 | -15.6862 | -12.3 | -12.3 | 75.1218 | 73.5142 | -5.8407 |  | -48.9147 | 13.5482 | 8.2248 | 5.6977 | 544.0533 | 239.9364 | 240.5773 | -594.3232 | 720.9005 |  | 0.9839 | 0 | 121.3713 | 28.87 | 30.71 | 73.62 | 88.88 | -103.6786 | -101.6693 | 166.3224 | 167.2415 | 10.5251 | -144.9903 | -145.0119 | 18.4769 | -128.4246 |  |  | 24.7 | 256.4 | -22.27 | 13.8964 | 14.3389 | 14.7343 | 115.3499 | 115.6553 |  | -178.6853 | 7.527 | 14.6081 | 81.98 | 44.89 | 66.3354 | 63.1393 | 40.3237 |  | 128.3893 | 127.8559 | -115.5191 |  | -22.0617 | -133.1 | -131.5 | 30.4459 | 87.9 | 80.7938 |  |  | -11.61 | 77.3915 | 114.8865 | -20.65 | -21.03 | 108.31 | 106.21 | 114.7091 | 113.6545 | -81.4193 | -79.5636 | 254.9618 | 191.9583 | 186.25 | 188.9131 | 75.7615 | 51.2359 | -34.398 | 608.7714 | -97.5734 |  | -27.2675 | -24.1179 | 27.6932 | -24.7732 | -22.151 | 158.268 | -74.2339 | -76.0153 | -7.6215 | 0 | -18 | 109.6 | 17.5303 | -118.6127 | -32.8545 | -32.4687 | 5.4452 | -50.9891 | 20.7676 | 20.6557 |  | 20.2109 | 22.3883 | 23.0753 | 21.5456 | 103.6555 | 103.6555 | -121.0709 | 82.9965 | 83.0969 | -86.3438 | -74.717 | -41.9007 | -41.68 | 13.0721 | 1.0672 | -8.88 | 19.52 | -42.1855 |  |  |  |  | 16.25 | 75.3012 | 87.2227 | 14 | 76.6478 | 23.4 | -11.7376 | -3.96 | -4.1347 | 2.11 |  |  | -16.4682 | -27.9693 | 21.5345 | 29.6173 | 60.0862 | 60.7637 | -164.5689 | -23.7327 | 29.4875 | -2.1912 | 12.3472 | 12.2391 | 11.8366 | 14 | 125.5158 | 124.2708 | 274.5 | -274.3063 | -401.706 | 402.0174 | 103.9474 | -120.9237 | -119.1217 | -57.077 | -47.8369 | 79.1655 | 78.8914 |  |  | 32.7425 | 31.8526 | -5.5002 | -5.3302 | 87.77 | 87.33 | 14.2 | 14.3 | 21.1458 | -39.44 | -283.2462 | 83.0529 | 82.8806 | 13.5 | -38.8 | -30 | -29.5 | 1.6631 |  | -96.5573 | 113.9999 | 339.9604 | 0 | 138.6649 |  |  | -33.1211 | -203.0042 | 0 | 117.0629 | 116.9362 | 29.4959 | -329.9261 | 207.4911 | -124.6368 | 128.1669 | -6.5109 | -0.13 | 15.84 | -0.011 | -0.013 | -15.36 | -2.88 |  | 2.7268 | -18.0163 | -38.7015 | 24.4 | 50.734 | 50.561 |  |  | 51.5654 | 51.0053 | 52.1409 |  | 40.4 | 22.459 | 8.8 |  | -46.7697 | 80.3101 | 59.3724 | -46.9893 | -79.5675 | 45.8565 | 31.9737 | -51.9 | 52.9 | -296.1461 | 454.7577
30/03/2026 | 16:00 |  | 0 | 20.7023 | -31.153 | -29.0382 | 33.1646 |  | 67.7762 | -153.9096 |  | 38.2768 | 37.0972 | -24.42 | -67.287 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 11.9279 | 102.194 | 13.6933 | 13.8957 | 22.9802 | 10.0019 | 0.466 | 7.8513 |  |  | -89.74 | -89.68 |  | 24.42 | 67.287 | 8.712 | 0.188 | -80.51 | -79.88 | -68.49 | 80.51 | 81.16 | 10.5526 | 10.6019 | 75.9714 | 77.6953 | 57.588 | -68.7926 | -69.3817 | 20.9467 | 26.67 | 93.8843 | 97.1573 | -10.9195 | -14.3728 | -509.2823 | -18.5809 | -11 | -11.1 | 73.9203 | 75.1415 | -5.762 |  | -49.1145 | 13.5028 | 8.302 | 5.7252 | 535.8133 | 237.4644 | 238.9293 | -600.8623 | 692.1477 |  | 0.9805 |  | 120.084 | 28.78 | 30.12 |  | 90.02 | -100.0618 | -100.0618 | 165.9375 | 166.9857 | 10.3978 | -146.0945 | -146.0022 | 18.2983 | -126.4876 |  |  | 23.1 | 253.5 | -21.66 | 14.5892 | 15.1589 | 15.3837 | 115.6308 | 114.7247 |  | -174.2136 | 3.4515 | 14.6153 | 79.38 | 43.08 | 65.6323 | 62.4069 | 40.7653 |  | 127.2514 | 127.65 | -123.3683 |  | -22.1697 | -131.4 | -130.3 | 29.924 | 87 | 80.3242 | 122.4792 | 86.82 | -11.71 | 76.415 | 119.3768 | -23.07 | -23.21 | 113.78 | 105.45 | 121.6 | 118.9091 | -77.1713 | -75.4636 | 260.632 | 196.3909 | 193.1602 | 194.8694 | 79.0437 | 56.5439 | -32.874 | 610.7103 | -54.2014 |  | -29.7242 | -26.8988 | 20.8381 | -24.3793 | -22.6107 | 158.268 | -71.5986 | -74.0241 | -14.7307 | 0 | -14.29 | 112.8 | 17.1399 | -115.4455 | -36.4694 | -35.5615 | 7.7688 | -54.3489 | 27.1542 | 22.1309 |  | 21.6844 | 23.1438 | 23.6831 | 22.4789 | 99.9714 | 99.9714 | -126.0946 | 78.9036 | 79.4612 | -90.0952 | -78.9406 | -44.3323 | -36.65 | 13.5653 | 1.1612 | -8.93 | 16.85 | -43.2788 |  |  |  |  | 18.07 | 78.6012 | 91.0595 | 13.63 | 75.4493 | 25.3 | -11.0124 | -4.2452 | -4.5703 | 2.0932 |  |  | -16.4622 | -27.333 | 20.6843 | 28.549 | 55.4107 | 57.1477 | -159.4615 | -23.944 | 29.4069 | 0.8184 |  | 12.161 | 11.7417 |  | 147.5983 | 147.6615 | 279.5 | -279.4863 | -402.3615 | 405.7515 | 137.1792 | -143.3321 | -141.5033 | -52.5392 | -42.322 | 79.3719 | 81.1571 | -92.2206 | -93.0641 | 36.1703 | 35.1156 | -61.9343 | -61.2894 | 61.24 | 60.67 | 19.3 | 17.4 | 21.1864 | 7.6 | -315.9886 | 92.1986 | 92.8962 | 17.3 | -34.8 | -34.2 | -33.8 |  | 1.6343 | -129.8706 | 77.5118 | 418.8769 | 0 | 138.0625 |  |  | -70.2247 | -233.2468 | 0 | 152.4759 | 151.3366 | 67.2129 | -401.2105 | 242.2862 | -167.2711 | 170.9668 | -6.7224 | 13.543 | 7.44 | 0.197 | 0.187 | -7.76 | -10.24 |  | 11.223 | -21.1505 | -37.969 | 18.5 | 50.963 | 50.958 |  |  | 52.1619 | 52.3097 | 51.7533 |  | 37.3 | 15.4514 | 8.75 |  | -42.7942 | 76.2032 | 53.9743 | -42.8099 | -76.1254 | 41.8248 | 33.4607 | -48.9 | 48.6 | -265.9543 | 429.9637
30/03/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  | -29.2186 | 32.9174 |  | 66.1819 | -156.4264 | 74.9161 | 37.8048 | 36.7437 | -26.64 | -67.262 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 11.7748 | 103.0362 | 13.4558 | 13.5742 | 22.5843 | 10.1486 | 0.5354 | 8.3376 |  |  | -89.43 | -90.29 |  | 26.64 | 67.262 | 6.709 | 0.174 | -80.84 | -79.79 | -69.44 | 80.84 | 80.9 | 10.5864 | 10.6206 | 74.6235 | 78.3971 | 56.9599 | -71.8241 | -71.5188 | 31.0192 | 29.808 | 93.5691 | 95.3033 | -3.6362 | -6.6375 | -513.8568 | -19.0354 | -10.9 | -10.9 | 77.149 | 75.6933 | -5.1665 |  | -53.2176 | 12.6861 | 7.8552 | 5.3248 | 546.3422 | 228.8887 | 229.0719 | -615.376 | 688.7919 |  | 1.0694 |  | 121.7505 | 29.04 | 30.15 | 72.83 | 90.09 | -101.5353 | -100.9995 | 167.3451 | 168.6909 | 8.1424 | -147.2823 | -146.6747 | 15.7114 | -135.1514 |  |  | 18 | 269.6 | -21.97 | 11.4444 | 12.2302 | 12.5762 | 110.155 | 110.2792 | 1 | -173.0362 | 6.078 | 14.6255 | 78.94 | 43.59 | 64.2261 | 60.9421 | 39.9996 |  | 135.127 | 134.208 | -138.6637 |  | -21.9331 | -128.1 | -129.5 | 29.3912 | 86.1 | 80.7938 | 120.7214 | 85.02 | -11.83 | 76.632 | 136.8928 | -22.65 | -23.07 | 112.5 | 106.51 | 136.2545 | 135.2545 | -73.5873 | -73 | 270.3094 | 206.4025 | 200.9651 | 201.8936 | 78.7062 | 55.6115 | -33.255 | 623.5471 | 40.7072 |  | -26.7225 | -23.7385 | 20.6675 | -25.5537 | -23.8149 | 178.236 | -71.1326 | -72.4442 | -10.7808 | 0 | -13.92 | 113.3 | 17.0889 | -117.2582 | -35.0199 | -34.57 | 5.7097 | -52.0057 | 20.7865 | 22.2672 |  | 21.9799 | 23.9959 | 23.6771 | 23.0302 | 102.3158 | 102.4833 | -116.717 | 75.9451 | 75.1264 | -82.2595 | -72.0605 | -38.8537 | -34.5 | 13.2601 | 1.1502 | -9.05 | 18.07 | -38.6423 |  |  |  |  | 20.78 | 73.0128 | 84.4348 | 14.36 | 78.1929 | 22.1 | -12.5343 | -1.7649 | -1.994 | 2.1141 |  |  | -17.7306 | -29.5684 | 19.9296 | 30.1202 | 60.9908 | 62.5689 | -167.6912 | -28.7286 | 26.3948 | -5.4606 | 11.9545 | 12.6786 | 12.0792 | 13.6944 | 101.4336 | 101.2419 | 274.9 | -274.1453 | -464.9663 | 464.1908 | 246.5819 | -98.9712 | -95.6734 | -58.9785 | -48.8831 | 79.1456 | 78.205 | -51.5279 | -51.744 | 27.5569 | 26.667 | -71.3481 | -71.1755 | 33.62 | 33.53 | 20.1 | 20.2 | 21.0433 | 20.88 | -352.8798 | 97.2355 | 95.2999 | 20.1 | -31.3 | -26.7 | -26.9 | 1.7532 | 1.4002 | -247.9042 | -24.1583 | 371.9319 | 253.1551 | 138.1394 |  | 245.5472 | -178.4274 | -163.7964 | -247.8709 | 179.2669 | 177.6948 | 182.9267 | -355.6092 | 167.8943 | -190.7629 | 191.1448 | -5.9313 | 16.406 | 7.6 | 0.162 | 0.164 | -7.76 | -10.48 |  | 11.4 | -17.9278 | -38.0575 | 15 | 49.652 | 49.89 | 9.8573 | 11.8113 | 51.598 | 50.7764 | 51.1684 |  | 31.2 | 13.6082 | 8.79 |  | -48.2648 | 82.3223 | 60.0768 | -47.2074 | -81.2522 | 48.0132 | 31.5859 | -43.6 | 44 | -214.0701 | 388.7483
30/03/2026 | 17:00 |  | 0 | 20.0823 | -30.4932 | -29.0975 | 32.0982 |  | 64.7196 | -152.4637 | 72.6153 | 36.8769 | 35.8895 | -28.86 | -64.677 | 55 | 14.904 | -55 | 12.6756 | 99.9292 | 13.5133 | 13.8401 | 22.545 | 10.0594 | 0.511 | 7.8195 |  |  | -89.4 | -88.5 |  | 28.86 | 64.677 | 8.044 | 0.183 | -81.09 | -79.43 | -67.06 | 81.09 | 81.33 | 10.7391 | 10.3733 | 74.6433 | 77.6697 | 56.8711 | -71.6653 | -71.8444 | 27.7235 | 26.736 | 92.8936 | 95.7599 | -9.4819 | -9.7854 | -511.4787 | -17.7259 | -11.5 | -11.5 | 77.7417 | 77.2125 | -5.2156 |  | -53.3795 | 10.9837 |  |  | 535.5386 | 210.5777 | 208.9297 | -586.4938 | 656.7406 |  | -77.9383 | 79.0743 | 117.3995 | 29.07 | 29.89 | 72.01 | 88.35 | -91.2206 | -91.4885 | 154.009 | 153.2805 | 6.5501 | -159.7264 | -159.2547 | 11.6199 | -132.0915 |  |  | 22.6 | 265.8 | -21.62 | 6.0558 | 6.3038 | 6.9507 | 99.1448 | 99.1574 |  | -158.4904 | 4.5272 | 14.6742 | 80.69 | 43.64 | 63.5229 | 60.2097 | 39.9669 |  | 133.6739 | 132.8621 | -113.3482 |  | -21.6636 | -121.3 | -119.6 | 28.2266 | 83.3 | 77.5063 | 117.2058 | 83.21 | -10.91 | 74.4465 | 109.4587 | -22.29 | -22.52 | 110.76 | 104.35 | 113.2727 | 109.4 | -71.8302 | -70.8182 | 249.3084 | 189.0217 | 182.8894 | 185.3251 | 80.056 | 54.7803 | -32.735 | 596.4977 | 126.9325 |  | -24.8707 | -22.65 | 26.3399 | -23.2579 | -22.2243 | 147.516 | -67.5232 | -68.7464 | -14.7479 | 0 | -13.88 | 114.1 | 15.9322 | -110.6328 | -36.7356 | -35.7338 | 7.2445 | -51.5455 | 17.6499 | 23.4338 |  | 22.6193 | 23.3358 | 23.6171 | 22.6245 | 91.9335 | 91.0962 | -126.0946 | 74.0862 | 74.195 | -89.9228 | -78.6118 | -44.3177 | -34.99 | 13.2674 | 1.21 | -9.03 | 16.01 | -44.0408 |  |  |  |  | 19.04 | 79.8139 | 91.407 |  | 76.6248 | 23 | -14.7996 | -3.1608 | -3.0011 | 2.1036 |  |  | -18.182 | -31.0236 | 19.726 | 32.2536 | 56.4419 | 57.0883 | -162.8311 | -28.6024 | 30.9012 | -7.8088 | 12.4547 | 12.4345 | 12.0264 | 14 | 119.4516 | 119.7028 | 277 | -276.0717 | -471.7065 | 472.5212 | 329.8404 | -115.9461 | -113.6462 | -56.0559 | -45.8731 | 81.1007 | 80.1924 | -69.8721 | -70.4887 | 25.008 | 25.1948 | -74.6417 | -74.5423 | 63.6 | 63.11 | 19.1 | 19.6 | 21.0219 | 24 | -340.5688 | 94.7022 | 95.2766 | 20.2 | -31.9 | -25.8 | -25.4 | 1.5426 | 1.4217 | -325.0535 | -107.205 | 446.2296 | 334.6147 | 135.5884 |  | 319.5627 | -148.5803 | -206.5712 | -321.4857 | 144.6478 | 144.5877 | 148.7714 | -432.2056 | 213.768 | -225.7833 | 226.4351 | -5.8517 | 17.631 | 7.84 | -0.015 | -0.021 | -6.96 | -11.2 |  | 12.3369 | -19.0997 | -37.8225 | 16.1 | 52.368 | 52.105 |  |  | 53.0426 | 52.3867 | 52.6452 |  | 32 | 13.6213 | 8.62 |  | -46.9021 | 79.5145 | 57.06 | -45.5967 | -77.7646 | 44.3928 | 32.3829 | -43.7 | 43.4 | -144.4009 | 326.705
30/03/2026 | 17:30 |  | 0 | 20.0848 |  | -30.0152 | 31.2375 |  | 60.1885 | -144.7462 | 70.9887 | 35.5949 | 34.9359 | -22.2 | -61.811 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 13.4589 | 91.8594 | 12.6826 | 12.7779 | 21.0196 | 10.0464 | 0.5622 | 8.3631 |  |  | -86.55 | -86.04 |  | 22.2 | 61.811 | 9.962 | 0.196 | -75.58 | -74.81 | -72.67 | 75.58 | 78.01 | 10.2297 | 10.6272 | 72.6582 | 75.304 | 51.5368 | -68.2373 | -68.633 | 33.9973 | 27.6799 | 87.8252 | 89.4988 | -1.937 | -5.0201 | -471.3215 | -16.4537 | -12.3 | -12.2 | 71.2765 | 73.7954 | -5.6423 |  | -50.1913 | 9.4645 |  |  | 508.5298 | 189.5809 | 190.1913 | -538.8654 | 610.8792 |  | -88.7875 | 90.562 | 113.1981 | 28.09 | 28.91 | 69.76 | 86.33 | -87.4698 | -86.8 | 155.7883 | 155.5222 | 10.5989 | -159.9988 | -159.4536 | 2.9419 | -136.0329 |  |  | 22 | 270.6 | -21.29 | 3.9988 | 4.4638 | 4.9286 | 91.0327 | 91.8223 | 1 | -141.656 | -4.9143 | 14.3423 | 77.31 | 41.69 | 61.4136 | 58.7448 | 39.1699 |  | 136.4771 | 136.0221 | -115.0508 |  | -21.5125 | -116.2 | -116.2 | 28.688 | 81.4 | 73.7491 | 114.2761 | 80.6 | -9.77 | 73.253 | 113.544 | -18.84 | -19.18 | 108.51 | 102.74 | 116.7455 | 114.5091 | -68.4923 | -67.0636 | 249.2603 | 188.8136 | 183.9126 | 187.0272 | 75.764 | 52.253 | -32.713 | 551.4898 | 191.708 |  | -22.444 | -21.6397 | 25.9054 | -21.1927 | -18.2731 | 124.464 | -59.9469 | -60.395 | -7.9517 | 0 | 0 | 102.3 | 14.8925 | -102.2997 | -38.5164 | -37.8718 | 10.2295 | -52.069 | 20.2832 | 23.2875 |  | 23.3265 | 25.6252 | 25.3112 | 24.3752 | 88.4169 | 87.2447 | -136.4769 | 70.1499 | 69.9529 | -95.1175 | -84.1994 | -47.621 | -36.1 | 13.6605 | 1.3382 | -9.17 | 14.25 | -46.8775 |  |  |  |  | 18.06 | 84.8553 | 96.8456 | 14.09 | 75.8758 | 22.2 | -12.3322 | -2.9137 | -3.3199 | 2.1925 |  |  | -18.6506 | -29.3439 | 19.4622 | 30.399 | 59.6366 | 60.559 | -160.3846 | -27.421 | 28.0462 | -4.7313 | 12.3449 | 12.454 | 12.1425 |  | 134.3607 | 134.1044 | 279.9 | -279.8734 | -494.0659 | 496.2454 | 399.4816 | -130.0829 | -128.0859 | -56.4983 | -45.6815 | 78.7828 | 77.5292 |  |  | 29.3806 | 28.7434 | -76.65 | -75.4968 | 83.41 | 82.76 | 18.2 | 18.3 | 21.3722 | 29.6 | -360.4271 | 100.6117 | 100.3492 | 19.6 | -32.2 | -28.3 | -27.9 | 1.7168 |  | -392.3335 | -168.5489 | 510.6993 | 389.6408 | 133.5346 |  | 379.4626 | -130.9857 | -243.7276 | -380.3621 | 124.2215 | 123.3607 | 135.5399 | -489.1396 | 253.1561 | -249.252 | 248.447 | -7.1701 | 18.578 | 6.56 | -0.096 | -0.11 | -6.48 | -12.64 |  | 12.7764 | -21.358 | -38.146 | 17.2 | 49.897 | 52.864 | 9.8313 | 11.8021 | 50.4666 | 51.7299 | 50.5833 |  | 31.8 | 13.9502 | 8.94 |  | -45.5906 | 79.4424 | 56.8157 | -45.677 | -78.9538 | 44.6619 | 32.7113 | -44.2 | 43.9 | -97.4663 | 293.5215
30/03/2026 | 18:00 |  | 0 | 19.6194 | -29.1953 | -28.5038 | 29.1971 |  | 58.1006 | -137.5277 | 65.5267 | 33.271 | 32.4508 | -17.76 | -63.289 | 55 | 14.076 | -52.8 | 13.8084 | 89.1104 | 11.9945 | 12.1428 | 19.822 | 9.8677 | 0.5028 | 7.8796 |  |  | -84.51 | -85.1 |  | 19.98 | 63.289 | 8.839 | 0.194 | -75.96 | -74.84 | -67.84 | 75.96 | 75.66 | 10.2047 | 10.3859 | 71.0778 | 73.7858 | 49.1657 | -68.0241 | -66.0918 | 34.5265 | 31.207 | 84.723 | 87.103 | -12.4116 | -14.1808 | -459.7439 | -14.2671 | -13.3 | -13.4 | 73.0902 | 72.2875 | -4.9335 |  | -49.8792 | 8.9345 |  |  | 494.5523 | 169.3777 | 168.7063 | -499.5552 | 585.1061 |  | -81.8587 | 82.6109 | 107.839 | 27.4 | 28.79 | 69 | 83.77 | -80.9059 | -79.8343 | 145.7636 | 147.0268 | 13.8287 | -170.4279 | -170.5477 | 0.6723 | -139.2177 |  |  | 22.3 | 278.5 | -20.17 | 0 | 0 | 0 | 79.1864 | 78.7921 | 1 | -129.9178 | -4.2649 | 15.0325 | 74.47 | 41.42 |  | 58.5983 | 38.7699 |  | 138.8563 | 138.4151 | -117.3786 |  | -21.2911 | -107.4 | -107.1 | 28.3255 | 79.5 | 74.6884 | 111.9324 | 78.94 | -9.91 | 70.37 | 116.9742 | -4.36 | -4.41 | 79.76 | 104.57 | 118.1455 | 115.9818 | -61.3439 | -59.6545 | 243.0365 | 184.6095 | 177.6007 | 180.8228 | 50.7419 | 26.3835 | -33.542 | 508.4805 | 243.5911 |  | -14.6518 | -12.0068 | 45.1351 | -24.3808 | -23.0614 | 38.448 | -37.3199 | -38.0044 | 15.5 | 0 | -6.09 | 1 | 14.1195 | -103.8657 | -36.2542 | -35.3805 | 6.3678 | -23.9814 | -6.1228 | 23.2762 |  | 22.4956 | 27.5655 | 26.5909 | 26.1574 | 80.0441 | 81.7187 | -136.142 | 63.1906 | 63.0029 | -96.5727 | -85.6151 | -49.3568 | -35.82 | 13.5653 | 1.4835 | -8.96 | 13.33 | -48.6729 |  |  |  |  | 17.72 | 84.9053 | 96.9151 | 13.93 | 75.5271 | 21.2 | -10.6734 | -2.5574 | -3.0852 | 2.3145 |  |  | -18.0102 | -28.9522 | 18.1035 | 30.3887 | 61.0543 | 62.9562 | -158.0373 | -26.5232 | 25.4871 | -3.7585 | 11.3049 | 13.3525 | 13.0284 | 13.3789 | 150.9531 | 150.1956 |  | -276.7628 | -507.915 | 513.3003 | 462.761 | -144.6805 | -141.1851 | -48.8919 | -35.3617 | 80.9525 | 81.9714 | -85.2385 | -86.9624 | 31.0835 | 31.0066 | -87.1565 | -88.0583 | 84.37 | 83.71 | 24.2 | 24.5 | 21.6991 | 40.08 | -372.4142 | 101.65 | 101.4411 | 20.2 | -22.2 | -29.3 | -29.5 | 1.3091 | 1.1957 | -451.9749 | -227.1109 | 558.3666 | 419.4675 | 118.4537 |  | 415.2984 | -142.0004 | -265.2985 | -409.023 | 127.881 | 127.9946 | 142.4622 | -543.7256 | 275.6129 | -268.8708 | 274.0799 | -6.379 | 13.623 | 6.88 | -0.892 | -0.905 | -7.6 | -9.2 |  | 10.2281 | -18.5138 | -34.3954 | 12.3 | 50.707 | 50.424 | 9.8429 | 11.821 | 53.9222 | 51.65 | 53.5714 |  | 23.3 | 10.9705 | 10.5 |  | -37.6462 | 77.1487 | 49.8224 | -36.9303 | -76.7489 | 35.2797 | 40.3263 | -34.7 | 35.8 | -49.8105 | 248.223
30/03/2026 | 18:30 |  | 0 | 20.3448 | -30.2025 | -28.8987 | 30.6969 |  | 60.9108 | -144.8332 | 69.8466 | 35.3589 | 34.7126 | -26.64 | -76.595 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.694 | 91.9894 | 14.0361 | 14.4382 | 23.724 | 9.9538 | 0.5345 | 8.2941 |  |  | -93.02 | -92.78 |  | 26.64 | 76.595 | 10.464 | 0.206 | -80.31 | -79.67 | -75.34 | 80.31 | 80.91 | 13.8816 | 8.0548 | 77.7858 | 80.0001 | 56.8688 | -70.0495 | -70.2215 | 7.1731 | 6.9056 | 96.1128 | 98.482 | -20.1229 | -22.5369 | -486.7488 | -27.0241 | -6.5 | -6.5 | 76.7257 | 75.2179 | -6.3969 |  | -50.1209 | 10.3041 |  |  | 527.024 | 174.0165 | 173.986 | -517.3003 | 611.7876 |  | -97.0429 | 98.7439 | 116.2817 | 30.58 | 38.48 | 74.26 | 81.87 | -79.4324 | -78.4947 | 147.8594 | 147.5567 | 13.516 | -188.4793 | -188.5744 | -0.0313 | -155.3292 |  |  | 22.4 | 308.6 | -19.94 | -6.4775 | -6.2664 | -5.3139 | 71.3212 | 70.6661 | 1 | -128.662 | 2.2083 | 17.5242 | 79.68 | 43.53 | 64.2261 | 60.7956 | 41.7959 |  | 155.9386 | 154.6088 | -141.0895 |  | -22.7299 | -109.7 | -108.5 | 29.2538 | 79.4 | 84.0813 | 111.9324 | 78.97 | -11.72 | 74.276 | 140.183 | -2.48 | -2.45 | 84.7 | 113.06 | 141.5636 | 139.2545 | -55.466 | -54.8091 | 265.9446 | 206.7881 | 200.6478 | 203.5238 | 63.5784 | 36.507 | -35.103 | 527.3231 | 265.5715 |  | -14.2385 | -11.2815 | 39.7945 | -14.8612 | -13.9227 | 35.376 | -33.6905 | -34.7991 | 8.1832 | 0 | -6.24 | 1 | 15.5677 | -91.594 | -37.2001 | -36.5493 | 6.1805 | -34.1521 | 4.0499 | 23.7156 |  | 23.9153 | 24.5596 | 25.1229 | 24.4568 | 78.7045 | 78.7045 | -135.3047 | 57.4486 | 57.714 | -91.3879 | -78.9795 | -53.8979 | -40.39 | 13.1502 | 1.7008 | -8.81 | 12.49 | -53.255 |  |  |  |  | 13.83 | 79.5087 | 90.4438 | 14.65 | 76.6552 | 19 | -13.9202 | -4.4207 | -4.7519 | 2.801 |  |  | -17.1994 | -37.181 | 18.407 | 38.3631 | 54.3312 | 55.2209 | -164.3099 | -29.8725 | 30.9357 | -15.2044 | 7.5064 | 16.2835 | 15.7496 | 9.9814 | 151.9283 | 151.378 |  |  | -513.3844 | 518.674 | 475.058 | -145.3323 | -143.4573 | -50.2775 | -38.3652 | 79.8268 | 78.7386 |  |  | 31.9515 | 32.5777 | -93.2556 | -91.9655 | 80.86 | 80.33 | 26.4 | 26.9 | 21.227 | 44.96 | -381.4981 | 104.3753 | 103.6626 | 20.7 | -19.9 | -31 | -31.2 | 1.6831 | 1.3762 | -473.8727 | -243.89 | 558.8521 | 422.1706 | 105.9905 |  | 417.8895 | -150.2275 | -271.8866 | -410.717 | 127.3313 | 127.499 | 150.2738 | -539.327 | 279.8374 | -269.9369 | 270.1853 | -5.8791 | 12.832 | 7.2 | -1.167 | -1.183 | -7.52 | -9.52 |  | 10.753 | -21.944 | -32.1981 | 14.6 | 51.009 | 50.426 | 0 | 0 | 52.1766 | 50.7273 | 51.218 |  | 21 | 11.0457 | 10.88 |  | -39.5089 | 77.4766 | 50.7805 | -39.5958 | -76.5557 | 37.7395 | 38.6134 | -33 | 33.8 | -39.2325 | 241.7581
30/03/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.4579 | -31.5072 | -29.6049 | 34.8727 |  | 64.6656 | -151.7681 | 74.5096 | 38.0248 | 37.1635 | -31.08 | -80.922 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.0293 | 93.9312 | 15.1939 | 15.3763 | 25.1955 | 10.0982 | 0.3617 | 8.1546 |  |  | -97.74 | -97.68 |  | 31.08 | 80.922 | 13.959 | 0.231 | -86.24 | -84.49 | -79.9 | 86.24 | 86.52 | 14.7998 | 6.9968 | 79.8939 | 82.4798 | 61.7447 | -74.2121 | -73.4983 | 2.547 | 2.4807 | 102.0873 | 104.0987 | -19.8177 | -21.412 | -530.2289 | -31.3006 | -4.4 | -4.5 | 80.3716 | 79.4428 | -6.4521 |  | -55.8733 | 10.2727 |  |  | 569.048 | 185.9797 | 184.9116 | -554.994 | 641.8666 |  | -89.8586 | 90.6042 | 120.4133 | 32.33 | 40.23 | 76.55 | 84.4 | -81.8436 | -81.4417 | 149.565 | 149.391 | 13.3443 | -190.7606 | -190.7711 | -0.5292 | -155.5639 |  |  | 25.3 | 311.9 | -20.2 | -6.4658 | -5.9458 | -5.0169 | 73.1109 | 73.3382 |  | -140.715 | 8.9881 | 18.4139 | 82.38 | 45.89 | 63.5229 | 60.0632 | 41.77 |  | 156.8927 | 155.5953 | -139.3198 |  |  | -112 | -111.7 | 28.6331 | 78.6 | 84.0813 | 110.7605 | 78.18 | -11.49 | 73.2995 | 137.5278 | -2.68 | -2.7 | 88.6 | 110.69 | 137.8727 | 135.5455 | -58.7046 | -57.1455 | 262.9254 | 202.6086 | 195.3653 | 199.5443 | 59.3483 | 30.9763 | -35.469 | 559.6373 | 245.5565 |  | -13.585 | -10.7031 | 44.8781 | -16.4506 | -15.5695 | 24.624 | -34.7619 | -35.7228 | 15.067 | 0 | -2.86 |  | 15.7566 | -95.6704 | -35.8266 | -35.204 | 3.837 | -28.5523 | 0 | 23.5649 |  | 23.171 | 23.9051 | 24.2896 | 23.8059 | 81.2163 | 80.5465 | -126.4295 | 59.7854 | 60.1124 | -82.9816 | -70.1018 | -53.8979 | -38.98 | 13.1649 | 1.7704 | -8.84 | 12 | -53.3671 |  |  |  |  | 13.97 | 71.2072 | 83.987 | 15.01 | 76.3802 | 20.5 | -15.4503 | -4.6976 | -4.9967 | 2.9741 |  |  | -16.9132 | -40.1979 | 18.3484 | 41.8229 | 61.0665 | 62.5987 | -170.0356 | -30.3387 | 32.7415 | -16.5926 | 7.6763 | 17.0843 | 16.542 | 10.6265 | 143.9923 | 142.982 |  |  |  | 513.2448 | 450.2586 | -138.0463 | -135.9002 | -51.5455 | -39.8955 | 79.4304 | 77.4746 | -96.5849 | -91.8373 | 34.4784 | 34.4015 | -68.123 | -68.4092 | 87.98 | 87.1 | 22.4 | 23 | 21.1052 | 43.44 | -364.4353 | 103.4332 | 102.6885 |  | -23.2 | -33.5 | -33 | 1.5621 | 1.3224 | -446.8691 | -220.5742 | 523.928 | 398.8809 | 101.9767 |  | 393.7502 | -138.5883 | -263.6184 | -387.0926 | 120.3114 | 117.9256 | 141.0823 | -509.8114 | 270.7097 | -245.6465 | 246.066 | -5.7995 | 13.047 | 12 | -1.265 | -1.285 | -11.92 | -6.08 |  | 6.3004 | -19.8321 | -32.1096 | 16.5 | 48.613 | 48.331 |  |  | 50.6942 | 51.1423 | 51.1391 |  | 25.5 | 12.3343 | 11.22 |  | -38.7128 | 79.4846 | 52.2735 | -38.7152 | -77.11 | 38.6943 | 38.2824 | -37.7 | 37.4 | -59.8124 | 258.6253
30/03/2026 | 19:30 |  | 0 | 21.4542 |  | -29.8091 | 35.2392 |  | 63.9778 | -153.2964 | 75.3189 | 38.4548 | 37.5373 | -33.3 | -80.143 |  | 19.872 | -68.2 | 13.7677 | 94.897 | 15.4541 | 15.7077 | 25.9446 | 10.7137 | 0.2816 | 8.0772 |  |  | -98.77 | -98.64 |  | 33.3 | 80.143 | 13.904 | 0.229 | -85.79 | -83.9 | -78.15 | 85.79 | 85.31 | 15.1827 | 6.9215 | 80.8275 | 83.3781 | 63.0904 | -74.6543 | -73.9863 | 2.7494 | 2.4047 | 103.1604 | 105.2183 | -19.6533 | -21.6223 | -536.042 | -30.67 | -4.8 | -4.9 |  |  | -6.6372 |  | -56.3075 | 10.8336 |  |  | 575.0601 | 183.5383 | 182.9889 | -548.4552 |  |  | -91.0413 | 92.6312 |  | 31.09 | 40.66 | 77.36 | 85.3 | -78.3607 | -78.3607 | 149.4796 | 149.9297 | 15.8922 | -192.8422 | -192.8798 | 1.8499 | -158.3372 |  |  | 19.7 | 315.4 | -20.07 | -7.5927 | -7.359 | -5.9554 | 72.1764 | 71.9439 |  | -140.3924 | 10.9732 | 18.658 | 80.41 | 44.52 | 62.8198 | 59.3307 | 42.2202 |  | 159.2567 | 156.8313 | -140.6972 |  |  | -109.5 | -107 | 28.9407 | 75.8 | 84.0813 | 107.2449 | 75.76 | -11.24 | 73.346 | 140.313 | -2.47 | -2.41 | 87.13 | 111.74 | 140.9091 | 139.1455 | -55.8015 | -55.5091 | 263.4063 | 202.9216 | 197.5644 | 199.5253 | 60.3901 | 32.1764 | -35.488 | 553.8184 | 252.5322 |  | -13.7646 | -10.8771 | 45.5443 | -16.1907 | -15.0999 |  | -34.7216 | -35.8308 | 14.43 |  | -2.91 |  | 15.7105 | -94.3453 | -38.6751 | -37.6936 | 5.3849 | -29.7364 |  | 24.6329 |  | 24.3272 | 23.8929 | 23.3423 | 23.4742 | 79.2068 | 78.8719 | -119.7313 | 58.2135 | 58.5013 | -81.2048 | -67.9665 | -50.2138 | -36.5 | 13.2601 | 1.724 | -8.76 | 13.11 | -49.4834 |  |  |  |  | 16.13 | 68.7403 | 80.7927 | 15.28 | 78.8035 | 21 | -15.7134 | -5.0733 | -5.3692 | 2.9769 |  |  | -16.812 | -39.6545 | 19.1524 | 41.403 | 59.5033 | 60.3234 | -171.7802 | -30.3367 | 32.8748 | -16.7546 | 7.903 | 17.2796 |  | 10.5339 | 144.3898 | 144.1205 |  | -277.9162 |  | 513.9424 | 452.0344 | -138.2396 | -136.1309 | -52.1164 | -39.8645 | 77.5227 | 78.2078 |  |  | 33.6324 | 32.8414 | -68.733 | -68.9948 | 87.07 | 86.37 | 24.4 | 23.8 | 21.3722 |  | -368.5121 | 102.6336 | 102.4397 |  | -25 | -32.7 | -33 | 1.4588 | 1.1158 | -448.4848 | -225.6811 | 525.9621 | 399.6626 | 101.3267 |  | 393.248 | -139.8426 | -259.5701 | -384.6848 | 120.7434 | 121.2627 | 139.1139 | -506.8839 | 270.4918 | -243.8013 | 245.6508 | -6.379 | 13 | 12.64 | -1.302 | -1.322 | -12.48 | -5.84 |  | 5.51 | -20.4181 | -33.6324 | 17.9 | 53.397 | 53.267 |  |  | 51.2016 | 49.7853 | 51.9326 |  | 24.8 | 14.3576 | 11.23 |  | -41.0818 | 79.7805 | 53.0236 | -40.8251 | -78.603 | 39.879 | 38.1591 | -37.1 | 36.2 | -59.0283 | 255.8359
30/03/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.236 |  | -30.1239 |  |  | 63.1659 | -149.9131 |  | 38.0568 | 37.1605 | -31.08 | -78.122 | 66 | 19.872 | -66 | 14.0924 | 93.9376 | 14.3821 | 14.4542 | 23.9517 | 10.8374 | 0.3608 | 8.2468 |  |  | -96.74 | -97.59 |  | 31.08 | 78.122 | 13.77 | 0.227 | -84.13 | -82.29 | -76.89 | 84.13 | 84.6 | 15.866 | 6.7417 | 79.6298 | 82.7312 | 61.3846 | -73.7864 | -73.1297 | 2.7422 | 2.5755 | 101.0212 | 102.9157 | -20.5525 | -22.466 | -519.9495 | -29.9636 | -5.1 | -5.1 | 79.4732 | 78.5157 | -6.7715 |  | -55.1366 | 10.9 |  |  | 562.8832 | 179.0215 | 179.0215 | -524.3087 | 626.738 |  | -96.409 | 98.1519 |  | 31.08 | 40.23 | 78.17 | 85.33 | -76.4853 | -76.3514 | 147.9738 | 148.3829 | 15.3583 | -201.2407 | -201.2591 | 0.6003 | -150.7737 |  |  | 16.9 | 318.2 | -19.93 | -8.7771 | -8.3026 | -7.1957 | 69.2156 | 68.7157 |  | -134.0313 | 7.99 | 18.7591 | 77.9 | 41.92 | 61.4136 | 58.5983 | 42.2022 |  | 151.4821 | 150.7326 | -151.0509 |  |  | -108.5 | -107.8 |  | 74.1 | 83.142 | 103.7292 | 73.42 | -11.07 | 71.672 | 148.2484 | -2.57 | -2.49 | 90.44 | 111.81 | 149.6727 | 146.3818 | -55.5582 | -54.0455 | 263.5929 | 206.8675 | 199.8374 | 203.0502 | 63.9776 | 36.3615 | -34.69 | 536.2556 | 270.6541 |  | -13.9155 | -10.6362 | 40.8696 | -8.1647 | -7.9206 | 23.088 | -35.0748 | -36.1366 | 9.7197 |  | -2.98 |  | 15.6502 | -80.1556 | -39.3659 | -38.5094 | 7.4037 | -34.0589 | 0 | 23.6079 |  | 23.5104 | 23.7081 | 23.7596 | 22.951 | 76.3601 | 76.695 | -122.7455 | 56.9969 | 57.0314 | -82.4827 | -71.2475 | -48.3168 | -37.27 | 13.1649 | 1.724 | -8.93 | 14.05 | -48.3571 |  |  |  |  | 17.4 | 71.8751 | 84.0757 | 15.62 | 79.4225 | 20.7 | -14.469 | -5.4415 | -5.8476 | 2.9825 |  |  | -18.4569 | -38.2456 | 18.5049 | 39.7471 | 57.1801 | 58.5826 | -165.3454 | -29.6147 | 33.105 | -15.4896 | 6.6982 | 17.0843 |  | 9.3336 | 146.8345 | 147.3861 |  |  | -518.7856 | 519.217 | 473.9901 | -140.1639 | -139.0197 | -51.5601 | -39.9351 | 77.2602 | 77.6961 | -89.4854 |  | 34.5003 | 34.4234 | -67.2462 | -67.1176 | 89.47 | 88.82 | 24.5 | 25.2 | 21.1864 | 43.36 | -372.4079 | 105.6677 | 105.4811 | 20.7 | -27.3 | -33.4 | -33.8 | 1.3551 | 1.2189 | -466.9178 | -238.0968 | 527.1436 | 404.6688 | 86.5579 |  | 393.799 | -141.4554 | -261.0687 | -392.1753 | 121.9578 | 121.3997 | 142.9414 | -514.1398 | 271.3282 | -245.6207 | 245.7997 | -6.4065 | 12.191 | 11.84 | -1.304 | -1.328 | -12.72 | -5.12 |  | 4.9821 | -21.3855 | -33.9834 | 18.2 | 53.592 | 55.07 |  |  | 51.1411 | 51.1753 | 51.4558 |  | 25.8 | 14.7141 | 11.07 |  | -41.2808 | 78.8671 | 52.2757 | -40.6639 | -78.0497 | 39.3433 | 37.807 | -37.9 | 37.4 | -41.3078 | 244.0741
30/03/2026 | 20:30 |  | 0 | 20.9754 | -30.806 | -29.9958 | 34.8788 |  | 62.5054 | -148.2704 | 73.4182 | 37.1509 | 36.2164 | -31.08 | -74.646 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.0394 | 91.9368 | 13.8228 | 13.9243 | 22.9039 | 11.0681 | 0.4175 | 8.5 |  |  | -95.68 | -96.47 |  | 31.08 | 74.646 | 13.187 | 0.225 | -83.24 | -82.12 | -76.29 | 83.24 | 83.51 | 15.3928 | 7.0954 | 79.3321 | 82.1854 | 60.2233 | -72.7277 | -72.3966 | 4.2557 | 4.5093 | 99.9079 | 101.7677 | -20.7104 | -22.5922 | -512.679 | -29.6476 | -5 | -5.1 |  | 77.746 | -6.5666 |  | -52.5943 | 10.9852 |  |  | 550.2791 | 176.4885 | 175.6035 | -518.0211 | 611.5787 |  | -93.9115 | 95.9166 |  | 30.64 | 39.41 | 77.33 | 85.29 | -76.8872 | -75.8155 | 148.1899 | 148.5199 | 15.6155 | -199.007 | -199.1776 | -0.2147 | -148.8561 |  |  | 28.5 | 297.5 | -20.19 | -7.9165 | -7.4106 | -6.3818 | 70.7812 | 70.4194 |  | -133.3322 | 4.3054 | 18.7214 | 77.31 | 41.9 | 60.7104 | 57.8659 | 42.1144 |  | 149.409 | 147.6381 | -145.9182 |  |  | -107.5 | -107.1 |  | 70.7 | 81.2635 | 100.2136 | 70.42 | -10.73 | 71.703 | 145.0132 | -2.75 | -2.76 | 89.41 | 110.36 | 146.4364 | 142.1273 | -54.7601 | -54.9364 | 259.9752 | 202.0461 | 192.7481 | 197.0851 | 64.632 | 38.8383 | -34.705 | 530.7801 | 281.1461 |  | -13.5794 | -10.6046 | 39.7758 | -5.0239 | -4.4573 | 26.16 | -36.7398 | -37.5747 | 7.4401 |  | -6.1 |  | 15.3839 | -71.9974 | -39.822 | -39.2111 | 9.3722 | -35.5402 | 0 | 23.6741 |  | 23.3444 | 24.8948 | 25.7629 | 24.7783 | 76.3601 | 76.8624 | -126.2621 | 57.804 | 57.7211 | -88.7149 | -78.3702 | -48.163 | -38.51 | 13.1673 | 1.6776 | -8.85 | 14.87 | -47.1244 |  |  |  |  | 16.59 | 77.6911 | 87.2489 |  | 76.2882 | 20.4 | -10.4014 | -2.2778 | -2.33 | 2.8901 |  |  | -19.4734 | -32.8893 | 18.6296 | 33.9622 | 54.1326 | 58.8808 | -163.8422 | -28.5775 | 32.2194 | -6.5559 | 5.134 | 16.4495 | 15.8973 | 7 | 145.4764 | 145.8591 |  |  | -524.0453 | 525.3041 | 492.672 | -141.0482 | -137.9342 | -53.0927 | -42.2387 | 81.4973 | 80.4236 |  |  | 36.8734 | 36.8405 | -65.533 | -65.6381 | 78.76 | 78.19 | 24.2 | 24.3 | 21.4128 | 44 | -365.9538 | 107.1716 | 106.9854 | 19.6 | -29.1 | -36.1 | -36.4 |  |  | -480.3987 | -255.4813 | 507.4129 | 384.202 | 60.2485 |  | 377.0696 | -141.7794 | -257.1248 | -374.8915 | 110.7717 | 111.0707 | 147.4852 | -484.5071 | 265.3393 | -225.574 | 229.268 | -6.6702 | 12.966 | 12.88 | -1.229 | -1.246 | -12.8 | -5.36 |  | 5.803 | -21.7975 | -34.3374 | 19.4 | 52.692 | 51.164 |  |  | 51.8835 | 52.6332 | 53.2133 |  | 29.5 | 14.8116 | 10.91 |  | -43.8806 | 79.7394 | 53.9221 | -43.2674 | -78.5142 | 41.6255 | 37.1354 | -41 | 40.8 | -29.8373 | 233.7554
30/03/2026 | 21:00 |  | 0 | 20.5165 | -30.3588 | -30.3021 | 35.5648 |  | 61.1947 | -144.7089 | 73.3788 | 36.7489 | 35.8404 | -28.86 | -70.595 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.766 | 90.9984 | 12.9982 | 13.3525 | 21.5586 | 10.8473 | 0.3747 | 8.4871 |  |  | -94.66 | -94.33 |  | 28.86 | 70.595 | 14.421 | 0.232 | -81.35 | -80.36 | -76.18 | 81.35 | 81.61 | 14.5434 | 7.9266 | 79.615 | 82.3233 | 57.8615 | -72.049 | -71.073 | 5.3612 | 5.3681 | 98.1734 | 100.6054 | -21.1968 | -23.315 | -500.5951 | -29.8245 | -5.3 | -5.1 | 78.1425 | 76.9597 | -6.4068 |  | -50.1325 | 10.6384 |  |  | 539.3229 | 178.3501 | 178.0144 | -529.7449 | 602.8298 |  | -97.577 | 99.5327 |  | 30.57 | 39.06 | 76.55 | 85.25 | -78.8966 | -78.7626 | 149.4495 | 150.3286 | 17.4312 | -188.9678 | -189.0226 | -0.0206 | -150.703 |  |  | 20.3 | 297.6 | -18.87 | -7.1542 | -6.3135 | -4.4819 | 73.7594 | 73.4314 |  | -133.9367 | 3.457 | 19.0359 | 78.77 | 42.51 | 59.3042 | 56.694 | 42.1436 |  | 151.775 | 150.7993 | -175.6219 |  |  | -108.3 | -106.7 |  | 69 | 82.2027 | 97.8699 | 68.98 | -11.54 | 74.7255 | 174.6949 | -2.66 | -2.66 | 85.45 | 113.89 | 173.9273 | 170.7273 | -48.7516 | -48.2455 | 279.4372 | 220.7227 | 212.3948 | 215.9214 | 71.6442 | 44.9852 | -34.404 | 541.1464 | 308.606 |  | -13.5555 | -10.7907 | 33.3887 | -2.5128 | -2.2031 | 35.376 | -34.4617 | -35.6791 | 1.4323 |  | -14.54 |  | 14.8118 | -64.8068 | -38.5718 | -37.2681 | 6.7661 | -42.9291 | 8.3138 | 23.154 |  | 22.7184 | 24.5116 | 24.5006 | 23.6738 | 78.8719 | 78.7045 | -129.4437 | 50.4023 | 50.9482 | -87.0517 | -76.9777 | -45.9437 | -39.83 | 13.1649 | 1.6422 | -9.01 | 16.39 | -46.3127 |  |  |  |  | 16.57 | 77.3046 | 89.2928 | 15.33 | 76.1317 | 22.4 | -9.3339 | -1.615 | -1.891 | 2.7852 |  |  |  | -31.9473 | 17.7364 | 33.073 | 59.9596 | 61.4535 | -163.3266 | -27.8754 | 31.3103 | -5.1668 | 4.9993 | 15.4533 | 15.0113 |  | 147.8686 | 148.1509 |  |  | -529.3857 | 532.694 | 516.097 | -142.5066 | -140.0674 | -53.5631 | -43.1241 | 78.6191 | 78.5131 |  |  | 37.8622 | 37.6645 | -62.7852 | -62.5112 | 81.51 | 80.79 | 23.5 | 23.7 | 21.5773 | 42.64 | -369.0264 | 108.8704 | 108.6962 |  | -29.6 | -36.8 | -36.4 | 1.4603 | 1.1184 | -503.6491 | -277.2663 | 507.7162 | 382.9124 | 42.1652 |  | 379.1855 | -142.51 | -260.4139 | -373.1077 | 112.3983 | 111.1874 | 141.7206 | -485.9743 | 267.4851 | -223.3503 | 226.8784 | -7.0932 | 14.55 | 13.28 | -1.182 | -1.199 | -12.72 | -4.8 |  | 5.8305 | -22.5299 | -34.3648 | 19.8 | 53.116 | 51.353 |  |  | 51.6705 | 51.2558 | 52.5251 |  | 30.5 | 15.1257 | 10.79 |  | -42.8475 | 79.9017 | 55.0616 | -42.8382 | -78.0195 | 42.0708 | 35.2979 | -42 | 42.2 | -18.6006 | 220.6345
30/03/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.0541 | -29.7213 | -30.4336 | 34.8511 |  | 60.4826 | -140.2142 | 71.0144 | 35.9849 | 35.2265 | -26.64 | -67.284 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.6659 | 88.1146 | 12.2569 | 12.4753 | 20.5853 | 10.807 | 0.3525 | 8.1444 |  |  | -91.53 | -91.45 |  | 26.64 | 67.284 | 13.127 | 0.222 | -81.55 | -80.95 | -68.41 | 81.55 | 82.03 | 13.6905 | 8.3451 | 77.9039 | 81.4969 | 54.3352 | -72.4567 | -70.8967 | 26.8912 | 23.5469 | 91.6119 | 92.3302 | -3.3143 | -7.5469 | -509.899 | -24.2262 | -7.7 | -7.6 | 77.706 | 75.4572 | -6.3852 |  | -51.4487 | 10.3604 | 8.2411 | 5.5936 | 541.7034 | 175.9391 | 175.8476 | -531.6663 | 601.4206 |  | -98.647 | 100.3923 | 117.0502 | 29.62 | 37.7 | 74.98 | 83.44 | -81.0399 | -81.0399 | 153.8002 | 154.5883 | 17.8695 | -182.814 | -183.2055 | 1.0724 | -139.7752 |  |  | 22.2 | 278.4 | -18.62 | -4.2843 | -3.8927 | -2.7277 | 76.3535 | 76.4755 |  | -136.1385 | 2.4983 | 17.922 | 71.51 | 39.44 | 57.8979 | 54.3503 | 41.2683 |  | 139.0178 | 138.9617 | -180.0724 |  |  | -106.5 | -107.1 |  | 65.1 | 78.4456 | 92.0105 | 64.8 | -10.97 | 73.9505 | 178.4951 | -2.99 | -2.92 | 84.19 | 109.89 | 181.4364 | 174.3818 | -52.5523 | -51.7818 | 272.7909 | 213.737 | 206.2313 | 209.3969 | 70.8597 | 45.8659 | -34.723 | 539.9042 | 305.8158 |  | -23.5446 | -20.0732 | 32.1676 | -5.7799 | -6.4662 | 36.912 | -38.8091 | -39.9292 | -0.9708 |  | -15.4 |  | 14.2444 | -68.7602 | -41.1891 | -40.2379 | 11.0016 | -43.3545 | 8.7687 | 23.8425 |  | 23.5564 | 24.2502 | 24.0025 | 23.8851 | 81.2163 | 81.5512 | -125.9271 | 54.2922 | 54.2726 | -90.3065 | -80.6841 | -46.9837 | -38.39 | 13.1649 | 1.5848 | -8.86 | 15.71 | -47.0996 |  |  |  |  | 17.42 | 79.9727 | 88.5333 | 14.62 | 75.808 | 20.6 | -8.6987 | -0.6262 | 0 | 2.6654 |  |  | -18.16 | -29.4011 | 18.2669 | 30.3821 | 58.0797 | 57.5593 | -163.7714 | -26.7492 | 28.7728 | -1.2194 | 4.6261 | 14.2412 | 13.8195 | 7 | 145.8581 | 143.6366 |  |  |  |  | 504.342 | -138.3116 | -137.0635 | -54.4277 | -43.5703 | 74.2042 | 73.7657 |  |  | 37.8732 | 37.7963 | -61.241 | -61.333 | 84.74 | 83.97 | 20.5 | 22.3 | 21.0838 | 40.96 | -363.1189 | 107.5471 | 108.548 | 18.5 | -30.8 | -36.1 | -36.4 |  | 1.255 | -496.7751 | -273.0223 | 490.316 | 375.57 | 38.7554 |  | 369.1944 | -139.6437 | -255.4684 | -363.171 | 110.1954 | 109.9296 | 139.298 | -474.7923 | 263.1123 | -217.0316 | 222.1785 | -7.1453 | 23.747 | 12.16 | -0.945 | -0.946 | -12.32 | -6.8 |  | 7.5303 | -22.7344 | -34.8348 | 19.2 | 51.702 | 49.487 | 2.9659 | 3.4606 | 48.4608 | 48.939 | 48.9894 |  | 32.9 | 16.009 | 10.15 |  | -44.2429 | 80.0154 | 55.5816 | -43.9151 | -78.1414 | 42.0272 | 35.2785 | -45.5 | 46.7 | -21.1299 | 225.0866
30/03/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.54 | -28.9992 | -31.4981 | 33.6213 |  | 57.7147 | -136.3656 | 68.2149 | 34.4329 | 34.0295 | -22.2 | -62.172 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.1531 | 87.1874 | 10.4177 | 10.4641 | 17.3364 | 10.8654 | 0.3594 | 4.6604 |  |  | -87.34 | -87.27 |  | 22.2 | 62.172 | 12.46 | 0.219 | -77.75 | -77.37 | -66.1 | 77.75 | 78.34 | 12.7385 | 8.8393 | 76.1298 | 78.7665 | 49.1515 | -68.1852 | -67.0475 | 29.6081 | 29.75 | 86.964 | 87.9634 | -5.4087 | -7.757 | -481.5428 | -18.2598 | -10.9 | -10.9 | 73.1924 | 72.5142 | -6.2335 |  | -49.2162 | 10.2083 | 7.8905 | 5.3637 | 519.73 | 181.524 | 182.7753 | -544.9739 | 573.6959 |  | -97.3256 | 99.0636 |  | 29.35 | 34.15 | 71.83 | 85.56 | -83.1832 | -83.0492 | 157.1504 | 157.1992 | 20.3763 | -162.9055 | -163.7491 | 1.8407 | -136.7053 |  |  | 12.8 | 274.7 | -18.31 | 0 | 0 | 2.1402 | 84.7182 | 85.2389 | 1 | -140.6463 | 1.1122 | 17.6907 | 68.09 | 38.04 | 55.0854 | 52.0065 | 39.158 |  | 138.5341 | 137.131 | -192.2977 |  |  | -107.6 | -107.2 | 28.6111 | 61.5 | 76.567 | 87.323 | 60.83 | -10.84 | 75.0355 | 188.2307 | -1.94 | -1.97 | 77.86 | 108.44 | 190.8182 | 187.1091 | -49.6926 | -48.3727 | 278.1 | 215.5328 | 209.3321 | 211.4361 | 71.6179 | 46.9827 | -34.102 | 557.8094 | 307.335 |  | -23.7676 | -21.0613 | 29.5352 | -4.5182 | -4.9826 | 39.984 | -39.4944 | -40.2868 | -2.856 |  | -14.14 | 1.1 | 13.0733 | -63.1671 | -38.3454 | -37.2114 | 4.9501 | -44.5193 | 10.6433 | 24.2289 |  | 23.8247 | 25.0859 | 24.8105 | 23.5234 | 83.3932 | 83.7282 | -125.5922 | 51.5149 | 51.4206 | -88.8515 | -82.0938 | -40.4358 | -36.17 | 13.2576 | 1.4432 | -8.78 | 17.53 | -39.8452 |  |  |  |  | 20.66 | 82.5182 | 90.0938 | 13.96 | 76.9356 | 22.4 | -6.8503 | -0.304 | 0 | 2.4567 |  |  | -17.6627 | -25.6751 | 20.0085 | 25.7197 | 58.4878 | 60.4936 | -157.6933 | -25.0657 | 27.4732 | 3.2618 | 3.8549 | 12.7372 | 12.2057 | 5.5353 | 146.0454 | 145.7934 |  |  |  |  | 510.8328 | -138.4074 | -136.1897 | -56.8344 | -46.5964 | 74.8834 | 73.7513 | -97.476 | -98.1338 | 38.1369 | 37.8293 | -57.7118 | -58.5009 | 93.76 | 93.09 | 19.1 | 18.3 | 21.0646 | 38.56 | -362.6692 | 110.2577 | 110.0833 | 17.3 | -34.8 | -36.9 | -37.3 | 1.3995 |  | -503.0671 | -278.7143 | 488.9689 | 381.4344 | 35.8587 |  | 369.9817 | -137.3059 | -256.5088 | -369.2475 | 112.9829 | 111.5147 | 138.9032 | -480.6358 | 268.136 | -224.1027 | 219.2032 | -7.0932 | 26.74 | 10.8 | -0.691 | -0.708 | -10.56 | -7.84 |  | 8.3238 | -24.6693 | -35.8602 | 23.3 | 51.87 | 53.386 |  |  | 48.9447 | 48.2665 | 49.9439 |  | 37.5 | 17.1035 | 9.42 |  | -47.6816 | 79.8801 | 57.7853 | -47.0498 | -78.2958 | 45.3134 | 32.6568 | -49.1 | 50.8 | -18.2903 | 220.3739
30/03/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.352 | -27.4847 | -31.5751 | 32.6877 |  | 54.514 | -127.9982 | 64.5249 | 32.557 | 31.88 | -15.54 | -56.386 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.8791 | 82.7674 | 9.1762 | 9.1559 | 15.438 | 11.0186 | 0.3614 | 4.5245 |  |  | -81.63 | -81.54 |  | 17.76 | 56.386 | 10.177 | 0.202 | -68.59 | -67.9 | -73.59 | 68.59 | 68.74 | 11.5332 | 10.0069 | 73.0183 | 74.997 | 45.8712 | -59.521 | -59.2781 | 10.4415 | 10.2954 | 83.5678 | 86.0276 | -24.0871 | -26.4956 | -427.6667 | -14.9133 | -12.6 | -12.6 | 64.6908 | 64.0736 | -6.1263 |  | -41.767 | 9.9131 | 7.5029 | 5.0306 | 463.7286 | 174.4743 | 173.4061 | -522.5996 | 521.7392 |  | -97.5481 | 99.3299 | 112.7889 | 28.11 | 32.07 | 68.69 | 83.27 | -75.9495 | -75.1458 | 148.6987 | 151.1056 | 22.3473 | -153.3923 | -153.3845 | 1.3231 | -127.1833 |  |  | 12.9 | 255.8 | -18.67 | 2.8433 | 3.0887 | 3.6498 | 87.3666 | 86.662 | -9.1795 | -134.6923 | -7.407 | 16.9917 | 60.49 | 33.41 | 51.5698 | 48.9304 | 37.4241 |  | 128.1401 | 126.5177 | -169.4569 |  |  | -104.2 | -104.6 | 28.1332 | 56.5 | 70.4616 | 80.2917 | 56.58 | -9.23 | 74.9115 | 167.5745 | -22.64 | -22.95 | 114.75 | 102.87 | 168.9636 | 166.9273 | -47.4474 | -47.1455 | 265.846 | 208.4095 | 199.927 | 202.2528 | 93.4862 | 71.8524 | -32.645 | 535.9979 | 353.1549 |  | -23.0205 | -20.2998 | 0 | -12.0137 | -11.2542 | 167.484 | -53.219 | -54.4951 | -29.089 | 0 | -16.56 | 112.5 | 12.5506 | -76.3206 | -37.2972 | -36.5652 | 4.3928 | -70.5764 | 36.0455 | 23.9455 |  | 23.3343 | 25.1466 | 25.4784 | 24.0556 | 77.1974 | 77.1974 | -120.2336 | 49.8979 | 49.8273 | -94.278 | -90.4242 | -29.6031 | -27.11 | 13.1624 | 1.3492 | -8.72 | 18.6 | -29.5404 |  |  |  |  | 28.87 | 90.7903 | 95.1284 | 12.81 | 79.728 | 24 | -4.4757 | -0.5813 |  | 2.2877 |  |  | -18.4642 | -20.0437 | 19.547 | 21.0368 | 62.3962 | 60.9092 | -147.7255 | -22.9755 | 25.5762 | 7.0744 | 2.9721 | 10.8035 | 10.3903 | 5 | 151.4641 | 150.8459 | 278.3 | -277.7805 | -522.3634 | 524.8151 | 539.672 | -145.7249 | -141.6706 | -51.786 | -42.6958 | 79.9992 | 79.5369 |  |  | 35.5111 | 35.2914 | -69.9135 | -69.7618 | 90.29 | 89.53 | 18.4 | 18.6 | 21.2483 | 36.72 | -369.8457 | 112.9729 | 113.0316 | 16.2 | -37.1 | -35.2 | -35.6 | 1.4922 | 1.1493 | -530.4317 | -315.1256 | 520.4249 | 397.7612 | 28.335 |  | 390.6174 | -141.631 | -259.5808 | -388.7037 | 119.4186 | 117.5905 | 140.6209 | -501.1965 | 272.4863 | -236.6039 | 240.6201 | -7.4887 | 28.764 | 7.84 | -0.314 | -0.32 | -7.36 | -10.64 |  | 11.165 | -22.8229 | -38.2345 | 19.2 | 54.364 | 52.43 | 9.194 | 11.246 | 50.9113 | 51.7541 | 51.563 |  | 38.6 | 18.6452 | 8.69 |  | -44.1177 | 76.4584 | 53.3303 | -43.8102 | -75.2441 | 41.0384 | 33.3965 | -51.1 | 49.3 | 17.9929 | 181.3366
30/03/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.5184 | -26.3982 | -31.685 | 30.926 |  | 51.3524 | -124.1508 | 60.0134 | 30.2751 | 29.7983 | -13.32 | -50.897 | 44 | 12.42 | -44 | 13.7583 | 81.091 | 8.1429 | 8.9367 | 13.6 | 10.7513 | 0.4034 | 4.4863 |  |  | -79.07 | -78.89 |  | 13.32 | 50.897 | 8.832 | 0.196 | -66.28 | -65.65 | -71.57 | 66.28 | 66.49 | 10.2289 | 10.5441 | 68.4682 | 70.7491 | 43.2394 | -58.3762 | -57.4609 | 11.3884 | 9.8774 | 79.0805 | 81.1387 | -26.8733 | -28.7997 | -385.3708 | -12.2225 | -13.7 | -13.7 | 62.8271 | 62.6666 | -5.7559 |  | -38.2199 | 9.2489 | 5.8997 | 4.048 | 425.7025 | 160.8935 | 161.1072 | -478.1611 | 493.0245 |  | -87.4541 | 91.408 | 105.4639 | 26.4 | 29.71 | 63.66 | 78.94 | -82.6473 | -80.3701 | 152.3172 | 153.2863 | 21.9597 | -142.2049 | -141.4726 | -1.297 | -112.3289 |  |  | 17.5 | 223.9 | -17.69 | 6.7335 | 5.5055 | 6.788 | 87.8875 | 88.0887 | -16.0588 | -125.2849 | -13.5641 | 15.8164 | 55.37 | 30.92 | 48.7573 | 46.5866 | 36.3278 |  | 112.6461 | 111.981 | -141.73 |  |  | -103.4 | -102.1 | 27.6498 | 52.6 | 63.8865 | 74.4324 | 51.92 | -8.09 | 70.029 | 140.253 | -24.02 | -24.16 | 111.31 | 94.66 | 140.9636 | 136.7636 | -57.0896 | -56.9455 | 234.6503 | 178.5187 | 170.9877 | 175.8284 | 69.6065 | 46.6474 | -32.616 | 494.7457 | 336.7268 |  | -30.4427 | -28.0708 | 27.9296 | -8.1317 | -6.4372 | 53.808 | -47.1459 | -47.9643 | -5.1237 | 11.83 | -14.27 | 1 | 11.4761 | -62.8536 | -41.1008 | -40.0565 | 8.7375 | -44.2364 | 9.6638 | 25.4264 |  | 25.7159 | 25.8209 | 25.9374 | 23.5403 | 80.2116 | 80.379 | -145.3521 | 60.1236 | 60.0876 | -106.0866 | -96.7277 | -41.2634 | -42.52 | 12.5765 | 1.232 | -8.72 | 19.71 | -41.3565 |  |  |  |  | 18.18 | 98.6805 | 104.9632 |  | 74.1509 | 22.7 | -3.1727 | 0.1775 | 0 | 2.029 |  |  | -19.1246 | -17.11 | 20.464 | 17.4345 | 59.5894 | 59.9976 | -143.0708 | -21.1871 | 23.6166 | 12.5653 | 2.5253 | 8.8394 | 8.4918 | 3.8187 | 151.2048 | 150.9784 | 277.4 | -277.588 | -528.4782 | 534.638 | 542.2695 | -146.493 | -143.1389 | -50.5377 | -41.8798 | 79.246 | 79.0741 |  |  | 36.3021 | 36.1154 | -65.1045 | -64.5014 | 94.38 | 93.71 | 16.7 | 16.4 | 21.2889 | 35.36 | -365.0984 | 112.5706 | 112.3974 | 15.1 | -42.8 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2797 | -530.8471 | -306.7811 | 504.2339 | 391.7852 | 23.4847 |  | 376.0518 | -137.503 | -255.5274 | -378.1949 | 115.5616 | 116.0702 | 138.0639 | -489.4134 | 264.8886 | -228.9458 | 229.4825 | -7.6727 | 30.173 | 6.56 | 0.007 | -0.002 | -6.24 | -11.52 |  | 11.6045 | -22.8809 | -39.0249 | 20.6 | 50.754 | 50.89 | 9.8137 | 11.7584 | 52.5076 | 51.7647 | 52.0282 |  | 39.7 | 19.2139 | 7.94 |  | -40.9171 | 75.0033 | 52.219 | -41.3378 | -73.6197 | 41.3486 | 32.11 | -51.8 | 53.8 | 9.7562 | 190.6367
30/03/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.0902 | -25.779 | -33.4778 | 29.8744 |  | 48.3809 | -118.5652 | 56.2231 | 28.3211 | 27.7307 | -13.32 | -46.237 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 14.0043 | 77.7136 | 6.6841 | 7.0957 | 11.5133 | 10.0241 | 0.2322 | 4.4613 |  |  | -76.9 | -77.34 |  | 13.32 | 46.237 | 7.821 | 0.19 | -66.22 | -66.84 | -65.25 | 66.22 | 66.41 | 8.669 | 11.7974 | 65.2147 | 67.4823 | 39.2759 | -59.0553 | -58.4809 | 22.5086 | 24.5351 | 73.7709 | 75.458 | -17.7092 | -20.5252 | -356.6189 | -14.5816 | -13.5 | -13.4 | 64.7218 | 65.4522 | -5.2472 |  | -36.3325 | 8.1007 | 0 | 3.5616 | 392.4679 | 139.7137 | 139.1033 | -453.3006 | 432.3368 |  | -99.8867 | 102.3888 | 98.9672 | 25.1 | 27.12 | 59.69 | 75.56 | -71.7968 | -71.5289 | 148.6225 | 150.0499 | 25.795 | -136.4422 | -135.5996 | -4.8938 | -110.0665 |  |  | 16 | 219.9 | -18.09 | 3.5986 | 4.5719 | 4.4605 | 80.0216 | 79.7457 | -21.9569 | -108.5373 | -22.0378 | 14.5879 | 49.91 | 28.62 | 45.7104 | 43.2175 | 34.0453 |  | 110.0792 | 109.9265 | -138.9415 |  |  | -93.9 | -92.3 | 28.1717 | 48.2 | 57.3115 | 68.573 | 48.25 | -7.06 | 68.851 | 138.0529 | -24.78 | -25.17 | 108.61 | 90.58 | 139.8182 | 137.4545 | -52.2444 | -51.6 | 227.4795 | 172.8599 | 166.6683 | 168.6085 | 93.9303 | 75.2442 | -29.059 | 465.0456 | 364.7143 |  | -31.2975 | -28.1031 | 0 | -12.0892 | -11.6544 | 164.412 | -54.6799 | -55.7378 | -34.2894 | 0 | -15.88 | 112.6 | 10.504 | -66.1622 | -40.8311 | -39.862 | 9.1761 | -71.3045 | 36.0713 | 25.1176 |  | 25.0477 | 24.3183 | 24.2629 | 23.368 | 73.1784 | 72.5086 | -161.2604 | 54.3565 | 54.8807 | -116.3721 | -109.2094 | -48.1703 | -43.72 | 13.2576 | 1.0916 | -9.01 | 18.24 | -47.9389 |  |  |  |  | 14.47 | 109.4983 | 118.6574 | 11.77 | 67.9736 | 24.9 | -2.3163 | 0.3556 | 0 | 1.7737 |  |  | -16.8479 | -14.0555 | 18.8732 | 14.3193 | 59.2513 | 59.018 | -140.3788 | -19.577 | 22.7917 | 20.1242 | 2.6324 | 7.1499 | 6.7937 | 3.9491 | 143.8438 | 143.05 | 173.9 | -173.8837 | -414.9572 | 416.2856 | 507.6016 | -136.9663 | -135.2179 | -61.5091 | -52.0697 | 80.1219 | 77.8157 |  |  | 36.1923 | 36.1044 | -58.5731 | -58.2803 | 99.73 | 98.99 | 14 | 13.6 | 21.2889 | 33.76 | -353.153 | 111.2576 | 110.6168 | 15 | -45.1 | -34.4 | -34.7 | 1.8333 | 1.4647 | -498.9832 | -331.3394 | 486.8927 | 373.1485 | 12.0334 |  | 368.3504 | -130.0835 | -249.6676 | -367.032 | 111.8286 | 112.0301 | 130.8732 | -471.8261 | 258.9627 | -216.2822 | 219.0209 | -8.7521 | 31.015 | 6.8 | 0.383 | 0.38 | -6.88 | -12.32 |  | 12.3369 | -26.1616 | -39.4064 | 24 | 52.763 | 51.667 |  |  | 51.8887 | 50.7961 | 51.9082 |  | 46.3 | 20.8958 | 7.35 |  | -50.5655 | 81.5946 | 62.8952 | -50.5602 | -80.5007 | 51.1397 | 28.1579 | -56.7 | 57.6 | 95.967 | 121.3727
31/03/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.3074 | -24.7503 | -34.1485 | 28.5557 |  | 46.5853 | -113.4286 | 52.625 | 26.7232 | 26.0916 | -13.32 | -24.169 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 13.9206 | 74.2348 | 7.6718 | 7.7994 | 12.6224 | 10.6983 | 0.3437 | 7.904 |  |  | -69.13 | -69.4 |  | 13.32 | 24.169 | 6.897 | 0.181 | -57.83 | -57.35 | -70.17 | 57.83 | 57.5 | 7.7686 | 12.3858 | 61.0491 | 64.7098 | 36.3246 | -56.9241 | -55.6696 | 30.9054 | 19.4264 | 66.7307 | 68.7278 | -19.1454 | -23.1776 | -325.6457 | -15.263 | -13.4 | -13.5 | 61.1212 | 60.0821 | -5.0794 |  | -33.5608 | 6.6773 | 0 | 3.077 | 360.393 | 130.6802 | 131.5042 | -480.9171 | 376.0091 |  | -98.0265 | 99.9513 | 92.5204 | 23.65 | 25.19 | 55.41 | 70.91 | -61.3482 | -60.9463 | 142.1408 | 141.9387 | 29.5266 | -124.49 | -124.9352 | -8.2152 | -98.5077 |  |  | 18.5 | 200.4 | -17.21 | 5.8581 | 5.6861 | 6.6656 | 80.5494 | 78.8159 | -27.4194 | -98.7328 | -28.4984 | 14.0253 | 46.4 | 26.98 | 42.8979 | 40.5807 | 32.3032 |  | 98.9117 | 100.2006 | -122.8878 |  |  | -89 | -89.8 | 28.1552 | 44.9 | 50.7365 | 63.8855 | 44.8 | -5.27 | 65.7665 | 121.2519 | -25.09 | -25.38 | 105.42 | 85.06 | 121.7636 | 119.4545 | -46.733 | -45.3091 | 210.7151 | 157.7853 | 152.5989 | 154.2793 | 99.5634 | 81.7296 | -28.077 | 492.3384 | 404.0985 |  | -31.4294 | -28.809 | -9.0517 | 0.1631 | 0.8213 | 144.444 | -50.7895 | -53.1562 | -42.9787 | 0 | -14.6 | 90 | 9.7826 | -42.5681 | -40.5291 | -39.9548 | 10.7292 | -78.9464 | 41.2215 | 24.6743 |  | 23.6658 | 25.8927 | 26.1117 | 24.9064 | 62.6287 | 62.1263 | -170.638 | 50.1386 | 49.8176 | -125.851 | -118.6843 | -51.7299 | -44.04 | 13.7752 | 0.9757 | -9.1 | 17.31 | -51.5012 |  |  |  |  | 15.85 | 120.4631 | 125.9919 | 11.74 | 72.6696 | 22.2 | -8.2136 | -5.7372 | -6.1891 | 1.6583 |  |  | -15.9463 | -18.0857 | 20.1167 | 18.7859 | 58.3186 | 59.3608 | -135.6333 | -18.5558 | 41.6192 | 11.0566 | 2.9037 | 5.5287 | 5.2103 | 4.1648 | 134.8142 | 135.0916 | 62.9 | -61.7182 | -279.1398 | 280.2896 | 465.9035 | -130.0676 | -126.3218 | -67.6819 | -58.9358 | 79.8932 | 80.1026 |  |  | 36.1813 | 36.5219 | -54.2276 | -53.4169 | 101.56 | 100.66 | 11.7 | 11.5 | 21.0838 | 32.4 | -343.5816 | 106.7966 | 106.6469 | 15.1 | -49.6 | -35.2 | -35.7 |  | 1.6021 | -464.2232 | -374.2108 | 467.2391 | 361.8741 | 2.6797 |  | 356.3633 | -127.244 | -243.2644 | -346.0599 | 109.0371 | 108.82 | 126.677 | -450.7723 | 253.4239 | -208.26 | 208.2365 | -8.807 | 31.163 | 5.2 | 0.557 | 0.558 | -5.36 | -12.8 |  | 13.1273 | -28.0384 | -40.2243 | 26.6 | 52.56 | 51.154 |  | 11.7584 | 51.4995 | 51.7172 | 51.107 |  | 49.2 | 21.5504 | 6.81 |  | -60.7714 | 85.9779 | 69.0874 | -59.7271 | -84.1489 | 58.5973 | 24.6901 | -61.2 | 61.9 | 189.9461 | 34.3722
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.4749 | -22.1108 | 11.8339 | 35.9706 | 0 | 67.9459 | -81.4863 | 79.342 | 40.2828 | 39.1249 | -2.22 | -24.169 | 68.2 | 22.356 | -17.6 | 14.3022 | 103.0362 | 20.6031 | 21.1502 | 34.9488 | 11.1829 | 2.2049 | 8.5361 | 0 | 0 | -63.19 | 0 | 0 | 39.96 | 80.922 | 14.421 | 0.232 | -38.01 | -37.91 | -65.25 | 86.24 | 86.52 | 15.866 | 14.7804 | 80.8275 | 83.3781 | 68.991 | -46.1686 | -45.8002 | 35.6561 | 34.5788 | 103.1604 | 105.2183 | 2.9965 | -5.0201 | -245.8066 | -12.2225 | -4.4 | -4.5 | 80.3716 | 79.4428 | -3.538 | 0 | -30.8782 | 13.5482 | 8.9415 | 5.9708 | 597.7354 | 239.9364 | 240.5773 | -130.2549 | 757.3028 | 0 | 1.0694 | 102.3888 | 121.7505 | 32.33 | 40.66 | 78.17 | 90.69 | -61.3482 | -60.9463 | 180.7086 | 182.078 | 36.9337 | -91.9168 | -90.8243 | 22.1906 | -75.8342 | 0 | 0 | 62.9 | 318.2 | -13.3 | 18.0851 | 18.7084 | 18.497 | 117.9918 | 117.9361 | 12.5248 | -64.2888 | 20.1678 | 19.0359 | 82.38 | 45.89 | 66.5698 | 63.2858 | 42.2202 | 0 | 159.2567 | 156.8313 | -92.4154 | 0 | -14.0958 | -63.1 | -61.5 | 32.2861 | 88.5 | 85.0206 | 125.9949 | 88.68 | 0.12 | 80.724 | 188.2307 | -1.94 | -1.97 | 114.75 | 113.89 | 190.8182 | 187.1091 | -45.7094 | -45.3091 | 297.2726 | 231.9094 | 224.4789 | 228.4385 | 99.5634 | 81.7296 | -26.816 | 623.5471 | 404.0985 | 0 | -13.5555 | -10.6046 | 53.6104 | 10.7931 | 9.5818 | 182.844 | -33.6905 | -34.7991 | 26.2021 | 18.76 | 0 | 123.1 | 18.013 | -32.5899 | -32.8545 | -32.4687 | 11.7233 | -11.2298 | 45.4724 | 25.7907 | 0 | 25.7159 | 27.5655 | 26.5909 | 26.1574 | 112.5306 | 112.3632 | -64.1358 | 100.6533 | 99.4588 | -53.5341 | -42.0917 | -20.2426 | -17.03 | 13.9657 | 1.7704 | -8.16 | 19.71 | -19.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 120.4631 | 125.9919 | 15.76 | 90.8804 | 25.3 | -2.3163 | 7.1309 | 7.707 | 2.9825 | 0 | 0 | -11.8772 | -14.0555 | 21.5345 | 47.3239 | 65.4265 | 66.3233 | -135.3968 | -14.4694 | 41.6192 | 20.1242 | 12.9137 | 17.2796 | 16.542 | 15 | 151.9283 | 151.378 | 287.5 | -61.7182 | -279.1398 | 544.1063 | 559.3925 | -56.321 | -55.2097 | -48.8919 | -35.3617 | 85.3931 | 84.3748 | 0 | 0 | 39.5761 | 38.6862 | 1.2656 | 0.5124 | 106.6 | 106.11 | 26.4 | 26.9 | 21.7824 | 44.96 | -264.6906 | 112.9729 | 113.0316 | 20.7 | -19.9 | -1.9 | -1.9 | 1.8333 | 1.6426 | 0 | 263.668 | 558.8521 | 422.1706 | 138.6649 | 0 | 417.8895 | -5.4545 | 42.9155 | 0 | 203.9842 | 204.7591 | 188.5708 | 1.0501 | 279.8374 | -32.2623 | 274.0799 | -5.22 | 31.163 | 17.6 | 1.291 | 1.3 | -1.76 | 0 | 0 | 17.406 | -11.104 | -32.1096 | 28.7 | 54.556 | 56.223 | 10.0807 | 12.1764 | 53.9222 | 53.4562 | 53.5714 | 0 | 51.6 | 23.2934 | 11.23 | 0 | -37.6462 | 87.2764 | 70.8999 | -36.9303 | -73.6197 | 61.1584 | 40.3263 | -33 | 69.9 | 189.9461 | 566.2006
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.3711 | -31.5072 | -36.0998 | 25.7129 | 0 | 30.4736 | -158.8134 | 38.0531 | 19.2354 | 18.8275 | -39.96 | -80.922 | 17.6 | 10.764 | -68.2 | 11.7748 | 50.7294 | 6.0331 | 5.9335 | 9.1935 | 5.1353 | 0.2322 | 4.4613 | 0 | 0 | -128.97 | -98.64 | 0 | 2.22 | 24.169 | 4.854 | 0.169 | -86.24 | -84.49 | -83.41 | 38.01 | 38.65 | 3.3515 | 6.7417 | 50.791 | 51.8136 | 27.8244 | -74.6543 | -73.9863 | 2.547 | 2.4047 | 63.1336 | 63.1299 | -41.6136 | -44.7236 | -565.2254 | -31.3006 | -13.7 | -14.1 | 50.6119 | 49.6633 | -6.7715 | 0 | -64.187 | 3.631 | 0 | 0 | 284.3103 | 61.7694 | 61.5253 | -615.376 | 330.8266 | 0 | -99.8867 | 0 | 68.5296 | 18.73 | 16.62 | 38.52 | 55.43 | -111.3142 | -110.9123 | 141.3136 | 141.7954 | 6.5501 | -201.2407 | -201.2591 | -8.2152 | -158.3372 | 0 | 0 | 1 | 153.4 | -22.27 | -8.7771 | -8.3026 | -7.1957 | 55.0339 | 54.3268 | -32.1673 | -178.6853 | -37.0979 | 11.102 | 30.58 | 17.38 | 33.0542 | 31.4987 | 25.6549 | 0 | 76.7933 | 76.435 | -192.2977 | 0 | -22.7299 | -138.2 | -139.3 | 24.1727 | 34 | 28.6631 | 48.6511 | 33.9 | -11.83 | 56.11 | 88.9526 | -25.09 | -25.38 | 75.68 | 67.62 | 91.3636 | 89.5273 | -97.6578 | -94.6091 | 150.1079 | 106.9362 | 100.8976 | 103.9345 | 40.2055 | 12.5261 | -35.488 | 140.3016 | -245.9248 | 0 | -35.7439 | -32.3832 | -13.1251 | -45.0178 | -41.7766 | 23.088 | -91.3647 | -92.7467 | -42.9787 | 0 | -20.44 | 1 | 9.7826 | -157.5257 | -41.328 | -40.3812 | 1.2015 | -80.3679 | -10.6601 | 20.6557 | 0 | 20.2109 | 0 | 9.7878 | 0 | 62.6287 | 62.1263 | -170.638 | 46.9084 | 47.1174 | -125.851 | -118.6843 | -53.8979 | -44.04 | 12.5765 | 0.751 | -9.34 | 12 | -53.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 42.2358 | 54.2369 | 11.12 | 67.1739 | 17.6 | -28.0651 | -5.7372 | -6.1891 | 1.2091 | 0 | 0 | -19.4734 | -44.5207 | 16.2578 | 14.3193 | 54.1326 | 55.2209 | -186.5533 | -30.6168 | 22.7917 | -58.88 | 2.5253 | 3.4376 | 3.1853 | 3.8187 | 56.7983 | 57.8144 | 62.9 | -285.5169 | -542.0177 | 280.2896 | 11.2981 | -146.493 | -143.4573 | -69.1933 | -62.2136 | 74.2042 | 73.7513 | -98.0696 | -99.469 | 2.3539 | 2.1231 | -93.2556 | -91.9655 | 1.84 | 1.89 | 7.6 | 7.3 | 20.7976 | -73.6 | -381.4981 | 52.7934 | 52.4335 | 12.8 | -49.6 | -37.7 | -37.3 | 1.2936 | 1.0769 | -548.6996 | -374.2108 | 0 | 0 | -29.9971 | 0 | 0 | -184.704 | -271.8866 | -410.717 | 99.5727 | 100.3497 | 7.4958 | -543.7256 | -47.0027 | -269.9369 | 43.6633 | -10.2023 | -0.287 | 1.2 | -1.729 | -1.784 | -17.12 | -16.24 | 0 | 1.2894 | -30.0282 | -42.2171 | 12.3 | 48.613 | 48.331 | 0 | 0 | 48.2046 | 47.8934 | 48.9894 | 0 | 21 | 10.9705 | 5.46 | 0 | -63.4048 | 75.0033 | 49.8224 | -62.0811 | -85.8944 | 35.2797 | 21.7822 | -68.7 | 33.8 | -409.3965 | 34.3722
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.2148 | -26.8967 | -16.2668 | 31.2913 | 0 | 52.1027 | -132.2961 | 61.8971 | 31.6509 | 30.6636 | -19.2862 | -54.8851 | 45.8723 | 16.938 | -45.6383 | 13.773 | 84.9674 | 11.7215 | 11.9254 | 19.5712 | 9.1117 | 0.61362 | 7.7371 | 0 | 0 | -92.8148 | -73.9416 | 0 | 19.5175 | 54.8851 | 8.8684 | 0.19281 | -65.8219 | -65.1398 | -74.6142 | 65.8219 | 66.04 | 8.7901 | 11.5698 | 68.6679 | 71.0836 | 48.5866 | -62.4377 | -62.0704 | 18.9786 | 18.5383 | 84.4979 | 86.1703 | -20.5428 | -22.7122 | -427.7052 | -17.913 | -11.5708 | -11.5833 | 67.2018 | 66.5614 | -5.1841 | 0 | -46.5927 | 9.0255 | 6.7738 | 4.357 | 462.937 | 162.9701 | 162.7889 | -426.2816 | 560.4223 | 0 | -75.2778 | 80.297 | 100.5972 | 26.1715 | 27.5019 | 61.7952 | 78.2071 | -85.4716 | -84.9916 | 156.8862 | 157.5825 | 21.1448 | -143.5192 | -143.5684 | 5.3945 | -113.6031 | 0 | 0 | 27.0354 | 227.3646 | -18.385 | 5.2821 | 5.6326 | 6.2756 | 85.0306 | 84.7961 | -13.2443 | -127.6687 | -7.0602 | 14.391 | 62.3335 | 34.1765 | 52.6194 | 50.2389 | 35.3172 | 0 | 113.8282 | 113.3659 | -132.0934 | 0 | -18.7289 | -103.1813 | -102.6625 | 27.6879 | 65.2417 | 65.4031 | 90.3481 | 64.0702 | -7.514 | 68.7564 | 130.567 | -16.9754 | -17.1638 | 94.716 | 94.536 | 131.3258 | 129.1114 | -66.8543 | -65.6286 | 230.9145 | 175.5749 | 169.3283 | 172.0997 | 73.9569 | 51.4045 | -31.5842 | 436.2033 | 125.1317 | 0 | -25.9182 | -23.1562 | 20.1489 | -12.7064 | -11.7657 | 123.5242 | -62.1664 | -63.4338 | -11.7865 | 4.029 | -13.2796 | 82.2976 | 14.8848 | -84.9575 | -37.9666 | -37.0937 | 7.8493 | -49.4429 | 19.7273 | 23.9944 | 0 | 23.502 | 19.359 | 20.5495 | 19.0039 | 85.6504 | 85.5562 | -119.9266 | 68.9563 | 68.8211 | -85.4218 | -75.5677 | -41.9867 | -34.7019 | 13.2436 | 1.1439 | -8.7483 | 16.2996 | -41.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4758 | 76.4116 | 86.4592 | 13.8491 | 75.795 | 21.3229 | -17.0527 | 1.5063 | 1.7251 | 1.952 | 0 | 0 | -15.9012 | -31.5407 | 18.6316 | 32.8691 | 60.3774 | 61.5256 | -160.8429 | -23.6303 | 32.1303 | -25.591 | 9.7186 | 10.1749 | 9.4898 | 11.6303 | 119.2053 | 119.0983 | 271.9128 | -271.2706 | -482.2649 | 485.9642 | 354.4619 | -115.2231 | -113.3878 | -58.7029 | -49.3241 | 79.4627 | 78.9135 | -56.6974 | -55.8391 | 27.5594 | 27.1694 | -50.2078 | -50.1745 | 65.6375 | 65.0992 | 16.1062 | 16.1938 | 21.345 | -0.32174 | -329.6212 | 92.7347 | 92.5532 | 15.7238 | -35.4333 | -26.0917 | -26.1833 | 1.5841 | 1.3645 | -345.9547 | -102.0784 | 351.6026 | 234.2634 | 54.3652 | 0 | 333.7994 | -128.0824 | -169.3912 | -226.6171 | 143.3806 | 142.9337 | 129.6087 | -339.3701 | 174.4626 | -168.143 | 169.0593 | -6.8687 | 16.2164 | 7.575 | -0.42623 | -0.43448 | -7.6417 | -10.0717 | 0 | 10.5633 | -20.9121 | -38.9229 | 20.7729 | 51.5545 | 51.4084 | 9.0442 | 11.0816 | 51.4518 | 51.1004 | 51.5025 | 0 | 36.2604 | 18.244 | 7.9502 | 0 | -50.3269 | 80.4894 | 60.0791 | -49.9795 | -79.1919 | 48.6004 | 29.771 | -50.4104 | 50.6688 | -129.4342 | 319.7367
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 30 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/03/2026 | 00:30 |  | 0 | 1.7737 | -6.8545 | 2.8166 | 6.4983 |  | 9.2247 |  | 8.2955 | 2.8779 | 4.2616 | -2.22 |  | -2.2 |  |  | 2.8508 | 0.6447 | 2.7497 | 2.6308 | 4.7363 | 1.816 | -1.2373 | 2.3336 |  | -0.7033 | -0.775 | -0.72 | 3.584 | -17.76 |  | 0.58 | 0.23 |  | -13.48 |  | -11.58 | -11.62 | 1.8577 | 3.7911 | 13.7074 | 15.7236 | -16.7829 | -7.9753 | -8.4119 | 15.5138 | 13.8444 | -19.0324 | -16.042 | 30.0035 | 32.2871 | -20.1694 | 13.4481 | -5.3 | -5.4 | -25.9119 | -25.2484 | -2.609 |  | -3.0691 | 2.1773 |  | 0.267 | -115.6041 | 72.8782 | 73.8548 | -9.2458 | -152.5459 |  |  |  | 10.9575 | 9.68 | 5.34 | -12.27 | 3.4 | -11.2482 | -11.1142 | 21.3976 | 19.4522 | 1.7328 | 0.3954 | 0.854 | -3.1586 | 24.6515 |  |  | -7.9 | -46.1 | -2.82 | 26.7275 | 26.7483 | 25.9626 | 54.7545 | 55.4783 | -13.5316 | -46.9455 | -9.9433 | 2.6449 | 23.19 | 7.74 | 7.3486 | 6.1554 | 8.7022 |  | -25.1976 | -25.2114 | 32.5324 |  | -3.7202 | -27.9 |  | -3.468 | 1.7 | 4.8941 | 5.9433 | -0.4 | -1.46 | 8.525 | -31.2343 | -5.7 | -5.82 | 16.85 | 0.68 | -31.8727 | -16.1909 | -28.7783 | -27.5545 |  | -25.0709 | -31.2395 | -31.5535 | -24.1558 | -28.9599 | -13.556 | -83.5674 | 3.0563 |  | -8.0913 | -7.0968 | 20.6289 | -7.9596 | -8.4225 | -9.22 | -17.8553 | -17.8915 | 10.9568 | 6.89 | -5.48 | 1.6 | 3.3435 | -7.041 | -14.9643 | -15.2513 | 11.3134 | 12.8828 | -27.8324 | 4.9105 |  | 4.5831 | 3.554 | 3.9241 | 2.7179 | 0.8373 | 0.1675 | 18.0853 | 10.8222 | 10.8314 | 19.9003 | 29.8718 | 11.52 | -18.84 | -2.0174 | 0.1916 | 1.2 | 0.44 | -11.3623 |  |  |  |  | 23.47 | -36.9552 | -28.7218 | -0.6 | 15.1507 |  | 18.595 | -3.6331 | -3.7804 | 1.9938 |  |  | -9.5736 | -22.63 | 4.9286 | -21.5103 | 5.9281 | 6.3896 | 143.4589 | -4.7931 | -10.9013 | 10.0018 | 2.7179 | 7.546 | 7.508 | 2.2761 | -10.3615 | -8.6841 | -17.18 | 20.6704 | 50.7391 | 17.0835 | 97.7792 | -12.4063 | 38.525 |  | 0 | -10.2796 | -12.4848 |  |  | -17.6704 | -17.1101 | 1.7725 | 1.8251 | 9.19 | 9.23 | -23.8 | -23.3 | 0.2298 | -9.36 | 33.943 | 26.6122 | 26.4838 | -19.1 | -23.1 | 2.5 | 1.6 | -17.8913 | -17.8382 | -118.8324 | -23.9937 | -224.1237 | -12.5329 | -34.23 |  | 65.6576 | 77.9736 | 123.7983 | 32.2589 | 17.9521 | 15.9189 | 31.771 | 159.4732 | -221.6056 | 78.0713 | -66.9337 | 0.0012 | 2.496 | -6.48 | -2.087 | -2.11 | 1.2 | 2.56 | -3.8305 | -8.2017 | 4.8356 | 1.2314 | -2.7 | -2.698 | -1.927 |  |  | 3.8535 | 3.629 | 3.0026 |  | 8.6 | 9.0702 | 0.07 |  | -13.1752 | -2.1947 | -22.5742 | -9.8207 | 0 | -25.3474 | -4.0467 | -6.1 | -8.1 | 81.3803 | -174.1571
30/03/2026 | 01:00 |  | 0 | 1.8767 | -7.0274 | 0.99 | 6.3818 |  | 8.841 |  | 7.6188 | 2.5719 | 4.015 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1779 | 0.6594 | 2.5172 | 2.3423 | 4.3965 | 1.0527 | -1.2263 | 2.3875 |  | -0.8477 | -0.359 | 0 | 3.668 | -24.42 | -15.4 | 0.052 | 0.235 |  | -16.22 |  | -10.1 | -9.98 | 1.7876 | 3.9867 | 13.7418 | 15.475 | -17.8246 | -7.614 | -7.6532 | 1.1004 | 0.9055 | -12.644 | -10.5678 | 20.6018 | 21.2148 | -20.2409 | 13.7975 | -5.7 | -5.8 | -27.2946 | -26.9347 | -2.6455 |  | -3.7264 | 1.6161 |  | 0 | -122.837 | 60.6403 | 60.4877 | -5.8218 | -177.6632 |  |  |  | 9.3409 | 10.22 | 5.76 | -12.24 | 3.71 | -12.0519 | -11.784 | 22.3248 | 20.0939 | 1.5967 | -0.2376 | -0.3252 | -2.8 | 24.4875 |  |  | -3.7 | -48 | -2.78 | 26.7257 | 26.5199 | 25.6545 | 48.284 | 48.7051 | -15.143 | -38.5267 | -12.2418 | 2.5087 | 22.2 | 7.38 | 7.1924 | 6.0577 | 8.8183 |  | -25.7138 | -25.6649 | 37.5258 |  | -3.6515 | -25.1 | -25 | -3.7305 | 1.3 | 3.6324 | 5.3867 | -0.74 | -1.15 | 9.4395 | -36.9221 | -5.89 | -5.97 | 16.24 | -0.97 | -37.6182 | -17.9455 | -30.7469 | -29.1 |  | -28.5269 | -34.4495 | -35.0133 | -17.1952 | -28.1215 | -13.902 | -89.3772 | 11.1011 |  | -8.0158 | -7.0632 | 18.9761 | -13.1025 | -13.476 | 8.72 | -20.3728 | -19.9697 | 9.058 | -8.14 | -7.05 | -2.9 | 3.2722 | -16.1368 | -15.1314 | -15.1586 | 11.1399 | 12.3892 | -25.3827 | 4.735 |  | 4.4842 | 2.4074 | 2.4657 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | 18.0853 | 12.4679 | 12.6617 | 19.9205 | 30.1462 | 13.102 | -18.71 | -1.7171 | 0.1916 | 1.47 | -0.1 | -12.7833 |  |  |  |  | 23.65 | -36.8632 | -28.7228 | -0.12 | 16.4174 |  | 18.1422 | -3.7257 | -3.9247 | 1.9127 |  |  | -9.6858 | -21.459 | 5.8353 | -21.4975 | 7.2712 | 6.2447 | 141.123 | -4.8533 | -10.3401 | 9.5969 | 2.4085 | 7.3986 | 7.4051 | 2 | -9.0717 | -6.4168 | -16.76 | 18.8059 | 51.6561 | 18.8832 | 102.7625 | -11.7037 | 38.0786 |  | 0 | -9.7533 | 0 |  |  | -16.7585 | -16.1707 | 2.5292 | 2.4825 | 9.37 | 9.7 | -22.7 | -22.3 | 0.195 | -9.68 | 29.2543 | 28.2556 | 28.1247 | -19.1 | -22.6 | 1.2 | 0.4 | -17.6763 | -17.605 | -116.9386 | -28.7842 | -223.36 | -14.6503 | -36.5845 |  | 62.1041 | 74.5764 | 122.8646 | 32.0491 | 22.529 | 20.3785 | 34.1189 | 163.0032 | -219.574 | 82.7872 | -72.7035 | -0.7727 | 2.193 | -6.08 | -2.091 | -2.108 | 0.8 | 2.88 | -3.8473 | -8.7297 | 4.9821 | 1.6129 | -2.3 | -2.285 | -2.85 | 1.771 |  | 4.115 | 4.0103 | 3.007 |  | 7.8 | 9.7447 | 0.05 |  | -14.2024 | -1.6024 | -22.2429 | -10.5764 | 0 | -25.0089 | -3.6793 | -5.3 | -7.6 | 90.1817 | -183.1376
30/03/2026 | 01:30 |  | 0 | 1.7773 | -7.0824 | 2.6447 | 6.1865 |  | 8.1937 |  | 7.1056 | 2.3359 | 3.7747 | 2.22 |  | -4.4 | -0.828 | -13.2 | 3.2026 | 0.846 | 2.396 | 2.1396 | 3.9844 | 0.9447 | -1.3025 | 2.0743 |  | -0.6681 | -0.42 | 0 | 3.673 | -24.42 | -15.4 | 0.001 | 0.229 |  | -16.09 | -10 | -9.95 | -10.15 | 1.6467 | 3.8958 | 12.9979 | 14.9735 | -17.4453 | -7.7777 | -7.4833 | 0.7248 | 1.6664 | -12.8212 | -10.9024 | 21.9156 | 22.4344 | -22.9478 | 13.9838 | -5.7 | -5.9 | -27.6791 | -27.2429 | -2.7174 |  | -4.1244 | 1.2954 |  |  | -127.842 | 60.5792 | 60.3351 | -4.2951 | -180.3923 |  |  |  |  | 10.1 | 5.61 | -12.45 | 3.7 | -13.7934 | -13.9273 | 15.1845 | 13.7722 | 0.6311 | 1.7939 | 1.8705 | -3.5052 | 25.557 |  |  | -5.6 | -48.7 | -2.51 | 26.3436 | 26.5778 | 25.5986 | 48.6465 | 49.3185 | -15.1202 | -38.4434 | -12.5249 | 2.22 | 22.66 | 7.51 | 6.7236 | 5.7648 | 8.6958 |  | -27.2099 | -26.7244 | 35.6424 |  | -3.5891 |  |  | -4.314 | 0.4 | 5.5249 | 4.83 | -1.41 | -1.7 | 10.075 | -37.0771 | -5.11 | -5.3 | 14.29 | -1.62 | -34.2909 | -17.3273 | -28.9252 | -27.8182 |  | -28.3344 | -33.9352 | -35.3346 | -27.0559 | -24.2892 | -13.563 | -92.2864 | 11.5689 |  | -6.3336 | -7.824 | 24.7228 | -10.1773 | -11.8116 | 0 | -18.7277 | -19.2268 | 11.0208 | 6.58 | -4 | -3.6 | 3.398 | -11.6496 | -15.0604 | -15.0724 | 10.8883 | 16.0902 | -30.5573 | 4.7765 |  | 4.4571 | 2.8364 | 2.845 | 0 | 3.0142 | 2.5118 | 19.2575 | 11.4653 | 11.4048 | 22.0749 | 31.6851 | 11.4711 | -19.63 | -1.9112 | 0.154 | 0.98 | 1.27 | -12.1388 |  |  |  |  | 23.42 | -37.0752 | -29.3785 | 0.03 | 15.3802 |  | 18.2605 | -3.4569 | -3.7946 | 1.8849 |  |  | -9.2245 | -21.4631 | 5.1657 | -21.7656 | 7.9224 | 7.2185 | 136.5771 | -5.199 | -10.8662 | 10.0041 | 3.1376 | 7.3547 | 7.4051 | 2.6219 | -8.6551 | -6.9405 | -17.6 | 21.7309 | 51.6226 | 16.626 | 103.381 | -11.555 | 38.5618 |  | 0 | 0 | -10.5942 |  |  | -17.4012 | -17.1101 | 2.5288 | 2.4605 | 10.29 | 10.52 | -24 | -23.9 | 0.3525 | -9.6 | 33.447 | 28.4866 | 28.0856 | -19 | -24 | 2.1 | 1.2 | -17.8646 | -17.8207 | -119.201 | -28.9357 | -226.9086 | -13.6704 | -35.2567 |  | 63.2851 | 75.9103 | 123.4984 | 31.7443 | 21.7364 | 20.2464 | 28.3928 | 159.0807 | -222.7484 | 78.5853 | -71.4892 | -0.4431 | 2.041 | -6.48 | -2.093 | -2.113 | 1.44 | 2.72 | -4.2672 | -8.0552 | 4.7776 | 1.4969 | -2.9 | -3.677 | -4.055 | 1.9964 |  | 4.0546 | 3.9349 | 3.4449 |  | 9.3 | 10.2313 | 0 |  | -13.7104 | -1.3683 | -21.8654 | -10.3458 | 0 | -24.7857 | -4.0607 | -6.3 | -7.5 | 90.1002 | -185.4688
30/03/2026 | 02:00 |  | 0 | 1.6791 | -7.1089 | -1.2617 | 5.6806 |  | 7.8604 |  | 7.3483 | 2.3259 | 3.8013 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1521 | -0.4486 | 2.502 | 2.0974 | 3.9768 | 1.066 | -1.2637 | 2.26 |  | -0.7022 | -0.38 | 0 | 3.738 | -24.42 | -15.4 | 0.03 | 0.237 |  | -16.59 | -10 | -9.31 | -9.33 | 1.4264 | 4.0288 | 12.4899 | 14.3604 | -18.1581 | -7.8002 | -7.8274 | 20.1997 | 15.203 | -15.1058 | -12.2825 | 26.2106 | 28.7065 | -27.8268 | 13.9581 | -5.7 | -5.8 | -25.2189 | -25.1647 | -2.541 |  | -5.8756 | 1.152 |  |  | -114.0476 | 54.4145 | 54.506 | -6.0445 | -184.5767 |  |  |  | 6.2272 | 9.57 | 7.05 | -13.33 | -2.41 | -12.3199 | -12.4538 | 14.5825 | 12.3905 | -2.9482 | 5.1844 | 5.3348 | -5.7758 | 25.732 |  |  | -3.4 | -47.2 | -2.66 | 26.6024 | 26.7271 | 25.6823 | 44.1023 | 44.4603 | -13.8685 | -33.8579 | -11.4832 | 2.3893 | 24.58 | 8.32 | 6.5674 | 5.4718 | 8.2289 |  | -26.0217 | -25.5777 | 29.0966 |  | -3.3407 | -22.8 | -22.5 | -5.1965 | 0 | 7.8907 | 4.6445 | -1.46 | -2.53 | 10.075 | -29.9467 | -5.93 | -5.95 | 15.6 | -1.58 | -33.2 | -16.4545 | -26.9838 | -26.2091 | -9.6451 | -28.2946 | -32.5887 | -33.3948 | -17.7031 | -22.4038 | -13.68 | -88.2516 | 10.7586 |  | -7.5285 | -6.5134 | 17.1626 | -10.1882 | -10.7731 | 14.864 | -18.7429 | -18.688 | 5.8131 | -11.02 | -4.91 | 2.5 | 3.2909 | -12.1 | -14.2623 | -14.4738 | 9.5946 | 11.8709 | -26.1484 | 4.7268 |  | 4.2291 | 0 | 2.9236 | 0 | 1.5071 | 1.1722 | 17.9178 | 9.9153 | 9.8184 | 18.5265 | 26.286 | 7.892 | -17.74 | -1.8233 | 0.1916 | 0.62 | 1.59 | 0 |  |  |  |  | 26.25 | -34.8516 | -29.3196 | 0.03 | 16.5786 |  | 18.1948 | -3.5947 | -3.7507 | 1.7869 |  |  | -9.8692 | -21.8467 | 5.6947 | -21.8466 | 6.3264 | 5.3713 | 138.1685 | -5.2214 | -10.8083 | 9.6965 | 2.9568 | 7.3107 | 7.3893 | 2.4857 | -9.4208 | -8.7167 | -18.44 | 21.1546 | 53.1783 | 13.4459 | 105.0276 | -13.9189 | 36.59 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0824 | -17.4781 | 1.84 | 1.8351 | 9.92 | 9.46 | -21.8 | -22.2 | 0.2115 | -8.96 | 34.1056 | 25.0438 | 24.9191 | -18.7 | -22.2 | 2.6 | 2 |  |  | -127.4567 | -35.7461 | -222.4212 | -13.0145 | -38.638 |  | 65.4391 | 78.7457 | 123.763 | 28.061 | 22.6845 | 18.6692 | 27.9862 | 158.7059 | -221.7928 | 76.6113 | -65.7981 | 0.3992 | 2.196 | -6.4 | -2.104 | -2.11 | 0.64 | 2.24 | -3.877 | -8.8762 | 4.4846 | 1.7288 | -2.1 | -1.812 | -1.547 |  |  | 3.8678 | 3.2948 | 3.7271 |  | 7 | 9.7328 | -0.01 |  | -13.5806 | -2.0421 | -22.775 | -10.605 | 0 | -25.5445 | -3.6687 | -4.4 | -9.2 | 89.5814 | -189.4758
30/03/2026 | 02:30 |  | 0 | 1.4888 | -6.7425 | 2.8128 | 5.5588 |  | 7.7611 |  | 7.0864 | 2.2219 | 3.628 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.3881 | 0.0189 | 2.327 | 2.0277 | 3.7895 | 0.9431 | -1.5506 | 2.2251 |  | -0.7416 | -0.139 |  | 4.147 | -24.42 | -15.4 | 0.147 | 0.237 |  | -15.65 |  | -9.93 | -9.74 | 1.4972 | 4.113 | 12.8213 | 14.344 | -18.4825 | -9.3852 | -9.2743 | 18.5614 | 13.9558 | -15.4461 | -12.2448 | 27.4342 | 33.54 | -29.7357 | 13.6377 | -5.8 | -5.8 | -24.7535 | -23.9449 | -2.5325 |  | -5.9243 | 1.1 |  |  | -109.0121 | 53.7126 | 53.5905 | -7.6744 | -181.8298 |  |  |  | 6.816 | 9.82 | 6.28 | -13.42 | -0.56 | -10.0426 | -9.6407 | 12.5595 | 11.1072 | -2.233 | 3.9288 | 3.9341 | -6.2075 | 23.7551 |  |  | -6.1 | -44 | -2.61 | 25.5972 | 26.1501 | 24.866 | 44.3906 | 44.8359 | -13.6667 | -34.3757 | -11.1555 | 2.2976 | 23.89 | 8 | 6.4111 | 5.3741 | 8.1623 |  | -24.73 | -24.5165 | 25.8182 |  | -3.2979 |  |  | -5.2112 | 0 | 7.5752 | 4.2734 | -1.8 | -2.47 | 11.1135 | -27.6616 | -5.82 | -5.91 | 15.01 | -1.85 | -29.3818 | -14.6727 | -23.1039 | -22.8818 |  | -27.3804 | -31.7885 | -31.934 | -16.7501 | -23.1191 | -13.768 | -90.019 | 9.6346 |  | -7.4944 | -6.7256 | 10.3639 | -8.6389 | -9.5527 | 13.84 | -17.8697 | -17.4894 | 4.1881 | -9.95 | -3.98 | -1.3 | 3.169 | -7.4616 | -14.1611 | -14.2885 | 8.2918 | 6.644 | -24.9448 | 5.0114 |  | 4.6389 | 2.7932 | 2.8281 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 25.4534 | 7.5691 | 7.4621 | 24.9637 | 32.7489 | 8.4388 | -16.72 | -1.3124 | 0.165 | 0.62 | 1.53 | 0 |  |  |  |  | 25.41 | -38.4168 | -31.15 | -0.07 | 15.4958 |  | 18.798 | -3.7452 | -3.7924 | 1.7565 |  |  |  | -21.5996 | 5.7068 | -22.122 | 7.171 | 7.0915 | 144.4265 | -5.0884 | -10.9784 | 9.6358 | 3.9299 | 7.2301 | 7.2232 | 2 | -9.4008 | -8.951 | -19.28 | 21.4187 | 53.5524 | 13.7048 | 103.7864 | -13.8299 | 36.3707 |  | 0 | 0 | 0 | 28.6204 |  | -17.6484 | -17.0222 | 1.7405 | 1.8192 | 9.91 | 10.21 | -23.3 | -23.3 | 0.195 | -9.28 | 33.1205 | 25.1433 | 25.2974 | -19.1 | -21.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -126.4607 | -40.2678 | -222.5681 | -9.1405 | -40.4526 |  | 67.4788 | 78.4462 | 125.8129 | 31.8452 | 22.6098 | 20.5984 | 29.2156 | 159.5807 | -221.6832 | 76.2839 | -68.7676 | 0.1892 | 2.428 | -5.76 | -2.126 | -2.133 | 0.8 | 2.64 | -3.5821 | -7.9973 | 4.2191 | 1.7288 | -2.5 | -2.192 | -2.223 |  |  | 4.7916 | 3.9436 | 4.0533 |  | 7.8 | 10.1587 | 0.06 |  | -13.9063 | -1.2175 | -21.8098 | -10.0485 | -1.9342 | -24.9645 | -3.921 | -5.4 | -8 | 90.7193 | -188.8702
30/03/2026 | 03:00 |  | 0 | 1.4982 | -6.7567 | 2.7246 | 5.5147 |  | 7.7485 |  | 6.7437 | 2.1109 | 3.6752 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.3209 | 0.0418 | 2.0956 | 1.8955 | 3.4733 | 0.8741 | -1.5761 | 2.1751 |  | -0.9581 | -0.066 |  | 3.886 | -24.42 | -15.4 | 0.077 | 0.234 |  | -15.61 |  | -9.76 | -9.79 | 1.4583 | 4.4277 | 13.3138 | 14.7074 | -18.7679 | -7.4007 | -7.9815 | 11.0216 | 9.759 | -14.3727 | -12.789 | 26.7123 | 33.3804 | -20.8711 | 13.795 | -5.3 | -5 | -25.4477 | -23.1343 | -2.5322 |  | -4.1403 | 0.789 |  |  | -117.4352 | 52.8886 | 52.6139 | -18.8378 | -171.6415 |  |  |  | 5.7582 | 9.53 | 5.56 | -13.7 | -0.03 | -11.918 | -11.2482 | 12.3748 | 11.3213 | -2.9133 | 4.0649 | 4.4063 | -5.5694 | 24.989 |  |  | -6.5 | -46.4 | -2.54 | 26.0285 | 26.1698 | 25.4128 | 43.4808 | 44.0299 | -12.1852 | -34.0875 | -10.3881 | 1.7603 | 23.86 | 7.95 | 6.0986 | 4.9835 | 7.994 |  | -26.4138 | -25.6003 | 29.9716 |  | -3.2275 |  |  | -4.6973 | -0.1 | 6.9444 | 3.9023 | -1.91 | -2.63 | 11.408 | -29.4467 | -5.77 | -5.71 | 14.29 | 3.69 | -30.4545 | -15.8636 | -25.0377 | -24.4545 | -9.7294 | -26.6853 | -32.0438 | -32.1705 | -20.5744 | -25.4799 | -13.553 | -78.8986 | 8.3616 |  | -7.1497 | -7.1186 | 18.3046 | -7.0549 | -7.6076 | 8.72 | -20.0406 | -19.7157 | 4.6758 | 0 | -4.92 | 0.8 | 3.2797 | -6.0249 | -12.7535 | -12.8167 | 7.3909 | 4.9565 | -26.1469 | 4.2783 |  | 3.995 | 2.4369 | 2.7929 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | 22.2717 | 8.8611 | 8.6688 | 24.2661 | 31.9361 | 9.6107 | -17.23 | -1.4131 | 0.2007 | 1.23 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | 24.29 | -37.4132 | -29.9904 | -0.18 | 15.0383 |  | 18.5418 | -3.6285 | -3.8722 | 1.7238 |  |  | -8.5085 | -24.5121 | 5.6868 | -22.2141 | 6.4325 | 5.8264 | 145.7318 | -5.1886 | -10.9372 | 9.7209 | 2.8118 | 7.1789 | 7.2074 | 2.3975 | -9.8675 | -7.9789 | -15.92 | 19.0153 | 50.9103 | 14.6796 | 102.7177 | -11.5514 | 38.8966 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.8025 | -16.1982 | 4.4063 | 4.7276 | 10.34 | 10.66 | -23.1 | -23.2 | 0.195 | -9.52 | 30.549 | 26.9438 | 27.1967 | -19.1 | -23.1 | 0.7 | 0 |  |  | -131.075 | -39.8126 | -224.2791 | -10.1778 | -40.0885 |  | 63.7794 | 75.5826 | 126.0766 | 35.2129 | 19.5271 | 21.1067 | 32.2007 | 163.8765 |  | 81.4366 | -72.1718 | -0.7263 | 2.114 | -5.68 | -2.045 | -2.064 | 0.72 | 2.4 | -3.9466 | -8.5527 | 4.2496 | 1.9944 | -2.5 | -2.407 | -1.546 |  |  | 4.2064 | 3.4289 | 3.9974 |  | 7.9 | 9.8027 | -0.01 |  | -15.5106 | -1.6729 | -21.9288 | -12.0744 | -2.4128 | -24.1776 | -3.7644 | -5.4 | -7.7 | 83.7914 | -181.256
30/03/2026 | 03:30 |  | 0 | 1.3878 | -6.7201 | 2.6999 | 5.4468 |  | 7.879 |  | 6.9989 | 2.2059 | 3.6907 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1159 | 0.3583 | 2.3379 | 2.1425 | 4.0825 | 1.696 | -1.5645 | 2.2383 |  | -1.0309 | -0.349 |  | 3.58 | -24.42 | -15.4 | 0.229 | 0.224 |  | -16.28 |  | -10.18 | -10.18 | 1.4525 | 4.0516 | 13.2316 | 15.072 | -17.9285 | -7.0541 | -7.7073 | 2.8743 | 3.1645 | -13.023 | -10.9613 | 22.1439 | 22.7415 | -22.2457 | 13.9233 | -5.7 | -5.8 | -26.6919 | -26.7346 | -2.6417 |  | -4.7112 | 1.3023 |  |  | -125.2174 | 53.4379 | 53.4074 | -18.025 | -176.8178 |  |  |  | 7.0855 | 9.95 | 5.28 | -13.43 | 2.02 | -11.918 | -11.5161 | 12.8225 | 9.0844 | -2.7158 | 3.8071 | 3.8982 | -4.0665 | 23.8939 |  |  | -8.2 | -44.5 | -2.54 | 26.1606 | 26.0239 | 25.2467 | 45.2267 | 45.5162 | -13.8779 | -34.9177 | -11.0301 | 1.7812 | 24.15 | 8.18 | 6.0986 | 5.0812 | 8.1345 |  | -25.462 | -24.9654 | 26.3871 |  | -3.2892 |  |  | -4.7217 | 0 | 7.5752 | 4.2734 | -1.75 | -2.8 | 11.253 | -28.5166 | -4.78 | -4.89 | 12.41 | 3.88 | -27.6545 | -14.6364 | -24.2309 | -23.5545 |  | -25.1577 | -30.527 | -30.9824 | -20.1211 | -22.8029 | -13.471 | -77.4525 | 9.0825 |  | -7.0812 | -7.0064 | 11.9503 | -6.0295 | -6.4629 | 16.4 | -19.7175 | -19.4853 | 3.153 | -8.77 | -6.61 | 0.6 | 3.1522 | -2.4938 | -14.5225 | -14.486 | 9.5222 | 5.2254 | -19.6733 | 4.2859 |  | 4.2875 | 2.6249 | 2.8623 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | 21.6019 | 8.3919 | 8.3147 | 21.6565 | 28.8288 | 6.4759 | -15.78 | -1.1183 | 0.165 | 0.52 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 27.25 | -35.336 | -29.0258 | -0.87 | 16.1933 |  | 18.4973 | -3.6664 | -3.9049 | 1.735 |  |  | -9.3143 | -23.6386 | 5.5181 | -22.26 | 7.0585 | 7.2694 | 142.0148 | -5.2118 | -10.7914 | 9.78 | 2.9233 | 7.2594 | 7.3339 | 3 | -9.5451 | -8.3058 | -15.92 | 19.9244 | 47.8371 | 17.5286 | 101.8038 | -13.1206 | 36.8277 |  | 5.8175 | 0 | 0 |  | 33.0986 | -17.6869 | -17.0497 | 3.6112 | 3.3678 | 9.61 | 9.78 | -23.2 | -22.7 | 0.3525 | -9.04 | 33.2828 | 24.1944 | 24.0673 | -18.6 | -22.5 | 2.1 | 1.6 | -17.854 | -18.0103 | -131.194 | -41.7993 | -227.6086 | -15.2565 | -42.2639 |  | 63.4562 | 77.4275 | 125.8159 | 36.9963 | 19.2682 | 20.9717 | 29.3941 | 164.3247 | -221.5725 | 79.4129 | -70.0077 | -0.1624 | 2.006 | -5.76 | -2.069 | -2.083 | 0.16 | 2.64 | -3.8527 | -8.8457 | 5.275 | 2.1103 | -3.2 | -2.961 | -3.061 |  |  | 3.9018 | 3.2238 | 2.9819 |  | 7.5 | 10.0538 | -0.04 |  | -14.6477 | -2.4155 | -22.0764 | -10.2901 | 0 | -25.3881 | -4.3305 | -4.3 | -8.9 | 87.6412 | -184.4259
30/03/2026 | 04:00 |  | 0 | 1.3738 | -6.5653 | 2.6282 | 5.4685 |  | 8.3683 |  | 6.8598 | 2.1859 | 3.5655 | 2.22 | -19.8 | -4.4 |  |  | 3.0904 | 0.713 | 2.3317 | 2.2657 | 3.9428 | 1.6038 | -1.5684 | 2.2408 |  | -1.2297 | -0.42 |  | 3.561 | -24.42 | -17.6 | 0.09 | 0.227 |  | -16.43 |  | -10.28 | -10.12 | 1.298 | 3.9138 | 12.7829 | 14.5536 | -17.6898 | -7.7194 | -7.5664 | 0.2555 | 0.8729 | -12.9392 | -10.7947 | 20.8065 | 21.2149 | -20.4747 | 13.9422 | -5.6 | -5.7 | -27.0689 | -26.8683 | -2.7923 |  | -4.5554 | 0.731 |  |  | -126.8959 | 52.736 | 52.8275 | -13.3908 | -174.0111 |  |  |  |  | 9.64 | 5.2 | -13.44 | 1.68 | -11.2482 | -10.9803 | 14.1319 | 12.1895 | -2.8793 | 3.792 | 4.067 | -4.7012 | 24.5724 |  |  | -6.5 | -45.3 | -2.67 | 26.4124 | 26.3188 | 25.418 | 45.7837 | 46.1887 | -14.5736 | -34.1028 | -12.8647 | 1.6692 | 23.97 | 8.06 | 5.9424 | 4.8859 | 7.9723 |  | -25.5872 | -25.5327 | 28.8125 |  | -3.2645 |  |  | -4.5386 | 0 | 6.7867 | 3.9023 | -1.74 | -2.49 | 10.8655 | -29.1067 | -5.55 | -5.62 | 13.93 | 3.89 | -29.8909 | -15.3 | -25.5134 | -24.4364 |  | -26.2977 | -31.5105 | -31.7822 | -19.8784 | -23.9763 | -13.793 | -83.2959 | 7.2477 |  | -7.8323 | -7.0288 | 14.2924 | -4.5689 | -4.8335 | 17.936 | -21.6584 | -21.4186 | 3.2515 | -14.8 | -5.08 | 0 | 3.2659 | -0.4669 | -14.6376 | -14.7962 | 9.0325 | 5.0811 | -21.5327 | 4.5875 |  | 4.3097 | 3.4937 | 3.1899 | 0 | 1.3396 | 0.1675 | 22.4391 | 9.0926 | 9.7063 | 20.0157 | 26.9049 | 4.3372 | -14.3 | -1.7024 | 0.165 | 0.25 | 0.57 | 0 |  |  |  |  | 29.46 | -34.6829 | -28.6025 | -0.96 | 17.5869 |  | 18.8785 | -3.5864 | -3.8278 | 1.7309 |  |  | -9.7111 | -23.9323 | 5.7641 | -22.6506 | 6.7445 | 6.9984 | 137.9494 | -5.2875 | -11.2062 | 9.7205 | 3.6007 | 7.2668 | 7.2153 | 2.3205 | -9.2195 | -7.3705 | -18.02 | 20.3996 | 49.0569 | 17.6186 | 101.0892 | -11.7621 | 37.9858 |  | 0 | 0 | -10.1001 |  |  | -18.9284 | -18.6922 | 3.4485 | 3.0961 | 10.24 | 10.57 | -23.4 | -23.3 | 0.3525 | -8.72 | 40.5749 | 26.2702 | 25.6944 |  | -23.5 | 2.2 | 1.7 | -18.1378 | -17.9865 | -133.5446 | -44.3651 | -225.4832 | -14.8966 | -43.7231 |  | 64.2014 | 78.9712 | 128.6768 | 33.6627 | 20.5368 | 17.9364 | 27.2192 | 165.3289 | -223.7733 | 81.2105 | -70.9631 | -0.4675 | 3.226 | -6.32 | -2.037 | -2.042 | 1.12 | 2.24 | -3.7509 | -8.2902 | 4.6006 | 1.9638 | -2.6 | -2.283 | -2.907 |  |  | 4.3116 | 4.2405 | 3.7393 |  | 8.4 | 9.5523 | 0.01 |  | -14.1351 | -1.6064 | -21.6788 | -10.8677 | 0 | -24.5387 | -4.2737 | -5.7 | -8.4 | 86.5914 | -182.1681
30/03/2026 | 04:30 |  | 0 | 1.3646 | -6.6141 | 2.6955 | 5.9461 |  | 8.3873 |  | 7.2842 | 2.2789 | 3.768 | 0 | -19.8 | -2.2 |  |  | 2.8874 | -0.7257 | 2.4746 | 2.3169 | 4.068 | 1.6542 | -1.5856 | 2.4104 |  | -1.1853 | -0.042 |  | 3.439 | -22.2 | -15.4 | -0.21 | 0.227 |  | -14.65 |  | -10.24 | -10.41 | 1.1004 | 4.2899 | 12.9685 | 14.3747 | -18.6883 | -7.4955 | -6.7984 | 11.2319 | 21.1059 | -14.7962 | -14.4341 | 27.5476 | 28.2424 | -20.498 | 11.7393 | -5.3 | -5.3 | -26.326 | -25.8737 | -2.5405 |  | -4.3328 | 1.1438 |  |  | -115.2379 | 54.5976 | 54.7197 | -22.7328 | -162.235 |  |  |  | 7.5545 | 9.75 | 5.47 | -13.27 | 2.1 | -12.3199 | -12.1859 | 13.4716 | 11.5472 | -2.6199 | 4.1535 | 4.069 | -3.5979 | 24.5087 |  |  | -5.8 | -46.8 | -2.44 | 26.5836 | 26.3801 | 25.6509 | 46.377 | 46.7613 | -14.0161 | -36.5547 | -11.4047 | 2.048 | 23.95 | 8.02 | 6.0986 | 5.0812 | 8.0015 |  | -25.8604 | -25.8644 | 29.0938 |  | -3.2689 |  |  | -4.5776 | -0.1 | 6.9444 | 3.9023 | -1.77 | -2.55 | 11.4235 | -30.1692 | -5.8 | -5.89 | 14.04 | 4.05 | -29.7091 | -15.0636 | -26.1042 | -24.6091 |  | -24.5347 | -30.6963 | -30.1859 | -20.3005 | -25.6191 | -13.643 | -72.634 | 6.9404 |  | -7.5002 | -6.896 | 18.6133 | -6.7549 | -6.0986 | -1.028 | -19.5954 | -19.3885 | 7.7293 | 6.69 | -6.92 | 2.1 | 3.3049 | -4.7993 | -14.7594 | -14.7787 | 9.3213 | 10.0618 | -25.8978 | 4.5416 |  | 4.2839 | 2.4287 | 2.4278 | 0 | 2.8468 | 2.3444 | 26.4581 | 9.3131 | 9.3141 | 24.0025 | 29.5092 | 5.9632 | -14.34 | -1.014 | 0.165 | 0.46 | 1.21 | [5 empty] | 28.25 | -35.5559 | -29.5551 | -0.68 | 16.8691 |  | 19.2972 | -4.1089 | -4.3932 | 1.7711 |  |  | -10.1884 | -23.9268 | 5.0668 | -22.4937 | 6.7813 | 5.9463 | 148.5116 | -4.9123 | -10.7628 | 9.153 | 2.7118 | 7.2961 | 7.3735 | 2 | -7.0482 | -7.0224 | -14.25 | 19.6322 | 43.5406 | 25.7672 | 102.0985 | -10.8206 | 39.4477 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.9016 | -14.9458 | 2.7053 | 2.5635 | 9.2 | 9.61 | -22.4 | -21.5 | 0.2646 | -8.48 | 31.6432 | 27.3019 | 27.1811 | -18.2 | -23.9 | 0.5 | 0 | -17.7674 | -17.8055 | -125.7349 | -37.2487 | -227.0806 | -13.755 | -41.0747 |  | 59.1789 | 73.1418 | 126.7579 | 37.1854 | 21.4017 | 20.2455 | 32.7641 | 170.1164 | -221.5064 | 88.3583 | -78.7155 | -1.7566 | 3.181 | -5.44 | -2.037 | -2.046 | 0.4 | 2.96 | -4.0933 | -9.0227 | 5.0401 | 1.4969 | -2.3 | -1.593 | -2.018 |  |  | 4.266 | 4.0191 | 3.8441 |  | 8 | 9.437 | 0 |  | -15.4695 | -1.0096 | -20.8924 | -12.5721 | -2.4077 | -24.3906 | -3.705 | -5.7 | -7.9 | 81.2056 | -178.8094
30/03/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.2771 | -6.4766 | 2.846 | 6.4693 |  | 8.5237 |  | 7.2261 | 2.4109 | 3.8383 | 0 |  |  |  | -15.4 | 3.3143 | -0.7239 | 2.4229 | 2.2822 | 4.1675 | 1.4861 | -1.5701 | 2.2862 |  | -1.0744 | -0.006 | 0 | 3.647 | -22.2 |  | -0.402 | 0.241 |  | -14.49 | -10 | -10.4 | -10.42 | 1.0474 | 4.5095 | 13.0586 | 15.1356 | -18.482 | -8.2035 | -8.0305 | 12.1142 | 12.0073 | -16.2544 | -13.1023 | 26.67 | 28.8201 | -16.7673 | 11.4721 | -5.2 | -5.2 | -24.2164 | -25.8683 | -2.5521 |  | -3.3736 | 1.1988 |  |  | -116.367 | 54.2009 | 54.8417 | -20.659 | -162.6746 |  |  |  | 8.3828 | 9.81 | 5.6 | -12.84 | 2.41 | -13.7934 | -13.7934 | 15.6515 | 13.424 | -3.0773 | 3.9861 | 3.7224 | -4.6023 | 24.6196 |  |  | -6.3 | -45.9 | -2.58 | 26.2794 | 26.3012 | 25.6403 | 46.7529 | 47.0935 | -14.0486 | -36.7174 | -12.6063 | 2.2182 | 24.15 | 8.12 | 6.4111 | 5.2765 | 8.2939 |  | -25.8198 | -25.6028 | 28.2032 |  | -3.4139 |  |  | -4.6167 | 0.2 | 7.5752 | 4.4589 | -1.52 | -2.7 | 11.2685 | -29.1317 | -5.81 | -5.9 | 14.83 | 4.91 | -27.6545 | -14.3545 | -27.4095 | -25.9545 |  | -22.3473 | -29.0958 | -29.3393 | -20.0846 | -25.2388 | -13.319 | -74.2291 | 5.8672 |  | -7.2771 | -6.958 | 18.297 | -8.0863 | -8.0021 | 7.696 | -20.8808 | -20.5693 | 7.3246 | 0 | -5.5 | 0 | 3.4231 | -5.8027 | -14.7326 | -14.7834 | 10.0676 | 10.2408 | -24.714 | 4.5977 |  | 4.2716 | 2.449 | 2.692 | 0 | 4.6888 | 3.684 | 23.7788 | 10.382 | 10.3274 | 23.0852 | 29.6901 | 7.8871 | -14.39 | -0.8016 | 0.1659 | 0.76 | 0.18 | 0 |  |  |  |  | 27.47 | -35.0038 | -28.5348 | -0.66 | 16.5239 |  | 19.1838 | -4.2312 | -4.451 | 1.7434 |  |  | -10.7542 | -24.1408 | 5.1248 | -22.0674 | 6.9831 | 6.7822 | 147.8676 | -4.7196 | -10.3587 | 9.0933 | 2.6067 | 7.4206 | 7.413 | 2.1437 | -6.504 | -6.4062 | -11.31 | 14.9362 | 38.8733 | 27.6488 | 102.5921 | -10.6694 | 40.0553 |  | 0 | 0 | 0 | 32.912 |  | -14.6876 | -14.4294 | 2.5701 | 2.155 | 10.17 | 10.59 | -22.3 | -22.6 | 0.054 | -8.08 | 33.4334 | 27.3276 | 27.2095 |  | -23 | -0.2 | -0.8 |  |  | -122.4076 | -32.6372 | -226.336 | -15.712 | -37.8614 |  | 53.8838 | 71.139 | 127.5397 | 41.5706 | 22.5586 | 22.5395 | 34.6369 | 172.7146 | -220.4948 | 94.6021 | -82.7885 | -1.7322 | 3.075 | -6.08 | -2.011 | -2.03 | 0.64 | 3.36 | -4.4335 | -9.1386 | 4.9821 | 1.6434 | -2.7 | -2.745 | -2.683 |  |  | 3.9218 | 2.794 | 3.792 |  | 8.8 | 9.5371 | 0 |  | -15.1107 | -1.0121 | -21.521 | -11.7582 | -2.9331 | -24.7463 | -3.0949 | -6 | -7.5 | 79.7646 | -175.5344
30/03/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.3048 | -6.4454 | 2.7781 | 5.7987 |  | 9.4597 |  | 7.7651 | 2.6849 | 3.9673 | 0 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 3.3717 | -1.544 | 2.5552 | 2.4466 | 4.522 | 1.3104 | -1.5812 | 2.3422 |  | -1.1635 | 0.151 | 0 | 3.297 | -19.98 | -13.2 | -0.467 | 0.244 |  | -14.12 | -10 | -10.35 | -10.35 | 1.0858 | 4.4565 | 13.2999 | 15.3126 | -18.6492 | -6.5866 | -6.1486 | 10.8481 | 14.4684 | -13.9727 | -13.7482 | 24.561 | 23.1589 | -15.8547 | 11.1527 | -5.2 | -5.1 | -22.9284 | -26.6068 | -2.3079 |  | -2.3483 | 1.405 |  | 0.3541 | -113.071 | 55.3911 | 55.5437 | -19.3294 | -152.18 |  |  |  | 9.4706 | 9.89 | 5.48 | -12.37 | 2.86 | -14.7311 | -14.7311 | 15.8879 | 13.6614 | -2.6589 | 2.7265 | 2.3978 | -1.3561 | 22.2758 |  |  | -6.4 | -43.3 | -2.69 | 26.5771 | 26.5169 | 25.6026 | 47.3106 | 47.3064 | -14.6598 | -37.4942 | -12.5012 | 2.2261 | 25.01 | 8.38 | 6.8799 | 5.7648 | 8.5109 |  | -23.6913 | -23.5751 | 25.4449 |  | -3.4365 | -25.2 | -24.8 | -4.4592 | 1.1 | 9.3101 | 5.3867 | -0.69 | -2.97 | 11.532 | -25.9065 | -5.85 | -5.93 | 15.98 | 6.6 | -25.2727 | -12.8909 | -26.8342 | -25.3182 |  | -17.0271 | -24.2645 | -24.3775 | -23.8471 | -29.3226 | -13.651 | -71.2776 | 1.7456 |  | -7.1287 | -6.3642 | 19.9471 | -5.8359 | -6.0145 | -1.54 | -20.9775 | -20.5407 | 9.5723 | 0 | -6.56 | 0.2 | 3.8681 | -4.9371 | -14.8048 | -14.9457 | 10.4305 | 11.9987 | -26.1981 | 4.5199 |  | 4.2789 | 4.3146 | 4.2245 | 3.5492 | 5.6935 | 5.3586 | 20.932 | 10.3738 | 10.8799 | 19.8506 | 26.9964 | 8.4388 | -13.83 | -1.1183 | 0.1742 | 0.14 | -1.43 | 0 |  |  |  |  | 27.18 | -34.4785 | -27.4649 | -0.37 | 15.3087 |  | 19.1851 | -4.8036 | -4.9424 | 1.8228 | 0.0353 |  | -10.203 | -25.2703 | 4.909 | -21.4847 | 7.0775 | 7.4207 | 152.1624 | -4.3388 | -9.2686 | 8.5913 | 2.8131 | 7.3913 | 7.5159 | 2.5348 | -5.5822 | -4.4925 | -11.31 | 13.5415 | 34.1537 | 33.1687 | 102.4157 | -8.8711 | 41.2619 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.5118 | 1.8202 | 1.9124 | 9.37 | 9.86 | -22.4 | -22 | 0.1419 | -8.08 | 36.9996 | 27.0092 | 26.9034 | -17.4 | -23.6 | 0.1 | -0.4 |  |  | -121.497 | -24.9615 | -228.5754 | -16.7006 | -36.4959 |  | 50.5152 | 71.168 | 128.8521 | 46.081 | 22.5 | 22.556 | 33.4156 | 176.0035 | -222.8781 | 96.9156 | -82.4838 | -1.8274 | 3.542 | -6.64 | -1.995 | -2.016 | 1.28 | 3.36 | -4.5538 | -9.4316 | 5.0126 | 0.9384 | -2.2 | -1.589 | -1.701 | 1.7715 |  | 5.2588 | 3.9852 | 4.0945 |  | 8.1 | 8.8767 | 0.09 |  | -15.8786 | -0.5536 | -20.8554 | -12.9731 | -2.8489 | -23.6463 | -3.5844 | -6.3 | -7.1 | 72.3425 | -169.8446
30/03/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.4468 | -6.3003 | 3.299 | 5.1426 |  | 10.045 |  | 9.1174 | 3.3059 | 4.8349 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.2791 | -4.4813 | 2.6649 | 2.6296 | 4.622 | 0.3854 | -1.5802 | 2.3761 |  | -1.1165 | 0.232 | 0 | 3.297 | -17.76 | -15.4 | -0.676 | 0.251 |  | -13.74 |  | -10.77 | -10.69 | -0.0414 | 3.906 | 16.013 | 17.7922 | -18.9315 | -5.1868 | -4.9246 | 0.0448 | 0.0175 | -12.8666 | -10.5143 | 15.9014 | 16.1475 | -5.0679 | 11.3932 | -5.8 | -5.8 | -26.4594 | -26.4805 | -2.4792 |  | 0.0044 | 2.3697 |  | 1.0627 | -119.3884 | 60.3351 | 60.3961 | -25.3651 | -148.1442 |  |  |  | 11.3867 | 9.46 | 4.96 | -11.92 | 3.55 | -17.4102 | -17.0084 | 17.2488 | 15.1224 | -3.8567 | 1.534 | 1.7799 | 0.5824 | 23.032 |  |  | -2.1 | -43.8 | -2.91 | 27.4184 | 27.1625 | 26.1173 | 49.6761 | 50.2374 | -15.8014 | -39.7625 | -12.6775 | 2.1896 | 25.02 | 8.47 | 7.5049 | 6.3507 | 8.8743 |  | -23.7449 | -23.9216 | 28.6951 |  | -3.7505 | -27.5 | -27.2 | -4.0479 | 2.9 | 10.2564 | 7.2421 | 0.77 | -2.83 | 11.191 | -26.6965 | -5.77 | -5.86 | 17.41 | 7.31 | -24.3455 | -13.0818 | -30.4407 | -29.0182 | 12.1002 | -14.5886 | -22.2798 | -22.1881 | -22.2737 | -25.8707 | -13.063 | -68.2711 | 1.3202 |  | -7.2211 | -6.6669 | 26.0781 | -11.4988 | -10.9667 | -7.172 | -21.1899 | -20.9206 | 13.4507 | 6.32 | -4.91 | 0 | 4.1539 | -17.3442 | -14.5024 | -14.6835 | 10.359 | 14.5036 | -27.7811 | 4.3794 |  | 4.2513 | 4.2649 | 4.436 | 3.3465 | 9.0426 | 8.8752 | 18.4202 | 13.7258 | 14.2753 | 18.2944 | 24.6777 | 7.2523 | -15.5 | -0.9078 | 0.1916 | -0.48 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 26.67 | -31.5602 | -24.861 | -0.89 | 15.4105 |  | 19.9784 | -4.5152 | -4.861 | 1.9374 |  |  |  | -24.4695 | 6.0895 | -21.6043 | 6.555 | 7.2886 | 154.031 | -4.0411 | -10.6497 | 9.0688 | 2.7371 | 7.8097 | 7.8718 | 2.4534 | -6.2811 | -4.8607 | -8.8 | 11.4031 | 30.3204 | 37.9804 | 97.573 | -6.175 | 43.633 |  | 0 | 0 | -10.3493 |  |  | -16.3905 | -16.1268 | 1.5456 | 2.1372 | 10.58 | 10.99 | -22.6 | -23.1 | 0.5466 | -9.84 | 48.5267 | 27.379 | 27.2778 | -16.9 | -23.4 | 0.5 | 0 |  |  | -107.0869 | -14.0358 | -234.201 | -21.3498 | -33.7226 |  | 47.6597 | 75.8167 | 135.238 | 55.1158 | 22.9091 | 19.8577 | 30.5001 | 186.5823 | -225.7559 | 95.4751 | -85.7278 | -1.4978 | 4.602 | -7.2 | -1.495 | -1.485 | 1.36 | 3.92 | -4.3874 | -9.2271 | 4.6006 | 1.3779 | -2.1 | -1.673 | -2.315 | 1.9875 | 2.2692 | 5.1355 | 3.969 | 3.8641 |  | 9.3 | 9.0595 | 0.17 |  | -16.5254 | 0.0506 | -21.1326 | -13.2557 | -3.4882 | -23.6864 | -3.4178 | -5.9 | -7.5 | 66.3954 | -163.3745
30/03/2026 | 06:30 |  | 0 | 1.6709 | -6.4195 | 3.3464 | 6.5382 |  | 13.6327 |  | 11.4411 | 4.6459 | 5.928 | -2.22 |  |  | 0 | -13.2 | 3.1325 | 2.9311 | 4.2579 | 3.8278 | 7.3018 | 0.3041 | 0.3914 | 2.324 |  | -0.9885 | -0.626 | -0.625 | 3.711 | -17.76 | -13.2 | 0.028 | 0.269 |  | -11.62 |  | -11.11 | -11.14 | 0.3864 | 3.8296 | 17.1276 | 19.0555 | -15.9375 | -0.262 | 0.1064 | 1.3477 | 1.2374 | -5.7234 | -3.2281 | 23.3964 | 24.3757 | 36.1099 | 12.9418 | -6.2 | -6.2 | -31.7246 | -31.5398 | -2.715 |  | 1.6508 | 4.0679 |  | 1.2799 | -155.095 | 68.1783 | 68.1173 | -6.4829 | -174.1246 |  |  |  | 9.2411 | 8.57 | 4.02 | -12.34 | 3.16 | -14.4632 | -14.0613 | 19.2118 | 17.1472 | -3.8494 | 1.0437 | 1.1185 | 1.5945 | 25.4958 |  |  | 5.1 | -51.9 | -3.14 | 28.6018 | 28.185 | 27.2982 | 52.2769 | 52.4581 | -16.9083 | -41.0487 | -12.1636 | 2.5326 | 25.53 | 8.95 | 8.4424 | 7.4249 | 9.0919 |  | -26.6406 | -26.8106 | 36.0457 |  | -3.8346 | -30 | -29.7 | -4.5508 | 5.8 | 11.8335 | 10.582 | 2.99 | -2.95 | 10.044 | -36.012 | -5.01 | -5.08 | 15.19 | 1.49 | -32.4545 | -16.8727 | -31.5087 | -29.9727 | 9.5631 | -15.9341 | -24.4334 | -24.8464 | -21.6199 | -25.4155 | -12.44 | -84.6831 | -16.8098 |  | -8.6281 | -8.3081 | 24.0971 | -11.5422 | -10.8256 | -1.54 | -20.9203 | -20.6227 | 12.2194 | 6.37 | -6.43 | 1 | 4.7959 | -19.9037 | -14.4504 | -14.4629 | 9.5782 | 12.8935 | -25.7148 | 4.7131 |  | 4.6865 | 4.5179 | 4.085 | 3.2662 | 5.6935 | 5.3586 | 20.4297 | 14.7976 | 14.6112 | 18.9618 | 26.8142 | 6.9154 | -14.84 | -0.9078 | 0.2007 | 0.53 | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 26.57 | -34.2155 | -27.133 | -1.65 | 15.3849 |  | 20.5449 | -4.5954 | -5.0241 | 2.0398 |  |  | -9.2195 | -22.1702 | 5.8866 | -20.9162 | 5.0038 | 5.107 | 160.5118 | -3.7331 | -10.8905 | 8.7131 | 2.8629 | 8.3517 | 8.5294 | 3 | -17.9663 | -17.0706 | -14.25 | 20.6936 | 51.657 | 20.0441 | 78.8628 | -3.3074 | -3.3408 |  | 9.3068 | -11.5462 | -11.6417 | 16.0428 | 17.1643 | -21.1312 | -20.9279 | -4.7839 | -4.8372 | 16.03 | 16.08 | -22.6 | -22.6 | 0.651 | -7.44 | 29.2367 | 33.0932 | 32.9623 | -16.1 | -20.1 | 5.6 | 5.1 | -18.0597 | -18.2824 | -98.8177 | -6.9541 | -274.6877 | -16.3289 | -39.0761 |  | 64.0286 | 113.9494 | 79.3423 | 35.2423 | 15.773 | 15.8969 | -2.7131 | 207.2746 | -181.9551 | 24.1132 | -16.1259 | 0.7507 | 3.03 | -8 | -1.563 | -1.561 | 2.72 | 2.4 | -4.4946 | -7.8508 | 3.4012 | 1.9944 | -1.5 | -1.154 | -0.967 |  |  | 4.1447 | 4.2803 | 2.6695 |  | 6.1 | 9.4158 | 0.51 |  | -4.6518 | -4.7966 | -28.4615 | -1.7164 | 0 | -31.7187 | 0 | -3.2 | -11.2 | 65.0344 | -166.2594
30/03/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.4587 | -6.0361 | 3.5287 | 7.4472 |  | 13.718 |  | 11.5485 | 4.6869 | 6.0809 | -2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 3.1265 | 2.5535 | 4.5314 | 4.4174 | 8.0099 | 2.1361 | 0.4382 | 2.4086 |  | -0.9012 | -0.686 | -0.673 | 3.753 | -17.76 | -13.2 | 0.301 | 0.269 |  | -11.68 |  | -11.31 | -11.29 | 0.3961 | 3.906 | 17.3372 | 19.4844 | -15.5105 | -0.2782 | -0.1565 | 1.9358 | 1.6792 | -5.4788 | -2.6071 | 22.5256 | 22.5976 | 40.6597 | 12.9261 | -6 | -5.9 | -31.8985 | -31.6603 | -2.6076 |  | 2.8243 | 4.2565 |  | 1.2916 | -155.0035 | 68.6666 | 69.3075 | -8.6435 | -164.992 |  |  |  | 10.269 | 8.62 | 4.42 | -11.76 | 2.92 | -14.865 | -14.4632 | 19.0449 | 16.8602 | -4.3078 | -1.4702 | -1.3404 | 1.8443 | 24.2587 |  |  | 3.7 | -46 | -3.12 | 28.0431 | 28.0908 | 27.4712 | 51.9127 | 52.0451 | -17.085 | -41.4957 | -12.304 | 2.3642 | 27.12 | 9.6 | 9.6924 | 8.5968 | 9.6837 |  | -24.9799 | -24.5442 | 32.0274 |  | -4.1177 | -32.3 | -32.1 | -4.314 | 7.9 | 13.5684 | 12.4374 | 4.56 | -3.49 | 9.8735 | -31.5818 | -5.91 | -6.06 | 20.71 | 3.24 | -31.6182 | -15.2636 | -29.9643 | -29.3273 | 12.57 | -12.8426 | -20.6499 | -21.2618 | -17.5014 | -24.6346 | -12.272 | -81.8063 | -33.7399 |  | -10.3423 | -8.532 | 19.9159 | -11.8708 | -12.6267 | 2.064 | -21.2849 | -19.8466 | 11.8499 | 0 | -5.81 | 25.1 | 5.0907 | -22.4626 | -13.6555 | -13.7692 | 9.0896 | 15.0553 | -22.6286 | 4.8688 |  | 4.8347 | 0 | 3.7724 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | 20.4297 | 16.4869 | 16.0992 | 18.9068 | 27.5298 | 7.433 | -15.32 | -1.6127 | 0.1476 | 0.12 | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | -33.535 | -27.4609 | -1.85 | 13.9244 |  | 20.0745 | -4.3543 | -4.5222 | 1.9996 |  |  | -8.5098 | -23.9947 | 5.3518 | -20.4312 | 6.0435 | 5.6809 | 160.4574 | -3.3964 | -10.9814 | 8.8647 | 2.3642 | 8.5568 | 8.7113 | 2 | -23.321 | -21.7029 | -20.12 | 20.9166 | 53.9716 | 11.6553 | 66.6414 | -8.2644 | -6.9916 |  | 11.7126 | -11.8578 | -12.4501 |  |  | -26.1575 | -25.5477 | -3.7773 | -4.3521 | 22.15 | 22.06 | -23.6 | -24 | 0.3177 | -6.64 | 35.5759 | 23.8607 | 23.911 | -16.1 | -19.7 | 9.8 | 9.3 | -18.3599 | -18.5043 | -106.2343 | -0.676 | -280.3124 | -20.7929 | -40.3688 |  | 79.0475 | 126.2845 | 73.6931 | 21.1032 | 10.1879 | 10.4977 | -12.4677 | 192.2847 | -183.6845 | 6.7893 | -1.8773 | -0.3967 | 2.013 | -9.36 | -1.541 | -1.543 | 3.92 | 1.52 | -5.3865 | -8.2017 | 3.4592 | 1.8753 | -1.7 | -2.376 | -2.955 | 1.7668 | 1.9897 | 4.1846 | 3.9844 | 4.0618 |  | 4.8 | 7.6939 | 0.56 |  | 0 | -6.1177 | -30.2334 | 0.8197 |  | -33.6916 | 0 | -1.7 | -13.2 | 51.6163 | -153.3548
30/03/2026 | 07:30 |  | 0 | 1.7295 | -6.3854 | 3.5397 | 6.3771 |  | 15.0494 |  | 14.1635 | 6.1018 | 7.5452 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.0805 | 0.3969 | 4.8589 | 4.5733 | 8.3303 | 1.7373 | 0.3625 | 2.3788 |  | -1.0409 | -0.779 | -0.712 | 3.526 | -15.54 | -8.8 | -0.008 | 0.255 |  | -12.68 |  | -10.2 | -10.5 | 0.6862 | 4.0564 | 19.2142 | 20.868 | -16.035 | -3.1502 | -1.376 | 12.034 | 17.7302 | -6.4527 | -4.2132 | 21.941 | 27.6998 | 44.7574 | 10.145 | -5.5 | -5.5 | -27.6746 | -29.0203 | -2.7295 |  | 5.7252 | 5.0985 | 2.3943 | 1.6757 | -134.373 | 72.4204 | 71.9321 | -20.1044 | -140.3616 |  |  |  | 15.6879 | 9.35 | 5.16 | -9.72 | 4.17 | -20.8931 | -20.6252 | 26.0021 | 24.1478 | -6.7749 | -7.3981 | -7.1853 | 5.7237 | 17.4738 |  |  | 5.9 | -32 | -3.82 | 26.7013 | 26.7226 | 26.2419 | 50.5731 | 51.9715 | -19.1287 | -41.1811 | -13.1568 | 2.3021 | 31.5 | 11.8 | 11.5674 | 10.5499 | 10.8438 |  | -18.1355 | -18.0394 | 19.1369 |  | -4.6803 | -32.5 | -32.6 | -3.4277 | 11.1 | 17.0381 | 15.9628 | 7.13 | -4.4 | 11.6405 | -18.6036 | -4.05 | -4.34 | 16.98 | 8.36 | -19.0364 | -10.2182 | -33.0664 | -32.9636 | 26.1161 | -2.5113 | -11.0962 | -10.8476 | -20.2316 | -25.9493 | -11.889 | -63.8932 | -55.1593 |  | -11.0894 | -10.3356 | 16.9206 | -10.3953 | -10.3012 | 15.376 | -22.9345 | -22.3279 | 5.7565 | -17.76 | -7.05 | 0.1 | 5.5339 | -21.1974 | -13.1414 | -14.0115 | 8.3142 | 8.4871 | -16.4265 | 4.7796 |  | 4.4664 |  | 0 |  | 12.0569 | 12.3918 | 7.2006 | 19.9315 | 20.3267 | 7.4315 | 14.9905 | 6.2025 | -17.69 | -1.133 | 0.165 | 0.4 | 2.93 | [5 empty] | 26.97 | -27.1108 | -21.6097 | -1.93 | 15.6888 |  | 19.5832 | -3.9746 | -4.3546 | 1.9537 | 0.0653 |  | -9.0783 | -31.1898 | 5.7055 | -20.2224 | 4.8666 | 5.9842 | 155.3173 | -2.9547 | -11.1728 | 9.0213 | 2.121 | 8.4542 | 8.561 | 1 | -30.0488 | -28.8113 | -21.37 | 22.1421 | 48.7932 | 4.8306 | 49.9645 | -14.9559 | -14.2122 |  | 12.209 | -13.0781 | -14.5343 | 5.8548 | 5.2729 | -28.7063 | -27.9812 | -5.5336 | -5.2099 | 31.68 | 31.41 | -23.7 | -24.1 | 0.1767 | -2.72 | 38.2442 | 19.6095 | 19.5087 | -15.7 | -20.6 | 12 | 11.5 | -18.6639 | -18.6946 | -119.2356 | 8.1929 | -285.9973 | -24.7051 | -42.5013 |  | 97.5891 | 136.5608 | 62.2405 | -2.0754 | 6.5028 | 5.627 | -21.6728 | 176.2489 | -180.4699 | -8.1085 | 9.5695 | -2.2254 | 2.991 | -9.52 | -0.128 | -0.12 | 4 | 1.44 | -5.1509 | -7.5578 | 2.7848 | 1.7899 | -1.5 | -2.754 | -1.574 |  |  | 4.6925 | 3.9615 | 3.5287 |  | 4.8 | 7.314 | 0.56 |  | 0 | -6.9037 | -31.8926 | 3.6955 | 2.4526 | -34.4766 |  | -1.4 | -13.7 | 34.7084 | -123.0936
30/03/2026 | 08:00 |  | 0 | 2.1736 | -6.8343 | 3.7198 | 7.8967 |  | 16.2801 |  | 17.8893 | 7.7358 | 8.8656 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.2404 | -0.2593 | 4.5835 | 4.537 | 8.0639 | -0.4581 | 0.4926 | 2.3624 |  | -1.0813 | -0.268 | -0.231 | 4.08 | -6.66 | -4.4 | 0.79 | 0.256 |  | -10.54 |  | -11.73 | -11.75 | 1.0173 | 3.551 | 20.2897 | 22.337 | -16.1911 | -0.9487 | -0.7781 | 1.1223 | 1.5311 | -7.0327 | -4.3188 | 18.9433 | 19.4818 | 64.0409 | 10.2171 | -5.1 | -5 | -28.636 | -28.5403 | -2.704 |  | 5.2432 | 5.6526 | 3.5234 | 2.2887 | -153.1418 | 118.0456 | 117.8319 | -46.4418 | -80.2264 |  |  |  | 22.1147 | 10.38 | 6.88 | -6.79 | 7.02 | -17.4102 | -17.1423 | 23.5665 | 21.2947 | -5.2521 | 3.9557 | 4.2672 | 5.7006 | 23.9537 |  |  | 6.3 | -44.4 | -4.33 | 34.7891 | 34.6723 | 33.7706 | 70.471 | 70.9549 | -15.5318 | -67.2692 | -9.3862 | 2.542 | 34.28 | 13.36 | 13.1299 | 11.9171 | 11.4064 |  | -23.9713 | -23.8504 | 15.2134 |  | -4.9894 | -48 | -47.9 | -3.6511 | 13.5 | 18.9307 | 19.1171 | 9.45 | -4.45 | 12.772 | -16.1534 | -3.15 | -3.2 | 15.19 | 4.94 | -17.3091 | -8.4818 | -27.8053 | -27.1273 | 30.6872 | 2.3859 | -5.7504 | -5.5392 | -18.6595 | -25.6581 | -12.296 | -32.6355 | -56.505 |  | -11.6021 | -10.7789 | 18.5021 | -10.177 | -10.0641 | -2.564 | -17.3867 | -16.9883 | 7.5953 | 6.59 | -5.04 | -0.4 | 5.4893 | -20.9042 | -13.1665 | -13.3889 | 8.4598 | 9.9934 | -17.7722 | 4.0594 |  | 3.7332 | 0 | 4.1523 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | 7.3681 | 17.5068 | 17.3858 | 8.4546 | 15.0409 | 6.6615 | -18.07 | -0.6075 | 0.1513 | 0.06 | 3.18 | [5 empty] | 25.79 | -25.3821 | -18.807 | -1.92 | 13.6859 |  | 24.8023 | -7.8421 | -8.2127 | 2.0752 | 0.0308 |  | -9.8289 | -26.8642 | 5.1092 | -24.2746 | 6.2311 | 5.8338 | 160.8814 | -6.4637 | -7.9073 | -5.6397 | 1.7607 | 8.4982 | 8.6006 |  | -19.8528 | -18.6299 | -12.57 | 16.6506 | 35.0889 | 25.7363 | 52.2571 | -22.3044 | 29.6982 |  | 7.4498 | 0 | -11.2361 |  |  | -26.1245 | -25.5422 | -5.6703 | -5.7012 | 29.69 | 29.89 | -22.1 | -23 | 0.2646 | 1.76 | 34.489 | 24.0831 | 24.0742 | -15.6 | -20.1 | 9.4 | 8.9 | -18.5586 | -18.4145 | -119.058 | 10.529 | -276.7904 | 0 | -31.0963 |  | 0 | 125.2959 | 74.6076 | 0 | 6.8884 | 6.713 | -14.1854 | 186.3073 | -181.9719 | 2.0474 | -0.0976 | -2.4842 | 2.44 | -7.92 | -0.061 | -0.057 | 3.44 | 2.48 | -5.2709 | -8.6412 | 3.7797 | 1.7594 | -2.2 | -2.467 | -1.971 |  |  | 4.3523 | 4.3082 | 3.7512 |  | 3.1 | 7.8482 | 0.68 |  | -11.0653 | -3.0413 | -24.9228 | -8.6225 | 0 | -28.8673 | -2.1278 | -0.4 | -13.8 | 28.6948 | -112.3798
30/03/2026 | 08:30 |  | 0 | 2.4496 | -7.1466 | 4.0719 | 8.6235 |  | 8.5153 |  | 21.4508 | 9.6707 | 10.98 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.3285 | -2.2844 | 5.5508 | 5.4062 | 9.5271 | -0.5273 | 0.4539 | 2.3854 |  | -0.9206 | 0.058 | 0.092 | 4.11 | -8.88 | -2.2 | 0.841 | 0.265 |  | -8.8 |  | -11.18 | -11.35 | 2.0105 | 3.7418 | 18.0165 | 22.3986 | -16.9279 | -5.4058 | -4.6867 | 12.6906 | 15.8597 | -16.2527 | -14.0978 | 26.3118 | 30.9565 | 73.8222 | 12.6552 | -5.9 | -5.6 | -23.2943 | -23.6564 | -3.2906 |  | 14.2725 | 8.1582 | 2.0991 | 2.0493 | -131.1685 | 146.0921 | 144.5661 | -79.5168 | -12.9057 |  |  |  | 31.9346 | 14.14 | 7.12 | -11.53 | 10.91 | -15.5348 | -15.2669 | 28.9022 | 26.0963 | -2.9406 | 13.9927 | 13.8163 | 14.0779 | 31.9321 |  |  | 25.9 | -64.2 | -4.94 | 40.1962 | 39.5664 | 38.9726 | 81.2998 | 81.3667 | -22.8085 | -76.7499 | -15.6155 | 2.9746 | 41.27 | 16.33 | 15.3174 | 14.1632 | 12.8369 |  | -33.3869 | -33.3047 | 22.1126 |  | -5.7587 | -59.7 | -57.4 | -2.2656 | 17.7 | 20.0347 | 23.0136 | 12.29 | -4.45 | 15.097 | -22.8163 | -2.82 | -2.87 | 19 | 5.69 | -22.2545 | -10.8273 | -30.1511 | -29.2182 | 39.5547 | 8.4106 | -0.4801 | -0.4484 | -17.5884 | -24.3666 | -12.034 | 0.315 | -67.2368 |  | -12.0372 | -11.7767 | 17.9888 | -8.4095 | -8.6139 | -2.564 | -19.2155 | -18.8559 | 7.8343 | 6.53 | -4.92 | -1.6 | 3.1626 | -17.7472 | -13.4135 | -13.5426 | 8.6985 | 8.7628 | -17.8579 | 4.125 |  | 3.88 | 0 | 3.0216 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | 5.6935 | 20.2546 | 20.3841 | 8.868 | 17.3591 | 9.5961 | -16.89 | -0.9187 | 0.1888 | -0.41 | 1.07 | -9.5373 |  |  |  |  | 26.21 | -27.5969 | -20.6823 | -1.5 | 16.0329 |  | 25.1845 | -9.2274 | -9.7043 | 2.2459 | 0.039 |  | -10.3109 | -31.2476 | 5.8511 | -23.5842 | 6.8866 | 6.34 | 178.0912 | -5.0389 | -6.0578 | -8.001 | 1.4422 | 8.8791 | 9.0198 | 1 | -22.7382 | -22.7168 | -11.31 | 13.0241 | 24.7794 | 31.9938 | 44.5641 | -25.3342 | 25.769 |  | 6.9737 | -9.5437 | 0 | 20.7614 | 20.0997 | -24.515 | -23.8723 | -7.9615 | -7.9803 | 32.2 | 31.87 | -21 | -21.3 | 0.3525 | 2.56 | 45.2696 | 21.7567 | 22.1452 | -14.6 | -21.3 | 8.6 | 8 |  | -18.4723 | -123.8217 | 15.0306 | -286.4214 |  | -34.5635 |  |  | 128.37 | 55.1457 |  | 7.9785 | 5.8893 | -16.4199 | 170.9812 | -175.0494 | -5.8449 | 6.7728 | -1.593 | 2.285 | -8.08 | -0.095 | -0.092 | 3.12 | 1.6 | -4.8213 | -7.8508 | 2.0218 | 2.4613 | -2.1 | -0.959 | -1.3 |  |  | 3.8161 | 3.7998 | 4.2231 |  | 4.9 | 8.6634 | 0.55 |  | -10.5858 | -2.2069 | -25.6921 | -7.0679 |  | -29.0377 | 0 | -1.5 | -14.1 | 12.7594 | -81.0735
30/03/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.1534 | -8.0946 | 4.6513 | 9.1393 |  | 11.4566 |  | 24.8054 | 11.2847 | 12.629 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9902 | -4.9207 | 6.1015 | 5.9243 | 10.5832 | 1.3747 | 0.4813 | 2.263 |  | -0.8598 | 0.068 | 0.047 | 4.168 | -8.88 | -2.2 | 0.968 | 0.259 |  | -8.64 |  | -11.85 | -11.81 | 2.5121 | 3.5047 | 20.05 | 24.0726 | -16.4931 | -3.2539 | -2.961 | 1.1414 | 1.2603 | -18.0935 | -12.1542 | 21.2987 | 22.1921 | 86.6693 | 13.7335 | -6.1 | -6.3 | -26.8046 | -26.9443 | -3.3936 |  | 15.6904 | 8.6789 | 3.5606 | 2.5539 | -136.967 | 153.9658 | 154.5152 | -98.9336 | -4.8698 |  |  |  | 35.3975 | 15.08 | 8.32 | -9.57 | 12.68 | -12.3199 | -11.918 | 26.882 | 25.27 | -3.6907 | 9.0424 | 9.2281 | 15.0817 | 28.1444 |  |  | 24.6 | -55.6 | -5.68 | 39.4344 | 39.1256 | 38.223 | 81.7722 | 82.591 | -22.6655 | -79.3445 | -15.3765 | 3.0082 | 41.08 | 16.63 | 5.7861 | 5.1788 | 14.0981 |  | -29.7061 | -29.0211 | 25.161 |  | -6.4096 | -62.4 | -60.3 | -2.0654 | 20.9 | 22.7159 | 26.1679 | 14.51 | -4.92 | 16.1045 | -26.6565 | -3 | -3.06 | 16.65 | 7.68 | -25.4364 | -13.1909 | -27.7171 | -27.5273 | 43.814 | 10.7525 | 1.183 | 1.7733 | -10.0955 | -16.5258 | -12.226 | 21.3487 | -62.1573 |  | -11.6273 | -11.4939 | 12.1171 | -11.7844 | -11.4808 | 18.96 | -20.931 | -20.5949 | 2.7667 | -8.58 | -5.02 | 1.1 | 3.1181 | -25.5883 | -13.7348 | -13.7516 | 9.163 | 3.2821 | -15.0881 | 3.6959 |  | 3.4263 | 3.3931 | 3.3871 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | 7.703 | 19.2064 | 19.5727 | 9.9298 | 18.7311 | 9.6107 | -16.84 | -0.2028 | 0.2007 | -0.11 | 1.58 | -9.2747 |  |  |  |  | 26.87 | -28.2697 | -21.1821 | -1.18 | 17.3943 |  | 26.9715 | -8.4793 | -8.6236 | 2.4728 |  |  | -10.5256 | -32.3972 | 6.0796 | -24.7722 | 5.551 | 4.6133 | 175.3311 | -5.0195 | -9.6884 | -6.5966 | 1.3974 | 9.172 | 9.2967 | 0.5958 | -26.6514 | -24.9702 | -12.15 | 13.0761 | 29.7818 | 25.7433 | 43.5845 | -29.5823 | 22.6619 |  | 8.4784 | 0 | -10.176 | 5.1182 | 5.9316 | -23.8283 | -23.3724 | -11.4134 | -11.787 | 27.57 | 27.37 | -21.3 | -21.2 | 0.5814 | 6.56 | 42.175 | 24.467 | 24.7084 | -13.5 | -21 | 6.4 | 5.9 | -18.2634 | -18.2071 | -128.2599 | 8.2328 | -283.6545 |  | -37.2397 |  |  | 124.2559 | 47.4368 |  | 12.681 | 10.5672 | -10.757 | 156.9481 | -168.1674 | -15.8134 | 14.8995 | -1.3587 | 2.513 | -8.48 | -0.123 | -0.127 | 3.6 | 1.6 | -4.5724 | -7.5578 | 1.2314 | 3.4592 | -2.5 | -1.244 | -1.869 | 1.9007 | 1.899 | 3.5021 | 3.6829 | 3.7991 |  | 4.7 | 8.2762 | 0.57 |  | -9.3939 | -3.4604 | -26.5554 | -5.0813 | 0 | -29.9638 | 0 | -0.9 | -14.6 | 20.3097 | -85.0166
30/03/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.5296 | -8.5125 | 4.5034 | 9.5518 |  | 11.3501 |  | 27.7019 | 12.3746 | 11.9264 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.3634 | -6.8097 | 7.6158 | 7.6826 | 12.868 | 1.455 | 0.4806 | 2.1636 |  | -0.8413 | 0.233 | 0.255 | 4.464 | -6.66 | -2.2 | 0.958 | 0.268 |  | -7.66 |  | -11.16 | -11.36 | 3.8868 | 3.5583 | 20.8013 | 24.8467 | -14.7711 | -3.4213 | -3.2988 | -0.0093 | 1.0677 | -14.4977 | -11.3584 | 18.129 | 18.4429 | 93.348 | 11.1876 | -5.8 | -5.8 | -25.1974 | -24.6279 | -3.8837 |  | 16.1486 | 10.298 | 4.9274 | 3.2673 | -123.783 | 137.4248 | 137.791 | -140.0353 | -29.7708 |  |  |  | 36.126 | 15.58 | 8.92 | -8.62 | 13.62 | -8.9709 | -8.4351 | 22.3183 | 20.2655 | -3.7157 | -8.2467 | -8.7331 | 15.2279 | 18.5543 |  |  | 26.2 | -35.1 | -5.76 | 32.2779 | 32.0713 | 31.2666 | 69.3244 | 69.4481 | -21.4367 | -69.635 | -13.1553 | 3.1634 | 43.66 | 17.77 | 7.0361 | 6.2531 | 15.0165 |  | -19.2463 | -19.6409 | 25.4866 |  | -6.9329 | -55 | -54.3 | -2.1851 | 23.5 | 24.6084 | 28.9511 | 16.53 | -5.38 | 16.9725 | -25.6615 | -4.02 | -4.1 | 19.11 | 7.09 | -24.0727 | -12.3182 | -26.3978 | -25.8182 | 52.5429 | 19.4376 | 8.8082 | 9.4085 | -8.7394 | -17.0963 | -14.598 | 67.5992 | -62.2579 |  | -12.863 | -12.366 | 17.3223 | -3.3834 | -4.4775 | 0.528 | -19.4831 | -19.2075 | 0.9297 | 0 | -2.56 | 1.2 | 6.4345 | -13.5691 | -13.6223 | -13.6856 | 9.8833 | -1.4902 | -10.7555 | 3.4729 |  | 3.176 | 3.8009 | 3.8534 | 2.4735 | 3.3491 | 3.1817 | 6.0284 | 16.964 | 16.8743 | 8.5763 | 17.8681 | 9.85 | -16.47 | 0.2037 | 0.2007 | 0.32 | 2.05 | -10.037 |  |  |  |  | 27.74 | -28.8437 | -22.099 | -1.23 | 18.3605 |  | 25.9766 | -9.4203 | -9.971 | 2.5196 |  |  | -10.7795 | -35.5891 | 6.3112 | -23.2622 | 7.1372 | 7.2409 | 182.3102 | -3.9626 | -6.9119 | -8.0086 | 0.9912 | 9.758 | 9.89 | 0 | -26.1596 | -24.8378 | -8.8 | 13.7099 | 20.4878 | 36.0336 | 40.5713 | -30.8223 | 21.4903 |  | 9.2079 | 0 | 0 |  |  | -21.9277 | -21.3564 | -14.0537 | -14.3856 | 25.49 | 25.38 | -21.7 | -21.4 | 0.6693 | 8.64 | 42.0861 | 25.6997 | 25.7797 | -12.3 | -24.7 | 4.7 | 4.2 | -18.1299 | -17.8949 | -128.5158 | 12.3487 | -284.0306 |  | -36.0731 |  |  | 121.503 | 46.2872 |  | 12.141 | 10.2499 | -7.3986 | 157.7601 | -167.8055 | -11.19 | 11.8211 | -2.6233 | 1.976 | -9.04 | -0.166 | -0.166 | 3.76 | 0.56 | -4.5888 | -6.7063 | 1.1734 | 2.9892 | -1.4 | -2.214 | -2.105 | 1.8119 |  | 3.5567 | 6.7093 | 3.2762 |  | 7.6 | 7.6812 | 0.59 |  | -9.1737 | -2.1034 | -27.0875 | -6.4132 | -2.1405 | -30.6797 | 0 | -2.2 | -14.4 | 11.744 | -66.333
30/03/2026 | 10:00 |  | 0 | 3.7365 | -8.7914 | 4.5183 | 10.1116 |  | 12.7458 |  | 29.1761 | 12.9706 | 12.5846 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.3958 | -7.9098 | 7.8765 | 8.0983 | 13.8625 | 1.574 | 0.4713 | 2.275 |  | -0.821 | 0.392 | 0.417 | 3.782 | -4.44 | -2.2 | 0.856 | 0.256 |  | -7.04 |  | -10.9 | -10.94 | 4.5469 | 3.7616 | 22.1187 | 25.9426 | -15.0735 | -4.3562 | -4.0009 | 1.5718 | 1.4484 | -14.4116 | -11.1059 | 16.9051 | 16.6618 | 105.5276 | 9.1858 | -5.1 | -5.1 | -22.3999 | -22.5994 | -3.6002 |  | 16.0344 | 11.7398 | 5.9905 | 3.987 | -118.3813 | 158.8183 | 159.215 | -144.404 | 13.6612 |  |  |  | 39.1099 | 15.71 | 8.97 | -7.28 | 15.46 | -7.7653 | -7.7653 | 20.5726 | 18.177 | -3.9865 | -11.8489 | -11.7969 | 15.5359 | 18.6774 |  |  | 32.1 | -37.7 | -6.02 | 33.9125 | 33.5416 | 32.9683 | 74.9206 | 75.2563 | -18.8941 | -80.1457 | -7.5347 | 3.7127 | 45.12 | 18.65 | 8.1299 | 7.3273 | 15.5098 |  | -20.4978 | -19.451 | 30.8287 |  | -7.1001 | -62.3 | -62.1 | -1.5015 | 25.5 | 24.4507 | 30.8066 | 17.86 | -5.06 | 18.9565 | -29.5367 | -4.58 | -4.64 | 20.86 | 11.7 | -27 | -14.2 | -26.8517 | -26.6909 | 57.5091 | 21.665 | 11.3603 | 11.2713 | -3.6607 | -13.4335 | -14.997 | 74.6172 | -76.9455 |  | -14.5282 | -13.8817 | 13.6485 | -4.1014 | -3.0727 | 18.96 | -21.1784 | -20.8612 | -0.0735 | -6.21 | -6.14 | -4 | 6.6992 | -15.5163 | -13.9911 | -14.2464 | 10.161 | -1.6298 | -6.2395 | 3.899 |  | 3.5194 | 3.616 | 3.5347 | 2.9531 | 2.3444 | 2.1769 | 4.8562 | 17.7427 | 17.8654 | 7.9027 | 18.4057 | 10.4994 | -16.58 | -0.3951 | 0.1632 | -0.04 | 1.41 | -10.5367 |  |  |  |  | 28.31 | -29.237 | -21.1075 | -0.8 | 19.7922 |  | 27.3539 | -9.6451 | -10.0951 | 2.5405 |  |  | -10.8993 | -38.6181 | 7.3542 | -22.9725 | 6.3541 | 5.8799 | 186.5924 | -3.4113 | -7.9374 | -8.3192 | 1.3125 | 9.9411 | 10.1352 | 0.6759 | -25.6238 | -24.7078 | -8.38 | 12.5487 | 22.2577 | 33.3362 | 52.2656 | -31.3989 | 20.7637 |  | 9.2842 | 0 | -10.6377 |  |  | -21.4333 | -20.9334 | -14.8278 | -15.0625 | 23.24 | 23.09 | -21.4 | -22 | 0.4935 | 11.76 | 41.6656 | 27.0896 | 26.5327 | -11.9 | -23.8 | 3.9 | 3.4 |  | -18.0975 | -141.2207 | 29.1363 | -287.2946 |  | -35.6464 |  | 0 | 117.5598 | 48.7243 |  | 12.5329 | 11.5077 | -5.6381 | 162.1995 | -166.539 | -10.7766 | 10.1382 | -2.6477 | -1.107 | -9.04 | -0.184 | -0.185 | 3.52 | 1.04 | -4.7087 | -6.9993 | 1.6129 | 2.9892 | -1.7 | -1.548 | -0.797 |  |  | 3.9956 | 3.8726 | 3.7061 |  | 8.1 | 7.4656 | 0.71 |  | -9.8994 | -1.5184 | -26.4811 | -7.0048 | 0 | -30.424 | 1.5353 | -2.1 | -14.7 | 26.765 | 18.5825
30/03/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.0988 | -9.1336 | 4.8574 | 11.7629 |  | 13.5802 |  | 31.1106 | 14.0866 | 13.4179 | -22.2 | -30.8 |  | 5.796 | -19.8 | 3.2556 | 3.4272 | 8.1986 | 8.136 | 13.897 | 1.7793 | 0.469 | 2.3157 |  | -0.8602 | 0.77 | 0.822 | 4.034 | 0 | 0 | 0.901 | 0.254 |  | -3.44 |  | -13.49 | -13.57 | 4.989 | 3.5186 | 22.2293 | 26.1342 | -16.2823 | -0.0327 | -1.348 | 25.8562 | 24.141 | -19.6723 | -15.8263 | 21.1966 | 20.8521 | 113.0605 | 10.3222 | -5.4 | -5.5 | -22.6995 | -26.0521 | -3.9556 |  | 17.5391 | 12.2715 | 5.3395 | 3.6839 | -89.9991 | 155.7969 | 155.3392 | -152.3115 | 29.2638 |  |  |  | 40.2875 | 15.29 | 9.03 | -6.3 | 15.41 | -11.6501 | -11.3822 | 24.1599 | 21.7316 | -5.4885 | -10.8824 | -10.7198 | 16.6758 | 18.585 |  |  | 34.2 | -38.3 | -6.08 | 35.5625 | 35.452 | 34.4055 | 78.6728 | 78.689 | -24.4742 | -77.3169 | -14.1302 | 3.6413 | 38.95 | 16.47 | 9.0674 | 8.3038 | 16.3969 |  | -19.92 | -19.7495 | 34.4524 |  | -7.5802 | -65 | -65.2 | -0.3516 | 26.9 | 25.2393 | 31.9199 | 18.68 | -5.16 | 18.817 | -34.0319 | -4.84 | -4.95 | 22.75 | 14.45 | -28.8 | -14.6455 | -32.4429 | -31.0727 | 65.4501 | 26.6624 | 14.1197 | 14.8326 | -10.8918 | -22.7244 | -15.942 | 90.4221 | -79.8597 |  | -15.4352 | -14.4426 | 14.4402 | 1.2318 | -0.0094 | -6.148 | -25.3834 | -25.0669 | 4.7209 | 0 | 0 | 0 | 7.0915 | -6.9571 | -13.4361 | -13.5633 | 10.0985 | 3.8898 | -8.5451 | 3.4137 |  | 3.2475 | 4.8924 | 4.7461 | 3.8515 | 6.8657 | 6.1959 | 3.1817 | 21.233 | 21.1615 | 6.2913 | 16.8274 | 11.3344 | -16.08 | -0.201 | 0.2016 | 0.26 | 1.08 | -11.9138 |  |  |  |  | 27.3 | -28.5398 | -20.2529 | -0.82 | 18.9302 |  | 27.1277 | -10.0286 | -10.6846 | 2.5975 |  |  | -11.3886 | -41.5899 | 7.0628 | -22.0715 | 7.3597 | 7.9156 | 191.2907 | -2.8798 | -6.9861 | -9.132 | 1.0352 | 10.2487 | 10.4516 | 0 | 12.314 | 12.9247 | -10.9 | 14.0926 | 10.199 | 38.3868 | 52.9989 | -30.9708 | -13.2702 |  | 10.3508 | -11.385 | -11.9987 | 1.5551 | 0 | -20.9938 | -20.4555 | -16.3664 | -16.1862 | 27.02 | 26.74 | -21.1 | -21 | 0.3525 | 12.64 | 43.4797 | 25.7413 | 25.6646 | -11.8 | -25.2 | 3.5 | 3.3 | -17.9673 | -18.1561 | -145.499 | 35.4073 | -285.8157 |  | -34.708 |  |  | 116.8513 | 42.8017 |  | 13.0413 | 12.0534 | -4.4839 | 156.7174 | -162.0111 | -8.8059 | 8.2219 | -3.0457 | -0.83 | -8.4 | -0.189 | -0.185 | 3.2 | 0.08 | -3.377 | -5.8 | 1.6129 | 2.2568 | -1.7 | -1.071 | 0.122 |  | 1.9029 | 3.7586 | 3.5282 | 3.3098 |  | 8.7 | 6.8439 | 0.87 |  | -3.5832 | -4.8303 | -29.1933 | 0 | 0 | -32.8632 | 0 | -2.8 | -14 | 17.3557 | 31.663
30/03/2026 | 11:00 |  | 0 | 3.8569 | -9.0928 | 7.9586 | 10.4462 |  | 14.8597 |  | 31.8876 | 14.3086 | 13.9455 | -24.42 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.2261 | 4.9617 | 7.7762 | 7.8703 | 12.9107 | 0.3925 | 0.3299 | 2.3975 |  | -0.772 | 0.625 | 0.644 | 4.286 | 2.22 | 2.2 | 0.777 | 0.272 |  | -4.45 |  | -13.34 | -13.72 | 5.5045 | 3.2057 | 25.3767 | 29.7349 | -14.3146 | -1.1279 | -0.9717 | 12.7461 | 16.9797 | -16.322 | -13.2848 | 16.753 | 23.5047 | 101.2105 | 10.3938 | -5.4 | -5.5 | -26.4358 | -26.1013 | -4.0524 |  | 17.1016 | 12.7084 | 5.5152 | 3.6842 | -110.5075 | 154.7288 | 155.1255 | -145.7063 | 32.0918 |  |  |  | 42.8622 | 15.75 | 9.43 | -5.56 | 16.31 | -10.0426 | -9.1049 | 25.1735 | 22.8883 | -3.672 | -16.1647 | -16.1082 | 17.5891 | 14.4332 |  |  | 33 | -30.2 | -6.28 | 33.8355 | 33.7815 | 32.9304 | 76.2164 | 76.2593 | -24.5302 | -78.2649 | -12.5418 | 3.957 | 39.39 | 16.71 | -1.0938 | -1.4648 | 17.2429 |  | -15.8397 | -16.094 | 39.6608 |  | -8.0121 | -62.8 | -62.9 | -0.3516 | 28.1 | 25.7124 | 33.0331 | 19.74 | -5.25 | 18.1195 | -38.5072 | -4.29 | -4.34 | 22.98 | 9.83 | -35.0364 | -17.5636 | -31.7599 | -31.1 | 60.194 | 23.3597 | 10.8586 | 11.7643 | -6.996 | -18.3671 | -15.916 | 79.8784 | -78.1117 |  | -14.9963 | -14.4472 | 16.2251 | 1.2767 | 0.0389 | -2.564 | -24.2616 | -24.3748 | 3.2095 | 6.31 |  | 1 | 6.9749 | -8.4577 | -13.593 | -13.7979 | 9.5432 | 2.006 | 0 | 3.4389 |  | 3.1475 | 4.3407 | 5.115 | 3.3513 | 3.5166 | 3.5166 | 4.0189 | 20.9772 | 21.2836 | 6.815 | 17.1851 | 10.3139 | -16.97 | -0.4976 | 0.1641 | 0.12 | 1.14 | -9.7593 |  |  |  |  | 26.64 | -28.7361 | -20.166 | -1.13 | 18.0908 |  | 26.5315 | -10.2868 | -10.9956 | 2.7115 |  |  | -9.8798 | -40.4733 | 6.4903 | -21.0964 | 7.5851 | 7.771 | 188.8748 | -2.5423 | -5.9163 | -9.6638 | 0.9653 | 10.3952 | 10.6019 | 0.4501 | 12.2773 | 13.5653 | -10.9 | 16.4226 | 13.1931 | 38.7897 | 53.8383 |  | -14.0486 |  | 10.5836 | -11.3113 | -12.0156 |  |  | -20.2248 | -19.648 | -18.2628 | -17.9698 | 24.21 | 24.2 | -20.7 | -21.1 | 0.3873 | 14.64 | 42.2175 | 24.9443 | 25.021 | -11.4 | -24.7 | 3.4 | 2.9 | -18.0161 | -17.9625 | -145.6674 | 32.564 | -285.3914 |  | -36.0464 |  |  | 113.7834 | 42.7237 |  | 12.7206 | 12.2606 | -2.1081 | 157.5427 | -163.6729 | -4.9805 | 8.1952 | -2.6014 | -0.744 | -8 | -0.174 | -0.171 | 2.56 | 0.08 | -2.6797 | -5.7694 | 0.8225 | 2.6383 | -1.1 | -0.536 | -0.123 |  | 1.9174 | 3.6777 | 4.0629 | 3.5008 |  | 7.9 | 6.5468 | 0.95 |  | -3.7212 | -4.6516 | -29.3976 | -1.66 |  | -32.5929 | 0 | -1.4 | -14.7 | 21.5718 | 29.2522
30/03/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.8665 | -10.062 | 5.0701 | 10.748 |  | 17.0903 |  | 33.4789 | 15.0225 | 14.5497 | -24.42 |  |  | 5.796 |  | 3.0339 | 5.0501 | 8.2047 | 8.436 | 14.0337 | 0.9633 | 0.4557 | 2.3159 |  | -1.0743 | 0.744 | 0.748 | 4.727 | 2.22 |  | 0.716 | 0.28 |  | -3.29 |  | -13.2 | -13.24 | 5.2089 | 3.1332 | 25.455 | 29.8578 | -18.4646 | -1.6434 | -1.7787 | 25.2789 | 25.8917 | -17.5088 | -16.824 | 27.15 | 20.0598 | 112.721 | 9.1603 | -5.3 | -5.3 | -25.109 | -25.1321 | -3.9205 |  | 17.7708 | 12.7031 | 6.9145 | 4.5725 | -96.7742 | 154.9729 | 154.4236 | -157.0904 | 41.3568 |  |  |  | 43.0817 | 15.37 | 9.43 | -4.59 | 16.39 | -11.3822 | -11.1142 | 26.2395 | 24.1508 | -5.1779 | -17.1363 | -17.4988 | 16.9196 | 11.1808 |  |  | 31.4 | -25.7 | -6.15 | 33.0641 | 33.0573 | 32.0573 | 76.6884 | 77.035 | -23.4719 | -76.4702 | -14.048 | 3.843 | 40.68 | 17.01 | -1.0938 | -1.4648 | 17.1668 |  | -13.4736 | -13.0565 | 35.7465 |  | -8.0906 |  |  | -0.614 | 29 | 26.501 | 33.5898 | 20.18 | -5.28 | 19.7005 | -33.9469 | -3.84 | -3.86 | 21.82 | 10.78 | -29.4909 | -15.5727 | -32.1989 | -30.9636 | 66.605 | 27.2716 | 15.4508 | 15.0335 | -9.0408 | -20.2443 | -16.454 | 94.4862 | -74.1954 |  | -16.258 | -14.348 | 18.0598 | -1.9119 | -2.3127 | -17.924 | -19.8586 | -19.6148 | 7.4227 | 19.73 |  | 3.9 | 7.6183 | -14.2392 | -14.1289 | -14.2344 | 9.6424 | 8.3796 | -8.0089 | 3.8927 |  | 3.676 | 2.5748 | 3.0372 | 2.6509 | 6.5308 | 5.5261 | 2.1769 | 21.4594 | 21.4585 | 6.1494 | 16.7082 | 12.4526 | -18.32 | -0.0966 | 0.2355 | 0.28 | 1.84 | -12.5719 |  |  |  |  | 18.63 | -28.7533 | -20.2647 | -2.62 | 27.2538 |  | 26.9266 | -10.2627 | -10.7521 | 2.8636 | 0.069 |  | -9.9877 | -41.7875 | 7.043 | -20.2032 | 8.146 | 7.8794 | 190.8512 | -2.0502 | -6.1903 | -9.9113 | 1.1482 | 10.4245 | 10.6019 | 1 | 13.1438 | 12.8515 | -10.06 | 11.6925 | 5.2209 | 42.184 | 55.7473 |  | -16.8596 |  | 11.5605 | -10.5265 | -12.0958 |  |  | -20.1534 | -19.5601 | -17.8861 | -18.2023 | 25.93 | 25.83 | -20.8 | -21.3 | 0.4935 | 14.4 | 45.8158 | 22.1375 | 22.0662 | -11.2 | -24.8 | 2.6 | 2.1 |  | -18.0061 | -149.6242 | 36.3818 | -287.8355 |  | -35.832 |  |  | 114.5319 | 45.5192 |  | 11.4669 | 9.8374 | -2.115 | 161.7333 | -161.4366 | -4.7239 | 5.4936 | -2.389 | -0.805 | -8.08 | -0.201 | -0.205 | 2.96 | 0.4 | -3.444 | -5.742 | 0.676 | 2.6383 | -1.4 | 0.069 | -0.19 |  |  | 3.9811 | 3.4869 | 3.328 |  | 8.8 | 6.7976 | 1.2 |  | -3.6932 | -4.9962 | -30.0643 | 0 |  | -33.2779 | 0 | -1.8 | -14.3 | 18.3821 | 35.4646
30/03/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.297 | -10.5275 | 6.1505 | 11.4327 |  | 16.2786 |  | 33.6858 | 15.2745 | 14.8619 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.9173 | 5.336 | 8.2113 | 8.2674 | 14.0041 | 1.015 | 0.4769 | 2.3225 |  | -1.3978 | 0.576 | 0.61 | 4.921 | 4.44 | 0 | 0.966 | 0.275 |  | -4.81 |  | -13.71 | -13.56 | 5.2582 | 3.3032 | 25.1376 | 29.3864 | -12.1111 | -1.5682 | -1.3722 | 1.1432 | 1.312 | -14.3113 | -11.2403 | 15.0339 | 16.6652 | 111.6246 | 11.2614 | -5.4 | -5.4 | -26.8134 | -26.6236 | -3.8001 |  | 17.962 | 12.0178 | 6.5153 | 4.419 | -119.0832 | 154.271 | 152.8367 | -142.6179 | 24.4009 |  |  |  | 41.7345 | 15.49 | 9.51 | -5.09 | 16.54 | -8.9709 | -8.5691 | 25.5881 | 23.043 | -2.9148 | -18.4129 | -18.6189 | 17.1924 | 10.8361 |  |  | 30.3 | -21.7 | -6.16 | 33.0058 | 32.8745 | 32.255 | 75.6041 | 75.6212 | -26.2765 | -73.862 | -16.033 | 3.4598 | 40.28 | 17.18 | -0.625 | -0.8789 | 17.3175 |  | -12.0763 | -11.6471 | 30.7086 |  | -8.0848 |  | -60.9 | -0.3918 | 29.5 | 26.8165 | 34.332 | 20.68 | -5.3 | 19.654 | -30.7692 | -4.44 | -4.5 | 23.15 | 11.58 | -29.7818 | -14.7455 | -29.0376 | -28.4636 | 64.6411 | 26.6822 | 14.9864 | 16.1674 | -8.7403 | -19.7824 | -15.798 | 80.197 | -68.3219 |  | -15.6046 | -13.9074 | 15.4744 | -2.2726 | -2.4348 | -19.46 | -17.032 | -16.4806 | 7.1006 | 19.01 | 0 | -1.7 | 7.3223 | -14.4515 | -10.791 | -10.9521 | 6.6668 | 4.59 | -10.7643 | 4.1403 |  | 3.885 | 3.1072 | 4.5201 | 3.0508 | 4.5213 | 3.684 | 3.3491 | 20.5538 | 20.5166 | 7.2487 | 17.6144 | 9.9037 | -18.87 | -0.7118 | 0.2007 | -0.07 | 1.16 | -11.3005 |  |  |  |  | 19.1 | -28.0963 | -19.9915 | -2.89 | 27.5469 |  | 26.6609 | -9.8737 | -10.6601 | 2.8349 | 0.06 |  | -12.7986 | -41.9249 | 6.0286 | -21.123 | 6.6438 | 6.9579 | 183.3059 | -3.1637 | -6.7307 | -9.2315 | 1.0435 | 10.2048 | 10.4437 | 0 | 12.9391 | 13.7148 | -8.8 | 12.3812 | 0 | 39.9357 | 60.1408 |  | -17.3873 |  | 11.8472 | -10.0877 | -11.1944 |  |  | -20.2907 | -19.6205 | -16.6685 | -16.5242 | 26.05 | 25.93 | -20.2 | -20.8 | 0.6162 | 11.6 | 43.936 | 19.9748 | 20.2405 | -11.4 | -23 | 3 | 2.6 | -18.1097 | -18.0111 | -154.6508 | 38.2598 | -287.2685 |  | -35.8874 |  |  | 114.8363 | 45.8245 |  | 10.47 | 8.6949 | -1.9833 | 163.0143 | -166.3993 | -4.0881 | 4.0356 | -1.8494 | -1.354 | -8.48 | -0.2 | -0.197 | 3.2 | 0 | -3.6218 | -5.742 | 0.676 | 2.6688 | -1.1 | 0.286 | -0.408 |  |  | 3.4232 | 3.3989 | 3.4924 |  | 5.8 | 6.6477 | 1.3 |  | -4.0577 | -5.0348 | -29.5527 | -1.7447 | 0 | -33.7076 | 0 | -3.1 | -13.8 | 26.1326 | 37.3436
30/03/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.6951 | -11.2017 | 6.3534 | 10.6156 |  | 16.307 |  | 33.568 | 15.1505 | 14.5857 | -26.64 | -30.8 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.9366 | 5.3604 | 7.0821 | 7.1655 | 12.3486 | 0.9399 | 0.4692 | 2.2805 |  | -1.1132 | 0.604 | 0.614 | 4.694 | 4.44 | -2.2 | 0.704 | 0.258 |  | -4.69 |  | -13.31 | -13.52 | 4.6981 | 3.7598 | 23.0841 | 27.0829 | -12.1434 | -1.8378 | -1.1056 | 10.1597 | 11.1316 | -16.745 | -14.448 | 22.6128 | 21.9173 | 105.3286 | 11.2394 | -5.4 | -5.7 | -25.5887 | -24.9411 | -3.7137 |  | 15.5909 | 11.4387 | 6.1983 | 4.1212 | -114.5359 | 150.4257 | 150.7003 | -148.6499 | 17.9741 |  |  |  | 38.2616 | 14.91 | 9.16 | -6.3 | 15.09 | -9.3728 | -9.1049 | 21.2653 | 19.1798 | -2.3341 | -14.2693 | -14.3287 | 14.9255 | 10.9506 |  |  | 29.2 | -21.9 | -6 | 33.6361 | 32.9171 | 32.7135 | 75.3334 | 74.7914 | -25.16 | -72.2291 | -15.562 | 3.3853 | 40.54 | 17.12 | -1.0938 | -1.2695 | 16.578 |  | -12.7919 | -12.1759 | 24.968 |  | -7.6663 | -60.5 |  | -1.0645 | 29.7 | 26.8165 | 34.332 | 20.79 | -5.37 | 18.321 | -25.4314 | -4.12 | -4.18 | 22 | 10.27 | -24.5818 | -13.2636 | -26.1123 | -25.2273 | 63.4982 | 27.7443 | 17.0225 | 16.6871 | -9.8363 | -24.1857 | -15.88 | 81.8992 | -66.5037 |  | -13.8831 | -13.574 | 17.645 | -2.6527 | -2.8584 | -19.972 | -15.19 | -14.9202 | 4.543 | 18.79 |  | 12.3 | 7.2193 | -15.1174 | -10.679 | -10.9179 | 6.3865 | 5.6347 | -11.5351 | 4.1441 |  | 3.9226 | 4.2657 | 3.0807 | 0 | 4.5213 | 4.0189 | 2.0095 | 19.099 | 18.7059 | 7.2282 | 17.0194 | 12.4477 | -18.34 | -0.3053 | 0.2346 | -0.05 | 1.15 | -11.8234 |  |  |  |  | 19.18 | -27.8448 | -19.8936 | -2.82 | 27.4445 |  | 27.5003 | -9.6403 | -10.1953 | 2.7733 |  |  | -13.2199 | -37.9765 | 6.3073 | -21.9572 | 7.285 | 6.583 | 183.9665 | -3.9063 | -7.8323 | -8.0712 | 1.1367 | 10.0656 | 10.2539 | 1 | 11.3568 | 13.6404 | -9.64 | 12.641 | 2.337 | 42.03 | 57.6939 |  | -16.2236 |  | 12.4582 | -11.3496 | -13.6782 |  |  | -21.5431 | -21.0048 | -15.0767 | -15.1248 | 27.99 | 27.77 | -21.3 | -21.7 | 0.4587 | 10.72 | 52.7313 | 18.2773 | 18.1842 | -12.3 | -22.6 | 4.7 | 4.2 | -18.2506 | -18.2226 | -152.7396 | 39.1188 | -291.2685 |  | -35.4342 |  |  | 120.2527 | 49.4422 |  | 8.1372 | 7.4553 | -7.2004 | 166.1647 | -168.9316 | -4.2782 | 3.2232 | -1.6638 | -1.555 | -8.4 | -0.252 | -0.25 | 3.6 | -0.24 | -3.4614 | -5.8274 | 0.911 | 2.7543 | -1.8 | -1.937 | -1.829 |  |  | 4.2592 | 3.5508 | 3.0498 |  | 5.7 | 6.0507 | 1.29 |  | -3.2715 | -5.3425 | -30.1054 | 0 | 0 | -34.1367 | 0 | -3.2 | -13.2 | 28.3071 | 37.0999
30/03/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.7362 | -11.3278 | 5.9151 | 10.7811 |  | 15.6272 |  | 31.5498 | 13.8536 | 13.5126 | -24.42 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.9614 | 7.8012 | 7.1379 | 7.0717 | 12.1433 | 0.9016 | 0.3336 | 2.325 |  | -1.0655 | 0.243 | 0.266 | 4.579 | 2.22 | -2.2 | 0.871 | 0.257 |  | -6.35 |  | -14.22 | -14.43 | 4.5136 | 3.9385 | 20.7062 | 25.3942 | -9.2717 | -2.3538 | -2.1457 | 2.0472 | 2.2897 | -15.4412 | -12.5835 | 18.6463 | 19.6693 | 106.8272 | 13.854 | -6.7 | -6.7 | -27.7216 | -27.8957 | -3.8502 |  | 14.8164 | 10.0385 | 5.4118 | 3.5973 | -140.0189 | 149.6932 | 150.3647 | -133.9571 | -2.885 |  |  |  | 36.5651 | 14.56 | 8.1 | -7.36 | 15.03 | -6.0239 | -5.756 | 20.6722 | 18.1131 | -0.6784 | -10.6121 | -11.0396 | 14.5982 | 13.0139 |  |  | 29.7 | -24.3 | -6.1 | 34.3309 | 34.3448 | 33.4133 | 76.5751 | 76.8688 | -27.4327 | -70.1055 | -19.5445 | 3.301 | 38.66 | 16.15 | -2.1875 | -2.4414 | 16.2683 |  | -13.7159 | -13.5568 | 28.8105 |  | -7.4682 |  |  | -1.1047 | 29.6 | 25.2393 | 34.7031 | 20.91 | -5.05 | 18.7085 | -29.5767 | -4.7 | -4.79 | 22.77 | 7.38 | -28.2 | -14.4636 | -24.4013 | -23.3455 | 59.5088 | 24.8052 | 14.2015 | 14.7173 | -9.9733 | -22.0373 | -15.898 | 64.905 | -57.1627 |  | -14.8025 | -14.0042 | 11.6731 | 2.7873 | 1.6177 | -21.508 | -17.7773 | -17.3729 | 3.755 | 12.54 | 0 | 0 | 7.4093 | -4.9855 | -11.2971 | -11.4195 | 8.4029 | 2.9159 | -7.9633 | 4.0299 |  | 3.9143 | 3.5404 | 3.5338 | 0 | 2.6793 | 2.1769 | 3.5166 | 16.807 | 16.8979 | 7.9082 | 17.5509 | 11.7104 | -18.93 | -0.5013 | 0.1998 | -0.07 | 1.31 | -11.9175 |  |  |  |  | 18.61 | -28.4358 | -20.0544 | -3.19 | 26.8345 |  | 27.1279 | -9.2354 | -9.8933 | 2.7381 |  |  | -12.3945 | -36.9497 | 5.8686 | -21.9128 | 6.1455 | 8.6349 | 180.8574 | -3.8411 | -8.1563 | -8.0168 | 1.449 | 9.7214 | 9.8821 | 0.8541 | 13.1283 | 13.7668 | -11.31 | 13.8185 | 8.0633 | 36.7675 | 63.3787 |  | -17.9544 |  | 10.9761 | -11.0105 | -12.57 |  |  | -21.0597 | -21.252 | -14.8021 | -14.8336 | 29.53 | 29.35 | -22.5 | -22.4 | 0.3525 | 9.68 | 48.9129 | 18.4597 | 18.5902 | -12.6 | -23.5 | 3.9 | 3.3 |  |  | -160.543 | 34.7528 | -284.9709 |  | -36.8099 |  |  | 120.67 | 44.6544 |  | 9.2525 | 6.3691 | -7.1487 | 161.3188 | -163.8945 | -6.7697 | 5.3317 | -1.0999 | -1.423 | -9.2 | -0.214 | -0.21 | 4.08 | -0.56 | -3.4925 | -5.3025 | -0.087 | 2.6963 | -2 | -1.024 | -0.941 |  |  | 3.3962 | 4.4459 | 3.401 |  | 7 | 6.4733 | 1.2 |  | -2.6048 | -5.3739 | -30.2104 | 0 | 0 | -33.0353 | 0 | -3.8 | -12.2 | 40.8457 | 28.3606
30/03/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.7354 | -11.3655 | 6.5026 | 9.9573 |  | 15.256 |  | 28.5948 | 12.6016 | 12.5154 | -24.42 |  | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.8659 | 7.7161 | 6.5785 | 6.4232 | 11.3167 | 1.2784 | 0.4313 | 2.1376 |  | -0.9713 | 0.37 | 0.373 | 4.666 | 2.22 | 2.2 | 0.804 | 0.255 |  | -5.99 |  | -14.14 | -14.32 | 3.4023 | 3.6347 | 20.6138 | 25.1992 | -14.1789 | -1.1822 | -2.9386 | 20.0848 | 25.9753 | -17.0529 | -13.4152 | 33.477 | 33.3101 | 96.0477 | 13.3406 | -6.1 | -6.2 | -27.2154 | -26.3791 | -3.7503 |  | 14.7945 | 10.072 | 5.6584 | 3.8605 | -122.4097 | 149.9679 | 149.6322 | -145.9589 | 2.1507 |  |  |  | 36.0262 | 14.11 | 7.83 | -7.7 | 14.1 | -8.1672 | -8.1672 | 17.0135 | 13.9262 | -0.2209 | -8.0849 | -8.6012 | 14.1554 | 13.7663 |  |  | 27.7 | -27 | -6.02 | 35.67 | 35.3545 | 34.0267 | 76.9982 | 77.6831 | -25.1672 | -71.9142 | -17.4479 | 3.309 | 37.39 | 15.34 | -3.125 | -3.2227 | 15.6026 |  | -15.1767 | -14.903 | 29.86 |  | -7.0562 | -60.3 | -58.3 | -1.5015 | 28.9 | 25.2393 | 33.5898 | 20.21 | -5.11 | 17.701 | -29.5817 | -5.99 | -6.08 | 25.2 | 5.94 | -29.2727 | -15.0364 | -24.0194 | -23.4182 | 58.3862 | 23.78 | 13.5282 | 13.8416 | -7.4808 | -17.9955 | -15.652 | 75.2713 | -54.932 |  | -15.0531 | -13.9441 | 8.5779 | -2.0194 | -3.2759 | -7.684 | -16.6492 | -16.3526 | 1.5502 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2955 | -14.145 | -10.8242 | -11.1139 | 7.9537 | 2.7655 | -5.1899 | 3.7838 |  | 3.5722 | 2.8162 | 2.8998 | 0 | 3.5166 | 2.6793 | 5.5261 | 17.1402 | 16.7604 | 8.386 | 17.8128 | 11.0561 | -19.01 | -0.201 | 0.1476 | -0.14 | 2.52 | -9.8698 |  |  |  |  | 19.98 | -28.2122 | -21.0884 | -3.11 | 28.3609 |  | 26.2662 | -9.8557 | -10.3748 | 2.6552 |  |  | -13.0895 | -36.095 | 5.9594 | -21.7675 | 6.9324 | 6.5563 | 182.2822 | -3.1647 | -5.8091 | -8.9756 | 2.19 | 9.3039 | 9.5419 | 1.4816 | 12.7849 | 14.7037 | -10.9 | 12.8472 | 7.5258 | 38.5807 | 63.0173 |  | -16.827 |  | 11.4692 | -11.8135 | -12.4324 |  |  | -22.7736 | -22.3561 | -15.3605 | -15.3447 | 27.2 | 27.1 | -20.5 | -20.6 | 0.3177 | 9.76 | 36.897 | 20.7822 | 20.1737 | -12.3 | -20.5 | 5.6 | 5.1 | -18.385 | -18.2613 | -157.1431 | 34.4786 | -287.757 |  | -37.4786 |  |  | 124.2352 | 53.4055 |  | 7.4193 | 8.514 | -10.3869 | 167.2984 | -174.0171 | -7.2083 | 6.2608 | -0.9607 | -0.547 | -8.08 | -0.217 | -0.221 | 3.44 | 0.08 | -3.4667 | -6.2669 | -0.029 | 3.5477 | -2.3 | 0.576 | -0.537 |  |  | 3.4431 | 5.0386 | 3.1891 |  | 4 | 7.601 | 1.24 |  | -4.0732 | -5.0173 | -30.2395 | -1.2208 | 0 | -33.3488 | 0 | -0.5 | -15.1 | 37.5559 | 29.8813
30/03/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.7918 | -11.3612 | 7.4223 | 10.1876 |  | 15.2847 |  | 28.7987 | 12.6996 | 12.1832 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.7236 | 7.8626 | 6.6767 | 6.601 | 11.5333 | 1.2952 | 0.461 | 2.3372 |  | -1.2248 | 0.222 | 0.223 | 4.707 | 2.22 |  | 0.874 | 0.263 |  | -7.26 |  | -13.99 | -14.05 | 3.5275 | 3.6708 | 20.7653 | 25.2726 | -11.7747 | -1.4759 | -1.4258 | 0.7942 | 1.2468 | -14.1407 | -10.8852 | 25.3273 | 25.3834 | 100.3982 | 14.5234 | -6.8 | -6.8 | -29.1479 | -28.9517 | -3.9582 |  | 15.9534 | 10.2779 | 5.3887 | 3.6502 | -136.5398 | 150.3952 | 150.2121 | -135.1813 | -1.2225 |  |  |  | 36.9842 | 14.47 | 8.28 | -7.09 | 14.74 | -11.5161 | -10.8463 | 18.5512 | 16.3381 | -1.2827 | -8.0907 | -7.974 | 15.3347 | 14.5175 |  |  | 27.8 | -28.6 | -6.13 | 35.6738 | 35.4424 | 34.5521 | 78.722 | 78.5245 | -26.4957 | -72.8073 | -18.5371 | 3.3247 | 37.65 | 15.39 | -3.125 | -3.3203 | 15.657 |  | -15.6825 | -15.3162 | 31.6717 |  | -7.1672 |  | -60.9 | -1.1438 | 28.5 | 24.6084 | 33.4042 | 19.92 | -4.84 | 17.949 | -32.1168 | -5.71 | -5.79 | 26.29 | 7.22 | -31.7636 | -15.9364 | -28.1138 | -27.5182 | 57.2647 | 22.7475 | 11.5883 | 12.684 | -8.4019 | -23.2702 | -16.189 | 66.4736 | -59.2048 |  | -15.0403 | -13.4088 | 13.4877 | -0.8879 | -1.6767 | -15.364 | -16.0465 | -15.7768 | 5.5445 | 19.4 | -1.76 | 1.7 | 7.1317 | -10.5524 | -12.9686 | -12.975 | 8.1103 | 6.2819 | -9.7481 | 3.8988 |  | 3.7061 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.6935 | 0.1675 | 19.6378 | 19.9084 | 8.151 | 18.4814 | 15.6167 | -20.34 | -0.7997 | 0.2264 | 0.48 | 0.07 | -15.6031 |  |  |  |  | 16.88 | -30.2093 | -21.8807 |  | 26.7719 |  | 26.6272 | -8.9976 | -9.6158 | 2.7024 |  |  | -12.4823 | -37.2234 | 6.4845 | -22.0906 | 7.9576 | 6.4857 | 179.4054 | -3.3852 | -8.1871 | -7.717 | 2.0402 | 9.5309 | 9.7001 | 1.3275 | 12.9732 | 13.7388 | -11.31 | 14.547 | 7.4997 | 35.7061 | 65.1999 |  | -16.015 |  | 9.9195 | -10.2388 | -10.7238 | 1.8505 |  | -22.8341 | -22.1694 | -15.4622 | -14.9357 | 26.64 | 26.38 | -20.6 | -20.2 | 0.4935 | 8.96 | 35.4304 | 22.4485 | 22.3642 | -12.3 | -21.8 | 5.6 | 5.1 | -18.1723 | -18.274 | -161.0368 | 31.966 | -294.2842 |  | -40.9018 |  |  | 120.4208 | 53.9849 |  | 9.1726 | 9.1733 | -8.8876 | 172.9292 | -174.9501 | -5.3931 | 4.694 | -2.0154 | -0.496 | -8 | -0.171 | -0.163 | 2.96 | 0.48 | -3.5831 | -6.4744 | -0.1144 | 2.7543 | -2 | 0.6 | 1.012 |  |  | 4.2736 | 3.9158 | 3.4807 |  | 6.2 | 7.4555 | 1.33 |  | -3.9619 | -4.75 | -28.9672 | -1.2573 |  | -33.2186 | 0 | 0 | -15.9 | 39.1319 | 25.0781
30/03/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.8792 | -11.6563 | 6.7893 | 9.6802 |  | 16.7414 |  | 31.2338 | 14.0306 | 13.4337 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.9629 | 6.4242 | 7.342 | 7.3 | 12.7029 | 1.419 | 0.4495 | 2.2812 |  | -0.7748 | 0.404 | 0.424 | 4.448 | 2.22 |  | 0.826 | 0.257 |  | -5.84 |  | -14.46 | -14.51 | 3.9358 | 3.1311 | 23.6296 | 28.2555 | -15.7534 | 0.1518 | 0.2958 | 1.477 | 1.1453 | -14.1532 | -11.0515 | 22.0475 | 22.4848 | 107.9285 | 10.9157 | -5.4 | -5.4 | -29.0299 | -28.7323 | -3.9931 |  | 20.3454 | 12.5464 | 5.6394 | 3.7299 | -124.8512 | 160.1001 | 159.6118 | -165.3607 | 21.9899 |  |  |  | 44.5487 | 15.56 | 9.38 | -4.13 | 17.44 | -15.133 | -14.865 | 24.4554 | 22.0225 | -5.1053 | -14.2624 | -14.25 | 20.1224 | 11.4746 |  |  | 29 | -25.6 | -6.23 | 34.9295 | 35.231 | 34.2305 | 81.1111 | 81.5539 | -27.4613 | -78.7818 | -17.1372 | 3.6017 | 41.88 | 17.75 | -0.7813 | -0.9766 | 17.0792 |  | -13.4288 | -12.9691 | 28.111 |  | -7.8956 | -63.8 | -62.9 | -0.6799 | 28.9 | 25.0816 | 33.5898 | 20.13 | -5.72 | 20.1655 | -27.6266 | -7.21 | -7.37 | 28.51 | 10.52 | -26.7636 | -13.2727 | -31.8494 | -30.4364 | 68.8524 | 31.7338 | 19.9523 | 20.3353 | -9.0116 | -22.6946 | -15.937 | 97.3887 | -60.9653 |  | -14.8415 | -13.2758 | 9.8309 | -5.7889 | -6.2866 | 12.304 | -18.8452 | -19.6935 | 3.8277 | 0 | -5.88 | -12.4 | 7.2603 | -21.2438 | -12.8787 | -13.0488 | 8.7949 | 5.8172 | -4.7125 | 3.369 |  | 3.1881 | 0 | 0 |  | 10.7172 | 9.8799 | -5.6935 | 22.3631 | 22.4251 | 3.746 | 15.2998 | 16.813 | -22.38 | -1.3106 | 0.1476 | 0.34 | 0.63 | -18.2895 |  |  |  |  | 16.55 | -27.0197 | -18.0914 | -2.37 | 28.7011 |  | 28.3636 | -9.2466 | -9.962 | 2.7631 |  |  | -12.9267 | -39.9248 | 6.9246 | -21.8521 | 7.5721 | 6.9815 | 184.3136 | -2.6642 | -8.0354 | -7.665 | 2.7725 | 9.7214 | 9.9058 | 2.3483 | 11.7998 | 12.3821 | -6.29 | 10.4378 | 0 | 45.0244 | 60.8108 |  | -13.5933 |  | 8.8661 | -10.6199 | -12.6526 |  |  | -22.8396 | -22.1694 | -15.1584 | -14.6813 | 25.62 | 25.49 | -21.3 | -21.2 | 0.4752 | 6.08 | 36.5809 | 23.7197 | 23.6419 | -11.8 | -23.1 | 5.6 | 5.1 |  | -18.0866 | -155.5738 | 37.7944 | -300.7776 |  | -39.7194 |  |  | 117.8586 | 60.6012 |  | 9.5098 | 8.5403 | -3.2142 | 185.2902 | -178.9618 | 0 | 0.448 | -2.1082 | -0.73 | -8.24 | -0.206 | -0.201 | 2.96 | -0.16 | -3.0085 | -5.742 | 0.09 | 2.1683 | -2.9 | -1.604 | -0.969 |  |  | 4.1995 | 3.9969 | 3.5058 |  | 7.4 | 7.3411 | 1.25 |  | -4.1628 | -4.3904 | -28.8606 | -1.5332 | 0 | -31.8679 | 0 | -1.5 | -16.3 | 27.9543 | 42.0553
30/03/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.7448 | -11.458 | 5.9808 | 10.7797 |  | 17.207 |  | 32.4644 | 14.5016 | 13.9524 | -24.42 | -33 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.9322 | 4.8832 | 7.8201 | 7.7504 | 13.6794 | 1.2692 | 0.3563 | 2.3518 |  | -0.9584 | 0.689 | 0.642 | 3.885 | 2.22 | 2.2 | 0.91 | 0.239 |  | -3.56 |  | -14.49 | -14.55 | 4.5162 | 2.7316 | 23.6176 | 28.1247 | -18.259 | 0.2119 | 1.3825 | 20.8742 | 13.4214 | -16.6164 | -14.5583 | 28.2726 | 27.2479 | 109.5104 | 7.5946 | -4.4 | -4.5 | -25.9091 | -26.6852 | -3.851 |  | 21.2651 | 12.1651 | 6.294 | 4.329 | -115.421 | 161.6565 | 161.7175 | -171.2745 | 28.3662 |  |  |  | 45.1774 | 15.51 | 9.47 | -3.97 | 16.48 | -19.0177 | -18.7498 | 26.7548 | 23.234 | -6.3705 | -8.3776 | -8.6759 | 22.1906 | 16.1049 |  |  | 29.6 | -32.3 | -6.13 | 37.3124 | 36.7252 | 36.0889 | 83.7627 | 84.2724 | -26.6999 | -84.5318 | -16.0533 | 3.7746 | 41.32 | 17.79 | -0.3125 | -0.4883 | 17.068 |  | -16.3169 | -16.4566 | 29.1982 |  | -7.9371 | -66 | -68.1 | -1.2622 | 29.5 | 24.6084 | 34.1464 | 20.62 | -6.04 | 18.755 | -28.2666 | -6.03 | -6.13 | 25.9 | 10.66 | -22.3818 | -10.5909 | -35.3563 | -33.6 | 76.147 | 36.976 | 22.9522 | 24.0946 | -9.9728 | -19.366 | -16.028 | 115.9013 | -80.6108 |  | -14.5447 | -13.0533 | 22.2156 | -5.1714 | -4.9122 | -14.34 | -23.5481 | -23.4278 | 10.1513 | 17.89 | -5.4 | 1.7 | 7.1871 | -20.0243 | -11.8571 | -12.0713 | 7.7744 | 5.3659 | -17.6867 | 3.2783 |  | 3.0607 | 2.4429 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.4012 | 3.0142 | 24.0113 | 24.1427 | 8.4096 | 17.0807 | 12.2133 | -18.84 | -0.201 | 0.1998 | -0.2 | 1.11 | -13.2574 |  |  |  |  | 20.16 | -26.7474 | -19.8106 | -2.58 | 29.4321 |  | 29.3174 | -10.0818 | -10.7375 | 2.8113 |  |  | -13.5428 | -39.5894 | 7.82 | -22.0137 | 5.6802 | 5.9023 | 190.2356 | -2.1747 | -7.6801 | -8.3651 | 2.9506 | 9.9777 | 10.0719 | 3 | 12.2147 | 12.664 | -2.93 | 6.9497 | -7.0874 | 56.021 | 57.3167 |  | -2.4789 |  | 11.6684 | 0 | -11.083 |  | 10.3996 | -23.9931 | -23.4273 | -19.9406 | -19.6992 | 10.72 | 10.78 | -19.1 | -19.7 | 0.3342 | 3.76 | 34.5795 | 19.9703 | 20.2386 | -11.4 | -21 | 8.6 | 8 | -17.9424 | -17.8403 | -140.1207 | 39.4071 | -305.3865 |  | -35.7781 |  |  | 97.2228 | 99.8494 |  | 22.3907 | 22.4719 | 13.3246 | 223.6435 | -199.1091 | 21.2663 | -16.4565 | -2.2962 | -0.765 | -8 | -1.867 | -1.862 | 3.2 | -0.8 | -3.09 | -5.565 | 4.6891 | -0.6729 | -4.6 | -0.692 | -0.224 | 1.8418 |  | 3.7682 | 3.7031 | 4.29 |  | 5.7 | 5.595 | 1.34 |  | -9.1618 | -4.1341 | -28.2283 | -5.7039 |  | -32.4388 | 0 | 0.5 | -16 | 5.2719 | 42.8972
30/03/2026 | 15:30 |  | 0 | 5.4955 | -11.3617 | 5.5242 | 9.6077 |  | 17.2284 |  | 32.0665 | 14.4866 | 13.9371 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.4241 | 5.6935 | 7.8994 | 7.6935 | 13.4779 | 0.9731 | 0.3705 | 2.3066 |  | -0.8875 | 0.713 | 0.743 | 4.608 | 2.22 | -2.2 | 0.693 | 0.261 |  | -3.53 |  | -12.83 | -12.91 | 4.8611 | 3.613 | 24.1438 | 28.0045 | -16.3876 | 0.1738 | 1.2099 | 10.9522 | 10.0825 | -16.1712 | -13.0816 | 25.1079 | 24.979 | 106.0078 | 9.5293 | -5.7 | -5.6 | -25.821 | -26.8817 | -3.6168 |  | 18.1682 | 13.2131 | 6.998 | 4.7022 | -115.2684 | 155.858 | 156.4684 | -152.6344 | 30.0093 |  |  |  | 43.5108 | 14.9 | 9.12 | -4.15 | 17.27 | -16.4725 | -16.3386 | 30.4158 | 28.022 | -4.4474 | -10.4312 | -10.871 | 18.4769 | 11.937 |  |  | 27.6 | -26.6 | -6.44 | 35.8273 | 36.0328 | 34.4998 | 82.555 | 82.8364 | -26.3229 | -81.5586 | -15.1407 | 3.8733 | 41.18 | 17.67 | 0 | -0.3906 | 17.5284 |  | -13.0474 | -13.0826 | 14.8049 |  | -8.032 | -64.1 | -63.5 | 0.4938 | 29.5 | 23.6622 | 34.332 | 20.69 | -5.65 | 19.964 | -15.8284 | -6.17 | -6.31 | 26.97 | 13.37 | -16.0545 | -8.1727 | -31.4242 | -30.6545 | 74.306 | 35.1845 | 23.5889 | 24.2294 | -10.1902 | -21.9585 | -16.792 | 94.3151 | -83.4975 |  | -15.1214 | -13.878 | 22.387 | -1.6625 | -2.5787 | -26.628 | -20.575 | -20.6034 | 9.484 | 26.14 | -5.33 | 1.2 | 7.1694 | -13.0652 | -11.5468 | -11.7932 | 8.8333 | 6.4347 | -17.0786 | 2.5349 |  | 2.2631 | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.2243 | 5.861 | 21.7168 | 21.759 | 12.4415 | 20.3964 | 12.9165 | -17.98 | 0.2916 | 0.2007 | -0.76 | 1.5 | -12.5686 |  |  |  |  | 18.96 | -28.7678 | -21.1292 | -2.79 | 27.3332 |  | 28.1769 | -8.9481 | -9.7566 | 2.9038 | 0.0293 |  | -13.1923 | -42.2007 | 8.1989 | -24.9615 | 6.0809 | 5.1605 | 169.2782 | -7.7692 | -7.933 | -6.299 | 2.4148 | 9.9997 | 10.2064 | 1.8944 | 11.163 | 13.2837 | -6.71 | 7.9964 | -8.2942 | 48.402 | 60.5121 | -49.8709 | -5.4108 |  | 8.9877 | -10.7955 | -11.4558 | 22.6246 |  | -23.6251 | -23.3559 | -18.9494 | -18.6708 | 13.54 | 13.55 | -19.7 | -19.7 | 0.3342 | 4.08 | 37.6571 | 17.232 | 17.2204 | -12.2 | -19.2 | 7.7 | 7.2 |  | -18.0658 | -153.0268 | 38.7067 | -304.6469 |  | -38.3687 |  |  | 100.2073 | 90.505 |  | 16.5559 | 17.1263 | 7.493 | 214.5822 | -197.5582 | 14.9929 | -11.6593 | -1.6638 | -1.402 | -7.2 | -1.841 | -1.838 | 2.56 | -0.08 | -3.187 | -6.2089 | 1.8753 | 2.4613 | -4.4 | -0.094 | -0.745 | 1.621 | 1.9082 | 4.0843 | 3.4171 | 3.3675 |  | 3.9 | 9.5595 | 1.23 |  | -6.8147 | -3.7401 | -27.9343 | -4.206 | 0 | -31.837 | 0 | 2 | -17 | 5.3636 | 44.9368
30/03/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.2238 | -11.2 | 5.6638 | 9.9738 |  | 16.8499 |  | 31.846 | 14.3496 | 13.6673 | -24.42 | -30.8 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 2.0365 | 6.7237 | 7.5581 | 7.4668 | 13.0708 | 0.5882 | 0.4818 | 2.299 |  | -0.9405 | 0.771 | 0.79 | 4.749 | 2.22 | -2.2 | 0.788 | 0.27 |  | -3.72 |  | -12.68 | -12.72 | 5.0751 | 3.1479 | 22.7888 | 26.7158 | -16.2251 | -0.3184 | -1.0081 | 24.9814 | 17.2229 | -17.7748 | -13.519 | 25.0838 | 27.2752 | 105.7888 | 10.7471 | -5.9 | -6 | -26.9847 | -25.985 | -3.6469 |  | 16.6319 | 13.3922 | 5.8579 | 3.973 | -121.7688 | 156.0106 | 156.0106 | -144.8058 | 23.5571 |  |  |  | 43.5009 | 14.94 | 9.6 | -4.12 | 16.87 | -16.7404 | -16.4725 | 31.341 | 29.4151 | -3.582 | -10.5845 | -11.0209 | 18.2983 | 13.0402 |  |  | 27.2 | -29.2 | -6.31 | 35.6897 | 36.0784 | 34.4985 | 82.2633 | 82.9342 | -27.1062 | -81.6743 | -15.027 | 3.8511 | 39.75 | 17.16 | -0.3125 | -0.5859 | 17.3752 |  | -14.1741 | -13.4231 | 18.8703 |  | -8.0833 | -63.6 | -63.5 | 0.3473 | 28.8 | 22.7159 | 33.5898 | 20.18 | -5.5 | 19.1425 | -18.8186 | -7.23 | -7.31 | 29 | 12.29 | -18.7273 | -9.5364 | -32.9245 | -32.0182 | 72.3658 | 33.7067 | 21.4708 | 22.1159 | -11.6608 | -20.185 | -15.652 | 87.4777 | -82.0718 |  | -14.8578 | -13.6604 | 24.0068 | -2.9795 | -3.5428 | -26.628 | -21.595 | -21.4104 | 10.5157 | 26.03 | -3.58 | 3.9 | 6.8112 | -14.2728 | -12.2946 | -12.4664 | 9.5381 | 6.4166 | -19.1939 | 2.6083 |  | 2.4045 | 0 | 2.7377 | 0 | 10.5497 | 11.0521 | 7.8704 | 21.896 | 21.7214 | 13.6925 | 21.6803 | 14.6401 | -16.74 | 0.0993 | 0.2007 | -0.35 | -0.47 | -14.2772 |  |  |  |  | 19.2 | -29.9828 | -22.4056 | -2.45 | 28.2393 |  | 22.554 | -6.5671 | -7.3782 | 2.9291 | 0.072 |  | -12.5406 | -46.7089 | 7.9824 | -21.1236 | 4.7668 | 5.0788 | 165.175 | -8.2937 | -7.5897 | -4.6096 | 2.491 | 10.0363 | 10.1985 | 2 | 11.9423 | 12.9513 | -6.71 | 8.5144 | -6.375 | 48.9974 | 64.1074 |  | 0 |  | 8.3293 | -9.9114 | -10.0696 | 16.4693 | 15.548 | -24.4216 | -23.7954 | -10.0782 | -10.4568 | 16.65 | 16.72 | -20.4 | -20.6 | 0.2115 | -1.6 | 35.7781 | 16.8693 | 16.5591 | -12.7 | -21.3 | 8.6 | 8.1 | -17.9873 |  | -151.7971 | 34.6211 | -298.7906 |  | -38.1916 |  |  | 94.6665 | 101.7566 |  | 17.5748 | 18.6472 | 14.4287 | 230.0065 | -203.9091 | 24.297 | -19.4898 | -2.1546 | -1.183 | -6.24 | -1.896 | -1.903 | 1.68 | 1.44 | -3.4385 | -7.5273 | 4.5121 | 1.2894 | -3.4 | -0.361 | -0.67 |  |  | 3.9041 | 4.1007 | 3.5021 |  | 5.5 | 6.8861 | 1.16 |  | -7.5236 | -3.1519 | -26.7071 | -4.4447 |  | -30.1824 |  | 0.5 | -15.8 | 4.8774 | 39.9562
30/03/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.1393 | -11.1491 | 6.4043 | 9.2764 |  | 16.0566 |  | 31.1829 | 13.9436 | 13.5289 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 1.6695 | 6.9136 | 7.244 | 7.115 | 12.4859 | 0.6375 | 0.4839 | 2.2924 |  | -0.9059 | 0.728 | 0.741 | 4.734 | 0 | -2.2 | 1.05 | 0.258 |  | -3.87 |  | -12.56 | -12.62 | 4.9373 | 3.3621 | 21.8358 | 26.1535 | -16.8114 | -0.1436 | 0.3644 | 14.3477 | 13.0029 | -17.1422 | -14.4227 | 28.313 | 30.9853 | 103.0797 | 10.1861 | -5.1 | -5.1 | -26.5587 | -26.1294 | -3.4451 |  | 16.1397 | 11.7942 | 5.9743 | 4.0649 | -114.0476 | 149.7543 | 150.3341 | -122.3748 | 24.7195 |  |  |  | 43.4709 | 15.61 | 9.25 | -4.88 | 17.43 | -13.6594 | -13.6594 | 28.7331 | 26.2611 | -1.9667 | -11.133 | -11.3097 | 15.7114 | 8.9697 |  |  | 22.4 | -19.1 | -6.34 | 34.2382 | 34.1106 | 33.2021 | 78.2404 | 79.2663 | -24.9265 | -78.1267 | -15.3278 | 3.9272 | 39.25 | 16.89 | -1.875 | -2.2461 | 17.0901 |  | -9.8463 | -9.4973 | 34.0543 |  | -7.9675 | -61.4 | -61 | 0.5475 | 27.1 | 20.3501 | 31.9199 | 18.9 | -4.61 | 18.352 | -33.7969 | -7.14 | -7.27 | 28.72 | 10.98 | -32.6727 | -16.5182 | -33.2967 | -31.4182 | 63.115 | 24.0299 | 12.3001 | 12.8188 | -14.9418 | -23.018 | -15.595 | 63.3261 | -87.1939 |  | -13.86 | -13.3259 | 25.7524 | -1.7513 | -2.3564 | -3.076 | -21.8652 | -21.4166 | 11.9708 | 26.79 | -3.07 | 1.1 | 7.0505 | -11.5162 | -10.678 | -10.8091 | 10.2909 | 8.4415 | -22.922 | 2.8645 |  | 2.7273 | 2.4471 | 2.48 | 0 | 8.7077 | 8.3728 | 10.2148 | 21.1317 | 20.8734 | 15.3846 | 24.9287 | 12.2182 | -16.84 | -0.6056 | 0.1998 | -0.27 | 0.29 | -12.3758 |  |  |  |  | 19.11 | -32.9254 | -24.7909 | -2.28 | 28.4444 |  | 21.6066 | -5.1832 | -5.673 | 2.8463 |  |  | -13.2619 | -45.3181 | 6.6481 | -20.3691 | 7.5893 | 7.6417 | 171.967 | -4.7793 | -9.5445 | -8.4995 | 1.8318 | 10.3513 | 10.3883 | 1.3891 | -17.8711 | -16.1823 | -12.57 | 14.0117 | 0 | 51.4356 | 55.0299 | -25.4424 | 26.4086 |  | 7.3344 | -9.5546 | -11.4318 | 13.62 | 23.2945 | -23.2515 | -22.9934 | -8.9422 | -9.2402 | 20.63 | 20.66 | -21.6 | -21.8 | 0.1767 | -4.4 | 40.3755 | 17.9756 | 17.0498 | -12.7 | -23.5 | 6.9 | 6.3 | -18.2465 | -18.1833 | -138.4669 | 42.292 | -290.2901 | -35.7532 | -41.2028 |  | 65.9985 | 115.3439 | 75.9651 | 28.2818 | 13.2561 | 16.9153 | -1.6475 | 205.8224 | -186.2935 | 22.4552 | -14.3238 | -2.9529 | -0.923 | -6.64 | -1.9 | -1.906 | 1.52 | 1.2 | -3.27 | -6.8254 | 3.2242 | 1.1154 | -3.7 | -2.511 | -1.924 | 1.7983 |  | 3.609 | 3.7717 | 3.2937 |  | 7.8 | 5.737 | 1.15 |  | -10.6108 | -2.3308 | -25.9163 | -7.7671 | 0 | -28.985 |  | -1.2 | -14.6 | 4.4101 | 34.2278
30/03/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.6882 | -10.5513 | 8.1778 | 8.836 |  | 14.4715 |  | 29.3786 | 12.8946 | 12.4365 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.1257 | 8.1345 | 7.6159 | 7.4622 | 13.0291 | 2.4833 | 0.4622 | 2.2204 |  | -0.9164 | 0.686 | 0.669 | 4.486 | 0 | -4.4 | 0.871 | 0.259 |  | -4.68 |  | -11.9 | -11.98 | 4.9572 | 3.4193 | 20.499 | 24.9749 | -15.8281 | -0.4931 | -0.3379 | 9.1981 | 10.5424 | -16.6844 | -13.8128 | 35.6648 | 34.599 | 95.5002 | 12.767 | -6.1 | -6.3 | -25.5128 | -25.7999 | -3.7246 |  | 11.9916 | 10.2694 |  |  | -119.602 | 140.3241 | 140.4461 | -90.5269 | 13.4668 |  |  |  | 40.1976 | 15.88 | 9.34 | -6.6 | 16.39 | -10.0426 | -9.6407 | 26.3504 | 24.61 | -0.3229 | -10.9676 | -10.6508 | 11.6199 | 13.2145 |  |  | 24.6 | -28.4 | -6.17 | 34.1797 | 34.387 | 33.4351 | 76.0659 | 76.2137 | -24.4593 | -74.0237 | -15.7277 | 3.8013 | 38.54 | 16.45 | -3.2813 | -3.5156 | 16.441 |  | -14.5436 | -13.8836 | 36.2823 |  | -7.5906 | -59.1 | -58.8 | 0.4791 | 25.2 | 17.3536 | 30.0644 | 17.47 | -3.76 | 17.6235 | -36.5596 | -6.97 | -7.03 | 27.63 | 9.09 | -36.7273 | -18.2455 | -31.8329 | -30.9818 | 51.3083 | 15.0251 | 4.1362 | 4.7681 | -14.908 | -25.4831 | -15.416 | 27.611 | -73.1238 |  | -11.6178 | -11.3925 | 22.549 | -1.6285 | -2.0187 | -30.724 | -20.7013 | -20.5179 | 10.9848 | 28.26 | -2.74 | 4.5 | 6.6435 | -9.241 | -11.6111 | -11.8903 | 10.1676 | 8.6974 | -24.8477 | 3.549 |  | 3.2754 | 2.7567 | 3.3264 | 0 | 4.0189 | 2.5118 | 17.4155 | 18.9584 | 18.906 | 19.3897 | 28.6766 | 11.3393 | -16.18 | -0.3529 | 0.2355 | -0.2 | -0.13 | -10.3542 |  |  |  |  | 18.81 | -36.7659 | -28.3836 |  | 27.1101 |  | 20.2279 | -5.4604 | -6.0193 | 2.8109 |  |  | -13.6407 | -44.1821 | 6.4425 | -19.4557 | 4.7857 | 5.6213 | 166.2453 | -4.8224 | -7.352 | -9.5752 | 2.4024 | 9.8898 | 10.1036 | 2 | -12.5858 | -11.0764 | -13.41 | 16.552 | 10.2679 | 46.0939 | 70.7803 | -20.2348 | 31.5573 |  | 5.6068 | 0 | 0 |  |  | -22.8286 | -22.1694 | -7.8032 | -7.7088 | 16.76 | 17.03 | -22.2 | -22.1 | 0.195 | -5.68 | 44.7386 | 17.0272 | 16.6848 | -13.5 | -24.7 | 6 | 5.5 | -17.8304 | -18.0107 | -140.1298 | 31.7846 | -285.5566 | -28.6698 | -40.8817 |  | 53.4121 | 113.6483 | 87.8419 | 44.9441 | 16.007 | 15.4382 | -1.2627 | 222.6577 | -189.0181 | 33.9922 | -25.3421 | -3.3045 | -0.937 | -7.28 | -1.881 | -1.887 | 1.92 | 1.04 | -3.5085 | -7.0878 | 3.5477 | 0.8499 | -3.3 | -0.822 | -1.204 |  |  | 4.6714 | 3.9519 | 3.8955 |  | 7.8 | 5.4206 | 1.03 |  | -11.5245 | -0.9023 | -24.6413 | -8.2147 | -2.6485 | -27.6532 | 0 | -2.5 | -13.6 | 18.5586 | 10.5547
30/03/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.7447 | -10.3646 | 6.0654 | 8.1338 |  | 19.933 |  | 26.1722 | 11.4816 | 11.1826 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.7102 | 1.0176 | 6.3319 | 6.2692 | 11.121 | 0.5209 | 0.4485 | 2.3356 |  | -1.2478 | 0.517 | 0.642 | 4.639 | 2.22 | -6.6 | 0.537 | 0.271 |  | -4.95 |  | -12.55 | -13.11 | 4.3856 | 3.6064 | 23.7576 | 26.2007 | -12.5443 | 2.7359 | 3.3039 | 21.9322 | 19.8016 | -9.8198 | -8.6147 | 39.2871 | 40.188 | 77.9057 | 10.236 | -4.8 | -4.8 | -29.3085 | -29.7432 | -3.3161 |  | 3.3307 | 7.4249 |  |  | -116.367 | 114.7496 | 114.4749 | -75.114 | -31.7103 |  |  |  | 34.8785 | 15.9 | 9.05 | -8.56 | 14.28 | -9.2388 | -8.4351 | 24.9837 | 22.8239 | 1.4106 | -20.4509 | -20.31 | 2.9419 | 7.0286 |  |  | 23.3 | -18.5 | -5.81 | 27.7252 | 27.8454 | 26.9142 | 60.2838 | 61.023 | -18.3652 | -62.1397 | -11.2677 | 3.1075 | 36.81 | 15.6 | -4.5313 | -4.7852 | 16.2643 |  | -8.6712 | -8.631 | 34.3493 |  | -7.4379 | -49.8 | -49.6 | -0.5884 | 23.4 | 15.461 | 28.58 | 16.15 | -3.14 | 15.593 | -34.847 | -6.37 | -6.46 | 27.88 | 3.8 | -34.4364 | -17.7545 | -31.1179 | -29.3909 | 46.1902 | 11.1299 | 0.6589 | 1.3893 | -20.2667 | -29.9843 | -15.306 | 6.5698 | -57.2732 |  | -11.3164 | -10.8302 | 24.2227 | -0.6886 | -1.396 | -40.452 | -19.7203 | -18.726 | 15.6103 | 25.3 | 0 | 0.2 | 3.3749 | -5.818 | -11.5287 | -11.6906 | 10.0659 | 14.4007 | -24.878 | 3.4642 |  | 3.0852 | 3.7078 | 4.2465 | 2.7573 | 0.3349 | 0.3349 | 20.932 | 16.749 | 16.6036 | 22.0012 | 31.0956 | 10.06 | -16.2 | -0.9993 | 0.2181 | 0.34 | -0.48 | -9.8926 |  |  |  |  | 18.16 | -37.9801 | -28.6059 | -2.5 | 25.6422 |  | 20.6895 | -4.1128 | -4.5812 | 2.8657 |  |  | -14.1719 | -38.9245 | 5.4419 | -19.8604 | 5.6728 | 5.7267 | 163.8374 | -5.4386 | -10.6395 | -7.8794 | 2.4872 | 9.6115 | 9.1068 | 2 | -8.9615 | -7.3708 | -15.09 | 17.5578 | 14.9447 | 43.8146 | 85.7317 | -14.7115 | 36.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 21.8516 |  | -21.5596 | -21.1971 | -6.5209 | -6.4376 | 14.77 | 14.76 | -21.7 | -21.6 | 0.3342 | -7.28 | 51.126 | 17.112 | 17.0092 | -14.4 | -24.5 | 5.6 | 5.1 | -17.9779 |  | -136.0505 | 23.7314 | -276.3532 | -22.0106 | -37.1068 |  | 44.184 | 109.9071 | 96.5413 | 54.9805 | 20.5169 | 18.5976 | -0.5261 | 234.3324 | -192.5935 | 45.1625 | -32.7561 | -3.4437 | -0.789 | -7.2 | -1.916 | -1.915 | 2.08 | 1.6 | -3.8133 | -7.7928 | 3.9567 | 0.676 | -2.8 | -0.748 | -0.652 |  |  | 3.6003 | 2.8147 | 4.048 |  | 8.6 | 5.9337 | 0.97 |  | -12.3998 | -1.0313 | -23.6969 | -9.7266 | 0 | -26.3167 | -2.0409 | -2.4 | -13.1 | 35.321 | -14.5313
30/03/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.2673 | -9.5473 | 7.9058 | 7.3159 |  | 18.9266 |  | 21.6349 | 9.0807 | 8.798 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9228 | 2.5978 | 6.2126 | 6.0614 | 10.7572 | 2.4215 | 0.4658 | 2.3084 |  | -1.3123 | 0.522 | 0.503 | 4.341 | -2.22 | -8.8 | 0.716 | 0.261 |  | -5.29 |  | -12.99 | -13.07 | 4.1018 | 3.7815 | 23.208 | 25.1395 | -13.6733 | 0.6539 | 0.4804 | 12.1775 | 8.8583 | -15.0514 | -11.7129 | 28.935 | 29.5298 | 79.4385 | 10.8961 | -5.7 | -5.4 | -29.4444 | -29.0274 | -3.1194 |  | -0.162 | 6.8486 |  |  | -138.4624 | 109.4699 | 109.4699 | -51.7703 | -62.7244 |  |  |  | 29.5594 | 14.95 | 7.91 | -10.77 | 11.82 | -7.3635 | -7.0955 | 18.7876 | 16.7899 | -1.8583 | -20.4958 | -20.3302 | 0.6723 | 19.1206 |  |  | 33.6 | -38.8 | -5.31 | 28.1714 | 28.4533 | 27.4785 | 59.6718 | 60.3847 | -16.4344 | -60.1165 | -9.9612 | 2.9375 | 36.22 | 15.54 | 6.0986 | 5.3741 | 15.3527 |  | -19.7096 | -19.286 | 36.8904 |  | -7.0187 | -49 | -49.5 | -1.4612 | 21.6 | 16.565 | 26.539 | 14.68 | -3.81 | 13.609 | -37.4071 | -4.83 | -4.88 | 23.86 | 5.1 | -37.0364 | -18.6727 | -32.1788 | -30.5818 | 37.0156 | 5.5139 | -5.4023 | -4.5271 | -21.3244 | -30.2543 | -14.297 | -23.1715 | -43.9156 |  | -6.9193 | -5.8011 | 19.9698 | 8.6056 | 7.3048 | -27.14 | -22.7526 | -22.6464 | 11.2615 | 12.94 | 0 | 0 | 2.7024 | 14.3007 | -10.8647 | -10.9859 | 9.4725 | 10.6333 | -22.0858 | 3.3338 |  | 3.0466 | 3.0984 | 3.8977 | 0 | -2.1769 | -2.1769 | 23.4439 | 15.9932 | 16.3515 | 23.4294 | 31.964 | 10.0307 | -18.79 | -1.4168 | 0.2959 | 0.79 | 0.17 | -9.1898 |  |  |  |  | 17.33 | -39.793 | -31.219 | -2.66 | 26.0913 |  | 19.7966 | -4.4097 | -4.8555 | 3.0228 |  |  | -13.5621 | -37.5277 | 5.2874 | -19.1318 | 6.1475 | 6.3477 | 161.0543 | -5.6735 | -8.9624 | -8.768 | 1.597 | 9.714 | 9.8742 | 0.8728 | -3.6864 | 0 | -16.34 | 19.8306 | 19.7545 | 42.7713 | 92.6646 | -9.5937 | 41.5264 |  |  | 0 | 0 |  | 29.9634 | -21.4498 | -20.8125 | -7.0287 | -6.9786 | 14.54 | 14.72 | -23.5 | -23.3 | 0.3342 | -4.48 | 48.3366 | 16.6209 | 16.5193 | -15.2 | -25.6 | 5.6 | 5.1 | -18.167 | -18.001 | -130.0495 | 18.0224 | -268.3853 | -15.0353 | -32.237 |  | 41.5797 | 110.3638 | 101.2045 | 56.4312 | 20.1188 | 17.321 | -0.9006 | 241.5231 | -193.6866 | 54.5425 | -38.1441 | -3.6561 | -2.994 | -8.24 | -2.048 | -2.046 | 3.2 | 1.44 | -4.0871 | -7.2648 | 4.4846 | -0.0565 | -3 | -2.047 | -1.976 |  |  | 4.6823 | 3.7593 | 4.1337 |  | 9.2 | 5.4038 | 0.85 |  | -14.2584 | -0.054 | -23.3814 | -12.0044 | -3.5442 | -25.2996 | -1.527 | -3.8 | -13.2 | 49.7497 | -36.7463
30/03/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.462 | -9.8849 | 6.5947 | 7.9208 |  | 19.9252 |  | 21.3477 | 9.1327 | 8.7384 | -19.98 | -28.6 | 2.2 |  | -15.4 | 2.8471 | 1.8087 | 8.3835 | 8.2349 | 14.4142 | 4.4389 | 0.456 | 2.3555 |  | -1.4317 | 0.677 | 0.691 | 3.864 | 0 | -2.2 | 0.109 | 0.261 |  | -4.65 |  | -12.02 | -12.16 | 4.3779 | 3.5276 | 23.9949 | 26.0706 | -11.6842 | 1.6383 | 1.7824 | 0.4116 | 0.0712 | -11.9002 | -8.8055 | 20.9064 | 20.8763 | 86.3391 | 9.0092 | -4.2 | -4.2 | -28.9745 | -28.7752 | -3.2652 |  | 0.4314 | 5.7977 |  |  | -128.4218 | 109.8361 | 109.775 | -50.3354 | -53.0993 |  |  |  | 31.8248 | 15.54 | 11.48 | -9.64 | 7.07 | -7.6314 | -7.4974 | 16.9951 | 15.2053 | -2.831 | -21.4713 | -21.7222 | -0.0313 | 20.0518 |  |  | 40.4 | -43.8 | -4.85 | 28.5296 | 28.9233 | 28.3364 | 58.288 | 58.7661 | -18.5855 | -57.1599 | -12.9061 | 2.8096 | 36.31 | 15.04 | 5.4736 | 4.7882 | 15.4991 |  | -20.2225 | -20.0156 | 43.0793 |  | -7.3048 | -53.6 | -52.4 | -2.3462 | 19.5 | 17.3536 | 24.1269 | 12.87 | -3.62 | 12.493 | -42.6824 | -4.05 | -4.11 | 22.93 | 4.41 | -41.1818 | -20.6545 | -33.3351 | -32.3455 | 32.7495 | 3.5326 | -7.39 | -7.0096 | -17.5364 | -27.579 | -14.911 | -19.6765 | -44.9634 |  | -6.9351 | -5.9225 | 18.648 | 3.8784 | 3.0933 | -29.188 | -25.522 | -25.3138 | 9.8483 | 12.82 | 0 | 0 | 2.6956 | 5.5487 | -11.1179 | -11.2955 | 8.6603 | 9.3312 | -20.2551 | 3.8653 |  | 3.6987 | 4.2698 | 3.7449 | 2.945 | -1.1722 | -2.1769 | 22.1042 | 17.3606 | 17.211 | 21.678 | 30.3888 | 8.8148 | -17.83 | -1.1183 | 0.2886 | 0.54 | 0.11 | 0 |  |  |  |  | 18.29 | -39.1566 | -30.4842 | -2.93 | 26.1522 |  | 20.9339 | -5.4499 | -6.013 | 3.3888 |  |  | -13.1767 | -31.0939 | 4.8345 | -17.5714 | 4.0635 | 3.5778 | 165.7209 | -4.4789 | -8.6223 | -8.7137 | 3.0646 | 10.5051 | 10.6177 | 2.4781 | -3.6581 | -3.3082 | -15.51 | 17.9915 | 18.7172 | 44.0931 | 91.2931 | -7.6353 | 41.783 |  |  | 0 | 0 | 30.1343 |  | -21.686 | -20.9554 | -14.6424 | -14.1821 | 12.23 | 12.43 | -24.7 | -24.6 | 0.054 | -2.64 | 47.7658 | 16.6286 | 16.516 | -15.2 | -27 | 5.6 | 5 | -18.116 | -18.0497 | -123.6627 | 22.7945 | -269.3378 | -17.9466 | -31.3424 |  | 40.6505 | 105.315 | 102.3713 | 59.7744 | 20.225 | 17.9003 | 1.4829 | 242.2484 | -196.3313 | 52.2308 | -39.1568 | -4.076 | -3.438 | -7.04 | -2.121 | -2.12 | 1.68 | 2.96 | -4.6736 | -9.2576 | 5.5375 | -0.9659 | 0 | -2.568 | -2.286 | 0 | 0 | 4.2555 | 3.5735 | 3.4755 |  | 10.7 | 7.6076 | 0.8 |  | -13.9776 | -0.6651 | -22.3495 | -11.8734 | -3.3405 | -25.1673 | -2.4 | -4.6 | -12.1 | 47.1805 | -34.2154
30/03/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.8305 | -10.2332 | 4.8816 | 9.1048 |  | 21.4156 |  | 22.5966 | 9.6377 | 9.2691 | -24.42 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.0555 | 0.5712 | 8.9987 | 9.0903 | 15.646 | 4.8036 | 0.3189 | 2.4243 |  | -1.2949 | 0.852 | 0.877 | 4.42 | 2.22 | 0 | -0.282 | 0.288 |  | -4.08 | -10 | -10.9 | -10.86 | 4.4319 | 3.6169 | 25.1958 | 27.5445 | -10.865 | 1.5921 | 1.9607 | -2.7464 | -2.7501 | -9.9111 | -6.7463 | 16.6075 | 16.7197 | 88.2546 | 7.582 | -3.8 | -3.7 | -26.9422 | -27.1805 | -3.1348 |  | -0.4451 | 5.6278 |  |  | -105.655 | 107.4862 | 107.0589 | -50.9649 | -44.8056 |  |  |  | 30.747 | 15.06 | 10.96 | -10.99 | 5.31 | -8.5691 | -8.4351 | 18.2577 | 16.1959 | -2.0935 | -21.1922 | -21.1592 | -0.5292 | 21.8513 |  |  | 40.1 | -45.6 | -4.84 | 27.9351 | 27.8077 | 27.2458 | 55.0036 | 55.2598 | -17.2004 | -54.1719 | -11.9812 | 2.9077 | 35.4 | 15.08 | 16.0986 | 14.7491 | 14.8015 |  | -21.847 | -21.7961 | 36.6197 |  |  | -51.8 | -52.1 | -2.6343 | 18.3 | 16.4073 | 22.6425 | 11.69 | -3.28 | 11.7645 | -36.3471 | -3.22 | -3.29 | 21.87 | 3.13 | -35.3455 | -17.2091 | -34.4361 | -32.8273 | 31.5087 | 3.4894 | -7.84 | -7.0214 | -18 | -28.967 | -14.791 | -17.9384 | -52.9874 |  | -6.2399 | -5.4882 | 18.558 | 5.1691 | 4.337 | -35.844 | -24.0344 | -23.8353 | 11.1155 | 12.91 | 3.51 | 0 | 2.7111 | 7.9188 | -9.9015 | -10.1597 | 6.6589 | 10.1352 | -20.6374 | 3.94 |  | 3.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | 22.7741 | 18.4219 | 18.849 | 22.1496 | 31.4876 | 9.0492 | -17.58 | -1.4168 | 0.2978 | 0.41 | -0.39 | 0 |  |  |  |  | 17.89 | -40.2785 | -32.4328 | -3.03 | 25.1551 |  | 21.0797 | -5.7545 | -6.3025 | 3.5529 |  |  | -12.6102 | -29.2138 | 5.2533 | -16.786 | 6.4134 | 5.1303 | 173.4978 | -4.2286 | -7.9838 | -8.9549 | 4.3264 | 10.5417 | 10.863 | 3.5343 | -6.8063 | -5.2107 | -16.76 | 20.4992 | 23.025 | 41.2153 | 85.5137 | -11.4667 | 39.6572 |  |  | 0 | -10.5496 |  |  | -23.29 | -22.5704 | -17.6263 | -17.6653 | 12.73 | 12.89 | -25.9 | -26.2 | 0.0357 | -3.84 | 48.5817 | 16.2009 | 16.2679 | -15.2 | -26.9 | 8.1 | 7.6 |  |  | -124.349 | 25.7369 | -271.8989 | -17.1869 | -29.9277 |  | 50.3679 | 110.8544 | 97.8939 | 52.9189 | 19.8325 | 18.6293 | -2.8055 | 231.7215 | -194.6342 | 41.0715 | -29.5529 | -3.0457 | -3.608 | -8 | -2.115 | -2.119 | 2.88 | 1.6 | -4.4389 | -7.9973 | 4.8051 | -0.6424 | -0.8 | -3.038 | -2.834 |  |  | 3.8663 | 3.8183 | 3.6031 |  | 10.1 | 7.5351 | 0.89 |  | -12.8988 | -1.3817 | -23.6953 | -10.8592 | -2.623 | -25.506 | -2.9534 | -3.7 | -12.4 | 42.3933 | -25.9942
30/03/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.7652 | -10.1424 | 5.0086 | 8.5033 |  | 20.8328 |  | 22.7029 | 9.6797 | 9.4411 | -22.2 | -28.6 |  | 3.312 |  | 2.845 | 1.6098 | 8.9706 | 9.0489 | 15.5098 | 5.2026 | 0.2633 | 2.3787 |  | -1.494 | 0.851 | 0.876 | 4.089 | 0 | 0 | -0.235 | 0.288 |  | -3.48 |  | -11.54 | -11.56 | 4.6007 | 3.6022 | 24.9809 | 27.2536 | -16.4846 | 2.6668 | 2.7432 | -2.7692 | -2.7773 | -11.493 | -8.3583 | 16.1292 | 15.9722 | 94.852 | 7.1391 | -3.7 | -3.6 | -28.1907 | -27.9538 | -3.1865 |  | 1.0562 | 5.9093 |  |  | -109.6835 | 113.3762 | 113.7424 | -59.1368 | -42.6222 |  |  |  | 30.7171 | 11.49 | 11.19 | -2.27 | 5.13 | -9.9086 | -9.3728 | 20.1062 | 18.0578 | -1.7186 | -28.4 | -28.1784 | 1.8499 | 17.0869 |  |  | 24.5 | -37.8 | -4.69 | 29.1495 | 29.1242 | 28.4855 | 62.3282 | 62.4895 | -18.816 | -60.1376 | -13.9442 | 2.9262 | 33.97 | 14.07 | 15.6299 | 14.4562 | 14.7077 |  | -17.129 | -16.8475 | 33.1042 |  |  | -52 | -51.5 | -3.031 | 16.9 | 15.9341 | 21.1581 | 10.57 | -3.28 | 11.6095 | -32.8969 | -3.46 | -3.55 | 21.04 | 2.95 | -30.6545 | -15.5727 | -33.6752 | -32.5818 | 31.4081 | 3.7744 | -7.3162 | -6.8325 | -18.6812 | -28.8791 | -14.472 | -10.9085 | -52.8561 |  | -6.3568 | -5.5576 | 19.3625 | 4.9556 | 3.7298 | -36.356 | -24.3663 | -24.0494 | 11.47 |  | 3.72 | 0 | 2.4793 | 8.791 | -11.4662 | -11.6041 | 7.3711 | 10.1174 | -21.8545 | 4.1768 |  | 3.8791 | 0 | 0 |  | 0.5024 | 0.1675 | 21.4344 | 17.8921 | 17.6562 | 21.4493 | 30.1011 | 9.0492 | -18.12 | -1.2062 | 0.2886 | 0.71 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | -39.7674 | -32.1181 | -3.18 | 26.0574 |  | 21.0718 | -5.879 | -6.5319 | 3.6169 |  |  | -12.3339 | -28.2883 | 5.7788 | -17.0265 | 5.7952 | 5.4697 | 175.3323 | -4.2543 | -7.8888 | -8.8281 | 3.6919 | 10.5564 |  | 3.1871 | -5.267 | -4.3894 | -14.25 | 18.841 | 20.0793 | 42.9325 | 84.5812 | -12.1289 | 39.5897 |  |  | 0 | 0 |  |  | -24.4436 | -23.7844 | -17.2259 | -17.4696 | 11.68 | 11.89 | -24.5 | -24.9 | 0.1767 | -4.64 | 46.8119 | 15.5882 | 15.357 | -15.7 | -25.2 | 8.1 | 7.6 |  | -18.2653 | -122.6843 | 26.487 | -273.1713 | -18.4294 | -31.9044 |  | 47.7908 | 112.5207 | 100.4 | 53.5793 | 19.0283 | 19.0855 | -3.0349 | 231.1624 | -194.7711 | 42.9265 | -29.1949 | -2.8577 | -3.425 | -7.04 | -2.062 | -2.064 | 2.08 | 2.4 | -4.6317 | -8.8762 | 4.8936 | -0.7889 | -0.7 | -1.198 | -0.991 |  |  | 4.0895 | 3.2619 | 4.296 |  | 9.6 | 9.1584 | 0.87 |  | -13.5759 | -0.9443 | -22.8714 | -11.8824 | -3.325 | -25.3576 | -2.5233 | -3.5 | -13.3 | 38.9943 | -27.0272
30/03/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.6785 | -9.9788 | 6.4789 | 8.5611 |  | 20.3607 |  | 22.1519 | 9.2217 | 8.9135 | -19.98 |  | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.1109 | 2.1695 | 8.8382 | 8.7608 | 15.2332 | 5.6196 | 0.343 | 2.3292 |  | -1.312 | 0.803 | 0.83 | 4.238 | 0 | -2.2 | -0.155 | 0.286 |  | -3.88 |  | -11.95 | -11.82 | 5.0811 | 3.5688 | 24.9715 | 27.4701 | -16.6502 | 2.7821 | 2.9716 | -2.8456 | -2.7107 | -11.8531 | -8.5763 | 17.771 | 17.9211 | 91.7122 | 7.8681 | -3.3 | -3.2 | -28.8267 | -28.792 | -3.2558 |  | 0.7149 | 5.9021 |  |  | -114.5359 | 116.7943 | 116.8553 | -54.3118 | -44.7972 |  |  |  |  | 11.45 | 10.81 | -2.34 | 5.66 | -6.4258 | -6.1578 | 15.9955 | 13.999 | -2.4722 | -37.3265 | -37.6221 | 0.6003 | 27.4057 |  |  | 24.5 | -38.8 | -4.69 | 28.9162 | 29.6608 | 28.6499 | 62.538 | 62.8158 | -17.7339 | -60.3679 | -12.8038 | 2.7956 | 32.39 | 13.01 | 15.1611 | 13.8702 | 14.6983 |  | -28.7307 | -27.6387 | 28.2026 |  |  | -54.5 | -54 | -3.2043 | 15.3 | 14.6724 | 19.8593 | 9.54 | -3 | 9.7495 | -27.2365 | -3.37 | -3.41 | 21.44 | 0.11 | -25.8727 | -12.7545 | -34.5087 | -33.5 | 30.6978 | 4.1976 | -7.3527 | -6.6083 | -19.6538 | -29.8903 | -14.475 | -18.5336 | -46.598 |  | -6.4937 | -5.6312 | 19.7931 | 3.8437 | 3.041 | -37.38 | -23.9763 | -23.8236 | 12.0458 |  | 3.68 | 0.1 | 2.4291 | 6.8208 | -10.9264 | -11.0849 | 6.3794 | 11.4612 | -22.8787 | 3.8282 |  | 3.5954 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -3.1817 | 24.4486 | 18.6316 | 18.4861 | 22.923 | 32.0133 | 7.2523 | -18 | -1.3088 | 0.2612 | 0.31 | 1.51 | 0 |  |  |  |  | 20.02 | -41.155 | -32.5745 | -2.68 | 27.4069 |  | 21.0203 | -5.8791 | -6.4043 | 3.6171 |  |  | -13.3777 | -26.2327 | 7.3148 | -17.4509 | 5.2324 | 4.3037 | 169.8788 | -4.3848 | -7.8142 | -9.279 | 3.2389 | 10.571 | 10.768 | 2.565 | -4.8515 | -3.0929 | -15.51 | 19.9881 | 23.0067 | 41.5903 | 88.1123 | -9.8377 | 40.0564 |  |  | 0 | -10.1583 |  |  | -23.0538 | -22.9934 | -16.8915 | -17.0815 | 12.16 | 12.35 | -22.9 | -23.1 | 0.0357 | -4.16 | 46.8629 | 17.3776 | 17.3874 | -16.1 | -25.2 | 7.7 | 7.2 |  |  | -120.8345 | 27.0134 | -269.9174 | -21.0826 | -31.2192 |  | 44.3125 | 111.6022 | 99.4361 | 53.974 | 19.8286 | 19.9757 | -1.8563 | 233.3511 | -194.7298 | 41.8157 | -29.6609 | -3.678 | -3.845 | -6.72 | -2.057 | -2.065 | 2 | 3.04 | -4.5434 | -9.1386 | 3.9872 | -0.6424 | -0.3 | -0.342 | 0.987 |  |  | 4.1371 | 4.0424 | 3.9651 |  | 8.6 | 9.1673 | 0.84 |  | -13.8608 | -0.5628 | -22.7345 | -11.9113 | -3.4876 | -24.8039 | -2.6645 | -2.7 | -13.8 | 44.937 | -33.6662
30/03/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.3097 | -9.6165 | 6.3633 | 8.4664 |  | 19.5513 |  | 21.1321 | 8.8687 | 8.585 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.097 | 2.8997 | 8.2724 | 8.2983 | 14.1418 | 5.5782 | 0.3692 | 2.4013 |  | -1.3695 | 0.735 | 0.751 | 3.957 | -2.22 | -2.2 | -0.009 | 0.278 |  | -4.25 |  | -11.83 | -12 | 4.9118 | 3.397 | 24.687 | 27.0709 | -17.2045 | 2.2247 | 2.5288 | -1.4093 | -1.2177 | -11.9673 | -8.7506 | 19.7177 | 20.0387 | 85.6382 | 8.7744 | -3.5 | -3.5 | -29.2316 |  | -3.3166 |  | -0.1189 | 5.7475 |  |  | -120.4565 | 116.7333 | 117.0384 | -51.7418 | -51.1176 |  |  |  | 29.6692 | 11.6 | 10.09 | -2.77 | 7.46 | -4.4164 | -4.8183 | 14.6808 | 12.4466 | -2.3085 | -36.0346 | -36.3618 | -0.2147 | 30.3308 |  |  | 38.8 | -64.7 | -4.46 | 29.4892 | 29.2422 | 28.6918 | 63.7781 | 63.7739 | -18.9887 | -61.3839 | -12.878 | 2.9265 | 31.89 | 12.84 | 14.8486 | 13.7726 | 14.7982 |  | -31.4894 | -30.2301 | 28.7008 |  |  | -54.7 | -54.2 | -3.4021 | 13.7 | 13.5684 | 18.0038 | 8.37 | -2.81 | 10.044 | -28.6516 | -3.42 | -3.57 | 21.03 | -0.74 | -26.8 | -13.7727 | -34.196 | -32.6727 | 28.4996 | 0.7092 | -10.0769 | -9.5478 | -19.604 | -28.4975 | -14.618 | -21.9586 | -40.279 |  | -6.4576 | -5.5131 | 19.8954 | 2.7752 | 2.4318 | -34.82 | -23.9443 | -23.7432 | 11.4482 | 12.9 | 0 | -0.1 | 2.2971 | 5.6237 | -11.6485 | -11.9278 | 7.6296 | 10.1278 | -24.5344 | 3.8217 |  | 3.5586 | 0 | 2.9106 |  | -4.6888 | -5.0237 | 26.9605 | 17.267 | 17.5973 | 24.4252 | 33.3129 | 5.5433 | -18.08 | -1.415 | 0.2886 | 0.55 | 2.62 | [5 empty] | 19.42 | -41.3077 | -33.7182 | -2.6 | 26.9966 |  | 19.5729 | -5.6021 | -6.0873 | 3.4977 |  |  | -13.8936 | -27.4903 | 5.4032 | -17.7058 | 4.2986 | 3.9838 | 167.4889 | -5.0036 | -8.2374 | -9.5666 | 1.8597 | 10.2194 | 10.4042 | 1 | -4.3546 | -2.642 | -18.02 | 19.8731 | 27.9233 | 38.0398 | 87.5144 | -11.6922 | 38.2785 |  |  | 0 | 0 |  |  | -23.1856 | -22.6473 | -17.4788 | -17.708 | 9.13 | 9.31 | -23.3 | -23.5 | 0.1767 | -3.6 | 41.2975 | 18.4454 | 18.3284 | -16.5 | -25.5 | 7.7 | 7.2 |  |  | -119.5059 | 24.2083 | -272.5151 | -20.2145 | -33.4703 |  | 53.8639 | 113.2118 | 95.4027 | 46.99 | 17.8889 | 16.8605 | -3.1018 | 229.0195 | -192.364 | 36.9788 | -24.7303 | -3.3973 | -2.532 | -6.64 | -2.048 | -2.048 | 1.36 | 2.24 | -4.2288 | -8.7602 | 4.2191 | -0.7614 | -0.2 | -0.4 | -1.775 |  |  | 4.3341 | 4.4073 | 4.5217 |  | 9.3 | 10.1188 | 0.7 |  | -14.4109 | 0.1405 | -21.9785 | -11.703 | -2.89 | -24.858 | -3.2733 | -3.2 | -13 | 50.8778 | -41.9784
30/03/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.1038 | -9.1347 | 8.1118 | 8.9905 |  | 18.8401 |  | 20.859 | 8.7307 | 8.3601 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.6474 | 3.0117 | 7.5901 | 7.4884 | 13.0676 | 5.405 | 0.3415 | 2.3993 |  | -1.1447 | 0.709 | 0.735 | 3.784 | -2.22 | -4.4 | -0.31 | 0.282 |  | -4.3 |  | -12.43 | -12.52 | 4.6526 | 3.7535 | 25.0064 | 27.3498 | -17.9284 | 2.415 | 2.3753 | -0.4359 | -0.354 | -12.2169 | -9.3295 | 20.5821 | 20.6186 | 87.8911 | 8.5323 | -3.3 | -3.3 | -29.2618 | -29.2729 | -3.1757 |  | 0.0325 | 5.5665 |  |  | -126.4076 | 114.1087 | 114.8716 | -56.8785 | -63.0366 |  |  |  |  | 11.49 | 10.03 | -3.4 | 6.6 | -6.0239 | -6.2918 | 13.9742 | 11.5813 | -5.4305 | -23.6179 | -23.4875 | -0.0206 | 20.6783 |  |  | 21.5 | -45.7 | -4.19 | 30.164 | 30.0152 | 29.4386 | 64.6752 | 64.336 | -17.8945 | -62.5744 | -12.5474 | 3.662 | 35.21 | 13.93 | 15.0049 | 13.8702 | 15.0412 |  | -21.5613 | -20.7559 | 46.0523 |  |  | -50.8 | -50.3 | -3.877 | 13.4 | 14.8301 | 17.8183 | 8.21 | -3.2 | 10.9275 | -45.4426 | -3.55 | -3.57 | 19.58 | 1.06 | -42.1636 | -21.1 | -32.2765 | -30.5364 | 26.8538 | -1.8951 | -13.624 | -13.21 | -19.6709 | -28.0865 | -14.127 | -15.7717 | -39.608 |  | -6.4449 | -5.433 | 20.2948 | 1.5182 | 0.484 | -30.212 | -24.375 | -24.1788 | 11.2051 |  | -2.19 | 0 | 2.1098 | 3.9091 | -11.2468 | -11.2396 | 7.7273 | 10.4031 | -25.0539 | 3.1253 |  | 2.9222 | 4.6221 | 4.0598 | 3.8056 | -2.8468 | -3.3491 | 27.4628 | 14.6973 | 14.6759 | 22.161 | 32.0037 | 7.433 | -17.77 | -1.0066 | 0.2804 | 0.08 | 2.16 | [5 empty] | 19.43 | -39.9263 | -31.5349 | -2.52 | 26.8988 |  |  | -5.2054 | -5.7708 | 3.3756 |  |  |  | -29.4751 | 4.7395 | -18.386 | 5.4583 | 8.2611 | 166.6633 | -4.9923 | -8.7939 | -9.4226 | 1.9204 | 9.7726 | 10.0245 |  | -4.8511 | -2.2801 | -15.92 | 17.7801 | 26.0932 | 42.6334 | 88.6003 | -11.01 | 40.122 |  |  | 0 | 0 |  |  | -22.7572 | -22.098 | -16.2981 | -16.3336 | 8.95 | 9.09 | -23.3 | -23.4 | 0.3525 | -4.48 | 38.9447 | 20.2906 | 20.1775 | -16.5 | -25.6 | 7.7 | 6.8 |  |  | -111.8883 | 26.506 | -274.1612 | -23.2765 | -32.7508 |  | 48.0059 | 110.5179 | 94.7204 | 53.741 | 18.9774 | 17.3765 | -1.8759 | 228.9193 | -189.2255 | 37.1347 | -28.228 | -2.7869 | -1.656 | -6.16 | -2.028 | -2.05 | 1.2 | 2.64 | -3.8322 | -9.0806 | 4.1032 | -0.9079 | -0.4 | 0.299 | -0.286 |  |  | 3.4007 | 3.5961 | 3.2595 |  | 9.6 | 9.7558 | 0.68 |  | -14.6471 | -0.6462 | -22.3837 | -12.4297 | -2.4763 | -24.3515 | -3.8132 | -4 | -12.3 | 50.7064 | -43.6508
30/03/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.7988 | -8.7345 | 8.2357 | 8.4806 |  | 18.5566 |  | 20.1296 | 8.4507 | 7.9537 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.7515 | 2.8152 | 7.0458 | 6.8417 | 11.9454 | 5.3868 | 0.3292 | 2.3036 |  | -1.0773 | 0.775 | 0.758 | 4.212 | -2.22 | -8.8 | -0.126 | 0.279 |  | -3.5 |  | -12.92 | -13.05 | 4.5851 | 3.9575 | 23.4458 | 25.8984 | -21.2729 | 0.6399 | 0.9453 | 10.655 | 20.6558 | -17.8019 | -17.045 | 24.947 | 25.5652 | 94.2833 | 6.5025 | -2.9 | -3 | -26.9294 | -26.8855 | -3.0736 |  | 2.377 | 5.3432 | 2.5935 | 1.9783 | -131.1685 | 89.6023 | 89.5413 | -90.6124 | -123.2304 |  |  |  | 26.6853 | 11.07 | 9.16 | -3.97 | 6.1 | -8.837 | -8.837 | 16.1558 | 14.5394 | -5.9179 | -29.7414 | -29.8967 | 1.0724 | 18.0781 |  |  | 19 | -37.9 | -4.19 | 25.7394 | 25.4495 | 25.1507 | 54.7615 | 54.7336 | -19.9128 | -49.959 | -14.8966 | 2.9899 | 31.79 | 12.67 | 13.5986 | 12.6007 | 14.2925 |  | -18.7141 | -18.7165 | 49.523 |  |  | -43.6 | -43.4 | -3.1775 | 11.1 | 12.7798 | 15.5917 | 6.54 | -2.85 | 11.7645 | -47.1027 | -3.85 | -3.92 | 19.74 | 6.49 | -42.5091 | -21.7091 | -35.9795 | -34.7182 | 24.3659 | -5.7224 | -16.8449 | -16.4923 | -20.8302 | -28.6 | -14.583 | 20.3089 | -33.7911 |  | -9.1884 | -8.5577 | 21.5286 | -2.8373 | -3.0941 | -28.676 | -26.7536 | -26.5629 | 12.3648 | 12.59 | -3 | 0 | 1.6292 | -3.0061 | -11.343 | -11.5409 | 6.8354 | 12.2045 | -26.6051 | 3.7522 |  | 3.5237 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.1675 | 21.267 | 20.2371 | 19.5962 | 21.6588 | 29.7472 | 8.4437 | -17.08 | -0.7173 | 0.2364 | -0.03 | 1.33 | 0 |  |  |  |  | 19.45 | -37.6603 | -30.0336 | -2.68 | 26.7004 |  | 18.6362 | -5.5193 | -5.9985 | 3.2078 |  |  | -13.1367 | -32.5438 | 5.2182 | -18.8237 | 4.9935 | 4.8955 | 164.7527 | -5.3293 | -7.398 | -9.3366 | 1.7972 | 9.3258 | 9.5182 | 1 | -6.9225 | -4.5643 | -11.31 | 13.8389 | 10.9219 | 56.8484 | 71.5109 | -9.7819 | 40.9781 |  |  | -10.5577 | -12.2886 |  |  | -23.2351 | -22.1804 | -15.3918 | -16.3151 | 9.04 | 9.12 | -23.1 | -23.3 | 0.0357 | -4.8 | 39.0925 | 20.1104 | 20.1201 | -17 | -24.8 | 7.7 | 7.2 | -18.2952 | -18.1364 | -93.8838 | 17.1332 | -280.482 | -25.2615 | -32.7331 |  | 48.0065 | 109.5278 | 94.3809 | 53.8259 | 19.4386 | 18.1821 | -1.2136 | 228.3043 | -191.4195 | 41.5604 | -28.2444 | -2.6477 | 2.507 | -5.44 | -1.977 | -1.993 | 0.72 | 2.56 | -2.878 | -8.4947 | 4.3656 | -0.6424 | -1.7 | -0.726 | -1.009 | 0.9221 | 0.9492 | 3.6138 | 3.703 | 2.9025 |  | 9.6 | 7.5937 | 0.55 |  | -13.9073 | -1.2107 | -23.4332 | -10.6202 | -2.1253 | -25.0394 | -3.2093 | -3.2 | -12.2 | 17.2568 | -104.1834
30/03/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.5077 | -8.4183 | 6.2598 | 7.8734 |  | 16.6735 |  | 19.0728 | 7.8378 | 7.4444 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.1604 | 4.2981 | 6.0097 | 5.8692 | 10.365 | 5.4964 | 0.3123 | 1.6651 |  | -1.1451 | 0.657 | 0.671 | 4.224 | -4.44 | -11 | 0.054 | 0.28 |  | -3.88 |  | -13.66 | -13.71 | 4.3615 | 3.9132 | 23.1505 | 25.3475 | -21.8613 | -0.305 | 0.6327 | 8.4973 | 16.0849 | -17.4995 | -16.3426 | 27.0863 | 26.8987 | 94.3007 | 7.4724 | -4.4 | -4.3 | -28.1235 | -28.0236 | -2.8119 |  | 2.3442 | 5.3785 | 3.3374 | 2.3384 | -139.7747 | 95.645 | 94.821 | -99.6776 | -132.014 |  |  |  | 26.6155 | 11.02 | 7.82 | -4.48 | 9.2 | -12.1859 | -12.0519 | 19.8532 | 17.6686 | -5.6291 | -22.94 | -23.3186 | 1.8407 | 17.6873 |  |  | 13.7 | -36.4 | -4.04 | 27.364 | 27.6536 | 26.6475 | 59.6993 | 60.1817 | -20.4043 | -53.9674 | -15.6131 | 3.1966 | 31.16 | 12.34 | 12.3486 | 11.4288 | 13.2844 |  | -17.4528 | -17.3742 | 42.6191 |  |  | -44.3 | -44.3 | -3.4021 | 9.4 | 12.7798 | 13.5507 | 5.24 | -2.99 | 12.028 | -40.5923 | -3.54 | -3.58 | 18.02 | 5.75 | -35.3818 | -17.6727 | -35.7889 | -34.4182 | 28.143 | -3.2415 | -14.9904 | -14.6694 | -21.5813 | -29.7204 | -14.338 | 30.5637 | -34.6191 |  | -9.6474 | -8.981 | 21.9929 | -4.7433 | -4.9516 | -26.116 | -26.4419 | -26.2517 | 12.7543 |  | -2.5 | 0 | 1.392 | -5.5959 | -11.1527 | -11.3845 | 6.1143 | 13.0739 | -26.7168 | 3.771 |  | 3.7597 | 0 | 0 |  | 4.0189 | 4.0189 | 16.9131 | 19.7501 | 19.6437 | 20.0662 | 29.4956 | 12.0327 | -15.37 | -0.6075 | 0.2621 | 0.43 | -0.57 | -12.3081 |  |  |  |  | 19.4 | -37.0027 | -28.567 | -2.73 | 27.3007 |  | 18.6391 | -5.0841 | -5.5483 | 3.0249 |  |  | -12.7673 | -34.5454 | 6.3751 | -19.7291 | 5.2026 | 5.4364 | 160.9441 | -5.8757 | -7.6547 | -9.1879 | 0.895 | 8.901 | 8.9961 | 0.0661 | -6.2302 | -5.2519 | -10.06 | 12.2318 | 7.6279 | 59.9179 | 66.6217 | -10.3144 | 40.8347 |  |  | -11.3755 | -11.7191 |  |  | -22.3232 | -21.7794 | -15.0718 | -15.3142 | 10.87 | 11.05 | -23.2 | -23.5 | 0.0192 | -5.84 | 37.5229 | 21.5211 | 21.4018 | -18.2 | -25.6 | 6.7 | 5.9 | -18.0675 |  | -91.8826 | 24.451 | -280.63 | -23.6895 | -30.1015 |  | 44.7835 | 107.6463 | 94.5397 | 54.6202 | 18.8265 | 18.1939 | 0.8035 | 233.6337 | -191.7854 | 39.0169 | -28.2536 | -2.0838 | 3.847 | -5.36 | -1.954 | -1.957 | 0.32 | 2.88 | -3.5668 | -8.9342 | 4.3076 | -0.4685 | -0.4 | 0.027 | -0.62 | 0.9202 | 0.9405 | 3.4766 | 2.937 | 3.3516 |  | 9.9 | 8.1157 | 0.42 |  | -12.9382 | -1.206 | -22.9024 | -10.006 | -2.6174 | -24.8855 | -3.5251 | -3.9 | -11.7 | 12.5087 | -100.4937
30/03/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.8099 | -7.4776 | 7.0294 | 7.4409 |  | 15.0711 |  | 17.5966 | 7.1088 | 6.7617 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.8974 | 1.9411 | 5.3721 | 5.1997 | 9.0904 | 5.6672 | 0.3292 | 1.6519 |  | -1.1133 | 0.314 | 0.346 | 3.669 | -2.22 | -13.2 | 0.438 | 0.254 |  | -6.03 | -10 | -14.45 | -14.44 | 4.1324 | 3.9096 | 21.496 | 23.9557 | -20.3223 | -1.8137 | -1.5067 | 1.1757 | 1.2071 | -15.8761 | -13.3822 | 20.3383 | 20.5274 | 84.5843 | 10.2779 | -5 | -4.9 | -29.3865 | -29.2693 | -2.9248 |  | 1.6208 | 4.9361 | 3.4358 | 2.4674 | -160.7409 | 90.3042 | 90.2127 | -79.9636 | -153.8311 |  |  |  | 25.9868 | 11.07 | 7.61 | -5.5 | 9.53 | -10.3105 | -10.0426 | 18.6515 | 16.8271 | -4.4516 | -21.1314 | -21.2006 | 1.3231 | 20.15 |  |  | 10.7 | -41.1 | -4.19 | 27.2584 | 27.0384 | 26.635 | 58.3923 | 59.0602 | -19.9685 | -52.0511 | -15.8818 | 3.091 | 27.79 | 10.64 | 11.7236 | 10.5499 | 12.5137 |  | -20.9758 | -20.8063 | 49.6673 |  |  | -41.6 | -42.1 | -3.2043 | 7.3 | 10.5718 | 11.5097 | 3.68 | -2.25 | 12.338 | -49.0328 | -6.95 | -7.01 | 23.64 | 3.58 | -44.5455 | -22.2455 | -35.8823 | -34.5455 | 20.1375 | -10.7766 | -21.6335 | -21.5076 | -17.9559 | -24.5928 | -14.055 | 6.9176 | -24.0479 |  | -9.4116 | -8.5568 | 21.7323 | -8.3491 | -7.7097 | -12.804 | -26.9631 | -27.0409 | 10.2523 | 11.94 | -3.68 | 2.4 | 1.0699 | -11.7079 | -11.099 | -11.1963 | 6.5018 | 9.5951 | -24.5621 | 3.9865 |  | 3.603 | 0 | 0 |  | 0.8373 | 1.3396 | 18.2527 | 19.1801 | 19.0617 | 21.6927 | 32.2337 | 12.4916 | -19.13 | -1.523 | 0.2502 | 0.32 | 0.9 | -13.6194 |  |  |  |  | 16.9 | -37.7936 | -29.1775 | -2.47 | 26.6956 |  | 17.9163 | -3.9851 | -4.3833 | 2.7771 |  |  | -13.1853 | -34.1843 | 6.1184 | -20.21 | 6.6626 | 4.8098 | 149.9954 | -6.6972 | -9.0266 | -8.963 | 0.435 | 8.4616 | 8.6876 | 0 | -2.8275 | -2.2609 | -9.64 | 15.5641 | 11.6271 | 56.0459 | 79.033 | -8.2348 | 42.6107 |  |  | 0 | 0 | 34.0178 | 33.244 | -21.3838 | -20.4445 | -11.8358 | -11.1931 | 11.4 | 11.6 | -23.5 | -23.3 | 0.1767 | -6.48 | 29.929 | 23.636 | 23.5194 | -19.1 | -26 | 4.7 | 4.2 |  |  | -92.8636 | 19.7239 | -276.4211 | -26.5776 | -28.7729 |  | 42.2577 | 105.2653 | 94.7997 | 57.3284 | 18.4492 | 19.3316 | 2.6649 | 234.0517 | -190.432 | 46.6423 | -35.1113 | -3.0921 | 4.5 | -4.8 | -1.915 | -1.918 | -0.56 | 3.6 | -3.473 | -9.8711 | 4.6311 | 0.1785 | -1.1 | 0.92 | -0.75 | 2.3568 | 2.9904 | 4.2471 | 4.4643 | 4.1021 |  | 10.5 | 9.08 | 0.34 |  | -14.0706 | -0.2208 | -21.5424 | -11.1523 | -3.3992 | -23.7754 | -3.1853 | -5.1 | -10.9 | 23.8998 | -114.363
30/03/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.315 | -6.9779 | 9.1445 | 6.4872 |  | 13.9102 |  | 15.9854 | 6.2858 | 5.8702 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.8355 | 3.225 | 4.336 | 4.1423 | 7.3727 | 3.2782 | 0.2843 | 1.6447 |  | -1.1341 | 0.17 | 0.207 | 4.106 | -4.44 | -15.4 | 0.494 | 0.258 |  | -6.5 |  | -14.59 | -14.81 | 3.3705 | 3.684 | 19.2492 | 21.4616 | -20.8024 | -1.8674 | -1.8618 | 1.3112 | 0.9542 | -17.0067 | -14.6618 | 22.1376 | 21.9456 | 80.5546 | 11.8652 | -4.9 | -4.9 | -29.9015 | -30.4228 | -2.9721 |  | -0.071 | 4.4997 | 2.4401 | 1.7049 | -177.6482 | 79.1345 | 79.8669 | -45.4469 | -177.3425 |  |  |  | 20.7375 | 10.76 | 7.13 | -7.36 | 7.63 | -4.4164 | -4.9522 | 15.4003 | 13.0689 | -2.4915 | -17.9768 | -18.0086 | -1.297 | 21.8648 |  |  | 7 | -41.4 | -3.8 | 26.2114 | 26.2642 | 25.7099 | 54.3967 | 54.6115 | -20.2881 | -45.6343 | -15.7967 | 2.8489 | 26.27 | 10.06 | 10.7861 | 9.7687 | 12.1685 |  | -22.8278 | -22.4188 | 50.5594 |  |  | -36.9 | -37 | -3.1506 | 5.1 | 8.6792 | 9.2831 | 2.07 | -2.21 | 11.563 | -50.4379 | -8.08 | -8.09 | 23.8 | 2.2 | -46.4727 | -23.3545 | -32.2067 | -30.3636 | 11.5604 | -18.8558 | -28.0187 | -27.8094 | -21.4938 | -27.016 | -13.071 | -29.0951 | -26.0812 |  | -9.8786 | -8.9968 | 19.1676 | -5.3934 | -5.3733 | -17.412 | -26.677 | -26.2759 | 8.9129 | 5.82 | -2.99 | -0.1 | 3.839 | -4.9882 | -13.1738 | -13.3489 | 9.3148 | 11.2249 | -25.5767 | 4.0391 |  | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -4.3539 | 25.7883 | 16.3734 | 16.6208 | 25.2604 | 33.5373 | 6.471 | -16.27 | -1.8251 | 0.1998 | -0.44 | 1.15 | 0 |  |  |  |  | 20.42 | -38.0084 | -30.2039 | -1.78 | 27.7745 |  | 17.6643 | -3.6344 | -3.7631 | 2.5682 |  |  | -12.6827 | -33.1586 | 6.608 | -20.9059 | 5.485 | 4.626 | 144.106 | -7.1718 | -9.8253 | -9.1665 | -0.1791 | 8.0001 | 7.9193 | -1.0015 | -3.7403 | -2.4736 | -11.31 | 14.6518 | 13.7779 | 55.4578 | 79.3723 | -7.7756 | 42.3999 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.8837 | -21.3069 | -10.6747 | -11.0184 | 12.77 | 12.98 | -25.1 | -24.9 | 0.195 | -6.96 | 37.543 | 23.6356 | 23.5184 | -19.5 | -25.2 | 6 | 5.5 | -18.2844 |  | -96.1336 | 18.4068 | -280.197 | -26.0372 | -30.4566 |  | 48.1709 | 107.934 | 95.3584 | 55.4449 | 20.3872 | 20.1831 | 1.504 | 227.8394 | -189.6219 | 43.1161 | -33.6556 | -2.389 | 4.991 | -4.56 | -1.855 | -1.856 | -0.16 | 2.72 | -3.1229 | -9.0532 | 4.4266 | 0.6455 | -1.2 | -2.181 | -3.001 | 1.9286 | 2.2095 | 3.4546 | 3.4577 | 2.6739 |  | 12.1 | 9.1794 | 0.28 |  | -14.5427 | -1.4049 | -21.6509 | -11.4285 | -3.2181 | -23.3822 | -4.284 | -6.2 | -9.3 | 28.8731 | -116.7603
30/03/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.2941 | -6.9395 | 8.3832 | 6.2683 |  | 13.3801 |  | 14.6791 | 5.7098 | 5.4147 | -19.98 |  | -4.4 | 2.484 | -11 | 3.0517 | -0.5898 | 3.8089 | 3.6673 | 6.4313 | 2.594 | 0.2478 | 1.6395 |  | -1.1142 | 0.265 | 0.27 | 4.606 | -2.22 | -15.4 | 0.443 | 0.263 |  | -6.94 |  | -13.89 | -13.95 | 3.3515 | 3.7051 | 18.718 | 20.9614 | -19.4542 | -7.6787 | -7.3963 | 5.5116 | 7.3114 | -19.2226 | -17.2086 | 18.3343 | 18.7481 | 18.2982 | 10.6281 | -4.9 | -4.9 | -22.2407 | -22.2999 | -2.5963 |  | -5.4715 | 4.4551 | 0 | 1.5469 | -121.9519 | 75.9911 | 75.808 | -59.0152 | -146.4896 |  |  |  | 19.7695 | 11.04 | 7.08 | -7.61 | 7.86 | -7.4974 | -7.2295 | 16.5998 | 14.4988 | -1.7329 | -18.405 | -18.5029 | -4.8938 | 20.9115 |  |  | 5 | -40.2 | -3.89 | 25.2421 | 25.1697 | 24.0736 | 51.7071 | 51.8561 | -13.8416 | -48.4106 | -8.911 | 2.6339 | 26.25 | 10.13 | 9.6924 | 8.4991 | 11.5246 |  | -21.8112 | -21.3718 | 48.0719 |  |  | -33.9 | -33.8 | -2.9016 | 3.8 | 8.9947 | 7.9843 | 1.15 | -2.28 | 10.912 | -48.1577 | -8.26 | -8.41 | 24.02 | 0.55 | -46.3455 | -23.3 | -33.1181 | -31.2273 | 9.7829 | -21.0812 | -29.7749 | -29.479 | -21.2712 | -25.1911 | -11.806 | -20.3852 | -25.7528 |  | -10.361 | -9.2656 | 20.3275 | -8.037 | -7.6516 | -16.9 | -26.6491 | -26.2935 | 11.0389 | 19.31 | -3.84 | 0.7 | 3.7029 | -9.4321 | -13.2026 | -13.3952 | 10.1189 | 12.1532 | -27.3601 | 4.2716 |  | 4.0585 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.8468 | 31.1469 | 16.6162 | 16.1845 | 28.9662 | 35.3645 | 7.1107 | -15.26 | -0.8876 | 0.2007 | 0.32 | 0.92 | 0 |  |  |  |  | 19.27 | -39.1911 | -31.4946 | -2.72 | 25.5523 |  | 16.736 | -3.1347 | -3.2658 | 2.4067 |  |  | -11.4685 | -31.7422 | 5.9381 | -20.4752 | 6.0172 | 4.2351 | 141.7641 | -7.5259 | -9.6448 | -9.009 | -0.0308 | 7.9196 | 8.03 | -0.7961 | -5.062 | -3.5243 | -12.99 | 5.3937 | -11.5337 | 53.393 | 84.1271 | -13.0721 | 38.1492 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.2683 | -21.8398 | -7.043 | -6.9505 | 13.36 | 13.48 | -21.9 | -22 | 0.195 | -7.52 | 29.8447 | 23.4815 | 23.1433 | -19.1 | -23.9 | 6.9 | 6.3 | -18.1455 | -17.9963 | -108.657 | 31.901 | -277.6561 | -22.9213 | -31.2022 |  | 50.6572 | 110.3341 | 92.0906 | 52.8052 | 20.7268 | 20.0528 | -0.2275 | 224.9999 | -188.9356 | 38.114 | -26.4735 | -2.0374 | 5.407 | -5.04 | -1.875 | -1.862 | -0.16 | 3.36 | -3.3461 | -9.0227 | 4.5121 | 1.0269 | -1.7 | -0.828 | -1.23 |  |  | 4.0075 | 3.1404 | 3.2968 |  | 8.4 | 9.1097 | 0.16 |  | -13.7368 | -2.3731 | -22.8801 | -10.6001 | 0 | -25.59 | -4.0607 | -2.3 | -12.3 | 11.5079 | -107.1222
31/03/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.0949 | -6.63 | 9.0447 | 6.0526 |  | 12.6005 |  | 14.258 | 5.4988 | 5.1599 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.0819 | -0.4807 | 4.2458 | 4.094 | 7.319 | 2.9899 | 0.3251 | 2.3436 |  | -1.0302 | -0.058 | -0.04 | 4.703 | -2.22 | -17.6 | 0.649 | 0.256 |  | -8.44 |  | -14.69 | -14.61 | 3.0772 | 3.826 | 17.6195 | 19.8802 | -18.3502 | -10.3458 | -9.153 | 23.5513 | 10.3854 | -20.7652 | -18.7874 | 27.682 | 28.2555 | 10.9317 | 12.0553 | -5.6 | -5.5 | -21.9432 | -22.9496 | -2.7235 |  | -8.1663 | 3.1225 | 0 | 1.3415 | -125.4616 | 68.4225 | 68.514 | -23.9853 | -164.8698 |  |  |  | 17.3345 | 11.41 | 7.73 | -8.22 | 6.36 | -5.756 | -6.0239 | 13.1146 | 10.6631 | -2.8388 | -15.8392 | -16.2361 | -8.2152 | 22.612 |  |  | 4.4 | -41.6 | -3.8 | 24.0952 | 24.019 | 23.3168 | 48.0718 | 48.7055 | -12.3931 | -44.6983 | -8.3908 | 2.6322 | 25.88 | 9.96 | 9.0674 | 7.8156 | 11.0767 |  | -22.3713 | -21.9811 | 49.3251 |  |  | -31.3 | -31.3 | -3.1238 | 2.2 | 7.733 | 7.0566 | 0.27 | -2.25 | 10.726 | -50.5879 | -8.49 | -8.61 | 23.03 | -0.69 | -49.0909 | -25 | -31.9266 | -30.7636 |  | -27.236 | -35.1041 | -35.07 | -21.1066 | -25.1215 | -12.23 | -49.3739 | -19.9373 |  | -10.3421 | -8.8505 | 21.847 | -10.6106 | -10.7475 | -23.044 | -27.392 | -27.0288 | 10.8369 | 19.05 | -4.66 | -2.5 | 3.5312 | -14.0037 | -12.2996 | -12.5689 | 9.1141 | 13.4002 | -28.1303 | 3.9462 |  | 3.8176 | 0 | 0 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | 38.5149 | 14.7007 | 13.7486 | 34.1193 | 40.5713 | 5.5433 | -14.4 | -0.8016 | 0.1476 | 0.21 | 0.81 | 0 |  |  |  |  | 20.62 | -42.4896 | -34.6483 | -2.72 | 27.1667 |  | 12.5041 | -1.6641 | -1.9249 | 2.139 |  |  |  | -33.2674 | 6.378 | -17.6126 | 5.4278 | 4.6131 | 137.6264 | -5.3668 | -9.1894 | 8.3969 | -0.9439 | 6.9518 | 7.0492 | -1.803 | -7.1862 | -6.0534 | -10.48 | 4.6504 | -25.969 | 48.784 | 91.282 | -17.2604 | 33.5511 |  | 7.5202 | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.7079 | -6.6732 | -7.0932 | 13 | 13.15 | -20.9 | -21.5 | 0.054 | -7.84 | 31.4817 | 23.0038 | 23.5005 | -18.6 | -21.4 | 6.9 | 6.3 | -18.1297 | -18.0045 | -127.0437 | 41.0845 | -277.0716 | -19.3877 | -32.0587 |  | 55.398 | 110.7562 | 88.8912 | 39.2074 | 19.8806 | 19.6222 | 0.7072 | 218.3087 | -187.3422 | 28.7051 | -21.3235 | -1.3342 | 5.57 | -4.64 | -1.871 | -1.882 | -0.4 | 3.76 | -3.3007 | -9.9016 | 5.745 | 1.0849 | -1.9 | 0.113 | -0.35 |  |  | 3.8982 | 3.7606 | 3.5484 |  | 6.5 | 9.3969 | 0.14 |  | -12.5014 | -2.5235 | -23.7681 | -8.5936 | 0 | -26.9542 | -2.4415 | -0.3 | -12.8 | 7.1649 | -108.2692
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.8792 | -6.0361 | 9.1445 | 11.7629 | 0 | 21.4156 | 0 | 33.6858 | 15.2745 | 14.8619 | 2.22 | -19.8 | 11 | 6.624 | -11 | 3.3958 | 8.1345 | 8.9987 | 9.0903 | 15.646 | 5.6672 | 0.4926 | 2.4243 | 0 | -0.6681 | 0.852 | 0.877 | 4.921 | 4.44 | 2.2 | 1.05 | 0.288 | 0 | -3.29 | -10 | -9.31 | -9.33 | 5.5045 | 4.5095 | 25.455 | 29.8578 | -9.2717 | 2.7821 | 3.3039 | 25.8562 | 25.9753 | -5.4788 | -2.6071 | 39.2871 | 40.188 | 113.0605 | 14.5234 | -2.9 | -3 | -21.9432 | -22.2999 | -2.3079 | 0 | 21.2651 | 13.3922 | 6.998 | 4.7022 | -89.9991 | 161.6565 | 161.7175 | -4.2951 | 41.3568 | 0 | 0 | 0 | 45.1774 | 15.9 | 11.48 | -2.27 | 17.44 | -4.4164 | -4.8183 | 31.341 | 29.4151 | 1.7328 | 13.9927 | 13.8163 | 22.1906 | 31.9321 | 0 | 0 | 40.4 | -18.5 | -2.44 | 40.1962 | 39.5664 | 38.9726 | 83.7627 | 84.2724 | -12.1852 | -33.8579 | -7.5347 | 3.957 | 45.12 | 18.65 | 16.0986 | 14.7491 | 17.5284 | 0 | -8.6712 | -8.631 | 50.5594 | 0 | -3.2275 | -22.8 | -22.5 | 0.5475 | 29.7 | 26.8165 | 34.7031 | 20.91 | -1.15 | 20.1655 | -15.8284 | -2.82 | -2.87 | 29 | 14.45 | -16.0545 | -8.1727 | -23.1039 | -22.8818 | 76.147 | 36.976 | 23.5889 | 24.2294 | -3.6607 | -13.4335 | -11.806 | 115.9013 | 11.5689 | 0 | -6.2399 | -5.433 | 26.0781 | 8.6056 | 7.3048 | 18.96 | -15.19 | -14.9202 | 15.6103 | 28.26 | 3.72 | 25.1 | 7.6183 | 14.3007 | -9.9015 | -10.1597 | 11.3134 | 16.0902 | 0 | 5.0114 | 0 | 4.8347 | 4.8924 | 5.115 | 3.8515 | 14.9036 | 14.4012 | 38.5149 | 24.0113 | 24.1427 | 34.1193 | 40.5713 | 16.813 | -13.83 | 0.2916 | 0.2978 | 1.47 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.46 | -25.3821 | -18.0914 | 0.03 | 29.4321 | 0 | 29.3174 | -1.6641 | -1.9249 | 3.6171 | 0.072 | 0 | -8.5085 | -21.459 | 8.1989 | -16.786 | 8.146 | 8.6349 | 191.2907 | -2.0502 | -5.8091 | 10.0041 | 4.3264 | 10.571 | 10.863 | 3.5343 | 13.1438 | 14.7037 | -2.93 | 22.1421 | 53.9716 | 59.9179 | 105.0276 | -3.3074 | 43.633 | 0 | 12.4582 | 0 | 0 | 34.0178 | 33.244 | -14.6876 | -14.4294 | 4.4063 | 4.7276 | 32.2 | 31.87 | -19.1 | -19.7 | 0.6693 | 14.64 | 52.7313 | 33.0932 | 32.9623 | -11.2 | -19.2 | 12 | 11.5 | -17.6763 | -17.605 | -91.8826 | 42.292 | -222.4212 | 0 | -28.7729 | 0 | 97.5891 | 136.5608 | 135.238 | 59.7744 | 22.9091 | 22.556 | 34.6369 | 242.2484 | -161.4366 | 96.9156 | 14.8995 | 0.7507 | 5.57 | -4.56 | -0.061 | -0.057 | 4.08 | 3.92 | -2.6797 | -5.3025 | 5.745 | 3.5477 | 0 | 0.92 | 1.012 | 2.3568 | 2.9904 | 5.2588 | 6.7093 | 4.5217 | 0 | 12.1 | 10.2313 | 1.34 | 0 | 0 | 0.1405 | -20.8554 | 3.6955 | 2.4526 | -23.3822 | 1.5353 | 2 | -7.1 | 90.7193 | 44.9368
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.2771 | -11.6563 | -1.2617 | 5.1426 | 0 | 7.7485 | 0 | 6.7437 | 2.1109 | 3.5655 | -26.64 | -35.2 | -4.4 | -0.828 | -24.2 | 1.6695 | -7.9098 | 2.0956 | 1.8955 | 3.4733 | -0.5273 | -1.5856 | 1.6395 | 0 | -1.494 | -0.779 | -0.72 | 3.297 | -24.42 | -17.6 | -0.676 | 0.224 | 0 | -16.59 | -10 | -14.69 | -14.81 | -0.0414 | 2.7316 | 12.4899 | 14.344 | -21.8613 | -10.3458 | -9.2743 | -2.8456 | -2.7773 | -20.7652 | -18.7874 | 15.0339 | 15.9722 | -29.7357 | 6.5025 | -6.8 | -6.8 | -31.8985 | -31.6603 | -4.0524 | 0 | -8.1663 | 0.731 | 0 | 0 | -177.6482 | 52.736 | 52.6139 | -171.2745 | -184.5767 | 0 | 0 | 0 | 5.7582 | 8.57 | 4.02 | -13.7 | -2.41 | -20.8931 | -20.6252 | 12.3748 | 9.0844 | -6.7749 | -37.3265 | -37.6221 | -8.2152 | 7.0286 | 0 | 0 | -8.2 | -64.7 | -6.44 | 24.0952 | 24.019 | 23.3168 | 43.4808 | 44.0299 | -27.4613 | -84.5318 | -19.5445 | 1.6692 | 22.2 | 7.38 | -4.5313 | -4.7852 | 7.9723 | 0 | -33.3869 | -33.3047 | 14.8049 | 0 | -8.0906 | -66 | -68.1 | -5.2112 | -0.1 | 3.6324 | 3.9023 | -1.91 | -6.04 | 8.525 | -50.5879 | -8.49 | -8.61 | 12.41 | -1.85 | -49.0909 | -25 | -35.9795 | -34.7182 | -9.7294 | -28.5269 | -35.1041 | -35.3346 | -27.0559 | -30.2543 | -16.792 | -92.2864 | -87.1939 | 0 | -16.258 | -14.4472 | 8.5779 | -13.1025 | -13.476 | -40.452 | -27.392 | -27.0409 | -0.0735 | -17.76 | -7.05 | -12.4 | 1.0699 | -25.5883 | -15.1314 | -15.2513 | 6.1143 | -1.6298 | -30.5573 | 2.5349 | 0 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | -5.6935 | 7.5691 | 7.4621 | 3.746 | 14.9905 | 4.3372 | -22.38 | -2.0174 | 0.1476 | -0.76 | -1.43 | -18.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | -42.4896 | -34.6483 | -3.19 | 13.6859 | 0 | 12.5041 | -10.2868 | -10.9956 | 1.7238 | 0.0293 | 0 | -14.1719 | -46.7089 | 4.7395 | -24.9615 | 4.0635 | 3.5778 | 136.5771 | -8.2937 | -11.2062 | -9.9113 | -0.9439 | 6.9518 | 7.0492 | -1.803 | -30.0488 | -28.8113 | -21.37 | 4.6504 | -25.969 | 4.8306 | 40.5713 | -49.8709 | -17.9544 | 0 | 0 | -13.0781 | -14.5343 | 1.5551 | 0 | -28.7063 | -27.9812 | -19.9406 | -19.6992 | 8.95 | 9.09 | -25.9 | -26.2 | 0.0192 | -9.84 | 29.2367 | 15.5882 | 15.357 | -19.5 | -27 | -0.2 | -0.8 | -18.6639 | -18.6946 | -161.0368 | -44.3651 | -305.3865 | -35.7532 | -43.7231 | 0 | 0 | 71.139 | 42.7237 | -2.0754 | 6.5028 | 5.627 | -21.6728 | 156.7174 | -225.7559 | -15.8134 | -85.7278 | -4.076 | -3.845 | -9.52 | -2.126 | -2.133 | -0.56 | -0.8 | -5.3865 | -9.9016 | -0.1144 | -0.9659 | -4.6 | -3.677 | -4.055 | 0 | 0 | 3.3962 | 2.794 | 2.6695 | 0 | 3.1 | 5.4038 | -0.04 | 0 | -16.5254 | -6.9037 | -31.8926 | -13.2557 | -3.5442 | -34.4766 | -4.3305 | -6.3 | -17 | 4.4101 | -189.4758
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.4246 | -8.6342 | 5.1631 | 8.1138 | 0 | 14.122 | 0 | 20.1832 | 8.6024 | 8.8704 | -13.9675 | -26.18 | 1.8857 | 3.4863 | -17.6579 | 2.977 | 1.9216 | 5.719 | 5.6148 | 9.8199 | 2.0368 | -0.066037 | 2.2557 | 0 | -1.0408 | 0.24485 | 0.332 | 4.1143 | -7.2613 | -7.4186 | 0.3804 | 0.25783 | 0 | -8.2846 | -10 | -12.1046 | -12.1727 | 3.2472 | 3.7229 | 19.8905 | 22.7651 | -16.4932 | -2.6578 | -2.4653 | 8.1517 | 8.306 | -14.4446 | -11.8488 | 23.4397 | 24.3132 | 59.4219 | 11.1231 | -5.2313 | -5.2333 | -26.81 | -26.8421 | -3.166 | 0 | 5.5199 | 6.5771 | 4.4803 | 2.7046 | -124.759 | 107.3965 | 107.4099 | -74.4456 | -75.5157 | 0 | 0 | 0 | 26.8999 | 12.5219 | 7.8412 | -8.2919 | 8.914 | -11.2873 | -11.064 | 20.0918 | 17.911 | -2.9247 | -9.7965 | -9.8462 | 5.3945 | 19.7385 | 0 | 0 | 16.0729 | -38.9188 | -4.5385 | 30.2991 | 30.2506 | 29.4197 | 62.7029 | 63.0535 | -19.4951 | -58.0645 | -13.324 | 2.9389 | 32.8956 | 13.0252 | 6.2404 | 5.4261 | 13.119 | 0 | -20.7409 | -20.4396 | 32.4417 | 0 | -5.8234 | -48.2459 | -48.8486 | -2.5759 | 14.8646 | 15.9243 | 19.4882 | 9.6048 | -3.6873 | 13.9109 | -32.3983 | -5.2175 | -5.3015 | 20.6279 | 5.4425 | -31.0129 | -15.6977 | -30.2702 | -29.1718 | 40.1484 | 1.2576 | -8.209 | -7.9802 | -16.4387 | -24.4162 | -14.2905 | -2.325 | -39.429 | 0 | -10.485 | -9.683 | 18.5316 | -4.2688 | -4.679 | -9.9505 | -21.4554 | -21.196 | 8.2087 | 7.4366 | -3.3022 | 0.84792 | 4.529 | -9.022 | -12.7713 | -12.9348 | 8.8514 | 8.6083 | -19.7629 | 3.984 | 0 | 3.7466 | 2.0811 | 2.4532 | 0.99314 | 3.5689 | 3.1049 | 15.385 | 16.586 | 16.5748 | 16.8502 | 25.5542 | 9.6554 | -17.196 | -0.91821 | 0.2052 | 0.26146 | 0.93396 | -6.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3054 | -33.8527 | -26.2588 | -1.8185 | 22.173 | 0 | 21.8579 | -6.1087 | -6.5402 | 2.5343 | 0.050088 | 0 | -11.5204 | -32.0957 | 6.0227 | -20.9922 | 6.286 | 6.1065 | 163.7964 | -4.6811 | -8.855 | -2.5065 | 2.0758 | 8.9791 | 9.0599 | 1.4859 | -5.2113 | -3.9393 | -12.9035 | 15.5623 | 22.1834 | 35.8208 | 76.4223 | -15.3523 | 21.3648 | 0 | 5.9978 | -4.5124 | -6.5067 | 17.9595 | 17.6379 | -21.3037 | -20.764 | -8.9305 | -8.9636 | 16.9033 | 16.9725 | -22.3313 | -22.4229 | 0.29107 | -1.5433 | 39.2061 | 22.4758 | 22.386 | -15.3674 | -23.3188 | 5.1479 | 4.5958 | -18.1106 | -18.099 | -128.1688 | 11.2081 | -268.9661 | -18.6301 | -36.0309 | 0 | 52.9316 | 104.6451 | 88.5225 | 41.0906 | 16.5 | 15.683 | 5.3498 | 192.4361 | -192.0652 | 34.3904 | -27.4855 | -1.9168 | 0.83504 | -7.1017 | -1.398 | -1.4018 | 1.9733 | 1.7983 | -3.9163 | -7.8138 | 3.3939 | 1.3655 | -2.0125 | -1.3431 | -1.412 | 1.6263 | 1.7251 | 4.03 | 3.837 | 3.5906 | 0 | 7.6562 | 8.161 | 0.62813 | 0 | -10.4399 | -2.4901 | -25.041 | -7.4817 | -1.2539 | -28.0316 | -1.9565 | -3.0812 | -12.1667 | 41.842 | -70.1184
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 30 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/03/2026 | 00:30 | -46.43 | -45.95 | -49.6219 | -49.8987 | -286.9414 | -478.842 | 134.9957 | 136.2652 | 451.6642 | 349.0475 | 1071.9726
30/03/2026 | 01:00 | -39.66 | -39.4 | -47.2494 | -46.6398 | -257.6137 | -430.5629 | 137.2485 | 138.7292 | 458.7183 | 359.6733 | 1094.3693
30/03/2026 | 01:30 | -42.68 | -38.59 | -46.1686 | -45.8002 | -245.8066 | -419.0454 | 138.7463 | 138.892 | 458.9575 | 358.2165 | 1094.8123
30/03/2026 | 02:00 | -41.3 | -41.33 | -50.0332 | -50.4263 | -279.2201 | -462.3096 | 132.3877 | 132.5366 | 448.0434 | 352.3018 | 1065.2695
30/03/2026 | 02:30 | -44.38 | -45.24 | -52.4674 | -52.0701 | -282.9295 | -477.087 | 134.802 | 134.6376 | 462.3022 | 357.3034 | 1089.0452
30/03/2026 | 03:00 | -43.84 | -42.94 | -50.8505 | -50.2408 | -274.7831 | -462.6544 | 136.5501 | 135.8132 | 469.8589 | 363.7831 | 1106.0053
30/03/2026 | 03:30 | -39.12 | -38.86 | -47.8133 | -47.9791 | -247.2608 | -421.0332 | 133.4756 | 133.785 | 463.1136 | 357.7735 | 1088.1477
30/03/2026 | 04:00 | -38.01 | -37.91 | -46.7292 | -46.617 | -253.9852 | -423.2514 | 135.7458 | 135.1939 | 472.6786 | 367.7654 | 1111.3837
30/03/2026 | 04:30 | -46.83 | -45.85 | -53.4362 | -53.2995 | -279.6232 | -479.0389 | 139.4058 | 139.7162 | 482.091 | 372.7398 | 1133.9528
30/03/2026 | 05:00 | -46.53 | -46.23 | -53.5335 | -53.3935 | -284.4139 | -484.1009 | 140.9396 | 143.2364 | 484.4634 | 374.3416 | 1142.981
30/03/2026 | 05:30 | -47.72 | -49.43 | -54.2425 | -54.4044 | -314.2747 | -520.0716 | 146.7543 | 145.9203 | 493.239 | 385.8231 | 1171.7367
30/03/2026 | 06:00 | -48.63 | -48.42 | -53.3797 | -53.1326 | -311.8313 | -515.3936 | 148.4974 | 147.5661 | 490.8026 | 380.8857 | 1167.7518
30/03/2026 | 06:30 | -57.76 | -57.8 | -57.9716 | -57.0722 | -355.2042 | -585.808 | 139.5528 | 140.7601 | 447.7867 | 349.4107 | 1077.5103
30/03/2026 | 07:00 | -56.81 | -56.68 | -55.5307 | -55.2528 | -360.911 | -585.1845 | 124.3542 | 125.3018 | 371.3283 | 275.585 | 896.5693
30/03/2026 | 07:30 | -57.75 | -57.34 | -57.4164 | -57.2796 | -427.1205 | -656.9065 | 100.3469 | 101.0244 | 264.902 | 169.0454 | 635.3187
30/03/2026 | 08:00 | -59.96 | -59.06 | -57.4506 | -56.4621 | -394.7703 | -627.703 | 102.5277 | 100.4921 | 336.4554 | 0 | 539.4752
30/03/2026 | 08:30 | -69.04 | -68.21 | -65.3728 | -64.3668 | -459.2396 | -726.2292 | 82.6773 | 81.3441 | 210.3976 | 0 | 374.419
30/03/2026 | 09:00 | -67.3 | -68.86 | -62.3411 | -61.8392 | -455.1755 | -715.5158 | 65.2941 | 66.8005 | 91.6513 | 0 | 223.7459
30/03/2026 | 09:30 | -71.82 | -70.85 | -66.3521 | -65.7897 | -507.7109 | -782.5227 | 60.1855 | 61.0751 | 56.7299 | 0 | 177.9905
30/03/2026 | 10:00 | -74.15 | -73.58 | -68.3548 | -67.7137 | -522.5687 | -806.3672 | 56.7983 | 57.8144 | 48.5404 | 0 | 163.1531
30/03/2026 | 10:30 | -78.88 | -77.87 | -72.1346 | -73.6241 | -561.871 | -864.3797 | 89.1778 | 87.8708 | 0 | 0 | 177.0486
30/03/2026 | 11:00 | -76.28 | -74.82 | -68.7255 | -68.0176 | -533.8447 | -821.6878 | 85.0732 | 84.998 | 0 | 0 | 170.0712
30/03/2026 | 11:30 | -78.42 | -78.47 | -73.6019 | -72.8652 | -565.2254 | -868.5825 | 71.5693 | 71.0867 | 0 | 0 | 142.656
30/03/2026 | 12:00 | -73.8 | -72.76 | -66.6648 | -65.9348 | -524.6979 | -803.8575 | 65.4001 | 66.0126 | 34.5241 | 0 | 165.9368
30/03/2026 | 12:30 | -75.41 | -74.76 | -69.4879 | -68.9558 | -524.2027 | -812.8164 | 64.5918 | 66.1396 | 40.8564 | 0 | 171.5878
30/03/2026 | 13:00 | -67.23 | -66.54 | -63.1266 | -62.5455 | -482.5992 | -742.0413 | 63.019 | 63.6165 | 0 | 0 | 126.6355
30/03/2026 | 13:30 | -68.9 | -67.91 | -65.9813 | -65.5599 | -495.6894 | -764.0406 | 67.2079 | 64.4461 | 39.4348 | 0 | 171.0888
30/03/2026 | 14:00 | -65.4 | -64.67 | -61.6835 | -61.189 | -479.1942 | -732.1367 | 75.8874 | 76.2922 | 95.0903 | 0 | 247.2699
30/03/2026 | 14:30 | -67.88 | -66.81 | -63.4578 | -62.8682 | -506.5003 | -767.5163 | 80.4725 | 79.0611 | 98.3064 | 0 | 257.84
30/03/2026 | 15:00 | -74.19 | -73.17 | -66.0283 | -68.4242 | -509.716 | -791.5285 | 135.1372 | 133.8428 | 349.8323 | 0 | 618.8123
30/03/2026 | 15:30 | -80.08 | -78.76 | -69.2589 | -69.1085 | -506.2523 | -803.4597 | 125.5158 | 124.2708 | 339.9604 | 0 | 589.747
30/03/2026 | 16:00 | -80.51 | -79.88 | -68.7926 | -69.3817 | -509.2823 | -807.8466 | 147.5983 | 147.6615 | 418.8769 | 0 | 714.1367
30/03/2026 | 16:30 | -80.84 | -79.79 | -71.8241 | -71.5188 | -513.8568 | -817.8297 | 101.4336 | 101.2419 | 371.9319 | 253.1551 | 827.7625
30/03/2026 | 17:00 | -81.09 | -79.43 | -71.6653 | -71.8444 | -511.4787 | -815.5084 | 119.4516 | 119.7028 | 446.2296 | 334.6147 | 1019.9987
30/03/2026 | 17:30 | -75.58 | -74.81 | -68.2373 | -68.633 | -471.3215 | -758.5818 | 134.3607 | 134.1044 | 510.6993 | 389.6408 | 1168.8052
30/03/2026 | 18:00 | -75.96 | -74.84 | -68.0241 | -66.0918 | -459.7439 | -744.6598 | 150.9531 | 150.1956 | 558.3666 | 419.4675 | 1278.9828
30/03/2026 | 18:30 | -80.31 | -79.67 | -70.0495 | -70.2215 | -486.7488 | -786.9998 | 151.9283 | 151.378 | 558.8521 | 422.1706 | 1284.329
30/03/2026 | 19:00 | -86.24 | -84.49 | -74.2121 | -73.4983 | -530.2289 | -848.6693 | 143.9923 | 142.982 | 523.928 | 398.8809 | 1209.7832
30/03/2026 | 19:30 | -85.79 | -83.9 | -74.6543 | -73.9863 | -536.042 | -854.3726 | 144.3898 | 144.1205 | 525.9621 | 399.6626 | 1214.135
30/03/2026 | 20:00 | -84.13 | -82.29 | -73.7864 | -73.1297 | -519.9495 | -833.2856 | 146.8345 | 147.3861 | 527.1436 | 404.6688 | 1226.033
30/03/2026 | 20:30 | -83.24 | -82.12 | -72.7277 | -72.3966 | -512.679 | -823.1633 | 145.4764 | 145.8591 | 507.4129 | 384.202 | 1182.9504
30/03/2026 | 21:00 | -81.35 | -80.36 | -72.049 | -71.073 | -500.5951 | -805.4271 | 147.8686 | 148.1509 | 507.7162 | 382.9124 | 1186.6481
30/03/2026 | 21:30 | -81.55 | -80.95 | -72.4567 | -70.8967 | -509.899 | -815.7524 | 145.8581 | 143.6366 | 490.316 | 375.57 | 1155.3807
30/03/2026 | 22:00 | -77.75 | -77.37 | -68.1852 | -67.0475 | -481.5428 | -771.8955 | 146.0454 | 145.7934 | 488.9689 | 381.4344 | 1162.2421
30/03/2026 | 22:30 | -68.59 | -67.9 | -59.521 | -59.2781 | -427.6667 | -682.9558 | 151.4641 | 150.8459 | 520.4249 | 397.7612 | 1220.4961
30/03/2026 | 23:00 | -66.28 | -65.65 | -58.3762 | -57.4609 | -385.3708 | -633.1379 | 151.2048 | 150.9784 | 504.2339 | 391.7852 | 1198.2023
30/03/2026 | 23:30 | -66.22 | -66.84 | -59.0553 | -58.4809 | -356.6189 | -607.2151 | 143.8438 | 143.05 | 486.8927 | 373.1485 | 1146.935
31/03/2026 | 00:00 | -57.83 | -57.35 | -56.9241 | -55.6696 | -325.6457 | -553.4194 | 134.8142 | 135.0916 | 467.2391 | 361.8741 | 1099.019
MÁXIMO |  | -38.01 | -37.91 | -46.1686 | -45.8002 | -245.8066 |  | 151.9283 | 151.378 | 558.8521 | 422.1706
MÍNIMO |  | -86.24 | -84.49 | -74.6543 | -73.9863 | -565.2254 |  | 56.7983 | 57.8144 | 0 | 0
PROMEDIO |  | -65.8219 | -65.1398 | -62.4377 | -62.0704 | -427.7052 |  | 119.2053 | 119.0983 | 351.6026 | 234.2634
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 30 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/03/2026 | 00:30 | 503.3238 | 511.9934 |  | 519.0768 | 519.7062 | 518.565 | 513.6501 | 505.2782 |  | 478.7516 | 503.7183 | 486.6431 | 222.8214 | 227.8089 | 228.869 | 223.9319 | 221.137 | 221.4935 | 224.7 |  | 225.2 | 140.4967 | 140.5206 | 137.1236 | 137.6741 | 135.3366 |  | 142.1465 | 129.1564 | 141.33
30/03/2026 | 01:00 | 503.0615 | 515.1444 |  | 520.3574 | 521.5655 | 518.229 | 508.336 | 504.4373 |  | 477.1367 | 503.4163 | 485.8751 | 222.6423 | 226.9929 | 228.6115 | 223.8506 | 220.4356 | 220.831 | 224 |  | 224.9 | 140.4551 | 139.8138 | 137.0394 | 137.5602 | 135.102 |  | 141.6928 | 128.8254 | 140.942
30/03/2026 | 01:30 | 503.1664 | 516.6149 | 514.1089 | 521.0311 | 520.3761 | 519.0561 |  | 505.4814 |  | 477.7302 | 502.8575 | 486.2301 | 222.8802 | 227.31 | 229.2178 | 224.3146 | 221.3141 | 221.5915 | 224.7 |  | 225 | 140.7307 | 140.0823 | 137.0164 | 138.2382 | 135.4746 |  | 141.8977 | 129.1529 | 141.0033
30/03/2026 | 02:00 | 502.4845 | 514.8819 |  | 522.2618 | 522.4586 | 519.8929 | 514.149 | 506.2227 |  | 479.171 | 503.1076 | 487.039 | 222.6459 | 225.5447 | 228.6637 | 224.965 | 222.2296 | 221.5028 | 224.7 |  | 225.3 | 140.1418 | 140.5326 | 137.1584 | 137.7576 | 135.2676 |  | 142.2197 | 129.1629 | 140.9011
30/03/2026 | 02:30 | 502.432 | 513.3063 |  | 522.2417 | 522.3994 | 521.224 |  | 506.1678 |  | 478.2012 | 503.3491 | 486.3039 | 221.6278 | 226.6463 | 228.5324 | 225.2855 | 222.8055 | 221.3924 | 224 |  | 225.3 | 140.4425 | 140.5769 | 137.1565 | 137.8864 | 135.3642 |  | 142.3075 | 128.7361 | 140.942
30/03/2026 | 03:00 | 503.9533 | 514.0941 | 515.8946 | 518.4669 | 522.2985 | 517.6678 |  | 504.5154 |  | 478.4251 | 502.4388 | 486.0085 | 221.1292 | 226.0713 | 228.6566 | 224.0676 | 221.0853 | 220.9784 | 224 |  | 224.5 | 140.6179 | 139.9208 | 137.272 | 137.8936 | 135.5022 |  | 142.0148 | 128.7238 | 141.2483
30/03/2026 | 03:30 | 503.114 | 514.8293 | 514.9492 | 520.2427 | 520.6409 | 518.7943 | 508.7181 | 505.1214 |  | 477.6317 | 501.9524 | 486.4822 | 221.6987 | 226.9976 | 228.6696 | 224.4136 | 221.7054 | 221.1015 | 224.6 |  | 225 | 140.373 | 140.7447 | 137.2365 | 137.6387 | 135.1986 |  | 142.2636 | 128.969 | 140.9216
30/03/2026 | 04:00 | 502.9041 | 515.3021 | 513.5837 | 520.2561 | 521.6084 | 518.6205 |  | 505.6233 |  | 477.6396 | 504.1728 | 485.8553 | 221.6031 | 227.0862 | 228.6781 | 224.4863 | 221.794 | 221.4032 | 224.7 |  | 225 | 140.5096 | 140.4862 | 136.9423 | 138.2137 | 135.5988 |  | 142.4539 | 128.8325 | 140.9216
30/03/2026 | 04:30 | 501.9075 | 512.9387 | 510.6952 | 517.6436 | 518.4406 | 516.4612 |  | 503.0618 |  | 477.2326 | 501.9775 | 485.1881 | 220.7591 | 225.5993 | 227.192 | 223.0844 | 220.347 | 220.7137 | 224 |  | 224 | 140.484 | 139.4902 | 136.8753 | 137.6286 | 135.1572 |  | 141.5025 | 127.9887 | 140.9011
30/03/2026 | 05:00 | 499.9666 | 509.7876 | 507.7016 | 516.3018 | 516.6752 | 515.1549 |  | 501.9706 |  | 476.0546 | 500.7316 | 483.8835 | 221.1586 | 224.4543 | 226.7593 | 222.5081 | 220.1846 | 221.0943 | 223.4 |  | 223.8 | 140.3319 | 139.55 | 136.661 | 137.0757 | 134.8536 |  | 141.2975 | 128.1438 | 140.5335
30/03/2026 | 05:30 | 500.2813 | 507.2143 |  | 514.1896 | 515.2216 | 513.9485 |  | 501.6289 |  | 475.3517 | 501.7145 | 483.6666 | 220.5516 | 223.9246 | 226.6576 | 221.3373 | 219.3651 | 220.7871 | 223.4 |  | 223.7 | 140.1654 | 139.5843 | 136.4869 | 137.3103 | 134.5638 |  | 141.3854 | 128.0009 | 140.5335
30/03/2026 | 06:00 | 500.4911 | 508.9999 | 507.8592 | 511.9375 | 513.4754 | 511.4789 |  | 500.3249 |  | 474.8992 | 500.8339 | 483.7498 | 224.0889 | 223.8059 | 225.9573 | 219.8212 | 218.0436 | 220.7227 | 223.4 | 0 | 223.8 | 140.1502 | 139.8842 | 136.6142 | 137.3922 | 134.55 |  | 141.7074 | 127.9594 | 140.554
30/03/2026 | 06:30 | 501.5927 | 517.2452 | 518.8881 | 517.0011 | 517.7897 | 515.8954 | 511.886 | 505.5015 |  | 485.9147 | 506.3686 | 491.926 | 223.596 | 225.6913 | 226.7313 | 221.8185 | 219.0107 | 222.3275 | 226 |  | 226.1 | 140.6412 | 141.1385 | 137.0466 | 138.1556 | 135.5712 |  | 143.2004 | 128.1445 | 141.3096
30/03/2026 | 07:00 | 501.5403 | 517.2977 | 519.886 | 515.6039 | 516.9202 | 515.2628 | 517.7717 | 507.0055 |  | 491.2765 | 509.6683 | 495.2968 | 223.7215 | 225.3606 | 226.356 | 221.3738 | 218.4422 | 223.653 | 228.5 |  | 228.3 | 141.5848 | 141.0829 | 137.8343 | 139.258 | 135.6678 |  | 142.8345 | 129.0231 | 142.1265
30/03/2026 | 07:30 | 499.5994 | 510.3129 | 512.9535 | 511.9428 | 514.1758 | 512.8281 | 518.9322 | 507.3743 |  | 494.3846 | 512.5367 | 499.7252 | 222.729 | 223.2092 | 224.6834 | 219.4635 | 217.1281 | 224.4534 | 229.8 |  | 229.8 | 141.972 | 140.2995 | 138.5983 | 139.8082 | 136.2474 |  | 142.0441 | 129.4656 | 142.9638
30/03/2026 | 08:00 | 498.7601 | 509.5251 | 507.0188 | 504.9196 | 507.3184 | 506.7631 | 513.2938 | 502.1609 |  | 490.0073 | 506.602 | 494.4194 | 221.4584 | 221.8843 | 223.3498 | 218.0794 | 215.4743 | 222.431 | 227.9 |  | 226.8 | 140.5426 | 140.6141 | 137.3089 | 138.1217 | 134.6604 |  | 142.2197 | 128.7701 | 141.718
30/03/2026 | 08:30 | 496.347 | 501.3324 | 501.8195 | 497.6188 | 501.0146 | 503.1043 |  | 499.9475 |  | 490.2282 | 507.8972 | 494.3379 | 221.5767 | 224.0523 | 223.5254 | 217.3637 | 213.7837 | 222.4563 | 227.9 |  | 227.1 | 139.7039 | 141.3176 | 137.1982 | 137.5457 | 134.3844 |  | 142.6003 | 127.4004 | 142.9026
30/03/2026 | 09:00 | 505.4221 | 506.7942 | 507.8067 | 499.6126 | 502.7698 | 506.3174 |  | 502.2619 |  | 492.7622 | 509.6774 | 496.5913 | 224.4821 | 226.1699 | 225.0603 | 217.5251 | 214.0273 | 223.3262 | 227.9 |  | 227.6 | 139.8732 | 141.2953 | 137.2495 | 138.2848 | 134.7018 |  | 142.6296 | 126.9019 | 142.8617
30/03/2026 | 09:30 | 503.2713 | 500.177 | 501.1892 | 495.8839 | 498.6692 | 503.4709 |  | 499.2963 |  | 491.8774 | 509.5491 | 496.1517 | 223.4044 | 223.3296 | 222.926 | 217.6242 | 214.7065 | 223.4358 | 227.9 |  | 227 | 139.911 | 141.0319 | 136.7807 | 138.3026 | 134.3706 |  | 142.249 | 126.5442 | 142.923
30/03/2026 | 10:00 | 501.5403 | 495.9756 | 491.6833 | 489.6433 | 493.6928 | 498.679 |  | 499.5707 |  | 491.5622 | 510.6948 | 496.0623 | 222.0518 | 221.2758 | 221.1668 | 216.9491 | 213.577 | 223.0036 | 227.2 |  | 226.3 | 139.8538 | 140.8054 | 136.644 | 138.1017 | 134.0808 |  | 141.8977 | 125.7435 | 142.8413
30/03/2026 | 10:30 | 505.6844 | 492.5619 | 493.9941 | 486.2546 | 491.4716 | 496.622 |  | 499.3307 |  | 491.7483 | 510.4419 | 495.7084 | 223.2797 | 223.1543 | 224.1291 | 215.9154 | 212.8904 | 222.9497 | 227.8 |  | 226.2 |  | 140.9145 | 136.5308 | 137.9253 | 134.8122 |  | 142.1026 | 126.2408 | 142.5962
30/03/2026 | 11:00 | 506.2089 | 494.4525 | 491.053 | 487.0872 | 492.8976 | 497.1466 |  | 499.0084 |  | 491.1365 | 509.6258 | 495.4461 | 223.2781 | 225.0374 | 224.0195 | 216.229 | 212.9716 | 222.8376 | 227.2 |  | 225.7 | 139.9658 | 140.6082 | 136.2886 | 137.8806 | 135.0192 |  | 141.9416 | 126.2144 | 142.5145
30/03/2026 | 11:30 | 504.0582 | 492.1418 | 490.3178 | 485.8692 | 489.3553 | 495.2137 |  | 498.389 |  | 490.7761 | 509.7202 | 495.7567 | 221.9629 | 221.6895 | 222.8702 | 215.0835 | 212.9347 | 222.9865 | 227.2 |  | 225.8 | 139.647 | 141.2332 | 136.3055 | 137.8199 | 134.9778 |  | 141.9855 | 129.5122 | 142.2082
30/03/2026 | 12:00 | 504.4778 | 495.3454 | 491.6308 | 486.3717 | 491.0431 | 495.0753 |  | 499.0817 |  | 491.29 | 509.3533 | 496.0296 | 221.4682 | 224.2652 | 223.3551 | 215.8653 | 213.1192 | 223.1723 | 227.9 |  | 226 | 139.8038 | 141.3757 | 136.6925 | 138.1725 | 135.0468 |  | 142.5271 | 129.6056 | 142.1265
30/03/2026 | 12:30 | 504.5303 | 495.4504 | 491.7883 | 486.576 | 490.2974 | 496.0514 |  | 499.135 |  | 491.4337 | 510.5171 | 496.6331 | 221.4236 | 224.4506 | 223.1472 | 216.2186 | 213.6729 | 223.2156 | 227.9 |  | 226.7 | 140.5944 | 141.8228 | 137.0681 | 138.5724 | 135.1986 |  | 142.7613 | 129.5647 | 142.535
30/03/2026 | 13:00 | 506.5237 | 500.387 | 497.9856 | 489.9077 | 493.2133 | 496.9346 |  | 499.83 |  | 491.9022 | 510.9385 | 496.6969 | 221.2971 | 227.1394 | 225.1743 | 217.7814 | 214.7213 | 223.4494 | 227.9 |  | 227.1 | 140.3298 | 141.8657 | 137.1874 | 138.5522 | 135.8196 |  | 142.8199 | 130.3864 | 142.9843
30/03/2026 | 13:30 | 507.1007 | 496.2906 | 497.4079 | 489.1593 | 492.8627 | 496.7772 |  | 499.7111 |  | 492.2638 | 510.348 | 497.1845 | 221.9456 | 226.7094 | 225.8069 | 216.9257 | 214.4112 | 223.4528 | 228.4 |  | 227.4 | 139.5669 | 142.2074 | 137.0138 | 138.0963 | 135.4746 |  | 142.8784 | 129.5875 | 142.5145
30/03/2026 | 14:00 | 506.8384 | 500.7546 | 496.41 | 490.2906 | 493.0551 | 498.3007 |  | 499.8859 |  | 491.2725 | 510.4427 | 496.0872 | 222.3173 | 227.4032 | 226.0375 | 217.9028 | 214.4555 | 223.084 | 227.9 |  | 226.9 | 139.214 | 141.6075 | 136.8087 | 137.5877 | 135.4746 |  | 142.5417 | 130.4306 | 142.1265
30/03/2026 | 14:30 | 505.3696 | 495.4504 | 493.2063 | 484.3498 | 488.9452 | 494.2764 | 508.0455 | 497.1696 |  | 490.4802 | 510.2189 | 496.1913 | 221.4713 | 225.3191 | 224.813 | 214.3826 | 211.9528 | 222.7431 | 227.9 |  | 226.6 | 139.2418 | 141.3007 | 136.6719 | 137.9959 | 135.2814 |  | 142.4246 | 129.3359 | 142.1878
30/03/2026 | 15:00 | 505.4221 | 490.0936 | 485.5911 | 481.8792 | 484.197 | 490.6677 |  | 496.3776 |  | 486.7185 | 507.364 | 492.412 | 221.5715 | 224.1448 | 224.4036 | 212.0052 | 210.1661 | 220.8977 | 226.6 |  | 225.4 | 138.845 | 140.8402 | 135.3992 | 136.1903 | 133.929 |  | 141.9562 | 127.6825 | 141.33
30/03/2026 | 15:30 | 505.0549 | 491.6691 | 490.1602 | 481.5589 | 486.6345 | 491.8739 |  | 496.3687 |  | 487.514 | 508.1501 | 493.3275 | 221.1218 | 223.6251 | 223.9884 | 213.1778 | 211.5098 | 222.2937 | 226.6 |  | 225.9 | 138.8983 | 141.2935 | 135.8888 | 137.0454 | 134.4672 |  | 142.2343 | 128.7572 | 141.3709
30/03/2026 | 16:00 | 506.5762 | 493.7698 | 492.1559 | 483.1798 | 486.8433 | 492.8952 |  | 496.6753 |  | 485.5282 | 507.7406 | 491.6925 | 221.6577 | 225.1208 | 224.0475 | 213.5939 | 211.9749 | 221.8819 | 226.6 |  | 225.8 | 138.7251 | 141.1518 | 136.0527 | 137.1352 | 133.9566 |  | 142.2051 | 128.8459 | 141.718
30/03/2026 | 16:30 | 505.2122 | 494.8727 | 491.6833 | 485.9096 | 489.7137 | 493.392 |  | 498.7084 |  | 486.2353 | 508.3019 | 493.3546 | 221.673 | 225.2398 | 225.0002 | 215.789 | 213.4146 | 222.0792 | 226.6 |  | 225.5 | 139.3989 | 140.9343 | 136.1274 | 137.5271 | 133.9842 |  | 142.088 | 128.9957 | 142.1061
30/03/2026 | 17:00 | 506.6286 | 498.1813 | 497.2503 | 490.8994 | 494.4967 | 497.5674 |  | 499.9785 |  | 484.9165 | 505.2594 | 491.5376 | 222.7476 | 226.6229 | 226.4356 | 218.9085 | 215.8509 | 221.9051 | 226.4 |  | 225.2 | 139.6708 | 140.9849 | 136.4195 | 137.4797 | 133.929 |  | 141.7952 | 129.9293 | 142.1061
30/03/2026 | 17:30 | 509.1989 | 500.177 | 501.6094 | 495.4453 | 498.8238 | 499.8983 |  | 500.9385 |  | 483.1876 | 504.554 | 488.8893 | 222.3427 | 225.4882 | 224.5992 | 218.918 | 216.6408 | 221.6972 | 225.9 |  | 225.4 | 138.6983 | 140.6344 | 136.0831 | 137.1365 | 134.205 |  | 141.5025 | 130.6214 | 142.0856
30/03/2026 | 18:00 | 510.0907 | 506.4791 | 508.0167 | 500.0825 | 502.4696 | 502.8636 |  | 501.5785 |  | 482.5219 | 504.1894 | 488.6327 | 223.4893 | 226.8091 | 226.5202 | 221.8754 | 218.1543 | 221.3123 | 225.3 |  | 225 | 138.8226 | 140.6274 | 135.6705 | 137.5747 | 133.7634 |  | 141.1658 | 130.8389 | 141.6568
30/03/2026 | 18:30 | 509.0941 | 505.5863 |  | 498.8365 | 501.5686 | 502.272 |  | 500.684 |  | 481.4189 | 502.8506 | 488.1456 | 222.7102 | 225.036 | 225.7768 | 221.382 | 217.357 | 221.294 | 225.3 |  | 224.9 | 139.7265 | 140.3903 | 138.4454 | 138.2702 | 134.9916 |  | 141.2829 | 130.8077 | 140.5948
30/03/2026 | 19:00 | 507.7302 | 501.4374 | 502.6072 | 498.6199 | 501.2109 |  |  | 501.7668 |  | 483.8717 | 505.2007 | 489.9491 | 221.75 | 223.3549 | 223.7239 | 221.3794 | 217.9845 | 221.756 | 226.6 |  | 225.6 | 140.5441 | 140.5563 | 138.5674 | 138.8626 | 135.4056 |  | 141.5903 | 130.9471 | 140.942
30/03/2026 | 19:30 | 508.1498 | 502.6978 | 499.9288 | 497.7298 | 500.287 | 502.2182 |  | 500.9633 |  | 483.212 | 504.1291 | 489.917 | 222.0614 | 224.1313 | 225.11 | 220.4003 | 218.0657 | 221.4342 | 226 |  | 225.7 | 140.5767 | 140.9331 | 138.5994 | 138.3559 | 135.1296 |  | 141.8099 | 130.7207 | 140.8399
30/03/2026 | 20:00 | 508.8842 | 504.3784 |  | 499.4164 | 502.4021 | 503.2195 |  | 501.7081 |  | 483.4004 | 504.13 | 490.2187 | 222.3548 | 224.9281 | 225.8748 | 221.086 | 218.1838 | 221.5488 | 226 |  | 225.7 | 139.6843 | 140.4453 | 138.5777 | 138.017 | 135.24 |  | 141.6342 | 130.6476 | 140.942
30/03/2026 | 20:30 | 509.4088 | 506.1114 | 504.6555 | 501.3064 | 504.1359 | 504.9018 |  | 502.2006 |  | 484.6997 | 505.2097 | 490.8753 | 222.9915 | 226.0403 | 226.8913 | 222.3092 | 218.7818 | 221.7049 | 226 |  | 225.7 | 140.5572 | 140.4376 | 138.6204 | 138.0379 | 135.5574 |  | 141.6342 | 130.7454 | 140.942
30/03/2026 | 21:00 | 510.1957 | 507.1093 |  | 501.3626 | 503.9312 | 504.7382 |  | 501.9372 |  | 483.7399 | 504.7124 | 489.7607 | 223.7856 | 226.1583 | 227.2288 | 222.1199 | 218.6416 | 221.6748 | 226 |  | 225.5 |  | 140.0648 | 138.7234 | 138.1921 | 135.8196 |  | 141.2975 | 130.5633 | 141.33
30/03/2026 | 21:30 | 510.7202 | 509.0525 | 505.916 | 501.5931 | 503.0356 | 505.61 |  | 498.976 |  | 484.1551 | 505.373 | 490.4693 | 224.2198 | 224.6278 | 227.1429 | 219.8189 | 216.471 | 221.3253 | 226 |  | 226 |  | 140.1007 | 138.8055 | 138.0958 | 135.3504 |  | 141.3707 | 130.2023 | 141.33
30/03/2026 | 22:00 | 507.2581 | 509.4726 | 509.2772 | 500.1933 | 501.6241 | 504.1838 |  | 498.6128 |  | 483.2854 | 504.0666 | 489.1256 | 223.4376 | 225.2124 | 227.2688 | 218.5444 | 216.2717 | 221.3772 | 225.9 |  | 226.1 |  | 139.6998 | 138.8866 | 138.1656 | 135.6126 |  | 141.1658 | 129.8897 | 140.9216
30/03/2026 | 22:30 | 503.9533 | 511.9934 | 508.0167 | 503.5939 | 504.3198 | 506.0727 |  | 498.8522 |  | 482.2521 | 503.9881 | 488.5933 | 224.1647 | 226.8188 | 228.215 | 220.5409 | 217.1355 | 221.7448 | 225.3 |  | 225.8 | 140.3527 | 138.8293 | 139.0905 | 137.5733 | 134.3844 |  | 140.6096 | 130.5564 | 141.3504
30/03/2026 | 23:00 | 505.1598 | 515.407 | 515.4219 | 505.4196 | 505.5258 | 506.1146 |  | 500.0877 |  | 482.7637 | 503.9679 | 489.5881 | 225.4104 | 228.6806 | 229.8208 | 222.1381 | 218.1617 | 221.2559 | 226 |  | 226.3 | 141.3447 | 139.1537 | 139.2621 | 138.6513 | 135.1986 |  | 141.0341 | 130.5774 | 141.3913
30/03/2026 | 23:30 | 502.7992 | 504.641 | 501.5569 | 504.2735 | 505.749 | 506.3931 |  | 501.7894 |  | 484.07 | 503.7696 | 490.0113 | 224.7167 | 223.8532 | 227.3487 | 221.9926 | 218.3758 | 221.7285 | 226 |  | 226.5 | 140.4857 | 139.3132 | 137.8904 | 137.4928 | 135.1572 |  | 141.0341 | 131.0269 | 141.3504
31/03/2026 | 00:00 | 504.2155 | 506.7942 | 507.2814 | 507.2702 | 508.296 | 508.4736 |  | 504.3262 |  | 485.8296 | 505.5693 | 490.8597 | 225.4541 | 224.8783 | 227.4571 | 224.2419 | 220.1772 | 221.4653 | 226 |  | 226.7 | 140.5963 | 139.6989 | 138.2964 | 137.6622 | 134.688 |  | 141.3268 | 130.7639 | 140.942
MÁXIMO |  | 510.7202 | 517.2977 | 519.886 | 522.2618 | 522.4586 | 521.224 | 518.9322 | 507.3743 | 0 | 494.3846 | 512.5367 | 499.7252 | 225.4541 | 228.6806 | 229.8208 | 225.2855 | 222.8055 | 224.4534 | 229.8 | 0 | 229.8 | 141.972 | 142.2074 | 139.2621 | 139.8082 | 136.2474 | 0 | 143.2004 | 131.0269 | 142.9843
MÍNIMO |  | 496.347 | 490.0936 | 485.5911 | 481.5589 | 484.197 | 490.6677 | 508.0455 | 496.3687 | 0 | 474.8992 | 500.7316 | 483.6666 | 220.5516 | 221.2758 | 221.1668 | 212.0052 | 210.1661 | 220.7137 | 223.4 | 0 | 223.7 | 138.6983 | 138.8293 | 135.3992 | 136.1903 | 133.7634 | 0 | 140.6096 | 125.7435 | 140.5335
PROMEDIO |  | 504.6188 | 504.9276 | 502.774 | 501.6806 | 504.0755 | 505.5568 | 512.7536 | 501.3963 | 0 | 484.9555 | 506.1124 | 491.136 | 222.5569 | 225.1907 | 225.9681 | 219.7664 | 216.8968 | 222.0201 | 226.2063 | 0 | 225.8667 | 140.0971 | 140.5791 | 137.2545 | 137.9149 | 134.9902 | 0 | 141.9434 | 129.1592 | 141.613
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 30/03/2026 00:33:00 | 30/03/2026 06:25:00 | Por regulación de tensión en la se Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/03/2026 02:56:00 | 30/03/2026 06:20:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.387 | 01:55:26 | 60.294
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.294
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.294
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.295
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.387 | 01:55:26 | 60.294
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.295
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.294
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.387 | 01:55:26 | 60.294
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:03:13 | 59.386 | 01:55:26 | 60.294

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/03/2026 | 00:30 | 6530.32 | 6583.624 | 0.8163%
30/03/2026 | 01:00 | 6505.93 | 6464.9344 | -0.6301%
30/03/2026 | 01:30 | 6423.35 | 6382.7881 | -0.6315%
30/03/2026 | 02:00 | 6293.05 | 6300.127 | 0.1125%
30/03/2026 | 02:30 | 6300.52 | 6303.5076 | 0.04742%
30/03/2026 | 03:00 | 6268.59 | 6276.8564 | 0.1319%
30/03/2026 | 03:30 | 6229.31 | 6256.169 | 0.4312%
30/03/2026 | 04:00 | 6177.33 | 6251.1894 | 1.196%
30/03/2026 | 04:30 | 6373.97 | 6224.5145 | -2.345%
30/03/2026 | 05:00 | 6429.41 | 6318.3759 | -1.727%
30/03/2026 | 05:30 | 6440.85 | 6418.9352 | -0.3402%
30/03/2026 | 06:00 | 6705.54 | 6557.1906 | -2.212%
30/03/2026 | 06:30 | 6851.85 | 6649.9192 | -2.947%
30/03/2026 | 07:00 | 6854.51 | 6759.8567 | -1.381%
30/03/2026 | 07:30 | 7045.47 | 6947.9107 | -1.385%
30/03/2026 | 08:00 | 7112.44 | 7110.3681 | -0.02913%
30/03/2026 | 08:30 | 7531.42 | 7409.0116 | -1.625%
30/03/2026 | 09:00 | 7680.59 | 7565.7619 | -1.495%
30/03/2026 | 09:30 | 7817.64 | 7757.6499 | -0.7674%
30/03/2026 | 10:00 | 7932.85 | 7903.8404 | -0.3657%
30/03/2026 | 10:30 | 8030.81 | 8012.0197 | -0.234%
30/03/2026 | 11:00 | 8233.57 | 8175.8946 | -0.7005%
30/03/2026 | 11:30 | 8321.4 | 8238.8493 | -0.992%
30/03/2026 | 12:00 | 8248.54 | 8246.4477 | -0.02537%
30/03/2026 | 12:30 | 8200.46 | 8180.8768 | -0.2388%
30/03/2026 | 13:00 | 8042.53 | 8043.9497 | 0.01765%
30/03/2026 | 13:30 | 8110.38 | 8076.7805 | -0.4143%
30/03/2026 | 14:00 | 8196.17 | 8134.6719 | -0.7503%
30/03/2026 | 14:30 | 8280.45 | 8309.8572 | 0.3551%
30/03/2026 | 15:00 | 8249.66 | 8339.4897 | 1.089%
30/03/2026 | 15:30 | 8416.2 | 8336.2652 | -0.9498%
30/03/2026 | 16:00 | 8331.72 | 8322.6146 | -0.1093%
30/03/2026 | 16:30 | 8374.98 | 8267.2909 | -1.286%
30/03/2026 | 17:00 | 8283.93 | 8218.9451 | -0.7845%
30/03/2026 | 17:30 | 8132.31 | 8064.5819 | -0.8328%
30/03/2026 | 18:00 | 7878.54 | 7834.3784 | -0.5605%
30/03/2026 | 18:30 | 8025.52 | 7926.3014 | -1.236%
30/03/2026 | 19:00 | 8086.56 | 8015.2612 | -0.8817%
30/03/2026 | 19:30 | 8098.63 | 8032.6678 | -0.8145%
30/03/2026 | 20:00 | 8066 | 8014.4785 | -0.6387%
30/03/2026 | 20:30 | 7966.88 | 7959.7426 | -0.08959%
30/03/2026 | 21:00 | 7940.94 | 7934.8641 | -0.07651%
30/03/2026 | 21:30 | 7852.56 | 7854.0103 | 0.01847%
30/03/2026 | 22:00 | 7856.81 | 7806.5224 | -0.6401%
30/03/2026 | 22:30 | 7814.43 | 7659.2124 | -1.986%
30/03/2026 | 23:00 | 7398.58 | 7423.9985 | 0.3436%
30/03/2026 | 23:30 | 7315.23 | 7177.2078 | -1.887%
31/03/2026 | 00:00 | 7077.67 | 6998.6569 | -1.116%

## DESVIACIÓN
lunes, 30 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/03/2026 | 00:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 598 | 596.9253 | 629.9046 | -31.9046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.2877 | 61.2877 | -2.3877 | 224.2 | 215 | 215 | 9.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 159.8201 | 145.4486 | -8.6486 | 136.9 | 159.8201 | 145.4486 | -8.5486 | 137 | 159.8201 | 145.4486 | -8.4486 | 231.9 | 240.45 | 218.8281 | 13.0719 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.5 |  |  | 4.5 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 52.2168 | 76.9173 | -6.2173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 190.2 | 220.695 | 220.695 | -30.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 457.0943 | 457.0943 | -2.2943 | 21 | 21.9032 | 81.6356 | -60.6356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 75.8 | 73.0005 | 110.482 | -34.682 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 137.1 |  |  | 137.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 133.1 | 134.7328 | 202.1244 | -69.0244 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 56.6 | 67.1992 | 67.1992 | -10.5992 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 138.5802 |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.5 | 4.6598 | 4.6598 | 0.8402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 93.427 | 93.427 | -19.527 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 4.286 | 4.286 | -3.986 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 23.37 | 23.37 | 4.23 | 54.4 | 61.892 | 61.892 | -7.492 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 12.375 | 12.375 | 7.525 | 15.4 | 23.216 | 23.216 | -7.816 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 33.071 | 33.071 | 11.129 | 75.9 | 67.43 | 67.43 | 8.47 | 4.9 | 1.187 | 1.187 | 3.713 | 1.3 | 1.249 | 1.249 | 0.051 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 19.574 | 19.574 | 0.226 | 12.2 | 13.2 | 13.187 | -0.987 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14.1 | 20 | 20 | -5.9
30/03/2026 | 01:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 599.2 | 596.9253 | 629.9046 | -30.7046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 61.2877 | 61.2877 | -2.0877 | 226.3 | 215 | 215 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.4 | 159.8201 | 135.5838 | 34.8162 | 170.5 | 159.8201 | 135.5838 | 34.9162 | 169.2 | 159.8201 | 135.5838 | 33.6162 | 271 | 240.45 | 203.9865 | 67.0135 | 202.6 | 207.2429 | 178.1568 | 24.4432 | 107.2 | 103.9326 | 89.3459 | 17.8541 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7 | 6.173 | 6.173 | 0.82701 | 4.6 |  |  | 4.6 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 101.6178 | 76.9173 | -6.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 457.0943 | 457.0943 | -2.6943 | 26.8 | 21.9032 | 81.6356 | -54.8356 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 78.1 | 73.0005 | 110.482 | -32.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 133.8 | 134.7328 | 202.1244 | -68.3244 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 57.4 | 67.1992 | 67.1992 | -9.7992 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 91.749 | 91.749 | -17.249 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | -4.68 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 22.614 | 22.614 | 5.686 | 56.6 | 59.434 | 59.434 | -2.834 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.5 | 13.075 | 13.075 | 5.425 | 19.4 | 18.409 | 18.409 | 0.991 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 28.166 | 28.166 | 20.434 | 64.7 | 62.892 | 62.892 | 1.808 | 4.3 | 0.949 | 0.949 | 3.351 | 1.4 | 1.082 | 1.082 | 0.318 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.57 | 4.57 | -4.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18 | 12.628 | 12.628 | 5.372 | 8.9 | 7.8 | 7.835 | 1.065 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16.85 | 20 | 20 | -3.15
30/03/2026 | 01:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 602.2 | 596.9253 | 629.9046 | -27.7046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 61.2877 | 61.2877 | -3.0877 | 224.3 | 215 | 215 | 9.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.3 | 152.0381 | 135.5838 | 27.7162 | 163 | 152.0381 | 135.5838 | 27.4162 | 162.5 | 152.0381 | 135.5838 | 26.9162 | 258.3 | 228.742 | 203.9865 | 54.3135 | 204.3 | 207.2429 | 137.3481 | 66.9519 | 107.1 | 103.9326 | 68.8803 | 38.2197 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 6.2 | 6.173 | 6.173 | 0.02701 | 4.4 |  |  | 4.4 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.9172 | 76.9173 | -6.8173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 23.5 | 21.9032 | 81.6356 | -58.1356 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 76.3 | 73.0005 | 110.482 | -34.182 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 167.8 | 174.5595 | 174.5595 | -6.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 131.3 | 134.7328 | 202.1244 | -70.8244 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 56 | 67.1992 | 67.1992 | -11.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 63 | 87.859 | 87.859 | -24.859 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.747 | 4.747 | -4.747 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 22.342 | 22.342 | 1.358 | 63.1 | 57.187 | 57.187 | 5.913 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 11.8562 | 11.8562 | 0.44383 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.7 | 13.952 | 13.952 | 2.748 | 19.6 | 15.066 | 15.066 | 4.534 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 25.05 | 25.05 | 21.35 | 69.7 | 59.405 | 59.405 | 10.295 | 3.3 | 0.856 | 0.856 | 2.444 | 1.5 | 0.985 | 0.985 | 0.515 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.289 | 4.289 | -4.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 9.994 | 9.994 | 8.406 | 11.8 | 5.5 | 5.479 | 6.321 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17.23 | 20 | 20 | -2.77
30/03/2026 | 02:00 | 209.5 | 203.4014 | 203.4014 | 6.0986 | 596.6 | 596.9253 | 629.9046 | -33.3046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2877 | 61.2877 | -1.1877 | 225.2 | 215 | 215 | 10.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 | 147.0188 | 135.5838 | -16.5838 | 118.8 | 147.0188 | 135.5838 | -16.7838 | 118.2 | 147.0188 | 135.5838 | -17.3838 | 228.8 | 221.1904 | 203.9865 | 24.8135 | 204.6 | 207.2429 | 120.0309 | 84.5691 | 107.3 | 103.9326 | 60.1957 | 47.1043 | 551.2 | 566.0894 | 566.0894 | -14.8894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.6 | 6.173 | 6.173 | 0.42701 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.5 | 75.2368 | 37.3872 | 33.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 198.7 | 220.695 | 220.695 | -21.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.1 | 457.0943 | 457.0943 | -43.9943 | 33 | 21.9032 | 81.6356 | -48.6356 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 40.9 |  | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 183.1 | 185.8204 | 184.182 | -1.082 | 183.4 | 185.8204 | 184.182 | -0.78196 | 181.7 | 186.3784 | 184.7351 | -3.0351 | 79.5 | 73.0005 | 110.482 | -30.982 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33 | 34.2857 | 34.2857 | -1.2857 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.736 | 88.736 | -3.636 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 132.2 | 134.7328 | 202.1244 | -69.9244 | 124.4 | 133.1603 | 133.1603 | -8.7603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 45 | 83.997 | 83.997 | -38.997 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.674 | 4.674 | -4.674 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 22.256 | 22.256 | 1.944 | 63.9 | 55.304 | 55.304 | 8.596 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.6 | 14.984 | 14.984 | 2.616 | 16.5 | 13.013 | 13.013 | 3.487 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 23.139 | 23.139 | 20.161 | 70.7 | 56.601 | 56.601 | 14.099 | 3.5 | 0.825 | 0.825 | 2.675 | 0.6 | 0.909 | 0.909 | -0.309 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.874 | 3.874 | -3.874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.9 | 9.894 | 9.894 | 49.006 | 39.7 | 5.5 | 5.532 | 34.168 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.83 | 20 | 20 | -2.17
30/03/2026 | 02:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 600.1 | 596.9253 | 629.9046 | -29.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.2877 | 61.2877 | -2.3877 | 225.3 | 215 | 215 | 10.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 143.2393 | 135.5838 | -26.3838 | 109.3 | 143.2393 | 135.5838 | -26.2838 | 108.6 | 143.2393 | 135.5838 | -26.9838 | 208.4 | 215.5042 | 203.9865 | 4.4135 | 202.8 | 207.2429 | 120.0309 | 82.7691 | 107.1 | 103.9326 | 60.1957 | 46.9043 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.5 | 77.8083 | 41.1125 | 29.3875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 143.9 | 220.695 | 220.695 | -76.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 49.9 | 21.9032 | 81.6356 | -31.7356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 |  | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 178.4 | 185.8204 | 184.8697 | -6.4697 | 179.2 | 185.8204 | 184.8697 | -5.6697 | 182.7 | 186.3784 | 185.4249 | -2.7249 | 78.4 | 73.0005 | 110.482 | -32.082 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 9.9 | 10 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 133 | 134.7328 | 202.1244 | -69.1244 | 119 | 133.1603 | 133.1603 | -14.1603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 10 |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 82.399 | 82.399 | -5.799 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.491 | 4.491 | -4.491 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 22.161 | 22.161 | 5.839 | 69.3 | 53.789 | 53.789 | 15.511 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 16.03 | 16.03 | 4.07 | 18.3 | 12.335 | 12.335 | 5.965 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 21.884 | 21.884 | 37.816 | 79.6 | 54.786 | 54.786 | 24.814 | 6 | 0.83 | 0.83 | 5.17 | 2.9 | 0.839 | 0.839 | 2.061 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.46 | 3.46 | -3.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 11.676 | 11.676 | 48.724 | 46.7 | 7.9 | 7.912 | 38.788 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.64 | 20 | 20 | -2.36
30/03/2026 | 03:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 601.1 | 596.9253 | 629.9046 | -28.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.2877 | 61.2877 | -2.1877 | 226 | 215 | 215 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 137.655 | 135.5838 | -26.2838 | 107.4 | 137.655 | 135.5838 | -28.1838 | 109.5 | 137.655 | 135.5838 | -26.0838 | 206.1 | 207.1025 | 203.9865 | 2.1135 | 195.1 | 207.2429 | 120.0309 | 75.0691 | 106.8 | 103.9326 | 60.1957 | 46.6043 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.0671 | 164.0671 | -4.6671 | 6.2 | 6.173 | 6.173 | 0.02701 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 77.7067 | 41.9764 | 8.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 218.8 | 220.695 | 220.695 | -1.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 457.0943 | 457.0943 | 7.8057 | 47.8 | 21.9032 | 81.6356 | -33.8356 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.8 |  | 41.8989 | -0.09893 | 17.4 | 19.2109 | 19.2109 | -1.8109 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 87.5 | 87.7736 | 87.7736 | -0.27357 | 136 | 181.485 | 168.6362 | -32.6362 | 136.5 | 181.485 | 168.6362 | -32.1362 | 158.6 | 182.03 | 169.1427 | -10.5427 | 79.1 | 73.0005 | 110.482 | -31.382 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 131.7 | 134.7328 | 202.1244 | -70.4244 | 117.6 | 133.1603 | 133.1603 | -15.5603 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10 |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 100.4 | 83.233 | 83.233 | 17.167 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.096 | 4.096 | -3.496 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 21.908 | 21.908 | 5.892 | 76 | 52.237 | 52.237 | 23.763 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 21 | 17.024 | 17.024 | 3.976 | 17.3 | 14.257 | 14.257 | 3.043 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 21.233 | 21.233 | 47.567 | 88 | 54.009 | 54.009 | 33.991 | 5 | 0.894 | 0.894 | 4.106 | 2.1 | 0.807 | 0.807 | 1.293 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.032 | 3.032 | -3.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.1 | 17.045 | 17.045 | 45.055 | 44.2 | 14.1 | 14.051 | 30.149 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.47 | 20 | 20 | -2.53
30/03/2026 | 03:30 | 208 | 203.4014 | 203.4014 | 4.5986 | 602.4 | 596.9253 | 629.9046 | -27.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.2877 | 61.2877 | -1.4877 | 227.9 | 215 | 215 | 12.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114 | 135.5838 | 135.5838 | -21.5838 | 114.4 | 135.5838 | 135.5838 | -21.1838 | 113.8 | 135.5838 | 135.5838 | -21.7838 | 224.5 | 203.9865 | 203.9865 | 20.5135 | 108.8 | 203.5034 | 120.0309 | -11.2309 | 73 | 102.0572 | 60.1957 | 12.8043 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 6.8 | 6.173 | 6.173 | 0.62701 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 15.448 | 39.0698 | 11.7302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 211.2 | 220.695 | 220.695 | -9.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.5 | 457.0943 | 457.0943 | -23.5943 | 67.1 | 21.9032 | 81.6356 | -14.5356 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 42.6 |  | 41.8989 | 0.70107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 126 | 185.8204 | 159.9024 | -33.9024 | 126.2 | 185.8204 | 159.9024 | -33.7024 | 151.1 | 186.3784 | 160.3826 | -9.2826 | 79.7 | 73.0005 | 110.482 | -30.782 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.7 | 34.2857 | 34.2857 | -1.5857 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 95.5452 | 95.5452 | 1.0548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.736 | 88.736 | -3.636 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 134 | 134.7328 | 202.1244 | -68.1244 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 83.862 | 83.862 | 4.938 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.68 | 3.68 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 21.366 | 21.366 | 6.834 | 80.4 | 50.274 | 50.274 | 30.126 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.404 | 17.404 | 2.796 | 23.1 | 17.263 | 17.263 | 5.837 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 20.243 | 20.243 | 61.457 | 91.3 | 51.943 | 51.943 | 39.357 | 7 | 0.977 | 0.977 | 6.023 | 2.6 | 0.928 | 0.928 | 1.672 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 2.641 | 2.641 | -2.441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.8 | 22.486 | 22.486 | 45.314 | 48.1 | 19.2 | 19.206 | 28.894 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 20.19 | 20 | 20 | 0.19
30/03/2026 | 04:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 593.1 | 596.9253 | 629.9046 | -36.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.2877 | 61.2877 | -2.6877 | 222.2 | 215 | 215 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 135.5838 | 135.5838 | -21.7838 | 113.3 | 135.5838 | 135.5838 | -22.2838 | 113.7 | 135.5838 | 135.5838 | -21.8838 | 221.5 | 203.9865 | 203.9865 | 17.5135 | 110 | 199.3665 | 120.0309 | -10.0309 | 70 | 99.9826 | 60.1957 | 9.8043 | 545.8 | 566.0894 | 566.0894 | -20.2894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 5.7 | 6.173 | 6.173 | -0.47299 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 49.2 | 15.448 | 40.5657 | 8.6343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 205.8 | 220.695 | 220.695 | -14.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.4 | 457.0943 | 457.0943 | -42.6943 | 72 | 21.9032 | 81.6356 | -9.6356 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41.3 |  | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 | 120.3 | 185.8204 | 157.2925 | -36.9925 | 120.7 | 185.8204 | 157.2925 | -36.5925 | 150.7 | 186.3784 | 157.7649 | -7.0649 | 76.2 | 73.0005 | 110.482 | -34.282 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 129.4 | 134.7328 | 202.1244 | -72.7244 | 119.2 | 133.1603 | 133.1603 | -13.9603 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 84.447 | 84.447 | 0.753 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.469 | 3.469 | -2.069 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 20.936 | 20.936 | 7.164 | 79.1 | 49.192 | 49.192 | 29.908 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 18.4 | 17.239 | 17.239 | 1.161 | 28.3 | 18.012 | 18.012 | 10.288 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 19.474 | 19.474 | 56.126 | 95.3 | 50.047 | 50.047 | 45.253 | 8 | 1.03 | 1.03 | 6.97 | 3.4 | 1.08 | 1.08 | 2.32 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 2.351 | 2.351 | -1.751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.8 | 24.27 | 24.27 | 58.53 | 73.6 | 22.1 | 22.088 | 51.512 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.25 | 20 | 20 | -0.75
30/03/2026 | 04:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 599.9 | 596.9253 | 629.9046 | -30.0046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.2877 | 61.2877 | -2.3877 | 224.2 | 215 | 215 | 9.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.5 | 135.5838 | 135.5838 | 7.9162 | 143 | 135.5838 | 135.5838 | 7.4162 | 143.2 | 135.5838 | 135.5838 | 7.6162 | 238.9 | 203.9865 | 203.9865 | 34.9135 | 112.1 | 178.4284 | 120.0309 | -7.9309 | 69.6 | 89.4821 | 60.1957 | 9.4043 | 559.9 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1894 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 6.1 | 6.173 | 6.173 | -0.07299 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 15.448 | 38.1175 | 12.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 79.6 | 21.9032 | 81.6356 | -2.0356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.7 |  | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 122.8 | 185.8204 | 147.8078 | -25.0078 | 123.1 | 185.8204 | 147.8078 | -24.7078 | 151.8 | 186.3784 | 148.2517 | 3.5483 | 76.9 | 73.0005 | 110.482 | -33.582 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 133.1 | 134.7328 | 202.1244 | -69.0244 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 83.099 | 83.099 | 5.201 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 3.301 | 3.301 | -1.001 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 20.509 | 20.509 | 6.791 | 76.8 | 48.261 | 48.261 | 28.539 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.3 | 17.106 | 17.106 | -2.806 | 29.8 | 17.147 | 17.147 | 12.653 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 19.837 | 19.837 | 45.263 | 97.9 | 50.587 | 50.587 | 47.313 | 6.1 | 1.074 | 1.074 | 5.026 | 2.1 | 1.094 | 1.094 | 1.006 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 2.197 | 2.197 | -0.897 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.7 | 26.743 | 26.743 | 43.957 | 51.8 | 26.9 | 26.936 | 24.864 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 18.65 | 20 | 20 | -1.35
30/03/2026 | 05:00 | 206.7 | 203.4014 | 203.4014 | 3.2986 | 603.4 | 596.9253 | 629.9046 | -26.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 61.2877 | 61.2877 | -2.5877 | 227.6 | 215 | 215 | 12.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 157.9 | 135.5838 | 135.5838 | 22.3162 | 159 | 135.5838 | 135.5838 | 23.4162 | 157.6 | 135.5838 | 135.5838 | 22.0162 | 249.2 | 203.9865 | 203.9865 | 45.2135 | 110.2 | 207.2429 | 120.0309 | -9.8309 | 69.5 | 103.9326 | 60.1957 | 9.3043 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 6.7 | 6.173 | 6.173 | 0.52701 | 4.7 |  |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 59.5152 | 44.4104 | 6.2896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 457.0943 | 457.0943 | 6.7057 | 79 | 21.9032 | 81.6356 | -2.6356 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 123.8 | 185.8204 | 175.8236 | -52.0236 | 124.6 | 185.8204 | 175.8236 | -51.2236 | 151.8 | 186.3784 | 176.3516 | -24.5516 | 78.7 | 73.0005 | 110.482 | -31.782 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.7 | 34.2857 | 34.2857 | -1.5857 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 17.9 | 10 | 10 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 134.4 | 134.7328 | 202.1244 | -67.7244 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 80.82 | 80.82 | 3.28 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.131 | 3.131 | 0.469 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 20.035 | 20.035 | 6.665 | 75.4 | 47.331 | 47.331 | 28.069 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.9 | 17 | 17 | -5.1 | 21.3 | 15.575 | 15.575 | 5.725 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 20.781 | 20.781 | 52.819 | 94.9 | 52.231 | 52.231 | 42.669 | 8.6 | 1.122 | 1.122 | 7.478 | 1.7 | 1.048 | 1.048 | 0.652 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 2.094 | 2.094 | -0.294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.7 | 28.873 | 28.873 | 27.827 | 39.6 | 31.3 | 31.287 | 8.313 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 16.49 | 20 | 20 | -3.51
30/03/2026 | 05:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 594.5 | 596.9253 | 629.9046 | -35.4046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 61.2877 | 61.2877 | -3.0877 | 222.8 | 215 | 215 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 142.1527 | 135.5838 | 1.6162 | 137.2 | 142.1527 | 135.5838 | 1.6162 | 136.8 | 142.1527 | 135.5838 | 1.2162 | 251.6 | 213.8694 | 203.9865 | 47.6135 | 141.4 | 207.2429 | 123.5803 | 17.8197 | 75 | 103.9326 | 61.9757 | 13.0243 | 543.2 | 566.0894 | 566.0894 | -22.8894 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 5.8 | 6.173 | 6.173 | -0.37299 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 49 | 114.3558 | 93.2683 | -44.2683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 457.0943 | 2.1057 | 67.1 | 21.9032 | 81.6356 | -14.5356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.5 |  | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 76.6 | 73.0005 | 110.482 | -33.882 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 28.6 | 10 | 10 | 18.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 129.3 | 134.7328 | 202.1244 | -72.8244 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 15.2 | 16.5209 | 16.5209 | -1.3209 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 80.904 | 80.904 | -6.704 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.471 | 3.471 | 0.529 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | -2.1163 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 20.47 | 20.47 | 4.53 | 70.9 | 48.63 | 48.63 | 22.27 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 12.3 | 16.526 | 16.526 | -4.226 | 25.9 | 15.283 | 15.283 | 10.617 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 22.18 | 22.18 | 39.52 | 90.5 | 54.517 | 54.517 | 35.983 | 4.6 | 1.086 | 1.086 | 3.514 | 1.4 | 1.002 | 1.002 | 0.398 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 2.248 | 2.248 | 0.252 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.9 | 34.027 | 34.027 | 19.873 | 39 | 35.2 | 35.219 | 3.781 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 17.57 | 20 | 20 | -2.43
30/03/2026 | 06:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 600.4 | 596.9253 | 629.9046 | -29.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 61.2877 | 61.2877 | -2.9877 | 224.1 | 215 | 215 | 9.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.7 | 159.8201 | 135.5838 | 43.1162 | 193.3 | 159.8201 | 135.5838 | 57.7162 | 193.3 | 159.8201 | 135.5838 | 57.7162 | 270.5 | 240.45 | 203.9865 | 66.5135 | 205.7 | 207.2429 | 181.0677 | 24.6323 | 108.1 | 103.9326 | 90.8057 | 17.2943 | 559.9 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 5.9 | 6.173 | 6.173 | -0.27299 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.8787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 124.8374 | 96.614 | -46.414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 457.0943 | 6.1057 | 81.5 | 21.9032 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.5 |  | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 185.3 | 186.3784 | 186.3784 | -1.0784 | 76.2 | 73.0005 | 110.482 | -34.282 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 45.2 | 10 | 10 | 35.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 133.3 | 134.7328 | 202.1244 | -68.8244 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0 |  |  | 0 | 63 | 81.692 | 81.692 | -18.692 | 0 | 1.484 | 1.484 | -1.484 | 4.7 | 3.921 | 3.921 | 0.779 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.1 | 2.115 | 2.115 | -1.015 | 0.5 | 16.7047 | 16.7047 | -16.2047 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.225 | 0.225 | -0.225 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.47 | 27.7 | 20.936 | 20.936 | 6.764 | 60.5 | 50.162 | 50.162 | 10.338 | 0 | 0.628 | 0.628 | -0.628 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.4 | 15.854 | 15.854 | 2.546 | 25.8 | 15.224 | 15.224 | 10.576 | 0.2 | 0.417 | 0.417 | -0.217 | 50.1 | 23.807 | 23.807 | 26.293 | 84 | 56.708 | 56.708 | 27.292 | 2.5 | 1.105 | 1.105 | 1.395 | 1.6 | 1.122 | 1.122 | 0.478 | 0 | 2.27 | 2.27 | -2.27 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 2.483 | 2.483 | 0.817 | 2.7 | 3.727 | 3.727 | -1.027 | 0 | 0.152 | 0.152 | -0.152 | 0.4 | 5.01 | 5.01 | -4.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.5 | 38.66 | 38.66 | -9.16 | 25.4 | 37.8 | 37.837 | -12.437 | 0.4 | 3.545 | 3.545 | -3.145 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.62 | 20 | 20 | -0.38
30/03/2026 | 06:30 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 609 | 596.9253 | 629.9046 | -20.9046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 91.8678 | 91.8678 | -31.7678 | 230.6 | 215 | 215 | 15.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 176.7 | 144.2749 | 135.5838 | 41.1162 | 198.5 | 144.2749 | 135.5838 | 62.9162 | 197.9 | 144.2749 | 135.5838 | 62.3162 | 283.6 | 217.0623 | 203.9865 | 79.6135 | 204.8 | 207.2429 | 136.212 | 68.588 | 108.1 | 103.9326 | 68.3105 | 39.7895 | 569.7 | 566.0894 | 566.0894 | 3.6106 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 6.8 | 6.173 | 6.173 | 0.62701 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 6.8787 | 6.8787 | -2.7787 |  |  |  | 0 | 92 | 79.235 | 58.8392 | 33.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 457.0943 | 457.0943 | 7.9057 | 81.6 | 21.9032 | 81.6356 | -0.03557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42.3 |  | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 77.6 | 73.0005 | 110.482 | -32.882 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 44.8 | 44.103 | 44.103 | 0.69699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 34.2857 | 34.2857 | -1.6857 | 173.7 | 174.5595 | 174.5595 | -0.85948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 95.5452 | 95.5452 | 0.85481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 57.7 | 20 | 10 | 47.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 136 | 134.7328 | 202.1244 | -66.1244 | 134 | 133.1603 | 133.1603 | 0.83969 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 27.3 | 29.9806 | 29.9806 | -2.6806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 45.2 | 82.161 | 82.161 | -36.961 | 5 | 13.876 | 13.876 | -8.876 | 4.2 | 4.18 | 4.18 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 14.4 | 22.01 | 22.01 | -7.61 | 7.27 | 36.2568 | 36.2568 | -28.9868 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.3 | 3.685 | 3.685 | -3.385 | 0.1 | 3.329 | 3.329 | -3.229 | 27.5 | 20.985 | 20.985 | 6.515 | 55.1 | 50.608 | 50.608 | 4.492 | 1 | 2.045 | 2.045 | -1.045 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13 | 15.111 | 15.111 | -2.111 | 20.9 | 14.792 | 14.792 | 6.108 | 2.4 | 4.877 | 4.877 | -2.477 | 45.8 | 25.586 | 25.586 | 20.214 | 79.9 | 58.481 | 58.481 | 21.419 | 3.8 | 1.292 | 1.292 | 2.508 | 1 | 1.558 | 1.558 | -0.558 | 2.1 | 4.53 | 4.53 | -2.43 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 2.708 | 2.708 | 0.892 | 19.6 | 45.428 | 45.428 | -25.828 | 1.2 | 1.044 | 1.044 | 0.156 | 5.3 | 36.525 | 36.525 | -31.225 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 40.431 | 40.431 | -13.231 | 21.7 | 37.1 | 37.099 | -15.399 | 4.2 | 24.666 | 24.666 | -20.466 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | 0.252 | 0.252 | 0.948 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20.3 | 19.242 | 19.242 | 1.058 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 16.56 | 20 | 20 | -3.44
30/03/2026 | 07:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 597.1 | 596.9253 | 629.9046 | -32.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 91.8678 | 91.8678 | -31.7678 | 225.9 | 215 | 215 | 10.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 138.7482 | 135.5838 | 2.3162 | 137.4 | 138.7482 | 135.5838 | 1.8162 | 137.3 | 138.7482 | 135.5838 | 1.7162 | 253.7 | 208.7473 | 203.9865 | 49.7135 | 205.3 | 158.4509 | 120.0309 | 85.2691 | 108.8 | 79.4634 | 60.1957 | 48.6043 | 548.1 | 566.0894 | 566.0894 | -17.9894 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 5.9 | 6.173 | 6.173 | -0.27299 | 4.4 |  |  | 4.4 | 17 |  |  | 17 | 4.1 | 6.8787 | 6.8787 | -2.7787 |  |  |  | 0 | 77.8 | 15.448 | 15.448 | 62.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 219.2 | 220.695 | 220.695 | -1.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 457.0943 | 457.0943 | 8.5057 | 81.4 | 21.9032 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.9 |  | 41.8989 | 0.00107 | 17.9 | 19.2109 | 19.2109 | -1.3109 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 179.3 | 185.8204 | 154.2936 | 25.0064 | 180.3 | 185.8204 | 154.2936 | 26.0064 | 182.4 | 186.3784 | 154.7569 | 27.643 | 77.8 | 73.0005 | 110.482 | -32.682 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 62.8 | 30 | 20 | 42.8 | 0 |  |  | 0 | 67.6 |  |  | 67.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 131 | 134.7328 | 202.1244 | -71.1244 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 28.2 | 29.9806 | 29.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 50 |  | 71.7 | 33 |  |  | 33 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 60.3 | 79.421 | 79.421 | -19.121 | 20.5 | 34.621 | 34.621 | -14.121 | 6.3 | 3.888 | 3.888 | 2.412 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 48.4 | 58.132 | 58.132 | -9.732 | 0.06 | 76.9746 | 76.9746 | -76.9146 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.9 | 9.084 | 9.084 | -8.184 | 0.8 | 7.556 | 7.556 | -6.756 | 27.6 | 19.926 | 19.926 | 7.674 | 55 | 48.369 | 48.369 | 6.631 | 2 | 3.764 | 3.764 | -1.764 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 11.8562 | 11.8562 | 0.44383 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.5 | 14.351 | 14.351 | 0.149 | 18.9 | 13.095 | 13.095 | 5.805 | 11.5 | 13.067 | 13.067 | -1.567 | 35.6 | 28.324 | 28.324 | 7.276 | 68.8 | 60.232 | 60.232 | 8.568 | 2 | 1.547 | 1.547 | 0.453 | 1.1 | 2.144 | 2.144 | -1.044 | 0 | 15.87 | 15.87 | -15.87 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 2.846 | 2.846 | 0.854 | 102.6 | 115.536 | 115.536 | -12.936 | 3.4 | 2.936 | 2.936 | 0.464 | 14.7 | 80.054 | 80.054 | -65.354 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 35.966 | 35.966 | -22.666 | 9 | 29.1 | 29.103 | -20.103 | 11.5 | 57.268 | 57.268 | -45.768 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.8 | 1.69 | 1.69 | 1.11 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.77 | 20 | 20 | -0.23
30/03/2026 | 07:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 589.8 | 596.9253 | 629.9046 | -40.1046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 91.8678 | 91.8678 | -33.0678 | 219.5 | 215 | 215 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 138.7482 | 135.5838 | -27.2838 | 108.3 | 138.7482 | 135.5838 | -27.2838 | 108.2 | 138.7482 | 135.5838 | -27.3838 | 217.4 | 208.7473 | 203.9865 | 13.4135 | 205.1 | 158.0559 | 120.0309 | 85.0691 | 108.2 | 79.2653 | 60.1957 | 48.0043 | 538.3 | 566.0894 | 566.0894 | -27.7894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 5.1 | 6.173 | 6.173 | -1.073 | 4.2 |  |  | 4.2 | 16.8 |  |  | 16.8 | 1.2 | 2.2149 | 2.2149 | -1.0149 |  |  |  | 0 | 47.2 | 15.448 | 15.448 | 31.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 173 | 220.695 | 220.695 | -47.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.2 | 457.0943 | 457.0943 | -82.8943 | 81.3 | 21.9032 | 81.6356 | -0.33557 | 149.6 | 151.3625 | 151.3625 | -1.7625 | 41 |  | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.3 | 87.7736 | 87.7736 | -1.4736 | 175.8 | 185.8204 | 150.7453 | 25.0547 | 176.5 | 185.8204 | 150.7453 | 25.7547 | 182 | 186.3784 | 151.1979 | 30.8021 | 76.4 | 73.0005 | 110.482 | -34.082 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 166.4 | 174.5595 | 174.5595 | -8.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.736 | 88.736 | -5.836 | 74.6 | 30 | 30 | 44.6 | 0 |  |  | 0 | 198.9 |  |  | 198.9 | 19.5 |  |  | 19.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 127.1 | 134.7328 | 202.1244 | -75.0244 | 110.7 | 133.1603 | 133.1603 | -22.4603 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 71.5 | 78.568 | 78.568 | -7.068 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 50 |  | 136.7 | 65.4 |  |  | 65.4 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0.2 | 0.057 | 0.057 | 0.143 | 55.2 | 73.384 | 73.384 | -18.184 | 54.6 | 51.658 | 51.658 | 2.942 | 3.8 | 3.189 | 3.189 | 0.611 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 145.3 | 117.487 | 117.487 | 27.813 | 68.11 | 85.648 | 85.648 | -17.538 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.2 | 11.647 | 11.647 | -10.447 | 1.3 | 12.018 | 12.018 | -10.718 | 26.9 | 17.849 | 17.849 | 9.051 | 61.7 | 45.412 | 45.412 | 16.288 | 3.3 | 9.243 | 9.243 | -5.943 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.5 | 13.716 | 13.716 | -3.216 | 15.5 | 10.875 | 10.875 | 4.625 | 9.1 | 22.159 | 22.159 | -13.059 | 47.2 | 30.959 | 30.959 | 16.241 | 65.8 | 61.825 | 61.825 | 3.975 | 3.7 | 1.152 | 1.152 | 2.548 | 1.5 | 1.951 | 1.951 | -0.451 | 0.6 | 27.2 | 27.2 | -26.6 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 2.817 | 2.817 | 0.583 | 199 | 169.173 | 169.173 | 29.827 | 5.8 | 5.735 | 5.735 | 0.065 | 23.9 | 108.317 | 108.317 | -84.417 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.5 | 25.678 | 25.678 | -15.178 | 5 | 17 | 17.012 | -12.012 | 19.2 | 78.492 | 78.492 | -59.292 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 5.5 | 4.488 | 4.488 | 1.012 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 20.24 | 20 | 20 | 0.24
30/03/2026 | 08:00 | 206.9 | 203.4014 | 203.4014 | 3.4986 | 607.6 | 596.9253 | 629.9046 | -22.3046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 91.8678 | 91.8678 | -29.8678 | 227.3 | 215 | 215 | 12.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 138.7482 | 135.5838 | -29.2838 | 106.3 | 138.7482 | 135.5838 | -29.2838 | 106.4 | 138.7482 | 135.5838 | -29.1838 | 205.1 | 208.7473 | 203.9865 | 1.1135 | 130.7 | 184.6542 | 120.0309 | 10.6691 | 87.3 | 92.6043 | 60.1957 | 27.1043 | 568 | 566.0894 | 566.0894 | 1.9106 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.0671 | 164.0671 | 6.6329 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17 |  |  | 17 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 53.6 | 15.448 | 15.448 | 38.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 149.9 | 220.695 | 220.695 | -70.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.1 | 457.0943 | 457.0943 | -35.9943 | 81.2 | 21.9032 | 81.6356 | -0.43557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 96.2 | 87.7736 | 87.7736 | 8.4264 | 183.1 | 185.8204 | 164.0132 | 19.0868 | 183.7 | 185.8204 | 164.0132 | 19.6868 | 185.3 | 186.3784 | 164.5058 | 20.7943 | 79.3 | 73.0005 | 110.482 | -31.182 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.5 | 34.2857 | 34.2857 | -0.78571 | 173.6 | 174.5595 | 174.5595 | -0.95948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 95.5452 | 95.5452 | 0.95481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.736 | 88.736 | -3.436 | 69.4 | 30 | 30 | 39.4 | 0 |  |  | 0 | 67.3 |  |  | 67.3 | 30.7 |  |  | 30.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 164.1 | 134.7328 | 202.1244 | -38.0244 | 127.5 | 133.1603 | 133.1603 | -5.6603 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.5 | 50 |  | 196.5 | 88.1 |  |  | 88.1 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.2 | 4.6598 | 4.6598 | 0.5402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 49.9 | 72.628 | 72.628 | -22.728 | 61 | 59.826 | 59.826 | 1.174 | 5.2 | 3.082 | 3.082 | 2.118 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 141.2 | 160.184 | 160.184 | -18.984 | 81.81 | 90.8707 | 90.8707 | -9.0607 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.6 | 12.828 | 12.828 | -11.228 | 1.4 | 14.847 | 14.847 | -13.447 | 25 | 16.9 | 16.9 | 8.1 | 65.2 | 46.365 | 46.365 | 18.835 | 5.8 | 13.648 | 13.648 | -7.848 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.136 | 0.136 | -0.036 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 5.5 | 13.081 | 13.081 | -7.581 | 19.5 | 10.682 | 10.682 | 8.818 | 34 | 28.364 | 28.364 | 5.636 | 34 | 31.86 | 31.86 | 2.14 | 54.6 | 62.036 | 62.036 | -7.436 | 2.4 | 0.845 | 0.845 | 1.555 | 0.6 | 1.833 | 1.833 | -1.233 | 0 | 34.28 | 34.28 | -34.28 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 2.928 | 2.928 | 0.972 | 169.9 | 193.907 | 193.907 | -24.007 | 9.9 | 8.56 | 8.56 | 1.34 | 28.2 | 124.147 | 124.147 | -95.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7 | 18.505 | 18.505 | -11.505 | 4.4 | 11 | 10.969 | -6.569 | 25.4 | 90.695 | 90.695 | -65.295 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 7.6 | 7.741 | 7.741 | -0.141 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 21.01 | 20 | 20 | 1.01
30/03/2026 | 08:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 599.4 | 596.9253 | 629.9046 | -30.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 91.8678 | 91.8678 | -31.8678 | 223.3 | 215 | 215 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 143.9881 | 135.5838 | 1.1162 | 137.2 | 143.9881 | 135.5838 | 1.6162 | 137.4 | 143.9881 | 135.5838 | 1.8162 | 210.7 | 216.6307 | 203.9865 | 6.7135 | 146.2 | 207.2429 | 207.2429 | -61.0429 | 77 | 103.9326 | 103.9326 | -26.9326 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.0671 | -1.2671 | 5.6 | 6.173 | 6.173 | -0.57299 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 17 |  |  | 17 | 1.5 | 2.2149 | 2.2149 | -0.71494 |  |  |  | 0 | 50 | 15.448 | 55.2701 | -5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 218.4 | 220.695 | 220.695 | -2.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 457.0943 | 4.6057 | 81.8 | 21.9032 | 81.6356 | 0.16443 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.4 |  | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 170.3 | 181.485 | 181.485 | -11.185 | 170.8 | 181.485 | 181.485 | -10.685 | 182.7 | 182.03 | 182.03 | 0.67 | 74.9 | 73.0005 | 110.482 | -35.582 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 79.3 | 40 | 30 | 49.3 | 0 |  |  | 0 | 67.1 |  |  | 67.1 | 26.8 |  |  | 26.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 199.1 | 134.7328 | 202.1244 | -3.0244 | 127.9 | 133.1603 | 133.1603 | -5.2603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 146.52 |  | 205.1 | 97.2 | 73.48 |  | 97.2 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0.6 | 0.403 | 0.403 | 0.197 | 53.5 | 75.104 | 75.104 | -21.604 | 73.5 | 62.15 | 62.15 | 11.35 | 5.7 | 3.509 | 3.509 | 2.191 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 183.5 | 177.733 | 177.733 | 5.767 | 95.07 | 95.3484 | 95.3484 | -0.27836 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.1 | 13.312 | 13.312 | -10.212 | 2.9 | 15.972 | 15.972 | -13.072 | 25.8 | 17.207 | 17.207 | 8.593 | 77.8 | 50.581 | 50.581 | 27.219 | 13.4 | 15.738 | 15.738 | -2.338 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.193 | 0.193 | 0.007 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.7 | 12.915 | 12.915 | -1.215 | 17.1 | 11.78 | 11.78 | 5.32 | 16.9 | 31.224 | 31.224 | -14.324 | 32.1 | 33.397 | 33.397 | -1.297 | 50.1 | 63.055 | 63.055 | -12.955 | 2.2 | 0.941 | 0.941 | 1.259 | 1.3 | 2.265 | 2.265 | -0.965 | 0.1 | 41.36 | 41.36 | -41.26 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 3.326 | 3.326 | 2.074 | 235 | 207.152 | 207.152 | 27.848 | 11.2 | 10.703 | 10.703 | 0.497 | 81.8 | 130.76 | 130.76 | -48.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 17.065 | 17.065 | -7.165 | 9.7 | 8.3 | 8.28 | 1.42 | 61.4 | 96.588 | 96.588 | -35.188 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 10.3 | 10.476 | 10.476 | -0.176 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 20.27 | 20 | 20 | 0.27
30/03/2026 | 09:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 597.8 | 596.9253 | 629.9046 | -32.1046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 91.8678 | 91.8678 | -31.6678 | 224.3 | 215 | 215 | 9.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.3 | 139.8809 | 147.3704 | -11.0704 | 136.3 | 139.8809 | 147.3704 | -11.0704 | 135.6 | 139.8809 | 147.3704 | -11.7704 | 235.6 | 210.4514 | 221.7194 | 13.8806 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.0671 | 164.0671 | 5.5329 | 5.5 | 6.173 | 6.173 | -0.67299 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 16.9 |  |  | 16.9 | 1.5 | 2.2149 | 2.2149 | -0.71494 |  |  |  | 0 | 49.8 | 15.448 | 60.892 | -11.0921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 152.9 | 220.695 | 220.695 | -67.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 80.7 | 21.9032 | 81.6356 | -0.93557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.6 |  | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 137.4 | 181.485 | 185.8204 | -48.4204 | 138.1 | 181.485 | 185.8204 | -47.7204 | 159.8 | 182.03 | 186.3784 | -26.5784 | 77.7 | 73.0005 | 110.482 | -32.782 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.8 | 34.2857 | 34.2857 | -1.4857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 130.7 | 70 | 40 | 90.7 | 0 |  |  | 0 | 68.2 |  |  | 68.2 | 55.2 |  |  | 55.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 198.8 | 134.7328 | 202.1244 | -3.3244 | 118.7 | 133.1603 | 133.1603 | -14.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.4908 |  | 203.8 | 97.5 | 103.5555 |  | 97.5 |  | 4.4417 | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.9 | 0.549 | 0.549 | 0.351 | 51.4 | 79.503 | 79.503 | -28.103 | 78.9 | 65.363 | 65.363 | 13.537 | 8.1 | 4.205 | 4.205 | 3.895 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 198.5 | 182.213 | 182.213 | 16.287 | 100.81 | 97.15 | 97.15 | 3.6599 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.9 | 13.661 | 13.661 | -0.761 | 16.2 | 16.717 | 16.717 | -0.517 | 23.4 | 18.073 | 18.073 | 5.327 | 80.3 | 56.501 | 56.501 | 23.799 | 17 | 16.57 | 16.57 | 0.43 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.248 | 0.248 | 0.052 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 11.8562 | 11.8562 | 0.34383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.4 | 12.988 | 12.988 | 4.412 | 19 | 13.47 | 13.47 | 5.53 | 20.2 | 32.328 | 32.328 | -12.128 | 20.6 | 35.776 | 35.776 | -15.176 | 39 | 64.02 | 64.02 | -25.02 | 2.5 | 1.226 | 1.226 | 1.274 | 0.9 | 2.92 | 2.92 | -2.02 | 0 | 42.41 | 42.41 | -42.41 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 3.862 | 3.862 | 2.538 | 248.2 | 219.116 | 219.116 | 29.084 | 13.9 | 12.4 | 12.4 | 1.5 | 103.5 | 134.719 | 134.719 | -31.219 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 18.206 | 18.206 | -8.006 | 14.6 | 6.9 | 6.936 | 7.664 | 86 | 99.806 | 99.806 | -13.806 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.2 | 12.518 | 12.518 | -0.318 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 20.42 | 20 | 20 | 0.42
30/03/2026 | 09:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 617.8 | 596.9253 | 629.9046 | -12.1046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 91.8678 | 91.8678 | -32.0678 | 224.8 | 215 | 215 | 9.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.8 | 135.5838 | 149.8301 | -30.0301 | 119.5 | 135.5838 | 149.8301 | -30.3301 | 119 | 135.5838 | 149.8301 | -30.8301 | 219.6 | 203.9865 | 225.42 | -5.82 | 201.3 | 120.0309 | 207.2429 | -5.9428 | 107.1 | 60.1957 | 103.9326 | 3.1674 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 9.5 | 10.5209 | 10.5209 | -1.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 6.6 | 6.173 | 6.173 | 0.42701 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 16.8 |  |  | 16.8 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 49.5 | 53.1575 | 108.1108 | -58.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 184 | 220.695 | 220.695 | -36.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 159.9 | 181.485 | 181.485 | -21.585 | 160.2 | 181.485 | 181.485 | -21.285 | 173.4 | 182.03 | 182.03 | -8.63 | 77.1 | 73.0005 | 110.482 | -33.382 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 34.2857 | 34.2857 | -34.2857 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.5452 | 95.5452 | -9.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 163.4 | 97.8646 | 70 | 93.4 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 97.8646 |  | 68.1 | 71.5 | 98.1585 |  | 71.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 183.3 | 202.1244 | 202.1244 | -18.8244 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 206.4908 |  | 203.4 | 97.8 | 103.5555 |  | 97.8 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1 | 0.68 | 0.681 | 0.319 | 46.3 | 63.01 | 86.181 | -39.881 | 79.5 | 71.01 | 68.927 | 10.573 | 7 | 6.47 | 5.067 | 1.933 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 196.4 | 181.41 | 185.584 | 10.816 | 100.09 | 88.96 | 98.4705 | 1.6195 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.6 | 7.45 | 13.883 | -2.283 | 15.5 | 9.34 | 17.212 | -1.712 | 20.9 | 25.6 | 19.507 | 1.393 | 73.4 | 79.44 | 62.034 | 11.366 | 17.3 | 10.71 | 16.935 | 0.365 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.299 | 0.299 | 0.001 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.8562 | 11.8562 | 0.14383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.5 | 1.68 | 12.401 | 4.099 | 20.1 | 24.09 | 20.183 | -0.083 | 33.3 | 38.5 | 32.805 | 0.495 | 52.7 | 44.98 | 42.271 | 10.429 | 55.7 | 62.79 | 70.213 | -14.513 | 7.4 | 2.46 | 2.226 | 5.174 | 3.5 | 3.22 | 3.857 | -0.357 | 7.4 | 50 | 43.45 | -36.05 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 5.79 | 4.765 | 0.735 | 244.9 | 213.09 | 229.128 | 15.772 | 15 | 14.87 | 13.989 | 1.011 | 127.6 | 80.47 | 137.111 | -9.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 10.57 | 20.91 | 0.09 | 26.5 | 5.51 | 10.9 | 15.6 | 87.7 | 63.16 | 101.536 | -13.836 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.8 | 14.18 | 14.272 | -0.472 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 18.93 | 20 | 20 | -1.07
30/03/2026 | 10:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 624.1 | 596.9253 | 629.9046 | -5.8046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 91.8678 | 91.8678 | -31.6678 | 226.6 | 215 | 215 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 135.5838 | 149.8301 | -24.7301 | 123.2 | 135.5838 | 149.8301 | -26.6301 | 123.8 | 135.5838 | 149.8301 | -26.0301 | 218.8 | 203.9865 | 225.42 | -6.62 | 200.8 | 120.0309 | 207.2429 | -6.4428 | 107.2 | 60.1957 | 103.9326 | 3.2674 | 561.2 | 566.0894 | 566.0894 | -4.8894 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.1 | 6.173 | 6.173 | 0.92701 | 5 | 10.3437 |  | 5 | 14 |  |  | 14 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 51.1 | 53.1575 | 130.6169 | -79.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 197.1 | 220.695 | 220.695 | -23.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 173.4 | 181.485 | 181.485 | -8.085 | 173.5 | 181.485 | 181.485 | -7.985 | 173.2 | 182.03 | 182.03 | -8.83 | 76.8 | 73.0005 | 110.482 | -33.682 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 34.2857 | 34.2857 | -34.2857 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 95.5452 | 95.5452 | -9.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 159.7 | 110.6419 | 80 | 79.7 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 110.6419 |  | 62.5 | 73.2 | 110.9742 |  | 73.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 195.8 | 202.1244 | 202.1244 | -6.3244 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 206.4908 |  | 202.6 | 98 | 103.5555 |  | 98 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 1.2 | 0.76 | 0.762 | 0.438 | 58.9 | 71.48 | 92.961 | -34.061 | 77.2 | 73.72 | 72.145 | 5.055 | 6.6 | 7.17 | 5.867 | 0.733 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 197 | 186.63 | 189.797 | 7.203 | 100.81 | 91.88 | 99.0919 | 1.7181 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.4 | 9.12 | 14.004 | -2.604 | 14.8 | 11.5 | 17.474 | -2.674 | 19.4 | 26.45 | 20.802 | -1.402 | 71.4 | 82.79 | 66.659 | 4.741 | 17.4 | 12.55 | 17.267 | 0.133 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.326 | 0.326 | -0.026 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.8562 | 11.8562 | 0.24383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.2 | 1.53 | 11.475 | 4.725 | 25.1 | 32.01 | 28.388 | -3.288 | 36.2 | 37.44 | 33.119 | 3.081 | 55.9 | 52.73 | 50.222 | 5.678 | 63.9 | 70.81 | 77.688 | -13.788 | 9.4 | 3.87 | 3.657 | 5.743 | 5.7 | 4.43 | 5.014 | 0.686 | 1.4 | 50 | 44.4 | -43 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 6.53 | 5.575 | -1.975 | 247.6 | 223.57 | 235.732 | 11.868 | 15.9 | 15.98 | 15.318 | 0.582 | 130.3 | 95.13 | 138.096 | -7.796 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.8 | 16.43 | 26.014 | -5.214 | 28.5 | 13.51 | 18.478 | 10.022 | 89.8 | 73.18 | 102.295 | -12.495 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.1 | 15.69 | 15.755 | -0.655 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.82 | 20 | 20 | -2.18
30/03/2026 | 10:30 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 614.6 | 596.9253 | 629.9046 | -15.3046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 91.8678 | 91.8678 | -6.5678 | 222.9 | 215 | 215 | 7.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 142.302 | 149.8301 | -0.03006 | 149.2 | 142.302 | 149.8301 | -0.63006 | 150.4 | 142.302 | 149.8301 | 0.56994 | 260.9 | 214.094 | 225.42 | 35.48 | 200.8 | 120.0309 | 207.2429 | -6.4428 | 107 | 60.1957 | 103.9326 | 3.0674 | 551.5 | 566.0894 | 566.0894 | -14.5894 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 5.8 | 6.173 | 6.173 | -0.37299 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 49.2 | 53.1575 | 133.4671 | -84.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 149.1 | 149.9872 | 151.3625 | -2.2625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 169.5 | 185.8204 | 185.8204 | -16.3204 | 170.2 | 185.8204 | 185.8204 | -15.6204 | 177.6 | 186.3784 | 186.3784 | -8.7784 | 76 | 73.0005 | 110.482 | -34.482 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 34.2857 | 34.2857 | -34.2857 | 168 | 174.5595 | 174.5595 | -6.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 95.5452 | 94.7772 | -9.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 159 | 100.4164 | 100 | 59 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 100.4164 |  | 9.3 | 71.5 | 100.718 |  | 71.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 196.3 | 202.1244 | 202.1244 | -5.8244 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 199.8 |  | 201.6 | 97.3 | 100.2 |  | 97.3 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 1.2 | 0.83 | 0.829 | 0.371 | 68.6 | 78.84 | 98.618 | -30.018 | 76.5 | 75.8 | 74.726 | 1.774 | 5.6 | 7.61 | 6.417 | -0.817 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 197.4 | 190.51 | 192.674 | 4.726 | 100.42 | 95.89 | 100.8119 | -0.3919 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.7 | 10.76 | 14.085 | -0.385 | 16.8 | 13.59 | 17.661 | -0.861 | 22.8 | 27.03 | 21.832 | 0.968 | 71.6 | 85.48 | 70.62 | 0.98 | 17.5 | 14.3 | 17.521 | -0.021 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.341 | 0.341 | -0.041 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.8562 | 11.8562 | 0.14383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 17.8 | 1.28 | 10.437 | 7.363 | 23.3 | 38.47 | 35.128 | -11.828 | 35.5 | 36.16 | 33.209 | 2.291 | 63.9 | 61.18 | 58.866 | 5.034 | 73.8 | 78.14 | 84.477 | -10.677 | 11.3 | 5.01 | 4.811 | 6.489 | 8.1 | 5.73 | 6.27 | 1.83 | 0.8 | 49.52 | 45.35 | -44.55 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 7.06 | 6.182 | 0.318 | 247.2 | 232.48 | 240.772 | 6.428 | 17.2 | 16.95 | 16.502 | 0.698 | 129.8 | 109.33 | 138.632 | -8.832 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.8 | 26.55 | 35.377 | -11.577 | 25.3 | 25 | 29.626 | -4.326 | 99.6 | 82.8 | 102.651 | -3.051 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.6 | 16.99 | 17.034 | -1.434 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.57 | 20 | 20 | -0.43
30/03/2026 | 11:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 622.3 | 596.9253 | 629.9046 | -7.6046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 226 | 215 | 215 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.6 | 142.302 | 148.7023 | 11.8977 | 168.6 | 142.302 | 148.7023 | 19.8977 | 168.4 | 142.302 | 148.7023 | 19.6977 | 254 | 214.094 | 223.7234 | 30.2767 | 202.6 | 120.0309 | 207.2429 | -4.6429 | 106.9 | 60.1957 | 103.9326 | 2.9674 | 561.6 | 566.0894 | 566.0894 | -4.4894 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.0671 | 164.0671 | -3.1671 | 5.7 | 6.173 | 6.173 | -0.47299 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 51.1 | 53.1575 | 16.5635 | 34.5365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 76.2 | 73.0005 | 110.482 | -34.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.9 | 34.2857 | 34.2857 | -21.3857 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.5452 | 95.5452 | -9.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 |  | 45.2653 | -4.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 161 | 130.3968 | 153.18 | 7.82 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 130.3968 |  | 9.8 | 72.1 | 130.7884 | 76.82 | -4.72 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 202.9 | 202.1244 | 202.1244 | 0.77561 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 199.8 | 10 | 191.7 | 97.3 | 100.2 |  | 97.3 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.3 | 0.85 | 0.848 | 0.452 | 66.1 | 83.89 | 101.975 | -35.875 | 77 | 77.15 | 76.576 | 0.424 | 8.5 | 7.77 | 6.676 | 1.824 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 197.6 | 189.68 | 190.832 | 6.768 | 100.35 | 98.4 | 101.0272 | -0.67717 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.6 | 12.3 | 14.076 | -0.476 | 16.9 | 15.6 | 17.77 | -0.87 | 19.6 | 27.25 | 22.499 | -2.899 | 66.6 | 86.79 | 73.206 | -6.606 | 17.5 | 15.75 | 17.463 | 0.037 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.352 | 0.352 | -0.052 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.8562 | 11.8562 | 0.14383 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.4 | 1.03 | 9.405 | 6.995 | 23.6 | 39.83 | 36.78 | -13.18 | 37.4 | 34.73 | 33.154 | 4.246 | 68.2 | 70 | 67.888 | 0.312 | 79.2 | 83.28 | 89.076 | -9.876 | 11.9 | 5.71 | 5.531 | 6.369 | 9.9 | 7.23 | 7.726 | 2.174 | 1.8 | 48.35 | 46.12 | -44.32 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.9 | 7.48 | 6.682 | -0.782 | 247 | 239.45 | 243.878 | 3.122 | 18.2 | 17.62 | 17.381 | 0.819 | 130.8 | 114.93 | 138.276 | -7.476 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.4 | 40.38 | 48.444 | -14.044 | 34.3 | 33.9 | 43.108 | -8.808 | 100.7 | 91.31 | 101.893 | -1.193 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.4 | 17.88 | 17.908 | -1.508 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 21.04 | 20 | 20 | 1.04
30/03/2026 | 11:30 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 621.5 | 596.9253 | 629.9046 | -8.4046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 226.9 | 215 | 215 | 11.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.4 | 144.966 | 147.3704 | 22.0297 | 170.6 | 144.966 | 147.3704 | 23.2296 | 171.1 | 144.966 | 147.3704 | 23.7296 | 257.8 | 218.102 | 221.7194 | 36.0806 | 199.2 | 120.0309 | 207.2429 | -8.0428 | 106.4 | 60.1957 | 103.9326 | 2.4674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 5.8 | 6.173 | 6.173 | -0.37299 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 50 | 53.1575 | 21.4611 | 28.5389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 76.5 | 73.0005 | 110.482 | -33.982 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.6 | 34.2857 | 34.2857 | -21.6857 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 95.5452 | 95.5452 | -8.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 |  | 45.2653 | -3.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 161.7 | 130.6202 | 166.5 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 10 | 130.6202 | 10 | 0 | 73.2 | 131.0124 | 83.5 | -10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 201.2 | 202.1244 | 202.1244 | -0.92439 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 199.8 | 10 | 190.9 | 96.9 | 100.2 |  | 96.9 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 62.8 | 87.33 | 103.717 | -40.917 | 79.1 | 77.62 | 77.549 | 1.551 | 8 | 7.92 | 6.925 | 1.075 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 198.3 | 190.38 | 190.523 | 7.777 | 100.39 | 102.08 | 102.4092 | -2.0192 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 | 13.76 | 13.978 | -0.178 | 17.1 | 17.52 | 17.792 | -0.692 | 19.2 | 27.27 | 22.965 | -3.765 | 65.3 | 86.91 | 74.601 | -9.301 | 17.6 | 16.84 | 17.055 | 0.545 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.362 | 0.362 | -0.062 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.8562 | 11.8562 | 0.14383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.5 | 1.69 | 9.279 | 5.221 | 30.9 | 36.47 | 33.709 | -2.809 | 36.3 | 33.24 | 33.039 | 3.261 | 85.1 | 76.89 | 74.972 | 10.128 | 85 | 86.66 | 91.913 | -6.913 | 15 | 6.33 | 6.164 | 8.836 | 10.7 | 8.69 | 9.139 | 1.561 | 1.5 | 47.17 | 46.89 | -45.39 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 8.04 | 7.317 | -1.917 | 249.7 | 245.18 | 245.734 | 3.966 | 18.7 | 17.82 | 17.791 | 0.909 | 134.2 | 114.93 | 137.495 | -3.295 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.3 | 49.78 | 57.091 | -2.791 | 56.2 | 39.39 | 53.217 | 2.983 | 102.8 | 99.03 | 100.356 | 2.444 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.2 | 18.08 | 18.085 | -1.885 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.57 | 20 | 20 | -0.43
30/03/2026 | 12:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 616.6 | 596.9253 | 629.9046 | -13.3046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 224.7 | 215 | 215 | 9.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 144.966 | 147.3703 | -16.9703 | 130.3 | 144.966 | 147.3703 | -17.0703 | 130 | 144.966 | 147.3703 | -17.3703 | 231.7 | 218.102 | 221.7193 | 9.9807 | 193.1 | 148.0996 | 155.7926 | 37.3074 | 104.5 | 74.2722 | 78.1302 | 26.3698 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 5.7 | 6.173 | 6.173 | -0.47299 | 4.6 | 10.3437 |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 50.1 | 53.1575 | 15.448 | 34.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 205.3 | 220.695 | 220.695 | -15.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 75.8 | 73.0005 | 110.482 | -34.682 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 13.1 | 34.2857 | 34.2857 | -21.1857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 95.5452 | 95.5452 | -8.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2653 | 45.2653 | -3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 161 | 150.516 | 166.5 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 70 | 10 | 9.1 | 73 | 75.484 | 83.5 | -10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 186.9 | 202.1244 | 202.1244 | -15.2244 | 128.7 | 133.1603 | 133.1603 | -4.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 199.8 | 50 | 151.4 | 96.9 | 100.2 |  | 96.9 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.3 | 0.85 | 0.855 | 0.445 | 68.3 | 84.89 | 105.696 | -37.396 | 79.9 | 78.8 | 77.966 | 1.934 | 8.9 | 7.58 | 7.127 | 1.773 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 200.8 | 194.66 | 189.082 | 11.718 | 101.96 | 107.58 | 102.9023 | -0.94233 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.2 | 16 | 14.009 | 0.191 | 17.5 | 18.92 | 17.689 | -0.189 | 21.1 | 23.64 | 23.554 | -2.454 | 72.9 | 70.28 | 76.389 | -3.489 | 17.3 | 18.93 | 16.359 | 0.941 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.363 | 0.363 | -0.063 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.8562 | 11.8562 | 0.14383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.8 | 16.32 | 10.034 | 4.766 | 32.6 | 19.95 | 36.212 | -3.612 | 30.9 | 32.56 | 32.127 | -1.227 | 92.3 | 88.13 | 82.039 | 10.261 | 87.5 | 82 | 95.607 | -8.107 | 13 | 10.04 | 6.747 | 6.253 | 14.7 | 11.69 | 10.111 | 4.589 | 4.8 | 46.21 | 46.7 | -41.9 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 8.21 | 7.824 | 2.276 | 251.2 | 259.53 | 246.117 | 5.083 | 18.9 | 17.7 | 17.892 | 1.008 | 131.2 | 114.93 | 137.164 | -5.964 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.1 | 61.74 | 70.889 | 27.211 | 91.2 | 59.16 | 72.692 | 18.508 | 101.4 | 114.93 | 99.75 | 1.65 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.4 | 16.89 | 17.875 | -1.475 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.54 | 20 | 20 | -0.46
30/03/2026 | 12:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 638.3 | 596.9253 | 629.9046 | 8.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 224.9 | 215 | 215 | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 142.0423 | 142.0423 | -23.2423 | 117.7 | 142.0423 | 142.0423 | -24.3423 | 116.9 | 142.0423 | 142.0423 | -25.1423 | 212.7 | 213.7034 | 213.7033 | -1.0033 | 195.2 | 120.0309 | 120.0309 | 75.1691 | 104.6 | 60.1957 | 60.1957 | 44.4043 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 9.4 | 10.5209 | 10.5209 | -1.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 5.9 | 6.173 | 6.173 | -0.27299 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 50.9 | 53.1575 | 15.448 | 35.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 180.5 | 220.695 | 220.695 | -40.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 179.9 | 185.8204 | 179.0406 | 0.85937 | 180.2 | 185.8204 | 179.0406 | 1.1594 | 183.5 | 186.3784 | 179.5783 | 3.9217 | 76.6 | 73.0005 | 110.482 | -33.882 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.3 | 34.2857 | 34.2857 | -7.9857 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 95.5452 | 95.5452 | -8.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 160.8 | 150.516 | 166.5 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 80 | 10 | 18.8 | 73.4 | 75.484 | 83.5 | -10.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 174.1 | 202.1244 | 202.1244 | -28.0244 | 122 | 133.1603 | 133.1603 | -11.1603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 166.8504 | 50 | 151.7 | 97.3 | 83.6757 |  | 97.3 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1 | 0.85 | 0.848 | 0.152 | 71.5 | 86.11 | 105.088 | -33.588 | 80.6 | 78.88 | 78.049 | 2.551 | 8.4 | 7.87 | 7.511 | 0.889 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 202.7 | 190.76 | 185.179 | 17.521 | 103.18 | 108.26 | 103.5834 | -0.40341 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.2 | 16 | 13.999 | -2.799 | 12.5 | 18.78 | 17.553 | -5.053 | 18.7 | 23.82 | 24.103 | -5.403 | 72.2 | 70.78 | 77.809 | -5.609 | 17.4 | 18.24 | 15.672 | 1.728 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.8562 | 11.8562 | 0.04383 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.1 | 18.3 | 11.502 | 4.598 | 41 | 24.14 | 40.291 | 0.709 | 13.5 | 31.3 | 30.869 | -17.369 | 86.2 | 93.64 | 87.83 | -1.63 | 86.5 | 85.7 | 98.573 | -12.073 | 14.9 | 10.69 | 7.474 | 7.426 | 10.9 | 12.68 | 11.092 | -0.192 | 3.7 | 46.02 | 46.51 | -42.81 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 8.58 | 8.268 | -0.268 | 252.9 | 258.89 | 245.481 | 7.419 | 18.8 | 17.55 | 17.744 | 1.056 | 131.8 | 114.93 | 136.726 | -4.926 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.6 | 73.54 | 81.879 | 29.721 | 102.9 | 70.66 | 83.824 | 19.076 | 101.8 | 114.93 | 99.278 | 2.522 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.9 | 16.17 | 17.162 | -0.262 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 17.48 | 20 | 20 | -2.52
30/03/2026 | 13:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 640.8 | 596.9253 | 629.9046 | 10.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 223.3 | 215 | 215 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 142.0423 | 138.0463 | -32.5463 | 106.1 | 142.0423 | 138.0463 | -31.9463 | 105.4 | 142.0423 | 138.0463 | -32.6463 | 211.4 | 213.7034 | 207.6913 | 3.7087 | 112.8 | 120.0309 | 120.0309 | -7.2309 | 77.6 | 60.1957 | 60.1957 | 17.4043 | 545 | 566.0894 | 566.0894 | -21.0894 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 5.1 | 6.173 | 6.173 | -1.073 | 4.4 | 10.3437 |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 67.7 | 53.1575 | 15.448 | 52.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 155 | 220.695 | 220.695 | -65.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.7 | 457.0943 | 457.0943 | -2.3943 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 149.8 | 151.3625 | 149.9872 | -0.18721 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87357 | 176.7 | 134.2342 | 133.7487 | 42.9513 | 177.2 | 134.2342 | 133.7487 | 43.4513 | 183.1 | 134.6373 | 134.1504 | 48.9496 | 76.1 | 73.0005 | 110.482 | -34.382 | 42.7 | 47.0826 | 47.0826 | -4.3826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.3 | 34.2857 | 34.2857 | -6.9857 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 95.5452 | 95.5452 | -9.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 27.2982 | 16.3018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.736 | 88.736 | -5.736 | 158.1 | 113.22 | 166.5 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 113.22 | 20 | 44.9 | 70.7 | 113.56 | 83.5 | -12.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 148.3 | 202.1244 | 202.1244 | -53.8244 | 111.8 | 133.1603 | 133.1603 | -21.3603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 144.723 | 50 | 151.3 | 97 | 72.5788 |  | 97 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.7 | 0.84 | 0.844 | -0.144 | 75 | 86.11 | 103.261 | -28.261 | 80.6 | 78.68 | 77.85 | 2.75 | 10.4 | 8.27 | 8.009 | 2.391 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 202 | 187.87 | 182.294 | 19.706 | 102.3 | 108.38 | 103.6965 | -1.3965 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 16 | 13.992 | -0.592 | 16.4 | 18.76 | 17.527 | -1.127 | 20.2 | 23.97 | 24.616 | -4.416 | 73 | 71.08 | 79.01 | -6.01 | 17.7 | 17.71 | 15.143 | 2.557 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.8562 | 11.8562 | 0.04383 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14 | 20.27 | 12.974 | 1.026 | 35.5 | 29.17 | 45.211 | -9.711 | 20.1 | 29.55 | 29.121 | -9.021 | 104.2 | 98.46 | 92.95 | 11.25 | 93.1 | 89.01 | 101.156 | -8.056 | 14.7 | 11.37 | 8.231 | 6.469 | 13.4 | 13.56 | 11.97 | 1.43 | 12.9 | 45.49 | 45.98 | -33.08 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 8.92 | 8.667 | 1.633 | 252.6 | 256.72 | 243.312 | 9.288 | 18.3 | 17.02 | 17.211 | 1.089 | 134.1 | 114.93 | 136.686 | -2.586 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.7 | 85.41 | 92.927 | 18.773 | 101.6 | 79.75 | 92.461 | 9.139 | 102.9 | 114.93 | 99.074 | 3.826 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.5 | 15.16 | 16.15 | 0.35 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 18.07 | 20 | 20 | -1.93
30/03/2026 | 13:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19865 | 651.5 | 596.9253 | 629.9046 | 21.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43218 | 226.3 | 215 | 215 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 142.0423 | 136.7143 | -16.1143 | 120.8 | 142.0423 | 136.7143 | -15.9143 | 121 | 142.0423 | 136.7143 | -15.7143 | 216 | 213.7034 | 205.6873 | 10.3127 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 70.6 | 60.1957 | 60.1957 | 10.4043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.067 | -0.26705 | 6.6 | 6.173 | 6.173 | 0.42701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 0 | 1.4 |  |  |  | 0 | 66.1 | 53.1575 | 15.448 | 50.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 101.4403 | 8.2597 | 158.9 | 220.695 | 220.695 | -61.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0942 | -0.09424 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83556 | 151.5 | 151.3625 | 149.9872 | 1.5128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 181 | 151.8471 | 133.7487 | 47.2513 | 181.9 | 151.8471 | 133.7487 | 48.1513 | 183.9 | 152.3031 | 134.1504 | 49.7496 | 78.6 | 73.0005 | 110.482 | -31.882 | 44 | 47.0826 | 45 | -0.99999 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 34.2857 | 34.2857 | -5.7857 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 95.5452 | 95.5452 | -18.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 25.7466 | 17.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 157.2 | 94.2999 | 166.5 | -9.3 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 94.2999 | 50 | 24.5 | 69 | 94.5831 | 83.5 | -14.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 179.2 | 202.1244 | 202.1244 | -22.9244 | 124.8 | 133.1603 | 133.1603 | -8.3603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 144.723 | 50 | 100.6 | 84.1 | 72.5788 |  | 84.1 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.64021 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.8 | 0.84 | 0.845 | -0.045 | 84 | 88.28 | 103.612 | -19.612 | 80.3 | 78.19 | 77.359 | 2.941 | 10.5 | 7.24 | 7.067 | 3.433 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 199 | 185.65 | 180.067 | 18.933 | 100.74 | 108.67 | 103.9858 | -3.2458 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.6 | 16 | 13.912 | 0.688 | 18 | 18.74 | 17.507 | 0.493 | 22.3 | 23.98 | 24.99 | -2.69 | 74 | 70.63 | 79.477 | -5.477 | 17.7 | 17.21 | 14.637 | 3.063 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.358 | 0.358 | -0.058 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.7 | 11.8562 | 11.8562 | -0.15617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.7 | 21.82 | 14.02 | 2.68 | 38.7 | 32.36 | 48.288 | -9.588 | 37.1 | 27.69 | 27.256 | 9.844 | 107 | 102.19 | 96.972 | 10.028 | 92.5 | 91.33 | 102.74 | -10.24 | 14.7 | 11.54 | 8.493 | 6.207 | 14.2 | 13.86 | 12.266 | 1.934 | 1.1 | 44.96 | 45.45 | -44.35 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 8.68 | 8.508 | 1.992 | 250.6 | 253.57 | 240.163 | 10.437 | 17.6 | 16.05 | 16.244 | 1.356 | 98.2 | 114.93 | 136.487 | -38.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 94.65 | 101.371 | 13.929 | 118.9 | 88.46 | 110.836 | 8.064 | 68.3 | 114.93 | 98.65 | -30.35 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.9 | 13.94 | 14.929 | 0.971 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.84 | 20 | 20 | -0.16
30/03/2026 | 14:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 648.3 | 596.9253 | 629.9046 | 18.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 225.1 | 215 | 215 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 142.0423 | 138.0463 | -13.1463 | 124.6 | 142.0423 | 138.0463 | -13.4463 | 124.7 | 142.0423 | 138.0463 | -13.3463 | 223.5 | 213.7034 | 207.6913 | 15.8087 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 71.3 | 60.1957 | 60.1957 | 11.1043 | 552.5 | 566.0894 | 566.0894 | -13.5894 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 6.1 | 6.173 | 6.173 | -0.07299 | 4.6 | 10.3437 |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 65 | 53.1575 | 15.448 | 49.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 194.9 | 220.695 | 220.695 | -25.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 77 | 81.6356 | 81.6356 | -4.6356 | 151.4 | 151.3625 | 149.9872 | 1.4128 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 178.6 | 172.7075 | 133.7487 | 44.8513 | 179.3 | 172.7075 | 133.7487 | 45.5513 | 183.7 | 173.2261 | 134.1504 | 49.5496 | 75.3 | 73.0005 | 110.482 | -35.182 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 34.2857 | 34.2857 | -6.6857 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 95.5452 | 95.5452 | -18.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 26.9442 | 16.7558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 157.7 | 94.2999 | 166.5 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 94.2999 | 70 | 26.9 | 134 | 94.5831 | 83.5 | 50.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 181.6 | 202.1244 | 202.1244 | -20.5244 | 124.4 | 133.1603 | 133.1603 | -8.7603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.723 | 50 | 86.7 | 76.5 | 72.5788 |  | 76.5 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0.7 | 0.71 | 0.714 | -0.014 | 91.9 | 91.05 | 104.547 | -12.647 | 80.3 | 77.47 | 76.64 | 3.66 | 10.1 | 6.2 | 6.124 | 3.976 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 199.4 | 181.61 | 176.028 | 23.372 | 102.24 | 108.87 | 104.1917 | -1.9517 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.3 | 16 | 13.685 | 0.615 | 17.7 | 18.57 | 17.343 | 0.357 | 24.1 | 23.88 | 25.26 | -1.16 | 79 | 69.94 | 79.692 | -0.692 | 17.9 | 16.84 | 14.271 | 3.629 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.348 | 0.348 | -0.048 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.6 | 11.8562 | 11.8562 | -0.25617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.2 | 22.95 | 14.646 | 4.554 | 37.8 | 34.2 | 50.018 | -12.218 | 37.8 | 26.02 | 25.594 | 12.206 | 104.3 | 105.01 | 100.072 | 4.228 | 97.7 | 93.2 | 103.881 | -6.181 | 14.8 | 11.49 | 8.534 | 6.266 | 15.2 | 13.94 | 12.333 | 2.867 | 8 | 43.95 | 44.44 | -36.44 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12 | 8.22 | 8.105 | 3.895 | 247.1 | 251.53 | 238.119 | 8.981 | 12.4 | 14.9 | 15.089 | -2.689 | 76.3 | 114.93 | 134.168 | -57.868 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 102.41 | 108.309 | 3.191 | 120.3 | 77.45 | 129.401 | -9.101 | 69.1 | 113.35 | 96.856 | -27.756 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.5 | 12.56 | 13.551 | 1.949 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19.67 | 20 | 20 | -0.33
30/03/2026 | 14:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 652.3 | 596.9253 | 629.9046 | 22.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 226.5 | 215 | 215 | 11.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.1 | 144.966 | 150.8514 | 13.2486 | 163.6 | 144.966 | 150.8514 | 12.7486 | 163.2 | 144.966 | 150.8514 | 12.3486 | 240.1 | 218.102 | 226.9566 | 13.1434 | 110.8 | 120.0309 | 207.2429 | -96.4429 | 71.5 | 60.1957 | 103.9326 | -32.4326 | 563 | 566.0894 | 566.0894 | -3.0894 | 9.3 | 10.5209 | 10.5209 | -1.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 164.0671 | 164.0671 | -6.3671 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2149 | 2.2149 | -0.81494 |  |  |  | 0 | 66.9 | 53.1575 | 61.293 | 5.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 205.4 | 220.695 | 220.695 | -15.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 49.7 | 81.6356 | 81.6356 | -31.9356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 85.7 | 87.7736 | 87.7736 | -2.0736 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 77.1 | 73.0005 | 110.482 | -33.382 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.1 | 34.2857 | 34.2857 | -4.1857 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 95.5452 | 95.5452 | -18.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 99.3 | 115.1569 | 166.5 | -67.2 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 115.1569 | 80 | 19.5 | 124.4 | 115.5027 | 83.5 | 40.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 204.8 | 202.1244 | 202.1244 | 2.6756 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 206.4908 | 50 | 86.8 | 76.2 | 103.5555 |  | 76.2 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0.8 | 0.69 | 0.692 | 0.108 | 99.6 | 93.31 | 104.982 | -5.382 | 80.9 | 76.24 | 75.411 | 5.489 | 9.7 | 5.24 | 5.252 | 4.448 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 199.3 | 176.33 | 170.747 | 28.553 | 102.13 | 104.61 | 99.9269 | 2.2031 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13 | 16 | 13.376 | -0.376 | 16.3 | 18.23 | 17.005 | -0.705 | 25.3 | 23.67 | 25.415 | -0.115 | 80.2 | 69.18 | 79.844 | 0.356 | 18.4 | 15.51 | 12.944 | 5.456 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.335 | 0.335 | -0.035 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.5 | 11.8562 | 11.8562 | -0.35617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.4 | 23.47 | 14.662 | 3.738 | 34.1 | 34.57 | 50.272 | -16.172 | 39.4 | 23.2 | 22.774 | 16.626 | 98.7 | 106.57 | 101.938 | -3.238 | 107.2 | 94.78 | 104.721 | 2.479 | 14.2 | 11.31 | 8.439 | 5.761 | 13 | 13.89 | 12.294 | 0.706 | 2.4 | 42.94 | 43.43 | -41.03 | 15.7 | 20.4082 | 20.4082 | -4.7082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.7 | 7.67 | 7.623 | 3.077 | 249.5 | 247.69 | 234.282 | 15.218 | 8 | 13.34 | 13.531 | -5.531 | 79.8 | 114.93 | 128.81 | -49.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.5 | 108.79 | 113.883 | -5.383 | 118.9 | 57.44 | 59 | 59.9 | 62.5 | 109.67 | 93.181 | -30.681 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.8 | 10.84 | 11.833 | -2.033 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19.46 | 20 | 20 | -0.54
30/03/2026 | 15:00 | 207.5 | 203.4014 | 203.4014 | 4.0986 | 691.3 | 596.9253 | 629.9046 | 61.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 91.8678 | 91.8678 | 1.8322 | 232.6 | 215 | 215 | 17.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.4 | 144.966 | 152.4941 | 17.9059 | 189.5 | 144.966 | 152.4941 | 37.0059 | 188.6 | 144.966 | 152.4941 | 36.1059 | 273.8 | 218.102 | 229.428 | 44.372 | 129.1 | 120.0309 | 182.4745 | -53.3745 | 73.5 | 60.1957 | 91.5112 | -18.0112 | 563.9 | 566.0894 | 566.0894 | -2.1894 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 164.0671 | 164.0671 | 15.9329 | 9.4 | 6.173 | 6.173 | 3.227 | 5.6 | 10.3437 |  | 5.6 | 1 |  |  | 1 | 5.5 | 2.2149 | 2.2149 | 3.2851 |  |  |  | 0 | 146.2 | 53.1575 | 15.448 | 130.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 214.7 | 220.695 | 220.695 | -5.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 474 | 457.0943 | 457.0943 | 16.9057 | 75.2 | 81.6356 | 81.6356 | -6.4356 | 154 | 151.3625 | 151.3625 | 2.6375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 100.4 | 87.7736 | 87.7736 | 12.6264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 185.3 | 186.3784 | 186.3784 | -1.0784 | 86.8 | 73.0005 | 110.482 | -23.682 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.5 | 34.2857 | 34.2857 | -0.78571 | 179.1 | 174.5595 | 174.5595 | 4.5405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.736 | 88.736 | -1.636 | 159.4 | 135.044 | 159.84 | -0.44 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 135.044 | 159.84 | -12.54 | 156.5 | 135.4496 | 160.32 | -3.82 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 0 | 202.1244 | 202.1244 | -202.1244 | 140.4 | 133.1603 | 133.1603 | 7.2397 | 72.8 | 67.1992 | 67.1992 | 5.6008 | 82.1 | 78.568 | 78.568 | 3.532 | 32.6 | 29.9806 | 29.9806 | 2.6194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 206.4908 | 50 | 151.4 | 95 | 103.5555 |  | 95 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 0.5 | 0.65 | 0.647 | -0.147 | 105.4 | 95.08 | 104.933 | 0.467 | 77.8 | 74.04 | 73.21 | 4.59 | 9.7 | 4.25 | 4.357 | 5.343 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21.2 | 20.4562 | 20.4562 | 0.74377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 63.4 | 165.93 | 160.346 | -96.946 | 35.55 | 101.74 | 97.0637 | -61.5137 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.3 | 20.4222 | 20.4222 | 0.87778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.4 | 15.82 | 12.78 | -0.38 | 15.6 | 17.51 | 16.284 | -0.684 | 26.6 | 23.36 | 25.476 | 1.124 | 82.3 | 68.41 | 79.974 | 2.326 | 18.3 | 11.91 | 9.34 | 8.96 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 11.8562 | 11.8562 | -0.35617 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 16.4 | 23.16 | 13.84 | 2.56 | 28.4 | 31.54 | 47.125 | -18.725 | 13.3 | 18.43 | 18.005 | -4.705 | 100.7 | 107.35 | 103.006 | -2.306 | 107.3 | 96.64 | 105.853 | 1.447 | 14 | 10.96 | 8.168 | 5.832 | 14.7 | 13.6 | 11.992 | 2.708 | 4 | 40.28 | 40.77 | -36.77 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 6.72 | 6.748 | 2.552 | 109.6 | 240.39 | 226.979 | -117.379 | 6 | 11.28 | 11.469 | -5.469 | 38.2 | 114.93 | 119.355 | -81.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 112.71 | 116.99 | -2.59 | 92.9 | 69.84 | 71 | 21.9 | 31.3 | 102.56 | 86.066 | -54.766 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.1 | 8.88 | 9.874 | -5.774 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 21.25 | 20 | 20 | 1.25
30/03/2026 | 15:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 643.2 | 596.9253 | 629.9046 | 13.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 223.9 | 215 | 215 | 8.9 |  |  |  | 0 | 58.5 |  |  | 58.5 | 114.5 | 144.966 | 147.3703 | -32.8703 | 115 | 144.966 | 147.3703 | -32.3703 | 115.1 | 144.966 | 147.3703 | -32.2703 | 222.5 | 218.102 | 221.7193 | 0.78066 | 199.4 | 120.0309 | 186.703 | 12.697 | 105 | 60.1957 | 93.6318 | 11.3682 | 547.4 | 566.0894 | 566.0894 | -18.6894 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 5.8 | 6.173 | 6.173 | -0.37299 | 4.4 | 10.3437 |  | 4.4 | 16.5 |  |  | 16.5 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 138.8 | 53.1575 | 15.448 | 123.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 199.1 | 220.695 | 220.695 | -21.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.6 | 73.0005 | 110.482 | -3.882 | 43 | 47.0826 | 47.0826 | -4.0826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 95.5452 | 95.5452 | -8.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 161 | 145.5634 | 183.15 | -22.15 | 10.1 |  |  | 10.1 | 192.8 | 145.5634 | 183.15 | 9.65 | 177.1 | 146.0006 | 183.7 | -6.6 | 27.7 |  |  | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 16.4 |  |  | 16.4 | 35.4 |  |  | 35.4 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0 | 202.1244 | 202.1244 | -202.1244 | 122.7 | 133.1603 | 133.1603 | -10.4603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 | 45.7 |  |  | 45.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 |  |  | 98.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 206.4908 | 50 | 152.1 | 95.7 | 103.5555 |  | 95.7 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.6 | 0.54 | 0.544 | 0.056 | 105.7 | 97.16 | 105.191 | 0.509 | 72 | 68.94 | 68.112 | 3.888 | 8.9 | 3.22 | 3.426 | 5.474 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 117.1 | 146.34 | 140.763 | -23.663 | 60.32 | 97.79 | 93.1071 | -32.7871 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.3 | 14.65 | 11.605 | -2.305 | 12.1 | 16.43 | 15.201 | -3.101 | 28 | 22.97 | 25.447 | 2.553 | 82.4 | 67.43 | 79.911 | 2.489 | 16.6 | 8.26 | 5.693 | 10.907 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.281 | 0.281 | 0.019 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.4 | 11.8562 | 11.8562 | -0.45617 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.2 | 22.58 | 12.75 | 1.45 | 26.1 | 26.4 | 41.869 | -15.769 | 16.7 | 13.67 | 13.236 | 3.464 | 101.8 | 108.76 | 104.701 | -2.901 | 111.5 | 99.41 | 107.895 | 3.605 | 19.5 | 10.72 | 8.007 | 11.493 | 14.7 | 13.22 | 11.604 | 3.096 | 2.8 | 37.62 | 38.11 | -35.31 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 5.1 | 5.191 | 6.509 | 92.6 | 223.74 | 210.33 | -117.73 | 5.2 | 8.77 | 8.961 | -3.761 | 44 | 114.93 | 101.658 | -57.658 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 115.54 | 119.012 | -4.412 | 138.8 | 90.24 | 91 | 47.8 | 37.6 | 90.06 | 73.569 | -35.969 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 5.2 | 6.65 | 7.639 | -2.439 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19.42 | 20 | 20 | -0.58
30/03/2026 | 16:00 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 652.5 | 641.1176 | 629.9046 | 22.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 226.5 | 215 | 215 | 11.5 |  |  |  | 0 | 61.8 |  |  | 61.8 | 125.6 | 144.966 | 147.3703 | -21.7703 | 125 | 144.966 | 147.3703 | -22.3703 | 125.2 | 144.966 | 147.3703 | -22.1703 | 215.2 | 218.102 | 221.7193 | -6.5193 | 156.3 | 120.0309 | 207.2429 | -50.9428 | 94 | 60.1957 | 103.9326 | -9.9326 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 12 |  |  | 12 | 5.3 | 6.8787 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 78.8 | 53.1575 | 77.9507 | 0.84932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 157.9 | 220.695 | 220.695 | -62.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 457.0943 | -1.0943 | 80.2 | 81.6356 | 81.6356 | -1.4356 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 108.5 | 73.0005 | 110.482 | -1.982 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 95.5452 | 95.5452 | -7.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2653 | 45.2653 | -3.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 160.7 | 170.5573 | 188.5857 | -27.8857 | 81.9 |  | 64.373 | 17.527 | 192.2 | 170.5573 | 188.5857 | 3.6143 | 177.9 | 171.0694 | 189.1521 | -11.2521 | 40.1 |  |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 4.5 |  |  | 4.5 | 10.9 |  |  | 10.9 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7853 | 0.2 | 202.1244 | 202.1244 | -201.9244 | 129.3 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 206.4908 | 50 | 151.6 | 96.3 | 103.5555 |  | 96.3 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.6 | 0.39 | 0.394 | 0.206 | 106.3 | 93.32 | 105.379 | 0.921 | 20.8 | 54.51 | 52.432 | -31.632 | 6.9 | 3.95 | 2.556 | 4.344 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 129.6 | 128.56 | 114.166 | 15.434 | 64.85 | 86.63 | 86.1877 | -21.3377 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.8 | 12.12 | 9.761 | -4.961 | 5.3 | 12 | 13.189 | -7.889 | 28.4 | 19.8 | 25.249 | 3.151 | 82.6 | 68.75 | 79.541 | 3.059 | 4.9 | 4.43 | 2.345 | 2.555 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.036 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11 | 11.8562 | 11.8562 | -0.85617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.9 | 20.12 | 11.805 | 0.095 | 21.3 | 27.02 | 40.313 | -19.013 | 5.5 | 6.6 | 8.864 | -3.364 | 98.3 | 111.92 | 105.548 | -7.248 | 109.1 | 108.4 | 108.905 | 0.195 | 20.1 | 12.46 | 7.947 | 12.153 | 15 | 13.48 | 11.512 | 3.488 | 0.2 | 14.94 | 25.2 | -25 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 4.72 | 3.95 | 4.15 | 179.1 | 182.69 | 172.25 | 6.85 | 5 | 6.39 | 5.998 | -0.998 | 24.4 | 95.85 | 65.397 | -40.997 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 132.3 | 121.293 | -2.293 | 144.4 | 94.54 | 79 | 65.4 | 21.2 | 60.98 | 52.763 | -31.563 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 5.4 | 5.04 | 4.942 | 0.458 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.05 | 20 | 20 | -0.95
30/03/2026 | 16:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 648.5 | 641.1176 | 629.9046 | 18.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 227.2 | 215 | 215 | 12.2 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 124.3 | 144.966 | 152.4941 | -28.1941 | 123.9 | 144.966 | 152.4941 | -28.5941 | 123.4 | 144.966 | 152.4941 | -29.0941 | 232.9 | 218.102 | 229.428 | 3.472 | 173.8 | 207.2429 | 207.2429 | -33.4428 | 87.4 | 103.9326 | 103.9326 | -16.5326 | 549.4 | 566.0894 | 566.0894 | -16.6894 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.0671 | 4.4329 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.6 | 10.3437 |  | 4.6 | 16.8 |  |  | 16.8 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 78.2 | 56.6658 | 142.4441 | -64.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 211.7 | 220.695 | 220.695 | -8.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 80.4 | 81.6356 | 81.6356 | -1.2356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 94 | 87.7736 | 87.7736 | 6.2264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.5 | 73.0005 | 110.482 | -2.982 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2653 | 45.2653 | -3.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 160.9 | 188.5857 | 188.5857 | -27.6857 | 154.4 |  | 163.086 | -8.686 | 192.2 | 188.5857 | 188.5857 | 3.6143 | 178.7 | 189.1521 | 189.1521 | -10.4521 | 70.3 |  |  | 70.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0.3 | 202.1244 | 202.1244 | -201.8244 | 130 | 133.1603 | 133.1603 | -3.1603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.4 |  |  | 32.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 206.4908 | 50 | 151.9 | 94.9 | 103.5555 |  | 94.9 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0.4 | 0.34 | 0.339 | 0.061 | 93.9 | 94.87 | 105.12 | -11.22 | 11.2 | 28.79 | 26.834 | -15.634 | 1.2 | 3.05 | 1.872 | -0.672 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 79.9 | 89.59 | 76.024 | 3.876 | 39.53 | 58.37 | 57.5327 | -18.0027 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.4 | 7.8 | 5.382 | -1.982 | 4.4 | 7.9 | 8.859 | -4.459 | 26.8 | 19.68 | 25.113 | 1.687 | 85 | 67.6 | 79.125 | 5.875 | 1.6 | 2.31 | 0.186 | 1.414 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 0.025 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.8 | 11.8562 | 11.8562 | -1.0562 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 19.85 | 11.095 | -4.595 | 25.5 | 29.48 | 42.763 | -17.263 | 5.3 | 2.33 | 4.339 | 0.961 | 101.6 | 111.67 | 105.759 | -4.159 | 109.9 | 109.22 | 109.377 | 0.523 | 19.3 | 12.06 | 7.802 | 11.498 | 13.4 | 13.27 | 11.353 | 2.047 | 0 | 2.94 | 12.29 | -12.29 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 3.89 | 3.245 | 0.255 | 172.7 | 116.11 | 105.391 | 67.309 | 3.4 | 3.48 | 3.153 | 0.247 | 25.1 | 61.47 | 32.086 | -6.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 132.3 | 121.146 | 1.354 | 145.8 | 93.31 | 79 | 66.8 | 18.3 | 36.66 | 27.673 | -9.373 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.48 | 2.479 | -0.179 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19.87 | 20 | 20 | -0.13
30/03/2026 | 17:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 648.6 | 641.1176 | 629.9046 | 18.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 225.7 | 215 | 215 | 10.7 |  |  |  | 0 | 60.8 |  |  | 60.8 | 112.2 | 144.966 | 152.4941 | -40.2941 | 112.9 | 144.966 | 152.4941 | -39.5941 | 112.8 | 144.966 | 152.4941 | -39.6941 | 213.9 | 218.102 | 229.428 | -15.528 | 199.1 | 207.2429 | 207.2429 | -8.1428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 549.6 | 566.0894 | 566.0894 | -16.4894 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 6.2 | 6.173 | 6.173 | 0.02701 | 4.6 | 10.3437 |  | 4.6 | 16.6 | 16.8081 |  | 16.6 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 78.4 | 129.3199 | 142.4441 | -64.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 176.2 | 220.695 | 220.695 | -44.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 80.4 | 81.6356 | 81.6356 | -1.2356 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.6 | 73.0005 | 110.482 | -2.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2653 | 45.2653 | -3.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 162 | 188.5857 | 188.5857 | -26.5857 | 157.2 |  | 162.6787 | -5.4787 | 193.3 | 188.5857 | 188.5857 | 4.7143 | 178.8 | 189.1521 | 189.1521 | -10.3521 | 70.4 | 74.2155 |  | 70.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 160.8 | 202.1244 | 202.1244 | -41.3244 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 59.1 | 78.568 | 78.568 | -19.468 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.4 |  |  | 32.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 206.4908 | 146.52 | 55.48 | 96.9 | 103.5555 | 73.48 | 23.42 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.5 | 0.23 | 0.235 | 0.265 | 94.9 | 95.12 | 104.686 | -9.786 | 8.6 | 10.38 | 8.544 | 0.056 | 0.1 | 2.51 | 1.483 | -1.383 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 36.9 | 41.76 | 29.022 | 7.878 | 17.14 | 25.23 | 23.9962 | -6.8563 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.8 | 4.35 | 1.869 | 3.931 | 6.8 | 3.35 | 4.088 | 2.712 | 25.4 | 19.9 | 24.989 | 0.411 | 85.4 | 67.28 | 78.678 | 6.722 | 0.4 | 2.17 |  | 0.4 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | -0.015 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.7 | 11.8562 | 11.8562 | -1.1562 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 19.16 | 10.499 | -6.499 | 24.5 | 34.26 | 47.34 | -22.84 | 3.7 |  | 1.299 | 2.401 | 98.4 | 111.24 | 105.665 | -7.265 | 111.4 | 109.45 | 109.63 | 1.77 | 14.7 | 11.6 | 7.59 | 7.11 | 12.7 | 12.97 | 11.118 | 1.582 | 0.2 |  | 7.49 | -7.29 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.33 | 2.781 | -2.781 | 68.7 | 50.04 | 39.04 | 29.66 | 1.7 | 1.53 | 1.255 | 0.445 | 14.3 | 39.82 | 11.523 | 2.777 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 130.99 | 119.592 | 3.008 | 148 | 96.82 | 84 | 64 | 11.1 | 20.14 | 10.371 | 0.729 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.88 | 0.626 | 1.274 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.53 | 20 | 20 | -0.47
30/03/2026 | 17:30 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 657.7 | 641.1176 | 629.9046 | 27.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 226.6 | 215 | 215 | 11.6 |  |  |  | 0 | 61.5 |  |  | 61.5 | 120.6 | 144.966 | 147.3703 | -26.7703 | 120.1 | 144.966 | 147.3703 | -27.2703 | 119.8 | 144.966 | 147.3703 | -27.5703 | 225.5 | 218.102 | 221.7193 | 3.7807 | 200.7 | 207.2429 | 207.2429 | -6.5428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 9.2 | 10.5209 | 10.5209 | -1.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.0671 | 5.3329 | 6.8 | 6.173 | 6.173 | 0.62701 | 5.2 | 10.3437 |  | 5.2 | 16.7 | 16.8081 |  | 16.7 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 79.5 | 91.8135 | 137.9611 | -58.4611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 170.6 | 220.695 | 220.695 | -50.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 457.0943 | 457.0943 | 3.9057 | 80.4 | 81.6356 | 81.6356 | -1.2356 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 183.2 | 185.8204 | 185.8204 | -2.6204 | 183.6 | 185.8204 | 185.8204 | -2.2204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 108.4 | 73.0005 | 110.482 | -2.082 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2653 | 45.2653 | -3.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 163.6 | 188.5857 | 188.5857 | -24.9857 | 65.3 |  | 64.373 | 0.927 | 195.6 | 188.5857 | 188.5857 | 7.0143 | 179.7 | 189.1521 | 189.1521 | -9.4521 | 40.5 | 74.2155 |  | 40.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 185.3 | 202.1244 | 202.1244 | -16.8244 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 63.3 | 78.568 | 78.568 | -15.268 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 33.4 |  |  | 33.4 | 33.5 |  |  | 33.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 206.4908 | 206.4908 | -3.6909 | 96.7 | 103.5555 | 103.5555 | -6.8555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0.2 | 0.08 | 0.081 | 0.119 | 87.4 | 95 | 103.89 | -16.49 | 3.9 | 2.52 | 0.794 | 3.106 | 0.2 | 2.3 | 1.417 | -1.217 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 3.2 | 16.54 | 4.626 | -1.426 | 1.66 | 3.12 | 1.4853 | 0.17471 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.7 | 2.69 | 0.144 | 1.556 | 2.5 | 0.49 | 1.002 | 1.498 | 25.1 | 20.18 | 24.945 | 0.155 | 83.8 | 66.33 | 77.61 | 6.19 | 0 | 2.22 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.1 | 11.8562 | 11.8562 | -0.75617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2 | 17.8 | 9.228 | -7.228 | 25.1 | 36.16 | 49.034 | -23.934 | 1 |  | 0.125 | 0.875 | 94.4 | 111.66 | 106.428 | -12.028 | 111.7 | 109.91 | 110.109 | 1.591 | 11.9 | 10.76 | 6.994 | 4.906 | 10.3 | 11.93 | 10.159 | 0.141 | 0 |  | 2.68 | -2.68 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 2.76 | 2.282 | -1.782 | 5.3 | 15.22 | 3.94 | 1.36 | 0.3 | 0.51 | 0.292 | 0.008 | 6.5 | 28.33 | 1.104 | 5.396 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 125.43 | 115.532 | 6.968 | 156.3 | 95.34 | 84 | 72.3 | 7.2 | 11.66 | 1.122 | 6.078 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.78 | 0.007 | 0.393 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.9 | 10.7 | 10.7 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 20.05 | 20 | 20 | 0.05
30/03/2026 | 18:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 649.7 | 641.1176 | 629.9046 | 19.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 225.4 | 215 | 215 | 10.4 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | 113.5 | 144.966 | 147.3703 | -33.8703 | 112.8 | 144.966 | 147.3703 | -34.5703 | 113 | 144.966 | 147.3703 | -34.3703 | 218 | 218.102 | 221.7193 | -3.7193 | 137.7 | 132.9172 | 120.0309 | 17.6691 | 89 | 66.6582 | 60.1957 | 28.8043 | 552.5 | 566.0894 | 566.0894 | -13.5894 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 6.4 | 6.173 | 6.173 | 0.22701 | 5.2 | 10.3437 |  | 5.2 | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 78.8 | 53.1575 | 91.3907 | -12.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 172.1 | 220.695 | 220.695 | -48.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 76.9 | 81.6356 | 81.6356 | -4.7356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107 | 73.0005 | 110.482 | -3.482 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2653 | 45.2653 | -3.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 163.2 | 188.5857 | 188.5857 | -25.3857 | 63.7 |  |  | 63.7 | 194.9 | 188.5857 | 188.5857 | 6.3143 | 181.2 | 189.1521 | 189.1521 | -7.952 | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 167.5 | 202.1244 | 202.1244 | -34.6244 | 125 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 | 33 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.4908 | 206.4908 | -2.7908 | 97 | 103.5555 | 103.5555 | -6.5555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.04 | 0.039 | 0.061 | 66.1 | 94.92 | 103.127 | -37.027 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 0 | 2.14 | 1.41 | -1.41 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 11.35 | 0.26 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 | 2.61 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 21.6 | 20.42 | 24.859 | -3.259 | 78.7 | 65.17 | 76.325 | 2.375 | 0 | 2.26 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.1 | 11.8562 | 11.8562 | -0.75617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 16.48 | 7.998 | -5.098 | 25.3 | 35.71 | 48.385 | -23.085 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 112.36 | 107.473 | -14.373 | 112.4 | 110.37 | 110.591 | 1.809 | 11.8 | 9.72 | 6.2 | 5.6 | 10 | 10.65 | 8.949 | 1.051 | 0 |  | 1.34 | -1.34 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 2.22 | 1.83 | -1.43 | 0 | 11.72 | 0.171 | -0.171 | 0 | 0.36 | 0.033 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 118.15 | 109.741 | 12.659 | 150.7 | 131.85 | 122 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.68 |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
30/03/2026 | 18:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 648.6 | 641.1176 | 629.9046 | 18.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 224.8 | 215 | 215 | 9.8 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 | 140.9 | 144.966 | 147.3703 | -6.4703 | 141.1 | 144.966 | 147.3703 | -6.2703 | 141.1 | 144.966 | 147.3703 | -6.2703 | 239.5 | 218.102 | 221.7193 | 17.7807 | 150.4 | 207.2429 | 165.1841 | -14.7841 | 81.9 | 103.9326 | 82.8401 | -0.94007 | 553.4 | 566.0894 | 566.0894 | -12.6894 | 9.1 | 10.5209 | 10.5209 | -1.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 5.9 | 6.173 | 6.173 | -0.27299 | 5.1 | 10.3437 |  | 5.1 | 17 |  |  | 17 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 78.1 | 58.4124 | 127.4941 | -49.3941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 207.7 | 220.695 | 220.695 | -12.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 78.9 | 81.6356 | 81.6356 | -2.7356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 107.4 | 73.0005 | 110.482 | -3.082 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2653 | 45.2653 | -3.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 165.5 | 188.5857 | 188.5857 | -23.0857 | 64.3 |  |  | 64.3 | 197.2 | 188.5857 | 188.5857 | 8.6143 | 181.3 | 189.1521 | 189.1521 | -7.8521 | 58.3 | 39.7 |  | 58.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 198.4 | 202.1244 | 202.1244 | -3.7244 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 31.7 |  |  | 31.7 | 31.8 |  |  | 31.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 95.13 | 102.662 | -52.562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.99 | 1.412 | -1.412 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.68 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 20.53 | 24.647 | -7.447 | 66.9 | 64.13 | 75.162 | -8.262 | 0 | 2.31 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11 | 11.8562 | 11.8562 | -0.85617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.2 | 15.63 | 7.229 | -5.029 | 22.7 | 33.09 | 45.554 | -22.854 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 112.2 | 107.64 | -11.84 | 106.5 | 110.58 | 110.82 | -4.32 | 10 | 8.77 | 5.492 | 4.508 | 8.1 | 9.5 | 7.884 | 0.216 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.75 | 1.438 | -1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 109.26 | 102.354 | 17.646 | 136.5 | 113.46 | 105.1 | 31.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.58 |  | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 18.48 | 20 | 20 | -1.52
30/03/2026 | 19:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 649.2 | 641.1176 | 629.9046 | 19.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 225.7 | 215 | 215 | 10.7 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 126.2 | 144.966 | 152.4941 | -26.2941 | 125.9 | 144.966 | 152.4941 | -26.5941 | 125.8 | 144.966 | 152.4941 | -26.6941 | 227.8 | 218.102 | 229.428 | -1.628 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 6.2 | 6.173 | 6.173 | 0.02701 | 5.2 | 10.3437 |  | 5.2 | 17 |  | 9.0527 | 7.9473 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 130.5 | 125.9082 | 142.4441 | -11.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 195.6 | 220.695 | 220.695 | -25.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 79.6 | 81.6356 | 81.6356 | -2.0356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107.6 | 73.0005 | 110.482 | -2.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 165.5 | 188.5857 | 188.5857 | -23.0857 | 64 |  |  | 64 | 197 | 188.5857 | 188.5857 | 8.4143 | 181.4 | 189.1521 | 189.1521 | -7.7521 | 72 | 70.2032 |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 183.4 | 202.1244 | 202.1244 | -18.7244 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.4 |  |  | 32.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 95.99 | 102.836 | -54.936 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.85 | 1.423 | -1.423 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.74 |  | 0 | 0 | 0.17 |  | 0 | 14.5 | 20.7 | 24.49 | -9.99 | 59.6 | 64.11 | 75.03 | -15.43 | 0 | 2.35 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.08 | 2 | 2 | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.7 | 11.8562 | 11.8562 | -1.1562 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 15.2 | 6.895 | -2.795 | 24.6 | 30.36 | 42.619 | -18.019 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 108.94 | 104.722 | -11.522 | 109.4 | 110.18 | 110.444 | -1.044 | 11.7 | 7.98 | 4.938 | 6.762 | 7.5 | 8.59 | 7.051 | 0.449 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 1.29 | 1.061 | -0.361 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 102.19 | 96.771 | 25.029 | 134.5 | 104.67 | 97.84 | 36.66 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.48 |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.68 | 20 | 20 | -0.32
30/03/2026 | 19:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 650 | 641.1176 | 629.9046 | 20.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 225.2 | 215 | 215 | 10.2 |  |  |  | 0 | 60.8 | 81.5832 |  | 60.8 | 130.1 | 150.96 | 158.4881 | -28.3881 | 130.1 | 150.96 | 158.4881 | -28.3881 | 130.2 | 150.96 | 158.4881 | -28.2881 | 232.4 | 227.12 | 238.446 | -6.046 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 5.2 | 10.3437 |  | 5.2 | 16.8 |  | 7.4213 | 9.3787 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 125.3628 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 199.4 | 220.695 | 220.695 | -21.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 79.4 | 81.6356 | 81.6356 | -2.2356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107.7 | 73.0005 | 110.482 | -2.782 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 166.3 | 188.5857 | 188.5857 | -22.2857 | 64.3 | 64.373 |  | 64.3 | 196.9 | 188.5857 | 188.5857 | 8.3143 | 181.2 | 189.1521 | 189.1521 | -7.9521 | 40.1 | 71.6886 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 187.3 | 202.1244 | 202.1244 | -14.8244 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 32.7 | 32.9557 |  | 32.7 | 32.7 | 32.9557 |  | 32.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 96.79 | 102.957 | -57.157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.78 | 1.505 | -1.505 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.81 |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 14.3 | 21.39 | 24.855 | -10.555 | 55.8 | 65.18 | 75.975 | -20.175 | 0 | 2.4 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.7 | 11.8562 | 11.8562 | -1.1562 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 14.77 | 6.55 | -3.85 | 22.7 | 30.57 | 42.618 | -19.918 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 102.4 | 98.518 | -2.818 | 109.6 | 109.33 | 109.619 | -0.019 | 11.1 | 7.23 | 4.44 | 6.66 | 7.5 | 7.74 | 6.27 | 1.23 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.94 | 0.804 | -0.604 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 99.53 | 95.617 | 26.583 | 144.4 | 103.78 | 98.43 | 45.97 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.37 |  | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.71 | 20 | 20 | -0.29
30/03/2026 | 20:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 652.3 | 641.1176 | 629.9046 | 22.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 225.6 | 215 | 215 | 10.6 |  |  |  | 0 | 60.8 | 87.3266 |  | 60.8 | 140.1 | 150.96 | 158.4881 | -18.3881 | 140.2 | 150.96 | 158.4881 | -18.2881 | 140.3 | 150.96 | 158.4881 | -18.1881 | 240.9 | 227.12 | 238.446 | 2.454 | 202.9 | 207.2429 | 207.2429 | -4.3429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 6.7 | 6.173 | 6.173 | 0.52701 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 16.9 |  | 13.925 | 2.975 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 131.1 | 131.347 | 142.4441 | -11.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 210 | 220.695 | 220.695 | -10.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 79.3 | 81.6356 | 81.6356 | -2.3356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 107.6 | 73.0005 | 110.482 | -2.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 34.2857 | 34.2857 | 1.2143 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 167 | 188.5857 | 188.5857 | -21.5857 | 0 | 134.6885 |  | 0 | 197.3 | 188.5857 | 188.5857 | 8.7143 | 181.4 | 189.1521 | 189.1521 | -7.7521 | 40 | 74.2155 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 199 | 202.1244 | 202.1244 | -3.1244 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 33 | 32.9557 |  | 33 | 33 | 32.9557 |  | 33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 96.53 | 102.017 | -55.417 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.78 | 1.646 | -1.646 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0 | 0.62 |  | 0 | 15.3 | 21.87 | 25.011 | -9.711 | 57.2 | 64.48 | 75.137 | -17.937 | 0 | 2.45 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.9 | 11.8562 | 11.8562 | -0.95617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 14.52 | 6.393 | -3.693 | 21.9 | 27.3 | 39.136 | -17.236 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 97.65 | 94.108 | -8.908 | 111.2 | 108.68 | 108.993 | 2.207 | 12.9 | 6.58 | 4.03 | 8.87 | 4.5 | 7.05 | 5.65 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4082 | 20.4082 | -9.9082 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.81 | 0.743 | -0.543 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 93.13 | 90.711 | 23.389 | 120.5 | 93.79 | 89.89 | 30.61 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.27 |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 19.78 | 20 | 20 | -0.22
30/03/2026 | 20:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 650.9 | 641.1176 | 629.9046 | 20.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 225.4 | 215 | 215 | 10.4 |  |  |  | 0 | 59.5 | 73.8453 |  | 59.5 | 136.6 | 150.96 | 156.583 | -19.983 | 137.3 | 150.96 | 156.583 | -19.283 | 137.2 | 150.96 | 156.583 | -19.383 | 236 | 227.12 | 235.5798 | 0.42018 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 551.6 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 6.7 | 6.173 | 6.173 | 0.52701 | 4.8 | 10.3437 |  | 4.8 | 17 |  | 4.1195 | 12.8805 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 129.9162 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 209.2 | 220.695 | 220.695 | -11.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 79 | 81.6356 | 81.6356 | -2.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 108.3 | 73.0005 | 110.482 | -2.182 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.7 | 34.2857 | 34.2857 | 1.4143 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 168.3 | 188.5857 | 188.5857 | -20.2857 | 0 |  |  | 0 | 197.8 | 188.5857 | 188.5857 | 9.2143 | 182.6 | 189.1521 | 189.1521 | -6.5521 | 39.8 | 60.0353 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 194.3 | 202.1244 | 202.1244 | -7.8244 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 32.5 | 32.9557 |  | 32.5 | 32.5 | 32.9557 |  | 32.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 95.2 | 100.021 | -64.421 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.78 | 1.803 | -1.803 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.93 |  | 0 | 0 | 0.85 |  | 0 | 16.2 | 21.7 | 24.523 | -8.323 | 57.5 | 61.73 | 72.284 | -14.784 | 0 | 2.49 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.1 | 11.8562 | 11.8562 | -0.75617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 14.44 | 6.401 | -2.601 | 18.9 | 21.32 | 32.96 | -14.06 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 92.64 | 89.432 | -8.732 | 110.2 | 107.56 | 107.893 | 2.307 | 12.1 | 5.99 | 3.684 | 8.416 | 4.6 | 6.38 | 5.06 | -0.46 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 20.4082 | 20.4082 | -4.5082 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.72 | 0.744 | -0.744 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.9 | 84.15 | 83.231 | -5.331 | 82.3 | 81.5 | 79.08 | 3.22 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.17 |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 19.86 | 20 | 20 | -0.14
30/03/2026 | 21:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 649.6 | 641.1176 | 629.9046 | 19.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 225.7 | 215 | 215 | 10.7 |  |  |  | 0 | 59.3 | 77.3755 |  | 59.3 | 167.2 | 150.96 | 158.4881 | 8.7119 | 167.2 | 150.96 | 158.4881 | 8.7119 | 167.1 | 150.96 | 158.4881 | 8.6119 | 265.7 | 227.12 | 238.446 | 27.254 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 6.5 | 6.173 | 6.173 | 0.32701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 17 | 16.8081 | 13.2317 | 3.7683 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.217 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39427 | 78.8 | 81.6356 | 81.6356 | -2.8356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108.3 | 73.0005 | 110.482 | -2.182 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.3 | 34.2857 | 34.2857 | 1.0143 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 168.2 | 188.5857 | 188.5857 | -20.3857 | 0 |  |  | 0 | 197.9 | 188.5857 | 188.5857 | 9.3143 | 181.3 | 189.1521 | 189.1521 | -7.8521 | 40 | 54.9281 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 200.5 | 202.1244 | 202.1244 | -1.6244 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 32.1 | 32.9557 |  | 32.1 | 32.1 | 32.9557 |  | 32.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 93.38 | 97.516 | -53.616 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.81 | 1.965 | -1.965 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 1.08 |  | 0 | 16.1 | 21.29 | 23.777 | -7.677 | 57.3 | 58.01 | 68.445 | -11.145 | 0 | 2.54 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.2 | 11.8562 | 11.8562 | -0.65617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 14.47 | 6.529 | -1.129 | 17.9 | 14.77 | 26.214 | -8.314 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 85.61 | 82.755 | 0.045 | 110.8 | 110.84 | 106.194 | 4.606 | 11.1 | 5.39 | 3.334 | 7.766 | 7.1 | 5.71 | 4.475 | 2.625 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.67 | 0.768 | -0.768 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.2 | 73.97 | 74.542 | -23.342 | 45.4 | 68.91 | 68.03 | -22.63 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.07 |  | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 19.72 | 20 | 20 | -0.28
30/03/2026 | 21:30 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 651.6 | 650 | 629.9046 | 21.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 225.2 | 215 | 215 | 10.2 |  |  |  | 0 | 59.7 | 63.2636 |  | 59.7 | 162.6 | 150.96 | 151.4733 | 11.1267 | 162.7 | 150.96 | 151.4733 | 11.2267 | 162.5 | 150.96 | 151.4733 | 11.0267 | 251.8 | 227.12 | 227.8922 | 23.9078 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 6.3 | 6.173 | 6.173 | 0.12701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 17 |  |  | 17 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 131.3 | 142.4441 | 142.4441 | -11.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 78.7 | 81.6356 | 81.6356 | -2.9356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.6 | 73.0005 | 110.482 | -2.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 34.2857 | 34.2857 | 0.41429 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 169 | 188.5857 | 188.5857 | -19.5857 | 0 |  |  | 0 | 198.5 | 188.5857 | 188.5857 | 9.9143 | 181.4 | 189.1521 | 189.1521 | -7.7521 | 40.1 | 74.2155 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 201.8 | 202.1244 | 202.1244 | -0.32439 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 57.46 | 95.627 | -40.127 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.87 | 2.126 | -2.126 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 19.5 | 20.93 | 23.181 | -3.681 | 60.4 | 54.86 | 65.083 | -4.683 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.2 | 11.8562 | 11.8562 | -0.65617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.1 | 3.55 | 6.223 | 0.877 | 20.8 | 10.35 | 21.525 | -0.725 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 64.32 | 74.695 | 9.405 | 110.3 | 98.71 | 103.904 | 6.396 | 11.3 | 4.44 | 2.857 | 8.443 | 5.7 | 3.2 | 3.839 | 1.861 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.64 | 0.801 | -0.801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 65.62 | 67.169 | -20.869 | 30.3 | 61.43 | 61.49 | -31.19 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 19.74 | 20 | 20 | -0.26
30/03/2026 | 22:00 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 647.6 | 650 | 629.9046 | 17.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 224 | 215 | 215 | 9 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.792 |  | 59.1 | 159.1 | 150.96 | 158.0557 | 1.0443 | 159.8 | 150.96 | 158.0557 | 1.7444 | 159.7 | 150.96 | 158.0557 | 1.6443 | 262.9 | 227.12 | 237.7954 | 25.1046 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 551.7 | 566.0894 | 566.0894 | -14.3894 | 8.9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 6.3 | 6.173 | 6.173 | 0.12701 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 16.9 |  |  | 16.9 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 130.1 | 120.3039 | 142.4441 | -12.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 457.0943 | 457.0943 | -1.2943 | 79 | 81.6356 | 81.6356 | -2.6356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.5 | 73.0005 | 110.482 | -2.982 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 34.2857 | 34.2857 | 1.3143 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 168.3 | 188.5857 | 188.5857 | -20.2857 | 0 |  |  | 0 | 196.5 | 188.5857 | 188.5857 | 7.9143 | 181.8 | 189.1521 | 189.1521 | -7.3521 | 73.5 | 71.5181 |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 199.1 | 202.1244 | 202.1244 | -3.0244 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 56.02 | 94.452 | -49.752 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.99 | 2.243 | -2.243 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 16.7 | 20.56 | 22.725 | -6.025 | 54.4 | 52.84 | 62.699 | -8.299 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.2 | 11.8562 | 11.8562 | -0.65617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.2 | 4.02 | 5.919 | 1.281 | 19.3 | 7.22 | 17.993 | 1.307 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 60.14 | 66.637 | 15.563 | 108.2 | 96.01 | 100.615 | 7.585 | 10.2 | 4 | 2.404 | 7.796 | 6.2 | 2.63 | 3.237 | 2.963 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.7 | 0.85 | -0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 59.58 | 61.073 | -5.473 | 29.8 | 55.73 | 55.8 | -26 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 19.39 | 20 | 20 | -0.61
30/03/2026 | 22:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 646.5 | 650 | 629.9046 | 16.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 224.9 | 215 | 215 | 9.9 |  |  |  | 0 | 58.3 | 61.792 |  | 58.3 | 168.5 | 139.635 | 135.5838 | 32.9162 | 168.2 | 139.635 | 135.5838 | 32.6162 | 168.2 | 139.635 | 135.5838 | 32.6162 | 262.1 | 210.0815 | 203.9865 | 58.1135 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 550.1 | 560 | 560 | -9.9 | 8.9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 6.1 | 6.173 | 6.173 | -0.07299 | 4.7 | 10.3437 |  | 4.7 | 16.9 |  |  | 16.9 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 91.3 | 120.3039 | 131.5239 | -40.2239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 76.1 | 81.6356 | 81.6356 | -5.5356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 86.7 | 87.7736 | 87.7736 | -1.0736 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.3 | 73.0005 | 110.482 | -3.182 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 34.2857 | 34.2857 | 1.2143 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 167.4 | 188.5857 | 188.5857 | -21.1857 | 0 |  |  | 0 | 197.6 | 188.5857 | 188.5857 | 9.0143 | 181.7 | 189.1521 | 189.1521 | -7.4521 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 199.7 | 202.1244 | 202.1244 | -2.4244 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 55.25 | 94.123 | -64.323 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.04 | 2.278 | -2.278 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 13.9 | 20.36 | 22.446 | -8.546 | 42.9 | 52.46 | 61.946 | -19.046 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.16 | 2 | 2 | 1.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.2 | 11.8562 | 11.8562 | -0.65617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.4 | 4.28 | 5.783 | 0.617 | 21.2 | 5.43 | 15.797 | 5.403 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 57.88 | 58.291 | 20.209 | 106.1 | 94.56 | 96.181 | 9.919 | 13 | 3.77 | 2.012 | 10.988 | 6.7 | 2.33 | 2.652 | 4.048 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.78 | 0.93 | -0.93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 54.52 | 55.962 | -4.062 | 49.2 | 49.13 | 49.17 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 19.37 | 20 | 20 | -0.63
30/03/2026 | 23:00 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 644.3 | 650 | 629.9046 | 14.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 221.4 | 215 | 215 | 6.4 |  |  |  | 0 | 59 | 61.792 |  | 59 | 120.9 | 135.5838 | 135.5838 | -14.6838 | 121.4 | 135.5838 | 135.5838 | -14.1838 | 121.1 | 135.5838 | 135.5838 | -14.4838 | 223.6 | 203.9865 | 203.9865 | 19.6135 | 206.8 | 186.6946 | 186.1079 | 20.6922 | 107.9 | 93.6276 | 93.3334 | 14.5666 | 548 | 380 | 380 | 168 | 8.9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 164.0671 | 164.0671 | -7.7671 | 5.8 | 6.173 | 6.173 | -0.37299 | 4.6 | 10.3437 |  | 4.6 | 0.8 |  |  | 0.8 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 91 | 120.3039 | 121.3092 | -30.3092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 171.8 | 220.695 | 220.695 | -48.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 457.0943 | 457.0943 | -1.8943 | 56.3 | 81.6356 | 81.6356 | -25.3356 | 148.9 | 151.3625 | 151.3625 | -2.4625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 173.6 | 185.8204 | 185.8204 | -12.2204 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 106.6 | 73.0005 | 110.482 | -3.882 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 34.2857 | 0.81429 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 88.736 | 88.736 | -6.436 | 169.3 | 188.5857 | 188.5857 | -19.2857 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 188.5857 | 188.5857 | 10.3143 | 182 | 189.1521 | 189.1521 | -7.1521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 180.5 | 202.1244 | 202.1244 | -21.6244 | 127.6 | 133.1603 | 133.1603 | -5.5603 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.4 | 4.6598 | 4.6598 | 0.7402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 56.62 | 96.341 | -70.941 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.98 | 2.215 | -2.215 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 12.7 | 20.91 | 22.918 | -10.218 | 42.4 | 55.65 | 64.769 | -22.369 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.5 | 11.8562 | 11.8562 | -0.35617 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.4 | 3.69 | 5.402 | 1.998 | 18.8 | 7.09 | 17.057 | 1.743 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 55.39 | 51.224 | 28.576 | 104.8 | 90.19 | 89.982 | 14.818 | 12 | 3.65 | 1.744 | 10.256 | 5.5 | 2.2 | 2.174 | 3.326 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.07 | 1.209 | -1.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.7 | 52.93 | 54.311 | -3.611 | 44 | 44.94 | 44.96 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 20.26 | 20 | 20 | 0.26
30/03/2026 | 23:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 657.8 | 650 | 629.9046 | 27.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 227.2 | 215 | 215 | 12.2 |  |  |  | 0 | 63.1 | 61.792 |  | 63.1 | 147.7 | 150.738 | 150.738 | -3.038 | 148.3 | 150.738 | 150.738 | -2.438 | 147.9 | 150.738 | 150.738 | -2.838 | 225.1 | 226.786 | 226.786 | -1.686 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 77.8 | 60.1957 | 60.1957 | 17.6043 | 341.2 | 185 | 185 | 156.2 | 8.9 | 10.5209 | 10.5209 | -1.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.9 | 6.173 | 6.173 | 0.72701 | 4.9 | 10.3437 |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 94.4 | 115.9837 | 98.4652 | -4.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 186.1 | 186.3784 | 186.3784 | -0.27841 | 108.4 | 73.0005 | 110.482 | -2.082 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 34.2857 | 34.2857 | 1.2143 | 173.6 | 174.5595 | 174.5595 | -0.95948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 |  |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 168.6 | 188.5857 | 188.5857 | -19.9857 | 0 |  |  | 0 | 197.4 | 188.5857 | 188.5857 | 8.8143 | 181.7 | 189.1521 | 189.1521 | -7.4521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 206.7 | 202.1244 | 202.1244 | 4.5756 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 54.66 | 99.303 | -81.103 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2.226 | -2.226 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 11.6 | 21.96 | 23.885 | -12.285 | 40.8 | 58.57 | 67.332 | -26.532 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.12 | 2 | 2 | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.6 | 11.8562 | 11.8562 | -0.25617 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.3 | 3.64 | 4.844 | 2.456 | 16 | 10.29 | 19.863 | -3.863 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 51.42 | 45.698 | 26.502 | 108.8 | 85.81 | 82.16 | 26.64 | 9.4 | 3.34 | 1.605 | 7.795 | 2.8 | 2.07 | 1.942 | 0.858 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.53 | 1.664 | -1.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 50.47 | 51.79 | -6.79 | 36.6 | 83.94 | 84 | -47.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 21.01 | 20 | 20 | 1.01
31/03/2026 | 00:00 | 207.8 | 203.4014 | 203.4014 | 4.3986 | 661.8 | 650 | 629.9046 | 31.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230.9 | 215 | 215 | 15.9 |  |  |  | 0 | 63.8 | 61.792 |  | 63.8 | 118.9 | 135.5838 | 135.5838 | -16.6838 | 119.6 | 135.5838 | 135.5838 | -15.9838 | 119.3 | 135.5838 | 135.5838 | -16.2838 | 218.9 | 203.9865 | 203.9865 | 14.9135 | 204.6 | 152.966 | 155.1615 | 49.4385 | 100.5 | 76.7127 | 77.8137 | 22.6863 | 110.1 |  |  | 110.1 | 8.8 | 10.5209 | 10.5209 | -1.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.9 | 164.0671 | 164.0671 | 9.8329 | 6.9 | 6.173 | 6.173 | 0.72701 | 5 | 10.3437 |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 93.1 | 124.6241 | 119.6697 | -26.5697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 205.6 | 220.695 | 220.695 | -15.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 154.5 | 151.3625 | 151.3625 | 3.1375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.2702 | 18.2702 | 1.1298 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 184.8 | 185.8204 | 185.8204 | -1.0204 | 184.1 | 185.8204 | 185.8204 | -1.7204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 109.3 | 73.0005 | 110.482 | -1.182 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.7 | 34.2857 | 34.2857 | 1.4143 | 175.9 | 174.5595 | 174.5595 | 1.3405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.5452 | 95.5452 | 1.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.736 | 88.736 | -2.936 | 167.6 | 188.5857 | 188.5857 | -20.9857 | 0 |  |  | 0 | 197 | 188.5857 | 188.5857 | 8.4143 | 181.9 | 189.1521 | 189.1521 | -7.2521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 205.9 | 202.1244 | 202.1244 | 3.7756 | 137.6 | 133.1603 | 133.1603 | 4.4397 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  | 4.4417 | -4.4417 | 5.3 | 4.6598 | 4.6598 | 0.6402 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 51.77 | 97.819 | -78.019 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.11 | 2.333 | -2.333 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.3 | 20.4222 | 20.4222 | 0.87778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 3.04 |  | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 8.1 | 21.84 | 23.689 | -15.589 | 34.5 | 56.3 | 64.704 | -30.204 | 0 | 2.57 |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.08 | 2 | 2 | 1.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.6 | 11.8562 | 11.8562 | -0.25617 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 8.6 | 4.48 | 5.221 | 3.379 | 12.9 | 9.48 | 18.65 | -5.75 | 0 |  |  | 0 | 54 | 46.61 | 38.465 | 15.535 | 90 | 81.72 | 73.523 | 16.477 | 5.4 | 2.77 | 1.337 | 4.063 | 2.1 | 1.8 | 1.594 | 0.506 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.68 | 1.812 | -1.812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 42.65 | 43.923 | -1.423 | 29.4 | 123.94 | 124 | -94.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 21.09 | 20 | 20 | 1.09
EJEC (MWh) |  | 4880.15 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15070.7 | 14728.4896 | 15117.7114 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1872.8 | 2021.3469 | 2021.3469 |  | 5411.45 | 5160 | 5160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 542.75 | 346.177 | 0 |  | 3272.1 | 3459.5608 | 3453.3439 |  | 3302.65 | 3459.5608 | 3453.3439 |  | 3299.2 | 3459.5608 | 3453.3439 |  | 5650.9 | 5204.9247 | 5195.5715 |  | 4217.45 | 4178.6988 | 4030.1914 |  | 2316.4 | 2095.6237 | 2021.147 |  | 12974.8 | 13016.467 | 13016.467 |  | 224.05 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3967.15 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 151.35 | 148.1518 | 148.1518 |  | 113.2 | 165.4987 | 0 |  | 205.6 | 25.2121 | 23.875 |  | 103.6 | 127.7787 | 126.6713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1866.35 | 1743.1603 | 1846.0146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2637 | 2699.1953 | 2693.6822 |  | 4798.35 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10900.9 | 10970.2625 | 10970.2625 |  | 1736.25 | 1421.6624 | 1959.2537 |  | 3633.05 | 3631.3252 | 3630.6375 |  | 940.95 | 628.484 | 1005.5743 |  | 445.8 | 461.0611 | 461.0611 |  | 465.6 | 438.4841 | 438.4841 |  | 2173.85 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4129.25 | 4399.5147 | 4266.3701 |  | 4141.45 | 4399.5147 | 4266.3701 |  | 4305.05 | 4412.7264 | 4279.182 |  | 2131.65 | 1752.013 | 2651.5685 |  | 1055.35 | 1129.9824 | 1128.9411 |  | 1034.3 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 699.5 | 822.857 | 822.857 |  | 4092.85 | 4189.4275 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2219.4 | 2293.0846 | 2292.7006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 655.85 | 588.449 | 537.9129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2018.15 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 2810.7 | 2528.2425 | 2673.8137 |  | 362.6 | 99.5307 | 227.2553 |  | 2345.4 | 2302.7265 | 1899.4737 |  | 2223.9 | 2309.9005 | 2110.4625 |  | 382.7 | 352.3177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 246 | 379 |  | 10.45 | 0 | 0 |  | 23.15 | 0 | 0 |  | 75.75 | 114.8485 | 114.8484 |  | 3734.9 | 4244.4606 | 4850.9854 |  | 3083.65 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1527.5 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1794.1 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722.1 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 201.45 | 65.9114 | 0 |  | 202.25 | 65.9114 | 0 |  | 45 | 69.2901 | 0 |  | 0 | 0 | 605 |  | 0 | 0 | 0 |  | 565.2 | 102.9866 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3541.05 | 3408.0144 | 1778.696 |  | 1632.2 | 1578.734 | 761.6283 |  | 0 | 39.9757 | 106.6018 |  | 127.65 | 111.8352 | 111.8352 |  | 414.4 | 396.5014 | 396.5014 |  | 8.05 | 6.0875 | 6.101 |  | 1574.25 | 1982.1295 | 2254.1635 |  | 679.85 | 685.859 | 676.06 |  | 86 | 96.87 | 90.869 |  | 1.7 | 2.1 | 2.1 |  | 490.45 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.25 | 239.592 | 239.592 |  | 126.15 | 136.08 | 136.08 |  | 1676.2 | 1687.717 | 1638.944 |  | 843.645 | 998.7648 | 990.2698 |  | 43.85 | 24 | 24 |  | 87.65 | 82.215 | 82.215 |  | 120.05 | 120 | 120 |  | 495.65 | 490.1333 | 490.1333 |  | 476.15 | 466.4724 | 466.4724 |  | 462.85 | 419.825 | 419.825 |  | 84.35 | 84 | 84 |  | 443.95 | 429.1546 | 429.1546 |  | 101.15 | 154.571 | 129.491 |  | 124.5 | 159.3195 | 161.0325 |  | 535.2 | 523.3765 | 543.8055 |  | 1615.5 | 1477.0595 | 1565.3 |  | 139 | 149.873 | 127.2335 |  | 83.6 | 84.024 | 84.024 |  | 483.45 | 475.008 | 475.008 |  | 63.8 | 48 | 48 |  | 0 | 4.4 | 4.4 |  | 2.55 | 2.851 | 2.851 |  | 473.05 | 459.4752 | 459.4752 |  | 280.75 | 284.5481 | 284.5481 |  | 479.05 | 466.4724 | 466.4724 |  | 486.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 292.65 | 326.4555 | 276.085 |  | 564.1 | 521.297 | 675.3945 |  | 248.65 | 261.928 | 255.6855 |  | 1762.55 | 1537.3535 | 1485.776 |  | 2171 | 1953.0375 | 2011.769 |  | 231.6 | 125.474 | 89.915 |  | 153.7 | 141.028 | 127.7015 |  | 27.9 | 389.155 | 397.26 |  | 439.95 | 489.7958 | 489.7958 |  | 191.4 | 194.4 | 194.4 |  | 179.8 | 180 | 180 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 79.6 | 91.313 | 87.2465 |  | 2172.65 | 2237.8245 | 2177.429 |  | 123 | 127.34 | 125.6915 |  | 857.2 | 1139.616 | 1225.153 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1612.65 | 1418.6955 | 1434.7875 |  | 1594.9 | 1271.645 | 1303.6505 |  | 660.7 | 932.67 | 899.072 |  | 108.7 | 100.8 | 100.8 |  | 57.4 | 57.6 | 57.6 |  | 24 | 28.8 | 28.8 |  | 46.9 | 53.2 | 53.2 |  | 113.5 | 116.4435 | 118.649 |  | 119.05 | 139.2 | 139.2 |  | 480.3 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.35 | 461.8075 | 461.8075 |  | 151.65 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 405.55 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 192.9 | 192 | 192 |  | 154.05 | 120 | 120 |  | 459.505 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 30 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5237140 y resultó S/. 405914 (7.19% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 23 | 5643053.9676 | 5819126.2906 | -3.026%
MAR 24 | 6201422.4771 | 6244735.0697 | -0.6936%
MIE 25 | 6087275.2276 | 6397528.3183 | -4.85%
JUE 26 | 6372577.8926 | 6302165.0927 | 1.117%
VIE 27 | 6524095.8497 | 6294298.326 | 3.651%
SAB 28 | 5864835.9456 | 5762605.7863 | 1.774%
DOM 29 | 5491592.7737 | 4444356.0885 | 23.56%
LUN 30 | 5237140.0247 | 4895963.414 | 6.969%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 30 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | None
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 01:33:30 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 01:33:30 | 30/03/2026 01:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 06:42:00 | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 06:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 10:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 14:58:00 | 30/03/2026 15:47:00 | 30/03/2026 14:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 15:47:00 | 30/03/2026 16:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 16:13:00 | 30/03/2026 17:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 17:42:00 | 30/03/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/03/2026 18:24:00 | 30/03/2026 23:00:00 |  | 30/03/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:06:00 |  | 30/03/2026 01:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/03/2026 10:45:00 | 31/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 10:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/03/2026 00:23:00 | 30/03/2026 07:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2026 06:47:00 | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 06:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 07:25:00 | 30/03/2026 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 09:56 h se estabilizó.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/03/2026 07:32:00 | 30/03/2026 13:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 09:56 h inicia proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 10:57:00 | 30/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 12:35:00 | 30/03/2026 13:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 30/03/2026 13:46:00 | 30/03/2026 14:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 30/03/2026 14:39:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 15:28:00 | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 15:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/03/2026 17:04:00 | 30/03/2026 19:56:00 |  | 30/03/2026 19:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 15:18:00 | 30/03/2026 15:35:00 | 30/03/2026 14:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 15:35:00 | 30/03/2026 16:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 16:16:00 | 30/03/2026 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 17:13:00 | 30/03/2026 18:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 18:26:00 | 30/03/2026 19:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 19:03:00 | 30/03/2026 21:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/03/2026 21:41:00 | 30/03/2026 22:59:00 |  | 30/03/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 03:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 03:01:00 | 30/03/2026 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/03/2026 05:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 30/03/2026 15:05:00 | 30/03/2026 15:29:00 | 30/03/2026 15:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 30/03/2026 15:29:00 | 30/03/2026 16:14:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/03/2026 15:09:00 | 30/03/2026 15:25:00 | 30/03/2026 15:03:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 30/03/2026 15:25:00 | 30/03/2026 16:11:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | S/C a mínima carga.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 02:55:00 | 30/03/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 05:21:00 | 30/03/2026 07:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 07:39:00 | 30/03/2026 08:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 08:19:00 | 30/03/2026 09:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:23 h S/C subir a 640 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 09:03:00 | 30/03/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 10:03:00 | 30/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 12:35:00 | 30/03/2026 14:53:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 14:53:00 | 30/03/2026 15:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 15:48:00 | 30/03/2026 16:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 16:12:00 | 30/03/2026 17:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 17:43:00 | 30/03/2026 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 18:22:00 | 30/03/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/03/2026 23:04:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 02:55:00 | 30/03/2026 05:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 05:21:00 | 30/03/2026 07:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 07:40:00 | 30/03/2026 08:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 08:19:00 | 30/03/2026 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 12:37:00 | 30/03/2026 14:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 14:53:00 | 30/03/2026 15:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 15:48:00 | 30/03/2026 16:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 16:12:00 | 30/03/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:43h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 18:22:00 | 30/03/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 23:04:00 | 30/03/2026 23:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 23:34:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/03/2026 15:19:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/03/2026 15:21:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 21:27:00 |  | 30/03/2026 21:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 21:27:00 |  | 30/03/2026 21:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 15:17:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 20:56:00 |  | 30/03/2026 20:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/03/2026 00:04:00 | 30/03/2026 00:41:00 |  | 30/03/2026 00:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 08:20:00 |  | 30/03/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/03/2026 15:42:00 | 31/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 15:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | None
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/03/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | None
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 30/03/2026 02:26:00 | 30/03/2026 06:33:00 | 30/03/2026 01:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 06:33:00 | 30/03/2026 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 13:07:00 | 30/03/2026 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/03/2026 14:28:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 30/03/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:25:00 |  | 30/03/2026 00:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/03/2026 15:17:00 | 30/03/2026 15:33:00 | 30/03/2026 15:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 30/03/2026 15:33:00 | 31/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 30 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 30/03/2026 09:21:00 | 30/03/2026 16:09:00 |  | Se bajó generación de la C.H. Huanza.

## RRPF_RRSF
lunes, 30 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 160.5686 | 1 | 164 | 159.4645 | 1 | 164 | 117.2453 | 1 | 164 | 95.5687 | 1 | 164 | 118.139 | 1 | 164 | 87.911 | 1 | 164 | 75.0082 | 1 | 164 | 75.0183 | 1 | 164 | 75.0527 | 1 | 164 | 78.1823 | 1 | 164 | 102.6154 | 1 | 164 | 159.3713 | 1 | 209 | 120.7127 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 109.9785 | 1 | 209 | 96.1639 | 1 | 209 | 77.7046 | 1 | 209 | 77.7045 | 1 | 209 | 116 | 1 | 209 | 116 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 127.7478 | 1 | 170 | 113.1973 | 1 | 170 | 113.1855 | 1 | 170 | 113.2042 | 1 | 170 | 113.2031 | 1 | 170 | 113.25 | 1 | 170 | 113.2506 | 1 | 164 | 100.3953 | 1 | 164 | 85.5398 | 1 | 164 | 154 | 1 | 164 | 82.8685
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 160.5686 | 1 | 164 | 159.4645 | 1 | 164 | 117.2453 | 1 | 164 | 95.5687 | 1 | 164 | 118.139 | 1 | 164 | 87.911 | 1 | 164 | 75.0082 | 1 | 164 | 75.0183 | 1 | 164 | 75.0527 | 1 | 164 | 78.1823 | 1 | 164 | 102.6154 | 1 | 164 | 159.3713 | 1 | 209 | 120.7127 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 99.9918 | 1 | 209 | 109.9785 | 1 | 209 | 96.1639 | 1 | 209 | 77.7046 | 1 | 209 | 77.7045 | 1 | 209 | 116 | 1 | 209 | 116 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 114.8304 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 127.7478 | 1 | 170 | 113.1973 | 1 | 170 | 113.1855 | 1 | 170 | 113.2042 | 1 | 170 | 113.2031 | 1 | 170 | 113.25 | 1 | 170 | 113.2506 | 1 | 164 | 100.3953 | 1 | 164 | 85.5398 | 1 | 164 | 154 | 1 | 164 | 82.8685
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.4984 | 1 | 0 | 31.4983 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 39.1219 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.3587 | 1 | 0 | 26.9876 | 1 | 0 | 26.9897 | 1 | 0 | 26.986 | 1 | 0 | 26.9859 | 1 | 0 | 26.9793 | 1 | 0 | 26.9794 | 1 | 0 | 36.8916 | 1 | 0 | 44.5034 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38.006
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.4984 | 1 | 0 | 31.4983 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 39.1219 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.3587 | 1 | 0 | 26.9876 | 1 | 0 | 26.9897 | 1 | 0 | 26.986 | 1 | 0 | 26.9859 | 1 | 0 | 26.9793 | 1 | 0 | 26.9794 | 1 | 0 | 36.8916 | 1 | 0 | 44.5034 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38.006
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.047 | 1 | 0 | 12.9919 | 1 | 0 | 15.3357 | 1 | 0 | 13.8295 | 1 | 0 | 13.3923 | 1 | 0 | 13.3921 | 1 | 0 | 13.3918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3723 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.3929 | 1 | 0 | 13.6162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4207 | 1 | 0 | 17.4207 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 15.1652 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.8398
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.047 | 1 | 0 | 12.9919 | 1 | 0 | 15.3357 | 1 | 0 | 13.8295 | 1 | 0 | 13.3923 | 1 | 0 | 13.3921 | 1 | 0 | 13.3918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3723 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.3929 | 1 | 0 | 13.6162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4207 | 1 | 0 | 17.4207 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 15.1652 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.8398
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 56.4314 | 1 | 0 | 57.5355 | 1 | 0 | 53.3878 | 1 | 0 | 52.1969 | 1 | 0 | 83.5254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.6314 | 1 | 0 | 64.6268 | 1 | 0 | 64.6134 | 1 | 0 | 70.4829 | 1 | 0 | 65.3237 | 1 | 0 | 57.6287 | 1 | 0 | 78.9824 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 63.1229 | 1 | 0 | 68.46 | 1 | 0 | 68.5599 | 1 | 0 | 68.5595 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 82.7129 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.8934 | 1 | 0 | 51.8151 | 1 | 0 | 51.8248 | 1 | 0 | 51.8098 | 1 | 0 | 51.811 | 1 | 0 | 51.7707 | 1 | 0 | 51.7701 | 1 | 0 | 79.7131 | 1 | 0 | 86.9568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2857
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 56.4314 | 1 | 0 | 57.5355 | 1 | 0 | 53.3878 | 1 | 0 | 52.1969 | 1 | 0 | 83.5254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.6314 | 1 | 0 | 64.6268 | 1 | 0 | 64.6134 | 1 | 0 | 70.4829 | 1 | 0 | 65.3237 | 1 | 0 | 57.6287 | 1 | 0 | 78.9824 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 63.1229 | 1 | 0 | 68.46 | 1 | 0 | 68.5599 | 1 | 0 | 68.5595 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 82.7129 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.8934 | 1 | 0 | 51.8151 | 1 | 0 | 51.8248 | 1 | 0 | 51.8098 | 1 | 0 | 51.811 | 1 | 0 | 51.7707 | 1 | 0 | 51.7701 | 1 | 0 | 79.7131 | 1 | 0 | 86.9568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2857
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4096 | 1 | 0 | 17.4096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4096 | 1 | 0 | 17.4096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3199 | 1 | 0 | 56.2425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.9681 | 1 | 0 | 63.9628 | 1 | 0 | 63.9421 | 1 | 0 | 68.3348 | 1 | 0 | 35.5856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.9326 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3199 | 1 | 0 | 28.1178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0867 | 1 | 0 | 32.0841 | 1 | 0 | 32.0737 | 1 | 0 | 34.2806 | 1 | 0 | 35.5856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5897 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8814 | 1 | 0 | 31.8787 | 1 | 0 | 31.8684 | 1 | 0 | 34.0542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3428 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.5057 | 1 | 0 | 110.76 | 1 | 0 | 111.2372 | 1 | 0 | 111.2376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.5057 | 1 | 0 | 110.76 | 1 | 0 | 111.2372 | 1 | 0 | 111.2376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0001 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217.0000
COMENTARIOS | [97 empty] | CH Huinco desconectó por falla |  |  | CH Huinco desconectó por falla |  |  | CH Huinco desconectó por falla

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 30 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
30/03/2026 | 00:30
30/03/2026 | 01:00
30/03/2026 | 01:30
30/03/2026 | 02:00
30/03/2026 | 02:30
30/03/2026 | 03:00
30/03/2026 | 03:30
30/03/2026 | 04:00
30/03/2026 | 04:30
30/03/2026 | 05:00
30/03/2026 | 05:30
30/03/2026 | 06:00
30/03/2026 | 06:30
30/03/2026 | 07:00
30/03/2026 | 07:30
30/03/2026 | 08:00
30/03/2026 | 08:30
30/03/2026 | 09:00
30/03/2026 | 09:30
30/03/2026 | 10:00
30/03/2026 | 10:30
30/03/2026 | 11:00
30/03/2026 | 11:30
30/03/2026 | 12:00
30/03/2026 | 12:30
30/03/2026 | 13:00
30/03/2026 | 13:30
30/03/2026 | 14:00
30/03/2026 | 14:30
30/03/2026 | 15:00
30/03/2026 | 15:30
30/03/2026 | 16:00
30/03/2026 | 16:30
30/03/2026 | 17:00
30/03/2026 | 17:30
30/03/2026 | 18:00
30/03/2026 | 18:30
30/03/2026 | 19:00
30/03/2026 | 19:30
30/03/2026 | 20:00
30/03/2026 | 20:30
30/03/2026 | 21:00
30/03/2026 | 21:30
30/03/2026 | 22:00
30/03/2026 | 22:30
30/03/2026 | 23:00
30/03/2026 | 23:30
30/03/2026 | 00:00

## OBS
lunes, 30 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Casa Grande, Tablazo y Tallanca; CC.HH Huallin, Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 30 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe