## EVENTOS
viernes, 3 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONELSUR LT SAC | CHIMAY - YANANGO | LINEA DE TRANSMISION | L-2257 | 03/04/2026 02:00:00 | 03/04/2026 05:05:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2257 (CHIMAY - YANANGO) DE 220 KV | 2 | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 01:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 3 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
03/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 3 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/04/2026 01:06 | 04/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Se realizara la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 03/04/2026 09:44 | 03/04/2026 18:45 | Inspeccion anual y termografia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 03/04/2026 08:05 | 03/04/2026 15:38 | Desconexion de la L-5036 a solicitud de Minera Cerro Verde por mantenimiento programado en sus equipos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 03/04/2026 08:56 | 03/04/2026 18:00 | Medicion de corriente de fuga en pararrayos | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 03/04/2026 08:56 | 03/04/2026 18:00 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | S.E. KIMAN AYLL | 03/04/2026 08:56 | 03/04/2026 18:00 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12848 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 03/04/2026 02:00 | 03/04/2026 06:07 | TRIP con 70 MW por apertura L-2257 de Conelsur. causa externa | 153 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 03/04/2026 06:07 | 03/04/2026 09:23 | Problemas en el arranque por falla en el scada local. | 157 | F | F/S | N | CORR. | 1191 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | ACOPLE 220 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 12:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24259 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | BARRA B | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 12:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13362 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | TR-2 (0931-XFP-0002) | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | - Pruebas electricas al transformador -Pruebas de resistencia de contacto final de conectores - Analisis y verificacion de calidad de gas SF6 en compartimentos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24258 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | ACOPLE 220 | 03/04/2026 12:00 | 04/04/2026 00:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24259 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | BARRA A | 03/04/2026 12:00 | 04/04/2026 00:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13361 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA NUEVA - ANTAPACAY | L-2021 | 03/04/2026 06:00 | 03/04/2026 17:00 | - Limpieza manual de aisladores y ferreteria de las estructuras. LT 2021 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16375 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 09:56 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo. A las 09:56 h se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Inspeccion del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2228 | 03/04/2026 06:00 | 03/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8631 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2229 | 03/04/2026 06:00 | 03/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8630 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 03/04/2026 07:00 | 03/04/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTRLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 03/04/2026 07:41 | 04/04/2026 00:00 | Indisponibilidad de la unidad TG5 para inspeccion del sistema diesel | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/04/2026 14:16 | 03/04/2026 18:25 | A6.3 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INSPECCION NDE DE COMPRESOR DE TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | BC01 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo BC01 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22379 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 03/04/2026 08:00 | 03/04/2026 17:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV) | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PURGA Y LIMPIEZA DE LA PRESA CON DESEMBALSE TOTAL: DESEMBALSE DESDE COTA 1546.00 MSNM HASTA LA COTA 1502.00 MSNM - PURGA DE PRESA - EMBALSE DESDE COTA 1502 MSNM HASTA LA COTA 1552 MSNM - RITMO: 18 MTS POR DIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 03/04/2026 08:22 | 03/04/2026 09:04 | Pruebas operativas de la Central Solar | 0.55 | P | E/S | N | PRUEBA | 23437 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | ACOPLE 220 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 17:57 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21310 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | BARRA A 220 kV | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 17:51 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21321 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | BARRA B 220 kV | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 17:57 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21322 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2133 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 17:51 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21306 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2134 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 17:54 | Acoplamiento de bahia Q07 Recepcion DMT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21307 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2135 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 20:15 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21312 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2136 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 20:16 | Acoplamiento de bahia Q07 Recepcion DMT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21313 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-TRA1 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 19:13 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21317 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-TRA-2_220 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 19:13 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22067 | T
LUZ DEL SUR | PROGRESO | CL-TRA1 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 20:26 | PRUEBAS ELECTRICAS AL TRASNFORMADOR PRUEBAS DE DISPARO MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21339 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA | CL-2083 | 03/04/2026 11:09 | 03/04/2026 17:06 | Inspeccion termografica en CL-2083 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19965 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | BCS-5982 fuera de servicio, por mantenimiento correctivo seccionador SL1-5982. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 03/04/2026 08:07 | 03/04/2026 15:36 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR INSTALACION DE CAMARA CCTV #2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 03/04/2026 08:10 | 03/04/2026 15:30 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR INSTALACION DE CAMARA CCTV #2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por alta vibracion. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/04/2026 21:45 | 04/04/2026 00:00 | TH-12 Process monitor heartbeat missing | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 16:31 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/04/2026 08:10 | 03/04/2026 15:34 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 03/04/2026 08:00 | 03/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 03/04/2026 08:00 | 03/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8740 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARANGAL | TR1 220/60 | 03/04/2026 08:00 | 03/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS. APROBADO POR PMENSUAL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13352 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | CL-2125 | 03/04/2026 08:00 | 03/04/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20858 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 03/04/2026 08:15 | 03/04/2026 17:15 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN TR-4 220/60 KV S.E. CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2213 | 03/04/2026 08:44 | 03/04/2026 17:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS DEL 87B/50BF.NO SE DESHABILITARA EL DIFERENCIAL DE BARRAS (R0128153) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2212 | 03/04/2026 08:48 | 03/04/2026 19:03 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-2482. (R0126399) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1128 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 03/04/2026 09:30 | 03/04/2026 15:45 | MP6 PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, PRUEBAS DEL 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA DE LA CL-2213, VERIFICACION DEL CAMINO DE DISPARO POR 87B, 50BF E1, 50BF E2 Y REVISION DE LA LOGICA DEL 87B. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO Y NO SE DESHABILITARA EL DIFERENCIAL DE BARRAS (R0128153) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | RELE PRINCIPAL (PL1) CON SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES OPERATIVO, SE NORMALIZO LA ZONA 2 DEL RELE PL1 EN 600 MILISEGUNDOS. QUEDA PENDIENTE REALIZAR LAS PRUEBAS EN EL RELE DE RESPALDO (PL2). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2125 | 03/04/2026 08:42 | 03/04/2026 14:02 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDO GC03. REQUIERE L-2126 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128042) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2248 | 03/04/2026 08:18 | 03/04/2026 17:36 | PRUEBAS 87B Y REDUNDANCIA DE LA CL-2248, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. REQUIERE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B EN 220KV DESHABILITADO. (R0104587) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2248 | 03/04/2026 08:18 | 03/04/2026 17:36 | CORREGIR FUGA DE GLICERINA EN EL INTERRUPTOR IN-2764 Y LIMPIAR VISOR DE PARARRAYO PR-2488. (R0113541) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 03/04/2026 08:19 | 03/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2248. (R0104587) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | ACOPLE 220 | 03/04/2026 08:13 | 03/04/2026 16:43 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123806) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 604 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 03/04/2026 08:13 | 03/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0123806) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 03/04/2026 08:01 | 03/04/2026 21:04 | Mantenimiento Mensual preventivo. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo de falla durante el arranque del AVR. | 80 | F | F/S | N | CORR. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 03/04/2026 08:21 | 03/04/2026 14:53 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 03/04/2026 14:53 | 04/04/2026 00:00 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 03/04/2026 07:43 | 03/04/2026 16:00 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-87 A T-109. (R0126069) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | CL-2212 | 03/04/2026 08:48 | 03/04/2026 19:03 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CELDA POR CONTAMINACION. (R0128021) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23340 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | AT84-523 | 03/04/2026 07:23 | 03/04/2026 17:04 | CORREGIR CORROSION DE GRADO G3 EN TUBERIA DEL SISTEMA DE RESPIRACION Y FUGA DE ACEITE EN SISTEMA CONTRA INCENDIOS. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2216 (R0128108) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13455 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | AT84-523 | 03/04/2026 07:23 | 03/04/2026 17:04 | Tratamiento anticorrosivo tuberias VLTN (R0128932) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13455 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-AT84-523_500 | 03/04/2026 07:23 | 03/04/2026 17:04 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-5009. CAMBIAR CONEXION A TIERRA DE CAJA DE MANDO DEL SE-5067. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2216 (R0123849) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24732 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-AT84-523_500 | 03/04/2026 07:23 | 03/04/2026 17:04 | MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA Y CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA 20.2°C EN SECCIONADOR SE-5069, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2216 (R0123515) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24732 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | BARRA B 500kV | 03/04/2026 07:26 | 03/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-AT84-523_500. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2216 (R0123515) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13468 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
viernes, 3 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
KALLPA GENERACION S.A. | CENTRAL SOLAR | SUNNY EXPANSIÓN | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | 03/04/2026 00:00:00
KALLPA GENERACION S.A. | GENERADOR SOLAR | SUNNY EXPANSIÓN | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | 03/04/2026 00:00:00
KALLPA GENERACION S.A. | GENERADOR SOLAR | SUNNY EXPANSIÓN | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | 03/04/2026 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 3 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/04/2026 | 00:30 | 206.8 | 646.8 |  |  |  | 91.7 | 224.8 |  | 60.2 | 136.4 | 137.5 | 136.5 | 235.2 | 203.5 | 108.4 | [5 empty] | 162.9 | 6 | 3.1 | 0 | 6.6 |  | 72.3 |  |  |  |  | 110 | 199.7 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.4 | 152.1 | 42 | 18.8 | 19.3 | 90.7 |  | 29.6 | 30.9 | 107.4 | 46.2 | 43.1 | 3.8 | 26.5 | 170.2 |  |  | 95.7 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 84.7 | 167.6 | 165.6 | 198.5 | 266.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 267.1 | 132 | 62.8 | 77.6 | 30.6 |  |  |  | 140.2 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.5927 | 0 | 4.3 | 0 | 8.1 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 10.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 20 | 20.3 | 9.6 | 35.7 | 0 | 52.4 | 76.9 | 4.2 | 2.4 | 0 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 16.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 10.5 |  | 8.4 |  | 18.2 | 6582.6927 | 24.1335 | 8.019 | 11.547 | 13.2 | 25.2564 | 18.9492 | 2.4 | 7 | 110.5052
03/04/2026 | 01:00 | 199.8 | 655.8 |  |  |  | 89.4 | 225.7 |  | 17.9 | 170.9 | 173.3 | 173 | 251.8 | 207.2 | 108.6 | [5 empty] | 154.6 | 5.9 | 3.2 | 0 | 6.6 |  | 73.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.4 | 151.8 | 42.3 | 18.8 | 19.3 | 93 |  | 0 | 0 | 107.5 | 45.4 | 42.7 | 3.8 | 25.4 | 172.3 |  |  | 95.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 83.9 | 168.8 | 166.7 | 198.9 | 266.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 274.4 | 131.7 | 62.1 | 77.6 | 30 |  |  |  | 141.6 |  | 68.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.1151 | 0 | 3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 2.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.3 | 7.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 19.7 | 20.3 | 8.6 | 30 | 0 | 39.6 | 65.9 | 2.4 | 1.3 | 0 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 5.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  | 10.5 |  | 8.6 |  | 18.1 | 6541.5151 | 24.0905 | 8.017 | 11.544 | 13.2 | 24.999 | 18.9491 | 2.4 | 7 | 110.1995
03/04/2026 | 01:30 | 206.8 | 648.7 |  |  |  | 92.3 | 228.3 |  | 0 | 135.6 | 136 | 135.3 | 249.3 | 203.7 | 107.8 | [5 empty] | 170.8 | 6.1 | 3.2 | 0 | 6.6 |  | 72.5 |  |  |  |  | 110.3 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 81.2 | 152.3 | 42 | 18.6 | 19.3 | 93.3 |  | 0 | 0 | 106.7 | 46.3 | 42.8 | 3.8 | 28 | 169.7 |  |  | 95.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 84.8 | 167.9 | 165.4 | 198.3 | 266.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 266.1 | 133.2 | 63 | 78.1 | 30.6 |  |  |  | 140 |  | 66.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.0369 | 0 | 7.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.6 | 5 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 19.8 | 20.3 | 8.6 | 22.2 | 0 | 34.9 | 68.9 | 2.1 | 1 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 19.9 | 8.7 |  |  | 0 |  | 8.8 |  | 18.8 | 6382.9369 | 24.0825 | 8.017 | 11.539 | 13.2 | 25.2072 | 18.9494 | 2.3 | 7 | 110.2951
03/04/2026 | 02:00 | 197.2 | 643.4 |  |  |  | 86.9 | 220.8 |  | 0 | 142.3 | 142.7 | 142.5 | 244.8 | 204.9 | 108.2 | [5 empty] | 157 | 6.4 | 2.9 | 0 | 6.6 |  | 71.8 |  |  |  |  | 108.6 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.4 | 147.9 | 41 | 18.6 | 19.3 | 86.1 |  | 0 | 0 | 106.7 | 45.1 | 41.6 | 3.8 | 25.5 | 167.1 |  |  | 94.3 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 81.8 | 167.4 | 164.8 | 196.6 | 265.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 264.1 | 126.6 | 59.6 | 76.4 | 29.1 |  |  |  | 140.6 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.8902 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 19.5 | 20.2 | 10 | 23.9 | 0 | 33.4 | 49.6 | 2.6 | 1.2 | 0 | 21 | 6.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 0 |  | 8.2 |  | 18.3 | 6278.6902 | 24.0848 | 8.016 | 11.535 | 13.2 | 25.3023 | 18.9496 | 2.4 | 7 | 110.4878
03/04/2026 | 02:30 | 202.9 | 650.3 |  |  |  | 89.9 | 225.8 |  | 0 | 163.4 | 163.4 | 163.5 | 265.6 | 205.4 | 108.2 | [5 empty] | 165.7 | 5.9 | 3.1 | 0 | 6.6 |  | 72.3 |  |  |  |  | 110.5 | 222 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 81.4 | 0 | 42 | 18.6 | 19.3 | 90.6 |  | 0 | 0 | 107 | 45.8 | 42.5 | 3.8 | 25.7 | 170.8 |  |  | 95.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84 | 167.6 | 164.8 | 196.4 | 265.8 | [5 empty] | 0 | 9.3 |  | 2.8 | 267.6 | 131.7 | 62 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 141.2 |  | 67.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.9965 | 0 | 5.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 19.5 | 20.3 | 14 | 28.3 | 0 | 24.2 | 34.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 20.9 | 5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.6 |  |  | 0 |  | 8.4 |  | 17.9 | 6273.4965 | 24.0979 | 8.019 | 11.533 | 13.2 | 25.1544 | 18.9493 | 2.4 | 7 | 110.3536
03/04/2026 | 03:00 | 200.6 | 648.4 |  |  |  | 90 | 225.3 |  | 0 | 172.3 | 172 | 172.3 | 264.4 | 203 | 108.5 | [5 empty] | 162.4 | 5.7 | 3.1 | 0 | 6.6 |  | 50.4 |  |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.4 | 0 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 88 |  | 0 | 0 | 106.5 | 46 | 41.9 | 3.8 | 25.6 | 169.3 |  |  | 95.3 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 83.7 | 168.4 | 165.4 | 197.9 | 266.9 | [5 empty] | 0 | 9.1 |  | 2.8 | 268.6 | 130.5 | 61.6 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 141 |  | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.8175 | 0 | 4.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 16.1 | 25.7 | 0 | 18.3 | 34.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | 21 | 4.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 17.7 | 6250.9175 | 24.099 | 8.019 | 11.534 | 13.2 | 25.2555 | 18.9489 | 2.4 | 7 | 110.4564
03/04/2026 | 03:30 | 204.8 | 650.2 |  |  |  | 91.3 | 227.8 |  | 0 | 146.4 | 145.2 | 145.6 | 253.8 | 206.3 | 108.6 | [5 empty] | 165.9 | 6.3 | 3.1 | 0 | 6.5 |  | 50.8 |  |  |  |  | 110.1 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.4 | 0 | 42.4 | 18.6 | 19.3 | 90.9 |  | 0 | 0 | 107.2 | 46.1 | 43.2 | 3.8 | 26.4 | 172.3 |  |  | 96 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.8 | 168.7 | 165.8 | 197.9 | 267.4 | [5 empty] | 0 | 9 |  | 2.8 | 268.2 | 133.9 | 62.9 | 77.6 | 30.6 |  |  |  | 140.3 |  | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.2 | 19.7967 | 0 | 5.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3.5 | 5.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.3 | 14.2 | 15.4 | 0 | 13.6 | 25.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 20.9 | 4.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 17.6 | 6174.4967 | 24.1034 | 8.018 | 11.532 | 13.2 | 25.3406 | 18.9487 | 2.4 | 7 | 110.5427
03/04/2026 | 04:00 | 201.5 | 654.3 |  |  |  | 89.8 | 226.9 |  | 0 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 250.3 | 204.3 | 108.8 | [5 empty] | 159.4 | 6 | 3.1 | 0 | 6.5 |  | 50.9 |  |  |  |  | 110.6 | 210.1 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 81.4 | 0 | 42.4 | 18.6 | 19.3 | 89.7 |  | 0 | 0 | 107.3 | 45.9 | 42.6 | 3.8 | 25.6 | 172.1 |  |  | 95.9 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.1 | 169.3 | 166.2 | 198.6 | 267.3 | [5 empty] | 0 | 8.8 |  | 2.8 | 271.7 | 132.1 | 62.1 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 141.7 |  | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.6863 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 3.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.6 | 20.3 | 17.6 | 10.1 | 0 | 13.4 | 9.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 20.9 | 4.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 9.3 |  | 17.6 | 6180.5863 | 24.1186 | 8.02 | 11.531 | 13.2 | 25.4701 | 18.9482 | 2.4 | 7 | 110.6879
03/04/2026 | 04:30 | 200.6 | 653.4 |  |  |  | 89.8 | 226.1 |  | 0 | 173.5 | 173.2 | 172.7 | 259.2 | 206.8 | 108.2 | [5 empty] | 158.6 | 6.4 | 3.1 | 0 | 6.5 |  | 50.6 |  |  |  |  | 110.6 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.4 | 0 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 92.2 |  | 0 | 0 | 108.3 | 45.8 | 42.3 | 3.8 | 25.7 | 171.2 |  |  | 95.6 | 0 |  | 45 |  |  |  | 83.9 | 168.6 | 165.6 | 198.5 | 266.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 271.3 | 131.4 | 62.1 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 141.7 |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.2 | 19.8389 | 0 | 0.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.5 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 20.3 | 16.8 | 9.7 | 0 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 4.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  | 0 |  | 7.2 |  | 17.4 | 6205.9389 | 23.9648 | 8.019 | 11.529 | 13.2 | 25.2594 | 18.9487 | 2.4 | 7 | 110.3209
03/04/2026 | 05:00 | 205.5 | 653.6 |  |  |  | 91.1 | 227.7 |  | 0 | 145.7 | 145 | 146.2 | 249 | 204.8 | 108.6 | [5 empty] | 167.5 | 6.8 | 3.1 | 0 | 6.5 |  | 52 |  |  |  |  | 110.5 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.4 | 0 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 91.2 |  | 0 | 0 | 107.4 | 46 | 42.6 | 3.8 | 26.1 | 171.2 |  |  | 95.7 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 84.3 | 170.6 | 167.1 | 199.7 | 268.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 270.9 | 131.4 | 62.9 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 140.5 |  | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.6149 | 0 | 3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.9 | 4.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.8 | 20.4 | 14.2 | 13.2 | 0 | 2.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 4.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 19.8 | 8.9 |  |  | 0 |  | 7 |  | 17.5 | 6140.4149 | 23.9867 | 8.016 | 11.536 | 13.2 | 25.2992 | 18.9486 | 2.4 | 7.1 | 110.4865
03/04/2026 | 05:30 | 203.3 | 648.8 |  |  |  | 90.6 | 226.6 |  | 0 | 149.5 | 149.5 | 150 | 255.7 | 210 | 108.3 | [5 empty] | 168.7 | 6.7 | 3.1 | 0 | 6.5 |  | 50.4 |  |  |  |  | 110.7 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 448.2 | 81.4 | 0 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 92.2 |  | 0 | 0 | 107 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 26.2 | 170.5 |  |  | 96.2 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.1 | 168.8 | 165.8 | 197.7 | 267.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 259.7 | 129.8 | 62.3 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 142.5 |  | 67 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.2 | 19.5943 | 0 | 11.6 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 2.9 | 12.4 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 14.6 | 17.5 | 0 | 5.1 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 4.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 17.3 | 6157.7943 | 24.1205 | 8.018 | 10.923 | 13.2 | 25.4415 | 18.9491 | 2.5 | 7 | 110.1522
03/04/2026 | 06:00 | 199.4 | 642.1 |  |  |  | 86.3 | 221.4 |  | 0 | 156.4 | 155.6 | 156.3 | 262.2 | 206.7 | 108.3 | [5 empty] | 159.1 | 5.8 | 2.8 | 0 | 6.4 |  | 48.4 |  |  |  |  | 109.1 | 222 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.4 | 0 | 40.9 | 18.7 | 19.3 | 85.4 |  | 0 | 0 | 106.4 | 45.4 | 41.5 | 3.8 | 25 | 166.8 |  |  | 94.5 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 82.5 | 169.6 | 166.4 | 197.3 | 267.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 258.1 | 123.7 | 60.1 | 76.2 | 29.3 |  |  |  | 141.6 |  | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.5387 | 0 | 19.1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0.34 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.7 | 16.3 | 0.1 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 19.7 | 20.1 | 9.7 | 16.3 | 0.1 | 5.8 | 20.8 | 0.1 | 0 | 0 | 20.9 | 4.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 0 |  | 7.8 |  | 17.1 | 6140.9787 | 24.0627 | 8.02 | 10.466 | 13.2 | 25.5755 | 18.9494 | 2.4 | 7 | 109.6736
03/04/2026 | 06:30 | 206.5 | 652.8 |  |  |  | 92 | 227.6 |  | 0 | 120.9 | 120.9 | 120.4 | 229.5 | 206 | 107.9 | [5 empty] | 168.3 | 6.5 | 3.2 | 0 | 6.7 |  | 51.3 |  |  |  |  | 110.4 | 193.6 |  |  |  | 6.5 | 436.2 | 81.5 | 0 | 42.6 | 18.6 | 19.3 | 92.1 |  | 0 | 0 | 108.3 | 46.3 | 43.5 | 3.8 | 26.4 | 173.3 |  |  | 96.6 | 0 |  | 8.4 |  |  |  | 85.1 | 169 | 166.1 | 197.9 | 267.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 220.1 | 127 | 63.7 | 78.1 | 30.8 |  |  |  | 114.4 |  | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.5007 | 0 | 35.4 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 19.9 | 9.86 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 21.1 | 0.6 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 8.1 | 9.8 | 2.4 | 6.6 | 25.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 20.9 | 4.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 32.1 | 1.292 | 8.4 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0.981 | 5.4 | 19.9 | 19.8 | 9.2 |  |  | 0 |  | 7.6 |  | 18.3 | 6029.2337 | 24.0361 | 8.018 | 9.485 | 13.2 | 25.4973 | 18.9494 | 2.4 | 6.8 | 108.3857
03/04/2026 | 07:00 | 198.9 | 645.6 |  |  |  | 87.8 | 225.8 |  | 0 | 107.2 | 106.3 | 106.5 | 205.9 | 205.7 | 108.4 | [5 empty] | 163.8 | 5.5 | 3 | 0 | 6.7 |  | 49.7 |  |  |  |  | 109.9 | 174.2 |  |  |  | 6.5 | 405.1 | 81.5 | 0 | 41.8 | 18.8 | 19.3 | 86.4 |  | 0 | 0 | 106.4 | 39.8 | 41.9 | 3.8 | 25 | 168.7 |  |  | 95.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.2 | 137.6 | 137.4 | 165.1 | 237.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 208 | 117.7 | 61.1 | 77 | 29.6 |  |  |  | 115.6 |  | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.4754 | 0.1 | 35.8 | 35 | 8.6 | 0 | 9.8 | 9.8 | 5.7 | 66.5 | 38.41 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 19.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0.5 | 0.4 | 6.5 | 19.9 | 0.9 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 0.1 | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 20.3 | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 10.7 | 30.8 | 0.5 | 0 | 3.4 | 20.9 | 4.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 91.3 | 3.49 | 21.6 | 0.6 | 6.5 | 3.7 | 17.2 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 1.313 | 5.4 | 20 | 19.9 | 8.6 |  |  | 0 |  | 8.1 |  | 18.3 | 5946.4884 | 24.0338 | 8.017 | 9.262 | 13.2 | 25.6732 | 18.9488 | 2.4 | 6.7 | 108.2348
03/04/2026 | 07:30 | 205.4 | 646.9 |  |  |  | 90.5 | 225.3 |  | 0 | 106.2 | 106 | 106.4 | 203.9 | 206 | 108.4 | [5 empty] | 167 | 5.9 | 2.8 | 0 | 6.7 |  | 50.1 |  |  |  |  | 110.3 | 203.6 |  |  |  | 6.5 | 422.7 | 81.5 | 129 | 41.7 | 18.8 | 19.3 | 89.5 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46.4 | 42.9 | 3.8 | 25.8 | 169.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 101.8 | 102.4 | 102.4 | 191.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 230.6 | 123.6 | 63.4 | 77.1 | 30 |  |  |  | 114.1 |  | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.2 | 19.3811 | 0.1 | 22.3 | 59.3 | 8.4 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 139.1 | 72.15 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 2 | 1.7 | 5.9 | 19.5 | 2 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 0.1 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 4.3 | 8.1 | 30 | 13.5 | 40.6 | 0.7 | 0 | 19.7 | 20.9 | 4.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 55 | 6.261 | 41.6 | 0.6 | 9.2 | 7.1 | 31.1 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 5.655 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.7 |  | 17.5 | 6183.8471 | 24.0202 | 8.017 | 10.425 | 13.2 | 25.5145 | 18.9493 | 2.4 | 6.7 | 109.2261
03/04/2026 | 08:00 | 206.1 | 648.8 |  |  |  | 91.5 | 227.2 |  | 0 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 204.3 | 192.2 | 107.4 | [5 empty] | 169.4 | 6.5 | 2.8 | 0 | 6.6 |  | 50 |  |  |  |  | 86.7 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 384.6 | 81.3 | 148.5 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 92 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.2 | 43.4 | 3.8 | 25.9 | 171.6 |  |  | 96.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 76.3 | 76.5 | 80.2 | 176.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 181.1 | 117 | 67.1 | 77.4 | 30.4 |  |  |  | 114 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.4528 | 0.2 | 31.5 | 70.5 | 8.1 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 178.4 | 92.34 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 4 | 5 | 5 | 31.4 | 3.5 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 2.7 | 12.3 | 32.6 | 22.3 | 58.6 | 1.2 | 0.3 | 46.5 | 20.9 | 4.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 228.7 | 8.825 | 44.7 | 0.6 | 9 | 8.3 | 44.2 | 4.8 | 2.4 | 1 | 3 | 7.904 | 5.4 | 19.8 | 19.8 | 9.2 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 18 | 6288.4218 | 24.0081 | 8.019 | 11.419 | 13.2 | 25.163 | 18.9486 | 2.4 | 6.7 | 109.8577
03/04/2026 | 08:30 | 202.6 | 649.8 |  |  |  | 90 | 225.3 |  | 0 | 106.9 | 106.8 | 107.2 | 204.6 | 107.7 | 71.9 | [5 empty] | 167.3 | 6.3 | 2.8 | 0 | 6.6 |  | 50.3 |  |  |  |  | 55.9 | 213.2 |  |  |  | 6.5 | 430.5 | 81.5 | 151.6 | 42 | 18.6 | 19.3 | 91.9 |  | 0 | 0 | 107 | 46.1 | 42.6 | 3.8 | 26.1 | 170.6 |  |  | 95.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 62.2 | 62.3 | 62.2 | 133.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 240.2 | 126.9 | 66.6 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 114.2 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 16.9678 | 0.3 | 30.4 | 73.3 | 9.1 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 156.9 | 89.14 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 10.4 | 15.8 | 8.4 | 31.3 | 5.2 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 1.5 | 18.7 | 33.7 | 31 | 62.7 | 2.1 | 1.1 | 43.8 | 20.9 | 4.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 235.1 | 11.047 | 123.2 | 0.6 | 5.4 | 6 | 95.5 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 9.943 | 5.4 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.5 |  | 18.6 | 6385.1978 | 24.0104 | 8.02 | 11.488 | 13.2 | 24.893 | 18.9489 | 0 | 6.7 | 107.2603
03/04/2026 | 09:00 | 202.4 | 650.1 |  |  |  | 90.3 | 226.4 |  | 31.8 | 132.9 | 133 | 133.1 | 230.1 | 108.3 | 68 | [5 empty] | 160.3 | 6.1 | 2.8 | 0 | 6.6 |  | 50.4 |  |  |  |  | 55.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.5 | 151.6 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 86.7 |  | 0 | 0 | 106.7 | 46.1 | 42.2 | 3.8 | 25.8 | 169.6 |  |  | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 63.4 | 63.6 | 62.3 | 133.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 268.7 | 130.8 | 66.2 | 76.5 | 30 |  |  |  | 114 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.5405 | 0.3 | 44.1 | 73.5 | 11.5 | 0.3 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 188 | 95.92 | 1.5 | 3.7 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 16.4 | 9.3 | 36.6 | 8.7 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 2 | 13.8 | 34.4 | 31.5 | 73.2 | 2.5 | 1.4 | 45.4 | 20.9 | 4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11 | 234.2 | 12.928 | 126.6 | 0.6 | 1.3 | 6.4 | 95.9 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 11.852 | 5.4 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 0 |  | 8.8 |  | 18.4 | 6654.4405 | 24.0073 | 8.021 | 11.49 | 13.2 | 25.7057 | 18.9486 | 0 | 6.7 | 108.0726
03/04/2026 | 09:30 | 204.8 | 648.9 |  |  |  | 90 | 225.6 |  | 31.8 | 106.8 | 106.3 | 106.8 | 204.7 | 105.8 | 68.2 | [5 empty] | 166.6 | 6.3 | 2.8 | 0 | 6.5 |  | 80.4 |  |  |  |  | 55.7 | 212.8 |  |  |  | 6.5 | 448.2 | 81.2 | 151.5 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 90.6 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.2 | 42.7 | 3.8 | 26.1 | 170.3 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 86.4 | 86.1 | 86.3 | 172.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 253 | 130 | 66.3 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 113.8 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.8286 | 0.3 | 44.4 | 75.2 | 10.2 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.6 | 190.7 | 97.38 | 1.5 | 3.6 | 5 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 16.3 | 8.2 | 33.3 | 15.6 | 3.3 | 20.1 | 2.3 |  | 0.3 | 19.9 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 0.8 | 13.8 | 34.9 | 48.7 | 85.4 | 5.4 | 3 | 46.7 | 20.9 | 4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 239.4 | 14.636 | 128.3 | 0.6 | 0 | 4.2 | 97.8 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 13.514 | 5.4 | 19.9 | 19.9 | 9.4 |  |  | 0 |  | 9 |  | 18.9 | 6718.5586 | 23.9846 | 8.02 | 11.491 | 13.2 | 25.4579 | 18.9488 | 0 | 6.7 | 107.8023
03/04/2026 | 10:00 | 197.6 | 641.2 |  |  |  | 90.5 | 219.3 |  | 31.8 | 107.8 | 107.1 | 106.8 | 204 | 107.2 | 68 | [5 empty] | 158.2 | 5.4 | 2.6 | 0 | 6.6 |  | 80 |  |  |  |  | 54.6 | 175 |  |  |  | 6.5 | 417.1 | 81.4 | 151.7 | 40.8 | 18.7 | 19.3 | 87.6 |  | 0 | 0 | 104.8 | 45.2 | 41.3 | 3.8 | 24.2 | 165.8 |  |  | 93.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.5 | 86.3 | 87.3 | 86.4 | 173.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 217.2 | 118.8 | 64.1 | 74.9 | 29 |  |  |  | 114.6 |  | 55.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 | 19.8542 | 0.4 | 49 | 74.7 | 10.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 193.1 | 98.76 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 16.5 | 7.6 | 40.7 | 16.8 | 3.3 | 20.1 | 2.2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 0 | 21.1 | 35.2 | 62 | 83.1 | 8.2 | 4.6 | 47.5 | 20.9 | 3.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.2 | 243.2 | 16.159 | 127.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 98 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 15.121 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8 |  | 18.2 | 6589.1942 | 23.9717 | 8.021 | 11.493 | 13.2 | 25.2317 | 18.9483 | 0 | 6.7 | 107.5658
03/04/2026 | 10:30 | 199.5 | 647.4 |  |  |  | 89.1 | 224.8 |  | 27.4 | 107.8 | 107.1 | 107.3 | 204.4 | 105.9 | 68.1 | [5 empty] | 162.9 | 5.8 | 2.7 | 0 | 6.5 |  | 80.3 |  |  |  |  | 55.3 | 189.4 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 81.5 | 152.2 | 41.5 | 18.8 | 19.3 | 87.9 |  | 0 | 0 | 106.3 | 45.6 | 41.8 | 3.8 | 25.5 | 168.1 |  |  | 94.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.1 | 86.5 | 85.9 | 85.8 | 174.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 253.6 | 127.1 | 65.7 | 76 | 29.6 |  |  |  | 116.8 |  | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 | 19.9116 | 0.9 | 36.1 | 77.8 | 10.2 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 194.9 | 99.33 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 16.7 | 9.3 | 46 | 16.8 | 3.3 | 20.1 | 2.2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20 | 20.2 | 0.1 | 37.3 | 35.3 | 68.8 | 85.6 | 10.1 | 7 | 48.1 | 20.9 | 3.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 244.2 | 17.257 | 127.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 98.9 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.3 | 16.2 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9.2 |  |  | 0 |  | 7.9 |  | 18.7 | 6748.0986 | 23.9644 | 8.018 | 11.497 | 13.2 | 24.9539 | 18.9482 | 2.3 | 6.7 | 109.5815
03/04/2026 | 11:00 | 205.4 | 649.2 |  |  |  | 91 | 226.3 |  | 38.3 | 105.4 | 106.9 | 105.5 | 203.2 | 110.3 | 67.5 | [5 empty] | 165.8 | 6.6 | 2.9 | 0 | 6.4 |  | 80.5 |  |  |  |  | 56 | 207.3 |  |  |  | 6.5 | 444.9 | 81.5 | 149.9 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 92.5 |  | 0 | 0 | 108.5 | 45.9 | 43.3 | 3.8 | 26.2 | 171.6 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 174 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 258.7 | 132.8 | 67.2 | 76.4 | 30.7 |  |  |  | 114.5 |  | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.4 | 19.8767 | 0.7 | 41.4 | 78 | 10.4 | 0.4 | 20.6 | 10 | 5.6 | 196.4 | 99.86 | 1.5 | 3.6 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 17 | 8.7 | 52.6 | 16.9 | 3.3 | 20.1 | 2.2 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 0.1 | 44.9 | 35.3 | 74.1 | 88.3 | 11.2 | 7.2 | 48.3 | 20.9 | 1.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 246.7 | 18.236 | 126.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 98.1 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.3 | 17.139 | 5.4 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 0 |  | 8.8 |  | 19.3 | 6839.8117 | 23.9915 | 8.017 | 11.489 | 13.2 | 24.7317 | 18.9484 | 2.3 | 6.6 | 109.2776
03/04/2026 | 11:30 | 201.6 | 653 |  |  |  | 89.4 | 226 |  | 79.9 | 116.2 | 116.2 | 116.1 | 214.1 | 110.1 | 69.1 | [5 empty] | 163.9 | 6.3 | 4.3 | 0 | 6.4 |  | 80.7 |  |  |  |  | 55.9 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 423.7 | 81.5 | 151.7 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 91.7 |  | 0 | 0 | 107.1 | 45.8 | 42.7 | 3.8 | 27.9 | 171.3 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 75.5 | 75.5 | 73.9 | 164 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 246.8 | 132 | 66.9 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 114.8 |  | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 19.8784 | 1.1 | 52.1 | 78.4 | 10.7 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 197.7 | 100.35 | 1.5 | 3.7 | 5 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 14.3 | 62.2 | 17 | 3.3 | 20.1 | 2.1 |  | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 0.2 | 53.8 | 35.2 | 78.6 | 92.8 | 12 | 8.1 | 48.5 | 20.9 | 3.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 247.6 | 18.489 | 126.5 | 0.6 | 0 | 10.6 | 97.4 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.1 | 17.524 | 5.4 | 20 | 19.9 | 9.2 |  |  | 0 |  | 7.7 |  | 19.1 | 6884.2414 | 23.9888 | 8.016 | 11.491 | 13.2 | 24.6638 | 18.9485 | 2.4 | 6.7 | 109.4081
03/04/2026 | 12:00 | 200 | 644.3 |  |  |  | 89.8 | 224.4 |  | 81.7 | 106.8 | 107.5 | 107.2 | 204.2 | 110.6 | 68.9 | [5 empty] | 166.7 | 5.9 | 4.2 | 0 | 6.4 |  | 79.8 |  |  |  |  | 55.4 | 189.5 |  |  |  | 6.5 | 395.1 | 81.5 | 150.2 | 41.5 | 18.4 | 19.3 | 89.8 |  | 0 | 0 | 106.4 | 45.8 | 42 | 3.8 | 27.4 | 167.7 |  |  | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 67.4 | 67.1 | 67.2 | 166.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 225.1 | 130.6 | 66.1 | 76.2 | 29.7 |  |  |  | 113.8 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 19.8972 | 1.3 | 59.2 | 79.3 | 10 | 0.3 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 197.7 | 100.44 | 1.5 | 3.7 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 13.3 | 16.5 | 15.4 | 62.4 | 17 | 3.4 | 20.1 | 2.1 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 1.4 | 53.6 | 35.1 | 78.6 | 98.6 | 10.8 | 6.7 | 48.5 | 20.9 | 7.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.4 | 247.5 | 18.469 | 129.1 | 0.6 | 29.5 | 33.2 | 99.3 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.1 | 17.583 | 5.4 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.7 |  | 18.7 | 6831.6892 | 23.9217 | 8.018 | 11.476 | 13.2 | 24.7683 | 18.9485 | 2.3 | 6.8 | 109.4325
03/04/2026 | 12:30 | 202.4 | 648.2 |  |  |  | 89.9 | 225.5 |  | 70.2 | 107.1 | 107.2 | 107.1 | 203.3 | 109.4 | 69 | [5 empty] | 166.1 | 6.1 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 80.5 |  |  |  |  | 55.6 | 178.7 |  |  |  | 6.5 | 428.4 | 81.5 | 151 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 89.1 |  | 0 | 0 | 107 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 28.7 | 169.2 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 68.7 | 68.8 | 67.9 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 222.8 | 131.2 | 66.3 | 76.2 | 29.9 |  |  |  | 113.8 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 7.5 | 19.8691 | 1.2 | 66.1 | 79 | 11.2 | 0.5 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 197.1 | 100.35 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 16.5 | 15.8 | 62.9 | 16.9 | 3.4 | 20.1 | 2.1 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 6.2 | 47.3 | 35 | 81.6 | 88.9 | 12.4 | 7.9 | 48.4 | 21 | 7.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 247.9 | 18.234 | 130.2 | 0.6 | 48.4 | 51 | 99.9 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1 | 17.417 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.4 |  | 18.7 | 6889.3701 | 23.9054 | 8.017 | 10.878 | 13.2 | 24.6998 | 18.9487 | 2.3 | 6.7 | 108.6489
03/04/2026 | 13:00 | 202.4 | 650.5 |  |  |  | 90.2 | 225 |  | 31.2 | 107.9 | 107.7 | 107.4 | 203.7 | 110.7 | 69.5 | [5 empty] | 164.5 | 6.3 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 80.7 |  |  |  |  | 55.8 | 173.7 |  |  |  | 6.5 | 422.9 | 81.5 | 152.2 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 90.3 |  | 0 | 0 | 107.2 | 46.2 | 42.7 | 3.8 | 28.7 | 170.6 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 63.3 | 63.8 | 63.7 | 141.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 222 | 126.9 | 60 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 114.4 |  | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 9.1 | 19.8531 | 1.3 | 73.3 | 78.9 | 11.1 | 0.5 | 20.3 | 10 | 5.6 | 197 | 100.07 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 16.6 | 13.9 | 59.1 | 17.1 | 3.3 | 20.1 | 2.1 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 4.7 | 46.5 | 35 | 84 | 104.3 | 12.4 | 8.1 | 48.5 | 20.9 | 7.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 247.7 | 17.878 | 130.5 | 0.6 | 61.2 | 70.8 | 100.1 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 16.831 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 17.8 | 6869.2321 | 23.9019 | 8.019 | 11.313 | 13.2 | 24.4348 | 18.9485 | 2.3 | 6.8 | 108.9173
03/04/2026 | 13:30 | 198.5 | 637.6 |  |  |  | 87.6 | 219 |  | 28.1 | 106.8 | 107.6 | 106.8 | 204.4 | 110.4 | 69.4 | [5 empty] | 163.1 | 5.4 | 4.3 | 0 | 6.4 |  | 79 |  |  |  |  | 54.5 | 141.5 |  |  |  | 6.5 | 373.3 | 81.4 | 151.8 | 40.9 | 18.6 | 19.3 | 92.2 |  | 0 | 0 | 105.8 | 45.3 | 41.7 | 3.8 | 28.1 | 165.7 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.1 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 135.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 167.5 | 117.6 | 57.9 | 75.3 | 29.4 |  |  |  | 114 |  | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 41.1 | 0 |  | 9 | 19.8348 | 1.3 | 73 | 78.8 | 10.3 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.6 | 195.9 | 99.76 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 13.3 | 16.8 | 13.5 | 55 | 17.2 | 3.3 | 20.1 | 2.1 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 5.6 | 47.7 | 34.9 | 88.3 | 97 | 13.6 | 9.2 | 48 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 246.7 | 17.131 | 128.5 | 0.6 | 75.6 | 81.1 | 98.2 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 15.995 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 0 |  | 8.9 |  | 16.8 | 6702.6208 | 23.8814 | 8.018 | 11.56 | 13.2 | 24.1889 | 18.9481 | 2.3 | 6.7 | 108.7964
03/04/2026 | 14:00 | 163.4 | 649.5 |  |  |  | 90.1 | 225 |  | 29.5 | 106.5 | 105.6 | 107.1 | 204.3 | 109.7 | 68.6 | [5 empty] | 167.5 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 80.7 |  |  |  |  | 33.3 | 143.2 |  |  |  | 6.5 | 416 | 81.2 | 151.1 | 42 | 18.6 | 19.3 | 93.6 |  | 0 | 0 | 60.4 | 46.5 | 42.8 | 3.8 | 31.5 | 169.8 |  |  | 85.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 60.4 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 135.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 220.7 | 128.5 | 59.9 | 76.2 | 30.1 |  |  |  | 112.7 |  | 55.8 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 9.1 | 19.9045 | 1.2 | 75.2 | 79 | 10.7 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 195 | 95.78 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.3 | 16.7 | 14.1 | 57.1 | 17 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 0.4 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 5.9 | 42 | 35 | 78.2 | 102.7 | 14 | 8.7 | 48.2 | 20.9 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.2 | 247.9 | 15.843 | 127.6 | 0.6 | 93.6 | 97.9 | 97.9 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 14.746 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9.4 |  |  | 0 |  | 8.9 |  | 17.7 | 6748.8735 | 23.9243 | 8.019 | 11.55 | 13.1 | 24.0067 | 18.9478 | 2.3 | 6.7 | 108.5478
03/04/2026 | 14:30 | 156 | 652.6 |  |  |  | 90.6 | 226.2 |  | 31.8 | 107.6 | 107.4 | 106.9 | 203.8 | 109.7 | 69.8 | [5 empty] | 168.9 | 6.7 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 80.8 |  |  |  |  | 33.8 | 162.5 |  |  |  | 6.5 | 397 | 81.5 | 150.8 | 42.2 | 18.4 | 19.3 | 92.5 |  | 0 | 0 | 62.1 | 46.3 | 43.4 | 3.8 | 32 | 172 |  |  | 86.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 61.3 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 135 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 201.8 | 123.2 | 60.8 | 76.5 | 30.6 |  |  |  | 114.3 |  | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 8.8 | 19.8882 | 1.2 | 68.9 | 78 | 10.3 | 0.1 | 20.7 | 10 | 5.5 | 193.1 | 98.13 | 1.4 | 3.7 | 5 | 21.1 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.2 | 16.5 | 15.3 | 63 | 16.8 | 3.4 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 4.7 | 43 | 34.8 | 82.5 | 105.5 | 10.1 | 8.6 | 47.8 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 244.5 | 14.099 | 126.9 | 0.6 | 111 | 113.7 | 96.7 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 13.215 | 5.4 | 19.8 | 19.5 | 9.4 |  |  | 0 |  | 7.4 |  | 17.9 | 6764.1322 | 23.9189 | 8.019 | 11.558 | 13.2 | 24.1373 | 18.948 | 2.4 | 6.8 | 108.9813
03/04/2026 | 15:00 | 152.4 | 647.6 |  |  |  | 90.3 | 226.2 |  | 25.6 | 107 | 107.6 | 106.9 | 203.8 | 109.8 | 70 | [5 empty] | 167.2 | 6 | 4.4 | 0 | 6.5 |  | 80.1 |  |  |  |  | 33 | 166.5 |  |  |  | 6.5 | 387.6 | 69.2 | 151.1 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 89.8 |  | 0 | 0 | 60.2 | 45.8 | 42.5 | 3.8 | 32.5 | 169.4 |  |  | 85.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 61.2 | 61.4 | 61 | 134.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 193.4 | 118 | 60 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 114.5 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 8.3 | 19.9191 | 1.1 | 66.6 | 76.5 | 11.5 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 188 | 94.85 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.6 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 12.9 | 16.3 | 14.4 | 57.5 | 16.5 | 3.4 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 5.7 | 47.1 | 34.8 | 82.2 | 109.9 | 13.7 | 9.1 | 47.6 | 20.9 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.2 | 239 | 12.151 | 124.5 | 0.6 | 104.9 | 114.8 | 94.9 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 11.444 | 5.3 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 18 | 6679.3641 | 23.9305 | 8.016 | 11.556 | 13.2 | 24.5141 | 18.9476 | 2.4 | 6.7 | 109.2641
03/04/2026 | 15:30 | 148.8 | 650.3 |  |  |  | 89.5 | 226.7 |  | 0 | 107 | 107.3 | 107.3 | 203.7 | 109.3 | 70.1 | [5 empty] | 166.1 | 6.2 | 4.5 | 0 | 6.5 |  | 75.3 |  |  |  |  | 33.2 | 187 |  |  |  | 6.5 | 439 | 45 | 153.1 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 93.5 |  | 0 | 0 | 60.3 | 45.5 | 42.5 | 3.8 | 31.3 | 170.4 |  |  | 85.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 60.9 | 62.2 | 61.9 | 61.5 | 134.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 245.3 | 129.4 | 59.9 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 114.4 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 8.3 | 19.9014 | 0.9 | 53.2 | 72.7 | 9.3 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 179.5 | 91.18 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 19.4 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 11.6 | 15.3 | 13.2 | 48 | 15.6 | 3.3 | 20.1 | 2.8 |  | 0.2 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 4.8 | 51.5 | 34 | 78.2 | 110.6 | 12.6 | 10.3 | 47.2 | 20.9 | 7.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 231.6 | 10.08 | 120.6 | 0.6 | 117.3 | 119.5 | 91.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 9.268 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 17.8 | 6716.0294 | 23.9255 | 8.015 | 11.549 | 13.2 | 24.51 | 18.9474 | 2.4 | 6.7 | 109.2469
03/04/2026 | 16:00 | 145 | 644 |  |  |  | 89.3 | 224.2 |  | 0 | 107.3 | 107.6 | 107.5 | 203.8 | 110.5 | 70.1 | [5 empty] | 162.8 | 5.4 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 75.3 |  |  |  |  | 32.6 | 201.8 |  |  |  | 6.5 | 433.2 | 45 | 150.9 | 41.2 | 18.6 | 19.3 | 92 |  | 0 | 0 | 80.3 | 45.2 | 41.5 | 3.8 | 30.9 | 167.4 |  |  | 94.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 70.4 | 62.1 | 62 | 61.9 | 135.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 231.3 | 124.2 | 59 | 76.1 | 29.6 |  |  |  | 114.1 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 8.4 | 19.7433 | 0.8 | 55.2 | 66.2 | 8.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 166.9 | 84.71 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 19.4 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 11.2 | 13.9 | 13.4 | 55.4 | 13.7 | 3.3 | 20.1 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 4.4 | 49.8 | 30.6 | 82.8 | 110.7 | 11.4 | 10.2 | 45.7 | 20.9 | 7.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 212.4 | 7.56 | 110.9 | 0.6 | 129 | 137.9 | 85.3 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.3 | 6.895 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 6.6 |  | 17.4 | 6679.8083 | 23.9028 | 8.017 | 11.547 | 13.2 | 24.4989 | 18.9474 | 2.3 | 6.8 | 109.2131
03/04/2026 | 16:30 | 153.9 | 657.5 |  |  |  | 91.7 | 228.9 |  | 0 | 118 | 117.9 | 118.5 | 207.3 | 109.5 | 70.1 | [5 empty] | 167.5 | 6.5 | 5 | 0 | 6.4 |  | 76.4 |  |  |  |  | 33.9 | 168.1 |  |  |  | 6.5 | 432.2 | 67 | 151.4 | 42.4 | 18.6 | 19.3 | 94.2 |  | 0 | 0 | 107.8 | 46.7 | 43.3 | 3.8 | 32.8 | 172.9 |  |  | 96.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 78.5 | 77.1 | 77.5 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 274.7 | 134.2 | 61 | 76.8 | 30.6 |  |  |  | 113.9 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 8.4 | 19.9239 | 0.5 | 55.7 | 42.7 | 8.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 121.8 | 62.5 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 7.8 | 9.3 | 11.4 | 50.3 | 8.7 | 3.4 | 20 | 3.1 |  | 0.1 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 3.4 | 46.2 | 20.8 | 87.3 | 105.8 | 10.3 | 12.2 | 42.3 | 20.9 | 7.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 162.2 | 4.894 | 71.1 | 0.6 | 124.1 | 132.8 | 64 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.4 | 4.453 | 5.4 | 19.8 | 19.8 | 9.5 |  |  | 0 |  | 7.3 |  | 19.1 | 6664.7709 | 23.8865 | 8.015 | 11.551 | 13.1 | 24.5695 | 18.9468 | 0 | 6.8 | 106.8688
03/04/2026 | 17:00 | 204 | 658.8 |  |  |  | 90.6 | 230.5 |  | 0 | 108.3 | 107 | 107.6 | 206.1 | 110.1 | 70.2 | [5 empty] | 165.2 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 77.1 |  |  |  |  | 56.2 | 204.4 |  |  |  | 6.5 | 443.6 | 81.3 | 151.8 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 108 | 46.2 | 43.2 | 3.8 | 32.6 | 173.4 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 108.2 | 107.6 | 106.8 | 174 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 267.1 | 133.1 | 66.9 | 76.4 | 30.4 |  |  |  | 113 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 65.8 | 34.3 |  | 8.4 | 19.8785 | 0.2 | 50.3 | 18.1 | 8.4 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 56.8 | 28.8 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 2.3 | 2.6 | 12.5 | 61 | 2 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 5.6 | 43.7 | 8.9 | 80.3 | 94.3 | 8.4 | 7.3 | 33 | 20.9 | 7.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 76.6 | 2.461 | 31.5 | 0.6 | 123.7 | 136.6 | 29.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.204 | 5.4 | 20 | 19.6 | 9.2 |  |  | 0 |  | 8.6 |  | 19.2 | 6582.5435 | 23.8789 | 7.995 | 11.556 | 13.2 | 24.8169 | 18.9473 | 0 | 6.8 | 107.1941
03/04/2026 | 17:30 | 203.4 | 651 |  |  |  | 90 | 225.5 |  | 0 | 112.4 | 112.4 | 112.5 | 211.2 | 187.5 | 93.1 | [5 empty] | 166 | 6.2 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 75.5 |  |  |  |  | 55.9 | 174 |  |  |  | 6.5 | 404.2 | 81.2 | 151.3 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 90.4 |  | 0 | 0 | 107 | 46.1 | 42.6 | 3.8 | 31.7 | 170.9 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 127.3 | 127.8 | 127.5 | 217.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 238.3 | 131.7 | 66.1 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 113.9 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 136.5 | 66.2 |  | 8.3 | 19.9457 | 0.1 | 55.1 | 2.6 | 8.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.7 | 54.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 5.3 | 40.4 | 1 | 75.9 | 97.3 | 11 | 6.7 | 13.7 | 20.9 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 11.2 | 0.483 | 3.3 | 0.6 | 120.6 | 130.3 | 3.8 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 0.376 | 5.4 | 19.8 | 19.9 | 9.2 |  |  | 0 |  | 8.8 |  | 19.5 | 6526.6047 | 23.9378 | 7.997 | 10.584 | 13.2 | 25.123 | 18.9475 | 2.4 | 6.8 | 108.9894
03/04/2026 | 18:00 | 202.5 | 644.7 |  |  |  | 90.1 | 223.9 |  | 0 | 119.5 | 119.7 | 119.5 | 226.8 | 203.9 | 107.3 | [5 empty] | 166.7 | 5.8 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 74.9 |  |  |  |  | 55.5 | 210.9 |  |  |  | 6.5 | 438.2 | 81.3 | 151.9 | 41.5 | 18.8 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 106.7 | 46.1 | 42.3 | 3.8 | 31.3 | 168.4 |  |  | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 127.7 | 127.6 | 127.1 | 217.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.8 | 250.7 | 131 | 65.8 | 77.3 | 30 |  |  |  | 114 |  | 55.9 | 97 |  |  |  |  | 205.6 | 92.8 |  | 8.3 | 19.9337 | 0 | 51.4 | 0 | 7.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 19.2 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.7 | 58 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 20 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 5.1 | 41.7 | 0 | 67.8 | 112.7 | 9.5 | 6.6 | 0.9 | 20.9 | 7.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113 | 112.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.9 |  | 17.9 | 6789.4338 | 23.9873 | 8.016 | 9.598 | 13.2 | 25.336 | 18.9479 | 2.4 | 13.9 | 115.3852
03/04/2026 | 18:30 | 202.3 | 651.9 |  |  |  | 90.1 | 224.5 |  | 0 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 234 | 204.6 | 107.9 | [5 empty] | 167 | 6.2 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 125.6 |  |  |  |  | 55.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 151.2 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 92.5 |  | 0 | 0 | 107.1 | 46.1 | 42.6 | 3.8 | 31.7 | 171.2 |  |  | 95.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.4 | 167.7 | 164.4 | 199 | 256.5 | [5 empty] | 17.2 | 0 |  | 2.8 | 269.7 | 120.3 | 66.2 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 113.9 |  | 56.5 | 103.4 |  |  |  |  | 205.6 | 97.9 |  | 8.5 | 18.8604 | 0 | 59.6 | 0 | 7.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 19.2 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 64 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 4.1 | 46 | 0 | 85.6 | 113.4 | 7.9 | 6.8 | 0 | 20.9 | 7.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.6 | 99 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 8.5 |  | 18.1 | 7242.5604 | 23.976 | 8.017 | 9.129 | 13.2 | 25.5614 | 18.9472 | 2.4 | 13.9 | 115.1306
03/04/2026 | 19:00 | 203.4 | 650.5 |  |  |  | 90.2 | 224.9 |  | 0 | 140.6 | 140.7 | 141 | 244.1 | 204.9 | 108 | [5 empty] | 167.3 | 6.1 | 4.8 | 12.6 | 6.5 |  | 125.2 |  |  |  |  | 55.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 81.3 | 150.5 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 90.4 |  | 0 | 0 | 107.4 | 46.2 | 42.8 | 3.8 | 32.1 | 171.2 |  |  | 95.5 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 84.5 | 167.9 | 164.8 | 197.9 | 266 | [5 empty] | 17.4 | 0 |  | 2.8 | 268.3 | 120.8 | 66.2 | 77.5 | 30.4 |  |  |  | 140.6 |  | 66.8 | 179 |  |  |  |  | 206.3 | 99 |  | 8.5 | 19.543 | 0 | 51.9 | 0 | 4.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 60.9 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 2.9 | 43.7 | 0 | 66.6 | 116.5 | 5.1 | 3.1 | 0 | 20.9 | 7.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.9 | 96.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 0 |  | 6.1 |  | 18.2 | 7352.143 | 23.9621 | 8.01 | 9.644 | 13.2 | 25.7148 | 18.9462 | 2.5 | 14 | 115.9771
03/04/2026 | 19:30 | 201.8 | 649.1 |  |  |  | 89.9 | 225.8 |  | 0 | 173.2 | 173.8 | 173.7 | 262.9 | 204 | 107.8 | [5 empty] | 163.6 | 5.9 | 4.8 | 16.8 | 6.4 |  | 125.4 |  |  |  |  | 55.6 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.3 | 151.2 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 90.7 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46.2 | 42.4 | 3.8 | 33.7 | 170.1 |  |  | 95.3 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.2 | 167.9 | 165.1 | 197.6 | 265.9 | [5 empty] | 18.8 | 0 |  | 2.8 | 269 | 120.1 | 66 | 77.5 | 30 |  |  |  | 140.7 |  | 65.7 | 182.3 |  |  |  |  | 206.5 | 99.1 |  | 8.5 | 19.8598 | 0 | 46.3 | 0 | 5.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.2 | 60.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 2.8 | 30.8 | 0 | 82.5 | 117.4 | 6.8 | 2 | 0 | 20.9 | 7.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.6 | 66.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20.1 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.1 |  | 19 | 7405.2598 | 23.9708 | 8.013 | 10.398 | 13.2 | 25.768 | 18.9463 | 2.6 | 14 | 116.8961
03/04/2026 | 20:00 | 203.3 | 649.2 |  |  |  | 90.3 | 224.8 |  | 0 | 144.2 | 143.9 | 144.1 | 248.3 | 202.1 | 108.3 | [5 empty] | 164.5 | 6 | 4.8 | 16.9 | 6.5 |  | 125.2 |  |  |  |  | 55.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.4 | 151.5 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 89.6 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.2 | 42.7 | 3.8 | 34.5 | 170 |  |  | 95.3 | 30 |  | 44 |  |  |  | 84.4 | 168.1 | 165.5 | 198.3 | 266.3 | [5 empty] | 36.3 | 0 |  | 2.8 | 267.6 | 132.5 | 66.1 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 141 |  | 77.7 | 182.4 |  |  |  |  | 207 | 99.6 |  | 8.5 | 19.9618 | 0 | 49.8 | 0 | 6.3 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 | 55.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 2.7 | 27.4 | 0 | 73.9 | 112.4 | 6.7 | 1.9 | 0 | 20.9 | 6.6 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.6 | 56.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 0 |  | 8 |  | 16.9 | 7339.7618 | 23.9595 | 8.015 | 11.37 | 13.2 | 25.822 | 18.9462 | 2.7 | 13.9 | 117.9127
03/04/2026 | 20:30 | 202.8 | 652.7 |  |  |  | 90 | 226.7 |  | 0 | 154.4 | 154.2 | 154.1 | 251.4 | 204.3 | 108.1 | [5 empty] | 164.2 | 6.2 | 4.8 | 16.9 | 6.4 |  | 125.7 |  |  |  |  | 56.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.4 | 152 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 93.4 |  | 0 | 0 | 107 | 46.1 | 42.7 | 3.8 | 33.9 | 171.6 |  |  | 95.4 | 30.6 |  | 43.8 |  |  |  | 84.6 | 168 | 165.1 | 197.4 | 266.1 | [5 empty] | 56.5 | 0 |  | 2.8 | 270.8 | 133.1 | 66.4 | 78.4 | 30.4 |  |  |  | 141.3 |  | 77.3 | 182.4 |  |  |  |  | 207.1 | 99.3 |  | 8.6 | 19.9512 | 0 | 62.9 | 0 | 8.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.1 | 61.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 3.3 | 24.9 | 0 | 65.4 | 103 | 3.8 | 0.8 | 0 | 20.9 | 6.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.4 | 38.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 0 |  | 8 |  | 17.2 | 7376.4512 | 23.9545 | 8.015 | 11.504 | 13.2 | 25.8361 | 18.9466 | 2.6 | 14 | 118.0562
03/04/2026 | 21:00 | 205 | 652.2 |  |  |  | 91.3 | 226.9 |  | 0 | 143.8 | 144 | 143.8 | 246.7 | 202.4 | 108.5 | [5 empty] | 167.4 | 6.4 | 4.9 | 16.9 | 6.5 |  | 125.6 |  |  |  |  | 56.3 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.4 | 150.8 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 92.4 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.4 | 43.2 | 3.8 | 34.3 | 172.2 |  |  | 95.8 | 29.7 |  | 43.9 |  |  |  | 84.8 | 167.4 | 164.7 | 197 | 266.1 | [5 empty] | 56.7 | 0 |  | 2.8 | 270.4 | 134.2 | 66.5 | 78.9 | 30.5 |  |  |  | 140.6 |  | 76.6 | 182.4 |  |  |  |  | 207.2 | 99.8 |  | 8.5 | 19.9535 | 0 | 57.6 | 0 | 7.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.8 | 64 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 3.9 | 22.9 | 0 | 44.9 | 89.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | 20.9 | 6.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.6 | 42.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 0 |  | 7.5 |  | 17.8 | 7304.0535 | 23.9717 | 8.017 | 11.535 | 13.2 | 25.9021 | 18.9472 | 2.7 | 14 | 118.2729
03/04/2026 | 21:30 | 203.4 | 650.2 |  |  |  | 90.2 | 227.1 |  | 0 | 143.4 | 143.3 | 143.3 | 240.3 | 205 | 107.7 | [5 empty] | 165.4 | 6.3 | 4.8 | 16.9 | 6.6 |  | 125.7 |  |  |  |  | 110.1 | 206.5 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.4 | 152 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.4 | 42.8 | 3.8 | 34.2 | 170.7 |  |  | 95.1 | 30.5 |  | 43.9 |  |  |  | 84.4 | 167.1 | 164.3 | 196.5 | 265.6 | [5 empty] | 56.3 | 0 |  | 2.8 | 267.8 | 132.3 | 66.2 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 140.1 |  | 74.4 | 106.4 |  |  |  |  | 207.2 | 99.7 |  | 8.5 | 19.9469 | 0 | 55.9 | 0 | 8.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 65.4 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 3 | 26.6 | 0 | 36.8 | 80.4 | 2.9 | 0.1 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43 | 38.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.4 |  | 17.6 | 7213.8469 | 23.9875 | 8.018 | 11.541 | 13.2 | 25.9114 | 18.9476 | 2.6 | 14 | 118.2055
03/04/2026 | 22:00 | 199.8 | 648.6 |  |  |  | 89.4 | 223.6 |  | 0 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 232.2 | 205.7 | 108.3 | [5 empty] | 163.4 | 5.9 | 4.7 | 17 | 6.7 |  | 125 |  |  |  |  | 110.1 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.4 | 0 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 106.3 | 45.7 | 42.2 | 3.8 | 33.5 | 169.6 |  |  | 94.8 | 30.6 |  | 44 |  |  |  | 84 | 168.4 | 165.4 | 198.2 | 266.1 | [5 empty] | 55.9 | 0 |  | 2.8 | 252.5 | 131.7 | 65.9 | 78 | 30 |  |  |  | 140.9 |  | 67.6 | 103.3 |  |  |  |  | 207.3 | 99.9 |  | 8.6 | 19.9377 | 0 | 42.3 | 0 | 7.8 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 55.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 3.1 | 24.8 | 0 | 36.8 | 81 | 2.1 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.5 | 38 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 0 |  | 7.9 |  | 17.3 | 6953.2377 | 23.9856 | 8.016 | 11.538 | 13.2 | 25.8303 | 18.9482 | 2.6 | 13.9 | 118.018
03/04/2026 | 22:30 | 202.9 | 647.4 |  |  |  | 90.2 | 225.4 |  | 0 | 117.3 | 117.3 | 116.9 | 221.7 | 203.4 | 107.9 | [5 empty] | 165.9 | 6 | 4.8 | 16.9 | 6.7 |  | 125 |  |  |  |  | 110.1 | 205.3 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.4 | 0 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 91 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.2 | 42.4 | 3.8 | 33.8 | 169.4 |  |  | 95 | 30.3 |  | 43.7 |  |  |  | 84.2 | 167.7 | 164.7 | 197.2 | 265.8 | [5 empty] | 55.9 | 0 |  | 2.8 | 246.2 | 132 | 65.9 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 140.6 |  | 66.4 | 102.9 |  |  |  |  | 207.4 | 99.7 |  | 8.6 | 19.9418 | 0 | 50.2 | 0 | 8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.7 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 53.3 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 3.3 | 29.3 | 0 | 42.3 | 72.9 | 2 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 22.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 0 |  | 7.3 |  | 17.6 | 6875.8418 | 23.9872 | 8.016 | 11.542 | 13.2 | 25.6686 | 18.9482 | 2.7 | 13.8 | 117.862
03/04/2026 | 23:00 | 199 | 650.7 |  |  |  | 88.5 | 224.8 |  | 0 | 130.4 | 129.7 | 130.6 | 220.1 | 204.6 | 108.1 | [5 empty] | 160.9 | 5.9 | 4.8 | 0 | 6.7 |  | 125.7 |  |  |  |  | 110.4 | 184.9 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.4 | 0 | 42 | 18.8 | 19.3 | 89.7 |  | 0 | 0 | 106.7 | 45.5 | 42.2 | 3.8 | 33.3 | 169.5 |  |  | 95 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 84.1 | 134.5 | 133.5 | 163.3 | 246.7 | [5 empty] | 55.8 | 0 |  | 2.8 | 267.6 | 131.3 | 62.4 | 78 | 29.9 |  |  |  | 114.4 |  | 56.3 | 104 |  |  |  |  | 207.5 | 99.7 |  | 8.5 | 19.9124 | 0 | 47.8 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 56.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 2.8 | 24.8 | 0 | 39.6 | 61.9 | 1.7 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.6 | 23.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 19.9 | 20 | 9.3 |  |  | 0 |  | 7.3 |  | 17.4 | 6683.4124 | 23.987 | 8.018 | 11.545 | 13.2 | 25.6447 | 18.9483 | 2.6 | 13.9 | 117.8429
03/04/2026 | 23:30 | 202.4 | 643.8 |  |  |  | 89.9 | 221.4 |  | 0 | 111.9 | 112.1 | 112.8 | 217.2 | 206.2 | 108 | [5 empty] | 163.4 | 5.8 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 74.1 |  |  |  |  | 110.2 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.4 | 0 | 41.6 | 18.7 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46.2 | 42.4 | 3.8 | 33.7 | 168.9 |  |  | 95 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 84.2 | 139.7 | 139.9 | 139.7 | 228.9 | [5 empty] | 55.8 | 0 |  | 2.8 | 175.2 | 114 | 62.3 | 77.9 | 30.1 |  |  |  | 114 |  | 55.9 | 89.1 |  |  |  |  | 207.5 | 99.9 |  | 8.5 | 19.934 | 0 | 43.8 | 0 | 7.9 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 51.1 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.9 | 12.3 | 20.1 | 20.1 | 2.3 | 21.4 | 0 | 31 | 40 | 1.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.1 | 18.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 0 |  | 7.8 |  | 17.3 | 6411.734 | 24.0113 | 8.016 | 11.546 | 13.2 | 25.6636 | 18.9487 | 2.6 | 13.9 | 117.8855
04/04/2026 | 00:00 | 208 | 657.8 |  |  |  | 92.9 | 229.4 |  | 0 | 117 | 117.7 | 116.6 | 219.1 | 203.8 | 107.8 | [5 empty] | 169.3 | 7 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 75 |  |  |  |  | 110.4 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 81.4 | 0 | 42.5 | 18.6 | 19.3 | 93.5 |  | 0 | 0 | 108.3 | 46.6 | 43.7 | 3.8 | 34.7 | 174.6 |  |  | 96.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.9 | 114.8 | 114.7 | 114.7 | 205.1 | [5 empty] | 51.5 | 0 |  | 2.8 | 262.4 | 134.4 | 64.8 | 78.6 | 31 |  |  |  | 114 |  | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 99.9 |  | 8.5 | 19.9187 | 0 | 38.7 | 0 | 8.4 | 0 | 20.8 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 21.3 | 19.9 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.8 | 49.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 3.4 | 20.7 | 0 | 15.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.7 | 11 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 0 |  | 8 |  | 18 | 6302.6187 | 23.9465 | 8.016 | 11.539 | 13.2 | 25.688 | 18.949 | 2.6 | 13.9 | 117.8385
EJEC |  | 4713.4 | 15585.1 | 0 | 0 | 0 | 2161.9 | 5411.55 | 0 | 308.6 | 3074.55 | 3074.55 | 3074.9 | 5437.2 | 4041.95 | 2237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.35 | 147.15 | 93 | 65.45 | 156.5 | 0 | 1919.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.05 | 4798.5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10607.4 | 1903.8 | 2484.8 | 1006.1 | 447.05 | 463.2 | 2179.65 | 0 | 14.8 | 15.45 | 2463.05 | 1100.75 | 1021.45 | 91.2 | 699.75 | 4085.25 | 0 | 0 | 2270.15 | 90.85 | 0 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 1964.75 | 2982.85 | 2950.6 | 3334.5 | 5145.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.05 | 18.1 | 0 | 67.2 | 5917 | 3074 | 1528.2 | 1850.55 | 722.8 | 0 | 0 | 0 | 3008.3 | 0 | 1472.25 | 807.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.25 | 693.4 | 0 | 187.85 | 472.7003 | 7.75 | 951.3 | 728.9 | 205 | 2 | 362.25 | 237.75 | 132.6 | 1808.1 | 926.555 | 36.45 | 87.35 | 123.35 | 373.3 | 474.3 | 463.1 | 84 | 443.85 | 111.3 | 139.85 | 256.2 | 953.25 | 131.3 | 81.65 | 482.6 | 64.45 | 0 | 2.85 | 475.65 | 302 | 480.35 | 486.8 | 140.2 | 716.3 | 331.85 | 1181.65 | 1740.5 | 131.6 | 85.1 | 459.05 | 501.7 | 144.55 | 180.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 207.65 | 2257.4 | 133.9515 | 1119 | 14.4 | 994.3 | 976.85 | 871.5 | 115.2 | 57.6 | 34.1 | 58.05 | 123.7865 | 129.55 | 479.55 | 478.35 | 218.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 196.2 | 0 | 432.85 | 159241.6933 | 575.7822 | 192.395 | 268.443 | 316.7 | 604.831 | 454.7575 | 51.2 | 210 | 2674.1087

## REACTIVA
viernes, 3 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/04/2026 | 00:30 | 37.1 | 0.3 |  |  |  | -15.1 | 0.3 |  | 7.2 | 34.4 | 16.5 | 17.9 | 28.2 | 27 | 14.7 | [5 empty] | 10.3 | 1 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 11.3 |  |  |  |  | 7.8 | 3.1 |  |  |  | -1.3 | 54.7 | 10.4 | 23.5 | 6.4 | -0.4 | 2.7 | 1.6 |  | -15.7 | -50 | 8.1 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 13.8 |  |  | 3.2 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 2.5 | -29.4 | -30.2 | 34.4 | -8.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 20.3 | 20.1 | 2.6 | 6.5 | 0 |  |  |  | 15.4 |  | -13.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2438 |  | -5.5 | 0 | -4.7 |  | -0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 0 | -6.2 | -6.6 | -0.5 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -1 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 10.88 | 293.1238 | 3.3924 | 0.417 | 2.002 | 1.7 | 0.36456 | 0.12771 | -0.2 | 0.5 | 8.3036
03/04/2026 | 01:00 | 32.1 | -12.1 |  |  |  | -14.5 | -3.4 |  | 0 | 39.7 | 13.2 | 16.7 | 34 | 19.4 | 9.3 | [5 empty] | 9.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 10.4 |  |  |  |  | 6 | 8.2 |  |  |  | -1.2 | 58.2 | 10.8 | 22.8 | 5.5 | 0 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 7.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 9.8 |  |  | 2.5 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 2.2 | -37.8 | -39.2 | 25.5 | -18.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 34.9 | 20.1 | 8.5 | 6.7 | 0 |  |  |  | 18.2 |  | -10.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.2229 |  | -5.5 | 0 | -4.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 2 | 0 | -6.6 | -7.5 | -0.7 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 0.1 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  | 0.5 |  | 2.4 |  | 10.03 | 302.553 | 3.3665 | 0.796 | 2.0075 | 1.8 | 0.36011 | 0.12759 | -0.1 | 0.5 | 8.8577
03/04/2026 | 01:30 | 36.8 | -8.8 |  |  |  | -10.8 | -0.1 |  | 0 | 35.5 | 9.3 | 10.2 | 35.1 | 17.4 | 8.2 | [5 empty] | 11.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 10.8 |  |  |  |  | 8 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 59.3 | 10.3 | 25.1 | 7.2 | -0.3 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0 | 7.1 | -1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 11.7 |  |  | 0.7 | 0 |  | 1 |  |  |  | 4.4 | -37.4 | -38.5 | 24 | -17.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 31.3 | 22.1 | 9.8 | 6.5 | 0.1 |  |  |  | 14 |  | -15.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2746 |  | -5.5 | 0 | -4.4 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 5.1 | 0 | -7.3 | -8.4 | -0.8 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 9.1 | 303.1746 | 3.0955 | 0.681 | 2.0635 | 1.7 | 0.36151 | 0.1064 | -0.3 | 0.6 | 8.308
03/04/2026 | 02:00 | 29.3 | -22.2 |  |  |  | -11.5 | 0.3 |  | 0 | 30.8 | 5.3 | 6.2 | 20.6 | 14.9 | 7.6 | [5 empty] | 7.8 | 0.8 | -0.2 | 0 | -3.4 |  | 8.8 |  |  |  |  | 5.8 | 8.2 |  |  |  | -1 | 59.7 | 9.7 | 12.5 | 4 | -0.5 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 4.8 | -3.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 10.5 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8 | -41.1 | -42.4 | 21.1 | -21.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 34.1 | 23.2 | 4.6 | 6.5 | -0.1 |  |  |  | 10.3 |  | -21.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2839 |  | -5.5 | 0 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.8 | 0.8 | 4.4 | 0 | -8.9 | -10.2 | -1 | -0.6 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 2.3 |  | 10.23 | 196.2139 | 3.0117 | 0.685 | 2.1565 | 1.7 | 0.36255 | 0.08062 | -0.4 | 0.4 | 7.9964
03/04/2026 | 02:30 | 36.8 | -17.6 |  |  |  | -14 | -3.1 |  | 0 | 33.4 | 12.5 | 15.3 | 28.5 | 15.8 | 6.5 | [5 empty] | 10.3 | 1 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 8.7 |  |  |  |  | 8.4 | 7.7 |  |  |  | -1.1 | 56.7 | 9.4 | 0 | 1.5 | -0.7 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 6.6 | -1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 13.3 |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 2.9 | -40.7 | -41.9 | 22 | -21 | [5 empty] | 0 | 0.8 |  | -0.4 | 33.2 | 20.2 | 2.6 | 6.6 | 0 |  |  |  | 11.3 |  | -20.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2903 |  | -5.5 | 0 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 2.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.4 | -8 | -0.7 | -0.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 10.02 | 223.8103 | 2.8992 | 0.576 | 2.2555 | 1.7 | 0.35854 | 0.12329 | -0.4 | 0.4 | 7.9125
03/04/2026 | 03:00 | 34.9 | -14.3 |  |  |  | -12.6 | -1.3 |  | 0 | 34.8 | 13.1 | 14.5 | 28 | 15.8 | 6.9 | [5 empty] | 10.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 10.5 |  |  |  |  | 8 | 7.5 |  |  |  | -1.1 | 57.3 | 9.1 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 5.5 | -2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 11.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 2.8 | -39.7 | -40.8 | 22 | -20 | [5 empty] | 0 | 0.7 |  | -0.4 | 35.2 | 21.5 | 3.6 | 6.5 | 0 |  |  |  | 10.4 |  | -21.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.2794 |  | -5.5 | 0 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -7.3 | -0.8 | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 0 |  | 2.3 |  | 10.34 | 233.5194 | 2.848 | 0.536 | 2.433 | 1.7 | 0.3601 | 0.18567 | -0.5 | 0.6 | 8.1628
03/04/2026 | 03:30 | 38.2 | -14.2 |  |  |  | -12.3 | -0.3 |  | 0 | 30.2 | 10 | 11.3 | 24.2 | 15.4 | 6.7 | [5 empty] | 11.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 10.8 |  |  |  |  | 9.4 | 6.3 |  |  |  | -1.1 | 56.3 | 9.4 | 0 | 1.1 | -0.5 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 6.2 | -0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | 12.9 |  |  | -0.8 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 2.9 | -40.2 | -41.5 | 21.5 | -20.7 | [5 empty] | 0 | 0.7 |  | -0.3 | 33.7 | 21.2 | 3.2 | 6.5 | -0.2 |  |  |  | 8.7 |  | -23.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2788 |  | -5.6 | 0 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -7.6 | -0.8 | -0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.1 |  | 8.37 | 213.3488 | 2.9265 | 0.492 | 2.19 | 1.7 | 0.35622 | 0.13267 | -0.5 | 0.5 | 7.7974
03/04/2026 | 04:00 | 35.8 | -11.4 |  |  |  | -14.5 | -3.4 |  | 0 | 34.1 | 9.9 | 11.9 | 27.9 | 16.4 | 7 | [5 empty] | 10.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 11 |  |  |  |  | 8.2 | 2.8 |  |  |  | -1.2 | 50.9 | 9.3 | 0 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0 | 6.7 | -2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |  |  | 0.7 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 5.5 | -39.3 | -40.5 | 21.7 | -19.8 | [5 empty] | 0 | 0.6 |  | -0.4 | 29.7 | 16.4 | 2.9 | 6.7 | 0 |  |  |  | 11.9 |  | -20.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2719 |  | -5.6 | 0 | -4.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -9.3 | -1 | -0.9 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 8.76 | 205.832 | 2.8271 | 0.391 | 2.2465 | 1.7 | 0.35116 | 0.19613 | -0.5 | 0.5 | 7.7119
03/04/2026 | 04:30 | 32.2 | -12.4 |  |  |  | -13.8 | -2.8 |  | 0 | 36.1 | 13.5 | 17.3 | 30 | 16.8 | 7.3 | [5 empty] | 9 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 10.1 |  |  |  |  | 6.5 | 6.6 |  |  |  | -1.2 | 55.5 | 9.4 | 0 | 1.4 | -0.5 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 7.2 | -1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 11.5 |  |  | 0.7 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 3.1 | -39.8 | -41.2 | 22.7 | -20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 30.8 | 16.8 | 3.2 | 6.7 | 0.2 |  |  |  | 11.2 |  | -21.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2683 |  | -5.5 | 0 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.9 |  | 10.12 | 228.9883 | 2.9233 | 0.421 | 2.398 | 1.7 | 0.3474 | 0.15977 | -0.4 | 0.6 | 8.1494
03/04/2026 | 05:00 | 35.3 | -18.9 |  |  |  | -13.8 | -1 |  | 0 | 36.3 | 3.3 | 3.9 | 37.1 | 17.3 | 8.8 | [5 empty] | 11.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 10.3 |  |  |  |  | 7.7 | 5.2 |  |  |  | -1.2 | 55.3 | 9.3 | 0 | 1.4 | -0.1 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 5.3 | -0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 8.3 |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 4.6 | -38.5 | -41.2 | 20.7 | -19.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 31.6 | 17.5 | 3.8 | 6.5 | 0.2 |  |  |  | 12.9 |  | -17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2678 |  | -5.5 | 0 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.315 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 |  | 3.6 |  | 8.6 | 216.8828 | 2.9244 | 0.447 | 2.1645 | 1.8 | 0.34788 | 0.18528 | -0.5 | 0.6 | 7.9691
03/04/2026 | 05:30 | 34.2 | -23.9 |  |  |  | -14.8 | -6.3 |  | 0 | 30.6 | 6.8 | 10.6 | 24 | 16.6 | 5.7 | [5 empty] | 11 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 9.9 |  |  |  |  | 6.3 | 6 |  |  |  | -1.2 | 51.9 | 9.2 | 0 | 1.3 | -0.5 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 14.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 1.8 | -41.3 | -42.6 | 20.2 | -22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 28.8 | 16.4 | 2.7 | 6.9 | 0.4 |  |  |  | 9.6 |  | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2665 |  | -5.5 | 0 | -5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | -0.04 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.6 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.299 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.315 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.3 |  | 8.63 | 164.8705 | 2.9662 | 0.483 | 2.027 | 1.7 | 0.35138 | 0.13992 | -0.4 | 0.5 | 7.7675
03/04/2026 | 06:00 | 31.8 | -30.4 |  |  |  | -14.4 | -7.3 |  | 0 | 28.8 | 6.3 | 9.5 | 23.2 | 14.3 | 5 | [5 empty] | 6.7 | 1.3 | 1 | 0 | -3.3 |  | 8.8 |  |  |  |  | 5.1 | 7.8 |  |  |  | -1.3 | 53.2 | 9.4 | 0.1 | 2.3 | -0.3 | 2.7 | 2 |  | 0 | 0 | 5 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 11.7 |  |  | -0.4 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 1.3 | -42.2 | -43.5 | 19.7 | -23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 28.9 | 16.2 | 2.6 | 6.8 | 0 |  |  |  | 8.8 |  | -24.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2635 |  | -5.5 | 0 | -4.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 | -0.13 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 1.4 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -7.9 | -9.1 | -1.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.1 | 1.022 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.429 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 3.6 |  | 7.98 | 139.3645 | 3.0142 | 0.21 | 1.9875 | 1.7 | 0.34728 | 0.09167 | -0.5 | 0.5 | 7.3506
03/04/2026 | 06:30 | 35.3 | -41.1 |  |  |  | -12.7 | -6 |  | 0 | -19.9 | -15.9 | -2.7 | 17.1 | 12.8 | 5.3 | [5 empty] | 7.4 | 0.9 | -0.7 | 0 | -3.4 |  | 7.8 |  |  |  |  | 7 | -1.7 |  |  |  | -1.4 | 42.4 | 9 | 0 | 0.7 | -1.6 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 12.7 |  |  | -2.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2.5 | -42.6 | -43.7 | 19.4 | -22.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 26.6 | 18.1 | 3.8 | 6.5 | -0.3 |  |  |  | 0.9 |  | -32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2615 |  | -5.3 | 0.4 | -3.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.02 |  | 0.2 | 1.2 | 0 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.2 | -3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | -0.2 | -9.3 | -10.5 | -1.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1 | 0.285 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -1.7 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.303 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 3.6 |  | 7.71 | -4.6205 | 2.7735 | 0.178 | 1.647 | 1.7 | 0.35272 | 0.10688 | -0.4 | 0.5 | 6.8581
03/04/2026 | 07:00 | 28.5 | -72.2 |  |  |  | -14.4 | -12.5 |  | 0 | -37 | -43.2 | -27.3 | 15.4 | 7.7 | 0.8 | [5 empty] | 1.3 | 0.9 | -0.9 | 0 | -3.5 |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.1 | -0.4 |  |  |  | -1.5 | 24.5 | 7.6 | 0 | 1.3 | -1.3 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | 2.1 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 11.7 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.8 | -50.2 | -51.4 | 10.3 | -33.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 26.3 | 17.3 | 3.1 | 6.7 | 0.2 |  |  |  | -3.9 |  | -39.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2594 |  | -5.3 | 1.7 | -3 |  | -0.1 | 0.1 | -1 | 2.8 | 1.18 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | -2 | 0 | -7 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -13 | -14.1 | -1.9 | 0 | 0.24 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | 0.206 | 2.2 | -0.2 | -16.1 | -1.5 | -7.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.311 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 |  |  | 0 |  | 3.2 |  | 7.53 | -252.9736 | 2.4129 | 0.266 | 1.6765 | 1.7 | 0.40996 | 0.17943 | -0.4 | 0.5 | 6.7448
03/04/2026 | 07:30 | 32.5 | -66.8 |  |  |  | -11.3 | -11.3 |  | 0 | -36 | -38 | -23.2 | 15.3 | 4.8 | -0.9 | [5 empty] | 2.5 | 0.5 | -0.9 | 0 | -3.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 6.2 | 5.5 |  |  |  | -1.1 | 34 | 8.7 | 5.4 | 1.3 | -1.3 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.1 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 16.1 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -55.8 | -56 | 3.8 | -41.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 25.9 | 17.5 | 3 | 6.7 | 0.2 |  |  |  | -2.3 |  | -37.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2548 |  | -5.6 | 2.8 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 11.8 | 4.31 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -3.5 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -13 | -14.2 | -1.9 | 0 | -0.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0.8 | 0.042 | 1.9 | -0.2 | -17.6 | -0.5 | -13.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.129 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.9 |  | 8.51 | -202.0542 | 2.867 | 0.415 | 2.124 | 1.7 | 0.41413 | 0.15648 | -0.1 | 0.5 | 8.0766
03/04/2026 | 08:00 | 28 | -67.5 |  |  |  | -9.9 | -9.6 |  | 0 | -32.6 | -36.5 | -19.8 | 19.4 | 8.4 | 2.8 | [5 empty] | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 1.9 |  |  |  |  | -0.7 | -5.4 |  |  |  | -1.2 | 14.3 | 8.6 | 11.3 | 1 | -1.4 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 15.3 |  |  | -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -51.4 | -52.6 | 8.4 | -38.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 28.1 | 16.6 | -0.3 | 6.7 | 0.2 |  |  |  | 4.4 |  | -26.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.1565 |  | -5.5 | 2.4 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 20.2 | 7.36 |  | 0.2 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -5.2 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -13.2 | -14.1 | -1.9 | -1.4 | -3.63 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2.7 | -0.212 | 1.9 | -0.2 | -18.7 | -0.5 | -18.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.06 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  | 0 |  | 2.9 |  | 8.89 | -184.2955 | 2.7883 | 0.175 | 2.4325 | 1.7 | 0.40622 | 0.19463 | 0.1 | 0.5 | 8.2967
03/04/2026 | 08:30 | 29.2 | -60.6 |  |  |  | -10.5 | -4.6 |  | 0 | -27.8 | -34 | -17.2 | 25.9 | 2 | 0.6 | [5 empty] | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 3.7 |  |  |  |  | 1.3 | 11.5 |  |  |  | -0.8 | 43.7 | 10.7 | 11.6 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 11.4 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -51.8 | -52.8 | 7.9 | -42.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 42.6 | 24.9 | 0 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 10.6 |  | -17.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1.2395 |  | -5.5 | 3.6 | -3.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 16.2 | 6.87 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | -2.9 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -10.3 | -11.4 | -1.3 | -0.9 | -3.23 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.1 | -0.51 | -2.8 | -0.2 | -15.3 | -0.6 | -24.1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -0.29 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 3.1 |  | 9.04 | -70.1805 | 3.3377 | 0.252 | 2.974 | 1.8 | 0.40793 | 0.13047 | 0 | 0.5 | 9.4021
03/04/2026 | 09:00 | 29.3 | -38.2 |  |  |  | -5.7 | 17.7 |  | 0.1 | -15.4 | -24.2 | -7.3 | 41.4 | 8 | 4.6 | [5 empty] | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 4.5 |  |  |  |  | 1.7 | 16.7 |  |  |  | -0.8 | 53.2 | 11.5 | 15.2 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.9 |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 11.9 |  |  | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3 | -46.6 | -47.5 | 13.7 | -36.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 39.4 | 25.1 | -0.1 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 23.2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1.2784 |  | -5.1 | 4.1 | -3.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 22.4 | 8.03 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | 0 | 0.4 | -1 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.9 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | -6.6 | -7.8 | -0.8 | -0.4 | -3.52 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.6 | -0.817 | -3.1 | -0.2 | -12.9 | -0.9 | -19.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -0.566 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.7 |  | 9.46 | 142.9654 | 3.5316 | 0.299 | 3.0695 | 1.9 | 0.41321 | 0.10864 | 0 | 0.5 | 9.822
03/04/2026 | 09:30 | 31.1 | -24.5 |  |  |  | -4.3 | 25.3 |  | 0.6 | -16.6 | -18 | -1.7 | 39.1 | 10.9 | 6.1 | [5 empty] | 5.9 | 1 | 1 | 0 | -3.2 |  | 5 |  |  |  |  | 2.9 | 15.4 |  |  |  | -0.8 | 56.7 | 12.1 | 14.7 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 8.3 | 3.9 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 13.1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.9 | -42.8 | -44.1 | 17.8 | -29.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 39 | 25.1 | -0.5 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 27.2 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.2807 |  | -5.1 | 6 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 23.1 | 8.3 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0 | 0.5 | -0.6 | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -5.5 | -6.2 | -0.5 | -0.2 | -3.79 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.3 | -1.065 | -3.2 | -0.2 | 0 | -0.7 | -15.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -0.853 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 0 |  | 2.6 |  | 9.16 | 247.2327 | 3.7 | 0.149 | 3.291 | 1.9 | 0.4243 | 0.13227 | 0 | 0.5 | 10.0965
03/04/2026 | 10:00 | 26.4 | -37.1 |  |  |  | -4 | 19.2 |  | 0.1 | -16.9 | -23.8 | -7.8 | 39.5 | 11.1 | 6.1 | [5 empty] | 3.5 | 1 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 3 | 7.2 |  |  |  | -0.7 | 42 | 11.9 | 15.2 | 2.7 | -0.8 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.9 | 2.2 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 9.8 |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -43.1 | -43.8 | 17.8 | -30.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 38.6 | 24.2 | -0.3 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 27.3 |  | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.2811 |  | -5 | 7.6 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 23.8 | 8.46 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.6 | -1.3 | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | -7.4 | -7.7 | -0.8 | -0.3 | -3.97 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.6 | -1.376 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.093 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 3.1 |  | 9.06 | 169.1621 | 3.5878 | 0.091 | 3.1515 | 1.9 | 0.42237 | 0.21818 | 0 | 0.4 | 9.7709
03/04/2026 | 10:30 | 28.1 | -23 |  |  |  | -5.2 | 3.7 |  | 2.6 | -12.5 | -18.7 | -2 | 44.4 | 11.6 | 7 | [5 empty] | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 8.5 |  |  |  |  | 4.4 | 10.6 |  |  |  | -0.6 | 48.8 | 12 | 15.5 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 8 | 2.7 | -1.2 | 1.1 | 0.2 | 11 |  |  | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.9 | -41.8 | -43.9 | 17.9 | -29.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 41 | 25.3 | 0 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 81.5 |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.2851 |  | -5.3 | 9.1 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 24.4 | 8.61 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.7 | -0.8 | -3.1 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | -4 | -3.9 | -0.4 | -0.1 | -4.06 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.5 | -1.62 | -3.2 | -0.2 | 0 | -1.5 | -12.2 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.309 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 4 |  | 9.11 | 292.5161 | 3.5896 | 0.227 | 3.3575 | 1.9 | 0.41447 | 0.25942 | -0.1 | 0.5 | 10.148
03/04/2026 | 11:00 | 31.4 | -12.8 |  |  |  | -1.5 | 21.9 |  | 3.2 | -16 | -11.1 | 4.5 | 39 | 10.7 | 5.8 | [5 empty] | 8.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 9.5 |  |  |  |  | 4.9 | 14.9 |  |  |  | -0.7 | 53.9 | 12.3 | 15.9 | 1.5 | -1.1 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 9.8 | 3.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 15.1 |  |  | 6.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -41.7 | -42.6 | 19 | -28.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 60.1 | 30.9 | 12.8 | 8.6 | 3.8 |  |  |  | 78 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2816 |  | -5.2 | 9 | -2.8 |  | 0 | 0 | -1 | 24.6 | 8.84 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.6 | -1.9 | -3.2 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 3 | -1.2 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | -4.13 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.1 | -1.83 | -3.1 | -0.2 | 0 | 0 | -13.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.519 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 9.03 | 388.0726 | 3.6187 | -0.113 | 3.3925 | 1.8 | 0.40351 | 0.24305 | 0 | 0.6 | 9.9448
03/04/2026 | 11:30 | 29 | -22 |  |  |  | -5.9 | 6 |  | 11 | -14.9 | -17.3 | -0.2 | 44.2 | 11 | 5.9 | [5 empty] | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 9.5 |  |  |  |  | 4.1 | 10 |  |  |  | -0.9 | 43.5 | 12 | 14.7 | 1.6 | -0.2 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 10.3 |  |  | 6.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -42.7 | -44.6 | 17.4 | -30.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 62.3 | 30.3 | 12.9 | 6.7 | 4.2 |  |  |  | 81.8 |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2822 |  | -4.8 | 8.8 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 25.3 | 8.96 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.7 | -0.6 | -3.2 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | -1.1 | -1.1 | 0 | 0.2 | -4.15 | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | -1.822 | -3.1 | -0.2 | 0 | -1.2 | -12.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.614 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 3.1 |  | 9.15 | 336.4062 | 3.5304 | -0.22 | 2.9025 | 1.8 | 0.40143 | 0.21277 | 0.1 | 0.5 | 9.2271
03/04/2026 | 12:00 | 28 | -26.5 |  |  |  | -6.6 | 14.2 |  | 11.2 | -14.8 | -20.4 | -3.9 | 41.1 | 11.2 | 6.7 | [5 empty] | 6.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 9.8 |  |  |  |  | 3.7 | 11.7 |  |  |  | -0.9 | 45.5 | 11.9 | 16 | 2.1 | -0.1 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 6.4 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 11.8 |  |  | 6.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -43 | -43.7 | 17.8 | -29.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 59.9 | 30.9 | 13 | 6.5 | 4.2 |  |  |  | 82 |  | 12.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2816 |  | -4.6 | 9.1 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 24.9 | 8.92 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | 0 | 0.4 | -1.3 | -3.2 | 0.3 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | -4.5 | -4.2 | -0.3 | 0.1 | -4.15 | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.4 | -1.814 | -3.4 | -0.2 | -9.7 | -4.6 | -10.6 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.616 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 0 |  | 3.1 |  | 9.11 | 315.8316 | 3.4598 | -0.495 | 2.4155 | 1.8 | 0.39947 | 0.20045 | 0.1 | 0.6 | 8.4802
03/04/2026 | 12:30 | 28.9 | -14.8 |  |  |  | -6 | 19.6 |  | 9 | -12.8 | -17.4 | -1.1 | 43.1 | 11.8 | 7.2 | [5 empty] | 6.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | 3.2 | 9.3 |  |  |  | -0.9 | 41.3 | 11.4 | 15.5 | 2 | -1.4 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 12.4 |  |  | 7.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -42.6 | -43.4 | 18.3 | -30.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 58.4 | 31.4 | 12.8 | 9.4 | 4 |  |  |  | 84 |  | 14.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0 |  | 0.3 | 1.2791 |  | -4.3 | 8.6 | -3.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 24.7 | 8.8 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | 0 | 0.5 | -0.9 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | -1 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | -4.16 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1 | -1.759 | -3.4 | -0.2 | -6.9 | -7 | -14.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.574 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 2 |  |  | 0 |  | 2.5 |  | 9.12 | 345.7061 | 3.348 | -0.635 | 1.7515 | 1.8 | 0.39872 | 0.15964 | 0 | 0.5 | 7.3228
03/04/2026 | 13:00 | 29.2 | -13.4 |  |  |  | -7.5 | 19.8 |  | 3.7 | -12.4 | -15.8 | 1.6 | 44.6 | 12.2 | 6.9 | [5 empty] | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 2.4 | 8.2 |  |  |  | -0.7 | 40.2 | 11.1 | 15 | 1.7 | -1.1 | 2.7 | 2.5 |  | 0 | 0 | 8.1 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 13.8 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -43 | -44.1 | 18 | -32 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 60.2 | 30.3 | 12.5 | 6.7 | 4.2 |  |  |  | 84.1 |  | 14.7 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2771 |  | -4 | 7.3 | -3.4 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 25.1 | 8.67 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0 | 0.7 | -0.5 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 4.5 | 2.9 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | -4.14 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.6 | -1.668 | -3.6 | -0.2 | -5.3 | -7.1 | -16.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.439 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 2 |  |  | 0 |  | 3 |  | 8.53 | 348.4301 | 3.3346 | -0.694 | 2.7075 | 1.8 | 0.39595 | 0.13992 | 0 | 1 | 8.684
03/04/2026 | 13:30 | 26.7 | -28.6 |  |  |  | -9.2 | 11.8 |  | 2.9 | -17 | -17.9 | -1.3 | 37.8 | 10.5 | 6.1 | [5 empty] | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 8.7 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 |  |  |  | -0.7 | 29.9 | 11.2 | 13.7 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | 11.6 |  |  | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -44.1 | -45.3 | 16.6 | -33.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 58.6 | 30.8 | 13 | 6.9 | 4.2 |  |  |  | 81.3 |  | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | 0.2 | 1.2766 |  | -4 | 4.6 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 24.8 | 8.79 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0 | 0.8 | -0.2 | -3.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 8.5 | 2.9 | -0.9 | -6.3 | 0.1 | -0.2 | -4.02 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.4 | -1.572 | -3.3 | -0.2 | -2.9 | -5.4 | -17.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -1.259 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 0 |  | 1.9 |  | 9.41 | 263.5256 | 3.2681 | -0.745 | 3.271 | 1.8 | 0.39532 | 0.20483 | -0.1 | 1 | 9.0943
03/04/2026 | 14:00 | 10.4 | -18 |  |  |  | -7.8 | 15.8 |  | 3.2 | -13.8 | -18 | -2.1 | 41.8 | 11.5 | 6.7 | [5 empty] | 6.6 | 1.2 | 1 | 0 | -3.2 |  | 8.2 |  |  |  |  | -1.3 | 3.6 |  |  |  | -0.7 | 30.2 | 11.2 | 15.2 | 1.7 | -0.4 | 2.7 | 2.4 |  | 0 | 0 | -3.1 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 13.4 |  |  | 6.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -42.8 | -44.1 | 17.7 | -32.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 58.4 | 31.1 | 12.8 | 6.5 | 4 |  |  |  | 81.7 |  | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0.2 | 1.2799 |  | -3.9 | 5.2 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1 | 24.1 | 7.89 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.4 | -2 | 0.9 | -0.1 | -3.2 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 10.7 | 2.8 | 3.6 | -6.8 | 0.6 | -0.3 | -4.04 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.5 | -1.293 | -3.2 | -0.2 | 0.3 | -3.9 | -16.7 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -1.016 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 3 |  | 8.93 | 278.8509 | 3.2974 | -0.504 | 3.1245 | 1.8 | 0.39248 | 0.23162 | -0.2 | 1.2 | 9.342
03/04/2026 | 14:30 | 2.5 | -20.5 |  |  |  | -8.2 | 4.7 |  | 3.2 | -15.1 | -15.8 | 1.2 | 40.7 | 10.9 | 6.4 | [5 empty] | 9.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 9.4 |  |  |  |  | 0.7 | 6.3 |  |  |  | -0.7 | 29.8 | 10.6 | 15.2 | 1.5 | 0 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0 | -1 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | -43.7 | -44.9 | 17 | -33.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 58.2 | 30.5 | 12 | 6.5 | 4 |  |  |  | 81.4 |  | 11.3 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 0.1 | 1.2803 |  | -4.2 | 5.3 | -3.3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 23.7 | 8.36 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | -3.1 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 7.4 | 2.9 | 1.8 | -6.7 | 0.8 | -0.2 | -4.04 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.5 | -0.97 | -3.1 | -0.2 | 4.9 | -2.5 | -17.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.75 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 2.9 |  | 8.47 | 258.1503 | 3.0541 | -0.622 | 1.976 | 1.8 | 0.3917 | 0.27662 | -0.2 | 1.2 | 7.8764
03/04/2026 | 15:00 | 1.2 | -34.7 |  |  |  | -8.6 | 18.2 |  | 2.1 | -18.3 | -20.7 | -3.4 | 36.9 | 9.5 | 5.2 | [5 empty] | 8.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 8.8 |  |  |  |  | 0.7 | 6.3 |  |  |  | -0.7 | 29.6 | 7.5 | 14.7 | 1.8 | 0 | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 0 | -2.2 | -1.9 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 12.9 |  |  | 5.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -45.2 | -46.4 | 15.4 | -34.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 60.4 | 30.7 | 12.5 | 6.7 | 4.2 |  |  |  | 78.5 |  | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2822 |  | -4.2 | 4.3 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22.7 | 7.85 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | -3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.3 | 1.1 | 3 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | -1.5 | -5.3 | -0.1 | 0 | -4 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.5 | -0.638 | -2.9 | -0.2 | 2.3 | -3.6 | -24.9 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.478 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 2.6 |  | 8.2 | 192.5162 | 2.4404 | -0.629 | 2.1515 | 1.8 | 0.39516 | 0.27499 | -0.2 | 1.1 | 7.3331
03/04/2026 | 15:30 | 0 | 31.7 |  |  |  | -9 | 21.5 |  | 0 | -14.1 | -15.7 | 1.7 | 42.2 | 10.7 | 5.9 | [5 empty] | 3.1 | 0.9 | -0.2 | 0 | -3.4 |  | 7 |  |  |  |  | -0.1 | 10.4 |  |  |  | -0.4 | 40.1 | 3.6 | 14.7 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 11.7 |  |  | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -44.3 | -45.2 | 16.7 | -33.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 61 | 30.6 | 12.8 | 7.3 | 4.1 |  |  |  | 79.9 |  | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2802 |  | -4.7 | 4.9 | -3.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.7 | 7.17 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 1.1 | 1 | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.4 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 4.2 | 2.7 | 5.6 | -4.4 | 1.1 | 0 | -3.87 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1 | -0.343 | -2.5 | -0.2 | 5.6 | -3.2 | -28 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.195 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 7.92 | 307.7622 | 2.4956 | -0.512 | 2.3185 | 1.8 | 0.40124 | 0.27202 | -0.3 | 1.1 | 7.5754
03/04/2026 | 16:00 | -3.1 | -41.4 |  |  |  | -10.8 | 2.7 |  | 0 | -15.6 | -23.8 | -7.6 | 40 | 8.5 | 5.2 | [5 empty] | 5.5 | 0.9 | -0.2 | 0 | -3.4 |  | 6.2 |  |  |  |  | -0.2 | 13.1 |  |  |  | -0.4 | 43.9 | 3.8 | 15.4 | 2.2 | 0 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1 | -1.7 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 8.2 |  |  | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | -45.7 | -47 | 14.2 | -35.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 62.2 | 21.8 | 13.3 | 7.2 | 4.2 |  |  |  | 76.1 |  | 3.9 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 1.2726 |  | -4.8 | 5.1 | -3.1 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 18.1 | 6.34 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | -1.5 | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3 | 0.8 | 5.6 | 2 | 1.3 | -6.1 | 0.7 | -0.2 | -3.59 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | -0.061 | -1.7 | -0.2 | 5.9 | -3.5 | -32.5 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.01 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  | 9.89 | 151.0616 | 2.5338 | -0.56 | 2.2495 | 1.8 | 0.4078 | 0.27307 | -0.4 | 1.1 | 7.4041
03/04/2026 | 16:30 | 0.4 | -35.2 |  |  |  | -8.6 | 19.2 |  | 0 | -19.1 | -23 | -6 | 35.6 | 3.5 | 1.7 | [5 empty] | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 4.1 |  |  |  |  | -0.4 | 5.1 |  |  |  | -0.4 | 37 | 7.8 | 14.9 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 2.6 |  | 0 | 0 | 8.2 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 15.4 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -49.7 | -51.5 | 9.2 | -39.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 59.3 | 22.3 | 12.8 | 7.4 | 4.2 |  |  |  | 71.9 |  | -3.1 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | 0 |  | 0.1 | 1.283 |  | -4.7 | 3 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 9.7 | 3.35 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | 0.4 | -2.3 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 3 | 0.8 | 8.3 | 0.8 | 0.3 | -6.5 | 0.7 | -0.5 | -2.99 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0.6 | 0.145 | 0.9 | -0.2 | 3.4 | -6.3 | -25.9 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.174 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 3 |  | 10.63 | 131.492 | 3.1609 | -0.599 | 1.9275 | 1.8 | 0.42434 | 0.26866 | 0 | 1.1 | 8.0824
03/04/2026 | 17:00 | 25.7 | -40.1 |  |  |  | -10.5 | 9.4 |  | 0 | -20.6 | -25.7 | -9.6 | 34.2 | 3.9 | 2.1 | [5 empty] | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.4 |  | 5.8 |  |  |  |  | 4.9 | 11.7 |  |  |  | -0.4 | 48.6 | 10.9 | 15.1 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 1.6 |  | 0 | 0 | 7.9 | 0.3 | -1.3 | 1 | -0.2 | 12.9 |  |  | 2.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -48 | -49.1 | 11.1 | -36.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 58.5 | 21.8 | 13.2 | 7 | 4 |  |  |  | 69.8 |  | -3.7 | 0 |  |  |  |  | -15 | -1.4 |  | 0.1 | 1.2806 |  | -4.9 | 0.6 | -3 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 2 | 0.69 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | -2 | 0.4 | -2.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 10.2 | 0 | -1.4 | -8.4 | 0.5 | -0.3 | -1.8 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.8 | 0.237 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | -5.6 | -13.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.254 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  | 0 |  | 2.9 |  | 10.84 | 144.1016 | 3.2014 | -0.432 | 1.777 | 1.8 | 0.42575 | 0.25173 | 0 | 1.3 | 8.3239
03/04/2026 | 17:30 | 27.6 | -43.6 |  |  |  | -12.3 | 2.4 |  | 0 | -23.4 | -30 | -13.5 | 31.4 | 12.3 | 4.9 | [5 empty] | 7.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | -3.3 |  | 6 |  |  |  |  | 4.9 | 4.1 |  |  |  | -0.6 | 34.8 | 10.2 | 19.2 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 2.4 |  | 0 | 0 | 5 | 0.5 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 11.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -44.9 | -45.6 | 14.8 | -28.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 61.4 | 21.7 | 13.2 | 7.2 | 4.2 |  |  |  | 67.8 |  | -8.2 | 0 |  |  |  |  | -11 | 0.1 |  | 0.4 | 1.2851 |  | -4.7 | 0 | -3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | -0.02 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.3 | 3 | 0.8 | 11.3 | 0.1 | -6.1 | -8.6 | -0.7 | -0.4 | -0.28 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.4 | 0.266 | 2.1 | -0.2 | 5.1 | -4 | -1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.308 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 10.17 | 138.3291 | 3.0531 | -0.81 | 1.545 | 1.8 | 0.43507 | 0.24617 | -0.1 | 1.1 | 7.2694
03/04/2026 | 18:00 | 29.7 | -32.8 |  |  |  | -12.6 | 2.3 |  | 0 | -22 | -24.2 | -6.7 | 35 | 10.9 | 4.1 | [5 empty] | 11.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.3 |  | 9.7 |  |  |  |  | 7.2 | 13.3 |  |  |  | -0.3 | 50.3 | 10.8 | 19 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 12.9 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -47.6 | -48.4 | 11.8 | -32.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 60.6 | 22.3 | 13.3 | 7.2 | 4.2 |  |  |  | 63.7 |  | -14.2 | -16.6 |  |  |  |  | -3.8 | 2.2 |  | 0.3 | 1.24 |  | -4.8 | 0 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1 | -0.3 | -0.07 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 12.5 | 0 | -7.1 | -6.7 | -0.8 | -0.1 | -0.08 | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.418 | 0 | -0.2 | 6.2 | -3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.316 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.3 |  | 10.44 | 184.364 | 3.2961 | -0.418 | 1.2785 | 1.8 | 0.42685 | 0.20208 | 0.1 | 1.1 | 7.7855
03/04/2026 | 18:30 | 29.4 | 1.3 |  |  |  | -9 | 8.4 |  | 0 | -19.3 | -18.5 | -0.3 | 57.1 | -10.2 | 9.2 | [5 empty] | 14 | 1.6 | 1.6 | 0 | -3.3 |  | 13.1 |  |  |  |  | 7.2 | 21.7 |  |  |  | -0.9 | 54.3 | 10.9 | 18.9 | 1.5 | -0.3 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.6 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 12.4 |  |  | 5.1 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 6.1 | -27.7 | -28.8 | 36 | -8.8 | [5 empty] | -1.7 | 0 |  | -0.4 | 61 | 21.5 | 12.8 | 7.2 | 4.2 |  |  |  | 80.8 |  | 10.1 | -3.6 |  |  |  |  | 1.1 | -0.5 |  | 0.1 | 1.2337 |  | -4.5 | 0 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 8.8 | 0 | -0.5 | -3.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | 6.1 | -2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.318 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 10.4 | 427.1527 | 3.2594 | -0.036 | 1.272 | 1.8 | 0.41157 | 0.2734 | 0.4 | 1.2 | 8.5803
03/04/2026 | 19:00 | 30.6 | -5.9 |  |  |  | -5.8 | 12.3 |  | 0 | -22 | -18.3 | 0.1 | 56 | -10.1 | 9.2 | [5 empty] | 13.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -3.3 |  | 13 |  |  |  |  | 6.9 | 23.3 |  |  |  | -0.7 | 56.7 | 11.1 | 19.6 | 1.6 | -0.9 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 10.7 | 2.8 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 12.8 |  |  | 5.7 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 3.5 | -27.5 | -28.6 | 36.4 | -6.8 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  | -0.4 | 60.4 | 21.4 | 12.6 | 7.3 | 4.2 |  |  |  | 83.5 |  | 10.8 | 3.2 |  |  |  |  | 8.4 | 3.8 |  | 0.2 | 1.2753 |  | -4.7 | 0 | -2.6 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -4.8 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | 8 | -2.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.317 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.6 |  | 10.4 | 452.3933 | 3.4083 | 0.854 | 1.657 | 1.8 | 0.41404 | 0.26793 | 0.4 | 1 | 9.8013
03/04/2026 | 19:30 | 29.9 | 16.5 |  |  |  | -4.9 | 13.4 |  | 0 | -19.4 | -14.9 | 3.6 | 57 | -8.1 | 10.4 | [5 empty] | 13.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | -3.2 |  | 13.5 |  |  |  |  | 6.8 | 22.9 |  |  |  | -0.6 | 58.2 | 11.7 | 19.4 | 1.7 | -1.2 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 10.2 | 4.2 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 14.8 |  |  | 5.1 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 3.8 | -26.1 | -26.5 | 38.9 | -4.6 | [5 empty] | 2.1 | 0 |  | -0.4 | 59.2 | 27 | 12.8 | 7.3 | 4.1 |  |  |  | 77.2 |  | 11.5 | 4.7 |  |  |  |  | 11.4 | 6 |  | 0.4 | 1.2789 |  | -4.9 | 0 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.1 | -0.21 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0 | 0 | -4.3 | -3.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.302 | 0 | -0.2 | 2 | -2.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.315 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2 |  | 11.08 | 508.0659 | 3.4311 | 0.851 | 1.9855 | 1.8 | 0.42814 | 0.25636 | 0.5 | 0.9 | 10.1521
03/04/2026 | 20:00 | 30.1 | 7 |  |  |  | -6.5 | 11 |  | 0 | -24.7 | -23.9 | -5.7 | 52 | -10 | 9.3 | [5 empty] | 12.5 | 1.3 | 1 | 2 | -3.3 |  | 13 |  |  |  |  | 6.5 | 21.6 |  |  |  | -0.6 | 58.2 | 11.8 | 19.4 | 1.7 | -1.1 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.3 | 1 | 0.2 | 13.9 |  |  | 4.4 | -1 |  | -1.6 |  |  |  | 4.1 | -27.5 | -28.6 | 36.2 | -7 | [5 empty] | -1.1 | 0 |  | -0.4 | 59.9 | 27.2 | 13 | 7.3 | 4.1 |  |  |  | 74.6 |  | 8.1 | -3.1 |  |  |  |  | 10.3 | 4.9 |  | 0.4 | 1.2852 |  | -4.8 | 0 | -2.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 0 | 0 | -5.8 | -2.6 | -0.2 | 0.9 | 0 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 |  | 1.7 |  | 8.46 | 415.2452 | 3.4521 | 0.575 | 1.723 | 1.8 | 0.4177 | 0.1936 | 0.3 | 0.9 | 9.3614
03/04/2026 | 20:30 | 29.4 | 4 |  |  |  | -7 | 20.9 |  | 0 | -26.5 | -23 | -4.7 | 49.8 | -12.5 | 7.6 | [5 empty] | 13.1 | 1.4 | 1 | 2 | -3.2 |  | 13.4 |  |  |  |  | 7.5 | 20.7 |  |  |  | -0.7 | 58.9 | 12.3 | 18.8 | 1.3 | -0.6 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 9.8 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 12.8 |  |  | 3.6 | 0.1 |  | -2.2 |  |  |  | 4.5 | -29.6 | -30.7 | 33.8 | -9.4 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  | -0.3 | 60.6 | 26.6 | 10.5 | 7.3 | 4.1 |  |  |  | 71.6 |  | 3.4 | -4.2 |  |  |  |  | 4.2 | 1.4 |  | 0.5 | 1.2844 |  | -4.3 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 0 | 0 | -7 | -3.8 | -0.4 | 0.7 | 0 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |  |  | 0 |  | 1.9 |  | 9.17 | 383.1544 | 3.609 | 0.236 | 2.01 | 1.8 | 0.38165 | 0.21215 | 0.3 | 1 | 9.5488
03/04/2026 | 21:00 | 30.9 | 5.4 |  |  |  | -7.5 | 19.4 |  | 0 | -28.1 | -24.4 | -6 | 47.4 | -13.5 | 7.3 | [5 empty] | 14.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | -3.3 |  | 13.4 |  |  |  |  | 7.3 | 19.8 |  |  |  | -0.7 | 59.6 | 12.4 | 13.5 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 9.5 | 3.1 | 2.9 | 1 | 0.3 | 14.4 |  |  | 2.5 | -1.4 |  | -2.5 |  |  |  | 4.9 | -30.4 | -31.7 | 33 | -10.1 | [5 empty] | 0.3 | 0 |  | -0.4 | 59.3 | 27.2 | 9.1 | 7.2 | 4 |  |  |  | 69.9 |  | 1.1 | -6.3 |  |  |  |  | 2.3 | 0.2 |  | 0.4 | 1.2845 |  | -4.5 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 3.6 | 0 | -7.1 | -5.2 | -0.6 | 0.5 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 8.46 | 355.4445 | 3.6358 | -0.044 | 2.104 | 1.7 | 0.38184 | 0.20909 | 0 | 0.9 | 8.8867
03/04/2026 | 21:30 | 36.5 | -3.4 |  |  |  | -9.5 | 11.8 |  | 0 | -28.7 | -28.4 | -10.2 | 45.8 | -14.8 | 6.9 | [5 empty] | 14.7 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | -3.5 |  | 13.8 |  |  |  |  | 19.2 | 14.4 |  |  |  | -0.8 | 59.3 | 11.9 | 9 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 7.7 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 14.3 |  |  | 2.2 | -2.5 |  | -2.8 |  |  |  | 4.8 | -31.7 | -32.8 | 31.5 | -11.1 | [5 empty] | -1.1 | 0 |  | -0.4 | 58.6 | 27.1 | 9.1 | 7.1 | 3.9 |  |  |  | 67.7 |  | -0.8 | -16 |  |  |  |  | -0.5 | -1.4 |  | 0.4 | 1.2842 |  | -4.6 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.8 | -7.4 | -0.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | -4.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 1.7 |  | 10.43 | 295.5143 | 3.5505 | -0.435 | 1.868 | 1.7 | 0.3872 | 0.19954 | 0 | 1 | 8.2702
03/04/2026 | 22:00 | 33.6 | -16.1 |  |  |  | -12.8 | 11.6 |  | 0 | -34.6 | -33.5 | -15.4 | 39.3 | -16.3 | 4.8 | [5 empty] | 13.2 | 1.4 | 0.9 | 2 | -3.3 |  | 12.2 |  |  |  |  | 17.8 | 14.9 |  |  |  | -1.1 | 57.7 | 11.7 | 0 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 7.5 | 0.4 | 3 | 1 | 0.2 | 13 |  |  | 0.7 | -3.8 |  | -4.2 |  |  |  | 2.9 | -33.7 | -34.9 | 29.1 | -13.8 | [5 empty] | -0.3 | 0 |  | -0.2 | 59.4 | 26.8 | 9 | 7.3 | 4.1 |  |  |  | 63.7 |  | -7.1 | -21.9 |  |  |  |  | -2.5 | -2.6 |  | 0.3 | 1.2834 |  | -5.1 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -10.1 | -1.1 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | -4.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.1 |  | 8.66 | 186.3434 | 3.5015 | -0.438 | 1.867 | 1.8 | 0.3696 | 0.16925 | -0.1 | 0.9 | 8.0693
03/04/2026 | 22:30 | 29 | -18.1 |  |  |  | -15.7 | -2.4 |  | 0 | -38.9 | -36.2 | -17.9 | 34 | -14.7 | 1.7 | [5 empty] | 10.6 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | -3.5 |  | 10.5 |  |  |  |  | 11.9 | 12.6 |  |  |  | -1.2 | 56.4 | 11.5 | 0 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 14.8 |  |  | -1.5 | -5.7 |  | -4.6 |  |  |  | 3.1 | -37.1 | -38.5 | 25.4 | -17.5 | [5 empty] | -2.6 | 0 |  | -0.4 | 60.1 | 27 | 8.7 | 7.2 | 4 |  |  |  | 57.6 |  | -15.9 | -28.5 |  |  |  |  | -7.2 | -4.8 |  | 0.3 | 1.2855 |  | -4.9 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -10.6 | -0.6 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | -1.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.4 |  | 8.11 | 88.6955 | 3.4671 | -0.685 | 1.8955 | 1.7 | 0.10916 | 0.18927 | -0.3 | 1 | 7.376
03/04/2026 | 23:00 | 27 | -23.4 |  |  |  | -17.6 | 9.4 |  | 0 | -39.3 | -39.3 | -21.7 | 36.2 | -17 | -0.5 | [5 empty] | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 8.7 |  |  |  |  | 10.8 | 6.8 |  |  |  | -1.3 | 55.8 | 11.2 | 0 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 6.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 0.2 | 10.2 |  |  | -1.5 | 0 |  | -6.5 |  |  |  | 2.3 | -42.3 | -44.3 | 19.5 | -22.7 | [5 empty] | -3.3 | 0 |  | -0.3 | 60.7 | 26.7 | 8.8 | 9.3 | 4.1 |  |  |  | 54.8 |  | -17.5 | -33.2 |  |  |  |  | -9.9 | -6.9 |  | 0.3 | 1.2827 |  | -4.9 | 0 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -9 | -0.8 | -0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | -2.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  | 0 |  | 2.6 |  | 8.52 | 27.9027 | 3.3813 | -0.773 | 1.93 | 1.8 | 0 | 0.25561 | -0.4 | 1 | 7.1939
03/04/2026 | 23:30 | 28.2 | -28.3 |  |  |  | -17.9 | 4 |  | 0 | -43.8 | -40.4 | -22.1 | 27.7 | -20.2 | -2 | [5 empty] | 7.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.4 |  | 7.1 |  |  |  |  | 10.5 | 14.4 |  |  |  | -1.2 | 54.9 | 11.1 | 0 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 6.8 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 14.9 |  |  | -3.2 | 0 |  | -5.9 |  |  |  | 2.1 | -45.1 | -45.9 | 14.3 | -28.9 | [5 empty] | -3.3 | 0 |  | -0.4 | 58.2 | 12.4 | 8.7 | 0.7 | 4 |  |  |  | 48.8 |  | -25.5 | -36.4 |  |  |  |  | -15.1 | -10.1 |  | 0.3 | 1.2854 |  | -5.1 | 0 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -1.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -9.9 | -1 | -0.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 8.08 | -64.2346 | 3.3058 | -0.866 | 1.8925 | 1.8 | 0 | 0.2108 | -0.5 | 1 | 6.8431
04/04/2026 | 00:00 | 33.6 | -12.6 |  |  |  | -15.6 | 7.7 |  | 0 | -42.5 | -41.1 | -24.9 | 30.4 | -15.8 | -2.6 | [5 empty] | 12.1 | 1.8 | 2 | 0 | -3.4 |  | 8.4 |  |  |  |  | 12.3 | 8.1 |  |  |  | -0.5 | 56.2 | 11.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 7.6 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 14.8 |  |  | -2.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 3.7 | -47.6 | -48.8 | 11.8 | -32.6 | [5 empty] | -4.6 | 0 |  | -0.4 | 30.8 | 14.7 | -0.1 | -1.2 | 1.9 |  |  |  | 21.7 |  | -29.1 | 0 |  |  |  |  | -16.8 | -11 |  | 0.3 | 1.284 |  | -5.2 | 0 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 |  |  | 0 |  | 2.1 |  | 7.48 | -55.536 | 3.4201 | -0.088 | 2.1405 | 1.8 | 0 | 0.09385 | 0 | 1 | 8.3665
EJEC |  | 659.35 | -521.6 | 0 | 0 | 0 | -247.5 | 155.25 | 0 | 30.05 | -213.85 | -385.65 | -67.65 | 859.3 | 135.15 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.25 | 27.25 | 16.5 | 7.8 | -79.25 | 0 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.55 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | -21.2 | 1156.7 | 246.45 | 262.85 | 46.05 | -8.45 | 64.8 | 38.85 | 0 | -7.85 | -25 | 145.5 | 27.15 | 24.8 | 26.1 | 4.25 | 301.35 | 0 | 0 | 63.45 | -7.15 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | -984.4 | -1012.65 | 486.7 | -600.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | 1.4 | 0 | -8.25 | 1133.85 | 564.4 | 183.35 | 160.15 | 65.15 | 0 | 0 | 0 | 1122.75 | 0 | -163.2 | -80.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.95 | -10.05 | 0 | 11.35 | 30.5092 | 0 | -119.6 | 56.75 | -81.5 | 0 | 0.4 | -1.15 | -24 | 207.15 | 73.65 | 0 | 4.6 | 32.25 | 3.85 | -10.9 | 7.35 | 14.05 | 0 | 0.3 | -3 | 30.85 | 3.85 | -21.35 | 1.05 | 11.45 | 2.1 | 0 | 0 | -109.9 | 23.1 | 73.9 | 73.65 | 18.15 | 103.75 | 25.2 | -130.85 | -165.85 | -10.6 | -3.1 | -35.85 | 64.1 | -1.5 | 41.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -128.85 | 14 | -7.623 | -16.7 | -4.8 | -59.65 | -51.4 | -186.95 | 43.6 | 18.85 | 8.6 | 25.75 | -5.9085 | 18.2 | 36.4 | 29.25 | 47.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 61.4 | 0 | 220.31 | 4832.0877 | 76.6488 | -0.325 | 53.3942 | 42.55 | 8.6648 | 4.5658 | -3.1 | 18.45 | 200.8486

## DEMANDA_AREAS
viernes, 3 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6582.6927 | 977.4356 | 3885.0843 | 1720.1728 | 259.9337
01:00 | 0 | 6541.5151 | 950.326 | 3880.0872 | 1711.1019 | 241.3325
01:30 | 0 | 6382.9369 | 930.6084 | 3759.15 | 1693.1785 | 234.0695
02:00 | 0 | 6278.6902 | 920.8294 | 3678.7812 | 1679.0796 | 238.3457
02:30 | 0 | 6273.4965 | 895.313 | 3714.9232 | 1663.2603 | 232.5562
03:00 | 0 | 6250.9175 | 906.8917 | 3666.0091 | 1678.0167 | 232.7638
03:30 | 0 | 6174.4967 | 888.8767 | 3604.57 | 1681.05 | 233.1772
04:00 | 0 | 6180.5863 | 889.9293 | 3605.6929 | 1684.9641 | 233.1423
04:30 | 0 | 6205.9389 | 895.4876 | 3633.4411 | 1677.0102 | 234.617
05:00 | 0 | 6140.4149 | 892.9998 | 3558.9477 | 1688.4674 | 223.0168
05:30 | 0 | 6157.7943 | 900.4533 | 3576.2196 | 1681.1214 | 220.4532
06:00 | 0 | 6140.9787 | 896.6824 | 3568.1044 | 1676.1919 | 210.5834
06:30 | 0 | 6029.2337 | 887.9191 | 3509.2009 | 1632.1137 | 204.014
07:00 | 0 | 5946.4884 | 878.6145 | 3449.5767 | 1618.2972 | 218.5755
07:30 | 0 | 6183.8471 | 906.4898 | 3658.952 | 1618.4053 | 227.8982
08:00 | 0 | 6288.4218 | 917.2079 | 3745.3197 | 1625.8942 | 232.0133
08:30 | 0 | 6385.1978 | 958.249 | 3794.1825 | 1632.7663 | 238.7372
09:00 | 0 | 6654.4405 | 1033.6703 | 3980.103 | 1640.6672 | 244.1002
09:30 | 0 | 6718.5586 | 1050.901 | 4036.1107 | 1631.5469 | 248.783
10:00 | 0 | 6589.1942 | 1058.3404 | 3890.0387 | 1640.8151 | 254.5993
10:30 | 0 | 6748.0986 | 1035.6727 | 4042.111 | 1670.3149 | 255.3114
11:00 | 0 | 6839.8117 | 1071.2049 | 4096.6422 | 1671.9646 | 250.3782
11:30 | 0 | 6884.2414 | 1070.3435 | 4151.9099 | 1661.988 | 251.2511
12:00 | 0 | 6831.6892 | 1112.2483 | 4069.4535 | 1649.9874 | 247.4275
12:30 | 0 | 6889.3701 | 1114.7084 | 4147.4036 | 1627.2581 | 245.1778
13:00 | 0 | 6869.2321 | 1093.0414 | 4200.1518 | 1576.0389 | 243.7257
13:30 | 0 | 6702.6208 | 1082.1345 | 4070.3437 | 1550.1426 | 252.0084
14:00 | 0 | 6748.8735 | 1072.0452 | 4089.8606 | 1586.9677 | 254.8778
14:30 | 0 | 6764.1322 | 1026.8904 | 4144.1173 | 1593.1245 | 257.8144
15:00 | 0 | 6679.3641 | 1068.022 | 4041.6345 | 1569.7076 | 279.92
15:30 | 0 | 6716.0294 | 1057.741 | 4081.5868 | 1576.7016 | 252.9336
16:00 | 0 | 6679.8083 | 1012.9084 | 4085.4803 | 1581.4196 | 262.2358
16:30 | 0 | 6664.7709 | 1048.5372 | 4040.0357 | 1576.198 | 239.9645
17:00 | 0 | 6582.5435 | 1034.1703 | 4008.0559 | 1540.3173 | 251.7653
17:30 | 0 | 6526.6047 | 1001.0064 | 3956.92 | 1568.6783 | 246.7803
18:00 | 0 | 6789.4338 | 995.9751 | 4068.6133 | 1724.8453 | 248.3617
18:30 | 0 | 7242.5604 | 1089.1869 | 4368.318 | 1785.0555 | 240.6957
19:00 | 0 | 7352.143 | 1161.7091 | 4406.398 | 1784.0359 | 239.4623
19:30 | 0 | 7405.2598 | 1166.0231 | 4450.622 | 1788.6147 | 243.0048
20:00 | 0 | 7339.7618 | 1140.4321 | 4419.6545 | 1779.6752 | 246.4078
20:30 | 0 | 7376.4512 | 1185.6762 | 4395.8438 | 1794.9312 | 255.4031
21:00 | 0 | 7304.0535 | 1152.2236 | 4361.3218 | 1790.5081 | 260.6366
21:30 | 0 | 7213.8469 | 1130.3814 | 4292.2937 | 1791.1718 | 259.9924
22:00 | 0 | 6953.2377 | 1100.1019 | 4082.7096 | 1770.4262 | 262.6412
22:30 | 0 | 6875.8418 | 1027.1614 | 4100.8411 | 1747.8393 | 267.686
23:00 | 0 | 6683.4124 | 1040.6011 | 3918.9551 | 1723.8562 | 262.8916
23:30 | 0 | 6411.734 | 993.091 | 3734.509 | 1684.134 | 268.5287
00:00 | 0 | 6302.6187 | 951.2154 | 3661.0412 | 1690.3621 | 256.7385
MÁXIMO | 0 | 7405.2598 | 1185.6762 | 4450.622 | 1794.9312 | 279.92
MÍNIMO | 0 | 5946.4884 | 878.6145 | 3449.5767 | 1540.3173 | 204.014
PROMEDIO | 0 | 6635.0706 | 1013.9933 | 3951.6942 | 1669.383 | 245.1403
ENERGÍA | 0 | 159241.6933 | 24335.8392 | 94840.6614 | 40065.1926 | 5883.3671
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 3 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.7526 |  | 24.152 | 12.182 |  |  |  |  | 21.7195 | 26.1042 | 14.5289 | 14.18 | 35.666 |  |  | 49.788 |  | 18.0136 |  | 0.7 |  |  |  |  | 6.2216 |  | 17.03 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.4294 | 43.2806 | 117.32 | 26.8625 | 0.81 | 146.67 |  | 38.507 | 31.1536 |  | 190.8657 | 29.3634 |  |  |  | 2.4 |  | 62.6848 |  | 24.1 |  |  |  | 18.008 |  |  |  |  | 48.38 |  | 130.4248 | 0.9794 | 2.9516 | 51.9215 | 15.5565 |  | 37.4234 | 3.8582 |  |  | 92.6196 | 21.9215 | 0.4916 | 0.59 | 25.7571 | 444.3204 |  | 155.5237 | 18.793 |  |  | 16.4637 | 4.7456 |  |  | 16.8163 | 289.43 |  | 38.035 |  | 32.187
01:00 | 2.631 |  | 24.1636 | 12.254 |  |  |  |  | 21.5188 | 26.3302 | 14.0326 | 14.28 | 35.31 |  |  | 49.159 |  | 15.0123 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.0786 |  | 16.14 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.301 | 45.1924 | 118.54 | 26.2954 | 0.7 | 147.01 |  | 38.789 | 33.1557 |  | 193.0712 | 29.0418 |  |  |  | 2.4 |  | 67.2696 |  | 24.1 |  |  |  | 17.8284 |  |  |  |  | 48.42 |  | 130.0063 | 1.1738 | 2.7252 | 51.9063 | 15.5188 |  | 37.1351 | 3.9635 |  |  | 92.5851 | 21.9296 | 0.4396 | 0.58 | 26.124 | 442.2393 |  | 154.5176 | 19.013 |  |  | 17.0931 | 4.7362 |  |  | 16.1329 | 287.01 |  | 37.622 |  | 31.564
01:30 | 2.6447 |  | 24.0606 | 12.547 |  |  |  |  | 20.92 | 26.2246 | 14.3654 | 14.23 | 34.772 |  |  | 49.267 |  | 15.9381 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.6418 |  | 16.45 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2261 | 49.5112 | 118.87 | 26.6615 | 0.64 | 146.12 |  | 37.446 | 33.3689 |  | 195.5543 | 29.1478 |  |  |  | 2.3 |  | 69.9931 |  | 24.1 |  |  |  | 18.0534 |  |  |  |  | 52.3 |  | 133.2215 | 1.6878 | 2.9523 | 52.3379 | 15.4355 |  | 36.3212 | 4.0073 |  |  | 92.0075 | 20.8276 | 0.3943 | 0.62 | 25.4409 | 437.0354 |  | 155.9442 | 19.023 |  |  | 16.5985 | 4.6574 |  |  | 16.3298 | 287.93 |  | 37.899 |  | 32.266
02:00 | 2.7582 |  | 24.0101 | 12.138 |  |  |  |  | 21.1162 | 26.0673 | 14.4433 | 14.43 | 34.664 |  |  | 49.006 |  | 15.7577 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.2951 |  | 16.96 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.212 | 49.3348 | 119.38 | 26.426 | 0.44 | 147.06 |  | 38.157 | 33.8453 |  | 195.7146 | 30.1657 |  |  |  | 2.3 |  | 70.0511 |  | 24.1 |  |  |  | 17.8402 |  |  |  |  | 52.57 |  | 138.7335 | 1.5767 | 2.8885 | 51.969 | 15.1941 |  | 36.5147 | 3.7307 |  |  | 91.6578 | 19.4571 | 0.3761 | 0.57 | 25.6455 | 439.2531 |  | 155.0477 | 18.699 |  |  | 16.3892 | 4.632 |  |  | 15.5523 | 280.1 |  | 37.723 |  | 31.945
02:30 | 2.8494 |  | 23.6256 | 12.101 |  |  |  |  | 20.7188 | 26.1919 | 15.0949 | 14.53 | 34.746 |  |  | 49.09 |  | 13.3614 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.5651 |  | 16.62 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1783 | 49.6889 | 121.47 | 25.4702 | 0.41 | 148.21 |  | 35.61 | 33.5778 |  | 195.8905 | 32.6996 |  |  |  | 2.3 |  | 70.2262 |  | 24.1 |  |  |  | 17.3412 |  |  |  |  | 49.4 |  | 139.016 | 1.917 | 2.9418 | 51.98 | 13.4343 |  | 34.4329 | 3.872 |  |  | 90.9491 | 19.5066 | 0.3742 | 0.59 | 26.1995 | 441.3728 |  | 153.6856 | 18.793 |  |  | 16.2427 | 4.4444 |  |  | 16.3501 | 278.53 |  | 37.693 |  | 27.221
03:00 | 2.5269 |  | 23.0867 | 12.154 |  |  |  |  | 21.5578 | 26.0554 | 15.2248 | 14.55 | 34.626 |  |  | 49.082 |  | 15.7035 |  | 0.7 |  |  |  |  | 6.8746 |  | 16.29 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.175 | 49.1093 | 122.07 | 25.2341 | 0.67 | 145.43 |  | 35.669 | 32.7381 |  | 194.9214 | 33.1245 |  |  |  | 2.3 |  | 70.2252 |  | 24.1 |  |  |  | 17.6187 |  |  |  |  | 49.61 |  | 133.0653 | 1.7226 | 2.9127 | 50.9819 | 15.0885 |  | 34.9901 | 3.9659 |  |  | 91.924 | 19.4954 | 0.3578 | 0.57 | 26.6692 | 441.9259 |  | 157.1428 | 18.752 |  |  | 16.3423 | 4.3813 |  |  | 16.4715 | 281.01 |  | 37.196 |  | 30.181
03:30 | 2.1158 |  | 23.0427 | 12.516 |  |  |  |  | 21.076 | 26.1893 | 14.8621 | 14.4 | 34.838 |  |  | 49.149 |  | 15.8256 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.0233 |  | 15.82 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.1271 | 49.1073 | 120.07 | 25.6963 | 0.48 | 146.46 |  | 37.026 | 33.6902 |  | 195.8101 | 33.0044 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1859 |  | 24.1 |  |  |  | 17.6566 |  |  |  |  | 49.53 |  | 133.3618 | 1.9031 | 2.6907 | 50.766 | 14.8484 |  | 36.0805 | 4.0274 |  |  | 92.581 | 19.5163 | 0.3439 | 0.55 | 26.7469 | 440.11 |  | 158.0033 | 18.675 |  |  | 16.1306 | 4.4089 |  |  | 16.6677 | 274.2 |  | 37.317 |  | 35.527
04:00 | 1.9434 |  | 23.7038 | 12.559 |  |  |  |  | 21.4419 | 26.7723 | 14.4333 | 14.65 | 34.554 |  |  | 49.303 |  | 15.8765 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.2182 |  | 16.25 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.1348 | 49.8088 | 119.47 | 25.8607 | 0.18 | 144.3 |  | 37.449 | 32.1508 |  | 195.9658 | 33.6777 |  |  |  | 2.5 |  | 69.8337 |  | 24.1 |  |  |  | 17.8055 |  |  |  |  | 52.65 |  | 127.1538 | 1.792 | 2.9059 | 50.8719 | 14.8577 |  | 34.7229 | 3.8866 |  |  | 92.3562 | 19.549 | 0.3341 | 0.58 | 27.2333 | 442.2858 |  | 159.5181 | 18.867 |  |  | 16.6335 | 4.5995 |  |  | 16.2841 | 285.12 |  | 37.237 |  | 35.679
04:30 | 2.013 |  | 23.0798 | 12.176 |  |  |  |  | 20.9732 | 27.1215 | 15.4395 | 14.48 | 34.164 |  |  | 49.433 |  | 15.7178 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.8619 |  | 15.79 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.1009 | 50.0255 | 118.75 | 25.5804 | 1.65 | 147.87 |  | 36.959 | 33.2454 |  | 195.913 | 32.8516 |  |  |  | 2.3 |  | 69.635 |  | 24.1 |  |  |  | 17.979 |  |  |  |  | 54.56 |  | 127.8842 | 1.7642 | 2.9559 | 50.2981 | 14.6887 |  | 34.0019 | 3.9037 |  |  | 92.5069 | 19.5334 | 0.3286 | 0.56 | 26.7076 | 446.3215 |  | 136.4766 | 19.302 |  |  | 17.3901 | 4.6072 |  |  | 15.6101 | 287.11 |  | 37.762 |  | 35.513
05:00 | 1.9198 |  | 22.9847 | 12.296 |  |  |  |  | 22.268 | 26.3856 | 15.4589 | 14.8 | 33.598 |  |  | 49.563 |  | 15.2864 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.3019 |  | 16.09 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.1197 | 49.5922 | 117.87 | 26.5997 | 2.1 | 148.01 |  | 37.032 | 32.6615 |  | 195.9785 | 32.2314 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5824 |  | 24.1 |  |  |  | 17.7116 |  |  |  |  | 54.53 |  | 133.4724 | 1.6253 | 2.0807 | 50.5092 | 14.3478 |  | 34.2295 | 4.3754 |  |  | 92.5899 | 19.6198 | 0.319 | 0.58 | 24.9353 | 447.1088 |  | 141.4828 | 19.268 |  |  | 16.7047 | 4.6453 |  |  | 15.2383 | 283.57 |  | 37.501 |  | 35.053
05:30 | 1.9288 |  | 23.2654 | 10.743 |  |  |  |  | 22.133 | 26.1873 | 15.6177 | 14.91 | 33.178 |  |  | 49.351 |  | 15.648 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.0208 |  | 16.28 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0807 | 49.0474 | 119.07 | 26.7382 | 1.93 | 146.75 |  | 36.135 | 32.4031 |  | 196.0725 | 32.9394 |  |  |  | 2.4 |  | 69.9106 |  | 24.1 |  |  |  | 17.715 |  |  |  |  | 54.27 |  | 135.7688 | 1.7434 | 2.8474 | 50.8782 | 14.2179 |  | 33.9604 | 3.8589 |  |  | 91.8151 | 21.76 | 0.3196 | 0.62 | 24.6499 | 444.5796 |  | 140.8626 | 19.036 |  |  | 16.4397 | 4.6506 |  |  | 13.6409 | 281.94 |  | 37.711 |  | 35.164
06:00 | 2.1146 |  | 23.2887 | 10.48 |  |  |  |  | 22.037 | 26.3108 | 15.4145 | 14.77 | 32.858 |  |  | 49.264 |  | 18.2978 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.8338 |  | 16.73 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2119 | 49.9171 | 116.35 | 23.9327 | 1.54 | 149.49 |  | 35.532 | 32.1299 |  | 195.8247 | 31.274 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3672 |  | 24.1 |  |  |  | 17.9055 |  |  |  |  | 54.31 |  | 140.7899 | 1.667 | 2.8747 | 49.994 | 14.3101 |  | 32.7017 | 3.6509 |  |  | 92.7569 | 21.8924 | 0.3168 | 0.52 | 23.8512 | 445.0767 |  | 137.54 | 18.876 |  |  | 15.9706 | 4.6312 |  |  | 13.5143 | 289.9 |  | 37.907 |  | 35.188
06:30 | 2.3434 |  | 22.9504 | 8.981 |  |  |  |  | 21.7258 | 26.3184 | 14.2307 | 14.73 | 32.86 |  |  | 48.554 |  | 18.4404 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.2265 |  | 16.81 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5106 | 48.8222 | 113.25 | 21.2578 | 0.55 | 146.14 |  | 34.356 | 32.4398 |  | 193.5334 | 30.4068 |  |  |  | 2.3 |  | 70.4365 |  | 24.1 |  |  |  | 18.0124 |  |  |  |  | 54.37 |  | 144.7074 | 1.667 | 2.959 | 45.0782 | 13.2792 |  | 31.4752 | 3.6076 |  |  | 92.3475 | 21.8411 | 0.3259 | 0.62 | 23.314 | 441.9346 |  | 135.5303 | 18.492 |  |  | 14.7407 | 4.4174 |  |  | 12.7456 | 284.58 |  | 37.526 |  | 34.182
07:00 | 2.6386 |  | 22.7752 | 9.519 |  |  |  |  | 21.3577 | 25.8079 | 11.3734 | 14.73 | 32.06 |  |  | 48.803 |  | 43.4482 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.3815 |  | 17.01 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.544 | 44.2632 | 112.43 | 20.9678 | 0.91 | 145.71 |  | 31.669 | 32.4303 |  | 194.8235 | 29.8631 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1875 |  | 24.1 |  |  |  | 17.7885 |  |  |  |  | 54 |  | 145.0587 | 1.8406 | 2.8922 | 44.7622 | 12.0809 |  | 30.2829 | 3.8025 |  |  | 91.0556 | 21.9219 | 0.3332 | 0.61 | 22.5342 | 442.9102 |  | 135.5466 | 17.805 |  |  | 14.0942 | 4.2727 |  |  | 12.5904 | 278.86 |  | 37.09 |  | 30.132
07:30 | 2.4695 |  | 22.6388 | 10.504 |  |  |  |  | 21.5873 | 25.6558 | 11.0498 | 14.47 | 31.808 |  |  | 48.572 |  | 19.842 |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.0685 |  | 17.24 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7837 | 46.7591 | 114.62 | 23.7645 | 0.73 | 146.02 |  | 32.426 | 32.6769 |  | 189.4476 | 30.105 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1219 |  | 23.96 |  |  |  | 17.6267 |  |  |  |  | 52.22 |  | 141.5086 | 1.924 | 3.0323 | 48.7972 | 12.2977 |  | 31.1445 | 3.7307 |  |  | 89.8769 | 21.9258 | 0.3915 | 0.61 | 22.8961 | 430.7418 |  | 135.1429 | 17.804 |  |  | 14.3925 | 4.2902 |  |  | 12.284 | 271.33 |  | 36.98 |  | 24.632
08:00 | 2.3248 |  | 22.3953 | 11.89 |  |  |  |  | 21.1713 | 25.6152 | 11.2965 | 14.43 | 31.376 |  |  | 48.375 |  | 12.5496 |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.5455 |  | 17.11 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.9512 | 48.4835 | 116.08 | 25.8363 | 0.73 | 146.17 |  | 33.425 | 32.8761 |  | 190.0646 | 30.1773 |  |  |  | 2.5 |  | 70.1108 |  | 23.96 |  |  |  | 17.8456 |  |  |  |  | 48.26 |  | 135.1022 | 1.924 | 2.9634 | 50.4573 | 12.9197 |  | 31.2871 | 3.7307 |  |  | 90.2325 | 21.8294 | 0.4069 | 0.6 | 24.5629 | 430.864 |  | 135.3325 | 18.371 |  |  | 14.5049 | 4.2607 |  |  | 12.5981 | 261.44 |  | 37.184 |  | 19.226
08:30 | 2.1453 |  | 22.3728 | 12.228 |  |  |  |  | 19.3491 | 26.2139 | 11.7709 | 14.19 | 30.86 |  |  | 48.154 |  | 12.3161 |  | 0.9 |  |  |  |  | 6.9356 |  | 16.95 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.7831 | 48.4599 | 116.41 | 25.3221 | 0.72 | 147.91 |  | 33.276 | 33.1929 |  | 189.8959 | 30.9599 |  |  |  | 2.4 |  | 70.341 |  | 23.96 |  |  |  | 17.6565 |  |  |  |  | 48.68 |  | 136.923 | 2.0073 | 2.9515 | 51.4433 | 12.633 |  | 32.4975 | 3.872 |  |  | 88.9593 | 21.8084 | 0.4965 | 0.64 | 23.664 | 424.785 |  | 138.3215 | 18.399 |  |  | 14.431 | 4.3191 |  |  | 13.5358 | 268.41 |  | 37.474 |  | 14.231
09:00 | 2.4386 |  | 21.7501 | 11.779 |  |  |  |  | 21.2666 | 26.2676 | 10.5873 | 14.23 | 30.122 |  |  | 48.982 |  | 47.9156 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.6298 |  | 17.42 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.2251 | 48.7454 | 116.32 | 26.1536 | 0.63 | 149.84 |  | 34.621 | 31.9978 |  | 191.7711 | 31.6364 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6964 |  | 23.96 |  |  |  | 17.5996 |  |  |  |  | 48.71 |  | 134.8694 | 2.0351 | 2.2098 | 50.5687 | 14.0023 |  | 32.5846 | 3.9659 |  |  | 89.3171 | 21.8504 | 0.5807 | 0.59 | 23.8139 | 414.5842 |  | 136.1221 | 18.559 |  |  | 14.5053 | 4.2433 |  |  | 13.7376 | 275.05 |  | 37.853 |  | 10.692
09:30 | 2.5195 |  | 22.3103 | 12.24 |  |  |  |  | 20.5959 | 26.2812 | 10.5422 | 14.42 | 29.968 |  |  | 48.321 |  | 47.976 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.1072 |  | 17.12 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.6897 | 48.6891 | 114.85 | 26.6256 | 0.44 | 150.82 |  | 35 | 33.5041 |  | 191.8667 | 31.3 |  |  |  | 2.6 |  | 69.0961 |  | 23.96 |  |  |  | 17.8631 |  |  |  |  | 48.63 |  | 134.2643 | 1.9865 | 2.1277 | 48.2194 | 14.2791 |  | 33.6316 | 4.0274 |  |  | 88.8858 | 21.8245 | 0.7125 | 0.58 | 25.6767 | 398.4691 |  | 139.2325 | 18.439 |  |  | 15.0804 | 4.2557 |  |  | 14.1686 | 275.84 |  | 37.771 |  | 7.606
10:00 | 2.2953 |  | 22.9474 | 12.378 |  |  |  |  | 20.3332 | 26.0096 | 10.4568 | 14.25 | 29.574 |  |  | 48.686 |  | 45.5474 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.1229 |  | 17.26 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.9589 | 45.3633 | 113.9 | 26.8334 | 0.24 | 149.6 |  | 36.53 | 33.6697 |  | 193.6853 | 32.9074 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3226 |  | 23.96 |  |  |  | 17.7051 |  |  |  |  | 48.95 |  | 132.8755 | 1.8892 | 2.5947 | 47.2742 | 14.7011 |  | 35.898 | 3.8866 |  |  | 89.1769 | 21.8283 | 0.884 | 0.61 | 27.1289 | 398.4967 |  | 142.2378 | 18.63 |  |  | 14.9249 | 4.2488 |  |  | 14.2564 | 278.29 |  | 37.82 |  | 2.911
10:30 | 2.0194 |  | 22.8403 | 12.398 |  |  |  |  | 20.3884 | 26.0556 | 10.832 | 14.11 | 30.232 |  |  | 48.317 |  | 40.7477 |  | 0.9 |  |  |  |  | 6.3172 |  | 16.67 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.447 | 45.1232 | 113.9 | 25.9186 | 0.58 | 149.12 |  | 37.771 | 33.4155 |  | 193.5444 | 32.548 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4061 |  | 23.96 |  |  |  | 17.8432 |  |  |  |  | 48.67 |  | 137.8788 | 2.049 | 2.0205 | 47.8843 | 14.3622 |  | 35.1603 | 3.7307 |  |  | 89.0027 | 21.8147 | 1.2121 | 0.59 | 28.2779 | 399.0088 |  | 140.7737 | 18.665 |  |  | 15.5457 | 4.271 |  |  | 14.5433 | 272.26 |  | 37.873 |  | 7.743
11:00 | 2.126 |  | 22.8952 | 12.413 |  |  |  |  | 20.5031 | 26.0727 | 10.6238 | 14.22 | 30.82 |  |  | 47.187 |  | 33.8098 |  | 0.9 |  |  |  |  | 7.0583 |  | 16.84 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.7611 | 44.4203 | 111.55 | 26.1235 | 1 | 150.07 |  | 38.829 | 33.4969 |  | 194.0092 | 33.5467 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5954 |  | 23.96 |  |  |  | 17.389 |  |  |  |  | 48.65 |  | 136.9416 | 2.0212 | 1.8263 | 48.0571 | 12.7888 |  | 34.0299 | 3.872 |  |  | 88.6037 | 21.8831 | 1.4244 | 0.61 | 27.5117 | 389.4412 |  | 155.8055 | 18.801 |  |  | 15.2158 | 4.4818 |  |  | 15.3244 | 273.01 |  | 37.782 |  | 14.292
11:30 | 1.9147 |  | 22.8495 | 12.814 |  |  |  |  | 21.5075 | 25.668 | 11.0461 | 14.4 | 30.914 |  |  | 46.426 |  | 44.6385 |  | 0.9 |  |  |  |  | 6.5009 |  | 17.18 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.1109 | 44.4938 | 111.65 | 24.8318 | 0.9 | 147.5 |  | 37.401 | 33.5904 |  | 193.4923 | 31.8563 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2822 |  | 23.96 |  |  |  | 17.344 |  |  |  |  | 48.23 |  | 137.001 | 2.3893 | 1.8445 | 48.9081 | 12.3661 |  | 32.4413 | 3.9659 |  |  | 88.9779 | 21.8657 | 1.5029 | 0.5 | 25.9138 | 379.5251 |  | 151.6668 | 18.913 |  |  | 16.0371 | 4.4905 |  |  | 16.1585 | 272.43 |  | 37.079 |  | 14.999
12:00 | 2.0088 |  | 23.0175 | 11.492 |  |  |  |  | 20.4146 | 25.6688 | 11.7154 | 13.82 | 31.74 |  |  | 46.761 |  | 48.7161 |  | 0.9 |  |  |  |  | 5.6801 |  | 16.79 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.1855 | 44.4028 | 111.7 | 23.9111 | 0.73 | 141.76 |  | 39.308 | 32.891 |  | 193.8129 | 31.4602 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4593 |  | 23.96 |  |  |  | 17.3022 |  |  |  |  | 47.08 |  | 141.7952 | 2.4449 | 2.3555 | 47.5085 | 12.6419 |  | 32.0273 | 3.9659 |  |  | 89.4904 | 21.8618 | 1.5417 | 0.64 | 25.4356 | 365.7373 |  | 156.1596 | 18.625 |  |  | 17.1127 | 4.4813 |  |  | 15.5646 | 272.92 |  | 36.99 |  | 14.987
12:30 | 2.0597 |  | 23.1184 | 10.572 |  |  |  |  | 20.5478 | 25.6178 | 11.8029 | 12.51 | 31.634 |  |  | 46.315 |  | 46.9432 |  | 0.9 |  |  |  |  | 6.0006 |  | 17.18 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.2641 | 45.194 | 110.21 | 23.7802 | 0.78 | 140.54 |  | 37.759 | 32.3425 |  | 193.6443 | 32.0027 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6017 |  | 23.96 |  |  |  | 17.647 |  |  |  |  | 47.28 |  | 127.8688 | 2.2713 | 2.4177 | 49.7547 | 11.9715 |  | 31.9389 | 3.872 |  |  | 89.3921 | 21.8751 | 1.5365 | 0.64 | 25.1801 | 357.4017 |  | 152.8546 | 18.294 |  |  | 16.6489 | 4.2744 |  |  | 15.0349 | 272.24 |  | 36.654 |  | 14.624
13:00 | 1.8551 |  | 18.6452 | 12.204 |  |  |  |  | 20.8942 | 25.5828 | 14.6064 | 13.03 | 31.922 |  |  | 46.295 |  | 49.5644 |  | 0.9 |  |  |  |  | 7.1742 |  | 17.12 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.3137 | 48.4916 | 112.06 | 23.6637 | 0.64 | 146.49 |  | 36.837 | 31.8241 |  | 189.2613 | 32.3307 |  |  |  | 2.3 |  | 69.6484 |  | 23.96 |  |  |  | 17.4814 |  |  |  |  | 47.52 |  | 111.471 | 2.299 | 2.3714 | 49.087 | 11.5632 |  | 31.2882 | 4.0073 |  |  | 90.4288 | 21.8973 | 1.5293 | 0.61 | 24.9781 | 368.3677 |  | 152.6347 | 18.232 |  |  | 15.9707 | 4.3445 |  |  | 14.8405 | 260.83 |  | 36.939 |  | 14.862
13:30 | 1.8112 |  | 18.6301 | 12.937 |  |  |  |  | 20.7195 | 25.584 | 15.362 | 12.47 | 28.88 |  |  | 46.525 |  | 51.4653 |  | 0.9 |  |  |  |  | 7.696 |  | 16.07 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.3398 | 48.8432 | 112.3 | 23.4634 | 0.45 | 148.26 |  | 36.432 | 32.7313 |  | 190.9902 | 32.8065 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6626 |  | 23.96 |  |  |  | 17.4235 |  |  |  |  | 46.77 |  | 100.0064 | 1.917 | 2.5439 | 48.5788 | 11.9756 |  | 33.2174 | 3.7307 |  |  | 89.2355 | 21.9085 | 1.5242 | 0.61 | 25.4394 | 363.6584 |  | 154.2513 | 18.549 |  |  | 16.2498 | 4.6072 |  |  | 15.0231 | 254.07 |  | 36.662 |  | 15.234
14:00 | 1.9181 |  | 17.7724 | 12.221 |  |  |  |  | 20.3931 | 25.7387 | 14.875 | 12.73 | 28.736 |  |  | 46.617 |  | 44.7735 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.7217 |  | 16.05 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.4757 | 49.4598 | 112.22 | 23.3393 | 0.73 | 147.65 |  | 36.783 | 33.0246 |  | 193.3042 | 31.9092 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5209 |  | 23.96 |  |  |  | 17.6568 |  |  |  |  | 47.37 |  | 100.4251 | 1.9379 | 2.5248 | 49.326 | 12.7113 |  | 34.1545 | 3.872 |  |  | 89.7517 | 21.9162 | 1.5285 | 0.61 | 26.9651 | 366.5827 |  | 152.1223 | 18.305 |  |  | 16.8237 | 4.8376 |  |  | 15.4706 | 273.41 |  | 36.628 |  | 15.385
14:30 | 1.9006 |  | 20.9436 | 12.202 |  |  |  |  | 19.9048 | 25.5222 | 14.5339 | 13.36 | 29.526 |  |  | 46.828 |  | 24.1896 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.3402 |  | 15.4 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.5293 | 47.944 | 113.19 | 24.7016 | 0.86 | 146.42 |  | 37.029 | 33.3415 |  | 195.9117 | 30.9804 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9708 |  | 23.96 |  |  |  | 18.0559 |  |  |  |  | 50.76 |  | 98.7784 | 2.1532 | 2.5048 | 49.0573 | 13.1784 |  | 33.6141 | 3.9659 |  |  | 89.2997 | 21.9047 | 1.5533 | 0.58 | 26.8087 | 377.8945 |  | 156.4746 | 18.437 |  |  | 17.0622 | 4.8307 |  |  | 16.1718 | 271.21 |  | 36.483 |  | 15.918
15:00 | 2.066 |  | 21.5496 | 11.409 |  |  |  |  | 20.0816 | 25.1116 | 14.9762 | 13.32 | 28.76 |  |  | 47.111 |  | 44.7387 |  | 0.8 |  |  |  |  | 6.9751 |  | 14.92 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.4298 | 47.0488 | 114.74 | 25.294 | 0.97 | 148.33 |  | 37.539 | 33.289 |  | 195.4073 | 32.1052 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7463 |  | 23.96 |  |  |  | 18.0663 |  |  |  |  | 51.84 |  | 72.8996 | 1.8615 | 2.5111 | 48.296 | 13.4599 |  | 34.6409 | 4.0274 |  |  | 90.1356 | 21.9202 | 1.5199 | 0.6 | 27.2169 | 391.0049 |  | 155.2981 | 18.29 |  |  | 16.634 | 4.8379 |  |  | 15.845 | 271.52 |  | 36.561 |  | 16.746
15:30 | 2.2803 |  | 21.2894 | 12 |  |  |  |  | 20.102 | 24.6225 | 15.1672 | 13.58 | 29.226 |  |  | 47.157 |  | 48.5481 |  | 0.6 |  |  |  |  | 5.7671 |  | 13.64 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.4443 | 46.0848 | 114.93 | 25.3032 | 0.6 | 146.59 |  | 36.331 | 32.7831 |  | 193.6767 | 31.1557 |  |  |  | 2.4 |  | 68.8591 |  | 23.8 |  |  |  | 17.6515 |  |  |  |  | 52.37 |  | 63.3667 | 1.9657 | 2.6472 | 50.7206 | 13.3196 |  | 35.7749 | 3.8866 |  |  | 89.9452 | 21.9077 | 1.5137 | 0.61 | 26.7186 | 399.2009 |  | 155.5165 | 18.311 |  |  | 17.108 | 4.864 |  |  | 15.8186 | 258.53 |  | 36.751 |  | 16.523
16:00 | 2.1646 |  | 20.8766 | 11.958 |  |  |  |  | 20.5031 | 25.1226 | 15.2198 | 14.49 | 32.464 |  |  | 47.142 |  | 46.8475 |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.0581 |  | 12.73 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.4289 | 47.1653 | 116.11 | 25.29 | 0.23 | 147.84 |  | 37.741 | 32.5308 |  | 191.9381 | 31.297 |  |  |  | 2.5 |  | 68.5082 |  | 23.8 |  |  |  | 17.6988 |  |  |  |  | 52.61 |  | 61.7078 | 1.7712 | 2.6763 | 51.3295 | 13.1565 |  | 35.7755 | 3.9037 |  |  | 90.2025 | 21.8928 | 1.5284 | 0.59 | 27.3192 | 404.0501 |  | 155.1122 | 17.621 |  |  | 16.4306 | 4.6223 |  |  | 15.8013 | 260.82 |  | 37.331 |  | 18.541
16:30 | 2.0721 |  | 21.3585 | 11.557 |  |  |  |  | 19.324 | 24.772 | 14.2921 | 14.35 | 33.326 |  |  | 47.288 |  | 43.6167 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.8261 |  | 12.31 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.4327 | 46.8 | 114.29 | 26.0888 | 0.37 | 141.54 |  | 38.661 | 32.3851 |  | 194.9829 | 29.0167 |  |  |  | 2.4 |  | 69.4279 |  | 23.8 |  |  |  | 17.7199 |  |  |  |  | 51.97 |  | 60.063 | 1.9309 | 2.7986 | 52.3777 | 10.7484 |  | 33.4561 | 4.3754 |  |  | 90.2692 | 21.8998 | 1.5223 | 0.59 | 26.9246 | 398.7215 |  | 160 | 17.91 |  |  | 16.2982 | 4.6583 |  |  | 15.8952 | 261.49 |  | 36.983 |  | 21.834
17:00 | 2.116 |  | 21.5739 | 10.728 |  |  |  |  | 19.3002 | 24.5204 | 14.9123 | 14.58 | 33.492 |  |  | 46.747 |  | 29.1459 |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.0626 |  | 12.88 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.4842 | 44.9848 | 116.33 | 25.5319 | 0.4 | 141.93 |  | 36.291 | 31.6566 |  | 194.1644 | 28.6629 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6408 |  | 23.8 |  |  |  | 17.7948 |  |  |  |  | 50.88 |  | 61.0063 | 2.1949 | 2.7095 | 53.5271 | 11.9802 |  | 33.6664 | 3.8589 |  |  | 90.6627 | 21.9054 | 1.4952 | 0.57 | 26.8158 | 345.7781 |  | 160.4663 | 17.791 |  |  | 16.2839 | 4.3753 |  |  | 16.0738 | 273.62 |  | 36.85 |  | 21.166
17:30 | 2.1175 |  | 21.5766 | 10.175 |  |  |  |  | 19.6579 | 24.7607 | 15.2182 | 13.97 | 34.674 |  |  | 47.249 |  | 22.4322 |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.0253 |  | 15.36 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.4492 | 44.6984 | 119.97 | 26.0264 | 0.41 | 147.85 |  | 36.174 | 31.7095 |  | 194.1501 | 28.2205 |  |  |  | 2.5 |  | 69.0575 |  | 23.8 |  |  |  | 17.7165 |  |  |  |  | 48.06 |  | 58.8374 | 2.1393 | 3.0883 | 52.4637 | 12.7809 |  | 33.7235 | 3.6509 |  |  | 86.3478 | 21.9141 | 1.4987 | 0.51 | 26.539 | 316.6381 |  | 160.7016 | 18.862 |  |  | 16.2179 | 4.3339 |  |  | 14.7938 | 272.01 |  | 37.189 |  | 24.379
18:00 | 1.7417 |  | 21.3908 | 9.549 |  |  |  |  | 19.6957 | 25.2412 | 15.2154 | 14.58 | 34.74 |  |  | 47.027 |  | 17.5799 |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.1737 |  | 16.43 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.4712 | 43.4194 | 118.06 | 23.083 | 0.46 | 154.69 |  | 35.492 | 29.6768 |  | 196.3493 | 26.8339 |  |  |  | 2.3 |  | 70.301 |  | 23.8 |  |  |  | 17.8334 |  |  |  |  | 50.38 |  | 87.0845 | 1.7851 | 3.0688 | 52.8552 | 13.6395 |  | 32.7131 | 3.6076 |  |  | 86.8824 | 21.9235 | 1.5708 | 0.64 | 24.718 | 385.4271 |  | 156.7827 | 18.873 |  |  | 16.4217 | 4.3416 |  |  | 14.6446 | 276.94 |  | 37.169 |  | 26.111
18:30 | 1.7249 |  | 16.4907 | 9.132 |  |  |  |  | 22.2108 | 26.101 | 15.2188 | 14.29 | 35.034 |  |  | 47.677 |  | 14.1815 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.9625 |  | 16.68 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.4316 | 49.5848 | 109.93 | 21.2076 | 0.11 | 153.04 |  | 34.867 | 29.6504 |  | 195.6193 | 25.8556 |  |  |  | 2.6 |  | 52.8492 |  | 23.8 |  |  |  | 17.5685 |  |  |  |  | 53.04 |  | 115.4582 | 1.6809 | 3.1235 | 51.4317 | 12.9006 |  | 30.5088 | 3.8025 |  |  | 88.0146 | 21.8885 | 1.6081 | 0.64 | 23.9373 | 411.0207 |  | 154.3689 | 18.668 |  |  | 15.7335 | 4.353 |  |  | 13.6554 | 280.07 |  | 37.741 |  | 26.369
19:00 | 1.5216 |  | 14.5232 | 9.897 |  |  |  |  | 20.8377 | 27.2198 | 15.3406 | 14.26 | 36.066 |  |  | 47.764 |  | 15.4103 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.3632 |  | 16.68 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.4497 | 47.5013 | 107.74 | 21.3996 | 0.35 | 133.4 |  | 32.675 | 29.6574 |  | 193.617 | 24.7891 |  |  |  | 2.6 |  | 43.2238 |  | 23.8 |  |  |  | 17.9603 |  |  |  |  | 52.83 |  | 126.3567 | 1.924 | 3.1654 | 47.852 | 11.3286 |  | 30.028 | 3.7407 |  |  | 89.8404 | 21.9143 | 1.6053 | 0.63 | 23.4679 | 405.8758 |  | 153.1377 | 18.164 |  |  | 14.7198 | 4.3572 |  |  | 13.0767 | 281.11 |  | 37.71 |  | 26.162
19:30 | 1.649 |  | 14.0354 | 10.845 |  |  |  |  | 21.1261 | 27.5857 | 14.7083 | 14.52 | 35.75 |  |  | 48.026 |  | 16.7725 |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.1533 |  | 16.51 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.4094 | 48.7635 | 112.83 | 23.8455 | 0.46 | 145.83 |  | 33.524 | 29.6689 |  | 193.2804 | 24.8741 |  |  |  | 2.6 |  | 43.5187 |  | 23.8 |  |  |  | 17.7224 |  |  |  |  | 52.56 |  | 129.0736 | 1.8545 | 3.2247 | 53.7114 | 11.1866 |  | 31.0192 | 3.74 |  |  | 90.0952 | 21.9145 | 1.6018 | 0.62 | 24.1354 | 404.1827 |  | 154.9108 | 18.344 |  |  | 14.5364 | 4.3276 |  |  | 13.7135 | 273.36 |  | 37.076 |  | 26.266
20:00 | 2.0036 |  | 14.0946 | 11.018 |  |  |  |  | 21.9825 | 27.4978 | 11.6353 | 14.48 | 35.946 |  |  | 48.267 |  | 20.1751 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.9406 |  | 16.78 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.3976 | 50.9682 | 114.39 | 25.8235 | 0.37 | 149.93 |  | 33.957 | 29.8899 |  | 193.4164 | 25.2519 |  |  |  | 2.6 |  | 41.9713 |  | 23.8 |  |  |  | 17.566 |  |  |  |  | 45.59 |  | 122.673 | 1.66 | 2.9622 | 52.7651 | 11.3448 |  | 32.6513 | 3.6949 |  |  | 90.3047 | 21.9248 | 1.5966 | 0.62 | 24.4843 | 406.1995 |  | 151.9522 | 18.624 |  |  | 14.4133 | 4.3203 |  |  | 14.1559 | 268.88 |  | 36.752 |  | 26.29
20:30 | 1.7686 |  | 15.0345 | 12.382 |  |  |  |  | 22.0683 | 27.0208 | 11.5254 | 14.15 | 35.71 |  |  | 48.327 |  | 45.5114 |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.6175 |  | 17.11 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.1726 | 51.0814 | 115.48 | 26.4174 | 0.84 | 157.13 |  | 34.374 | 29.8823 |  | 191.4135 | 26.6026 |  |  |  | 2.5 |  | 36.241 |  | 23.8 |  |  |  | 17.6738 |  |  |  |  | 40.39 |  | 125.8602 | 1.4517 | 3.1597 | 54.299 | 13.584 |  | 33.0793 | 4.0014 |  |  | 90.6131 | 21.9207 | 1.5674 | 0.62 | 25.5003 | 401.7234 |  | 155.7501 | 18.631 |  |  | 14.4511 | 4.3385 |  |  | 14.2159 | 274.33 |  | 37.352 |  | 26.36
21:00 | 1.9672 |  | 15.7701 | 12.478 |  |  |  |  | 21.8382 | 26.7615 | 11.532 | 14.14 | 36.84 |  |  | 48.376 |  | 48.7321 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.7217 |  | 17.27 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.0938 | 51.1128 | 117.7 | 26.4574 | 0.87 | 155.7 |  | 36.309 | 29.5188 |  | 194.6045 | 27.5017 |  |  |  | 2.6 |  | 38.9167 |  | 23.8 |  |  |  | 17.8451 |  |  |  |  | 41.42 |  | 126.0861 | 1.6461 | 3.1501 | 52.8369 | 14.7988 |  | 33.8829 | 4.0848 |  |  | 90.3894 | 21.9287 | 1.5243 | 0.57 | 25.9202 | 411.048 |  | 157.5983 | 18.765 |  |  | 14.3353 | 4.4692 |  |  | 14.5243 | 278.71 |  | 37.641 |  | 26.681
21:30 | 2.3537 |  | 16.0995 | 12.216 |  |  |  |  | 21.4531 | 26.5368 | 11.4773 | 14.13 | 36.198 |  |  | 48.434 |  | 39.3775 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.5948 |  | 17.43 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.9602 | 52.0471 | 118.31 | 26.3919 | 0.94 | 154.42 |  | 36.655 | 30.3744 |  | 195.9222 | 27.7807 |  |  |  | 2.5 |  | 43.1746 |  | 23.8 |  |  |  | 17.5252 |  |  |  |  | 43.91 |  | 133.0329 | 1.9448 | 3.1678 | 53.5498 | 16.0111 |  | 34.6724 | 4.1258 |  |  | 90.6535 | 21.9177 | 1.492 | 0.63 | 27.0273 | 411.1886 |  | 159.22 | 18.724 |  |  | 14.9023 | 4.7351 |  |  | 15.3988 | 280.81 |  | 37.956 |  | 24.22
22:00 | 2.3862 |  | 16.4074 | 12.883 |  |  |  |  | 21.4513 | 25.9256 | 11.4158 | 14.59 | 36.534 |  |  | 48.422 |  | 39.4016 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.6297 |  | 16.91 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.8048 | 51.7273 | 117.58 | 27.3075 | 1.03 | 150.78 |  | 36.846 | 30.7498 |  | 195.9323 | 27.2833 |  |  |  | 2.5 |  | 58.0362 |  | 23.8 |  |  |  | 17.0055 |  |  |  |  | 44.83 |  | 122.1221 | 1.9795 | 3.221 | 51.6654 | 15.5049 |  | 34.7138 | 3.9547 |  |  | 90.7192 | 21.9472 | 1.329 | 0.6 | 27.3834 | 434.7527 |  | 157.3809 | 18.95 |  |  | 15.9894 | 4.8141 |  |  | 15.3866 | 286.89 |  | 38.475 |  | 26.58
22:30 | 2.7886 |  | 16.3117 | 13.12 |  |  |  |  | 20.8543 | 25.2501 | 11.5548 | 14.28 | 36.354 |  |  | 48.386 |  | 40.9696 |  | 0.7 |  |  |  |  | 7.1578 |  | 16.76 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.3598 | 51.9451 | 104.82 | 27.5713 | 1.15 | 150.23 |  | 38.274 | 30.7419 |  | 194.3101 | 29.23 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7355 |  | 23.8 |  |  |  | 17.7497 |  |  |  |  | 44.37 |  | 92.5853 | 1.8754 | 3.1658 | 53.0671 | 15.3497 |  | 36.1325 | 3.9615 |  |  | 90.8079 | 21.9465 | 0.9587 | 0.6 | 27.5457 | 447.38 |  | 159.0157 | 19.049 |  |  | 16.1946 | 4.9582 |  |  | 16.565 | 286.86 |  | 37.852 |  | 25.815
23:00 | 2.8784 |  | 16.0477 | 12.996 |  |  |  |  | 21.083 | 25.3682 | 11.5971 | 13.7 | 36.576 |  |  | 48.441 |  | 47.0101 |  | 0.7 |  |  |  |  | 6.0751 |  | 16.87 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.7658 | 52.0851 | 105.23 | 27.0897 | 1.26 | 150.9 |  | 37.488 | 30.3737 |  | 192.898 | 30.0953 |  |  |  | 2.4 |  | 70.4811 |  | 23.8 |  |  |  | 17.9082 |  |  |  |  | 41.93 |  | 99.1651 | 1.2641 | 3.0213 | 52.2157 | 14.5832 |  | 36.0366 | 3.9546 |  |  | 90.8977 | 21.9519 | 0.7341 | 0.62 | 28.0903 | 450.3624 |  | 154.6741 | 19.036 |  |  | 16.9902 | 4.9728 |  |  | 16.9096 | 288.67 |  | 36.977 |  | 25.828
23:30 | 3.0147 |  | 16.0346 | 12.901 |  |  |  |  | 20.6662 | 24.8251 | 12.0321 | 12.34 | 36.594 |  |  | 48.349 |  | 42.1987 |  | 0.7 |  |  |  |  | 5.2406 |  | 16.55 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.197 | 51.6452 | 106.26 | 26.7939 | 1.2 | 155.11 |  | 37.236 | 31.1653 |  | 189.7664 | 28.5316 |  |  |  | 2.6 |  | 70.2251 |  | 23.8 |  |  |  | 17.8245 |  |  |  |  | 41.41 |  | 97.8811 | 1.278 | 2.9148 | 52.0971 | 16.0214 |  | 36.0806 | 3.8564 |  |  | 90.4603 | 21.9455 | 0.6007 | 0.55 | 27.0864 | 449.8241 |  | 154.1189 | 19.187 |  |  | 15.4769 | 4.9342 |  |  | 17.0652 | 276.05 |  | 36.905 |  | 28.639
00:00 | 3.3052 |  | 15.4021 | 12.356 |  |  |  |  | 20.4895 | 24.7823 | 14.0782 | 14.63 | 35.562 |  |  | 48.092 |  | 36.3718 |  | 0.7 |  |  |  |  | 6.4384 |  | 15.22 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.8339 | 49.0336 | 116.74 | 26.6181 | 0.83 | 154.38 |  | 37.445 | 30.5807 |  | 190.2502 | 29.8559 |  |  |  | 2.5 |  | 70.4973 |  | 23.8 |  |  |  | 17.946 |  |  |  |  | 39.2 |  | 91.9637 | 1.2711 | 2.6022 | 53.9501 | 15.8615 |  | 35.8158 | 3.8369 |  |  | 90.0436 | 21.9334 | 0.5274 | 0.6 | 27.7926 | 446.1971 |  | 154.4762 | 19.117 |  |  | 15.3497 | 4.8271 |  |  | 16.7714 | 290.18 |  | 37.447 |  | 30.976
MWh | 53.4534 | 0 | 494.5914 | 281.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4328 | 622.3232 | 321.3689 | 339.345 | 797.926 | 0 | 0 | 1154.7275 | 0 | 741.1716 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1133 | 0 | 390.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 85.5934 | 1154.6356 | 2758.655 | 605.6964 | 18.01 | 3551.51 | 0 | 870.821 | 769.925 | 0 | 4648.1701 | 725.6308 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 1568.9181 | 0 | 574.58 | 0 | 0 | 0 | 425.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.135 | 0 | 2823.7983 | 43.8937 | 66.1228 | 1215.0939 | 327.4052 | 0 | 811.7796 | 93.3854 | 0 | 0 | 2168.8341 | 516.6313 | 23.8371 | 14.295 | 619.3425 | 9891.3041 | 0 | 3623.2177 | 446.667 | 0 | 0 | 380.113 | 108.7536 | 0 | 0 | 361.4836 | 6631.44 | 0 | 896.5545 | 0 | 567.315
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 3 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 994.4927 | 3151 | 2023.1 | 45.1 | 60.2 | 0 |  |  |  | 46.2 | 11.2 | 0 | 251.4 | 6582.6927 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 482.6
01:00 | 946.8151 | 3186.5 | 2095.4 | 44.9 | 17.9 | 0 |  |  |  | 46.4 | 11.2 | 0 | 192.4 | 6541.5151 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 64.45
01:30 | 960.9369 | 3190.7 | 1973 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 36.3 | 11.2 | 0 | 165.8 | 6382.9369 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 472.7003
02:00 | 932.2902 | 3130.4 | 1987 | 44.2 | 0 | 0 |  |  |  | 35.2 | 11.2 | 0 | 138.4 | 6278.6902 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4798.5
02:30 | 950.2966 | 3027.2 | 2073.1 | 44.7 | 0 | 9.3 |  |  |  | 34.9 | 11.2 | 0 | 122.8 | 6273.4965 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.2
03:00 | 941.9175 | 2996.3 | 2098.6 | 44.9 | 0 | 9.1 |  |  |  | 35.1 | 11.2 | 0 | 113.8 | 6250.9175 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2484.8
03:30 | 952.1967 | 3013.6 | 2011.7 | 44.8 | 0 | 9 |  |  |  | 35.2 | 11.2 | 0 | 96.8 | 6174.4967 |  | C.H. YANANGO | 1006.1
04:00 | 943.1863 | 3004.7 | 2057.1 | 44.5 | 0 | 8.8 |  |  |  | 36.2 | 11.2 | 0 | 74.9 | 6180.5863 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.5
04:30 | 945.3389 | 3008 | 2101.4 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 33.5 | 11.2 | 0 | 61.5 | 6205.9389 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1919.45
05:00 | 953.0149 | 3016 | 2012.9 | 45.3 | 0 | 0 |  |  |  | 33.4 | 11.2 | 0 | 68.6 | 6140.4149 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.65
05:30 | 954.7943 | 2977.5 | 2032 | 44.7 | 0 | 0 |  |  |  | 35.2 | 11.2 | 0 | 102.4 | 6157.7943 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.35
06:00 | 931.3387 | 2945.4 | 2055.8 | 44.5 | 0 | 0 |  |  |  | 34.2 | 11.2 | 4.14 | 114.4 | 6140.9787 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.8
06:30 | 958.2007 | 2914.5 | 1875.8 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | 35.1 | 11.2 | 93.433 | 132.6 | 6029.2337 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 302
07:00 | 969.4754 | 2801.5 | 1689.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 11.2 | 294.913 | 145 | 5946.4884 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3953.35
07:30 | 991.4811 | 3026.1 | 1504.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.3 | 11.2 | 465.766 | 149.3 | 6183.8471 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 147.15
08:00 | 1002.8528 | 2866.8 | 1403.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.8 | 11.2 | 767.569 | 200.5 | 6288.4218 |  | C.H. ARICOTA II |  | 93
08:30 | 996.2678 | 3026 | 1196.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.4 | 9.7 | 903.53 | 217.1 | 6385.1978 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.65
09:00 | 984.0405 | 3091.5 | 1298.7 | 0 | 31.8 | 0 |  |  |  | 36.1 | 9.7 | 958 | 244.6 | 6654.4405 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15585.1
09:30 | 996.4286 | 3089.9 | 1300 | 0 | 31.8 | 0 |  |  |  | 37.3 | 9.7 | 984.53 | 268.9 | 6718.5586 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.35
10:00 | 975.3542 | 2937.2 | 1304.8 | 0 | 31.8 | 0 |  |  |  | 35.3 | 9.7 | 996.64 | 298.4 | 6589.1942 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 373.3
10:30 | 985.3116 | 3054.8 | 1304.9 | 0 | 27.4 | 0 |  |  |  | 35.8 | 9.5 | 1008.187 | 322.2 | 6748.0986 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10607.4
11:00 | 999.1767 | 3093 | 1298 | 0 | 38.3 | 0 |  |  |  | 37.6 | 9.5 | 1013.735 | 350.5 | 6839.8117 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 994.7784 | 3038.9 | 1301.6 | 0 | 79.9 | 0 |  |  |  | 36 | 9.3 | 1016.763 | 407 | 6884.2414 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2270.15
12:00 | 995.3972 | 2971.5 | 1243.7 | 0 | 81.7 | 0 |  |  |  | 36.5 | 9.3 | 1021.792 | 471.8 | 6831.6892 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 474.3
12:30 | 997.0691 | 3005.9 | 1237.3 | 0 | 70.2 | 0 |  |  |  | 36.4 | 9.2 | 1022.301 | 511 | 6889.3701 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 463.1
13:00 | 992.9531 | 2996.3 | 1220.7 | 0 | 31.2 | 0 |  |  |  | 35.5 | 9.7 | 1021.579 | 561.3 | 6869.2321 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 267.05
13:30 | 985.6348 | 2809.4 | 1239.9 | 0 | 28.1 | 0 |  |  |  | 34.9 | 9.9 | 1012.986 | 581.8 | 6702.6208 |  | C.H. YUNCAN |  | 1964.75
14:00 | 951.1045 | 2863.5 | 1240.9 | 0 | 29.5 | 0 |  |  |  | 36 | 9.9 | 1005.669 | 612.3 | 6748.8735 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.7
14:30 | 955.7882 | 2842.9 | 1245.7 | 0 | 31.8 | 0 |  |  |  | 34.7 | 9.9 | 995.344 | 648 | 6764.1322 |  | C.H. EL CARMEN | 144.55
15:00 | 946.3191 | 2796.8 | 1244.2 | 0 | 25.6 | 0 |  |  |  | 35.9 | 10 | 970.945 | 649.6 | 6679.3641 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 950.0014 | 2903.7 | 1245.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.7 | 10 | 931.328 | 639.4 | 6716.0294 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 960.9433 | 2890.9 | 1249 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.3 | 10.5 | 856.965 | 678.2 | 6679.8083 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 1001.8239 | 2992.6 | 1344.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.9 | 10.6 | 623.147 | 656.5 | 6664.7709 |  | C.H. LA JOYA | 180.75
17:00 | 1002.3785 | 3119.5 | 1475 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 12 | 295.565 | 641.1 | 6582.5435 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84
17:30 | 999.8457 | 2998.9 | 1802.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37.5 | 12.1 | 44.559 | 631.5 | 6526.6047 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.05
18:00 | 1000.0338 | 3068.3 | 2061.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.1 | 12.3 | 0.9 | 610.2 | 6789.4338 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.85
18:30 | 1001.7604 | 3192.7 | 2336.5 | 42.9 | 0 | 0 |  |  |  | 35.9 | 12.4 | 0 | 620.4 | 7242.5604 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4713.4
19:00 | 1002.043 | 3193 | 2480.2 | 43.8 | 0 | 0 |  |  |  | 33.2 | 12.4 | 0 | 587.5 | 7352.143 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2179.65
19:30 | 996.5598 | 3192.2 | 2603 | 44.6 | 0 | 0 |  |  |  | 36.2 | 12.4 | 0 | 520.3 | 7405.2598 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 67.2
20:00 | 996.4618 | 3221.1 | 2513.7 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 12.4 | 0 | 488.4 | 7339.7618 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1903.8
20:30 | 1001.1512 | 3255.5 | 2547.4 | 74.4 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 12.4 | 0 | 451.9 | 7376.4512 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.35
21:00 | 1004.5535 | 3258.9 | 2507.9 | 73.6 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 12.4 | 0 | 412.7 | 7304.0535 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.6
21:30 | 1000.2469 | 3284.9 | 2421.2 | 74.4 | 0 | 0 |  |  |  | 35.1 | 12.3 | 0 | 385.7 | 7213.8469 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5411.55
22:00 | 996.8377 | 3107.5 | 2372.2 | 74.6 | 0 | 0 |  |  |  | 34.1 | 12.3 | 0 | 355.7 | 6953.2377 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.9
22:30 | 999.8418 | 3103 | 2313.8 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | 34.3 | 12.3 | 0 | 338.6 | 6875.8418 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
23:00 | 990.0124 | 3099.6 | 2183.4 | 44.1 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 12.3 | 0 | 320 | 6683.4124 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1850.55
23:30 | 993.634 | 2969.2 | 2082.8 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 34.2 | 12.3 | 0 | 274.4 | 6411.734 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 1009.9187 | 3099.4 | 1908.7 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 35.2 | 12.3 | 0 | 192.2 | 6302.6187 |  | C.H. HUAMPANI | 722.8
TOTAL MWh | 23496.1503 | 72912.35 | 43060 | 628.25 | 308.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 858.25 | 264.95 | 9155.143 | 8539.9 | 159241.6933 |  | C.H. HUINCO |  | 5917
% | 14.755 | 45.7872 | 27.0407 | 0.39453 | 0.19379 | 0.011366 | 0 | 0 | 0 | 0.53896 | 0.16638 | 5.7492 | 5.3629 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 3074
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1857.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 36.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.55
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 129.55
[16 empty] | C.H. RUCUY | 478.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1021.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4085.25
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 699.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1100.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2463.05
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 187.85
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 362.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23496.1503 | 72912.35

## GENERACION RER
viernes, 3 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 10.5 |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.1 | 18.2 | 19.5927 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 35.7 | 9.6 | 4.3 |  |  | 6.6 | 129.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 6.7 | 8.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 16.1 | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 10.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.8 | 698.9927
1:00 |  | 10.5 |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.2 | 18.1 | 19.1151 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 20 | 19.3 | 30 | 8.6 | 3 |  |  | 3.7 | 105.5 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 7.5 | 7.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 5.4 | 11.2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 7.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.5 | 20.1 | 5.4 | 20 |  |  | 599.8151
1:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.7 | 18.8 | 19.0369 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5 |  | 20 | 19.3 | 22.2 | 8.6 | 7.1 |  |  | 3.1 | 103.8 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 4.8 | 5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 0.4 | 1.8 | 0.6 |  |  |  |  | 3 | 6 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.5 | 20 | 5.4 | 19.9 |  |  | 560.3369
2:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.7 | 18.3 | 19.8902 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.4 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 23.9 | 10 | 5 |  |  | 3.8 | 83 |  |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 3.5 | 4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.6 | 20 | 5.4 | 20 |  |  | 531.2902
2:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.6 | 17.9 | 19.9965 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 28.3 | 14 | 5.6 |  |  | 2.8 | 58.6 |  |  | 20.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 5.3 | 7.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.4 | 20 |  |  | 514.5965
3:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.8 | 17.7 | 19.8175 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 25.7 | 16.1 | 4.1 |  |  | 2.2 | 53 |  |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 4.8 | 6.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.4 | 20 |  |  | 505.2175
3:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.5 |  | 9 | 17.6 | 19.7967 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 15.4 | 14.2 | 5.4 |  |  | 1 | 38.8 |  |  | 20.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 6.1 | 6.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 5.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20 | 5.4 | 19.8 |  |  | 487.5967
4:00 |  |  |  | 9.3 |  | 20.1 | 2.5 |  | 9.3 | 17.6 | 19.6863 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 10.1 | 17.6 | 1 |  |  | 1.6 | 23.3 |  |  | 20.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 8.4 | 8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 1.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.9 | 20 | 5.4 | 20 |  |  | 467.1863
4:30 |  |  |  | 7.2 |  | 20.1 | 2.5 |  | 8.9 | 17.4 | 19.8389 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5 |  | 20 | 19.3 | 9.7 | 16.8 | 0.9 |  |  |  | 14.5 |  |  | 20.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.3 | 6.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 2.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.4 | 19.9 |  |  | 450.9389
5:00 |  |  |  | 7 |  | 20.1 | 2.4 |  | 8.9 | 17.5 | 19.6149 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12.5 | 3.5 | 5 |  | 20 | 19.3 | 13.2 | 14.2 | 3 |  |  |  | 14.9 |  |  | 20.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 7.2 | 8.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.4 | 19.8 |  |  | 457.7149
5:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 17.3 | 19.5943 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 17.5 | 14.6 | 11.6 |  |  |  | 23.6 |  |  | 20.7 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 9.1 | 10.7 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 12.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.8 | 20 | 5.4 | 20 |  |  | 493.6943
6:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 17.1 | 19.5387 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.1 | 12.7 | 3.4 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 16.3 | 9.7 | 19.1 |  |  | 0.1 | 26.6 | 0.1 |  | 20.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 9.8 | 10.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 2.1 | 0.5 | 0.34 |  | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5.7 | 16.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 |  | 1.7 | 20 | 5.4 | 19.9 | 0.1 |  | 507.9787
6:30 |  |  |  | 7.6 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.2 | 18.3 | 19.5007 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 |  | 20 | 19.3 | 9.8 | 8.1 | 35.4 |  |  | 0.2 | 31.7 | 2.4 | 0.4 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 10.3 | 9.9 | 9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 32.1 | 19.9 | 9.86 |  | 3.6 | 1.292 |  | 0.3 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 6.8 | 8.4 |  | 0.1 | 7.4 | 21.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 | 0.981 | 1.7 | 19.9 | 5.4 | 19.8 | 0.6 |  | 616.5337
7:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.4 |  | 8.6 | 18.3 | 19.4754 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 19.6 | 20 | 19.3 | 7.2 | 6.2 | 35.8 |  |  | 0.5 | 41.5 | 14.7 | 3.4 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 35 | 8.6 | 8.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 91.3 | 66.5 | 38.41 |  | 3.6 | 3.49 |  | 0.5 | 5.7 | 9.8 | 3.7 | 6.5 | 0.6 | 17.2 | 21.6 |  | 0.4 | 6.5 | 19.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 | 1.313 | 1.6 | 20 | 5.4 | 19.9 | 0.9 | 9.8 | 859.6884
7:30 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 17.5 | 19.3811 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 8.1 | 4.3 | 22.3 |  |  | 0.7 | 54.1 | 30 | 19.7 | 20.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 59.3 | 9.7 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 55 | 139.1 | 72.15 |  | 3.6 | 6.261 |  | 2 | 5.6 | 9.8 | 7.1 | 9.2 | 0.6 | 31.1 | 41.6 |  | 1.7 | 5.9 | 19.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 | 5.655 | 1.6 | 20 | 5.4 | 20 | 2 | 20.3 | 1046.6471
8:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.2 | 18 | 19.4528 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.3 | 12.3 | 2.7 | 31.5 |  |  | 1.5 | 80.9 | 32.6 | 46.5 | 20.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 70.5 | 9.8 | 8.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 228.7 | 178.4 | 92.34 |  | 3.6 | 8.825 |  | 4 | 5.5 | 10 | 8.3 | 9 | 0.6 | 44.2 | 44.7 |  | 5 | 5 | 31.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1 | 7.904 | 1.6 | 19.8 | 5.4 | 19.8 | 3.5 | 20.5 | 1401.3218
8:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 18.6 | 16.9678 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.8 | 20 | 19.3 | 18.7 | 1.5 | 30.4 |  |  | 3.2 | 93.7 | 33.7 | 43.8 | 20.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 73.3 | 9.4 | 9.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 235.1 | 156.9 | 89.14 |  | 3.7 | 11.047 |  | 10.4 | 5.6 | 10 | 6 | 5.4 | 0.6 | 95.5 | 123.2 |  | 15.8 | 8.4 | 31.3 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 9.943 | 1.6 | 20 | 5.4 | 19.9 | 5.2 | 20.4 | 1550.6978
9:00 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 2.4 |  | 8.9 | 18.4 | 19.5405 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 13.8 | 2 | 44.1 |  |  | 3.9 | 104.7 | 34.4 | 45.4 | 20.9 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 73.5 | 11 | 11.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 234.2 | 188 | 95.92 | 0.3 | 3.7 | 12.928 |  | 13.3 | 5.5 | 9.8 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 95.9 | 126.6 |  | 16.4 | 9.3 | 36.6 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 11.852 | 1.5 | 20 | 5.4 | 20 | 8.7 | 20.4 | 1633.8405
9:30 |  |  |  | 9 |  | 20.1 | 2.3 |  | 9.4 | 18.9 | 19.8286 | 0.3 | 0.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20.8 | 20 | 19.3 | 13.8 | 0.8 | 44.4 |  |  | 8.4 | 134.1 | 34.9 | 46.7 | 20.9 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 75.2 | 11.5 | 10.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 239.4 | 190.7 | 97.38 | 0.3 | 3.6 | 14.636 |  | 13.2 | 5.6 | 10 | 4.2 |  | 0.6 | 97.8 | 128.3 |  | 16.3 | 8.2 | 33.3 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 13.514 | 1.5 | 19.9 | 5.4 | 19.9 | 15.6 | 20.4 | 1686.5586
10:00 |  |  |  | 8 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.1 | 18.2 | 19.8542 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.3 | 21.1 |  | 49 |  |  | 12.8 | 145.1 | 35.2 | 47.5 | 20.9 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 74.7 | 11.2 | 10.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 243.2 | 193.1 | 98.76 | 0.3 | 3.7 | 16.159 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 0.8 |  | 0.6 | 98 | 127.4 |  | 16.5 | 7.6 | 40.7 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 15.121 | 1.5 | 20 | 5.4 | 20 | 16.8 | 20 | 1724.7942
10:30 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.2 | 18.7 | 19.9116 | 0.4 | 0.9 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 37.3 | 0.1 | 36.1 |  |  | 17.1 | 154.4 | 35.3 | 48.1 | 20.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 77.8 | 11.3 | 10.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 244.2 | 194.9 | 99.33 | 0.4 | 3.6 | 17.257 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 0.4 |  | 0.6 | 98.9 | 127.6 |  | 16.7 | 9.3 | 46 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | 1 | 16.2 | 1.5 | 20 | 5.4 | 19.8 | 16.8 | 20.3 | 1760.5986
11:00 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 2.2 |  | 9.5 | 19.3 | 19.8767 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 44.9 | 0.1 | 41.4 |  |  | 18.4 | 162.4 | 35.3 | 48.3 | 20.9 | 1.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 78 | 11.1 | 10.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 246.7 | 196.4 | 99.86 | 0.4 | 3.6 | 18.236 |  | 13.4 | 5.6 | 10 | 0.5 |  | 0.6 | 98.1 | 126.9 |  | 17 | 8.7 | 52.6 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | 1 | 17.139 | 1.5 | 20 | 5.4 | 20 | 16.9 | 20.6 | 1795.4117
11:30 |  |  |  | 7.7 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.2 | 19.1 | 19.8784 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20.8 | 20 | 19.3 | 53.8 | 0.2 | 52.1 |  |  | 20.1 | 171.4 | 35.2 | 48.5 | 20.9 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 78.4 | 11.6 | 10.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.6 | 197.7 | 100.35 | 0.4 | 3.7 | 18.489 |  | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 10.6 |  | 0.6 | 97.4 | 126.5 |  | 16.8 | 14.3 | 62.2 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 1 | 17.524 | 1.5 | 20 | 5.4 | 19.9 | 17 | 20.5 | 1854.2414
12:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.1 | 18.7 | 19.8972 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 53.6 | 1.4 | 59.2 |  |  | 17.5 | 177.2 | 35.1 | 48.5 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 79.3 | 12.4 | 10 |  | 3.5 | 18.4 |  | 247.5 | 197.7 | 100.44 | 0.3 | 3.7 | 18.469 |  | 13.3 | 5.4 | 9.8 | 33.2 | 29.5 | 0.6 | 99.3 | 129.1 |  | 16.5 | 15.4 | 62.4 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 1 | 17.583 | 1.5 | 20 | 5.4 | 19.9 | 17 | 20.4 | 1927.7892
12:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.3 | 18.7 | 19.8691 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 47.3 | 6.2 | 66.1 |  |  | 20.3 | 170.5 | 35 | 48.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 79 | 11.3 | 11.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.9 | 197.1 | 100.35 | 0.5 | 3.6 | 18.234 |  | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 51 | 48.4 | 0.6 | 99.9 | 130.2 |  | 16.5 | 15.8 | 62.9 | 4.8 | 1 | 2.4 | 1 | 17.417 | 1.5 | 20 | 5.4 | 20 | 16.9 | 20.3 | 1968.3701
13:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.1 | 17.8 | 19.8531 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.3 | 46.5 | 4.7 | 73.3 |  |  | 20.5 | 188.3 | 35 | 48.5 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 78.9 | 11.9 | 11.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.7 | 197 | 100.07 | 0.5 | 3.6 | 17.878 |  | 13.3 | 5.6 | 10 | 70.8 | 61.2 | 0.6 | 100.1 | 130.5 |  | 16.6 | 13.9 | 59.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1 | 16.831 | 1.5 | 20 | 5.4 | 20 | 17.1 | 20.3 | 2017.6321
13:30 |  |  |  | 8.9 |  | 20.1 | 2.1 |  | 9.2 | 16.8 | 19.8348 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 47.7 | 5.6 | 73 |  |  | 22.8 | 185.3 | 34.9 | 48 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 78.8 | 11.9 | 10.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 246.7 | 195.9 | 99.76 | 0.2 | 3.7 | 17.131 |  | 13.3 | 5.6 | 9.8 | 81.1 | 75.6 | 0.6 | 98.2 | 128.5 |  | 16.8 | 13.5 | 55 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 15.995 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 17.2 | 20.2 | 2027.8208
14:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20.1 | 2.4 |  | 9.4 | 17.7 | 19.9045 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 42 | 5.9 | 75.2 |  |  | 22.7 | 180.9 | 35 | 48.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 79 | 12.2 | 10.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 247.9 | 195 | 95.78 | 0.1 | 3.7 | 15.843 |  | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 97.9 | 93.6 | 0.6 | 97.9 | 127.6 |  | 16.7 | 14.1 | 57.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 14.746 | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.8 | 17 | 20.3 | 2052.1735
14:30 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 17.9 | 19.8882 | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5 | 21.1 | 19.6 | 19.3 | 43 | 4.7 | 68.9 |  |  | 18.7 | 188 | 34.8 | 47.8 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 78 | 11.4 | 10.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 244.5 | 193.1 | 98.13 | 0.1 | 3.7 | 14.099 |  | 13.2 | 5.5 | 10 | 113.7 | 111 | 0.6 | 96.7 | 126.9 |  | 16.5 | 15.3 | 63 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 13.215 | 1.4 | 19.8 | 5.4 | 19.5 | 16.8 | 20.7 | 2077.2322
15:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 18 | 19.9191 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5 | 20.6 | 19.6 | 19.3 | 47.1 | 5.7 | 66.6 |  |  | 22.8 | 192.1 | 34.8 | 47.6 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 76.5 | 12.2 | 11.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 239 | 188 | 94.85 | 0.1 | 3.7 | 12.151 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 114.8 | 104.9 | 0.6 | 94.9 | 124.5 |  | 16.3 | 14.4 | 57.5 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 11.444 | 1.4 | 20 | 5.3 | 19.9 | 16.5 | 20.4 | 2055.2641
15:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.8 | 19.9014 | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20.7 | 19.4 | 19.3 | 51.5 | 4.8 | 53.2 |  |  | 22.9 | 188.8 | 34 | 47.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 72.7 | 10.9 | 9.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 231.6 | 179.5 | 91.18 |  | 3.7 | 10.08 |  | 11.6 | 5.5 | 10 | 119.5 | 117.3 | 0.6 | 91.6 | 120.6 |  | 15.3 | 13.2 | 48 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 9.268 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 15.6 | 20.5 | 2006.0294
16:00 |  |  |  | 6.6 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 17.4 | 19.7433 | 0.2 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 19.4 | 19.3 | 49.8 | 4.4 | 55.2 |  |  | 21.6 | 193.5 | 30.6 | 45.7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 66.2 | 9.1 | 8.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 212.4 | 166.9 | 84.71 |  | 3.7 | 7.56 |  | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 137.9 | 129 | 0.6 | 85.3 | 110.9 |  | 13.9 | 13.4 | 55.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 6.895 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 13.7 | 20.3 | 1967.7083
16:30 |  |  |  | 7.3 |  | 20 | 3.1 |  | 9.5 | 19.1 | 19.9239 | 0.1 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 46.2 | 3.4 | 55.7 |  |  | 22.5 | 193.1 | 20.8 | 42.3 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 42.7 | 8.8 | 8.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 162.2 | 121.8 | 62.5 |  | 3.7 | 4.894 |  | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 132.8 | 124.1 | 0.6 | 64 | 71.1 |  | 9.3 | 11.4 | 50.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 4.453 | 1.4 | 19.8 | 5.4 | 19.8 | 8.7 | 20.5 | 1715.3709
17:00 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.2 | 19.2 | 19.8785 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 43.7 | 5.6 | 50.3 |  |  | 15.7 | 174.6 | 8.9 | 33 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 18.1 | 9 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 76.6 | 56.8 | 28.8 | 0.1 | 3.7 | 2.461 |  | 2.3 | 5.5 | 9.8 | 136.6 | 123.7 | 0.6 | 29.9 | 31.5 |  | 2.6 | 12.5 | 61 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.204 | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.6 | 2 | 20.5 | 1374.9435
17:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.2 | 19.5 | 19.9457 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 40.4 | 5.3 | 55.1 |  |  | 17.7 | 173.2 | 1 | 13.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 8.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 11.2 | 5.3 | 2.7 |  | 3.7 | 0.483 |  |  | 5.6 | 9.9 | 130.3 | 120.6 | 0.6 | 3.8 | 3.3 |  |  | 17.7 | 54.3 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 0.376 | 1.4 | 19.8 | 5.4 | 19.9 |  | 20.4 | 1115.4047
18:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.3 | 17.9 | 19.9337 |  |  | 20 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 19.2 | 19.3 | 41.7 | 5.1 | 51.4 |  |  | 16.1 | 180.5 |  | 0.9 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 6.9 | 7.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 112.2 | 113 | 0.6 |  |  |  |  | 17.7 | 58 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 1049.2338
18:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.3 | 18.1 | 18.8604 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 19.2 | 19.3 | 46 | 4.1 | 59.6 |  |  | 14.7 | 199 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 5.9 | 7.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 99 | 105.6 | 0.6 |  |  |  |  | 15 | 64 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 1056.7604
19:00 |  |  |  | 6.1 |  | 20.2 | 3.2 |  | 8.9 | 18.2 | 19.543 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 21 | 19.3 | 19.2 | 43.7 | 2.9 | 51.9 |  |  | 8.2 | 183.1 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5.2 | 4.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 96.6 | 113.9 | 0.6 |  |  |  |  | 16.2 | 60.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 1022.543
19:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.2 | 3.2 |  | 9.1 | 19 | 19.8598 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 30.8 | 2.8 | 46.3 |  |  | 8.8 | 199.9 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 7.1 | 5.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 66.8 | 78.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13.2 | 60.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20.1 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 957.9598
20:00 |  |  |  | 8 |  | 20.2 | 3.2 |  | 8.8 | 16.9 | 19.9618 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 27.4 | 2.7 | 49.8 |  |  | 8.6 | 186.3 |  |  | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.8 | 6.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 56.1 | 73.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 55.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 923.1618
20:30 |  |  |  | 8 |  | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 17.2 | 19.9512 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 24.9 | 3.3 | 62.9 |  |  | 4.6 | 168.4 |  |  | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 8.9 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.6 | 55.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.1 | 61.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 886.7512
21:00 |  |  |  | 7.5 |  | 20.2 | 3.2 |  | 8.7 | 17.8 | 19.9535 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 21 | 19.3 | 19.3 | 22.9 | 3.9 | 57.6 |  |  | 2.7 | 134.4 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 8.1 | 7.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 42.9 | 53.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.8 | 64 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.2 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 847.8535
21:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.1 | 17.6 | 19.9469 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 19.3 | 19.3 | 26.6 | 3 | 55.9 |  |  | 3 | 117.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 8.5 | 8.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.7 | 43 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 65.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 822.3469
22:00 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 3.2 |  | 8.9 | 17.3 | 19.9377 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 19.3 | 24.8 | 3.1 | 42.3 |  |  | 3 | 117.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 7.1 | 7.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 38 | 41.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 55.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 791.7377
22:30 |  |  |  | 7.3 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.4 | 17.6 | 19.9418 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.7 | 19.3 | 29.3 | 3.3 | 50.2 |  |  | 2.3 | 115.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 7 | 8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 22.2 | 29.4 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 53.3 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 774.8418
23:00 |  |  |  | 7.3 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.3 | 17.4 | 19.9124 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 24.8 | 2.8 | 47.8 |  |  | 1.9 | 101.5 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 6.6 | 6.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 23.3 | 29.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 56.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 19.9 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 756.1124
23:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.1 | 17.3 | 19.934 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 12.3 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 19.9 | 19.3 | 21.4 | 2.3 | 43.8 |  |  | 1.4 | 71 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.5 | 7.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 18.8 | 28.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.1 | 51.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 710.434
0:00 |  |  |  | 8 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.2 | 18 | 19.9187 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.4 | 5.2 | 21.3 | 19.9 | 19.3 | 20.7 | 3.4 | 38.7 |  |  | 0.7 | 15.6 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.6 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 11 | 16.7 | 0.6 |  |  |  |  | 20.8 | 49.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.8 | 630.4187
EJEC MWh | 0 | 10.5 | 0 | 196.2 | 0 | 482.6 | 64.45 | 0 | 218.7 | 432.85 | 472.7003 | 2.85 | 7.75 | 475.65 | 0 | 480.35 | 486.8 | 302 | 81.65 | 123.35 | 373.3 | 474.3 | 463.1 | 716.3 | 140.2 | 951.3 | 0 | 0 | 216.7 | 2922.15 | 331.85 | 459.05 | 501.7 | 144.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 180.75 | 728.9 | 207.65 | 205 | 0 | 84 | 443.85 | 0 | 2257.4 | 1808.1 | 926.555 | 2 | 87.35 | 133.9515 | 0 | 111.3 | 132.6 | 237.75 | 976.85 | 994.3 | 14.4 | 871.5 | 1119 | 0 | 139.85 | 256.2 | 953.25 | 115.2 | 58.05 | 57.6 | 34.1 | 123.7865 | 36.45 | 479.55 | 129.55 | 478.35 | 131.3 | 362.25 | 27870.7933
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1123.2 | 4.03 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 8539.9 | 30.641 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9052.5503 | 32.4804 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9155.143 | 32.8485 | #FFD272

## COGENERACIÓN
viernes, 3 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 10.5 |  | 8.4 |  | 9.1 | 18.2 |  | 46.2
1:00 | 10.5 |  | 8.6 |  | 9.2 | 18.1 |  | 46.4
1:30 |  |  | 8.8 |  | 8.7 | 18.8 |  | 36.3
2:00 |  |  | 8.2 |  | 8.7 | 18.3 |  | 35.2
2:30 |  |  | 8.4 |  | 8.6 | 17.9 |  | 34.9
3:00 |  |  | 8.6 |  | 8.8 | 17.7 |  | 35.1
3:30 |  |  | 8.6 |  | 9 | 17.6 |  | 35.2
4:00 |  |  | 9.3 |  | 9.3 | 17.6 |  | 36.2
4:30 |  |  | 7.2 |  | 8.9 | 17.4 |  | 33.5
5:00 |  |  | 7 |  | 8.9 | 17.5 |  | 33.4
5:30 |  |  | 8.6 |  | 9.3 | 17.3 |  | 35.2
6:00 |  |  | 7.8 |  | 9.3 | 17.1 |  | 34.2
6:30 |  |  | 7.6 |  | 9.2 | 18.3 |  | 35.1
7:00 |  |  | 8.1 |  | 8.6 | 18.3 |  | 35
7:30 |  |  | 8.7 |  | 9.1 | 17.5 |  | 35.3
8:00 |  |  | 8.6 |  | 9.2 | 18 |  | 35.8
8:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 18.6 |  | 36.4
9:00 |  |  | 8.8 |  | 8.9 | 18.4 |  | 36.1
9:30 |  |  | 9 |  | 9.4 | 18.9 |  | 37.3
10:00 |  |  | 8 |  | 9.1 | 18.2 |  | 35.3
10:30 |  |  | 7.9 |  | 9.2 | 18.7 |  | 35.8
11:00 |  |  | 8.8 |  | 9.5 | 19.3 |  | 37.6
11:30 |  |  | 7.7 |  | 9.2 | 19.1 |  | 36
12:00 |  |  | 8.7 |  | 9.1 | 18.7 |  | 36.5
12:30 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 18.7 |  | 36.4
13:00 |  |  | 8.6 |  | 9.1 | 17.8 |  | 35.5
13:30 |  |  | 8.9 |  | 9.2 | 16.8 |  | 34.9
14:00 |  |  | 8.9 |  | 9.4 | 17.7 |  | 36
14:30 |  |  | 7.4 |  | 9.4 | 17.9 |  | 34.7
15:00 |  |  | 8.6 |  | 9.3 | 18 |  | 35.9
15:30 |  |  | 8.6 |  | 9.3 | 17.8 |  | 35.7
16:00 |  |  | 6.6 |  | 9.3 | 17.4 |  | 33.3
16:30 |  |  | 7.3 |  | 9.5 | 19.1 |  | 35.9
17:00 |  |  | 8.6 |  | 9.2 | 19.2 |  | 37
17:30 |  |  | 8.8 |  | 9.2 | 19.5 |  | 37.5
18:00 |  |  | 8.9 |  | 9.3 | 17.9 |  | 36.1
18:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 18.1 |  | 35.9
19:00 |  |  | 6.1 |  | 8.9 | 18.2 |  | 33.2
19:30 |  |  | 8.1 |  | 9.1 | 19 |  | 36.2
20:00 |  |  | 8 |  | 8.8 | 16.9 |  | 33.7
20:30 |  |  | 8 |  | 8.5 | 17.2 |  | 33.7
21:00 |  |  | 7.5 |  | 8.7 | 17.8 |  | 34
21:30 |  |  | 8.4 |  | 9.1 | 17.6 |  | 35.1
22:00 |  |  | 7.9 |  | 8.9 | 17.3 |  | 34.1
22:30 |  |  | 7.3 |  | 9.4 | 17.6 |  | 34.3
23:00 |  |  | 7.3 |  | 9.3 | 17.4 |  | 34
23:30 |  |  | 7.8 |  | 9.1 | 17.3 |  | 34.2
0:00 |  |  | 8 |  | 9.2 | 18 |  | 35.2
EJEC MWh | 10.5 | 0 | 196.2 | 0 | 218.7 | 432.85 | 0 | 858.25

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - viernes, 3 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 571
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 1440
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 193.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 644.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 1289.45
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 1369.9503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 14595.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 1393.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 9712.55
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 2091.7
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 8.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 21.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 469.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 5713.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 1398.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 1441.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 1460.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 833.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 11809.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 442.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 308.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 205.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 246.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 46559.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 |  | 47.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 |  | 46.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 365.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 1363.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 31147.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 467.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 6380.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 1421.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 1389.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 1805.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 421.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 2070.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 710.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 3317.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 4090.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 5516.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 543.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 308.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 541.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 5995.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 941.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 958.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 8864.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 8784.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 9672
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 15411.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 164.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  | 4905.2617
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 | 7999.1014
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 | 6725.5412
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 1509.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 486.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 1440
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 542.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 2154.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 345.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 284
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 251.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 1341.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 1331.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 14422.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 95.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 10.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 6328.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 203.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 6603.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 5192.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 2535.485
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 9324.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 9333.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 9334.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 16501.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 12894.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 7039.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 4565.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 253.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 376.6515
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 |  | 737.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 363.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 397.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 16265.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 6516.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 713.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 3367.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 3423.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 5557.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 43.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 2163.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 17958.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 9304.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 4512.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 2629.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 3388.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 583.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 3590.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 8872.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1546.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 4384.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 452.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 889.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 3209.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 321.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 174.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 77.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 172.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 |  | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 355.9865
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 7094.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 105.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 1440.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 382.6
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 1436.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 232.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 2828.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 12228.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 2224.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 3253.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 7192.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 448.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 8084.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 3319.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 2028
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 467.5
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 1341.4
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 510952.0776
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 700.405
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 427.3675
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 950
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 1797.4589
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 1363.2598
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 140.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 864.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 1663.3035
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 7906.7947
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 72155.335
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 71326.15
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 61793.4
[7 empty] | ELECTROPERU | 46653.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 31615.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 27960.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 23892.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 19629.9043
[7 empty] | CELEPSA | 14595.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 14422.3
[7 empty] | EGEMSA | 11809.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 11804.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 11403.75
[7 empty] | SAN GABAN | 7200.35
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 6603.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6380.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6328.2
[7 empty] | EGASA | 6183.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 5134.2
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4920.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 4565.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 3317.7
[7 empty] | SINERSA | 3259.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3209.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2781.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2227.6
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2154.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 2028
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1996.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1440
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1421.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1393.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1389.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1369.9503
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1363.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1341.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1341.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1331.8
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1289.45
[7 empty] | EGESUR | 956.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 889.55
[7 empty] | PETRAMAS | 747.3
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 737.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 644.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 571
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 467.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 452.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 448.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 376.6515
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 365.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 363.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 355.9865
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 345.8
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 284
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 253.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 251.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 246.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 203.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 193.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 106
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 21.25
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12.65
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.3
[7 empty] | KONDU SAC | 2

## G_AREAS
viernes, 3 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 440.6927 | 80.8 | 0 | 60.1 | 2973.2 | 2105 | 0 | 191.3 | 731.6 | 0 | 0 | 0 | 581.5927 | 5269.5 | 731.6 | 6582.6927 | 00:30 | 4145.4927 | 2185.8 | 0 | 251.4 | 6582.6927 | 00:30 | 390.1927 | 57.4 | 0 | 251.4 | 698.9927
01:00 | 437.4151 | 80.8 | 0 | 53.9 | 2975.4 | 2135 | 0 | 138.5 | 720.5 | 0 | 0 | 0 | 572.1151 | 5248.9 | 720.5 | 6541.5151 | 01:00 | 4133.3151 | 2215.8 | 0 | 192.4 | 6541.5151 | 01:00 | 349.8151 | 57.6 | 0 | 192.4 | 599.8151
01:30 | 445.6369 | 81.3 | 0 | 40.6 | 2963.1 | 1984.2 | 0 | 125.2 | 742.9 | 0 | 0 | 0 | 567.5369 | 5072.5 | 742.9 | 6382.9369 | 01:30 | 4151.6369 | 2065.5 | 0 | 165.8 | 6382.9369 | 01:30 | 347.0369 | 47.5 | 0 | 165.8 | 560.3369
02:00 | 430.9902 | 79.4 | 0 | 41.4 | 2921.7 | 1998.2 | 0 | 97 | 710 | 0 | 0 | 0 | 551.7902 | 5016.9 | 710 | 6278.6902 | 02:00 | 4062.6902 | 2077.6 | 0 | 138.4 | 6278.6902 | 02:00 | 346.4902 | 46.4 | 0 | 138.4 | 531.2902
02:30 | 439.4966 | 79.6 | 0 | 54.7 | 2806.8 | 2084.3 | 0 | 68.1 | 731.2 | 9.3 | 0 | 0 | 573.7966 | 4959.2 | 740.5 | 6273.4965 | 02:30 | 3977.4965 | 2173.2 | 0 | 122.8 | 6273.4965 | 02:30 | 345.6966 | 46.1 | 0 | 122.8 | 514.5965
03:00 | 439.0175 | 80 | 0 | 53.1 | 2798.2 | 2109.8 | 0 | 60.7 | 701 | 9.1 | 0 | 0 | 572.1175 | 4968.7 | 710.1 | 6250.9175 | 03:00 | 3938.2175 | 2198.9 | 0 | 113.8 | 6250.9175 | 03:00 | 345.1175 | 46.3 | 0 | 113.8 | 505.2175
03:30 | 443.0967 | 80 | 0 | 42.2 | 2810.4 | 2022.9 | 0 | 54.6 | 712.3 | 9 | 0 | 0 | 565.2967 | 4887.9 | 721.3 | 6174.4967 | 03:30 | 3965.7967 | 2111.9 | 0 | 96.8 | 6174.4967 | 03:30 | 344.3967 | 46.4 | 0 | 96.8 | 487.5967
04:00 | 439.7863 | 80.7 | 0 | 44.1 | 2806.4 | 2068.3 | 0 | 30.8 | 701.7 | 8.8 | 0 | 0 | 564.5863 | 4905.5 | 710.5 | 6180.5863 | 04:00 | 3947.8863 | 2157.8 | 0 | 74.9 | 6180.5863 | 04:00 | 344.8863 | 47.4 | 0 | 74.9 | 467.1863
04:30 | 439.4389 | 78.5 | 0 | 39.7 | 2811.4 | 2112.6 | 0 | 21.8 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 557.6389 | 4945.8 | 702.5 | 6205.9389 | 04:30 | 3953.3389 | 2191.1 | 0 | 61.5 | 6205.9389 | 04:30 | 344.7389 | 44.7 | 0 | 61.5 | 450.9389
05:00 | 442.4149 | 78.7 | 0 | 43.4 | 2809.7 | 2024.1 | 0 | 25.2 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 564.5149 | 4859 | 716.9 | 6140.4149 | 05:00 | 3969.0149 | 2102.8 | 0 | 68.6 | 6140.4149 | 05:00 | 344.5149 | 44.6 | 0 | 68.6 | 457.7149
05:30 | 440.9943 | 79.9 | 0 | 51.9 | 2775.8 | 2043.2 | 0 | 50.5 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 572.7943 | 4869.5 | 715.5 | 6157.7943 | 05:30 | 3932.2943 | 2123.1 | 0 | 102.4 | 6157.7943 | 05:30 | 344.8943 | 46.4 | 0 | 102.4 | 493.6943
06:00 | 430.2387 | 78.7 | 0 | 46.6 | 2756.4 | 2067 | 0 | 67.8 | 690.1 | 0 | 4.14 | 0 | 555.5387 | 4891.2 | 694.24 | 6140.9787 | 06:00 | 3876.7387 | 2145.7 | 4.14 | 114.4 | 6140.9787 | 06:00 | 344.0387 | 45.4 | 4.14 | 114.4 | 507.9787
06:30 | 443.4007 | 43.5 | 0 | 36.8 | 2710.7 | 1887 | 0 | 95.8 | 718.6 | 0 | 93.433 | 0 | 523.7007 | 4693.5 | 812.033 | 6029.2337 | 06:30 | 3872.7007 | 1930.5 | 93.433 | 132.6 | 6029.2337 | 06:30 | 344.2007 | 46.3 | 93.433 | 132.6 | 616.5337
07:00 | 436.2754 | 35 | 0 | 30.6 | 2637.4 | 1700.6 | 0.2 | 114.4 | 697.3 | 0 | 294.713 | 0 | 501.8754 | 4452.6 | 992.013 | 5946.4884 | 07:00 | 3770.9754 | 1735.6 | 294.913 | 145 | 5946.4884 | 07:00 | 373.5754 | 46.2 | 294.913 | 145 | 859.6884
07:30 | 439.0811 | 35.3 | 0 | 30.5 | 2867.2 | 1515.9 | 0.2 | 118.8 | 711.3 | 0 | 465.566 | 0 | 504.8811 | 4502.1 | 1176.866 | 6183.8471 | 07:30 | 4017.5811 | 1551.2 | 465.766 | 149.3 | 6183.8471 | 07:30 | 385.0811 | 46.5 | 465.766 | 149.3 | 1046.6471
08:00 | 442.2528 | 35.8 | 0 | 32.9 | 2733.1 | 1414.9 | 0.4 | 167.6 | 694.3 | 0 | 767.169 | 0 | 510.9528 | 4316 | 1461.469 | 6288.4218 | 08:00 | 3869.6528 | 1450.7 | 767.569 | 200.5 | 6288.4218 | 08:00 | 386.2528 | 47 | 767.569 | 200.5 | 1401.3218
08:30 | 436.6678 | 36.4 | 0 | 38.7 | 2927.8 | 1205.9 | 0.5 | 178.4 | 657.8 | 0 | 903.03 | 0 | 511.7678 | 4312.6 | 1560.83 | 6385.1978 | 08:30 | 4022.2678 | 1242.3 | 903.53 | 217.1 | 6385.1978 | 08:30 | 383.9678 | 46.1 | 903.53 | 217.1 | 1550.6978
09:00 | 439.9405 | 36.1 | 0.3 | 38.3 | 2990.8 | 1340.2 | 0.6 | 206.3 | 644.8 | 0 | 957.1 | 0 | 514.6405 | 4537.9 | 1601.9 | 6654.4405 | 09:00 | 4075.5405 | 1376.3 | 958 | 244.6 | 6654.4405 | 09:00 | 385.4405 | 45.8 | 958 | 244.6 | 1633.8405
09:30 | 439.7287 | 37.3 | 0.3 | 36.3 | 2959 | 1341.5 | 0.6 | 232.6 | 687.6 | 0 | 983.63 | 0 | 513.6286 | 4533.7 | 1671.23 | 6718.5586 | 09:30 | 4086.3286 | 1378.8 | 984.53 | 268.9 | 6718.5586 | 09:30 | 386.1286 | 47 | 984.53 | 268.9 | 1686.5586
10:00 | 431.7542 | 35.3 | 0.3 | 42.4 | 2814.3 | 1346.3 | 0.7 | 256 | 666.5 | 0 | 995.64 | 0 | 509.7542 | 4417.3 | 1662.14 | 6589.1942 | 10:00 | 3912.5542 | 1381.6 | 996.64 | 298.4 | 6589.1942 | 10:00 | 384.7542 | 45 | 996.64 | 298.4 | 1724.7942
10:30 | 437.3116 | 35.8 | 0.4 | 58.9 | 2928 | 1341.8 | 1.3 | 263.3 | 674.8 | 0 | 1006.487 | 0 | 532.4116 | 4534.4 | 1681.287 | 6748.0986 | 10:30 | 4040.1116 | 1377.6 | 1008.187 | 322.2 | 6748.0986 | 10:30 | 384.9116 | 45.3 | 1008.187 | 322.2 | 1760.5986
11:00 | 441.3767 | 37.6 | 0.4 | 66.5 | 2960.8 | 1345.8 | 1.1 | 284 | 690 | 0 | 1012.235 | 0 | 545.8767 | 4591.7 | 1702.235 | 6839.8117 | 11:00 | 4092.1767 | 1383.4 | 1013.735 | 350.5 | 6839.8117 | 11:00 | 384.0767 | 47.1 | 1013.735 | 350.5 | 1795.4117
11:30 | 440.9784 | 36 | 0.4 | 76.3 | 2908.1 | 1390.8 | 1.5 | 330.7 | 684.6 | 0 | 1014.863 | 0 | 553.6784 | 4631.1 | 1699.463 | 6884.2414 | 11:30 | 4033.6784 | 1426.8 | 1016.763 | 407 | 6884.2414 | 11:30 | 385.1784 | 45.3 | 1016.763 | 407 | 1854.2414
12:00 | 438.9972 | 36.5 | 0.3 | 77.4 | 2845.9 | 1334.7 | 1.7 | 394.4 | 682 | 0 | 1019.792 | 0 | 553.1972 | 4576.7 | 1701.792 | 6831.6892 | 12:00 | 3966.8972 | 1371.2 | 1021.792 | 471.8 | 6831.6892 | 12:00 | 388.3972 | 45.8 | 1021.792 | 471.8 | 1927.7892
12:30 | 441.5691 | 36.4 | 0.5 | 76 | 2877 | 1316.7 | 1.6 | 435 | 684.4 | 0 | 1020.201 | 0 | 554.4691 | 4630.3 | 1704.601 | 6889.3701 | 12:30 | 4002.9691 | 1353.1 | 1022.301 | 511 | 6889.3701 | 12:30 | 389.4691 | 45.6 | 1022.301 | 511 | 1968.3701
13:00 | 441.7531 | 35.5 | 0.5 | 74.2 | 2863 | 1261.6 | 1.6 | 487.1 | 684.5 | 0 | 1019.479 | 0 | 551.9531 | 4613.3 | 1703.979 | 6869.2321 | 13:00 | 3989.2531 | 1297.1 | 1021.579 | 561.3 | 6869.2321 | 13:00 | 389.5531 | 45.2 | 1021.579 | 561.3 | 2017.6321
13:30 | 432.3348 | 34.9 | 0.2 | 75.5 | 2685.8 | 1277.9 | 1.6 | 506.3 | 676.9 | 0 | 1011.186 | 0 | 542.9348 | 4471.6 | 1688.086 | 6702.6208 | 13:30 | 3795.0348 | 1312.8 | 1012.986 | 581.8 | 6702.6208 | 13:30 | 388.2348 | 44.8 | 1012.986 | 581.8 | 2027.8208
14:00 | 444.1045 | 36 | 0.1 | 70.8 | 2741.2 | 1280.3 | 1.6 | 541.5 | 629.3 | 0 | 1003.969 | 0 | 551.0045 | 4564.6 | 1633.269 | 6748.8735 | 14:00 | 3814.6045 | 1316.3 | 1005.669 | 612.3 | 6748.8735 | 14:00 | 388.3045 | 45.9 | 1005.669 | 612.3 | 2052.1735
14:30 | 446.7882 | 34.7 | 0.1 | 69.4 | 2728.7 | 1287.4 | 1.5 | 578.6 | 623.2 | 0 | 993.744 | 0 | 550.9882 | 4596.2 | 1616.944 | 6764.1322 | 14:30 | 3798.6882 | 1322.1 | 995.344 | 648 | 6764.1322 | 14:30 | 389.2882 | 44.6 | 995.344 | 648 | 2077.2322
15:00 | 446.7191 | 35.9 | 0.1 | 76.5 | 2683.4 | 1279.8 | 1.4 | 573.1 | 613 | 0 | 969.445 | 0 | 559.2191 | 4537.7 | 1582.445 | 6679.3641 | 15:00 | 3743.1191 | 1315.7 | 970.945 | 649.6 | 6679.3641 | 15:00 | 388.8191 | 45.9 | 970.945 | 649.6 | 2055.2641
15:30 | 445.3014 | 35.7 | 0 | 76.5 | 2800.5 | 1255.9 | 1.1 | 562.9 | 607.9 | 0 | 930.228 | 0 | 557.5014 | 4620.4 | 1538.128 | 6716.0294 | 15:30 | 3853.7014 | 1291.6 | 931.328 | 639.4 | 6716.0294 | 15:30 | 389.6014 | 45.7 | 931.328 | 639.4 | 2006.0294
16:00 | 442.0433 | 33.3 | 0 | 72.2 | 2812 | 1259.5 | 1 | 606 | 597.8 | 0 | 855.965 | 0 | 547.5433 | 4678.5 | 1453.765 | 6679.8083 | 16:00 | 3851.8433 | 1292.8 | 856.965 | 678.2 | 6679.8083 | 16:00 | 388.7433 | 43.8 | 856.965 | 678.2 | 1967.7083
16:30 | 451.1239 | 35.9 | 0 | 66.6 | 2925.7 | 1354.8 | 0.6 | 589.9 | 617.6 | 0 | 622.547 | 0 | 553.6239 | 4871 | 1240.147 | 6664.7709 | 16:30 | 3994.4239 | 1390.7 | 623.147 | 656.5 | 6664.7709 | 16:30 | 389.2239 | 46.5 | 623.147 | 656.5 | 1715.3709
17:00 | 451.4785 | 37 | 0.1 | 66.7 | 2985 | 1487 | 0.3 | 574.4 | 685.4 | 0 | 295.165 | 0 | 555.2785 | 5046.7 | 980.565 | 6582.5435 | 17:00 | 4121.8785 | 1524 | 295.565 | 641.1 | 6582.5435 | 17:00 | 389.2785 | 49 | 295.565 | 641.1 | 1374.9435
17:30 | 445.2457 | 37.5 | 0 | 62.6 | 2871.2 | 1814.3 | 0.1 | 568.9 | 682.3 | 0 | 44.459 | 0 | 545.3457 | 5254.5 | 726.759 | 6526.6047 | 17:30 | 3998.7457 | 1851.8 | 44.559 | 631.5 | 6526.6047 | 17:30 | 389.7457 | 49.6 | 44.559 | 631.5 | 1115.4047
18:00 | 443.0337 | 36.1 | 0 | 61.3 | 2943.6 | 2073.9 | 0 | 548.9 | 681.7 | 0 | 0.9 | 0 | 540.4338 | 5566.4 | 682.6 | 6789.4338 | 18:00 | 4068.3337 | 2110 | 0.9 | 610.2 | 6789.4338 | 18:00 | 389.7337 | 48.4 | 0.9 | 610.2 | 1049.2338
18:30 | 460.1604 | 78.8 | 0 | 63.5 | 3000.1 | 2348.9 | 0 | 556.9 | 734.2 | 0 | 0 | 0 | 602.4604 | 5905.9 | 734.2 | 7242.5604 | 18:30 | 4194.4604 | 2427.7 | 0 | 620.4 | 7242.5604 | 18:30 | 388.0604 | 48.3 | 0 | 620.4 | 1056.7604
19:00 | 462.143 | 77 | 0 | 56.7 | 2999.8 | 2492.6 | 0 | 530.8 | 733.1 | 0 | 0 | 0 | 595.843 | 6023.2 | 733.1 | 7352.143 | 19:00 | 4195.043 | 2569.6 | 0 | 587.5 | 7352.143 | 19:00 | 389.443 | 45.6 | 0 | 587.5 | 1022.543
19:30 | 465.9598 | 80.8 | 0 | 46.6 | 2995.1 | 2615.4 | 0 | 473.7 | 727.7 | 0 | 0 | 0 | 593.3598 | 6084.2 | 727.7 | 7405.2598 | 19:30 | 4188.7598 | 2696.2 | 0 | 520.3 | 7405.2598 | 19:30 | 389.0598 | 48.6 | 0 | 520.3 | 957.9598
20:00 | 483.5618 | 107.7 | 0 | 43.2 | 3004.7 | 2526.1 | 0 | 445.2 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 634.4618 | 5976 | 729.3 | 7339.7618 | 20:00 | 4217.5618 | 2633.8 | 0 | 488.4 | 7339.7618 | 20:00 | 388.6618 | 46.1 | 0 | 488.4 | 923.1618
20:30 | 504.8512 | 108.1 | 0 | 45.5 | 3018.6 | 2559.8 | 0 | 406.4 | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 658.4512 | 5984.8 | 733.2 | 7376.4512 | 20:30 | 4256.6512 | 2667.9 | 0 | 451.9 | 7376.4512 | 20:30 | 388.7512 | 46.1 | 0 | 451.9 | 886.7512
21:00 | 507.1535 | 107.6 | 0 | 42.7 | 3018.5 | 2520.3 | 0 | 370 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 657.4535 | 5908.8 | 737.8 | 7304.0535 | 21:00 | 4263.4535 | 2627.9 | 0 | 412.7 | 7304.0535 | 21:00 | 388.7535 | 46.4 | 0 | 412.7 | 847.8535
21:30 | 505.6469 | 109.5 | 0 | 46.6 | 2992.6 | 2433.5 | 0 | 339.1 | 786.9 | 0 | 0 | 0 | 661.7469 | 5765.2 | 786.9 | 7213.8469 | 21:30 | 4285.1469 | 2543 | 0 | 385.7 | 7213.8469 | 21:30 | 389.2469 | 47.4 | 0 | 385.7 | 822.3469
22:00 | 500.3377 | 108.7 | 0 | 42.8 | 2823.8 | 2384.5 | 0 | 312.9 | 780.2 | 0 | 0 | 0 | 651.8377 | 5521.2 | 780.2 | 6953.2377 | 22:00 | 4104.3377 | 2493.2 | 0 | 355.7 | 6953.2377 | 22:00 | 389.6377 | 46.4 | 0 | 355.7 | 791.7377
22:30 | 503.5418 | 108.3 | 0 | 47.6 | 2813.6 | 2326.1 | 0 | 291 | 785.7 | 0 | 0 | 0 | 659.4418 | 5430.7 | 785.7 | 6875.8418 | 22:30 | 4102.8418 | 2434.4 | 0 | 338.6 | 6875.8418 | 22:30 | 389.6418 | 46.6 | 0 | 338.6 | 774.8418
23:00 | 500.7124 | 78.1 | 0 | 40.3 | 2812.4 | 2195.7 | 0 | 279.7 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 619.1124 | 5287.8 | 776.5 | 6683.4124 | 23:00 | 4089.6124 | 2273.8 | 0 | 320 | 6683.4124 | 23:00 | 389.8124 | 46.3 | 0 | 320 | 756.1124
23:30 | 499.034 | 79.4 | 0 | 38.1 | 2732 | 2095.1 | 0 | 236.3 | 731.8 | 0 | 0 | 0 | 616.534 | 5063.4 | 731.8 | 6411.734 | 23:30 | 3962.834 | 2174.5 | 0 | 274.4 | 6411.734 | 23:30 | 389.534 | 46.5 | 0 | 274.4 | 710.434
00:00 | 506.2187 | 80.1 | 0 | 39.1 | 2855 | 1921 | 0 | 153.1 | 748.1 | 0 | 0 | 0 | 625.4187 | 4929.1 | 748.1 | 6302.6187 | 00:00 | 4109.3187 | 2001.1 | 0 | 192.2 | 6302.6187 | 00:00 | 390.7187 | 47.5 | 0 | 192.2 | 630.4187
TOTAL MWh | 10883.9003 | 1476 | 2 | 1269.15 | 68737.45 | 43644.05 | 10.6 | 7270.75 | 16787.15 | 18.1 | 9142.543 | 0 | 13631.0503 | 119662.85 | 25947.793 | 159241.6933 | TOTAL MWh | 96408.5003 | 45138.15 | 9155.143 | 8539.9 | 159241.6933 | TOTAL MWh | 9052.5503 | 1123.2 | 9155.143 | 8539.9 | 27870.7933

## HOP
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 01:06:00 |  | 03/04/2026 01:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/04/2026 18:48:00 | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 18:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 22:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:32:00 |  | 03/04/2026 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/04/2026 18:06:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 17:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/04/2026 19:52:00 | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 19:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 22:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 22:40 O/P
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 07:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:06 h se coordinó generar 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:46:00 | 03/04/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:57:00 | 03/04/2026 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 08:58:00 | 03/04/2026 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 12:00:00 | 03/04/2026 12:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 12:30:00 | 03/04/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 16:00:00 | 03/04/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:00:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:49 h S/C bajar a 650 MW. A las 23:33 h a 550 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 00:32:00 |  | 03/04/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 03/04/2026 00:32:00 | 03/04/2026 00:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 02:01:00 | 03/04/2026 02:12:00 | 03/04/2026 01:57:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Opderaron las 11 unidades
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 02:12:00 | 03/04/2026 04:05:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Opderaron las 11 unidades
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 04:05:00 | 03/04/2026 04:15:00 |  | 03/04/2026 04:05:01 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 06:30:00 | 03/04/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:55:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 03/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 22:43:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 07:49:00 | 03/04/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 07:55:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 17:48:00 | 03/04/2026 18:46:00 | 03/04/2026 17:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 18:46:00 | 03/04/2026 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 21:19:00 | 03/04/2026 23:40:00 |  | 03/04/2026 23:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 06:08:00 | 03/04/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 18:45:00 | 03/04/2026 19:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 03/04/2026 19:39:00 | 03/04/2026 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 03/04/2026 21:19:00 | 03/04/2026 21:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 21:50:00 | 03/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 22:43:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 08:10:00 |  | 03/04/2026 08:05:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 15:34:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 15:30:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/04/2026 16:31:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 16:30:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/04/2026 12:07:00 | 03/04/2026 16:33:00 | 03/04/2026 11:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 16:33:00 | 03/04/2026 17:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 17:10:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 01:03:00 |  | 03/04/2026 00:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/04/2026 08:36:00 | 03/04/2026 15:07:00 | 03/04/2026 08:21:00 | 03/04/2026 14:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 3 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/04/2026 01:06 | 04/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Se realizará la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 03/04/2026 02:00 | 03/04/2026 06:07 | TRIP con 70 MW por apertura L-2257 de Conelsur. causa externa | 153 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 03/04/2026 06:07 | 03/04/2026 09:23 | Problemas en el arranque por falla en el scada local. | 157 | F | F/S | N | CORR. | 1191 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Inspección del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | R | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 03/04/2026 07:00 | 03/04/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTRLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 03/04/2026 07:41 | 04/04/2026 00:00 | Indisponibilidad de la unidad TG5 para inspección del sistema diesel | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 03/04/2026 14:16 | 03/04/2026 18:25 | A6.3 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INSPECCION NDE DE COMPRESOR DE TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV) | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por alta vibración. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/04/2026 21:45 | 04/04/2026 00:00 | TH-12 Process monitor heartbeat missing | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 16:31 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 03/04/2026 08:10 | 03/04/2026 15:34 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 03/04/2026 08:01 | 03/04/2026 21:04 | Mantenimiento Mensual preventivo. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 03/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo de falla durante el arranque del AVR. | 80 | F | F/S | N | CORR. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 03/04/2026 14:53 | 04/04/2026 00:00 | CALIBRACIÓN DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
03/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 3 de Abril del 2026 / SEM N° 13 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 3 de Abril del 2026 / SEM N° 13 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6693.1979 | [17 empty] | MIN | 3165.0878 | 849.4183 | 849.4183 | [7 empty] | 6582.6927 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3165.0878 | 3127.7546 | 703.6816
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6651.7146 | [17 empty] | MIN | 3053.3731 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6541.5151 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3053.3731 | 3016.0399 | 703.6816
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6493.232 | [17 empty] | MIN | 3053.3731 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6382.9369 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3053.3731 | 3016.0399 | 809.6911
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6389.178 | [17 empty] | MIN | 3053.3731 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6278.6902 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3053.3731 | 3016.0399 | 809.6911
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6383.8501 | [17 empty] | MIN | 3035.9573 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6273.4965 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3035.9573 | 2998.6241 | 809.6911
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6361.3739 | [17 empty] | MIN | 3035.9573 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6250.9175 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3035.9573 | 2998.6241 | 809.6911
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6285.0395 | [17 empty] | MIN | 3035.9573 | 737.7036 | 737.7036 | [7 empty] | 6174.4967 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3035.9573 | 2998.6241 | 809.6911
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6291.2742 | [17 empty] | MIN | 3433.0648 | 1134.8111 | 1134.8111 | [7 empty] | 6180.5863 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3433.0648 | 3395.7316 | 809.6911
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6316.2598 | [17 empty] | MIN | 3433.0648 | 1134.8111 | 1134.8111 | [7 empty] | 6205.9389 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3433.0648 | 3395.7316 | 809.6911
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6250.9014 | [17 empty] | MIN | 3450.4806 | 1134.8111 | 1134.8111 | [7 empty] | 6140.4149 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3450.4806 | 3413.1475 | 809.6911
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6267.9465 | [17 empty] | MIN | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6157.7943 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 809.6911
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6250.6524 | [17 empty] | MIN | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6140.9787 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 809.6911
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6137.6194 | [17 empty] | MIN | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6029.2337 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 809.6911
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6054.7231 | [17 empty] | MIN | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 5946.4884 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 809.6911
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6293.0732 | [17 empty] | MIN | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6183.8471 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 809.6911
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6398.2795 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6288.4218 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 910.1527
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6492.4581 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6385.1978 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6762.5131 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6654.4405 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6826.3609 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6718.5586 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6696.7599 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6589.1942 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6857.6801 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6748.0986 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6949.0893 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6839.8117 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6993.6494 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6884.2414 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6941.1217 | [17 empty] | MED | 3641.6769 | 1326.0073 | 1326.0073 | [7 empty] | 6831.6892 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3641.6769 | 3604.3437 | 821.7513
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6998.019 | [17 empty] | MED | 3444.1528 | 1128.4832 | 1128.4832 | [7 empty] | 6889.3701 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3444.1528 | 3406.8196 | 821.7513
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6978.1493 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6869.2321 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 821.7513
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6811.4172 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6702.6208 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 821.7513
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6857.4213 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6748.8735 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 821.7513
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6873.1136 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6764.1322 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 821.7513
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6788.6282 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6679.3641 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 821.7513
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6825.2763 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6716.0294 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 911.6103
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6789.0214 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6679.8083 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 910.1527
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6771.6397 | [17 empty] | MED | 3490.7308 | 1175.0612 | 1175.0612 | [7 empty] | 6664.7709 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3490.7308 | 3453.3976 | 910.1527
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6689.7376 | [17 empty] | MED | 3369.2172 | 1053.5477 | 1053.5477 | [7 empty] | 6582.5435 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3369.2172 | 3331.884 | 909.1836
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6635.5941 | [17 empty] | MED | 3369.2172 | 1053.5477 | 1053.5477 | [7 empty] | 6526.6047 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3369.2172 | 3331.884 | 909.1836
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6904.8189 | [17 empty] | MAX | 3178.021 | 862.3514 | 862.3514 | [7 empty] | 6789.4338 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3178.021 | 3140.6878 | 909.1836
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7357.691 | [17 empty] | MAX | 3131.443 | 815.7735 | 815.7735 | [7 empty] | 7242.5604 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3131.443 | 3094.1098 | 909.1836
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7468.1202 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7352.143 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7522.1559 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7405.2598 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7457.6745 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7339.7618 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7494.5074 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7376.4512 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7422.3264 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7304.0535 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7332.0524 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 7213.8469 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7071.2557 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 6953.2377 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6993.7038 | [17 empty] | MAX | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 6875.8418 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6801.2554 | [17 empty] | MIN | 3114.1473 | 798.4777 | 798.4777 | [7 empty] | 6683.4124 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3114.1473 | 3076.8141 | 909.1836
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6529.6195 | [17 empty] | MIN | 3131.443 | 815.7735 | 815.7735 | [7 empty] | 6411.734 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3131.443 | 3094.1098 | 909.1836
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6420.4572 | [17 empty] | MIN | 3131.443 | 815.7735 | 815.7735 | [7 empty] | 6302.6187 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3131.443 | 3094.1098 | 909.1836
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 337.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12446.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.179 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 374.4403 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2389.9526 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4375.2631 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4510491.04 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 3 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  |  | 127.1 | 131.2098 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.72 | 0 | 0 | -- | -- | 3.838 | 180.53 | 237.07 | 648.38 | 428.08 | 323.85 | 15.46 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 295.09 | 951.037 | 131.024 | 64.211 | 27.261 | 0 | 20.941 | 30 | 9.24 | 29.204 | 31.4 | 48.84 | 49.13 | 87.961 | -- | 160.315 | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.388 | 15.479
00:30 |  |  | 127.1 | 131.2098 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.72 | 0 | 0 | -- | -- | 3.838 | 180.53 | 237.07 | 648.38 | 428.08 | 323.85 | 15.46 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 295.09 | 951.037 | 131.024 | 64.211 | 27.261 | 0 | 20.941 | 30 | 9.24 | 29.204 | 31.4 | 48.84 | 49.13 | 87.961 | -- | 160.315 | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.388 | 15.479
01:00 |  |  | 127.1 | 132.0287 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.76 | 0 | 12.33 | -- | -- | 3.838 | 186.12 | 235.73 | 640.21 | 421.47 | 317.797 | 15.45 | 3.39 | 37.24 | 25.637 | -- | -- | 281.77 | 937.715 | 136.178 | 62.801 | 27.606 | 0 | 20.941 | 30 | 9.394 | 29.204 | 31.4 | 49.6 | 49.89 | 87.961 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 56.009 | 15.255
01:30 |  |  | 127.1 | 132.0287 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.76 | 0 | 12.33 | -- | -- | 3.838 | 186.12 | 235.73 | 640.21 | 421.47 | 317.797 | 15.45 | 3.39 | 37.24 | 25.637 | -- | -- | 281.77 | 937.715 | 136.178 | 62.801 | 27.606 | 0 | 20.941 | 30 | 9.394 | 29.204 | 31.4 | 49.6 | 49.89 | 87.961 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 56.009 | 15.255
02:00 |  |  | 127.1 | 127.7468 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.78 | 0 | 12.27 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 234.39 | 637.51 | 420.32 | 325.798 | 15.4 | 3.39 | 31.277 | 19.654 | -- | -- | 273.88 | 929.828 | 139.696 | 64.106 | 27.237 | 0 | 20.941 | 30 | 9.354 | 29.204 | 31.4 | 51.22 | 51.51 | 88.477 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 56.173 | 15.031
02:30 |  |  | 127.1 | 127.7468 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.78 | 0 | 12.27 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 234.39 | 637.51 | 420.32 | 325.798 | 15.4 | 3.39 | 31.277 | 19.654 | -- | -- | 273.88 | 929.828 | 139.696 | 64.106 | 27.237 | 0 | 20.941 | 30 | 9.354 | 29.204 | 31.4 | 51.22 | 51.51 | 88.477 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 56.173 | 15.031
03:00 |  |  | 127.1 | 124.623 |  | 145 | 59.8 | 179 | 13.78 | 0 | 12 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 233.05 | 634.8 | 414.5 | 319.961 | 15.41 | 3.05 | 37.611 | 19.742 | -- | -- | 276.92 | 932.862 | 141.568 | 64.575 | 27.24 | 0.3 | 20.941 | 30 | 9.471 | 29.204 | 31 | 49.88 | 50.17 | 88.477 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.975 | 14.844
03:30 |  |  | 127.1 | 124.623 |  | 145 | 59.8 | 179 | 13.78 | 0 | 12 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 233.05 | 634.8 | 414.5 | 319.961 | 15.41 | 3.05 | 37.611 | 19.742 | -- | -- | 276.92 | 932.862 | 141.568 | 64.575 | 27.24 | 0.3 | 20.941 | 30 | 9.471 | 29.204 | 31 | 49.88 | 50.17 | 88.477 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.975 | 14.844
04:00 |  |  | 127.1 | 121.7368 |  | 145 | 59.8 | 177 | 13.73 | 0 | 8.42 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 233.05 | 632.11 | 416.47 | 306.766 | 15.38 | 2.72 | 35.882 | 23.385 | -- | -- | 282.6 | 938.545 | 150.748 | 64.785 | 27.416 | 0.6 | 20.941 | 30 | 9.397 | 29.204 | 30.5 | 50.12 | 50.41 | 87.961 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.39 | 14.661
04:30 |  |  | 127.1 | 121.7368 |  | 145 | 59.8 | 177 | 13.73 | 0 | 8.42 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 233.05 | 632.11 | 416.47 | 306.766 | 15.38 | 2.72 | 35.882 | 23.385 | -- | -- | 282.6 | 938.545 | 150.748 | 64.785 | 27.416 | 0.6 | 20.941 | 30 | 9.397 | 29.204 | 30.5 | 50.12 | 50.41 | 87.961 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.39 | 14.661
05:00 |  |  | 127.1 | 120.4702 |  | 145 | 59.8 | 174 | 13.75 | 0 | 8.5 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 235.73 | 629.42 | 412.23 | 320.403 | 15.38 | 2.41 | 37.044 | 18.26 | -- | -- | 280.93 | 936.878 | 148.877 | 63.02 | 27.801 | 0 | 20.941 | 30 | 8.812 | 29.204 | 30 | 50.31 | 50.6 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 54.512 | 14.56
05:30 |  |  | 127.1 | 120.4702 |  | 145 | 59.8 | 174 | 13.75 | 0 | 8.5 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 235.73 | 629.42 | 412.23 | 320.403 | 15.38 | 2.41 | 37.044 | 18.26 | -- | -- | 280.93 | 936.878 | 148.877 | 63.02 | 27.801 | 0 | 20.941 | 30 | 8.812 | 29.204 | 30 | 50.31 | 50.6 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 54.512 | 14.56
06:00 |  |  | 127.1 | 117.8792 |  | 145 | 59.8 | 170 | 13.75 | 0 | 8.69 | 1.07 | 311.76 | 3.838 | 191.81 | 237.07 | 616.08 | 400.44 | 339.136 | 15.3 | 1.82 | 36.447 | 18.33 | -- | -- | 265.33 | 921.279 | 145.188 | 64.264 | 28.802 | 0 | 20.941 | 30 | 8.769 | 29.204 | 29.5 | 50.39 | 50.68 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.814 | 14.349
06:30 |  |  | 127.1 | 117.8792 |  | 145 | 59.8 | 170 | 13.75 | 0 | 8.69 | 1.07 | 311.76 | 3.838 | 191.81 | 237.07 | 616.08 | 400.44 | 339.136 | 15.3 | 1.82 | 36.447 | 18.33 | -- | -- | 265.33 | 921.279 | 145.188 | 64.264 | 28.802 | 0 | 20.941 | 30 | 8.769 | 29.204 | 29.5 | 50.39 | 50.68 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.814 | 14.349
07:00 |  |  | 127.1 | 122.9198 |  | 145 | 59.8 | 166 | 13.82 | 0 | 8.09 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 605.53 | 388.34 | 310.202 | 15.26 | 1.06 | 36.307 | 18.38 | -- | -- | 275.84 | 910.383 | 145.188 | 64.665 | 32.99 | 0 | 20.941 | 30 | 8.362 | 29.204 | 29 | 50.85 | 51.13 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.442 | 14.303
07:30 |  |  | 127.1 | 122.9198 |  | 145 | 59.8 | 166 | 13.82 | 0 | 8.09 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 605.53 | 388.34 | 310.202 | 15.26 | 1.06 | 36.307 | 18.38 | -- | -- | 275.84 | 910.383 | 145.188 | 64.665 | 32.99 | 0 | 20.941 | 30 | 8.362 | 29.204 | 29 | 50.85 | 51.13 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.442 | 14.303
08:00 |  |  | 127.1 | 131.9912 |  | 145 | 59.8 | 158 | 13.76 | 0 | 8.3 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 595.09 | 380.99 | 302.316 | 15.28 | 3.39 | 27.406 | 6.65 | -- | -- | 241.74 | 876.791 | 145.188 | 64.438 | 32.224 | 0 | 20.941 | 30 | 8.797 | 29.204 | 29 | 50.96 | 51.25 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.637 | 14.127
08:30 |  |  | 127.1 | 131.9912 |  | 145 | 59.8 | 158 | 13.76 | 0 | 8.3 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 595.09 | 380.99 | 302.316 | 15.28 | 3.39 | 27.406 | 6.65 | -- | -- | 241.74 | 876.791 | 145.188 | 64.438 | 32.224 | 0 | 20.941 | 30 | 8.797 | 29.204 | 29 | 50.96 | 51.25 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 53.637 | 14.127
09:00 |  |  | 127.1 | 119.6153 |  | 145 | 59.8 | 163 | 13.77 | 0 | 8.37 | -- | -- | 3.838 | 186.12 | 242.48 | 587.32 | 367.02 | 313.989 | 15.14 | 2.72 | 25.743 | 4.25 | -- | -- | 209.79 | 845.053 | 143.369 | 62.405 | 31.838 | 0 | 20.941 | 29 | 9.536 | 29.204 | 29 | 51.13 | 51.42 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.954 | 14.053
09:30 |  |  | 127.1 | 119.6153 |  | 145 | 59.8 | 163 | 13.77 | 0 | 8.37 | -- | -- | 3.838 | 186.12 | 242.48 | 587.32 | 367.02 | 313.989 | 15.14 | 2.72 | 25.743 | 4.25 | -- | -- | 209.79 | 845.053 | 143.369 | 62.405 | 31.838 | 0 | 20.941 | 29 | 9.536 | 29.204 | 29 | 51.13 | 51.42 | 86.924 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.954 | 14.053
10:00 |  |  | 127.1 | 119.6153 |  | 145 | 57.7 | 163 | 13.72 | 0 | 8.42 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 582.18 | 364.99 | 311.843 | 15.02 | 2.72 | 28.62 | 7.06 | -- | -- | 215.02 | 838.253 | 147.024 | 64.389 | 32.27 | 0 | 20.941 | 29 | 8.811 | 29.204 | 29 | 50.91 | 51.2 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.745 | 14.079
10:30 |  |  | 127.1 | 119.6153 |  | 145 | 57.7 | 163 | 13.72 | 0 | 8.42 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 582.18 | 364.99 | 311.843 | 15.02 | 2.72 | 28.62 | 7.06 | -- | -- | 215.02 | 838.253 | 147.024 | 64.389 | 32.27 | 0 | 20.941 | 29 | 8.811 | 29.204 | 29 | 50.91 | 51.2 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.745 | 14.079
11:00 |  |  | 127.1 | 115.6566 |  | 145 | 55.1 | 157 | 13.78 | 0 | 13.37 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 579.62 | 365.52 | 308.706 | 14.9 | 2.72 | 28.28 | 7.96 | -- | -- | 213.76 | 838.25 | 145.188 | 63.832 | 32.223 | 0 | 20.941 | 29 | 9.343 | 29.204 | 29 | 50.47 | 50.76 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.242 | 14.042
11:30 |  |  | 127.1 | 115.6566 |  | 145 | 55.1 | 157 | 13.78 | 0 | 13.37 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 579.62 | 365.52 | 308.706 | 14.9 | 2.72 | 28.28 | 7.96 | -- | -- | 213.76 | 838.25 | 145.188 | 63.832 | 32.223 | 0 | 20.941 | 29 | 9.343 | 29.204 | 29 | 50.47 | 50.76 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.242 | 14.042
12:00 |  |  | 127.1 | 116.5529 |  | 145 | 55.1 | 157 | 13.78 | 0 | 13.44 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 577.07 | 362.97 | 304.203 | 14.72 | 2.72 | 27.28 | 10.98 | -- | -- | 214.53 | 838.25 | 143.369 | 64.04 | 31.616 | 0 | 20.941 | 29 | 9.446 | 29.204 | 29 | 50.35 | 50.64 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.854 | 14.081
12:30 |  |  | 127.1 | 116.5529 |  | 145 | 55.1 | 157 | 13.78 | 0 | 13.44 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 577.07 | 362.97 | 304.203 | 14.72 | 2.72 | 27.28 | 10.98 | -- | -- | 214.53 | 838.25 | 143.369 | 64.04 | 31.616 | 0 | 20.941 | 29 | 9.446 | 29.204 | 29 | 50.35 | 50.64 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.854 | 14.081
13:00 |  |  | 127.1 | 119.1846 |  | 145 | 55.1 | 158 | 13.71 | 0 | 13.33 | -- | -- | 3.838 | 194.7 | 242.48 | 571.98 | 350.11 | 316.904 | 14.71 | 1.06 | 27.1 | 8.98 | -- | -- | 223.37 | 838.253 | 139.783 | 64.049 | 28.878 | 0 | 20.941 | 29 | 8.814 | 29.204 | 29 | 50.27 | 50.56 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.789 | 14.125
13:30 |  |  | 127.1 | 119.1846 |  | 145 | 55.1 | 158 | 13.71 | 0 | 13.33 | -- | -- | 3.838 | 194.7 | 242.48 | 571.98 | 350.11 | 316.904 | 14.71 | 1.06 | 27.1 | 8.98 | -- | -- | 223.37 | 838.253 | 139.783 | 64.049 | 28.878 | 0 | 20.941 | 29 | 8.814 | 29.204 | 29 | 50.27 | 50.56 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.789 | 14.125
14:00 |  |  | 127.1 | 124.743 |  | 145 | 54.1 | 157 | 13.74 | 0 | 13.48 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 242.48 | 571.98 | 354.79 | 318.607 | 14.67 | 1.06 | 39.04 | 26.92 | -- | -- | 223.52 | 838.25 | 136.264 | 64.382 | 29.16 | 0 | 20.941 | 29 | 8.275 | 29.204 | 29 | 49.17 | 49.46 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.554 | 14.387
14:30 |  |  | 127.1 | 124.743 |  | 145 | 54.1 | 157 | 13.74 | 0 | 13.48 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 242.48 | 571.98 | 354.79 | 318.607 | 14.67 | 1.06 | 39.04 | 26.92 | -- | -- | 223.52 | 838.25 | 136.264 | 64.382 | 29.16 | 0 | 20.941 | 29 | 8.275 | 29.204 | 29 | 49.17 | 49.46 | 86.403 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.554 | 14.387
15:00 |  |  | 127.1 | 121.7368 |  | 145 | 54.1 | 157 | 13.8 | 0 | 13.48 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 569.44 | 380.49 | 307.893 | 14.65 | 3.74 | 31.92 | 23.5 | -- | -- | 223.83 | 838.25 | 134.443 | 63.814 | 29.313 | 0 | 20.941 | 29 | 8.738 | 29.204 | 28.7 | 49.17 | 49.46 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.489 | 14.125
15:30 |  |  | 127.1 | 121.7368 |  | 145 | 54.1 | 157 | 13.8 | 0 | 13.48 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 241.12 | 569.44 | 380.49 | 307.893 | 14.65 | 3.74 | 31.92 | 23.5 | -- | -- | 223.83 | 838.25 | 134.443 | 63.814 | 29.313 | 0 | 20.941 | 29 | 8.738 | 29.204 | 28.7 | 49.17 | 49.46 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.489 | 14.125
16:00 |  |  | 127.1 | 114.7502 |  | 145 | 53 | 155 | 13.76 | 0 | 13.38 | -- | -- | 3.838 | 194.7 | 239.77 | 569.44 | 398.44 | 309.577 | 14.58 | 4.11 | 30.28 | 22.46 | -- | -- | 232.4 | 838.253 | 131.024 | 65.603 | 28.64 | 0 | 20.941 | 27 | 9.099 | 29.204 | 28.7 | 48.86 | 49.15 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.253 | 13.941
16:30 |  |  | 127.1 | 114.7502 |  | 145 | 53 | 155 | 13.76 | 0 | 13.38 | -- | -- | 3.838 | 194.7 | 239.77 | 569.44 | 398.44 | 309.577 | 14.58 | 4.11 | 30.28 | 22.46 | -- | -- | 232.4 | 838.253 | 131.024 | 65.603 | 28.64 | 0 | 20.941 | 27 | 9.099 | 29.204 | 28.7 | 48.86 | 49.15 | 85.88 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 51.253 | 13.941
17:00 |  |  | 127.1 | 111.9669 |  | 145 | 53 | 155 | 13.72 | 0 | 12.57 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 571.98 | 396.94 | 314.131 | 14.45 | 1.3 | 25.95 | 20.58 | -- | -- | 230.09 | 838.25 | 131.024 | 63.726 | 28.772 | 0 | 20.941 | 27 | 9.981 | 29.204 | 28.7 | 49.37 | 49.66 | 85.356 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.445 | 13.914
17:30 |  |  | 127.1 | 111.9669 |  | 145 | 53 | 155 | 13.72 | 0 | 12.57 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 571.98 | 396.94 | 314.131 | 14.45 | 1.3 | 25.95 | 20.58 | -- | -- | 230.09 | 838.25 | 131.024 | 63.726 | 28.772 | 0 | 20.941 | 27 | 9.981 | 29.204 | 28.7 | 49.37 | 49.66 | 85.356 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.445 | 13.914
18:00 |  |  | 127.1 | 110.5366 |  | 145 | 53 | 155 | 13.74 | 0 | 12.88 | 1.07 | 300.87 | 3.838 | 190.38 | 239.77 | 571.98 | 399.64 | 313.835 | 14.33 | 3.74 | 29.42 | 20.11 | -- | -- | 232.31 | 838.25 | 127.67 | 64.016 | 28.532 | 0 | 20.941 | 28 | 9.819 | 29.204 | 28.2 | 49.47 | 49.76 | 85.356 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.257 | 13.811
18:30 |  |  | 127.1 | 110.5366 |  | 145 | 53 | 155 | 13.74 | 0 | 12.88 | 1.07 | 300.87 | 3.838 | 190.38 | 239.77 | 571.98 | 399.64 | 313.835 | 14.33 | 3.74 | 29.42 | 20.11 | -- | -- | 232.31 | 838.25 | 127.67 | 64.016 | 28.532 | 0 | 20.941 | 28 | 9.819 | 29.204 | 28.2 | 49.47 | 49.76 | 85.356 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.257 | 13.811
19:00 |  |  | 127.1 | 99.6355 |  | 145 | 54.1 | 155 | 13.92 | 0 | 12.52 | -- | -- | 3.838 | 190.38 | 239.77 | 569.44 | 391.67 | 292.797 | 14.6 | 3.74 | 26.4 | 20.06 | -- | -- | 232.32 | 838.267 | 122.758 | 63.961 | 28.44 | -- | 20.941 | 28 | 10.062 | 29.204 | 28 | 49.57 | 49.85 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.262 | 13.811
19:30 |  |  | 127.1 | 99.6355 |  | 145 | 54.1 | 155 | 13.92 | 0 | 12.52 | -- | -- | 3.838 | 190.38 | 239.77 | 569.44 | 391.67 | 292.797 | 14.6 | 3.74 | 26.4 | 20.06 | -- | -- | 232.32 | 838.267 | 122.758 | 63.961 | 28.44 | -- | 20.941 | 28 | 10.062 | 29.204 | 28 | 49.57 | 49.85 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.262 | 13.811
20:00 |  |  | 127.1 | 92.4028 |  | 145 | 53 | 155 | 13.47 | 0 | 20.92 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 566.91 | 393.22 | 306.244 | 14.52 | 3.05 | 26.24 | 20.04 | -- | -- | 232.33 | 838.27 | 122.758 | 64.569 | 27.529 | -- | 20.941 | 28 | 9.972 | 29.204 | 28 | 49.33 | 49.62 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.032 | 13.722
20:30 |  |  | 127.1 | 92.4028 |  | 145 | 53 | 155 | 13.47 | 0 | 20.92 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 239.77 | 566.91 | 393.22 | 306.244 | 14.52 | 3.05 | 26.24 | 20.04 | -- | -- | 232.33 | 838.27 | 122.758 | 64.569 | 27.529 | -- | 20.941 | 28 | 9.972 | 29.204 | 28 | 49.33 | 49.62 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 50.032 | 13.722
21:00 |  |  | 127.1 | 90.4621 |  | 145 | 53 | 155 | 13.78 | 0 | 20.92 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 239.77 | 561.88 | 393.55 | 303.56 | 14.41 | 4.49 | 32.82 | 17.8 | -- | -- | 232.33 | 838.273 | 121.153 | 63.627 | 27.529 | -- | 20.941 | 28 | 9.206 | 29.204 | 28 | 48.98 | 49.27 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.732 | 13.676
21:30 |  |  | 127.1 | 90.4621 |  | 145 | 53 | 155 | 13.78 | 0 | 20.92 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 239.77 | 561.88 | 393.55 | 303.56 | 14.41 | 4.49 | 32.82 | 17.8 | -- | -- | 232.33 | 838.273 | 121.153 | 63.627 | 27.529 | -- | 20.941 | 28 | 9.206 | 29.204 | 28 | 48.98 | 49.27 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.732 | 13.676
22:00 |  |  | 127.1 | 93.0348 |  | 145 | 53 | 150 | 13.87 | 0 | 21 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 238.42 | 561.88 | 388.19 | 295.49 | 14.47 | 4.11 | 30.23 | 17.81 | -- | -- | 232.33 | 838.276 | 117.988 | 63.968 | 27.604 | -- | 20.941 | 27 | 9.162 | 29.204 | 27.7 | 48.71 | 49 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.172 | 13.692
22:30 |  |  | 127.1 | 93.0348 |  | 145 | 53 | 150 | 13.87 | 0 | 21 | -- | -- | 3.838 | 191.81 | 238.42 | 561.88 | 388.19 | 295.49 | 14.47 | 4.11 | 30.23 | 17.81 | -- | -- | 232.33 | 838.276 | 117.988 | 63.968 | 27.604 | -- | 20.941 | 27 | 9.162 | 29.204 | 27.7 | 48.71 | 49 | 84.83 | -- | -- | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.172 | 13.692
23:00 |  |  | 127.1 | 108.5214 |  | 145 | 50 | 147 | 13.87 | 0 | 20.88 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 238.42 | 556.87 | 385.87 | 290.189 | 14.42 | 3.39 | 34.35 | 17.82 | -- | -- | 232.34 | 838.279 | 117.988 | 65.253 | 26.877 | -- | 20.941 | 27 | 8.816 | 29.204 | 27.7 | 48.42 | 48.71 | 83.773 | 77.8717 | 155.8785 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.037 | 13.676
23:30 |  |  | 127.1 | 108.5214 |  | 145 | 50 | 147 | 13.87 | 0 | 20.88 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 238.42 | 556.87 | 385.87 | 290.189 | 14.42 | 3.39 | 34.35 | 17.82 | -- | -- | 232.34 | 838.279 | 117.988 | 65.253 | 26.877 | -- | 20.941 | 27 | 8.816 | 29.204 | 27.7 | 48.42 | 48.71 | 83.773 | 77.8717 | 155.8785 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.037 | 13.676
MAX | 0 | 0 | 127.1 | 90.4621 | 0 | 145 | 50 | 147 | 13.47 | 0 | 0 | 1.07 | 300.87 | 3.838 | 180.53 | 233.05 | 556.87 | 350.11 | 290.189 | 14.33 | 1.06 | 25.743 | 4.25 | 0 | 0 | 209.79 | 838.25 | 117.988 | 62.405 | 26.877 | 0 | 20.941 | 27 | 8.275 | 29.204 | 27.7 | 48.42 | 48.71 | 83.773 | 77.8717 | 155.8785 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.037 | 13.676
MIN | 0 | 0 | 127.1 | 132.0287 | 0 | 145 | 59.8 | 179 | 13.92 | 0 | 21 | 1.07 | 311.76 | 3.838 | 194.7 | 242.48 | 648.38 | 428.08 | 339.136 | 15.46 | 4.49 | 39.04 | 26.92 | 0 | 0 | 295.09 | 951.037 | 150.748 | 65.603 | 32.99 | 0.6 | 20.941 | 30 | 10.062 | 29.204 | 31.4 | 51.22 | 51.51 | 88.477 | 77.8717 | 160.315 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 56.173 | 15.479
PROM | #DIV/0! | #DIV/0! | 127.1 | 116.2092 | #DIV/0! | 145 | 56.3042 | 162.375 | 13.7617 | 0 | 12.3983 | 1.07 | 306.315 | 3.838 | 191.4675 | 238.9317 | 592.0458 | 390.6771 | 311.4249 | 14.9129 | 2.8337 | 31.72 | 17.4351 | #DIV/0! | #DIV/0! | 243.9321 | 871.4998 | 136.0608 | 64.1041 | 29.0749 | 0.047368 | 20.941 | 28.875 | 9.1948 | 29.204 | 29.2042 | 49.8479 | 50.1371 | 86.333 | 77.8717 | 158.0968 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 52.4649 | 14.2393
INICIO |  |  | 127.1 | 131.2098 |  | 145 | 59.8 | 178 | 13.72 | 0 | 0 | -- | -- | 3.838 | 180.53 | 237.07 | 648.38 | 428.08 | 323.85 | 15.46 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 295.09 | 951.037 | 131.024 | 64.211 | 27.261 | 0 | 20.941 | 30 | 9.24 | 29.204 | 31.4 | 48.84 | 49.13 | 87.961 | -- | 160.315 | -- | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 55.388 | 15.479
FINAL |  |  | 127.1 | 108.5214 |  | 145 | 50 | 147 | 13.87 | 0 | 20.88 | -- | -- | 3.838 | 193.25 | 238.42 | 556.87 | 385.87 | 290.189 | 14.42 | 3.39 | 34.35 | 17.82 | -- | -- | 232.34 | 838.279 | 117.988 | 65.253 | 26.877 | -- | 20.941 | 27 | 8.816 | 29.204 | 27.7 | 48.42 | 48.71 | 83.773 | 77.8717 | 155.8785 | 89.5524 | 23.0973 | 0 | 73.489 | 38.331 | 49.037 | 13.676
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 3 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.8788 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9492 | -- | -- | 0.61749 | 22.0824 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.836 | 0.148 | 0 | 48.73 | 0.135 |  | 0.13948 | 0 | 0.547
00:30 | 2695 | 7.8788 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9492 | -- | -- | 0.61749 | 22.0824 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.836 | 0.148 | 0 | 48.73 | 0.135 |  | 0.13948 | 0 | 0.547
01:00 | 2695 | 7.9624 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.028 | 3874.9559 | -- | -- | 0.60023 | 22.0993 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.837 | 0.143 | 0 | 48.73 | 0.134 |  | 0.14095 | 0 | 0.546
01:30 | 2695 | 7.9624 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.028 | 3874.9559 | -- | -- | 0.60023 | 22.0993 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.837 | 0.143 | 0 | 48.73 | 0.134 |  | 0.14095 | 0 | 0.546
02:00 | 2695 | 8.046 | 0.587 | 0.418 | 0 | 0.029 | 3874.966 | -- | -- | 0.58317 | 22.1247 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.838 | 0.137 | 0 | 48.73 | 0.144 |  | 0.13301 | 0 | 0.545
02:30 | 2695 | 8.046 | 0.587 | 0.418 | 0 | 0.029 | 3874.966 | -- | -- | 0.58317 | 22.1247 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.838 | 0.137 | 0 | 48.73 | 0.144 |  | 0.13301 | 0 | 0.545
03:00 | 2695 | 8.129 | 0.728 | 0.418 | 0 | 0.03 | 3874.973 | -- | -- | 0.56573 | 22.1424 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.839 | 0.129 | 0 | 48.73 | 0.148 |  | 0.12752 | 0 | 0.543
03:30 | 2695 | 8.129 | 0.728 | 0.418 | 0 | 0.03 | 3874.973 | -- | -- | 0.56573 | 22.1424 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.839 | 0.129 | 0 | 48.73 | 0.148 |  | 0.12752 | 0 | 0.543
04:00 | 2695 | 8.1725 | 0.721 | 0.415 | 0 | 0.029 | 3874.9812 | -- | -- | 0.54799 | 22.1632 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.84 | 0.109 | 0 | 48.73 | 0.152 |  | 0.12289 | 0 | 0.541
04:30 | 2695 | 8.1725 | 0.721 | 0.415 | 0 | 0.029 | 3874.9812 | -- | -- | 0.54799 | 22.1632 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.84 | 0.109 | 0 | 48.73 | 0.152 |  | 0.12289 | 0 | 0.541
05:00 | 2695 | 8.2374 | 0.706 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9916 | -- | -- | 0.53001 | 22.1894 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.493 | 0.417 | -- | 263.842 | 0.088 | 0 | 48.73 | 0.153 |  | 0.12096 | 0 | 0.539
05:30 | 2695 | 8.2374 | 0.706 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9916 | -- | -- | 0.53001 | 22.1894 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.493 | 0.417 | -- | 263.842 | 0.088 | 0 | 48.73 | 0.153 |  | 0.12096 | 0 | 0.539
06:00 | 2695 | 8.3495 | 0.678 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9995 | -- | -- | 0.51091 | 22.2095 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.493 | 0.421 | 95.76 | 263.843 | 0.068 | 0 | 48.73 | 0.149 |  | 0.11716 | 0 | 0.538
06:30 | 2695 | 8.3495 | 0.678 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9995 | -- | -- | 0.51091 | 22.2095 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.493 | 0.421 | 95.76 | 263.843 | 0.068 | 0 | 48.73 | 0.149 |  | 0.11716 | 0 | 0.538
07:00 | 2695 | 8.4245 | 0.64 | 0.42 | 0 | 0.03 | 3875.005 | -- | -- | 0.49299 | 22.2233 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.844 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.145 |  | 0.12486 | 0 | 0.535
07:30 | 2695 | 8.4245 | 0.64 | 0.42 | 0 | 0.03 | 3875.005 | -- | -- | 0.49299 | 22.2233 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.844 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.145 |  | 0.12486 | 0 | 0.535
08:00 | 2695 | 8.5073 | 0.557 | 0.423 | 0 | 0.034 | 3875.0019 | -- | -- | 0.47511 | 22.2156 | 344.8813 | 0.30987 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.845 | 0.031 | 0 | 48.73 | 0.142 |  | 0.14095 | 0 | 0.533
08:30 | 2695 | 8.5073 | 0.557 | 0.423 | 0 | 0.034 | 3875.0019 | -- | -- | 0.47511 | 22.2156 | 344.8813 | 0.30987 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.845 | 0.031 | 0 | 48.73 | 0.142 |  | 0.14095 | 0 | 0.533
09:00 | 2695 | 8.5715 | 0.645 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3875.0019 | -- | -- | 0.45717 | 22.2156 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.853 | 0.014 | 0 | 48.73 | 0.147 |  | 0.11968 | 0 | 0.53
09:30 | 2695 | 8.5715 | 0.645 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3875.0019 | -- | -- | 0.45717 | 22.2156 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.853 | 0.014 | 0 | 48.73 | 0.147 |  | 0.11968 | 0 | 0.53
10:00 | 2695 | 8.6454 | 0.61 | 0.418 | 0 | 0.036 | 3874.9934 | -- | -- | 0.4385 | 22.1941 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.86 | 0.008 | 0 | 48.73 | 0.146 |  | 0.11968 | 0 | 0.527
10:30 | 2695 | 8.6454 | 0.61 | 0.418 | 0 | 0.036 | 3874.9934 | -- | -- | 0.4385 | 22.1941 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.86 | 0.008 | 0 | 48.73 | 0.146 |  | 0.11968 | 0 | 0.527
11:00 | 2695 | 8.7046 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.036 | 3874.9916 | -- | -- | 0.4215 | 22.1894 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.868 | 0.009 | 0 | 48.73 | 0.145 |  | 0.11407 | 0 | 0.524
11:30 | 2695 | 8.7046 | 0.522 | 0.418 | 0 | 0.036 | 3874.9916 | -- | -- | 0.4215 | 22.1894 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.868 | 0.009 | 0 | 48.73 | 0.145 |  | 0.11407 | 0 | 0.524
12:00 | 2695 | 8.7561 | 0.501 | 0.418 | 0 | 0.029 | 3874.9913 | -- | -- | 0.40992 | 22.1887 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.875 | 0.01 | 0 | 48.73 | 0.143 |  | 0.1153 | 0 | 0.521
12:30 | 2695 | 8.7561 | 0.501 | 0.418 | 0 | 0.029 | 3874.9913 | -- | -- | 0.40992 | 22.1887 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.875 | 0.01 | 0 | 48.73 | 0.143 |  | 0.1153 | 0 | 0.521
13:00 | 2695 | 8.8731 | 0.504 | 0.418 | 0 | 0.024 | 3874.9858 | -- | -- | 0.40196 | 22.1748 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.883 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.141 |  | 0.11904 | 0 | 0.518
13:30 | 2695 | 8.8731 | 0.504 | 0.418 | 0 | 0.024 | 3874.9858 | -- | -- | 0.40196 | 22.1748 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.883 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.141 |  | 0.11904 | 0 | 0.518
14:00 | 2695 | 9.0163 | 0.497 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9818 | -- | -- | 0.40426 | 22.1648 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.89 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.14 |  | 0.12752 | 0 | 0.516
14:30 | 2695 | 9.0163 | 0.497 | 0.418 | 0 | 0.027 | 3874.9818 | -- | -- | 0.40426 | 22.1648 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.89 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.14 |  | 0.12752 | 0 | 0.516
15:00 | 2695 | 9.1082 | 0.494 | 0.418 | 0 | 0.021 | 3874.9824 | -- | -- | 0.40948 | 22.1663 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.898 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.148 |  | 0.12289 | 0 | 0.518
15:30 | 2695 | 9.1082 | 0.494 | 0.418 | 0 | 0.021 | 3874.9824 | -- | -- | 0.40948 | 22.1663 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.898 | 0.011 | 0 | 48.73 | 0.148 |  | 0.12289 | 0 | 0.518
16:00 | 2695 | 9.192 | 0.471 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9837 | -- | -- | 0.41295 | 22.1694 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.905 | 0.01 | 0 | 48.73 | 0.15 |  | 0.11285 | 0 | 0.52
16:30 | 2695 | 9.192 | 0.471 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9837 | -- | -- | 0.41295 | 22.1694 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.905 | 0.01 | 0 | 48.73 | 0.15 |  | 0.11285 | 0 | 0.52
17:00 | 2695 | 9.0917 | 0.541 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9779 | 66.906 | 23.535 | 0.41683 | 22.1548 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.913 | 0.008 | 0 | 48.73 | 0.144 |  | 0.10926 | 0 | 0.516
17:30 | 2695 | 9.0917 | 0.541 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9779 | 66.906 | 23.535 | 0.41683 | 22.1548 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.913 | 0.008 | 0 | 48.73 | 0.144 |  | 0.10926 | 0 | 0.516
18:00 | 2695 | 8.9961 | 0.608 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9712 | -- | -- | 0.42019 | 22.1378 | 344.8813 | 0.32806 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.493 | 0.42 | 95.76 | 263.92 | 0.006 | 0 | 48.73 | 0.142 |  | 0.1075 | 0 | 0.512
18:30 | 2695 | 8.9961 | 0.608 | 0.418 | 0 | 0.016 | 3874.9712 | -- | -- | 0.42019 | 22.1378 | 344.8813 | 0.32806 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.493 | 0.42 | 95.76 | 263.92 | 0.006 | 0 | 48.73 | 0.142 |  | 0.1075 | 0 | 0.512
19:00 | 2695 | 8.9654 | 0.67 | 0.418 | 0 | 0.018 | 3874.9629 | -- | -- | 0.42585 | 22.117 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.928 | 0.018 | 0 | 48.73 | 0.139 |  | 0.09564 | 0 | 0.508
19:30 | 2695 | 8.9654 | 0.67 | 0.418 | 0 | 0.018 | 3874.9629 | -- | -- | 0.42585 | 22.117 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.928 | 0.018 | 0 | 48.73 | 0.139 |  | 0.09564 | 0 | 0.508
20:00 | 2695 | 8.9548 | 0.733 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9605 | -- | -- | 0.43771 | 22.1109 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.935 | 0.046 | 0 | 48.73 | 0.136 |  | 0.08931 | 0 | 0.504
20:30 | 2695 | 8.9548 | 0.733 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9605 | -- | -- | 0.43771 | 22.1109 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.935 | 0.046 | 0 | 48.73 | 0.136 |  | 0.08931 | 0 | 0.504
21:00 | 2695 | 8.9441 | 0.721 | 0.42 | 0 | 0.02 | 3874.9504 | -- | -- | 0.45528 | 22.0855 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.943 | 0.074 | 0 | 48.73 | 0.131 |  | 0.08779 | 0 | 0.499
21:30 | 2695 | 8.9441 | 0.721 | 0.42 | 0 | 0.02 | 3874.9504 | -- | -- | 0.45528 | 22.0855 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.943 | 0.074 | 0 | 48.73 | 0.131 |  | 0.08779 | 0 | 0.499
22:00 | 2695 | 8.9093 | 0.675 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9367 | -- | -- | 0.47648 | 22.0508 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 263.951 | 0.104 | 0 | 48.73 | 0.1 |  | 0.08982 | 0 | 0.495
22:30 | 2695 | 8.9093 | 0.675 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9367 | -- | -- | 0.47648 | 22.0508 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 263.951 | 0.104 | 0 | 48.73 | 0.1 |  | 0.08982 | 0 | 0.495
23:00 | 2695 | 8.8842 | -- | 0.423 | 0 | 0.019 | 3874.9276 | -- | -- | 0.49795 | 22.0255 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.958 | 0.133 | 0 | 48.73 | 0.116 |  | 0.10518 | 0 | 0.491
23:30 | 2695 | 8.8842 | -- | 0.423 | 0 | 0.019 | 3874.9276 | -- | -- | 0.49795 | 22.0255 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.958 | 0.133 | 0 | 48.73 | 0.116 |  | 0.10518 | 0 | 0.491

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 3 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
03/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.75
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.59
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.02
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.8
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.63
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.36
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
03/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.23
03/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
03/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
03/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 08:59:59 | 5.965
03/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 09:00:00 | 23:59:59 | 6.873

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 3 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 317.37
03/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 494.673
03/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 155.1

## STOCK_COMB
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.38 | 0 | m3
03/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
03/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.96 | 270.96 | 0 | m3
03/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
03/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.09 | 223.09 | 0 | m3
03/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
03/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9209.39 | 9208.55 | 0 | m3 | Se consumió 0.844 m3 de diesel por pruebas operativas internas.
03/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47129.29 | 47129.29 | 0 | m3
03/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31202.89 | 31202.89 | 0 | m3
03/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
03/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 868.95 | 863.343 | 0 | m3
03/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.7015 | 1076.7 | 0 | m3
03/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 415.338 | 414.871 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
03/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
03/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
03/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9839.989 | 9838.621 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
03/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
03/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
03/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 36
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 598.56
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 882.2828
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2507.84
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5220.6596
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5181.9137
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5073.8267
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 144426.254
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 42934.246
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 887654
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 873990
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 967541
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 18484
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 5.607
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1010699.79
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1047163.84
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1052467.26
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1332411.02
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 243036
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 872906
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24592.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24592.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24592.92
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21483.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14912.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12127.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4299.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14137.28
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14132.37
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 474195
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 135123.5221

## PRESIÓN_GAS
viernes, 3 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/04/2026 00:00 | 865.4 | 2989.957 | 93.86 | 93.86 | 4474.7 | 517.79 | 7818 | 22914 | 4495.2457 | 4382.3989 | 4492.6155 | 4492.3645 | 6902.717 | 7120.415
03/04/2026 01:00 | 865.2 | 2987.1874 | 95.9 | 95.9 | 4474.7 | 522.69 | 7976 | 22893 | 4515.8496 | 4421.0723 | 4513.4166 | 4512.6461 | 6908.605 | 6207.43
03/04/2026 02:00 | 864.9 | 2850.8665 | 98.54 | 98.54 | 4474.7 | 521.71 | 8134 | 22798 | 4536.2754 | 4458.5929 | 4533.6681 | 4533.4983 | 6923.524 | 6264.438
03/04/2026 03:00 | 864.5 | 2912.4119 | 101.35 | 101.35 | 4481.6 | 522.69 | 8326 | 22664 | 4554.948 | 4489.3581 | 4552.3872 | 4551.5174 | 6930.59 | 6575.394
03/04/2026 04:00 | 864.3 | 2986.0302 | 104 | 104 | 4481.6 | 521.71 | 8525 | 23234 | 4558.9832 | 4495.3369 | 4556.5227 | 4555.4527 | 6926.664 | 6722.63
03/04/2026 05:00 | 865.1 | 2984.6718 | 105.42 | 105.42 | 4474.7 | 520.73 | 8691 | 23293 | 4552.2895 | 4486.137 | 4549.5174 | 4548.5225 | 6931.767 | 6863.757
03/04/2026 06:00 | 865.2 | 2991.8171 | 105.72 | 105.72 | 4474.7 | 520.73 | 8830 | 23301 | 4546.495 | 4478.7212 | 4543.9815 | 4542.7215 | 6927.842 | 6988.555
03/04/2026 07:00 | 866.8 | 3026.5381 | 105.86 | 105.86 | 4474.7 | 521.71 | 8984 | 23274 | 4525.3593 | 4458.6483 | 4522.8187 | 4521.5709 | 6927.057 | 7014.431
03/04/2026 08:00 | 864 | 2932.3357 | 105.87 | 105.87 | 4474.7 | 522.69 | 9202 | 23304 | 4503.2348 | 4418.243 | 4499.987 | 4499.9301 | 6917.6346 | 7014.141
03/04/2026 09:00 | 859 | 2883.0235 | 105.42 | 105.42 | 4474.7 | 520.73 | 9320 | 23227 | 4475.262 | 4362.3653 | 4471.1246 | 4476.8955 | 6929.805 | 6943.388
03/04/2026 10:00 | 857.1 | 2854.0894 | 103.89 | 103.89 | 4474.7 | 521.71 | 9374 | 23196 | 4468.6122 | 4350.7843 | 4464.6469 | 4470.1824 | 6934.908 | 6851.889
03/04/2026 11:00 | 854.8 | 2838.3383 | 101.76 | 101.76 | 4474.7 | 528.58 | 9428 | 23275 | 4448.5576 | 4317.9859 | 4443.4268 | 4452.7076 | 6931.767 | 6854.856
03/04/2026 12:00 | 853.6 | 2823.546 | 100.71 | 100.71 | 4474.7 | 514.85 | 9482 | 23214 | 4405.0704 | 4254.8294 | 4399.81 | 4409.3479 | 6916.4566 | 6675.407
03/04/2026 13:00 | 853.1 | 2803.1647 | 100.43 | 100.43 | 4474.7 | 519.75 | 9536 | 23166 | 4382.4104 | 4208.4983 | 4376.8428 | 4388.1164 | 6704.8546 | 6577.022
03/04/2026 14:00 | 853.6 | 2784.6466 | 100.44 | 100.44 | 4474.7 | 542.31 | 9565 | 23285 | 4407.1899 | 4247.7664 | 4401.3984 | 4411.8938 | 6682.4776 | 6655.894
03/04/2026 15:00 | 853.1 | 2770.7581 | 100.83 | 100.83 | 4474.7 | 534.46 | 9572 | 22710 | 4458.2527 | 4341.1491 | 4453.0529 | 4461.6443 | 6686.404 | 6705.928
03/04/2026 16:00 | 852.3 | 2758.7322 | 101.25 | 101.25 | 4474.7 | 535.44 | 9581 | 22715 | 4480.1143 | 4375.2487 | 4474.855 | 4484.991 | 6670.7 | 6758.656
03/04/2026 17:00 | 852.5 | 2748.7679 | 101.06 | 101.06 | 4474.7 | 520.73 | 9638 | 23158 | 4492.8115 | 4393.8854 | 4487.8658 | 4497.2709 | 6680.122 | 6949.014
03/04/2026 18:00 | 855.5 | 3009.6802 | 99.55 | 99.55 | 4474.7 | 521.71 | 9598 | 22650 | 4450.9517 | 4361.201 | 4448.8975 | 4451.987 | 6644.397 | 6944.843
03/04/2026 19:00 | 806.3 | 2989.0499 | 97.11 | 97.11 | 4474.7 | 523.68 | 9305 | 22713 | 4389.2684 | 4268.386 | 4389.4359 | 4390.7337 | 6644.397 | 6909.073
03/04/2026 20:00 | 800.9 | 2897.8188 | 94.59 | 94.59 | 4474.7 | 521.71 | 8963 | 22669 | 4340.8405 | 4186.1881 | 4341.407 | 4341.7316 | 6643.612 | 6890.989
03/04/2026 21:00 | 800.5 | 2991.1119 | 93.01 | 93.01 | 4474.7 | 519.75 | 8681 | 22747 | 4354.0222 | 4209.3086 | 4354.8313 | 4354.8572 | 6643.219 | 6903.93
03/04/2026 22:00 | 801.4 | 2993.6762 | 92.44 | 92.44 | 4474.7 | 521.71 | 8518 | 22899 | 4411.5566 | 4284.7526 | 4410.4251 | 4410.4743 | 6642.434 | 6902.592
03/04/2026 23:00 | 857.7 | 2992.9743 | 93.41 | 93.41 | 4474.7 | 523.68 | 8472 | 22726 | 4439.0335 | 4338.8191 | 4437.7254 | 4437.9428 | 6642.827 | 6901.055

## TEMP_AMB
viernes, 3 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/04/2026 00:00 | 22.3 | 27.89 | 27.89 | 23.4 | 23.4 | 26.31 | 26.31 | 22.2 | 34.67 | 22 | 22.7 | 24.82 | 22.38 | 24.1277 | 24.8
03/04/2026 01:00 | 20.9 | 27.71 | 27.71 | 23.3 | 23.3 | 26.12 | 26.12 | 21.7 | 35.03 | 21.8 | 22.5 | 24.23 | 22.15 | 24.198 | 24.41
03/04/2026 02:00 | 20.9 | 27.84 | 27.84 | 22.9 | 22.9 | 26.05 | 26.05 | 21.6 | 34.69 | 21.9 | 21.9 | 24.84 | 21.47 | 24.0976 | 23.99
03/04/2026 03:00 | 20.5 | 27.63 | 27.63 | 22.9 | 22.9 | 25.98 | 25.98 | 21.3 | 34.53 | 21.7 | 21.6 | 24.88 | 21.25 | 23.7935 | 23.75
03/04/2026 04:00 | 20.1 | 27.3 | 27.3 | 22.7 | 22.7 | 26 | 26 | 21.2 | 34.56 | 21.5 | 22.1 | 24.86 | 21.35 | 23.5426 | 23.6
03/04/2026 05:00 | 19.8 | 27.06 | 27.06 | 22.7 | 22.7 | 25.75 | 25.75 | 21.2 | 34.43 | 21.5 | 22.1 | 24.94 | 21.2 | 23.2334 | 23.45
03/04/2026 06:00 | 20.1 | 26.87 | 26.87 | 22.5 | 22.5 | 25.61 | 25.61 | 21.2 | 34.09 | 21.6 | 21.7 | 25.02 | 21.25 | 22.9183 | 23.62
03/04/2026 07:00 | 20.7 | 26.72 | 26.72 | 22.3 | 22.3 | 25.6 | 25.6 | 21.1 | 34.36 | 22 | 22.2 | 25.07 | 21 | 22.6955 | 23.82
03/04/2026 08:00 | 23.2 | 26.84 | 26.84 | 22.7 | 22.7 | 25.79 | 25.79 | 21.4 | 35.57 | 22.2 | 22.9 | 25.45 | 20.9 | 22.9725 | 26.5
03/04/2026 09:00 | 26.4 | 27.31 | 27.31 | 23.5 | 23.5 | 26.63 | 26.63 | 21.2 | 37.97 | 22.4 | 23.8 | 26.33 | 21.06 | 23.4041 | 30.53
03/04/2026 10:00 | 28.1 | 27.98 | 27.98 | 26.7 | 26.7 | 27.02 | 27.02 | 21.6 | 39.43 | 23.9 | 25 | 26.76 | 20.65 | 24.2281 | 33.73
03/04/2026 11:00 | 29.4 | 28.86 | 28.86 | 26.9 | 26.9 | 27.52 | 27.52 | 21.5 | 38.37 | 25 | 26.8 | 27.29 | 20.9 | 25.5811 | 33.09
03/04/2026 12:00 | 30.3 | 29.67 | 29.67 | 27.2 | 27.2 | 28.01 | 28.01 | 21.9 | 36.91 | 26.1 | 27.9 | 27.33 | 20.93 | 24.0354 | 31.73
03/04/2026 13:00 | 30.3 | 30.16 | 30.16 | 26.5 | 26.5 | 28.46 | 28.46 | 22.6 | 36.77 | 26.5 | 28.4 | 27.95 | 22.72 | 25.0601 | 32.06
03/04/2026 14:00 | 29.7 | 30.44 | 30.44 | 26.1 | 26.1 | 28.76 | 28.76 | 22.5 | 36.74 | 25.7 | 29 | 28.29 | 21.78 | 25.6393 | 32.35
03/04/2026 15:00 | 29.5 | 30.52 | 30.52 | 25.2 | 25.2 | 29.24 | 29.24 | 22.5 | 36.76 | 24.9 | 27.5 | 28.51 | 22.2 | 25.9103 | 32.96
03/04/2026 16:00 | 28.4 | 30.49 | 30.49 | 24.5 | 24.5 | 29.51 | 29.51 | 22.2 | 36.26 | 24.2 | 25.5 | 28.97 | 22.43 | 25.7176 | 33.78
03/04/2026 17:00 | 27 | 30.4 | 30.4 | 24.5 | 24.5 | 29.29 | 29.29 | 22.1 | 35.68 | 24.6 | 25.6 | 29.14 | 22.22 | 23.9671 | 33.64
03/04/2026 18:00 | 25.1 | 30.17 | 30.17 | 24.2 | 24.2 | 28.56 | 28.56 | 22 | 35 | 24.1 | 24.8 | 24.98 | 22.0799 | 22.7868 | 31.05
03/04/2026 19:00 | 23.4 | 29.81 | 29.81 | 23.9 | 23.9 | 27.67 | 27.67 | 22.2 | 34.78 | 23.3 | 23.9 | 24.1 | 21.38 | 22.0631 | 28.24
03/04/2026 20:00 | 23.7 | 26.6 | 26.6 | 23 | 23 | 26.94 | 26.94 | 22.2 | 35.09 | 23.3 | 24 | 23.55 | 21.25 | 21.8774 | 27.53
03/04/2026 21:00 | 22.8 | 25.72 | 25.72 | 23.5 | 23.5 | 26.44 | 26.44 | 22.2 | 35.09 | 22.8 | 22.7 | 23.23 | 21.35 | 22.032 | 27.17
03/04/2026 22:00 | 22.4 | 25.71 | 25.71 | 23.1 | 23.1 | 26.03 | 26.03 | 22.2 | 35.07 | 22.6 | 22.3 | 23.38 | 21.73 | 22.1414 | 27.04
03/04/2026 23:00 | 21.7 | 26.22 | 26.22 | 23.2 | 23.2 | 25.7 | 25.7 | 22.2 | 35.25 | 22.5 | 22.7 | 23.46 | 21.7 | 22.1093 | 26.96

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 3 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00
03/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 03/04/2026 06:00 | 04/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 3 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
03/04/2026 | 00:30 | 18 | 0 | 12.74 | 0 | 18.8465 | 52.86 |  |  | 7.43 | 6.24 | 3.61 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.8681 | 5.7363 |  |  |  | 4.11 | 5.03 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 01:00 | 18 | 0 | 12.86 | 0 | 18.8465 | 52.37 |  |  | 6.79 | 6.52 | 4.41 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 2.589 | 4.3584 |  |  |  | 4.65 | 4.71 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 18.8465 | 54.09 |  |  | 6.19 | 6.18 | 4.45 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 2.6675 | 3.7788 |  |  |  | 4.92 | 4.41 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 18.8465 | 52.57 |  |  | 6.85 | 6.88 | 3.86 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 0.56817 | 2.6358 |  |  |  | 4.67 | 3.47 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 18.8465 | 52.27 |  |  | 6.95 | 7.99 | 3.97 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 0.93087 | 1.6818 |  |  |  | 3.09 | 2.7 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 18.8465 | 51.48 |  |  | 6.16 | 7.79 | 4.13 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 1.6777 | 1.645 |  |  |  | 2.97 | 2.61 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 18.8465 | 52.02 |  |  | 5.6 | 7.59 | 3.69 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.7632 | 1.7646 |  |  |  | 5.19 | 3.16 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 18.8465 | 51.96 |  |  | 4.79 | 8.37 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.9263 | 1.5161 |  |  |  | 5.2 | 2.13 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 18.8465 | 50.5 |  |  | 5 | 7.88 | 3.15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.0075 | 2.7672 |  |  |  | 5.57 | 2.51 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0
03/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 18.8465 | 50.85 | 0 | 0 | 5.38 | 7.36 | 4.09 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.29367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6076 | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.87 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 0 | 0.1385
03/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 18.8465 | 50.93 | 0 | 0 | 5.9 | 7.59 | 5.19 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.75 | 0.75 | 0 | 8 | 9 | 3.2425 | 0.582 | 0.582 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 1.5398 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 5.58 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 0 | 2.4075
03/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 18.8465 | 50.43 | 0.34 | 0 | 5.39 | 6.42 | 6.55 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 29.35 | 29.35 | 9.36 | 9 | 9 | 43.4655 | 33.677 | 33.677 | 24.103 | 24.103 | 0 | 7.305 | 6.84 | 1.5215 | 1.3828 | 3.6872 | 3.7872 | 0 | 5.84 | 6.08 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 10.619 | 20.1625
03/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 18.8465 | 52.74 | 22.02 | 23.227 | 4.65 | 5.78 | 6.92 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 105.4 | 105.4 | 138.33 | 9 | 8 | 213.293 | 220.751 | 220.751 | 107.673 | 107.673 | 0 | 101.276 | 20.96 | 1.9826 | 3.1065 | 45.6754 | 43.976 | 20.93 | 7.2 | 6.53 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 84.075 | 41.1435
03/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 18.8465 | 52.63 | 94.81 | 38.395 | 4.36 | 5.97 | 6.58 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 504.33 | 504.33 | 408.86 | 8 | 8 | 297.692 | 528.722 | 528.722 | 228.04 | 228.04 | 1.4853 | 228.557 | 32.53 | 1.313 | 3.5176 | 143.4461 | 134.1902 | 38.48 | 6.49 | 6.59 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 470.7238 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 177.589 | 56.6775
03/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 18.8465 | 51.16 | 218.8 | 62.142 | 4.9 | 4.76 | 6.23 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 811.31 | 811.31 | 719 | 9 | 8 | 620.9904 | 731.552 | 731.552 | 340.105 | 340.105 | 30.0986 | 361.411 | 89.95 | 4.4639 | 4.4382 | 243.4676 | 247.1532 | 92.48 | 6.31 | 6.37 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 386.989 | 98.194
03/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 18.8465 | 52.89 | 338.35 | 141.433 | 5.48 | 4.35 | 6.78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 878.44 | 878.44 | 888.86 | 9 | 7 | 984.1575 | 890.593 | 890.593 | 499.757 | 499.757 | 65.3286 | 506.252 | 324.88 | 3.8207 | 4.3783 | 397.2967 | 380.2923 | 287.69 | 5.86 | 7.16 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 518.864 | 146.342
03/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 17.8533 | 53.09 | 459.41 | 210.367 | 5.93 | 4.05 | 6.97 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 916.32 | 916.32 | 944.36 | 8 | 8 | 986.1847 | 900.104 | 900.104 | 597.381 | 597.381 | 218.7135 | 634.826 | 840.5 | 2.761 | 4.1734 | 876.3665 | 759.1386 | 876.9 | 7.15 | 7.23 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 637.107 | 228.521
03/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 17.8533 | 52.69 | 495.01 | 212.038 | 5.31 | 3.99 | 7.43 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 937.45 | 937.45 | 967.36 | 9 | 8 | 1004.8694 | 931.249 | 931.249 | 697.258 | 697.258 | 281.4058 | 752.937 | 958.25 | 4.3004 | 3.705 | 976.738 | 962.71 | 961.7 | 6.91 | 7.65 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 470.7238 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 746.048 | 467.554
03/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 17.8533 | 54.31 | 663.23 | 233.771 | 5.46 | 3.38 | 7.98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 947.96 | 947.96 | 986.86 | 9 | 8 | 1010.6409 | 941.602 | 941.602 | 778.798 | 778.798 | 440.1383 | 859.931 | 967.7 | 3.6262 | 2.8662 | 994.7752 | 980.656 | 968.2 | 6.62 | 7.48 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 470.7238 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 848.364 | 1008.0375
03/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 17.8533 | 52.23 | 757.59 | 275.442 | 6.59 | 2.14 | 7.77 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 953.65 | 953.65 | 993.79 | 9 | 8 | 1015.2935 | 946.888 | 946.888 | 852.584 | 852.584 | 635.7928 | 947.931 | 973.46 | 2.929 | 2.6904 | 1007.409 | 987.3277 | 971.27 | 6.57 | 7.74 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 470.7238 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 938.086 | 954.6205
03/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 17.8533 | 53.21 | 861.93 | 629.247 | 7.74 | 2.74 | 7.08 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 954.28 | 954.28 | 992.71 | 9 | 8 | 1013.3815 | 947.193 | 947.193 | 906.67 | 906.67 | 740.0936 | 1016.747 | 975.68 | 2.8121 | 2.7425 | 1011.8427 | 986.6999 | 974.13 | 6.8 | 8.35 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 419.4885 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 1001.104 | 954.626
03/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 17.8533 | 54.92 | 942.46 | 514.078 | 8.16 | 2.7 | 7.66 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 954.38 | 954.38 | 993.36 | 9 | 8 | 1013.5443 | 945.935 | 945.935 | 937.879 | 937.879 | 846.553 | 1063.7 | 973.24 | 2.775 | 2.427 | 1011.9029 | 988.2498 | 974.8 | 6.59 | 8.83 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 406.6797 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 0 | 1043.142 | 953.406
03/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 17.8533 | 54.56 | 849.34 | 798.454 | 8.58 | 3.36 | 8.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 956.92 | 956.92 | 994.64 | 9 | 8 | 1013.863 | 945.719 | 945.719 | 952.364 | 952.364 | 871.7062 | 1096.526 | 971.2 | 5.4271 | 3.557 | 1011.1759 | 989.4714 | 974.38 | 8.3 | 9.64 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 339.4335 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 1064.158 | 953.3265
03/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 17.8533 | 53.33 | 857.92 | 1038.148 | 8.18 | 4.06 | 8.85 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 958.44 | 958.44 | 995 | 9 | 8 | 1014.3739 | 945.079 | 945.079 | 945.775 | 945.775 | 1003.7666 | 1106.444 | 975.84 | 8.2096 | 5.4139 | 1015.4058 | 983.2977 | 977.84 | 8 | 9.63 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 339.4335 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 245 | 0 | 1065.144 | 952.415
03/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 17.8533 | 53.01 | 962.1 | 1230.634 | 8 | 5.26 | 9.08 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 959.98 | 959.98 | 994.57 | 9 | 8 | 1014.8705 | 947.563 | 947.563 | 918.607 | 918.607 | 883.0118 | 1097.38 | 975.79 | 6.9204 | 7.4653 | 1011.0158 | 994.1266 | 981.18 | 8.35 | 9.23 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 317.0181 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 0 | 1045.407 | 951.57
03/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 17.8533 | 50.51 | 774.43 | 1056.151 | 7.93 | 5.07 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 954.28 | 954.28 | 1001.14 | 9 | 8 | 1014.4817 | 948.142 | 948.142 | 878.71 | 878.71 | 1004.4508 | 1071.753 | 977.99 | 8.0206 | 7.7982 | 1015.276 | 991.9424 | 985.17 | 7.91 | 9.14 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 470.7238 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 0 | 1015.048 | 951.961
03/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 17.8533 | 51.05 | 797.79 | 974.755 | 7.93 | 5.74 | 9.38 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 963.3 | 963.3 | 1000.43 | 9 | 8 | 1012.1461 | 946.969 | 946.969 | 834.477 | 834.477 | 868.7247 | 1017.223 | 978 | 8.254 | 7.8304 | 1004.5553 | 993.0662 | 984.18 | 7.65 | 9.01 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 467.5216 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 0 | 961.4 | 951.25
03/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 17.8533 | 53.68 | 984.12 | 932.417 | 7.59 | 5.55 | 9.01 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 962.11 | 962.11 | 996.71 | 9 | 8 | 1002.4219 | 934.451 | 934.451 | 758.621 | 758.621 | 407.8553 | 932.354 | 976.6 | 6.8097 | 8.5798 | 993.3062 | 984.7433 | 978.69 | 7.68 | 8.83 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 464.3194 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 0 | 890.187 | 942.7285
03/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 17.8533 | 52.3 | 621.99 | 930.461 | 7.67 | 5.31 | 9.28 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 946.95 | 946.95 | 986.21 | 9 | 8 | 986.8016 | 931.826 | 931.826 | 679.174 | 679.174 | 266.8559 | 831.022 | 958.81 | 10.0523 | 9.9721 | 985.3188 | 976.8167 | 961.3 | 8.28 | 9.39 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 467.5216 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 0 | 795.016 | 925.282
03/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 17.8533 | 52.41 | 711.79 | 795.946 | 7.9 | 5.64 | 8.53 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 923.99 | 923.99 | 957 | 9 | 8 | 955.9332 | 906.652 | 906.652 | 581.784 | 581.784 | 180.2037 | 714.158 | 930.21 | 8.8721 | 10.3814 | 958.3518 | 958.9964 | 929.63 | 8.11 | 9.13 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 496.3414 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 0 | 680.565 | 887.2945
03/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 17.8533 | 51.87 | 558.56 | 661.597 | 8.18 | 5.18 | 8.25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 875.83 | 875.83 | 913.86 | 9 | 8 | 898.4805 | 856.915 | 856.915 | 464.789 | 464.789 | 116.1309 | 595.911 | 854.31 | 8.5404 | 10.9361 | 913.6973 | 922.9356 | 861.77 | 8.13 | 8.59 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 496.3414 | 0 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 0 | 548.947 | 821.8055
03/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 17.8533 | 50.65 | 370.5 | 555.293 | 8.13 | 4.99 | 8.58 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 800.47 | 800.47 | 824.21 | 9 | 8 | 777.0805 | 763.95 | 763.95 | 341.014 | 341.014 | 63.6309 | 460.029 | 755.12 | 11.2516 | 11.3628 | 861.8102 | 872.6431 | 757.44 | 8.25 | 8.93 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 365.0511 | 374.6577 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 0 | 413.319 | 705.78
03/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 18.4429 | 54.09 | 259.82 | 395.974 | 7.88 | 4.86 | 7.78 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 545.55 | 545.55 | 567.93 | 8 | 8 | 501.2313 | 517.3 | 517.3 | 215.142 | 215.142 | 40.8451 | 315.153 | 564.88 | 11.1692 | 11.3856 | 661.1984 | 639.3928 | 545.13 | 7.95 | 8.57 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 374.6577 | 374.6577 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 0 | 273.021 | 436.6775
03/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 18.4429 | 54.6 | 193.06 | 204.869 | 7.88 | 5.64 | 7.92 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 244.01 | 244.01 | 277.57 | 8 | 7 | 197.7226 | 218.026 | 218.026 | 99.697 | 99.697 | 41.6438 | 181.575 | 199.67 | 10.4828 | 11.0107 | 375.9713 | 355.7683 | 188 | 8.2 | 9.55 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 425.8929 | 409.8819 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75 | 138.232 | 115.247
03/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 18.4429 | 55.7 | 131.38 | 55.43 | 7.68 | 5.52 | 8.41 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 40.32 | 40.32 | 48.5 | 8 | 8 | 12.1884 | 17.137 | 17.137 | 19.121 | 19.121 | 88.6068 | 35.751 | 8.14 | 10.3734 | 10.3895 | 97.702 | 95.7064 | 0 | 8.71 | 8.97 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 422.6907 | 432.2973 | 294.5267 | 292.0723 | 232.75 | 281.75 | 26.248 | 2.1915
03/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 18.4429 | 51.18 | 13.2 | 13.53 | 7.86 | 5.31 | 7.98 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.37501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3276 | 0 | 0 | 10.2923 | 9.7243 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 9.41 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 486.7348 | 448.3084 | 294.5267 | 292.0723 | 232.75 | 281.75 | 0 | 0
03/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 18.4429 | 52.78 | 0 | 0 | 8.14 | 4.91 | 8.39 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.08921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4136 | 0 | 0 | 9.3728 | 8.8841 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 9.64 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 480.3304 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75 | 0 | 0
03/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 18.4429 | 52.98 | 0 | 0 | 7.6 | 4.65 | 7.54 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.21487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4634 | 0 | 0 | 9.7148 | 9.0563 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 9.55 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 480.3304 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75 | 0 | 0
03/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 18.4429 | 56.12 | 0 | 0 | 6.8 | 4.39 | 7.47 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.48128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1044 | 8.6531 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 9.67 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 486.7348 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75 | 0 | 0
03/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 18.4429 | 50.11 |  |  | 6.77 | 4.52 | 7.81 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 8.2844 | 8.4669 |  |  |  | 8.18 | 9.16 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 486.7348 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75
03/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 18.4429 | 50.18 |  |  | 6.49 | 5.05 | 8.28 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.383 | 7.756 |  |  |  | 8.5 | 9.5 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 480.3304 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75
03/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 18.4429 | 51.82 |  |  | 6.68 | 4.85 | 7.83 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 6.9713 | 7.5376 |  |  |  | 7.97 | 9.65 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 480.3304 | 464.3194 | 294.5267 | 294.5267 | 232.75 | 281.75
03/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 18.4429 | 51.3 |  |  | 6.48 | 4.79 | 7.78 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.5074 | 7.3991 |  |  |  | 8.64 | 9.79 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 422.6907 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294
03/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 18.4429 | 50.66 |  |  | 6.66 | 4.66 | 7.28 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 5.2474 | 6.8912 |  |  |  | 8.43 | 9.25 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 416.2863 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294
03/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 18.4429 | 51.1 |  |  | 6.73 | 4.85 | 7.82 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 3.8449 | 5.934 |  |  |  | 9.15 | 8.87 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 422.6907 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294
03/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 18.4429 | 50.52 |  |  | 6.41 | 4.68 | 7.26 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 4.5727 | 5.7788 |  |  |  | 9.47 | 9.27 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 422.6907 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294
03/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 18.4429 | 50.37 |  |  | 6.24 | 4.16 | 7.51 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.5893 | 5.454 |  |  |  | 10.3 | 9.15 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 422.6907 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294
04/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 18.4429 | 52.65 |  |  | 6.21 | 5.35 | 6.61 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.9879 | 5.5189 |  |  |  | 9.85 | 9.23 | 512.3524 | 512.3524 | 512.3524 | 416.2863 | 432.2973 | 294.5267 | 294.5267 | 294 | 294

## CALOR_ÚTIL
viernes, 3 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/04/2026 | 00:30 | 25 | 0 | 51.53 | 0 | 75.95 | 78.65 | 156.63 | 387.76
03/04/2026 | 01:00 | 25 | 0 | 52.05 | 0 | 75.95 | 77.92 | 158.43 | 389.35
03/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 75.95 | 84.71 | 154.15 | 367.71
03/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 75.95 | 82.33 | 155.05 | 365.73
03/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 75.95 | 76.09 | 170.72 | 373.5
03/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 75.95 | 74.94 | 170.16 | 373.3
03/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 63.78 | 0 | 75.95 | 81.3 | 167.47 | 388.5
03/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 51.69 | 0 | 75.95 | 81.21 | 172.3 | 381.15
03/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 54.21 | 0 | 75.95 | 79.16 | 165.43 | 374.75
03/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 59.18 | 0 | 75.95 | 79.71 | 164.14 | 378.98
03/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 75.95 | 73.82 | 164.05 | 371.32
03/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 51.97 | 0 | 75.95 | 73.09 | 165.72 | 366.73
03/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 47.79 | 0 | 75.95 | 78.36 | 161.25 | 363.35
03/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 49.94 | 0 | 75.95 | 78.19 | 165 | 369.08
03/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 44.54 | 0 | 75.95 | 75.77 | 164.8 | 361.06
03/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 75.95 | 78.33 | 169.3 | 370.83
03/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 77.96 | 77.38 | 166.54 | 375.28
03/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 58.43 | 0 | 77.96 | 76.8 | 164.89 | 378.08
03/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 77.96 | 78.06 | 168.9 | 377.28
03/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 48.99 | 0 | 77.96 | 75.08 | 166.99 | 369.02
03/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 52.94 | 0 | 77.96 | 75.14 | 153.2 | 359.24
03/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 77.96 | 77.55 | 164.67 | 375.74
03/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 77.96 | 70.15 | 176.81 | 383.44
03/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 62.06 | 0 | 77.96 | 68.56 | 166.04 | 374.62
03/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 77.96 | 69.66 | 162.57 | 370.74
03/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77.96 | 66.38 | 172.86 | 379.2
03/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 77.96 | 72.37 | 168.47 | 373.6
03/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 53.22 | 0 | 77.96 | 76.11 | 174.59 | 381.88
03/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 77.96 | 76.32 | 174.73 | 381.18
03/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 77.96 | 76.49 | 179.71 | 391.86
03/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 60.33 | 0 | 77.96 | 71.66 | 165.14 | 375.09
03/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 50.67 | 0 | 77.96 | 69.97 | 165.47 | 364.07
03/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 52.82 | 0 | 81.08 | 76.1 | 164.96 | 374.96
03/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 59.38 | 0 | 81.08 | 76.82 | 162.71 | 379.99
03/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 81.08 | 70.02 | 161.09 | 364.79
03/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 81.08 | 64.34 | 149.83 | 347.6
03/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 81.08 | 76.36 | 150.28 | 364.37
03/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 47.49 | 0 | 81.08 | 76.66 | 151.48 | 356.71
03/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 53.67 | 0 | 81.08 | 79.6 | 152.59 | 366.94
03/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 51.08 | 0 | 81.08 | 71.08 | 145.09 | 348.33
03/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 81.08 | 73.82 | 155.95 | 362.14
03/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 46.12 | 0 | 81.08 | 76.23 | 159.12 | 362.55
03/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 52.61 | 0 | 81.08 | 76.53 | 155.75 | 365.97
03/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 81.08 | 75.57 | 156.65 | 364.6
03/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 52.47 | 0 | 81.08 | 75.47 | 157.96 | 366.98
03/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 81.08 | 74.61 | 145.84 | 350.88
03/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 81.08 | 74.41 | 144.2 | 348.91
04/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 81.08 | 77.77 | 157.95 | 370.05
EJEC MWh |  | 25 | 0 | 1282.535 | 0 | 1879.92 | 1813.325 | 3893.815 | 8894.595

## FLUJOS
viernes, 3 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.4397 | -24.5775 | -35.0353 | 31.8865 |  | 40.7095 | -100.4817 | 48.609 | 24.5592 | 24.2292 | 0 | -21.322 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 15.0916 | 69.091 | 10.5203 | 9.8718 | 17.6856 | 8.6256 | 6.203 | 8.4442 |  |  | -62.35 | -62.57 |  | 0 | 21.322 | 7.529 | 0.184 | -45.23 | -45.02 | -73.87 | 45.23 | 45.1 | 4.5045 | 14.8671 | 54.8673 | 55.675 | 28.0026 | -48.8882 | -49.003 | 8.5237 | 8.4909 | 61.8793 | 63.5586 | -41.9593 | -43.5917 | -229.0237 | -15.1106 | -13 | -13 | 54.7851 | 53.3836 | -4.471 |  | -29.3086 | 2.5947 | 4.8309 | 3.2399 | 262.7643 | 36.1339 | 36.1949 | -230.5645 | 229.8263 |  | -129.7598 | 131.326 | 79.8464 | 22.84 | 26.43 | 49.9 | 71.76 | -38.8434 | -38.4415 | 118.1276 | 119.474 | 34.0124 | -85.5328 | -85.4794 | -4.7561 | -84.5929 |  |  | 49.4 | 168.8 | -14.45 | 27.4176 | 28.374 | 27.131 | 16.6485 | 16.1684 | -32.1854 | -21.9129 | -37.6207 | 13.2329 | 40.25 | 23.19 | 35.8667 | 34.1354 | 25.5951 |  | 84.7707 | 83.7282 | -114.4872 |  |  | -65.8 | -65.4 | 24.5242 | 39.3 | 45.5703 | 56.2683 | 39.48 | -4.03 | 66.5725 | 112.7789 | -22.78 | -23.05 | 121.87 | 84.18 | 113.6182 | 112.6909 | -25.299 | -24.5909 | 211.3889 | 163.0931 | 157.0395 | 159.3058 | 116.5361 | 90.4049 | -32.045 | 241.0355 | 393.992 |  | -29.732 | -27.3435 | -13.2444 | 17.0876 | 15.0122 | 130.608 | -41.8265 | -42.889 | -53.2271 | 0 | -13.32 | 84.4 | 11.7529 | -13.7894 | -38.0085 | -37.0583 | 8.634 | -90.1846 | 60.5861 | 24.6484 |  | 23.6534 | 36.4218 | 36.5424 | 34.9123 | 39.0173 | 39.3522 | -169.6333 | 26.7918 | 26.3408 | -127.3766 | -119.5017 | -45.7093 | -43.98 | 14.2708 | 0.8804 | -8.77 | 16.67 | -44.8416 |  |  |  |  | 21.16 | 121.0127 | 131.2104 | 12.94 | 79.2168 | 25.6 | -3.0967 | -5.5834 | -5.9517 | 1.6155 |  |  | -17.8531 | -12.6115 | 19.828 | 12.7338 | 56.7321 | 56.8062 | -121.9422 | -18.7141 | 36.8203 | 7.3933 | 11.5653 | 5.099 | 4.7251 | 13 | 128.7778 | 128.7353 |  |  | -218.0597 | 217.5175 | 458.9887 | -125.1556 | -122.4325 | -65.2362 | -59.0413 | 80.1417 | 79.5577 |  |  | 37.3349 | 37.236 | -49.6792 | -49.5096 | 110.32 | 109.49 | -13.2 | -13.4 | 21.3509 | 24.32 | -310.2937 | 110.8644 | 111.7839 | 15.1 | -59.9 | -36.1 | -35.6 | 1.426 | 1.2476 | -456.4527 | -366.9733 | 426.1216 | 335.1344 | -21.9196 | -328.1818 | 328.0487 | -111.6624 | -230.4866 | -321.8474 | 102.2413 | 101.3588 | 111.3719 | -419.1373 | 236.0593 | -178.9025 | 179.0769 | -6.6702 |  | -1.36 | 1.069 | 1.067 | 0.64 | -20.4 |  | 22.7649 | -22.5299 | -40.4318 | 12.6 |  |  |  |  | 51.6289 | 51.5979 | 51.9272 |  | 65.2 | 20.9659 | 6.52 |  | -59.2184 | 81.1388 | 67.0928 | -58.0035 | -80.8239 | 58.7994 | 21.0068 | -78.7 | 79.3 | 246.4375 | -13.2928
03/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 15.885 | -23.7697 | -35.7026 | 32.8116 |  | 39.3914 | -96.2795 | 45.7553 | 23.1473 | 22.6206 | 2.22 | -23.595 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.9091 | 65.9428 | 9.7299 | 9.7554 | 16.1873 | 8.6809 | 6.2025 | 8.2368 |  |  | -59.66 | -59.68 |  | -2.22 | 23.595 | 6.649 | 0.18 | -40.34 | -40.22 | -77.7 | 40.34 | 40.49 | 4.0916 | 14.9549 | 51.7658 | 53.7274 | 29.6054 | -47.4497 | -46.6194 | 6.7485 | 6.6619 | 62.0605 | 62.48 | -42.347 | -45.3455 | -227.1768 | -15.0563 | -13 | -12.8 | 52.735 | 51.9666 | -4.2968 |  | -32.895 | 1.7481 | 4.6505 | 3.1221 | 263.8324 | 22.309 | 22.2175 | -214.6243 | 213.9047 |  | -132.9654 | 135.6345 | 75.7747 | 22.28 | 23.96 | 47.4 | 70.54 | -32.4134 | -32.6813 | 113.7462 | 115.1108 | 36.9735 | -81.1146 | -80.9504 | -3.8888 | -87.2621 |  |  | 39.1 | 176 | -13.47 | 25.0338 | 25.741 | 24.5616 | 10.4286 | 9.8494 | -30.9599 | -14.9776 | -36.6906 | 12.8453 | 36.24 | 21.11 | 33.9917 | 32.3776 | 24.311 |  | 88.6192 | 88.5502 | -129.0402 |  |  | -58.8 | -58.2 | 25.123 | 37.5 | 42.7525 | 53.3386 | 37.35 | -3.61 | 67.8435 | 128.6873 | -26.26 | -26.51 | 123.37 | 79.13 | 126.1455 | 122.8727 | -15.288 | -15.5727 | 218.6384 | 171.8497 | 166.3764 | 167.6261 | 127.4479 | 105.219 | -31.162 | 227.1066 | 418.8161 |  | -31.6714 | -28.7712 | -28.91 | 29.552 | 28.4636 | 156.732 | -42.7722 | -43.8635 | -65.0302 | 0 | -13.6 | 104.4 | 13.7378 | 0.0633 | -38.5948 | -37.5473 | 8.4888 | -101.2249 | 74.1641 | 24.2046 |  | 23.1174 | 36.8877 | 36.868 | 35.0413 | 32.9889 | 31.9842 | -163.7723 | 16.0259 | 16.0697 | -121.2121 | -115.184 | -41.8787 | -44.54 | 14.0609 | 0.8328 | -8.67 | 18.45 | -41.5301 |  |  |  |  | 23.33 | 116.2622 | 125.0355 |  | 84.1439 | 23 | -11.0985 | 0.3665 | 0 | 1.5411 |  |  | -16.9258 | -19.708 | 20.6009 | 20.2627 | 57.1811 | 57.6249 | -129.2611 | -18.1667 | 33.2188 | -20.6379 | 12.1218 | 4.3654 | 3.9974 | 14 | 131.875 | 130.9081 |  |  | -223.309 | 226.1538 | 472.8817 | -125.4055 | -124.3691 | -63.4404 | -57.076 | 79.4005 | 79.8803 |  |  | 37.0272 | 36.5878 | -47.0939 | -46.5471 | 110.94 | 110.1 | -12 | -13 | 20.8788 | 23.2 | -320.4691 | 111.0508 | 111.097 | 14.5 | -63.3 | -35.2 | -35.6 | 1.5602 |  | -473.5305 | -387.8247 | 431.4755 | 338.1238 | -35.1236 | -331.6194 | 323.7578 | -113.3937 | -233.4768 | -327.0567 | 102.886 | 102.0967 | 114.7877 | -413.7706 | 233.4551 | -176.4631 | 179.95 | -7.4887 |  | -2.08 | 1.133 | 1.128 | 0.64 | -20.8 |  | 21.947 | -21.767 | -40.3128 | 12.1 |  |  |  |  | 51.7087 | 51.5768 | 52.7538 |  | 64.6 | 21.2907 | 6.23 |  | -52.4274 | 81.2014 | 65.7391 | -52.1834 | -79.259 | 56.0613 | 22.5914 | -77.4 | 77.5 | 254.4358 | -48.7374
03/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.5311 |  | -36.2982 | 32.2974 |  | 37.6551 | -92.2757 | 44.2276 | 22.3293 | 21.7504 | 2.22 | -25.676 | 22 |  | -22 | 14.7022 | 63.2124 | 9.8372 | 9.9167 | 14.7979 | 8.4105 | 6.6639 | 8.015 |  |  | -59.57 | -59.81 |  | -2.22 | 25.676 | 7.16 | 0.183 | -39.14 | -38.87 | -78.9 | 39.14 | 39.37 | 3.7531 | 15.3761 | 49.6582 | 51.1038 | 30.091 | -45.2334 | -44.6333 | 7.1479 | 8.4362 | 60.8003 | 61.9116 | -42.8765 | -45.3715 | -220.8708 | -3.9271 | -18.4 | -18.5 | 50.4969 | 49.6879 | -4.0921 |  | -34.7307 | 1.2211 | 4.1823 | 2.9637 | 258.1255 | 21.3019 | 21.2104 | -211.3494 | 208.4167 |  | -129.9227 | 130.2027 | 72.3118 | 21.74 | 23.18 | 45.43 | 69.11 | -32.9493 | -32.6813 | 114.4883 | 115.9014 | 40.0837 | -78.0393 | -77.1835 | -3.6797 | -81.5655 |  |  | 39.2 | 168.3 | -13.25 | 25.6731 | 26.7442 | 24.9075 | 10.0593 | 8.8744 | -27.4069 | -15.8297 | -34.9123 | 12.0225 | 36.5 | 21.07 | 33.0542 | 31.4987 | 23.5196 |  | 82.3273 | 80.682 | -114.8396 |  |  | -56.5 | -55.7 | 25.5624 | 36.8 | 35.2381 | 52.1667 | 36.57 | -1.18 | 67.1305 | 117.6517 | -26.72 | -26.98 | 121.64 | 75.66 | 122.3273 | 114.8909 | -19.1915 | -17.5091 | 206.2827 | 158.9457 | 152.2628 | 154.3273 | 123.3911 | 101.7513 | -30.248 | 222.1233 | 407.506 |  | -29.6485 | -28.35 | -13.4873 | 31.239 | 27.6782 | 50.736 | -41.7289 | -42.4445 | -54.4068 | 12.08 | -14.59 | 82.5 | 13.2184 | 4.7815 | -38.2792 | -36.9729 | 8.7915 | -97.7508 | 63.9287 | 24.4949 |  | 24.0395 | 36.6059 | 36.8118 | 35.1773 | 32.8214 | 31.4818 | -159.4184 | 20.9027 | 21.2234 | -123.7574 | -115.8824 | -42.1717 | -45.03 | 13.9632 | 0.8133 | -8.69 | 18.83 | -42.1471 |  |  |  |  | 22.13 | 115.267 | 119.5582 | 13.2 | 83.8245 | 24.2 | -16.3253 | 2.4444 | 2.707 | 1.4607 |  |  | -15.4174 | -24.2021 | 19.6769 | 24.8133 | 57.7311 | 55.9536 | -136.4421 | -17.6229 | 32.688 | -32.7791 | 12.5209 | 3.7989 | 3.4595 | 13 | 124.7778 | 125.0107 |  |  | -224.6503 | 232.6235 | 474.7256 | -122.9782 | -118.1388 | -71.3902 | -64.6217 | 78.8853 | 79.8168 | -92.5612 | -89.8815 | 38.6093 | 38.4884 | -43.8799 | -44.5215 | 111.01 | 110.28 | -15.3 | -16 | 20.9621 | 23.12 | -305.9311 | 111.0084 | 109.9337 | 14.5 | -63.9 | -37.8 | -37.3 |  | 1.3663 | -468.0703 | -375.8362 | 405.8524 | 320.8406 | -36.8181 | -316.8322 | 317.2834 | -110.2414 | -226.7872 | -310.524 | 97.5397 | 96.2387 | 109.9436 | -398.6375 | 232.1729 | -167.9184 | 165.1541 | -7.0932 |  | -2.8 | 1.18 | 1.176 | 1.28 | -20.56 |  | 22.6795 | -24.6387 | -40.8102 | 14.6 |  |  | 8.9597 | 10.7586 | 50.4874 | 51.0384 | 51.9508 |  | 69.3 | 21.5452 | 5.95 |  | -66.9098 | 86.2947 | 72.9575 | -67.281 | -83.6766 | 64.3208 | 19.8776 | -80.5 | 81.4 | 249.6893 | -49.4549
03/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.6952 | -23.4706 | -35.6951 | 31.948 |  | 36.4658 | -89.9199 | 42.859 | 21.4613 | 20.9835 | 0 | -25.172 | 22 | 9.108 |  | 14.92 | 59.9322 | 9.6471 | 10.5024 | 16.9584 | 8.7549 | 6.402 | 7.7726 |  |  | -58.48 | -58.28 |  | -2.22 | 25.172 | 7.959 | 0.185 | -38.65 | -38.03 | -79.18 | 38.65 | 38.8 | 3.5657 | 15.5987 | 48.5373 | 50.3559 | 30.1712 | -44.6404 | -44.1129 | 7.9024 | 7.6944 | 60.0192 | 60.7159 | -40.5358 | -42.2373 | -228.7779 | -2.5544 | -18.4 | -18.2 | 50.5054 | 49.1779 | -3.6154 |  | -37.812 | 0.8932 | 1.3994 | 2.5112 | 265.2363 | 18.4637 | 18.4332 | -212.7612 | 209.1372 |  | -128.7305 | 129.4041 | 71.0045 | 21.42 | 22.57 | 43.57 | 67.66 | -32.1455 | -31.7436 | 112.9171 | 113.3674 | 39.5783 | -76.4255 | -75.7138 | -3.9221 | -84.492 |  |  | 36.6 | 167.7 | -13 | 23.3247 | 24.9525 | 23.1721 | 7.8054 | 7.1447 | -25.1452 | -15.8511 | -30.6244 | 11.8354 | 35.92 | 20.73 | 32.5854 | 31.0593 | 23.8828 |  | 84.5983 | 84.2108 | -126.2398 |  |  | -54 | -53.4 | 25.0681 | 35.4 | 34.2988 | 50.4089 | 35.47 | -1.03 | 67.6575 | 125.4971 | -24.56 | -24.92 | 113.06 | 73.92 | 126.1455 | 121.0727 | -13.9069 | -15.7727 | 206.9148 | 162.5889 | 156.4256 | 158.408 | 105.6515 | 87.1156 | -30.237 | 220.9894 | 415.712 |  | -31.0006 | -28.84 | -11.6015 | 41.6851 | 38.4199 | 153.66 | -33.0197 | -34.0193 | -47.9388 | 0 | -15.23 | 1 | 13.312 | 25.2264 | -38.5464 | -37.6397 | 8.4719 | -83.2989 | 53.4155 | 24.3356 |  | 24.2048 | 36.1646 | 36.9794 | 35.309 | 30.9794 | 31.4818 | -147.6965 | 15.3137 | 15.3395 | -114.3428 | -106.5244 | -39.0442 | -44.45 | 13.8705 | 0.7974 | -8.73 | 19.47 | -37.5592 |  |  |  |  | 23.28 | 111.952 | 119.1994 | 12.99 | 84.3025 | 24.1 | -16.0957 | 2.2722 | 2.3919 | 1.4186 |  |  | -14.8825 | -23.8242 | 20.7163 | 24.3926 | 59.8222 | 60.836 | -134.7854 | -17.0882 | 31.2786 | -32.4256 | 12.187 | 3.6915 | 3.3013 | 14 | 130.0486 | 130.7858 |  |  | -231.4147 | 230.0927 | 475.8198 | -126.2637 | -123.8825 | -63.4241 | -56.3779 | 81.7331 | 78.4301 |  |  | 37.8622 | 36.9833 | -43.3447 | -42.4087 | 109.21 | 108.66 | -12.5 | -11.9 | 21.1864 | 23.12 | -310.6493 | 106.6271 | 106.4882 | 14 | -65.6 | -36.1 | -36.4 |  | 1.2364 | -467.8199 | -383.4929 | 415.3621 | 328.7804 | -38.4671 | -320.4795 | 323.1242 | -111.5691 | -226.4716 | -314.956 | 97.9237 | 100.0767 | 112.4321 | -403.9774 | 230.1482 | -171.0945 | 172.5759 | -6.8817 |  | -1.68 | 1.249 | 1.246 | 1.36 | -20.24 |  | 20.7752 | -22.2065 | -39.8154 | 13.4 |  |  | 8.9456 | 10.722 | 51.7409 | 51.4423 | 53.3516 |  | 62.9 | 21.6586 | 5.84 |  | -55.7973 | 78.6991 | 63.4192 | -56.9039 | -77.4819 | 54.5434 | 21.6458 | -75.5 | 76.1 | 249.6684 | -49.9521
03/04/2026 | 02:30 |  | 0 |  |  | -36.5679 | 31.61 |  | 35.6935 | -84.346 | 41.4262 | 21.0514 | 20.5363 | 8.88 | -24.97 |  | 8.28 |  | 14.8813 | 57.118 | 9.0372 | 9.1422 | 15.2727 | 7.8069 | 5.9558 | 7.9392 |  |  | -55.81 | -55.68 |  | -8.88 | 24.97 | 7.031 | 0.185 | -34.58 | -34.38 | -81.82 | 34.58 | 34.6 | 3.0401 | 16.1366 | 47.2191 | 49.355 | 24.6384 | -42.3208 | -42.1652 | 6.6101 | 6.461 | 56.0888 | 57.333 | -44.0424 | -46.9275 | -193.0405 | -4.7323 | -18.2 | -18.2 | 47.1215 | 46.8614 | -3.7582 |  | -34.03 | 0.7396 | 0 | 1.8523 | 231.788 | 7.2329 | 6.9887 | -221.1827 | 155.5996 |  | -130.0898 | 131.1368 | 68.799 | 21.05 | 21.85 | 42.2 | 66.91 | -22.0987 | -22.0987 | 106.5176 | 106.6964 | 42.6676 | -70.3779 | -70.6717 | -5.6628 | -82.2431 |  |  | 34.9 | 166.2 | -12.76 | 24.3208 | 25.0181 | 24.8098 | 5.6793 | 4.1945 | -30.8265 | -6.4713 | -37.8231 | 11.5221 | 33.33 | 19.29 | 32.1167 | 30.1804 | 23.3768 |  | 82.8402 | 82.1715 | -125.471 |  |  | -49.4 | -51.1 | 25.5405 | 34.5 | 31.9506 | 49.2371 | 34.36 | -1.17 | 64.4335 | 125.0971 | -24.89 | -25.02 | 111.79 | 71.24 | 125.4545 | 123.7636 | -8.3676 | -8.7545 | 208.9778 | 163.3742 | 156.925 | 159.2345 | 133.14 | 114.8803 | -28.407 | 231.2296 | 428.5464 |  | -30.6453 | -28.6186 | -38.6964 | 41.1547 | 38.2769 | 159.804 | -46.8145 | -47.8358 | -75.9956 | 0 | -14.5 | 111.6 | 12.9008 | 26.4363 | -39.7415 | -38.2557 | 10.1835 | -112.0019 | 77.2637 | 24.0885 |  | 23.8933 | 36.6172 | 36.7384 | 35.5245 | 21.6019 | 22.1042 | -164.4421 | 9.6566 | 10.0689 | -122.7102 | -118.4127 | -42.743 | -47.15 | 13.9608 | 0.751 | -8.77 | 19.41 | -42.6745 |  |  |  |  | 22.04 | 119.7441 | 124.9417 |  | 82.8294 | 23.5 | -15.6904 | 2.318 | 2.4397 | 1.3532 |  |  | -15.1997 | -22.8576 | 20.4211 | 23.8702 | 59.5922 | 60.7297 | -133.004 | -17.2399 | 30.7531 | -31.6159 | 13.1266 | 3.2911 | 3.0165 | 14.377 | 124.4324 | 123.2685 |  |  | -230.2527 | 232.3684 | 464.4666 | -121.1908 | -117.9121 | -70.206 | -63.4664 | 77.5233 | 77.0711 |  |  | 37.0163 | 37.0712 | -39.7437 | -39.9149 | 113.97 | 113.13 | -19.1 | -18.4 | 21.0027 | 24 | -302.3298 | 107.1517 | 108.5371 | 13.9 | -70.4 | -36.1 | -36.4 |  |  | -453.2199 | -395.6168 | 399.1783 | 315.7272 | -51.3949 | -304.8119 | 306.6155 | -107.4614 | -222.8117 | -301.27 | 96.0448 | 95.4312 | 107.2695 | -382.3874 | 227.6244 | -160.5677 | 158.4576 | -6.7498 |  | -3.68 | 1.276 | 1.275 | 2.96 | -21.76 |  | 23.061 | -23.5553 | -43.0075 | 15.3 |  |  | 8.7423 | 10.4388 | 50.4478 | 50.2373 | 51.6988 |  | 72.2 | 29.4277 | 5.63 |  | -64.8555 | 84.2798 | 71.5298 | -64.8563 | -83.1658 | 62.8075 | 18.9857 | -84.6 | 85.6 | 230.6416 | -130.4732
03/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.56 | -23.4793 | -36.6149 | 31.2724 |  | 35.4247 | -86.6073 | 40.8711 | 20.8294 | 20.3237 | 6.66 | -24.18 |  | 8.28 |  | 14.6236 | 57.8948 | 8.5035 | 9.0169 | 15.7674 | 7.7787 | 6.4301 | 7.8999 |  |  | -57.34 | -56.79 |  | -6.66 | 24.18 | 6.739 | 0.182 | -35.6 | -35.81 | -80.42 | 35.6 | 36.14 | 2.6459 | 15.9224 | 47.0852 | 49.373 | 28.1671 | -43.9187 | -43.935 | 8.7669 | 8.7287 | 57.3322 | 58.7872 | -43.3419 | -45.5244 | -199.6905 | -3.8789 | -18.2 | -18.2 | 48.8761 | 47.9079 | -3.5991 |  | -35.3731 | 0.5719 | 0 | 1.9142 | 240.1196 | 2.3194 | 2.1668 | -222.6881 | 154.3275 |  | -130.5735 | 132.3109 | 66.7033 | 20.8 | 21.58 | 41.37 | 66.14 | -20.8931 | -20.6252 | 105.5047 | 105.3989 | 43.6916 | -70.6558 | -70.4911 | -5.5776 | -83.7051 |  |  | 30.5 | 170.1 | -12.41 | 23.1017 | 23.4146 | 22.6914 | 1.7526 | 1.0655 | -29.4495 | -4.3376 | -35.9433 | 11.154 | 31.37 | 18.44 | 31.6479 | 29.7409 | 23.0888 |  | 84.6089 | 84.7017 | -132.3274 |  |  | -47.1 | -48.7 | 25.502 | 33.7 | 31.0113 | 48.0652 | 33.65 | -1.07 | 63.24 | 130.3099 | -25.12 | -25.41 | 109.7 | 68.83 | 130.2909 | 129.0182 | -4.8836 | -4.4455 | 210.0649 | 163.9778 | 158.6585 | 161.3186 | 135.1708 | 117.1833 | -28.529 | 234.3609 | 441.2805 |  | -30.6123 | -28.7603 | -41.2727 | 49.7186 | 46.6242 | 130.608 | -44.9887 | -46.5 | -78.0056 | 0 | -11.65 | 99.9 | 12.461 | 48.1212 | -39.4887 | -38.9111 | 11.7575 | -116.0535 | 81.637 | 24.5008 |  | 24.0533 | 36.5367 | 36.5972 | 35.1818 | 20.0948 | 20.0948 | -163.4374 | 7.7204 | 7.5502 | -122.5003 | -118.9537 | -42.45 | -46.2 | 13.7777 | 0.7388 | -8.76 | 18.9 | -42.045 |  |  |  |  | 22.4 | 120.3514 | 124.7197 | 12.75 | 81.3592 | 24.3 | -16.0747 | 1.9604 | 2.1259 | 1.3044 |  |  | -15.014 | -23.1795 | 20.522 | 23.8454 | 58.2756 | 57.3533 | -132.9754 | -16.8665 | 30.8964 | -32.1281 | 12.4187 | 3.047 | 2.8266 | 14 | 129.267 | 129.4306 |  |  | -231.9478 | 234.8861 | 475.5924 | -124.3158 | -123.7134 | -68.2706 | -60.7097 | 81.1474 | 80.9607 |  |  | 35.3133 | 35.1485 | -53.5931 | -53.992 | 110.6 | 109.97 | -15.5 | -16.6 | 21.0433 | 24.88 | -301.7325 | 108.6755 | 108.5418 |  | -68.3 | -33.5 | -33.7 |  | 1.3389 | -469.1236 | -411.6369 | 414.2968 | 328.3978 | -51.7503 | -317.9372 | 319.6675 | -106.5116 | -221.7631 | -318.3849 | 100.7826 | 101.4337 | 106.2909 | -401.5026 | 226.5681 | -174.2045 | 177.907 | -6.7224 |  | -5.84 | 1.275 | 1.278 | 5.6 | -23.92 |  | 26.3416 | -23.4363 | -43.447 | 12.5 |  |  |  | 10.4475 | 52.3135 | 51.7036 | 51.0657 |  | 69.7 | 29.3374 | 5.57 |  | -62.5183 | 82.3599 | 69.2125 | -63.0284 | -81.6257 | 60.3904 | 20.3106 | -81.6 | 82.3 | 239.1188 | -139.7439
03/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.361 |  | -36.9132 |  |  | 34.8483 | -84.6308 | 40.6029 | 20.5894 | 20.0363 | 6.66 | -24.03 | 22 | 8.28 | -22 | 14.4579 | 57.1478 | 8.8288 | 8.8677 | 14.7519 | 7.7924 | 6.4222 | 7.9291 |  |  | -56.66 | -56.73 |  | -6.66 | 24.03 | 6.629 | 0.18 | -34.42 | -34.64 | -81.28 | 34.42 | 34.24 | 2.9819 | 16.0632 | 46.8733 | 47.7636 | 28.5302 | -43.1391 | -42.8077 | 5.6147 | 5.6278 | 56.7579 | 58.2461 | -46.1864 | -48.2735 | -192.6032 | -5.3961 | -18.2 | -18.2 | 49.1344 | 48.5441 | -3.4996 |  | -33.3314 | 0.3978 | 0 | 2.1156 | 232.2153 | 2.3194 | 2.1973 | -214.9522 | 149.0499 |  | -130.1706 | 131.1527 | 65.6655 | 20.43 | 21.12 | 40.48 | 64.76 | -21.4289 | -20.6252 | 106.1516 | 107.9891 | 43.9107 | -67.0456 | -67.5154 | -5.7065 | -79.3344 |  |  | 35 | 159.5 | -12.18 | 24.6136 | 25.003 | 24.5456 | 4.4363 | 3.8491 | -31.8339 | -2.7304 | -39.2198 | 10.9919 | 29.43 | 17.49 | 30.7104 | 29.3015 | 22.6035 |  | 79.0919 | 78.4776 | -117.7913 |  |  | -46.9 | -48.5 | 25.5844 | 33.4 | 28.6631 | 47.4792 | 33.31 | -0.48 | 62.527 | 117.9167 | -25.08 | -25.22 | 106.94 | 67.82 | 118.7091 | 115.0727 | -10.5817 | -10.1091 | 196.8524 | 153.6768 | 146.6051 | 148.9838 | 130.665 | 116.1532 | -28.066 | 228.3006 | 432.3491 |  | -29.979 | -28.3895 | -32.2087 | 48.2263 | 46.1177 | 110.64 | -47.8008 | -48.798 | -75.374 | 0 | -14.32 | 96.5 | 12.3254 | 41.8309 | -38.4323 | -37.6543 | 9.128 | -113.3434 | 76.1744 | 23.8333 |  | 24.1111 | 35.7287 | 36.46 | 34.9236 | 22.1042 | 20.4297 | -166.2841 | 11.2465 | 11.4032 | -124.2776 | -120.4908 | -44.2664 | -47.23 | 13.9657 | 0.7376 | -8.83 | 18.68 | -42.8227 |  |  |  |  | 21.81 | 122.4507 | 127.2521 | 12.96 | 82.7979 | 24.4 | -15.0411 | 2.3766 | 2.4374 | 1.291 |  |  | -15.5375 | -22.2032 | 22.2552 | 22.6643 | 58.3745 | 60.0608 | -130.7382 | -16.6788 | 30.3245 | -31.232 | 12.2838 | 3.1056 | 2.8161 | 13 | 127.2769 | 128.7843 |  |  | -234.1932 | 237.5651 | 472.6851 | -123.8425 | -121.3576 | -69.6534 | -63.1072 | 81.1534 | 80.4883 |  | -93.3759 | 35.4452 | 34.786 | -52.6469 | -52.9544 | 109.28 | 108.71 | -17.9 | -18 | 20.9621 | 24.4 | -301.1789 | 105.6893 | 106.1527 |  | -67.9 | -33.5 | -33 |  |  | -464.5116 | -406.394 | 410.3921 | 326.5888 | -48.7861 | -320.7301 | 314.1903 | -106.4519 | -225.5794 | -316.1923 | 99.9242 | 98.1129 | 107.9647 | -398.3576 | 226.8349 | -177.2103 | 171.9894 | -7.2497 |  | -5.76 | 1.284 | 1.288 | 5.2 | -24.64 |  | 26.0487 | -24.3763 | -43.8285 | 13.7 |  |  | 8.7694 | 10.7457 | 53.1893 | 52.2982 | 51.9242 |  | 70.2 | 29.5913 | 5.59 |  | -65.4 | 84.5619 | 70.9378 | -65.5162 | -83.5154 | 62.2936 | 19.8887 | -84 | 84.3 | 236.446 | -136.2024
03/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.5195 |  | -36.427 | 30.8756 |  | 34.0805 | -82.2804 | 39.709 | 20.3814 | 19.8533 | 8.88 | -23.72 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.3849 | 54.2298 | 8.9218 | 8.5873 | 14.6877 | 8.4005 | 6.2065 | 7.6921 |  |  | -55.85 | -55.83 |  | -8.88 | 23.72 | 6.16 | 0.18 | -35.07 | -34.97 | -80.87 | 35.07 | 35.06 | 2.8135 | 16.139 | 46.4555 | 48.0959 | 29.6212 | -43.0919 | -42.7084 | 7.684 | 7.3196 | 56.6487 | 58.1698 | -44.9684 | -47.6952 | -193.2227 | -4.525 | -18.3 | -18.2 | 49.1054 | 47.4444 | -3.8573 |  | -34.1475 | 0.1825 | 0 | 2.2268 | 231.025 | -1.2513 | -1.4344 | -214.6272 | 143.1584 |  | -131.5477 | 133.51 | 64.6575 | 20.45 | 21.14 | 40.06 | 64.08 | -19.9554 | -20.2233 | 105.9248 | 106.4404 | 43.9689 | -66.9132 | -66.7191 | -5.8101 | -79.107 |  |  | 34 | 158.4 | -12.04 | 23.71 | 24.0549 | 23.6557 | 1.3849 | 0.8307 | -31.0802 | -0.2548 | -37.9427 | 11.099 | 29.17 | 17.38 | 30.7104 |  | 22.6021 |  | 80.5098 | 78.924 | -120.0692 |  |  |  | -48.1 | 25.3482 | 33.4 | 29.1327 | 47.4792 |  | -0.69 | 61.535 | 119.6243 | -27.6 | -28.08 | 111.61 | 67.84 | 119.6909 | 117.8364 | -6.9067 | -7.1364 | 201.6549 | 156.2628 | 150.3949 | 152.827 | 136.0854 | 118.6476 | -27.771 | 225.8795 | 445.2488 |  | -30.1644 | -27.6052 | -38.445 | 53.2361 | 50.8567 | 150.588 | -47.2254 | -48.1663 | -78.8122 | 0 | -6.76 | 106 | 12.4695 | 50.4998 | -37.6102 | -36.7772 | 7.4872 | -115.5774 | 80.0093 | 24.2616 |  | 24.1357 | 37.0567 | 36.9996 | 36.0146 | 20.5971 | 18.4202 | -166.9539 | 8.5639 | 8.3862 | -125.994 | -121.0893 | -44.5374 | -46.26 | 13.9657 | 0.7279 | -8.75 | 18.39 | -45.1784 |  |  |  |  | 21.89 | 122.278 | 128.0622 |  | 82.99 | 24.8 | -15.1079 | 2.297 | 2.2982 | 1.2647 |  |  | -15.8264 | -22.1026 | 21.2713 | 22.9003 | 58.5684 | 60.2348 | -131.1055 | -16.4215 | 30.071 | -30.6468 | 12.4239 | 3.2911 | 2.9321 | 13.7448 | 130.2226 | 129.5008 |  |  | -231.3598 | 236.7408 | 476.7303 | -124.8742 | -122.928 | -67.3915 | -60.8706 | 85.1242 | 82.075 |  |  | 35.7308 | 35.2804 | -52.3872 | -52.4998 | 109.98 | 111.23 | -17.4 | -17.4 | 20.7976 | 25.12 | -305.8869 | 110.8861 | 110.7495 | 13.9 | -68 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2408 | -467.8569 | -422.105 | 413.7251 | 328.8108 | -53.3342 | -322.6684 | 323.7594 | -107.1354 | -224.0068 | -320.7264 | 100.7148 | 100.5119 | 108.7075 | -405.9355 | 228.9877 | -173.1583 | 175.7773 | -7.2497 |  | -6.24 | 1.331 | 1.336 | 5.28 | -24.4 |  | 25.6092 | -22.9694 | -43.975 | 12.3 |  |  |  | 10.7205 | 54.0749 | 52.9672 | 52.7047 |  | 68.9 | 29.4059 | 5.58 |  | -61.0398 | 82.0169 | 68.4634 | -61.0638 | -81.338 | 60.2789 | 20.1498 | -82.6 | 83.2 | 248.329 | -144.7545
03/04/2026 | 04:30 |  | 0 |  | -23.7454 | -36.5598 | 31.9011 |  | 34.461 | -85.2381 | 40.3129 | 20.5714 | 19.9807 | 6.66 | -23.449 | 19.8 |  | -19.8 | 14.4612 | 56.4044 | 9.0436 | 9.153 | 14.8107 | 7.8182 | 6.1839 | 8.3973 |  |  | -56.55 | -56.96 |  | -6.66 | 23.449 | 6.648 | 0.181 | -36.3 | -36.17 | -80.55 | 36.3 | 36.08 | 2.7167 | 16.1534 | 46.5942 | 47.9738 | 30.3246 | -44.231 | -44.0994 | 7.9947 | 7.1859 | 57.4343 | 58.6271 | -43.0515 | -45.6465 | -200.4973 | -4.462 | -18.2 | -18 | 49.3324 | 48.9571 | -3.6861 |  | -35.0475 | 0.2198 | 0 | 2.2772 | 240.1196 | -2.9908 | -3.5401 | -216.9158 | 144.6822 |  | -132.3691 | 134.5822 |  | 20.34 | 20.88 | 39.65 | 63.99 | -19.2856 | -18.6158 | 104.1556 | 104.6479 | 44.1306 | -67.3687 | -67.2741 | -6.2125 | -81.1863 |  |  | 31.1 | 162.3 | -12.07 | 22.9625 | 23.5645 | 23.2083 | -0.0255 | -0.6492 | -29.5875 | 0.1641 | -36.6678 | 11.0536 | 29.41 | 17.51 | 30.7104 | 28.862 | 22.4513 |  | 82.6141 | 80.941 | -126.3479 |  |  |  | -45.6 | 25.4086 | 33 | 29.1327 |  | 32.93 | -0.82 | 64.108 | 125.1521 | -26.91 | -27.35 | 111.31 | 67.19 | 124.8364 | 124.9818 | -4.7908 | -5.1909 | 205.0533 | 159.753 | 155.6775 | 157.9395 | 141.0626 | 123.2384 | -27.618 | 228.8049 | 453.7516 |  | -30.5777 | -29.2817 | -40.6543 | 61.9495 | 59.2843 | 138.3 | -49.3328 | -50.3887 | -84.3519 | 0 | -6.52 | 107.4 | 12.6308 | 68.078 | -38.7686 | -37.8209 | 8.8466 | -119.941 | 86.442 | 24.7118 |  | 24.1007 | 37.0636 | 37.0315 | 36.2013 | 18.9226 | 19.4249 | -169.2983 | 6.6639 | 6.9107 | -124.7312 | -120.5528 | -42.45 | -46.05 | 13.9657 | 0.7279 | -8.75 | 18.66 | -41.8297 |  |  |  |  | 22.44 | 122.3601 | 127.3268 | 12.92 | 82.3741 | 24.2 | -15.1555 | 2.1193 | 2.1648 | 1.2708 |  |  | -16.0461 | -21.9291 | 20.8329 | 22.5471 | 55.9715 | 56.1522 | -129.7016 | -16.3384 | 30.4845 | -30.8456 | 12.7766 | 3.3692 | 3.0903 | 14.418 | 129.6276 | 131.2346 |  |  | -235.7447 | 237.7868 | 490.5031 | -124.9288 | -122.9884 | -66.1164 | -58.6291 | 70.8731 | 70.3282 | -100.6389 |  | 37.1371 | 36.1483 | -53.1903 | -53.2258 | 111.04 | 110.18 | -13.3 | -13.7 | 20.7976 | 25.84 | -308.88 | 109.4015 | 109.256 | 13.9 | -62.2 | -35.4 | -35.6 | 1.363 |  | -481.0577 | -423.0006 | 420.0753 | 331.3241 | -57.9419 | -322.5508 | 323.3136 | -111.46 | -228.4266 | -320.8939 | 102.3956 | 100.7314 | 110.5642 | -405.6991 | 232.2612 | -172.3871 | 172.6821 | -7.2497 |  | -5.76 | 1.201 | 1.203 | 4.08 | -22.16 |  | 23.8514 | -24.3458 | -40.3128 | 11.8 |  |  | 8.7648 | 10.4926 | 46.7507 | 46.3805 | 46.1188 |  | 63.2 | 22.5569 | 5.62 |  | -58.3758 | 82.6175 | 67.2475 | -57.0033 | -80.6703 | 58.3759 | 21.6884 | -78.3 | 77.2 | 256.0742 | -153.1329
03/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 15.0956 | -23.4434 | -36.8083 | 31.9039 |  | 34.0379 | -85.5425 | 40.3287 | 20.3414 | 19.999 | 8.88 | -24.16 | 22 | 8.28 | -22 | 14.3724 | 57.0724 | 9.0898 | 9.1878 | 14.581 | 7.8329 | 5.9587 | 8.1755 |  |  | -56.26 | -56.02 |  | -8.88 | 24.16 | 6.925 | 0.183 | -35.31 | -35.28 | -80.61 | 35.31 | 35.43 | 2.7114 | 15.9669 | 46.286 | 47.7621 | 27.9334 | -43.4884 | -43.4703 | 7.5356 | 7.3928 | 56.0681 | 56.929 | -44.1177 | -46.8728 | -195.0962 | -4.9302 | -17.9 | -18 | 49.6022 | 48.5965 | -3.6175 |  | -32.9949 | 0.0941 | 0 | 2.0657 | 227.4239 | -1.3733 | -1.3428 | -217.5686 | 139.8702 |  | -131.1021 | 132.775 |  | 20.18 | 20.84 | 39.66 |  | -21.9648 | -21.6969 | 105.4347 | 106.2808 | 43.7235 | -66.0791 | -65.1133 | -5.9361 | -77.6105 |  |  | 33.1 | 157.7 | -12.05 | 23.6134 | 24.5345 | 23.8239 | 2.4475 | 1.9118 | -31.8489 | -0.3518 | -39.2364 | 10.7528 | 29.58 | 17.49 | 30.7104 | 29.0085 | 22.4325 |  | 76.665 | 75.9091 | -113.4263 |  |  | -46.9 | -45.7 | 25.4196 | 33.4 | 29.1327 | 48.0652 | 33.3 | -0.61 | 64.4025 | 112.7089 | -27.42 | -27.53 | 111.42 | 67.05 | 118.9455 | 111.5455 | -8.8989 | -10.1545 | 194.071 | 151.1723 | 147.4445 | 148.1165 | 136.8595 | 119.9822 | -28.185 | 226.6308 | 443.2178 |  | -31.0367 | -28.9049 | -23.4688 | 66.7979 | 57.5437 | 41.52 | -43.7091 | -44.717 | -68.394 | 0 | -8.37 | 78.2 | 12.9176 | 74.1823 | -38.6607 | -37.9324 | 8.7699 | -116.2027 | 64.6441 | 24.7281 |  | 23.4393 | 36.3949 | 36.6789 | 36.2754 | 21.267 | 21.7693 | -169.1309 | 12.2622 | 12.1109 | -127.9361 | -123.7252 | -47.2987 | -46.84 | 14.0584 | 0.751 | -8.79 | 16.24 | -47.7802 |  |  |  |  | 20.57 | 124.5681 | 129.8344 | 13.34 | 80.4127 | 22.5 | -16.16 | 2.2968 | 2.2836 | 1.2909 |  |  | -16.2498 | -23.0707 | 20.1039 | 23.9672 | 60.0698 | 59.4417 | -130.3492 | -16.6876 | 31.0242 | -31.3961 | 12.4376 | 3.5255 | 3.2169 | 13.9046 | 127.0642 | 127.594 |  |  | -233.8355 | 241.4641 | 484.9424 | -125.0968 | -120.8031 | -68.3954 | -62.2916 | 72.4018 | 73.3918 |  | -100.609 | 37.7633 | 37.7084 | -52.4837 | -51.036 | 112.81 | 112.18 | -14.7 | -15.4 | 20.7143 | 25.76 | -308.0943 | 106.8317 | 106.7589 | 13.9 | -64.5 | -36.1 | -36.4 |  |  | -472.5913 | -417.5024 | 420.2029 | 330.908 | -57.7868 | -320.9998 | 324.5692 | -107.9662 | -229.5178 | -318.6254 | 101.4257 | 100.9181 | 108.0204 | -407.0421 | 230.5208 | -175.3202 | 172.9868 | -7.3019 |  | -4.96 | 1.234 | 1.232 | 4.4 | -22.4 |  | 24.4953 | -25.1087 | -40.6363 | 13.3 |  |  | 8.7603 |  | 46.7098 | 45.8483 | 46.0913 |  | 67.4 | 22.2922 | 5.54 |  | -64.3873 | 83.2772 | 70.4939 | -63.6234 | -83.0958 | 61.8028 | 20.0056 | -78.7 | 79.8 | 244.5483 | -144.022
03/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 15.2646 | -23.7025 | -36.8199 | 31.4672 |  | 34.4235 | -85.5512 | 40.9623 | 20.7674 | 20.181 | 11.1 | -25.022 | 22 | 9.108 | -22 | 14.4073 | 57.7378 | 9.4916 | 9.8456 | 16.2501 | 7.7846 | 6.2938 | 8.1541 |  |  | -54.52 | -54.52 |  | -11.1 | 25.022 | 7.644 | 0.183 | -34.79 | -34.3 | -80.9 | 34.79 | 34.69 | 2.464 | 15.7461 | 46.6029 | 48.0991 | 27.8142 | -42.9594 | -43.2069 | 6.4087 | 6.3414 | 56.8486 | 58.1033 | -43.4983 | -47.1903 | -197.4247 | -4.1466 | -18.3 | -18.4 | 48.7619 | 48.0156 | -3.6342 |  | -34.7006 | 0.1918 | 0 | 2.1064 | 235.4197 | 0.7019 | 0.5493 | -217.4676 | 150.4954 |  | -124.7306 | 127.1029 | 64.5877 | 20.27 | 21.03 | 40.07 | 64.1 | -22.0987 | -22.5006 | 106.8204 | 107.0109 | 43.5668 | -64.8823 | -65.2422 | -6.1177 | -78.2918 |  |  | 34.3 | 157.2 | -11.98 | 24.2863 | 24.9518 | 24.4674 | 3.4019 | 2.7199 | -29.5014 | -2.4436 | -37.9146 | 10.8493 | 30.41 | 18.01 | 31.1792 | 29.4479 | 22.6994 |  | 74.9786 | 78.2419 | -116.8372 |  |  | -46.5 | -45.9 | 25.5789 | 33.9 | 30.072 | 48.6511 | 34 | -0.81 | 64.449 | 121.1544 | -27.05 | -27.78 | 114.93 | 67.12 | 121.4727 | 119.0545 | -8.7363 | -9.2909 | 202.5072 | 157.8827 | 151.9723 | 154.3384 | 118.2115 | 100.8424 | -29.048 | 228.6682 | 437.4715 |  | -31.2273 | -29.0743 | -23.8632 | 66.5603 | 62.0604 | 46.128 | -38.7011 | -39.7261 | -60.7431 | 0 | -15.23 | 1.1 | 13.2338 | 74.2669 | -37.8694 | -37.0386 | 8.4756 | -97.9061 | 64.758 | 24.7874 |  | 23.7997 | 36.8988 | 37.0652 | 35.8923 | 21.9368 | 22.6066 | -169.6333 | 10.5742 | 10.6013 | -122.7716 | -115.4177 | -50.3383 | -42.65 | 13.929 | 0.762 | -8.79 | 13.72 | -50.1687 |  |  |  |  | 20.12 | 117.4575 | 123.9795 | 12.93 | 80.0365 | 23.3 | -15.7005 | 1.9957 | 2.2122 | 1.3263 |  |  | -16.5903 | -23.1939 | 19.2337 | 23.865 |  |  | -128.294 | -17.0474 | 30.8703 | -32.8055 | 12.2923 | 3.8087 | 3.4806 |  | 128.0804 | 126.2083 |  |  | -236.5162 | 239.7631 | 473.476 | -122.9837 | -121.0722 | -69.2155 | -62.283 | 71.1968 | 70.8676 |  |  | 37.8732 | 36.9833 | -54.3346 | -53.7683 | 113.1 | 112.4 | -14.3 | -14.5 | 20.7762 | 25.52 | -309.5011 | 106.9366 | 105.853 | 14.5 | -63.9 | -36.1 | -36.4 |  |  | -463.5625 | -409.5935 | 420.7418 | 329.3903 | -46.4468 | -318.2077 | 318.8382 | -111.2706 | -227.0331 | -318.1404 | 101.6951 | 101.4809 | 111.594 | -403.4251 | 234.104 | -171.6183 | 174.5174 | -7.225 |  | -5.68 | 1.12 | 1.12 | 5.2 | -22.56 |  | 23.7324 | -24.7547 | -40.5173 | 12.4 |  |  | 9.7941 | 11.9303 | 46.7704 | 45.9149 | 45.5879 |  | 64.8 | 22.2257 | 5.7 |  | -63.0585 | 84.2413 | 71.4312 | -62.7619 | -83.1796 | 61.8524 | 20.8197 | -78.6 | 79.9 | 237.3374 | -137.3769
03/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 15.4236 | -24.0354 | -35.9102 | 30.1081 |  | 34.3165 | -86.9816 | 40.5429 | 20.5954 | 20.1851 | 8.88 | -22.519 | 19.8 | 7.452 | -19.8 | 14.4085 | 58.6018 | 9.7128 | 9.6918 | 16.2576 | 7.0677 | 5.8354 | 7.8089 |  |  | -56.05 | -56.22 |  | -8.88 | 22.519 | 8.245 | 0.19 | -37.2 | -37.17 | -77.52 | 37.2 | 37.26 | 2.437 | 15.5524 | 46.399 | 48.0029 | 29.6181 | -43.9089 | -43.6838 | 8.1596 | 7.9045 | 57.1211 | 58.6045 | -42.0041 | -45.176 | -201.7 | -4.1227 | -17.9 | -17.9 | 49.8345 | 49.0572 | -3.5118 |  | -33.542 | 0.5067 | 1.4389 | 2.7043 | 244.5142 | 1.709 | 1.5564 | -222.3365 | 157.4546 |  | -126.0982 | 128.2651 | 65.5956 | 20.45 | 21 | 40.06 | 64.33 | -24.51 | -24.6439 | 104.5913 | 105.6724 | 42.2086 | -66.2524 | -67.0037 | -5.8798 | -81.3108 |  |  | 31.4 | 163.6 | -12.19 | 23.3363 | 23.877 | 23.3132 | 2.5719 | 1.375 | -28.4351 | -3.778 | -34.337 | 11.0218 | 31.49 | 18.26 | 31.1792 | 29.3015 | 22.7 |  | 82.0487 | 81.5121 | -127.5739 |  |  | -46.9 | -46 | 25.4581 | 34.4 | 31.9506 | 49.823 | 34.34 | -1.37 | 61.3645 | 126.5372 | -27.29 | -27.87 | 115.08 | 66.4 | 128.2727 | 126.7273 | -7.7656 | -8.1909 | 207.75 | 163.6451 | 156.9597 | 158.6446 | 117.6917 | 100.4036 | -28.131 | 234.4708 | 430.5974 |  | -31.6223 | -29.5371 | -24.4441 | 65.755 | 61.4673 | 47.664 | -36.2364 | -37.0018 | -60.3199 | 0 | -12.05 | 1 | 13.8504 | 68.7556 | -37.8144 | -37.2239 | 8.8034 | -96.3879 | 65.4122 | 24.5772 |  | 24.4448 | 37.9629 | 38.1184 | 36.5814 | 23.109 | 23.2764 | -173.3173 | 9.3705 | 9.4878 | -126.6999 | -119.1807 | -53.0043 | -43.79 | 13.7752 | 0.8096 | -8.7 | 13.21 | -53.581 |  |  |  |  | 18.32 | 120.3228 | 126.9828 | 12.62 | 77.7034 | 21.9 | -16.8214 | 2.3998 | 2.7074 | 1.3399 |  |  | -16.1989 | -23.882 | 18.2785 | 24.8357 | 55.251 | 56.0122 | -131.8466 | -16.5524 | 30.5292 | -30.5862 | 12.8654 | 3.9845 | 3.7021 |  | 128.6144 | 127.9848 |  |  | -233.4893 | 236.7656 | 471.2896 | -124.2554 | -123.1857 | -62.3737 | -54.8804 | 70.6964 | 71.4677 |  |  | 40.4221 | 40.2463 | -49.8388 | -49.3726 | 112.83 | 112.03 | -14.7 | -14.1 | 20.4686 | 22.56 | -319.0508 | 109.037 | 108.7065 | 14.5 | -64.4 | -37.8 | -38.2 | 1.4672 |  | -466.0918 | -405.8716 | 423.0296 | 334.7484 | -38.0787 | -321.6037 | 328.8867 | -114.9778 | -230.6994 | -316.6998 | 103.5004 | 102.5375 | 115.1064 | -417.811 | 237.5829 | -176.1029 | 174.7573 | -6.2472 |  | -5.36 | 1.467 | 1.472 | 4.56 | -21.04 |  | 22.4445 | -22.1485 | -40.7523 | 11.9 |  |  | 9.8996 | 11.9553 | 46.2477 | 46.3944 | 46.7077 |  | 65.4 | 22.0684 | 5.28 |  | -57.1057 | 79.4315 | 62.9779 | -56.693 | -77.6333 | 54.1582 | 22.0452 | -79.1 | 79.7 | 232.9688 | -134.3982
03/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 15.2468 | -23.4899 | -0.1018 | 31.0771 |  | 33.8951 | -105.0233 | 41.0823 | 20.4614 | 20.0776 | 2.22 | -21.865 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.4215 | 72.5334 | 8.8963 | 9.14 | 15.3878 | 7.7517 | 6.4794 | 8.1087 |  |  | -58.34 | -58.3 |  | -2.22 | 21.865 | 7.715 | 0.181 | -36.95 | -37.12 | -79.86 | 36.95 | 37.08 | 1.6651 | 16.3333 | 44.5992 | 46.2828 | 34.1685 | -46.3179 | -46.5814 | 8.1222 | 8.001 | 60.1447 | 61.7694 | -46.0964 | -48.9357 | -219.1141 | -6.0526 | -17.8 | -17.9 | 52.1883 | 51.5522 | -3.2806 |  | -36.2813 | -1.2705 | 2.428 | 2.419 | 260.2313 | 7.8738 | 7.7822 | -224.9786 | 177.377 |  | -105.9598 | 106.8478 | 58.2906 | 17.04 | 17.28 | 35.57 | 58.53 | -29.0645 | -29.1985 | 111.4748 | 112.2829 | 45.0847 | -60.164 | -60.2438 | -7.1554 | -66.5356 |  |  | 37.4 | 133.7 | -11.43 | 25.2654 | 25.2168 | 25.4128 | 14.7213 | 13.8832 | -29.4779 | -10.189 | -38.4059 | 10.6331 | 25.14 | 15.23 | 29.7729 | 27.9831 | 20.4407 |  | 68.2262 | 67.1464 | -96.3953 |  |  | -49.3 | -48.5 | 25.6613 | 34.3 | 24.9059 | 49.2371 | 34.28 | 1.19 | 57.195 | 95.0629 | -27.5 | -27.73 | 111.23 | 62.21 | 96.6727 | 94.7455 | -21.9123 | -21.1818 | 174.9382 | 134.5077 | 130.1991 | 132.1347 | 119.7425 | 102.0376 | -25.192 | 235.6972 | 365.1789 |  | -32.2183 | -29.7144 | -35.8999 | 44.2978 | 42.026 | 149.052 | -55.1428 | -56.1182 | -67.7411 | 0 | -13.93 | 102.3 | 13.8622 | 29.5263 | -36.3141 | -36.0809 | 6.4407 | -99.8463 | 68.6305 | 24.6176 |  | 23.8985 | 35.8569 | 36.58 | 35.4675 | 30.477 | 27.6303 | -174.8244 | 22.4964 | 22.2432 | -122.9658 | -115.8554 | -56.6152 | -43.11 | 14.0584 | 0.6448 | -8.9 | 11.47 | -55.866 |  |  |  |  | 16.57 | 116.6357 | 125.8208 | 12.38 | 75.9984 | 20.8 | -15.7958 | 2.6321 | 2.5644 | 1.2787 |  |  | -15.3029 | -23.6701 | 18.224 | 24.1392 | 57.7088 | 58.3232 | -129.7857 | -16.2817 | 30.9655 | -29.8985 | 12.3619 | 3.5548 | 3.3435 |  | 109.4786 | 110.3662 |  |  | -224.6441 | 228.479 | 409.764 | -107.4682 | -104.6273 | -72.4035 | -65.6781 | 71.4777 | 69.8164 |  |  | 37.8732 | 37.8512 | -40.002 | -39.6607 | 105.97 | 105.37 | -19.1 | -19.2 | 20.7143 | 9.36 | -295.7813 | 98.8255 | 98.6903 | 13.9 | -67.3 | -36.1 | -36.4 |  | 1.1471 | -402.563 | -338.916 | 354.64 | 274.9372 | -40.993 | -268.2378 | 268.9314 | -111.4675 | -200.8155 | -265.508 | 105.652 | 105.2032 | 109.4937 | -342.4772 | 205.2691 | -138.7663 | 141.7965 | -7.0135 |  | -6.32 | 1.578 | 1.582 | 5.76 | -22.16 |  | 24.0558 | -24.2298 | -41.4267 | 14.5 |  |  |  | 11.9562 | 46.26 | 46.3224 | 45.6512 |  | 70.4 | 22.3962 | 5.22 |  | -67.1645 | 85.8701 | 73.9108 | -66.4957 | -83.8301 | 65.9965 | 17.619 | -84 | 84.1 | 182.0088 | -88.6923
03/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.0732 | -22.8418 | 8.4322 | 30.8532 |  | 33.6832 | -109.1565 | 39.2844 | 19.8714 | 19.5944 | 2.22 | -24.008 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.0988 | 75.0688 | 9.3301 | 9.76 | 15.4215 | 7.665 | 6.461 | 7.8542 |  |  | -58.81 | -58.78 |  | -2.22 | 24.008 | 8.75 | 0.185 | -36.83 | -36.55 | -79.24 | 36.83 | 37.21 | 1.7711 | 16.2623 | 45.8401 | 46.7072 | 35.6351 | -46.0404 | -45.6259 | 9.1919 | 8.9461 | 61.9925 | 63.0809 | -44.5295 | -47.1981 | -235.7008 | -4.2941 | -17.6 | -17.6 | 51.4581 | 50.592 | -3.2616 |  | -38.3431 | -0.3109 | 0 | 2.3257 | 282.052 | 15.0456 | 14.893 | -208.95 | 215.8593 |  | -100.8745 | 101.9477 | 57.9912 | 16.98 | 17.76 | 35.2 | 57.39 | -31.8776 | -32.4134 | 109.6414 | 110.48 | 43.8839 | -58.2041 | -58.2627 | -7.4195 | -61.133 |  |  | 38.1 | 122.9 | -10.81 | 25.167 | 25.9254 | 24.7287 | 16.945 | 15.9205 | -25.0254 | -17.2022 | -32.0864 | 10.1463 | 22.64 | 13.93 | 29.7729 | 28.2761 | 20.3424 |  | 62.5165 | 61.096 | -83.4609 |  |  | -49.7 | -51.2 | 24.7659 | 35.9 | 24.4363 | 50.9949 | 35.73 | 1.27 | 53.351 | 82.4322 | -26.83 | -27.38 | 110.1 | 62.51 | 84.2727 | 81.9818 | -26.3108 | -25.9636 | 166.1739 | 126.8279 | 119.4787 | 122.2798 | 104.8224 | 88.5836 | -25.701 | 218.0482 | 267.44 |  | -32.5285 | -30.9634 | -29.1312 | 27.9365 | 25.4027 | 135.228 | -54.7803 | -55.7648 | -52.5131 | 0 | -5.14 | 99.9 | 10.2822 | 10.6122 | -35.9269 | -35.1167 | 5.3765 | -83.7684 | 52.5139 | 24.1437 |  | 24.2614 | 36.3904 | 36.6929 | 35.1374 | 30.9794 | 30.6445 | -153.2225 | 28.185 | 27.6553 | -111.2279 | -102.046 | -51.0341 | -42.2 | 12.2713 | 0.6571 | -7.75 | 11.2 | -49.939 |  |  |  |  | 16.4 | 102.8522 | 114.4123 |  | 73.5349 | 20.5 | -17.3057 | 2.3197 | 2.4353 | 1.3716 |  |  | -15.0176 | -24.9099 | 18.0058 | 25.5253 | 54.7698 | 55.532 | -126.7193 | -17.1229 | 31.4265 | -31.6882 | 11.4805 | 4.5021 | 4.1767 | 13 | 92.6914 | 92.1228 |  |  | -213.0319 | 214.4638 | 331.786 | -90.8193 | -87.7567 | -68.7418 | -62.1939 | 69.7633 | 69.0418 | -93.0985 | -89.9247 | 33.6214 | 32.7095 | -27.8465 | -27.3465 | 84.72 | 84.38 | -16 | -15.9 | 20.695 | -15.2 | -277.8527 | 87.3208 | 89.1129 | 14.5 | -64 | -31.8 | -32.1 |  |  | -329.278 | -245.8242 | 270.5167 | 202.9743 | -38.5075 | -196.061 | 195.3203 | -124.0732 | -151.2581 | -190.6525 | 129.9427 | 128.0244 | 120.7658 | -257.0557 | 154.3175 | -104.4233 | 107.8402 | -6.2225 |  | -4.24 | 1.474 | 1.471 | 3.36 | -19.84 |  | 20.6561 | -20.6256 | -40.3128 | 13.4 |  |  |  | 11.958 | 44.2254 | 44.3509 | 44.3736 |  | 64.9 | 21.3198 | 5.17 |  | -65.2147 | 82.9684 | 70.0433 | -65.541 | -80.5057 | 61.9151 | 17.9946 | -78.8 | 78.2 | 120.4798 | -13.7354
03/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.6786 | -23.4703 | 8.8567 | 31.2708 |  | 36.3981 | -116.0928 | 41.1483 | 20.8134 | 20.5987 | 0 | -26.8 | 22 | 9.108 | -22 | 12.6711 | 81.3364 | 10.1131 | 10.1585 | 16.1418 | 7.6228 | 6.1273 | 7.7108 |  |  | -62.93 | -63.01 |  | 0 | 26.8 | 9.347 | 0.19 | -38.05 | -37.89 | -84.11 | 38.05 | 38.37 | 2.8408 | 15.5259 | 46.7726 | 48.4948 | 38.007 | -40.7514 | -40.4568 | 8.0619 | 8.036 | 81.2187 | 82.9365 | -41.438 | -43.7494 | -271.2605 | -5.4409 | -17.7 | -17.6 | 45.8776 | 44.9637 | -3.9173 |  | -33.2397 | 0.5945 | 4.2221 | 2.8656 | 305.7649 | 13.4892 | 13.184 | -175.6892 | 251.3371 |  | -113.9426 | 115.9856 | 60.9751 | 18.04 | 18.68 | 37.15 | 58.76 | -38.4415 | -38.3075 | 117.6194 | 119.2371 | 41.1911 | -65.0763 | -65.074 | -6.2958 | -62.1135 |  |  | 45.1 | 125.4 | -10.8 | 24.0298 | 25.0355 | 24.672 | 18.1286 | 17.6178 | -28.9101 | -15.9375 | -37.0032 | 10.3674 | 24.61 | 14.96 | 31.6479 | 29.8874 | 21.2001 |  | 62.8377 | 61.5081 | -75.5925 |  |  | -52.2 | -51.3 | 25.0735 | 38.6 | 26.7845 | 55.0964 | 38.72 | 1.32 | 54.0795 | 74.0092 | -24.35 | -24.67 | 108.63 | 66.64 | 76.1818 | 73.4182 | -35.6115 | -34.2727 | 164.0422 | 122.0746 | 116.7086 | 118.1765 | 99.4044 | 83.0318 | -25.532 | 188.9507 | 193.9242 |  | -30.446 | -28.691 | -19.0838 | 19.7474 | 18.7106 | 158.268 | -59.1111 | -60.1263 | -45.5074 | 0 | -7.23 | 104.2 | 11.0738 | -7.1107 | -36.9712 | -36.0604 | 6.6767 | -81.0069 | 48.7993 | 24.4497 |  | 23.455 | 36.2934 | 37.2448 | 35.4216 | 36.8404 | 37.6777 | -161.093 | 37.1643 | 37.4522 | -115.3887 | -104.5152 | -52.9897 | -41.26 | 13.8705 | 0.7034 | -8.87 | 11.9 | -51.9777 |  |  |  |  | 18.52 | 106.859 | 116.6271 | 12.81 | 74.2 | 22 | -16.3399 | 1.5761 | 1.666 | 1.3633 |  |  | -13.9718 | -25.1279 | 19.0953 | 26.0321 | 55.3488 | 54.9576 | -130.4906 | -18.1706 | 32.1769 | -35.7372 | 11.6646 | 5.5971 | 5.2736 |  | 77.0145 | 77.2898 |  |  | -207.8003 | 211.5991 | 271.1807 | -74.3911 | -74.2587 | -70.0299 | -65.0578 | 69.4211 | 67.9707 | -73.2652 | -74.6103 | 25.2717 | 24.228 | -13.7074 | -14.3944 | 72.18 | 71.75 | -16.5 | -17 | 20.695 | -43.6 | -246.6554 | 68.3912 | 68.2157 | 14.5 | -61.6 | -24.1 | -24.4 | 1.2655 |  | -270.1363 | -172.0638 | 180.9895 | 126.701 | -49.5306 | -121.9185 | 119.6532 | -106.6713 | -96.2729 | -118.9154 | 134.8833 | 135.326 | 110.5277 | -173.9741 | 95.8886 | -68.3451 | 73.3597 | -5.3518 |  | -1.2 | 1.304 | 1.291 | 0 | -17.84 |  | 18.5168 | -18.0163 | -41.0452 | 12.5 |  |  |  |  | 45.3179 | 45.558 | 46.1043 |  | 62.7 | 20.867 | 5.64 |  | -66.7782 | 84.472 | 72.932 | -67.7461 | -82.8826 | 64.2049 | 17.5511 | -75.8 | 74.9 | 62.1497 | 51.757
03/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 15.8649 | -23.4865 | 9.3055 | 32.6971 |  | 38.8191 | -120.7644 | 43.4295 | 21.9333 | 21.3037 | 0 | -39.406 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 13.186 | 83.4392 | 10.1168 | 10.0926 | 15.9217 | 7.3263 | 6.2697 | 8.252 |  |  | -65.92 | -66.2 |  | 0 | 39.406 | 10.618 | 0.192 | -38.89 | -39.14 | -88.77 | 38.89 | 39.43 | 3.5978 | 15.1974 | 49.1648 | 49.9845 | 38.0129 | -40.7649 | -41.3304 | 4.7844 | 5.127 | 82.8845 | 84.2948 | -41.5396 | -44.6471 | -285.5358 | -6.3657 | -17.6 | -17.7 | 45.64 | 45.1225 | -3.8547 |  | -35.671 | 1.2334 | 4.4059 | 3.0729 | 323.7402 | 32.2581 | 32.0749 | 0 | 162.9375 |  | -87.1912 | 87.9166 | 65.0866 | 18.79 | 20.01 | 39.65 | 62.01 | -47.5506 | -46.8808 | 123.588 | 124.4705 | 41.7342 | -62.2017 | -62.1066 | -3.8566 | -60.3699 |  |  | 46.1 | 122.4 | -11.12 | 28.1157 | 28.7347 | 28.3757 | 28.4286 | 27.7627 | -27.4848 | -31.1582 | -32.9128 | 11.1158 | 29.42 | 16.97 | 33.0542 | 31.2057 | 22.3736 |  | 61.2422 | 60.7632 | -80.7235 |  |  | -59.4 | -61.2 | 24.7275 | 40.8 | 29.6024 | 58.0261 | 40.81 | 1.17 | 56.978 | 80.7521 | -24.29 | -24.33 | 111.98 | 71.08 | 80.4182 | 80.7636 | -40.7802 | -40.2364 | 170.4241 | 126.6912 | 122.0499 | 124.1622 | 88.6401 | 70.5426 | -27.216 | 0 | 91.5022 |  | -30.6903 | -28.2892 | 0 | 0.7753 | 1.1215 | 136.764 | -60.8112 | -62.0526 | -32.6382 | 0 | -15.83 | 101 | 11.5313 | -45.5608 | -37.4708 | -37.1228 | 8.266 | -67.7105 | 34.5561 | 23.9457 |  | 22.8584 | 36.2668 | 36.5786 | 34.7505 | 46.3854 | 46.7203 | -143.6775 | 42.8994 | 42.8129 | -101.0611 | -90.9337 | -50.3383 | -38.68 | 14.0584 | 0.7388 | -8.79 | 11.73 | -49.7341 |  |  |  |  | 18.37 | 90.2312 | 103.753 | 13.45 | 71.5102 | 23.3 | -12.4126 | 4.8653 | 5.1851 | 1.4948 |  |  |  | -22.374 | 20.4608 | 22.8286 | 57.9637 | 58.5239 | -129.153 | -18.936 | 20.9548 | -30.9405 | 11.3506 | 6.4565 | 6.1398 | 12.418 | 50.4751 | 50.6173 |  |  | -196.4796 | 197.3433 | 137.301 | -49.9719 | -48.87 | -72.2671 | -65.8363 | 70.8298 | 69.6083 | -45.7153 | -46.7555 | 24.1401 | 23.371 | -8.0273 | -8.1564 | 27.39 | 27.24 | -9.8 | -12 | 20.6331 | -58 | -238.8557 | 64.9137 | 64.3669 | 14.5 | -55.9 | -23.3 | -22.6 |  | 1.2518 | -132.3133 | -63.7668 | 64.2208 | 15.7828 | -47.0434 | -12.2283 | 7.6113 | -149.2985 | -28.5077 | -8.0547 | 176.9253 | 174.7663 | 149.9057 | -57.5286 | 31.6916 | -9.382 | 22.0767 | -6.379 |  | 1.52 | 1.135 | 1.129 | -1.92 | -16.24 |  | 16.0876 | -15.9075 | -37.676 | 10.4 |  |  |  |  | 46.2137 | 45.8986 | 46.2826 |  | 55.3 | 10.0367 | 5.91 |  | -67.6832 | 86.2585 | 74.1594 | -66.9356 | -84.952 | 66.3494 | 18.0183 | -68.2 | 69.8 | -56.0971 | 159.1895
03/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 16.2695 | -25.5642 | 10.1056 | 33.2248 |  | 41.0599 | -127.5064 | 45.9642 | 23.1553 | 22.7922 | -4.44 | -39.496 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 12.6639 | 87.4594 | 10.858 | 11.3518 | 17.7843 | 7.3343 | 6.2822 | 8.0265 |  |  | -69.06 | -69.65 |  | 4.44 | 39.496 | 11.444 | 0.195 | -44.59 | -44.96 | -85.71 | 44.59 | 44.61 | 4.6919 | 15.047 | 50.6412 | 51.9533 | 41.6406 | -44.9649 | -44.9853 | 6.3514 | 6.2058 | 84.688 | 86.7239 | -39.627 | -42.7506 | -306.477 | -5.4642 | -17.8 | -17.8 | 49.6433 | 48.87 | -4.2339 |  | -36.8791 | 1.9934 | 5.1597 | 3.6871 | 344.3708 | 30.3964 | 30.3354 |  | 224.5159 |  | -117.335 | 118.5403 | 69.2182 | 20.16 | 21.99 | 42.65 | 64.83 | -51.0335 | -50.8995 | 130.6756 | 131.2631 | 38.4408 | -77.5494 | -77.7245 | -4.4018 | -70.4957 |  |  | 47.1 | 141 | -11.88 | 24.0994 | 25.0397 | 24.6444 | 23.1593 | 22.4249 | -24.4046 | -31.6076 | -29.7997 | 12.0192 | 30.36 | 17.69 | 34.9292 | 32.9636 | 23.461 |  | 70.4216 | 69.5844 | -83.6285 |  |  | -59.4 | -60.7 | 25.3592 | 43.5 | 33.8292 | 62.1277 | 43.43 | 0.54 | 59.613 | 84.0298 | -24.43 | -24.93 | 118.42 | 75.16 | 84.1636 | 82.7091 | -45.8064 | -44.2455 | 176.7385 | 132.5563 | 127.1291 | 129.8161 | 65.4759 | 43.4445 | -30.808 |  | 23.3063 |  | -30.863 | -28.3986 | 22.8604 | 0.7801 | 1.1064 | 39.984 | -48.5237 | -49.5218 | -4.199 | 0 | -5.27 | 1 | 12.6491 | -49.627 | -37.0903 | -36.0861 | 6.6769 | -40.753 | 10.1868 | 24.0637 |  | 23.3445 | 37.6626 | 39.2228 | 36.6901 | 50.0694 | 49.5671 | -144.3474 | 46.4454 | 46.4758 | -107.3042 | -96.8431 | -47.1229 | -39.68 | 13.9657 | 0.8072 | -8.85 | 13.21 | -47.421 |  |  |  |  | 20.84 | 97.0724 | 108.126 | 13.73 | 76.6455 | 22.4 | -13.8789 | 4.9665 | 5.4519 | 1.6141 |  |  | -14.4495 | -24.922 | 20.1852 | 25.9254 | 54.4366 | 56.7075 | -140.0081 | -19.7531 | 21.4748 | -34.4708 | 10.5544 | 7.6089 | 7.3105 | 11.9807 | 44.2071 | 43.4366 |  |  | -201.7666 | 203.6962 | 105.6239 | -43.6736 | -41.8186 | -70.5259 | -62.7356 | 69.8992 | 71.8378 | -21.5324 | -24.0036 | 11.5605 | 11.4836 | -7.8349 | -7.0778 | 24.34 | 24.57 | -5.3 | -5 | 20.6117 | -62.56 | -278.3009 | 63.1476 | 62.9284 | 13.9 | -39.3 | -9.7 | -9.7 | 1.3641 |  | -95.5599 | 0 | 0 | 6.3147 | -37.7714 | -3.0387 | 0 | -123.0357 | 33.0246 | 0 | 174.1924 | 173.5685 | 124.025 | 13.5559 | -32.9277 | -17.9542 | 18.7226 | -5.588 |  | 5.52 | 0.978 | 0.97 | -5.44 | -11.92 |  | 12.6574 | -14.7051 | -31.6121 | 5.7 |  |  |  | 11.9279 | 45.3401 | 46.236 | 46.1858 |  | 41.3 | -4.4468 | 6.38 |  | -64.3917 | 84.9527 | 71.8694 | -64.1361 | -83.3393 | 62.9742 | 19.5999 | -54 | 52.9 | -98.1261 | 205.1098
03/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 17.0392 | -26.5341 | 10.6602 | 34.4182 |  | 42.789 | -130.5688 | 48.998 | 24.8132 | 24.0968 | -4.44 | -41.866 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 12.9188 | 89.1514 | 11.2556 | 11.3753 | 18.7137 | 7.0244 | 6.03 | 7.8777 |  |  | -72.37 | -72.33 |  | 4.44 | 41.866 | 12.046 | 0.196 | -55.5 | -55.5 | -68.84 | 55.5 | 56.42 | 5.1828 | 14.5067 | 52.2949 | 54.5313 | 41.9903 | -55.3204 | -54.4104 | 32.8707 | 30.6323 | 74.7876 | 78.041 | -22.5789 | -21.7738 | -340.165 | -4.8564 | -17.9 | -18 | 59.4068 | 57.9366 | -3.6383 |  | -82.331 | 4.1647 | 6.109 | 4.0611 | 374.9503 | 34.2112 | 34.2418 |  | 245.6106 |  | -130.342 | 133.3049 | 72.6112 | 20.91 | 23.48 | 45.47 | 66.37 | -52.373 | -52.1051 | 133.8545 | 133.8792 | 36.5637 | -87.1014 | -87.2768 | 0 | -77.6893 |  |  | 43.7 | 155.5 | -12.36 | 21.6253 | 22.1368 | 21.9533 | 20.1264 | 19.4715 | 1 | -35.9277 | -45.3566 | 12.6411 | 32.16 | 18.72 | 35.8667 | 34.2819 | 24.2411 |  | 78.6792 | 77.9613 | -93.5058 |  |  | -61.9 | -60.7 | 25.5679 | 46.6 | 38.5257 | 66.8152 | 46.75 | -0.38 | 61.3025 | 93.5128 | -24.33 | -24.67 | 121.29 | 79.64 | 94.5818 | 92.8545 | -45.1291 | -44.6455 | 189.406 | 145.0115 | 138.4028 | 142.3057 | 87.6216 | 62.7249 | -31.965 |  | 11.7537 |  | -30.5673 | -28.2173 | 0 | -9.903 | -7.7228 | 141.372 | -58.0419 | -58.7255 | -23.4331 | 0 | -10.65 | 91 | 12.9641 | -72.2699 | -38.3557 | -37.6707 | 8.4596 | -61.9477 | 28.9739 | 24.6017 |  | 24.2466 | 37.17 | 37.4929 | 36.0508 | 51.9115 | 52.4138 | -152.8876 | 47.4488 | 46.6647 | -111.7782 | -104.0387 | -46.0755 | -40.54 | 13.9657 | 0.8328 | -8.75 | 14.84 | -46.4055 |  |  |  |  | 20.68 | 103.7795 | 114.9127 | 13.43 | 75.4442 | 22.7 | -7.2358 | 1.6834 | 1.6829 | 1.6695 |  |  | -16.1976 | -19.4873 | 19.7302 | 20.1485 | 56.4539 | 56.5103 | -139.1063 | -21.2808 | 22.2226 | -10.2235 | 10.4051 | 8.3608 | 8.0594 |  | 40.9514 | 42.5862 |  |  | -194.2482 | 197.9042 | 86.7169 | -42.0825 | -40.3218 | -64.2544 | -57.4427 | 69.8585 | 68.4887 | 0 | 0 | 9.0007 | 8.9238 | -6.9355 | -7.3333 | 12.13 | 12.27 | -4.9 | -4.4 | 20.8168 | -66.64 | -275.2027 | 65.5955 | 65.3673 | 13.4 | -37 | -6.2 | -5.4 |  | 1.0508 | -77.5728 | 4.8885 | -41.8964 | 6.0878 | -40.6124 | -2.9807 |  | -135.9169 | 60.4065 | 0 | 185.2491 | 185.0723 | 137.8413 | 43.6371 | -60.8143 | -8.2461 | 11.7594 | -5.3518 |  | 6.88 | 0.863 | 0.866 | -7.36 | -11.04 |  | 11.9249 | -11.6289 | -31.8471 | 3 |  |  |  |  | 46.3816 | 47.1297 | 48.8032 |  | 37.8 | -5.6512 | 6.72 |  | -59.6058 | 80.2594 | 65.8252 | -59.864 | -79.7276 | 56.0234 | 21.8667 | -50.2 | 50.7 | -104.2064 | 214.6681
03/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 17.3797 | -26.7758 | 11.4929 | 33.9715 |  | 44.028 | -134.0292 | 51.1656 | 25.6952 | 25.2103 | -4.44 | -45.876 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.5234 | 89.9744 | 11.3759 | 11.7042 | 19.551 | 7.8269 | 6.1273 | 8.1386 |  |  | -73.1 | -73.46 |  | 6.66 | 45.876 | 12.273 | 0.197 | -57.46 | -56.06 | -67.67 | 57.46 | 57.53 | 6.0932 | 15.2221 | 53.6859 | 55.8612 | 43.5108 | -56.4541 | -54.6283 | 31.9972 | 31.7973 | 76.1305 | 76.732 | -19.4551 | -19.4889 | -358.546 | -4.7203 | -18.1 | -18 | 59.9726 | 59.4524 | -2.8565 |  | -84.7472 | 4.5926 | 6.6231 | 4.3675 | 388.5616 | 54.1398 | 53.4989 |  | 254.783 |  | -122.5551 | 124.4688 | 75.7448 | 20.72 | 23.87 | 47.42 | 68.08 | -57.3295 | -57.5974 | 135.6349 | 135.6743 | 34.6285 | -88.5508 | -88.5554 |  | -73.4865 |  |  | 52.4 | 147.5 | -12.72 | 24.5994 | 25.2748 | 25.5295 | 28.5129 | 27.4016 |  | -47.8169 | -42.8788 | 13.0129 | 35.31 | 20.31 | 37.2729 | 35.6003 | 25.31 |  | 73.8628 | 73.7924 | -81.9298 |  |  | -68.6 | -70 | 25.0186 | 48.9 | 40.8739 | 69.1589 | 48.73 | -0.35 | 61.4885 | 81.6921 | -24.36 | -24.71 | 126.67 | 82.85 | 83.0545 | 81.2727 | -53.1013 | -51.4909 | 186.6293 | 139.7685 | 134.1362 | 137.1301 | 82.1587 | 58.6418 | -32.873 |  | -15.5993 |  | -30.4415 | -27.7658 | 9.7917 | -24.6689 | -22.5262 | 153.66 | -62.7936 | -63.4413 | -18.3524 | 0 | -15.35 | 114.4 | 13.4656 | -101.5452 | -38.6162 | -37.7663 | 10.0182 | -56.817 | 23.7043 | 23.0015 |  | 22.6872 | 37.4601 | 38.0214 | 36.8559 | 56.2653 | 57.1026 | -144.8497 | 54.4275 | 54.4588 | -107.4255 | -95.8344 | -45.3065 | -38.92 | 14.0584 | 0.7974 | -8.9 | 14.32 | -45.0656 |  |  |  |  | 21.61 | 95.7906 | 109.4502 | 14.02 | 75.9646 | 25.3 | -6.467 | 1.9097 | 1.9217 | 1.7277 |  |  | -16.7288 | -20.1319 | 19.7595 | 20.4851 | 56.9976 | 59.3058 | -139.5022 | -21.9147 | 20.4824 | -11.8093 | 10.9526 | 9.1617 | 8.7766 | 12.3036 | 29.3225 | 30.4049 |  |  | -185.888 | 188.0762 | 64.0675 | -30.6102 | -30.0598 | -68.0265 | -60.6959 | 70.783 | 70.8125 |  |  | 11.5496 | 10.7585 | 7.6102 | 7.5161 | 5.27 | 3.76 | -5.4 | -5.2 | 20.7762 | -66.24 | -265.0849 | 66.6571 | 66.451 | 11.7 | -36.5 | -9.6 | -8.8 |  | 1.1735 | -58.5741 | 32.4485 | -87.209 | 6.1882 | -41.4981 |  |  | -151.1326 | 85.6334 | 0 | 182.344 | 181.5405 | 154.2969 | 100.3531 | -81.8171 | 16.0096 | -18.663 | -6.0632 |  | 10.88 | 0.764 | 0.763 | -10.96 | -8.32 |  | 9.0837 | -10.75 | -30.6142 | 3.9 |  |  |  |  | 46.8374 | 47.2367 | 46.5775 |  | 38.7 | -6.5328 | 6.83 |  | -63.4906 | 83.7328 | 69.9537 | -63.0922 | -82.1953 | 60.1388 | 21.867 | -51 | 52.4 | -125.7889 | 264.3499
03/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 17.595 |  | 11.6814 | 35.003 |  | 45.746 | -138.3872 | 53.13 | 26.8752 | 26.4567 | -4.44 | -47.08 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.4175 | 93.0482 | 13.0153 | 13.2399 | 20.4415 | 7.9145 | 6.1292 | 8.2904 |  |  | -72.89 | -73.21 |  | 4.44 | 47.08 | 11.563 | 0.191 | -56.81 | -56.14 | -65.96 | 56.81 | 56.95 | 6.4387 | 15.0795 | 55.9212 | 57.7135 | 42.9216 | -56.6474 | -56.3129 | 33.2785 | 30.4763 | 72.9948 | 80.3858 | -11.9917 | -13.375 | -369.7559 | -4.0583 | -18.1 | -17.9 | 62.6976 | 59.5538 | -2.8828 |  | -86.6668 | 5.0522 | 6.9831 | 4.8868 | 404.3396 | 66.744 | 66.6219 |  | 285.508 |  | -105.4864 | 110.9253 | 77.8405 | 21.65 | 24.56 | 49.06 | 69.62 | -64.1613 | -63.8934 | 136.2837 | 137.1198 | 31.8321 | -89.1203 | -88.6063 |  | -75.6656 |  |  | 50.2 | 154.1 | -13.11 | 25.8391 | 24.5954 | 26.1488 | 34.0949 | 33.198 |  | -58.4739 | -32.813 | 13.5105 | 40.2 | 22.63 | 38.2104 | 36.4792 | 26.0518 |  | 76.3924 | 75.8658 | -95.1112 |  |  | -73.2 | -72.8 | 24.332 | 50.2 | 44.1614 | 71.5027 | 50.29 | -1.62 | 63.395 | 94.0578 | -24.5 | -24.89 | 129.72 | 85.47 | 93.3636 | 93.3818 | -52.2829 | -51.5455 | 198.9638 | 149.4637 | 144.9993 | 147.2586 | 57.8723 | 33.18 | -34.922 |  | -31.2842 |  | -30.1954 | -27.8442 | 37.4438 | -23.3326 | -21.4637 | 43.056 | -47.2273 | -47.9725 | 8.5565 | 0 | -15.27 | 1 | 14.0491 | -101.3987 | -38.5683 | -37.6923 | 10.4461 | -30.4934 | 0 | 22.9661 |  | 22.4201 | 38.0896 | 38.5551 | 36.9896 | 62.2937 | 61.7914 | -121.2384 | 53.6636 | 52.8664 | -91.4866 | -77.5838 | -40.4212 | -37.1 | 13.9657 | 0.7974 | -8.75 | 15.43 | -39.7534 |  |  |  |  | 22.86 | 79.6706 | 93.9347 | 14.22 | 76.4758 | 26.8 | -7.2872 | 1.2714 | 1.3566 | 1.7579 |  |  | -15.5216 | -20.9714 | 22.3514 | 21.4153 | 56.8331 | 55.298 | -139.3189 | -22.5198 | 20.9913 | -14.2641 | 11.5654 | 9.689 | 9.1879 | 13 | 32.0543 | 33.8445 |  |  | -186.5316 | 184.5882 | 62.8278 | -33.4073 | -32.9352 | -62.9812 | -55.3769 | 73.6582 | 72.0662 |  |  | 9.7038 | 8.9238 | 5.2928 | 5.6188 | 3.11 | 3.31 | -2.4 | -3.1 | 20.9194 | -69.04 | -268.7373 | 63.1613 | 64.5966 | 9.4 | -32 | -7.9 | -7.3 | 1.3263 | 1.2001 | -54.6421 | 51.2749 | -81.6611 | 4.426 | -30.8327 | -3.1382 |  | -148.5176 | 85.2485 | 0 | 186.7982 | 186.9734 | 152.5388 | 87.6674 | -79.9439 | 7.459 | -9.3736 | -5.827 |  | 10.64 | 0.743 | 0.737 | -12.16 | -7.44 |  | 8.0308 | -9.0806 | -29.4148 | 2.8 |  |  |  |  | 47.3118 | 47.4262 | 46.7363 |  | 32.9 | -8.6975 | 7.13 |  | -57.976 | 80.7505 | 65.1983 | -57.3289 | -79.008 | 55.0767 | 23.7132 | -46.5 | 46.8 | -119.859 | 317.5118
03/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 17.9947 | -27.181 | 12.0317 | 34.6257 |  | 45.9813 | -138.473 | 54.5056 | 27.4432 | 27.0838 | -6.66 | -48.199 | 44 | 11.592 | -44 | 13.7199 | 93.6578 | 12.5284 | 12.7281 | 21.2648 | 8.0084 | 5.7396 | 8.3396 |  |  | -74.93 | -74.73 |  | 6.66 | 48.199 | 11.715 | 0.194 | -53.4 | -52.62 | -78.63 | 53.4 | 53.55 | 6.4086 | 14.5133 | 57.4685 | 59.2107 | 38.5461 | -50.2354 | -50.2852 | 8.1213 | 7.8788 | 83.988 | 86.917 | -33.9962 | -36.6996 | -344.9195 | -3.856 | -18.1 | -18.1 | 55.0555 | 54.1237 | -3.9176 |  | -75.4884 | 5.901 | 6.9279 | 4.8037 | 376.3236 | 67.2017 | 67.1712 |  | 281.1385 |  | -124.3516 | 129.6173 | 79.8963 | 21.69 | 25.23 | 50.66 | 71.33 | -63.2236 | -62.6877 | 140.0224 | 140.0178 | 31.5661 | -93.266 | -93.5028 |  | -74.2426 |  |  | 56 | 150.3 | -13.35 | 26.2594 | 27.3253 | 26.7354 | 35.3954 | 35.0138 |  | -56.1439 | -44.8597 | 13.6008 | 44.45 | 24.39 | 40.0854 | 37.7975 | 26.8809 |  | 73.984 | 74.2392 | -82.3448 |  |  | -75.8 | -75.5 | 24.6286 | 52.3 | 43.6918 | 73.8464 | 51.93 | -0.97 | 64.542 | 80.7696 | -24.24 | -24.51 | 132.04 | 87.3 | 81.8 | 81.1818 | -57.0053 | -56.8545 | 194.4217 | 143.9602 | 140.0131 | 141.0837 | 80.2733 | 55.4315 | -35.307 |  | -19.0591 |  | -30.437 | -27.4259 | 16.6555 | -34.3845 | -32.1773 | 161.34 | -59.5347 | -60.734 | -12.5899 | 0 | -15.56 | 111.5 | 14.1816 | -123.8711 | -39.52 | -38.7997 | 9.9214 | -54.9727 | 19.132 | 24.6942 |  | 24.2817 | 37.2649 | 37.5556 | 36.4651 | 61.4565 | 60.9541 | -137.3142 | 59.1198 | 58.3465 | -106.9963 | -93.8282 | -42.6551 | -39.19 | 13.7777 | 0.8206 | -8.63 | 15.65 | -42.3093 |  |  |  |  | 23.8 | 95.6265 | 107.0289 | 14.42 | 80.5078 | 25.7 | -8.3755 | 0.8197 | 0 | 1.859 |  |  | -15.8874 | -22.2311 | 22.6435 | 23.1413 | 54.2795 | 55.047 | -140.2795 | -23.4934 | 23.4803 | -20.7147 |  | 10.032 | 9.6309 | 12 | 33.2795 | 34.7168 |  |  | -178.2927 | 180.8542 | 73.1421 | -34.6195 | -33.0068 | -63.4938 | -55.5033 | 73.636 | 71.4173 |  |  | 9.0007 | 8.1108 | 1.1971 | 1.5565 | -0.34 | -0.25 | -0.6 | -0.5 | 20.9813 | -73.2 | -278.3059 | 65.4928 | 65.2225 | 9.9 | -32.9 | -8.8 | -7.9 |  |  | -67.1454 | 40.6313 | -72.0393 | 4.6977 | -37.3731 | -3.0463 |  | -153.3818 | 77.4103 | 0 | 189.5917 | 188.6648 | 154.3975 | 78.5984 | -81.6087 | 7.5457 | -1.6683 | -5.8791 |  | 11.44 | 0.632 | 0.623 | -11.36 | -7.92 |  | 8.2628 | -9.1112 | -29.4423 | 1.4 |  |  |  | 11.9255 | 47.3964 | 47.3799 | 47.5631 |  | 33.4 | -9.0979 | 7.3 |  | -58.7807 | 81.6191 | 64.6236 | -57.4295 | -80.2559 | 54.9997 | 24.5045 | -46.5 | 44.9 | -104.207 | 306.5444
03/04/2026 | 11:00 |  | 0 |  |  | 12.3743 | 34.5618 |  | 47.3494 | -140.0194 | 55.7327 | 28.3791 | 27.2891 | -4.44 | -49.361 | 44 | 11.592 |  | 14.7685 | 94.5552 | 12.3539 | 12.5652 | 20.7708 | 7.8704 | 6.1354 | 7.8959 |  |  | -73.74 | -73.91 |  | 4.44 | 49.361 | 11.94 | 0.197 | -57.15 | -56.36 | -71.13 | 57.15 | 57.09 | 6.8857 | 14.1716 | 58.4697 | 59.5442 | 36.5042 | -52.7223 | -53.4296 | 21.2958 | 13.9403 | 83.329 | 84.726 | -32.5575 | -19.3178 | -355.0273 | -5.8186 | -18.3 | -18.1 | 60.4688 | 59.1315 | -3.8757 |  | -83.6312 | 5.264 | 5.8591 | 4.1411 | 385.8454 | 69.7653 | 68.9718 |  | 291.8328 |  | -124.5285 | 127.0188 | 82.0718 | 21.7 | 25.5 | 51.78 | 71.32 | -63.6254 | -63.2236 | 141.2121 | 142.7294 | 31.155 | -95.1154 | -96.1957 |  | -73.4619 |  |  | 58.7 | 148.2 | -13.71 | 26.4043 | 27.2986 | 27.1751 | 36.2012 | 35.461 |  | -58.4269 | -46.6248 | 13.9756 | 42.95 | 24.17 | 40.5542 | 38.237 | 27.2104 |  | 75.9599 | 75.7511 | -83.2667 |  |  | -78.2 | -78 | 24.8648 | 53.5 | 44.6311 | 76.1902 | 53.05 | -1.02 | 64.6195 | 79.6095 | -24.1 | -24.43 | 133.79 | 88.29 | 80.8909 | 79.5273 | -58.1163 | -57.5 | 193.915 | 145.6735 | 138.3564 | 140.4804 | 81.1916 | 55.8589 | -35.302 |  | -30.5049 |  | -30.6063 | -28.5554 | 14.8177 | -39.8265 | -37.0682 | 175.164 | -62.2836 | -63.5388 | -14.7802 | 15.78 | -14.82 | 73.9 | 14.6047 | -133.4118 | -40.4495 | -39.5046 | 10.7634 | -53.9574 | 23.9551 | 24.6126 |  | 23.9522 | 37.7699 | 37.9257 | 36.2363 | 63.9683 | 63.2985 | -138.9887 | 60.0171 | 60.1323 | -103.7977 | -92.0603 | -43.6292 | -38.84 | 14.1781 | 0.8804 | -8.8 | 15.03 | -42.6931 |  |  |  |  | 22.33 | 94.6737 | 108.2797 |  | 78.6675 | 24.7 | -7.9958 | -1.0089 | 0 | 1.8604 |  |  | -15.7263 | -22.6074 | 20.8285 | 23.5901 | 52.6347 | 53.6643 | -141.9824 | -23.7348 | 23.8154 | -15.7526 | 11.5769 | 10.159 | 9.768 | 13 | 31.7106 | 33.534 |  |  | -176.3953 | 180.8793 | 61.9953 | -33.0041 | -31.2251 | -67.41 | -60.0544 | 81.4688 | 81.6941 |  |  | 8.8908 | 8.0778 | 1.3197 | 2.1458 | -7.94 | -7.89 | -4.6 | -5.3 | 21.3722 | -74.96 | -269.7238 | 62.279 | 62.6062 | 9.9 | -34.2 | -7.9 | -8 |  | 1.0955 | -55.9409 | 51.1699 | -94.7019 | 6.5288 | -34.0193 | -3.0084 |  | -156.8326 | 89.793 | 0 | 188.3765 | 187.4188 | 161.2831 | 94.4996 | -93.7847 | 12.643 | -12.2772 | -6.5383 |  | 10.4 | 0.509 | 0.504 | -10.16 | -8.8 |  | 9.6696 | -8.1132 | -30.3212 | 0.5 |  |  | 9.9395 |  | 53.5859 | 51.5002 | 51.0439 |  | 37.4 | -8.8047 | 7.46 |  | -61.0475 | 84.0551 | 69.4667 | -59.8561 | -83.5301 | 58.54 | 22.9958 | -49.2 | 49.7 | -119.1363 | 321.6055
03/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 17.9508 |  | 12.6744 | 34.1595 |  | 48.6351 | -141.3943 | 56.5403 | 28.9491 | 28.15 | -6.66 | -50.952 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.4221 | 96.4572 | 12.5285 | 12.0409 | 20.267 | 7.8713 | 6.0952 | 8.0783 |  |  | -76.76 | -77.32 |  | 6.66 | 50.952 | 11.515 | 0.195 | -58.74 | -58.56 | -78.09 | 58.74 | 58.59 | 6.9248 | 14.5855 | 59.9379 | 62.4027 | 35.5336 | -53.0952 | -52.8039 | 7.9253 | 7.9181 | 86.8044 | 88.1423 | -34.0076 | -35.5236 | -344.418 | -4.8718 | -18.3 | -18.3 | 56.9006 | 55.8045 | -4.2553 |  | -71.2202 | 6.7116 | 6.235 | 4.3452 | 375.4691 | 72.9087 | 72.4814 |  | 297.1469 |  | -120.8936 | 121.058 | 83.6087 | 21.93 | 25.94 | 53.42 | 73.56 | -68.3139 | -68.3139 | 147.1007 | 147.8608 | 29.7113 | -97.4851 | -97.2349 |  | -75.3866 |  |  | 60 | 150.1 | -13.53 | 27.9768 | 28.38 | 28.1458 | 39.9199 | 39.314 |  | -58.0374 | -51.6637 | 14.2176 | 46.05 | 25.08 | 41.4917 | 39.1159 | 27.7791 |  | 76.3276 | 74.5203 | -84.2424 |  |  | -81.2 | -79.3 | 25.0955 | 54.2 | 45.5703 | 77.3621 | 54.19 | -1.23 | 65.069 | 82.5697 | -23.37 | -23.42 | 134.44 | 90.28 | 84.5636 | 81.8182 | -61.7579 | -61.7273 | 195.2504 | 145.6034 | 141.3295 | 143.1765 | 76.288 | 50.8236 | -35.447 |  | -52.9551 |  | -31.2323 | -27.7709 | 23.4876 | -41.5345 | -38.6693 | 164.412 | -59.9872 | -60.862 | -7.681 | 16.04 | -12.94 | 96.2 | 15.1462 | -141.037 | -40.0213 | -39.052 | 9.812 | -46.1313 | 16.8503 | 24.8688 |  | 24.4558 | 36.4005 | 36.5721 | 35.095 | 67.6524 | 67.3174 | -144.0124 | 63.9333 | 63.236 | -110.5679 | -99.5873 | -41.2561 | -42.09 | 13.9681 | 0.8902 | -8.84 | 17.41 | -41.3052 |  |  |  |  | 19.37 | 101.1481 | 112.6027 | 13.52 | 69.8977 | 24.3 | 2.6654 | -4.0931 | -4.2999 | 1.8998 |  |  | -16.7328 | -12.1542 | 20.318 | 12.5605 | 54.4153 | 55.9495 | -125.8055 | -24.5649 | 24.2686 | 19.5195 | 12.4132 | 10.2078 | 9.8419 |  | 30.9556 | 33.1161 |  |  | -177.8834 | 178.9169 | 52.2063 | -33.7827 | -29.2145 | -67.0265 | -57.7941 | 80.1951 | 79.3557 |  |  | 9.7148 | 9.6379 | -0.1688 | 0.4528 | -9.2 | -8.89 | -0.8 | -1.9 | 20.9001 |  | -269.9495 | 61.6709 | 61.4486 | 9.9 | -36 | -8.8 | -8 | 1.2316 |  | -39.4588 | 72.7091 | -78.6619 | 6.3568 | -22.4573 | -3.0341 |  | -159.2024 | 81.4693 | 0 | 187.0965 | 186.6168 | 161.5172 | 100.4722 | -82.4313 | 12.1759 | -15.7054 | -7.4612 |  | 10.16 | 0.413 | 0.406 | -10.48 | -8.8 |  | 9.1417 | -8.4947 | -29.6773 | 1.4 |  |  |  |  | 51.6603 | 51.398 | 50.775 |  | 33 | -9.1632 | 7.76 |  | -59.6324 | 83.9808 | 67.5068 | -57.6188 | -82.2958 | 57.8152 | 23.755 | -46.3 | 47.4 | -127.1862 | 334.9464
03/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 17.755 | -26.9597 | 12.8086 | 34.504 |  | 49.19 | -140.934 | 57.7726 | 29.2731 | 28.7135 | -6.66 | -51.634 | 46.2 | 12.42 |  | 14.6513 | 94.8916 | 12.903 | 13.0226 | 21.7247 | 7.8068 | 5.9504 | 8.1386 |  |  | -76.84 | -77.15 |  | 6.66 | 51.634 | 11.544 | 0.197 | -60.34 | -61 | -70.8 | 60.34 | 62.25 | 6.6378 | 15.0849 | 59.6569 | 60.8334 | 38.2265 | -58.3165 | -57.921 | 25.3108 | 28.6041 | 75.672 | 78.0669 | -18.56 | -19.7574 | -373.1076 | -3.8933 | -18.2 | -18.1 | 62.2878 | 61.2235 | -4.3539 |  | -78.7975 | 6.359 | 6.1207 | 4.1772 | 402.1728 | 79.6533 | 79.7448 |  | 315.9815 |  | -109.8411 | 111.3417 | 83.5688 | 21.85 | 26.55 | 54.57 | 73.49 | -70.7252 | -70.5912 | 146.9596 | 148.3987 | 28.653 | -97.1376 | -96.3015 |  | -75.0226 |  |  | 57.9 | 150.9 | -13.5 | 28.0145 | 28.9347 | 28.4426 | 40.4068 | 39.5707 |  | -66.345 | -37.7235 | 14.2642 | 49.7 | 26.9 | 41.9604 | 39.5554 | 28.1744 |  | 75.5855 | 74.8794 | -87.6537 |  |  | -81.2 | -81.8 | 24.9527 | 55.1 | 46.9793 | 77.3621 | 54.74 | -1.6 | 65.9215 | 86.8349 | -23.75 | -24.4 | 138.61 | 91.06 | 87.5455 | 85.5636 | -63.9025 | -62.3545 | 200.7542 | 150.5288 | 144.0722 | 146.9222 | 51.2272 | 23.1857 | -36.991 |  | -95.4182 |  | -30.7778 | -28.0556 | 46.297 | -40.1134 | -36.9747 | 50.736 | -47.4048 | -48.2213 | 18.2932 | 0 | -14.64 | 1 | 15.0273 | -139.1492 | -38.5604 | -37.7902 | 8.193 | -21.8104 | -10.1802 | 24.5858 |  | 24.496 | 34.9741 | 35.5982 | 34.2317 | 69.3269 | 70.3316 | -129.6112 | 65.3601 | 64.9826 | -97.8741 | -84.9529 | -41.3953 | -39.4 | 13.7777 | 0.8682 | -8.72 | 15.78 | -42.1372 |  |  |  |  | 18.13 | 86.4748 | 100.2438 | 13.18 | 67.5426 | 24.2 | 3.1971 | -3.0819 | -3.5435 | 2.0086 |  |  |  | -11.8189 | 20.6408 | 12.0498 | 52.0197 | 55.1863 | -124.788 | -24.8173 | 23.6084 | 20.6115 | 12.189 | 10.0711 | 9.8208 | 13.6414 | 25.7841 | 27.1669 |  |  | -177.2439 | 179.4785 | 8.6582 | -26.4377 | -24.8841 | -66.0691 | -58.1725 | 81.0483 | 77.9664 |  |  | 8.8688 | 8.77 | -0.4544 | 0.323 | -16.12 | -16.18 | -3.2 | -2.7 | 21.1052 | -76.88 | -270.6895 | 65.787 | 64.5115 | 9.9 | -33.1 | -7.9 | -7.1 |  |  | 0 | 116.0849 | -96.7213 | 4.573 | 7.5234 | -3.1522 |  | -159.6838 | 95.5747 | 0 | 189.1155 | 188.7467 | 163.3827 | 103.1264 | -98.5528 | 16.6047 | -15.7775 | -7.0382 |  | 9.92 | 0.431 | 0.423 | -10.4 | -8.96 |  | 9.6696 | -7.7348 | -30.7027 | 0.7 |  |  |  |  | 51.2496 | 52.5042 | 53.632 |  | 36.3 | -8.8846 | 7.85 |  | -61.6495 | 83.2642 | 67.116 | -60.4871 | -82.1071 | 57.6186 | 23.7836 | -48.6 | 48.6 | -169.8424 | 364.0544
03/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 17.8048 | -26.8311 | 12.7787 | 35.4449 |  | 49.5874 | -139.5029 | 57.5393 | 29.2411 | 28.5581 | -6.66 | -52.294 | 46.2 | 12.42 |  | 14.3565 | 95.0372 | 12.682 | 12.993 | 21.3524 | 7.9602 | 6.2653 | 7.8791 |  |  | -77.47 | -77.48 |  | 6.66 | 52.294 | 11.726 | 0.194 | -63.25 | -62.72 | -66.23 | 63.25 | 62.95 | 6.7075 | 14.4868 | 58.9805 | 60.5584 | 38.5259 | -58.2887 | -58.133 | 30.4401 | 30.4423 | 76.1793 | 77.5407 | -17.1019 | -18.8637 | -370.1416 | -4.8893 | -17.8 | -17.8 | 62.8865 | 62.4099 | -4.6783 |  | -81.0341 | 6.1656 | 6.3058 | 4.4329 | 404.0344 | 85.7875 | 85.5128 |  | 318.7791 |  | -108.5662 | 110.8039 | 85.6345 | 22.24 | 26.64 | 55.11 | 74.26 | -73.4043 | -73.5383 | 150.1875 | 149.6862 | 28.5485 | -99.2005 | -98.3616 |  | -75.7751 |  |  | 61.8 | 147.4 | -13.72 | 28.9077 | 29.5372 | 29.2592 | 43.8171 | 43.6245 |  | -69.0831 | -40.445 | 14.2644 | 48.81 | 26.9 | 41.9604 | 39.9948 | 28.6209 |  | 75.995 | 75.1613 | -83.2283 |  |  | -82.7 | -82.7 | 24.9252 | 55.8 | 46.9793 | 78.5339 | 55.3 | -1.37 | 64.945 | 83.0947 | -23.74 | -24.15 | 139.61 | 91.13 | 83.9273 | 83.8364 | -67.1323 | -66.1727 | 197.6489 | 147.1383 | 141.984 | 144.3939 | 66.0077 | 39.6967 | -36.049 |  | -117.8628 |  | -30.8011 | -28.2401 | 30.7258 | -55.8506 | -50.9123 | 150.588 | -59.7202 | -60.7176 | 1.5581 | 0 | -15.55 | 106.4 | 15.1254 | -168.9701 | -38.5185 | -37.7144 | 7.5988 | -37.9432 | 6.4473 | 24.473 |  | 24.6756 | 35.2076 | 35.2458 | 34.128 | 72.8435 | 73.1784 | -139.4911 | 69.0868 | 69.1687 | -104.0868 | -90.886 | -45.0282 | -39.73 | 13.9559 | 0.9781 | -8.71 | 14.43 | -44.4128 |  |  |  |  | 19.17 | 94.7378 | 106.8333 | 13.62 | 71.7016 | 22.1 | 0 | -1.628 | -2.0885 | 1.9884 |  |  | -16.3101 | -14.8569 | 20.452 | 14.4656 | 56.7145 | 56.8572 | -132.9422 | -24.9629 | 23.5613 | 13.0111 |  | 10.2371 | 9.8524 | 14 | 20.0513 | 20.1916 |  |  | -169.3062 | 170.9863 | -15.8675 | -22.1298 | -20.8062 | -66.2522 | -58.5235 | 78.8108 | 78.5288 |  |  | 8.1657 | 7.3637 | 2.5068 | 3.1505 | -19.99 | -19.79 | -2.1 | -4.1 | 20.8595 | -78.72 | -261.6738 | 62.1705 | 62.7455 | 10.5 | -35.3 | -7.1 | -7.1 |  |  | 0 | 137.6813 | -122.685 | 6.0466 | 15.3725 | -3.0929 |  | -162.5133 | 105.3413 | 0 | 187.9674 | 186.8124 | 164.232 | 120.2789 | -102.1148 | 26.2909 | -26.1605 | -7.409 |  | 9.76 | 0.455 | 0.448 | -9.84 | -8.48 |  | 8.5557 | -7.4113 | -30.8492 | 2.4 |  |  |  |  | 51.4347 | 51.0354 | 50.9708 |  | 36.1 | -9.1279 | 7.89 |  | -62.5181 | 82.0845 | 68.0688 | -62.4365 | -81.6293 | 58.1181 | 22.0761 | -48.1 | 49.4 | -183.3923 | 376.7346
03/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 17.9917 | -27.1898 |  | 34.4889 |  | 48.4621 | -139.6465 | 56.8544 | 28.6151 | 27.903 | -2.22 | -51.931 | 46.2 | 11.592 |  | 14.7371 | 95.2368 | 11.0403 | 11.1281 | 18.4258 | 7.846 | 1.6723 | 8.3787 |  |  | -73.75 | -73.62 |  | 2.22 | 51.931 | 11.47 | 0.196 | -57.1 | -56.79 | -71.82 | 57.1 | 57.27 | 5.9177 | 14.9688 | 58.0571 | 59.502 | 34.8728 | -56.0308 | -56.9727 | 28.8693 | 28.2251 | 73.1876 | 74.9774 | -17.6092 | -17.2886 | -366.1258 | -6.1364 | -17.7 | -17.6 | 61.6417 | 60.5617 | -4.6933 |  | -86.2467 | 5.9221 | 6.0688 | 4.1783 | 400.7995 | 89.7854 | 89.5108 |  | 323.9929 |  | -107.1085 | 109.2895 | 86.7423 | 22.43 | 26.81 |  | 74.4 | -71.5289 | -71.9308 | 145.7404 | 146.6779 | 27.1729 | -98.0935 | -98.9682 |  | -73.1024 |  |  | 61 | 146.2 | -13.77 | 29.4479 | 30.5539 | 30.1916 | 45.4926 | 44.1162 |  | -72.063 | -36.4176 | 13.9696 | 50.1 | 26.94 | 41.9604 | 39.9948 | 28.33 |  | 73.5342 | 72.659 | -80.2537 |  |  | -85.1 | -85.9 | 24.4583 |  | 48.8579 | 79.7058 | 55.39 | -1.97 | 64.6815 | 79.2845 | -23.66 | -24.14 | 139.96 | 91.96 | 82.5091 | 77.3091 | -66.5921 | -64 | 195.1791 | 146.6998 | 140.7515 | 143.6666 | 67.2555 | 39.5983 | -35.368 |  | -140.8708 |  | -30.2845 | -27.8057 | 31.1089 | -58.0277 | -54.0383 | 159.804 | -62.1898 | -63.6849 | 1.1062 | 16.15 | -15.79 | 100.4 | 15.0051 | -172.8879 | -36.2597 | -35.0144 | 3.9634 | -39.0303 | 5.7654 | 25.0043 |  | 24.3277 | 36.3374 | 37.5375 | 35.7528 | 71.3364 | 71.3364 | -127.7692 | 68.3334 | 68.1983 | -96.0066 | -84.2444 | -41.6077 | -38.21 | 13.9657 | 0.845 | -8.74 | 15.99 | -40.991 |  |  |  |  | 20.62 | 83.5182 | 98.7088 | 14.26 | 73.9025 | 23.1 | -8.6726 | 2.7902 | 2.9683 | 1.9727 |  |  | -15.8358 | -23.7055 | 20.4279 | 24.1891 | 56.4185 | 53.4658 | -141.2404 | -25.3116 | 23.1961 | -17.675 |  | 9.9429 | 9.5043 | 13.4724 | 14.7304 | 16.6665 |  |  | -162.1904 | 164.2269 | -39.874 | -17.0402 | -14.107 | -68.0218 | -61.0807 | 77.8069 | 77.719 |  |  | 2.7933 | 2.1341 | 3.8322 | 4.6423 | -17.42 | -17.54 | -4.5 | -4.5 | 20.7976 |  | -237.7904 | 57.6871 | 56.3499 | 10.5 | -35.7 | -1.9 | -1.1 | 1.2968 | 1.2156 | 46.951 | 162.6257 | -147.3105 | 4.2632 | 23.3409 | -3.1067 |  | -156.4124 | 122.3038 | 0 | 189.3396 | 188.6376 | 157.1906 | 159.0873 | -126.2262 | 25.416 | -31.2966 | -7.2497 |  | 9.28 | 0.535 | 0.533 | -8.88 | -9.12 |  | 9.8161 | -7.4998 | -32.079 | 3.8 |  |  |  |  | 51.3071 | 51.9895 | 51.6334 |  | 36.5 | -7.4339 | 7.86 |  | -63.1222 | 83.7048 | 69.3704 | -62.7982 | -82.5078 | 60.3992 | 20.9122 | -48.7 | 49.5 | -198.0902 | 390.3914
03/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 17.623 | -26.5435 | 12.8554 | 33.5878 |  | 48.6165 | -137.5708 | 56.0884 | 28.2931 | 27.865 | -2.22 | -50.771 |  | 12.42 |  | 14.2717 | 92.3814 | 9.9877 | 9.8317 | 16.6126 | 7.2173 | 1.3892 | 8.698 |  |  | -68.93 | -68.94 |  | 2.22 | 50.771 | 10.573 | 0.177 | -53.73 | -54.49 | -68.98 | 53.73 | 55.12 | 6.0713 | 14.3845 | 57.5784 | 59.394 | 36.4013 | -51.3655 | -51.6242 | 21.2788 | 18.565 | 74.1187 | 75.3232 | -26.2365 | -28.9489 | -378.761 | -4.8359 | -17.8 | -17.9 | 57.079 | 55.355 | -4.0985 |  | -86.7609 | 6.1169 | 5.3445 | 3.7791 | 397.9002 | 105.3804 | 105.2583 |  | 313.2399 |  | -80.4655 | 83.7795 | 87.1315 | 22.27 | 26.48 |  | 75.21 | -72.0647 | -71.5289 | 140.6647 | 142.276 | 26.3973 | -91.1312 | -91.2378 |  | -69.737 |  |  | 59.9 | 137.2 | -13.95 | 32.7971 | 32.9802 | 33.5112 | 54.1502 | 53.4639 |  | -82.6152 | -33.0227 | 14.2308 | 50.66 | 27.37 | 41.9604 | 39.5554 | 28.0487 |  | 70.2231 | 69.3433 | -81.483 |  |  | -90.5 | -88 | 23.4201 | 56.5 | 50.7365 |  | 55.96 | -2.27 | 64.418 | 81.5246 | -23.74 | -23.96 | 141.38 | 91.83 | 83.8182 | 82.6545 | -62.3992 | -61.3455 | 199.6399 | 150.886 | 144.0023 | 146.3748 | 54.0119 | 27.5598 | -36.037 |  | -185.4125 |  | -30.1196 | -27.3448 | 41.1929 | -19.9079 | -18.4407 | 49.2 | -57.7867 | -59.1118 | 13.452 | 0 | -14.58 | 1 | 14.8967 | -98.0474 | -36.5108 | -35.3841 | 4.9122 | -26.1679 | -7.2633 | 24.388 |  | 23.636 | 36.63 | 36.4606 | 35.146 | 71.8388 | 70.3316 | -104.9951 | 64.8618 | 65.4264 | -78.4913 | -64.5517 | -36.3049 | -35.49 | 14.0291 | 0.8341 | -8.75 | 17.09 | -35.4008 |  |  |  |  | 21.91 | 65.0724 | 79.2284 | 13.92 | 74.9044 | 24.1 | -9.1819 | 2.3614 | 2.4631 | 1.9568 |  |  | -14.4322 | -22.4769 | 21.354 | 23.1011 | 54.9927 | 55.9826 | -137.631 | -24.8372 | 23.8086 | -20.571 | 11.8134 | 9.65 | 9.1985 | 13 | 8.1232 | 9.4142 |  |  | -144.5797 | 146.7073 | -95.5437 | 0 | 0 | -70.0551 | -62.0196 | 81.1156 | 81.0692 |  |  | 2.222 | 1.387 | 3.2327 | 2.9643 | -20.37 | -20.88 | -3.4 | -2.9 | 21.2889 | -77.84 | -235.5459 | 56.535 | 56.7688 | 10.5 | -33.9 | -0.2 | 0.3 |  |  | 105.3821 | 205.9713 | -135.6909 | 4.489 | 68.7988 |  |  | -155.653 | 122.583 | 0 | 189.818 | 188.6118 | 156.2078 | 137.9434 | -122.3953 | 21.0381 | -17.8088 | -6.3268 |  | 9.92 | 0.551 | 0.543 | -9.2 | -8.88 |  | 8.8792 | -7.6463 | -31.8471 | 2.5 |  |  |  |  | 49.6869 | 50.6184 | 51.018 |  | 35.3 | -6.491 | 7.52 |  | -64.2112 | 84.321 | 71.099 | -63.1925 | -83.0528 | 61.8795 | 20.2902 | -47.8 | 46.2 | -241.1677 | 422.254
03/04/2026 | 14:00 |  | 0 |  |  | 12.5398 | 35.0446 |  | 47.9616 | -136.7871 | 54.8041 | 27.9871 | 26.9964 | 0 | -50.476 |  | 11.592 | -46.2 | 14.3509 | 92.9628 | 8.9846 | 9.6551 | 15.6915 | 7.0625 | 1.7342 | 7.647 |  |  | -68.47 | -67.74 |  | 0 | 50.476 | 10.9 | 0.18 | -50.32 | -49.89 | -74.52 | 50.32 | 49.94 | 5.5742 | 14.9224 | 56.6397 | 57.4161 | 32.9345 | -53.4478 | -54.208 | 34.7215 | 26.4673 | 66.2838 | 70.9407 | -13.9654 | -15.9456 | -363.6509 | -5.2014 | -17.8 | -17.9 | 58.2487 | 56.7821 | -4.0258 |  | -92.6948 | 5.4289 | 5.126 | 3.3979 | 393.414 | 99.8565 | 99.1851 |  | 311.0414 |  | -107.0704 | 109.4118 | 84.9859 | 21.62 | 26 |  | 73.65 | -61.4821 | -62.2859 | 136.9294 | 137.7904 | 28.4513 | -94.2088 | -94.3256 |  | -67.0586 |  |  | 65.3 | 136.5 | -14.2 | 32.1672 | 32.8434 | 32.3316 | 49.4035 | 48.3805 |  | -75.7462 | -34.5833 | 14.1124 | 48.47 | 26.45 | 41.4917 | 39.1159 | 27.7897 |  | 68.2596 | 67.7621 | -70.0743 |  |  | -87.5 | -87.1 | 23.6618 | 55.7 | 46.9793 |  |  | -1.45 | 65.1775 | 69.6965 | -23.69 | -24.19 | 138.99 | 90.98 | 70.6727 | 68.5273 | -60.0587 | -58.9636 | 192.6836 | 142.5338 | 138.3148 | 139.5108 | 78.2203 | 42.6953 | -34.091 |  | -165.9468 |  | -28.3071 | -26.0329 | 10.4703 | -16.1377 | -15.0067 | 156.732 | -71.8132 | -72.4743 | -12.3462 | 0 | -15.16 | 104.4 | 14.4583 | -89.3721 | -37.0503 | -35.7833 | 4.7907 | -48.7262 | 19.208 | 24.7805 |  | 24.0342 | 37.0692 | 36.8368 | 35.6639 | 63.131 | 61.7914 | -92.4359 | 60.9866 | 61.387 | -71.4956 | -55.1424 | -37.3083 | -34.57 | 14.0584 | 0.8341 | -8.73 | 16.78 | -37.0737 |  |  |  |  | 19.66 | 56.8235 | 72.5466 | 14.52 | 77.4648 | 24.7 | -7.0686 | 1.9432 | 1.9531 | 1.8972 |  |  |  | -20.9295 | 22.6401 | 21.3387 | 57.1564 | 57.9485 | -133.8905 | -25.0519 | 23.7352 | -19.9967 | 12.3735 | 9.0933 | 8.7555 | 13.512 | 12.4774 | 16.2563 |  |  | -138.5664 | 137.3115 | -83.4623 | -16.6395 | -13.971 | -69.3888 | -62.4328 | 79.2749 | 77.6782 |  |  | 4.7709 | 3.859 | 1.322 | 1.3533 | -18.7 | -18.25 | 7.1 | 8 | 21.6371 | -75.92 | -253.9962 | 62.3583 | 62.1233 | 9.9 | -14.2 | -3.7 | -3.6 |  | 1.1215 | 90.5143 | 186.9148 | -75.7675 | 5.8809 | 78.4145 |  |  | -152.0727 | 94.4382 | 0 | 188.2721 | 188.4645 | 153.4793 | 76.9118 | -89.3657 | -3.8897 | 1.1272 | -8.0407 |  | 13.92 | 0.573 | 0.567 | -14.64 | -4.4 |  | 4.5121 | -12.5689 | -22.4994 | 4.1 |  |  | 9.9067 |  | 50.2272 | 52.1656 | 51.8989 |  | 15.7 | -16.541 | 7.46 |  | -64.2801 | 85.0254 | 71.5113 | -63.9533 | -84.6834 | 62.0805 | 21.0347 | -28.6 | 28.5 | -222.2285 | 399.2297
03/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 17.8014 | -26.8611 | 11.7258 | 33.9072 |  | 48.3079 | -136.2262 | 54.1444 | 27.3872 | 26.7949 | 0 | -50.683 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.6441 | 93.8698 | 9.9094 | 10.2848 | 15.5464 | 7.1705 | 5.5991 | 7.4894 |  |  | -67.36 | -67.6 |  | 0 | 50.683 | 11.437 | 0.183 | -44.98 | -44.58 | -86.71 | 44.98 | 44.97 | 5.8919 | 15.1583 | 55.2352 | 57.2733 | 34.2463 | -46.9709 | -46.8133 | 11.0929 | 10.66 | 77.7671 | 79.4287 | -30.8684 | -32.6188 | -343.241 | -6.358 | -17.4 | -17.4 | 51.5955 | 50.2263 | -4.4596 |  | -82.4086 | 6.0352 | 4.4779 | 3.2659 | 368.8466 | 103.0305 | 102.6948 |  | 300.3177 |  | -97.1536 | 98.3164 | 85.9938 | 21.73 | 25.69 | 54.55 | 74.41 | -63.0896 | -62.2859 | 135.263 | 136.4191 | 29.4261 | -89.2115 | -89.8204 |  | -64.8907 |  |  | 65.2 | 130.2 | -13.88 | 34.4877 | 34.7085 | 34.1361 | 53.0558 | 52.6408 |  | -76.3111 | -44.6036 | 14.0552 | 48.59 | 26.44 | 40.5542 | 38.53 | 27.9613 |  | 66.1659 | 64.1791 | -66.4701 |  |  | -90.3 | -89.3 | 23.6783 | 55.6 | 46.04 | 78.5339 | 55.28 | -1.22 | 64.9295 | 67.0288 | -26.34 | -26.6 | 146.22 | 90.1 | 66.3636 | 67.4364 | -59.5507 | -58.9273 | 192.4991 | 142.2012 | 138.164 | 138.8033 | 77.5039 | 52.8015 | -34.497 |  | -167.9879 |  | -29.8174 | -26.8772 | 14.3025 | -17.6319 | -15.9004 | 136.764 | -72.0977 | -72.6894 | -12.0704 | 0 | -15.05 | 103.1 | 14.0932 | -91.099 | -39.0056 | -38.0762 | 9.2711 | -50.4057 | 16.4114 | 25.0465 |  | 24.844 | 36.7729 | 36.9461 | 35.6089 | 62.2937 | 62.4612 | -92.9383 | 62.1678 | 61.3963 | -72.1271 | -53.9882 | -36.1584 | -35.11 | 14.0609 | 0.8328 | -8.84 | 17.25 | -35.7374 |  |  |  |  | 19.79 | 54.951 | 71.9416 | 14.29 | 76.9189 | 25.2 | -6.2521 | 1.0756 | 1.3071 | 1.9159 |  |  | -14.5903 | -19.2726 | 21.6448 | 20.0361 | 54.8307 | 55.5425 | -126.2336 | -25.1085 | 23.467 | -19.2223 | 12.2054 | 9.0542 | 8.6078 |  | 16.4971 | 19.2868 |  |  | -131.8247 | 131.6952 | -91.9386 | -18.8748 | -16.2037 | -69.9674 | -61.9893 | 81.2473 | 79.5177 |  |  | 2.2989 | 2.1341 | -1.5217 | -1.7893 | -11.57 | -11.86 | 8.3 | 8.8 | 21.3915 | -71.12 | -264.6798 | 64.4549 | 64.2199 | 9.9 | -10.1 | -1.8 | -1.1 |  |  | 95.6285 | 188.0735 | -50.6576 | 5.7659 | 92.0971 |  |  | -144.9294 | 80.1148 | 0 | 192.1783 | 190.4539 | 147.6267 | 58.898 | -76.1364 | -15.5043 | 16.2615 | -8.0929 |  | 15.6 | 0.606 | 0.599 | -15.6 | -3.6 |  | 4.2496 | -12.9198 | -22.002 | 2.2 |  |  | 9.9682 |  | 52.6745 | 51.5252 | 51.5494 |  | 13.4 | -16.4143 | 7.51 |  | -65.7001 | 84.9045 | 71.7168 | -64.5213 | -84.0821 | 62.2731 | 21.1324 | -25.8 | 25.7 | -223.047 | 397.7491
03/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 18.2491 | -27.6966 | 11.6117 | 33.0437 |  | 47.0746 | -135.5452 | 53.2728 | 27.1072 | 26.5274 | 4.44 | -49.977 | 46.2 | 12.42 | -44 | 14.2872 | 93.1384 | 10.2633 | 10.3434 | 16.529 | 6.9993 | 5.8766 | 7.861 |  |  | -63.73 | -64.12 |  | -4.44 | 49.977 | 11.601 | 0.187 | -46.07 | -46.76 | -76.11 | 46.07 | 46.68 | 6.4823 | 14.6745 | 54.8983 | 56.5688 | 31.4548 | -50.9106 | -51.4607 | 32.123 | 32.3186 | 66.6618 | 68.2111 | -13.8218 | -16.853 | -363.5786 | -5.2712 | -17.5 | -17.6 | 55.2168 | 55.0555 | -3.8351 |  | -94.7515 | 5.3233 | 4.2246 | 2.8395 | 388.1038 | 99.9786 | 99.8565 |  | 301.1893 |  | -95.0197 | 97.1561 | 83.948 | 21.95 | 26.48 | 54 | 72.89 | -56.5257 | -57.0615 | 128.5424 | 130.0498 | 30.9993 | -88.3687 | -88.0814 |  | -68.4997 |  |  | 58.4 | 138.9 | -13.48 | 32.2233 | 32.4651 | 32.3723 | 48.6045 | 48.4955 |  | -77.12 | -31.6222 | 13.788 | 47.51 | 25.91 | 40.0854 | 38.0905 | 27.6513 |  | 69.5346 | 68.7118 | -80.0843 |  |  | -85.5 | -86.2 | 23.541 | 54.8 | 46.04 | 77.3621 | 54.71 | -1.53 | 64.79 | 78.8445 | -26.03 | -26.39 | 142.16 | 88.82 | 79.2182 | 78.9636 | -50.5089 | -49.1364 | 201.4256 | 152.8093 | 146.9116 | 150.0342 | 55.5055 | 29.4795 | -36.059 |  | -162.6087 |  | -28.1009 | -25.8391 | 37.9193 | -19.0236 | -18.4285 | 49.2 | -53.6015 | -54.7229 | 10.7255 | 0 | -15.75 | 1 | 14.1139 | -92.9793 | -39.4166 | -38.3417 | 9.966 | -27.8811 | 0 | 24.5561 |  | 23.987 | 37.2448 | 37.7366 | 36.2919 | 56.4328 | 55.5955 | -58.1073 | 51.6104 | 51.6066 | -55.8865 | -42.826 | -17.7377 | -17.42 | 13.9657 | 0.8219 | -8.79 | 17.18 | -16.992 |  |  |  |  | 32.05 | 43.5124 | 55.563 | 14.62 | 81.4279 | 26.3 | -8.0469 | 1.5414 | 2.0232 | 1.9109 |  |  | -14.8931 | -20.3688 | 22.1722 | 21.1202 | 52.394 | 54.6781 | -127.5633 | -25.2232 | 23.8379 | -25.3006 | 12.5097 | 8.9273 | 8.5656 | 14 | 20.244 | 22.4971 |  |  | -137.3032 | 139.1085 | -84.4868 | -22.1304 | -19.8442 | -67.7876 | -60.2551 | 80.2922 | 79.875 |  |  | -1.8979 | -2.634 | -4.5298 | -4.3895 | -7.68 | -7.67 | 10 | 10.8 | 21.6179 | -66.72 | -246.5536 | 62.0959 | 60.5637 | 10.5 | -6.8 | 3.1 | 3.2 |  | 1.2426 | 92.0669 | 181.9908 | -46.6752 | 4.4557 | 89.3354 | -3.2146 |  | -132.7796 | 81.2737 | 0 | 189.6351 | 190.5336 | 133.6241 | 54.712 | -81.52 | -26.257 | 26.5194 | -7.4337 |  | 15.76 | 0.618 | 0.616 | -15.28 | -4.08 |  | 4.2496 | -13.3288 | -21.4435 | 3 | 13.802 | 11.847 | 9.9862 |  | 51.8139 | 52.3023 | 52.6458 |  | 8.1 | -17.3607 | 7.58 |  | -63.9448 | 84.4203 | 69.4066 | -62.7038 | -82.932 | 60.3008 | 22.1454 | -21.3 | 22 | -220.4322 | 395.6317
03/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 18.1583 |  | 11.34 | 32.7184 |  | 46.2865 | -133.1234 | 52.7994 | 26.8072 | 26.1642 | 2.22 | -50.331 |  | 12.42 | -46.2 | 14.4154 | 90.9982 | 10.1699 | 9.642 | 16.8806 | 6.8968 | 5.9194 | 7.7057 |  |  | -64.07 | -64.29 |  | -2.22 | 50.331 | 11.171 | 0.185 | -45.97 | -46.03 | -77.32 | 45.97 | 45.52 | 6.6706 | 14.8954 | 53.8116 | 54.9839 | 31.7637 | -50.1569 | -50.324 | 28.4392 | 26.9718 | 67.5447 | 68.5757 | -16.7769 | -17.4165 | -358.0897 | -5.9133 | -17.6 | -17.7 | 56.4184 | 54.8235 | -3.4876 |  | -94.7167 | 5.1187 | 4.1685 | 2.7506 | 387.0661 | 93.7223 | 93.9359 |  | 298.8087 |  | -119.5886 | 122.0162 | 82.7205 | 21.26 | 25.52 | 53.45 | 72.17 | -51.0335 | -51.3014 | 127.5164 | 128.2625 | 30.1745 | -92.7543 | -92.447 |  | -67.0159 |  |  | 60.9 | 132 | -13.36 | 30.7742 | 30.6244 | 30.9998 | 44.2306 | 43.6955 |  | -70.679 | -34.115 | 13.6743 | 46.14 | 25.42 | 40.0854 | 38.0905 | 27.3949 |  | 67.8347 | 67.4552 | -69.1715 |  |  | -83.7 | -84 | 23.4036 | 54.2 | 43.6918 |  | 54.2 | -0.94 | 61.318 | 65.5775 | -26.22 | -26.41 | 141.6 | 87.81 | 65.6182 | 65.2364 | -51.607 | -50.0182 | 190.6631 | 143.5108 | 137.2198 | 139.0384 | 86.3537 | 61.2585 | -33.849 |  | -147.5744 |  | -29.0839 | -26.7261 | 0 | -16.957 | -15.4658 | 181.308 | -69.8996 | -70.9108 | -21.2106 | 16.78 | -15.4 | 103.1 | 13.8413 | -89.6158 | -40.6177 | -39.3761 | 10.4715 | -61.095 | 30.1728 | 25.1292 |  | 24.3586 | 37.362 | 37.6147 | 35.6825 | 50.2369 | 50.2369 | -71.1689 | 52.8293 | 52.4483 | -64.8076 | -52.4954 | -19.5102 | -18.64 | 14.0609 | 0.8365 | -8.91 | 17.07 | -19.1279 |  |  |  |  | 33.89 | 52.8265 | 67.4246 | 14.19 | 86.3089 | 25.3 | -13.2609 | 4.5713 | 5.1362 | 1.8698 |  |  | -15.9213 | -26.6146 | 20.8148 | 27.8551 | 54.0072 | 56.6299 | -137.7749 | -25.0725 | 24.1867 | -44.3993 |  | 8.6343 | 8.207 | 14.2999 | 37.5937 | 39.1935 |  |  | -116.9347 | 121.0446 | -80.8052 | -38.8395 | -37.3435 | -68.1902 | -60.7115 | 80.933 | 81.0583 |  |  | -0.8542 | -1.3046 | -9.4151 | -10.0029 | 4.11 | 4.17 | 11.1 | 11.1 | 21.556 | -58.8 | -240.3024 | 59.857 | 58.2104 | 10.5 | -7.4 | 2.9 | 3.2 |  | 1.1221 | 85.7226 | 170.7722 | -32.3898 | 6.1564 | 86.7118 | -3.1965 |  | -122.7137 | 71.7645 | 0 | 186.4031 | 185.4935 | 124.7063 | 37.6094 | -75.1117 | -29.4559 | 30.225 | -7.409 |  | 15.12 | 0.668 | 0.674 | -14.96 | -4.88 |  | 5.098 | -15.9075 | -21.59 | 3.2 | 12.592 | 11.877 |  |  | 50.2729 | 51.9665 | 49.287 |  | 8.6 | -17.5691 | 7.45 |  | -60.6426 | 84.1576 | 69.1526 | -60.3137 | -82.5199 | 60.0164 | 22.7544 | -19.8 | 20.2 | -199.3627 | 370.8109
03/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 18.1973 | -28.0142 | 11.184 | 32.4687 |  | 46.2299 | -135.2474 | 52.2693 | 26.5892 | 25.7542 | 0 | -50.201 |  | 11.592 |  | 14.2373 | 93.12 | 9.2658 | 9.0612 | 15.1793 | 6.9459 | 5.9835 | 4.7048 |  |  | -66.84 | -66.49 |  | 0 | 50.201 | 11.272 | 0.199 | -43.42 | -43.02 | -87.2 | 43.42 | 43.32 | 6.3808 | 14.6469 | 54.2527 | 55.5276 | 31.9263 | -45.5427 | -44.9815 | 8.7244 | 8.5574 | 76.0452 | 77.6024 | -30.5697 | -32.9823 | -338.6019 | -4.8772 | -17.7 | -17.7 | 49.7054 | 48.9864 | -3.7009 |  | -85.3363 | 5.3631 | 4.156 | 2.7031 | 366.7103 | 89.6939 | 89.4497 |  | 282.457 |  | -111.6149 | 113.8948 | 80.6048 | 20.24 | 24.93 | 52.78 | 70.68 | -53.9805 | -53.7126 | 128.6217 | 129.7828 | 29.2355 | -88.5872 | -88.6727 |  | -64.7101 |  |  | 64.1 | 130.4 | -13.27 | 30.4981 | 32.4518 | 31.6477 | 46.1521 | 45.2707 |  | -67.0636 | -40.9517 | 13.9062 | 49.92 | 26.45 | 39.6167 | 37.6511 | 26.9827 |  | 64.8228 | 64.716 | -68.6814 |  |  | -85.1 | -84.2 | 23.1345 | 54.2 | 43.6918 | 76.1902 | 53.61 | -1.24 | 61.287 | 68.2189 | -26.53 | -26.9 | 142.79 | 87.05 | 67.0182 | 65.8727 | -53.9859 | -51.8182 | 189.2597 | 141.6734 | 136.7597 | 138.6866 | 83.0716 | 58.4988 | -33.297 |  | -123.6238 |  | -29.9498 | -27.4153 | 0 | -19.0526 | -17.7523 | 167.484 | -67.9467 | -68.6792 | -17.39 | 0 | -15.65 | 120.4 | 13.7817 | -91.6833 | -39.6492 | -38.6724 | 10.7049 | -56.3803 | 25.7195 | 24.2591 |  | 23.6003 | 36.321 | 36.2945 | 35.1458 | 53.0836 | 52.5813 | -82.7234 | 55.0308 | 54.1116 | -76.7196 | -65.1546 | -18.2284 | -19.47 | 13.8729 | 0.8682 | -8.78 | 18.42 | -17.8173 |  |  |  |  | 37.35 | 63.6938 | 75.9174 | 14.52 | 89.6545 | 26.1 | -12.4717 | 4.0367 | 4.3253 | 1.8852 |  |  | -15.465 | -25.7681 | 22.2227 | 26.8403 | 57.1176 | 55.0081 | -138.7152 | -25.4321 | 24.0074 | -46.1368 | 12.0518 | 8.7222 | 8.3969 | 13 | 34.424 | 36.7285 |  |  | -132.0243 | 132.0118 | -50.2241 | -36.7157 | -33.5602 | -65.9501 | -58.9347 | 82.1925 | 80.1619 |  |  | -2.0078 | -2.8537 | -18.3105 | -18.3397 | 10.72 | 10.61 | 12.5 | 12.2 | 21.6179 | -48.48 | -256.046 | 62.8871 | 66.1372 | 10.5 | -5.7 | 2.3 | 3.2 | 1.4005 | 1.2392 | 59.579 | 149.3047 | 61.8033 | 15.2928 | 103.7909 | -12.5799 | 0.716 | -102.9686 | 21.2964 | -7.9497 | 180.5592 | 179.1671 | 105.1438 | -49.429 | -22.6929 | -69.5217 | 73.595 | -7.0382 |  | 14.56 | 0.559 | 0.553 | -14.32 | -5.12 |  | 5.0126 | -14.6471 | -20.9766 | 1.9 | 12.83 | 12.298 | 9.9118 |  | 51.6338 | 53.3519 | 52.9161 |  | 5.8 | -18.3382 | 7.5 |  | -58.2547 | 81.7752 | 68.0503 | -57.4694 | -81.6195 | 57.0968 | 22.6534 | -17.9 | 17.7 | -179.1088 | 358.749
03/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 18.2001 | -28.0208 | 10.9847 | 31.9938 |  | 45.8476 | -133.3963 | 51.8391 | 26.0512 | 25.6103 | 0 | -50.265 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.2197 | 92.4148 | 9.553 | 9.7515 | 16.225 | 7.0413 | 6.4157 | 7.6221 |  |  | -67.83 | -67.86 |  | 0 | 50.265 | 12.055 | 0.206 | -50.78 | -49.08 | -78.02 | 50.78 | 49.46 | 6.1272 | 14.9808 | 53.0325 | 55.0159 | 32.774 | -52.2378 | -52.9056 | 25.5583 | 25.112 | 71.8168 | 71.9646 | -19.6892 | -16.3558 | -340.1749 | -6.1277 | -17.6 | -17.5 | 54.7302 | 54.6145 | -3.3619 |  | -89.4455 | 5.0222 | 3.8735 | 2.6037 | 370.3725 | 73.2749 | 73.0918 | -185.0455 | 410.9384 |  | -133.2452 | 134.5545 |  | 20.65 | 24.8 | 52.25 | 70.76 | -54.9182 | -54.2484 | 133.3479 | 133.7384 | 30.0504 | -97.2164 | -97.3137 |  | -71.4056 |  |  | 60.1 | 139.3 | -13.1 | 26.4289 | 27.4751 | 27.437 | 36.9763 | 35.0979 |  | -56.2899 | -45.2715 | 13.3744 | 44.45 | 24.7 | 40.0854 | 38.0905 | 26.6587 |  | 71.0254 | 70.6023 | -69.6319 |  |  | -79.8 | -79.7 | 24.4199 | 54 | 42.2828 | 76.1902 | 53.58 | -0.62 | 60.6825 | 66.9163 | -25.93 | -26.07 | 140.71 | 86.07 | 65.7636 | 64.3273 | -54.029 | -54.8273 | 185.9577 | 139.3775 | 133.983 | 136.8482 | 82.5696 | 57.3421 | -33.655 | 194.5569 | -48.8384 |  | -29.7549 | -28.1399 | 0 | -21.1381 | -20.2122 | 159.804 | -62.3544 | -63.1278 | -20.8188 | 0 | -13.04 | 116 | 13.4737 | -96.3833 | -41.508 | -40.339 | 14.5814 | -58.1473 | 26.417 | 24.2793 |  | 24.3803 | 35.8437 | 35.587 | 34.9575 | 54.5908 | 55.428 | -124.9224 | 56.2439 | 55.7862 | -96.6663 | -84.2081 | -38.4289 | -38.86 | 13.8729 | 0.8096 | -8.95 | 17.49 | -38.4322 |  |  |  |  | 24.06 | 85.0794 | 98.8635 | 15.43 | 81.1224 | 24.1 | -14.6779 | 5.2177 | 5.5411 | 1.8587 |  |  | -15.8448 | -28.0746 | 21.0662 | 28.989 | 53.7831 | 55.5854 | -146.4379 | -25.1172 | 23.7521 | -42.4804 | 12.3636 | 8.6538 | 8.3231 |  | 57.6579 | 59.1474 |  |  | -154.069 | 157.9039 | 76.0697 | -59.4891 | -55.648 | -66.4897 | -58.6319 | 83.1225 | 80.9452 |  |  | 6.4408 | 5.507 | -31.143 | -30.5383 | 29.67 | 29.49 | 14.2 | 14.3 | 21.4321 | -21.68 | -252.7784 | 70.5461 | 69.3176 | 11.7 | -12.3 | -5.3 | -5.2 |  |  | -69.251 | 66.5938 | 148.9262 | 95.8689 | 94.8194 | -89.169 | 86.7861 | -107.3391 | -37.1408 | -79.3559 | 155.5551 | 155.3487 | 105.7248 | -141.558 | 32.2947 | -99.8687 | 103.9739 | -8.884 |  | 12.8 | 0.544 | 0.539 | -11.84 | -6.96 |  | 6.8284 | -18.6023 | -21.6205 | 4.9 | 14.714 | 14.178 |  |  | 51.3368 | 51.8108 | 51.3398 |  | 12.1 | -17.202 | 7.54 |  | -58.5653 | 84.7413 | 67.7083 | -58.5998 | -83.2396 | 58.9271 | 23.6861 | -24.5 | 23.2 | -83.2456 | 280.9355
03/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 17.7908 | -27.5638 | 10.796 | 31.6735 |  | 45.1231 | -130.309 | 50.9028 | 25.7452 | 25.1618 | 2.22 | -48.116 | 44 | 10.764 | -44 | 14.7556 | 90.3294 | 9.1898 | 9.491 | 15.6388 | 7.0944 | 5.2189 | 8.097 |  |  | -67.14 | -66.98 |  | -2.22 | 48.116 | 12.553 | 0.206 | -48.69 | -47.49 | -78.88 | 48.69 | 49.65 | 5.7444 | 15.8045 | 53.1458 | 54.5583 | 31.4683 | -52.1868 | -50.0137 | 32.7778 | 23.6113 | 71.7031 | 78.1181 | -19.3091 | -13.5061 | -328.6273 | -5.9894 | -17.4 | -17.3 | 54.6155 | 56.464 | -3.5484 |  | -85.0615 | 4.4086 | 3.9686 | 2.6318 | 370.4946 | 73.9768 | 73.8853 | -223.0945 | 387.812 |  | -129.396 | 131.5039 | 79.4871 | 20.33 | 24.32 | 51.72 | 70.93 | -51.8372 | -51.7033 | 132.1286 | 132.1106 | 32.419 | -96.0031 | -95.3169 |  | -69.6554 |  |  | 60.7 | 139.9 | -13.36 | 27.4478 | 27.8914 | 27.5497 | 36.5881 | 36.3372 |  | -55.7646 | -46.5231 | 13.6979 | 42.94 | 24.03 | 41.0229 | 38.53 | 27.2377 |  | 71.445 | 70.6989 | -71.1944 |  |  | -78.3 | -79.7 | 24.6231 | 52.9 | 39.9346 | 75.0183 | 53.04 | 0.27 | 62.496 | 67.8626 | -24.24 | -24.26 | 135.55 | 86.19 | 70.8364 | 67.7091 | -51.1045 | -50.4455 | 188.7225 | 140.5659 | 134.7494 | 136.0768 | 88.0011 | 64.0237 | -33.335 | 235.2668 | 43.5828 |  | -29.6696 | -27.6628 | 0 | -17.196 | -16.5452 | 156.732 | -57.5532 | -56.532 | -22.4458 | 0 | -14.95 | 98.8 | 13.206 | -86.7892 | -38.21 | -37.1862 | 7.1289 | -61.7486 | 32.5969 | 24.8093 |  | 23.8787 | 34.837 | 34.0337 | 33.9173 | 51.2416 | 50.7393 | -128.9414 | 52.669 | 52.5413 | -99.5427 | -86.971 | -40.6995 | -39.14 | 13.9657 | 0.8914 | -8.92 | 16.78 | -40.7176 |  |  |  |  | 24.13 | 88.2464 | 104.0707 | 14.77 | 80.5079 | 25 | -13.9226 | 5.908 | 6.072 | 1.898 |  |  | -16.5517 | -27.9644 | 20.7005 | 29.0731 | 59.1482 | 60.6741 | -146.1185 | -24.8869 | 22.0752 | -41.3367 | 11.3697 | 8.7222 | 8.3547 | 13 | 75.862 | 75.6907 |  |  | -165.2157 | 167.7966 | 154.0284 | -74.9107 | -74.6964 | -66.0707 | -57.8015 | 83.2293 | 82.9594 | -34.4856 | -33.6434 | 18.2513 | 17.4163 | -43.1964 | -42.8206 | 44.67 | 44.4 | -1 | -0.5 | 21.1672 | 5.36 | -255.3294 | 91.8304 | 91.7266 | 15.1 | -35.3 | -16.6 | -16.6 |  |  | -138.6704 | -21.5304 | 245.6551 | 179.2941 | 98.9805 | -172.0345 | 172.6681 | -109.3431 | -112.5125 | -172.1498 | 108.0566 | 108.0808 | 107.7366 | -237.9954 | 110.84 | -125.8737 | 127.3027 | -8.884 |  | 5.68 | 0.547 | 0.541 | -5.92 | -14.08 |  | 14.5617 | -16.463 | -30.1472 | 3.9 | 14.463 | 14.638 |  |  | 51.1552 | 50.956 | 51.3314 |  | 34.2 | -7.3066 | 7.57 |  | -58.3924 | 83.2734 | 66.3412 | -57.1727 | -81.75 | 57.8815 | 23.2563 | -51.1 | 51.6 | -14.0166 | 213.3634
03/04/2026 | 17:30 |  | 0 |  | -27.2385 | 10.862 | 30.8878 |  | 43.6709 | -129.2177 | 50.2459 | 25.3992 | 24.9445 | 4.44 | -48.144 |  | 9.936 |  | 14.3547 | 88.0552 | 9.6284 | 10.0099 | 16.4115 | 7.771 | 5.7105 | 7.7559 |  |  | -65.33 | -65.09 |  | -4.44 | 48.144 | 12.111 | 0.212 | -44.67 | -44.04 | -84.65 | 44.67 | 44.59 | 6.0395 | 14.8069 | 53.0234 | 54.2949 | 32.7771 | -50.6345 | -50.3916 | 11.731 | 10.284 | 67.7302 | 68.9031 | -33.027 | -35.4573 | -314.0686 | -5.5147 | -17.9 | -17.9 | 55.0679 | 54.7907 | -3.6881 |  | -95.5871 | 3.9008 | 4.3366 | 2.9123 | 349.9251 | 81.6675 | 81.5454 | -289.0172 | 352.5401 |  | -115.3032 | 116.1424 | 80.6547 | 21 | 25.08 | 52.28 | 70.93 | -42.3263 | -42.4602 | 122.7413 | 123.8842 | 34.8912 | -93.2347 | -93.0026 |  | -76.4202 |  |  | 49.4 | 153 | -13.07 | 26.551 | 27.3831 | 26.7505 | 36.2591 | 35.5215 |  | -60.008 | -36.2224 | 13.5497 | 43.9 | 24.59 | 40.5542 | 38.0905 | 26.9123 |  | 76.7027 | 75.8916 | -91.6556 |  |  | -76.7 | -76.4 | 24.2441 | 52.9 | 41.8132 |  | 52.44 | -0.84 | 61.752 | 91.4977 | -24.33 | -24.61 | 136.26 | 83.14 | 92.1636 | 90.2364 | -35.8427 | -35.1 | 207.6861 | 158.7628 | 154.5251 | 156.0836 | 69.7475 | 43.2333 | -34.161 | 302.2846 | 194.0998 |  | -29.6139 | -27.5597 | 18.652 | -17.9254 | -16.5327 | 49.2 | -32.0457 | -32.1172 | -5.1102 | 0 | -16.17 | 1 | 12.5167 | -85.3158 | -39.6525 | -38.9741 | 10.3171 | -41.3341 | 13.6502 | 25.0531 |  | 24.6272 | 36.9051 | 37.3822 | 35.962 | 42.199 | 42.199 | -123.4153 | 37.5617 | 37.4149 | -92.1841 | -79.1547 | -41.2634 | -36.38 | 13.9657 | 0.9744 | -8.94 | 14.82 | -41.5731 |  |  |  |  | 23.1 | 80.0357 | 92.3301 | 15.24 | 78.7091 | 23.8 | -13.5872 | 5.2798 | 5.8483 | 1.9238 |  |  | -15.6574 | -28.4186 | 20.8935 | 29.2654 | 57.0876 | 58.6049 | -139.4537 | -24.8755 | 22.2599 | -42.2383 | 12.1555 | 8.4878 | 8.1859 | 14 | 103.6125 | 103.9496 |  |  | -180.6884 | 182.0812 | 258.5843 | -100.2822 | -97.7884 | -62.6793 | -54.3628 | 79.7765 | 79.886 | -56.1425 | -53.9279 | 27.6997 | 26.9087 | -55.1168 | -55.1072 | 64.58 | 64.29 | 2.4 | 2.2 | 21.3509 | 24.32 | -291.9446 | 102.7725 | 102.6735 | 16.8 | -33.5 | -26.7 | -26.9 |  |  | -256.1256 | -161.1589 | 377.118 | 289.0604 | 95.3846 | -280.8026 | 282.6062 | -121.4925 | -189.0493 | -278.6035 | 85.2962 | 85.5779 | 121.3911 | -365.2452 | 192.9492 | -172.4202 | 171.1257 | -8.3044 |  | 4.4 | 0.492 | 0.492 | -4.56 | -14.64 |  | 14.9157 | -18.8952 | -27.8614 | 4.3 | 13.149 | 13.578 |  |  | 53.4919 | 52.2822 | 53.6851 |  | 35.7 | -8.2367 | 7.81 |  | -55.2268 | 81.1175 | 63.434 | -54.2529 | -79.5668 | 53.3158 | 25.9663 | -51.9 | 51.7 | 78.4788 | 122.2166
03/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 18.0295 | -26.2172 | 12.7559 | 29.1366 |  | 43.5799 | -126.2683 | 50.7514 | 26.0452 | 25.2394 | 2.22 | -51.213 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 12.7657 | 87.1404 | 9.0054 | 8.9906 | 14.937 | 6.065 | 5.8933 | 4.358 |  |  | -66.61 | -66.59 |  | -2.22 | 51.213 | 11.458 | 0.211 | -46.02 | -46.2 | -83.23 | 46.02 | 46.21 | 6.3881 | 14.1084 | 54.2239 | 55.5156 | 30.9683 | -52.0661 | -51.5 | 9.5702 | 9.5078 | 67.3258 | 69.1742 | -31.517 | -34.6306 | -310.9683 | -5.2206 | -17.8 | -17.7 | 55.9983 | 55.8515 | -4.2211 |  | -50.5439 | 3.6513 | 4.4702 | 3.0868 | 345.4389 | 71.1691 | 70.9555 | -308.1025 | 324.5344 |  | -121.6914 | 123.1587 | 80.5549 | 21.63 | 25.97 | 53.39 | 71.67 | -34.6907 | -34.8247 | 115.8395 | 114.9485 | 35.5738 | -97.5755 | -98.1671 | -4.4996 | -94.2324 |  |  | 33.5 | 187.7 | -13.33 | 20.6897 | 21.518 | 21.606 | 26.3212 | 25.8151 |  | -53.8449 | -31.5328 | 14.4673 | 46.94 | 25.62 | 41.0229 | 38.9694 | 27.5154 |  | 94.0219 | 93.0232 | -87.9957 |  |  | -69 | -69.2 | 23.8651 | 53.5 | 44.6311 |  | 52.98 | -1.43 | 62.248 | 88.9226 | -25.74 | -26.32 | 141.08 | 85.13 | 87.7636 | 86.9636 | -25.7117 | -25.0727 | 214.154 | 167.0308 | 159.9843 | 162.5646 | 78.6715 | 52.1854 | -33.936 | 315.3155 | 300.7363 |  | -27.9487 | -25.5217 | 0 | -12.2179 | -11.8279 | 50.736 | -22.5796 | -23.19 | -13.0574 | 0 | -16.46 | 1 | 12.8216 | -75.1159 | -41.1178 | -39.9629 | 11.027 | -49.3925 | 22.5485 | 25.0489 |  | 24.2417 | 39.1126 | 39.8484 | 38.2943 | 33.9936 | 35.6682 | -133.7976 | 27.0428 | 27.4892 | -102.3033 | -90.4909 | -41.4026 | -37.62 | 13.9657 | 1.0916 | -8.87 | 15.33 | -41.8868 |  |  |  |  | 24.05 | 92.298 | 103.0411 | 14.29 | 81.0631 | 24.3 | -14.0701 | 5.028 | 5.574 | 2.1399 |  |  | -16.1044 | -30.4837 | 19.92 | 31.6488 | 55.2892 | 55.2563 | -141.17 | -26.3233 | 22.6352 | -46.3759 | 12.3038 | 9.9136 | 9.4622 | 13.5488 | 125.5293 | 125.5303 |  |  | -187.895 | 191.1085 | 358.3975 | -121.5091 | -119.7665 | -55.4185 | -44.6651 | 80.4679 | 80.1775 | -74.058 | -72.8589 | 29.2818 | 28.8203 | -70.8177 | -70.9558 | 81.57 | 81.01 | 6.5 | 7 | 21.7824 | 33.44 | -322.6372 | 105.606 | 106.9678 | 17.3 | -27.3 | -28.4 | -28.3 |  | 1.1311 | -351.8499 | -274.6282 | 470.2616 | 365.5706 | 79.4007 | -352.3346 | 351.8652 | -125.0132 | -228.0652 | -344.851 | 106.9699 | 106.0416 | 127.6826 | -456.1187 | 235.0727 | -222.8589 | 222.7133 | -7.1975 |  | 4.56 | -0.307 | -0.317 | -5.36 | -12.64 |  | 13.8292 | -16.9909 | -25.0477 | -0.3 | 16.576 | 15.471 | 10.0826 | 11.9031 | 52.9701 | 53.9198 | 53.5839 |  | 27.8 | -11.0882 | 9.47 |  | -44.4516 | 78.9268 | 55.3668 | -44.0897 | -78.1603 | 43.6703 | 34.1367 | -41.7 | 41.3 | 165.4628 | 47.0717
03/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 19.147 | -28.847 | -30.1514 | 32.9662 |  | 46.9148 | -114.9878 | 58.5227 | 29.6451 | 29.1275 | 0 | -64.592 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.9276 | 75.3118 | 10.1518 | 10.2394 | 17.0826 | 5.6212 | 5.9058 | 2.7077 |  |  | -76.38 | -75.91 |  | 0 | 64.592 | 13.238 | 0.221 | -49.81 | -49.74 | -80.66 | 49.81 | 49.99 | 9.8378 | 10.9689 | 60.3221 | 62.6244 | 34.4008 | -55.9794 | -55.2937 | 7.2393 | 7.0057 | 72.6601 | 74.3955 | -28.9713 | -31.2946 | -340.4954 | -19.3045 | -10.2 | -10.7 | 60.8527 | 59.838 | -5.0869 |  | -47.8187 | 6.264 | 6.7582 | 4.6006 | 375.1029 | 98.8189 | 98.941 | -375.7274 | 360.5934 |  | -131.706 | 133.2663 | 95.1451 | 26.12 | 34.43 | 61.94 | 76.41 | -40.049 | -39.915 | 112.9762 | 112.9455 | 31.1838 | -111.4895 | -112.085 | 0.2152 | -104.2206 |  |  | 37.2 | 209.5 | -14.74 | 21.455 | 21.8026 | 22.1772 | 34.0279 | 33.2362 |  | -69.566 | -28.2076 | 17.9397 | 61.44 | 32.53 | 45.7104 | 43.364 | 31.3203 |  | 104.83 | 103.1082 | -107.0197 |  |  | -79.5 | -80.6 | 23.7112 | 56.7 | 56.3722 | 80.8777 | 57.04 | -4.18 | 70.4475 | 105.0235 | -26.95 | -27.25 | 163.08 | 98.65 | 104.9273 | 102.8 | -24.2367 | -23.5091 | 244.8289 | 192.9875 | 186.6523 | 188.8713 | 89.1981 | 56.4268 | -38.425 | 384.2787 | 310.2158 |  | -29.6201 | -26.905 | 10.0916 | -16.7281 | -15.465 | 52.272 | -18.9393 | -19.7866 | -12.9899 | 16.05 | -5.28 | 1 | 14.1496 | -90.0049 | -40.0529 | -39.34 | 9.7627 | -54.2108 | 27.9392 | 23.9141 |  | 23.9028 | 38.1753 | 38.6382 | 38.5056 | 39.3522 | 39.0173 | -138.4864 | 25.3266 | 25.3811 | -102.0923 | -91.1897 | -43.9808 | -35.12 | 13.9657 | 1.4322 | -8.79 | 12.89 | -44.2275 |  |  |  |  | 25.38 | 92.6638 | 104.258 | 14.98 | 84.6224 | 22.5 | -16.6434 | 2.6159 | 3.0908 | 2.6295 |  |  | -16.5204 | -37.8924 | 18.3584 | 39.6259 | 53.725 | 52.4787 | -148.5619 | -29.2547 | 28.4474 | -58.565 | 13.1798 | 13.1571 | 12.7226 | 15 | 123.9326 | 124.1398 |  |  | -182.0992 | 182.7926 | 352.6335 | -121.1346 | -118.3645 | -52.8946 | -41.05 | 77.7052 | 78.8206 |  |  | 35.3353 | 35.1266 | -53.4631 | -54.2031 | 87.51 | 87.83 | 6.6 | 6.3 | 21.5346 | 36.88 | -345.6027 | 108.9621 | 108.8016 | 17.9 | -29.2 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2766 | -347.3038 | -282.0535 | 473.046 | 362.945 | 82.6402 | -356.3005 | 360.0831 | -133.5936 | -243.8103 | -352.5342 | 105.935 | 105.6447 | 135.799 | -458.8222 | 246.4328 | -212.5461 | 212.482 | -7.5134 |  | 9.36 | -0.591 | -0.602 | -9.28 | -8.56 |  | 8.9677 | -14.3542 | -23.7293 | 0.2 | 11.589 | 12.363 | 9.8474 |  | 50.9121 | 50.7526 | 51.5767 |  | 30.7 | -10.4205 | 10.12 |  | -40.7369 | 79.5727 | 53.7228 | -40.5344 | -79.3829 | 40.9167 | 37.4903 | -42.3 | 42.6 | 168.5883 | 41.9331
03/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 20.7149 | -30.7146 | -30.1807 | 36.0576 |  | 50.3213 | -123.3324 | 62.4244 | 31.839 | 31.0697 | -6.66 | -70.43 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.8064 | 77.6822 | 10.8571 | 10.9435 | 18.3244 | 5.0436 | 5.8523 | 2.4544 |  |  | -81.3 | -81.59 |  | 6.66 | 70.43 | 16.67 | 0.242 | -58.44 | -57.88 | -80.62 | 58.44 | 58.85 | 10.7344 | 10.5538 | 64.9065 | 67.0115 | 42.7237 | -60.9115 | -60.2848 | 7.8593 | 8.0327 | 79.3206 | 81.5299 | -23.7923 | -25.8815 | -398.7798 | -19.4177 | -10.5 | -10.7 | 65.6197 | 65.1151 | -4.8908 |  | -54.1654 | 5.9974 | 8.2072 | 5.5172 | 432.2946 | 89.053 | 88.1374 | -380.903 | 394.3669 |  | -130.2102 | 131.4152 | 98.2188 | 28.69 | 37.02 | 64.58 | 80.46 | -37.5038 | -37.9057 | 110.3602 | 111.8235 | 31.1696 | -114.5266 | -114.775 | 0.3574 | -118.4035 |  |  | 33 | 238.5 | -14.85 | 21.0031 | 21.6766 | 21.6527 | 17.8685 | 17.4927 |  | -64.1135 | -11.8785 | 18.4776 | 64.03 | 33.45 | 46.1792 | 44.0964 | 32.0351 |  | 119.3567 | 117.4636 | -99.4886 |  |  | -74.4 | -74.7 | 23.9474 | 58 | 59.1901 | 82.0496 | 57.64 | -4.33 | 71.424 | 99.4256 | -26.41 | -26.78 | 164.17 | 101.85 | 102.8182 | 100.1273 | -22.4595 | -23.0545 | 248.6931 | 194.1204 | 185.7046 | 189.1448 | 90.0026 | 55.4967 | -39.899 | 390.2181 | 317.163 |  | -24.0203 | -21.1226 | 10.4558 | -5.9661 | -6.0124 | 35.376 | -16.7917 | -17.7827 | -10.8906 | 0 | -6.19 |  | 14.3998 | -69.8402 | -40.2056 | -39.0263 | 9.7982 | -53.0063 | 27.4902 | 24.8092 |  | 23.944 | 34.6165 | 35.075 | 33.8429 | 37.0078 | 36.6729 | -125.5922 | 24.6033 | 24.9254 | -94.5335 | -82.3394 | -43.6512 | -33.59 | 13.9657 | 1.4786 | -8.89 | 12.38 | -42.8305 |  |  |  |  | 25.52 | 82.8635 | 94.5706 | 16.11 | 85.9936 | 22.1 | -18.5489 | 2.4031 | 2.5677 | 2.8207 |  |  |  | -41.1785 | 19.0443 | 42.7001 | 52.9772 | 55.0779 | -157.1551 | -30.3118 | 30.2784 | -60.9951 | 12.4681 | 13.9775 | 13.5558 | 15 | 125.8232 | 125.977 |  |  | -186.9658 | 186.2961 | 356.4433 | -121.3471 | -120.549 | -51.0539 | -38.9072 | 76.2002 | 78.9242 |  |  | 36.3021 | 36.1263 | -55.9574 | -55.2705 | 86.05 | 85.38 | 7.8 | 7.8 | 21.5346 | 37.92 | -350.4834 | 106.025 | 105.861 |  | -27.9 | -34.4 | -34.7 |  |  | -349.8568 | -288.3187 | 471.772 | 366.2536 | 76.6989 | -358.4098 | 359.5258 | -133.534 | -243.669 | -350.6433 | 105.345 | 105.2151 | 135.7228 | -458.3965 | 247.6588 | -210.4384 | 212.7144 | -7.1179 |  | 9.44 | -0.757 | -0.781 | -10.16 | -8.24 |  | 8.5557 | -13.6797 | -24.2573 | 0 | 12.621 | 12.671 |  |  | 48.9866 | 49.7018 | 50.4412 |  | 28.9 | -10.1659 | 10.11 |  | -40.3273 | 78.708 | 51.8897 | -40.3646 | -77.4867 | 38.324 | 38.3163 | -41.3 | 41.4 | 169.6018 | 42.853
03/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 20.9676 | -31.0942 | -31.1148 |  |  | 50.8526 | -124.8579 | 63.0928 |  | 31.3845 | -8.88 | -69.48 |  | 18.216 |  | 14.4584 | 78.5416 | 10.9395 | 10.7459 | 17.775 | 4.9242 | 5.6373 | 2.4371 |  |  | -83.7 | -84.08 |  | 8.88 | 69.48 | 17.144 | 0.248 | -57.89 | -57.95 | -77.95 | 57.89 | 58.08 | 10.9131 | 10.7848 | 66.8351 | 68.9212 | 44.8867 | -61.2262 | -60.2584 | 9.4847 | 9.0459 | 81.1256 | 83.1457 | -23.3029 | -25.5662 | -404.8187 | -18.8119 | -10.7 | -10.5 | 66.3276 | 64.9076 | -5.1529 |  | -54.5829 | 6.5803 | 8.084 | 5.5541 | 444.4409 | 74.6177 | 74.3736 | -380.8322 | 402.0462 |  | -131.3181 | 133.1315 | 98.2188 | 29.02 | 37.48 | 65.24 |  | -35.3605 | -35.4944 | 109.1601 | 110.2437 | 31.6901 | -117.2717 | -118.3287 | 0.6507 | -132.4016 |  |  | 16.9 | 264.2 | -15.12 | 16.2949 | 17.4047 | 17.4772 | 10.357 | 9.6162 |  | -56.4641 | -1.9253 | 18.6621 | 64.57 | 33.66 | 46.6479 | 43.9499 | 31.7027 |  | 134.5742 | 132.7219 | -136.013 |  |  | -69 | -69 | 25.4031 | 57.4 | 62.4776 |  | 57.01 | -5.87 | 66.96 | 136.8728 | -26.67 | -26.59 | 165.45 | 65.43 | 136.9818 | 133.4545 | -8.071 | -9.1545 | 253.2012 | 208.7341 | 200.0712 | 204.1331 | 89.5118 | 57.1455 | -38.209 | 390.0371 | 356.4404 |  | -21.2547 | -18.4384 | 9.9528 | -14.9525 | -13.1476 | 41.52 | -6.683 | -7.4794 | -13.2987 |  | -14.32 |  | 14.2395 | -86.9357 | -41.4135 | -40.8289 | 10.5638 | -55.319 | 29.0875 | 24.6483 |  | 24.1553 | 37.0536 | 36.979 | 35.5103 | 34.3285 | 34.8309 | -120.736 | 10.9125 | 10.6308 | -90.1219 | -79.6976 | -40.4212 | -33.55 | 13.8705 | 1.4334 | -8.69 | 13.34 | -40.0864 |  |  |  |  | 26.6 | 80.9489 | 88.2502 | 16.29 | 86.8932 | 22.3 | -18.9444 | 2.2939 | 2.9011 | 2.8564 |  |  | -15.8704 | -41.7192 | 19.28 | 44.0672 | 50.7062 | 51.0677 | -157.8183 | -30.6259 | 30.6535 | -61.8041 | 11.8932 | 14.29 | 13.7245 | 14.4302 | 134.0787 | 133.4436 |  |  | -199.8712 | 201.8163 | 395.2495 | -128.4237 | -126.6148 | -48.8514 | -36.8069 | 80.2002 | 77.9126 |  | -79.1003 | 34.4784 | 33.6983 | -55.9338 | -55.4662 | 85.4 | 84.5 | 8 | 9.1 | 21.556 | 37.04 | -344.1802 | 107.1728 | 106.0351 |  | -27.4 | -32.7 | -33 | 1.4673 |  | -389.1829 | -323.3718 | 471.1499 | 362.0624 | 47.889 | -355.122 | 355.2851 | -130.4384 | -237.6439 | -350.8256 | 105.3601 | 106.0197 | 135.2865 | -455.0506 | 242.6994 | -213.5072 | 212.8389 | -6.618 |  | 10.24 | -0.833 | -0.842 | -10.48 | -7.76 |  | 8.0583 | -13.4752 | -23.9948 | 0.1 | 14.814 | 14.586 |  |  | 52.5375 | 52.1657 | 51.8779 |  | 27.4 | -9.8156 | 10.11 |  | -36.0456 | 77.9901 | 49.5517 | -37.1163 | -76.6727 | 36.1444 | 39.903 | -39 | 40 | 193.5983 | 24.0107
03/04/2026 | 20:00 |  | 0 |  | -31.9262 | -30.8732 | 35.3211 |  | 50.2979 | -108.7034 |  | 31.885 | 31.0075 | -6.66 | -68.391 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 14.9536 | 66.2256 | 10.6686 | 10.9055 | 17.5035 | 5.5692 | 5.5338 | 2.373 |  |  | -83.67 | -83.19 |  | 6.66 | 68.391 | 16.679 | 0.243 | -48.84 | -47.65 | -73.5 | 48.84 | 48.98 | 11.4562 | 10.8594 | 65.4097 | 68.0514 | 40.8616 | -56.7043 | -55.9674 | 7.2437 | 7.2718 | 77.079 | 78.6759 | -26.3228 | -29.1619 | -365.1996 | -19.4462 | -10.5 | -10.5 | 61.9102 | 60.674 | -5.6239 |  | -47.1405 | 6.98 | 7.7453 | 5.2378 | 401.5014 | 75.5028 | 75.1976 | -365.8567 | 377.5432 |  | -130.3861 | 132.5804 |  | 28.72 | 37.88 | 65.24 | 79.6 | -34.0209 | -33.3511 | 111.4716 | 112.2697 | 30.3961 | -114.5088 | -114.1087 | -0.6989 | -125.2587 |  |  | 28.5 | 250.6 | -15.27 | 21.1036 | 21.3366 | 21.6643 | 12.3602 | 11.8199 | 1 | -53.322 | -7.3916 | 18.4039 | 65.63 | 33.84 | 46.1792 |  | 32.0558 |  | 125.7283 | 124.3697 | -118.8039 |  |  | -73.5 | -72.6 | 24.8538 |  | 61.5383 | 80.8777 |  | -5.28 | 66.247 | 118.6442 | -20.48 | -20.93 | 155.18 | 66.86 | 119.9818 | 117.6364 | -14.2588 | -14.1 | 239.4057 | 192.6799 | 185.2297 | 189.1606 | 87.6248 | 55.7086 | -37.811 | 378.4646 | 356.3113 |  | -20.922 | -17.9427 | 10.0147 | -11.4551 | -10.6708 | 41.52 | -10.6503 | -11.5274 | -11.9454 |  | -13.77 |  | 13.8462 | -78.7636 | -41.7071 | -41.0794 | 11.8623 | -53.4675 | 27.2288 | 24.807 |  | 23.876 | 37.3526 | 37.6919 | 35.9601 | 33.3238 | 32.1516 | -128.1041 | 16.1802 | 15.7666 | -93.4335 | -83.6165 | -41.8787 | -34.01 | 13.8607 | 1.3846 | -8.8 | 13.64 | -41.1839 |  |  |  |  | 27.4 | 83.2471 | 95.7955 |  | 88.3604 | 22.6 | -18.1295 | 1.0361 | 0 | 2.8024 |  |  | -16.6975 | -40.4698 | 19.9895 | 42.1739 | 56.5285 | 57.5176 | -152.7643 | -29.8396 | 30.35 | -63.1722 | 11.4893 | 14.124 | 13.5769 | 14 | 131.431 | 131.7693 |  |  | -198.5788 | 199.6673 | 399.9037 | -128.1612 | -124.0027 | -48.5912 | -37.3445 | 78.5468 | 77.0878 |  |  | 33.6214 | 32.8634 | -54.6196 | -54.6138 | 88.92 | 88.19 | 7.9 | 6.8 | 21.494 | 37.04 | -339.6111 | 104.1571 | 103.864 |  | -28 | -32.7 | -33 |  | 1.1538 | -392.8165 | -327.8129 | 470.9868 | 365.4462 | 46.4294 | -358.7247 | 350.9352 | -129.4489 | -236.9052 | -344.4544 | 106.8421 | 105.9416 | 132.0958 | -453.7569 | 243.17 | -209.8374 | 211.5445 | -6.9064 |  | 10.56 | -0.734 | -0.75 | -10.48 | -8.64 |  | 9.0257 | -13.9727 | -24.5228 | -0.3 | 12.786 | 12.553 |  |  | 49.318 | 50.8907 | 49.0591 |  | 28.3 | -9.6143 | 9.98 |  | -38.591 | 77.5524 | 49.9645 | -38.2008 | -76.6205 | 36.1246 | 39.0383 | -41.5 | 42.2 | 201.2748 | 16.1461
03/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 20.5437 | -31.5569 | -30.6247 | 33.0219 |  | 49.6261 | -106.4283 | 62.3064 | 31.563 | 30.664 | -6.66 | -67.199 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.8895 | 65.4016 | 10.2963 | 10.2725 | 17.285 | 6.4142 | 5.8218 | 2.3217 |  |  | -84.09 | -84.16 |  | 6.66 | 67.199 | 17.354 | 0.247 | -47.13 | -46.78 | -60.42 | 47.13 | 46.85 | 11.479 | 11.2788 | 65.0379 | 67.9446 | 40.7122 | -60.271 | -59.7598 | 31.5537 | 31.7513 | 72.3229 | 74.3634 | -12.2568 | -10.1953 | -380.4832 | -20.1894 | -10.2 | -10.2 | 64.5413 | 64.2246 | -5.5818 |  | -51.2291 | 6.3869 | 7.398 | 4.9932 | 415.723 | 70.1315 | 69.9484 | -363.8845 | 376.746 |  | -131.0468 | 133.3134 | 97.2108 | 28.43 | 37.5 |  |  | -30.9399 | -30.8059 | 110.8069 | 111.5512 | 31.6765 | -114.3778 | -114.5653 | -2.2723 | -127.2139 |  |  | 25.7 | 254.8 | -15.07 | 20.1162 | 20.5968 | 20.6322 | 9.4402 | 8.621 | -8.6619 | -50.6918 | -7.5293 | 18.3788 | 63.6 | 33.14 | 45.7104 | 43.364 | 31.376 |  | 127.3071 | 126.4917 | -123.8983 |  |  | -69.8 | -69.3 | 24.8648 | 56.2 | 60.599 | 79.7058 | 55.82 | -5.15 | 66.154 | 122.347 | -20.02 | -20.3 | 151.61 | 66.11 | 123.2545 | 120.9636 | -10.7191 | -9.9636 | 238.8216 | 195.4972 | 189.3236 | 190.7806 | 88.5301 | 57.5033 | -37.779 | 374.8922 | 362.4301 |  | -20.591 | -17.7767 | 10.387 | -5.9872 | -6.0365 | 33.84 | -9.7275 | -10.7804 | -14.106 |  | -6.52 |  | 13.7908 | -67.5557 | -41.2836 | -40.5739 | 8.3355 | -55.0186 | 27.2095 | 25.2392 |  | 24.8827 | 39.1415 | 39.4895 | 38.4873 | 30.812 | 30.1421 | -122.0757 | 12.0576 | 11.2376 | -93.9213 | -83.7007 | -39.447 | -34.39 | 13.8729 | 1.4444 | -8.84 | 14.25 | -39.036 |  |  |  |  | 28.24 | 84.2367 | 93.926 | 16.32 | 90.089 | 25.4 | -17.7662 | 1.1237 | 1.2516 | 2.783 |  |  | -16.5377 | -39.3416 | 21.7005 | 40.9789 | 52.8782 | 54.7553 | -155.0735 | -29.5007 | 30.1345 | -62.7501 | 11.294 | 13.8115 | 13.271 | 13.7188 | 133.1524 | 132.29 |  |  | -201.0253 | 202.9372 | 405.6579 | -129.3396 | -125.5686 | -52.0251 | -39.9559 | 81.3017 | 80.2514 | -79.2739 |  | 35.3353 | 34.4234 | -55.1527 | -54.5907 | 87.15 | 86.3 | 6.8 | 6.5 |  | 37.04 | -341.9187 | 105.7201 | 105.5467 | 17.3 | -29.7 | -33.9 | -33.8 | 1.3639 | 1.245 | -402.3164 | -338.6333 | 470.3205 | 359.0433 | 37.7332 | -349.7916 | 354.8603 | -133.7995 | -241.1929 | -350.4509 | 104.342 | 104.8102 | 134.0336 | -456.3721 | 244.0641 | -212.0317 | 209.1119 | -7.4612 |  | 10.32 | -0.66 | -0.67 | -11.28 | -9.68 |  | 10.3441 | -15.2331 | -25.2552 | 0.1 | 15.304 | 15.221 |  |  | 51.9756 | 52.2009 | 52.948 |  | 30.5 | -9.0871 | 9.91 |  | -39.7129 | 79.6172 | 52.9037 | -39.4079 | -78.1098 | 39.5006 | 38.2251 | -42.8 | 43.8 | 208.0309 | 10.158
03/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 20.0737 | -30.7703 | -31.2632 | 32.6488 |  | 47.943 | -104.0694 | 60.0345 | 30.5811 | 29.9777 | -2.22 | -64.257 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 15.0187 | 63.8768 | 9.956 | 9.8853 | 16.2829 | 6.4178 | 5.5742 | 2.419 |  |  | -81.59 | -81.67 |  | 2.22 | 64.257 | 17.072 | 0.246 | -43.5 | -43.8 | -61.33 | 43.5 | 43.84 | 11.1074 | 11.5868 | 64.56 | 66.4945 | 36.0308 | -57.162 | -56.9591 | 24.1547 | 28.7459 | 70.0153 | 70.5186 | -13.6501 | -16.2396 | -357.606 | -20.5268 | -10.2 | -10.4 | 63.1716 | 61.0804 | -5.4123 |  | -47.7812 | 6.5301 | 7.9591 | 5.4154 | 394.8789 | 70.8334 | 70.7419 | -359.3115 | 363.8922 |  | -130.2331 | 133.4348 | 97.2707 | 28.15 | 36.31 | 64.58 | 80.4 | -30.0022 | -30.538 | 110.3317 | 111.259 | 32.6568 | -111.9694 | -112.0691 | -2.1121 | -122.3489 |  |  | 25.9 | 246.7 | -15.14 | 21.2364 | 22.0059 | 21.7377 | 12.7416 | 12.1102 | -11.6764 | -50.9642 | -10.234 | 18.203 | 61.43 | 32.23 | 44.7729 | 42.485 | 30.6849 |  | 123.9881 | 122.7979 | -114.1162 |  |  | -69.3 | -69.7 | 24.5956 | 55 | 58.7204 | 78.5339 | 54.64 | -4.76 | 65.441 | 114.3515 | -21.14 | -21.27 | 152.38 | 65.42 | 114.6364 | 111.4364 | -12.1073 | -12.4 | 231.2294 | 187.7085 | 179.6833 | 183.4205 | 93.6651 | 62.5839 | -37.35 | 369.1919 | 371.5585 |  | -19.6286 | -17.0983 | 0 | 4.8566 | 4.5223 | 38.448 | -15.5404 | -16.244 | -19.4783 |  | -16.1 |  | 13.4405 | -45.791 | -44.2265 | -43.5241 | 14.077 | -59.9383 | 32.8484 | 25.7618 |  | 25.5474 | 38.9945 | 39.8148 | 38.3759 | 30.477 | 29.9747 | -123.9177 | 13.9845 | 14.2219 | -95.6708 | -85.2747 | -38.3264 | -35.62 | 13.9657 | 1.4322 | -8.77 | 15.97 | -38.7406 |  |  |  |  | 28.47 | 87.303 | 96.3847 |  | 90.0627 | 26.2 | -15.5633 | 2.468 | 2.7442 | 2.7204 |  |  |  | -36.4111 | 20.7378 | 38.1697 | 57.7243 | 59.4042 | -150.4675 | -28.9709 | 27.9847 | -58.4611 | 10.4799 | 13.1181 | 12.7753 | 12.674 | 131.0413 | 132.1225 |  |  | -198.9535 | 200.3797 | 413.953 | -127.345 | -125.699 | -54.2872 | -43.5261 | 81.4769 | 80.9028 |  |  | 35.4562 | 35.2584 | -52.2116 | -52.2399 | 90.76 | 90.08 | 3.8 | 4.5 | 21.494 | 35.92 | -338.1993 | 107.002 | 107.8386 |  | -32.5 | -33.5 | -34 | 1.4575 |  | -403.2416 | -344.2798 | 466.7886 | 358.3817 | 32.4456 | -352.5838 | 350.2042 | -131.3627 | -239.7524 | -347.5994 | 105.0205 | 105.8545 | 128.8436 | -452.0647 | 244.1223 | -204.7757 | 205.5076 | -7.8045 |  | 10.48 | -0.513 | -0.523 | -10.96 | -10.16 |  | 11.632 | -16.17 | -25.7221 | 1.9 | 11.888 | 13.876 | 9.8651 | 11.8806 | 52.1539 | 52.7663 | 52.6184 |  | 33.5 | -8.4133 | 9.6 |  | -43.5508 | 80.3184 | 55.0187 | -43.6528 | -79.6814 | 43.0155 | 36.2979 | -46.4 | 48.4 | 210.8412 | 6.3734
03/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.6382 | -29.9363 | -31.6477 | 31.5356 |  | 47.4664 | -99.4674 | 58.6046 | 29.6031 | 28.8834 | 0 | -59.774 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.6838 | 62.2796 | 9.6848 | 9.79 | 15.9999 | 6.3876 | 5.9749 | 3.526 |  |  | -79.41 | -79.03 |  | 2.22 | 59.774 | 15.366 | 0.235 | -41.93 | -42.22 | -59.1 | 41.93 | 42.08 | 10.7007 | 12.3407 | 63.0104 | 65.8649 | 36.215 | -54.545 | -53.6043 | 25.9402 | 21.4455 | 68.6471 | 70.7577 | -25.0031 | -9.3678 | -336.1092 | -20.0148 | -10.2 | -10.2 | 61.2154 | 60.3884 | -5.9905 |  | -45.2989 | 6.7279 | 1.8889 | 3.9003 | 373.4549 | 78.5241 | 77.578 | -363.153 | 356.8865 |  | -130.6974 | 132.2091 | 97.2807 | 27.85 | 35.09 | 63.24 | 80.55 | -34.9586 | -34.6907 | 115.1547 | 115.9831 | 31.7079 | -109.218 | -108.6109 | -3.5313 | -112.7023 |  |  | 34.3 | 224.3 | -15.25 | 23.9697 | 25.0107 | 24.7754 | 18.6024 | 17.3792 | -14.307 | -53.993 | -12.6887 | 17.6844 | 60.12 | 31.49 | 43.8354 | 41.6061 | 30.3285 |  | 113.1958 | 111.6014 | -125.866 |  |  | -74.4 | -73.6 | 24.6176 | 53.6 | 56.8419 | 76.1902 | 53.5 | -4.57 | 64.666 | 124.4546 | -22.46 | -22.77 | 151.64 | 64.04 | 125.8909 | 122.3818 | -16.2057 | -16.0273 | 232.3356 | 189.2037 | 180.4629 | 183.6463 | 91.0782 | 61.009 | -36.996 | 369.4199 | 366.5861 |  | -19.2758 | -16.8783 | 0 | 6.9773 | 6.4155 | 39.984 | -17.433 | -18.1988 | -18.3987 |  | -12.39 |  | 12.7548 | -38.8578 | -42.7496 | -42.1059 | 11.2233 | -59.1605 | 30.4214 | 25.8061 |  | 25.4242 | 37.3975 | 37.9802 | 36.3836 | 34.6635 | 34.1611 | -129.9461 | 17.9571 | 17.7757 | -98.766 | -89.3422 | -39.1394 | -35.79 | 13.8705 | 1.315 | -8.79 | 15.44 | -38.9517 |  |  |  |  | 28.23 | 91.1371 | 101.467 | 15.96 | 87.6562 | 26.8 | -14.0979 | 3.4521 | 3.4711 | 2.5771 |  |  | -16.2079 | -33.6972 | 21.8989 | 35.5544 | 58.9636 | 58.8452 | -146.9739 | -27.5884 | 25.7542 | -53.6017 | 11.0736 | 12.1805 | 11.7311 | 12.8605 | 129.0092 | 127.577 |  |  | -201.18 | 205.669 | 407.5834 | -123.42 | -122.3858 | -55.1037 | -43.8136 | 83.2669 | 81.5589 |  |  | 36.1703 | 35.4012 | -47.8153 | -47.8624 | 96.14 | 95.3 | -5.3 | -5.1 | 21.5346 | 34.88 | -323.1415 | 107.826 | 107.6891 | 16.8 | -50.7 | -34.4 | -34.7 |  | 1.1474 | -402.0455 | -330.69 | 442.1936 | 343.098 | 21.5804 | -332.1026 | 333.7361 | -125.4925 | -232.5782 | -329.7234 | 99.97 | 99.774 | 123.9636 | -428.7426 | 239.1445 | -193.6549 | 191.0584 | -8.1204 |  | 6.72 | -0.241 | -0.251 | -7.68 | -14.8 |  | 15.5871 | -12.6268 | -36.8276 | 5 | 10.672 | 10.826 |  |  | 54.3052 | 53.7553 | 53.7216 |  | 52.7 | 17.9039 | 9.3 |  | -45.1061 | 79.7953 | 56.6357 | -44.435 | -78.4283 | 43.9269 | 34.176 | -64.4 | 64.7 | 205.1986 | 14.7136
03/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.2018 | -28.8929 | -31.311 | 30.843 |  | 45.4629 | -94.5377 | 55.774 | 28.3391 | 27.6021 | 0 | -57.349 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.5252 | 60.312 | 8.7427 | 8.9425 | 14.4089 | 6.553 | 5.9053 | 3.1458 |  |  | -76.54 | -76.78 |  | 0 | 57.349 | 13.343 | 0.222 | -40.81 | -39.8 | -57.89 | 40.81 | 41.11 | 11.2392 | 12.1494 | 61.5516 | 63.3064 | 31.5357 | -53.5804 | -53.1446 | 26.3039 | 34.2316 | 65.7446 | 67.0265 | -10.5074 | -17.6886 | -318.2782 | -12.4214 | -14 | -13.9 | 58.5436 | 57.0447 | -5.7408 |  | -41.527 | 6.5693 | 0 | 3.2701 | 352.214 | 76.2352 | 75.9911 | -354.1474 | 339.7878 |  | -123.1872 | 126.2355 | 94.2469 | 26.95 | 32.49 | 61.26 | 81.39 | -36.5661 | -36.968 | 116.1893 | 116.842 | 32.2177 | -104.2771 | -105.4758 | -5.265 | -106.5506 |  |  | 33.9 | 214.9 | -14.86 | 24.7296 | 25.6228 | 24.8911 | 23.4745 | 22.2517 | -18.1251 | -53.4018 | -17.4034 | 17.3236 | 57.43 | 30.38 | 42.8979 | 40.7272 | 29.6812 |  | 108.0887 | 105.7097 | -116.5914 |  |  | -74.7 | -74.8 |  | 51.1 | 54.024 | 72.6746 | 50.76 | -3.98 | 63.209 | 116.5616 | -22.59 | -23.11 | 152.04 | 63.26 | 116.5818 | 114.6 | -20.3879 | -19.6636 | 224.1753 | 180.5161 | 172.9408 | 175.4575 | 88.1542 | 59.5244 | -36.456 | 361.091 | 369.3994 |  | -18.8468 | -16.1136 |  | 6.6158 | 6.4738 | 43.056 | -19.0939 | -19.9584 | -17.0812 |  | -11.02 | 1 | 12.3231 | -38.1689 | -39.1968 | -38.5688 | 8.6815 | -56.7605 | 27.6421 | 24.6443 |  | 24.4784 | 37.3261 | 37.7976 | 36.7962 | 36.0031 | 35.5007 | -139.3237 | 22.1292 | 22.0425 | -105.4347 | -94.6115 | -38.9709 | -37.73 | 13.8729 | 1.2906 | -8.69 | 16.29 | -39.087 |  |  |  |  | 27.87 | 97.6837 | 107.0083 |  | 87.7968 | 26.6 | -12.4348 | 3.2167 | 3.4957 | 2.4582 |  |  | -15.9213 | -30.6406 | 23.1664 | 32.0547 | 49.5792 | 52.0877 | -139.9883 | -26.0946 | 24.209 | -49.3259 |  | 10.9989 | 10.6434 | 13 | 127.7328 | 128.0749 |  |  | -202.8624 | 205.4898 | 412.1497 | -124.024 | -120.7642 | -56.8555 | -45.7088 | 81.1627 | 78.2609 |  |  | 31.6439 | 31.0066 | -44.518 | -44.4239 | 106.62 | 105.97 | -8.2 | -6 |  | 34.56 | -301.3956 | 109.6163 | 109.5163 | 16.2 | -54.2 | -30.9 | -30.5 | 1.3615 | 1.2683 | -405.503 | -338.265 | 433.1266 | 339.6996 | 10.9141 | -326.6183 | 332.7991 | -110.3936 | -221.5492 | -324.9522 | 105.001 | 106.613 | 107.9442 | -420.4858 | 225.7681 | -187.8082 | 190.6532 | -8.0682 |  | 5.84 | -0.028 | -0.039 | -6.48 | -14.72 |  | 15.9411 | -13.9727 | -37.1206 | 6.7 | 15.327 | 16.751 |  |  | 52.5813 | 51.7697 | 52.5387 |  | 51.7 | 18.71 | 8.87 |  | -46.5048 | 80.9352 | 58.2882 | -45.8402 | -78.8548 | 45.8722 | 32.4103 | -65.4 | 64.8 | 204.9834 | 13.6722
03/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.3338 | -27.9513 | -32.2337 | 29.7582 |  | 43.353 | -91.2521 | 52.3307 | 26.4952 | 26.0053 | 2.22 | -53.812 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.5596 | 58.2018 | 7.6947 | 7.8586 | 13.5067 | 6.5308 | 5.9556 | 3.0022 |  |  | -74.2 | -74.79 |  | -2.22 | 53.812 | 12.609 | 0.218 | -33.08 | -33.22 | -66.08 | 33.08 | 33.34 | 10.6004 | 13.0729 | 58.9422 | 60.8738 | 28.1218 | -46.3306 | -45.9937 | 9.0812 | 8.9089 | 63.2427 | 64.4634 | -34.2414 | -37.1788 | -262.9073 | -6.4758 | -17.1 | -17.1 | 50.8736 | 49.8211 | -5.787 |  | -34.0883 | 6.0323 |  | 2.8638 | 299.0508 | 75.1671 | 75.2281 | -331.9228 | 298.6037 |  | -120.4466 | 122.0985 | 92.0414 | 26.2 | 30.82 | 58.75 | 79.72 | -35.6284 | -35.3605 | 113.9442 | 115.3233 | 32.3914 | -97.9467 | -97.3029 | -6.029 | -94.999 |  |  | 41.8 | 194.6 | -14.62 | 27.8153 | 28.7468 | 28.2725 | 28.0383 | 27.7104 | -24.0864 | -49.5318 | -25.6592 | 16.5881 | 54.35 | 28.75 | 41.0229 | 38.9694 | -28.7722 |  | 95.8867 | 94.4635 | -92.3271 |  |  | -74.8 | -75.9 | 24.3704 | 47.9 | 50.2668 | 67.9871 | 47.71 | -2.99 | 61.163 | 91.7727 | -21.14 | -21.21 | 141.52 | 61.76 | 91.6182 | 91.4 | -25.6311 | -25.7 | 199.7263 | 156.7514 | 150.3118 | 153.9314 | 108.0209 | 80.439 | -34.058 | 342.2508 | 367.4526 |  | -18.306 | -15.9115 | -14.5825 | 2.1307 | 2.4747 | 150.588 | -38.3128 | -39.5382 | -40.1301 | 0 | -15.5 | 105.7 | 11.4175 | -42.896 | -39.1748 | -38.4963 | 8.56 | -79.0695 | 48.9954 | 24.319 |  | 23.8042 | 36.6703 | 37.0708 | 36.015 | 35.1658 | 35.1658 | -147.529 | 27.7394 | 27.3872 | -115.9479 | -105.3262 | -39.2346 | -39.83 | 13.8705 | 1.1856 | -8.79 | 17.17 | -39.8241 |  |  |  |  | 28 | 107.6577 | 116.7416 | 15.08 | 87.6724 | 26.1 | -9.6605 | 3.4715 | 3.7153 | 2.308 |  |  | -16.2948 | -26.0534 | 23.0241 | 26.6518 | 50.4616 | 51.3638 | -132.1004 | -23.8964 | 22.1314 | -45.2186 |  | 9.5132 | 9.1563 |  | 122.596 | 124.0723 |  |  | -192.2547 | 194.2715 | 409.9081 | -119.6366 | -116.0876 | -60.3737 | -50.8624 | 83.049 | 83.6581 |  | -76.989 | 30.9627 | 30.2486 | -38.3954 | -38.3223 | 110.76 | 110.1 | -10.6 | -10.7 | 21.556 | 32.88 | -296.9305 | 108.3366 | 107.4045 | 15.7 | -54.6 | -29.2 | -29.4 |  | 1.1923 | -402.8556 | -339.6635 | 417.1928 | 331.3044 | 3.3507 | -323.8856 | 319.4813 | -103.5409 | -220.3066 | -319.2549 | 105.4932 | 103.849 | 106.7533 | -407.1602 | 224.2948 | -181.912 | 183.2381 | -8.4637 |  | 5.76 | 0.168 | 0.163 | -5.92 | -15.36 |  | 16.936 | -15.2056 | -38.1735 | 9.3 | 13.566 | 13.079 | 9.8674 |  | 54.0873 | 53.5836 | 51.7776 |  | 56.3 | 19.6254 | 8.27 |  | -52.521 | 81.2067 | 61.2249 | -51.2977 | -79.9318 | 50.6261 | 28.7629 | -70.5 | 70.1 | 213.9036 | 1.0623
03/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.7531 | -26.6622 | -32.6314 | 28.1744 |  | 40.6379 | -99.7541 | 49.4671 | 25.0492 | 24.6723 | 0 | -49.667 | 44 | 12.42 | -44 | 14.6059 | 65.992 | 7.3303 | 7.0614 | 11.7781 | 6.4354 | 5.9561 | 2.9798 |  |  | -75.09 | -75.04 |  | 0 | 49.667 | 11.664 | 0.208 | -38.25 | -38.57 | -55.64 | 38.25 | 38.45 | 10.2698 | 13.3058 | 56.404 | 58.4572 | 29.346 | -51.2526 | -50.6325 | 30.4994 | 32.0123 | 60.355 | 62.8324 | -18.0825 | -24.4199 | -292.4506 | -5.5851 | -17.5 | -17.5 | 56.9214 | 55.779 | -5.6033 |  | -38.8475 | 5.0282 |  | 2.6378 | 325.9986 | 65.4011 | 65.1265 | -309.0534 | 311.6014 |  | -130.2649 | 132.6262 | 87.7602 | 25.3 | 29.1 | 55.19 | 77.18 | -36.0303 | -35.7624 | 115.4713 | 116.0147 | 32.9143 | -103.16 | -103.2096 | -7.9119 | -100.4397 |  |  | 27.1 | 202.7 | -13.47 | 19.6052 | 19.9141 | 20.282 | 25.9604 | 25.2699 | -21.2268 | -48.3922 | -23.2884 | 15.9606 | 50.39 | 26.74 | 40.0854 | 37.6511 | -27.8973 |  | 101.1851 | 101.3631 | -97.5313 |  |  | -67.8 | -68 | 24.2715 | 45.7 | 47.9186 | 64.4714 | 45.24 | -2.71 | 60.7445 | 95.5604 | -20.93 | -21.27 | 134.09 | 60.74 | 98.5455 | 96.1636 | -24.2144 | -23.6727 | 198.9441 | 156.218 | 148.895 | 152.9855 | 114.2863 | 86.7146 | -32.461 | 319.8622 | 353.8611 |  | -26.1548 | -23.7019 | -20.7004 | 10.171 | 10.9183 | 129.072 | -41.4722 | -42.5878 | -45.255 | 0 | -16.42 | 96.5 | 10.6603 | -26.3094 | -41.2836 | -40.3727 | 10.4455 | -85.1227 | 47.1163 | 24.901 |  | 24.6452 | 37.4441 | 38.107 | 36.4455 | 35.3333 | 35.8357 | -151.0456 | 25.7332 | 25.7024 | -113.4898 | -106.3917 | -40.9778 | -40.24 | 13.6995 | 1.1734 | -8.71 | 16.52 | -41.4605 |  |  |  |  | 25.66 | 106.0806 | 115.8458 |  | 84.0048 | 28 | -10.0434 | 4.5161 | 5.0286 | 2.1255 |  |  | -15.7089 | -24.1993 | 22.4162 | 25.0954 | 51.6429 | 50.1459 | -133.4886 | -22.0956 | 20.3267 | -38.886 | 11.9471 | 8.0386 | 7.7746 | 13.0583 | 121.1567 | 120.4522 |  |  | -198.3455 | 201.8858 | 409.0703 | -117.7421 | -114.8186 | -60.3558 | -51.4282 | 79.0233 | 78.5173 | -77.8355 |  | 33.5225 | 32.7095 | -34.0175 | -33.6612 | 114.25 | 112.33 | -11.3 | -12.1 | 21.3915 | 31.68 | -296.8404 | 110.3506 | 110.2555 | 14.5 | -58.7 | -30.3 | -30.4 | 1.4759 |  | -397.1411 | -324.9065 | 414.4822 | 326.8036 | 5.764 | -322.9463 | 320.2957 | -106.3699 | -218.4789 | -315.3984 | 101.6538 | 103.2539 | 106.6598 | -399.3971 | 225.1709 | -176.0622 | 177.4007 | -8.4637 |  | 4.96 | 0.495 | 0.494 | -4.88 | -16.16 |  | 16.994 | -16.054 | -38.439 | 11.5 | 15.484 | 14.571 |  |  | 52.3696 | 51.6385 | 51.7721 |  | 59.6 | 20.3829 | 7.76 |  | -52.0217 | 80.1479 | 62.5098 | -51.0237 | -79.8159 | 51.0046 | 27.4 | -71.8 | 72.9 | 209.5322 | 13.0849
03/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 16.6867 | -25.3662 | -34.3712 | 27.3771 |  | 38.6295 | -94.5837 | 46.6368 | 23.6713 | 23.1043 | -2.22 | -33.422 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 15.0351 | 63.607 | 6.6683 | 6.3447 | 10.8228 | 6.4184 | 5.8207 | 3.4851 |  |  | -67.53 | -67.33 |  | 0 | 33.422 | 10.035 | 0.198 | -31.44 | -30.46 | -57.05 | 31.44 | 31.46 | 9.0346 | 13.4056 | 53.3562 | 55.0614 | 25.706 | -46.6509 | -47.2424 | 30.5779 | 34.915 | 55.9998 | 57.9135 | -23.6015 | -20.3148 | -254.1857 | -5.5959 | -17.6 | -17.5 | 52.2199 | 50.1947 | -5.2382 |  | -35.1736 | 4.3162 |  | 2.1088 | 297.4638 | 64.8518 | 64.5161 | -304.3635 | 285.7257 |  | -84.7359 | 86.3335 | 84.1975 | 23.75 | 27.23 | 52.38 | 73.96 | -41.2546 | -41.5225 | 113.8644 | 113.1455 | 36.1625 | -84.998 | -85.301 | -7.9432 | -92.5237 |  |  | 25.6 | 184.9 | -12.73 | 24.3258 | 24.8181 | 24.6044 | 34.4333 | 33.5204 | -25.2678 | -48.7942 | -27.9455 | 14.7626 | 47.27 | 25.33 | 37.7417 | 35.8932 | -26.4347 |  | 94.3636 | 92.8434 | -106.8233 |  |  | -67.4 | -67 | 23.5025 | 42.8 | 43.6918 | 60.9558 | 42.55 | -2.42 | 57.0555 | 106.1885 | -20.7 | -20.83 | 127.34 | 57.13 | 105.3455 | 106.2364 | -23.175 | -22.5182 | 196.7334 | 155.1207 | 148.2732 | 149.5155 | 94.6807 | 70.9745 | -31.121 | 314.9859 | 356.4225 |  | -25.9841 | -23.5852 | 0 | 21.5634 | 20.5841 | 69.168 | -33.4002 | -34.5889 | -32.1548 | 15.81 | -15.42 | 1 | 9.9166 | 0.4793 | -40.3038 | -39.0682 | 10.2528 | -68.8488 | 38.1017 | 24.9727 |  | 24.3881 | 38.6947 | 39.3798 | 37.9326 | 40.8593 | 40.1895 | -147.0266 | 24.1901 | 24.6413 | -114.4231 | -107.2424 | -40.0769 | -41.65 | 13.8705 | 1.022 | -8.77 | 18.09 | -39.3917 |  |  |  |  | 26.72 | 107.979 | 117.2161 | 14.79 | 85.864 | 30.3 | -13.3334 | 0.9002 | 0 | 1.9233 |  |  | -15.6474 | -25.2683 | 23.54 | 26.2784 | 54.412 | 52.8901 | -132.5253 | -20.9324 | 32.1474 | -43.1057 | 11.5177 | 6.769 | 6.4457 |  | 121.4158 | 122.485 |  |  | -202.8344 | 203.8897 | 412.5253 | -117.6291 | -114.3098 | -62.6058 | -55.2045 | 79.3992 | 78.8495 |  |  | 26.8428 | 26.7109 | -53.2117 | -53.9524 | 108.05 | 108.47 | -13.4 | -13.1 | 21.1458 | 30.48 | -279.9413 | 103.8404 | 103.737 | 14.5 | -59.9 | -25 | -25.2 | 1.3957 | 1.3237 | -402.0211 | -327.0081 | 410.0235 | 328.6863 | 6.9137 | -318.8344 | 318.3219 | -98.5251 | -211.6769 | -315.0717 | 103.7548 | 105.1382 | 99.0829 | -405.3234 | 215.1616 | -188.9975 | 188.2007 | -7.6974 |  | -0.24 | 0.726 | 0.713 | 0.32 | -20.24 |  | 22.6795 | -18.9532 | -40.1083 | 8.6 | 13.2 | 11.167 |  |  | 51.2974 | 50.9171 | 51.5533 |  | 60.4 | 21.165 | 7.29 |  | -55.4012 | 82.2581 | 64.392 | -55.6465 | -80.5171 | 53.8266 | 25.494 | -72.7 | 73.9 | 201.7055 | 13.0273
04/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.0645 | -24.1583 | -34.3252 | 27.0429 |  | 35.8396 | -86.3876 | 43.5982 | 22.0853 | 21.5106 | 4.44 | -31.306 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8741 | 59.1758 | 5.5001 | 5.2562 | 9.3375 | 6.2312 | 5.0664 | 2.4452 |  |  | -63.83 | -63.86 |  | -4.44 | 31.306 | 9.198 | 0.19 | -27.88 | -27.53 | -60.87 | 27.88 | 28.03 | 8.5373 | 13.9483 | 49.6349 | 51.6315 | 22.8738 | -45.5839 | -45.3667 | 31.2141 | 29.2796 | 52.7881 | 52.6191 | -22.0067 | -34.4904 | -210.7421 | -7.2706 | -17.4 | -17.5 | 50.8502 | 49.02 | -4.8191 |  | -31.0834 | 3.6123 |  | 0 | 253.1815 | 49.7452 | 49.4095 | -251.2288 | 248.6671 |  | -127.4913 | 127.3708 | 79.088 | 22.42 | 24.95 | 48.66 | 71.61 | -36.5661 | -36.2982 | 118.8478 | 119.1171 | 37.4675 | -86.3062 | -84.8506 | -7.8342 | -73.4914 |  |  | 44.7 | 146.7 | -12.03 | 26.5573 | 27.0328 | 26.4758 | 30.1985 | 30.4932 | -34.0765 | -34.9838 | -37.6649 | 13.9958 | 40.55 | 22.23 | 35.3979 | 33.696 | -24.718 |  | 74.4084 | 75.4455 | -90.6635 |  |  | -67.4 | -67.1 | 23.8705 | 40.8 | 38.056 | 58.6121 | 40.78 | -0.75 | 56.4665 | 91.2502 | -18.99 | -19.12 | 116.81 | 54.56 | 91.9636 | 91.3455 | -30.3395 | -28.8364 | 176.8152 | 137.0548 | 128.711 | 132.4723 | 112.6141 | 90.9011 | -29.429 | 266.9708 | 374.3929 |  | -24.5681 | -22.4784 | -27.4946 | 24.6735 | 24.5833 | 161.34 | -50.0289 | -51.9218 | -53.6786 | 14.38 | -13.28 | 88.7 | 9.4574 | 10.9534 | -38.554 | -37.7285 | 8.3923 | -92.3059 | 56.7363 | 24.5829 |  | 23.9198 | 38.8682 | 39.4686 | 38.1091 | 36.1706 | 35.3333 | -162.935 | 31.4706 | 31.5863 | -125.227 | -115.0027 | -43.9808 | -42.85 | 14.0584 | 0.9268 | -8.84 | 16.29 | -44.2141 |  |  |  |  | 24.5 | 117.3018 | 127.4373 | 14.29 | 81.9577 | 26.8 | -14.3796 | 2.5256 | 2.7599 | 1.7721 |  |  | -15.0965 | -24.4035 | 22.1972 | 25.4384 | 55.1826 | 58.1692 | -132.1693 | -19.7162 | 30.19 | -39.7315 | 11.8036 | 5.4311 | 5.1365 | 13.2701 | 120.9889 | 120.2704 |  |  | -207.4321 | 207.0996 | 434.919 | -117.1956 | -112.9901 | -68.4592 | -60.3885 | 81.5041 | 77.3455 |  | -85.6778 | 29.3806 | 29.2818 | -49.9774 | -49.5081 | 112.88 | 112.01 | -15.4 | -15.2 | 21.2078 | 28.32 | -290.9883 | 110.5082 | 109.7432 | 14.6 | -64.3 | -29.3 | -29.5 |  |  | -427.8747 | -341.5175 | 410.4734 | 324.2531 | -12.9441 | -317.3932 | 317.3613 | -99.3951 | -211.7963 | -313.5186 | 103.9816 | 103.9969 | 99.4418 | -398.5578 | 219.7834 | -179.8302 | 179.8713 | -9.4662 |  | -0.24 | 0.895 | 0.891 | 0.4 | -22.16 |  | 23.3234 | -21.6205 | -40.9873 | 11 | 15.943 | 14.209 |  |  | 50.4748 | 51.8611 | 52.5941 |  | 66.2 | 21.6701 | 6.75 |  | -63.2486 | 85.8332 | 69.7375 | -61.8302 | -84.3128 | 60.1555 | 23.4058 | -77.8 | 79 | 228.602 | -0.8036
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.9676 | -22.8418 | 12.8554 | 36.0576 | 0 | 50.8526 | -82.2804 | 63.0928 | 31.885 | 31.3845 | 11.1 | -21.322 | 61.6 | 18.216 | -17.6 | 15.0916 | 96.4572 | 13.0153 | 13.2399 | 21.7247 | 8.7549 | 6.6639 | 8.698 | 0 | 0 | -54.52 | -54.52 | 0 | 8.88 | 70.43 | 17.354 | 0.248 | -27.88 | -27.53 | -55.64 | 63.25 | 62.95 | 11.479 | 16.3333 | 66.8351 | 68.9212 | 44.8867 | -40.7514 | -40.4568 | 34.7215 | 34.915 | 86.8044 | 88.1423 | -10.5074 | -9.3678 | -192.6032 | -2.5544 | -10.2 | -10.2 | 66.3276 | 65.1151 | -2.8565 | 0 | -29.3086 | 6.98 | 8.2072 | 5.5541 | 444.4409 | 105.3804 | 105.2583 | 0 | 410.9384 | 0 | -80.4655 | 135.6345 | 98.2188 | 29.02 | 37.88 | 65.24 | 81.39 | -19.2856 | -18.6158 | 150.1875 | 149.6862 | 45.0847 | -58.2041 | -58.2627 | 0.6507 | -60.3699 | 0 | 0 | 65.3 | 264.2 | -10.8 | 34.4877 | 34.7085 | 34.1361 | 54.1502 | 53.4639 | 1 | 0.1641 | -1.9253 | 18.6621 | 65.63 | 33.84 | 46.6479 | 44.0964 | 32.0558 | 0 | 134.5742 | 132.7219 | -66.4701 | 0 | 0 | -46.5 | -45.6 | 25.6613 | 58 | 62.4776 | 82.0496 | 57.64 | 1.32 | 71.424 | 136.8728 | -18.99 | -19.12 | 165.45 | 101.85 | 136.9818 | 133.4545 | -4.7908 | -4.4455 | 253.2012 | 208.7341 | 200.0712 | 204.1331 | 141.0626 | 123.2384 | -25.192 | 390.2181 | 453.7516 | 0 | -18.306 | -15.9115 | 46.297 | 66.7979 | 62.0604 | 181.308 | -6.683 | -7.4794 | 18.2932 | 16.78 | -5.14 | 120.4 | 15.1462 | 74.2669 | -35.9269 | -35.0144 | 14.5814 | -21.8104 | 86.442 | 25.8061 | 0 | 25.5474 | 39.1415 | 39.8484 | 38.5056 | 72.8435 | 73.1784 | -58.1073 | 69.0868 | 69.1687 | -55.8865 | -42.826 | -17.7377 | -17.42 | 14.2708 | 1.4786 | -7.75 | 19.47 | -16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 124.5681 | 131.2104 | 16.32 | 90.089 | 30.3 | 3.1971 | 5.908 | 6.072 | 2.8564 | 0 | 0 | -13.9718 | -11.8189 | 23.54 | 44.0672 | 60.0698 | 60.836 | -121.9422 | -16.2817 | 36.8203 | 20.6115 | 13.1798 | 14.29 | 13.7245 | 15 | 134.0787 | 133.4436 | 0 | 0 | -116.9347 | 241.4641 | 490.5031 | 0 | 0 | -48.5912 | -36.8069 | 85.1242 | 83.6581 | 0 | 0 | 40.4221 | 40.2463 | 7.6102 | 7.5161 | 114.25 | 113.13 | 14.2 | 14.3 | 21.7824 | 37.92 | -235.5459 | 111.0508 | 111.7839 | 17.9 | -5.7 | 3.1 | 3.2 | 1.5602 | 1.3663 | 105.3821 | 205.9713 | 473.046 | 366.2536 | 103.7909 | -2.9807 | 360.0831 | -98.5251 | 122.583 | 0 | 192.1783 | 190.5336 | 164.232 | 159.0873 | 247.6588 | 26.2909 | 222.7133 | -5.3518 | 0 | 15.76 | 1.578 | 1.582 | 5.76 | -3.6 | 0 | 26.3416 | -7.4113 | -20.9766 | 15.3 | 16.576 | 16.751 | 10.0826 | 11.958 | 54.3052 | 53.9198 | 53.7216 | 0 | 72.2 | 29.5913 | 10.12 | 0 | -36.0456 | 86.2947 | 74.1594 | -37.1163 | -76.6205 | 66.3494 | 39.903 | -17.9 | 85.6 | 256.0742 | 422.254
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.0732 | -31.9262 | -36.9132 | 27.0429 | 0 | 33.6832 | -141.3943 | 39.2844 | 19.8714 | 19.5944 | -8.88 | -70.43 | 17.6 | 7.452 | -61.6 | 12.6639 | 54.2298 | 5.5001 | 5.2562 | 9.3375 | 4.9242 | 1.3892 | 2.3217 | 0 | 0 | -84.09 | -84.16 | 0 | -11.1 | 21.322 | 6.16 | 0.177 | -63.25 | -62.72 | -88.77 | 27.88 | 28.03 | 1.6651 | 10.5538 | 44.5992 | 46.2828 | 22.8738 | -61.2262 | -60.2848 | 4.7844 | 5.127 | 52.7881 | 52.6191 | -46.1864 | -48.9357 | -404.8187 | -20.5268 | -18.4 | -18.5 | 45.64 | 44.9637 | -5.9905 | 0 | -95.5871 | -1.2705 | 0 | 0 | 227.4239 | -2.9908 | -3.5401 | -380.903 | 139.8702 | 0 | -133.2452 | 83.7795 | 57.9912 | 16.98 | 17.28 | 35.2 | 57.39 | -73.4043 | -73.5383 | 104.1556 | 104.6479 | 26.3973 | -117.2717 | -118.3287 | -7.9432 | -132.4016 | 0 | 0 | 16.9 | 122.4 | -15.27 | 16.2949 | 17.4047 | 17.4772 | -0.0255 | -0.6492 | -34.0765 | -82.6152 | -51.6637 | 10.1463 | 22.64 | 13.93 | 29.7729 | 27.9831 | -28.7722 | 0 | 61.2422 | 60.7632 | -136.013 | 0 | 0 | -90.5 | -89.3 | 23.1345 | 33 | 24.4363 | 47.4792 | 32.93 | -5.87 | 53.351 | 65.5775 | -27.6 | -28.08 | 106.94 | 54.56 | 65.6182 | 64.3273 | -67.1323 | -66.1727 | 164.0422 | 122.0746 | 116.7086 | 118.1765 | 51.2272 | 23.1857 | -39.899 | 0 | -185.4125 | 0 | -32.5285 | -30.9634 | -41.2727 | -58.0277 | -54.0383 | 33.84 | -72.0977 | -72.6894 | -84.3519 | 0 | -16.46 | 1 | 9.4574 | -172.8879 | -44.2265 | -43.5241 | 3.9634 | -119.941 | -10.1802 | 22.9661 | 0 | 22.4201 | 34.6165 | 34.0337 | 33.8429 | 18.9226 | 18.4202 | -174.8244 | 6.6639 | 6.9107 | -127.9361 | -123.7252 | -56.6152 | -47.23 | 12.2713 | 0.6448 | -8.95 | 11.2 | -55.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 43.5124 | 55.563 | 12.38 | 67.5426 | 20.5 | -18.9444 | -5.5834 | -5.9517 | 1.2647 | 0 | 0 | -17.8531 | -41.7192 | 18.0058 | 12.0498 | 49.5792 | 50.1459 | -157.8183 | -30.6259 | 20.3267 | -63.1722 | 10.4051 | 3.047 | 2.8161 | 11.9807 | 8.1232 | 9.4142 | 0 | 0 | -236.5162 | 121.0446 | -95.5437 | -129.3396 | -126.6148 | -72.4035 | -65.8363 | 69.4211 | 67.9707 | -100.6389 | -100.609 | -2.0078 | -2.8537 | -70.8177 | -70.9558 | -20.37 | -20.88 | -19.1 | -19.2 | 20.4686 | -78.72 | -350.4834 | 56.535 | 56.3499 | 9.4 | -70.4 | -37.8 | -38.2 | 1.2316 | 1.0508 | -481.0577 | -423.0006 | -147.3105 | 4.2632 | -57.9419 | -358.7247 | 0 | -162.5133 | -243.8103 | -352.5342 | 85.2962 | 85.5779 | 99.0829 | -458.8222 | -126.2262 | -222.8589 | -31.2966 | -9.4662 | 0 | -6.32 | -0.833 | -0.842 | -15.6 | -24.64 | 0 | 4.2496 | -25.1087 | -43.975 | -0.3 | 10.672 | 10.826 | 8.7423 | 10.4388 | 44.2254 | 44.3509 | 44.3736 | 0 | 5.8 | -18.3382 | 5.17 | 0 | -67.6832 | 77.5524 | 49.5517 | -67.7461 | -84.952 | 36.1246 | 17.5511 | -84.6 | 17.7 | -241.1677 | -153.1329
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.3475 | -26.579 | -12.0495 | 32.3389 | 0 | 42.6495 | -113.8268 | 49.9843 | 25.3258 | 24.887 | 0.23125 | -43.0925 | 37.73 | 11.538 | -37.6378 | 14.2878 | 76.401 | 9.9127 | 10.003 | 16.4778 | 7.2374 | 5.7347 | 6.5556 | 0 | 0 | -68.1177 | -68.1535 | 0 | -0.23125 | 43.0925 | 10.9268 | 0.19917 | -44.9029 | -44.6552 | -74.9419 | 44.9029 | 45.0642 | 6.1827 | 14.4187 | 54.2843 | 55.9929 | 33.8071 | -50.1029 | -49.8553 | 16.7268 | 16.2329 | 68.7366 | 70.5059 | -29.9487 | -31.3695 | -299.6091 | -7.7902 | -16.4917 | -16.4875 | 55.1696 | 54.207 | -4.2228 | 0 | -56.3445 | 3.8152 | 4.1395 | 3.3111 | 334.6837 | 54.3077 | 54.0889 | -261.6344 | 272.9596 | 0 | -119.7773 | 121.6754 | 79.5679 | 22.3471 | 25.9469 | 49.8418 | 70.7091 | -42.9598 | -42.8788 | 121.5531 | 122.2823 | 35.1653 | -88.0686 | -88.0592 | -4.4888 | -83.32 | 0 | 0 | 43.6708 | 167.2688 | -13.246 | 25.4046 | 26.0527 | 25.7226 | 24.608 | 23.8824 | -24.0367 | -42.226 | -32.8789 | 13.7782 | 43.236 | 23.8654 | 38.0346 | 36.0174 | 21.7749 | 0 | 84.0039 | 83.2029 | -98.7786 | 0 | 0 | -68.8065 | -67.875 | 24.6713 | 46.4761 | 42.3807 | 65.4432 | 46.5909 | -1.6698 | 63.1567 | 98.1119 | -24.5083 | -24.8171 | 131.4846 | 76.7685 | 98.9924 | 97.0076 | -32.6388 | -32.1492 | 202.5467 | 156.4307 | 150.3589 | 152.7416 | 94.8108 | 70.5439 | -32.7298 | 271.9182 | 195.7646 | 0 | -28.3655 | -26.006 | -1.5013 | 3.8243 | 3.6906 | 106.87 | -44.9471 | -45.8704 | -30.0458 | 2.9302 | -12.9694 | 69.569 | 13.1537 | -46.2154 | -39.1114 | -38.2315 | 9.0745 | -68.5327 | 37.0427 | 24.5616 | 0 | 24.0606 | 36.9441 | 37.2906 | 35.9446 | 42.4955 | 42.2583 | -138.4689 | 34.3117 | 34.1894 | -104.6992 | -94.7259 | -41.6353 | -38.754 | 13.9159 | 0.93551 | -8.7677 | 15.8229 | -41.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3612 | 95.9321 | 106.4305 | 14.0846 | 80.6883 | 24.3396 | -12.0908 | 2.0682 | 2.1747 | 1.862 | 0 | 0 | -15.7997 | -25.0704 | 20.7426 | 25.9427 | 55.6415 | 56.3031 | -136.7842 | -22.4801 | 26.8324 | -31.5294 | 11.9483 | 8.0256 | 7.663 | 13.464 | 87.2323 | 87.8307 | 0 | 0 | -193.2912 | 195.5038 | 259.8384 | -85.3233 | -83.0761 | -64.2932 | -56.1729 | 77.9879 | 77.2099 | -62.3839 | -65.8113 | 23.8114 | 23.2731 | -31.2542 | -31.0845 | 61.4725 | 61.0883 | -4.8063 | -4.8625 | 21.1328 | -7.1009 | -289.7427 | 89.2858 | 89.1974 | 13.3167 | -43.4729 | -22.3813 | -22.2896 | 1.3889 | 1.2095 | -253.1101 | -170.2317 | 236.7099 | 203.4263 | 6.9771 | -214.9707 | 276.7971 | -125.5925 | -108.7993 | -193.4538 | 134.3748 | 134.0038 | 126.55 | -226.3718 | 111.3473 | -112.7903 | 113.5442 | -7.1836 | 0 | 4.77 | 0.61273 | 0.60785 | -5.15 | -13.9067 | 0 | 14.7929 | -16.4257 | -33.105 | 6.5854 | 13.7537 | 13.4611 | 9.53 | 11.3175 | 50.2678 | 50.3389 | 50.4156 | 0 | 44.6542 | 4.4695 | 7.2844 | 0 | -57.4497 | 82.3894 | 65.6494 | -57.0063 | -81.1594 | 55.682 | 24.651 | -57.5375 | 57.8646 | 65.8666 | 106.8153
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 3 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 4.888 | -9.9061 | 4.1412 | 7.36 |  | 10.1148 |  | 10.2334 | 4.0719 | 5.2658 | -17.76 |  |  |  | -15.4 | 4.165 | 5.6341 | 3.289 | 3.2989 | 5.9469 | 3.6481 | -0.1556 | 2.4885 |  | -0.7965 | -0.528 | -0.511 | 4.234 | -2.22 | -15.4 | 0.304 | 0.253 |  | -11 |  | -14.6 | -14.66 | 1.6348 | 3.6106 | 13.4851 | 15.2896 | -16.4337 | -8.9428 | -9.1166 | 0.8618 | 1.0052 | -19.1721 | -17.4596 | 21.9404 | 23.55 | 2.2713 | 13.3527 | -5.9 | -5.9 | -23.9719 | -24.498 | -1.0993 |  | -3.9601 | 1.0517 | 4.6853 | 3.3889 | -145.2375 | 34.3333 | 34.2418 | 6.3006 | -154.4713 |  |  |  | 10.8877 | 10.28 | 8.88 | -11.95 | 4.44 | -13.5255 | -13.7934 | 12.8493 | 10.9318 | -7.3959 | -12.9695 | -12.8995 | -4.7561 | 14.5907 |  |  | -13.4 | -24.8 | -2.4 | 18.2155 | 18.868 | 17.2705 | 40.5905 | 40.7676 | -18.1009 | -28.5313 | -16.2642 | 2.2889 | 25.59 | 9.21 | 5.7861 | 4.7882 | 6.8291 |  | -14.2985 | -14.4656 | 20.2287 |  |  |  |  | -5.6714 | 1.1 | 13.0953 | 5.7578 | -0.58 | -4.69 | 11.842 | -21.8537 | -6.81 | -6.86 | 25.66 | 6.78 | -22.5636 | -11.6182 | -26.321 | -26.5364 | 17.6459 | -7.7253 | -16.1312 | -15.732 | -12.176 | -21.563 | -15.811 | -92.831 | -22.5007 |  | -8.3641 | -7.664 | 13.5618 | -10.0403 | -9.9433 | -15.876 | -23.3333 | -23.2194 | 10.094 | 12.82 | 0 | 0 | 3.4992 | -11.0345 | -11.6635 | -11.8585 | 9.6605 | 9.5674 | -27.0975 | 3.7499 |  | 3.5068 | 2.9276 | 3.0169 | 2.4242 | 1.1722 | 1.0047 | 29.9747 | 7.676 | 7.4865 | 32.9747 | 40.4314 | 13.4243 | -10.17 | -0.732 | 0.1998 | 1.13 | -0.2 | -13.0283 |  |  |  |  | 24.44 | -40.9443 | -32.454 | -1.66 | 32.6168 |  | 16.5133 | -2.9103 | -3.1661 | 1.9583 |  |  | -12.0583 | -28.6592 | 6.7508 | -20.7885 | 4.2833 | 4.2738 | 124.2389 | -6.8285 | -9.7511 | 7.7274 | 1.7789 | 7.6705 | 7.6108 | 1 | -12.0194 | -10.9365 |  |  | -18.5644 | 35.1625 | 90.9096 | -14.3909 | 37.1702 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.61 | -17.0002 | -0.4918 | 0.0589 | 7.64 | 7.98 | -20.6 | -20.9 | 0.195 | -12.96 | 32.2813 | 28.1114 | 28.5174 | -19.1 | -24.3 | 3.4 | 2.6 |  | -17.8903 | -126.6582 | 37.429 | -246.809 | -18.8887 | -22.6767 | 96.8039 | 59.6023 | 91.4139 | 110.8787 | 31.4225 | 25.2999 | 26.2982 | 15.2562 | 177.6037 | -210.0083 | 110.3667 | -101.758 | -1.1707 |  | -5.04 | -2.188 | -2.194 | -0.88 | 3.04 | -3.181 | -8.5832 | 3.7217 | 3.1662 | -3.7 |  |  |  |  | 3.7787 | 3.3767 | 3.6562 |  | 7.5 | 7.1024 | 0.1 |  | -14.8025 | -1.7574 | -22.2413 | -11.1244 | 0 | -24.69 | -4.0042 | -2.1 | -9 | 17.7706 | -117.5595
03/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 4.7376 | -9.7634 | 5.6873 | 8.7456 |  | 9.8453 |  | 9.9084 | 3.6079 | 4.9651 | -8.88 | -19.8 |  | 0 | -13.2 | 4.1568 | 5.9161 | 3.411 | 3.2747 | 5.9102 | 3.6387 | -0.1063 | 2.358 |  | -0.9512 | -0.907 | -0.874 | 4.178 | -11.1 |  | 0.56 | 0.245 |  | -13.44 |  | -12.8 | -12.91 | 1.6612 | 3.6882 | 13.167 | 15.1021 | -14.5672 | -8.5722 | -8.445 | -0.4778 | -0.3933 | -17.094 | -15.3636 | 23.9805 | 24.5696 | -17.9512 | 14.6589 | -6.1 | -6 | -25.6198 | -25.6622 | -1.3695 |  | -4.7945 | 0.3142 | 4.8061 | 3.3187 | -132.8165 | 75.4723 | 75.4112 | 36.1179 | -66.5469 |  |  |  | 12.0753 | 9.57 | 8.14 | -12.01 | 4.44 | -22.2327 | -21.9648 | 25.3098 | 23.6067 | -3.3501 | 17.9827 | 18.1623 | -3.8888 | 27.4069 |  |  | -17.3 | -52.6 | -2.28 | 31.9185 | 31.8133 | 30.2415 | 66.3474 | 66.6409 | -16.9804 | -53.1179 | -17.2527 | 2.2679 | 22.7 | 8.01 | 5.0049 | 4.007 | 6.2258 |  | -28.4423 | -28.335 | 13.8971 |  |  | -33.8 | -33.3 | -5.9509 | 0.6 | 11.045 | 5.0156 | -1.07 | -4.01 | 11.7955 | -13.6708 | -8.96 | -9.11 | 28.61 | 5.03 | -11.8182 | -6.2091 | -29.117 | -28.1182 | 20.355 | -3.7426 | -12.8136 | -13.3488 | -14.2077 | -22.4623 | -15.639 | -129.201 | -5.8275 |  | -9.5002 | -8.5215 | 18.4082 | -12.1676 | -10.7974 | -19.46 | -23.045 | -22.9996 | 13.6852 | 19.7 | 0 | 2.9 | 3.6255 | -18.4394 | -11.7839 | -11.927 | 10.0854 | 16.3909 | -26.6302 | 4.1579 |  | 3.8532 | 3.1431 | 2.9152 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | 27.6303 | 8.7321 | 9.1366 | 31.6473 | 38.3947 | 13.1167 | -10.12 | -0.7118 | 0.165 | 0.84 | -0.06 | -13.6777 |  |  |  |  | 24.19 | -41.4551 | -31.8501 | -1.86 | 32.289 |  | 16.7687 | -3.1398 | -3.3251 | 1.8778 |  |  | -11.9292 | -27.6574 | 6.5919 | -20.7573 | 4.7147 | 5.148 | 130.9922 | -5.6151 | -9.939 | 8.0203 | 2.7759 | 7.3473 | 7.5 | 2 | -11.2098 | -9.7936 |  |  | 0 | 18.8942 | 99.006 | -13.1699 | 37.3473 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.2305 | -18.3955 | -0.5068 | 0.0868 | 7.61 | 8.06 | -22.1 | -22.2 | -0.0339 | -13.2 | 26.6027 | 28.4425 | 28.3693 | -19.1 | -21.6 | 3.9 | 3.3 | -18.1365 | -17.8823 | -135.7025 | 21.9924 | -236.4162 | -9.8519 | -24.5389 | 89.6883 | 76.8762 | 93.3289 | 105.1328 | 25.4565 | 25.5847 | 24.6992 | 14.9466 | 164.0742 | -206.879 | 101.3385 | -92.4791 | -0.9363 |  | -4.16 | -2.179 | -2.186 | -0.88 | 3.12 | -3.0126 | -8.1437 | 3.6637 | 3.3402 | -4.1 |  |  | 1.6757 |  | 3.7675 | 3.4356 | 3.5175 |  | 8.5 | 6.0365 | 0.02 |  | -15.3121 | -1.4074 | -21.8042 | -11.8523 | -2.7781 | -25.0552 | -3.3401 | -3 | -8.6 | 48.598 | -148.4468
03/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 4.721 | -9.7487 | 5.9465 | 8.3383 |  | 9.3206 |  | 9.2274 | 3.4889 | 4.6749 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.8723 | 5.8693 | 3.37 | 3.1633 | 5.8485 | 3.5833 | -0.1 | 2.3422 |  | -0.9006 | -0.915 | -0.89 | 4.402 | -11.1 | -15.4 | 0.393 | 0.251 |  | -13.29 |  | -13 | -12.93 | 1.6769 | 3.5041 | 12.6456 | 14.6447 | -14.8457 | -8.4224 | -8.2698 | 0.8819 | 0.8422 | -17.5532 | -15.7433 | 23.8356 | 24.9381 | -19.3689 | 15.1361 | -5.3 | -5.2 | -26.0145 | -25.6515 | -1.2222 |  | -4.3025 | 0.2294 | 4.4754 | 3.2074 | -130.6497 | 74.3736 | 74.5567 | 42.7592 | -68.9996 |  |  |  | 11.7759 | 9.63 | 8.09 | -12.41 | 4.55 | -20.6252 | -20.3573 | 24.2495 | 23.4348 | 0.9401 | 17.4102 | 17.5298 | -3.6797 | 27.2324 |  |  | -20.3 | -50.2 | -2.08 | 30.0549 | 30.1081 | 29.1142 | 65.9175 | 65.8437 | -17.8376 | -54.1044 | -16.7239 | 1.9988 | 25.88 | 9.14 | 4.6924 | 3.714 | 6.0715 |  | -27.9649 | -27.8664 | 10.3565 |  |  |  |  | -5.1453 | 0.4 | 5.6827 | 5.0156 | -0.99 | -1.82 | 12.2295 | -13.9933 | -9.12 | -9.31 | 28.22 | 3.7 | -11.0727 | -7.4455 | -27.8108 | -27.1636 | 18.1419 | -7.4355 | -14.8747 | -16.3944 | -11.7041 | -24.2143 | -14.817 | -133.1473 | -2.814 |  | -8.6297 | -7.5343 | 19.7545 | -14.4496 | -15.6047 | -20.996 | -23.7025 | -24.7873 | 9.501 | 9.28 | 0 | 2.2 | 3.4604 | -20.7806 | -11.6259 | -11.338 | 9.4848 | 13.9346 | -18.5611 | 4.155 |  | 3.8722 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | 33.6587 | 8.634 | 8.9625 | 32.8426 | 38.4992 | 5.4652 | -8.63 | -2.7187 | 0.2007 | 1.5 | 0.58 | 0 |  |  |  |  | 22.09 | -39.8211 | -33.3925 | -2.05 | 30.5658 |  | 17.0908 | -3.2886 | -3.4401 | 1.7951 |  |  | -11.4023 | -26.5632 | 6.1026 | -20.8273 | 4.3601 | 5.0267 | 137.0299 | -5.2324 | -9.5182 | 9.1531 | 2.5429 | 7.4133 | 7.4368 |  | -12.3592 | -11.2945 |  |  | 0 | 14.9288 | 104.5743 | -14.9337 | 35.227 |  | 5.8013 | 0 | 0 |  | 29.2604 | -18.6098 | -18.3351 | -0.4677 | -0.7478 | 5.64 | 6.08 | -20.7 | -21 | -0.087 | -13.2 | 24.2315 | 27.8892 | 27.6087 |  | -21.4 | 3.5 | 2.9 |  | -17.9222 | -138.9282 | 20.5322 | -236.6244 | -10.7295 | -26.8257 | 84.9135 | 76.7167 | 93.5931 | 103.5955 | 21.3066 | 24.6421 | 23.8831 | 16.8313 | 157.5599 | -203.5014 | 97.0432 | -92.4282 | -1.2879 |  | -4.4 | -2.167 | -2.176 | -0.96 | 3.2 | -3.2313 | -8.8762 | 4.4846 | 3.2242 | -4.1 |  |  | 1.438 | 1.4547 | 4.1535 | 4.3939 | 4.0392 |  | 6.3 | 7.6647 | 0.02 |  | -15.0674 | -1.7162 | -22.1979 | -11.5607 | 0 | -25.1523 | -3.9735 | -1.3 | -9.5 | 46.7331 | -148.3089
03/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 4.7628 | -9.8745 | 5.3737 | 8.2037 |  | 8.9639 |  | 8.9195 | 3.1059 | 4.5271 | -8.88 |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.9951 | 2.7799 | 3.2414 | 3.027 | 5.7013 | 3.6726 | -0.1109 | 2.2782 |  | -0.9065 | -0.924 | -0.908 | 3.751 | -13.32 | -15.4 | 0.279 | 0.244 |  | -13.63 |  | -12.72 | -12.93 | 1.5962 | 3.391 | 12.4121 | 14.092 | -15.4745 | -10.1069 | -9.9372 | 0.2848 | 0.454 | -17.1699 | -15.4581 | 22.0014 | 23.1736 | -14.1903 | 15.2028 | -5.1 | -5.1 | -24.2726 | -24.0379 | -1.1166 |  | -4.6652 | -0.276 | 0 | 3.13 | -139.2254 | 75.808 | 75.9911 | 41.4252 | -73.634 |  |  |  | 11.4665 | 9.58 | 7.93 | -12.77 | 4.44 | -19.9554 | -20.4912 | 22.0802 | 20.3318 | -0.6117 | 16.1485 | 16.0821 | -3.9221 | 26.7147 |  |  | -25.5 | -48.1 | -1.91 | 29.1679 | 28.9963 | 27.7975 | 67.4113 | 67.9858 | -17.0969 | -55.8583 | -16.3794 | 2.0415 | 26.31 | 9.25 | 4.8486 | 3.714 | 6.1004 |  | -28.1418 | -27.3967 | 11.6304 |  |  |  |  | -5.1331 | 0.3 | 7.1021 | 4.4589 | -1.39 | -2.81 | 12.8495 | -11.9457 | -7.83 | -8.01 | 24.92 | 2.83 | -9.3091 | -4.8273 | -28.203 | -24.8818 | 16.7421 | -8.8949 | -16.1726 | -15.9343 | -20.6244 | -27.0938 | -14.333 | -134.3021 | -2.2691 |  | -9.6497 | -9.151 | 20.9749 | -9.3164 | -8.751 | -25.092 | -23.2809 | -23.1478 | 12.8235 | 20.29 | -2.8 | 0.1 | 3.74 | -12.7785 | -11.792 | -11.932 | 8.8785 | 15.4869 | -26.8996 | 4.4777 |  | 4.1664 | 0 | 2.5071 | 0 | 8.0379 | 7.5355 | 32.8214 | 8.2565 | 8.9687 | 31.0339 | 37.1137 | 3.8929 | -8.8 | -3.5152 | 0.165 | 1.14 | 0.96 | 0 |  |  |  |  | 22.72 | -39.9885 | -33.0145 | -2.13 | 31.1418 |  | 17.44 | -3.0487 | -3.117 | 1.7703 |  |  | -11.2345 | -24.9522 | 6.6232 | -21.1219 | 4.7968 | 4.5939 | 139.8024 | -5.4864 | -9.9101 | 9.1909 | 2.6643 | 7.3986 | 7.4368 |  | -12.5991 | -9.8823 |  |  | 0 | 13.8019 | 95.0792 | -13.4362 | 38.0221 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.2028 | -19.6095 | 0.9975 | 0.157 | 7.46 | 7.81 | -21.5 | -22.7 | -0.1218 | -12.88 | 33.0109 | 25.0014 | 24.8787 | -19.1 | -20.4 | 4.7 | 4.2 | -18.2924 | -18.1352 | -131.9754 | 18.1962 | -240.1272 | -7.5468 | -26.3633 | 86.9847 | 75.3641 | 99.2319 | 105.9722 | 19.4954 | 23.8779 | 22.3812 | 6.7413 | 158.9949 | -207.0719 | 95.0567 | -87.7651 | 0.0012 |  | -4.48 | -2.147 | -2.146 | -0.16 | 3.12 | -3.5621 | -8.3207 | 3.3402 | 2.8428 | -3.8 |  |  | 2.2495 | 2.5906 | 4.5828 | 4.6724 | 4.2199 |  | 9.1 | 7.5938 | 0.06 |  | -14.1992 | -1.3764 | -21.968 | -11.3153 | -2.2825 | -24.7696 | -4.2482 | -3.5 | -9.6 | 46.8037 | -154.6355
03/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 4.9192 | -9.8791 | 5.8516 | 8.0602 |  | 8.394 |  | 8.7842 | 3.0409 | 4.4441 | -8.88 |  | -4.4 | 0 |  | 4.0313 | 2.9596 | 3.2412 | 3.0013 | 5.397 | 3.1606 | -0.1965 | 2.374 |  | -0.833 | -1.05 | -1.047 | 4.384 | -11.1 | -17.6 | 0.407 | 0.251 |  | -14.37 |  | -12.64 | -12.7 | 1.7851 | 3.4939 | 12.0564 | 14.1447 | -15.0504 | -11.2024 | -11.0574 | -0.8019 | -0.7451 | -16.7013 | -15.1591 | 23.3383 | 24.127 | -13.8024 | 15.4117 | -5.5 | -5.5 | -24.4502 | -24.243 | -1.1176 |  | -5.6969 | -0.1187 | 0 | 2.9585 | -145.6953 | 76.1437 | 76.2352 | 44.9032 | -75.9848 |  |  |  |  | 9.55 | 7.8 | -13.06 | 4.25 | -21.4289 | -21.295 | 23.9787 | 23.0451 | -1.2108 | 17.7547 | 17.5409 | -5.6628 | 28.3417 |  |  | -21.2 | -52.8 | -1.99 | 29.8412 | 30.0488 | 28.7784 | 68.6578 | 68.9294 | -18.049 | -55.0801 | -16.9542 | 1.944 | 26.83 | 9.43 | 4.5361 | 3.5187 | 5.9645 |  | -29.0377 | -28.9005 | 12.3319 |  |  |  |  | -5.2905 | 0 | 6.9444 | 4.2734 | -1.62 | -2.62 | 11.16 | -12.1832 | -8.02 | -8.13 | 25.28 | 2.84 | -12.6545 | -6.8727 | -28.0041 | -27.7364 | 14.0703 | -9.814 | -17.8367 | -17.9916 | -14.435 | -21.009 | -14.882 | -136.9892 | 2.9661 |  | -9.4363 | -8.9355 | 24.1219 | -14.8289 | -13.9132 | -22.532 | -23.1006 | -22.9835 | 14.4735 | 19.63 | -2.43 | -0.1 | 3.4354 | -22.7731 | -11.7021 | -11.8821 | 8.295 | 14.4084 | -28.3601 | 4.6565 |  | 4.3773 | 2.9343 | 2.9505 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | 34.6635 | 8.2041 | 8.3401 | 32.7473 | 38.0012 | 6.1488 | -8.42 | -2.1987 | 0.165 | 1.24 | 0.87 | [5 empty] | 21.74 | -39.1694 | -32.1956 | -2.14 | 30.2026 |  | 17.2255 | -2.7514 | -2.9508 | 1.7142 |  |  | -11.4026 | -25.3339 | 6.7264 | -20.6856 | 5.2074 | 5.8295 | 134.0174 | -5.7344 | -9.9315 | 9.6388 | 2.8497 | 7.362 | 7.3577 | 2.3625 | -13.3116 | -11.7807 |  |  | 0 | 15.1188 | 102.0173 | -15.6041 | 34.7418 |  | 7.4678 | 0 | -10.0941 | 28.9241 |  | -19.3898 | -18.5383 | 0.1521 | 0.2246 | 6.79 | 7.2 | -19.7 | -19.9 | 0.0192 | -12.16 | 25.1253 | 26.0051 | 26.2733 | -19.5 | -16.5 | 3.9 | 3.3 | -17.9738 | -17.9601 | -138.9398 | 22.8454 | -238.2878 | -9.822 | -24.4743 | 85.2409 | 80.1368 | 96.3388 | 102.4036 | 16.2538 | 24.9492 | 23.5694 | 11.5264 | 156.5462 | -204.9121 | 90.599 | -84.9389 | -0.9827 |  | -3.76 | -2.131 | -2.138 | -1.52 | 4.72 | -3.6068 | -9.9901 | 3.4592 | 6.096 | -4.5 |  |  | 2.1629 | 2.5916 | 4.06 | 3.8171 | 3.6325 |  | 4.5 | 8.595 | -0.01 |  | -14.3881 | -2.0327 | -22.509 | -10.3977 | 0 | -26.5223 | -2.9783 | 0.3 | -11 | 47.2312 | -149.6431
03/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 4.9751 | -10.1416 | 6.144 | 7.7599 |  | 8.4202 |  | 8.5722 | 3.0029 | 4.3961 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7285 | 2.8556 | 3.1139 | 2.9345 | 5.4304 | 3.1001 | -0.1816 | 2.3151 |  | -0.8403 | -1.024 | -0.982 | 4.121 | -11.1 | -17.6 | 0.382 | 0.248 |  | -14.16 |  | -12.76 | -12.76 | 1.5525 | 3.5727 | 12.1046 | 13.9666 | -15.1866 | -10.7388 | -10.5865 | 0.189 | 0.366 | -17.0745 | -15.3301 | 23.3048 | 24.9677 | -14.2067 | 15.8347 | -5.4 | -5.5 | -24.3461 | -23.9856 | -1.0632 |  | -6.6043 | -0.2228 | 0 | 3.0276 | -143.9558 | 74.8008 | 75.2281 | 45.7421 | -75.5169 |  |  |  | 10.4087 | 9.22 | 7.61 | -13.26 | 3.93 | -21.0271 | -21.0271 | 24.2337 | 23.1015 | -0.8106 | 17.4591 | 17.4036 | -5.5776 | 28.4408 |  |  | -22.6 | -53.3 | -2.01 | 29.6511 | 29.8526 | 28.176 | 68.4564 | 68.7299 | -16.8533 | -54.604 | -16.3325 | 1.714 | 25.76 | 9.08 | 4.5361 | 3.5187 | 6.0549 |  | -29.6574 | -29.4332 | 13.8836 |  |  | -31.4 |  | -5.3442 | -0.1 | 6.1558 | 4.2734 | -1.73 | -2.33 | 10.6175 | -12.0657 | -8.22 | -8.35 | 24.1 | 2 | -11.5091 | -5.9 | -29.1861 | -27.2273 | 12.4507 | -11.1303 | -19.6506 | -19.5469 | -14.6879 | -21.2833 | -14.933 | -139.2681 | 3.0768 |  | -9.9835 | -8.9148 | 27.1757 | -15.3462 | -14.9705 | -31.748 | -23.2761 | -22.8261 | 15.3744 | 19.84 | -2.44 | -0.6 | 3.3717 | -23.4525 | -11.2711 | -11.5572 | 12.217 | 14.5207 | -27.7502 | 4.1744 |  | 4.0827 | 2.7746 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | 34.8309 | 8.2379 | 8.3121 | 32.8027 | 37.4693 | 5.265 | -8.51 | -2.6162 | 0.1916 | 1.05 | 1.56 | [5 empty] | 22.52 | -38.5825 | -33.0765 | -2.2 | 30.2126 |  | 17.6826 | -2.6987 | -2.9502 | 1.6542 |  |  | -10.8244 | -24.193 | 6.7106 | -20.8914 | 4.6673 | 4.3934 | 135.876 | -5.7942 | -9.9336 | 9.6749 | 3.0042 | 7.3473 | 7.326 | 2.5742 | -11.1094 | -10.6917 |  |  | 0 | 16.0915 | 100.4 | -13.4846 | 37.4798 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.5763 | -20.0435 | 0.6138 | 0.4064 | 7.28 | 7.64 | -19.6 | -19.6 | 0.0357 | -11.44 | 32.9352 | 26.2944 | 26.6394 | -19.5 | -17.1 | 5.7 | 5.1 | -18.1983 | -17.9582 | -137.4054 | 27.5628 | -240.103 | -10.079 | -24.2091 | 88.6641 | 77.1281 | 100.3261 | 109.546 | 22.268 | 24.5972 | 23.9326 | 7.3925 | 161.7821 | -210.0929 | 92.2806 | -86.1786 | -0.8655 |  | -3.12 | -2.115 | -2.115 | -2.08 | 4.72 | -3.3221 | -9.3736 | 3.6637 | 5.803 | -5.3 |  |  |  |  | 4.0637 | 3.8099 | 4.3133 |  | 4.3 | 8.4896 | -0.01 |  | -14.4967 | -1.8003 | -21.6782 | -11.2626 | 0 | -24.427 | -3.9092 | 0.5 | -11.9 | 49.0297 | -149.7257
03/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 4.8917 | -10.1501 | 5.0949 | 8.1386 |  | 8.3563 |  | 8.6312 | 3.0139 | 4.4952 | -8.88 |  |  |  |  | 3.5481 | 2.8772 | 3.2646 | 2.9634 | 5.3717 | 3.1492 | -0.1278 | 2.3692 |  | -1.2754 | -1.029 | -1.015 | 4.09 | -11.1 | -17.6 | 0.483 | 0.243 |  | -14.4 |  | -12.61 | -12.64 | 1.7199 | 3.5498 | 12.1892 | 14.0297 | -14.7607 | -11.0819 | -10.9586 | -0.1987 | -0.021 | -16.9468 | -15.1023 | 23.5491 | 24.5211 | -16.808 | 15.7705 | -5.6 | -5.6 | -24.1874 | -24.0519 | -1.0893 |  | -5.5103 | -0.1169 | 0 | 3.0879 | -143.1012 | 74.4346 | 74.4346 | 44.9402 | -74.5028 |  |  |  | 9.3708 | 9.3 | 7.74 | -13.26 | 3.37 | -20.7592 | -20.7592 | 24.3771 | 22.406 | -0.8504 | 17.0113 | 16.9908 | -5.7065 | 26.8062 |  |  | -23 | -51.4 | -2.02 | 28.9236 | 28.5926 | 27.6844 | 67.3212 | 67.6549 | -16.6404 | -54.9228 | -15.7195 | 1.9187 | 25.76 | 9.01 | 4.3799 | 3.3234 | 5.9407 |  | -27.8214 | -27.6298 | 9.4421 |  |  |  | -31 | -5.354 | 0 | 6.7867 | 4.2734 | -1.76 | -2.61 | 11.036 | -9.8256 | -8.06 | -8.16 | 23.68 | 1.28 | -12.2364 | -5.6727 | -27.2185 | -26.1545 | 11.2536 | -11.9729 | -19.1 | -19.2384 | -12.9202 | -21.3552 | -15.135 | -137.9386 | 3.1606 |  | -9.2525 | -8.7884 | 27.5695 | -15.744 | -14.6434 | -27.14 | -23.1518 | -22.9666 | 13.6514 | 19.73 | -1.85 | -0.5 | 3.3558 | -24.6338 | -11.7204 | -11.93 | 9.0087 | 9.6839 | -27.468 | 4.5878 |  | 4.2578 | 2.7252 | 2.7021 | 0 | 7.703 | 7.8704 | 34.6635 | 7.2032 | 7.3819 | 33.7921 | 39.6165 | 7.6185 | -9.61 | -2.1236 | 0.165 | 0.88 | 0.77 | 0 |  |  |  |  | 22.28 | -40.4431 | -33.9433 | -2.25 | 30.4105 |  | 17.3454 | -2.6543 | -2.7715 | 1.6298 |  |  | -11.0791 | -23.6945 | 7.8531 | -21.0926 | 4.9956 | 5.0414 | 133.0862 | -5.8502 | -10.1817 | 9.8233 |  | 7.3693 | 7.3735 | 2 | -12.1399 | -10.4729 |  |  | 0 | 17.7701 | 102.631 | -14.5119 | 36.0924 |  | 6.2197 | 0 | 0 |  |  | -20.6972 | -19.637 | 0.8609 | 0.6666 | 6.72 | 6.98 | -18.9 | -18.6 | -0.0522 | -11.44 | 29.6282 | 24.5552 | 24.3646 | -19.1 | -15.9 | 5.5 | 4.7 | -18.0086 | -17.974 | -139.5419 | 23.0374 | -239.1971 | -9.3095 | -24.1524 | 87.1949 | 79.5701 | 99.4735 | 107.7616 | 21.9071 | 25.3912 | 24.4419 | 11.5498 | 161.4427 | -209.1166 | 94.9241 | -87.7097 | -1.0071 |  | -3.36 | -2.147 | -2.142 | -1.84 | 4.24 | -3.5006 | -9.6971 | 3.7797 | 5.977 | -5.1 |  |  |  |  | 3.5659 | 4.8182 | 3.4559 |  | 3.2 | 9.0778 | 0.02 |  | -15.4768 | -0.7641 | -22.0409 | -11.3874 | 0 | -25.2414 | -3.3859 | 1.4 | -11.9 | 48.8803 | -151.0398
03/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 5.025 | -10.3007 | 6.642 | 7.8866 |  | 7.9271 |  | 8.4497 | 2.9299 | 4.3444 | -11.1 |  |  |  |  | 3.5366 | 2.8336 | 3.2469 | 2.955 | 5.6514 | 3.5471 | -0.1686 | 2.3049 |  | -1.1843 | -1.032 | -0.988 | 3.684 | -11.1 |  | 0.516 | 0.235 |  | -14.28 |  | -12.86 | -12.83 | 1.5201 | 3.7803 | 11.8651 | 13.731 | -14.6024 | -10.8409 | -10.7001 | -0.424 | 0.2691 | -17.1291 | -15.5364 | 23.5782 | 25.1591 | -14.2373 | 16.0511 | -5.7 | -5.7 | -24.1131 | -24.3293 | -1.1181 |  | -5.7213 | -0.0164 | 0 | 3.1 | -145.1765 | 74.4957 | 74.4957 | 45.9999 | -78.9678 |  |  |  |  | 9.22 | 7.54 | -13.42 | 3.36 | -21.6969 | -22.0987 | 23.2657 | 21.7955 | -0.7806 | 19.5405 | 19.5408 | -5.8101 | 28.4544 |  |  | -23.4 | -53.7 | -2.03 | 29.8344 | 29.5106 | 28.3044 | 68.0018 | 67.9271 | -16.9715 | -54.9793 | -16.1356 | 1.925 | 25.83 | 9.04 | 4.3799 | 3.421 | 5.9012 |  | -29.6056 | -29.4605 | 11.644 |  |  |  |  | -5.448 | -0.2 | 6.9444 | 3.9023 | -1.82 | -2.75 | 10.6175 | -10.9556 | -9.85 | -10.02 | 26.73 | 1.18 | -12.4 | -5.8636 | -27.5785 | -26.5545 | 12.6148 | -10.4902 | -18.2623 | -18.7105 | -13.8598 | -18.9852 | -14.784 | -139.014 | 4.8714 |  | -9.1768 | -8.4964 | 22.9519 | -14.3377 | -13.1252 | -24.068 | -22.7166 | -22.6357 | 14.2094 | 19.72 | 0 | 0.5 | 3.4035 | -23.0514 | -11.3427 | -11.6131 | 8.5724 | 13.5533 | -29.8603 | 4.3858 |  | 4.2225 | 3.7617 | 2.858 | 0 | 9.0426 | 8.3728 | 32.8214 | 7.1957 | 7.252 | 32.2432 | 38.0412 | 9.0492 | -9.33 | -1.7171 | 0.165 | 1.25 | 0.59 | 0 |  |  |  |  | 22.08 | -39.243 | -32.4453 | -2.12 | 30.4364 |  | 17.5519 | -2.6544 | -2.7609 | 1.6105 |  |  |  | -23.9041 | 7.342 | -20.9793 | 5.0248 | 5.7296 | 132.8038 | -5.9887 | -10.304 | 9.8838 | 2.9954 | 7.4499 | 7.4368 | 2.5622 | -11.7332 | -9.8617 |  |  | 0 | 15.3819 | 101.0183 | -13.336 | 37.1267 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.5873 | -20.0215 | 0.0952 | 0.9733 | 6.93 | 7.66 | -18.8 | -19.3 | -0.2097 | -11.2 | 31.4538 | 27.7577 | 27.4034 | -19.1 | -16.6 | 4.8 | 4.2 |  |  | -135.6583 | 24.1579 | -237.9862 | -8.6671 | -23.8663 | 87.357 | 77.2121 | 95.0235 | 108.6282 | 24.6869 | 25.8943 | 25.961 | 11.1924 | 163.3827 | -209.1278 | 94.0676 | -85.2173 | -1.1707 |  | -3.2 | -2.128 | -2.134 | -1.76 | 4.96 | -3.826 | -9.9596 | 3.1662 | 5.977 | -4.6 | 10.18 |  |  |  | 4.7162 | 4.1941 | 3.4206 |  | 4.6 | 7.9481 | 0.06 |  | -15.4758 | -0.9839 | -21.8002 | -11.6179 | 0 | -23.9017 | -3.6594 | 1 | -12 | 51.2344 | -152.1953
03/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 4.96 | -10.3606 | 5.7328 | 8.9664 |  | 8.0668 |  | 8.6259 | 2.9689 | 4.4346 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7635 | 3.0127 | 3.139 | 2.9618 | 5.4694 | 2.9742 | -0.1186 | 2.4619 |  | -1.3275 | -1.021 | -1.019 | 3.806 | -11.1 | -17.6 | 0.367 | 0.239 |  | -14.34 |  | -12.58 | -12.6 | 1.3121 | 3.7171 | 11.7529 | 13.5537 | -14.971 | -10.8143 | -10.6562 | 0.177 | 0.6265 | -17.0119 | -15.5747 | 23.3024 | 24.477 | -13.9901 | 15.7771 | -5.6 | -5.6 | -24.5347 | -24.5437 | -1.0578 |  | -6.2921 | -0.2076 | 0 | 3.1163 | -145.8479 | 73.5496 | 73.7327 | 47.5388 | -78.9287 |  |  |  |  | 9.12 | 7.38 | -13.62 | 3.36 | -22.3666 | -22.0987 | 23.143 | 22.1397 | -0.6644 | 18.8515 | 19.0377 | -6.2125 | 28.8013 |  |  | -23.2 | -54.4 | -1.91 | 29.5894 | 29.699 | 28.3228 | 68.3357 | 68.4165 | -17.6376 | -54.0539 | -16.7263 | 1.9099 | 25.75 | 8.97 | 4.3799 | 3.3234 | 5.7776 |  | -29.5298 | -29.7258 | 15.7469 |  |  |  |  | -5.4761 | -0.2 | 5.9981 | 3.9023 | -1.91 | -2.69 | 11.0205 | -12.7157 | -9.47 | -9.68 | 26.62 | 1.14 | -12.5091 | -5.9455 | -28.4415 | -27.6545 | 10.6915 | -10.8486 | -18.8623 | -19.2181 | -13.2638 | -17.2522 | -14.715 | -138.8215 | 9.4074 |  | -9.2829 | -8.9841 | 26.2953 | -15.4837 | -13.746 | -30.724 | -23.8984 | -23.7691 | 15.0207 | 19.04 | 0 | 5.3 | 3.3511 | -25.6543 | -11.6431 | -11.7683 | 8.8921 | 14.207 | -27.7819 | 4.2886 |  | 4.1766 | 2.9525 | 3.4661 | 2.6413 | 9.2101 | 8.8752 | 31.3143 | 8.2459 | 8.809 | 31.5842 | 38.0954 | 8.4584 | -9.34 | -2.1236 | 0.1659 | 0.96 | 0.34 | 0 |  |  |  |  | 21.82 | -39.4059 | -31.7713 | -2.07 | 29.4175 |  | 17.1484 | -2.5979 | -2.8425 | 1.5769 |  |  | -11.7634 | -23.5423 | 7.2712 | -20.9071 | 4.1761 | 3.7176 | 132.5323 | -5.9942 | -9.9796 | 10.0205 | 3.3469 | 7.4865 | 7.5238 | 2.8837 | -12.998 | -11.2483 |  |  | 0 | 17.3022 | 103.5971 | -13.9186 | 37.5023 |  | 5.7269 | -10.6992 | -12.4507 |  |  | -21.3289 | -20.3621 | 1.0194 | 1.2232 | 7.94 | 8.31 | -21.7 | -21.8 | -0.2444 | -10.64 | 34.7266 | 26.6729 | 26.1655 | -19.1 | -20.5 | 5.2 | 4.6 | -18.2362 | -18.1558 | -131.893 | 27.6623 | -240.0629 | -12.0271 | -23.4571 | 94.8376 | 68.7303 | 99.8452 | 110.4425 | 28.9477 | 24.2935 | 24.7591 | 8.6685 | 163.6454 | -210.3768 | 95.6544 | -89.6712 | -1.2171 |  | -4.4 | -2.13 | -2.137 | -0.72 | 4.32 | -4.0815 | -9.0532 | 4.6586 | 3.6637 | -4.8 | 13.77 |  |  |  | 2.9657 | 3.6106 | 2.7503 |  | 7.3 | 7.2001 | 0 |  | -13.9557 | -1.6962 | -22.5268 | -10.3431 | 0 | -25.8178 | -3.4301 | -2.6 | -9.6 | 50.2597 | -150.0382
03/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 4.8257 | -10.2154 | 5.4211 | 8.9369 |  | 7.7279 |  | 8.4225 | 2.9459 | 4.2097 | -11.1 |  |  |  |  | 3.6358 | 2.6406 | 3.0916 | 2.93 | 5.3538 | 2.9662 | -0.1475 | 2.4391 |  | -1.2647 | -1.053 | -1.038 | 3.756 | -8.88 |  | 0.345 | 0.243 |  | -14.44 |  | -12.66 | -12.74 | 1.1527 | 3.8729 | 11.3482 | 13.3227 | -14.6985 | -10.3457 | -9.8421 | -0.0888 | -0.1841 | -17.7983 | -16.3228 | 23.5504 | 24.6114 | -15.341 | 15.6131 | -5.3 | -5.3 | -24.3242 | -24.399 | -1.0236 |  | -5.9276 | -0.2013 | 0 | 2.9299 | -144.4746 | 73.9158 | 73.3665 | 45.6774 | -77.9232 |  |  |  |  | 9.1 | 7.62 | -13.29 | 3 | -21.5629 | -21.295 | 23.8096 | 22.3147 | -0.4395 | 19.5922 | 19.2879 | -5.9361 | 29.1017 |  |  | -23.8 | -52.7 | -2.04 | 29.0962 | 29.1447 | 27.7091 | 68.3681 | 66.6329 | -16.2874 | -54.7244 | -15.5556 | 1.6624 | 26.07 | 9.05 | 4.5361 | 3.5187 | 5.9627 |  | -28.7771 | -29.5271 | 12.0905 |  |  |  |  | -5.304 | -0.2 | 6.3135 | 4.2734 | -1.72 | -2.45 | 11.2375 | -13.1958 | -9.67 | -9.88 | 27 | 1.02 | -11.2364 | -5.3455 | -27.2776 | -25.9364 | 10.959 | -11.7737 | -19.5099 | -19.1413 | -10.9199 | -15.8087 | -14.075 | -136.647 | 5.6978 |  | -9.5921 | -8.9553 | 22.3267 | -11.749 | -10.8838 | -24.068 | -21.8971 | -21.6833 | 15.4747 | 12.7 | 0 | 12.1 | 3.7289 | -20.4185 | -11.963 | -12.1188 | 9.6202 | 10.9789 | -27.1813 | 4.2137 |  | 3.6214 | 3.7077 | 2.6939 | 2.6882 | 8.8752 | 8.5403 | 30.812 | 7.3748 | 7.4982 | 32.2397 | 38.2076 | 9.85 | -10.72 | -2.2115 | 0.1302 | 1.16 | -1.37 | 0 |  |  |  |  | 21.86 | -40.1843 | -32.2711 | -2.15 | 29.2536 |  | 17.267 | -2.6973 | -2.7238 | 1.5826 |  |  | -12.1695 | -23.6161 | 6.4943 | -20.6412 | 5.0605 | 5.1846 | 132.9468 | -5.8819 | -10.0279 | 10.0526 | 2.9133 | 7.5094 | 7.5712 | 2.5875 | -13.1416 | -11.4669 |  |  | 0 | 17.8204 | 104.2227 | -14.0266 | 37.0814 |  | 7.0973 | 0 | -11.602 |  |  | -21.4827 | -20.5159 | 1.5231 | 1.1233 | 7.72 | 8.11 | -21.1 | -20.8 | -0.1053 | -10.8 | 37.1328 | 23.8753 | 23.7494 | -19.1 | -20.1 | 6 | 5.5 |  |  | -132.8026 | 28.4939 | -240.0847 | -10.9425 | -24.7558 | 92.9981 | 72.4708 | 99.5539 | 109.6104 | 22.979 | 26.5478 | 25.6264 | 7.6451 | 162.7565 | -210.2565 | 99.2439 | -87.523 | -0.6555 |  | -4.64 | -2.117 | -2.124 | -0.64 | 4.4 | -4.3678 | -9.5506 | 5.0706 | 3.5172 | -4.7 |  |  |  |  | 3.6678 | 3.5232 | 3.1501 |  | 5.3 | 6.4286 | 0.02 |  | -14.0516 | -1.7227 | -23.4031 | -9.5822 | 0 | -26.9025 | -2.6144 | -1.3 | -10.6 | 50.3978 | -151.0989
03/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 4.8929 | -10.4408 | 5.4091 | 8.3405 |  | 8.1539 |  | 8.4443 | 2.9839 | 4.4077 | -11.1 |  |  |  |  | 3.5502 | 2.9828 | 3.2452 | 2.9253 | 5.7709 | 2.9363 | -0.1627 | 2.3688 |  | -1.3787 | -1.1 | -1.085 | 2.755 | -11.1 | -17.6 | 0.42 | 0.223 |  | -14.74 |  | -12.37 | -12.3 | 0.4207 | 3.4157 | 11.8541 | 13.859 | -14.4519 | -11.4808 | -11.3314 | -0.2087 | -0.1492 | -16.7069 | -14.9834 | 23.909 | 24.556 | -16.6879 | 15.7709 | -5.6 | -5.5 | -24.0933 | -24.0682 | -1.0916 |  | -5.9748 | -0.2545 | 0 | 2.9321 | -144.4746 | 74.4651 | 74.3125 | 47.69 | -77.09 |  |  |  |  | 9.22 | 7.51 | -13.59 | 3.76 | -22.5006 | -22.7685 | 24.6121 | 23.0781 | -0.6532 | 17.5464 | 17.6424 | -6.1177 | 27.7813 |  |  | -24 | -51.9 | -2.08 | 28.7111 | 28.5812 | 27.2652 | 69.315 | 69.476 | -18.2528 | -54.7479 | -17.5279 | 1.6259 | 26.06 | 9.23 | 4.5361 | 3.6163 | 5.8251 |  | -28.7502 | -28.8439 | 11.8799 |  |  |  |  | -5.2905 | 0 | 6.629 | 4.4589 | -1.62 | -2.5 | 11.656 | -11.5207 | -9.6 | -9.88 | 27.86 | 1.32 | -11.4182 | -5.8182 | -28.5776 | -27.6727 | 12.1946 | -10.5753 | -18.484 | -18.2174 | -16.3547 | -22.9529 | -14.569 | -142.0449 | 6.2972 |  | -9.6904 | -9.0307 | 21.3927 | -11.7977 | -11.0633 | -22.02 | -24.0073 | -23.8136 | 12.2267 | 12.65 | -2.66 | 0 | 3.8352 | -20.7046 | -11.866 | -12.105 | 9.9881 | 13.7521 | -26.919 | 4.3101 |  | 3.9726 | 3.1042 | 3.2296 | 0 | 9.545 | 9.8799 | 29.4723 | 8.4036 | 8.612 | 31.6521 | 36.9008 | 11.2416 | -11.82 | -1.8233 | 0.1916 | 0.92 | 0.34 | -11.2065 |  |  |  |  | 22.36 | -39.8807 | -31.9563 | -2.24 | 29.0881 |  | 16.7879 | -2.3799 | -2.4553 | 1.6036 |  |  | -12.4804 | -24.413 | 5.6688 | -20.4261 |  |  | 129.5578 | -5.9362 | -9.8206 | 9.9311 | 3.2255 | 7.6412 | 7.7057 | 2.2596 | -12.9948 | -11.4985 |  |  | 0 | 16.9803 | 105.3375 | -15.739 | 35.868 |  | 7.132 | -11.2101 | -12.6447 |  |  | -19.9721 | -20.038 | 1.4775 | 1.3532 | 8.18 | 8.58 | -22 | -21.9 | -0.2444 | -10.96 | 32.2685 | 24.6874 | 24.5993 | -18.6 | -20.4 | 5.1 | 4.6 |  | -18.1048 | -138.9133 | 21.6496 | -235.642 | -9.5544 | -25.6234 | 85.3041 | 76.8256 | 99.0681 | 106.6509 | 18.5844 | 26.0945 | 24.8129 | 10.4282 | 159.1562 | -207.8281 | 94.09 | -87.0128 | -0.8655 |  | -5.12 | -2.095 | -2.101 | 0 | 4.64 | -4.8265 | -9.6391 | 5.3056 | 3.2547 | -4.8 |  |  | 2.4053 | 2.824 | 3.8363 | 2.7591 | 3.0476 |  | 7.9 | 7.2405 | 0.06 |  | -13.4886 | -2.5227 | -23.1767 | -9.7605 | 0 | -26.3807 | -3.5181 | -2.7 | -9.6 | 53.5548 | -150.7238
03/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.8403 | -10.3465 | 5.7136 | 6.5754 |  | 7.9265 |  | 8.3639 | 2.8669 | 4.2411 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.7287 | 2.7476 | 3.1219 | 2.8562 | 5.1488 | 2.4057 | -0.2171 | 2.3136 |  | -1.158 | -1.103 | -1.063 | 2.975 | -11.1 | -17.6 | 0.164 | 0.229 |  | -14.36 |  | -12.42 | -12.45 | 0.0513 | 3.5715 | 11.3985 | 13.2557 | -14.8422 | -11.3797 | -10.8911 | -0.337 | -0.183 | -17.0784 | -15.2353 | 23.6193 | 24.5346 | -14.0849 | 15.7238 | -5.5 | -5.4 | -24.3603 | -23.9485 | -1.1052 |  | -5.9553 | -0.328 | 0 | 3.0873 | -146.0921 | 74.7398 | 74.8008 | 49.4319 | -77.7129 |  |  |  |  | 9.08 | 7.17 | -13.88 | 3.56 | -22.9025 | -22.3666 | 25.0485 | 23.6051 | -0.4251 | 17.2638 | 17.5623 | -5.8798 | 28.3353 |  |  | -21.8 | -52.8 | -2.11 | 28.6421 | 29.2807 | 27.6673 | 69.9118 | 70.0275 | -18.6408 | -55.2901 | -18.0431 | 1.7364 | 25.6 | 8.89 | 4.5361 | 3.5187 | 6.0352 |  | -29.2168 | -29.0062 | 12.2523 |  |  |  |  | -5.1721 | 0.1 | 6.3135 | 4.4589 | -1.48 | -2.37 | 9.7495 | -11.8432 | -9.63 | -9.81 | 27.96 | 0.88 | -13.3818 | -6.9727 | -28.5467 | -27.9727 | 12.7939 | -9.7389 | -17.9874 | -18.4827 | -17.4629 | -24.0256 | -14.325 | -142.6634 | 6.1588 |  | -9.9806 | -9.3535 | 21.028 | -11.5336 | -11.0717 | -23.044 | -24.2182 | -23.9995 | 12.9694 | 12.75 | -2.33 | 0.1 | 4.1674 | -21.384 | -11.3111 | -11.4936 | 9.9632 | 14.6249 | -26.1812 | 4.1978 |  | 3.8065 | 2.7667 | 3.3098 | 2.4938 | 9.8799 | 9.545 | 28.1327 | 8.5595 | 9.0059 | 31.4782 | 37.9536 | 12.2182 | -11.38 | -1.7171 | 0.1971 | 0.89 | -0.35 | -11.7551 |  |  |  |  | 21.58 | -39.7032 | -31.1505 | -2.44 | 27.3044 |  | 16.9288 | -2.077 | -2.3224 | 1.633 |  |  | -12.2617 | -23.5417 | 4.9051 | -20.4337 | 3.778 | 3.6803 | 131.729 | -6.2341 | -10.4307 | 10.3821 | 3.4078 | 7.5533 | 7.4842 | 2.64 | -13.8427 | -11.813 |  |  | 0 | 17.0414 | 106.2724 | -14.118 | 37.9243 |  | 0 | -11.4072 | -13.6163 |  |  | -18.0659 | -17.1211 | 3.2769 | 2.6569 | 12.37 | 12.7 | -22.7 | -23 | -0.1053 | -12.8 | 29.2692 | 26.8848 | 27.2923 | -18.7 | -22.1 | 3.5 | 2.9 | -18.1961 | -18.1465 | -141.1727 | 21.1114 | -236.2399 | -7.598 | -25.376 | 88.6104 | 77.9294 | 94.6925 | 103.5361 | 16.9939 | 28.2384 | 27.6633 | 10.4671 | 159.8166 | -203.619 | 95.4428 | -89.3252 | -1.615 |  | -5.76 | -1.971 | -1.975 | 0.32 | 4.4 | -4.5829 | -9.7246 | 3.8682 | 3.7522 | -3.6 |  |  | 2.641 | 3.1022 | 3.527 | 2.7429 | 2.8671 |  | 9.2 | 6.599 | 0.04 |  | -11.6045 | -2.6319 | -22.7018 | -8.0204 | 0 | -25.5353 | -3.6032 | -3.8 | -8.2 | 51.0576 | -147.7285
03/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.9231 | -10.4749 | 1.7445 | 7.8144 |  | 8.6549 |  | 8.6408 | 3.0789 | 4.5251 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.8324 | 2.2917 | 3.1214 | 2.8474 | 5.4161 | 3.1029 | -0.1022 | 2.4301 |  | -1.1453 | -1.042 | -1.027 | 3.107 | -11.1 |  | 0.233 | 0.22 |  | -14.85 | -10 | -11.96 | -11.99 | -0.0498 | 3.4536 | 11.3881 | 13.1444 | -14.3251 | -11.4471 | -11.0667 | 0.2897 | 0.4085 | -16.5812 | -15.0869 | 23.7892 | 25.1276 | -19.2373 | 16.4761 | -5.5 | -5.5 | -23.4962 | -23.5499 | -1.0153 |  | -7.4921 | -1.3888 | 1.6659 | 3.2369 | -136.845 | 73.7022 | 73.7632 | 47.6283 | -70.2279 |  |  |  | 5.8979 | 8.84 | 6.66 | -15.08 | 2.04 | -21.295 | -21.295 | 23.8784 | 22.2486 | -0.9095 | 16.8203 | 16.8426 | -7.1554 | 29.7588 |  |  | -23 | -54.5 | -1.88 | 27.2181 | 27.3129 | 25.6682 | 68.1731 | 69.108 | -16.5834 | -54.2897 | -16.517 | 1.6906 | 24.94 | 8.53 | 4.5361 | 3.3234 | 5.2696 |  | -30.8808 | -30.8143 | 18.3761 |  |  | -29 | -28.7 | -5.2002 | 0.8 | 5.6827 | 5.0156 | -1.05 | -2.48 | 8.897 | -18.9236 | -9.72 | -9.92 | 26.28 | -1.36 | -18.7818 | -9.7909 | -29.8758 | -29.0545 | 9.9039 | -19.2316 | -25.6015 | -26.1992 | -15.4252 | -20.5245 | -12.887 | -140.6952 | -11.3582 |  | -10.3746 | -9.8786 | 18.115 | -14.389 | -13.0115 | -12.804 | -23.563 | -23.7561 | 11.4132 | 12.04 | -2.06 | 0.1 | 4.2585 | -25.0006 | -10.8992 | -11.1875 | 9.0625 | 14.111 | -23.4253 | 4.5787 |  | 4.2986 | 2.8424 | 3.6371 | 0 | 8.8752 | 8.0379 | 27.4628 | 10.5828 | 10.8779 | 30.4935 | 37.3371 | 12.0327 | -13.17 | -2.0174 | 0.1733 | 0.93 | -0.23 | -11.9271 |  |  |  |  | 21.8 | -39.7528 | -30.5495 | -2.92 | 27.1209 |  | 16.6421 | -1.9889 | -1.9913 | 1.5846 |  |  |  | -21.9187 | 5.1576 | -20.4144 | 4.8075 | 4.9193 | 129.5732 | -6.4598 | -10.4958 | 10.4238 | 3.1207 | 7.3693 | 7.3972 | 3 | -17.9111 | -16.6731 |  |  | 5.1327 | 8.2088 | 99.0432 | -20.6547 | 30.966 |  | 10.0271 | -11.8112 | -12.6369 | 24.0622 | 25.2151 | -21.4827 | -20.5379 | 1.8815 | 1.7842 | 11.81 | 12.09 | -20 | -20 | 0.0357 | -11.36 | 23.3986 | 25.57 | 25.4397 | -18.2 | -19.6 | 6.9 | 5.9 | -18.0619 | -18.149 | -153.658 | 15.0381 | -228.4866 | -2.7263 | -27.1933 | 71.8193 | 95.0488 | 102.5066 | 95.0553 | 1.0013 | 27.2063 | 26.4005 | 7.9696 | 134.818 | -199.3958 | 76.8277 | -73.1111 | 0.1892 |  | -5.12 | -2.061 | -2.065 | -0.16 | 5.28 | -4.5143 | -10.1946 | 4.2191 | 4.1337 | -2.7 |  |  |  |  | 4.3849 | 3.9885 | 5.2228 |  | 4.8 | 7.1325 | 0.15 |  | -11.8057 | -3.547 | -24.7891 | -7.6321 | 0 | -28.493 | -2.6702 | 0.2 | -11.5 | 47.6069 | -146.9133
03/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 4.7398 | -10.1154 | 3.404 | 7.9386 |  | 8.4246 |  | 7.961 | 2.6289 | 4.0291 | -8.88 |  |  |  |  | 2.8507 | 3.2086 | 3.0609 | 2.843 | 5.1284 | 3.0783 | -0.2936 | 2.3103 |  | -0.8348 | -1.135 | -1.119 | 3.107 | -11.1 | -17.6 | 0.207 | 0.23 |  | -15.5 |  | -11.74 | -11.77 | -0.1325 | 3.7273 | 11.3208 | 12.9619 | -14.5914 | -11.7384 | -11.6718 | 0.0439 | 0.7891 | -16.7328 | -14.7862 | 24.1351 | 25.4342 | -25.3563 | 16.4221 | -5.5 | -5.6 | -23.7162 | -23.4643 | -1.1253 |  | -6.9874 | -1.7759 | 0 | 3.3071 | -132.847 | 77.517 | 77.517 | 41.8796 | -66.3887 |  |  |  | 5.838 | 8.72 | 6.64 | -15.47 | 1.27 | -21.4289 | -21.161 | 24.8626 | 23.1654 | -0.5424 | 15.7623 | 15.4662 | -7.4195 | 31.5472 |  |  | -24.1 | -58.5 | -1.53 | 25.5524 | 25.8849 | 24.7145 | 71.5981 | 72.3251 | -17.3064 | -56.7579 | -17.7149 | 1.5887 | 22.12 | 7.44 | 4.5361 | 3.5187 | 5.3294 |  | -32.932 | -32.7541 | 24.9857 |  |  |  |  | -5.0659 | 1.1 | 4.4209 | 5.7578 | -0.67 | -1.82 | 7.1145 | -25.0014 | -9.27 | -9.33 | 25.43 | -1.81 | -25.6545 | -14.3545 | -31.9348 | -31.6455 |  | -26.0527 | -31.7503 | -31.7279 | -16.8912 | -25.6847 | -13.221 | -137.707 | -28.5465 |  | -11.2771 | -10.3723 | 17.5905 | -11.8109 | -13.1394 | -29.7 | -22.7785 | -22.5079 | 13.193 | 18.63 | 0 | 2.9 | 4.4408 | -20.0111 | -10.0344 | -10.2513 | 7.8467 | 14.3765 | -21.5878 | 4.5169 |  | 4.2483 | 2.588 | 2.5519 | 0 | 8.8752 | 9.2101 | 24.2812 | 13.6416 | 13.0131 | 26.8592 | 34.8202 | 11.3344 | -13.48 | -1.8233 | 0.1476 | 0.9 | 1.45 | -11.7136 |  |  |  |  | 21.84 | -39.7838 | -30.6063 | -3.14 | 26.8903 |  | 15.9317 | -1.7259 | -1.8258 | 1.6709 |  |  | -12.731 | -21.2739 | 4.5444 | -19.4514 | 3.4103 | 5.0634 | 127.6466 | -6.4017 | -10.3592 | 10.5859 | 2.4179 | 7.384 | 7.3893 | 2 | -22.1308 | -20.7047 |  |  | 11.3241 | 0 | 96.0951 | -24.9481 | 27.0572 |  | 9.7428 | -12.9093 | -13.4757 |  |  | -24.8721 | -24.2953 | 1.3171 | 1.2814 | 15.94 | 16.05 | -22 | -22.1 | 0.0357 | -10.48 | 25.9613 | 19.2308 | 18.9518 | -18.2 | -20.5 | 10.2 | 9.7 | -18.5789 | -18.4341 | -165.4145 | 2.8012 | -224.5922 | 2.4181 | -28.9155 | 48.4259 | 119.8293 | 112.4145 | 85.2997 | -25.3711 | 24.622 | 20.9816 | -0.3567 | 108.6459 | -196.6611 | 54.2179 | -52.228 | -0.4211 |  | -5.92 | -2.022 | -2.026 | 0.48 | 3.76 | -4.4841 | -9.1691 | 2.8153 | 3.6332 | -1.7 |  |  | 1.7697 | 2.2566 | 3.9964 | 3.4339 | 2.8243 |  | 6 | 6.3077 | 0.25 |  | -7.7941 | -3.7984 | -25.766 | -4.4876 |  | -28.833 | -2.45 | -0.3 | -11.7 | 40.5078 | -150.36
03/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 4.9611 | -10.4016 | 3.5123 | 8.6357 |  | 9.4743 |  | 8.2656 | 3.0339 | 4.5566 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0 | -13.2 | 2.4307 | 2.7749 | 3.1859 | 2.9847 | 5.506 | 3.0947 | -0.3027 | 2.2844 |  | -0.8929 | -1.04 | -1.02 | 2.837 | -11.1 | -17.6 | 0.223 | 0.23 |  | -15.23 |  | -11.66 | -11.66 | 0.2503 | 3.5192 | 11.3535 | 13.2477 | -14.1578 | -12.4492 | -12.2264 | 0.7572 | 0.9289 | -12.9902 | -10.7035 | 24.8339 | 26.1096 | -25.8594 | 16.6985 | -5.9 | -5.9 | -24.7574 | -24.6008 | -1.3053 |  | -6.7776 | -1.0867 | 5.1425 | 3.3519 | -122.074 | 80.4773 | 80.9656 | 25.0384 | -57.4307 |  |  |  | 8.0136 | 9.33 | 6.92 | -15.04 | 2.08 | -20.8931 | -21.161 | 24.2943 | 22.5152 | -0.6723 | 16.296 | 16.3058 | -6.2958 | 31.1573 |  |  | -22 | -58.4 | -1.38 | 26.9756 | 27.3212 | 25.5433 | 72.1627 | 73.2171 | -18.2253 | -58.2283 | -17.988 | 1.6026 | 23.07 | 7.82 | 5.1611 | 4.1046 | 5.7462 |  | -32.867 | -32.4841 | 22.0208 |  |  | -31.3 | -31.1 | -5.304 | 2.3 | 5.5249 | 6.6855 | 0.24 | -2.34 | 7.471 | -27.4866 | -7.66 | -7.67 | 23.44 | -0.04 | -25.6 | -13.0364 | -31.5487 | -30.6727 |  | -22.967 | -28.8637 | -29.1247 | -21.1559 | -25.9649 | -11.951 | -121.7909 | -35.2764 |  | -11.4841 | -10.0424 | 15.0423 | -10.9298 | -11.7719 | -20.996 | -22.3291 | -21.4997 | 13.207 | 19.46 | 0 | -3.2 | 4.7394 | -19.3742 | -11.0064 | -11.2932 | 8.8078 | 13.9327 | -27.5484 | 4.4536 |  | 4.2855 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.0379 | 27.7977 | 12.5906 | 13.276 | 27.6493 | 34.164 | 8.8148 | -13.49 | -2.0174 | 0.1302 | 0.76 | 2.26 | -9.2197 |  |  |  |  | 28.3 | -38.714 | -30.6111 | -2.02 | 19.7757 |  | 18.6864 | -2.5323 | -2.7473 | 1.7518 |  |  | -9.4528 | -19.9803 | 4.8883 | -21.6662 | 3.4935 | 4.018 | 130.507 | -5.6661 | -11.6071 | 9.3583 | 2.4953 | 7.5021 | 7.682 |  | -23.5572 | -22.3278 |  |  | 14.3449 | 0 | 89.3828 | -29.4036 | 22.2156 |  | 10.1557 | -14.2803 | -14.5302 | 13.421 | 15.5424 | -26.8277 | -26.4211 | -3.2949 | -2.4297 | 16.58 | 16.66 | -21.1 | -21.1 | -0.0339 | -4.24 | 24.7455 | 20.2232 | 20.1253 | -17.8 | -18.8 | 9.4 | 8.9 | -18.3459 | -18.4293 | -170.9085 | -5.8295 | -224.4437 | 7.145 | -30.3803 | 40.9588 | 131.144 | 112.1697 | 76.5934 | -39.816 | 20.6301 | 20.785 | -1.4713 | 94.0968 | -194.4079 | 44.1975 | -44.1613 | -0.1624 |  | -6.88 | -2.015 | -2.022 | 0.32 | 2.88 | -4.6977 | -8.5527 | 2.0218 | 4.0146 | -2 |  |  |  | 1.981 | 3.0027 | 2.3795 | 2.6907 |  | 4.9 | 6.59 | 0.37 |  | -8.1572 | -4.065 | -26.2883 | -4.4479 |  | -29.3308 | -2.3378 | 0.7 | -13.1 | 35.5056 | -150.8808
03/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 5.0106 | -10.2888 | 3.5756 | 9.3589 |  | 11.0391 |  | 9.2056 | 3.3529 | 4.7477 | -11.1 |  | -6.6 | -0.828 | -11 | 2.6869 | 2.4406 | 3.5101 | 3.4805 | 6.2167 | 2.7704 | -0.3018 | 2.3366 |  | -0.9651 | -0.955 | -0.938 | 3.041 | -11.1 | -17.6 | 0.348 | 0.236 |  | -15.45 |  | -11.24 | -11.27 | 0.5817 | 3.3621 | 12.313 | 14.2012 | -14.3878 | -11.6903 | -11.5177 | -1.356 | -1.2965 | -11.73 | -9.1421 | 22.5954 | 23.763 | -18.7612 | 16.1232 | -6 | -5.9 | -24.6437 | -24.4681 | -0.4987 |  | -5.1369 | -0.8216 | 5.047 | 3.3763 | -120.8227 | 74.4041 | 74.4041 | 0 | -20.4803 |  |  |  | 9.0614 | 9.49 | 7.4 | -14.04 | 2.61 | -22.2327 | -21.9648 | 24.7189 | 22.8441 | -2.871 | 15.2201 | 14.9992 | -3.8566 | 29.6033 |  |  | -18.7 | -55.6 | -1.48 | 28.1652 | 28.0101 | 27.0079 | 67.4931 | 67.6318 | -18.2852 | -52.0776 | -18.0938 | 1.7772 | 26.22 | 8.85 | 5.4736 | 4.4952 | 5.9306 |  | -31.0032 | -31.1273 | 19.5961 |  |  | -28.7 | -28.6 | -5.2917 | 3.2 | 8.5215 | 7.9843 | 1.19 | -3.1 | 9.052 | -20.6487 | -7.74 | -7.75 | 24.78 | 1.66 | -22.2182 | -11.8 | -32.1012 | -31.0636 |  | -18.1244 | -24.7998 | -24.5086 | -16.741 | -24.623 | -12.319 | 0 | -62.3448 |  | -11.3183 | -10.5967 | 15.7384 | -9.8096 | -11.277 | -17.924 | -22.6246 | -22.1813 | 9.0684 | 13.1 | -2.75 | 3 | 4.8536 | -18.1168 | -11.0751 | -11.0504 | 9.497 | 11.8773 | -22.9214 | 3.8646 |  | 3.5537 | 0 | 2.562 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | 19.9273 | 13.9919 | 13.9912 | 21.6908 | 28.6024 | 8.4437 | -13.56 | -1.6109 | 0.1412 | 1.08 | 3.06 | -9.2556 |  |  |  |  | 29.95 | -35.6343 | -28.1048 | -1.97 | 21.8561 |  | 18.092 | -2.8515 | -2.9278 | 1.8672 |  |  | -9.9957 | -22.5011 | 6.3634 | -21.1633 | 5.2493 | 5.5747 | 128.9307 | -5.4217 | -10.0848 | 8.6002 | 1.9372 | 7.7291 | 7.8481 | 1.1314 | -26.151 | -24.6719 |  |  | 11.2808 | 0 | 87.0118 | -34.0026 | 18.0691 |  | 12.0649 | -11.5186 | -13.4341 |  |  | -31.2552 | -30.8432 | -6.1682 | -6.0244 | 26.57 | 26.46 | -23.5 | -23.2 | 0.0357 | 0.56 | 31.2642 | 13.9018 | 13.7755 | -17.8 | -20.9 | 14.2 | 13.7 | -18.8152 | -18.6498 | -180.4042 | 11.6813 | -228.0213 | -8.6802 | -31.4245 | 53.8818 | 121.2194 | 106.2 | 87.665 | -28.7893 | 15.4664 | 14.3087 | 9.2425 | 92.5582 | -206.3178 | 10.7867 | -27.5147 | -2.6697 |  | -7.52 | -2.073 | -2.078 | 2.08 | 2 | -4.4523 | -6.5904 | 2.3453 | 1.0849 | -1.5 |  |  |  |  | 3.4997 | 4.7135 | 4.1174 |  | 7 | 6.0926 | 0.45 |  | -8.2133 | -4.9557 | -26.6741 | -3.8867 | 0 | -30.9644 | -1.9464 | -0.9 | -13.4 | 27.4771 | -136.6212
03/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.0708 | -10.2337 | 3.9317 | 9.4852 |  | 12.5393 |  | 9.9829 | 3.8739 | 5.281 | -8.88 | -15.4 | -6.6 | 0.828 | -8.8 | 2.14 | -2.9282 | 3.7865 | 3.7608 | 6.9065 | 2.6402 | -0.1736 | 2.6137 |  | -0.6253 | -0.719 | -0.701 | 2.884 | -11.1 | -19.8 | 0.506 | 0.235 |  | -13.39 |  | -12.17 | -12.16 | 0.9989 | 3.3224 | 12.9287 | 14.7581 | -15.4654 | -9.4544 | -9.2677 | -0.5456 | -0.3939 | -14.0272 | -11.4753 | 22.6128 | 23.7886 | -7.5835 | 15.6447 | -5.7 | -5.6 | -25.4178 | -25.2118 | -0.6242 |  | -3.4949 | -0.6355 | 5.5033 | 3.7962 | -123.4168 | 76.1131 | 76.1437 |  | -31.1237 |  |  |  | 11.1871 | 9.89 | 7.91 | -12.81 | 3.96 | -20.0894 | -19.6875 | 25.2668 | 23.3839 | -1.8547 | 15.9538 | 16.0366 | -4.4018 | 29.7393 |  |  | -15.2 | -55.8 | -1.57 | 30.7632 | 30.766 | 29.2653 | 66.7091 | 66.5012 | -17.9077 | -52.5361 | -17.1458 | 2.177 | 25.6 | 8.62 | 6.2549 | 5.2765 | 6.7453 |  | -30.9123 | -31.2256 | 20.5812 |  |  | -31.1 | -30.9 | -4.9976 | 4.3 | 9.6255 | 9.2831 | 2.06 | -2.84 | 10.571 | -21.5962 | -8.05 | -8.12 | 26.2 | 4.09 | -22.7091 | -11.2182 | -30.1371 | -28.8636 | 9.6679 | -13.0738 | -19.6386 | -19.3816 | -21.1172 | -28.577 | -13.448 |  | -54.1008 |  | -11.7796 | -11.0969 | 17.1939 | -7.8259 | -7.794 | -25.604 | -22.1181 | -22.1355 | 9.6269 | 12.7 | 0 | 0 | 5.442 | -15.1003 | -11.1667 | -11.0658 | 9.3036 | 11.6304 | -22.88 | 3.6668 |  | 3.3338 | 2.9323 | 3.3106 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | 21.7693 | 12.5402 | 12.2827 | 24.5958 | 31.994 | 9.098 | -13.04 | -1.3124 | 0.1385 | 0.22 | 2.85 | -9.2133 |  |  |  |  | 29.84 | -38.1434 | -29.7056 | -1.43 | 22.8344 |  | 18.6017 | -3.5677 | -3.6977 | 2.0596 |  |  | -9.6312 | -23.9034 | 5.9988 | -21.0761 | 3.632 | 4.3131 | 139.2869 | -4.2904 | -9.7184 | 6.977 | 1.648 | 8.11 | 8.2525 | 0.927 | -25.985 | -25.05 |  |  | 7.2465 | 7.4416 | 96.5271 | -35.1435 | 17.0633 |  | 11.1207 | -11.8717 | -15.1978 | 2.8417 | 6.633 | -21.1366 | -20.5544 | -5.8636 | -5.7718 | 25.32 | 25.51 | -24 | -24.1 | -0.0339 | 2.16 | 37.8532 | 20.6237 | 20.5344 | -16.9 | -26 | 3.9 | 3.4 | -18.2302 | -18.2079 | -189.2187 | 0 | -218.5149 | 6.0286 | -31.4151 | 32.4939 | 0 | 93.4936 | 63.2915 | 0 | 16.4974 | 15.126 | 17.6551 | 77.1604 | -179.1239 | 39.7453 | -40.0135 | -1.9666 |  | -8.8 | -2.084 | -2.075 | 3.44 | 0.8 | -4.4691 | -6.9413 | 2.1408 | 1.2039 | -2.1 |  |  |  |  | 3.7977 | 3.5062 | 2.8316 |  | 10.3 | 6.693 | 0.6 |  | -8.1111 | -4.3657 | -26.364 | -5.016 | 0 | -30.3737 | -2.155 | -4.2 | -10.8 | 32.7164 | -137.3845
03/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 5.6128 | -10.7517 | 4.1643 | 9.9103 |  | 13.7822 |  | 11.1829 | 4.4049 | 5.7806 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.5999 | -4.393 | 3.7381 | 3.6724 | 6.6057 | 2.446 | -0.2343 | 2.3238 |  | -0.4287 | -0.401 | -0.384 | 2.835 | -11.1 | -15.4 | 0.453 | 0.235 |  | -10.09 |  | -12.85 | -12.87 | 0.9592 | 3.5071 | 14.3239 | 16.1365 | -17.3562 | -6.3423 | -6.188 | 18.131 | 18.8341 | -21.8226 | -18.7378 | 29.6381 | 29.4084 | -4.1153 | 13.3015 | -5.7 | -5.7 | -23.7961 | -24.1803 | -1.4037 |  | 2.0695 | -0.0864 | 5.5701 | 3.8925 | -111.423 | 79.3786 | 78.6157 |  | -27.8807 |  |  |  | 12.1351 | 10.24 | 8.43 | -11.43 | 4.84 | -21.6969 | -21.4289 | 26.7711 | 24.9551 | -2.4432 | 18.7081 | 18.723 | 0 | 30.0161 |  |  | -10.3 | -57.1 | -1.67 | 33.404 | 33.1991 | 32.3632 | 58.6032 | 58.5093 | -9.0536 | -56.7337 | -3.0545 | 2.3372 | 25.9 | 9.06 | 6.5674 | 5.4718 | 6.9307 |  | -31.2456 | -31.6289 | 18.917 |  |  | -33.4 |  | -5.0269 | 5.5 | 10.5718 | 10.2109 | 2.95 | -3.15 | 10.5245 | -19.9736 | -7.79 | -8.01 | 27.83 | 6.21 | -19.7636 | -10.2091 | -30.6831 | -30.0091 | 16.1567 | -8.2352 | -15.1476 | -14.9968 | -17.3084 | -26.4243 | -15.571 |  | -57.1663 |  | -11.7013 | -11.1117 | 19.3966 | -10.2993 | -9.7556 | -24.58 | -22.9938 | -22.5054 | 11.3685 | 0 | 0 | 0.2 | 5.3331 | -20.3072 | -11.9657 | -11.9154 | 9.3732 | 11.5391 | -25.6204 | 4.1538 |  | 3.9018 | 0 | 3.3271 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | 21.7693 | 14.0544 | 13.8829 | 25.7918 | 32.8296 | 13.2387 | -11.94 | -0.9059 | 0.1614 | 0.45 | 1.34 | -12.7085 |  |  |  |  | 28.59 | -37.6343 | -28.3125 | -1.11 | 22.1604 |  | 18.9048 | -3.7793 | -3.8705 | 2.1262 | 0.024 |  | -10.2273 | -25.0429 | 6.0533 | -21.3547 | 4.3014 | 4.7868 | 141.5449 | -4.8539 | -9.124 | 7.1433 | 1.5782 | 8.337 | 8.3316 | 1.0988 | -26.9225 | -26.1678 |  |  | 0 | 12.1101 | 89.4528 | -36.0975 | 17.6912 |  | 8.9671 | -12.8884 | -13.2565 |  |  | -20.6532 | -20.06 | -7.0755 | -6.0817 | 24.36 | 24.35 | -24.3 | -24.3 | 0.0357 | 2.64 | 40.6497 | 23.6453 | 23.5637 | -16.8 | -27.3 | 3.9 | 3.3 |  |  | -185.0647 | 1.2233 | -218.6284 | 5.7634 | -30.4522 |  |  | 104.7014 | 58.5418 |  | 16.6324 | 16.0776 | 7.062 | 82.8042 | -174.7165 | 49.5372 | -46.4238 | -1.8738 |  | -8.56 | -2.095 | -2.096 | 3.28 | 0 | -3.6599 | -6.0349 | 1.2039 | 1.0269 | -2.1 |  |  |  |  | 3.5178 | 4.149 | 3.4206 |  | 11.9 | 6.099 | 0.8 |  | -8.0857 | -3.1561 | -26.3408 | -4.3734 |  | -29.3806 | -1.6941 | -5.7 | -9.9 | 23.5626 | -127.1955
03/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 5.8157 | -10.334 | 4.6986 | 9.8173 |  | 14.4382 |  | 12.2658 | 5.0668 | 6.5207 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 2.6925 | -8.1169 | 4.3389 | 4.2419 | 7.8126 | 3.2518 | -0.309 | 2.4243 |  | -0.9383 | -0.369 | -0.352 | 2.864 | -11.1 | -15.4 | 0.494 | 0.239 |  | -9.44 |  | -13.3 | -13.1 | 2.0237 | 3.444 | 15.575 | 17.3195 | -17.5968 | -5.5843 | -5.7236 | 17.051 | 13.335 | -19.8319 | -19.6106 | 24.8882 | 28.5826 | 0.6879 | 12.9256 | -5.7 | -5.7 | -24.9731 | -23.0951 | -1.5428 |  | 3.8694 | 0.998 | 5.8695 | 3.9897 | -107.4862 | 76.8151 | 76.8456 |  | -26.7249 |  |  |  |  | 10 | 8.21 | -10.9 | 5.23 | -21.4289 | -21.4289 | 26.6927 | 24.6938 | -3.1046 | 18.3893 | 18.1084 |  | 28.0506 |  |  | -8.4 | -53.9 | -1.77 | 34.5289 | 34.756 | 33.1297 | 55.7601 | 55.3814 |  | -53.8579 | -4.4459 | 2.4901 | 28.11 | 9.96 | 7.1924 | 6.1554 | 7.6111 |  | -29.8051 | -29.3957 | 13.174 |  |  |  | -33.3 | -4.8816 | 6.4 | 12.9375 | 10.9531 | 3.52 | -3.79 | 11.4545 | -15.1284 | -8 | -8.19 | 30.22 | 7.28 | -16.3091 | -8.3455 | -29.6436 | -28.4909 | 21.4139 | -2.9993 | -10.2945 | -10.1339 | -14.1708 | -24.2313 | -16.243 |  | -56.7621 |  | -12.1681 | -11.1011 | 16.714 | -7.8698 | -7.8975 | -21.508 | -22.5804 | -22.3429 | 8.7066 | 19.26 | -2.86 | 0.4 | 5.5336 | -16.6836 | -11.3532 | -11.1648 | 8.5418 | 9.8091 | -22.2612 | 3.8196 |  | 3.6246 | 4.0867 | 2.538 | 2.4861 | 11.0521 | 11.387 | 18.2527 | 13.4782 | 13.1397 | 23.0416 | 32.1962 | 15.2895 | -11.31 | -0.4994 | 0.1385 | 0.24 | 0.47 | -15.2732 |  |  |  |  | 29.76 | -37.4148 | -27.8979 | -0.8 | 24.1294 |  | 19.4861 | -3.9003 | -4.1533 | 2.2364 |  |  |  | -25.9247 | 6.8509 | -21.855 | 5.166 | 5.7265 | 144.8445 | -4.5481 | -9.7222 | 6.9552 | 1.7047 | 8.63 | 8.8379 |  | -26.3225 | -25.9258 |  |  | -4.5825 | 15.7091 | 89.5038 | -36.5036 | 15.9905 |  | 10.5166 | -11.7454 | -12.3868 |  | 0 | -19.4502 | -19.2689 | -10.2801 | -9.5408 | 20.03 | 20.07 | -24.1 | -24.3 | 0.054 | 5.36 | 38.3896 | 25.3351 | 25.2562 | -16.6 | -27.3 | 2.7 | 2.5 | -18.192 | -18.202 | -184.2032 | 3.306 | -216.7915 | 8.9323 | -28.879 | 32.117 |  | 105.0286 | 58.0851 |  | 10.925 | 9.9156 | 9.5668 | 80.6736 | -174.7185 | 50.5113 | -50.1544 | -1.8738 |  | -8.24 | -2.08 | -2.099 | 3.12 | -1.2 | -2.421 | -5.095 | 1.4084 | 0.5875 | -2.7 |  |  |  |  | 3.5345 | 3.5894 | 3.0243 |  | 12 | 6.3715 | 0.76 |  | -9.0917 | -3.7657 | -25.8094 | -5.3757 |  | -29.7568 | -1.239 | -6.2 | -10.1 | 17.9274 | -122.2466
03/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 5.9422 | -10.5673 | 4.8912 | 10.6352 |  | 15.3695 |  | 13.3296 | 5.5628 | 6.8498 | -13.32 | -17.6 |  | 0.828 |  | 2.6857 | -7.7851 | 4.7183 | 4.6 | 8.3437 | 3.2349 | -0.3174 | 2.4898 |  | -0.9839 | -0.568 | -0.55 | 2.765 | -8.88 | -15.4 | 0.56 | 0.229 |  | -11.44 |  | -11.76 | -11.79 | 2.3851 | 3.2743 | 16.4222 | 18.0895 | -16.3075 | -11.7749 | -10.3581 | 20.732 | 15.2164 | -16.3192 | -10.9857 | 31.4842 | 35.0439 | 0.7952 | 16.8909 | -5.9 | -5.9 | -19.2383 | -17.2201 | -1.8363 |  | 15.7287 | 1.9125 | 6.0459 | 4.2372 | -105.0142 | 73.7632 | 73.7632 |  | -31.6373 |  |  |  | 13.0333 | 9.64 | 7.83 | -10.99 | 5.43 | -20.7592 | -21.0271 | 28.1241 | 26.3901 | -3.2961 | 18.2061 | 18.4654 |  | 29.1316 |  |  | -5.4 | -54.4 | -1.75 | 35.3938 | 34.3638 | 32.9612 | 57.3516 | 57.2155 |  | -49.4251 | -14.9149 | 2.748 | 28.22 | 10.07 | 7.3486 | 6.2531 | 7.6732 |  | -30.1851 | -30.1789 | 16.9069 |  |  |  |  | -4.4714 | 6.8 | 12.3067 | 11.6953 | 4.05 | -3.65 | 12.2915 | -19.4011 | -8.16 | -8.4 | 30.57 | 8.3 | -17.0364 | -9.6273 | -31.1954 | -29.7455 | 25.2357 | -1.3591 | -9.1913 | -9.1356 | -16.2996 | -26.3573 | -17.342 |  | -58.9428 |  | -12.3 | -11.4909 | 18.6649 | -3.7393 | -4.9536 | -31.236 | -23.8004 | -23.4327 | 9.2734 | 19.79 | -3.02 | 0.2 | 5.9319 | -10.2698 | -11.0288 | -10.9923 | 8.1739 | 8.3549 | -22.5823 | 3.6533 |  | 3.4442 | 3.0777 | 3.5832 | 2.7473 | 11.387 | 11.2196 | 13.229 | 14.8754 | 14.232 | 17.274 | 26.6554 | 17.2866 | -11.22 | -0.6148 | 0.2007 | 1.25 | -0.95 | -17.0384 |  |  |  |  | 30.42 | -36.0043 | -25.938 | -0.91 | 25.6261 |  | 19.7376 | -4.1481 | -4.553 | 2.3766 |  |  | -10.3415 | -28.0908 | 8.2873 | -21.5757 | 4.1308 | 3.6545 | 143.0807 | -4.5262 | -9.5645 | 6.3641 | 2.0762 | 8.8058 | 9.0673 | 2 | -27.5836 | -26.9097 |  |  | -3.4922 | 18.5886 | 89.0247 | -35.9388 | 16.6491 |  | 8.5637 | -12.9498 | -14.4007 |  |  | -20.8235 | -20.2797 | -10.8598 | -10.3248 | 21.26 | 21.23 | -24.6 | -24.5 | 0.1767 | 8.24 | 35.777 | 24.0062 | 24.136 | -16.1 | -27.8 | 1.7 | 1.2 | -18.1874 | -18.2754 | -186.4435 | 5.7704 | -213.8443 | 5.4722 | -28.77 |  |  | 102.9217 | 56.1096 |  | 11.557 | 10.0165 | 9.2112 | 82.3482 | -171.1694 | 47.8773 | -48.7052 | -1.3806 |  | -9.6 | -2.106 | -2.097 | 4.32 | -1.76 | -2.4525 | -4.3931 | 1.0269 | -0.087 | -2.2 |  |  |  |  | 2.9913 | 3.6567 | 3.6553 |  | 12.6 | 5.1007 | 0.86 |  | -7.3356 | -3.0558 | -25.7536 | -4.1608 |  | -29.6583 | 0 | -7.3 | -9.1 | 15.8337 | -118.5531
03/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 6.1974 | -10.8453 | 4.823 | 10.3178 |  | 15.3669 |  | 14.1693 | 5.9298 | 7.233 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 |  | 2.8299 | -7.4025 | 4.8329 | 4.7508 | 8.6098 | 3.482 | -0.3706 | 2.447 |  | -0.893 | -0.558 | -0.547 | 3.277 | -8.88 |  | 0.669 | 0.243 |  | -11.96 |  | -11.73 | -11.76 | 2.2393 | 3.4608 | 17.2868 | 18.9312 | -15.2038 | -11.4166 | -11.3288 | -0.6534 | -0.2188 | -11.0421 | -8.2941 | 21.377 | 22.5751 | 0.1213 | 17.7855 | -6.1 | -6.2 | -21.6809 | -22.0227 | -2.046 |  | 16.6071 | 1.7865 | 6.3516 | 4.3505 | -113.8035 | 70.4977 | 70.6503 |  | -40.3314 |  |  |  | 14.1211 | 10.24 | 8.43 | -9.38 | 7.25 | -19.6875 | -19.5535 | 23.71 | 21.7797 | -3.6533 | 26.7809 | 26.5446 |  | 35.5515 |  |  | 7 | -67.1 | -1.83 | 44.4082 | 44.4577 | 42.5643 | 49.473 | 49.4815 |  | -43.7504 | -14.9758 | 2.9462 | 31.01 | 11.02 | 8.1299 | 7.0343 | 8.3639 |  | -36.7763 | -36.4414 | 22.0367 |  |  | -35.7 | -35.6 | -4.8547 | 7.8 | 12.4644 | 12.4374 | 4.62 | -3.6 | 13.051 | -21.9487 | -8.03 | -8.09 | 31.61 | 9.52 | -24.8182 | -11.8273 | -30.0248 | -27.8636 | 24.9946 | -1.9083 | -9.3701 | -9.2515 | -10.7633 | -22.034 | -18.251 |  | -59.4593 |  | -11.9824 | -11.1165 | 17.2044 | -5.8325 | -6.0508 | -20.484 | -23.7612 | -23.5417 | 8.0011 | 19.15 | -2.82 | 0.6 | 5.5957 | -14.9628 | -11.8357 | -11.7054 | 8.0656 | 7.0693 | -21.7711 | 4.2407 |  | 3.9362 | 2.9819 | 2.7314 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | 17.4155 | 13.9087 | 14.0394 | 23.12 | 31.077 | 15.2895 | -11.22 | -0.6056 | 0.2007 | 0.59 | -0.83 | -15.5495 |  |  |  |  | 30.54 | -37.2534 | -27.0585 | -0.78 | 25.9234 |  | 21.0727 | -4.261 | -4.5841 | 2.4722 |  |  | -9.9145 | -27.7165 | 9.3274 | -22.0529 | 3.6653 | 3.1049 | 144.9294 | -4.5878 | -10.9342 | 7.5149 | 2.1754 | 9.0402 | 9.2018 | 1 | -27.756 | -26.6813 |  |  | -3.6967 | 14.0859 | 86.8843 | -35.6228 | 16.8604 |  | 8.2408 | -12.7774 | -13.3353 | 0 |  | -19.1426 | -18.9558 | -12.7434 | -12.6342 | 20.19 | 20.23 | -23.9 | -24 | 0.2115 | 6.72 | 31.22 | 23.6529 | 23.9861 | -15.7 | -29.4 | 2.6 | 2.1 |  | -18.0891 | -183.2329 | 2.394 | -213.9018 | 5.3262 | -30.1497 |  |  | 101.2566 | 57.1461 |  | 11.0197 | 11.1828 | 7.6611 | 80.8636 | -173.9752 | 53.0182 | -49.9711 | -1.5467 |  | -9.44 | -2.15 | -2.143 | 4.32 | -1.44 | -2.844 | -4.4236 | 0.8225 | 0.2365 | -2.4 |  |  |  |  | 4.6199 | 3.0744 | 3.0811 |  | 12.6 | 4.9423 | 0.93 |  | -8.9987 | -2.8284 | -26.2054 | -4.9412 |  | -29.402 | -1.2955 | -6.9 | -9.1 | 16.9291 | -125.2275
03/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 6.1946 | -10.8175 | 4.9509 | 9.9038 |  | 15.7585 |  | 15.0941 | 6.2298 | 7.4291 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.9492 | -8.1002 | 5.1482 | 4.9573 | 9.048 | 3.3667 | -0.2649 | 2.3934 |  | -0.878 | -0.491 | -0.473 | 3.323 | -11.1 | -13.2 | 0.553 | 0.243 |  | -11.65 |  | -11.18 | -11.02 | 2.9043 | 2.8916 | 17.9601 | 19.5005 | -15.773 | -12.8205 | -14.378 | 16.9542 | 4.8822 | -11.9028 | -9.4417 | 20.1122 | 34.1108 | -0.7096 | 15.9249 | -6 | -6 | -19.4174 | -17.3078 | -1.9285 |  | 16.6919 | 1.8876 | 6.3013 | 4.2468 | -105.4719 | 68.7582 | 68.453 |  | -32.4162 |  |  |  | 15.2188 | 10.6 | 8.83 | -9.02 | 7.43 | -17.9461 | -17.6781 | 26.4207 | 23.7938 | 0.5355 | 22.3719 | 22.1843 |  | 33.5611 |  |  | 7.6 | -64.7 | -2.01 | 43.3277 | 43.1995 | 41.6818 | 48.574 | 47.3793 |  | -42.8864 | -15.3383 | 3.1762 | 28.57 | 10.15 | 8.4424 | 7.2296 | 8.398 |  | -34.6223 | -34.0283 | 21.9473 |  |  |  |  | -4.0625 | 8.5 | 10.4141 | 13.1796 | 5.11 | -2.43 | 12.865 | -24.0989 | -7.92 | -8.05 | 32.47 | 10.28 | -26.0364 | -13.2727 | -30.1205 | -28.2727 | 23.2581 | -2.2506 | -10.7058 | -10.6713 | -5.8837 | -16.4533 | -18.199 |  | -52.5573 |  | -11.6919 | -11.6533 | 11.3261 | -8.9954 | -7.7617 | -5.636 | -25.8821 | -27.1509 | 2.8297 | 0 | 0 | -12.2 | 5.8154 | -17.1644 | -12.494 | -12.3084 | 8.4298 | -0.4934 | -18.0665 | 4.6789 |  | 4.3601 | 2.4548 | 3.1268 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | 16.7456 | 15.1172 | 14.7599 | 21.7555 | 31.0019 | 16.4956 | -11.25 | -0.5818 | 0.1421 | 0.2 | -0.51 | -15.9543 |  |  |  |  | 29.32 | -36.7671 | -26.7222 | -0.82 | 24.4599 |  | 21.3482 | -3.9897 | -4.446 | 2.5566 |  |  |  | -29.0692 | 8.1062 | -22.0337 | 3.6622 | 2.1454 | 142.4274 | -4.9065 | -10.5752 | 8.4215 | 2.1786 | 9.1354 | 9.2018 | 2 | -25.7414 | -24.4209 |  |  | -5.189 | 17.0548 | 92.7885 | -37.6196 | 14.2432 |  | 9.0251 | -9.9776 | 0 |  |  | -19.8622 | -18.8734 | -14.5071 | -14.4127 | 19.14 | 19.15 | -23.8 | -23.8 | 0.3525 | 8 | 35.7873 | 22.5818 | 22.4994 | -15.3 | -26.9 | 2.1 | 1.6 | -17.9843 | -18.2712 | -185.6895 | 1.6121 | -215.0163 | 8.8823 | -30.7364 |  |  | 102.2951 | 59.7168 |  | 12.2534 | 9.3664 | 9.5574 | 83.4714 | -174.8623 | 50.1865 | -50.7441 | -1.0071 |  | -9.12 | -2.141 | -2.147 | 4.24 | -1.84 | -2.9249 | -4.3626 | 1.0269 | 0.6455 | -2.7 | 13.367 |  |  |  | 4.2474 | 4.0235 | 4.0074 |  | 11.2 | 4.8656 | 0.9 |  | -11.5914 | -2.6573 | -24.8533 | -7.6338 | 0 | -28.7043 | -1.7393 | -5.5 | -10.2 | 19.8028 | -124.9812
03/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 6.2502 | -10.8929 | 5.1039 | 9.6852 |  | 16.4938 |  | 15.7665 | 6.7308 | 8.112 | -11.1 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.6833 | -7.0505 | 5.2391 | 5.3185 | 9.5193 | 3.3823 | -0.2791 | 2.5198 |  | -0.8345 | -0.455 | -0.449 | 3.589 | -8.88 | -11 | 0.503 | 0.247 |  | -12 |  | -10.57 | -10.71 | 2.5571 | 3.4548 | 18.9256 | 20.6695 | -19.6752 | -11.1205 | -10.8028 | -0.5908 | -0.3326 | -12.0308 | -9.1424 | 22.107 | 23.1534 | -1.5157 | 16.66 | -6 | -6.1 | -20.8426 | -21.332 | -2.146 |  | 15.0399 | 2.2112 | 6.4549 | 4.3146 | -113.1931 | 70.8334 | 71.1081 |  | -36.0547 |  |  |  | 16.2567 | 10.86 | 9.14 | -8.46 | 7.89 | -18.4819 | -17.9461 | 25.8678 | 24.3656 | -0.5225 | 21.2093 | 21.8356 |  | 33.1786 |  |  | 7.6 | -62.6 | -2.04 | 42.7861 | 43.1161 | 41.5008 | 47.5681 | 47.2125 |  | -43.0203 | -13.1168 | 3.3 | 28.98 | 10.34 | 8.4424 | 7.4249 | 8.6662 |  | -33.629 | -34.0071 | 23.9704 |  |  |  |  | -3.9966 | 8.6 | 9.941 | 13.5507 | 5.22 | -2.46 | 13.609 | -22.5438 | -7.67 | -7.59 | 32.39 | 10.97 | -25.2 | -12.2455 | -29.6406 | -28.6727 | 26.2325 | -1.3441 | -9.2492 | -9.8175 | -6.0981 | -19.6944 | -17.9 |  | -53.8439 |  | -11.7861 | -11.8915 | 15.4519 | -4.5198 | -4.7408 | -5.636 | -25.4266 | -25.1456 | 4.5303 | 0 | 0 | -1.9 | 5.8275 | -13.3776 | -12.0548 | -11.9676 | 7.9912 | -0.4197 | -14.3709 | 4.5406 |  | 4.1615 | 2.4431 | 3.2991 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | 15.2385 | 14.6411 | 14.723 | 21.5154 | 29.655 | 14.9624 | -11.86 | -0.7118 | 0.1742 | 0.37 | 0.37 | -13.7198 |  |  |  |  | 29.48 | -34.4348 | -24.387 | -0.69 | 23.6112 |  | 17.8294 | -4.3713 | -4.6528 | 2.6112 |  |  | -10.5385 | -33.9516 | 7.3916 | -19.9249 | 3.9468 | 3.2801 | 127.4365 | -5.8717 | -7.7927 | 6.1674 | 2.6589 | 9.1281 | 9.3521 |  | -26.7037 | -25.9563 |  |  | -3.809 | 15.5321 | 91.2678 | -36.4818 | 16.2132 |  | 9.0741 | 0 | -10.5241 |  |  | -18.8734 | -18.7086 | -14.6957 | -14.2604 | 14.73 | 14.6 | -24.1 | -24.5 | 0.195 | 8.8 | 32.4361 | 23.1798 | 23.1018 | -15.2 | -27.7 | 1.8 | 1.3 | -18.3403 |  | -187.7977 | 0.2284 | -217.2697 | 8.7081 | -32.7783 |  |  | 102.2413 | 57.4438 |  | 9.8148 | 8.5157 | 9.0606 | 85.0245 | -173.8331 | 50.7846 | -52.7221 | -1.2634 |  | -9.36 | -2.209 | -2.199 | 4.48 | -2 | -2.8659 | -3.8651 | 0.911 | 0.441 | -2.8 |  |  |  |  | 4.0162 | 3.9201 | 4.0366 |  | 12.6 | 4.6705 | 1.19 |  | -9.289 | -3.3304 | -25.9997 | -6.3102 |  | -29.1162 | -2.2887 | -6.9 | -9.4 | 21.1736 | -124.9061
03/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.5454 | -10.988 | 5.1111 | 9.8834 |  | 16.3566 |  | 16.3053 | 6.9628 | 8.329 | -13.32 | -22 |  | 1.656 |  | 3.8849 | -6.9606 | 5.5343 | 5.4637 | 9.8894 | 3.4729 | -0.397 | 2.4705 |  | -0.8247 | -0.243 | -0.223 | 3.866 | -6.66 | -11 | 0.651 | 0.251 |  | -10.6 |  | -11.52 | -11.39 | 2.6721 | 3.0523 | 18.0268 | 19.8255 | -21.3174 | -11.8432 | -11.5222 | 11.3703 | 16.1451 | -18.2157 | -16.116 | 31.1913 | 32.9273 | 4.2 | 15.7342 | -5.9 | -5.9 | -18.8477 | -19.9262 | -2.0773 |  | 16.9458 | 1.9435 | 6.467 | 4.4616 | -106.479 | 68.514 | 68.5445 |  | -33.3466 |  |  |  | 15.2388 | 10.45 | 8.96 | -8.57 | 7.26 | -18.8838 | -18.3479 | 27.2211 | 25.1736 | -0.9187 | 21.5952 | 21.303 |  | 32.3158 |  |  | 8.4 | -60.8 | -1.91 | 43.3222 | 43.2892 | 41.7227 | 46.31 | 46.2639 | -8.9045 | -40.4604 | -14.5874 | 3.2498 | 30.08 | 10.75 | 8.7549 | 7.6202 | 8.7597 |  | -33.3095 | -33.091 | 21.137 |  |  |  |  | -3.8647 | 8.9 | 10.5718 | 13.7363 | 5.54 | -2.3 | 14.415 | -22.6038 | -7.71 | -7.91 | 34.09 | 11.6 | -23.8727 | -11.5545 | -30.4784 | -29.0909 | 28.202 | 0.7473 | -7.201 | -6.9866 | -10.9095 | -22.3614 | -17.818 |  | -50.7177 |  | -12.592 | -11.9561 | 14.1079 | -0.6831 | -1.4437 | -19.46 | -25.1277 | -24.9509 | 5.276 | 12.4 | -2.32 | 0 | 5.9039 | -5.8896 | -10.8661 | -10.775 | 6.2657 | 3.842 | -17.2648 | 4.4681 |  | 4.1756 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | 9.8799 | 15.7603 | 15.7332 | 16.6475 | 25.2415 | 15.4995 | -12.69 | -1.3106 | 0.1403 | 0.5 | -0.31 | -15.392 |  |  |  |  | 29.59 | -32.8888 | -23.4086 | -0.76 | 23.6343 |  | 17.2843 | -4.3582 | -4.7435 | 2.8239 |  |  | -10.3581 | -33.7863 | 7.8463 | -19.532 | 2.6091 | 2.598 | 127.3214 | -5.7633 | -8.3053 | 5.915 | 2.6866 | 9.0036 | 9.1701 | 2.0512 | -25.391 | -25.0058 |  |  | -6.7285 | 17.139 | 94.3083 | -38.1808 | 14.3155 |  | 9.2363 | -10.7285 | 0 |  |  | -18.8295 | -18.379 | -13.8201 | -13.8462 | 16.73 | 17.03 | -24 | -24.3 | 0.195 | 8.16 | 32.2715 | 24.9109 | 24.4673 |  | -29.4 | 1.8 | 1.3 | -18.0729 | -18.0883 | -190.7832 | 1.4869 | -212.1518 | 5.8445 | -34.0087 |  |  | 101.836 | 56.3938 |  | 8.8376 | 9.0748 | 9.3549 | 82.2266 | -173.3177 | 50.198 | -51.0178 | -1.8982 |  | -9.36 | -2.165 | -2.169 | 4.24 | -1.84 | -2.8053 | -3.8956 | 0.8499 | 0.4105 | -2.6 |  |  |  |  | 4.1302 | 4.9725 | 4.8259 |  | 12.9 | 4.478 | 1.16 |  | -9.866 | -2.9147 | -25.6809 | -5.9199 |  | -28.7231 | -1.4866 | -6.9 | -9 | 23.3606 | -118.2195
03/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 6.1616 | -10.862 | 4.9819 | 10.6056 |  | 16.3974 |  | 16.137 | 6.8838 | 8.222 | -15.54 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.6049 | -6.9089 | 5.4992 | 5.5262 | 9.782 | 3.4702 | -0.3721 | 2.3977 |  | -1.0332 | -0.221 | -0.211 | 3.57 | -6.66 | -11 | 0.677 | 0.249 |  | -9.61 |  | -12.03 | -12.03 | 2.4763 | 3.4271 | 17.7837 | 19.4829 | -21.4959 | -11.6269 | -10.6264 | 12.0703 | 13.7719 | -17.9447 | -15.3206 | 26.9701 | 29.2346 | 7.5517 | 15.6103 | -5.8 | -5.8 | -18.924 | -18.7351 | -2.1786 |  | 16.0642 | 1.8961 | 6.0079 | 4.3189 | -107.8219 | 69.0939 | 69.0939 |  | -37.071 |  |  |  | 16.2667 | 10.61 | 9.21 | -8 | 7.95 | -17.8121 | -18.08 | 27.4592 | 24.7314 | -0.4356 | 21.0424 | 20.8137 |  | 31.6488 |  |  | 10.4 | -61.2 | -1.86 | 43.2914 | 43.4686 | 42.1511 | 45.1752 | 45.3688 | -8.86 | -40.5234 | -14.1022 | 3.0788 | 29.9 | 10.8 | 8.7549 | 7.6202 | 8.7576 |  | -33.1288 | -32.6668 | 20.9964 |  |  |  |  | -3.8501 | 9.6 | 10.2564 | 14.4785 | 6.01 | -2.47 | 13.2215 | -22.2388 | -7.6 | -7.69 | 34.41 | 11.07 | -22.7091 | -11.5273 | -29.7084 | -28.4364 | 27.7452 | 1.0459 | -6.6991 | -7.195 | -9.8894 | -20.9556 | -17.31 |  | -47.0169 |  | -12.2694 | -11.7281 | 13.0598 | 0.6693 | -0.2503 | -22.532 | -25.0854 | -24.4268 | 4.089 | 18.9 | -3.58 | 1.2 | 5.8449 | -4.2957 | -10.5349 | -10.3301 | 6.1288 | 3.2116 | -16.6812 | 4.4631 |  | 4.1185 | 0 | 2.4462 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | 11.8894 | 16.0688 | 15.4596 | 19.0749 | 28.2152 | 16.2417 | -12.39 | -1.5212 | 0.1916 | 0.74 | -1.1 | -15.6559 |  |  |  |  | 29.13 | -34.2575 | -24.2858 | -0.8 | 23.5684 |  | 18.1585 | -4.6744 | -4.9533 | 2.7643 |  |  | -10.6983 | -31.3665 | 7.6718 | -20.1845 | 4.5314 | 4.2154 | 135.0544 | -5.5446 | -8.5325 | 6.6503 | 2.4983 | 9.0182 | 9.2097 | 2 | -24.9037 | -25.5825 |  |  | -10.6514 | 20.0822 | 94.5066 | -38.6136 | 14.4191 |  | 9.0837 | 0 | 0 |  |  | -19.8018 | -19.203 | -13.8856 | -14.379 | 16.66 | 16.68 | -24.2 | -24.5 | 0.2115 | 7.12 | 39.2095 | 23.8699 | 24.1044 | -15.2 | -28 | 2.6 | 2.1 | -18.3743 | -18.3092 | -192.6284 | -0.0023 | -215.8689 | 5.895 | -35.6575 |  |  | 105.0637 | 61.2637 |  | 8.9059 | 8.4869 | 9.9345 | 86.7328 | -176.7237 | 51.2231 | -50.8659 | -1.1243 |  | -9.92 | -2.18 | -2.187 | 4.96 | -2.24 | -3.1073 | -4.1001 | 0.4105 | 0.676 | -1.8 |  |  |  |  | 4.1985 | 3.3351 | 2.8223 |  | 12.6 | 4.8827 | 1.26 |  | -9.4636 | -3.0936 | -25.0875 | -6.0901 |  | -29.014 | -1.8953 | -6.9 | -9 | 24.0706 | -117.6917
03/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 6.2643 | -10.9448 | 5.1314 | 9.9917 |  | 16.3269 |  | 15.5384 | 6.5248 | 7.9997 | -15.54 |  |  | 1.656 |  | 3.8955 | -6.8412 | 4.6055 | 4.4279 | 8.1678 | 3.3746 | -1.2451 | 2.4175 |  | -1.0699 | -0.358 | -0.34 | 4.232 | -4.44 | -11 | 0.591 | 0.261 |  | -10.71 |  | -12.13 | -12.16 | 2.1885 | 3.4909 | 16.8976 | 18.9383 | -21.1541 | -11.857 | -11.6506 | 13.1459 | 14.8003 | -17.0232 | -14.3719 | 27.6015 | 31.1182 | 6.8854 | 14.7976 | -5.8 | -5.7 | -17.3954 | -19.2761 | -2.2195 |  | 16.3469 | 1.8729 | 6.4763 | 4.5221 | -109.4699 | 68.1783 | 68.0868 |  | -39.2376 |  |  |  | 16.2268 | 10.64 | 9.21 | -8.25 | 7.79 | -17.8121 | -17.6781 | 27.7135 | 25.4641 | -0.5637 | 20.3029 | 20.0871 |  | 32.1018 |  |  | 9.2 | -60.7 | -1.86 | 43.0673 | 43.3974 | 41.625 | 45.6476 | 45.7876 | -8.6885 | -40.0791 | -14.2051 | 2.9484 | 29.52 | 10.48 | 8.7549 | 7.7179 | 8.8026 |  | -33.0738 | -32.8818 | 21.3267 |  |  |  |  | -3.573 | 9.6 | 10.4141 | 14.4785 | 6.2 | -2.27 | 13.9035 | -23.2488 | -7.52 | -7.57 | 34.32 | 12 | -23.0545 | -12.8727 | -29.5201 | -28.7273 | 27.9446 | 0.3638 | -7.3764 | -6.7447 | -9.1721 | -19.6977 | -16.801 |  | -44.6153 |  | -11.9052 | -11.6256 | 10.901 | -1.4713 | -1.3328 | -5.636 | -25.2454 | -24.9831 | 1.8598 | 0 | -3.89 | -0.6 | 5.6803 | -9.4597 | -9.8707 | -9.8785 | 5.6476 | 1.7935 | -15.004 | 4.597 |  | 4.2363 | 2.5451 | 3.208 | 2.6271 | 8.8752 | 8.8752 | 9.3776 | 16.1202 | 15.9564 | 16.7401 | 25.7644 | 16.3149 | -12.22 | -0.9041 | 0.165 | 0.6 | -0.54 | -16.637 |  |  |  |  | 28.82 | -34.233 | -23.4722 | -1.2 | 23.753 |  | 18.9548 | -5.0317 | -5.2467 | 2.6812 |  |  | -10.0313 | -30.4805 | 6.8239 | -20.3358 | 4.3046 | 3.4887 | 146.5056 | -4.1428 | -8.6036 | 6.1418 | 2.6877 | 8.9084 | 9.0198 | 2.0454 | -25.1324 | -25.492 |  |  | -10.4944 | 19.6934 | 98.284 | -38.8153 | 12.478 |  | 9.5321 | 0 | -11.8082 |  |  | -19.8018 | -19.6974 | -14.1769 | -13.9585 | 17.71 | 17.72 | -23.8 | -23.9 | 0.1584 | 8.48 | 42.5423 | 22.0313 | 21.9718 | -15.2 | -27.8 | 2.5 | 2.1 |  | -18.2631 | -195.0235 | -0.2278 | -210.7585 | 5.5457 | -34.9548 |  |  | 105.6442 | 59.8789 |  | 10.2628 | 7.7188 | 9.2152 | 83.5683 | -175.7032 | 52.3498 | -50.5511 | -0.6555 |  | -9.44 | -2.207 | -2.202 | 4.16 | -1.68 | -3.0989 | -4.2771 | 0.1175 | 0.911 | -1.5 |  |  |  |  | 4.4928 | 4.1933 | 3.7334 |  | 12 | 5.6445 | 1.22 |  | -10.3887 | -3.6018 | -25.4808 | -6.1603 |  | -29.2957 | -1.8991 | -6.5 | -9.6 | 28.3149 | -118.3611
03/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 6.1763 | -10.8175 | 5.1869 | 9.2795 |  | 16.0965 |  | 14.9277 | 6.2998 | 7.5417 | -15.54 |  |  | 2.484 |  | 3.5179 | -6.4248 | 4.4363 | 4.3436 | 7.7327 | 2.8799 | -1.3004 | 2.6083 |  | -0.9076 | -0.495 | -0.493 | 2.811 | -4.44 | -13.2 | 0.852 | 0.216 |  | -11.79 |  | -11.84 | -11.99 | 2.6601 | 3.3393 | 16.5201 | 18.4836 | -20.2759 | -12.2009 | -11.9923 | 8.7255 | 9.1596 | -14.8424 | -12.0171 | 23.2105 | 24.4795 | 9.3324 | 15.7359 | -6 | -6 | -18.0623 | -19.6466 | -2.2656 |  | 19.6235 | 2.2631 | 6.2857 | 4.419 | -112.5522 | 66.866 | 67.0186 |  | -39.5038 |  |  |  |  | 10.49 | 8.97 | -8.52 | 7.87 | -18.214 | -17.9461 | 28.0849 | 26.5121 | 0.5101 | 17.5344 | 17.5516 |  | 29.8983 |  |  | 7.6 | -56.4 | -2.21 | 41.7457 | 42.033 | 40.4558 | 45.1722 | 45.5775 | -8.7077 | -37.5802 | -17.8755 | 3.1941 | 28.87 | 10.32 | 8.7549 | 7.6202 | 8.9662 |  | -31.1642 | -31.0005 | 20.7381 |  |  | -33.5 | -33.3 | -2.887 | 9.8 | 10.2564 | 14.8495 | 6.28 | -2.1 | 12.772 | -21.2837 | -7.53 | -7.64 | 34.48 | 11.4 | -22.7455 | -11.3545 | -30.5718 | -28.9 | 29.0695 | 1.6131 | -5.9163 | -5.8329 | -13.4153 | -23.5197 | -16.884 |  | -36.4215 |  | -12.0882 | -11.4508 | 15.4613 | -1.4577 | -1.513 | -28.676 | -21.719 | -21.4956 | 6.0481 | 19.78 | -2.58 | 0 | 5.6677 | -4.7139 | -10.2208 | -10.0161 | 6.2033 | 4.7625 | -19.7596 | 4.2419 |  | 3.9139 | 0 | 2.6954 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | 3.0142 | 16.2263 | 16.1922 | 11.415 | 21.1726 | 16.6421 | -12.87 | -0.9041 | 0.165 | 0.57 | 0.43 | -16.6933 |  |  |  |  | 30.13 | -31.1179 | -22.2427 | -1.04 | 25.5778 |  | 18.3137 | -4.7958 | -5.2525 | 2.6594 |  |  | -9.4628 | -30.13 | 7.3915 | -20.4641 | 3.9539 | 3.4135 | 140.6057 | -4.1764 | -8.2947 | 6.0638 | 2.466 | 8.6666 | 8.7588 | 2 | -24.1525 | -23.8788 |  |  | -13.7484 | 22.6579 | 108.8114 | -40.5796 | 11.0824 |  | 9.2119 | -10.1582 | 0 |  |  | -19.7688 | -19.6205 | -12.0538 | -12.445 | 17.08 | 17.22 | -24.3 | -24.6 | 0.3342 | 6.8 | 44.1695 | 21.9629 | 21.8983 | -15.2 | -28.6 | 2.8 | 2.3 | -17.9467 | -17.8592 | -200.762 | -0.0998 | -213.5963 | 5.1086 | -37.3597 |  |  | 107.6088 | 58.4697 |  | 10.6436 | 9.5696 | 5.9895 | 85.012 | -178.4576 | 54.3997 | -50.5959 | -0.6555 |  | -9.12 | -2.172 | -2.178 | 4.4 | -2.32 | -3.0874 | -4.0116 | -0.1144 | 0.676 | -1.7 |  |  |  |  | 4.2768 | 4.1515 | 2.7814 |  | 12.6 | 6.2469 | 1.09 |  | -10.7381 | -2.9788 | -25.4038 | -6.8403 |  | -28.5253 | -1.9958 | -6.7 | -8.8 | 35.6571 | -118.3279
03/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 6.2145 | -10.7982 | 5.0316 | 10.9346 |  | 15.6475 |  | 14.936 | 6.1778 | 7.5558 | -15.54 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6391 | -6.5362 | 4.3446 | 4.1263 | 7.3044 | 2.6729 | -1.2226 | 2.3621 |  | -0.7326 | -0.549 | -0.534 | 3.182 | -6.66 | -13.2 | 0.695 | 0.228 |  | -12.56 |  | -11.96 | -12.04 | 2.4126 | 3.3531 | 16.2921 | 18.3238 | -21.2159 | -12.8327 | -12.9608 | 17.4101 | 9.4917 | -19.6305 | -13.7872 | 29.3535 | 37.2106 | 8.6988 | 14.7441 | -5.6 | -5.6 | -18.8505 | -17.3633 | -2.3443 |  | 17.0386 | 2.1798 | 6.1711 | 4.1226 | -111.6672 | 66.6829 | 66.6524 |  | -38.3916 |  |  |  | 15.1989 | 10.57 | 8.84 | -8.22 | 8.45 | -19.9554 | -20.7592 | 29.7165 | 28.0472 | -0.6899 | 19.4232 | 19.6096 |  | 30.0897 |  |  | 6.8 | -57.1 | -2.09 | 43.0401 | 43.1104 | 41.3244 | 46.3458 | 46.2893 | -8.9125 | -39.9727 | -18.1103 | 3.1291 | 28.67 | 10.23 | 8.4424 | 7.3273 | 8.505 |  | -31.4232 | -31.3892 | 19.4243 |  |  |  |  | -3.1396 | 10.1 | 9.7832 | 15.0351 | 6.4 | -2.23 | 13.578 | -21.9487 | -7.82 | -7.86 | 34.89 | 11.07 | -24.9818 | -11.2818 | -32.1854 | -29.9182 | 26.5098 | -0.5125 | -6.8356 | -7.3668 | -12.5667 | -23.5104 | -17.09 |  | -38.823 |  | -11.5148 | -10.6666 | 10.4855 | -5.4761 | -5.9077 | -10.244 | -21.2893 | -20.7053 | 7.1931 | 18.43 | 0 | -0.8 | 5.6805 | -12.3381 | -10.6827 | -10.5483 | 6.3127 | 9.6587 | -19.1575 | 4.4471 |  | 4.123 | 2.5885 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.7172 | 1.6746 | 17.3751 | 17.2877 | 9.9668 | 19.4162 | 15.104 | -12.83 | -1.4186 | 0.1385 | 0.48 | 0.81 | -15.324 |  |  |  |  | 32.15 | -30.2814 | -21.5803 | -1 | 26.9476 |  | 18.4542 | -5.0211 | -5.3657 | 2.6106 |  |  | -9.6608 | -31.4978 | 8.3104 | -20.5414 | 3.9738 | 4.4156 | 134.4598 | -4.1761 | -8.1401 | 5.9653 | 2.5382 | 8.5495 | 8.6085 | 1.9382 | -25.7792 | -25.0046 |  |  | -12.104 | 19.9741 | 104.8488 | -38.6335 | 12.4939 |  | 9.6608 | -11.0513 | -11.5758 |  |  | -19.4997 | -19.2525 | -12.1374 | -12.1647 | 18.15 | 18.34 | -28.8 | -29.5 | 0.4587 | 6.32 | 47.8069 | 25.6458 | 25.5792 | -15.2 | -36.3 | 2.9 | 2.5 | -17.8151 | -17.8403 | -197.4975 | 1.1957 | -221.282 | 9.2093 | -37.0843 |  |  | 105.1089 | 63.3182 |  | 9.4589 | 8.6837 | 6.3509 | 89.9489 | -179.6988 | 58.5747 | -54.8176 | -1.7566 |  | -11.36 | -2.199 | -2.203 | 6.72 | -4.08 | -2.5617 | -1.9028 | 3.4012 | -4.1001 | -3.2 |  |  |  |  | 4.3903 | 4.3449 | 4.1684 |  | 20.5 | 6.9859 | 1.06 |  | -10.5594 | -4.0348 | -25.914 | -5.6763 |  | -29.3041 | -2.2902 | -14.2 | -2.9 | 32.2889 | -117.88
03/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 6.3608 | -11.1559 | 4.7252 | 9.6109 |  | 15.8075 |  | 14.3915 | 6.0018 | 7.4209 | -15.54 | -22 |  | 2.484 |  | 3.9431 | -6.5501 | 4.6246 | 4.4626 | 8.025 | 2.5816 | -0.4198 | 2.2804 |  | -0.7035 | -0.672 | -0.659 | 3.058 | -4.44 | -13.2 | 0.931 | 0.222 |  | -14.01 |  | -11.49 | -11.58 | 2.7156 | 3.376 | 16.5369 | 18.3083 | -15.9433 | -12.876 | -12.8303 | 1.345 | 1.7797 | -11.2399 | -8.9402 | 23.8379 | 24.7512 | 6.7237 | 16.4319 | -5.7 | -5.7 | -21.406 | -21.4002 | -2.55 |  | 20.4957 | 2.3186 | 5.7829 | 4.1273 | -117.8014 | 67.0186 | 67.2628 |  | -41.4828 |  |  |  | 16.2766 | 10.86 | 9.22 | -8.38 | 8.24 | -19.5535 | -19.5535 | 29.4973 | 27.5896 | -0.8865 | 18.4831 | 18.5877 |  | 30.3962 |  |  | 8.1 | -57.9 | -2.01 | 41.8048 | 41.9075 | 40.7376 | 46.3302 | 46.7203 | -8.8031 | -39.4581 | -17.7746 | 3.1985 | 29.28 | 10.42 | 8.7549 | 7.5226 | 8.7688 |  | -31.5378 | -31.1216 | 20.1115 |  |  | -33.5 | -33.3 | -3.1641 | 10.1 | 10.4141 | 15.0351 | 6.53 | -2.05 | 13.9655 | -21.4775 | -9.55 | -9.61 | 39.56 | 11.54 | -24.8727 | -12.7182 | -32.2703 | -30.8364 | 28.3827 | 1.9977 | -6.0567 | -6.1588 | -12.0442 | -23.1635 | -17.359 |  | -39.0471 |  | -11.7634 | -10.4707 | 13.8757 | -4.6083 | -5.1054 | -15.876 | -20.7603 | -20.5955 | 6.925 | 18.54 | -3.33 | 0.2 | 5.4508 | -10.3207 | -12.4648 | -12.2886 | 6.9347 | 6.5702 | -17.8562 | 4.8578 |  | 4.6107 | 2.5574 | 3.2227 | 0 | 9.3776 | 9.7125 | 3.1817 | 17.1054 | 17.0128 | 7.9699 | 17.2518 | 12.0327 | -11.03 | -1.5212 | 0.165 | 1.16 | 1.09 | -12.5569 |  |  |  |  | 32.08 | -28.0495 | -20.1115 | -0.58 | 27.3177 |  | 18.1466 | -4.8289 | -5.2594 | 2.6476 |  |  | -10.1395 | -32.2695 | 8.5106 | -20.673 | 4.1946 | 3.9434 | 127.6488 | -4.2885 | -8.1391 | 6.2134 | 2.4755 | 8.5348 | 8.6797 |  | -24.4561 | -24.9173 |  |  | -14.3357 | 21.0009 | 110.8111 | -39.4489 | 12.4328 |  | 9.8837 | 0 | 0 |  |  | -19.7963 | -19.6315 | -12.3585 | -12.2389 | 19.4 | 19.35 | -30.1 | -30.2 | 0.2994 | 3.68 | 46.533 | 26.2828 | 26.1158 |  | -38 | 2.7 | 2.5 | -18.1166 | -18.0354 | -199.6788 | -0.6923 | -224.1064 | 8.7495 | -39.7117 |  |  | 104.4746 | 66.6403 |  | 10.8137 | 8.6707 | 7.5871 | 94.21 | -183.3032 | 57.5311 | -55.594 | -1.3806 |  | -8.32 | -2.18 | -2.204 | 3.76 | -2.16 | -2.5252 | -3.8956 | 1.6434 | -4.7166 | 1.5 |  |  | 1.7783 | 1.979 | 4.837 | 3.4707 | 3.8975 |  | 21.5 | 7.4555 | 1.06 |  | -10.4786 | -3.2454 | -25.7407 | -6.5921 |  | -29.0407 | -2.2178 | -16.2 | -1.8 | 35.6472 | -121.0684
03/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 6.6086 | -11.4699 | 4.6659 | 8.8951 |  | 15.2212 |  | 13.9088 | 5.7838 | 7.247 | -17.76 | -22 |  | 2.484 |  | 3.506 | -6.4766 | 4.6396 | 4.5439 | 8.1964 | 2.4637 | -0.3563 | 2.2929 |  | -0.727 | -0.699 | -0.682 | 3.231 | -4.44 | -13.2 | 0.62 | 0.233 |  | -13.96 | -10 | -11.42 | -11.31 | 2.6652 | 3.4861 | 16.192 | 17.8614 | -16.8836 | -14.0209 | -13.7747 | 13.1459 | 14.2234 | -14.6223 | -13.8289 | 29.5572 | 29.3329 | 5.8904 | 15.9785 | -5.7 | -5.6 | -18.6721 | -18.3692 | -2.2448 |  | 19.6927 | 2.1923 | 5.6147 | 3.9388 | -112.0639 | 66.6219 | 66.6829 |  | -35.2666 |  |  |  | 15.1989 | 10.58 | 8.93 | -8.76 | 7.76 | -20.8931 | -20.8931 | 31.3405 | 29.2567 | -0.732 | 17.5772 | 17.341 |  | 30.5451 |  |  | 6.8 | -57.7 | -1.79 | 41.1782 | 41.6446 | 39.5851 | 46.8541 | 46.8497 | -8.6213 | -39.4917 | -18.2778 | 3.1011 | 28.39 | 10.13 | 8.7549 | 7.6202 | 8.631 |  | -31.668 | -31.7764 | 22.6574 |  |  |  |  | -3.0188 | 9.7 | 8.9947 | 15.0351 | 6.27 | -1.79 | 13.9965 | -23.4338 | -9.41 | -9.53 | 38.11 | 11.34 | -25.3273 | -12.8455 | -34.4438 | -33.2636 | 26.6043 | -1.0909 | -9.197 | -8.7105 | -12.8627 | -24.3139 | -17.685 |  | -39.3924 |  | -11.2843 | -10.6296 | 13.9157 | -2.205 | -2.401 | -19.972 | -23.8194 | -23.3142 | 6.4459 | 12.43 | -3.36 | 0 | 5.4239 | -5.9836 | -12.3903 | -12.1984 | 8.5379 | 5.7378 | -18.8831 | 4.6258 |  | 4.4183 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.5497 | -4.019 | 17.7117 | 17.6205 | 4.6755 | 15.7297 | 16.4858 | -15.28 | -2.6143 | 0.1394 | 1.66 | 0.41 | -17.0673 |  |  |  |  | 28.51 | -27.8161 | -19.3109 | 0.08 | 26.1707 |  | 17.4485 | -4.5754 | -4.9455 | 2.6629 |  |  | -10.3225 | -32.0003 | 8.9805 | -20.2296 | 2.5664 | 3.2576 | 126.5973 | -4.0599 | -8.1046 | 6.7057 | 2.8865 | 8.5202 | 8.6322 | 2 | -25.0902 | -24.3104 |  |  | -12.9621 | 19.7905 | 110.1393 | -38.7789 | 12.4209 |  | 9.759 | 0 | 0 |  |  | -20.6423 | -20.6093 | -11.2155 | -11.5931 | 19.7 | 19.68 | -30.5 | -30.1 | 0.4221 | 2.96 | 53.6902 | 25.1947 | 25.1607 |  | -37.6 | 3.4 | 3.3 |  | -18.279 | -203.1809 | -1.2053 | -224.0476 | 5.658 | -41.2051 |  |  | 105.3222 | 67.1223 |  | 10.3947 | 8.5101 | 5.2156 | 97.906 | -181.815 | 52.1475 | -53.7249 | -0.8435 |  | -8.08 | -2.178 | -2.178 | 3.36 | -2.4 | -1.717 | -3.6027 | 1.4084 | -5.1255 | 1.2 | 1.229 | 0.532 |  |  | 4 | 3.5584 | 3.5322 |  | 21.2 | 7.4036 | 1.09 |  | -9.7593 | -3.1461 | -25.3586 | -5.9523 |  | -28.9977 | -1.5058 | -16.3 | -1.5 | 36.3337 | -122.4995
03/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.6025 |  | 4.5078 | 8.6712 |  | 14.6448 |  | 13.6859 | 5.6548 | 7.0125 | -15.54 | -22 |  |  |  | 3.562 | -6.4559 | 4.4508 | 4.3433 | 7.9231 | 2.3133 | -0.3455 | 2.318 |  | -0.6935 | -0.629 | -0.601 | 3.321 | -4.44 |  | 0.676 | 0.234 |  | -13.13 |  | -11.86 | -12.11 | 2.6171 | 3.1287 | 15.5183 | 17.3732 | -16.7141 | -12.9171 | -13.2964 | 10.2231 | 10.4084 | -15.3331 | -13.3412 | 29.2992 | 29.0156 | 6.8399 | 15.5986 | -5.7 | -5.7 | -18.5752 | -19.3793 | -2.2613 |  | 20.3156 | 2.1898 | 5.5614 | 3.7517 | -114.7801 | 66.7134 | 67.0186 |  | -41.6591 |  |  |  |  | 10.42 | 8.8 | -8.75 | 7.89 | -20.4912 | -20.2233 | 28.7887 | 27.1478 | -0.1731 | 20.5638 | 20.5955 |  | 32.1142 |  |  | 7.4 | -59.1 | -1.77 | 42.3086 | 42.7912 | 41.2391 | 47.6605 | 47.3823 | -8.8875 | -40.1131 | -17.2486 | 3.0839 | 27.91 | 9.99 | 8.7549 | 7.7179 | 8.9173 |  | -33.1124 | -33.1274 | 21.6956 |  |  |  |  | -3.1653 | 9.1 | 8.837 | 14.2929 | 5.93 | -1.93 | 11.9815 | -22.53 | -9.61 | -9.75 | 37.77 | 10.79 | -24.6 | -12.0636 | -32.3783 | -31.1364 | 24.401 | -1.7024 | -9.688 | -9.6376 | -6.0154 | -20.126 | -17.306 |  | -40.7761 |  | -10.5869 | -10.3704 | 0 | -7.7323 | -7.602 | 1.552 | -22.5058 | -21.7675 | 3.8955 | 0 | -3.14 | 0.2 | 5.1838 | -14.5171 | -13.2246 | -13.0376 | 8.3409 | 3.2318 | -15.3227 | 4.7995 |  | 4.4586 | 2.5421 | 2.8762 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -0.8373 | 16.1459 | 16.0651 | 8.5869 | 20.1892 | 18.9029 | -15.62 | -1.5908 | 0.1394 | 0.93 | 0.84 | -18.6402 |  |  |  |  | 28.42 | -31.241 | -21.7826 | 0.08 | 26.1229 |  | 18.6855 | -4.494 | -4.7319 | 2.6606 |  |  | -9.4887 | -29.7025 | 7.9638 | -20.2062 | 3.5364 | 4.1834 | 141.0662 | -2.4821 | -10.3115 | 6.4971 | 3.0738 | 7.795 | 7.9114 | 2.5173 | 12.8402 | 14.6418 |  |  | -6.355 | 9.9647 | 102.0744 | -39.6688 | -19.977 |  | 12.0664 | -11.1288 | 0 |  |  | -21.1641 | -20.7192 | -9.5551 | -9.7021 | 24.98 | 24.95 | -30.5 | -30.4 | 0.4221 | 1.6 | 57.5144 | 22.8296 | 22.4709 | -15.3 | -38.4 | 4.2 | 3.8 | -18.3708 | -18.1156 | -196.6432 | 0.0311 | -230.009 | 5.9633 | -39.3026 |  |  | 107.1844 | 69.3106 |  | 10.4702 | 9.6688 | 4.4145 | 100.5146 | -185.8163 | 54.5612 | -55.9464 | -0.4211 |  | -7.52 | -2.182 | -2.17 | 2.32 | -2 | -1.2751 | -3.7186 | 1.9638 | -5.1835 | 1.2 | 1.364 | 0.561 |  |  | 4.0853 | 4.2489 | 2.9026 |  | 22.1 | 6.714 | 1.05 |  | -6.538 | -4.6654 | -27.5942 | -2.4071 | 0 | -31.9106 | 0 | -16.4 | -1.9 | 36.2292 | -125.3945
03/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 6.5215 | -11.4952 | 4.3051 | 8.7247 |  | 14.4557 |  | 13.5665 | 5.4978 | 6.8149 | -15.54 | -22 |  | 2.484 |  | 3.3734 | -6.276 | 4.2965 | 4.2439 | 7.5284 | 2.3716 | -0.337 | 1.7288 |  | -0.8003 | -0.643 | -0.627 | 4.048 | -4.44 |  | 0.538 | 0.26 |  | -13.93 |  | -11.54 | -11.57 | 2.3773 | 3.2857 | 14.8982 | 16.8716 | -14.7044 | -12.7954 | -12.8944 | 4.3735 | 4.7703 | -12.6673 | -9.9269 | 24.3933 | 25.3346 | 2.495 | 17.8287 | -5.7 | -5.8 | -21.2875 | -21.7009 | -2.2592 |  | 16.1098 | 1.7277 | 5.4648 | 3.7958 | -118.8085 | 69.3991 | 69.9179 |  | -38.1405 |  |  |  | 14.2109 | 10.12 | 8.53 | -9.35 | 6.54 | -20.7592 | -20.4912 | 25.9464 | 23.8964 | 0.4178 | 20.2211 | 20.571 |  | 32.6917 |  |  | 5.7 | -62.2 | -1.69 | 41.2555 | 41.3515 | 40.0073 | 49.6962 | 49.2493 | -8.6666 | -41.751 | -16.7911 | 3.2429 | 28.64 | 10.19 | 8.5986 | 7.4249 | 8.3621 |  | -33.5746 | -33.8772 | 24.4489 |  |  | -35.8 | -35.6 | -3.2446 | 9 | 8.5215 | 14.2929 | 5.95 | -1.82 | 11.5785 | -26.004 | -9.83 | -9.89 | 38.39 | 9.92 | -28.4364 | -13.8 | -32.9926 | -31.2636 | 21.9091 | -3.747 | -10.3782 | -11.0396 | -11.0719 | -21.5988 | -17.04 |  | -53.6346 |  | -10.8168 | -10.196 | 14.1781 | -4.5544 | -4.3253 | -15.364 | -22.1539 | -21.7309 | 7.795 | 18.96 | -2.9 | 4.2 | 5.1454 | -9.6401 | -12.1587 | -11.9892 | 9.2945 | 7.039 | -18.1632 | 4.1756 |  | 3.8816 | 3.0541 | 3.1119 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | 2.8468 | 16.5651 | 16.7636 | 13.0725 | 24.7171 | 17.272 | -15.6 | -2.0156 | 0.1742 | 0.77 | 1.1 | -16.9113 |  |  |  |  | 28.74 | -34.5758 | -24.9071 | -0.04 | 26.968 |  | 19.0649 | -4.2883 | -4.5578 | 2.6716 |  |  | -9.6455 | -28.9274 | 8.3999 | -20.4849 | 4.3309 | 4.5115 | 140.9007 | -2.4724 | -10.6918 | 6.5644 | 2.1531 | 7.9049 | 7.9984 | 2 | -27.4943 | -24.178 |  |  | -3.5756 | 12.2013 | 99.6568 | -35.8963 | 15.3733 |  | 8.2008 | -10.7035 | -11.0419 |  |  | -24.1195 | -23.8778 | -7.6258 | -7.4684 | 25.36 | 25.37 | -31.3 | -31.6 | 0.4056 | 0 | 50.6352 | 22.9907 | 23.6199 | -16.1 | -38.4 | 7.2 | 6.8 |  | -18.3564 | -192.5858 | 7.2692 | -234.3201 | -19.7394 | -46.1553 | 58.3006 | 112.7094 | 90.182 | 83.2832 | -19.3652 | 11.6934 | 9.9262 | 20.7028 | 101.9081 | -199.4285 | 42.8181 | -42.7125 | -0.6091 |  | -8.4 | -2.206 | -2.212 | 3.28 | -1.36 | -2.2812 | -4.4511 | 2.1683 | -5.507 | 1.6 | 1.73 | 1.412 |  |  | 2.9595 | 4.4122 | 4.5622 |  | 20.9 | 5.941 | 0.98 |  | -9.7034 | -4.2918 | -25.5462 | -5.6656 | 0 | -29.813 | -2.2557 | -15.1 | -2.7 | 27.8074 | -122.7231
03/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 6.4905 | -11.5907 | 4.3394 | 8.2839 |  | 13.9256 |  | 13.1633 | 5.3338 | 6.7275 | -13.32 | -22 |  | 2.484 |  | 3.397 | -6.2944 | 4.4799 | 4.4562 | 7.9232 | 2.427 | -0.0957 | 2.3442 |  | -0.6919 | -0.536 | -0.523 | 3.972 | -6.66 |  | 0.524 | 0.265 |  | -12.5 |  | -12.16 | -12.03 | 2.5603 | 3.4175 | 13.8905 | 15.533 | -15.0945 | -13.3206 | -12.823 | 17.4352 | 10.2599 | -16.6976 | -13.1239 | 25.823 | 34.4594 | -4.8725 | 17.3647 | -5.7 | -5.7 | -19.3875 | -18.1066 | -2.0722 |  | 15.7487 | 1.6574 | 5.2551 | 3.8284 | -109.653 | 79.226 | 80.05 | -1.9792 | -43.0662 |  |  |  | 14.4304 | 10.47 | 8.6 | -9.35 | 7.53 | -19.1517 | -18.3479 | 23.9254 | 21.5949 | 1.0391 | 20.6537 | 20.5301 |  | 33.6564 |  |  | 1.9 | -64.1 | -1.77 | 42.127 | 41.7079 | 40.1061 | 55.1297 | 55.1703 | -8.9429 | -49.641 | -15.3413 | 2.886 | 27.98 | 9.93 | 8.5986 | 7.5226 | 8.1114 |  | -35.4337 | -35.1892 | 26.0113 |  |  | -38.1 |  | -4.0613 | 8.8 | 8.2061 | 14.2929 | 5.72 | -1.88 | 10.7105 | -28.2879 | -9.42 | -9.45 | 36.81 | 8.96 | -27.7091 | -13.9909 | -29.9665 | -29.1818 | 21.3328 | -5.0113 | -13.1378 | -12.1476 | -12.2782 | -21.2867 | -17.082 | -93.3685 | -47.0262 |  | -10.6806 | -9.4788 | 9.7563 | -3.7466 | -4.3188 | -18.948 | -23.8392 | -23.1612 | 8.4003 | 16.99 | 0 | 0.6 | 5.3336 | -7.2363 | -13.1548 | -12.9443 | 10.3706 | 9.9364 | -20.6322 | 4.3036 |  | 4.0862 | 3.0816 | 2.8358 | 0 | 8.0379 | 7.703 | 16.9131 | 15.6321 | 15.5524 | 21.4255 | 30.7777 | 11.7104 | -11.34 | -2.0156 | 0.165 | 0.98 | 0.09 | -12.6166 |  |  |  |  | 30.3 | -38.1615 | -28.9433 | -0.56 | 25.7518 |  | 19.7838 | -4.6034 | -4.9426 | 2.633 |  |  | -10.8381 | -28.117 | 8.0033 | -20.709 | 4.0867 | 3.364 | 147.4896 | -2.4371 | -10.5505 | 6.0281 | 2.4894 | 8.0001 | 8.0538 |  | -25.3816 | -25.5371 |  |  | 0 | 6.4951 | 90.9229 | -32.1522 | 20.009 |  | 8.8377 | 0 | 0 |  |  | -27.4044 | -27.2177 | -5.4699 | -5.3343 | 19.9 | 19.89 | -29.6 | -29.7 | 0.4221 | -5.68 | 47.9681 | 15.9648 | 16.3229 | -16.5 | -35.9 | 10.6 | 10.1 | -18.6471 | -18.5619 | -182.1944 | -4.4395 | -242.0707 | -17.5318 | -48.162 | 62.863 | 109.67 | 101.4392 | 94.3931 | -16.5793 | 8.0149 | 7.3057 | 12.1794 | 113.8665 | -211.643 | 44.4536 | -41.9936 | -2.201 |  | -7.52 | -2.215 | -2.22 | 2.56 | -0.24 | -2.8052 | -5.5344 | 3.7522 | -5.388 | 1.3 | 1.368 | 1.356 |  |  | 2.7652 | 3.9722 | 2.9913 |  | 19 | 7.004 | 0.87 |  | -9.7311 | -3.9952 | -25.9701 | -5.3348 | 0 | -29.2482 | -2.3788 | -13.4 | -4.5 | 23.6741 | -135.0429
03/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 6.1498 | -11.2384 | 4.326 | 8.1647 |  | 13.5502 |  | 12.4165 | 5.0678 | 6.4371 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.9355 | -6.3004 | 4.4349 | 4.17 | 7.6484 | 2.6047 | -0.3715 | 2.4148 |  | -0.7071 | -0.492 | -0.479 | 4.198 | -6.66 | -15.4 | 0.551 | 0.268 |  | -12.6 |  | -12.38 | -11.77 | 2.3532 | 3.4855 | 13.2541 | 14.818 | -17.2117 | -14.6883 | -13.204 | 30.5674 | 8.2055 | -16.8345 | -10.7425 | 41.5339 | 50.7125 | -5.8693 | 17.5722 | -5.8 | -5.8 | -21.4625 | -14.3878 | -2.1147 |  | 8.5171 | 1.4069 | 5.1686 | 3.4835 | -107.3336 | 78.8903 | 79.0429 | 6.3291 | -43.7367 |  |  |  | 14.62 | 10.29 | 8.43 | -9.67 | 6.85 | -19.6875 | -19.2856 | 24.7026 | 22.2115 | 0.8611 | 20.6086 | 20.7294 |  | 34.3489 |  |  | 1.5 | -64.9 | -1.79 | 41.4686 | 41.3732 | 39.8493 | 54.4076 | 54.5275 |  | -48.9871 | -10.5411 | 2.8468 | 27.8 | 10.04 | 8.7549 | 7.6202 | 8.2692 |  | -35.4027 | -35.3816 | 26.4848 |  |  |  | -38 | -4.1272 | 8.3 | 7.5752 | 13.5507 | 5.11 | -1.58 | 11.098 | -27.4016 | -8.34 | -8.27 | 34.33 | 8.65 | -28.5636 | -13.9727 | -31.3973 | -30.4727 | 19.2464 | -6.8595 | -13.917 | -13.6287 | -13.9154 | -25.5024 | -17.108 | -101.835 | -47.626 |  | -10.2475 | -9.4641 | 8.8745 | -4.5256 | -5.5773 | -21.508 | -23.9685 | -23.2041 | 8.9893 | 18.83 | -2.85 | 0.4 | 5.1032 | -8.6015 | -11.8762 | -11.7994 | 8.0645 | 10.1033 | -21.2822 | 4.5998 |  | 4.3869 | 2.6856 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | 19.2575 | 15.0195 | 14.9428 | 24.0634 | 32.2513 | 12.4526 | -10 | -1.5193 | 0.1742 | 0.92 | -0.3 | -12.4049 |  |  |  |  | 30.24 | -39.4403 | -30.1243 | -0.38 | 25.4317 |  | 20.1913 | -4.5536 | -4.4508 | 2.6085 |  |  | -10.6797 | -28.0047 | 7.7893 | -20.9305 | 5.2697 | 5.3288 | 148.8569 | -2.6063 | -11.7523 | 6.5399 | 1.9587 | 7.9342 | 8.0538 | 1 | -22.9452 | -23.5279 |  |  | 0 | 7.5998 | 87.6522 | -28.6727 | 22.9339 |  | 8.2901 | 0 | 0 |  |  | -27.8659 | -27.4484 | -4.8922 | -5.2364 | 10.77 | 10.84 | -23.3 | -23.9 | 0.2115 | -8 | 29.3575 | 18.0905 | 17.8809 | -17.4 | -23 | 10.7 | 10.2 | -18.4497 | -18.5648 | -179.5263 | -2.9233 | -239.8321 | -14.1416 | -44.7659 | 69.0236 | 99.6945 | 95.572 | 101.6266 | -5.4596 | 5.3603 | 6.857 | 16.1021 | 127.1003 | -216.9326 | 49.7274 | -48.4349 | -3.2337 |  | -4.64 | -2.213 | -2.213 | -0.72 | 2.88 | -2.9747 | -8.5527 | 0.4105 | -0.2914 | 2.9 | 2.492 | 2.161 | 1.5483 |  | 3.6157 | 4.3303 | 2.8175 |  | 6.7 | 6.0801 | 0.84 |  | -9.7413 | -4.0776 | -25.2246 | -6.7438 |  | -27.9059 | -2.895 | -4.2 | -11.5 | 21.8444 | -140.2701
03/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 6.076 | -11.1694 | 4.2796 | 7.4644 |  | 12.9042 |  | 11.5581 | 4.4989 | 5.9892 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.6236 | -5.8274 | 4.2959 | 4.0589 | 7.4756 | 3.1668 | -0.3076 | 2.5286 |  | -0.6915 | -0.703 | -0.678 | 4.636 | -6.66 | -15.4 | 0.522 | 0.278 |  | -13.94 | -10 | -11.76 | -11.79 | 2.1555 | 3.3988 | 13.3628 | 15.1901 | -13.2382 | -14.9519 | -14.4788 | 1.5108 | 1.5705 | -16.5045 | -14.4914 | 22.6775 | 24.1909 | 0.5693 | 17.8687 | -5.8 | -5.7 | -18.8153 | -18.8098 | -1.9154 |  | 9.6484 | 0.6827 | 5.1474 | 3.6571 | -125.4005 | 74.3736 | 74.6177 | 29.6145 | -55.7039 |  |  |  | 13.5822 | 10.26 | 8.33 | -9.96 | 6.66 | -20.4912 | -20.6252 | 25.5258 | 23.8467 | 0.7755 | 19.6463 | 19.7949 |  | 34.6824 |  |  | 0.7 | -65.4 | -1.7 | 40.2156 | 40.2968 | 38.6643 | 56.3623 | 56.5037 |  | -45.8236 | -22.5198 | 2.5735 | 27.57 | 9.76 | 8.1299 | 6.9366 | 8.1019 |  | -35.7075 | -35.7464 | 29.2434 |  |  | -35.8 | -35.7 | -3.9441 | 7.8 | 6.3135 | 12.8085 | 4.75 | -1.32 | 10.0285 | -29.5142 | -8.31 | -8.39 | 34.32 | 7.57 | -30.4182 | -15.4818 | -34.0231 | -32.7091 | 15.9402 | -8.7963 | -16.839 | -16.6553 | -17.5339 | -29.5494 | -16.523 | -120.4836 | -39.6001 |  | -9.8774 | -9.3272 | 14.0424 | -2.9883 | -3.3675 | -20.484 | -26.0682 | -25.8189 | 10.1655 | 12.65 | -2.74 | 0.1 | 4.7626 | -3.5806 | -12.2344 | -12.0954 | 8.8529 | 12.4356 | -21.3418 | 4.4648 |  | 4.1811 | 3.0246 | 2.9435 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | 16.9131 | 15.8569 | 15.874 | 19.2039 | 28.1434 | 11.061 | -11.7 | -1.9075 | 0.1476 | 0.81 | 1.68 | -10.5282 |  |  |  |  | 30.37 | -36.7959 | -27.6666 | -0.96 | 25.1031 |  | 20.0708 | -3.7788 | -3.9242 | 2.6761 |  |  | -10.8408 | -26.1574 | 7.9099 | -20.6029 | 4.8159 | 3.8366 | 142.014 | -3.1215 | -12.4908 | 7.0771 | 2.1414 | 7.7438 | 7.856 | 2 | -19.8436 | -17.0421 |  |  | 0 | 9.6529 | 89.349 | -22.0446 | 29.3292 |  | 6.0161 | 0 | 0 | 12.9203 | 11.6749 | -26.3388 | -25.5917 | -3.2485 | -3.0283 | 6.93 | 7.1 | -25.5 | -26.3 | 0.195 | -8.16 | 34.558 | 18.0729 | 17.7237 | -17.4 | -25.8 | 11.1 | 10.6 |  | -18.3602 | -171.6622 | -0.8484 | -240.7325 | -17.228 | -41.3927 | 85.3023 | 82.5068 | 91.2619 | 117.4606 | 17.8424 | 6.767 | 5.9277 | 18.3715 | 148.7269 | -223.4917 | 69.4602 | -64.9705 | -3.7952 |  | -5.52 | -2.123 | -2.128 | 0.4 | 2.96 | -3.6456 | -8.8762 | 2.0829 | -1.0544 | 2.3 |  |  | 1.7697 |  | 4.3848 | 2.968 | 3.8704 |  | 9.8 | 5.8555 | 0.83 |  | -11.1203 | -3.0448 | -24.6111 | -7.9891 | 0 | -28.0432 | -3.1299 | -6.1 | -9.9 | 26.9602 | -144.4348
03/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 6.8246 | -12.4768 | 4.871 | 5.8895 |  | 12.6437 |  | 11.2915 | 4.4279 | 5.8528 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.4802 | -4.4662 | 3.993 | 3.7401 | 6.6545 | 2.5021 | -0.2868 | 1.5873 |  | -1.1105 | -0.599 | -0.576 | 4.372 | -8.88 | -13.2 | 0.206 | 0.276 |  | -12.31 |  | -13.01 | -13.02 | 1.7498 | 3.4524 | 13.0134 | 14.6971 | -13.4376 | -8.6678 | -8.4822 | 0.9785 | 0.905 | -17.5223 | -15.4233 | 21.8492 | 23.1586 | -11.4085 | 15.427 | -5.7 | -5.7 | -23.9908 | -24.3756 | -1.3589 |  | -4.3921 | 0.0876 | 5.295 | 3.4623 | -119.0832 | 88.0154 | 88.0459 | 36.4112 | -92.0568 |  |  |  |  | 10.06 | 8.14 | -10.36 | 6.19 | -19.1517 | -18.7498 | 24.5193 | 23.2953 | 1.4383 | 20.0065 | 20.0149 | -4.4996 | 41.6018 |  |  | 5.6 | -79.4 | -1.68 | 40.8615 | 41.2721 | 39.4621 | 61.85 | 62.2652 |  | -56.3176 | -13.7726 | 2.6487 | 26.86 | 9.43 | 8.1299 | 6.9366 | 8.1173 |  | -42.2127 | -41.6014 | 32.5137 |  |  | -38.9 | -38.7 | -5.6323 | 7.7 | 5.6827 | 12.8085 | 4.56 | -0.93 | 8.8505 | -33.3344 | -9.31 | -9.57 | 35.84 | 8.11 | -34.2182 | -17.1636 | -35.3813 | -34.0364 | 15.1932 | -12.6003 | -17.8337 | -20.689 | -7.6741 | -20.1475 | -16.158 | -127.7197 | -12.8401 |  | -8.2589 | -7.3305 | 0 | -3.8637 | -3.9876 | -19.972 | -26.3012 | -25.9037 | 12.3197 | 7.45 | -3.25 | 0 | 4.7639 | -5.2577 | -12.3899 | -12.1125 | 8.8934 | 15.0541 | -23.1297 | 4.3279 |  | 4.0576 | 3.8082 | 3.906 | 0 | 6.5308 | 6.6983 | 22.1042 | 16.1086 | 16.0572 | 23.2912 | 32.6928 | 11.8911 | -11.24 | -1.415 | 0.2007 | 0.78 | 1.36 | -12.1834 |  |  |  |  | 29.48 | -38.8309 | -30.2357 | -0.84 | 24.504 |  | 19.03 | -4.6784 | -4.8021 | 2.7771 |  |  | -10.0636 | -27.0963 | 6.8652 | -19.0603 | 4.191 | 3.4138 | 144.4512 | -2.0036 | -9.5058 | 5.5181 | 2.0831 | 7.8024 | 7.8402 | 1.4114 | -15.1658 | -12.6066 |  |  | 0 | 9.302 | 103.3926 | -15.141 | 36.2354 |  | 0 | 0 | -11.2546 |  | 22.6899 | -22.8066 | -22.1968 | -4.5524 | -4.2398 | 9.74 | 10.08 | -26.4 | -26.2 | 0.195 | -8.08 | 33.4884 | 23.1026 | 22.7812 | -18 | -29 | 6.9 | 6.3 |  | -18.3313 | -167.5531 | -4.4723 | -235.5047 | -10.9082 | -39.398 | 96.7791 | 66.8129 | 82.7794 | 121.5443 | 30.001 | 15.6263 | 12.0519 | 27.0646 | 169.5846 | -222.6462 | 88.7561 | -79.6642 | -2.9041 |  | -6.96 | -2.41 | -2.419 | 1.36 | 2.88 | -4.1344 | -8.8182 | 2.7848 | -1.8723 | 2.6 | 2.381 | 2.177 | 1.5556 | 1.9809 | 4.5693 | 4.7206 | 4.0591 |  | 12.9 | 4.9526 | 0.78 |  | -12.5041 | -1.5998 | -23.7844 | -9.7643 | -2.4349 | -26.8494 | -2.4638 | -7.2 | -8.9 | 45.5068 | -165.3267
03/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 6.7319 | -12.5069 | 5.4869 | 7.7348 |  | 14.4496 |  | 13.1329 | 5.4408 | 6.8175 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -11 | 3.2291 | -4.8383 | 4.6766 | 4.55 | 8.1931 | 1.9492 | -0.3745 | 1.1606 |  | -0.9664 | -0.338 | -0.32 | 4.663 | -6.66 | -8.8 | 0.182 | 0.292 |  | -12.33 |  | -12.12 | -12.14 | 1.7879 | 3.4079 | 14.9107 | 16.6464 | -16.7483 | -8.771 | -8.5006 | -0.2229 | -0.1241 | -17.692 | -15.6728 | 19.1922 | 20.1089 | 3.2414 | 5.5993 | -2.6 | -2.6 | -22.4364 | -22.4969 | -1.4197 |  | 0.2552 | 0.7652 | 5.4351 | 3.6888 | -119.7241 | 87.7102 | 88.1985 | 35.5166 | -85.1638 |  |  |  | 19.7695 | 11.32 | 11.07 | -7.18 | 6.32 | -22.3666 | -22.5006 | 27.0735 | 25.3257 | -1.9139 | 23.5778 | 23.5252 | 0.2152 | 42.7415 |  |  | 17.8 | -85.5 | -2.04 | 46.7803 | 46.984 | 45.2037 | 57.3806 | 57.5143 |  | -52.7542 | -18.0044 | 3.2824 | 30.94 | 11.16 | 9.2236 | 8.1085 | 9.1727 |  | -44.2169 | -44.1054 | 42.5037 |  |  | -43.8 | -43.3 | -5.2234 | 9 | 8.0484 | 13.5507 | 5.3 | -1.3 | 10.106 | -41.8224 | -9.97 | -9.93 | 43.12 | 14.39 | -42.7636 | -20.4091 | -39.4708 | -38.5091 | 25.3446 | -2.4304 | -12.7625 | -12.2125 | -14.8954 | -29.072 | -17.958 | -121.587 | -25.7624 |  | -8.1412 | -7.509 | 16.6068 | -5.3402 | -6.0136 | -12.292 | -29.5082 | -29.3864 | 14.6663 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5916 | -8.2921 | -11.7336 | -11.6582 | 8.478 | 15.3465 | -22.6359 | 4.2447 |  | 4.018 | 4.3428 | 4.6955 | 3.5404 | 10.7172 | 10.5497 | 14.2338 | 21.6055 | 21.5995 | 19.0093 | 28.3158 | 14.8257 | -12.15 | -1.415 | 0.2273 | 0.49 | 0.04 | -14.6305 |  |  |  |  | 26.19 | -34.5947 | -24.8486 | -1.29 | 21.1912 |  | 25.9751 | -7.8444 | -8.2405 | 3.3321 |  |  | -10.1657 | -26.5679 | 5.4714 | -21.6812 | 3.4 | 2.7448 | 150.2147 | -4.6479 | -10.0317 | -7.5347 | 3.2157 | 8.7985 | 8.8695 | 3 | -14.2517 | -12.8886 |  |  | -6.706 | 17.6594 | 93.3775 | -13.406 | 37.9316 |  | 0 | 0 | 0 | 22.7221 |  | -23.6635 | -23.3669 | -6.975 | -6.6003 | 8.96 | 9.36 | -27.2 | -27.1 | 0.1419 | -7.28 | 48.9411 | 23.1535 | 23.058 | -17.8 | -29.1 | 7.7 | 7.2 | -18.2339 | -18.1734 | -158.2873 | 10.0504 | -239.4878 | -12.4985 | -32.0533 | 96.5812 | 65.2529 | 93.7194 | 122.0366 | 34.4116 | 19.3168 | 17.9063 | 17.1598 | 175.7193 | -220.4126 | 100.1558 | -88.7644 | -3.5145 |  | -6.88 | -2.389 | -2.408 | 1.68 | 2.08 | -4.0781 | -8.3207 | 2.7268 | -1.9333 | 2.1 | 2.252 | 2.153 | 1.7771 |  | 2.9087 | 2.982 | 2.837 |  | 12.7 | 5.0871 | 0.73 |  | -12.396 | -0.9445 | -24.2008 | -11.2344 | -2.9192 | -26.4108 | -1.6482 | -7.2 | -9.2 | 29.8412 | -148.3987
03/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 7.4021 | -13.405 | 3.4217 | 8.8968 |  | 15.1355 |  | 14.3075 | 5.9968 | 7.4198 |  | -22 | 0 | 0 | -13.2 | 3.8204 | -5.1645 | 4.5837 | 4.4185 | 8.1597 | 1.2858 | -0.4106 | 0.9524 |  | -1.0329 | -0.139 | -0.106 | 4.545 | -6.66 | -6.6 | 0.034 | 0.308 |  | -10.75 |  | -11.91 | -11.86 | 2.1188 | 3.2093 | 16.0292 | 17.8749 | -20.2905 | -7.712 | -7.7663 | -0.0213 | 0.4098 | -17.7032 | -15.4492 | 17.6089 | 18.3618 | 9.6272 | 4.9754 | -2.7 | -2.7 | -21.427 | -21.7204 | -1.2254 |  | 0.5206 | 0.8658 | 5.7619 | 3.8482 | -102.3285 | 84.8414 | 85.2687 | 34.0049 | -74.9018 |  |  |  |  | 10.83 | 10.7 | -7.68 | 5.26 | -24.242 | -23.8402 | 29.3015 | 27.0866 | -1.7239 | 22.9996 | 23.0899 | 0.3574 | 42.0186 |  |  | 18.8 | -85.2 | -1.84 | 46.6512 | 46.8036 | 44.9601 | 56.6834 | 57.2697 |  | -51.5477 | -18.5861 | 3.299 | 30.15 | 10.59 | 9.0674 | 8.0109 | 8.9695 |  | -43.3512 | -42.8782 | 38.1722 |  |  |  |  | -5.238 | 8.9 | 8.0484 | 13.3652 | 5.2 | -1.17 | 9.6875 | -38.6397 | -9.43 | -9.53 | 42.75 | 14.73 | -39.5636 | -20.0182 | -41.0584 | -39.4909 | 25.7532 | -1.6173 | -11.7391 | -11.4671 | -18.0667 | -35.4494 | -18.783 | -120.2705 | -25.7872 |  | -8.0393 | -7.3311 | 19.2081 | -6.1033 | -6.288 | -29.188 | -27.0915 | -26.8937 | 19.838 | 12.56 | 0 | 0 | 4.7186 | -9.3919 | -12.0141 | -11.6543 | 6.976 | 19.9547 | -25.8075 | 4.7433 |  | 4.3786 | 3.4465 | 3.9127 | 2.6752 | 12.3918 | 12.5592 | 10.3823 | 22.6099 | 22.555 | 18.6631 | 29.5521 | 19.4302 | -13.68 | -0.4994 | 0.1916 | 0.09 | 0.05 | -19.0138 |  |  |  |  | 26.81 | -37.0192 | -26.4151 | -1.39 | 21.5237 |  | 25.986 | -8.3831 | -8.8513 | 3.4415 |  |  | -9.5513 | -26.4001 | 5.6909 | -20.6037 | 3.1944 | 3.4937 | 159.5621 | -4.0046 | -9.2589 | -8.3029 | 2.2492 | 9.0036 | 9.2176 | 2 | -14.1914 | -12.0652 |  |  | -6.1198 | 17.1302 | 93.0036 | -13.5895 | 37.8027 |  |  | 0 | 0 |  |  | -22.7572 | -22.1584 | -6.8936 | -6.9234 | 8.25 | 8.59 | -26.5 | -26.6 | 0.845 | -7.36 | 45.6317 | 20.2525 | 20.0984 |  | -29 | 7.3 | 6.8 |  |  | -155.6336 | 14.4367 | -238.6654 | -12.2066 | -30.3965 | 98.115 | 63.5507 | 93.142 | 122.5606 | 34.1397 | 17.2283 | 16.435 | 15.2276 | 176.7312 | -221.9303 | 100.3078 | -91.569 | -2.8577 |  | -7.04 | -2.438 | -2.443 | 2.16 | 2.32 | -4.233 | -8.4672 | 2.2568 | -1.6678 | 2.7 |  |  |  |  | 4.6014 | 2.8904 | 3.1126 |  | 12.8 | 5.1626 | 0.69 |  | -13.1842 | -0.2776 | -23.9229 | -10.7824 | -3.8452 | -25.5479 | 0 | -6.7 | -9.4 | 28.4308 | -145.1117
03/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 7.4976 | -13.5612 | 3.2029 | 8.568 |  | 15.4703 |  | 14.1503 | 5.7588 | 7.1648 | -13.32 | -22 |  | 0.828 |  | 3.5243 | -5.2699 | 4.8193 | 4.6468 | 8.4069 | 1.2638 | -0.4616 | 0.93 |  | -1.0505 | -0.101 | -0.1 | 4.568 |  | -8.8 | 0.063 | 0.319 |  | -10.56 |  | -11.94 | -11.99 | 2.063 | 3.2436 | 16.842 | 18.6894 | -20.9433 | -8.1252 | -7.9592 | 0.5619 | 0.7149 | -17.6563 | -15.4788 | 16.8273 | 17.5677 | 12.4871 | 4.6184 | -2.5 | -2.5 | -21.1753 | -20.9754 | -1.2655 |  | 0.6524 | 2.1193 | 5.4769 | 3.9003 | -100.0091 | 79.3786 | 79.4702 | 38.2577 | -69.892 |  |  |  | 18.9512 | 10.08 | 9.78 | -8.09 | 4.96 | -24.7779 | -24.7779 | 31.1534 | 29.771 | -2.3582 | 24.1087 | 24.039 | 0.6507 | 43.2384 |  |  | 20.1 | -88.5 | -1.88 | 47.37 | 47.5276 | 45.7391 | 59.4065 | 59.3629 | -20.4228 | -48.1545 | -18.8076 | 3.2565 | 29.44 | 10.41 | 8.9111 | 7.8156 | 8.7287 |  | -43.6115 | -43.5957 | 40.0884 |  |  | -42.8 | -42.6 | -5.2759 | 8.5 | 7.4175 | 12.9941 | 4.84 | -1 | 8.7265 | -39.7473 | -9.57 | -9.42 | 42.41 | 5.58 | -37.6909 | -18.8455 | -41.8551 | -40.8636 | 20.2768 | -4.1155 | -15.3971 | -15.0885 | -19.5563 | -34.9495 | -17.257 | -123.0418 | -22.8547 |  | -7.8196 | -6.9869 | 18.8799 | -4.505 | -4.819 | -26.116 | -29.1232 | -29.0481 | 19.1029 | 12.44 | -2.31 | 0 | 4.5059 | -5.675 | -12.6809 | -12.614 | 7.9001 | 19.9862 | -26.357 | 4.5228 |  | 4.2483 | 3.2723 | 3.652 | 2.5747 | 12.7267 | 12.5592 | 10.3823 | 23.558 | 23.4777 | 18.0117 | 29.483 | 18.688 | -13.93 | -0.9041 | 0.2364 | 0.09 | 0.11 | -18.3641 |  |  |  |  | 27.43 | -37.1109 | -26.8258 | -1.44 | 21.9949 |  | 26.2581 | -8.3604 | -8.9427 | 3.4756 |  |  | -9.3097 | -43.003 | 5.8495 | -20.8535 | 3.3605 | 2.7219 | 160.8854 | -3.746 | -9.2212 | -8.4128 | 1.8507 |  | 9.186 | 1.4611 | -11.5662 | -10.2661 |  |  | -10.1903 | 22.9576 | 91.7045 | -11.5997 | 38.8733 |  |  | 0 | -10.6785 |  |  | -22.7572 | -22.1749 | -5.9373 | -6.1082 | 8.73 | 9 | -26.7 | -26.9 | 0.195 | -7.28 | 48.1735 | 19.4529 | 18.8644 | -17.8 | -29 | 7.7 | 7.1 |  |  | -146.685 | 22.2448 | -242.6325 | -14.9099 | -30.8532 | 101.3064 | 62.0615 | 93.8745 | 122.2828 | 36.1763 | 18.4019 | 16.9533 | 16.2668 | 179.6938 | -221.9904 | 101.2869 | -90.5036 | -2.5525 |  | -7.2 | -2.412 | -2.418 | 2.16 | 2.16 | -4.6159 | -8.3787 | 2.1103 | -1.9028 | 3.1 |  |  |  |  | 4.1631 | 3.9272 | 4.3033 |  | 13.7 | 6.0778 | 0.65 |  | -14.3884 | 0.2616 | -22.9612 | -11.9735 | -4.4126 | -24.8016 | -1.6485 | -7.5 | -8.9 | 24.7937 | -139.7664
03/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.1809 | -9.678 | 6.5693 | 8.1792 |  | 15.049 |  | 13.9597 | 5.6648 | 7.1762 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -11 | 4.0238 | -5.363 | 4.6877 | 4.5832 | 8.2306 | 1.9259 | -0.4771 | 0.9159 |  | -0.8728 | -0.197 | -0.175 | 4.664 | -6.66 | -8.8 | 0.098 | 0.311 |  | -12.61 |  | -11.9 | -11.94 | 3.4923 | 3.3742 | 16.8188 | 18.6712 | -18.5786 | -9.0908 | -8.916 | -0.3029 | -0.2091 | -17.4859 | -15.0611 | 18.8668 | 19.6977 | 5.6432 | 5.5005 | -2.5 | -2.5 | -21.6253 | -21.8713 | -1.7929 |  | -0.5669 | 2.1833 | 5.3878 | 3.7726 | -110.8737 | 80.813 | 80.9045 | 42.6738 | -75.0661 |  |  |  |  | 9.91 | 10.16 | -8.39 | 3.72 | -24.242 | -24.1081 | 30.2859 | 29.6189 | -0.4786 | 23.0122 | 22.9536 | -0.6989 | 41.131 |  |  | 16.4 | -83.2 | -1.95 | 45.6869 | 46.2459 | 44.5301 | 59.9443 | 59.7085 | -19.6258 | -48.5652 | -17.1446 | 3.2381 | 26.34 | 8.95 | 8.7549 | 7.6202 | 8.9395 |  | -42.3152 | -41.6381 | 34.2057 |  |  | -43 | -42.7 | -3.7695 | 8.4 | 6.9444 | 12.8085 | 4.75 | -0.73 | 8.897 | -34.622 | -5.58 | -5.65 | 35.6 | 5.12 | -33.9091 | -17.1364 | -40.123 | -38.6818 | 17.2447 | -6.9063 | -17.1203 | -16.8233 | -20.5889 | -35.6007 | -17.22 | -127.8248 | -20.9143 |  | -7.8252 | -7.1088 | 18.6474 | -4.9785 | -5.5937 | -27.14 | -27.8393 | -27.7071 | 18.7063 | 12.63 | -2.35 | 0 | 4.3967 | -6.147 | -12.3397 | -12.3061 | 8.1871 | 19.8005 | -26.2645 | 4.3737 |  | 3.9179 | 0 | 2.9918 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | 13.3965 | 21.6722 | 21.4739 | 21.1101 | 31.1595 | 16.6763 | -13.89 | -0.8766 | 0.252 | -0.01 | 0.79 | -16.5895 |  |  |  |  | 29.05 | -38.8541 | -28.2958 | -1.24 | 23.7459 |  | 26.9705 | -8.149 | -8.6883 | 3.4084 |  |  | -9.5803 | -20.8376 | 6.1784 | -21.7052 | 4.9425 | 4.0527 | 157.9015 | -4.1502 | -9.4748 | -7.7615 | 1.786 | 8.9669 | 9.0831 | 1.3569 | -11.6668 | -8.9408 |  |  | -9.9122 | 22.1325 | 98.6299 | -12.1959 | 38.9819 |  |  | 0 | 0 |  |  | -23.5592 | -23.0153 | -6.6359 | -6.2135 | 8.65 | 9.15 | -26.4 | -26.9 | 0.195 | -7.2 | 48.2925 | 17.2471 | 16.7833 | -18.2 | -29 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1768 | -148.3644 | 19.9611 | -242.1384 | -11.2029 | -30.6134 | 98.9364 | 60.5041 | 94.479 | 122.5725 | 33.7522 | 17.7836 | 18.0446 | 14.3546 | 178.4689 | -222.0659 | 100.9164 | -88.9117 | -2.4598 |  | -7.04 | -2.378 | -2.382 | 1.68 | 2 | -4.3735 | -8.0552 | 2.0218 | -1.6983 | 2.8 | 2.258 | 2.184 |  |  | 4.2213 | 3.8005 | 2.8449 |  | 12.8 | 5.9333 | 0.6 |  | -13.5229 | -0.6815 | -23.4071 | -11.5924 | -3.9104 | -25.0634 | -2.2679 | -6.8 | -9.6 | 30.5031 | -143.5304
03/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.9566 | -9.439 | 6.6988 | 6.7317 |  | 15.2373 |  | 13.4406 | 5.4428 | 6.7947 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -11 | 4.0056 | -5.6168 | 4.5313 | 4.3382 | 8.0673 | 2.3674 | -0.3485 | 0.9324 |  | -0.9674 | -0.087 | -0.066 | 4.338 | -6.66 | -8.8 | -0.105 | 0.305 |  | -13.21 |  | -11.78 | -11.67 | 3.0396 | 3.6347 | 16.3719 | 18.1389 | -19.8331 | -9.6016 | -9.9159 | 14.0735 | 13.126 | -20.3051 | -17.2792 | 28.324 | 30.5593 | -2.8231 | 4.5068 | -2.1 | -2 | -20.3006 | -20.2647 | -1.7082 |  | -2.2833 | 2.137 | 5.3676 | 3.4768 | -98.6053 | 85.2382 | 84.994 | 41.6981 | -85.2933 |  |  |  | 17.8335 | 9.96 | 10.03 | -8.51 | 3.29 | -22.7685 | -23.0364 | 30.0889 | 27.8881 | -0.0788 | 23.1051 | 22.7835 | -2.2723 | 41.6269 |  |  | 15.7 | -85.1 | -1.96 | 45.5637 | 45.738 | 43.9087 | 61.5717 | 62.4066 | -17.7373 | -52.4663 | -15.7584 | 3.1788 | 24.85 | 8.52 | 8.4424 | 7.2296 | 8.4425 |  | -42.6937 | -42.5552 | 36.8915 |  |  | -43.1 | -42.5 | -4.5374 | 7.9 | 6.1558 | 12.4374 | 4.42 | -0.52 | 9.0365 | -36.6771 | -5.44 | -5.55 | 34.45 | 4.91 | -35.8182 | -18.2091 | -39.3289 | -38.4 | 16.0803 | -8.1094 | -18.6328 | -18.3664 | -20.7324 | -34.801 | -18.146 | -126.4091 | -12.541 |  | -7.7595 | -6.9099 | 21.3344 | -5.9347 | -5.8198 | -30.724 | -27.1752 | -27.2277 | 19.2805 |  | 0 | 0 | 4.3695 | -7.5022 | -13.5708 | -13.303 | 9.3792 | 19.7712 | -28.9423 | 3.9719 |  | 3.8111 | 4.4303 | 4.1032 | 2.7543 | 10.0474 | 10.0474 | 15.406 | 20.2413 | 20.2904 | 21.3617 | 32.6669 | 16.8569 | -13.21 | -0.3932 | 0.2364 | -0.01 | 1.28 | -16.7247 |  |  |  |  | 29.36 | -39.2542 | -28.6368 | -0.69 | 24.7177 |  | 27.07 | -8.0082 | -8.5965 | 3.3737 |  |  | -10.0885 | -19.2032 | 7.5747 | -22.3864 | 3.3581 | 3.0422 | 154.6266 | -4.222 | -9.7197 | -7.6415 | 1.707 | 8.7692 | 8.9882 | 1.2435 | -11.0004 | -8.9132 |  |  | -7.4905 | 22.3453 | 99.9788 | -11.9747 | 39.2929 |  |  | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -22.1639 | -6.6418 | -6.8747 | 7.54 | 7.82 | -26.7 | -26.9 | 0.054 | -6.96 | 44.9668 | 18.3609 | 18.2565 |  | -29 | 7.7 | 7.2 |  |  | -149.5555 | 15.8529 | -239.9653 | -15.3875 | -32.0338 | 101.4964 | 62.8922 | 93.1171 | 121.8442 | 37.1058 | 17.2417 | 17.0279 | 15.6861 | 177.9378 | -222.0283 | 96.6406 | -88.8895 | -2.6014 |  | -6.16 | -2.354 | -2.375 | 0.96 | 2.08 | -3.9418 | -7.8813 | 2.1988 | -2.1073 | 2.2 |  |  |  |  | 3.9046 | 2.8558 | 3.6722 |  | 13.2 | 7.5557 | 0.51 |  | -14.4675 | 0.1479 | -23.306 | -12.1969 | -3.4789 | -25.8473 | -1.8692 | -7.4 | -8.8 | 35.7913 | -149.9137
03/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.6953 | -8.9294 | 8.08 | 6.3526 |  | 14.1776 |  | 12.5876 | 5.0038 | 6.4846 | -13.32 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 4.1764 | -5.7484 | 4.1894 | 4.0978 | 7.2983 | 2.4735 | -0.3611 | 0.9555 |  | -0.8535 | -0.15 | -0.157 | 4.68 | -6.66 | -8.8 | -0.241 | 0.314 |  | -13.64 | -10 | -11.64 | -11.63 | 2.9305 | 3.8134 | 15.9611 | 18.1785 | -17.511 | -11.9546 | -10.7264 | 9.0686 | 14.9028 | -19.3866 | -17.3603 | 27.3544 | 28.4284 | -6.9014 | 5.3796 | -2.1 | -2.1 | -19.7576 | -18.879 | -1.6325 |  | -1.7772 | 2.0471 | 4.985 | 3.3273 | -104.3122 | 85.6349 | 85.818 | 41.3661 | -91.0648 |  |  |  |  | 9.81 | 9.68 | -8.82 | 4.03 | -21.9648 | -21.6969 | 28.2316 | 26.7181 | -0.2865 | 22.8795 | 23.1145 | -2.1121 | 42.3066 |  |  | 14.2 | -85.9 | -1.89 | 45.3751 | 44.9258 | 43.296 | 62.8126 | 62.8602 | -18.914 | -53.3076 | -16.4058 | 3.1965 | 24.95 | 8.54 | 8.1299 | 7.0343 | 8.1667 |  | -43.1885 | -42.4552 | 35.0372 |  |  |  | -42.4 | -4.7632 | 7.2 | 7.2598 | 11.5097 | 3.89 | -1.06 | 8.649 | -35.057 | -6.33 | -6.26 | 34.16 | 3.73 | -34.7455 | -17.0909 | -37.6383 | -36.3727 | 13.9668 | -9.4659 | -19.3746 | -18.9956 | -20.8918 | -34.8393 | -17.912 | -129.2705 | -11.5822 |  | -7.4487 | -6.6347 | 21.5656 | -8.5216 | -8.2392 | -28.164 | -26.8145 | -26.7961 | 19.4732 | 12.64 | -3.6 | 0 | 4.2168 | -11.6021 | -14.4113 | -14.2253 | 10.3316 | 20.6443 | -29.5215 | 4.5234 |  | 4.2957 | 3.9145 | 4.2463 | 3.5372 | 8.8752 | 8.7077 | 19.2575 | 18.882 | 19.2292 | 22.3635 | 32.4529 | 12.4965 | -11.75 | -1.1165 | 0.2328 | 0.49 | 2.15 | -12.7791 |  |  |  |  | 29.32 | -39.1374 | -28.8835 | -0.56 | 25.4884 |  | 25.698 | -8.6482 | -9.0578 | 3.2762 |  |  | -9.9514 | -18.81 | 7.4018 | -22.41 | 5.6055 | 4.9086 | 154.4439 | -4.4035 | -8.1781 | -8.3111 | 1.0924 | 8.6154 | 8.7588 | 0.5386 | -10.4613 | -9.3854 |  |  | -7.8231 | 19.2744 | 99.8529 | -12.9779 | 38.0457 |  |  | 0 | 0 |  |  | -22.2628 | -21.6146 | -6.1153 | -5.9862 | 8.99 | 9.32 | -26.4 | -26.7 | 0.195 | -7.36 | 40.011 | 20.7038 | 20.8945 | -18.6 | -29.4 | 7.2 | 6.3 |  |  | -150.7952 | 14.5725 | -236.3261 | -13.8717 | -31.5453 | 98.9626 | 64.0283 | 90.0493 | 119.8213 | 33.8838 | 19.699 | 18.3644 | 18.5646 | 175.4645 | -216.9893 | 100.4647 | -88.0156 | -3.7488 |  | -6.08 | -2.306 | -2.328 | 1.6 | 2.16 | -3.6857 | -8.1132 | 2.5498 | -2.0493 | 3.2 | 2.24 | 2.427 |  |  | 4.3917 | 2.8824 | 4.1882 |  | 13.2 | 8.0044 | 0.42 |  | -14.7349 | -0.6587 | -22.8832 | -11.7663 | -2.8091 | -25.8413 | -2.22 | -8 | -8.2 | 37.9424 | -153.8359
03/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.3169 | -8.4215 | 8.227 | 5.8524 |  | 14.622 |  | 11.8472 | 4.5549 | 6.0165 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 3.5668 | -4.7217 | 4.1602 | 4.1151 | 7.22 | 2.5014 | -0.1937 | 1.2426 |  | -0.8759 | -0.163 | -0.173 | 4.319 | -8.88 | -11 | -0.007 | 0.299 |  | -14.17 |  | -11.5 | -11.5 | 3.0175 | 4.1786 | 15.2731 | 17.31 | -17.0493 | -12.5743 | -9.6977 | 9.4308 | 4.6184 | -18.2218 | -16.2448 | 23.4856 | 40.4386 | -6.1823 | 4.8734 | -2.1 | -2 | -20.5975 | -20.3816 | -2.2177 |  | -2.4919 | 1.9449 | 1.3967 | 1.5045 | -110.477 | 86.7946 | 85.2076 | 44.9496 | -90.3184 |  |  |  | 17.8135 | 9.91 | 9.31 | -9.35 | 4.44 | -21.5629 | -21.4289 | 27.9678 | 26.3842 | -0.6627 | 23.057 | 23.1479 | -3.5313 | 42.1993 |  |  | 11.2 | -84 | -1.86 | 44.1216 | 43.7358 | 42.6015 | 62.4651 | 62.3491 | -18.5618 | -52.8629 | -15.9062 | 2.8318 | 24.98 | 8.52 | 7.6611 | 6.546 | 7.8419 |  | -43.2084 | -42.8683 | 36.5344 |  |  |  |  | -4.0027 | 6.3 | 5.9981 | 10.7675 | 3.15 | -0.87 | 7.8895 | -36.7121 | -6.73 | -6.8 | 34.51 | 3.19 | -36.0545 | -17.8455 | -38.1049 | -36.8091 | 11.7444 | -10.8051 | -20.6908 | -20.5765 | -21.5402 | -34.8117 | -18.217 | -131.7498 | -13.3268 |  | -6.9684 | -6.2378 | 22.1062 | -8.5999 | -8.631 | -27.652 | -26.7086 | -26.6047 | 19.774 | 12.65 | 0 | 0 | 4.1752 | -11.8687 | -14.2216 | -14.0119 | 10.1562 | 20.1925 | -31.1737 | 4.4942 |  | 4.2058 | 3.0859 | 2.8619 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | 22.1042 | 19.263 | 19.2613 | 24.1245 | 33.9159 | 11.52 | -11.49 | -1.2044 | 0.2181 | 0.65 | 2.14 | -11.588 |  |  |  |  | 29.47 | -40.1232 | -30.5791 | -0.67 | 25.1973 |  | 26.1629 | -7.9556 | -8.583 | 3.067 |  |  | -9.4352 | -18.172 | 7.6974 | -23.4622 | 4.8624 | 4.8532 | 150.6938 | -5.2824 | -9.4087 | -7.4391 | 1.0775 | 8.2492 | 8.3554 | 0.5263 | -11.6991 | -9.9172 |  |  | -7.0608 | 17.7287 | 97.3771 | -14.037 | 36.1776 |  | 0 | 0 | 0 | 26.0523 | 23.4793 | -23.1801 | -22.7791 | -6.7833 | -7.2893 | 7.99 | 8.26 | -21.6 | -21.2 | 0.195 | -7.68 | 37.7904 | 21.8469 | 21.7335 | -19.1 | -20.9 | 7.8 | 7.2 |  |  | -149.1597 | 15.9429 | -237.7068 | -14.6352 | -31.6051 | 97.4501 | 68.2362 | 93.1549 | 117.6568 | 31.4075 | 19.0136 | 19.259 | 16.1031 | 166.9925 | -216.7377 | 90.5041 | -82.108 | -3.0457 |  | -2.8 | -2.326 | -2.333 | -2.08 | 4.16 | -2.8901 | -10.0786 | -0.0565 | 4.7776 | 0.7 | 1.191 | 1.294 |  |  | 5.3951 | 4.4227 | 4.9551 |  | 5.6 | 11.1259 | 0.4 |  | -13.8663 | -0.4285 | -22.3586 | -10.9776 | -3.1164 | -26.0216 | -1.8672 | 0.2 | -14 | 38.3288 | -153.0047
03/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.0761 | -7.8382 | 8.501 | 5.4219 |  | 13.5283 |  | 10.6035 | 4.0809 | 5.4818 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.553 | -4.3906 | 3.9365 | 3.6458 | 6.5544 | 2.5273 | -0.2101 | 1.199 |  | -1.0312 | -0.305 | -0.286 | 4.822 | -11.1 | -11 | 0.141 | 0.294 |  | -14.52 |  | -11.67 | -11.7 | 3.4181 | 4.1238 | 14.9112 | 16.9145 | -17.4049 | -10.5794 | -10.3777 | 18.5337 | 13.4695 | -19.1479 | -17.9222 | 36.2209 | 28.3901 | -16.2948 | 7.5666 | -3.9 | -3.8 | -21.4245 | -21.6592 | -2.2905 |  | -4.1503 | 1.969 | 0 | 0.8181 | -114.0476 | 86.1537 | 85.3297 | 50.688 | -99.1535 |  |  |  | 15.7477 | 9.66 | 8.5 | -10.41 | 5.21 | -20.0894 | -19.9554 | 27.2871 | 25.4549 | 0.1815 | 21.5928 | 22.003 | -5.265 | 41.9018 |  |  | 6.9 | -82.5 | -1.86 | 42.2874 | 42.3316 | 40.8291 | 64.1164 | 64.6587 | -17.8021 | -53.6815 | -16.2555 | 2.8323 | 24.22 | 8.19 | 6.8799 | 5.7648 | 7.532 |  | -42.0291 | -41.7059 | 34.1819 |  |  | -40.6 | -40.1 | -3.9966 | 5.1 | 5.3672 | 9.4687 | 2.19 | -0.7 | 7.8585 | -34.4995 | -6.83 | -6.86 | 34.25 | 2.8 | -35 | -17.3636 | -35.9833 | -35.2 | 9.8743 | -13.1508 | -22.1111 | -22.266 | -21.9939 | -36.2282 | -18.138 | -138.3488 | -12.0865 |  | -6.6609 | -6.0008 | 20.6366 | -8.1077 | -8.1061 | -25.604 | -25.3855 | -25.3138 | 18.8417 | 12.78 | 0 | 0 | 4.0786 | -10.0113 | -12.6808 | -12.537 | 9.6775 | 21.0546 | -29.5168 | 4.1677 |  | 3.8123 | 2.5436 | 3.17 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | 23.9463 | 17.3932 | 17.1582 | 26.3331 | 35.8736 | 13.4145 | -10.22 | -1.3106 | 0.1824 | 0.82 | 0.38 | -13.1914 |  |  |  |  | 29.28 | -40.8849 | -31.1488 | -0.5 | 25.115 |  | 26.1406 | -7.5943 | -7.9799 | 2.9614 |  |  | -9.7457 | -18.4326 | 8.511 | -24.3693 | 2.5194 | 2.9301 | 142.9854 | -6.4223 | -10.3624 | -6.9488 | 1.1093 | 7.9489 | 8.0459 | 0 | -12.4137 | -9.3697 |  |  | 0 | 15.3455 | 98.7281 | -16.1327 | 34.2996 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -24.4656 | -23.9217 | -6.817 | -6.9573 | 12.53 | 12.91 | -21.1 | -21.9 | 0.195 | -7.92 | 38.6292 | 23.2757 | 22.2185 | -19.1 | -19.6 | 9 | 8.5 |  | -18.329 | -150.1555 | 16.4904 | -236.5458 | -6.8686 | -30.057 | 91.9409 | 75.4429 | 98.7412 | 116.2412 | 22.8136 | 26.2741 | 25.0123 | 11.2331 | 158.8584 | -217.0527 | 85.6633 | -74.1741 | -2.8577 |  | -2.8 | -2.242 | -2.253 | -2.16 | 4.64 | -2.8895 | -10.1366 | -0.2609 | 4.8051 | 1 | 1.519 | 1.407 |  |  | 4.9271 | 3.3941 | 3.0231 |  | 4.8 | 10.9886 | 0.32 |  | -13.4658 | -1.5258 | -23.3708 | -11.0712 | -2.3285 | -25.9626 | -2.6608 | 1 | -13.8 | 38.8913 | -157.4559
03/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.5706 | -7.2667 | 9.2436 | 5.134 |  | 12.9576 |  | 9.3507 | 3.3539 | 4.8221 | -8.88 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.542 | -2.7228 | 3.334 | 2.9808 | 5.6427 | 2.5077 | -0.4147 | 1.1323 |  | -0.8903 | -0.446 | -0.442 | 4.76 | -11.1 | -13.2 | 0.255 | 0.289 |  | -15.73 |  | -11.48 | -11.61 | 3.5078 | 3.9229 | 14.09 | 15.9469 | -17.0133 | -10.9709 | -10.8034 | 0.9596 | 0.9149 | -17.816 | -15.8918 | 25.1485 | 26.3342 | -11.779 | 10.8667 | -5.1 | -5 | -23.9367 | -24.0079 | -2.329 |  | -6.0989 | 0.5941 |  | 0.9238 | -131.5652 | 88.2595 | 88.5036 | 55.9734 | -109.7843 |  |  |  | 16.4463 | 10.21 | 8.6 | -10.96 | 5.59 | -18.08 | -17.9461 | 25.5734 | 24.0633 | 0.7688 | 20.9696 | 20.8179 | -6.029 | 41.5409 |  |  | 4.3 | -81.7 | -1.78 | 40.5222 | 40.6171 | 39.3408 | 66.8066 | 67.3686 | -19.2419 | -55.2954 | -17.5118 | 2.674 | 23.22 | 7.8 | 6.4111 | 5.3741 | -7.1844 |  | -42.9229 | -42.2533 | 30.5299 |  |  |  |  | -4.0356 | 3.8 | 5.6827 | 7.9843 | 1.1 | -0.85 | 7.5795 | -32.0943 | -6.05 | -5.99 | 29.88 | 1.73 | -33.3636 | -16.7091 | -34.188 | -33.1273 | 10.3674 | -17.7269 | -25.4541 | -25.2931 | -19.1746 | -30.2307 | -17.333 | -146.4477 | -10.0285 |  | -6.434 | -5.7697 | 20.8845 | -10.0388 | -10.1693 | -22.532 | -25.0344 | -24.9064 | 17.7637 | 19.53 | -2.89 | 0.8 | 3.6551 | -12.3879 | -13.2727 | -13.0803 | 10.4323 | 19.0136 | -28.6788 | 4.2886 |  | 4.1111 | 0 | 2.4896 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | 28.4676 | 15.2757 | 15.4047 | 29.481 | 38.5043 | 11.0561 | -10.57 | -1.3106 | 0.2007 | 0.57 | 1.34 | -10.8396 |  |  |  |  | 30.47 | -41.5759 | -32.3929 | -0.54 | 25.8276 |  | 25.1886 | -7.7623 | -8.243 | 2.8099 | 0.0548 |  | -9.6582 | -17.4282 | 9.0043 | -24.9536 | 3.8979 | 3.6119 | 135.6751 | -7.1123 | -8.5187 | -7.4193 | 1.1842 | 7.568 | 7.6108 | 1 | -12.6665 | -11.9795 |  |  | 0 | 11.5857 | 101.654 | -17.7328 | 33.8018 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -26.0861 | -25.2071 | -6.2828 | -6.4809 | 13.5 | 13.79 | -23.9 | -24.2 | 0.195 | -8.24 | 38.3578 | 22.6722 | 22.4897 | -19.9 | -23.9 | 9.8 | 9.3 |  | -18.3375 | -155.4583 | 12.112 | -235.285 | -4.7625 | -30.0184 | 85.9552 | 81.1767 | 99.8972 | 115.3539 | 17.4077 | 26.5676 | 26.7634 | 9.5654 | 156.4919 | -218.1825 | 80.101 | -73.5221 | -2.4842 |  | -3.68 | -2.282 | -2.287 | -1.44 | 3.2 | -2.68 | -8.8762 | 0.618 | 1.7288 | 2.4 |  |  |  |  | 4.4819 | 4.725 | 3.4734 |  | 9.6 | 9.7827 | 0.35 |  | -13.6177 | -1.451 | -23.544 | -9.8752 | 0 | -26.3355 | -3.0631 | -3.4 | -9.6 | 45.0927 | -161.3976
03/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.1267 | -7.2231 | 10.7689 | 4.24 |  | 12.1663 |  | 8.3806 | 2.8839 | 4.2751 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.7902 | -4.0201 | 2.9536 | 2.8617 | 5.079 | 2.5436 | -0.3612 | 1.1017 |  | -0.7223 | -0.361 | -0.323 | 4.913 | -11.1 | -15.4 | 0.28 | 0.287 |  | -15.19 |  | -11.58 | -11.67 | 3.6855 | 3.8808 | 12.6507 | 14.4884 | -18.7875 | -10.8386 | -10.5741 | 9.7143 | 15.623 | -20.8244 | -19.2153 | 30.856 | 29.1384 | -16.5703 | 11.1798 | -5 | -5 | -22.203 | -21.3064 | -2.2778 |  | -7.4495 | 0.3631 |  | 0.3191 | -120.5786 | 86.8557 | 86.1537 | 50.0103 | -107.4024 |  |  |  | 13.9015 | 9.8 | 8.29 | -11.52 | 4.76 | -17.1423 | -16.4725 | 24.9114 | 23.2588 | 2.6723 | 22.686 | 23.0709 | -7.9119 | 42.8281 |  |  | 2.5 | -85.7 | -1.39 | 40.3456 | 40.4353 | 39.0913 | 66.0838 | 67.0643 | -17.6524 | -55.3314 | -16.722 | 2.5683 | 21.46 | 6.89 | 6.2549 | 5.1788 | -7.0873 |  | -44.617 | -44.0665 | 32.4678 |  |  | -38.1 | -37.8 | -4.1541 | 2.8 | 4.2632 | 7.0566 | 0.37 | -0.63 | 7.4555 | -32.2943 | -5.76 | -5.82 | 26.43 | 1.79 | -35.4182 | -16.9455 | -32.9708 | -31.8 |  | -20.9809 | -28.3206 | -27.9375 | -21.461 | -29.8611 | -16.491 | -141.7544 | -10.1514 |  | -6.3552 | -5.9804 | 24.3051 | -13.6168 | -11.1505 | -16.9 | -24.8264 | -24.686 | 17.1199 | 20.04 | -4.17 | 3.9 | 3.2207 | -17.8653 | -13.2116 | -12.9764 | 10.1551 | 19.4744 | -33.6532 | 4.0405 |  | 3.9506 | 3.734 | 4.0898 | 3.0182 | 4.5213 | 4.6888 | 28.1327 | 14.0293 | 13.8797 | 28.9802 | 38.2224 | 11.52 | -10.6 | -1.4424 | 0.2007 | 0.55 | 0.84 | -11.0965 |  |  |  |  | 29.95 | -42.0976 | -32.076 | -0.36 | 25.0907 |  | 23.1022 | -6.3969 | -6.8521 | 2.5484 | 0.0218 |  |  | -19.218 | 8.5599 | -24.098 | 3.759 | 3.0566 | 137.158 | -8.2994 | -9.2255 | -5.1178 | 2.0008 | 7.2301 | 7.3972 | 1 | -14.4614 | -12.6932 |  |  | 0 | 11.6862 | 100.8077 | -17.9584 | 33.3852 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -25.7729 | -25.5587 | -6.5299 | -6.2363 | 14.75 | 14.86 | -22.8 | -23.3 | 0.1767 | -8.72 | 35.2428 | 23.415 | 23.3014 | -21.2 | -23.1 | 10.7 | 10.2 |  | -18.1404 | -152.947 | 6.8941 | -233.3653 | -9.4749 | -32.0358 | 84.093 | 86.2262 | 98.9569 | 114.2729 | 13.056 | 28.3548 | 26.4816 | 10.7628 | 151.7716 | -219.3724 | 77.6354 | -70.2946 | -1.8494 |  | -4.08 | -2.229 | -2.235 | -2.08 | 2.48 | -2.8772 | -9.1386 | -0.1144 | 1.7288 | 2.7 | 1.534 | 1.758 |  |  | 3.5995 | 3.5611 | 3.0119 |  | 9.3 | 9.0255 | 0.32 |  | -12.2812 | -2.3235 | -23.3205 | -9.2032 | 0 | -25.8635 | -3.6622 | -3.3 | -9.8 | 44.1216 | -167.5967
03/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 1.7169 | -6.6097 | 11.0068 | 3.6825 |  | 11.718 |  | 7.9181 | 2.6549 | 4.0726 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.0463 | -3.3945 | 2.6091 | 2.6071 | 4.4663 | 2.3753 | -0.4671 | 1.2007 |  | -0.5934 | -0.571 | -0.551 | 4.728 | -13.32 | -15.4 | 0.596 | 0.268 |  | -16.13 |  | -11.13 | -11.26 | 2.8564 | 4.0149 | 11.9993 | 13.7893 | -17.7306 | -11.8085 | -11.8177 | 14.5742 | 11.1016 | -20.7019 | -18.7394 | 31.5326 | 36.9125 | -19.7508 | 11.5741 | -5.1 | -5 | -22.9355 | -22.6303 | -2.2893 |  | -8.6274 | -0.6839 |  | 0.165 | -125.309 | 86.4589 | 86.3368 | 54.3186 | -115.2882 |  |  |  | 13.6919 | 10.2 | 8.62 | -11.95 | 4.69 | -16.4725 | -16.6065 | 18.1833 | 16.6495 | -1.391 | 21.2698 | 21.2488 | -7.9432 | 43.9053 |  |  | 0.8 | -86.5 | -1.04 | 38.9565 | 38.702 | 37.138 | 68.4983 | 68.8909 | -18.3494 | -55.8735 | -17.9044 | 2.35 | 22.11 | 7.25 | 5.4736 | 4.4952 | -6.6705 |  | -44.5124 | -44.1326 | 33.7078 |  |  |  |  | -5.1062 | 1.8 | 3.6324 | 5.9433 | -0.41 | -0.78 | 5.7505 | -34.2744 | -5.6 | -5.64 | 25.2 | 0.15 | -34.2182 | -16.9364 | -31.7765 | -30.9727 |  | -23.0515 | -30.3954 | -30.4616 | -22.5817 | -30.939 | -14.38 | -146.0125 | -9.1611 |  | -6.6029 | -5.7444 | 17.9022 | -14.5692 | -14.1088 | 2.064 | -25.6625 | -26.0802 | 13.5231 | 0 | -3.49 | 0 | 3.2417 | -18.9143 | -12.584 | -12.4314 | 9.7986 | 15.3633 | -28.0407 | 4.2248 |  | 4.021 | 4.3751 | 4.3984 | 3.0665 | 4.6888 | 4.3539 | 29.6398 | 12.7763 | 12.3364 | 30.5117 | 39.2769 | 11.0414 | -10.56 | -1.4168 | 0.1916 | 0.69 | 1.11 | -11.2741 |  |  |  |  | 29.36 | -42.774 | -32.8206 | -0.55 | 24.8844 |  | 24.2495 | -6.1217 | -6.6032 | 2.3311 | 0.054 |  | -9.5799 | -15.375 | 8.4256 | -25.3668 | 4.7347 | 4.1334 | 134.4147 | -7.7817 | -11.0542 | -2.3373 |  | 7.0763 | 7.1203 | 1.5325 | -13.561 | -12.1193 |  |  | 0 | 7.2526 | 102.1289 | -17.0949 | 33.5235 |  | 5.6825 | 0 | 0 |  |  | -28.7008 | -28.1131 | -4.252 | -4.1137 | 14.35 | 14.45 | -24.1 | -24.3 | 0.0009 | -8.8 | 47.2162 | 20.5862 | 20.9071 | -20.9 | -21.8 | 12.8 | 12.3 | -18.4479 | -18.3785 | -154.6328 | 5.4417 | -233.8052 | -6.7561 | -32.1209 | 86.2509 | 81.4189 | 106.735 | 119.3468 | 15.244 | 25.4542 | 26.791 | 4.1325 | 150.6323 | -224.2404 | 71.367 | -66.5651 | -0.3748 |  | -3.28 | -2.157 | -2.179 | -1.2 | 3.68 | -3.0989 | -9.0806 | 0.8804 | 2.1103 | 1.4 | 1.822 | 0.915 |  |  | 4.5553 | 3.5538 | 3.7264 |  | 8.3 | 9.746 | 0.2 |  | -12.978 | -2.2095 | -23.4359 | -9.4752 | 0 | -26.131 | -3.1547 | -2.3 | -10.8 | 47.6036 | -172.755
04/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 1.5246 | -6.3147 | 5.9797 | 4.0724 |  | 10.3419 |  | 7.0479 | 2.2309 | 3.5404 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.6558 | 2.4777 | 2.6175 | 2.4304 | 4.4626 | 2.1964 | -0.5603 | 0.9649 |  | -0.7416 | -0.549 | -0.548 | 4.575 | -11.1 | -15.4 | 0.572 | 0.266 |  | -16.05 |  | -11.82 | -11.87 | 3.3255 | 3.7225 | 10.2881 | 12.1786 | -15.9848 | -11.6477 | -11.5774 | 17.4328 | 13.2921 | -20.0266 | -20.074 | 34.98 | 32.3473 | -28.3517 | 11.4085 | -4.8 | -4.8 | -22.2992 | -21.9711 | -1.9057 |  | -7.9961 | -0.85 |  | -0.0077 | -124.8512 | 89.7549 | 90.4568 | 41.4577 | -118.3419 |  |  |  | 12.674 | 10.03 | 8.31 | -12.74 | 4.05 | -18.8838 | -17.9461 | 15.6066 | 14.3804 | -4.4116 | 23.3903 | 23.3293 | -7.8342 | 36.8496 |  |  | -16.4 | -69.4 | -1.03 | 34.555 | 33.8762 | 33.0604 | 73.8338 | 73.7471 | -15.9362 | -62.2291 | -16.2675 | 2.2023 | 24.4 | 8.05 | 5.0049 | 3.9093 | -6.1348 |  | -36.7056 | -36.734 | 26.1403 |  |  | -35.8 | -35.4 | -5.9644 | 0.9 | 7.4175 | 5.3867 | -0.77 | -2.34 | 6.603 | -28.7591 | -4.7 | -4.67 | 21.37 | -1.2 | -29.7273 | -14.9909 | -28.3116 | -27.5455 |  | -22.5765 | -29.404 | -29.9815 | -17.9577 | -30.9074 | -14.304 | -131.7794 | -1.6705 |  | -5.7936 | -5.5833 | 17.807 | -15.5592 | -16.2782 | -6.66 | -24.0199 | -24.4142 | 13.9551 | 0 | -3.77 | 1.5 | 3.1865 | -20.494 | -12.0503 | -12.0147 | 9.4831 | 17.4262 | -28.7836 | 3.9078 |  | 3.9299 | 3.9589 | 4.1581 | 2.7911 | 5.1911 | 4.6888 | 31.9842 | 9.7834 | 9.7059 | 33.2209 | 40.0646 | 11.52 | -9.46 | -1.1165 | 0.1916 | 0.78 | -0.04 | -10.737 |  |  |  |  | 30.06 | -41.8105 | -32.6484 | -0.65 | 24.9948 |  | 17.7838 | -2.9779 | -3.2039 | 2.2006 | 0.021 |  |  | -19.9128 | 8.2514 | -21.1466 | 4.0803 | 6.0774 | 134.8646 | -3.363 | -11.3731 | 10.3265 | 2.057 | 6.8932 | 7.0175 | 1.5474 | -13.9494 | -12.1152 |  |  | 0 | 12.5055 | 99.7361 | -17.9616 | 32.8339 |  | 6.864 | -9.7942 | 0 |  |  | -24.3941 | -23.8174 | -3.6532 | -4.0494 | 13.72 | 13.95 | -22 | -22.1 | 0.0357 | -9.92 | 28.6525 | 23.671 | 23.5527 | -20.3 | -22.3 | 8.7 | 8.1 |  | -18.1422 | -144.3014 | 8.012 | -230.3069 | -7.6648 | -28.3106 | 83.0165 | 83.8607 | 94.7011 | 109.9402 | 15.654 | 29.1451 | 29.2851 | 14.6609 | 152.0134 | -215.5021 | 79.5874 | -74.706 | -2.1326 |  | -1.2 | -2.177 | -2.183 | -2.8 | 4.64 | -2.2889 | -9.6086 | 1.7288 | 2.4338 | 0.8 | 2.622 | 1.607 |  |  | 3.3095 | 3.5766 | 3.0902 |  | 7.2 | 10.3207 | 0.11 |  | -14.0549 | -1.8989 | -23.1881 | -10.0339 | 0 | -27.0604 | -2.4241 | -1.8 | -10 | 46.4948 | -176.8975
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.4976 | -6.3147 | 11.0068 | 10.9346 | 0 | 16.4938 | 0 | 16.3053 | 6.9628 | 8.329 | -8.88 | -15.4 | 0 | 2.484 | -8.8 | 4.1764 | 5.9161 | 5.5343 | 5.5262 | 9.8894 | 3.6726 | -0.0957 | 2.6137 | 0 | -0.4287 | -0.087 | -0.066 | 4.913 | -2.22 | -6.6 | 0.931 | 0.319 | 0 | -9.44 | -10 | -10.57 | -10.71 | 3.6855 | 4.1786 | 18.9256 | 20.6695 | -13.2382 | -5.5843 | -5.7236 | 30.5674 | 18.8341 | -11.0421 | -8.2941 | 41.5339 | 50.7125 | 12.4871 | 17.8687 | -2.1 | -2 | -17.3954 | -14.3878 | -0.4987 | 0 | 20.4957 | 2.3186 | 6.4763 | 4.5221 | -98.6053 | 89.7549 | 90.4568 | 55.9734 | -20.4803 | 0 | 0 | 0 | 19.7695 | 11.32 | 11.07 | -7.18 | 8.45 | -13.5255 | -13.7934 | 31.3405 | 29.771 | 2.6723 | 26.7809 | 26.5446 | 0.6507 | 43.9053 | 0 | 0 | 20.1 | -24.8 | -1.03 | 47.37 | 47.5276 | 45.7391 | 73.8338 | 73.7471 | -8.6213 | -28.5313 | -3.0545 | 3.3 | 31.01 | 11.16 | 9.2236 | 8.1085 | 9.1727 | 0 | -14.2985 | -14.4656 | 42.5037 | 0 | 0 | -28.7 | -28.6 | -2.887 | 10.1 | 13.0953 | 15.0351 | 6.53 | -0.52 | 14.415 | -9.8256 | -4.7 | -4.67 | 43.12 | 14.73 | -9.3091 | -4.8273 | -26.321 | -24.8818 | 29.0695 | 1.9977 | -5.9163 | -5.8329 | -5.8837 | -15.8087 | -11.951 | 0 | 9.4074 | 0 | -5.7936 | -5.5833 | 27.5695 | 0.6693 | -0.2503 | 2.064 | -20.7603 | -20.5955 | 19.838 | 20.29 | 0 | 12.1 | 5.9319 | -3.5806 | -9.8707 | -9.8785 | 12.217 | 21.0546 | -14.3709 | 4.8578 | 0 | 4.6107 | 4.4303 | 4.6955 | 3.5404 | 12.7267 | 12.5592 | 34.8309 | 23.558 | 23.4777 | 33.7921 | 40.4314 | 19.4302 | -8.42 | -0.3932 | 0.252 | 1.66 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | -27.8161 | -19.3109 | 0.08 | 32.6168 | 0 | 27.07 | -1.7259 | -1.8258 | 3.4756 | 0.0548 | 0 | -9.3097 | -15.375 | 9.3274 | -19.0603 | 5.6055 | 6.0774 | 160.8854 | -2.0036 | -7.7927 | 10.5859 | 3.4078 | 9.1354 | 9.3521 | 3 | 12.8402 | 14.6418 | 0 | 0 | 14.3449 | 35.1625 | 110.8111 | -11.5997 | 39.2929 | 0 | 12.0664 | 0 | 0 | 28.9241 | 29.2604 | -17.61 | -17.0002 | 3.2769 | 2.6569 | 26.57 | 26.46 | -18.8 | -18.6 | 0.845 | 8.8 | 57.5144 | 28.4425 | 28.5174 | -15.2 | -15.9 | 14.2 | 13.7 | -17.8151 | -17.8403 | -126.6582 | 37.429 | -210.7585 | 9.2093 | -22.6767 | 101.4964 | 131.144 | 112.4145 | 122.5725 | 37.1058 | 29.1451 | 29.2851 | 27.0646 | 179.6938 | -171.1694 | 110.3667 | -27.5147 | 0.1892 | 0 | -1.2 | -1.971 | -1.975 | 6.72 | 5.28 | -1.2751 | -1.9028 | 5.3056 | 6.096 | 3.2 | 13.77 | 2.427 | 2.641 | 3.1022 | 5.3951 | 4.9725 | 5.2228 | 0 | 22.1 | 11.1259 | 1.26 | 0 | -6.538 | 0.2616 | -21.6782 | -2.4071 | 0 | -23.9017 | 0 | 1.4 | -1.5 | 53.5548 | -117.5595
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.5246 | -13.5612 | 1.7445 | 3.6825 | 0 | 7.7279 | 0 | 7.0479 | 2.2309 | 3.5404 | -17.76 | -22 | -6.6 | -0.828 | -15.4 | 2.14 | -8.1169 | 2.6091 | 2.4304 | 4.4626 | 1.2638 | -1.3004 | 0.9159 | 0 | -1.3787 | -1.135 | -1.119 | 2.755 | -13.32 | -19.8 | -0.241 | 0.216 | 0 | -16.13 | -10 | -14.6 | -14.66 | -0.1325 | 2.8916 | 10.2881 | 12.1786 | -21.4959 | -14.9519 | -14.4788 | -1.356 | -1.2965 | -21.8226 | -20.074 | 16.8273 | 17.5677 | -28.3517 | 4.5068 | -6.1 | -6.2 | -26.0145 | -25.6622 | -2.55 | 0 | -8.6274 | -1.7759 | 0 | -0.0077 | -146.0921 | 34.3333 | 34.2418 | -1.9792 | -154.4713 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 8.72 | 6.64 | -15.47 | 1.27 | -24.7779 | -24.7779 | 12.8493 | 10.9318 | -7.3959 | -12.9695 | -12.8995 | -7.9432 | 14.5907 | 0 | 0 | -25.5 | -88.5 | -2.4 | 18.2155 | 18.868 | 17.2705 | 40.5905 | 40.7676 | -20.4228 | -62.2291 | -22.5198 | 1.5887 | 21.46 | 6.89 | 4.3799 | 3.3234 | -7.1844 | 0 | -44.617 | -44.1326 | 9.4421 | 0 | 0 | -43.8 | -43.3 | -5.9644 | -0.2 | 3.6324 | 3.9023 | -1.91 | -4.69 | 5.7505 | -41.8224 | -9.97 | -10.02 | 21.37 | -1.81 | -42.7636 | -20.4091 | -41.8551 | -40.8636 | 9.6679 | -26.0527 | -31.7503 | -31.7279 | -22.5817 | -36.2282 | -18.783 | -146.4477 | -62.3448 | 0 | -12.592 | -11.9561 | 0 | -15.744 | -16.2782 | -31.748 | -29.5082 | -29.3864 | 1.8598 | 0 | -4.17 | -12.2 | 3.1865 | -25.6543 | -14.4113 | -14.2253 | 5.6476 | -0.4934 | -33.6532 | 3.6533 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.0047 | -4.019 | 7.1957 | 7.252 | 4.6755 | 15.7297 | 3.8929 | -15.62 | -3.5152 | 0.1302 | -0.01 | -1.37 | -19.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | -42.774 | -33.9433 | -3.14 | 19.7757 | 0 | 15.9317 | -8.6482 | -9.0578 | 1.5769 | 0.021 | 0 | -12.731 | -43.003 | 4.5444 | -25.3668 | 2.5194 | 2.1454 | 124.2389 | -8.2994 | -12.4908 | -8.4128 | 1.0775 | 6.8932 | 7.0175 | 0 | -27.756 | -26.9097 | 0 | 0 | -18.5644 | 0 | 86.8843 | -40.5796 | -19.977 | 0 | 0 | -14.2803 | -15.1978 | 0 | 0 | -31.2552 | -30.8432 | -14.6957 | -14.4127 | 5.64 | 6.08 | -31.3 | -31.6 | -0.2444 | -13.2 | 23.3986 | 13.9018 | 13.7755 | -21.2 | -38.4 | 1.7 | 1.2 | -18.8152 | -18.6498 | -203.1809 | -5.8295 | -246.809 | -19.7394 | -48.162 | 32.117 | 0 | 82.7794 | 56.1096 | -39.816 | 5.3603 | 5.9277 | -1.4713 | 77.1604 | -224.2404 | 10.7867 | -101.758 | -3.7952 | 0 | -11.36 | -2.438 | -2.443 | -2.8 | -4.08 | -4.8265 | -10.1946 | -0.2609 | -5.507 | -5.3 | 1.191 | 0.532 | 1.438 | 1.4547 | 2.7652 | 2.3795 | 2.6907 | 0 | 3.2 | 4.478 | -0.01 | 0 | -15.4768 | -4.9557 | -27.5942 | -12.1969 | -4.4126 | -31.9106 | -4.2482 | -16.4 | -14 | 15.8337 | -176.8975
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.2073 | -10.2777 | 5.4293 | 8.1683 | 0 | 12.5706 | 0 | 11.4792 | 4.5022 | 5.8893 | -11.9502 | -20.5118 | -3.3 | 1.007 | -12.5583 | 3.529 | -2.5634 | 3.9623 | 3.8111 | 6.9197 | 2.8094 | -0.34251 | 2.0297 | 0 | -0.90683 | -0.61802 | -0.6011 | 3.8299 | -8.8328 | -13.915 | 0.40148 | 0.25592 | 0 | -13.2081 | -10 | -12.0781 | -12.0871 | 2.0343 | 3.5168 | 14.2585 | 16.0934 | -16.6935 | -11.0008 | -10.7394 | 6.3911 | 5.3619 | -16.8436 | -14.5936 | 25.3162 | 27.3853 | -6.4698 | 13.7062 | -5.125 | -5.1063 | -22.1263 | -21.8648 | -1.6492 | 0 | 2.6428 | 0.80682 | 4.0097 | 3.271 | -121.5571 | 75.7558 | 75.7857 | 37.9488 | -65.0273 | 0 | 0 | 0 | 13.5665 | 9.9637 | 8.4798 | -10.8517 | 5.204 | -20.4578 | -20.3322 | 25.5765 | 23.8603 | -0.92972 | 19.1587 | 19.1676 | -4.4888 | 33.16 | 0 | 0 | -3.5833 | -63.5708 | -1.8421 | 37.0848 | 37.1344 | 35.6533 | 59.5551 | 59.6698 | -15.2355 | -49.9135 | -16.028 | 2.5616 | 26.6544 | 9.3231 | 6.8831 | 5.8034 | 6.2737 | 0 | -34.1713 | -34.0107 | 23.0239 | 0 | 0 | -36.0571 | -36.0864 | -4.614 | 5.1292 | 7.9892 | 9.7663 | 2.4756 | -2.1235 | 10.6469 | -23.7714 | -8.1083 | -8.1994 | 31.2356 | 5.7508 | -24.292 | -12.2364 | -31.8607 | -30.7023 | 18.8074 | -8.4829 | -16.3912 | -16.441 | -15.0679 | -25.2499 | -16.1178 | -125.9676 | -25.7404 | 0 | -9.7945 | -9.1078 | 17.2196 | -8.3611 | -8.3129 | -20.2272 | -24.2616 | -24.0865 | 11.7119 | 13.2534 | -1.7612 | 0.49792 | 4.5635 | -14.1137 | -11.905 | -11.8594 | 8.7617 | 12.1729 | -23.9079 | 4.3208 | 0 | 4.0503 | 2.4416 | 2.7569 | 0.87637 | 8.788 | 8.7077 | 20.0878 | 14.0611 | 14.0598 | 23.7527 | 32.0856 | 12.6811 | -11.6398 | -1.4703 | 0.17745 | 0.75104 | 0.60542 | -11.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3798 | -37.5684 | -28.6054 | -1.2454 | 25.9989 | 0 | 19.922 | -4.5395 | -4.8186 | 2.3921 | 0.03512 | 0 | -10.4937 | -25.6738 | 7.1477 | -21.2315 | 4.1832 | 4.1447 | 138.9837 | -4.9754 | -9.7699 | 4.5206 | 2.3253 | 8.0472 | 8.1618 | 1.7609 | -17.7293 | -16.4443 | 0 | 0 | -2.8388 | 14.9621 | 97.7872 | -24.0911 | 26.7312 | 0 | 6.2621 | -4.5752 | -5.2072 | 16.368 | 16.8119 | -22.0814 | -21.5782 | -5.6718 | -5.6188 | 13.735 | 13.9421 | -24.0104 | -24.1854 | 0.1347 | -4.3083 | 37.2458 | 22.9941 | 22.906 | -17.8333 | -25.6542 | 6.0104 | 5.4833 | -18.2405 | -18.1918 | -164.3192 | 10.2079 | -230.7834 | -4.9075 | -31.6295 | 81.2762 | 79.172 | 99.1909 | 93.4113 | 14.9652 | 18.2034 | 17.3225 | 11.1251 | 131.9022 | -201.197 | 72.8881 | -68.4723 | -1.6189 | 0 | -6.3417 | -2.1848 | -2.19 | 1.21 | 1.6533 | -3.3866 | -7.3397 | 2.2013 | 0.8999 | -1.0229 | 3.7246 | 1.5674 | 1.8976 | 2.3067 | 3.9887 | 3.7675 | 3.5455 | 0 | 10.6562 | 6.9437 | 0.54646 | 0 | -11.7571 | -2.4295 | -24.2539 | -8.2877 | -1.0399 | -27.416 | -2.4038 | -5.1958 | -9.2479 | 35.5443 | -141.1108
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 3 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/04/2026 | 00:30 | -45.23 | -45.02 | -48.8882 | -49.003 | -229.0237 | -417.1649 | 128.7778 | 128.7353 | 426.1216 | 335.1344 | 1018.7691
03/04/2026 | 01:00 | -40.34 | -40.22 | -47.4497 | -46.6194 | -227.1768 | -401.8059 | 131.875 | 130.9081 | 431.4755 | 338.1238 | 1032.3824
03/04/2026 | 01:30 | -39.14 | -38.87 | -45.2334 | -44.6333 | -220.8708 | -388.7475 | 124.7778 | 125.0107 | 405.8524 | 320.8406 | 976.4815
03/04/2026 | 02:00 | -38.65 | -38.03 | -44.6404 | -44.1129 | -228.7779 | -394.2112 | 130.0486 | 130.7858 | 415.3621 | 328.7804 | 1004.9769
03/04/2026 | 02:30 | -34.58 | -34.38 | -42.3208 | -42.1652 | -193.0405 | -346.4865 | 124.4324 | 123.2685 | 399.1783 | 315.7272 | 962.6064
03/04/2026 | 03:00 | -35.6 | -35.81 | -43.9187 | -43.935 | -199.6905 | -358.9542 | 129.267 | 129.4306 | 414.2968 | 328.3978 | 1001.3922
03/04/2026 | 03:30 | -34.42 | -34.64 | -43.1391 | -42.8077 | -192.6032 | -347.61 | 127.2769 | 128.7843 | 410.3921 | 326.5888 | 993.0421
03/04/2026 | 04:00 | -35.07 | -34.97 | -43.0919 | -42.7084 | -193.2227 | -349.063 | 130.2226 | 129.5008 | 413.7251 | 328.8108 | 1002.2593
03/04/2026 | 04:30 | -36.3 | -36.17 | -44.231 | -44.0994 | -200.4973 | -361.2977 | 129.6276 | 131.2346 | 420.0753 | 331.3241 | 1012.2616
03/04/2026 | 05:00 | -35.31 | -35.28 | -43.4884 | -43.4703 | -195.0962 | -352.6449 | 127.0642 | 127.594 | 420.2029 | 330.908 | 1005.7691
03/04/2026 | 05:30 | -34.79 | -34.3 | -42.9594 | -43.2069 | -197.4247 | -352.681 | 128.0804 | 126.2083 | 420.7418 | 329.3903 | 1004.4208
03/04/2026 | 06:00 | -37.2 | -37.17 | -43.9089 | -43.6838 | -201.7 | -363.6627 | 128.6144 | 127.9848 | 423.0296 | 334.7484 | 1014.3772
03/04/2026 | 06:30 | -36.95 | -37.12 | -46.3179 | -46.5814 | -219.1141 | -386.0834 | 109.4786 | 110.3662 | 354.64 | 274.9372 | 849.422
03/04/2026 | 07:00 | -36.83 | -36.55 | -46.0404 | -45.6259 | -235.7008 | -400.7471 | 92.6914 | 92.1228 | 270.5167 | 202.9743 | 658.3052
03/04/2026 | 07:30 | -38.05 | -37.89 | -40.7514 | -40.4568 | -271.2605 | -428.4087 | 77.0145 | 77.2898 | 180.9895 | 126.701 | 461.9948
03/04/2026 | 08:00 | -38.89 | -39.14 | -40.7649 | -41.3304 | -285.5358 | -445.6611 | 50.4751 | 50.6173 | 64.2208 | 15.7828 | 181.096
03/04/2026 | 08:30 | -44.59 | -44.96 | -44.9649 | -44.9853 | -306.477 | -485.9772 | 44.2071 | 43.4366 | 0 | 6.3147 | 93.9584
03/04/2026 | 09:00 | -55.5 | -55.5 | -55.3204 | -54.4104 | -340.165 | -560.8958 | 40.9514 | 42.5862 | -41.8964 | 6.0878 | 47.729
03/04/2026 | 09:30 | -57.46 | -56.06 | -56.4541 | -54.6283 | -358.546 | -583.1484 | 29.3225 | 30.4049 | -87.209 | 6.1882 | -21.2934
03/04/2026 | 10:00 | -56.81 | -56.14 | -56.6474 | -56.3129 | -369.7559 | -595.6662 | 32.0543 | 33.8445 | -81.6611 | 4.426 | -11.3363
03/04/2026 | 10:30 | -53.4 | -52.62 | -50.2354 | -50.2852 | -344.9195 | -551.4601 | 33.2795 | 34.7168 | -72.0393 | 4.6977 | 0.6547
03/04/2026 | 11:00 | -57.15 | -56.36 | -52.7223 | -53.4296 | -355.0273 | -574.6892 | 31.7106 | 33.534 | -94.7019 | 6.5288 | -22.9285
03/04/2026 | 11:30 | -58.74 | -58.56 | -53.0952 | -52.8039 | -344.418 | -567.6171 | 30.9556 | 33.1161 | -78.6619 | 6.3568 | -8.2334
03/04/2026 | 12:00 | -60.34 | -61 | -58.3165 | -57.921 | -373.1076 | -610.6851 | 25.7841 | 27.1669 | -96.7213 | 4.573 | -39.1973
03/04/2026 | 12:30 | -63.25 | -62.72 | -58.2887 | -58.133 | -370.1416 | -612.5333 | 20.0513 | 20.1916 | -122.685 | 6.0466 | -76.3955
03/04/2026 | 13:00 | -57.1 | -56.79 | -56.0308 | -56.9727 | -366.1258 | -593.0193 | 14.7304 | 16.6665 | -147.3105 | 4.2632 | -111.6504
03/04/2026 | 13:30 | -53.73 | -54.49 | -51.3655 | -51.6242 | -378.761 | -589.9707 | 8.1232 | 9.4142 | -135.6909 | 4.489 | -113.6645
03/04/2026 | 14:00 | -50.32 | -49.89 | -53.4478 | -54.208 | -363.6509 | -571.5167 | 12.4774 | 16.2563 | -75.7675 | 5.8809 | -41.1529
03/04/2026 | 14:30 | -44.98 | -44.58 | -46.9709 | -46.8133 | -343.241 | -526.5852 | 16.4971 | 19.2868 | -50.6576 | 5.7659 | -9.1078
03/04/2026 | 15:00 | -46.07 | -46.76 | -50.9106 | -51.4607 | -363.5786 | -558.7799 | 20.244 | 22.4971 | -46.6752 | 4.4557 | 0.5216
03/04/2026 | 15:30 | -45.97 | -46.03 | -50.1569 | -50.324 | -358.0897 | -550.5706 | 37.5937 | 39.1935 | -32.3898 | 6.1564 | 50.5538
03/04/2026 | 16:00 | -43.42 | -43.02 | -45.5427 | -44.9815 | -338.6019 | -515.5661 | 34.424 | 36.7285 | 61.8033 | 15.2928 | 148.2486
03/04/2026 | 16:30 | -50.78 | -49.08 | -52.2378 | -52.9056 | -340.1749 | -545.1783 | 57.6579 | 59.1474 | 148.9262 | 95.8689 | 361.6004
03/04/2026 | 17:00 | -48.69 | -47.49 | -52.1868 | -50.0137 | -328.6273 | -527.0078 | 75.862 | 75.6907 | 245.6551 | 179.2941 | 576.5019
03/04/2026 | 17:30 | -44.67 | -44.04 | -50.6345 | -50.3916 | -314.0686 | -503.8047 | 103.6125 | 103.9496 | 377.118 | 289.0604 | 873.7405
03/04/2026 | 18:00 | -46.02 | -46.2 | -52.0661 | -51.5 | -310.9683 | -506.7544 | 125.5293 | 125.5303 | 470.2616 | 365.5706 | 1086.8918
03/04/2026 | 18:30 | -49.81 | -49.74 | -55.9794 | -55.2937 | -340.4954 | -551.3185 | 123.9326 | 124.1398 | 473.046 | 362.945 | 1084.0634
03/04/2026 | 19:00 | -58.44 | -57.88 | -60.9115 | -60.2848 | -398.7798 | -636.2961 | 125.8232 | 125.977 | 471.772 | 366.2536 | 1089.8258
03/04/2026 | 19:30 | -57.89 | -57.95 | -61.2262 | -60.2584 | -404.8187 | -642.1433 | 134.0787 | 133.4436 | 471.1499 | 362.0624 | 1100.7346
03/04/2026 | 20:00 | -48.84 | -47.65 | -56.7043 | -55.9674 | -365.1996 | -574.3613 | 131.431 | 131.7693 | 470.9868 | 365.4462 | 1099.6333
03/04/2026 | 20:30 | -47.13 | -46.78 | -60.271 | -59.7598 | -380.4832 | -594.424 | 133.1524 | 132.29 | 470.3205 | 359.0433 | 1094.8062
03/04/2026 | 21:00 | -43.5 | -43.8 | -57.162 | -56.9591 | -357.606 | -559.0271 | 131.0413 | 132.1225 | 466.7886 | 358.3817 | 1088.3341
03/04/2026 | 21:30 | -41.93 | -42.22 | -54.545 | -53.6043 | -336.1092 | -528.4085 | 129.0092 | 127.577 | 442.1936 | 343.098 | 1041.8778
03/04/2026 | 22:00 | -40.81 | -39.8 | -53.5804 | -53.1446 | -318.2782 | -505.6132 | 127.7328 | 128.0749 | 433.1266 | 339.6996 | 1028.6339
03/04/2026 | 22:30 | -33.08 | -33.22 | -46.3306 | -45.9937 | -262.9073 | -421.5316 | 122.596 | 124.0723 | 417.1928 | 331.3044 | 995.1655
03/04/2026 | 23:00 | -38.25 | -38.57 | -51.2526 | -50.6325 | -292.4506 | -471.1557 | 121.1567 | 120.4522 | 414.4822 | 326.8036 | 982.8947
03/04/2026 | 23:30 | -31.44 | -30.46 | -46.6509 | -47.2424 | -254.1857 | -409.979 | 121.4158 | 122.485 | 410.0235 | 328.6863 | 982.6106
04/04/2026 | 00:00 | -27.88 | -27.53 | -45.5839 | -45.3667 | -210.7421 | -357.1027 | 120.9889 | 120.2704 | 410.4734 | 324.2531 | 975.9858
MÁXIMO |  | -27.88 | -27.53 | -40.7514 | -40.4568 | -192.6032 |  | 134.0787 | 133.4436 | 473.046 | 366.2536
MÍNIMO |  | -63.25 | -62.72 | -61.2262 | -60.2848 | -404.8187 |  | 8.1232 | 9.4142 | -147.3105 | 4.2632
PROMEDIO |  | -44.9029 | -44.6552 | -50.1029 | -49.8553 | -299.6091 |  | 87.2323 | 87.8307 | 236.7099 | 203.4263
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 3 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/04/2026 | 00:30 | 500.1239 | 509.1574 |  | 507.314 | 508.4143 | 505.0574 |  | 501.7715 | 494.3406 | 478.3585 | 501.0228 | 485.394 | 223.0815 | 226.063 | 228.0698 | 221.7864 | 220.2289 | 220.7525 | 224.7 |  | 224.7 | 139.9858 | 139.892 | 138.3681 | 139.2069 | 135.447 |  | 141.8099 | 128.6924 | 140.5335
03/04/2026 | 01:00 | 500.9108 | 511.1006 |  | 514.3834 | 517.718 | 513.2059 |  | 505.6019 | 494.8308 | 480.3236 | 502.2336 | 485.7086 | 223.2198 | 226.7906 | 228.2238 | 221.7163 | 219.8007 | 221.0505 | 224.7 |  | 225.3 | 141.0663 | 140.0237 | 138.4705 | 139.4229 | 135.4194 |  | 141.8977 | 128.7185 | 141.33
03/04/2026 | 01:30 | 500.9108 | 511.1006 | 511.0628 | 515.1987 | 518.0033 | 514.1033 | 512.873 | 506.4212 | 495.678 | 478.9691 | 501.6249 | 487.5218 | 223.4741 | 227.1425 | 228.1993 | 222.0127 | 219.8154 | 220.9166 | 224.7 |  | 225 | 140.1404 | 140.0748 | 138.1013 | 139.2563 | 135.7368 |  | 142.0733 | 128.8691 | 140.554
03/04/2026 | 02:00 | 502.2747 | 516.5624 |  | 517.0504 | 518.8952 | 515.0483 |  | 507.5618 | 496.3024 | 481.053 | 504.0509 | 488.6461 | 223.3426 | 226.6768 | 228.498 | 222.4662 | 220.8564 | 221.323 | 225.4 |  | 225.9 | 140.9431 | 140.9992 | 138.9997 | 139.5809 | 136.0128 |  | 142.732 | 128.9807 | 141.6568
03/04/2026 | 02:30 | 502.7468 | 515.1444 | 516.3147 | 517.2498 | 519.3815 | 515.3408 |  | 507.0078 | 496.1975 | 481.3913 | 502.4393 | 487.137 | 223.9816 | 227.0664 | 228.8414 | 222.6344 | 220.7752 | 221.1637 | 224.7 |  | 225.8 | 140.0649 | 140.6229 | 138.7168 | 138.9621 | 135.4884 |  | 142.5271 | 129.7049 | 140.1455
03/04/2026 | 03:00 | 502.0648 | 515.407 |  | 517.3632 | 518.5323 | 515.6619 |  | 506.0904 | 496.5781 | 481.0656 | 501.7531 | 488.0661 | 223.4518 | 226.7782 | 228.6392 | 222.6108 | 220.9081 | 221.5456 | 225.3 |  | 226.4 | 139.8046 | 141.0319 | 138.5219 | 138.7848 | 135.6264 |  | 142.7759 | 129.2707 | 140.5335
03/04/2026 | 03:30 | 502.6418 | 515.1444 |  | 518.2064 | 519.577 | 515.3973 |  | 506.5853 | 496.7916 | 480.4507 | 501.586 | 486.3681 | 223.5407 | 226.6751 | 228.4825 | 222.6313 | 221.041 | 221.3901 | 225.3 |  | 225.9 | 139.921 | 141.0868 | 138.443 | 138.2997 | 135.4056 |  | 142.7028 | 129.6517 | 140.1659
03/04/2026 | 04:00 | 502.4845 | 515.0394 |  | 516.7217 | 518.7075 | 515.1738 |  | 506.0089 | 496.6006 | 481.3474 | 502.1524 | 487.3039 | 223.7768 | 226.8173 | 228.4992 | 222.4202 | 220.7604 | 220.9117 | 224.7 |  | 226.1 | 139.8664 | 140.5644 | 138.6447 | 138.3237 | 135.516 |  | 142.3222 | 129.3283 | 140.5131
03/04/2026 | 04:30 | 502.8517 | 515.5646 |  | 517.2293 | 518.8735 | 514.2188 |  | 506.004 | 496.1243 | 481.1576 | 502.8504 | 487.8143 | 223.4676 | 226.8794 | 228.5326 | 222.5893 | 220.7161 | 221.4389 | 225.3 |  | 225.9 | 140.8991 | 140.9722 | 138.5848 | 139.3395 | 135.6126 |  | 142.7174 | 129.9301 | 141.3096
03/04/2026 | 05:00 | 502.3796 | 515.7747 |  | 515.8668 | 518.8292 | 514.6488 |  | 505.8628 | 496.4218 | 481.0504 | 502.4051 | 488.2813 | 223.641 | 226.8539 | 227.9569 | 221.9934 | 220.2215 | 220.9608 | 225.3 |  | 225.8 | 140.3154 | 141.3476 | 138.6104 | 139.1282 | 135.3642 |  | 142.6296 | 130.0853 | 141.3504
03/04/2026 | 05:30 | 502.6943 | 515.7747 |  | 518.155 | 520.1662 | 515.0291 |  | 507.6451 | 495.9981 | 481.0744 | 502.4624 | 488.0388 | 223.466 | 226.9974 | 228.6723 | 222.998 | 220.7973 | 221.3024 | 225.3 |  | 225.8 | 140.5431 | 141.1599 | 138.679 | 139.1937 | 135.2952 |  | 142.6735 | 130.6254 | 141.0033
03/04/2026 | 06:00 | 502.6418 | 516.2473 |  | 518.6121 | 520.6833 | 516.2475 |  | 507.7372 | 497.3755 | 482.4742 | 502.437 | 487.8668 | 223.7081 | 227.335 | 228.7923 | 222.8273 | 221.5652 | 221.294 | 224.7 |  | 225.6 | 140.6663 | 140.7232 | 138.9451 | 139.6202 | 135.6678 |  | 142.4246 | 130.981 | 141.2892
03/04/2026 | 06:30 | 501.6976 | 514.9869 |  | 519.8299 | 522.1845 | 518.0764 | 518.2549 | 511.0871 | 499.0693 | 483.5321 | 505.2933 | 490.1617 | 222.664 | 226.643 | 228.3641 | 223.9534 | 220.9819 | 221.7284 | 226 |  | 226.4 | 140.7855 | 141.496 | 138.9598 | 139.4413 | 135.7506 |  | 143.0687 | 131.2554 | 141.2688
03/04/2026 | 07:00 | 502.537 | 517.8229 | 515.0018 | 522.5656 | 524.9136 | 521.499 | 518.9822 | 514.7529 | 502.1102 | 488.0191 | 508.395 | 493.2865 | 222.5595 | 227.4379 | 228.9537 | 224.656 | 221.6907 | 222.2932 | 227.9 |  | 227.8 | 141.522 | 140.8999 | 139.69 | 140.292 | 136.6752 |  | 142.4246 | 132.2868 | 142.1265
03/04/2026 | 07:30 | 502.1698 | 515.1444 | 513.1111 | 521.7875 | 524.2329 | 520.7487 |  | 515.4474 | 504.337 | 489.0311 | 509.2907 | 495.7096 | 220.9876 | 226.991 | 227.9156 | 224.351 | 221.1222 | 222.6779 | 227.9 |  | 228.1 | 141.3099 | 141.2565 | 139.5176 | 140.1554 | 136.5372 |  | 142.6296 | 129.4452 | 142.1061
03/04/2026 | 08:00 | 500.8058 | 512.3085 |  | 518.314 | 520.9122 | 516.0273 |  | 514.8797 | 507.9726 | 492.3423 | 514.134 | 499.076 | 220.6677 | 225.769 | 227.0662 | 223.3204 | 220.192 | 223.0924 | 229.7 |  | 230 | 142.3431 | 140.9715 | 139.4534 | 140.8607 | 136.3578 |  | 142.0294 | 129.2012 | 143.6991
03/04/2026 | 08:30 | 504.0057 | 512.5186 |  | 516.6031 | 519.2353 | 514.4863 |  | 513.0144 | 502.4867 | 489.3512 | 0 | 494.5457 | 221.5339 | 225.55 | 227.1173 | 222.1519 | 218.7375 | 222.7384 | 227.2 |  | 227.2 | 141.8017 | 140.7455 | 139.1371 | 140.6159 | 136.0542 |  | 141.9855 | 127.7916 | 142.9026
03/04/2026 | 09:00 | 501.6976 | 506.269 | 506.6512 | 511.6551 | 514.4484 | 511.5935 | 518.9468 | 509.7791 | 500.3524 | 488.2331 |  | 493.4483 | 219.5913 | 222.5215 | 224.78 | 220.125 | 216.8992 | 222.4652 | 227.3 |  | 226.8 | 141.807 | 140.0416 | 138.899 | 140.5165 | 135.9852 |  | 141.7659 | 127.1272 | 142.923
03/04/2026 | 09:30 | 501.1731 | 504.2208 | 501.5044 | 509.1973 | 511.8143 | 510.3596 | 518.852 | 508.4316 | 499.4231 | 487.7419 |  | 493.2885 | 226.5208 | 221.4775 | 224.9225 | 219.3406 | 216.5079 | 222.3718 | 226.6 |  | 226.7 | 141.8181 | 139.7485 | 138.5391 | 140.344 | 135.6126 |  | 141.5318 | 126.2168 | 142.535
03/04/2026 | 10:00 | 502.6943 | 504.0633 |  | 508.91 | 512.2477 | 509.9994 | 518.9461 | 508.4884 | 500.1703 | 488.328 |  | 493.0012 | 226.2868 | 221.6274 | 224.4971 | 219.2289 | 216.4415 | 222.3078 | 226.6 |  | 227 | 141.7127 | 140.0681 | 138.609 | 140.6182 | 135.654 |  | 141.5464 | 125.9934 | 143.311
03/04/2026 | 10:30 | 502.0124 | 507.2143 |  | 510.484 | 512.3085 | 509.8014 | 518.1309 | 508.2686 | 498.8822 | 488.1664 |  | 493.117 | 225.7963 | 222.8984 | 224.503 | 219.74 | 216.0354 | 222.7631 | 226.6 |  | 226.4 | 142.317 | 139.6728 | 138.1438 | 140.5664 | 135.7092 |  | 141.1805 | 125.7684 | 142.535
03/04/2026 | 11:00 | 501.7501 | 505.0086 |  | 510.3308 | 512.4455 | 509.7643 | 518.2761 | 509.4154 | 498.7347 | 487.7434 |  | 493.1141 | 225.4805 | 221.6471 | 224.3406 | 220.006 | 216.2422 | 222.1857 | 226.6 |  | 226.5 | 141.688 | 140.0933 | 138.0703 | 140.2492 | 135.24 |  | 141.5025 | 125.9942 | 142.5145
03/04/2026 | 11:30 | 502.1173 | 505.9539 |  | 510.0726 | 511.7578 | 509.4838 | 518.975 | 509.0257 | 499.7356 | 487.6366 |  | 492.5616 | 225.3342 | 223.0361 | 224.8228 | 219.8747 | 215.8656 | 222.3236 | 226.1 |  | 226.4 | 141.7188 | 139.957 | 138.0836 | 140.5679 | 135.4608 |  | 141.4586 | 127.0827 | 142.535
03/04/2026 | 12:00 | 502.7992 | 506.1114 |  | 509.5082 | 511.4478 | 509.9148 | 517.1289 | 507.8936 | 499.1675 | 487.8796 |  | 492.578 | 225.6095 | 222.1843 | 225.0067 | 219.6192 | 215.969 | 222.5144 | 226.6 |  | 226.5 | 141.7097 | 139.6611 | 138.1738 | 140.522 | 135.4194 |  | 141.5025 | 127.4305 | 142.9026
03/04/2026 | 12:30 | 501.4878 | 505.6388 |  | 508.2535 | 510.6218 | 508.7935 | 517.0446 | 507.0721 | 498.4699 | 487.927 |  | 493.6231 | 226.3468 | 222.667 | 225.1845 | 219.4197 | 215.6884 | 222.3282 | 226.6 |  | 226.5 | 142.2785 | 140.0384 | 138.371 | 140.4942 | 135.654 |  | 141.6196 | 127.2056 | 142.6983
03/04/2026 | 13:00 | 501.855 | 504.746 |  | 508.6972 | 510.5375 | 509.6787 | 518.5899 | 507.4112 | 498.4177 | 488.2653 |  | 493.3406 | 225.9085 | 222.9585 | 225.2818 | 219.4695 | 215.9173 | 222.3558 | 226.6 |  | 226.7 | 142.2707 | 140.465 | 138.3371 | 140.5644 | 135.7644 |  | 141.8391 | 127.0545 | 142.923
03/04/2026 | 13:30 | 502.9566 | 507.0568 | 502.1346 | 509.3546 | 510.8171 | 508.6214 | 516.9558 | 506.6062 | 498.0653 | 488.6046 |  | 493.3157 | 226.7649 | 224.3596 | 225.468 | 220.0192 | 216.4858 | 222.7304 | 227.3 |  | 226.9 | 142.1067 | 140.5723 | 138.2986 | 140.846 | 135.8748 |  | 141.6342 | 127.2717 | 142.923
03/04/2026 | 14:00 | 502.4845 | 505.4287 |  | 508.7992 | 510.3778 | 508.9023 |  | 507.233 | 498.4968 | 487.8289 |  | 493.1724 | 226.5757 | 222.7493 | 225.3263 | 219.9417 | 215.7401 | 222.8889 | 227.2 |  | 226.7 | 143.7648 | 139.8282 | 138.0781 | 141.7029 | 135.654 |  | 141.4 | 126.676 | 144.904
03/04/2026 | 14:30 | 502.7468 | 508.1071 |  | 509.2684 | 511.1871 | 509.4166 |  | 507.0939 | 497.9293 | 487.6433 |  | 493.0381 | 226.5602 | 223.968 | 225.6176 | 219.7623 | 216.3455 | 222.5962 | 226.8 |  | 226.7 | 141.8898 | 139.852 | 138.4318 | 139.6368 | 135.1572 |  | 141.5318 | 126.9383 | 140.9216
03/04/2026 | 15:00 | 502.4845 | 507.2143 |  | 510.3707 | 512.4025 | 509.5181 |  | 507.927 | 499.1576 | 488.2823 |  | 494.0147 | 226.4102 | 223.7313 | 225.812 | 220.3852 | 216.9066 | 222.8138 | 227.3 |  | 227.4 | 141.8785 | 140.4227 | 138.5277 | 139.7399 | 135.2814 |  | 141.8538 | 127.6174 | 140.942
03/04/2026 | 15:30 | 502.537 | 507.9496 |  | 509.9954 | 511.89 | 509.7758 | 515.5864 | 506.8854 | 498.7408 | 487.7858 |  | 494.2831 | 226.5062 | 223.6421 | 226.2084 | 220.0727 | 216.3012 | 222.5862 | 227.4 |  | 227.5 | 141.8909 | 141.006 | 138.6259 | 139.9378 | 135.6816 |  | 142.1026 | 126.881 | 141.33
03/04/2026 | 16:00 | 503.3763 | 509.5251 | 503.2375 | 511.5768 | 513.7983 | 510.954 | 518.9926 | 509.8874 | 505.6905 | 489.3656 | 513.452 | 496.0852 | 226.6453 | 224.4492 | 226.2104 | 220.7368 | 216.8328 | 222.5583 | 228.5 |  | 228.5 | 141.8145 | 141.2427 | 139.056 | 139.8684 | 135.5022 |  | 142.4246 | 126.4496 | 141.33
03/04/2026 | 16:30 | 503.5861 | 510.1028 | 508.2793 | 514.798 | 517.3266 | 516.2415 | 518.946 | 511.9116 | 507.2561 | 491.0808 | 513.9226 | 496.8769 | 226.7749 | 224.2864 | 226.6267 | 221.7711 | 217.8368 | 223.1503 | 229.2 |  | 229.6 | 142.5154 | 140.6007 | 139.1172 | 140.1831 | 135.3918 |  | 141.4586 | 126.508 | 141.718
03/04/2026 | 17:00 | 503.7959 | 512.046 |  | 516.0298 | 517.7906 | 516.1641 |  | 511.9844 | 505.475 | 489.0189 | 511.9286 | 496.5568 | 227.3001 | 223.0272 | 226.048 | 221.4587 | 217.859 | 222.6985 | 228.5 |  | 229.1 | 139.1938 | 139.4486 | 138.9014 | 138.1942 | 135.792 |  | 141.0194 | 126.3777 | 138.5525
03/04/2026 | 17:30 | 504.8451 | 513.3063 | 512.1657 | 516.2015 | 518.6348 | 514.9645 | 518.4072 | 510.6696 | 503.5565 | 486.1759 | 509.5519 | 493.7928 | 228.4823 | 225.6393 | 227.3163 | 222.2874 | 218.3905 | 222.2939 | 227.9 |  | 228.3 | 139.9899 | 139.1008 | 138.4789 | 138.9218 | 135.4746 |  | 140.4632 | 127.3065 | 138.961
03/04/2026 | 18:00 | 505.0024 | 514.0941 |  | 519.8838 | 521.4411 | 517.8702 | 513.4607 | 510.1256 | 501.1117 | 482.3009 | 506.7021 | 490.5814 | 223.2662 | 226.1297 | 227.8452 | 222.8515 | 218.2872 | 221.492 | 226 |  | 226.7 | 138.9277 | 139.8504 | 137.9496 | 138.4381 | 134.4948 |  | 141.4439 | 127.1384 | 138.5525
03/04/2026 | 18:30 | 503.7959 | 510.9956 |  | 513.2053 | 515.4044 | 512.1535 |  | 506.6281 | 498.5849 | 480.8155 | 505.2005 | 490.0115 | 223.1012 | 224.5027 | 226.6545 | 219.679 | 214.1159 | 221.3138 | 226 |  | 226.1 | 138.9424 | 139.4156 | 137.8106 | 138.5005 | 134.0394 |  | 141.0926 | 127.6129 | 138.1645
03/04/2026 | 19:00 | 502.6943 | 508.0021 | 506.7562 | 512.7919 | 514.7534 | 510.9943 |  | 506.4941 | 498.2421 | 480.2182 | 505.1227 | 489.3387 | 221.9982 | 223.4467 | 226.0281 | 219.7454 | 214.6549 | 221.4612 | 226 |  | 226.2 | 138.9364 | 139.8651 | 137.7399 | 138.4036 | 134.205 |  | 141.2975 | 127.2653 | 137.7765
03/04/2026 | 19:30 | 502.2222 | 506.4265 | 505.9685 | 511.1727 | 513.6962 | 510.8861 |  | 505.4499 | 497.5769 | 480.4202 | 503.5137 | 488.4579 | 221.9364 | 222.651 | 225.7609 | 219.46 | 214.8985 | 221.1599 | 226 |  | 226.2 | 138.1938 | 139.9184 | 137.87 | 138.2274 | 134.1774 |  | 141.3415 | 127.1351 | 138.1645
03/04/2026 | 20:00 | 503.5336 | 508.8948 | 505.5483 | 512.8561 | 514.8429 | 510.9187 |  | 505.9273 | 497.911 | 479.9404 | 504.093 | 489.115 | 224.5432 | 223.6876 | 226.2216 | 220.0709 | 215.7475 | 221.2711 | 226 |  | 226.3 | 138.2656 | 140.5137 | 137.7316 | 138.3685 | 134.4948 |  | 141.5757 | 126.8905 | 138.1645
03/04/2026 | 20:30 | 503.1664 | 509.0525 | 505.6534 | 514.6436 | 516.4202 | 512.431 |  | 507.2397 | 499.2151 | 480.4595 | 504.2985 | 488.8334 | 224.901 | 223.643 | 226.3661 | 220.7153 | 216.0724 | 221.138 | 226 |  | 226.4 | 138.395 | 140.253 | 137.607 | 138.3174 | 134.343 |  | 141.4586 | 126.3598 | 138.1237
03/04/2026 | 21:00 | 503.3763 | 509.1049 |  | 515.6956 | 517.1338 | 512.8307 |  | 506.5918 | 498.3027 | 479.6346 | 504.004 | 488.0232 | 225.3458 | 223.0656 | 227.0509 | 220.6819 | 216.2274 | 221.0366 | 226 |  | 226 | 138.8816 | 139.6788 | 137.8332 | 138.2254 | 134.274 |  | 140.8877 | 126.2244 | 138.1645
03/04/2026 | 21:30 | 503.7959 | 511.1006 | 506.4411 | 515.5727 | 517.7974 | 513.8553 |  | 507.5406 | 498.9518 | 481.7435 | 504.7735 | 489.16 | 225.7328 | 223.6627 | 227.531 | 221.0623 | 216.5744 | 221.4218 | 226 |  | 226.1 | 136.9182 | 139.506 | 137.6987 | 136.8851 | 134.1498 |  | 141.2243 | 126.2019 | 136.2448
03/04/2026 | 22:00 | 505.7368 | 512.3085 | 511.4305 | 517.9893 | 520.1851 | 516.233 |  | 508.6246 | 498.8 | 482.2479 | 505.2993 | 489.5754 | 226.1029 | 225.6359 | 228.2604 | 221.9777 | 217.7409 | 221.3897 | 226.6 |  | 227.3 | 136.9421 | 139.9792 | 137.8868 | 136.8316 | 134.4258 |  | 141.5025 | 126.7189 | 136.5919
03/04/2026 | 22:30 | 506.2089 | 516.8776 | 516.5773 | 520.1806 | 521.8974 | 518.1076 |  | 509.9644 | 500.4011 | 483.1052 | 506.0191 | 490.4005 | 227.0254 | 227.1858 | 229.5846 | 222.8579 | 218.4127 | 221.593 | 226.7 |  | 227.7 | 139.0764 | 140.0654 | 138.0419 | 138.134 | 135.1848 |  | 141.722 | 126.0827 | 138.2258
03/04/2026 | 23:00 | 505.7892 | 515.9847 | 516.7874 | 520.8143 | 522.3042 | 517.1961 |  | 510.1801 | 499.753 | 483.886 | 505.7946 | 490.7197 | 227.8752 | 226.8452 | 229.9927 | 222.8876 | 218.4718 | 221.5177 | 227.3 |  | 228.2 | 139.2295 | 139.8103 | 138.2593 | 138.0939 | 135.516 |  | 141.7513 | 126.5474 | 138.573
03/04/2026 | 23:30 | 507.1532 | 518.0854 | 519.886 | 522.504 | 524.4388 | 520.7296 | 518.8077 | 512.575 | 500.9464 | 484.7285 | 507.1601 | 492.337 | 228.8167 | 227.9835 | 230.5604 | 223.9453 | 219.6899 | 221.9506 | 227.9 |  | 229 | 139.3136 | 141.0218 | 138.3716 | 138.1939 | 135.654 |  | 142.6003 | 126.6806 | 138.5117
04/04/2026 | 00:00 | 504.0057 | 517.5078 | 513.7938 | 521.1522 | 524.1224 | 519.272 | 518.254 | 509.8329 | 500.1236 | 482.5034 | 506.6903 | 489.5654 | 225.927 | 226.9173 | 229.456 | 223.2357 | 219.8967 | 221.1871 | 226.6 |  | 227.2 | 138.4355 | 139.4202 | 138.2406 | 137.5134 | 135.0192 |  | 141.5025 | 126.1337 | 137.7765
MÁXIMO |  | 507.1532 | 518.0854 | 519.886 | 522.5656 | 524.9136 | 521.499 | 518.9926 | 515.4474 | 507.9726 | 492.3423 | 514.134 | 499.076 | 228.8167 | 227.9835 | 230.5604 | 224.656 | 221.6907 | 223.1503 | 229.7 | 0 | 230 | 143.7648 | 141.496 | 139.69 | 141.7029 | 136.6752 | 0 | 143.0687 | 132.2868 | 144.904
MÍNIMO |  | 500.1239 | 504.0633 | 501.5044 | 507.314 | 508.4143 | 505.0574 | 512.873 | 501.7715 | 494.3406 | 478.3585 | 0 | 485.394 | 219.5913 | 221.4775 | 224.3406 | 219.2289 | 214.1159 | 220.7525 | 224.7 | 0 | 224.7 | 136.9182 | 139.1008 | 137.607 | 136.8316 | 134.0394 | 0 | 140.4632 | 125.7684 | 136.2448
PROMEDIO |  | 502.8921 | 511.1083 | 509.9153 | 514.6753 | 516.7823 | 513.4874 | 517.7205 | 508.4716 | 499.3095 | 484.598 | 490.637 | 491.1719 | 224.709 | 224.9311 | 227.0856 | 221.4489 | 218.1097 | 221.8843 | 226.4917 | 0 | 226.8187 | 140.5167 | 140.3122 | 138.4505 | 139.3352 | 135.3803 | 0 | 141.8471 | 127.7856 | 140.6663
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. PUERTO MALDONADO | ELECTRO SUR ESTE | SS.EE. | 03/04/2026 02:12:00 | 03/04/2026 04:05:00 |  | Mantenimiento correctivo en la barra de 22.9 kV de la S.E. Puerto Maldonado.

## TRANSGRESIONES
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.298
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.299
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.762 | 15:12:57 | 60.299
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.299
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.298
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.760 | 15:12:57 | 60.299
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:22:49 | 59.799 | 15:12:57 | 60.299
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.298
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:00:43 | 59.761 | 15:12:57 | 60.298

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 3 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 3 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/04/2026 | 00:30 | 6582.6927 | 6446.0908 | -2.075%
03/04/2026 | 01:00 | 6541.5151 | 6343.7825 | -3.023%
03/04/2026 | 01:30 | 6382.9369 | 6262.8168 | -1.882%
03/04/2026 | 02:00 | 6278.6902 | 6195.1241 | -1.331%
03/04/2026 | 02:30 | 6273.4965 | 6196.9245 | -1.221%
03/04/2026 | 03:00 | 6250.9175 | 6134.2684 | -1.866%
03/04/2026 | 03:30 | 6174.4967 | 6011.6722 | -2.637%
03/04/2026 | 04:00 | 6180.5863 | 6002.0697 | -2.888%
03/04/2026 | 04:30 | 6205.9389 | 6074.0408 | -2.125%
03/04/2026 | 05:00 | 6140.4149 | 6146.0158 | 0.09121%
03/04/2026 | 05:30 | 6157.7943 | 6177.8346 | 0.3254%
03/04/2026 | 06:00 | 6140.9787 | 6097.1555 | -0.7136%
03/04/2026 | 06:30 | 6029.2337 | 5960.8319 | -1.135%
03/04/2026 | 07:00 | 5946.4884 | 5729.186 | -3.654%
03/04/2026 | 07:30 | 6183.8471 | 6013.3876 | -2.757%
03/04/2026 | 08:00 | 6288.4218 | 6153.2787 | -2.149%
03/04/2026 | 08:30 | 6385.1978 | 6341.289 | -0.6877%
03/04/2026 | 09:00 | 6654.4405 | 6491.6465 | -2.446%
03/04/2026 | 09:30 | 6718.5586 | 6629.1105 | -1.331%
03/04/2026 | 10:00 | 6589.1942 | 6750.8722 | 2.454%
03/04/2026 | 10:30 | 6748.0986 | 6823.5234 | 1.118%
03/04/2026 | 11:00 | 6839.8117 | 6781.9703 | -0.8457%
03/04/2026 | 11:30 | 6884.2414 | 6937.6272 | 0.7755%
03/04/2026 | 12:00 | 6831.6892 | 6941.9842 | 1.614%
03/04/2026 | 12:30 | 6889.3701 | 6912.875 | 0.3412%
03/04/2026 | 13:00 | 6869.2321 | 6876.9251 | 0.112%
03/04/2026 | 13:30 | 6702.6208 | 6811.3975 | 1.623%
03/04/2026 | 14:00 | 6748.8735 | 6795.7232 | 0.6942%
03/04/2026 | 14:30 | 6764.1322 | 6784.3407 | 0.2988%
03/04/2026 | 15:00 | 6679.3641 | 6784.1627 | 1.569%
03/04/2026 | 15:30 | 6716.0294 | 6772.1279 | 0.8353%
03/04/2026 | 16:00 | 6679.8083 | 6729.9598 | 0.7508%
03/04/2026 | 16:30 | 6664.7709 | 6838.3171 | 2.604%
03/04/2026 | 17:00 | 6582.5435 | 6875.1767 | 4.446%
03/04/2026 | 17:30 | 6526.6047 | 6843.8727 | 4.861%
03/04/2026 | 18:00 | 6789.4338 | 6922.5923 | 1.961%
03/04/2026 | 18:30 | 7242.5604 | 7148.0158 | -1.305%
03/04/2026 | 19:00 | 7352.143 | 7393.1582 | 0.5579%
03/04/2026 | 19:30 | 7405.2598 | 7412.7622 | 0.1013%
03/04/2026 | 20:00 | 7339.7618 | 7382.7548 | 0.5858%
03/04/2026 | 20:30 | 7376.4512 | 7371.0966 | -0.07259%
03/04/2026 | 21:00 | 7304.0535 | 7331.6916 | 0.3784%
03/04/2026 | 21:30 | 7213.8469 | 7224.3795 | 0.146%
03/04/2026 | 22:00 | 6953.2377 | 7133.137 | 2.587%
03/04/2026 | 22:30 | 6875.8418 | 6944.3393 | 0.9962%
03/04/2026 | 23:00 | 6683.4124 | 6721.5307 | 0.5703%
03/04/2026 | 23:30 | 6411.734 | 6573.2062 | 2.518%
04/04/2026 | 00:00 | 6302.6187 | 6378.2454 | 1.2%

## DESVIACIÓN
viernes, 3 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/04/2026 | 00:30 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 646.8 | 649.6922 | 629.9046 | 16.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 136.4 | 135.92 | 135.5838 | 0.81616 | 137.5 | 135.92 | 135.5838 | 1.9162 | 136.5 | 135.92 | 135.5838 | 0.91616 | 235.2 | 204.4922 | 203.9865 | 31.2135 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 72.3 | 76.9386 | 76.9386 | -4.6386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 199.7 | 220.695 | 220.695 | -20.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  |  | 0 | 29.6 |  |  | 29.6 | 30.9 |  |  | 30.9 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.5 | 33.4145 | 33.4145 | -6.9145 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 167.6 | 179.5625 | 179.5625 | -11.9625 | 165.6 | 179.5625 | 179.5625 | -13.9625 | 198.5 | 179.5625 | 179.5625 | 18.9375 | 266.5 | 270.1526 | 270.1526 | -3.6526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.1 | 270.068 | 270.068 | -2.968 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 142.5625 | 135.5766 | 4.6234 |  |  |  | 0 | 66.7 | 71.4953 | 67.9919 | -1.2919 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 19.5927 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 57.205 | 57.205 | -52.905 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 5.187 | 5.187 | 2.913 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 12.31 | 12.31 | -10.71 | 10.1 | 38.061 | 38.061 | -27.961 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.6 | 8.778 | 8.778 | 0.822 | 35.7 | 28.351 | 28.351 | 7.349 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 34.498 | 34.498 | 17.902 | 76.9 | 64.192 | 64.192 | 12.708 | 4.2 | 1.085 | 1.085 | 3.115 | 2.4 | 1.118 | 1.118 | 1.282 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 4.361 | 4.361 | 2.339 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 13.856 | 13.856 | 9.444 | 16.1 | 14.861 | 14.861 | 1.239 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 14 | 14 | -3.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.11 | 8.11 | 0.29 |  |  |  | 0 | 18.2 | 20 | 20 | -1.8
03/04/2026 | 01:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 655.8 | 649.6922 | 629.9046 | 25.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 225.7 | 225 | 225 | 0.7 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 | 170.9 | 135.5838 | 135.5838 | 35.3162 | 173.3 | 135.5838 | 135.5838 | 37.7162 | 173 | 135.5838 | 135.5838 | 37.4162 | 251.8 | 203.9865 | 203.9865 | 47.8135 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 164.0671 | 164.0671 | -9.4671 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 3.2 | 3.1516 | 3.1516 | 0.04841 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 73.5 | 72.4777 | 75.8236 | -2.3236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.4 | 33.4145 | 33.4145 | -8.0145 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 168.8 | 171.2651 | 172.4594 | -3.6594 | 166.7 | 171.2651 | 172.4594 | -5.7594 | 198.9 | 171.2651 | 172.4594 | 26.4406 | 266.3 | 257.669 | 259.4659 | 6.8341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 274.4 | 270.068 | 270.068 | 4.332 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 115.218 | 114.552 | 27.048 |  |  |  | 0 | 68.3 | 57.782 | 57.448 | 10.852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 19.1151 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6224 | 0 |  |  | 0 | 3 | 51.253 | 51.253 | -48.253 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 5.733 | 5.733 | 2.067 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 2.4 | 20.4222 | 20.4222 | -18.0222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 11.124 | 11.124 | -8.824 | 7.4 | 33.596 | 33.596 | -26.196 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.6 | 9.147 | 9.147 | -0.547 | 30 | 23.855 | 23.855 | 6.145 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 28.526 | 28.526 | 11.074 | 65.9 | 56.528 | 56.528 | 9.372 | 2.4 | 0.755 | 0.755 | 1.645 | 1.3 | 0.83 | 0.83 | 0.47 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.5 | 5.038 | 5.038 | 2.462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 9.326 | 9.326 | 1.874 | 5.4 | 9.723 | 9.723 | -4.323 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 14 | 14 | -3.5 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
03/04/2026 | 01:30 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 648.7 | 649.6922 | 629.9046 | 18.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 228.3 | 225 | 225 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.6 | 135.5838 | 135.5838 | 0.01616 | 136 | 135.5838 | 135.5838 | 0.41616 | 135.3 | 135.5838 | 135.5838 | -0.28384 | 249.3 | 203.9865 | 203.9865 | 45.3135 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.0671 | 6.7329 | 6.1 | 5.8691 | 5.8691 | 0.23086 | 3.2 | 3.1516 | 3.1516 | 0.04841 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 72.5 | 74.707 | 78.0534 | -5.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 457.0943 | 457.0943 | 8.8057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 33.4145 | 33.4145 | -5.4145 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 167.9 | 161.3507 | 162.5467 | 5.3533 | 165.4 | 161.3507 | 162.5467 | 2.8533 | 198.3 | 161.3507 | 162.5467 | 35.7533 | 266.8 | 242.7529 | 244.5523 | 22.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 266.1 | 270.068 | 270.068 | -3.968 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 115.218 | 114.552 | 25.448 |  |  |  | 0 | 66.9 | 57.782 | 57.448 | 9.452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.0369 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5441 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 47.763 | 47.763 | -40.663 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.174 | 6.174 | -1.174 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 10.221 | 10.221 | -7.221 | 6 | 29.802 | 29.802 | -23.802 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.6 | 8.612 | 8.612 | -0.012 | 22.2 | 20.646 | 20.646 | 1.554 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 24.639 | 24.639 | 10.261 | 68.9 | 50.753 | 50.753 | 18.147 | 2.1 | 0.588 | 0.588 | 1.512 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 5.566 | 5.566 | -0.766 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 7.85 | 7.85 | -6.05 | 0.4 | 7.546 | 7.546 | -7.146 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 |  |  |  | 0 | 18.8 | 20 | 20 | -1.2
03/04/2026 | 02:00 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 643.4 | 649.6922 | 629.9046 | 13.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 91.8678 | 91.8678 | -4.9678 | 220.8 | 225 | 225 | -4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.3 | 135.5838 | 135.5838 | 6.7162 | 142.7 | 135.5838 | 135.5838 | 7.1162 | 142.5 | 135.5838 | 135.5838 | 6.9162 | 244.8 | 203.9865 | 203.9865 | 40.8135 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 164.0671 | 164.0671 | -7.0671 | 6.4 | 5.8691 | 5.8691 | 0.53086 | 2.9 | 3.1516 | 3.1516 | -0.25159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 71.8 | 71.8238 | 75.3927 | -3.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.9 | 151.3625 | 151.3625 | -3.4625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 86.1 | 87.7736 | 87.7736 | -1.6736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 33.4145 | 33.4145 | -7.9145 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 94.156 | 0.14401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 88.736 | 88.736 | -6.936 | 167.4 | 151.0371 | 152.466 | 14.934 | 164.8 | 151.0371 | 152.466 | 12.334 | 196.6 | 151.0371 | 152.466 | 44.134 | 265.5 | 227.236 | 229.3858 | 36.1142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 264.1 | 270.068 | 270.068 | -5.968 | 126.6 | 133.1603 | 133.1603 | -6.5603 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 115.218 | 114.552 | 26.048 |  |  |  | 0 | 66.7 | 57.782 | 57.448 | 9.252 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.8902 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3975 | 0 |  |  | 0 | 5 | 45.281 | 45.281 | -40.281 | 0 |  |  | 0 | 4 | 6.595 | 6.595 | -2.595 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 9.711 | 9.711 | -7.311 | 2.8 | 26.893 | 26.893 | -24.093 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 8.125 | 8.125 | 1.875 | 23.9 | 17.943 | 17.943 | 5.957 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 21.566 | 21.566 | 11.834 | 49.6 | 45.726 | 45.726 | 3.874 | 2.6 | 0.496 | 0.496 | 2.104 | 1.2 | 0.666 | 0.666 | 0.534 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 5.896 | 5.896 | -2.396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.431 | 7.431 | -7.431 | 0 | 6.327 | 6.327 | -6.327 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.11 | 8.11 | 0.09 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
03/04/2026 | 02:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 650.3 | 649.6922 | 629.9046 | 20.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 225.8 | 225 | 225 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.4 | 135.5838 | 135.5838 | 27.8162 | 163.4 | 135.5838 | 135.5838 | 27.8162 | 163.5 | 135.5838 | 135.5838 | 27.9162 | 265.6 | 203.9865 | 203.9865 | 61.6135 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 72.3 | 76.9386 | 77.2971 | -4.9971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 33.4145 | 33.4145 | -7.7145 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 94.8334 | 0.96662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 84.3524 | 88.736 | -4.736 | 167.6 | 179.9732 | 155.4025 | 12.1975 | 164.8 | 179.9732 | 155.4025 | 9.3975 | 196.4 | 179.9732 | 155.4025 | 40.9975 | 265.8 | 270.7704 | 233.8038 | 31.9962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.108 |  | 9.3 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.6 | 270.068 | 270.068 | -2.468 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 141.0718 | 114.552 | 26.648 |  |  |  | 0 | 67.8 | 70.7477 | 57.448 | 10.352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.9965 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5038 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.2 | 43.238 | -37.638 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.977 | 6.977 | 0.123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.6 | 9.778 | -9.378 | 0.7 | 4.7 | 25.047 | -24.347 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14 | 8.025 | 8.025 | 5.975 | 28.3 | 15.873 | 15.873 | 12.427 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 18.976 | 18.976 | 5.224 | 34.4 | 40.909 | 40.909 | -6.509 | 1.6 | 0.429 | 0.429 | 1.171 | 1.2 | 0.558 | 0.558 | 0.642 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 5 | 8 | 8 | -3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 6.047 | 6.047 | -0.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 7.513 | -7.513 | 0 | 1.6 | 5.277 | -5.277 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.11 | 8.11 | 0.29 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
03/04/2026 | 03:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 648.4 | 649.6922 | 629.9046 | 18.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.3 | 135.5838 | 135.5838 | 36.7162 | 172 | 135.5838 | 135.5838 | 36.4162 | 172.3 | 135.5838 | 135.5838 | 36.7162 | 264.4 | 203.9865 | 203.9865 | 60.4135 | 203 | 207.2429 | 207.2429 | -4.2428 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 5.7 | 5.8691 | 5.8691 | -0.16914 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 50.4 | 76.9385 | 78.1259 | -27.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 33.4145 | 33.4145 | -7.8145 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 90.7709 | 4.5291 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 84.3524 | 88.736 | -5.036 | 168.4 | 175.2956 | 143.1438 | 25.2562 | 165.4 | 175.2956 | 143.1438 | 22.2562 | 197.9 | 175.2956 | 143.1438 | 54.7562 | 266.9 | 263.733 | 215.3605 | 51.5395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.8702 |  | 9.1 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 268.6 | 270.068 | 270.068 | -1.468 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 115.218 | 114.552 | 26.448 |  |  |  | 0 | 66.5 | 57.782 | 57.448 | 9.052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.8175 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3248 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 6.4 | 43.053 | -38.953 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.159 | 7.159 | -0.659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.1 | 10.737 | -10.237 | 0.9 | 5.1 | 24.827 | -23.927 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.1 | 8.48 | 8.48 | 7.62 | 25.7 | 15.452 | 15.452 | 10.248 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 17.132 | 17.132 | 1.168 | 34.7 | 36.742 | 36.742 | -2.042 | 1.4 | 0.414 | 0.414 | 0.986 | 0.8 | 0.414 | 0.414 | 0.386 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 5.911 | 5.911 | -1.111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 9.198 | -9.198 | 0 | 1.3 | 4.925 | -4.925 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
03/04/2026 | 03:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 650.2 | 649.6922 | 629.9046 | 20.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 227.8 | 225 | 225 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 135.5838 | 135.5838 | 10.8162 | 145.2 | 135.5838 | 135.5838 | 9.6162 | 145.6 | 135.5838 | 135.5838 | 10.0162 | 253.8 | 203.9865 | 203.9865 | 49.8135 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 50.8 | 66.6573 | 71.5802 | -20.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.4 | 33.4145 | 33.4145 | -7.0145 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 83.3432 | 12.6568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 84.3524 | 88.736 | -3.936 | 168.7 | 150.0704 | 118.1933 | 50.5067 | 165.8 | 150.0704 | 118.1933 | 47.6067 | 197.9 | 150.0704 | 118.1933 | 79.7067 | 267.4 | 225.7816 | 177.8224 | 89.5776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 11.6373 |  | 9 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 133.9 | 133.1603 | 133.1603 | 0.73969 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 115.218 | 114.552 | 25.748 |  |  |  | 0 | 65.7 | 57.782 | 57.448 | 8.252 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.2 | 5.3277 | 5.3277 | 1.8723 | 19.7967 | 17.4927 | 17.4927 | 2.304 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.6 | 45.404 | -40.004 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.117 | 7.117 | -0.617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4 | 11.62 | -8.12 | 5.9 | 6.2 | 25.042 | -19.142 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.2 | 8.667 | 8.667 | 5.533 | 15.4 | 15.622 | 15.622 | -0.222 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 15.967 | 15.967 | -2.367 | 25.2 | 34.189 | 34.189 | -8.989 | 0.7 | 0.409 | 0.409 | 0.291 | 0.3 | 0.305 | 0.305 | -0.005 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 | 5.803 | 5.803 | 0.297 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 12.478 | -12.478 | 0 | 0.9 | 5.588 | -5.588 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
03/04/2026 | 04:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 654.3 | 649.6922 | 629.9046 | 24.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 226.9 | 225 | 225 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.8 | 135.5838 | 135.5838 | 25.2162 | 161.1 | 135.5838 | 135.5838 | 25.5162 | 161.4 | 135.5838 | 135.5838 | 25.8162 | 250.3 | 203.9865 | 203.9865 | 46.3135 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.0671 | 164.0671 | -4.6671 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 50.9 | 66.8056 | 70.0613 | -19.1613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 210.1 | 220.695 | 220.695 | -10.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 457.0943 | 457.0943 | 8.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 33.4145 | 33.4145 | -7.8145 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 82.5025 | 13.3975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 84.3524 | 88.736 | -4.636 | 169.3 | 179.5625 | 116.3884 | 52.9116 | 166.2 | 179.5625 | 116.3884 | 49.8116 | 198.6 | 179.5625 | 116.3884 | 82.2116 | 267.3 | 270.1526 | 175.1069 | 92.1931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 11.502 |  | 8.8 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 271.7 | 270.068 | 270.068 | 1.632 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 115.9743 | 114.552 | 27.148 |  |  |  | 0 | 67.3 | 58.1613 | 57.448 | 9.852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.6863 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1936 | 0 |  |  | 0 | 1 | 15.6 | 46.955 | -45.955 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.279 | 7.279 | 0.721 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 5.4 | 11.839 | -8.439 | 1.5 | 9 | 24.758 | -23.258 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.6 | 8.323 | 8.323 | 9.277 | 10.1 | 14.202 | 14.202 | -4.102 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15.414 | 15.414 | -2.014 | 9.9 | 33.293 | 33.293 | -23.393 | 1.1 | 0.364 | 0.364 | 0.736 | 0.5 | 0.217 | 0.217 | 0.283 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.4 | 8 | 8 | -3.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 6.051 | 6.051 | 2.349 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 14.228 | -14.228 | 0 | 1.2 | 6.175 | -6.175 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.11 | 8.11 | 1.19 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
03/04/2026 | 04:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 653.4 | 649.6922 | 629.9046 | 23.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 226.1 | 225 | 225 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.5 | 139.2753 | 135.5838 | 37.9162 | 173.2 | 139.2753 | 135.5838 | 37.6162 | 172.7 | 139.2753 | 135.5838 | 37.1162 | 259.2 | 209.5403 | 203.9865 | 55.2135 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.0671 | 164.0671 | -5.4671 | 6.4 | 5.8691 | 5.8691 | 0.53086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 50.6 | 79.2074 | 77.8868 | -27.2868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 457.0943 | 457.0943 | 6.2057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 33.4145 | 33.4145 | -7.7145 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 86.0104 | 9.5896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 84.3524 | 88.736 | -4.836 | 168.6 | 179.5625 | 128.2607 | 40.3393 | 165.6 | 179.5625 | 128.2607 | 37.3393 | 198.5 | 179.5625 | 128.2607 | 70.2393 | 266.6 | 270.1526 | 192.9688 | 73.6312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 271.3 | 270.068 | 270.068 | 1.232 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.5625 | 114.552 | 27.148 |  |  |  | 0 | 66.8 | 71.4953 | 57.448 | 9.352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.2 | 5.3277 | 5.3277 | 1.8723 | 19.8389 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3462 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 20.6 | 49.755 | -48.855 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.705 | 7.705 | -0.805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 7 | 12.197 | -7.897 | 2.1 | 12.4 | 25.419 | -23.319 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.8 | 7.61 | 7.61 | 9.19 | 9.7 | 12.855 | 12.855 | -3.155 | 0 |  |  | 0 | 4 | 16.055 | 16.055 | -12.055 | 10.5 | 35.208 | 35.208 | -24.708 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 0 | 0.196 | 0.196 | -0.196 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.4 | 8 | 8 | -3.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.3 | 6.449 | 6.449 | -0.149 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 14.495 | -14.495 | 0 | 1.8 | 7.963 | -7.963 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.11 | 8.11 | -0.91 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
03/04/2026 | 05:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 653.6 | 649.6922 | 629.9046 | 23.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 227.7 | 225 | 225 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.7 | 151.9209 | 135.5838 | 10.1162 | 145 | 151.9209 | 135.5838 | 9.4162 | 146.2 | 151.9209 | 135.5838 | 10.6162 | 249 | 228.5657 | 203.9865 | 45.0135 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 6.8 | 5.8691 | 5.8691 | 0.93086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 52 | 87.3643 | 82.3624 | -30.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 216.9 | 220.695 | 220.695 | -3.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.1 | 33.4145 | 33.4145 | -7.3145 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 87.5022 | 8.1978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 84.3524 | 88.736 | -4.436 | 170.6 | 179.3493 | 133.9236 | 36.6764 | 167.1 | 179.3493 | 133.9236 | 33.1764 | 199.7 | 179.3493 | 133.9236 | 65.7764 | 268.4 | 269.8319 | 201.4887 | 66.9113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 270.9 | 270.068 | 270.068 | 0.83197 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 142.5625 | 114.552 | 25.948 |  |  | 30 | -30 | 67.3 | 71.4953 | 57.448 | 9.852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.6149 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1222 | 0 |  |  | 0 | 3 | 20.7 | 53.207 | -50.207 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 8 | 12.668 | -9.768 | 4.4 | 14.4 | 26.571 | -22.171 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 14.2 | 6.768 | 6.768 | 7.432 | 13.2 | 11.685 | 11.685 | 1.515 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 17.175 | 17.175 | -15.075 | 12.8 | 38.438 | 38.438 | -25.638 | 0 | 0.354 | 0.354 | -0.354 | 0 | 0.203 | 0.203 | -0.203 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 6.895 | 6.895 | 0.305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2 | 13.969 | -13.969 | 0 | 2.9 | 10.563 | -10.563 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.11 | 8.11 | -1.11 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
03/04/2026 | 05:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 648.8 | 649.6922 | 629.9046 | 18.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 226.6 | 225 | 225 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.5 | 146.9531 | 135.5838 | 13.9162 | 149.5 | 146.9531 | 135.5838 | 13.9162 | 150 | 146.9531 | 135.5838 | 14.4162 | 255.7 | 221.0916 | 203.9865 | 51.7135 | 210 | 207.2429 | 207.2429 | 2.7572 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 6.7 | 5.8691 | 5.8691 | 0.83086 | 3.1 | 3.1516 | 3.1516 | -0.05159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 50.4 | 81.7762 | 77.1117 | -26.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 217.4 | 220.695 | 220.695 | -3.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.2 | 457.0943 | 457.0943 | -8.8943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 33.4145 | 33.4145 | -7.2145 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 89.1014 | 7.0986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 84.3524 | 88.736 | -4.636 | 168.8 | 179.3493 | 139.1784 | 29.6216 | 165.8 | 179.3493 | 139.1784 | 26.6216 | 197.7 | 179.3493 | 139.1784 | 58.5216 | 267.2 | 269.8319 | 209.3946 | 57.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 259.7 | 270.068 | 270.068 | -10.368 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.5625 | 114.552 | 27.948 |  |  | 30 | -30 | 67 | 71.4953 | 57.448 | 9.552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.2 | 5.3277 | 5.3277 | 1.8723 | 19.5943 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1016 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20.5 | 53.753 | -42.153 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 8.74 | 8.74 | 1.96 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 8.8 | 13.441 | -10.541 | 12.4 | 15.9 | 29.189 | -16.789 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.6 | 5.855 | 5.855 | 8.745 | 17.5 | 10.24 | 10.24 | 7.26 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 17.376 | 17.376 | -12.276 | 18.5 | 40.025 | 40.025 | -21.525 | 0 | 0.371 | 0.371 | -0.371 | 0 | 0.185 | 0.185 | -0.185 | 0 | 2.08 | 2.08 | -2.08 | 20.7 | 20.4082 | 20.4082 | 0.29184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 7.025 | 7.025 | 2.075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1 | 13.507 | -13.507 | 0 | 4.3 | 14.653 | -14.653 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
03/04/2026 | 06:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 642.1 | 649.6922 | 629.9046 | 12.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 91.8678 | 91.8678 | -5.5678 | 221.4 | 225 | 225 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.4 | 135.5838 | 135.5838 | 20.8162 | 155.6 | 135.5838 | 135.5838 | 20.0162 | 156.3 | 135.5838 | 135.5838 | 20.7162 | 262.2 | 203.9865 | 203.9865 | 58.2135 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 164.0671 | 164.0671 | -4.9671 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 48.4 | 76.9385 | 82.6289 | -34.2289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 457.0943 | 457.0943 | -2.5943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 85.4 | 87.7736 | 87.7736 | -2.3736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25 | 33.4145 | 33.4145 | -8.4145 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 80.5978 | 13.9022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 84.3524 | 88.736 | -6.236 | 169.6 | 179.2586 | 112.4717 | 57.1283 | 166.4 | 179.2586 | 112.4717 | 53.9283 | 197.3 | 179.2586 | 112.4717 | 84.8283 | 267.3 | 269.6954 | 169.2141 | 98.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 258.1 | 270.068 | 270.068 | -11.968 | 123.7 | 133.1603 | 133.1603 | -9.4603 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 115.218 | 114.552 | 27.048 |  |  | 30 | -30 | 68.1 | 57.782 | 57.448 | 10.652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.5387 | 17.4927 | 17.4927 | 2.046 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 22.3 | 53.745 | -34.645 | 0 | 1.772 | 1.772 | -1.772 | 10.8 | 9.247 | 9.247 | 1.553 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 2.669 | 2.669 | -2.169 | 0.34 | 16.705 | 16.705 | -16.365 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.105 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0.285 | 0.285 | -0.285 | 5.7 | 9.4 | 14.166 | -8.466 | 16.3 | 17.6 | 32.022 | -15.722 | 0.1 | 0.493 | 0.493 | -0.393 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.7 | 5.096 | 5.096 | 4.604 | 16.3 | 8.838 | 8.838 | 7.462 | 0.1 | 0.413 | 0.413 | -0.313 | 5.8 | 17.801 | 17.801 | -12.001 | 20.8 | 41.778 | 41.778 | -20.978 | 0.1 | 0.387 | 0.387 | -0.287 | 0 | 0.174 | 0.174 | -0.174 | 0 | 4.17 | 4.17 | -4.17 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 7.161 | 7.161 | 2.639 | 2.1 | 5.019 | 5.019 | -2.919 | 0 | 0.139 | 0.139 | -0.139 | 0.5 | 4.495 | 4.495 | -3.995 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | 13.238 | -13.238 | 0 | 5.3 | 17.861 | -17.861 | 0.5 | 3.372 | 3.372 | -2.872 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.11 | 8.11 | -0.31 |  |  |  | 0 | 17.1 | 20 | 20 | -2.9
03/04/2026 | 06:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 652.8 | 649.6922 | 629.9046 | 22.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 227.6 | 225 | 225 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 135.5838 | 111 | 9.9 | 120.9 | 135.5838 | 111 | 9.9 | 120.4 | 135.5838 | 111 | 9.4 | 229.5 | 203.9865 | 167 | 62.5 | 206 | 207.2429 | 120.0309 | 85.9691 | 107.9 | 103.9326 | 60.1957 | 47.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 6.5 | 5.8691 | 5.8691 | 0.63086 | 3.2 | 3.1516 | 3.1516 | 0.04841 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6861 | 6.6861 | 0.0139 |  |  |  | 0 | 51.3 | 76.9385 | 76.9385 | -25.6385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 193.6 | 220.695 | 220.695 | -27.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 436.2 | 457.0943 | 457.0943 | -20.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.6 | 41.8989 | 41.8989 | 0.70107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.4 | 33.4145 | 33.4145 | -7.0145 | 173.3 | 174.5595 | 174.5595 | -1.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 95.5452 | 79.3022 | 17.2978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 84.3524 | 88.736 | -3.636 | 169 | 98.5328 | 87.1271 | 81.8729 | 166.1 | 98.5328 | 87.1271 | 78.9729 | 197.9 | 98.5328 | 87.1271 | 110.7729 | 267.9 | 148.2431 | 131.0831 | 136.8169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 220.1 | 270.068 | 270.068 | -49.968 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 89.91 | 24.49 |  |  | 90 | -90 | 54.9 | 57.782 | 45.09 | 9.81 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 19.5007 | 17.4927 | 17.4927 | 2.008 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 35.4 | 25.4 | 54.535 | -19.135 | 10.3 | 17.156 | 17.156 | -6.856 | 9 | 9.853 | 9.853 | -0.853 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 19.9 | 28.292 | 28.292 | -8.392 | 9.86 | 36.257 | 36.257 | -26.397 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.3 | 2.388 | 2.388 | -2.088 | 0.1 | 2.305 | 2.305 | -2.205 | 7.4 | 9.6 | 14.51 | -7.11 | 21.1 | 18.9 | 34.337 | -13.237 | 0.6 | 1.73 | 1.73 | -1.13 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.1 | 4.573 | 4.573 | 3.527 | 9.8 | 7.374 | 7.374 | 2.426 | 2.4 | 5.513 | 5.513 | -3.113 | 6.6 | 19.478 | 19.478 | -12.878 | 25.1 | 44.163 | 44.163 | -19.063 | 0.2 | 0.394 | 0.394 | -0.194 | 0 | 0.189 | 0.189 | -0.189 | 0.4 | 14.37 | 14.37 | -13.97 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 7.542 | 7.542 | 2.358 | 32.1 | 63.683 | 63.683 | -31.583 | 1.292 | 1.065 | 1.065 | 0.227 | 8.4 | 36.564 | 36.564 | -28.164 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2 | 13.248 | -13.248 | 0 | 4.4 | 19.465 | -19.465 | 6.8 | 25.354 | 25.354 | -18.554 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.981 | 0.305 | 0.305 | 0.676 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.11 | 8.11 | -0.51 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
03/04/2026 | 07:00 | 198.9 | 194.9467 | 181.5008 | 17.3992 | 645.6 | 649.6922 | 629.9046 | 15.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 225.8 | 225 | 225 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 116.55 | 116.55 | -9.35 | 106.3 | 116.55 | 116.55 | -10.25 | 106.5 | 116.55 | 116.55 | -10.05 | 205.9 | 175.35 | 175.35 | 30.55 | 205.7 | 120.0309 | 120.0309 | 85.6691 | 108.4 | 60.1957 | 60.1957 | 48.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.067 | 158.9334 | 4.8666 | 5.5 | 5.8691 | 5.8691 | -0.36914 | 3 | 3.1516 | 3.1516 | -0.15159 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |  |  |  | 0 | 49.7 | 15.448 | 15.448 | 34.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 22.1668 | 18.7777 | 91.1223 | 174.2 | 220.695 | 220.695 | -46.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.1 | 436.4886 | 448.8469 | -43.7469 | 81.5 | 33.0041 | 21.4235 | 60.0765 | 0 | 149.9872 | 149.9872 | -149.9872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41087 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 86.4 | 87.7735 | 86.9315 | -0.53149 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 10.2992 |  | 106.4 | 39.8 | 45 | 47.0826 | -7.2826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25 | 33.4145 | 33.4145 | -8.4145 | 168.7 | 174.5594 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 28.5149 | 66.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 73.0567 | 41.1474 | 42.0526 | 137.6 | 70.152 | 70.152 | 67.448 | 137.4 | 70.152 | 70.152 | 67.248 | 165.1 | 70.152 | 70.152 | 94.948 | 237.6 | 105.544 | 105.544 | 132.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3018 | -1.5018 | 208 | 270.068 | 270.068 | -62.068 | 117.7 | 133.1603 | 133.1603 | -15.4603 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 77 | 78.5603 | 56.4101 | 20.5899 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.218 | 89.91 | 25.69 |  |  | 90 | -90 | 56.1 | 57.782 | 45.09 | 11.01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3276 | 5.3277 | 1.6723 | 19.4754 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9827 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 35.8 | 29 | 54.689 | -18.889 | 35 | 42.322 | 42.322 | -7.322 | 8.6 | 10.306 | 10.306 | -1.706 | 0 |  |  | 0 | 9.8 |  | 20.4562 | -10.6562 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 66.5 | 70.95 | 70.95 | -4.45 | 38.41 | 76.975 | 76.975 | -38.565 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.6 |  | 20.4222 | -0.82222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.5 | 6.674 | 6.674 | -6.174 | 0.4 | 5.564 | 5.564 | -5.164 | 6.5 | 9.5 | 13.78 | -7.28 | 19.9 | 19.6 | 34.427 | -14.527 | 0.9 | 3.079 | 3.079 | -2.179 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.065 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 4.434 | 4.434 | 1.766 | 7.2 | 5.513 | 5.513 | 1.687 | 14.7 | 14.011 | 14.011 | 0.689 | 10.7 | 23.252 | 23.252 | -12.552 | 30.8 | 47.438 | 47.438 | -16.638 | 0.5 | 0.347 | 0.347 | 0.153 | 0 | 0.204 | 0.204 | -0.204 | 3.4 | 24.57 | 24.57 | -21.17 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 8.142 | 8.142 | 0.458 | 91.3 | 157.672 | 157.672 | -66.372 | 3.49 | 3.186 | 3.186 | 0.304 | 21.6 | 77.883 | 77.883 | -56.283 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 2.8 | 12.006 | -5.506 | 3.7 | 2.2 | 17.353 | -13.653 | 17.2 | 58.092 | 58.092 | -40.892 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.313 | 2.128 | 2.128 | -0.815 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.11 | 8.11 | -0.01 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
03/04/2026 | 07:30 | 205.4 | 196.3701 | 179.365 | 26.035 | 646.9 | 649.6922 | 629.9046 | 16.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 116.55 | 116.55 | -10.35 | 106 | 116.55 | 116.55 | -10.55 | 106.4 | 116.55 | 116.55 | -10.15 | 203.9 | 175.35 | 175.35 | 28.55 | 206 | 120.0309 | 120.0309 | 85.9691 | 108.4 | 60.1957 | 60.1957 | 48.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.067 | 2.933 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 0 | 6.7 |  |  |  | 0 | 50.1 | 15.448 | 15.448 | 34.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 |  | 20.7568 | 89.5432 | 203.6 | 220.695 | 220.695 | -17.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.7 | 448.847 | 448.8469 | -26.1469 | 81.5 | 43.1292 | 40.6263 | 40.8737 | 129 | 149.9872 | 149.9872 | -20.9872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.5 | 87.7735 | 87.7736 | 1.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 21.4501 | 15.8563 | 90.9437 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.8 | 33.4145 | 33.4145 | -7.6145 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 46.0977 | 49.3023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 84.3521 | 88.736 | -4.836 | 101.8 | 70.152 | 70.152 | 31.648 | 102.4 | 70.152 | 70.152 | 32.248 | 102.4 | 70.152 | 70.152 | 32.248 | 191.8 | 105.544 | 105.544 | 86.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 230.6 | 270.068 | 270.068 | -39.468 | 123.6 | 133.1603 | 133.1603 | -9.5603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 77.1 | 78.5676 |  | 77.1 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.218 | 89.91 | 24.19 |  |  | 90 | -90 | 55.3 | 57.782 | 45.09 | 10.21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.2 | 5.3277 | 5.3277 | 1.8723 | 19.3811 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8884 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 22.3 | 35.7 | 54.146 | -31.846 | 59.3 | 61.808 | 61.808 | -2.508 | 8.4 | 10.239 | 10.239 | -1.839 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 139.1 | 141.957 | 141.957 | -2.857 | 72.15 | 85.648 | 85.648 | -13.498 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2 | 9.361 | 9.361 | -7.361 | 1.7 | 8.882 | 8.882 | -7.182 | 5.9 | 10 | 12.444 | -6.544 | 19.5 | 22.4 | 32.777 | -13.277 | 2 | 7.1 | 7.1 | -5.1 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | -0.05 | 8.1 | 4.308 | 4.308 | 3.792 | 30 | 22.466 | 22.466 | 7.534 | 13.5 | 27.977 | 27.977 | -14.477 | 40.6 | 51.344 | 51.344 | -10.744 | 0.7 | 0.308 | 0.308 | 0.392 | 0 | 0.267 | 0.267 | -0.267 | 19.7 | 32.96 | 32.96 | -13.26 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 8.632 | 8.632 | 1.068 | 55 | 211.926 | 211.926 | -156.926 | 6.261 | 6.295 | 6.295 | -0.034 | 41.6 | 108.481 | 108.481 | -66.881 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 2.5 | 8.331 | 0.869 | 7.1 | 2.2 | 11.12 | -4.02 | 31.1 | 80.706 | 80.706 | -49.606 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 5.655 | 5.669 | 5.669 | -0.014 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
03/04/2026 | 08:00 | 206.1 | 164.0415 | 148.7305 | 57.3695 | 648.8 | 649.6922 | 629.9046 | 18.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 227.2 | 225 | 225 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 204.3 | 175.35 | 175.35 | 28.95 | 192.2 | 120.0309 | 120.0309 | 72.1691 | 107.4 | 60.1957 | 60.1957 | 47.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0668 | 149.7637 | 19.6363 | 6.5 | 5.8691 | 5.8691 | 0.63086 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 50 | 15.448 | 15.448 | 34.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 17.3458 | 13.571 | 73.129 | 132.6 | 220.695 | 220.695 | -88.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.6 | 448.847 | 448.8469 | -64.2469 | 81.3 | 44.7216 | 27.3267 | 53.9733 | 148.5 | 149.9872 | 149.9872 | -1.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92 | 87.7734 | 81.9159 | 10.0841 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 27.2866 |  | 107.5 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 33.4145 | 33.4145 | -7.5145 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 28.5149 | 67.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 84.3522 | 66.9378 | 17.7622 | 76.3 | 70.152 | 70.152 | 6.148 | 76.5 | 70.152 | 70.152 | 6.348 | 80.2 | 70.152 | 70.152 | 10.048 | 176.2 | 105.544 | 105.544 | 70.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3018 | -1.5018 | 181.1 | 270.068 | 270.068 | -88.968 | 117 | 133.1603 | 133.1603 | -16.1603 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 77.4 | 78.5677 | 57.8714 | 19.5286 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 98.235 | 15.765 |  |  | 98.235 | -98.235 | 56.2 | 57.782 | 98.53 | -42.33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 19.4528 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9601 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 31.5 | 41.4 | 57.469 | -25.969 | 70.5 | 69.482 | 69.482 | 1.018 | 8.1 | 10.472 | 10.472 | -2.372 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 178.4 | 182.495 | 182.495 | -4.095 | 92.34 | 90.871 | 90.871 | 1.469 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 |  | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4 | 11.003 | 11.003 | -7.003 | 5 | 11.526 | 11.526 | -6.526 | 5 | 10.7 | 12.25 | -7.25 | 31.4 | 27 | 34.019 | -2.619 | 3.5 | 11.868 | 11.868 | -8.368 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 4.043 | 4.043 | -1.343 | 12.3 | 4.305 | 4.305 | 7.995 | 32.6 | 27.887 | 27.887 | 4.713 | 22.3 | 31.992 | 31.992 | -9.692 | 58.6 | 55.122 | 55.122 | 3.478 | 1.2 | 0.473 | 0.473 | 0.727 | 0.3 | 0.578 | 0.578 | -0.278 | 46.5 | 41.35 | 41.35 | 5.15 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 9.191 | 9.191 | 0.609 | 228.7 | 232.008 | 232.008 | -3.308 | 8.825 | 9.135 | 9.135 | -0.31 | 44.7 | 123.673 | 123.673 | -78.973 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 2.8 | 7.087 | 1.913 | 8.3 | 2.9 | 8.591 | -0.291 | 44.2 | 91.667 | 91.667 | -47.467 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.904 | 9.389 | 9.389 | -1.485 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
03/04/2026 | 08:30 | 202.6 | 184.5982 | 162.1694 | 40.4306 | 649.8 | 649.6922 | 629.9046 | 19.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 107.2 | 116.55 | 116.55 | -9.35 | 204.6 | 175.35 | 175.35 | 29.25 | 107.7 | 120.0309 | 120.0309 | -12.3309 | 71.9 | 60.1957 | 60.1957 | 11.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.067 | 164.067 | 3.233 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 50.3 | 15.448 | 15.448 | 34.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 22.4064 | 16.8907 | 39.0093 | 213.2 | 220.695 | 220.695 | -7.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.5 | 448.847 | 448.8469 | -18.3469 | 81.5 | 58.7782 | 33.3706 | 48.1294 | 151.6 | 149.9872 | 149.9872 | 1.6128 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1265 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 49.8173 | 10.2988 | 96.7012 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.1 | 33.4145 | 33.4145 | -7.3145 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 28.5149 | 67.2851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 84.3523 | 67.3352 | 16.7648 | 62.2 | 70.152 | 70.152 | -7.952 | 62.3 | 70.152 | 70.152 | -7.852 | 62.2 | 70.152 | 70.152 | -7.952 | 133.6 | 105.544 | 105.544 | 28.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 240.2 | 270.068 | 270.068 | -29.868 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 76.4 | 78.5679 | 75.8441 | 0.55592 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.218 | 98.235 | 15.965 |  |  | 98.235 | -98.235 | 56.6 | 57.782 | 98.53 | -41.93 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 16.9678 | 17.4927 | 17.4927 | -0.52492 | 0.3 | 0.487 | 0.487 | -0.187 | 30.4 | 46.6 | 61.413 | -31.013 | 73.3 | 72.851 | 72.851 | 0.449 | 9.1 | 10.897 | 10.897 | -1.797 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 156.9 | 192.605 | 192.605 | -35.705 | 89.14 | 95.348 | 95.348 | -6.208 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 |  | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.4 | 11.972 | 11.972 | -1.572 | 15.8 | 13.395 | 13.395 | 2.405 | 8.4 | 11.2 | 12.572 | -4.172 | 31.3 | 32.4 | 37.332 | -6.032 | 5.2 | 14.512 | 14.512 | -9.312 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.5 | 3.814 | 3.814 | -2.314 | 18.7 | 4.57 | 4.57 | 14.13 | 33.7 | 29.719 | 29.719 | 3.981 | 31 | 38.072 | 38.072 | -7.072 | 62.7 | 61.419 | 61.419 | 1.281 | 2.1 | 0.904 | 0.904 | 1.196 | 1.1 | 1.284 | 1.284 | -0.184 | 43.8 | 42.42 | 42.42 | 1.38 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4.1 | 8 | 8 | -3.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 9.744 | 9.744 | -0.344 | 235.1 | 239.158 | 239.158 | -4.058 | 11.047 | 11.214 | 11.214 | -0.167 | 123.2 | 129.379 | 129.379 | -6.179 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 3.3 | 6.729 | -1.329 | 6 | 9.962 | 9.962 | -3.962 | 95.5 | 96.162 | 96.162 | -0.662 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 9.943 | 11.733 | 11.733 | -1.79 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.11 | 8.11 | 0.39 |  |  |  | 0 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4
03/04/2026 | 09:00 | 202.4 | 200.1393 | 170.9587 | 31.4413 | 650.1 | 649.6922 | 629.9046 | 20.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.4 | 225 | 225 | 1.4 |  |  |  | 0 | 31.8 | 30 | 30 | 1.8 | 132.9 | 116.55 | 116.55 | 16.35 | 133 | 116.55 | 116.55 | 16.45 | 133.1 | 116.55 | 116.55 | 16.55 | 230.1 | 175.35 | 175.35 | 54.75 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 68 | 60.1957 | 60.1957 | 7.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.067 | 164.067 | -3.767 | 6.1 | 5.8691 | 5.8691 | 0.23086 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 50.4 | 15.448 | 15.448 | 34.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 28.0042 | 20.7331 | 34.9669 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 448.847 | 448.8469 | 5.6531 | 81.5 | 81.6265 | 47.7323 | 33.7677 | 151.6 | 149.9872 | 149.9872 | 1.6128 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 86.7 | 87.7736 | 87.7736 | -1.0736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 99.7857 | 25.7248 | 80.9752 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.8 | 33.4145 | 33.4145 | -7.6145 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 77.1222 | 18.1778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 84.3523 | 88.736 | -4.836 | 63.4 | 70.152 | 70.152 | -6.752 | 63.6 | 70.152 | 70.152 | -6.552 | 62.3 | 70.152 | 70.152 | -7.852 | 133.4 | 105.544 | 105.544 | 27.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 268.7 | 270.068 | 270.068 | -1.368 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.5 | 78.5679 | 78.568 | -2.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 90 | 24 |  |  | 123.21 | -123.21 | 56.6 | 57.782 | 61.79 | -5.19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.5405 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0478 | 0.3 | 0.663 | 0.663 | -0.363 | 44.1 | 52.3 | 65.51 | -21.41 | 73.5 | 74.602 | 74.602 | -1.102 | 11.5 | 11.446 | 11.446 | 0.054 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188 | 193.064 | 193.064 | -5.064 | 95.92 | 97.15 | 97.15 | -1.23 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.3 | 12.872 | 12.872 | 0.428 | 16.4 | 15.138 | 15.138 | 1.262 | 9.3 | 11.8 | 13.091 | -3.791 | 36.6 | 37.1 | 41.71 | -5.11 | 8.7 | 15.731 | 15.731 | -7.031 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.255 | 0.255 | 0.045 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2 | 3.651 | 3.651 | -1.651 | 13.8 | 4.977 | 4.977 | 8.823 | 34.4 | 32.161 | 32.161 | 2.239 | 31.5 | 45.251 | 45.251 | -13.751 | 73.2 | 69.866 | 69.866 | 3.334 | 2.5 | 1.517 | 1.517 | 0.983 | 1.4 | 2.258 | 2.258 | -0.858 | 45.4 | 43.48 | 43.48 | 1.92 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4 | 8 | 8 | -4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.309 | 10.309 | 0.691 | 234.2 | 242.028 | 242.028 | -7.828 | 12.928 | 12.973 | 12.973 | -0.045 | 126.6 | 132.859 | 132.859 | -6.259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 4.7 | 6.736 | -5.436 | 6.4 | 13.234 | 13.234 | -6.834 | 95.9 | 98.915 | 98.915 | -3.015 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 11.852 | 13.526 | 13.526 | -1.674 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 |  |  |  | 0 | 18.4 | 20 | 20 | -1.6
03/04/2026 | 09:30 | 204.8 | 203.4009 | 191.1803 | 13.6197 | 648.9 | 649.6922 | 629.9046 | 18.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.6 | 225 | 225 | 0.6 |  |  |  | 0 | 31.8 | 75 | 75 | -43.2 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 106.3 | 116.55 | 116.55 | -10.25 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 204.7 | 175.35 | 175.35 | 29.35 | 105.8 | 120.0309 | 120.0309 | -14.2309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.067 | 164.067 | 2.533 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 2.8 | 3.1516 | 3.1516 | -0.35159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 80.4 | 15.4481 | 16.0472 | 64.3528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 32.9484 | 29.0995 | 26.6005 | 212.8 | 220.695 | 220.695 | -7.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.2 | 457.0943 | 457.0943 | -8.8943 | 81.2 | 81.6355 | 74.9111 | 6.2889 | 151.5 | 149.9872 | 149.9872 | 1.5128 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 101.6431 | 64.2143 | 43.2856 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.1 | 33.4145 | 33.4145 | -7.3145 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 84.3523 | 88.736 | -4.636 | 86.4 | 70.152 | 70.152 | 16.248 | 86.1 | 70.152 | 70.152 | 15.948 | 86.3 | 70.152 | 70.152 | 16.148 | 172.8 | 105.544 | 105.544 | 67.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 253 | 270.068 | 270.068 | -17.068 | 130 | 133.1603 | 133.1603 | -3.1603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.4 | 78.5679 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 |  | 113.8 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56 | 57.782 | 60.788 | -4.788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.8286 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3359 | 0.3 | 0.822 | 0.822 | -0.522 | 44.4 | 58.2 | 69.214 | -24.814 | 75.2 | 75.623 | 75.623 | -0.423 | 10.2 | 12.159 | 12.159 | -1.959 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 190.7 | 191.699 | 191.699 | -0.999 | 97.38 | 98.47 | 98.47 | -1.09 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 |  | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.2 | 13.345 | 13.345 | -0.145 | 16.3 | 16.276 | 16.276 | 0.024 | 8.2 | 12.6 | 13.684 | -5.484 | 33.3 | 41.7 | 45.717 | -12.417 | 15.6 | 16.207 | 16.207 | -0.607 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.305 | 0.305 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.8 | 2.759 | 2.759 | -1.959 | 13.8 | 7.425 | 7.425 | 6.375 | 34.9 | 33.787 | 33.787 | 1.113 | 48.7 | 55.481 | 55.481 | -6.781 | 85.4 | 77.935 | 77.935 | 7.465 | 5.4 | 2.615 | 2.615 | 2.785 | 3 | 3.353 | 3.353 | -0.353 | 46.7 | 44.09 | 44.09 | 2.61 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 4 | 8 | 8 | -4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 10.931 | 10.931 | 0.569 | 239.4 | 243.333 | 243.333 | -3.933 | 14.636 | 14.477 | 14.477 | 0.159 | 128.3 | 134.857 | 134.857 | -6.557 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.885 | 8.885 | -8.885 | 4.2 | 20.046 | 20.046 | -15.846 | 97.8 | 100.382 | 100.382 | -2.582 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 13.514 | 15.034 | 15.034 | -1.52 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.11 | 8.11 | 0.89 |  |  |  | 0 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1
03/04/2026 | 10:00 | 197.6 | 203.4013 | 198.079 | -0.47901 | 641.2 | 649.6922 | 629.9046 | 11.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 219.3 | 225 | 225 | -5.7 |  |  |  | 0 | 31.8 | 75 | 75 | -43.2 | 107.8 | 116.55 | 116.55 | -8.75 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 204 | 175.35 | 175.35 | 28.65 | 107.2 | 120.0309 | 120.0309 | -12.8309 | 68 | 60.1957 | 60.1957 | 7.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 164.067 | 164.067 | -5.867 | 5.4 | 5.8691 | 5.8691 | -0.46914 | 2.6 | 3.1516 | 3.1516 | -0.55159 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 80 | 58.4729 | 31.9431 | 48.0569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 45.6464 | 33.7807 | 20.8193 | 175 | 220.695 | 220.695 | -45.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.1 | 457.0943 | 457.0943 | -39.9943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6355 | -0.23555 | 151.7 | 149.9872 | 149.9872 | 1.7128 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17356 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 110.482 | 99.8309 | 4.9691 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 24.2 | 33.4145 | 33.4145 | -9.2145 | 165.8 | 174.5595 | 174.5595 | -8.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.5452 | 95.5452 | -2.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 84.3524 | 88.736 | -7.236 | 86.3 | 70.152 | 70.152 | 16.148 | 87.3 | 70.152 | 70.152 | 17.148 | 86.4 | 70.152 | 70.152 | 16.248 | 173.9 | 105.544 | 105.544 | 68.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 217.2 | 270.068 | 270.068 | -52.868 | 118.8 | 133.1603 | 133.1603 | -14.3603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 115.218 |  | 114.6 |  |  | 121.212 | -121.212 | 55.4 | 57.782 | 60.788 | -5.388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.1 | 5.3277 | 5.3277 | 1.7723 | 19.8542 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3615 | 0.4 | 0.919 | 0.919 | -0.519 | 49 | 64 | 73.359 | -24.359 | 74.7 | 76.45 | 76.45 | -1.75 | 10.1 | 12.706 | 12.706 | -2.606 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 |  | 20.4562 | -0.45623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.1 | 192.003 | 192.003 | 1.097 | 98.76 | 99.092 | 99.092 | -0.332 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 |  | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.2 | 13.651 | 13.651 | -0.451 | 16.5 | 16.83 | 16.83 | -0.33 | 7.6 | 13.8 | 14.429 | -6.829 | 40.7 | 46.6 | 49.668 | -8.968 | 16.8 | 16.501 | 16.501 | 0.299 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.015 | 2.015 | -2.015 | 21.1 | 11.275 | 11.275 | 9.825 | 35.2 | 34.162 | 34.162 | 1.038 | 62 | 64.891 | 64.891 | -2.891 | 83.1 | 83.516 | 83.516 | -0.416 | 8.2 | 3.928 | 3.928 | 4.272 | 4.6 | 4.609 | 4.609 | -0.009 | 47.5 | 44.69 | 44.69 | 2.81 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 3.8 | 8 | 8 | -4.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 11.506 | 11.506 | -0.306 | 243.2 | 243.531 | 243.531 | -0.331 | 16.159 | 15.702 | 15.702 | 0.457 | 127.4 | 135.757 | 135.757 | -8.357 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.483 | 13.483 | -13.483 | 0.8 | 28.564 | 28.564 | -27.764 | 98 | 101.094 | 101.094 | -3.094 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.121 | 16.096 | 16.096 | -0.975 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.11 | 8.11 | -0.11 |  |  |  | 0 | 18.2 | 20 | 20 | -1.8
03/04/2026 | 10:30 | 199.5 | 203.4013 | 198.3087 | 1.1913 | 647.4 | 649.6922 | 629.9046 | 17.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 27.4 | 75 | 75 | -47.6 | 107.8 | 116.55 | 116.55 | -8.75 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 107.3 | 116.55 | 116.55 | -9.25 | 204.4 | 175.35 | 175.35 | 29.05 | 105.9 | 120.0309 | 120.0309 | -14.1309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.067 | 164.067 | -1.167 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 2.7 | 3.1516 | 3.1516 | -0.45159 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 80.3 | 31.5933 | 33.4847 | 46.8153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 41.4792 | 34.4715 | 20.8285 | 189.4 | 220.695 | 220.695 | -31.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 457.0943 | 457.0943 | -3.7943 | 81.5 | 81.6355 | 81.6356 | -0.13556 | 152.2 | 149.9872 | 149.9872 | 2.2128 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12644 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 108.629 | -2.329 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 33.4145 | 33.4145 | -7.9145 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 84.3524 | 88.736 | -5.636 | 86.5 | 70.152 | 70.152 | 16.348 | 85.9 | 70.152 | 70.152 | 15.748 | 85.8 | 70.152 | 70.152 | 15.648 | 174.5 | 105.544 | 105.544 | 68.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 253.6 | 270.068 | 270.068 | -16.468 | 127.1 | 133.1603 | 133.1603 | -6.0603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 115.218 |  | 116.8 |  |  | 121.212 | -121.212 | 54.8 | 57.782 | 60.788 | -5.988 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 19.9116 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4189 | 0.9 | 1.001 | 1.001 | -0.101 | 36.1 | 69.7 | 78.306 | -42.206 | 77.8 | 77.169 | 77.169 | 0.631 | 10.2 | 13.125 | 13.125 | -2.925 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 194.9 | 191.242 | 191.242 | 3.658 | 99.33 | 100.812 | 100.812 | -1.482 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.855 | 13.855 | -0.455 | 16.7 | 17.193 | 17.193 | -0.493 | 9.3 | 15.3 | 15.323 | -6.023 | 46 | 50.8 | 54.063 | -8.063 | 16.8 | 16.672 | 16.672 | 0.128 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.341 | 0.341 | 0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.1 | 1.703 | 1.703 | -1.603 | 37.3 | 16.059 | 16.059 | 21.241 | 35.3 | 34.249 | 34.249 | 1.051 | 68.8 | 71.427 | 71.427 | -2.627 | 85.6 | 87.309 | 87.309 | -1.709 | 10.1 | 4.899 | 4.899 | 5.201 | 7 | 5.963 | 5.963 | 1.037 | 48.1 | 45.72 | 45.72 | 2.38 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 3.7 | 8 | 8 | -4.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 11.939 | 11.939 | -0.639 | 244.2 | 243.231 | 243.231 | 0.969 | 17.257 | 16.734 | 16.734 | 0.523 | 127.6 | 136.22 | 136.22 | -8.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.102 | 21.102 | -21.102 | 0.4 | 38.121 | 38.121 | -37.721 | 98.9 | 101.406 | 101.406 | -2.506 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 16.2 | 16.963 | 16.963 | -0.763 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.11 | 8.11 | -0.21 |  |  |  | 0 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3
03/04/2026 | 11:00 | 205.4 | 203.4013 | 175.0706 | 30.3294 | 649.2 | 649.6922 | 629.9046 | 19.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 38.3 | 75 | 75 | -36.7 | 105.4 | 116.55 | 116.55 | -11.15 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 105.5 | 116.55 | 116.55 | -11.05 | 203.2 | 175.35 | 175.35 | 27.85 | 110.3 | 120.0309 | 120.0309 | -9.7309 | 67.5 | 60.1957 | 60.1957 | 7.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.067 | 1.7329 | 6.6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.73086 | 2.9 | 3.1516 | 3.1516 | -0.25159 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.5 | 42.2875 | 15.448 | 65.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 45.3436 | 30.2502 | 25.7498 | 207.3 | 220.695 | 220.695 | -13.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.9 | 457.0943 | 457.0943 | -12.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6342 | -0.13415 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.482 | 81.0843 | 27.4157 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 33.4145 | 33.4145 | -7.2145 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 84.3524 | 88.736 | -4.436 | 85.8 | 70.152 | 70.152 | 15.648 | 85.7 | 70.152 | 70.152 | 15.548 | 85.8 | 70.152 | 70.152 | 15.648 | 174 | 105.544 | 105.544 | 68.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 258.7 | 270.068 | 270.068 | -11.368 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 67.2 | 67.1992 | 67.1992 | 0.00078 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.218 |  | 114.5 |  |  | 121.212 | -121.212 | 53.4 | 57.782 | 60.788 | -7.388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.4 | 5.3277 | 5.3277 | 2.0723 | 19.8767 | 17.4927 | 17.4927 | 2.384 | 0.7 | 1.024 | 1.024 | -0.324 | 41.4 | 74.2 | 83.879 | -42.479 | 78 | 77.761 | 77.761 | 0.239 | 10.4 | 13.346 | 13.346 | -2.946 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 196.4 | 184.513 | 184.513 | 11.887 | 99.86 | 101.027 | 101.027 | -1.167 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.874 | 13.874 | -0.474 | 17 | 17.394 | 17.394 | -0.394 | 8.7 | 15.8 | 16.16 | -7.46 | 52.6 | 53.6 | 58.275 | -5.675 | 16.9 | 16.255 | 16.255 | 0.645 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.346 | 0.346 | 0.054 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 1.902 | 1.902 | -1.802 | 44.9 | 19.988 | 19.988 | 24.912 | 35.3 | 34.232 | 34.232 | 1.068 | 74.1 | 75.005 | 75.005 | -0.905 | 88.3 | 88.972 | 88.972 | -0.672 | 11.2 | 5.59 | 5.59 | 5.61 | 7.2 | 7.374 | 7.374 | -0.174 | 48.3 | 46.75 | 46.75 | 1.55 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 1.5 | 8 | 8 | -6.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 12.167 | 12.167 | -1.067 | 246.7 | 241.989 | 241.989 | 4.711 | 18.236 | 17.452 | 17.452 | 0.784 | 126.9 | 135.624 | 135.624 | -8.724 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29.849 | 29.849 | -29.849 | 0.5 | 44.951 | 44.951 | -44.451 | 98.1 | 100.543 | 100.543 | -2.443 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 17.139 | 17.394 | 17.394 | -0.255 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 |  |  |  | 0 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
03/04/2026 | 11:30 | 201.6 | 203.4014 | 200.0496 | 1.5505 | 653 | 649.6922 | 629.9046 | 23.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 226 | 225 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 79.9 | 75 | 75 | 4.9 | 116.2 | 124.7613 | 116.55 | -0.35 | 116.2 | 124.7613 | 116.55 | -0.35 | 116.1 | 124.7613 | 116.55 | -0.45 | 214.1 | 187.7039 | 175.35 | 38.75 | 110.1 | 120.0309 | 120.0309 | -9.9309 | 69.1 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.067 | -0.16705 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.3 | 3.1516 | 3.1516 | 1.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6861 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.7 | 15.448 | 36.2921 | 44.4079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5706 | 37.047 | 18.853 | 184.6 | 220.695 | 220.695 | -36.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.7 | 457.0943 | 455.0261 | -31.3261 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13556 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.4818 | -3.3818 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 33.4145 | 33.4145 | -5.5145 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 84.3524 | 88.736 | -4.536 | 75.5 | 96.0829 | 70.152 | 5.348 | 75.5 | 96.0829 | 70.152 | 5.348 | 73.9 | 96.0829 | 70.152 | 3.748 | 164 | 144.5572 | 105.544 | 58.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 246.8 | 270.068 | 270.068 | -23.268 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 115.218 |  | 114.8 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.1 | 57.782 | 60.788 | -4.688 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 19.8784 | 20 | 17.4927 | 2.3857 | 1.1 | 1.014 | 1.014 | 0.086 | 52.1 | 41.8 | 86.797 | -34.697 | 78.4 | 78.114 | 78.114 | 0.286 | 10.7 | 13.244 | 13.244 | -2.544 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 197.7 | 177.116 | 177.116 | 20.584 | 100.35 | 102.409 | 102.409 | -2.059 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.776 | 13.776 | -0.376 | 16.8 | 17.481 | 17.481 | -0.681 | 14.3 | 16.1 | 16.219 | -1.919 | 62.2 | 57.1 | 60.338 | 1.862 | 17 | 15.217 | 15.217 | 1.783 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 9.8 | 3 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 2.473 | 2.473 | -2.273 | 53.8 | 20.755 | 20.755 | 33.045 | 35.2 | 34.305 | 34.305 | 0.895 | 78.6 | 77.32 | 77.32 | 1.28 | 92.8 | 89.617 | 89.617 | 3.183 | 12 | 6.295 | 6.295 | 5.705 | 8.1 | 8.634 | 8.634 | -0.534 | 48.5 | 46.39 | 46.39 | 2.11 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 3.3 | 4 | 8 | -4.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 12.341 | 12.341 | -0.741 | 247.6 | 240.076 | 240.076 | 7.524 | 18.489 | 17.767 | 17.767 | 0.722 | 126.5 | 134.275 | 134.275 | -7.775 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 34.545 | -34.545 | 10.6 | 13.6 | 44.881 | -34.281 | 97.4 | 98.846 | 98.846 | -1.446 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.524 | 17.272 | 17.272 | 0.252 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.11 | 8.11 | -0.41 |  |  |  | 0 | 19.1 | 17 | 20 | -0.9
03/04/2026 | 12:00 | 200 | 203.4014 | 197.5421 | 2.4579 | 644.3 | 649.6922 | 629.9046 | 14.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 224.4 | 225 | 225 | -0.6 |  |  |  | 0 | 81.7 | 75 | 75 | 6.7 | 106.8 | 116.9283 | 116.55 | -9.75 | 107.5 | 116.9283 | 116.55 | -9.05 | 107.2 | 116.9283 | 116.55 | -9.35 | 204.2 | 175.9192 | 175.35 | 28.85 | 110.6 | 120.0309 | 120.0309 | -9.4309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 4.2 | 3.1516 | 3.1516 | 1.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 3.9712 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 79.8 | 15.448 | 28.7681 | 51.0318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5706 | 36.4545 | 18.9456 | 189.5 | 220.695 | 220.695 | -31.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 395.1 | 457.0943 | 455.0261 | -59.9261 | 81.5 | 81.6356 | 81.6355 | -0.13555 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 101.0338 | 5.3662 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.4 | 33.4145 | 33.4145 | -6.0145 | 167.7 | 174.5595 | 174.5595 | -6.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 84.3524 | 88.736 | -5.136 | 67.4 | 96.0829 | 70.152 | -2.752 | 67.1 | 96.0829 | 70.152 | -3.052 | 67.2 | 96.0829 | 70.152 | -2.952 | 166.7 | 144.5572 | 105.544 | 61.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 225.1 | 270.068 | 270.068 | -44.968 | 130.6 | 133.1603 | 133.1603 | -2.5603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 |  | 113.8 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.3 | 57.782 | 60.788 | -4.488 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 19.8972 | 20 | 17.4927 | 2.4045 | 1.3 | 1.032 | 1.032 | 0.268 | 59.2 | 44 | 88.517 | -29.317 | 79.3 | 78.313 | 78.313 | 0.987 | 10 | 13.255 | 13.255 | -3.255 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 197.7 | 173.171 | 173.171 | 24.529 | 100.44 | 102.902 | 102.902 | -2.462 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 13.3 | 13.851 | 13.851 | -0.551 | 16.5 | 17.486 | 17.486 | -0.986 | 15.4 | 16.3 | 16.244 | -0.844 | 62.4 | 58.9 | 62.3 | 0.1 | 17 | 14.588 | 14.588 | 2.412 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.351 | 0.351 | 0.049 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 9.8 | 2.9 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 3.316 | 3.316 | -1.916 | 53.6 | 25.061 | 25.061 | 28.539 | 35.1 | 34.133 | 34.133 | 0.967 | 78.6 | 79.694 | 79.694 | -1.094 | 98.6 | 91.092 | 91.092 | 7.508 | 10.8 | 6.835 | 6.835 | 3.965 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | -2.8 | 48.5 | 46.04 | 46.04 | 2.46 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.4 | 12.693 | 12.693 | -0.293 | 247.5 | 238.95 | 238.95 | 8.55 | 18.469 | 17.904 | 17.904 | 0.565 | 129.1 | 133.775 | 133.775 | -4.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.5 | 19.5 | 44.268 | -14.768 | 33.2 | 30.1 | 51.505 | -18.305 | 99.3 | 98.287 | 98.287 | 1.013 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.583 | 17.233 | 17.233 | 0.35 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 20 | -1.3
03/04/2026 | 12:30 | 202.4 | 203.4014 | 186.6115 | 15.7885 | 648.2 | 649.6922 | 629.9046 | 18.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 225.5 | 225 | 225 | 0.5 |  |  |  | 0 | 70.2 | 75 | 75 | -4.8 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 107.2 | 116.55 | 116.55 | -9.35 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 203.3 | 175.35 | 175.35 | 27.95 | 109.4 | 120.0309 | 120.0309 | -10.6309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.067 | 164.067 | 2.033 | 6.1 | 5.8691 | 5.8691 | 0.23086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.5 | 15.448 | 15.448 | 65.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 51.7253 | 32.5213 | 23.0787 | 178.7 | 220.695 | 220.695 | -41.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.4 | 457.0943 | 455.0261 | -26.6261 | 81.5 | 81.6356 | 74.3692 | 7.1308 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36251 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 67.6839 | 39.3161 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 33.4145 | 33.4145 | -4.7145 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 84.3524 | 88.736 | -4.836 | 68.7 | 79.9182 | 70.152 | -1.452 | 68.8 | 79.9182 | 70.152 | -1.352 | 67.9 | 79.9182 | 70.152 | -2.252 | 148.5 | 120.2373 | 105.544 | 42.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 222.8 | 270.068 | 270.068 | -47.268 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 |  | 113.8 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.2 | 57.782 | 60.788 | -4.588 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 19.8691 | 20 | 17.4927 | 2.3764 | 1.2 | 1.023 | 1.023 | 0.177 | 66.1 | 46 | 90.589 | -24.489 | 79 | 78.313 | 78.313 | 0.687 | 11.2 | 13.6 | 13.6 | -2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 197.1 | 167.853 | 167.853 | 29.247 | 100.35 | 103.583 | 103.583 | -3.233 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 13.3 | 13.905 | 13.905 | -0.605 | 16.5 | 17.447 | 17.447 | -0.947 | 15.8 | 16.4 | 16.788 | -0.988 | 62.9 | 60.1 | 63.643 | -0.743 | 16.9 | 14.385 | 14.385 | 2.515 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.347 | 0.347 | 0.053 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 9.8 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 4.563 | 4.563 | 1.637 | 47.3 | 30.971 | 30.971 | 16.329 | 35 | 33.798 | 33.798 | 1.202 | 81.6 | 83.033 | 83.033 | -1.433 | 88.9 | 93.151 | 93.151 | -4.251 | 12.4 | 7.389 | 7.389 | 5.011 | 7.9 | 10.199 | 10.199 | -2.299 | 48.4 | 45.31 | 45.31 | 3.09 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 4 | 8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 13.122 | 13.122 | -1.822 | 247.9 | 237.681 | 237.681 | 10.219 | 18.234 | 17.852 | 17.852 | 0.382 | 130.2 | 133.342 | 133.342 | -3.142 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.4 | 41.6 | 60.697 | -12.297 | 51 | 55.2 | 64.602 | -13.602 | 99.9 | 97.912 | 97.912 | 1.988 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.417 | 16.889 | 16.889 | 0.528 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.11 | 8.11 | 0.29 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17 | 20 | -1.3
03/04/2026 | 13:00 | 202.4 | 198.1281 | 166.1876 | 36.2124 | 650.5 | 649.6922 | 629.9046 | 20.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225 | 225 | 225 | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 75 | 75 | -43.8 | 107.9 | 116.55 | 116.55 | -8.65 | 107.7 | 116.55 | 116.55 | -8.85 | 107.4 | 116.55 | 116.55 | -9.15 | 203.7 | 175.35 | 175.35 | 28.35 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 164.067 | 0.43295 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.7 | 15.448 | 15.448 | 65.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 30.445 | 24.1628 | 31.6372 | 173.7 | 220.695 | 220.695 | -46.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.9 | 457.0943 | 457.0943 | -34.1943 | 81.5 | 81.6355 | 53.411 | 28.089 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83749 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 98.915 | 16.9486 | 90.2514 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 33.4145 | 33.4145 | -4.7145 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5451 | 0.15491 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 84.3523 | 88.736 | -4.736 | 63.3 | 70.152 | 70.152 | -6.852 | 63.8 | 70.152 | 70.152 | -6.352 | 63.7 | 70.152 | 70.152 | -6.452 | 141.4 | 105.544 | 105.544 | 35.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 222 | 270.068 | 270.068 | -48.068 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 |  | 114.4 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.9 | 57.782 | 60.788 | -3.888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 9.1 | 5.3277 | 5.3277 | 3.7723 | 19.8531 | 20 | 17.4927 | 2.3604 | 1.3 | 1.019 | 1.019 | 0.281 | 73.3 | 52 | 92.909 | -19.609 | 78.9 | 78.114 | 78.114 | 0.786 | 11.1 | 14.059 | 14.059 | -2.959 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 197 | 164.787 | 164.787 | 32.213 | 100.07 | 103.696 | 103.696 | -3.626 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 13.3 | 13.89 | 13.89 | -0.59 | 16.6 | 17.386 | 17.386 | -0.786 | 13.9 | 16.9 | 17.58 | -3.68 | 59.1 | 61.1 | 64.668 | -5.568 | 17.1 | 14.329 | 14.329 | 2.771 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.353 | 0.353 | -0.053 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 9.8 | 3 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 5.974 | 5.974 | -1.274 | 46.5 | 38.585 | 38.585 | 7.915 | 35 | 32.989 | 32.989 | 2.011 | 84 | 86.749 | 86.749 | -2.749 | 104.3 | 95.346 | 95.346 | 8.954 | 12.4 | 7.888 | 7.888 | 4.512 | 8.1 | 10.844 | 10.844 | -2.744 | 48.5 | 44.59 | 44.59 | 3.91 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.8 | 4 | 8 | -0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 13.553 | 13.553 | -1.653 | 247.7 | 235.764 | 235.764 | 11.936 | 17.878 | 17.506 | 17.506 | 0.372 | 130.5 | 132.938 | 132.938 | -2.438 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.2 | 55.1 | 88.023 | -26.823 | 70.8 | 74.2 | 87.456 | -16.656 | 100.1 | 97.464 | 97.464 | 2.636 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 16.831 | 15.986 | 15.986 | 0.845 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 20 | -2.2
03/04/2026 | 13:30 | 198.5 | 181.6661 | 156.1099 | 42.3901 | 637.6 | 649.6922 | 629.9046 | 7.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 219 | 225 | 225 | -6 |  |  |  | 0 | 28.1 | 30 | 30 | -1.9 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 107.6 | 116.55 | 116.55 | -8.95 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 204.4 | 175.35 | 175.35 | 29.05 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 69.4 | 60.1957 | 60.1957 | 9.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.067 | 164.067 | -0.96704 | 5.4 | 5.8691 | 5.8691 | -0.46914 | 4.3 | 3.1516 | 3.1516 | 1.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 79 | 15.448 | 15.448 | 63.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 23.7997 | 19.1913 | 35.3087 | 141.5 | 220.695 | 220.695 | -79.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.3 | 457.0943 | 457.0943 | -83.7943 | 81.4 | 72.2369 | 47.1566 | 34.2433 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 77.3083 | 13.2579 | 92.5421 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 33.4145 | 33.4145 | -5.3145 | 165.7 | 174.5595 | 174.5595 | -8.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 65.7548 | 28.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 84.3523 | 88.736 | -6.636 | 62.6 | 70.152 | 70.152 | -7.552 | 62.5 | 70.152 | 70.152 | -7.652 | 62.6 | 70.152 | 70.152 | -7.552 | 135.8 | 105.544 | 105.544 | 30.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 167.5 | 270.068 | 270.068 | -102.568 | 117.6 | 133.1603 | 133.1603 | -15.5603 | 57.9 | 67.1992 | 67.1992 | -9.2992 | 75.3 | 78.5679 | 78.5679 | -3.2679 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 |  | 114 |  |  | 121.212 | -121.212 | 55.9 | 57.782 | 60.788 | -4.888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 50 | 50 | -8.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 9 | 5.3277 | 5.3277 | 3.6723 | 19.8348 | 20 | 17.4927 | 2.3421 | 1.3 | 1.02 | 1.02 | 0.28 | 73 | 52.7 | 93.432 | -20.432 | 78.8 | 77.74 | 77.74 | 1.06 | 10.3 | 13.829 | 13.829 | -3.529 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 195.9 | 165.289 | 165.289 | 30.611 | 99.76 | 103.986 | 103.986 | -4.226 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 13.3 | 13.801 | 13.801 | -0.501 | 16.8 | 17.308 | 17.308 | -0.508 | 13.5 | 17.4 | 18.162 | -4.662 | 55 | 62.1 | 64.968 | -9.968 | 17.2 | 14.226 | 14.226 | 2.974 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 9.8 | 3 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.6 | 6.168 | 6.168 | -0.568 | 47.7 | 41.065 | 41.065 | 6.635 | 34.9 | 31.655 | 31.655 | 3.245 | 88.3 | 89.649 | 89.649 | -1.349 | 97 | 97.118 | 97.118 | -0.118 | 13.6 | 8.006 | 8.006 | 5.594 | 9.2 | 10.981 | 10.981 | -1.781 | 48 | 43.86 | 43.86 | 4.14 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.5 | 4 | 8 | -0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 13.551 | 13.551 | -1.651 | 246.7 | 233.802 | 233.802 | 12.898 | 17.131 | 16.778 | 16.778 | 0.353 | 128.5 | 132.313 | 132.313 | -3.813 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 65.7 | 101.869 | -26.269 | 81.1 | 92.7 | 106.204 | -25.104 | 98.2 | 96.86 | 96.86 | 1.34 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.995 | 14.803 | 14.803 | 1.192 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.11 | 8.11 | 0.79 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 20 | -3.2
03/04/2026 | 14:00 | 163.4 | 170.7863 | 155.1636 | 8.2364 | 649.5 | 649.6922 | 629.9046 | 19.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225 | 225 | 225 | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 | 106.5 | 116.55 | 116.55 | -10.05 | 105.6 | 116.55 | 116.55 | -10.95 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 204.3 | 175.35 | 175.35 | 28.95 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.433 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.7 | 15.448 | 15.448 | 65.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 21.8876 | 19.7297 | 13.5702 | 143.2 | 220.695 | 220.695 | -77.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416 | 455.0261 | 457.0943 | -41.0943 | 81.2 | 52.7958 | 38.6288 | 42.5712 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26251 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8265 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 41.377 |  | 60.4 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.4145 | 33.4145 | -1.9145 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 95.5452 | 34.5465 | 50.9535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 84.3523 | 86.5221 | -26.1221 | 61.6 | 70.152 | 70.152 | -8.552 | 61.5 | 70.152 | 70.152 | -8.652 | 61.4 | 70.152 | 70.152 | -8.752 | 135.6 | 105.544 | 105.544 | 30.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3018 | 4.3019 | -1.5019 | 220.7 | 270.068 | 270.068 | -49.368 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 76.2 | 78.5679 | 78.5674 | -2.3674 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 115.218 | 30 | 82.7 |  | 30 | 121.212 | -121.212 | 55.8 | 57.782 | 60.788 | -4.988 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 9.1 | 5.3277 | 5.3277 | 3.7723 | 19.9045 | 20 | 17.4927 | 2.4118 | 1.2 | 0.861 | 0.861 | 0.339 | 75.2 | 58.5 | 93.223 | -18.023 | 79 | 77.209 | 77.209 | 1.791 | 10.7 | 13.304 | 13.304 | -2.604 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 195 | 164.059 | 164.059 | 30.941 | 95.78 | 104.192 | 104.192 | -8.412 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 13.3 | 13.664 | 13.664 | -0.364 | 16.7 | 17.179 | 17.179 | -0.479 | 14.1 | 17.9 | 18.647 | -4.547 | 57.1 | 63.1 | 65.327 | -8.227 | 17 | 13.581 | 13.581 | 3.419 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.351 | 0.351 | 0.049 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 9.8 | 2.9 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.9 | 5.763 | 5.763 | 0.137 | 42 | 42.452 | 42.452 | -0.452 | 35 | 29.95 | 29.95 | 5.05 | 78.2 | 91.847 | 91.847 | -13.647 | 102.7 | 98.728 | 98.728 | 3.972 | 14 | 7.971 | 7.971 | 6.029 | 8.7 | 10.881 | 10.881 | -2.181 | 48.2 | 43.13 | 43.13 | 5.07 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.4 | 4 | 8 | -0.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.2 | 13.33 | 13.33 | -1.13 | 247.9 | 231.606 | 231.606 | 16.294 | 15.843 | 15.639 | 15.639 | 0.204 | 127.6 | 130.828 | 130.828 | -3.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.6 | 77.5 | 106.136 | -12.536 | 97.9 | 104.1 | 119.697 | -21.797 | 97.9 | 95.737 | 95.737 | 2.163 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 14.746 | 13.552 | 13.552 | 1.194 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.11 | 8.11 | 0.79 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 20 | -2.3
03/04/2026 | 14:30 | 156 | 145.3329 | 159.0908 | -3.0908 | 652.6 | 649.6922 | 629.9046 | 22.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 226.2 | 225 | 225 | 1.2 |  |  |  | 0 | 31.8 |  |  | 31.8 | 107.6 | 116.55 | 116.55 | -8.95 | 107.4 | 116.55 | 116.55 | -9.15 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 203.8 | 175.35 | 175.35 | 28.45 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 69.8 | 60.1957 | 60.1957 | 9.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 154.5667 | 164.067 | 4.833 | 6.7 | 5.8691 | 5.8691 | 0.83086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 80.8 | 70.0001 | 15.448 | 65.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 17.5501 | 22.4716 | 11.3285 | 162.5 | 220.695 | 220.695 | -58.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397 | 457.0943 | 457.0943 | -60.0943 | 81.5 | 31.9561 | 39.5386 | 41.9614 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56251 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 92.5 | 84.5431 | 87.7736 | 4.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 10.2987 | 12.1118 | 49.9883 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 33.4145 | 33.4145 | -1.4145 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 95.5452 | 38.3843 | 48.3158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 79.7288 | 88.7359 | -27.4359 | 61.6 | 70.152 | 70.152 | -8.552 | 61.6 | 70.152 | 70.152 | -8.552 | 61.5 | 70.152 | 70.152 | -8.652 | 135 | 105.544 | 105.544 | 29.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 201.8 | 270.068 | 270.068 | -68.268 | 123.2 | 133.1603 | 133.1603 | -9.9603 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 76.5 | 63.8785 | 78.5677 | -2.0677 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.218 | 30 | 84.3 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.1 | 57.782 | 60.788 | -4.688 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.8 | 5.3277 | 5.3277 | 3.4723 | 19.8882 | 20 | 17.4927 | 2.3955 | 1.2 | 0.835 | 0.835 | 0.365 | 68.9 | 64.2 | 92.766 | -23.866 | 78 | 76.423 | 76.423 | 1.577 | 10.3 | 12.698 | 12.698 | -2.398 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.1 | 161.496 | 161.496 | 31.604 | 98.13 | 99.927 | 99.927 | -1.797 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 13.2 | 13.488 | 13.488 | -0.288 | 16.5 | 16.944 | 16.944 | -0.444 | 15.3 | 18.2 | 19.146 | -3.846 | 63 | 63.8 | 66.252 | -3.252 | 16.8 | 12.525 | 12.525 | 4.275 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.341 | 0.341 | -0.041 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 9.8 | 2.9 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 5.272 | 5.272 | -0.572 | 43 | 44.645 | 44.645 | -1.645 | 34.8 | 27.858 | 27.858 | 6.942 | 82.5 | 93.36 | 93.364 | -10.864 | 105.5 | 100.051 | 100.051 | 5.449 | 10.1 | 7.842 | 7.842 | 2.258 | 8.6 | 10.736 | 10.736 | -2.136 | 47.8 | 40.68 | 40.68 | 7.12 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 4 | 8 | -0.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 12.93 | 12.93 | -1.53 | 244.5 | 228.719 | 228.719 | 15.781 | 14.099 | 14.013 | 14.013 | 0.086 | 126.9 | 127.821 | 127.821 | -0.921 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 83.3 | 109.776 | 1.224 | 113.7 | 111.7 | 129.527 | -15.827 | 96.7 | 93.658 | 93.658 | 3.042 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 13.215 | 11.986 | 11.986 | 1.229 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.5 | 20 | 19.242 | 0.25802 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.11 | 8.11 | -0.71 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 20 | -2.1
03/04/2026 | 15:00 | 152.4 | 150.0171 | 168.6332 | -16.2331 | 647.6 | 649.6922 | 629.9046 | 17.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.2 | 225 | 225 | 1.2 |  |  |  | 0 | 25.6 |  |  | 25.6 | 107 | 116.55 | 116.55 | -9.55 | 107.6 | 116.55 | 116.55 | -8.95 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 203.8 | 175.35 | 175.35 | 28.45 | 109.8 | 120.0309 | 120.0309 | -10.2309 | 70 | 60.1957 | 60.1957 | 9.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 158.833 | 164.067 | 3.133 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 4.4 | 3.1516 | 3.1516 | 1.2484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 80.1 | 70.0001 | 15.448 | 64.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 21.1238 | 27.2223 | 5.7777 | 166.5 | 220.695 | 220.695 | -54.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.6 | 457.0943 | 457.0943 | -69.4943 | 69.2 | 30.0186 | 41.3281 | 27.8719 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26251 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 89.8 | 86.8766 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 10.2987 | 15.5376 | 44.6624 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 33.4145 | 33.4145 | -0.9145 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 95.5452 | 43.5208 | 42.3792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 67.7176 | 88.736 | -27.836 | 61.2 | 70.152 | 70.152 | -8.952 | 61.4 | 70.152 | 70.152 | -8.752 | 61 | 70.152 | 70.152 | -9.152 | 134.1 | 105.544 | 105.544 | 28.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 193.4 | 270.068 | 270.068 | -76.668 | 118 | 133.1603 | 133.1603 | -15.1603 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 76.5 | 58.1566 | 78.5679 | -2.0678 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.218 | 30 | 84.5 |  |  | 121.212 | -121.212 | 56.5 | 57.782 | 60.788 | -4.288 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.3 | 5.3277 | 5.3277 | 2.9723 | 19.9191 | 20 | 17.4927 | 2.4264 | 1.1 | 0.781 | 0.781 | 0.319 | 66.6 | 68.6 | 91.874 | -25.274 | 76.5 | 75.21 | 75.21 | 1.29 | 11.5 | 12.069 | 12.069 | -0.569 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188 | 155.637 | 155.637 | 32.363 | 94.85 | 97.064 | 97.064 | -2.214 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 20 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 12.9 | 13.149 | 13.149 | -0.249 | 16.3 | 16.43 | 16.43 | -0.13 | 14.4 | 17.9 | 19.633 | -5.233 | 57.5 | 63.6 | 67.572 | -10.072 | 16.5 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.332 | 0.332 | -0.032 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 13 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 4.872 | 4.872 | 0.828 | 47.1 | 46.337 | 46.337 | 0.763 | 34.8 | 25.786 | 25.786 | 9.014 | 82.2 | 94.66 | 94.66 | -12.46 | 109.9 | 101.632 | 101.632 | 8.268 | 13.7 | 7.562 | 7.562 | 6.138 | 9.1 | 10.44 | 10.44 | -1.34 | 47.6 | 38.23 | 38.23 | 9.37 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 4 | 8 | -0.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.2 | 12.249 | 12.249 | -0.049 | 239 | 224.417 | 224.417 | 14.583 | 12.151 | 11.888 | 11.888 | 0.263 | 124.5 | 122.525 | 122.525 | 1.975 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.9 | 88.8 | 111.924 | -7.024 | 114.8 | 123.1 | 134.995 | -20.195 | 94.9 | 89.436 | 89.436 | 5.464 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 11.444 | 10.092 | 10.092 | 1.352 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 20 | -2
03/04/2026 | 15:30 | 148.8 | 167.3636 | 182.147 | -33.347 | 650.3 | 649.6922 | 629.9046 | 20.3954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 226.7 | 225 | 225 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 116.55 | 116.55 | -9.55 | 107.3 | 116.55 | 116.55 | -9.25 | 107.3 | 116.55 | 116.55 | -9.25 | 203.7 | 175.35 | 175.35 | 28.35 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 70.1 | 60.1957 | 60.1957 | 9.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 |  |  |  | 0 | 75.3 | 70.0001 | 15.448 | 59.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 26.7263 | 31.9348 | 1.2652 | 187 | 220.695 | 220.695 | -33.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439 | 457.0943 | 455.0261 | -16.0261 | 45 | 32.6558 | 40.9536 | 4.0464 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 10.2987 |  | 60.3 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.4145 | 33.4145 | -2.1145 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 95.5452 | 34.8089 | 51.0911 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 79.6759 | 88.736 | -27.836 | 62.2 | 70.152 | 70.152 | -7.952 | 61.9 | 70.152 | 70.152 | -8.252 | 61.5 | 70.152 | 70.152 | -8.652 | 134.6 | 105.544 | 105.544 | 29.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 245.3 | 270.068 | 270.068 | -24.768 | 129.4 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 76.4 | 67.8985 | 78.5677 | -2.1677 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 90 | 24.4 |  |  | 126.54 | -126.54 | 56.2 | 57.782 | 63.46 | -7.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.3 | 5.3277 | 5.3277 | 2.9723 | 19.9014 | 20 | 17.4927 | 2.4087 | 0.9 | 0.657 | 0.657 | 0.243 | 53.2 | 72.7 | 91.48 | -38.28 | 72.7 | 71.117 | 71.117 | 1.583 | 9.3 | 11.369 | 11.369 | -2.069 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.5 | 142.105 | 142.105 | 37.395 | 91.18 | 93.107 | 93.107 | -1.927 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 11.6 | 12.416 | 12.416 | -0.816 | 15.3 | 15.641 | 15.641 | -0.341 | 13.2 | 17.6 | 19.998 | -6.798 | 48 | 63.5 | 67.873 | -19.873 | 15.6 | 7.228 | 7.228 | 8.372 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.099 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 9.8 | 2.9 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 4.704 | 4.704 | 0.096 | 51.5 | 46.193 | 46.193 | 5.307 | 34 | 22.466 | 22.466 | 11.534 | 78.2 | 95.51 | 95.512 | -17.312 | 110.6 | 103.358 | 103.358 | 7.242 | 12.6 | 7.267 | 7.267 | 5.333 | 10.3 | 9.908 | 9.908 | 0.392 | 47.2 | 25.94 | 25.94 | 21.26 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.4 | 4 | 8 | -0.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 11.315 | 11.315 | -0.415 | 231.6 | 211.036 | 211.036 | 20.564 | 10.08 | 9.362 | 9.362 | 0.718 | 120.6 | 111.071 | 111.071 | 9.529 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 96.1 | 114.292 | 3.008 | 119.5 | 129.4 | 141.09 | -21.59 | 91.6 | 80.789 | 80.789 | 10.811 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 9.268 | 7.834 | 7.834 | 1.434 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 20 | -2.2
03/04/2026 | 16:00 | 145 | 203.4014 | 203.4013 | -58.4013 | 644 | 649.6922 | 629.9046 | 14.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 224.2 | 225 | 225 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 116.55 | 116.55 | -9.25 | 107.6 | 116.55 | 116.55 | -8.95 | 107.5 | 116.55 | 116.55 | -9.05 | 203.8 | 175.35 | 175.35 | 28.45 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 70.1 | 60.1957 | 60.1957 | 9.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.067 | -1.2671 | 5.4 | 5.8691 | 5.8691 | -0.46914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  |  |  | 0 | 75.3 | 70.0001 | 66.3836 | 8.9164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 40.5514 | 38.9341 | -6.3341 | 201.8 | 220.695 | 220.695 | -18.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.2 | 457.0943 | 457.0943 | -23.8943 | 45 | 50.999 | 44.6221 | 0.37791 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46251 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 41.8946 | 21.8271 | 58.4729 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 33.4145 | 33.4145 | -2.5145 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 56.7136 | 37.4864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 84.3524 | 88.736 | -18.336 | 62.1 | 70.152 | 70.152 | -8.052 | 62 | 70.152 | 70.152 | -8.152 | 61.9 | 70.152 | 70.152 | -8.252 | 135.2 | 105.544 | 105.544 | 29.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 231.3 | 270.068 | 270.068 | -38.768 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 59 | 67.1992 | 67.1992 | -8.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.5679 | -2.4679 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.218 | 90 | 24.1 |  |  | 126.54 | -126.54 | 56.4 | 57.782 | 63.46 | -7.06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.4 | 5.3277 | 5.3277 | 3.0723 | 19.7433 | 20 | 17.4927 | 2.2506 | 0.8 | 0.476 | 0.476 | 0.324 | 55.2 | 72.4 | 91.932 | -36.732 | 66.2 | 55.976 | 55.976 | 10.224 | 8.9 | 10.521 | 10.521 | -1.621 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 166.9 | 114.215 | 114.215 | 52.685 | 84.71 | 86.188 | 86.188 | -1.478 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.4 | 20 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 11.2 | 10.604 | 10.604 | 0.596 | 13.9 | 13.738 | 13.738 | 0.162 | 13.4 | 18.1 | 20.256 | -6.856 | 55.4 | 63.6 | 67.866 | -12.466 | 13.7 | 3.352 | 3.352 | 10.348 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.051 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 13 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 4.488 | 4.488 | -0.088 | 49.8 | 47.779 | 47.779 | 2.021 | 30.6 | 17.162 | 17.162 | 13.438 | 82.8 | 94.48 | 94.482 | -11.682 | 110.7 | 103.507 | 103.507 | 7.193 | 11.4 | 7.043 | 7.043 | 4.357 | 10.2 | 9.464 | 9.464 | 0.736 | 45.7 | 13.65 | 13.65 | 32.05 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.4 | 4 | 8 | -0.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.262 | 10.262 | -1.162 | 212.4 | 170.307 | 170.307 | 42.093 | 7.56 | 6.193 | 6.193 | 1.367 | 110.9 | 73.567 | 73.567 | 37.333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 103.9 | 117.965 | 11.035 | 137.9 | 138.7 | 146.531 | -8.631 | 85.3 | 61.643 | 61.643 | 23.657 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 6.895 | 5.183 | 5.183 | 1.712 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.11 | 8.11 | -1.51 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 20 | -2.6
03/04/2026 | 16:30 | 153.9 | 203.4014 | 203.4014 | -49.5014 | 657.5 | 649.6922 | 629.9046 | 27.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 228.9 | 225 | 225 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118 | 135.5838 | 121.6125 | -3.6125 | 117.9 | 135.5838 | 121.6125 | -3.7125 | 118.5 | 135.5838 | 121.6125 | -3.1125 | 207.3 | 203.9865 | 182.9665 | 24.3335 | 109.5 | 145.2627 | 120.0309 | -10.5309 | 70.1 | 72.8495 | 60.1957 | 9.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 6.5 | 5.8691 | 5.8691 | 0.63086 | 5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.8484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 76.4 | 70.0001 | 142.4441 | -66.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.9 | 56.5706 | 56.5706 | -22.6706 | 168.1 | 220.695 | 220.695 | -52.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.2 | 457.0943 | 457.0943 | -24.8943 | 67 | 81.6356 | 81.6356 | -14.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 94.2 | 87.7736 | 87.7736 | 6.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.8 | 33.4145 | 33.4145 | -0.6145 | 172.9 | 174.5595 | 174.5595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 84.3524 | 88.736 | -3.036 | 78.5 | 96.0829 | 96.0829 | -17.5829 | 77.1 | 96.0829 | 96.0829 | -18.9829 | 77.5 | 96.0829 | 96.0829 | -18.5829 | 149.2 | 144.5572 | 144.5572 | 4.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 274.7 | 270.068 | 270.068 | 4.632 | 134.2 | 133.1603 | 133.1603 | 1.0397 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 90 | 23.9 |  |  | 126.54 | -126.54 | 56.2 | 57.782 | 63.46 | -7.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.4 | 5.3277 | 5.3277 | 3.0723 | 19.9239 | 20 | 17.4927 | 2.4312 | 0.5 | 0.409 | 0.409 | 0.091 | 55.7 | 77.4 | 92.448 | -36.748 | 42.7 | 27.517 | 27.517 | 15.183 | 8.2 | 9.733 | 9.733 | -1.533 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 121.8 | 74.32 | 74.32 | 47.48 | 62.5 | 57.533 | 57.533 | 4.967 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 7.8 | 6.099 | 6.099 | 1.701 | 9.3 | 9.432 | 9.432 | -0.132 | 11.4 | 18.9 | 20.264 | -8.864 | 50.3 | 63.7 | 67.294 | -16.994 | 8.7 | 0.391 | 0.391 | 8.309 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.185 | 0.185 | -0.085 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.4 | 4.053 | 4.053 | -0.653 | 46.2 | 48.832 | 48.832 | -2.632 | 20.8 | 9.244 | 9.244 | 11.556 | 87.3 | 93.66 | 93.658 | -6.358 | 105.8 | 103.78 | 103.78 | 2.02 | 10.3 | 6.737 | 6.737 | 3.563 | 12.2 | 8.984 | 8.984 | 3.216 | 42.3 | 8.48 | 8.48 | 33.82 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 4 | 8 | -0.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 9.228 | 9.228 | -0.428 | 162.2 | 101.185 | 101.185 | 61.015 | 4.894 | 3.163 | 3.163 | 1.731 | 71.1 | 34.608 | 34.608 | 36.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 111.3 | 119.496 | 4.604 | 132.8 | 141.6 | 147.138 | -14.338 | 64 | 31.728 | 31.728 | 32.272 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 4.453 | 2.526 | 2.526 | 1.927 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.11 | 8.11 | -0.81 |  |  |  | 0 | 19.1 | 17 | 20 | -0.9
03/04/2026 | 17:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 658.8 | 649.6922 | 629.9046 | 28.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 230.5 | 225 | 225 | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 135.5838 | 135.5838 | -27.2838 | 107 | 135.5838 | 135.5838 | -28.5838 | 107.6 | 135.5838 | 135.5838 | -27.9838 | 206.1 | 203.9865 | 203.9865 | 2.1135 | 110.1 | 207.2429 | 140.3948 | -30.2949 | 70.2 | 103.9326 | 70.4082 | -0.20823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.73086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 77.1 | 70.0001 | 142.4441 | -65.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5706 | 56.5706 | -0.37064 | 204.4 | 220.695 | 220.695 | -16.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.6 | 457.0943 | 457.0943 | -13.4943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 33.4145 | 33.4145 | -0.8145 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 84.3524 | 88.736 | -3.436 | 108.2 | 97.5113 | 96.0829 | 12.1171 | 107.6 | 97.5113 | 96.0829 | 11.5171 | 106.8 | 97.5113 | 96.0829 | 10.7171 | 174 | 146.7061 | 144.5572 | 29.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.1 | 270.068 | 270.068 | -2.968 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 115.218 | 98.235 | 14.765 |  |  | 98.235 | -98.235 | 56 | 57.782 | 98.53 | -42.53 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 146.52 | 146.52 | -80.72 | 34.3 | 73.48 | 73.48 | -39.18 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.4 | 5.3277 | 5.3277 | 3.0723 | 19.8785 | 20 | 17.4927 | 2.3858 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.084 | 50.3 | 78.2 | 92.973 | -42.673 | 18.1 | 8.461 | 8.461 | 9.639 | 8.4 | 9.05 | 9.05 | -0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 56.8 | 30.738 | 30.738 | 26.062 | 28.8 | 23.996 | 23.996 | 4.804 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 2.3 | 2.08 | 2.08 | 0.22 | 2.6 | 4.283 | 4.283 | -1.683 | 12.5 | 18.6 | 20.16 | -7.66 | 61 | 61.9 | 66.475 | -5.475 | 2 |  |  | 2 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 13 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.6 | 3.507 | 3.507 | 2.093 | 43.7 | 49.745 | 49.745 | -6.045 | 8.9 | 3.412 | 3.412 | 5.488 | 80.3 | 93.01 | 93.013 | -12.713 | 94.3 | 104.182 | 104.182 | -9.882 | 8.4 | 6.363 | 6.363 | 2.037 | 7.3 | 8.44 | 8.44 | -1.14 | 33 | 3.3 | 3.3 | 29.7 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.3 | 4 | 8 | -0.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 8.205 | 8.205 | 0.795 | 76.6 | 37.077 | 37.077 | 39.523 | 2.461 | 1.209 | 1.209 | 1.252 | 31.5 | 12.274 | 12.274 | 19.226 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 109.3 | 119.619 | 4.081 | 136.6 | 133.3 | 145.382 | -8.782 | 29.9 | 11.84 | 11.84 | 18.06 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.204 | 0.576 | 0.576 | 1.628 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.6 | 20 | 19.242 | 0.35802 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 |  |  |  | 0 | 19.2 | 17 | 20 | -0.8
03/04/2026 | 17:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 651 | 649.6922 | 629.9046 | 21.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.5 | 225 | 225 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 135.5838 | 135.5838 | -23.1838 | 112.4 | 135.5838 | 135.5838 | -23.1838 | 112.5 | 135.5838 | 135.5838 | -23.0838 | 211.2 | 203.9865 | 203.9865 | 7.2135 | 187.5 | 207.2429 | 155.0047 | 32.4953 | 93.1 | 103.9326 | 77.7351 | 15.3649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 75.5 | 71.0912 | 142.4441 | -66.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5706 | 56.5706 | -0.67064 | 174 | 220.695 | 220.695 | -46.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.2 | 457.0943 | 457.0943 | -52.8943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.4145 | 33.4145 | -1.7145 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 84.3524 | 88.736 | -4.336 | 127.3 | 104.5155 | 96.0829 | 31.2171 | 127.8 | 104.5155 | 96.0829 | 31.7171 | 127.5 | 104.5155 | 96.0829 | 31.4171 | 217.4 | 157.244 | 144.5572 | 72.8428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 238.3 | 270.068 | 270.068 | -31.768 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 103.894 | 10.006 |  |  | 103.894 | -103.894 | 56.5 | 57.782 | 104.206 | -47.706 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 206.4908 | 206.4908 | -69.9908 | 66.2 | 103.5555 | 103.5555 | -37.3555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.3 | 5.3277 | 5.3277 | 2.9723 | 19.9457 | 20 | 17.4927 | 2.453 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 55.1 | 78.9 | 93.89 | -38.79 | 2.6 | 0.766 | 0.766 | 1.834 | 8.5 | 8.714 | 8.714 | -0.214 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 5.3 | 5.495 | 5.495 | -0.195 | 2.7 | 1.485 | 1.485 | 1.215 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 17.7 | 18.1 | 19.917 | -2.217 | 54.3 | 59.7 | 64.557 | -10.257 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 13 | 9.8 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 3.219 | 3.219 | 2.081 | 40.4 | 47.765 | 47.765 | -7.365 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.62 | 75.9 | 88.74 | 88.735 | -12.835 | 97.3 | 102.83 | 102.83 | -5.53 | 11 | 5.271 | 5.271 | 5.729 | 6.7 | 6.501 | 6.501 | 0.199 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 12.05 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 6.822 | 6.822 | 1.578 | 11.2 | 3.314 | 3.314 | 7.886 | 0.483 | 0.242 | 0.242 | 0.241 | 3.3 | 1.223 | 1.223 | 2.077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 104.5 | 117.411 | 3.189 | 130.3 | 122.6 | 139.819 | -9.519 | 3.8 | 1.277 | 1.277 | 2.523 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.376 | 0.003 | 0.003 | 0.373 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 |  |  |  | 0 | 19.5 | 17 | 20 | -0.5
03/04/2026 | 18:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 644.7 | 649.6922 | 629.9046 | 14.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 223.9 | 225 | 225 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.5 | 135.5838 | 135.5838 | -16.0838 | 119.7 | 135.5838 | 135.5838 | -15.8838 | 119.5 | 135.5838 | 135.5838 | -16.0838 | 226.8 | 203.9865 | 203.9865 | 22.8135 | 203.9 | 207.2429 | 144.6 | 59.3 | 107.3 | 103.9326 | 72.5171 | 34.7829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 74.9 | 83.3087 | 142.4441 | -67.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5706 | 56.5706 | -1.0706 | 210.9 | 220.695 | 220.695 | -9.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.2 | 457.0943 | 457.0943 | -18.8943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.4145 | 33.4145 | -2.1145 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 84.3524 | 88.736 | -4.536 | 127.7 | 125.661 | 96.0829 | 31.6171 | 127.6 | 125.661 | 96.0829 | 31.5171 | 127.1 | 125.661 | 96.0829 | 31.0171 | 217.2 | 189.0576 | 144.5572 | 72.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 250.7 | 270.068 | 270.068 | -19.368 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 151.0889 | -37.0889 |  |  | 151.0889 | -151.0889 | 55.9 | 57.782 | 151.5426 | -95.6426 | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 92.8 | 103.5555 | 103.5555 | -10.7555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.3 | 5.3277 | 5.3277 | 2.9723 | 19.9337 | 20 | 17.4927 | 2.441 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 51.4 | 84.3 | 94.674 | -43.274 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.471 | 8.471 | -0.871 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.2 | 20 | 19.4364 | -0.23635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.9 | 19.686 | -1.986 | 58 | 58 | 62.491 | -4.491 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 20 | 20 | 19.1448 | 0.8552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.1 | 3.018 | 3.018 | 2.082 | 41.7 | 45.423 | 45.423 | -3.723 | 0 |  |  | 0 | 67.8 | 83.08 | 83.081 | -15.281 | 112.7 | 100.94 | 100.94 | 11.76 | 9.5 | 3.981 | 3.981 | 5.519 | 6.6 | 4.928 | 4.928 | 1.672 | 0.9 |  |  | 0.9 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 5.914 | 5.914 | 0.986 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 102.6 | 113.485 | -0.485 | 112.2 | 104.3 | 129.016 | -16.816 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.11 | 8.11 | 0.79 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17 | 20 | -2.1
03/04/2026 | 18:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 651.9 | 649.6922 | 629.9046 | 21.9954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 224.5 | 225 | 225 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 137.3803 | 137.3803 | 4.3197 | 141.7 | 137.3803 | 137.3803 | 4.3197 | 141.7 | 137.3803 | 137.3803 | 4.3197 | 234 | 206.6893 | 206.6893 | 27.3107 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 125.6 | 88.2874 | 142.4441 | -16.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 112.4665 | 112.4665 | -56.6665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.4145 | 33.4145 | -1.7145 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 84.3524 | 88.736 | -4.336 | 167.7 | 157.2568 | 119.0823 | 48.6177 | 164.4 | 157.2568 | 119.0823 | 45.3177 | 199 | 157.2568 | 119.0823 | 79.9177 | 256.5 | 236.5936 | 179.1599 | 77.3401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 56 |  | 17.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 269.7 | 270.068 | 270.068 | -0.36803 | 120.3 | 133.1603 | 133.1603 | -12.8603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 142.5625 | 151.0889 | -37.1889 |  |  | 151.0889 | -151.0889 | 56.5 | 71.4953 | 151.5426 | -95.0426 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 18.8604 | 20 | 17.4927 | 1.3677 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 84.4 | 94.921 | -35.321 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.231 | 8.231 | -0.731 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.2 | 20 | 19.4364 | -0.23635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 18.3 | 19.579 | -4.579 | 64 | 58.3 | 60.929 | 3.071 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 46 | 43.24 | 43.24 | 2.76 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 78.22 | 78.218 | 7.382 | 113.4 | 99.472 | 99.472 | 13.928 | 7.9 | 2.966 | 2.966 | 4.934 | 6.8 | 3.938 | 3.938 | 2.862 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.9 | 5.482 | 5.482 | 0.418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 95.7 | 107.615 | -2.015 | 99 | 91.3 | 111.584 | -12.584 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.11 | 8.11 | 0.39 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17 | 20 | -1.9
03/04/2026 | 19:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 650.5 | 649.6922 | 629.9046 | 20.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 224.9 | 225 | 225 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 144.966 | 140.9134 | -0.31339 | 140.7 | 144.966 | 140.9134 | -0.21339 | 141 | 144.966 | 140.9134 | 0.08661 | 244.1 | 218.102 | 212.0048 | 32.0952 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 6.1 | 5.8691 | 5.8691 | 0.23086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 12.6 | 16.8081 |  | 12.6 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 125.2 | 142.4441 | 142.4441 | -17.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 112.4665 | 112.4665 | -56.5665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 457.0943 | 457.0943 | 7.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.4145 | 33.4145 | -1.3145 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 84.3524 | 88.736 | -4.236 | 167.9 | 175.7285 | 175.7285 | -7.8285 | 164.8 | 175.7285 | 175.7285 | -10.9285 | 197.9 | 175.7285 | 175.7285 | 22.1715 | 266 | 264.3844 | 264.3844 | 1.6156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 56 |  | 17.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 268.3 | 270.068 | 270.068 | -1.768 | 120.8 | 133.1603 | 133.1603 | -12.3603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 150.807 | 153.0601 | -12.4601 |  |  | 153.0601 | -153.0601 | 66.8 | 75.63 | 153.5198 | -86.7198 | 179 | 113.5363 |  | 179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.543 | 20 | 17.4927 | 2.0503 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 82 | 94.796 | -42.896 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.157 | 8.157 | -3.257 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 18.9 | 19.81 | -3.61 | 60.9 | 60 | 61.276 | -0.376 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 2.527 | 2.527 | 0.373 | 43.7 | 43.237 | 43.237 | 0.463 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 72.43 | 72.429 | -5.829 | 116.5 | 98.32 | 98.32 | 18.18 | 5.1 | 2.461 | 2.461 | 2.639 | 3.1 | 3.585 | 3.585 | -0.485 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 5.416 | 5.416 | -0.216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 88.7 | 101.167 | 12.733 | 96.6 | 84.6 | 93.939 | 2.661 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 8.11 | 8.11 | -2.01 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17 | 20 | -1.8
03/04/2026 | 19:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 649.1 | 649.6922 | 629.9046 | 19.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 225.8 | 225 | 225 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.2 | 150.96 | 139.8223 | 33.3777 | 173.8 | 150.96 | 139.8223 | 33.9777 | 173.7 | 150.96 | 139.8223 | 33.8777 | 262.9 | 227.12 | 210.3633 | 52.5367 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 16.8 | 16.8081 |  | 16.8 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 125.4 | 142.4441 | 142.4441 | -17.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.4665 | 112.4665 | -56.8665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.7 | 33.4145 | 33.4145 | 0.2855 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 84.3524 | 88.736 | -4.536 | 167.9 | 176.2613 | 176.2613 | -8.3613 | 165.1 | 176.2613 | 176.2613 | -11.1613 | 197.6 | 176.2613 | 176.2613 | 21.3387 | 265.9 | 265.186 | 265.186 | 0.71403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 56 |  | 18.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 269 | 270.068 | 270.068 | -1.068 | 120.1 | 133.1603 | 133.1603 | -13.0603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 150.807 | 152.6486 | -11.9486 |  |  | 152.6486 | -152.6486 | 65.7 | 75.63 | 153.107 | -87.407 | 182.3 | 147.4781 |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.8598 | 20 | 17.4927 | 2.367 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 77.3 | 93.589 | -47.289 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 8.287 | 8.287 | -2.387 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 18.8 | 20.207 | -7.007 | 60.1 | 58.5 | 62.638 | -2.538 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 2.8 | 2.322 | 2.322 | 0.478 | 30.8 | 44.158 | 44.158 | -13.358 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 66.12 | 66.124 | 16.376 | 117.4 | 97.857 | 97.857 | 19.543 | 6.8 | 2.296 | 2.296 | 4.504 | 2 | 3.299 | 3.299 | -1.299 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.2 | 4 | 8 | -0.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 5.543 | 5.543 | 1.557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 76.2 | 93.158 | -14.558 | 66.8 | 72.2 | 85.731 | -18.931 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.11 | 8.11 | -0.01 |  |  |  | 0 | 19 | 17 | 20 | -1
03/04/2026 | 20:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 649.2 | 649.6922 | 629.9046 | 19.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 150.96 | 140.4386 | 3.7614 | 143.9 | 150.96 | 140.4386 | 3.4614 | 144.1 | 150.96 | 140.4386 | 3.6614 | 248.3 | 227.12 | 211.2905 | 37.0095 | 202.1 | 207.2429 | 207.2429 | -5.1429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 125.2 | 142.4441 | 142.4441 | -17.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 112.4665 | 112.4665 | -56.5665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 33.4145 | 33.4145 | 1.0855 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 30 | 32.252 |  | 30 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 84.3524 | 88.736 | -4.336 | 168.1 | 176.5211 | 176.5211 | -8.4211 | 165.5 | 176.5211 | 176.5211 | -11.0211 | 198.3 | 176.5211 | 176.5211 | 21.7789 | 266.3 | 265.5768 | 265.5768 | 0.72325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 56 |  | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.6 | 270.068 | 270.068 | -2.468 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 150.807 | 153.0601 | -12.0601 |  |  | 153.0601 | -153.0601 | 77.7 | 75.63 | 153.5198 | -75.8198 | 182.4 | 126.02 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.9618 | 20 | 17.4927 | 2.4691 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 73.1 | 90.544 | -40.744 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 8.203 | 8.203 | -1.903 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17.8 | 20.134 | -5.234 | 55.9 | 54.7 | 61.179 | -5.279 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.4 | 13 | 9.8 | 2.6 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 27.4 | 40.761 | 40.761 | -13.361 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 65.12 | 65.116 | 8.784 | 112.4 | 98.57 | 98.57 | 13.83 | 6.7 | 2.071 | 2.071 | 4.629 | 1.9 | 2.984 | 2.984 | -1.084 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 6.6 | 4 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.8 | 5.485 | 5.485 | 1.315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 60.3 | 80.073 | -6.473 | 56.1 | 56 | 72.6 | -16.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.11 | 8.11 | -0.11 |  |  |  | 0 | 16.9 | 17 | 20 | -3.1
03/04/2026 | 20:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 652.7 | 649.6922 | 629.9046 | 22.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 226.7 | 225 | 225 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.4 | 150.96 | 147.2502 | 7.1498 | 154.2 | 150.96 | 147.2502 | 6.9498 | 154.1 | 150.96 | 147.2502 | 6.8498 | 251.4 | 227.12 | 221.5385 | 29.8615 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.4 | 6.6861 | 6.6861 | -0.2861 |  |  |  | 0 | 125.7 | 142.4441 | 142.4441 | -16.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 112.4665 | 112.4665 | -56.2665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 457.0943 | 457.0943 | 6.4057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.9 | 33.4145 | 33.4145 | 0.4855 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 30.6 | 32.252 |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 84.3524 | 88.736 | -4.136 | 168 | 176.7786 | 176.7786 | -8.7786 | 165.1 | 176.7786 | 176.7786 | -11.6786 | 197.4 | 176.7786 | 176.7786 | 20.6214 | 266.1 | 265.9642 | 265.9642 | 0.13581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 56 |  | 56.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 270.8 | 270.068 | 270.068 | 0.73197 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 150.807 | 153.0601 | -11.7601 |  |  | 153.0601 | -153.0601 | 77.3 | 75.63 | 153.5198 | -76.2198 | 182.4 | 153.3288 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.6 | 5.3277 | 5.3277 | 3.2723 | 19.9512 | 20 | 17.4927 | 2.4585 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 74.3 | 86.859 | -23.959 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.052 | 8.052 | 0.348 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 16.5 | 19.53 | -4.43 | 61.4 | 50.3 | 58.472 | 2.928 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.4 | 13 | 9.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.3 | 2.303 | 2.303 | 0.997 | 24.9 | 35.017 | 35.017 | -10.117 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 64.26 | 64.261 | 1.139 | 103 | 98.773 | 98.773 | 4.227 | 3.8 | 1.816 | 1.816 | 1.984 | 0.8 | 2.516 | 2.516 | -1.716 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 6.4 | 4 | 8 | -1.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 5.43 | 5.43 | 3.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.4 | 48.8 | 65.584 | -10.184 | 38.6 | 38.6 | 57.906 | -19.306 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.11 | 8.11 | -0.11 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 20 | -2.8
03/04/2026 | 21:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 652.2 | 649.6922 | 629.9046 | 22.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 226.9 | 225 | 225 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.8 | 150.96 | 148.9702 | -5.1702 | 144 | 150.96 | 148.9702 | -4.9702 | 143.8 | 150.96 | 148.9702 | -5.1702 | 246.7 | 227.12 | 224.1264 | 22.5736 | 202.4 | 207.2429 | 207.2429 | -4.8429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 6.4 | 5.8691 | 5.8691 | 0.53086 | 4.9 | 3.1516 | 3.1516 | 1.7484 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.5 | 6.6861 | 6.6861 | -0.1861 |  |  |  | 0 | 125.6 | 142.4441 | 142.4441 | -16.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 112.4665 | 112.4665 | -56.1665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.3 | 33.4145 | 33.4145 | 0.8855 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 29.7 | 32.252 |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 84.3524 | 88.736 | -3.936 | 167.4 | 176.5211 | 176.5211 | -9.1211 | 164.7 | 176.5211 | 176.5211 | -11.8211 | 197 | 176.5211 | 176.5211 | 20.4789 | 266.1 | 265.5768 | 265.5768 | 0.52325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 56 |  | 56.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 270.4 | 270.068 | 270.068 | 0.33197 | 134.2 | 133.1603 | 133.1603 | 1.0397 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 150.807 | 153.0601 | -12.4601 |  |  | 153.0601 | -153.0601 | 76.6 | 75.63 | 153.5198 | -76.9198 | 182.4 | 156.1173 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.9535 | 20 | 17.4927 | 2.4608 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 70.3 | 82.989 | -25.389 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.89 | 7.89 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 15.6 | 18.867 | -4.067 | 64 | 45.8 | 55.471 | 8.529 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 | 2.31 | 2.31 | 1.59 | 22.9 | 27.671 | 27.671 | -4.771 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 63.19 | 63.185 | -18.285 | 89.5 | 98.544 | 98.544 | -9.044 | 1.8 | 1.553 | 1.553 | 0.247 | 0.9 | 2.035 | 2.035 | -1.135 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 6.3 | 4 | 8 | -1.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 5.392 | 5.392 | 2.708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.6 | 36.6 | 51.313 | 2.287 | 42.9 | 28.5 | 43.306 | -0.406 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.11 | 8.11 | -0.61 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 20 | -2.2
03/04/2026 | 21:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 650.2 | 649.6922 | 629.9046 | 20.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227.1 | 225 | 225 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 150.96 | 135.5838 | 7.8162 | 143.3 | 150.96 | 135.5838 | 7.7162 | 143.3 | 150.96 | 135.5838 | 7.7162 | 240.3 | 227.12 | 203.9865 | 36.3135 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 16.9 | 8.406 |  | 16.9 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 125.7 | 142.4441 | 142.4441 | -16.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 206.5 | 220.695 | 220.695 | -14.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.2 | 33.4145 | 33.4145 | 0.7855 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 30.5 | 32.252 |  | 30.5 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 84.3524 | 88.736 | -4.336 | 167.1 | 176.7786 | 176.7786 | -9.6786 | 164.3 | 176.7786 | 176.7786 | -12.4786 | 196.5 | 176.7786 | 176.7786 | 19.7214 | 265.6 | 265.9642 | 265.9642 | -0.36419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56 |  | 56.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.8 | 270.068 | 270.068 | -2.268 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 143.7388 | 151.4541 | -11.3541 |  |  | 151.4541 | -151.4541 | 74.4 | 72.0852 | 151.9089 | -77.5089 | 106.4 | 102.9866 |  | 106.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.9469 | 20 | 17.4927 | 2.4542 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 66 | 78.756 | -22.856 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.074 | 8.074 | 0.426 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.3 | 20 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15 | 18.007 | -2.107 | 65.4 | 41.9 | 50.71 | 14.69 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 2.485 | 2.485 | 0.515 | 26.6 | 21.793 | 21.793 | 4.807 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 58.15 | 58.151 | -21.351 | 80.4 | 96.382 | 96.382 | -15.982 | 2.9 | 1.265 | 1.265 | 1.635 | 0.1 | 1.694 | 1.694 | -1.594 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 5.316 | 5.316 | 3.184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43 | 29.1 | 41.411 | 1.589 | 38.7 | 22.7 | 33.132 | 5.568 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.11 | 8.11 | 0.29 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 20 | -2.4
03/04/2026 | 22:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 648.6 | 649.6922 | 629.9046 | 18.6954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 223.6 | 225 | 225 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.9 | 148.0465 | 135.5838 | -4.6838 | 130.3 | 148.0465 | 135.5838 | -5.2838 | 130.7 | 148.0465 | 135.5838 | -4.8838 | 232.2 | 222.7367 | 203.9865 | 28.2135 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 17 |  |  | 17 | 6.7 | 6.6861 | 6.6861 | 0.0139 |  |  |  | 0 | 125 | 142.4441 | 142.4441 | -17.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 211.1 | 220.695 | 220.695 | -9.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.5 | 33.4145 | 33.4145 | 0.0855 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 30.6 |  |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 84.3524 | 88.736 | -4.736 | 168.4 | 176.5211 | 164.8512 | 3.5488 | 165.4 | 176.5211 | 164.8512 | 0.54876 | 198.2 | 176.5211 | 164.8512 | 33.3488 | 266.1 | 265.5768 | 248.0194 | 18.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56 |  | 55.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 252.5 | 270.068 | 270.068 | -17.568 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 143.7388 | 151.0889 | -10.1889 |  |  | 151.0889 | -151.0889 | 67.6 | 72.0852 | 151.5426 | -83.9426 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.6 | 5.3277 | 5.3277 | 3.2723 | 19.9377 | 20 | 17.4927 | 2.445 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 61.1 | 76.486 | -34.186 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.452 | 8.452 | -0.652 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.5 | 20 | 19.4364 | 0.06365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.4 | 17.073 | -2.373 | 55.6 | 38.9 | 46.669 | 8.931 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.5 | 13 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.1 | 2.651 | 2.651 | 0.449 | 24.8 | 17.815 | 17.815 | 6.985 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 51.35 | 51.35 | -14.55 | 81 | 92.078 | 92.078 | -11.078 | 2.1 | 1.027 | 1.027 | 1.073 | 0.9 | 1.421 | 1.421 | -0.521 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 5.476 | 5.476 | 1.624 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.5 | 24.2 | 33.981 | 7.519 | 38 | 19.1 | 26.278 | 11.722 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.11 | 8.11 | -0.21 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 20 | -2.7
03/04/2026 | 22:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 647.4 | 649.6922 | 629.9046 | 17.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225.4 | 225 | 225 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 135.5838 | 135.5838 | -18.2838 | 117.3 | 135.5838 | 135.5838 | -18.2838 | 116.9 | 135.5838 | 135.5838 | -18.6838 | 221.7 | 203.9865 | 203.9865 | 17.7135 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.7 | 6.6861 | 6.6861 | 0.0139 |  |  |  | 0 | 125 | 100.1095 | 142.4441 | -17.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 205.3 | 220.695 | 220.695 | -15.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.8 | 33.4145 | 33.4145 | 0.3855 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 84.3524 | 88.736 | -4.536 | 167.7 | 176.3427 | 160.7268 | 6.9732 | 164.7 | 176.3427 | 160.7268 | 3.9732 | 197.2 | 176.3427 | 160.7268 | 36.4732 | 265.8 | 265.3085 | 241.8143 | 23.9857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 36 |  | 55.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 246.2 | 270.068 | 270.068 | -23.868 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 115.218 | 103.894 | 36.706 |  |  | 103.894 | -103.894 | 66.4 | 57.782 | 104.206 | -37.806 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.4908 | 206.4908 | 0.90915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.6 | 5.3277 | 5.3277 | 3.2723 | 19.9418 | 20 | 17.4927 | 2.4491 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 57.9 | 78.51 | -28.31 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.973 | 8.973 | -0.973 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 14.2 | 16.292 | 2.108 | 53.3 | 37.9 | 44.89 | 8.41 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 13 | 9.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.3 | 2.667 | 2.667 | 0.633 | 29.3 | 15.032 | 15.032 | 14.268 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 43.29 | 43.288 | -0.988 | 72.9 | 84.988 | 84.988 | -12.088 | 2 | 0.866 | 0.866 | 1.134 | 0.3 | 1.196 | 1.196 | -0.896 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7 | 5.791 | 5.791 | 1.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 21.6 | 28.401 | 0.999 | 22.2 | 18.7 | 21.37 | 0.83 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.11 | 8.11 | -0.81 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 20 | -2.4
03/04/2026 | 23:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 650.7 | 649.6922 | 629.9046 | 20.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 135.5838 | 135.5838 | -5.1838 | 129.7 | 135.5838 | 135.5838 | -5.8838 | 130.6 | 135.5838 | 135.5838 | -4.9838 | 220.1 | 203.9865 | 203.9865 | 16.1135 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.0671 | 164.0671 | -3.1671 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6861 | 6.6861 | 0.0139 |  |  |  | 0 | 125.7 | 97.1384 | 142.4441 | -16.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 184.9 | 220.695 | 220.695 | -35.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.3 | 33.4145 | 33.4145 | -0.1145 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 84.3524 | 88.736 | -4.636 | 134.5 | 134.4663 | 113.5988 | 20.9012 | 133.5 | 134.4663 | 113.5988 | 19.9012 | 163.3 | 134.4663 | 113.5988 | 49.7012 | 246.7 | 202.3051 | 170.9099 | 75.7901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 26 |  | 55.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 267.6 | 270.068 | 270.068 | -2.468 | 131.3 | 133.1603 | 133.1603 | -1.8603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 103.894 | 10.506 |  |  | 103.894 | -103.894 | 56.3 | 57.782 | 104.206 | -47.906 | 104 | 102.9866 |  | 104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.9124 | 20 | 17.4927 | 2.4197 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 57.6 | 86.399 | -38.599 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 9.766 | 9.766 | -3.666 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 13.9 | 16.394 | 3.106 | 56.1 | 37.5 | 47.293 | 8.807 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 13 | 9.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 2.8 | 2.326 | 2.326 | 0.474 | 24.8 | 14.641 | 14.641 | 10.159 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 36.14 | 36.144 | 3.456 | 61.9 | 74.439 | 74.439 | -12.539 | 1.7 | 0.849 | 0.849 | 0.851 | 0.2 | 1.118 | 1.118 | -0.918 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 6.386 | 6.386 | 0.214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 19 | 26.121 | 3.479 | 23.3 | 19 | 19.868 | 3.432 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.11 | 8.11 | -0.81 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 20 | -2.6
03/04/2026 | 23:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 643.8 | 649.6922 | 629.9046 | 13.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 221.4 | 225 | 225 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 140.748 | 140.748 | -28.848 | 112.1 | 140.748 | 140.748 | -28.648 | 112.8 | 140.748 | 140.748 | -27.948 | 217.2 | 211.756 | 211.756 | 5.444 | 206.2 | 207.2429 | 155.1228 | 51.0772 | 108 | 103.9326 | 77.7943 | 30.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 74.1 | 97.1384 | 142.4441 | -68.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.7 | 33.4145 | 33.4145 | 0.2855 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 84.3524 | 88.736 | -4.536 | 139.7 | 105.8417 | 96.0829 | 43.6171 | 139.9 | 105.8417 | 96.0829 | 43.8171 | 139.7 | 105.8417 | 96.0829 | 43.6171 | 228.9 | 159.2394 | 144.5572 | 84.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 16 |  | 55.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 175.2 | 270.068 | 270.068 | -94.868 | 114 | 133.1603 | 133.1603 | -19.1603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 103.894 | 10.106 |  |  | 103.894 | -103.894 | 55.9 | 57.782 | 104.206 | -48.306 | 89.1 | 102.9866 |  | 89.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.934 | 20 | 17.4927 | 2.4413 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 53.9 | 89.502 | -45.702 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 10.264 | 10.264 | -2.364 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 12.5 | 16.933 | 5.167 | 51.1 | 34.5 | 47.886 | 3.214 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 12.3 | 13 | 9.8 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 2.3 | 1.808 | 1.808 | 0.492 | 21.4 | 14.585 | 14.585 | 6.815 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.52 | 30.52 | 0.48 | 40 | 63.469 | 63.469 | -23.469 | 1.2 | 0.853 | 0.853 | 0.347 | 0.2 | 1.041 | 1.041 | -0.841 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 7.008 | 7.008 | -0.508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.1 | 14.2 | 23.313 | 4.787 | 18.8 | 16.1 | 20.134 | -1.334 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.11 | 8.11 | -0.31 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 20 | -2.7
04/04/2026 | 00:00 | 208 | 203.4014 | 203.4014 | 4.5986 | 657.8 | 649.6922 | 629.9046 | 27.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 229.4 | 225 | 225 | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117 | 135.5838 | 135.5838 | -18.5838 | 117.7 | 135.5838 | 135.5838 | -17.8838 | 116.6 | 135.5838 | 135.5838 | -18.9838 | 219.1 | 203.9865 | 203.9865 | 15.1135 | 203.8 | 207.2429 | 120.0309 | 83.7691 | 107.8 | 103.9326 | 60.1957 | 47.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.0671 | 164.0671 | 5.2329 | 7 | 5.8691 | 5.8691 | 1.1309 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6861 | 6.6861 | -0.0861 |  |  |  | 0 | 75 | 97.1384 | 142.4441 | -67.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 201.5 | 220.695 | 220.695 | -19.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 457.0943 | 457.0943 | 8.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 | 151.3625 | 151.3625 | -151.3625 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 19 | 18.2702 | 1.0298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 33.4145 | 33.4145 | 1.2855 | 174.6 | 174.5595 | 174.5595 | 0.04052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 95.5452 | 95.5452 | 1.0548 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 84.3524 | 88.736 | -2.836 | 114.8 | 104.1235 | 96.0829 | 18.7171 | 114.7 | 104.1235 | 96.0829 | 18.6171 | 114.7 | 104.1235 | 96.0829 | 18.6171 | 205.1 | 156.6542 | 144.5572 | 60.5428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 |  |  | 51.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.3019 | 4.3019 | -1.5019 | 262.4 | 270.068 | 270.068 | -7.668 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 103.894 | 10.106 |  |  | 103.894 | -103.894 | 55.9 | 57.782 | 104.206 | -48.306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 156.0378 | 51.5622 | 99.9 | 103.5555 | 78.2532 | 21.6468 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 8.5 | 5.3277 | 5.3277 | 3.1723 | 19.9187 | 20 | 17.4927 | 2.426 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 47.4 | 83.862 | -45.162 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 10.385 | 10.385 | -1.985 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.3 | 20.4222 | 20.4222 | 0.87778 | 19.9 | 20 | 19.4364 | 0.46365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 11 | 15.885 | 4.915 | 49.6 | 31 | 42.701 | 6.899 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 13 | 9.8 | 2.4 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 3.4 | 1.683 | 1.683 | 1.717 | 20.7 | 11.772 | 11.772 | 8.928 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 23.21 | 23.213 | -7.613 | 0 | 51.465 | 51.465 | -51.465 | 0.7 | 0.704 | 0.704 | -0.004 | 0 | 0.742 | 0.742 | -0.742 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 4 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 7.193 | 7.193 | -0.593 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.7 | 8.9 | 16.883 | -0.183 | 11 | 11 | 17.575 | -6.575 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.11 | 8.11 | -0.11 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 20 | -2
EJEC (MWh) |  | 4713.4 | 4739.6199 | 4639.4695 |  | 15585.1 | 15592.6132 | 15117.7113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.9 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5411.55 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 308.6 | 360 | 360 |  | 3074.55 | 3146.1956 | 3077.1312 |  | 3074.55 | 3146.1956 | 3077.1312 |  | 3074.9 | 3146.1956 | 3077.1312 |  | 5437.2 | 4733.4654 | 4629.5576 |  | 4041.95 | 4114.3248 | 3897.5724 |  | 2237.95 | 2063.34 | 1954.6383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3953.35 | 3930.2419 | 3927.8908 |  | 147.15 | 140.8593 | 140.8594 |  | 93 | 75.6381 | 75.6382 |  | 65.45 | 46.2232 | 0 |  | 156.5 | 102.2771 | 96.9484 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1919.45 | 1677.2815 | 1846.5249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1857.05 | 1820.1178 | 1772.9724 |  | 4798.5 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10607.4 | 10942.431 | 10945.5079 |  | 1903.8 | 1776.2188 | 1700.5032 |  | 2484.8 | 3172.4239 | 3626.5115 |  | 1006.1 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 447.05 | 461.0611 | 461.0611 |  | 463.2 | 447.9718 | 438.4841 |  | 2179.65 | 2104.5018 | 2103.2157 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 |  | 15.45 | 0 | 0 |  | 2463.05 | 2233.7717 | 1984.2496 |  | 1100.75 | 1128.941 | 1129.9824 |  | 1021.45 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 699.75 | 801.948 | 801.948 |  | 4085.25 | 4189.4274 | 4189.4274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2270.15 | 2293.0845 | 1965.1667 |  | 90.85 | 64.504 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 537.4 | 497.9184 | 226.3265 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1964.75 | 2014.6085 | 2083.1637 |  | 2982.85 | 2947.7988 | 2663.6791 |  | 2950.6 | 2947.7988 | 2663.6791 |  | 3334.5 | 2947.7988 | 2663.6791 |  | 5145.75 | 4434.9766 | 4007.5173 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 267.05 | 447 | 379 |  | 18.1 | 23.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67.2 | 103.2446 | 103.2446 |  | 5917 | 6481.6325 | 6481.6326 |  | 3074 | 3195.8473 | 3195.8474 |  | 1528.2 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1850.55 | 1862.7423 | 1823.558 |  | 722.8 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3008.3 | 2964.3917 | 2149.5817 |  | 0 | 15 | 2250.5794 |  | 1472.25 | 1486.6469 | 2003.5793 |  | 807.3 | 657.2001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1628.25 | 1793.696 | 1768.4694 |  | 693.4 | 761.6283 | 748.9772 |  | 0 | 10.1568 | 121.8812 |  | 187.85 | 127.8646 | 127.8647 |  | 472.7003 | 452.4198 | 419.825 |  | 7.75 | 7.365 | 7.365 |  | 951.3 | 1257.451 | 1783.9245 |  | 728.9 | 715.1345 | 715.1345 |  | 205 | 234.686 | 234.686 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 362.25 | 327.2997 | 490.9495 |  | 237.75 | 239.592 | 239.592 |  | 132.6 | 136.08 | 136.08 |  | 1808.1 | 1633.885 | 1633.885 |  | 926.555 | 990.2695 | 990.2695 |  | 36.45 | 28.8 | 28.8 |  | 87.35 | 82.215 | 82.215 |  | 123.35 | 120 | 120 |  | 373.3 | 326.7555 | 490.1333 |  | 474.3 | 473.7998 | 466.4724 |  | 463.1 | 439.4198 | 419.825 |  | 84 | 81.6 | 81.6 |  | 443.85 | 443.6958 | 429.1546 |  | 111.3 | 124.9905 | 124.9905 |  | 139.85 | 153.2665 | 153.2665 |  | 256.2 | 322.583 | 379.733 |  | 953.25 | 986.626 | 1157.645 |  | 131.3 | 120.085 | 120.085 |  | 81.65 | 82.8 | 82.8 |  | 482.6 | 475.008 | 475.008 |  | 64.45 | 48 | 48 |  | 0 | 4.4 | 9.6 |  | 2.85 | 2.875 | 2.875 |  | 475.65 | 470.5928 | 459.4752 |  | 302 | 276.8 | 235.2 |  | 480.35 | 473.7998 | 466.4724 |  | 486.8 | 473.7998 | 466.4724 |  | 140.2 | 108.151 | 108.151 |  | 716.3 | 593.343 | 593.343 |  | 331.85 | 285.869 | 285.869 |  | 1181.65 | 1297.3715 | 1297.3735 |  | 1740.5 | 1812.277 | 1812.277 |  | 131.6 | 71.077 | 71.077 |  | 85.1 | 93.842 | 93.842 |  | 459.05 | 393.95 | 393.95 |  | 501.7 | 497.4898 | 489.7958 |  | 144.55 | 140 | 192 |  | 180.75 | 180 | 180 |  | 489.6 | 473.7998 | 466.4724 |  | 489.6 | 473.7998 | 466.4724 |  | 480 | 473.7998 | 466.4724 |  | 207.65 | 198.8695 | 198.8695 |  | 2257.4 | 2258.756 | 2258.756 |  | 133.9515 | 128.955 | 128.955 |  | 1119 | 1218.176 | 1218.176 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 994.3 | 876.041 | 1146.5355 |  | 976.85 | 1038.3675 | 1257.0675 |  | 871.5 | 906.585 | 906.585 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 34.1 | 28.8 | 28.8 |  | 58.05 | 44.8 | 44.8 |  | 123.7865 | 121.092 | 121.092 |  | 129.55 | 127.2 | 127.2 |  | 479.55 | 471.6618 | 461.8075 |  | 478.35 | 471.6618 | 461.8075 |  | 218.7 | 235.4 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 196.2 | 194.64 | 194.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 432.85 | 441 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 3 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4510491 y resultó S/. 2013605 (30.86% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 27 | 6524095.8497 | 6294298.326 | 3.651%
SAB 28 | 5864835.9456 | 5762605.7863 | 1.774%
DOM 29 | 5491592.7737 | 4444356.0885 | 23.56%
LUN 30 | 5237140.0247 | 4895963.414 | 6.969%
MAR 31 | 6663373.4935 | 6915333.6349 | -3.643%
MIE 1 | 6887558.3367 | 6682673.6633 | 3.066%
JUE 2 | 6715318.8508 | 5467601.0744 | 22.82%
VIE 3 | 4510491.0414 | 4738997.9158 | -4.822%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 3 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 01:06:00 |  | 03/04/2026 01:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/04/2026 18:48:00 | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 18:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 22:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:32:00 |  | 03/04/2026 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/04/2026 18:06:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 17:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/04/2026 19:52:00 | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 19:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/04/2026 22:41:00 | 03/04/2026 22:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 22:40 O/P
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 07:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:06 h se coordinó generar 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:46:00 | 03/04/2026 07:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:57:00 | 03/04/2026 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 08:58:00 | 03/04/2026 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 12:00:00 | 03/04/2026 12:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 12:30:00 | 03/04/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 16:00:00 | 03/04/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:00:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:49 h S/C bajar a 650 MW. A las 23:33 h a 550 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 00:32:00 |  | 03/04/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 03/04/2026 00:32:00 | 03/04/2026 00:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 02:01:00 | 03/04/2026 02:12:00 | 03/04/2026 01:57:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Opderaron las 11 unidades
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 02:12:00 | 03/04/2026 04:05:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Opderaron las 11 unidades
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/04/2026 04:05:00 | 03/04/2026 04:15:00 |  | 03/04/2026 04:05:01 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 06:30:00 | 03/04/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 07:55:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 03/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/04/2026 22:43:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 07:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 07:49:00 | 03/04/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 07:55:00 | 03/04/2026 17:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 17:08:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 17:48:00 | 03/04/2026 18:46:00 | 03/04/2026 17:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 18:46:00 | 03/04/2026 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/04/2026 21:19:00 | 03/04/2026 23:40:00 |  | 03/04/2026 23:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 06:08:00 | 03/04/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 18:45:00 | 03/04/2026 19:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 03/04/2026 19:39:00 | 03/04/2026 21:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 03/04/2026 21:19:00 | 03/04/2026 21:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 21:50:00 | 03/04/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 03/04/2026 22:43:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 08:10:00 |  | 03/04/2026 08:05:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/04/2026 15:34:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 15:30:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/04/2026 16:31:00 | 04/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 16:30:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/04/2026 12:07:00 | 03/04/2026 16:33:00 | 03/04/2026 11:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 16:33:00 | 03/04/2026 17:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/04/2026 17:10:00 | 04/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/04/2026 00:00:00 | 03/04/2026 01:03:00 |  | 03/04/2026 00:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/04/2026 08:36:00 | 03/04/2026 15:07:00 | 03/04/2026 08:21:00 | 03/04/2026 14:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 3 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 3 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 83.7614 | 1 | 164 | 82.571 | 1 | 164 | 72.9775 | 1 | 164 | 85.1596 | 1 | 164 | 78.6041 | 1 | 164 | 82.5473 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 75.3892 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 141.846 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 75.3892 | 1 | 209 | 81.6136 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 74.3877 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.8372 | 1 | 197 | 80.759 | 1 | 197 | 93.8304 | 1 | 197 | 122.1846 | 1 | 170 | 107.7004 | 1 | 170 | 107.7015 | 1 | 170 | 107.6989 | 1 | 170 | 107.6988 | 1 | 170 | 107.6931 | 1 | 170 | 105.7036 | 1 | 164 | 85.3148 | 1 | 164 | 85.315 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 81.9133
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 83.7614 | 1 | 164 | 82.571 | 1 | 164 | 72.9775 | 1 | 164 | 85.1596 | 1 | 164 | 78.6041 | 1 | 164 | 82.5473 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 75.3892 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 141.846 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 75.3892 | 1 | 209 | 81.6136 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 74.3877 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.8372 | 1 | 197 | 80.759 | 1 | 197 | 93.8304 | 1 | 197 | 122.1846 | 1 | 170 | 107.7004 | 1 | 170 | 107.7015 | 1 | 170 | 107.6989 | 1 | 170 | 107.6988 | 1 | 170 | 107.6931 | 1 | 170 | 105.7036 | 1 | 164 | 85.3148 | 1 | 164 | 85.315 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 81.9133
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8459 | 1 | 0 | 45.3977 | 1 | 0 | 69.4104 | 1 | 0 | 42.9293 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.5384 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 41.7971 | 1 | 0 | 41.3551 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 82.7021 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5861 | 1 | 0 | 40.991 | 1 | 0 | 41.4288 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 73.6373 | 1 | 0 | 33.8364 | 1 | 0 | 33.8364 | 1 | 0 | 33.8366 | 1 | 0 | 33.8367 | 1 | 0 | 33.8314 | 1 | 0 | 34.2832 | 1 | 0 | 45.0158 | 1 | 0 | 45.016 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 41.8652
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8459 | 1 | 0 | 45.3977 | 1 | 0 | 34.9201 | 1 | 0 | 42.9293 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5149 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 41.7971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 41.6122 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4288 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 37.0535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0236 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3551 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 41.0899 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5861 | 1 | 0 | 40.991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 36.5838 | 1 | 0 | 33.8364 | 1 | 0 | 33.8364 | 1 | 0 | 33.8366 | 1 | 0 | 33.8367 | 1 | 0 | 33.8314 | 1 | 0 | 34.2832 | 1 | 0 | 45.0158 | 1 | 0 | 45.016 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 41.8652
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.5623 | 1 | 0 | 14.6962 | 1 | 0 | 13.2645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6854 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 13.4076 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 13.332 | 1 | 0 | 14.8929 | 1 | 0 | 13.4076 | 1 | 0 | 14.3324 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15.0255 | 1 | 0 | 15.2936 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.4323
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.5623 | 1 | 0 | 14.6962 | 1 | 0 | 13.2645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6854 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 13.4076 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 13.332 | 1 | 0 | 14.8929 | 1 | 0 | 13.4076 | 1 | 0 | 14.3324 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 11.1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15.0255 | 1 | 0 | 15.2936 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.4323
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.2623 | 1 | 0 | 78.3406 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.3862 | 1 | 0 | 83.6401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.2623 | 1 | 0 | 78.3406 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.3862 | 1 | 0 | 83.6401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 79.6954 | 1 | 0 | 80.5121 | 1 | 0 | 59.8088 | 1 | 0 | 86.4427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 63.8994 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 61.822 | 1 | 0 | 81.5442 | 1 | 0 | 63.8994 | 1 | 0 | 78.0085 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.9847 | 1 | 0 | 77.1853 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 82.1359 | 1 | 0 | 83.1658 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 62.1108 | 1 | 0 | 74.6669 | 1 | 0 | 76.0059 | 1 | 0 | 75.8061 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 75.1781 | 1 | 0 | 50.4632 | 1 | 0 | 50.4621 | 1 | 0 | 50.4645 | 1 | 0 | 50.4646 | 1 | 0 | 50.4755 | 1 | 0 | 52.0132 | 1 | 0 | 86.6694 | 1 | 0 | 86.669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.7892
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 79.6954 | 1 | 0 | 80.5121 | 1 | 0 | 59.8088 | 1 | 0 | 86.4427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 63.8994 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 61.822 | 1 | 0 | 81.5442 | 1 | 0 | 63.8994 | 1 | 0 | 78.0085 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.9847 | 1 | 0 | 77.1853 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 82.1359 | 1 | 0 | 83.1658 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 62.1108 | 1 | 0 | 74.6669 | 1 | 0 | 76.0059 | 1 | 0 | 75.8061 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 75.1781 | 1 | 0 | 50.4632 | 1 | 0 | 50.4621 | 1 | 0 | 50.4645 | 1 | 0 | 50.4646 | 1 | 0 | 50.4755 | 1 | 0 | 52.0132 | 1 | 0 | 86.6694 | 1 | 0 | 86.669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.7892
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10.8895 | 1 | 0 | 10.8895 | 1 | 0 | 10.8895 | 1 | 0 | 10.8895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 38.981 | 1 | 0 | 39.2207 | 1 | 0 | 34.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.9855 | 1 | 0 | 76.8379 | 1 | 0 | 77.592 | 1 | 0 | 64.3038 | 1 | 0 | 77.592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.7795 | 1 | 0 | 64.3038 | 1 | 0 | 38.5071 | 1 | 0 | 63.8304 | 1 | 0 | 75.8304 | 1 | 0 | 75.8304 | 1 | 0 | 75.8304 | 1 | 0 | 75.8304 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 73.9559 | 1 | 0 | 74.1189 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 63.1153 | 1 | 0 | 72.1069 | 1 | 0 | 73.1658 | 1 | 0 | 73.0061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 38.981 | 1 | 0 | 39.2207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6071 | 1 | 0 | 38.5439 | 1 | 0 | 38.9214 | 1 | 0 | 32.2553 | 1 | 0 | 38.9214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0153 | 1 | 0 | 32.2553 | 1 | 0 | 38.5071 | 1 | 0 | 32.0169 | 1 | 0 | 38.0392 | 1 | 0 | 38.0392 | 1 | 0 | 38.0392 | 1 | 0 | 38.0392 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 37.1001 | 1 | 0 | 37.1818 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 41.0424 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 31.6578 | 1 | 0 | 36.1731 | 1 | 0 | 36.704 | 1 | 0 | 36.6239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3784 | 1 | 0 | 38.2941 | 1 | 0 | 38.6706 | 1 | 0 | 32.0485 | 1 | 0 | 38.6706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7642 | 1 | 0 | 32.0485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8135 | 1 | 0 | 37.7912 | 1 | 0 | 37.7912 | 1 | 0 | 37.7912 | 1 | 0 | 37.7913 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 36.8558 | 1 | 0 | 36.9372 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 40.788 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 31.4575 | 1 | 0 | 35.9338 | 1 | 0 | 36.4619 | 1 | 0 | 36.3822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [43 empty] | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque |  |  | La C.H. Chimay no brindó RSF. |  |  | La C.H. Chimay no brindó RSF.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 3 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
03/04/2026 | 00:30
03/04/2026 | 01:00
03/04/2026 | 01:30
03/04/2026 | 02:00
03/04/2026 | 02:30
03/04/2026 | 03:00
03/04/2026 | 03:30
03/04/2026 | 04:00
03/04/2026 | 04:30
03/04/2026 | 05:00
03/04/2026 | 05:30
03/04/2026 | 06:00
03/04/2026 | 06:30
03/04/2026 | 07:00
03/04/2026 | 07:30
03/04/2026 | 08:00
03/04/2026 | 08:30
03/04/2026 | 09:00
03/04/2026 | 09:30
03/04/2026 | 10:00
03/04/2026 | 10:30
03/04/2026 | 11:00
03/04/2026 | 11:30
03/04/2026 | 12:00
03/04/2026 | 12:30
03/04/2026 | 13:00
03/04/2026 | 13:30
03/04/2026 | 14:00
03/04/2026 | 14:30
03/04/2026 | 15:00
03/04/2026 | 15:30
03/04/2026 | 16:00
03/04/2026 | 16:30
03/04/2026 | 17:00
03/04/2026 | 17:30
03/04/2026 | 18:00
03/04/2026 | 18:30
03/04/2026 | 19:00
03/04/2026 | 19:30
03/04/2026 | 20:00
03/04/2026 | 20:30
03/04/2026 | 21:00
03/04/2026 | 21:30
03/04/2026 | 22:00
03/04/2026 | 22:30
03/04/2026 | 23:00
03/04/2026 | 23:30
03/04/2026 | 00:00

## OBS
viernes, 3 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Sunny Expansión; C.S. Majes, C.S. Repartición, C.T. Tablazo; C.T. Tallanca, C.H. Carpapata, C.H. Pias y de las centrales de ELOR.

## CONCLUSIONES
viernes, 3 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe