## EVENTOS
sábado, 4 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
P.ENERG | MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TRANSFORMADOR 3D | TP-385 138/22.9/10 | 04/04/2026 09:03:00 | 05/04/2026 00:00:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-385 DE 138/10 KV EN LA S.E. UCHUCCHACUA |  | NO
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2053 | 04/04/2026 11:28:00 | 04/04/2026 11:28:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 4 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 4 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Se realizara la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | ACOPLE 220 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 06:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24259 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | BARRA A | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 06:00 | Prueba de calidad de Gas SF6 y GIS-Transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13361 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | TR-2 (0931-XFP-0002) | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 07:00 | - Pruebas electricas al transformador -Pruebas de resistencia de contacto final de conectores - Analisis y verificacion de calidad de gas SF6 en compartimentos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24258 | T
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA NUEVA - ANTAPACAY | L-2021 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 17:00 | - Limpieza manual de aisladores y ferreteria de las estructuras. LT 2021 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16375 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 04/04/2026 07:05 | 04/04/2026 15:20 | Cambio de rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Inspeccion del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | BARRA B_220 KV | 04/04/2026 10:36 | 05/04/2026 00:00 | Indisponibilidad en SECA de la Barra B por tendido de fibra optica tipo ADSS – Tramo 03 – SECA – RON | 0 | R | F/S | N | SEG.PER | 1972 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2228 | 04/04/2026 06:00 | 04/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8631 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2229 | 04/04/2026 06:00 | 04/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8630 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 04/04/2026 07:05 | 04/04/2026 17:34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Indisponibilidad de la unidad TG5 para inspeccion del sistema diesel | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 15:36 | INSPECCION NDE DE COMPRESOR DE TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | BC01 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo BC01 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22379 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 04/04/2026 17:38 | 04/04/2026 23:51 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 04/04/2026 17:09 | 05/04/2026 00:00 | Actuacion de la proteccion pasiva externa del Condensador | 545 | F | F/S | N | CORR. | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 04/04/2026 09:03 | 04/04/2026 09:50 | Pruebas con carga a 1.8MW en paralelo al SEIN de la unidad G03 despues de su mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 04/04/2026 10:02 | 04/04/2026 11:00 | Pruebas con carga a 1.8MW conectado en paralelo al SEIN con la unidad G06.Despues de su mantenimiento preventivo | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | IN-2484 INDISPONIBLE DESDE 24.03.2026 DEBIDO A FALLA EN SU SISTEMA HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR GIS. SE OROYA NUEVA EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10157 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 04/04/2026 07:43 | 04/04/2026 15:59 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123590) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PURGA Y LIMPIEZA DE LA PRESA CON DESEMBALSE TOTAL: DESEMBALSE DESDE COTA 1546.00 MSNM HASTA LA COTA 1502.00 MSNM - PURGA DE PRESA - EMBALSE DESDE COTA 1502 MSNM HASTA LA COTA 1552 MSNM - RITMO: 18 MTS POR DIA***************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/04/2026 00:09 | 04/04/2026 09:40 | A SOLICITUD DE COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 04/04/2026 08:02 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23708 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | CL-TP-385_138kV | 04/04/2026 08:00 | 05/04/2026 00:00 | ENERGIZACION DEL NUEVO TRANSFORMADOR TP-385 DE REEMPLAZO EN S.E UCHUCCHACUA (ENERGIZACION INICIAL EN VACIO , PARA TOMA DE CARGA PROGRESIVA) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | BCS-5982 fuera de servicio, por mantenimiento correctivo seccionador SL1-5982. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 04/04/2026 06:07 | 04/04/2026 09:35 | Limpieza de intercambiador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 01:00 | Mantenimiento correctivo por alta vibracion. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 04/04/2026 01:00 | 04/04/2026 06:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PARA CONTROL DE VIBRACIONES. SE REQUIERE 4 HRS EN CARGA BASE EN CICLO ABIERTO CON GAS NATURAL. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CALDERO 4 | 04/04/2026 14:22 | 05/04/2026 00:00 | FALLA SISTEMA SFC EN PROCESO DE PURGA DE CALDERA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11540 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | M-05 Componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 15:55 | TH-12 Process monitor heartbeat missing (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 04/04/2026 07:30 | 04/04/2026 17:00 | REPARAR HEBRAS ROTAS EN LOS POSTES P-82, P-99, P-102, P-112, P-237, P-240, P-243, P-267, P-314 Y P-315. CAMBIO DE PERNO OJO CON CORROSION GRADO 3 EN LOS POSTES P-71, P-73, P-76, P-77, P-92, P-96, P-64, P-66, P-68 Y P-70. (R0128704) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. SIN FECHA ESTIMADA NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 04/04/2026 07:38 | 04/04/2026 15:36 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO DE LA TORRE T-1 A T-91, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127881) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2279 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 05:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS DEL 87B/50BF. NO SE DESHABILITA EL DIFERENCIAL DE BARRAS (R0128154) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 04/04/2026 00:45 | 04/04/2026 04:35 | MP6 PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B, PRUEBAS DEL 87B DE LA UNIDAD DE BAHIA DE LA CL-2279, VERIFICACION DEL CAMINO DE DISPARO POR 87B, 50BF E1, 50BF E2 Y REVISION DE LA LOGICA DEL 87B. NO SE DESHABILITA EL DIFERENCIAL DE BARRAS (R0128154) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 04/04/2026 07:53 | 04/04/2026 12:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2278. (R0123590) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 04/04/2026 08:18 | 04/04/2026 17:47 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0126120) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 04/04/2026 12:00 | 04/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2250. (R0126120) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | A las 12:09 horas se desconecto el transformador TT1 de 138/13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus protecciones propias, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 24.8 MW en Unidad Operativa de Toquepala. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:43 | Indisponible por mantenimiento correctivo de falla durante el arranque del AVR. | 80 | F | F/S | N | CORR. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 09:18 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2******************** | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 04/04/2026 09:18 | 04/04/2026 14:27 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2******************** | 0 | P | E/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 04/04/2026 14:27 | 05/04/2026 00:00 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2******************** | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 04/04/2026 07:52 | 04/04/2026 16:21 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-87 A T-109. (R0126069) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE | CL-2250 | 04/04/2026 08:50 | 04/04/2026 17:20 | CORREGIR CIRCUITOS DE SALIDAS DIGITALES EN UNIDAD DE BAHIA DE LA CL-2250. MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0123795) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13537 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 04/04/2026 08:08 | 04/04/2026 12:53 | IMPLEMENTAR SE?ALIZACION DEL RELE K86 A NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0104576) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13538 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 04/04/2026 08:08 | 04/04/2026 12:53 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0123811) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13538 | T
TRANSMANTARO | TALARA | CL-2250 | 04/04/2026 08:50 | 04/04/2026 17:20 | RECUPERAR MANDO DE NIVEL N3, N2 Y N1 DE LOS SECCIONADORES DE BARRA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126120) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13538 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 4 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 4 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/04/2026 | 00:30 | 199 | 640.9 |  |  |  | 89.4 | 218.3 |  | 0 | 126.9 | 127.4 | 126.8 | 228.5 | 205.9 | 107.9 | [5 empty] | 160.4 | 5.5 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 72.9 |  |  |  |  | 109.3 | 189.9 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.4 | 149.5 | 40.9 | 18.6 | 19.3 | 86.1 |  |  |  | 105.8 | 45.8 | 41.4 | 3.8 | 27.4 | 165.9 |  |  | 94 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 82.9 | 97.8 | 97.7 | 99.2 | 194.7 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 2.8 | 260.4 | 128.5 | 61 | 76.4 | 29.4 | 0 |  |  | 113.4 | 0 | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 100.2 |  | 8.5 | 19.6 | 0 | 30.4 | 0 | 9.7 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 52.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.2 | 7 | 21.5 | 0 | 20.3 | 34.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17.1 | 6310.1 | 24 | 8.02 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 13.9 | 117.42
04/04/2026 | 01:00 | 202.4 | 645.9 |  |  |  | 89.7 | 224.2 |  | 0 | 127.2 | 127 | 127.4 | 228.1 | 206.1 | 108.1 | [5 empty] | 165.8 | 5.8 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 73.6 |  |  |  |  | 110.1 | 181.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.4 | 150.6 | 41.6 | 18.7 | 19.3 | 90.5 |  |  |  | 106.9 | 45.9 | 42.1 | 3.8 | 27.5 | 168.1 |  |  | 94.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84 | 87.7 | 87.6 | 87.1 | 181.7 | 0 |  |  |  |  | 19.6 | 0 | 0 | 2.8 | 265.8 | 130.5 | 61.9 | 77.3 | 29.8 | 0 |  |  | 113.5 | 0 | 55.4 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.1 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 30.3 | 0 | 9.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.3 | 45.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12 | 20 | 20.3 | 10.5 | 22.6 | 0 | 14.9 | 30 | 1.3 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.8 |  | 17.3 | 6268.7 | 24 | 8.02 | 11.5 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 2.4 | 6.7 | 109.82
04/04/2026 | 01:30 | 203.7 | 647.9 |  |  |  | 90.2 | 224.3 |  | 0 | 112.9 | 113.2 | 113.3 | 215.2 | 125.7 | 84.9 | [5 empty] | 166 | 6.3 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 74 |  |  |  |  | 110.5 | 185.8 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.4 | 151 | 41.8 | 18.7 | 19.3 | 91.9 |  |  |  | 107 | 46.2 | 42.7 | 3.8 | 28.1 | 169.5 |  |  | 95.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.2 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 267.5 | 131.8 | 62.4 | 77.2 | 30.1 | 0 |  |  | 113.5 | 144.2 | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.1 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 29.1 | 0 | 8.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.7 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 34.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.3 | 7.3 | 16.3 | 0 | 11.2 | 19 | 0.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.6 | 6182 | 23.9 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 2.5 | 6.6 | 109.71
04/04/2026 | 02:00 | 199.1 | 650.5 |  |  |  | 89.4 | 223.2 |  | 0 | 119.6 | 118.7 | 118.7 | 217.3 | 112 | 70 | [5 empty] | 161.7 | 6.2 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 74.2 |  |  |  |  | 110.6 | 185 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 81.4 | 151.4 | 42.2 | 18.8 | 19.3 | 83.1 |  |  |  | 107.3 | 45.6 | 42.3 | 3.8 | 27.7 | 171 |  |  | 95 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 83.8 | 80 | 80.1 | 79.4 | 158.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 269.6 | 131.4 | 62.3 | 77.4 | 29.9 | 0 |  |  | 114.3 | 147.1 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 203.9 | 99.7 |  | 8.6 | 20 | 0 | 23.2 | 0 | 8.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19 | 16.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.9 | 12 | 19.5 | 20.3 | 8.6 | 17.7 | 0 | 10.1 | 13.8 | 0.9 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.8 | 6123.3 | 24 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.5 | 6.5 | 109.51
04/04/2026 | 02:30 | 204.8 | 650.2 |  |  |  | 91.8 | 225.5 |  | 0 | 108.7 | 108.5 | 108.4 | 208.5 | 110.7 | 69 | [5 empty] | 167.4 | 6.6 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 73.8 |  |  |  |  | 110.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 435 | 81.4 | 152.7 | 42.4 | 18.8 | 19.3 | 93.1 |  |  |  | 107.5 | 46 | 43.6 | 3.8 | 28.5 | 172 |  |  | 95.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.9 | 79.4 | 79.3 | 81.9 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 247.5 | 130.4 | 63.6 | 77.6 | 30.8 | 0 |  |  | 113.9 | 147.6 | 55.5 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.1 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 38 | 0 | 7.8 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 21.2 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 19.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.3 | 9.3 | 20.9 | 0 | 6 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 18.1 | 6028.6 | 24 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 109.41
04/04/2026 | 03:00 | 202.6 | 649.5 |  |  |  | 90.4 | 225.3 |  | 0 | 107.1 | 107.1 | 106 | 203.7 | 109.5 | 69.1 | [5 empty] | 163.4 | 6.3 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 74 |  |  |  |  | 110.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 447.4 | 81.4 | 151 | 41.9 | 18.8 | 19.3 | 91.9 |  |  |  | 107.2 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 28.4 | 170 |  |  | 95.3 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 84.2 | 81.7 | 81.8 | 82.1 | 168.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 249.4 | 127.5 | 62.2 | 77.2 | 30 | 0 |  |  | 113.2 | 148 | 56 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 45.4 | 0 | 8.5 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.3 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.4 | 33.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.3 | 13.4 | 20 | 0 | 3.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17.8 | 6034.8 | 23.9 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 109.21
04/04/2026 | 03:30 | 202.3 | 650.5 |  |  |  | 90.1 | 225.5 |  | 0 | 105.1 | 105.9 | 105.7 | 204.5 | 110.6 | 69.5 | [5 empty] | 164.7 | 6 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 74.2 |  |  |  |  | 110.3 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.4 | 151 | 41.9 | 18.7 | 19.3 | 90.9 |  |  |  | 107.2 | 46.2 | 42.7 | 3.8 | 28.6 | 169.3 |  |  | 95 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84 | 82.8 | 82.7 | 82.1 | 164.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 254.9 | 125.9 | 62.2 | 77.7 | 29.9 | 0 |  |  | 113.8 | 149.3 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.9 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 42.1 | 0 | 9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.3 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.3 | 33.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.4 | 20.3 | 10.5 | 16.5 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.9 | 5997 | 23.9 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 2.7 | 6.6 | 109.61
04/04/2026 | 04:00 | 205 | 654.8 |  |  |  | 91 | 229 |  | 0 | 105 | 105.2 | 106.1 | 202.7 | 112.3 | 69.3 | [5 empty] | 167.1 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 74.7 |  |  |  |  | 110.6 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 437.5 | 81.4 | 152 | 42.4 | 18.6 | 19.3 | 94.1 |  |  |  | 107.8 | 46.2 | 43.3 | 3.8 | 28.4 | 173.3 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.8 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 259.8 | 131 | 63.4 | 78 | 30.6 | 0 |  |  | 113.9 | 150.1 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 |  | 8.5 | 19.8 | 0 | 29.6 | 0 | 8.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.3 | 28.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.3 | 10.6 | 24.1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.8 |  | 18.1 | 6021 | 24 | 8.01 | 11.2 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 2.7 | 6.6 | 109.31
04/04/2026 | 04:30 | 202.2 | 641.9 |  |  |  | 90.1 | 222.7 |  | 0 | 104.9 | 105.1 | 105 | 202.7 | 110.7 | 69.2 | [5 empty] | 165.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 6.5 |  | 73 |  |  |  |  | 110 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.4 | 150.2 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 90.2 |  |  |  | 106.7 | 46.1 | 42.2 | 3.8 | 27 | 167.1 |  |  | 94.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 83.9 | 86 | 85 | 90.4 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 256.5 | 127.2 | 61.7 | 77.3 | 29.8 | 0 |  |  | 113.8 | 149.9 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.2 |  | 8.5 | 19.5 | 0 | 30.7 | 0 | 9.9 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.4 | 25.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.9 | 19.1 | 20.1 | 14.5 | 21.1 | 0 | 1.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.2 | 6025.4 | 24 | 8 | 11.5 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 2.6 | 6.5 | 109.3
04/04/2026 | 05:00 | 201.8 | 650 |  |  |  | 90 | 224.1 |  | 0 | 105.3 | 104.4 | 104.4 | 203.3 | 111 | 69.4 | [5 empty] | 166 | 5.9 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 74.3 |  |  |  |  | 110.3 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.4 | 151.1 | 41.9 | 18.5 | 19.3 | 89.2 |  |  |  | 107.1 | 45.8 | 42.4 | 3.8 | 27.9 | 170.3 |  |  | 94.8 | 0 |  | 25 |  |  |  | 84.2 | 103.2 | 103.1 | 102.4 | 188.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 268.5 | 131.3 | 62.2 | 77.6 | 30 | 0 |  |  | 113.4 | 149.9 | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.1 |  | 8.5 | 19.9 | 0 | 37.6 | 0 | 8.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.3 | 20.3 | 18.9 | 29 | 0 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.5 |  | 17.8 | 6129.6 | 24 | 8 | 11.4 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 109
04/04/2026 | 05:30 | 204.1 | 652.4 |  |  |  | 90.7 | 226.3 |  | 0 | 134 | 134 | 133.7 | 229.3 | 109.1 | 68.3 | [5 empty] | 167.1 | 6.3 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 74.4 |  |  |  |  | 110.5 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 81.7 | 151.6 | 42.2 | 18.8 | 19.3 | 89.4 |  |  |  | 107.6 | 46.2 | 43 | 3.8 | 28.2 | 171.8 |  |  | 95.4 | 0 |  | 24.9 |  |  |  | 84.4 | 86.3 | 86.2 | 86.1 | 172.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 270.5 | 132.7 | 62.7 | 77.8 | 30.3 | 0 |  |  | 113.9 | 150.2 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.1 |  | 8.5 | 19.7 | 0 | 43.9 | 0 | 9.4 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 19.9 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 29.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.9 | 19.8 | 20.3 | 17 | 28 | 0 | 4.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20.2 | 20.1 | 8.8 |  |  |  |  | 6.4 |  | 18.5 | 6205.8 | 24 | 8 | 10.4 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 108.2
04/04/2026 | 06:00 | 201.7 | 650.9 |  |  |  | 88.3 | 223.8 |  | 0 | 146.4 | 147 | 146.9 | 244.6 | 111.6 | 68.2 | [5 empty] | 163 | 5.9 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 73.6 |  |  |  |  | 110.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.3 | 151.2 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 89.9 |  |  |  | 107.2 | 46.3 | 42.7 | 3.8 | 27.8 | 169.7 |  |  | 95 | 0 |  | 25.1 |  |  |  | 84 | 87 | 86.8 | 86.7 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 266.1 | 130.7 | 61.9 | 77.5 | 29.9 | 0 |  |  | 114.1 | 89.5 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.1 |  | 8.5 | 19.8 | 0 | 46.2 | 0 | 9.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0.5 | 0.26 | 1.3 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 29.7 | 0.8 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.9 | 19.9 | 20.3 | 15.3 | 24.2 | 0 | 3.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 17.4 | 11.6 | 0.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.3 |  | 17.5 | 6207.26 | 24 | 7.99 | 9.8 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 107.59
04/04/2026 | 06:30 | 197.2 | 643.5 |  |  |  | 59.7 | 219.3 |  | 0 | 129.1 | 128.9 | 127.7 | 231.5 | 112.5 | 68.9 | [5 empty] | 163.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 73.1 |  |  |  |  | 110.2 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.4 | 149.8 | 40.8 | 18.7 | 19.3 | 90.2 |  |  |  | 105.9 | 45.9 | 41.6 | 3.8 | 27.1 | 166.6 |  |  | 94.2 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 82.9 | 98 | 97.9 | 100.8 | 188.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 257.5 | 126 | 61.3 | 77.3 | 29.4 | 0 |  |  | 114.9 | 0 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 |  | 8.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.6 | 9.5 | 0 | 20.3 | 10 | 4.7 | 14.4 | 7.12 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0.56 | 12.7 | 24.6 | 4.4 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.1 | 10.8 | 22.1 | 1.1 | 2.7 | 24.2 | 0 | 0 | 0.2 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 17.3 | 0.5 | 20.3 | 0.6 | 18.1 | 14.3 | 15.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 5.4 | 19.8 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.9 | 6105.78 | 24 | 5.74 | 9.3 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 2.4 | 6.7 | 105.04
04/04/2026 | 07:00 | 203.7 | 630.9 |  |  |  | 60.8 | 227.6 |  | 0 | 105.1 | 105.4 | 105.5 | 215.2 | 112 | 67.8 | [5 empty] | 168.1 | 6.3 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 73.7 |  |  |  |  | 110.7 | 188.7 |  |  |  | 6.5 | 417.3 | 81.3 | 151.2 | 42.1 | 18.8 | 19.3 | 93 |  |  |  | 107.4 | 45.9 | 42.7 | 3.8 | 28.6 | 171 |  |  | 95.1 | 0 |  | 24.9 |  |  |  | 84.3 | 81.1 | 81 | 100.1 | 170.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 241.2 | 124.9 | 62.6 | 77.8 | 29 | 0 |  |  | 113.9 | 0 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 |  | 8.4 | 20 | 0.1 | 38.3 | 12.4 | 9 | 0 | 20.4 | 10 | 4.9 | 23.2 | 12.41 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 20.1 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 8.99 | 10.21 | 9.3 | 19.7 | 12.9 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.1 | 19.8 | 12 | 20 | 20.3 | 6.9 | 16.8 | 11.5 | 8.3 | 30.6 | 0 | 0 | 1.9 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 28.2 | 1.3 | 63 | 0.6 | 20.3 | 15.3 | 49.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 5.4 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 7.1 |  | 18 | 6046.81 | 24 | 5.23 | 9.3 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 104.53
04/04/2026 | 07:30 | 198 | 589.4 |  |  |  | 58.1 | 221.2 |  | 0 | 127.7 | 128.1 | 127.7 | 228.8 | 111.4 | 67.8 | [5 empty] | 151 | 5.2 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 48.3 |  |  |  |  | 108.7 | 174.5 |  |  |  | 6.5 | 374.7 | 81.1 | 149.4 | 40.7 | 18.7 | 19.3 | 82.1 |  |  |  | 105.6 | 45.3 | 41.4 | 3.8 | 26.7 | 165.9 |  |  | 93.6 | 0 |  | 24.3 |  |  |  | 82.6 | 86.6 | 86.4 | 80.9 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 213 | 109.3 | 60.2 | 76.5 | 27.2 | 0 |  |  | 114 | 0 | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 |  | 8.4 | 19.8 | 0.1 | 41 | 59 | 9.5 | 0 | 20.2 | 10 | 4.7 | 134.8 | 69.71 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 11.84 | 13.84 | 9.5 | 22.1 | 14.8 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.1 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 2.8 | 14 | 24.8 | 16.4 | 26.9 | 0.2 | 0 | 18 | 20.9 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 119.8 | 3 | 102.6 | 0.6 | 23.3 | 20.8 | 81 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 6 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9.1 |  |  |  |  | 6.6 |  | 17.4 | 6315.79 | 23.9 | 3.69 | 9.6 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 103.09
04/04/2026 | 08:00 | 206 | 603.1 |  |  |  | 61.2 | 225.2 |  | 0 | 123.7 | 124.2 | 123.3 | 209 | 111.6 | 67.3 | [5 empty] | 155.4 | 6.6 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 51.1 |  |  |  |  | 110.5 | 177.9 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.3 | 152.7 | 42.5 | 18.8 | 19.3 | 82.8 |  |  |  | 107.9 | 46.4 | 43.5 | 3.8 | 28.5 | 172.2 |  |  | 52.4 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 85 | 54.9 | 55.8 | 54.1 | 156.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 272.2 | 134.4 | 63.2 | 78 | 30.6 | 0 |  |  | 114.2 | 0 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 |  | 8.4 | 19.7 | 0.1 | 36.4 | 69.5 | 8.5 | 0 | 20.7 | 10 | 4.9 | 176.6 | 85.88 | 1.3 | 3.6 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 13 | 12.89 | 9.8 | 26.1 | 16.1 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.3 | 0.2 | 10.6 | 34.8 | 12 | 37.6 | 0 | 0 | 40.4 | 16.9 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 226 | 4.3 | 103.9 | 0.6 | 19.6 | 15.7 | 63.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 8.2 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.5 |  | 18.3 | 6568.47 | 23.9 | 3.6 | 11.1 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 104.5
04/04/2026 | 08:30 | 200 | 595.9 |  |  |  | 59.8 | 224.1 |  | 0 | 162.3 | 162 | 161.6 | 256.6 | 111.9 | 68.6 | [5 empty] | 152.5 | 5.9 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 49.8 |  |  |  |  | 110.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.4 | 151 | 41.8 | 18.8 | 19.3 | 81.9 |  |  |  | 106.5 | 45.8 | 42.1 | 3.8 | 27.2 | 168.5 |  |  | 93.5 | 0 |  | 29.2 |  |  |  | 83.8 | 86.6 | 86.3 | 86.2 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 267.2 | 130.5 | 62.1 | 77.8 | 29.8 | 0 |  |  | 113.6 | 0 | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.5 |  | 8.4 | 19.8 | 0.7 | 35.1 | 72.9 | 9.2 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 4.9 | 181.8 | 92.92 | 1.3 | 3.6 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 14.23 | 13.51 | 11.9 | 24.9 | 16.4 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 12.2 | 20 | 20.3 | 0 | 8.3 | 28.7 | 17.1 | 39.1 | 0 | 0 | 40.2 | 3.7 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 229.5 | 13.3 | 71.3 | 0.6 | 11.1 | 14 | 63 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 10.3 | 5.4 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 7 |  | 17.2 | 6859.56 | 23.9 | 0.52 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 102.52
04/04/2026 | 09:00 | 203.2 | 598.6 |  |  |  | 60.2 | 225.8 |  | 0 | 135.1 | 136 | 134.7 | 236.2 | 206.2 | 102.1 | [5 empty] | 153.7 | 6.1 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 50.1 |  |  |  |  | 110.5 | 213.4 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.4 | 151.6 | 42.2 | 18.8 | 19.3 | 83.4 |  |  |  | 107.4 | 46.3 | 42.6 | 3.8 | 27.7 | 170.6 |  |  | 95.7 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 84.2 | 82.5 | 82.4 | 82 | 170.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 260 | 132.7 | 66.1 | 77.5 | 30.2 | 0 |  |  | 114.2 | 0 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 197.9 | 93.4 |  | 8.4 | 19.8 | 0.9 | 41.6 | 79.4 | 9.9 | 0.2 | 20.4 | 9.8 | 5 | 190.4 | 96.93 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 13.75 | 16.1 | 13.3 | 33.9 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 0 | 11.6 | 35.6 | 19.3 | 50.2 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 239.9 | 13.5 | 104.3 | 0.6 | 4.4 | 9.3 | 67.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 12.7 | 5.4 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.3 | 7069.58 | 23.8 | 0 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 101.8
04/04/2026 | 09:30 | 202.7 | 601.9 |  |  |  | 59.5 | 225 |  | 0 | 147.4 | 146 | 146.3 | 235.8 | 203.6 | 107.4 | [5 empty] | 153.4 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.7 |  | 50.1 |  |  |  |  | 110.6 | 218.2 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.4 | 152.1 | 42.4 | 18.8 | 19.3 | 85.5 |  |  |  | 107.3 | 45.9 | 42.6 | 3.8 | 27.1 | 171.8 |  |  | 95.7 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 84.4 | 86.6 | 86.4 | 86.4 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 2.8 | 263.1 | 133 | 66.2 | 77.4 | 30.2 | 0 |  |  | 114.8 | 0 | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 204.7 | 98.4 |  | 8.5 | 19.6 | 1 | 55.2 | 71.7 | 10.1 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5 | 194.5 | 98.91 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.922 | 13.922 | 15.8 | 49.5 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 0 | 13 | 34.3 | 25 | 81.4 | 0.7 | 0.6 | 48.8 | 0 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 244.7 | 14.9 | 112.3 | 0.6 | 3 | 10.7 | 94 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 14.6 | 5.4 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.6 |  | 17.5 | 7268.354 | 20.9 | 0 | 11.5 | 13.2 | 25 | 18.9 | 2.4 | 6.5 | 98.4
04/04/2026 | 10:00 | 199.5 | 600.7 |  |  |  | 87 | 223.5 |  | 13.6 | 128.2 | 127.7 | 127.7 | 227.7 | 203.7 | 107.4 | [5 empty] | 152.9 | 5.9 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 80.6 |  |  |  |  | 110 | 196.2 |  |  |  | 6.5 | 445 | 81.4 | 150.7 | 42 | 18.8 | 19.3 | 83.5 |  |  |  | 107.2 | 45.6 | 42.2 | 3.8 | 27.1 | 170.1 |  |  | 94.9 | 0 |  | 43 |  |  |  | 83.3 | 106.3 | 106.1 | 105.2 | 193.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 248.8 | 130.6 | 65.4 | 77 | 29.8 | 0 |  |  | 114.3 | 0 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 204 | 98.1 |  | 8.5 | 19.7 | 1.1 | 65 | 74.7 | 10.7 | 0.2 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 190.4 | 94.23 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 14.08 | 16.01 | 15.8 | 67.7 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.8 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 0.2 | 19.9 | 35.3 | 43.8 | 87.1 | 4 | 2.7 | 47.6 | 0 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 237.8 | 15.9 | 120 | 0.6 | 3.6 | 18.6 | 96.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 15.1 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 6.1 |  | 17.1 | 7353.52 | 23.1 | 0 | 11.5 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 2.4 | 6.6 | 100.6
04/04/2026 | 10:30 | 199.2 | 589.2 |  |  |  | 89.5 | 220.6 |  | 25.4 | 127.8 | 127.5 | 127.2 | 228.3 | 200.4 | 107.9 | [5 empty] | 150.5 | 5.6 | 4.3 | 0 | 6.4 |  | 78.9 |  |  |  |  | 110.1 | 184.5 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 80.4 | 149.3 | 41 | 18.6 | 19.3 | 83 |  |  |  | 105.7 | 45.6 | 41.7 | 3.8 | 27.2 | 166.6 |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 83.5 | 87.1 | 87.2 | 92.3 | 190.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.8 | 258.2 | 130.1 | 65.1 | 77 | 29.6 | 0 |  |  | 114 | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  | 204.4 | 98.6 |  | 8.3 | 19.9 | 1.2 | 76.2 | 74.8 | 10.6 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.5 | 192.6 | 97.88 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 13.98 | 15.5 | 16.9 | 69.1 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.1 | 0 | 25.9 | 35.2 | 54.8 | 97.2 | 8.6 | 5.6 | 47.7 | 4.1 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 238.1 | 16.9 | 129.4 | 0.6 | 13.8 | 34.1 | 98.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 5.8 |  | 17.2 | 7392.06 | 24.4 | 0 | 11.5 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 0 | 6.6 | 99.4
04/04/2026 | 11:00 | 196.9 | 598.8 |  |  |  | 89 | 224.2 |  | 27 | 126.8 | 127.1 | 127.1 | 228.2 | 110.2 | 74.6 | [5 empty] | 151.3 | 6.1 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 80.8 |  |  |  |  | 109.4 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.2 | 150.3 | 42.2 | 18.8 | 19.3 | 82.5 |  |  |  | 107.5 | 45.3 | 41.7 | 3.8 | 26.9 | 170.3 |  |  | 94.5 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 83.2 | 124.3 | 124.4 | 120.5 | 197.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.8 | 270.5 | 130.5 | 65.4 | 76.9 | 29.8 | 0 |  |  | 114.1 | 0 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 204 | 98.4 |  | 8.3 | 19.6 | 1.3 | 82.4 | 77 | 10.9 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.6 | 194.1 | 99.24 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 14.56 | 16.59 | 19.7 | 71 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.8 | 20.1 | 20.3 | 0 | 32.4 | 35.4 | 67.5 | 108.2 | 8 | 6 | 48.4 | 10.5 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11 | 248.3 | 17.9 | 127 | 0.6 | 25.5 | 40.1 | 98.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16.7 | 5.4 | 20.2 | 20.1 | 9.5 |  |  |  |  | 5 |  | 14.9 | 7531.19 | 24.5 | 6.34 | 11.5 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 0 | 6.6 | 105.94
04/04/2026 | 11:30 | 204.2 | 602.2 |  |  |  | 90.5 | 223.9 |  | 33.5 | 128.4 | 128.6 | 128.2 | 229.3 | 110 | 71.6 | [5 empty] | 155.2 | 6.4 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 80.8 |  |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.3 | 135.8 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 83.3 |  |  |  | 107.5 | 46.5 | 43.3 | 3.8 | 28.4 | 172.4 |  |  | 96.3 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 84.6 | 117.8 | 117.8 | 117.4 | 199.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 270.3 | 134.9 | 66.7 | 77.5 | 30.7 | 0 |  |  | 115.1 | 0 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 199.8 | 97.7 |  | 8.4 | 19.8 | 1.3 | 82.6 | 78.7 | 10.3 | 0.3 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 194.5 | 98.76 | 1.4 | 3.6 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.59 | 14.98 | 19.3 | 66.7 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.9 | 20.3 | 20.3 | 0 | 38.9 | 35.9 | 82.9 | 104.1 | 11.9 | 9 | 48.7 | 10.4 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 243.8 | 18.6 | 126.3 | 0.6 | 47.1 | 56.1 | 97.5 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 17.1 | 5.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 5.6 |  | 17 | 7596.83 | 24.4 | 8.04 | 11.5 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 0 | 6.6 | 107.54
04/04/2026 | 12:00 | 203.7 | 598.3 |  |  |  | 90.3 | 226.3 |  | 79.2 | 128.4 | 128.5 | 127.7 | 228.4 | 111 | 70.9 | [5 empty] | 154.4 | 6.4 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 79.9 |  |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 81.1 | 152.5 | 42.2 | 18.7 | 19.3 | 86.2 |  |  |  | 107.3 | 45.9 | 42.9 | 3.8 | 28.1 | 171.3 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 95.2 | 95.1 | 100.6 | 196.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 266 | 133.8 | 66.5 | 77.7 | 30.4 | 0 |  |  | 114.5 | 0 | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 77.8 |  | 8.3 | 19.8 | 1.3 | 86.1 | 79.2 | 11.4 | 0.5 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 197.5 | 100.07 | 1.4 | 3.6 | 5 | 21 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.72 | 14.92 | 18.2 | 69.5 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.9 | 20.3 | 20.3 | 0.3 | 38.3 | 35.6 | 91 | 102.7 | 14.7 | 9 | 49.4 | 15.8 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 248.1 | 18.7 | 126.7 | 0.6 | 69.1 | 86.7 | 97.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 17.1 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 5.8 |  | 16.8 | 7541.21 | 24.5 | 7.78 | 11 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 0 | 6.6 | 106.78
04/04/2026 | 12:30 | 204.1 | 600.7 |  |  |  | 90.2 | 224.8 |  | 81.1 | 151.2 | 151.2 | 151.6 | 249 | 112 | 70.9 | [5 empty] | 154.1 | 6.2 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 80.7 |  |  |  |  | 110.5 | 218.4 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 81.3 | 151.8 | 42.2 | 18.7 | 19.3 | 79.1 |  |  |  | 107.1 | 45.9 | 42.7 | 3.8 | 27.6 | 171.7 |  |  | 95.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 86.7 | 86.6 | 86.4 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 269.9 | 133.1 | 66.5 | 77.5 | 30.4 | 0 |  |  | 114.4 | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77 |  | 8.3 | 19.8 | 1.3 | 96.4 | 79.8 | 11.3 | 0.3 | 20.5 | 10 | 5.5 | 196.8 | 99.49 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.63 | 14.83 | 21.5 | 72.8 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.9 | 20.1 | 20.3 | 5.7 | 35.9 | 34.6 | 89.9 | 91.5 | 11.9 | 10.2 | 49.2 | 21 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 248.2 | 18.6 | 126 | 0.6 | 86.9 | 100.1 | 97.8 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 17 | 5.4 | 20.2 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 |  | 16.9 | 7614.55 | 24.5 | 3.49 | 10.4 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 0 | 6.6 | 101.79
04/04/2026 | 13:00 | 204 | 603.1 |  |  |  | 90.4 | 225.6 |  | 62.8 | 144.8 | 144.5 | 143.7 | 233.6 | 109.9 | 70.8 | [5 empty] | 154.4 | 6.4 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 81.4 |  |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 150.9 | 42.1 | 18.5 | 19.3 | 84.5 |  |  |  | 107.6 | 46.3 | 42.8 | 3.8 | 28.2 | 171.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 87.4 | 87.3 | 86.5 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 272.1 | 132.4 | 66.2 | 77.4 | 30.2 | 0 |  |  | 113.6 | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 76.3 |  | 8.3 | 19.8 | 0.9 | 97.6 | 79.7 | 10.2 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 197.2 | 100.24 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.49 | 15.29 | 22.4 | 76.9 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.9 | 20.2 | 20.3 | 7.5 | 34.5 | 34.5 | 96.3 | 90.3 | 14.9 | 9.8 | 48.1 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 249.4 | 18.1 | 125.9 | 0.6 | 96.2 | 110.5 | 97.4 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 16.8 | 5.4 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  |  |  | 6.3 |  | 16.9 | 7594.42 | 24.5 | 3.32 | 11.1 | 13.2 | 24.5 | 18.9 | 0 | 6.5 | 102.02
04/04/2026 | 13:30 | 206 | 596 |  |  |  | 91 | 225.1 |  | 31.4 | 118.3 | 118.3 | 118.2 | 226.3 | 110.5 | 70 | [5 empty] | 154.9 | 6.2 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.2 |  |  |  |  | 110.3 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 439 | 81.3 | 151.6 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 84.5 |  |  |  | 107.5 | 46.5 | 42.9 | 3.8 | 28.6 | 169.7 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 78.6 | 78.5 | 77.9 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 266.8 | 132.7 | 66.1 | 77.4 | 30.3 | 0 |  |  | 114.2 | 0 | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 76.3 |  | 8.3 | 20 | 1.3 | 87.6 | 79.3 | 11 | 0.2 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 196.2 | 99.67 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.35 | 14.88 | 20 | 77.5 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.4 | 19.9 | 11.9 | 20.1 | 20.3 | 5.7 | 37.1 | 34.4 | 86.2 | 90.3 | 14.2 | 10.5 | 48 | 21 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 247.6 | 17.1 | 126.3 | 0.6 | 109.3 | 127.7 | 98 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 16 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.8 | 7412.7 | 24.5 | 3.75 | 11.5 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 0 | 6.5 | 102.75
04/04/2026 | 14:00 | 198.3 | 591.3 |  |  |  | 88.6 | 220.3 |  | 31.3 | 131 | 131.3 | 130.7 | 231.5 | 111.8 | 70.3 | [5 empty] | 150 | 5.4 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 69.5 |  |  |  |  | 108.8 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 446.8 | 81.3 | 148.5 | 40.8 | 18.5 | 19.3 | 81.2 |  |  |  | 106.4 | 45.8 | 41.4 | 3.8 | 27.1 | 165.6 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.2 | 83.7 | 84 | 83.7 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 246.3 | 126.5 | 63.9 | 74.1 | 29.1 | 0 |  |  | 114.3 | 0 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 76.4 |  | 8.3 | 19.9 | 1.2 | 85 | 78.1 | 8.6 | 0.2 | 20.1 | 10.1 | 5.6 | 194.7 | 99.13 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 19.4 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.22 | 14.76 | 22.1 | 77.7 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0.4 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 5.9 | 43.8 | 33.7 | 85.4 | 89.7 | 15.1 | 10.7 | 47.7 | 21 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 245.4 | 15.9 | 127 | 0.6 | 115.5 | 136.3 | 98 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 14.8 | 5.4 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.6 |  | 16.8 | 7411.21 | 24.4 | 3.95 | 11.5 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 0 | 6.5 | 102.75
04/04/2026 | 14:30 | 202.8 | 599 |  |  |  | 90.4 | 226 |  | 22 | 130.8 | 130.8 | 130.6 | 231.7 | 110.5 | 70.6 | [5 empty] | 154.3 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.6 |  |  |  |  | 110.5 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.3 | 151.1 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 85.3 |  |  |  | 107.4 | 46.6 | 42.8 | 3.8 | 28.3 | 170.9 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 268.8 | 132.3 | 66.2 | 75.4 | 30.4 | 0 |  |  | 114.5 | 0 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 76.3 |  | 8.4 | 19.8 | 1.1 | 94 | 77.1 | 7.7 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 191.7 | 97.67 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.9 | 19.4 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.08 | 15.71 | 20.9 | 73.6 | 16.8 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 11.4 | 20.1 | 20.3 | 4.3 | 44.2 | 34.6 | 86.1 | 89.8 | 14.5 | 11.1 | 46.6 | 21 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 242.4 | 14.3 | 127.2 | 0.6 | 122.6 | 157.5 | 97 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2 | 13.2 | 5.4 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.6 |  | 16.6 | 7524.16 | 24.4 | 5.14 | 11.5 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 0 | 6.6 | 104.04
04/04/2026 | 15:00 | 203.7 | 597.4 |  |  |  | 90.3 | 226.2 |  | 0 | 107.1 | 106.8 | 106.4 | 205.3 | 195.4 | 96.5 | [5 empty] | 154 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 90.3 |  |  |  |  | 110.6 | 207.8 |  |  |  | 6.5 | 429.6 | 81 | 151.6 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 83.6 |  |  |  | 107.4 | 46.1 | 42.7 | 3.8 | 27.9 | 170.9 |  |  | 95.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 73.9 | 73.7 | 73.2 | 174.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 266.4 | 126.9 | 66.2 | 75.4 | 30.2 | 0 |  |  | 114.8 | 0 | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 189.3 | 89 |  | 8.3 | 19.9 | 1 | 99 | 75 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 187 | 95.01 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 12.94 | 15.27 | 25.5 | 78.1 | 16.3 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 11.5 | 20.3 | 20.3 | 4.8 | 51.1 | 34.3 | 86.3 | 89.9 | 14.1 | 11.2 | 47.3 | 21 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 236.7 | 12.3 | 125.2 | 0.6 | 124.9 | 141.9 | 95.4 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 11.3 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9.4 |  |  |  |  | 6.9 |  | 17 | 7488.42 | 24.5 | 5.3 | 11.5 | 13.2 | 24.2 | 18.9 | 0 | 6.5 | 104.1
04/04/2026 | 15:30 | 204.7 | 603.8 |  |  |  | 90.4 | 225.7 |  | 0 | 115.2 | 114.8 | 114.6 | 209.3 | 198.6 | 106.1 | [5 empty] | 166.2 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 46.4 |  |  |  |  | 110.5 | 171.7 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.3 | 151.9 | 42.2 | 18.7 | 19.3 | 93.7 |  |  |  | 107.6 | 46.2 | 43 | 3.8 | 28.2 | 172.7 |  |  | 95.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 75.6 | 74.7 | 74.3 | 157.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 248.1 | 133.2 | 62.5 | 77.4 | 30.6 | 0 |  |  | 114.8 | 0 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 200.8 | 96.8 |  | 8.4 | 20.1 | 0.8 | 107.2 | 71.5 | 8.6 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 179.6 | 91.04 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21.1 | 19.3 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 12.59 | 14.34 | 26.3 | 82.6 | 14.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 11.5 | 20.2 | 20.3 | 4.3 | 50.1 | 33.2 | 88.4 | 89.6 | 12.5 | 10.9 | 46.7 | 21 | 7.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 228 | 10.1 | 122.4 | 0.6 | 128.7 | 148.6 | 92.6 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 9.2 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.8 |  | 17.5 | 7496.17 | 24.4 | 5.33 | 11.5 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 0 | 6.6 | 104.23
04/04/2026 | 16:00 | 206.8 | 595.7 |  |  |  | 92.4 | 225.9 |  | 0 | 106.9 | 107.1 | 106.5 | 208.2 | 197.3 | 106.6 | [5 empty] | 174.5 | 6.4 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 45.4 |  |  |  |  | 110.7 | 169.7 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 81.1 | 153.9 | 42 | 18.6 | 19.3 | 91.4 |  |  |  | 108.9 | 46.3 | 43.1 | 3.8 | 28.6 | 170.7 |  |  | 96 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 63.8 | 63.8 | 63.4 | 157.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 265.9 | 134.1 | 63.1 | 78.6 | 30.6 | 0 |  |  | 117.3 | 0 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 201.2 | 97.6 |  | 8.4 | 19.9 | 0.7 | 102.7 | 65 | 7.7 | 0 | 20.7 | 10 | 5.6 | 166.6 | 84.39 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 11.95 | 13.95 | 26.8 | 86.3 | 13 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.2 | 19.8 | 11.6 | 20.2 | 20.3 | 3.9 | 46.9 | 29.8 | 90.7 | 90.5 | 10 | 11.2 | 45.1 | 21 | 7.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 210.4 | 7.5 | 111.9 | 0.6 | 129.1 | 151.7 | 85.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 5.4 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.5 | 7386.59 | 24.5 | 7.37 | 11.5 | 13.2 | 24.5 | 18.9 | 0 | 6.5 | 106.47
04/04/2026 | 16:30 | 197.2 | 593.7 |  |  |  | 87.7 | 220.6 |  | 0 | 121.5 | 121.2 | 121.4 | 222 | 201.2 | 107.3 | [5 empty] | 159.9 | 5.6 | 4.4 | 0 | 6.4 |  | 42.8 |  |  |  |  | 109.1 | 174.4 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 149.6 | 41.1 | 18.8 | 19.3 | 88.2 |  |  |  | 106.2 | 45.7 | 41.4 | 3.8 | 27 | 167.4 |  |  | 94.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 119.2 | 119 | 118.9 | 206.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 213.3 | 127.6 | 60.1 | 77.3 | 29.4 | 0 |  |  | 116.6 | 0 | 56.6 | 58.8 |  |  |  |  | 202.5 | 97.2 |  | 8.4 | 19.8 | 0.5 | 99.5 | 41.7 | 4.4 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 117.4 | 60.71 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 19.2 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 10.24 | 11.43 | 26.6 | 85.2 | 6.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.1 | 19.9 | 11.5 | 20.1 | 20.2 | 5.4 | 45.6 | 19.8 | 96 | 109.8 | 14.3 | 10.3 | 41.5 | 21 | 5.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 161.4 | 4.8 | 72.4 | 0.6 | 125.6 | 148.2 | 64.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 4.4 | 5.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 6.4 |  | 16.5 | 7369.58 | 24.4 | 8.09 | 11.6 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 0 | 6.4 | 107.39
04/04/2026 | 17:00 | 202 | 606 |  |  |  | 90.3 | 227.4 |  | 0 | 140.3 | 140.5 | 140.3 | 240.6 | 200.3 | 107.3 | [5 empty] | 168.1 | 6.5 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 75.5 |  |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81 | 152.3 | 42.2 | 18.8 | 19.3 | 93.5 |  |  |  | 107.9 | 46 | 43.1 | 3.8 | 27.4 | 173.1 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 146.7 | 146.3 | 145.5 | 217 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 274.7 | 132.7 | 62.5 | 78.3 | 30.4 | 0 |  |  | 116.5 | 0 | 56.3 | 103.8 |  |  |  |  | 203.9 | 98 |  | 8.4 | 20.1 | 0.2 | 105.5 | 17.7 | 1.4 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 54 | 27.41 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 21 | 19.2 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 4.95 | 5.56 | 24.1 | 86 | 1.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.1 | 19.9 | 11.5 | 20.1 | 20.3 | 6.5 | 41.6 | 9.1 | 98.3 | 111.7 | 12 | 11.7 | 31.5 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 73.2 | 2.3 | 30.8 | 0.6 | 125.7 | 151.8 | 29.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 5.5 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.4 |  | 17.7 | 7465.62 | 24.5 | 8.09 | 11.6 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 0 | 6.7 | 107.79
04/04/2026 | 17:30 | 204.1 | 598.5 |  |  |  | 90.7 | 225.3 |  | 0 | 150 | 149.4 | 149.3 | 254.4 | 199.8 | 107.5 | [5 empty] | 167.5 | 6.2 | 4.6 | 2.6 | 6.4 |  | 74.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.3 | 151.1 | 41.8 | 18.5 | 19.3 | 90.4 |  |  |  | 107.3 | 46.4 | 42.7 | 3.8 | 28.5 | 169.6 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 166.5 | 163.1 | 195 | 263.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 268.9 | 132.2 | 62.2 | 78.2 | 30.2 | 0 |  |  | 138.1 | 0 | 66 | 168.4 |  |  |  |  | 205.1 | 98.4 |  | 8.4 | 19.9 | 0.1 | 93.2 | 2.6 | 0.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 5.1 | 2.74 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.7 | 19.3 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0.95 | 23.7 | 80.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 11.5 | 20.2 | 20.3 | 7.8 | 35 | 1.2 | 112.1 | 116.7 | 17.8 | 12.6 | 14.2 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 11.3 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 125.9 | 149.1 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 5.4 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.4 | 7467.29 | 24.5 | 8.11 | 11 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 0 | 6.5 | 107.11
04/04/2026 | 18:00 | 202.5 | 645.5 |  |  |  | 90 | 224.9 |  | 0 | 105.4 | 106 | 105.9 | 207.2 | 202.8 | 107.9 | [5 empty] | 164.1 | 5.9 | 4.6 | 17 | 6.4 |  | 73.2 |  |  |  |  | 110.4 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.1 | 150.7 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 90 |  |  |  | 106.8 | 46.2 | 42.4 | 3.8 | 31.6 | 168.9 |  |  | 95.1 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 166.4 | 164.2 | 195.1 | 264.9 | 73.5 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 2.8 | 175.7 | 131.2 | 61.9 | 78.2 | 30 | 0 |  |  | 139.7 | 143.7 | 65.5 | 179.7 |  |  |  |  | 206.5 | 99.4 |  | 8.4 | 19.8 | 0 | 89.6 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0.37 | 22.4 | 75.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 20 | 11.3 | 20 | 20.3 | 7.8 | 28.8 | 0 | 103.7 | 117.1 | 14.3 | 7.5 | 1.5 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 142.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.4 | 20 | 19.8 | 9.3 |  |  |  |  | 8 |  | 17.2 | 7367.67 | 24.4 | 8.1 | 10.5 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 2.3 | 13.3 | 115.8
04/04/2026 | 18:30 | 196.5 | 645.1 |  |  |  | 89.1 | 222.5 |  | 0 | 164.3 | 164.3 | 164.6 | 257.1 | 203.5 | 107.7 | [5 empty] | 162 | 5.4 | 4.5 | 16.9 | 6.4 |  | 131.1 |  |  |  |  | 109.7 | 219.3 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 81.3 | 149.4 | 41.3 | 18.7 | 19.3 | 89.2 |  |  |  | 106.1 | 45.7 | 41.8 | 3.8 | 35 | 166.6 |  |  | 94.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 168.5 | 165.7 | 197.6 | 265.8 | 73.4 |  |  |  |  | 30.3 | 0 | 0 | 3.2 | 265.8 | 128.6 | 60.7 | 77.6 | 29.5 | 80.6 |  |  | 139.8 | 145.9 | 65.3 | 132.6 |  |  |  |  | 207.2 | 99.8 |  | 8.5 | 19.8 | 0 | 81.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.3 | 19.3 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 75.6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 11.1 | 20.1 | 20.2 | 7.1 | 21.6 | 0 | 105.1 | 115.7 | 9.6 | 5.8 | 0 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123 | 121.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.5 | 20.1 | 20.1 | 8.9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.3 | 7798.4 | 24.5 | 8.09 | 9.4 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 13.3 | 115.29
04/04/2026 | 19:00 | 203 | 649.7 |  |  |  | 90.1 | 225.2 |  | 0 | 138.7 | 139 | 138.5 | 240 | 202.5 | 108.1 | [5 empty] | 163.8 | 6.1 | 4.7 | 16.9 | 6.4 |  | 140.8 |  |  |  |  | 110.7 | 209.3 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.3 | 151.5 | 41.9 | 18.7 | 19.3 | 91.2 |  |  |  | 106.9 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 36 | 170 |  |  | 95.3 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 168 | 165.6 | 196.8 | 266.4 | 73 |  |  |  |  | 32.2 | 0 | 0 | 3.4 | 260.1 | 131.7 | 62 | 78.3 | 30.2 | 115.8 |  |  | 141.2 | 148.2 | 80.2 | 180.7 |  |  |  |  | 207.6 | 100 |  | 8.4 | 19.9 | 0 | 86.5 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 19.3 | 19.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.4 | 80.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.2 | 20.3 | 5.7 | 21.6 | 0 | 88.9 | 112.3 | 7 | 6.1 | 0 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 132.8 | 0 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.4 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.9 | 7845.1 | 24.4 | 8.09 | 9.2 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 2.4 | 13.4 | 115.19
04/04/2026 | 19:30 | 203.7 | 651.9 |  |  |  | 90.3 | 225.4 |  | 0 | 121.8 | 121.6 | 121.8 | 224 | 205 | 108.2 | [5 empty] | 167.2 | 6.4 | 4.8 | 16.9 | 6.4 |  | 140.9 |  |  |  |  | 110.7 | 178.9 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.3 | 151.6 | 42.1 | 18.7 | 19.3 | 91.5 |  |  |  | 107.6 | 46.4 | 43 | 3.8 | 36.4 | 171.7 |  |  | 95.5 | 81.8 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 168.1 | 165.1 | 198.1 | 266.7 | 72.8 |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 3.3 | 241.8 | 132.3 | 62.2 | 79.2 | 30.3 | 115.7 |  |  | 141.3 | 148.8 | 77.8 | 180.5 |  |  |  |  | 207.5 | 99.9 |  | 8.4 | 20.1 | 0 | 93 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.5 | 85.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.3 | 20.3 | 4.3 | 24.7 | 0 | 78.3 | 115.3 | 6.2 | 6 | 0 | 21 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.3 | 135.2 | 0 | 4.8 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 6.8 |  | 18 | 7809 | 24.3 | 8.09 | 10.8 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 2.4 | 13.3 | 116.69
04/04/2026 | 20:00 | 203.4 | 646.5 |  |  |  | 90.1 | 225.1 |  | 0 | 115.4 | 114.8 | 115.3 | 221.3 | 204.8 | 108.5 | [5 empty] | 167.2 | 5.9 | 4.7 | 17 | 6.4 |  | 140.4 |  |  |  |  | 110.4 | 183.6 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.3 | 151.1 | 41.7 | 18.7 | 19.3 | 91.1 |  |  |  | 106.6 | 46.4 | 42.3 | 3.8 | 35.6 | 168.6 |  |  | 95 | 82.2 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 168.2 | 165.5 | 197.6 | 266.6 | 73 |  |  |  |  | 31.4 | 0 | 0 | 3.3 | 266.7 | 131 | 61.9 | 79.1 | 30 | 65.1 |  |  | 141.7 | 149.6 | 77.5 | 170.6 |  |  |  |  | 207.5 | 99.9 |  | 8.5 | 20 | 0 | 87.8 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 19.3 | 19.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.1 | 79.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.3 | 20.3 | 5 | 27.2 | 0 | 94.2 | 116 | 10.9 | 5.2 | 0 | 21 | 4.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.6 | 126 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.5 | 7741.3 | 24.3 | 8.09 | 11.6 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 2.4 | 13.4 | 117.59
04/04/2026 | 20:30 | 203.4 | 649.2 |  |  |  | 90.1 | 225.2 |  | 0 | 129.1 | 129.3 | 129.6 | 228.6 | 204.8 | 108.1 | [5 empty] | 161.1 | 6.1 | 4.7 | 16.9 | 6.4 |  | 140.7 |  |  |  |  | 110.5 | 189.1 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.3 | 151.3 | 41.9 | 18.7 | 19.3 | 92.3 |  |  |  | 106.9 | 46.1 | 42.5 | 3.8 | 35.8 | 169.7 |  |  | 95.2 | 80 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 168.1 | 165.2 | 196 | 266.6 | 73.1 |  |  |  |  | 31.8 | 0 | 0 | 3.3 | 268.3 | 131.4 | 62.9 | 77.3 | 30 | 64.9 |  |  | 141.2 | 149.7 | 77.9 | 103.2 |  |  |  |  | 207.8 | 100 |  | 8.4 | 19.9 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.3 | 79.3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.6 | 20.2 | 20.3 | 7.3 | 23.4 | 0 | 100.1 | 115.1 | 7.8 | 4.3 | 0 | 21 | 6.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.4 | 91.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.2 | 7674.5 | 24.3 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 2.3 | 13.3 | 117.3
04/04/2026 | 21:00 | 202.7 | 649.3 |  |  |  | 90 | 225.2 |  | 0 | 138.9 | 138.9 | 139 | 240.4 | 205.1 | 108.4 | [5 empty] | 165.7 | 6.1 | 4.8 | 17 | 6.5 |  | 95 |  |  |  |  | 110.7 | 206.3 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.3 | 151.4 | 41.7 | 18.7 | 19.3 | 90 |  |  |  | 106.9 | 46.4 | 42.6 | 3.8 | 36.4 | 170.2 |  |  | 95.3 | 80.2 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 168.2 | 165.8 | 198 | 266.7 | 73.2 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 3.3 | 268.2 | 131.6 | 65 | 77.4 | 30.1 | 65.3 |  |  | 141.6 | 149.9 | 76 | 103.8 |  |  |  |  | 207.8 | 99.9 |  | 8.4 | 19.8 | 0 | 91.4 | 0 | 0.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.4 | 72.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 20 | 11.7 | 20.2 | 20.3 | 5 | 22.7 | 0 | 91.2 | 115.7 | 8.7 | 3.6 | 0 | 21 | 7.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.9 | 63.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8 |  | 17.9 | 7628.1 | 24.3 | 8.11 | 11.6 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 2.4 | 13.4 | 117.61
04/04/2026 | 21:30 | 202.7 | 650.2 |  |  |  | 90.4 | 225.1 |  | 0 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 236.5 | 204.8 | 107.9 | [5 empty] | 165.5 | 6.3 | 4.8 | 17 | 6.4 |  | 95.8 |  |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.3 | 151.2 | 42 | 18.6 | 19.3 | 91.2 |  |  |  | 107.2 | 46.4 | 42.7 | 3.8 | 35.6 | 170.6 |  |  | 95.2 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 167.8 | 165.3 | 196.2 | 266.3 | 72.5 |  |  |  |  | 32.6 | 0 | 0 | 3.3 | 269.3 | 131.9 | 65.1 | 77.3 | 30.2 | 64.7 |  |  | 140.9 | 149.9 | 66.8 | 103.2 |  |  |  |  | 208 | 100.1 |  | 8.4 | 19.7 | 0 | 63.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22 | 69.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.9 | 12 | 20.1 | 20.3 | 5.1 | 18.3 | 0 | 78.7 | 111.8 | 8.2 | 3.3 | 0 | 21 | 7.7 | 7.3 | 19.94 | 19.88 | 19.82 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.4 | 50.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 18 | 7516.44 | 24.3 | 8.11 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 2.3 | 13.4 | 117.41
04/04/2026 | 22:00 | 199.5 | 649.3 |  |  |  | 90.1 | 225.2 |  | 0 | 139.3 | 139.2 | 139.5 | 238.8 | 205.8 | 108 | [5 empty] | 162.4 | 6.1 | 4.7 | 16.9 | 6.6 |  | 95.1 |  |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.3 | 151.5 | 42 | 18.6 | 19.3 | 92 |  |  |  | 106.7 | 45.9 | 42.6 | 3.8 | 35.8 | 171 |  |  | 95.1 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 167.2 | 165 | 197.5 | 266.2 | 73 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 3.3 | 268.1 | 131.5 | 65 | 77.2 | 30 | 65.1 |  |  | 141.7 | 150.3 | 66.8 | 103.6 |  |  |  |  | 208.2 | 99.9 |  | 8.5 | 19.7 | 0 | 55.6 | 0 | 0.5 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.5 | 64.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.8 | 20.2 | 20.3 | 6 | 13.1 | 0 | 64.5 | 96.8 | 5.5 | 1.9 | 0 | 21 | 7.7 | 7.3 | 19.8 | 19.74 | 19.66 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.3 | 26.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.6 | 7437.5 | 24.3 | 8.11 | 11.6 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 13.5 | 117.51
04/04/2026 | 22:30 | 204.6 | 647.8 |  |  |  | 90.7 | 224.6 |  | 0 | 136.9 | 137.2 | 137 | 242.2 | 205 | 107.9 | [5 empty] | 164.3 | 6 | 4.7 | 16.8 | 6.6 |  | 94.9 |  |  |  |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.3 | 151.5 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 92.7 |  |  |  | 107.1 | 46.2 | 42.4 | 3.8 | 29.8 | 169.4 |  |  | 95.1 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 167.3 | 164.1 | 196.8 | 266.2 | 72.9 |  |  |  |  | 32.3 | 0 | 0 | 3.3 | 266 | 131.4 | 64.9 | 77.2 | 30.1 | 65.4 |  |  | 142 | 150.5 | 67.1 | 103.8 |  |  |  |  | 208.5 | 100.1 |  | 8.4 | 19.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.4 | 20.8 | 19.3 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 60.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.3 | 20.2 | 20.2 | 3.7 | 13.5 | 0 | 47.7 | 77.6 | 3.2 | 2 | 0 | 21 | 7.7 | 7.3 | 19.86 | 19.8 | 19.72 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 20.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.4 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.7 | 7350.78 | 24.2 | 8.1 | 11.6 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.4 | 13.2 | 117.1
04/04/2026 | 23:00 | 200.8 | 649.9 |  |  |  | 90.2 | 225.6 |  | 0 | 132.1 | 132.1 | 131.8 | 231.9 | 205 | 108.4 | [5 empty] | 162.9 | 6.1 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 95.6 |  |  |  |  | 110.6 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.2 | 151.2 | 41.9 | 18.8 | 19.3 | 90.1 |  |  |  | 106.9 | 46.2 | 42.6 | 3.8 | 29.7 | 169.7 |  |  | 95 | 80.6 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 167.9 | 164.9 | 197 | 266.3 | 72.8 |  |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 3.4 | 268.6 | 131.4 | 65 | 77.1 | 30 | 65.1 |  |  | 142 | 150.7 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 99.9 |  | 8.4 | 19.7 | 0 | 39.7 | 0 | 0.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.6 | 19.4 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.9 | 49.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.4 | 20.1 | 20.3 | 4.4 | 10.8 | 0 | 40.4 | 54.3 | 3.4 | 2 | 0 | 21 | 7.6 | 7.3 | 19.88 | 19.82 | 19.72 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 22.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.2 | 7133.12 | 24.3 | 8.11 | 11.6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 2.3 | 13.4 | 117.21
04/04/2026 | 23:30 | 198.4 | 642.9 |  |  |  | 88.4 | 219.8 |  | 0 | 132.4 | 131.9 | 131.7 | 232.6 | 204.5 | 108.7 | [5 empty] | 157.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 94.6 |  |  |  |  | 108.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.3 | 148.8 | 41.1 | 18.8 | 19.3 | 89 |  |  |  | 105.7 | 45.6 | 41.6 | 3.8 | 29.3 | 166.6 |  |  | 93.6 | 80.3 |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 168.5 | 165.9 | 197.6 | 266.3 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | 3.4 | 250.2 | 123.6 | 61.9 | 75.9 | 29.2 | 65.2 |  |  | 142 | 89.9 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 99.9 |  | 8.5 | 19.5 | 0 | 31.2 | 0 | 4.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.1 | 36.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.4 | 20.1 | 20.2 | 2.9 | 14.2 | 0 | 26.2 | 50.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 21 | 7.6 | 7.3 | 19.86 | 19.82 | 19.76 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 13 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.2 | 6884.54 | 24.3 | 8.1 | 11.6 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 2.4 | 13.3 | 117.2
05/04/2026 | 00:00 | 202.9 | 652.6 |  |  |  | 90.1 | 226.9 |  | 0 | 125.6 | 124.1 | 123.8 | 216 | 203.8 | 108.2 | [5 empty] | 162.3 | 6.4 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 98.9 |  |  |  |  | 110.7 | 180.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 151.8 | 42.1 | 18.8 | 19.3 | 90 |  |  |  | 108 | 46.3 | 42.9 | 3.8 | 30.2 | 171.9 |  |  | 95.3 | 26.3 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 167.6 | 165.4 | 195.4 | 266.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 257.5 | 132.6 | 64.1 | 77.3 | 30.4 | 65.4 |  |  | 141.9 | 89.9 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.2 |  | 8.4 | 19.9 | 0 | 26.3 | 0 | 6.2 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.3 | 30.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.5 | 20.3 | 20.3 | 3.2 | 12.3 | 0 | 24 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 21 | 7.7 | 7.3 | 19.74 | 19.7 | 19.68 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 7.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 16.6 | 6740.72 | 24.3 | 8.1 | 11.6 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 2.5 | 13.2 | 117.3
EJEC |  | 4850.4 | 15026.5 | 0 | 0 | 0 | 2054.35 | 5386.25 | 0 | 203.65 | 3052.3 | 3051.05 | 3046.75 | 5435.95 | 3822.2 | 2147.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862 | 145.85 | 111.75 | 85.95 | 156 | 0 | 1934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.85 | 4908.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10910.3 | 1950.9 | 3618.5 | 1003.85 | 448.5 | 463.2 | 2116.7 | 0 | 0 | 0 | 2569.6 | 1105.35 | 1019.95 | 91.2 | 705.35 | 4076.9 | 0 | 0 | 2259.95 | 413.5 | 0 | 431.75 | 0 | 0 | 0 | 2016.8 | 2694.95 | 2674.4 | 2908.85 | 4893.25 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0.9 | 1.65 | 70.15 | 6206 | 3126.75 | 1523.2 | 1856.75 | 719.5 | 449.15 | 0 | 0 | 2931.2 | 1621.4 | 1445.95 | 846.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.7 | 2167.45 | 0 | 202.2 | 475.7 | 9.1 | 1530.45 | 710.7 | 160.5 | 1.55 | 489.9 | 237.9 | 130.75 | 1785.8 | 905.91 | 32.85 | 86.9 | 124 | 496.7 | 473 | 462.05 | 83.15 | 443.6 | 132.551 | 148.186 | 442.55 | 1331.3 | 159.75 | 84 | 482.8 | 70.3 | 0 | 3.05 | 476.25 | 282.9 | 480.3 | 486.55 | 146.7 | 615.85 | 323.7 | 1239.25 | 1607.85 | 145.75 | 101.2 | 450.2 | 439.45 | 170.9 | 187.6 | 487.94 | 487.78 | 479.18 | 161.15 | 2238.7 | 130.1 | 1153 | 14.4 | 1245.65 | 1414.1 | 891.9 | 115.2 | 56.5 | 56.6 | 59.9 | 124.2 | 130.3 | 480.4 | 479.8 | 220.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 417.6 | 168170.297 | 579.15 | 152.085 | 267.3 | 316.8 | 599.85 | 453.6 | 39.95 | 205.2 | 2613.935

## REACTIVA
sábado, 4 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/04/2026 | 00:30 | 27.4 | -21.6 | 0 |  |  | -14.1 | 1 |  |  | -44.5 | -44.2 | -27.8 | 27.2 | -15.5 | -2.8 | [5 empty] | 8 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.4 |  | 6.3 |  |  |  |  | 10.8 | 6.5 |  |  |  | -0.4 | 56.4 | 11.5 | 9.3 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 5.3 | 1.1 | 3.5 | 1 | 0 | 14.8 |  |  | -1.8 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 7.9 | -48.4 | -49.5 | 11.4 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 0 | 0 | -0.4 | 28.3 | 14.5 | 0.1 | -1.2 | 1.8 | 0 |  |  | 4.7 | 0 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | -8.2 | -5.9 |  | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.3 | -13.5 | -1.7 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -111 | 3.4 | 0.14 | 2 | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.4 | 1 | 8.14
04/04/2026 | 01:00 | 29.7 | -16.8 | 0 |  |  | -15.4 | -5.6 |  |  | -45.5 | -41.6 | -24.9 | 25.9 | -16.9 | -3.9 | [5 empty] | 10 | 1.1 | 1 | 0 | -3.4 |  | 6.4 |  |  |  |  | 11 | 4.3 |  |  |  | -0.5 | 57.2 | 11.5 | 9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2 |  |  |  | 7.1 | 1.7 | 3.8 | 1 | 0.1 | 15.9 |  |  | -2.8 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 7.7 | -50.9 | -51.7 | 8.8 | -37.7 | 0 |  |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | -0.4 | 29.2 | 15.7 | -0.3 | -1.2 | 2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -30.3 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | -7.4 |  | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -12.1 | -1.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2.1 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -112.3 | 3.4 | 0.04 | 2 | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 7.54
04/04/2026 | 01:30 | 30 | -17.1 | 0 |  |  | -16.1 | -5.3 |  |  | -45.5 | -45.9 | -29.7 | 25.3 | -26.2 | -7.3 | [5 empty] | 9.7 | 1 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | 6.3 |  |  |  |  | 11.8 | 3.9 |  |  |  | -0.5 | 56.2 | 11.1 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.4 |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0 | 14.3 |  |  | -3.2 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 9.1 | -53.5 | -54.3 | 5.8 | -41.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 30.6 | 16.4 | 0.2 | -1.1 | 2.1 | 0 |  |  | -0.1 | 7 | -33.1 | 0 |  |  |  |  | -13.7 | -9.1 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -11 | -1.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | -146.1 | 3.4 | -0.09 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 7.41
04/04/2026 | 02:00 | 26.7 | -21.1 | 0 |  |  | -16.7 | -7 |  |  | -43.8 | -47.8 | -33 | 28.8 | -28.3 | -9.1 | [5 empty] | 7.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 5.9 |  |  |  |  | 10.7 | 3.7 |  |  |  | -0.6 | 56.2 | 11.3 | 8.9 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 2 |  |  |  | 7.7 | -1.5 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 8.6 |  |  | -1.8 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 7.3 | -54.3 | -55.3 | 4.3 | -43.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 31 | 15.1 | 0 | -1 | 2.1 | 0 |  |  | 2.8 | 10 | -29.4 | 0 |  |  |  |  | -17.2 | -11.1 |  | 0.3 | 1.4 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -0.1 | 2.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9.7 | -1.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -168.9 | 3.3 | -0.16 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 8.04
04/04/2026 | 02:30 | 31.2 | -26.8 | 0 |  |  | -10.2 | 8 |  |  | -46.5 | -43.6 | -27.1 | 23.6 | -29.9 | -9.8 | [5 empty] | 10.1 | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 6.3 |  |  |  |  | 11.1 | 12.9 |  |  |  | -0.6 | 50.9 | 11.1 | 9.6 | 1 | 0.5 | 2.7 | 1 |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 3.7 | 1 | -0.2 | 11.5 |  |  | -2.1 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 4.5 | -55.7 | -56.8 | 3.4 | -43.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 28.9 | 15.7 | 0.2 | -1.1 | 2.1 | 0 |  |  | 0.5 | 8.1 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | -26.1 | -14.2 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.8 | -11.7 | -1.6 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -170.4 | 3.5 | 0.23 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 9.23
04/04/2026 | 03:00 | 29.2 | -22.2 | 0 |  |  | -9.4 | 8.4 |  |  | -47.1 | -43.7 | -28.9 | 22.2 | -30.4 | -10.2 | [5 empty] | 8.3 | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 6 |  |  |  |  | 10.9 | 12.3 |  |  |  | -0.7 | 41 | 10.4 | 9 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 1.9 |  |  |  | 5.5 | 0.5 | 4.4 | 1 | 0.1 | 15.4 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | -55.8 | -56.9 | 3.4 | -44.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 27.3 | 15.7 | -0.5 | -1.1 | 2.1 | 0 |  |  | -0.8 | 6.7 | -33.7 | 0 |  |  |  |  | -27.6 | -15.1 |  | 0.3 | 1.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -10.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -185.1 | 3.1 | 0.13 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 8.73
04/04/2026 | 03:30 | 30 | -22.4 | 0 |  |  | -10.9 | -2.2 |  |  | -48.3 | -48.5 | -31.8 | 22.2 | -30 | -10.2 | [5 empty] | 9.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 6.3 |  |  |  |  | 11.2 | 4.1 |  |  |  | -0.7 | 46.5 | 9.8 | 9.3 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 5.7 | -0.1 | 3.8 | 1 | 0 | 14.7 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 6.4 | -56.1 | -57.1 | 2.8 | -45.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 29.5 | 16 | -0.1 | -1 | 2.1 | 0 |  |  | -0.9 | 6.5 | -34.5 | 0 |  |  |  |  | -28.1 | -15.4 |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -11 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -209.7 | 2.9 | 0.14 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 7.84
04/04/2026 | 04:00 | 33.2 | -21.1 | 0 |  |  | -10.2 | 11.2 |  |  | -49.5 | -49.9 | -33.2 | 19.2 | -29.7 | -9.9 | [5 empty] | 11.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | -3.3 |  | 7.7 |  |  |  |  | 12 | 7 |  |  |  | -0.7 | 45.6 | 9.7 | 9.3 | 1 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 5.3 | -1.1 | 3.9 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | -2.8 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 6.3 | -56.1 | -57.2 | 2.8 | -44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 28.9 | 15.4 | -0.3 | 1.7 | 2.1 | 0 |  |  | -0.2 | 7.5 | -34 | 0 |  |  |  |  | -26.5 | -14.4 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -10.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -174.4 | 2.8 | 0.02 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 7.62
04/04/2026 | 04:30 | 31.1 | -18.1 | 0 |  |  | -9.4 | 8.4 |  |  | -49.5 | -49 | -32.5 | 19.5 | -28.7 | -9.3 | [5 empty] | 11.4 | 2.1 | 2.4 | 0 | -3.4 |  | 7.8 |  |  |  |  | 11.1 | 12.4 |  |  |  | -0.7 | 54.1 | 9.6 | 9.6 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 5.6 | -0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 14.6 |  |  | -2.5 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 6.9 | -54.3 | -55.3 | 5 | -41.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 27.9 | 15.9 | 0.2 | -1 | 2.1 | 0 |  |  | 0.1 | 7.7 | -33.2 | 0 |  |  |  |  | -23.6 | -12.7 |  | 0.1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -11.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -151.5 | 2.8 | 0.05 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 7.95
04/04/2026 | 05:00 | 31.1 | -14.1 | 0 |  |  | -8.8 | 6.7 |  |  | -44.4 | -49.7 | -33.7 | 25.9 | -26.5 | -7.4 | [5 empty] | 11.6 | 1.3 | 2.6 | 0 | -3.3 |  | 9.7 |  |  |  |  | 11.6 | 12.6 |  |  |  | -0.7 | 53.6 | 9.5 | 9.8 | 1.4 | -0.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 6.8 | -3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 8.9 |  |  | -1.8 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 8.3 | -51.5 | -52.4 | 7.1 | -38.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 30.7 | 16 | 0.6 | -1.2 | 2.1 | 0 |  |  | 2.1 | 9.7 | -30 | 0 |  |  |  |  | -22.8 | -12.2 |  | 0 | 1.2 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -9.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | -115 | 2.8 | 0.21 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 8.31
04/04/2026 | 05:30 | 33.6 | -8.9 | 0 |  |  | -7.8 | 7.1 |  |  | -42.9 | -40.8 | -24.2 | 28.6 | -26.5 | -7.9 | [5 empty] | 11.8 | 0.8 | 2 | 0 | -3.4 |  | 7.8 |  |  |  |  | 11.9 | 12.5 |  |  |  | -0.7 | 51.7 | 9.3 | 9.1 | 1.3 | -1.1 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 6.1 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 0 | 14.8 |  |  | -1.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 7.9 | -53.2 | -54.3 | 6.3 | -41.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 28.4 | 15.6 | 0 | -1 | 2.1 | 0 |  |  | 2.9 | 10.6 | -29.1 | 0 |  |  |  |  | -22.1 | -11.8 |  | 0 | 1.3 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.7 | -8.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -90.4 | 2.9 | 0.21 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 7.91
04/04/2026 | 06:00 | 33.6 | -17.8 | 0 |  |  | -9.4 | -2.8 |  |  | -42.9 | -40.1 | -23 | 29.8 | -27.5 | -9.4 | [5 empty] | 10.6 | 1.2 | 2.4 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 11.1 | 13.8 |  |  |  | -0.7 | 52.6 | 9.3 | 7.9 | 1.6 | -1 | 2.7 | 2 |  |  |  | 7.3 | 0.3 | 4.5 | 1 | 0.2 | 16.8 |  |  | -1.8 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 3.7 | -53.2 | -54.4 | 6 | -41.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 30.1 | 14.8 | -1 | 1.4 | 2 | 0 |  |  | 2.6 | 5.8 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | -21.8 | -11.7 |  | 0 | 1.4 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.8 | -9.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | -10.7 | -0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | -114.9 | 3 | 0.04 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 7.84
04/04/2026 | 06:30 | 29.2 | -38.6 | 0 |  |  | -6.7 | 6.9 |  |  | -44.5 | -49.5 | -35 | 30.8 | -26.9 | -8.3 | [5 empty] | 7.6 | 1 | 2.4 | 0 | -3.5 |  | 6 |  |  |  |  | 11.1 | 12.6 |  |  |  | -0.7 | 50.7 | 9.5 | 8.3 | 2.3 | -0.7 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 4.6 | -2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 11.4 |  |  | -1.5 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 4.4 | -53.1 | -54.2 | 6.1 | -40.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 31 | 14.9 | -0.4 | -0.8 | 2.5 | 0 |  |  | 4.2 | 0 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | -23.2 | -12.5 |  | 0.3 | 1.4 |  | -5.2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -10.6 | -11.6 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | -11.8 | -0.9 | -7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | -183.4 | 2.7 | 0.12 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 7.62
04/04/2026 | 07:00 | 31.9 | -54.3 | 0 |  |  | -3.9 | 11.5 |  |  | -49 | -48.8 | -32.5 | 21.8 | -29.8 | -10.1 | [5 empty] | 7.3 | 0.9 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 6.5 |  |  |  |  | 12.7 | 3.3 |  |  |  | -0.8 | 33.2 | 8.5 | 9.4 | 1.2 | -1.1 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 4 | -0.1 | 4 | 1.1 | 0.2 | 12.5 |  |  | -2.1 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 1.2 | -56 | -57.2 | 3.6 | -44.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 29.4 | 15.7 | -0.2 | -1 | 2.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -31.6 | 0 |  |  |  |  | -28 | -15.3 |  | 0.3 | 1.2 |  | -5.3 | 0.3 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -0.6 | -2.7 | -1.8 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -12.3 | -13.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | -15.7 | -0.9 | -20.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | -284.6 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7.6
04/04/2026 | 07:30 | 25 | -66.3 | 0 |  |  | -2.3 | -0.4 |  |  | -42.6 | -40.8 | -24.2 | 28.5 | -43.2 | -19.8 | [5 empty] | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | -3.2 |  | 5.2 |  |  |  |  | 9.8 | 2.1 |  |  |  | -0.6 | 30.5 | 8.8 | 8.6 | 2.2 | -0.2 | 2.7 | 1.2 |  |  |  | 3.6 | -0.5 | 4.2 | 1 | 0.2 | 12.6 |  |  | -2.2 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | -0.1 | -69.7 | -39.5 | -12.7 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 27.8 | 15.4 | -0.8 | -1 | 2 | 0 |  |  | 4.3 | 0 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | -25 | -13.6 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.3 | 4.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 10.7 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -1.7 | -8.4 | -2.3 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 1.3 | -14.4 | -15.7 | -2.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 2.2 | 0.2 | -1.1 | -0.2 | -18.4 | -1.5 | -31.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -316.7 | 2.5 | 0.36 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 8.56
04/04/2026 | 08:00 | 31.5 | -30.4 | 0 |  |  | 1 | 12.6 |  |  | -29.6 | -24.9 | -8.7 | 42.9 | -31.6 | -11.5 | [5 empty] | 6.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 12.1 | 8.3 |  |  |  | -0.5 | 42.9 | 9.2 | 9.2 | -2.1 | -0.3 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | 7 | 1.1 | 0.2 | 14.3 |  |  | -0.1 | 0 |  | 5.1 |  |  |  | 12.3 | -59.7 | -27.8 | -0.8 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 29.1 | 15.5 | -0.4 | -0.2 | 1.9 | 0 |  |  | 18.3 | 0 | -7 | 0 |  |  |  |  | -20.2 | -10.7 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.4 | 7.2 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 20.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -1.1 | -7.1 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | -10.2 | -11.4 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0.8 | 0.2 | -1.2 | -0.2 | -16.2 | -0.8 | -25.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | -2.8 | 3.1 | -0.18 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 9.22
04/04/2026 | 08:30 | 29.6 | -15.4 | 0 |  |  | 0.2 | 6.5 |  |  | -23.2 | -21.8 | -4.9 | 52.8 | -43.5 | -19.6 | [5 empty] | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 8.1 |  |  |  |  | 13.5 | 20.9 |  |  |  | -1.3 | 61.9 | 10.7 | 9.1 | -1.9 | 1.7 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 7.3 | 2.6 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 12.7 |  |  | 7.9 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 8.4 | -69 | -22.8 | -11.8 | -7.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 59.2 | 31.4 | 9.1 | 2.9 | 2 | 0 |  |  | 30.1 | 0 | 11.8 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | -2.6 |  | 0.7 | 1.3 |  | -5.3 | 7.4 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 21 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.2 | -1.9 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3.7 | 1.9 | -7.1 | -8.8 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.3 | -0.9 | 0.9 | -0.2 | -9.5 | -0.7 | -25.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 158.6 | 3 | -0.13 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 8.37
04/04/2026 | 09:00 | 32.9 | -8.6 | 0 |  |  | 3.6 | 26.7 |  |  | -25.2 | -19 | -2.1 | 51.5 | -19.7 | -15.1 | [5 empty] | 9.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | 14.5 | 18.9 |  |  |  | -1.2 | 60.3 | 11.2 | 24.6 | -2.5 | 1.5 | 2.7 | 3 |  |  |  | 10.3 | 4.3 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 15.7 |  |  | 10.6 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 6.8 | -66 | -22.9 | -7.8 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 57.1 | 36.8 | 14.5 | 15.2 | 8.2 | 0 |  |  | 38.8 | 0 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 3.5 |  | 0.7 | 1.3 |  | -5.1 | 8.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 23.5 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | -1.5 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3 | -6.1 | -7.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.3 | -0.9 | -1.2 | -0.2 | -8.3 | -0.3 | -27 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 334.2 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 9.6
04/04/2026 | 09:30 | 33.7 | 85.3 | 0 |  |  | 0.1 | 5.4 |  |  | -30.4 | -23.1 | -5.8 | 43.8 | -18.8 | -14 | [5 empty] | 7 | 2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 10.6 |  |  |  |  | 14.7 | 18.3 |  |  |  | -1.3 | 61.1 | 9.6 | 24 | -2.8 | 1.4 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 10.1 | 1.5 | -2.5 | 1 | 0.2 | 14.7 |  |  | 4.4 | 0 |  | -2 |  |  |  | 4.2 | -64.6 | -28.8 | -6.3 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 57.4 | 36.4 | 14.4 | 15.3 | 8.3 | 0 |  |  | 26.3 | 0 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 22.7 | 8.3 |  | 0.4 | 1.2 |  | -4.7 | 7.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 24.4 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | -2.9 | -3 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | -7 | -8.5 | -0.9 | -0.6 |  | 0 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.4 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | -8.4 | -0.3 | -22 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 363.9 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 9.2
04/04/2026 | 10:00 | 29.1 | 78.4 | 0 |  |  | 1.6 | 19.7 |  |  | -29.8 | -28.8 | -12.3 | 44.3 | -19.6 | -15.7 | [5 empty] | 6 | 2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 11.3 |  |  |  |  | 16.4 | 12.2 |  |  |  | -1.2 | 53.5 | 8.7 | 24.1 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 8.4 | -0.3 | -1.1 | 1.1 | 0.3 | 12.2 |  |  | 4.4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 3.7 | -63.7 | -26.5 | -6.3 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 59.9 | 35.9 | 13.9 | 15 | 8.2 | 0 |  |  | 27.6 | 0 | 7.5 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 5.2 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.3 | 8.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 23.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | -3.9 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 3 | -8.6 | -9.5 | -1 | -0.5 |  | 0 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.4 | -1.3 | -2.6 | -0.2 | -8.4 | -1.2 | -22 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 340.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2 | 9.6
04/04/2026 | 10:30 | 28.8 | 86.7 | 0 |  |  | -4.3 | 17.6 |  |  | -28.5 | -28.3 | -11.9 | 46.7 | -18.5 | -13.1 | [5 empty] | 6.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 17.8 | 11.5 |  |  |  | -1.6 | 60.1 | 8.5 | 25.6 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 1 |  |  |  | 6.8 | -0.2 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | 11.8 |  |  | 5.9 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 8.7 | -63.2 | -25.5 | -5.1 | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 57.5 | 37.2 | 15 | 14.9 | 8.1 | 0 |  |  | 31.8 | 0 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | 7.2 |  | 0.4 | 1.3 |  | -3.8 | 7.8 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 23.7 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.8 | -5.3 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | -8.5 | -8.8 | -1.2 | -0.5 |  | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.4 | -1.6 | -3.4 | -0.2 | -6.5 | -4 | -17.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | -1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 384 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 8.6
04/04/2026 | 11:00 | 27.2 | 87.8 | 0 |  |  | -4 | 8.7 |  |  | -25.7 | -23.4 | -6.5 | 48.5 | -27 | -15.5 | [5 empty] | 7.1 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 12.9 |  |  |  |  | 16.9 | 21.6 |  |  |  | -1.5 | 63.5 | 9.8 | 25.3 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 0.7 |  |  |  | 11 | -0.7 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | 8.7 |  |  | 5.4 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 8 | -62.5 | -20.5 | -5.5 | 26.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.3 | 59.6 | 38.7 | 16.4 | 14.9 | 8 | 0 |  |  | 71.7 | 0 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 21.7 | 7.8 |  | 0.4 | 1.2 |  | -3.4 | 8.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.3 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | -5.8 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0 | 3.7 | 3 | -5 | -4.9 | -0.4 | 0.1 |  | 1.5 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.7 | -1.7 | -3 | -0.2 | -6.3 | -5.1 | -20.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 448.1 | 2.5 | -0.74 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 7.46
04/04/2026 | 11:30 | 32.1 | 98.1 | 0 |  |  | -2.1 | 23.6 |  |  | -22.3 | -19.5 | -2.9 | 54.4 | -23.7 | -14.6 | [5 empty] | 8.8 | 1.9 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 13.7 |  |  |  |  | 18.6 | 21.2 |  |  |  | -1.5 | 60.5 | 9.3 | 25.1 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 2.3 |  |  |  | 8.8 | 0 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 5.6 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 7.3 | -60.7 | -18.3 | -2.6 | 29.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 37.1 | 14.6 | 16 | 8.2 | 0 |  |  | 78.6 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | 21.2 | 8.4 |  | 0.1 | 1.2 |  | -3.4 | 9.2 |  |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 24.3 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | -4.8 | -3.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.6 | 2.5 | 3 | 0 | 3.7 | 3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 |  | 1.5 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.2 | -1.8 | -3 | -0.2 | -4.3 | -5 | -23.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | -1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 546.1 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 8.3
04/04/2026 | 12:00 | 31.1 | 100.2 | 0 |  |  | -2.1 | 16.3 |  |  | -21.4 | -20.7 | -4.2 | 55.1 | -23.7 | -14.4 | [5 empty] | 8.7 | 1.9 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 18 | 22.2 |  |  |  | -1.6 | 61.9 | 9.6 | 24.7 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 9.6 | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 10.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -62.1 | -18.6 | -3.8 | 30.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 57.9 | 36.5 | 15 | 15.1 | 8.1 | 0 |  |  | 79.3 | 0 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 6.9 |  | 0.4 | 1.4 |  | -3.2 | 9.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 25.3 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | -5.8 | -3.1 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.8 | -1.9 | -3.1 | -0.2 | -2 | -3.9 | -25 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | -1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 533.9 | 2.6 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2 | 8.52
04/04/2026 | 12:30 | 31.5 | 106.5 | 0 |  |  | -1.5 | 29.9 |  |  | -19.9 | -16.4 | 0.6 | 58.4 | -23.6 | -14.2 | [5 empty] | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 13.5 |  |  |  |  | 17.4 | 21.4 |  |  |  | -1.2 | 61.3 | 10 | 24.8 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 9.3 | 1 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 12.2 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.7 | -61.9 | -19.1 | -3.7 | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 58.9 | 36.9 | 14.9 | 15 | 8 | 0 |  |  | 82.3 | -1.3 | 20.7 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 7.4 |  | 0.4 | 1.2 |  | -2.6 | 9.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 25.1 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | -5.2 | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 1.1 | -1.8 | -3 | -0.2 | 1.8 | -2.3 | -22.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | -1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 581.4 | 2.4 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.12
04/04/2026 | 13:00 | 31.3 | 109.9 | 0 |  |  | -1.7 | 24.6 |  |  | -19.9 | -20.3 | -3.7 | 55.6 | -23.8 | -14.6 | [5 empty] | 7.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 12.8 |  |  |  |  | 16.1 | 22.4 |  |  |  | -1.2 | 59.1 | 10.1 | 25.6 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 8.7 | 1.8 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 13 |  |  | 7.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.9 | -61.7 | -18.1 | -3.9 | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 55.9 | 34 | 15.2 | 14.9 | 8 | 0 |  |  | 79.6 | 0 | 17.9 | 0 |  |  |  |  | 17.5 | 7.4 |  | 0.4 | 1.3 |  | -2.6 | 9.3 |  |  | 0 | 0 | -1 | 24.8 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | -5.5 | -3.1 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.9 | -1.7 | -3 | -0.2 | 4.2 | -0.6 | -24.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 560.2 | 2.5 | -0.26 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.64
04/04/2026 | 13:30 | 32.4 | 91.4 | 0 |  |  | -5.2 | 10.2 |  |  | -28.5 | -23.7 | -6.8 | 46.4 | -28.6 | -17.5 | [5 empty] | 6.7 | 1.7 | 1 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 15.7 | 19.7 |  |  |  | -0.8 | 60.9 | 9.9 | 25.4 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 8.7 | 2.9 | -1.6 | 1.1 | 0.2 | 14.5 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -66.9 | -25.8 | -9.2 | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 57.3 | 33.8 | 14.9 | 15 | 8 | 0 |  |  | 73.2 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 4.6 |  | 0.4 | 1.2 |  | -3.2 | 9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 24.7 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | -6.7 | -3.1 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.5 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | -3 | -3.4 | -0.4 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 1.4 | -1.5 | -3.1 | -0.2 | 5.6 | 0.5 | -25.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 426.2 | 2.5 | -0.26 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.1 | 8.74
04/04/2026 | 14:00 | 28 | 86 | 0 |  |  | -5.6 | 10.5 |  |  | -27.6 | -27.1 | -10.6 | 46.2 | -28.6 | -17.9 | [5 empty] | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 14.8 | 20.8 |  |  |  | -0.9 | 64.1 | 10.2 | 25.5 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.4 |  |  |  | 8.5 | 1.5 | -2.3 | 1.1 | 0.2 | 13.7 |  |  | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -66.1 | -24.6 | -8.7 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 58 | 26.9 | 14.9 | 15 | 8 | 0 |  |  | 71.5 | 0 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 4.4 |  | 0.6 | 1.3 |  | -3.3 | 8.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 24.6 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | -6.7 | -3.1 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | -3.6 | -4.3 | -0.6 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.3 | -1.3 | -3.2 | -0.2 | 7.3 | 0.6 | -26.7 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 401.9 | 2.5 | 0.24 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 9.24
04/04/2026 | 14:30 | 31.7 | 94.8 | 0 |  |  | -4.9 | 13.7 |  |  | -27.8 | -20.5 | -2.9 | 47.2 | -28.3 | -18.3 | [5 empty] | 7.3 | 2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 12.1 |  |  |  |  | 16.6 | 21 |  |  |  | -0.8 | 65.9 | 9.9 | 25 | 1.9 | -0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 10.2 | 2.1 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 15.9 |  |  | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1 | -65.2 | -25.1 | -8.7 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 57.8 | 27.4 | 14.5 | 15 | 8 | 0 |  |  | 72.4 | 0 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 5.1 |  | 0.1 | 1.3 |  | -2.8 | 8.6 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 23.8 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | -6.5 | -3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.2 | -1 | -3.1 | -0.2 | 8.7 | 2.9 | -21.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 462.8 | 2.5 | -0.56 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.64
04/04/2026 | 15:00 | 31.2 | 92 | 0 |  |  | -6.7 | 20.2 |  |  | -30.7 | -24.3 | -7.1 | 41.9 | -20.7 | -15.1 | [5 empty] | 6.9 | 2.1 | 1.7 | 0 | -3.2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 17.5 | 16.4 |  |  |  | -0.7 | 63 | 9.6 | 24.7 | 1.7 | -2.2 | 2.7 | 1.8 |  |  |  | 10.2 | 0.8 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 15.3 |  |  | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -65.9 | -27.9 | -7.7 | 19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 56.1 | 27.2 | 14.6 | 15 | 8 | 0 |  |  | 70.6 | 0 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 6.6 |  | 0.1 | 1.2 |  | -2.5 | 8.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 22.5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 0 | -6.1 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -0.9 | -1.3 | 0 | -0.2 |  | 2.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.5 | -0.7 | -2.9 | -0.2 | 10 | 2.6 | -20.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 444.9 | 2.2 | -0.5 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.6
04/04/2026 | 15:30 | 32.5 | 92 | 0 |  |  | -7.4 | 17.5 |  |  | -31 | -28.1 | -10.9 | 42.3 | -20.5 | -14.7 | [5 empty] | 8.7 | 1.8 | 2 | 0 | -3.2 |  | 13.7 |  |  |  |  | 18.2 | 7.7 |  |  |  | -1.1 | 69.5 | 8.8 | 24.5 | 1.6 | -2.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 10.7 | 0 | -1.5 | 1 | 0.3 | 13.2 |  |  | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8 | -65 | -28.5 | -7.7 | 17.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 58.1 | 26.9 | 14.7 | 14.9 | 7.9 | 0 |  |  | 70.6 | 0 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 6.5 |  | 0.1 | 1.3 |  | -1.9 | 7.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 20.6 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -1.7 | -5.8 | -2.3 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.1 | -0.3 | -2.7 | -0.2 | 11.2 | 2.4 | -15.6 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 439.4 | 2.2 | -0.23 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 8.97
04/04/2026 | 16:00 | 33.3 | 82.9 | 0 |  |  | -9.3 | 17.4 |  |  | -35.5 | -31.4 | -14.9 | 36.7 | -24 | -17.5 | [5 empty] | 10 | 2.3 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 12.3 |  |  |  |  | 17.8 | 6 |  |  |  | -1.2 | 67.7 | 8.6 | 24.7 | 1.7 | -1.5 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 11.7 | 2.4 | -3.5 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |  |  | 2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -69.8 | -32.6 | -12.2 | 13.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 57.5 | 27.4 | 13.7 | 16 | 7.9 | 0 |  |  | 61.4 | 0 | -9.3 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 3.7 |  | 0.1 | 1.3 |  | -2.2 | 6.3 |  |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 17.9 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -1.8 | -6.6 | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 12.9 | 2 | -3.7 | -3.5 | -0.1 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0.7 | -0.1 | -1.8 | -0.2 | 10.1 | 2.5 | -18.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 347.8 | 2.3 | -0.85 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.1 | 8.05
04/04/2026 | 16:30 | 28.3 | 67.8 | 0 |  |  | -11.6 | 13.8 |  |  | -38.1 | -38.1 | -21.2 | 33.8 | -13.7 | -10.5 | [5 empty] | 6.8 | 2 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 12.2 |  |  |  |  | 16.5 | 5.7 |  |  |  | -1.5 | 63.1 | 7.9 | 24.9 | 1.6 | -0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 8.7 | -0.6 | -3.5 | 1.1 | 0.3 | 13.8 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -58.1 | -59.2 | -0.1 | -13.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 59.3 | 21.9 | 14.4 | 15.2 | 8.3 | 0 |  |  | 58.9 | 0 | -14.5 | -15.6 |  |  |  |  | 9.2 | 0.5 |  | 0.1 | 1.4 |  | -2.4 | 2.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 9.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -1.6 | -6 | -0.5 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.4 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 16.5 | 0.8 | -5.2 | -6.1 | -0.6 | -0.6 |  | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 9.6 | 1.6 | -24.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 216.2 | 2 | -0.66 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 7.44
04/04/2026 | 17:00 | 32.3 | 86.8 | 0 |  |  | -12.8 | 10.3 |  |  | -34.1 | -29.5 | -12.6 | 42.5 | -10 | -8 | [5 empty] | 11.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 15.8 |  |  |  |  | 17.3 | 17.8 |  |  |  | -1.5 | 60.1 | 7.4 | 24.2 | 1.4 | -0.2 | 2.7 | 0.9 |  |  |  | 8.4 | -1 | -3.1 | 1.1 | 0.3 | 11.5 |  |  | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | -51.4 | -53.2 | 6.8 | -7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 60 | 21 | 8.2 | 7.2 | 4.1 | 0 |  |  | 61.7 | 0 | -9 | -6 |  |  |  |  | 10.6 | 1.3 |  | 0.1 | 1.4 |  | -2 | 0.6 |  |  | 0.2 | 0 | -1 | 1.9 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -0.6 | -3.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 4.2 | 0.1 | -2.8 | -2.5 | 0.1 | 0 |  | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 13.7 | 6.4 | -7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 331.1 | 2 | -0.48 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 7.62
04/04/2026 | 17:30 | 34.7 | 108.8 | 0 |  |  | -12.9 | 13.4 |  |  | -28.5 | -28 | -11.4 | 47.7 | -3.6 | -3.2 | [5 empty] | 13.2 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | -3.3 |  | 18.9 |  |  |  |  | 18.9 | 19.4 |  |  |  | -1.5 | 59.8 | 7.2 | 25.5 | 2.2 | -0.4 | 2.7 | 2.1 |  |  |  | 7.8 | -0.6 | -3 | 1.1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -43.8 | -45.3 | 17.3 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 58.2 | 21.5 | 9.1 | 7.1 | 4.2 | 0 |  |  | 66.3 | 0 | -4.7 | -0.3 |  |  |  |  | 18.3 | 5.8 |  | -0.1 | 1.3 |  | -2.6 | 2.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 2.2 | -2.8 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.4 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 18.6 | 11.1 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 485.6 | 2 | -0.72 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 7.28
04/04/2026 | 18:00 | 36.1 | 62.5 | 0 |  |  | -15.2 | -4.6 |  |  | -41 | -38.4 | -21.6 | 30.2 | -7.2 | -5.8 | [5 empty] | 18.4 | 3 | 2 | 2 | -3.2 |  | 22.7 |  |  |  |  | 22.8 | 0.3 |  |  |  | -1.5 | 53.8 | 7.5 | 25.3 | 2 | -0.5 | 2.7 | 2.8 |  |  |  | 8.1 | 0.9 | -4.9 | 1.1 | 0.2 | 14.4 |  |  | 0.9 | 4.4 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -47.5 | -49.2 | 13.6 | 1.9 | 7.7 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | -0.4 | 57.6 | 21.2 | 8.5 | 7.1 | 4.1 | 0 |  |  | 42.1 | 54.3 | -43.5 | -12.2 |  |  |  |  | 14.5 | 3.6 |  | 0.4 | 1.2 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 3 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.8 | 5.5 | 0 | -1.6 | -1.6 | 0.2 | 0.7 |  | 2.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 22 | 13.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 327.7 | 2.1 | -0.73 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 2.5 | 7.17
04/04/2026 | 18:30 | 28.8 | 19.5 | 0 |  |  | -8.6 | 21.6 |  |  | -20.7 | -18.6 | -2.1 | 55.2 | 2.2 | 0.6 | [5 empty] | -0.3 | 2 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 21 |  |  |  |  | 13.2 | 21 |  |  |  | -0.9 | 61.3 | 9.2 | 25.3 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  |  | 9.7 | 0.8 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 13 |  |  | 8.1 | 8.2 |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -38.1 | -39.5 | 23.9 | 11.2 | 12 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.1 | 58.7 | 21.6 | 8.8 | 9.3 | 3.9 | -6.9 |  |  | 59.9 | 72.5 | -17.1 | 6.6 |  |  |  |  | 27.6 | 11.3 |  | 0.3 | 1.2 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 0 | 2 | -3.2 | 1.4 | 0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 19.4 | 10.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 575.7 | 2.6 | -0.32 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 8.88
04/04/2026 | 19:00 | 30.2 | 14 | 0 |  |  | -3.8 | 27.8 |  |  | -25.2 | -25.7 | -9.2 | 50.7 | 2.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.7 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 20.8 |  |  |  |  | 11.5 | 17.3 |  |  |  | -0.7 | 62.9 | 9.4 | 25.3 | 2.1 | -0.4 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 9.6 | 0.1 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 11.3 |  |  | 7.5 | 11.9 |  | 0 |  |  |  | 7.8 | -39 | -40.4 | 23.2 | 11.4 | 11.8 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -0.4 | 59.1 | 21.8 | 9.5 | 7.2 | 4.3 | -6 |  |  | 60.8 | 73.5 | -16.9 | 6.8 |  |  |  |  | 29.7 | 12.6 |  | 0.1 | 1.4 |  | -3 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.6 | 4.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | -5.2 | 0.8 | 0.4 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.9 | 10.8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 554.2 | 2.5 | 0.49 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 9.59
04/04/2026 | 19:30 | 31.6 | 14.9 | 0 |  |  | -7 | 8.5 |  |  | -31.5 | -29.8 | -13.2 | 43.5 | -1.9 | -2.2 | [5 empty] | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 11 | 8.7 |  |  |  | -0.8 | 60.1 | 9 | 25 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 1.7 |  |  |  | 9.8 | 0.5 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 13.7 |  |  | 6.1 | 9.8 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -41.9 | -44.1 | 19.5 | 8 | 10.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | -0.4 | 59.5 | 21.2 | 8.8 | 7.2 | 4.1 | -9 |  |  | 55.3 | 67.9 | -24.7 | 2.2 |  |  |  |  | 23.1 | 8.7 |  | 0.2 | 1.4 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 4.7 | 0 | -3.1 | -6.6 | 0.4 | 0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.7 | 9.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 428.9 | 2.3 | 0.19 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 9.69
04/04/2026 | 20:00 | 30.7 | 8.5 | 0 |  |  | -8 | 4.8 |  |  | -32.5 | -32.2 | -15.5 | 41.5 | -2.9 | -2.7 | [5 empty] | 0.4 | 1.2 | 0 | 2 | -3.3 |  | 19.8 |  |  |  |  | 9.8 | 9.7 |  |  |  | -0.9 | 60.4 | 9.1 | 25.4 | 2.1 | -0.3 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 8.8 | 1 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |  |  | 5.4 | 8.6 |  | 0 |  |  |  | 6 | -43.2 | -44.7 | 18.5 | 6.7 | 9.4 |  |  |  |  | -2.4 | 0 | 0 | -0.4 | 58.5 | 21.6 | 8.9 | 7.1 | 4.1 | -11.2 |  |  | 53.2 | 65.9 | -27.8 | -15.4 |  |  |  |  | 22.2 | 8.1 |  | 0.4 | 1.2 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.1 | 3 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 9 | 0 | -1.8 | -6.8 | 0.3 | 0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.8 | 7.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 367.8 | 2.4 | -0.13 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 9.17
04/04/2026 | 20:30 | 30.6 | 12.4 | 0 |  |  | -9.2 | 2.6 |  |  | -31.7 | -30.1 | -13.4 | 42.4 | -2.9 | -3 | [5 empty] | -0.7 | 1.5 | 0.4 | 2 | -3.3 |  | 19 |  |  |  |  | 9.2 | 10.3 |  |  |  | -1 | 60.1 | 9 | 24.9 | 1.8 | -0.4 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 9.6 | 0.4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 13.5 |  |  | 4.7 | 7.7 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -43.5 | -44.9 | 18 | 6.4 | 9.4 |  |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | -0.4 | 58.9 | 20.9 | 8.8 | 7.2 | 4.1 | -11.7 |  |  | 51.3 | 64 | -30 | -19.9 |  |  |  |  | 20.1 | 6.8 |  | 0.1 | 1.2 |  | -2.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.2 | 3.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 13 | 0 | -1.6 | -6.5 | 0.8 | 0.4 |  | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 3.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 350.1 | 2.4 | -0.07 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 9.13
04/04/2026 | 21:00 | 30 | 18.3 | 0 |  |  | -11 | 2.8 |  |  | -29.9 | -29.6 | -13 | 45.2 | -2.2 | -2.2 | [5 empty] | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 2 | -3.3 |  | 17.6 |  |  |  |  | 8.8 | 14.5 |  |  |  | -1.1 | 60.6 | 9 | 25.1 | 2 | -0.1 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 9.4 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 12.8 |  |  | 4.7 | 6.4 |  | 0 |  |  |  | 6 | -43.1 | -43.9 | 18.5 | 6.7 | 9.5 |  |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | -0.2 | 59 | 20.7 | 9 | 7.2 | 4.1 | -11.6 |  |  | 51.1 | 63.7 | -30.9 | -20.7 |  |  |  |  | 20.8 | 7.2 |  | 0.4 | 1.3 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.8 | 5.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 0.8 | 9.6 | 0 | -1 | -5.9 | 0.6 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 362.9 | 2.4 | -0.49 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 2.5 | 8.71
04/04/2026 | 21:30 | 29.6 | 18.6 | 0 |  |  | -13.4 | 1.4 |  |  | -31.6 | -30.7 | -14.1 | 43.3 | -3.3 | -3 | [5 empty] | 3.5 | 1.8 | 1 | 2 | -3.3 |  | 13.6 |  |  |  |  | 8.5 | 18.6 |  |  |  | -1.2 | 60.7 | 9.6 | 25.3 | 2 | -0.4 | 2.7 | 3 |  |  |  | 9 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 4.4 | 5.3 |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -43.5 | -45 | 17.9 | 6.3 | 9.5 |  |  |  |  | -4.8 | 0 | 0 | -0.2 | 58.8 | 20.7 | 9.1 | 7.4 | 4.1 | -13 |  |  | 48.9 | 61.6 | -33.8 | -23.3 |  |  |  |  | 19.7 | 6.6 |  | 0.3 | 1.2 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 4.1 | 5.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 9.1 | 0 | -1.6 | -6.1 | 0.4 | 0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 330.6 | 2.7 | -0.29 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 2 | 8.71
04/04/2026 | 22:00 | 28.1 | 17.7 | 0 |  |  | -14.9 | 11.2 |  |  | -32.8 | -31.6 | -14.9 | 41.4 | -3.5 | -3.3 | [5 empty] | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | -3.2 |  | 11.1 |  |  |  |  | 7.2 | 18.1 |  |  |  | -1.2 | 61.9 | 9.7 | 25.3 | 2 | -0.2 | 2.7 | 1.6 |  |  |  | 8.1 | -0.5 | 3.8 | 1 | 0.2 | 13.3 |  |  | 4 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -44 | -44.7 | 17.3 | 5.5 | 9 |  |  |  |  | -4.1 | 0 | 0 | -0.1 | 58.7 | 21 | 9.2 | 7.1 | 4.1 | -13.7 |  |  | 48.1 | 60.6 | -35.8 | -23.5 |  |  |  |  | 19.4 | 6.3 |  | 0.4 | 1.3 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -7.5 | 0.1 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 300.3 | 2.9 | -0.1 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | 8.8
04/04/2026 | 22:30 | 30.5 | 16.1 | 0 |  |  | -13.3 | 21.1 |  |  | -32 | -31.5 | -14.5 | 43.5 | -3 | -2.6 | [5 empty] | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.2 | -3.3 |  | 10.3 |  |  |  |  | 6.5 | 18.5 |  |  |  | -1.5 | 60.8 | 9.9 | 25.1 | 2 | 0.5 | 2.7 | 0.8 |  |  |  | 8.3 | -0.3 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 12.6 |  |  | 4 | 8.2 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -43.2 | -44.1 | 18.2 | 6.7 | 9.5 |  |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | -0.2 | 58.4 | 20.5 | 9.1 | 7.1 | 4.1 | -13.6 |  |  | 48.3 | 60.9 | -34.8 | -25.1 |  |  |  |  | 21.9 | 7.9 |  | 0.4 | 1.2 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.6 | -8 | 0.1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 326.3 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 9.6
04/04/2026 | 23:00 | 28.2 | 10.4 | 0 |  |  | -14 | 15.8 |  |  | -36.6 | -36.9 | -20.4 | 36.5 | -6.2 | -5.1 | [5 empty] | 1.8 | 0.9 | 1 | 0 | -3.3 |  | 9.2 |  |  |  |  | 6 | 13.5 |  |  |  | -1.7 | 59.2 | 9.4 | 25.5 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 1.5 |  |  |  | 7.1 | -1.3 | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 11.5 |  |  | 1.1 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -46.6 | -48 | 14.7 | 3.1 | 8 |  |  |  |  | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 56.7 | 21 | 9.1 | 7.2 | 0.1 | -19.9 |  |  | 38.9 | 51.6 | -37.2 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 4.1 |  | 0.3 | 1.2 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 3.4 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -9.4 | -0.2 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 218.1 | 2.8 | 0.14 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 2 | 8.84
04/04/2026 | 23:30 | 27.9 | 11.4 | -0.3 |  |  | -13.9 | 19.2 |  |  | -34.2 | -38.8 | -19.7 | 32.8 | -11.7 | 0 | [5 empty] | -1.4 | 1 | 1 | 0 | -3.2 |  | 7.1 |  |  |  |  | 12.6 | 10.3 |  |  |  | -0.8 | 60.7 | 9.6 | 25.7 | 2.2 | 1 | 2.7 | 2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 15.2 |  |  | 2.2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -42.3 | -44.1 | 2.6 | -5 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | 0 | 0 | -0.2 | 55.1 | 20.1 | -1.2 | 7.4 | -0.1 | -17.3 |  |  | 5.1 | 4.7 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 2.2 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 3.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.7 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.1 | -9.2 | -1 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 119.9 | 2.8 | -0.11 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 1 | 8.19
05/04/2026 | 00:00 | 30.8 | 16.5 | -0.3 |  |  | -14.2 | 15.5 |  |  | -35.9 | -35.8 | -16 | 32.5 | -11.7 | -0.9 | [5 empty] | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 6.6 |  |  |  |  | 12.8 | -0.9 |  |  |  | -0.9 | 62.7 | 9.9 | 24.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 15.9 |  |  | 3.2 | 4.7 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -43.5 | -44.5 | 2.2 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 20 | 19.7 | -0.8 | 4.6 | 0 | -16.5 |  |  | 5.6 | 5 | -22.2 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.9 | 1 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | 0 | -0.7 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 92.9 | 2.8 | -0.26 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 1 | 8.04
EJEC |  | 734.6 | 677.3 | -0.3 | 0 | 0 | -191.7 | 256.1 | 0 | 0 | -829.9 | -795.25 | -394.95 | 928.35 | -459.75 | -225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 37.25 | 28.1 | 10 | -78.55 | 0 | 273.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 308.65 | 0 | 0 | 0 | -23.95 | 1370.9 | 228.7 | 465.5 | 34.95 | 3.5 | 64.8 | 39.65 | 0 | 0 | 0 | 191.15 | 11.35 | 42.75 | 25.95 | 4.2 | 320 | 0 | 0 | 61.05 | 44.55 | 0 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 147.35 | -1314.25 | -977.15 | 92.2 | -131.6 | 52.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 1145.85 | 557.6 | 178.05 | 170.95 | 106.9 | -75.2 | 0 | 0 | 882.25 | 392.25 | -358.5 | -73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | -4.35 | 0 | 6.75 | 30.75 | 0 | -97.1 | 75.6 | 0 | 0 | 1.5 | -1.15 | -22.4 | 207.65 | 0 | 0 | 4.6 | 34.9 | 4.65 | 8.25 | 7.45 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | -17.45 | -26.2 | -0.05 | 8.4 | 1.15 | 0 | 0 | -109.45 | 17.7 | 67.1 | 67.6 | 16.55 | 110.45 | 24.5 | -123.2 | -163.15 | -4.7 | -0.4 | 0 | 55.7 | -3.35 | 38.25 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -62.4 | 15.15 | -7.35 | -15.95 | -4.8 | 36.15 | 32.3 | -236.55 | 35.5 | 18.2 | 13.95 | 26.45 | -5.45 | 14.1 | 37.95 | 30.75 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 4812.3 | 63.85 | -2.165 | 46.55 | 41.7 | 8.55 | 6.25 | 2.4 | 35.4 | 202.535

## DEMANDA_AREAS
sábado, 4 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6310.1 | 907.0325 | 3728.2571 | 1674.8104 | 260.3238
01:00 | 0 | 6268.7 | 866.1517 | 3740.1995 | 1662.3488 | 261.5108
01:30 | 0 | 6182 | 846.3027 | 3686.3093 | 1649.388 | 263.3174
02:00 | 0 | 6123.3 | 826.3054 | 3672.5218 | 1624.4728 | 262.8497
02:30 | 0 | 6028.6 | 848.3483 | 3550.7696 | 1629.4821 | 258.474
03:00 | 0 | 6034.8 | 859.626 | 3552.793 | 1622.381 | 260.9346
03:30 | 0 | 5997 | 828.6365 | 3533.3634 | 1635.0001 | 255.2432
04:00 | 0 | 6021 | 848.6306 | 3518.9159 | 1653.4535 | 249.9621
04:30 | 0 | 6025.4 | 846.614 | 3458.3505 | 1720.4355 | 248.7424
05:00 | 0 | 6129.6 | 870.5225 | 3553.6993 | 1705.3782 | 247.4255
05:30 | 0 | 6205.8 | 888.5856 | 3599.8793 | 1717.3351 | 237.5467
06:00 | 0 | 6207.26 | 868.7625 | 3639.703 | 1698.7945 | 231.7975
06:30 | 0 | 6105.78 | 900.6778 | 3516.2075 | 1688.8947 | 228.4778
07:00 | 0 | 6046.81 | 912.2026 | 3466.0148 | 1668.5926 | 222.2001
07:30 | 0 | 6315.79 | 913.5186 | 3702.1331 | 1700.1383 | 229.7428
08:00 | 0 | 6568.47 | 972.266 | 3875.2918 | 1720.9122 | 229.3151
08:30 | 0 | 6859.56 | 974.1583 | 4139.1013 | 1746.3004 | 235.3884
09:00 | 0 | 7069.58 | 1041.8538 | 4264.782 | 1762.9442 | 237.9399
09:30 | 0 | 7268.354 | 1023.7938 | 4439.0022 | 1805.558 | 245.9646
10:00 | 0 | 7353.52 | 1094.3328 | 4449.2913 | 1809.8959 | 247.5989
10:30 | 0 | 7392.06 | 1106.667 | 4472.1436 | 1813.2494 | 245.0715
11:00 | 0 | 7531.19 | 1093.3571 | 4616.5856 | 1821.2473 | 249.4891
11:30 | 0 | 7596.83 | 1165.1516 | 4619.3598 | 1812.3186 | 245.0119
12:00 | 0 | 7541.21 | 1117.5838 | 4608.9177 | 1814.7085 | 241.2583
12:30 | 0 | 7614.55 | 1135.6693 | 4647.3888 | 1831.4919 | 240.7776
13:00 | 0 | 7594.42 | 1125.7439 | 4656.8909 | 1811.7852 | 241.7793
13:30 | 0 | 7412.7 | 1069.6283 | 4557.5283 | 1785.5434 | 248.4629
14:00 | 0 | 7411.21 | 1082.1151 | 4521.4445 | 1807.6504 | 250.6113
14:30 | 0 | 7524.16 | 1086.8764 | 4618.1375 | 1819.1461 | 253.4068
15:00 | 0 | 7488.42 | 1122.5431 | 4541.7557 | 1824.1212 | 251.6612
15:30 | 0 | 7496.17 | 1117.7762 | 4540.7862 | 1837.6076 | 248.471
16:00 | 0 | 7386.59 | 1105.9603 | 4420.9797 | 1859.65 | 251.6591
16:30 | 0 | 7369.58 | 1096.113 | 4403.6356 | 1869.8314 | 257.3187
17:00 | 0 | 7465.62 | 1093.2264 | 4472.827 | 1899.5666 | 252.6341
17:30 | 0 | 7467.29 | 1081.7776 | 4473.9609 | 1911.5515 | 243.8558
18:00 | 0 | 7367.67 | 1048.4037 | 4340.9639 | 1978.3024 | 242.7737
18:30 | 0 | 7798.4 | 1170.9428 | 4639.1341 | 1988.3231 | 238.4121
19:00 | 0 | 7845.1 | 1217.0222 | 4654.1087 | 1973.9691 | 236.8722
19:30 | 0 | 7809 | 1179.8184 | 4663.2328 | 1965.9488 | 244.4606
20:00 | 0 | 7741.3 | 1164.3229 | 4630.5926 | 1946.3845 | 247.416
20:30 | 0 | 7674.5 | 1152.7203 | 4576.7843 | 1944.9954 | 251.7588
21:00 | 0 | 7628.1 | 1133.615 | 4562.5599 | 1931.9251 | 255.7376
21:30 | 0 | 7516.44 | 1121.4118 | 4489.5359 | 1905.4923 | 262.2362
22:00 | 0 | 7437.5 | 1113.1143 | 4418.4249 | 1905.9608 | 263.0475
22:30 | 0 | 7350.78 | 1078.1215 | 4404.2919 | 1868.3666 | 264.9835
23:00 | 0 | 7133.12 | 1042.2026 | 4240.6059 | 1850.3115 | 269.255
23:30 | 0 | 6884.54 | 1018.965 | 4024.7328 | 1840.8422 | 261.277
00:00 | 0 | 6740.72 | 992.1372 | 3936.9653 | 1811.6175 | 258.1105
MÁXIMO | 0 | 7845.1 | 1217.0222 | 4663.2328 | 1988.3231 | 269.255
MÍNIMO | 0 | 5997 | 826.3054 | 3458.3505 | 1622.381 | 222.2001
PROMEDIO | 0 | 7007.0957 | 1024.4023 | 4184.1846 | 1798.5088 | 248.5951
ENERGÍA | 0 | 168170.297 | 24585.6544 | 100420.4303 | 43164.2124 | 5966.2823
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 4 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.281 |  | 15.3894 | 12.197 |  |  |  |  | 21.3736 | 24.9614 | 14.0828 | 14.18 | 35.2 |  |  | 48.232 |  | 41.692 |  | 0.8 |  | 152.2078 |  |  | 5.7171 |  | 15.45 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.5121 | 49.0131 | 120.38 | 26.9913 | 0.81 | 155.78 |  | 38.638 | 30.8226 |  | 190.918 | 29.8311 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7334 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7851 |  |  |  |  | 37.73 |  | 98.2766 | 1.0835 | 2.8564 | 53.6644 | 15.8471 |  | 35.9969 | 3.8582 |  |  | 89.4969 | 21.935 | 0.4887 | 0.57 | 27.2821 | 449.4591 |  | 152.887 | 18.847 |  |  | 14.9266 | 4.7008 |  |  | 16.7791 | 287.22 |  | 37.998 |  | 32.187
01:00 | 3.0867 |  | 15.6367 | 12.239 |  |  |  |  | 20.7696 | 24.6137 | 14.396 | 14.64 | 35.034 |  |  | 47.843 |  | 41.3612 |  | 1.4 |  | 139.9542 |  |  | 6.3797 |  | 15.34 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.3591 | 49.0492 | 118.05 | 26.7824 | 0.7 | 156.41 |  | 38.615 | 34.0423 |  | 192.5312 | 27.7068 |  |  |  | 2.3 |  | 70.77 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7366 |  |  |  |  | 37.91 |  | 99.3247 | 1.0071 | 2.8465 | 54.9377 | 16.6126 |  | 36.7638 | 3.9635 |  |  | 91.3451 | 21.924 | 0.4254 | 0.61 | 27.1289 | 449.1471 |  | 158.1405 | 19.021 |  |  | 14.9059 | 4.6406 |  |  | 16.1017 | 283.77 |  | 38.027 |  | 31.564
01:30 | 3.6103 |  | 15.5295 | 12.636 |  |  |  |  | 21.014 | 24.915 | 14.4876 | 14.77 | 34.878 |  |  | 47.902 |  | 51.5964 |  | 1.8 |  | 137.7068 |  |  | 6.4725 |  | 16.73 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.2593 | 50.4559 | 116.36 | 26.8541 | 0.64 | 156.81 |  | 37.455 | 34.7954 |  | 192.593 | 25.322 |  |  |  | 2.3 |  | 70.3545 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7999 |  |  |  |  | 39.12 |  | 96.2278 | 0.9446 | 2.8398 | 55.1488 | 16.5134 |  | 36.3813 | 4.0073 |  |  | 91.5756 | 21.924 | 0.3802 | 0.59 | 26.9649 | 447.8804 |  | 156.3273 | 19.05 |  |  | 17.2603 | 4.5115 |  |  | 16.3268 | 280.35 |  | 38.003 |  | 32.266
02:00 | 3.0222 |  | 14.3488 | 13.468 |  |  |  |  | 21.5468 | 24.4207 | 14.4682 | 14.85 | 34.292 |  |  | 47.781 |  | 35.3432 |  | 1.8 |  | 137.4768 |  |  | 5.4118 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2044 | 51.0157 | 115.53 | 26.5349 | 0.44 | 156.31 |  | 38.355 | 33.7891 |  | 192.1026 | 24.3832 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6877 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7683 |  |  |  |  | 40.85 |  | 89.6217 | 0.7293 | 2.5537 | 55.4861 | 16.2377 |  | 37.3253 | 3.7307 |  |  | 90.2983 | 21.916 | 0.3697 | 0.61 | 27.2705 | 444.2159 |  | 156.7961 | 18.68 |  |  | 17.3097 | 4.6456 |  |  | 16.6185 | 276.31 |  | 37.868 |  | 31.945
02:30 | 3.2376 |  | 13.9099 | 12.537 |  |  |  |  | 21.806 | 24.3877 | 15.3038 | 14.51 | 33.648 |  |  | 48.038 |  | 46.0829 |  | 1.9 |  | 122.2966 |  |  | 5.6841 |  | 16.96 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1893 | 50.7156 | 116.54 | 26.17 | 0.41 | 157.4 |  | 38.206 | 34.3062 |  | 192.5429 | 24.6617 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0965 |  | 24.9 |  |  |  | 16.7827 |  |  |  |  | 41.65 |  | 83.6658 | 0.6807 | 2.8186 | 55.8877 | 15.7619 |  | 33.8676 | 3.872 |  |  | 90.4391 | 21.914 | 0.3566 | 0.57 | 26.9825 | 447.1036 |  | 157.7961 | 18.778 |  |  | 16.8652 | 4.43 |  |  | 16.1904 | 281.55 |  | 37.838 |  | 27.221
03:00 | 2.6012 |  | 15.7967 | 12.415 |  |  |  |  | 22.0881 | 24.4823 | 15.2215 | 14.54 | 32.506 |  |  | 48.344 |  | 39.5042 |  | 1.9 |  | 118.0966 |  |  | 7.0829 |  | 16.95 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.1504 | 50.9703 | 116.81 | 26.3082 | 0.67 | 153.94 |  | 37.905 | 34.5103 |  | 192.8621 | 25.3929 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1815 |  | 24.9 |  |  |  | 17.4169 |  |  |  |  | 41.7 |  | 83.4505 | 0.646 | 2.8764 | 55.5653 | 15.8683 |  | 33.1843 | 3.9659 |  |  | 90.7328 | 21.931 | 0.3502 | 0.54 | 27.4992 | 446.1791 |  | 158.1764 | 19.083 |  |  | 16.5096 | 4.4483 |  |  | 17.2053 | 285.47 |  | 37.648 |  | 30.181
03:30 | 2.5671 |  | 16.4901 | 11.841 |  |  |  |  | 21.1179 | 25.0622 | 14.8976 | 14.39 | 32.948 |  |  | 48.211 |  | 41.2253 |  | 1.8 |  | 124.1839 |  |  | 7.0625 |  | 16.67 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.1202 | 50.9575 | 116.29 | 26.8555 | 0.48 | 153.1 |  | 38.728 | 33.9786 |  | 193.0821 | 25.2825 |  |  |  | 2.4 |  | 70.308 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7356 |  |  |  |  | 41.45 |  | 86.9547 | 0.646 | 2.8967 | 57.0348 | 16.112 |  | 33.6772 | 4.0274 |  |  | 89.7741 | 21.929 | 0.3597 | 0.57 | 27.1149 | 447.1778 |  | 157.4985 | 19.104 |  |  | 16.6586 | 4.4534 |  |  | 17.0674 | 276.46 |  | 37.23 |  | 35.527
04:00 | 2.4278 |  | 20.0179 | 12.095 |  |  |  |  | 20.7301 | 25.0184 | 14.9119 | 14.3 | 32.748 |  |  | 48.337 |  | 37.7311 |  | 1.8 |  | 125.6002 |  |  | 6.9896 |  | 16.35 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.087 | 51.1438 | 116.26 | 26.9949 | 0.18 | 154.56 |  | 37.008 | 33.497 |  | 192.9295 | 24.8591 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4192 |  | 24.9 |  |  |  | 17.48 |  |  |  |  | 41.36 |  | 89.0531 | 0.6251 | 2.8623 | 60.0864 | 15.9825 |  | 34.5526 | 3.8866 |  |  | 90.7054 | 21.931 | 0.3418 | 0.55 | 26.9003 | 448.1325 |  | 156.3249 | 19.135 |  |  | 16.7342 | 4.6468 |  |  | 16.4958 | 286.36 |  | 36.11 |  | 35.679
04:30 | 2.6843 |  | 18.4924 | 11.469 |  |  |  |  | 19.5786 | 24.9379 | 15.4639 | 14.84 | 33.338 |  |  | 48.577 |  | 38.5225 |  | 2.3 |  | 149.8499 |  |  | 7.2694 |  | 16.02 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.0804 | 51.0682 | 116.98 | 27.197 | 1.65 | 156.6 |  | 37.256 | 33.1397 |  | 193.4543 | 24.8856 |  |  |  | 2.37 |  | 70.8254 |  | 24.9 |  |  |  | 17.5375 |  |  |  |  | 41.46 |  | 121.3621 | 0.6668 | 2.8043 | 64.0621 | 15.5712 |  | 34.6946 | 3.9037 |  |  | 91.2464 | 21.901 | 0.325 | 0.59 | 25.6946 | 448.3648 |  | 162.5508 | 18.665 |  |  | 16.6581 | 4.6563 |  |  | 16.9338 | 289.19 |  | 31.984 |  | 35.513
05:00 | 2.6075 |  | 19.9645 | 11.281 |  |  |  |  | 21.3357 | 25.4806 | 15.6746 | 14.78 | 33.706 |  |  | 49.408 |  | 51.0241 |  | 2.4 |  | 136.6937 |  |  | 7.5156 |  | 16.37 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0739 | 51.5808 | 117.1 | 27.452 | 2.1 | 156.62 |  | 36.922 | 32.7458 |  | 193.8872 | 24.5388 |  |  |  | 1.8 |  | 70.6552 |  | 24.9 |  |  |  | 17.4663 |  |  |  |  | 41.49 |  | 127.107 | 0.9168 | 2.7047 | 65.592 | 15.311 |  | 33.3236 | 4.3754 |  |  | 91.0721 | 21.899 | 0.3253 | 0.57 | 25.3413 | 449.0561 |  | 154.6933 | 18.771 |  |  | 16.4271 | 4.6539 |  |  | 16.2986 | 286.51 |  | 32.23 |  | 35.053
05:30 | 2.4974 |  | 20.739 | 10.153 |  |  |  |  | 20.7989 | 25.7478 | 15.1531 | 14.82 | 33.51 |  |  | 48.43 |  | 46.9241 |  | 2.4 |  | 140.2785 |  |  | 6.7937 |  | 16.55 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.048 | 50.5073 | 117.08 | 25.7228 | 1.93 | 156.88 |  | 35.744 | 33.1906 |  | 195.0865 | 23.683 |  |  |  | 2.3 |  | 71.1054 |  | 24.9 |  |  |  | 17.3862 |  |  |  |  | 41.7 |  | 126.9562 | 1.1252 | 3.1308 | 72.2535 | 15.1716 |  | 32.9502 | 3.8589 |  |  | 91.5622 | 21.901 | 0.3194 | 0.56 | 25.4619 | 449.4516 |  | 154.3236 | 18.151 |  |  | 15.6093 | 4.6794 |  |  | 15.1414 | 288.55 |  | 31.566 |  | 35.164
06:00 | 2.5575 |  | 20.904 | 9.518 |  |  |  |  | 21.3425 | 26.3911 | 15.2159 | 14.35 | 34.29 |  |  | 47.413 |  | 47.2548 |  | 1.2 |  | 141.7551 |  |  | 5.4785 |  | 17.27 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.1629 | 51.7105 | 119.34 | 23.3555 | 1.54 | 157.9 |  | 35.167 | 33.0281 |  | 193.5724 | 23.0915 |  |  |  | 2.4 |  | 69.1486 |  | 24.9 |  |  |  | 17.5689 |  |  |  |  | 41.42 |  | 124.7018 | 1.2016 | 2.994 | 69.315 | 14.9374 |  | 32.7904 | 3.6509 |  |  | 91.4266 | 21.895 | 0.3159 | 0.57 | 25.2772 | 445.8558 |  | 154.5274 | 18.902 |  |  | 14.9281 | 4.4295 |  |  | 14.5597 | 289.75 |  | 31.427 |  | 35.188
06:30 | 2.0602 |  | 20.8924 | 9.196 |  |  |  |  | 22.1153 | 25.6737 | 14.6247 | 14.43 | 34.766 |  |  | 47.535 |  | 34.2488 |  | 1.2 |  | 116.8268 |  |  | 6.885 |  | 16.93 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.4348 | 51.0158 | 115.52 | 22.3261 | 0.55 | 156.3 |  | 34.881 | 33.1623 |  | 195.2409 | 22.7238 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1527 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7157 |  |  |  |  | 41.72 |  | 127.3233 | 1.1391 | 3.0227 | 65.7617 | 14.162 |  | 30.6326 | 3.6076 |  |  | 90.7153 | 21.91 | 0.3283 | 0.61 | 25.225 | 445.5448 |  | 151.7342 | 18.453 |  |  | 14.8163 | 4.3814 |  |  | 13.1978 | 287.16 |  | 31.337 |  | 34.182
07:00 | 2.1641 |  | 15.0247 | 9.3 |  |  |  |  | 22.2672 | 25.1304 | 11.8755 | 14.98 | 33.98 |  |  | 46.484 |  | 35.9233 |  | 1.1 |  | 104.946 |  |  | 6.7485 |  | 16.55 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.4003 | 46.436 | 114.66 | 22.1535 | 0.91 | 151.82 |  | 31.803 | 32.9891 |  | 192.3486 | 22.4124 |  |  |  | 2.3 |  | 68.2854 |  | 24.9 |  |  |  | 17.5182 |  |  |  |  | 43.43 |  | 131.4936 | 1.0905 | 3.0184 | 62.4822 | 12.7809 |  | 30.4495 | 3.8025 |  |  | 90.0107 | 21.937 | 0.3138 | 0.61 | 24.6902 | 435.6325 |  | 151.556 | 17.94 |  |  | 14.9194 | 4.3195 |  |  | 12.662 | 279.32 |  | 31.234 |  | 30.132
07:30 | 2.8546 |  | 14.7475 | 10.203 |  |  |  |  | 21.6808 | 25.3509 | 11.1539 | 14.86 | 33.484 |  |  | 46.599 |  | 42.3996 |  | 1.1 |  | 54.1225 |  |  | 4.6298 |  | 16.63 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.5537 | 48.8283 | 116.45 | 24.0944 | 0.73 | 152.44 |  | 32.274 | 33.5754 |  | 189.0137 | 22.1114 |  |  |  | 2.4 |  | 67.7696 |  | 23.6 |  |  |  | 17.7368 |  |  |  |  | 44.93 |  | 130.1908 | 1.1322 | 3.0935 | 72.9056 | 13.2168 |  | 31.1211 | 3.7307 |  |  | 90.053 | 21.956 | 0.3779 | 0.62 | 25.2031 | 451.0077 |  | 148.2739 | 17.913 |  |  | 14.5247 | 4.283 |  |  | 12.2435 | 270.33 |  | 31.688 |  | 24.632
08:00 | 3.3691 |  | 16.0838 | 11.408 |  |  |  |  | 21.8503 | 24.7291 | 11.1301 | 14.91 | 32.766 |  |  | 46.501 |  | 48.8229 |  | 1.1 |  | 153.2149 |  |  | 5.3384 |  | 16.38 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.8707 | 49.9659 | 118.22 | 25.5333 | 0.73 | 148.86 |  | 32.574 | 33.4149 |  | 191.8228 | 22.3269 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7322 |  | 23.6 |  |  |  | 17.5222 |  |  |  |  | 46.65 |  | 123.8821 | 0.9307 | 3.1085 | 73.834 | 13.0577 |  | 31.6392 | 3.7307 |  |  | 90.2265 | 21.951 | 0.4121 | 0.6 | 25.5758 | 453.4386 |  | 147.4627 | 18.205 |  |  | 13.9131 | 4.27 |  |  | 12.4309 | 267.92 |  | 30.069 |  | 19.226
08:30 | 3.2883 |  | 17.5824 | 11.678 |  |  |  |  | 21.3835 | 25.2551 | 11.1109 | 14.44 | 33.11 |  |  | 47.048 |  | 36.7485 |  | 1.6 |  | 147.1734 |  |  | 7.6109 |  | 15.64 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.3314 | 51.2557 | 119.7 | 26.4088 | 0.72 | 154.15 |  | 31.617 | 34.4076 |  | 192.4692 | 22.7928 |  |  |  | 2.4 |  | 67.4552 |  | 23.6 |  |  |  | 18.0274 |  |  |  |  | 46.84 |  | 130.3436 | 0.903 | 3.18 | 77.5847 | 14.0184 |  | 32.8692 | 3.872 |  |  | 90.4175 | 21.924 | 0.5091 | 0.64 | 26.145 | 452.6071 |  | 154.4371 | 18.108 |  |  | 13.92 | 4.2766 |  |  | 13.0998 | 271.29 |  | 28.603 |  | 14.231
09:00 | 3.5225 |  | 18.4199 | 11.992 |  |  |  |  | 21.4819 | 25.5212 | 10.1605 | 14.4 | 33.908 |  |  | 46.649 |  | 40.6322 |  | 1.7 |  | 137.3935 |  |  | 7.2218 |  | 15.81 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.9957 | 51.3873 | 120.12 | 26.5759 | 0.63 | 155.54 |  | 33.469 | 34.1839 |  | 193.9163 | 23.6358 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9083 |  | 23.6 |  |  |  | 17.8953 |  |  |  |  | 45.14 |  | 103.5028 | 0.8265 | 3.0856 | 101.0639 | 14.8417 |  | 33.2453 | 3.9659 |  |  | 90.0756 | 21.939 | 0.6066 | 0.68 | 26.0339 | 456.1814 |  | 153.9524 | 17.959 |  |  | 13.9865 | 4.2415 |  |  | 13.5631 | 283.56 |  | 28.841 |  | 10.692
09:30 | 3.3954 |  | 18.2341 | 12.516 |  |  |  |  | 21.68 | 25.7713 | 10.5327 | 14.6 | 33.198 |  |  | 46.725 |  | 34.6808 |  | 1.8 |  | 97.9049 |  |  | 6.4507 |  | 17.35 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.2696 | 51.3464 | 119.95 | 27.1943 | 0.44 | 155.14 |  | 35.084 | 34.9861 |  | 195.5355 | 23.3476 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0933 |  | 23.6 |  |  |  | 17.6249 |  |  |  |  | 42.2 |  | 101.1241 | 0.9307 | 3.2613 | 121.9555 | 14.3581 |  | 33.5447 | 4.0274 |  |  | 90.0035 | 21.921 | 0.7548 | 0.7 | 25.8597 | 453.2623 |  | 154.1002 | 18.31 |  |  | 14.2604 | 4.2465 |  |  | 14.1334 | 282 |  | 28.782 |  | 7.606
10:00 | 3.5087 |  | 11.4919 | 11.985 |  |  |  |  | 21.6335 | 25.8193 | 10.8759 | 14.87 | 32.316 |  |  | 46.89 |  | 46.2445 |  | 2 |  | 123.1257 |  |  | 6.8863 |  | 17.06 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.5774 | 50.7281 | 119.15 | 26.8509 | 0.24 | 135.4 |  | 35.654 | 34.7588 |  | 194.8286 | 24.6523 |  |  |  | 2.4 |  | 68.5614 |  | 23.6 |  |  |  | 17.8172 |  |  |  |  | 41.86 |  | 101.562 | 1.0835 | 2.765 | 123.0431 | 15.1546 |  | 35.3484 | 3.8866 |  |  | 90.6502 | 21.894 | 0.9589 | 0.65 | 25.7239 | 446.0322 |  | 154.5649 | 17.126 |  |  | 13.7973 | 4.4022 |  |  | 14.5489 | 281.58 |  | 27.232 |  | 2.911
10:30 | 3.6958 |  | 12.7708 | 12.256 |  |  |  |  | 21.159 | 26.149 | 11.1757 | 14.34 | 32.294 |  |  | 47.258 |  | 43.3161 |  | 2.1 |  | 155.439 |  |  | 8.0738 |  | 17.49 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.0041 | 49.0727 | 119.19 | 27.1647 | 0.58 | 104.49 |  | 37.125 | 34.9167 |  | 194.5415 | 25.353 |  |  |  | 2.4 |  | 69.1565 |  | 23.6 |  |  |  | 17.8588 |  |  |  |  | 42.78 |  | 106.2605 | 1.0419 | 3.1611 | 122.3917 | 16.1912 |  | 33.5091 | 3.7307 |  |  | 91.1019 | 21.88 | 1.2934 | 0.66 | 26.3189 | 438.3599 |  | 154.2336 | 17.514 |  |  | 13.2739 | 4.3387 |  |  | 14.9532 | 270.65 |  | 26.491 |  | 7.743
11:00 | 3.6371 |  | 12.3729 | 12.529 |  |  |  |  | 20.3569 | 26.7865 | 11.2017 | 14.61 | 33.044 |  |  | 46.977 |  | 47.5869 |  | 1.6 |  | 152.0998 |  |  | 7.7736 |  | 17.06 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.2874 | 45.8431 | 118.47 | 27.4425 | 1 | 100.16 |  | 36.917 | 34.2489 |  | 194.8093 | 24.4703 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2297 |  | 23.6 |  |  |  | 17.6125 |  |  |  |  | 49.93 |  | 101.0725 | 1.0697 | 3.2242 | 122.4898 | 15.0001 |  | 34.3419 | 3.872 |  |  | 91.0742 | 21.812 | 1.5051 | 0.63 | 26.3137 | 448.7964 |  | 154.7537 | 18.304 |  |  | 13.9382 | 4.2486 |  |  | 14.8577 | 272.85 |  | 28.632 |  | 14.292
11:30 | 3.7869 |  | 16.0561 | 11.932 |  |  |  |  | 20.7691 | 26.6258 | 11.0513 | 14.46 | 33.674 |  |  | 46.945 |  | 32.2576 |  | 1.2 |  | 151.0808 |  |  | 7.8762 |  | 16.97 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 4.6153 | 45.9348 | 117.99 | 27.2101 | 0.9 | 86.84 |  | 38.112 | 34.9783 |  | 193.7415 | 26.1333 |  |  |  | 2.4 |  | 51.9489 |  | 23.6 |  |  |  | 18.4913 |  |  |  |  | 52.75 |  | 89.1495 | 1.1877 | 3.2668 | 123.2578 | 13.2676 |  | 33.8254 | 3.9659 |  |  | 91.1068 | 21.85 | 1.5708 | 0.64 | 25.7208 | 452.5543 |  | 154.4743 | 18.417 |  |  | 13.4272 | 4.5855 |  |  | 15.2047 | 272.74 |  | 28.131 |  | 14.999
12:00 | 3.2174 |  | 17.3809 | 10.894 |  |  |  |  | 20.9898 | 26.6434 | 11.0578 | 14.4 | 34.412 |  |  | 47.073 |  | 25.7111 |  | 1 |  | 135.166 |  |  | 7.9972 |  | 17.17 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 4.8634 | 45.6717 | 116.87 | 27.0624 | 0.73 | 87.52 |  | 36.812 | 33.9423 |  | 193.5701 | 26.5264 |  |  |  | 2.4 |  | 51.9208 |  | 23.6 |  |  |  | 18.151 |  |  |  |  | 50.97 |  | 86.6176 | 1.41 | 3.2073 | 124.3944 | 15.4266 |  | 33.0186 | 3.9659 |  |  | 90.4237 | 21.85 | 1.6232 | 0.64 | 25.3856 | 449.8726 |  | 155.7638 | 18.452 |  |  | 13.4354 | 4.5602 |  |  | 15.6957 | 276.88 |  | 27.608 |  | 14.987
12:30 | 2.787 |  | 17.9188 | 10.065 |  |  |  |  | 21.5873 | 25.9552 | 12.3289 | 13.82 | 34.4 |  |  | 47.069 |  | 19.0545 |  | 1 |  | 131.1191 |  |  | 7.9181 |  | 16.6 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.1026 | 48.7709 | 116.88 | 26.3109 | 0.78 | 106.5 |  | 36.101 | 32.8681 |  | 192.5209 | 27.8892 |  |  |  | 2.5 |  | 52.8253 |  | 23.6 |  |  |  | 18.2096 |  |  |  |  | 49.5 |  | 89.4336 | 1.2989 | 3.2013 | 124.0752 | 15.6982 |  | 32.7189 | 3.872 |  |  | 90.2282 | 21.83 | 1.5802 | 0.66 | 24.9221 | 451.1197 |  | 154.7787 | 18.558 |  |  | 14.1997 | 4.3819 |  |  | 15.1476 | 279.55 |  | 27.436 |  | 14.624
13:00 | 3.0298 |  | 17.4867 | 11.617 |  |  |  |  | 22.0508 | 25.1243 | 14.7962 | 14.22 | 31.108 |  |  | 46.816 |  | 50.1621 |  | 1 |  | 133.6199 |  |  | 7.9762 |  | 16.53 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.3496 | 48.0185 | 118.11 | 26.76 | 0.64 | 133.12 |  | 36.363 | 33.8912 |  | 191.4137 | 27.5781 |  |  |  | 2.3 |  | 53.2314 |  | 23.6 |  |  |  | 18.2841 |  |  |  |  | 48.57 |  | 94.6137 | 1.285 | 3.2063 | 122.3804 | 14.9664 |  | 32.3749 | 4.0073 |  |  | 90.3642 | 21.84 | 1.5628 | 0.66 | 24.7971 | 448.3174 |  | 153.2156 | 18.423 |  |  | 15.6853 | 4.2412 |  |  | 15.5059 | 273.54 |  | 27.669 |  | 14.862
13:30 | 3.1116 |  | 17.4125 | 12.346 |  |  |  |  | 21.8056 | 25.8332 | 14.8389 | 14.45 | 29.652 |  |  | 47.006 |  | 15.5753 |  | 1 |  | 151.4634 |  |  | 7.5281 |  | 16.44 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.3626 | 47.8326 | 117.78 | 27.0136 | 0.45 | 143.34 |  | 36.295 | 33.9312 |  | 191.8067 | 28.3076 |  |  |  | 2.5 |  | 55.137 |  | 23.6 |  |  |  | 18.4383 |  |  |  |  | 49.56 |  | 87.9126 | 1.2016 | 3.0777 | 123.6616 | 14.9744 |  | 33.708 | 3.7307 |  |  | 90.4382 | 21.84 | 1.5364 | 0.64 | 25.1473 | 442.2256 |  | 154.6893 | 18.633 |  |  | 15.5514 | 4.4432 |  |  | 15.6591 | 265.48 |  | 27.802 |  | 15.234
14:00 | 3.3451 |  | 17.17 | 12.631 |  |  |  |  | 20.3665 | 25.7383 | 15.3512 | 14.11 | 31.442 |  |  | 46.918 |  | 17.631 |  | 1 |  | 171.8829 |  |  | 6.4849 |  | 16.49 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.3572 | 49.297 | 118.43 | 26.9234 | 0.73 | 146.99 |  | 36.688 | 34.2332 |  | 190.7826 | 28.6214 |  |  |  | 2.4 |  | 55.9059 |  | 23.6 |  |  |  | 18.4364 |  |  |  |  | 48.05 |  | 86.4844 | 1.1322 | 2.661 | 125.2104 | 14.9486 |  | 34.7262 | 3.872 |  |  | 90.6951 | 21.878 | 1.534 | 0.59 | 26.5251 | 450.1954 |  | 156.3152 | 18.075 |  |  | 15.7381 | 4.5408 |  |  | 16.3517 | 275.56 |  | 28.011 |  | 15.385
14:30 | 2.9344 |  | 17.2894 | 13.358 |  |  |  |  | 21.724 | 26.1626 | 15.6433 | 14.05 | 33.478 |  |  | 47 |  | 35.7205 |  | 0.9 |  | 154.0562 |  |  | 7.2558 |  | 15.18 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.0727 | 49.0824 | 120.27 | 26.6193 | 0.86 | 150.9 |  | 37.131 | 34.2972 |  | 189.9966 | 28.187 |  |  |  | 2.5 |  | 53.8262 |  | 23.6 |  |  |  | 18.806 |  |  |  |  | 42.57 |  | 90.8189 | 1.0002 | 3.2264 | 125.5371 | 14.9865 |  | 35.6157 | 3.9659 |  |  | 89.9948 | 21.782 | 1.5287 | 0.61 | 26.4757 | 450.1626 |  | 154.0407 | 18.596 |  |  | 16.5782 | 4.5681 |  |  | 16.6137 | 280.98 |  | 27.683 |  | 15.918
15:00 | 2.6431 |  | 17.4043 | 12.888 |  |  |  |  | 20.8863 | 26.3676 | 15.2559 | 14.37 | 33.976 |  |  | 47.245 |  | 50.22 |  | 0.9 |  | 132.4012 |  |  | 6.4571 |  | 14.86 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.015 | 48.4611 | 120.26 | 26.3347 | 0.97 | 152.58 |  | 37.054 | 35.3494 |  | 191.5822 | 28.3437 |  |  |  | 2.4 |  | 56.4706 |  | 23.6 |  |  |  | 18.7682 |  |  |  |  | 42.49 |  | 93.3199 | 1.0349 | 3.2956 | 124.1401 | 15.5055 |  | 36.0903 | 4.0274 |  |  | 90.1607 | 21.804 | 1.5155 | 0.58 | 28.3119 | 443.9562 |  | 154.3624 | 18.598 |  |  | 15.9372 | 4.5914 |  |  | 16.5325 | 284.53 |  | 27.363 |  | 16.746
15:30 | 2.7948 |  | 16.415 | 12.851 |  |  |  |  | 21.4487 | 26.9073 | 14.8537 | 14.06 | 34.39 |  |  | 46.518 |  | 45.7298 |  | 0.9 |  | 122.5587 |  |  | 4.7074 |  | 14.35 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.0269 | 49.0457 | 118.31 | 26.5891 | 0.6 | 148.87 |  | 37.537 | 34.5734 |  | 188.7174 | 27.9085 |  |  |  | 2.5 |  | 56.1135 |  | 24.28 |  |  |  | 18.988 |  |  |  |  | 39.61 |  | 103.3153 | 1.2919 | 3.3605 | 124.0949 | 14.6938 |  | 34.6013 | 3.8866 |  |  | 90.6895 | 21.776 | 1.5135 | 0.61 | 27.9716 | 443.6919 |  | 153.6846 | 18.276 |  |  | 16.4373 | 4.6596 |  |  | 16.4795 | 285.38 |  | 27.583 |  | 16.523
16:00 | 2.7931 |  | 16.6333 | 12.337 |  |  |  |  | 20.0352 | 26.6542 | 15.0162 | 14.05 | 34.212 |  |  | 46.78 |  | 42.0055 |  | 0.9 |  | 157.4509 |  |  | 5.0759 |  | 13.98 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.0535 | 47.0671 | 117.34 | 27.1275 | 0.23 | 147.73 |  | 37.852 | 33.8052 |  | 128.6374 | 28.9456 |  |  |  | 2.5 |  | 55.7896 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9717 |  |  |  |  | 39.32 |  | 131.2203 | 1.0488 | 3.2191 | 125.1511 | 15.7967 |  | 36.5185 | 3.9037 |  |  | 90.8585 | 21.77 | 1.5077 | 0.61 | 27.4362 | 432.2576 |  | 157.3101 | 18.52 |  |  | 16.8928 | 4.6964 |  |  | 16.3684 | 286.88 |  | 27.793 |  | 18.541
16:30 | 3.2705 |  | 16.6876 | 12.715 |  |  |  |  | 18.892 | 26.9164 | 14.6376 | 13.93 | 34.05 |  |  | 46.812 |  | 33.0231 |  | 0.8 |  | 170.2925 |  |  | 6.4816 |  | 15.62 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.193 | 47.0995 | 116.77 | 26.5099 | 0.37 | 150.49 |  | 37.553 | 33.965 |  | 133.5522 | 28.4004 |  |  |  | 2.5 |  | 58.2535 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9536 |  |  |  |  | 38.97 |  | 136.7035 | 0.7849 | 3.2633 | 127.8396 | 15.8816 |  | 36.1214 | 4.3754 |  |  | 90.7643 | 21.794 | 1.509 | 0.59 | 26.8886 | 449.0338 |  | 153.781 | 18.999 |  |  | 15.5782 | 4.5596 |  |  | 16.3688 | 287.05 |  | 27.944 |  | 21.834
17:00 | 3.5298 |  | 16.7156 | 12.14 |  |  |  |  | 21.987 | 26.7394 | 14.8221 | 14.27 | 33.97 |  |  | 46.627 |  | 38.0704 |  | 0.8 |  | 135.8831 |  |  | 7.0347 |  | 15.43 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.18 | 47.6295 | 116.44 | 26.9877 | 0.4 | 154.56 |  | 37.645 | 33.022 |  | 137.5195 | 27.5948 |  |  |  | 2.5 |  | 59.5285 |  | 24.28 |  |  |  | 19.018 |  |  |  |  | 39.17 |  | 136.1961 | 0.7918 | 3.3495 | 128.4707 | 15.1787 |  | 35.0045 | 3.8589 |  |  | 90.6785 | 21.804 | 1.4972 | 0.6 | 26.0278 | 443.4596 |  | 152.6301 | 18.313 |  |  | 15.1713 | 4.5119 |  |  | 16.2993 | 286.93 |  | 27.689 |  | 21.166
17:30 | 3.4204 |  | 9.9327 | 10.778 |  |  |  |  | 22.7883 | 26.6186 | 15.6865 | 14.19 | 34.294 |  |  | 46.578 |  | 40.7237 |  | 0.9 |  | 155.9974 |  |  | 7.7286 |  | 15.97 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.3958 | 46.7116 | 116.93 | 26.6159 | 0.41 | 154.88 |  | 36.708 | 32.762 |  | 194.871 | 27.0046 |  |  |  | 2.4 |  | 62.1213 |  | 24.28 |  |  |  | 18.5686 |  |  |  |  | 38.53 |  | 137.7516 | 0.8821 | 3.2683 | 127.6156 | 14.8579 |  | 34.3173 | 3.6509 |  |  | 91.0884 | 21.809 | 1.5146 | 0.56 | 25.472 | 439.874 |  | 154.4284 | 18.699 |  |  | 15.5001 | 4.4439 |  |  | 15.3879 | 289.87 |  | 25.841 |  | 24.379
18:00 | 3.3321 |  | 9.6824 | 9.314 |  |  |  |  | 22.546 | 27.1007 | 15.7626 | 14.4 | 34.692 |  |  | 46.684 |  | 41.9508 |  | 1 |  | 43.2632 |  |  | 7.629 |  | 16.56 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.3291 | 47.8039 | 116.67 | 22.8969 | 0.46 | 155.6 |  | 35.642 | 31.5377 |  | 179.8842 | 26.9728 |  |  |  | 2.4 |  | 64.5217 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9138 |  |  |  |  | 18.55 |  | 136.637 | 1.021 | 3.1915 | 128.1508 | 14.8194 |  | 32.3536 | 3.6076 |  |  | 90.9583 | 21.849 | 1.553 | 0.54 | 24.903 | 446.6525 |  | 159.2645 | 18.727 |  |  | 14.1319 | 4.3679 |  |  | 15.0082 | 292.14 |  | 25.05 |  | 26.111
18:30 | 3.3455 |  | 9.842 | 9.123 |  |  |  |  | 20.2792 | 27.522 | 16.2292 | 14.21 | 35.732 |  |  | 46.186 |  | 50.738 |  | 0.9 |  | 46.3994 |  |  | 8.1798 |  | 16.66 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.3878 | 48.6549 | 113.98 | 22.49 | 0.11 | 155.37 |  | 35.252 | 30.4706 |  | 120.1357 | 26.6232 |  |  |  | 2.5 |  | 61.0249 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9198 |  |  |  |  | 7.05 |  | 140.8091 | 1.0349 | 3.3174 | 125.357 | 13.7165 |  | 31.1794 | 3.8025 |  |  | 90.5813 | 4.387 | 1.5955 | 0.6 | 22.6263 | 445.2974 |  | 155.5786 | 18.595 |  |  | 13.9753 | 4.3455 |  |  | 14.3773 | 292.82 |  | 28.042 |  | 26.369
19:00 | 3.3443 |  | 10.4523 | 9.831 |  |  |  |  | 21.7419 | 27.8169 | 14.8541 | 14.3 | 34.886 |  |  | 46.488 |  | 53.1729 |  | 0.9 |  | 42.1161 |  |  | 8.6001 |  | 16.95 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.2998 | 43.89 | 115.97 | 23.2491 | 0.35 | 153.82 |  | 32.865 | 29.9013 |  | 94.9955 | 26.0349 |  |  |  | 2.5 |  | 41.2033 |  | 24.28 |  |  |  | 19.1202 |  |  |  |  | 7.01 |  | 141.1243 | 0.7779 | 3.2475 | 119.9134 | 12.5846 |  | 31.1328 | 3.7407 |  |  | 90.6125 | 3.266 | 1.6057 | 0.58 | 22.6669 | 448.6883 |  | 154.6359 | 18.332 |  |  | 14.2507 | 4.3497 |  |  | 13.5903 | 284.45 |  | 28.577 |  | 26.162
19:30 | 3.6165 |  | 10.0885 | 11.15 |  |  |  |  | 20.9972 | 28.0803 | 14.6096 | 14 | 35.26 |  |  | 46.446 |  | 18.2494 |  | 0.8 |  | 40.3299 |  |  | 8.4467 |  | 17.08 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.2724 | 47.3909 | 119.62 | 25.6578 | 0.46 | 153.22 |  | 33.996 | 30.5406 |  | 93.5044 | 26.0943 |  |  |  | 2.4 |  | 40.8693 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9474 |  |  |  |  | 7.05 |  | 141.0877 | 0.8682 | 3.4056 | 129.1373 | 12.3771 |  | 32.236 | 3.74 |  |  | 90.6597 | 3.014 | 1.5762 | 0.59 | 22.6874 | 442.5994 |  | 154.5879 | 18.51 |  |  | 13.631 | 4.3424 |  |  | 14.1046 | 275.78 |  | 28.001 |  | 26.266
20:00 | 3.3473 |  | 10.2076 | 12.516 |  |  |  |  | 20.6068 | 27.3251 | 11.9671 | 14.1 | 35.23 |  |  | 46.773 |  | 14.1176 |  | 0.8 |  | 41.1719 |  |  | 8.3771 |  | 17.23 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.1859 | 48.8573 | 120.7 | 27.1473 | 0.37 | 152 |  | 35.098 | 30.7247 |  | 96.9937 | 26.2841 |  |  |  | 2.5 |  | 40.9236 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9908 |  |  |  |  | 7.15 |  | 139.3822 | 1.1252 | 3.3185 | 129.1739 | 13.1636 |  | 32.4476 | 3.6949 |  |  | 89.9038 | 3.025 | 1.5815 | 0.62 | 23.2483 | 441.954 |  | 154.5672 | 18.872 |  |  | 13.5852 | 4.3399 |  |  | 14.3408 | 272.34 |  | 28.431 |  | 26.29
20:30 | 3.5135 |  | 10.531 | 12.243 |  |  |  |  | 20.656 | 27.7188 | 11.7096 | 13.66 | 34.848 |  |  | 46.619 |  | 13.9302 |  | 0.8 |  | 39.2931 |  |  | 8.5862 |  | 17.48 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.1602 | 49.0158 | 120.06 | 26.9518 | 0.84 | 157.83 |  | 35.606 | 30.5531 |  | 95.9425 | 27.0044 |  |  |  | 2.4 |  | 42.2495 |  | 24.28 |  |  |  | 19.1 |  |  |  |  | 7.64 |  | 134.1489 | 1.1322 | 3.3089 | 129.251 | 13.9176 |  | 31.803 | 4.0014 |  |  | 90.5738 | 3.035 | 1.5621 | 0.64 | 24.1653 | 440.3888 |  | 156.6738 | 18.969 |  |  | 13.8113 | 4.419 |  |  | 15.3888 | 269.81 |  | 28.698 |  | 26.36
21:00 | 3.6066 |  | 10.4352 | 12.784 |  |  |  |  | 21.0297 | 27.6146 | 11.6651 | 13.92 | 34.996 |  |  | 46.431 |  | 14.5373 |  | 0.9 |  | 40.6542 |  |  | 8.0629 |  | 17.63 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.0893 | 49.2138 | 119.16 | 26.9726 | 0.87 | 159.4 |  | 36.381 | 30.8246 |  | 95.4721 | 27.3474 |  |  |  | 2.5 |  | 42.5262 |  | 24.28 |  |  |  | 18.7011 |  |  |  |  | 7.82 |  | 132.7347 | 1.2502 | 3.2978 | 128.328 | 15.1939 |  | 32.656 | 4.0848 |  |  | 90.6391 | 3.034 | 1.5723 | 0.59 | 24.6862 | 447.9412 |  | 158.1958 | 18.685 |  |  | 14.3115 | 4.4623 |  |  | 16.3254 | 276.54 |  | 27.675 |  | 26.681
21:30 | 2.9425 |  | 10.6838 | 12.811 |  |  |  |  | 20.4084 | 27.1688 | 11.9883 | 14.05 | 34.884 |  |  | 46.199 |  | 16.8107 |  | 0.9 |  | 42.0759 |  |  | 8.2471 |  | 17.63 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.9744 | 48.9729 | 121.35 | 27.5821 | 0.94 | 160.22 |  | 36.152 | 30.5407 |  | 95.9119 | 27.5544 |  |  |  | 2.5 |  | 45.2032 |  | 24.28 |  |  |  | 18.0943 |  |  |  |  | 7.78 |  | 133.5331 | 0.9655 | 2.539 | 128.3516 | 15.313 |  | 33.2784 | 4.1258 |  |  | 91.1719 | 5.622 | 1.5003 | 0.57 | 25.2803 | 436.5567 |  | 155.9314 | 19.069 |  |  | 14.8894 | 4.5787 |  |  | 16.1103 | 285.45 |  | 34.654 |  | 24.22
22:00 | 3.0088 |  | 11.6666 | 13.193 |  |  |  |  | 20.8931 | 26.8813 | 11.8073 | 14.38 | 34.286 |  |  | 46.139 |  | 42.4662 |  | 1 |  | 41.51 |  |  | 8.655 |  | 17.43 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.8349 | 45.0098 | 121.17 | 28.2252 | 1.03 | 158.8 |  | 37.487 | 29.3187 |  | 126.9309 | 28.1342 |  |  |  | 2.4 |  | 61.0793 |  | 24.28 |  |  |  | 18.8015 |  |  |  |  | 7.62 |  | 132.9046 | 0.7779 | 3.126 | 130.2763 | 15.9799 |  | 33.6869 | 3.9547 |  |  | 90.7099 | 6.575 | 1.3487 | 0.59 | 25.7444 | 449.8451 |  | 159.1049 | 18.752 |  |  | 16.5113 | 4.4974 |  |  | 16.1983 | 290.55 |  | 34.58 |  | 26.58
22:30 | 3.1713 |  | 11.7809 | 12.938 |  |  |  |  | 20.6999 | 26.5334 | 11.8557 | 14.31 | 34.14 |  |  | 46.288 |  | 49.76 |  | 1 |  | 140.667 |  |  | 9.3987 |  | 17.21 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.5108 | 44.0074 | 119.74 | 27.7704 | 1.15 | 159.67 |  | 36.785 | 29.4462 |  | 133.578 | 28.1664 |  |  |  | 2.5 |  | 64.5708 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9792 |  |  |  |  | 27.55 |  | 137.2363 | 0.5904 | 2.8373 | 126.6928 | 15.5932 |  | 34.6311 | 3.9615 |  |  | 90.648 | 6.609 | 0.9634 | 0.61 | 24.3907 | 451.0977 |  | 158.0928 | 18.503 |  |  | 16.9239 | 4.6134 |  |  | 17.0945 | 289 |  | 37.367 |  | 25.815
23:00 | 3.2096 |  | 18.0682 | 12.958 |  |  |  |  | 20.4563 | 26.1149 | 11.7549 | 14.45 | 34.3 |  |  | 46.057 |  | 48.3108 |  | 1 |  | 145.1299 |  |  | 8.721 |  | 16.75 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.8885 | 42.4328 | 117.86 | 27.498 | 1.26 | 158.73 |  | 37.329 | 30.6093 |  | 133.5847 | 27.9808 |  |  |  | 2.3 |  | 64.4537 |  | 24.28 |  |  |  | 18.7406 |  |  |  |  | 37.58 |  | 138.0544 | 0.6043 | 3.0527 | 127.244 | 15.9868 |  | 34.9449 | 3.9546 |  |  | 85.9473 | 15.08 | 0.7355 | 0.55 | 24.7273 | 449.7041 |  | 151.6574 | 18.549 |  |  | 16.9437 | 4.623 |  |  | 17.0357 | 288.2 |  | 36.854 |  | 25.828
23:30 | 2.9896 |  | 18.275 | 12.629 |  |  |  |  | 20.3654 | 25.8432 | 12.8478 | 14.35 | 33.744 |  |  | 45.988 |  | 49.8001 |  | 0.8 |  | 112.6687 |  |  | 6.5282 |  | 17 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.3606 | 41.4627 | 117.62 | 27.8798 | 1.2 | 158.33 |  | 37.19 | 31.3933 |  | 128.6817 | 27.5688 |  |  |  | 2.4 |  | 64.8643 |  | 24.28 |  |  |  | 18.9023 |  |  |  |  | 36.96 |  | 135.0876 | 0.7779 | 3.2003 | 129.125 | 16.0286 |  | 33.6266 | 3.8564 |  |  | 89.8415 | 21.627 | 0.63 | 0.53 | 25.0784 | 448.0187 |  | 156.754 | 18.88 |  |  | 16.9927 | 4.6615 |  |  | 16.4337 | 288.63 |  | 37.076 |  | 28.639
00:00 | 2.9955 |  | 18.1944 | 12.972 |  |  |  |  | 21.125 | 25.5759 | 14.4784 | 14.27 | 33.688 |  |  | 45.801 |  | 43.1621 |  | 0.8 |  | 112.1618 |  |  | 7.2047 |  | 15.87 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.0521 | 42.6039 | 117.11 | 27.7404 | 0.83 | 159.54 |  | 37.309 | 31.6221 |  | 129.9421 | 28.1733 |  |  |  | 2.4 |  | 66.7552 |  | 24.28 |  |  |  | 18.6322 |  |  |  |  | 37.36 |  | 135.0416 | 1.2711 | 3.0796 | 128.1438 | 15.4622 |  | 32.6575 | 3.8369 |  |  | 91.3942 | 21.654 | 0.5467 | 0.58 | 24.3376 | 453.1761 |  | 155.7438 | 19.028 |  |  | 17.0466 | 4.675 |  |  | 17.4108 | 287.83 |  | 37.465 |  | 30.976
MWh | 74.3817 | 0 | 369.625 | 282.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.1229 | 625.0937 | 324.9938 | 345.095 | 811.354 | 0 | 0 | 1129.334 | 0 | 915.8779 | 0 | 30.35 | 0 | 2829.3798 | 0 | 0 | 171.3173 | 0 | 395.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 82.4527 | 1162.0029 | 2830.77 | 631.5444 | 18.01 | 3546.73 | 0 | 870.17 | 790.7955 | 0 | 4047.1787 | 626.4221 | 0 | 0 | 0 | 57.985 | 0 | 1476.4735 | 0 | 581.62 | 0 | 0 | 0 | 437.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.25 | 0 | 2762.388 | 23.4836 | 73.8149 | 2473.7599 | 359.5136 | 0 | 808.7418 | 93.3854 | 0 | 0 | 2172.5676 | 442.264 | 24.0912 | 14.44 | 615.816 | 10725.7638 | 0 | 3722.6864 | 445.0245 | 0 | 0 | 366.6396 | 107.4819 | 0 | 0 | 371.2211 | 6758.53 | 0 | 745.9305 | 0 | 567.315
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 4 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 980.1 | 3136.7 | 1890.4 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 33.1 | 12.3 | 0 | 212.6 | 6310.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 482.8
01:00 | 994.2 | 3146.2 | 1845.1 | 44.5 | 0 | 0 |  |  |  | 33.3 | 12.3 | 0 | 193.1 | 6268.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.3
01:30 | 997.6 | 3143.3 | 1798.9 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 12.3 | 0 | 150.6 | 6182 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 475.7
02:00 | 984.9 | 3142.8 | 1776.4 | 44.7 | 0 | 0 |  |  |  | 35.5 | 12.3 | 0 | 126.7 | 6123.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4908.7
02:30 | 1004.4 | 3142.3 | 1657.7 | 44.5 | 0 | 0 |  |  |  | 35.7 | 12.3 | 0 | 131.7 | 6028.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.2
03:00 | 994.4 | 3143.9 | 1649.2 | 44.4 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 12.3 | 0 | 155.6 | 6034.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3618.5
03:30 | 994.5 | 3122.4 | 1647.7 | 44.5 | 0 | 0 |  |  |  | 36.1 | 12.3 | 0 | 139.5 | 5997 |  | C.H. YANANGO | 1003.85
04:00 | 1004.2 | 3147 | 1652.6 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 35.2 | 12.3 | 0 | 124.8 | 6021 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156
04:30 | 990.6 | 3138.1 | 1673.4 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34.2 | 12.3 | 0 | 132 | 6025.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1934.1
05:00 | 993.3 | 3178.3 | 1729.9 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 34.7 | 12.3 | 0 | 156.1 | 6129.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.25
05:30 | 997.8 | 3194.6 | 1774.8 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 12.3 | 0 | 167.7 | 6205.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.3
06:00 | 992.1 | 3173.5 | 1775.7 | 25.1 | 0 | 0 |  |  |  | 33.9 | 12.3 | 4.86 | 189.8 | 6207.26 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.55
06:30 | 986.8 | 3099.9 | 1672.9 | 24.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34.9 | 12.3 | 86.88 | 187.3 | 6105.78 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 282.9
07:00 | 1000.8 | 3025.8 | 1528.7 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | 33.8 | 12.3 | 237.11 | 183.4 | 6046.81 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3862
07:30 | 962.2 | 2826 | 1602.4 | 24.3 | 0 | 0 |  |  |  | 33.1 | 12.3 | 659.39 | 196.1 | 6315.79 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 145.85
08:00 | 977.8 | 3013.1 | 1465.8 | 24.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 12.3 | 855.77 | 184.9 | 6568.47 |  | C.H. ARICOTA II |  | 111.75
08:30 | 955 | 3062.9 | 1737.5 | 29.2 | 0 | 0 |  |  |  | 33.5 | 12.3 | 849.06 | 180.1 | 6859.56 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 960.2 | 3056.8 | 1829.6 | 43.5 | 0 | 0 |  |  |  | 33.6 | 12.3 | 930.18 | 203.4 | 7069.58 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15026.5
09:30 | 963.3 | 3069.4 | 1893.9 | 43.2 | 0 | 1.8 |  |  |  | 34.5 | 12.3 | 974.754 | 275.2 | 7268.354 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 124
10:00 | 958 | 3062.5 | 1906.5 | 43 | 13.6 | 0 |  |  |  | 32.3 | 11.9 | 976.02 | 349.7 | 7353.52 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 496.7
10:30 | 955 | 3054.5 | 1849.4 | 42.9 | 25.4 | 1.7 |  |  |  | 32.2 | 11.9 | 995.46 | 423.6 | 7392.06 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10910.3
11:00 | 965.8 | 3125.3 | 1832.7 | 42.7 | 27 | 1.6 |  |  |  | 29.4 | 11.9 | 1012.09 | 482.7 | 7531.19 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 975.1 | 3136.5 | 1818.3 | 43.2 | 33.5 | 0 |  |  |  | 31.8 | 11.6 | 1007.33 | 539.5 | 7596.83 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2259.95
12:00 | 981.2 | 3143.3 | 1668.1 | 0 | 79.2 | 0 |  |  |  | 31.7 | 11.6 | 1017.61 | 608.5 | 7541.21 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 473
12:30 | 978.6 | 3144.3 | 1704.7 | 0 | 81.1 | 0 |  |  |  | 34.1 | 11.4 | 1014.85 | 645.5 | 7614.55 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 462.05
13:00 | 982.4 | 3151.1 | 1662.6 | 0 | 62.8 | 0 |  |  |  | 32.3 | 11.4 | 1014.62 | 677.2 | 7594.42 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 194.4
13:30 | 983.1 | 3100.5 | 1553 | 0 | 31.4 | 0 |  |  |  | 35.1 | 11.4 | 1009.6 | 688.6 | 7412.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 2016.8
14:00 | 966.1 | 3046.4 | 1616.8 | 0 | 31.3 | 0 |  |  |  | 33.8 | 11.4 | 1001.11 | 704.3 | 7411.21 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 439.45
14:30 | 982.5 | 3131.4 | 1620.4 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 33.6 | 11.4 | 988.86 | 734 | 7524.16 |  | C.H. EL CARMEN | 170.9
15:00 | 980.1 | 3093.1 | 1662 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.3 | 11.5 | 965.42 | 743 | 7488.42 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 487.94
15:30 | 1001.3 | 3047 | 1709.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.6 | 11.6 | 927.17 | 766.2 | 7496.17 |  | C.H. ÁNGEL II | 487.78
16:00 | 1008.9 | 3062.6 | 1651.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.9 | 11.6 | 853.19 | 765.3 | 7386.59 |  | C.H. ÁNGEL III | 479.18
16:30 | 977.8 | 2964.5 | 1990.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.4 | 11.7 | 617.68 | 775.3 | 7369.58 |  | C.H. LA JOYA | 187.6
17:00 | 999.5 | 3149.9 | 2203.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.3 | 11.8 | 290.12 | 777.7 | 7465.62 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.15
17:30 | 993.1 | 3129.7 | 2477 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 11.8 | 45.79 | 776.2 | 7467.29 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.5
18:00 | 987.2 | 3016.7 | 2550.8 | 25.4 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 12 | 1.87 | 739.2 | 7367.67 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.6
18:30 | 981.5 | 3235.9 | 2820.6 | 25.1 | 0 | 0 |  |  |  | 34.3 | 12 | 0 | 689 | 7798.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4850.4
19:00 | 990.6 | 3263.6 | 2827.2 | 25.4 | 0 | 0 |  |  |  | 34.2 | 10.8 | 0 | 693.3 | 7845.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2116.7
19:30 | 996.6 | 3224.7 | 2761.6 | 81.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 11.3 | 0 | 699 | 7809 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 70.15
20:00 | 993.5 | 3239 | 2679.9 | 82.2 | 0 | 0 |  |  |  | 35.3 | 12.3 | 0 | 699.1 | 7741.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1950.9
20:30 | 992.8 | 3248.2 | 2660.1 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 34.8 | 12.3 | 0 | 646.3 | 7674.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.9
21:00 | 998.2 | 3223.1 | 2703.9 | 80.2 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 12.3 | 0 | 575.4 | 7628.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.75
21:30 | 998.04 | 3242.6 | 2671.3 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | 35.3 | 12.3 | 0 | 477.1 | 7516.44 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5386.25
22:00 | 994.5 | 3234.6 | 2692 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | 34.6 | 12.3 | 0 | 389.7 | 7437.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2054.35
22:30 | 996.38 | 3228.3 | 2687.7 | 80.1 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 12.3 | 0 | 311.5 | 7350.78 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
23:00 | 992.92 | 3204.6 | 2542.9 | 80.6 | 0 | 0 |  |  |  | 34.8 | 12.3 | 0 | 265 | 7133.12 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1856.75
23:30 | 979.04 | 3153.2 | 2411.7 | 80.3 | 0 | 0 |  |  |  | 35 | 12.3 | 0 | 213 | 6884.54 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 994.82 | 3165.3 | 2368.3 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  | 34.6 | 12.3 | 0 | 139.1 | 6740.72 |  | C.H. HUAMPANI | 719.5
TOTAL MWh | 23659.4 | 75092.7 | 47953 | 845.25 | 203.65 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 814.85 | 288.2 | 9168.397 | 10142.3 | 168170.297 |  | C.H. HUINCO |  | 6206
% | 14.0687 | 44.6528 | 28.5145 | 0.50262 | 0.1211 | 0.0015163 | 0 | 0 | 0 | 0.48454 | 0.17137 | 5.4519 | 6.031 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 3126.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2646.85
[16 empty] | PCH TUPURI | 32.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 130.3
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1019.95
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4076.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 705.35
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1105.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2569.6
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 202.2
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 489.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23659.4 | 75092.7

## GENERACION RER
sábado, 4 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 6.7 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.3 | 17.1 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20.1 | 19.3 | 21.5 | 7 | 30.4 |  |  | 1.1 | 55.1 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 9.6 | 9.7 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 1.5 | 3.6 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 52.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 646.9
1:00 |  |  |  | 6.8 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.2 | 17.3 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 22.6 | 10.5 | 30.3 |  |  | 1.3 | 44.9 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 9.2 | 9.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 45.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 628
1:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.1 | 17.6 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 20.1 | 19.3 | 16.3 | 7.3 | 29.1 |  |  | 0.7 | 30.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 8.3 | 8.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 34.2 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 586.9
2:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.2 | 17.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20.1 | 19.3 | 17.7 | 8.6 | 23.2 |  |  | 0.9 | 23.9 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 8.4 | 8.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 16.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 564.2
2:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.2 | 18.1 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 21.2 | 20.1 | 19.3 | 20.9 | 9.3 | 38 |  |  | 0.5 | 14.5 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 7.8 | 7.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 19.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.7 | 569.4
3:00 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.3 | 17.8 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 20 | 13.4 | 45.4 |  |  |  | 9.3 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 8.5 | 8.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 17.4 | 33.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 591.8
3:30 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 3 |  | 9.5 | 17.9 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 16.5 | 10.5 | 42.1 |  |  |  | 3.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 8.9 | 9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 33.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 576.7
4:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 18.1 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20.1 | 19.3 | 24.1 | 10.6 | 29.6 |  |  |  | 6.9 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 8.4 | 8.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 28.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 561.8
4:30 |  |  |  | 7.7 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 17.2 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.1 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.2 | 21.1 | 14.5 | 30.7 |  |  |  | 12.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 10 | 9.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 25.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 565.8
5:00 |  |  |  | 7.5 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.8 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 29 | 18.9 | 37.6 |  |  |  | 15.3 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 8.6 | 8.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.5 | 30.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 591.7
5:30 |  |  |  | 6.4 |  | 20.1 | 3 |  | 8.8 | 18.5 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.9 | 19.2 | 28 | 17 | 43.9 |  |  |  | 16.4 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 2.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 29.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20.2 | 5.4 | 20.1 |  | 20.4 | 603
6:00 |  |  |  | 7.3 |  | 20.1 | 3 |  | 9.1 | 17.5 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 24.2 | 15.3 | 46.2 |  |  |  | 14 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 9.8 | 9.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 1.9 | 0.5 | 0.26 |  | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 11.6 | 17.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  |  | 11.7 | 29.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 | 0.8 | 20.4 | 630.66
6:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.2 | 17.9 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.1 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20.1 | 19.3 | 22.1 | 10.8 | 38.8 |  |  |  | 26.9 | 1.1 | 0.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 4.6 | 9.5 | 9.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 17.3 | 14.4 | 7.12 |  | 3.6 | 0.5 |  |  | 4.7 | 10 | 14.3 | 18.1 | 0.6 | 15.5 | 20.3 |  | 0.56 | 12.7 | 24.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 19.8 | 5.4 | 20 | 4.4 | 20.3 | 709.38
7:00 |  |  |  | 7.1 |  | 20.1 | 2.9 |  | 8.7 | 18 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20.1 | 19.2 | 16.8 | 6.9 | 38.3 |  |  |  | 38.9 | 11.5 | 1.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 12.4 | 8.9 | 9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 28.2 | 23.2 | 12.41 |  | 3.6 | 1.3 |  | 8.99 | 4.9 | 10 | 15.3 | 20.3 | 0.6 | 49.2 | 63 |  | 10.21 | 9.3 | 19.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 | 12.9 | 20.4 | 856.31
7:30 |  |  |  | 6.6 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.1 | 17.4 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 14 | 2.8 | 41 |  |  | 0.2 | 43.3 | 24.8 | 18 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 59 | 9.6 | 9.5 |  | 3.4 | 18.5 |  | 119.8 | 134.8 | 69.71 |  | 3.6 | 3 |  | 11.84 | 4.7 | 10 | 20.8 | 23.3 | 0.6 | 81 | 102.6 |  | 13.84 | 9.5 | 22.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 6 | 1.3 | 20 | 5.4 | 19.8 | 14.8 | 20.2 | 1288.69
8:00 |  |  |  | 6.5 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.2 | 18.3 | 19.7 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 10.6 | 0.2 | 36.4 |  |  |  | 49.6 | 34.8 | 40.4 | 16.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 69.5 | 8.4 | 8.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 226 | 176.6 | 85.88 |  | 3.6 | 4.3 |  | 13 | 4.9 | 10 | 15.7 | 19.6 | 0.6 | 63.9 | 103.9 |  | 12.89 | 9.8 | 26.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 8.2 | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 | 16.1 | 20.7 | 1472.67
8:30 |  |  |  | 7 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 17.2 | 19.8 | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 8.3 |  | 35.1 |  |  |  | 56.2 | 28.7 | 40.2 | 3.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 72.9 | 9.4 | 9.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 229.5 | 181.8 | 92.92 | 0.1 | 3.6 | 13.3 |  | 14.23 | 4.9 | 9.9 | 14 | 11.1 | 0.6 | 63 | 71.3 |  | 13.51 | 11.9 | 24.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10.3 | 1.3 | 20.2 | 5.4 | 20.2 | 16.4 | 20.3 | 1446.96
9:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 2.9 |  | 8.9 | 17.3 | 19.8 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.3 | 11.6 |  | 41.6 |  |  |  | 69.5 | 35.6 | 41.7 |  | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 79.4 | 9.9 | 9.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 239.9 | 190.4 | 96.93 | 0.2 | 3.6 | 13.5 |  | 13.75 | 5 | 9.8 | 9.3 | 4.4 | 0.6 | 67.9 | 104.3 |  | 16.1 | 13.3 | 33.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 12.7 | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 | 16.6 | 20.4 | 1547.98
9:30 |  |  |  | 7.6 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.4 | 17.5 | 19.6 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.3 | 13 |  | 55.2 |  |  | 1.3 | 106.4 | 34.3 | 48.8 |  | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 71.7 | 10.2 | 10.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 244.7 | 194.5 | 98.91 | 0.1 | 3.6 | 14.9 |  | 13.922 | 5 | 10 | 10.7 | 3 | 0.6 | 94 | 112.3 |  | 13.922 | 15.8 | 49.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 1.3 | 20 | 5.4 | 20 | 16.8 | 20.5 | 1666.054
10:00 |  |  |  | 6.1 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.1 | 17.1 | 19.7 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 19.9 | 0.2 | 65 |  |  | 6.7 | 130.9 | 35.3 | 47.6 |  | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 74.7 | 10.6 | 10.7 |  | 3.4 | 18.5 |  | 237.8 | 190.4 | 94.23 | 0.2 | 3.6 | 15.9 |  | 14.08 | 5.5 | 9.8 | 18.6 | 3.6 | 0.6 | 96.4 | 120 |  | 16.01 | 15.8 | 67.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 15.1 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 16.8 | 20.3 | 1738.82
10:30 |  |  |  | 5.8 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.2 | 17.2 | 19.9 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 25.9 |  | 76.2 |  |  | 14.2 | 152 | 35.2 | 47.7 | 4.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 74.8 | 10.8 | 10.6 |  | 3.4 | 18.5 |  | 238.1 | 192.6 | 97.88 | 0.2 | 3.6 | 16.9 |  | 13.98 | 5.5 | 10 | 34.1 | 13.8 | 0.6 | 98.9 | 129.4 |  | 15.5 | 16.9 | 69.1 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 16.7 | 20.3 | 1835.86
11:00 |  |  |  | 5 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 | 14.9 | 19.6 | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.8 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.2 | 32.4 |  | 82.4 |  |  | 14 | 175.7 | 35.4 | 48.4 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77 | 11 | 10.9 |  | 3.4 | 18.5 |  | 248.3 | 194.1 | 99.24 | 0.2 | 3.6 | 17.9 |  | 14.56 | 5.6 | 10 | 40.1 | 25.5 | 0.6 | 98.3 | 127 |  | 16.59 | 19.7 | 71 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16.7 | 1.4 | 20.2 | 5.4 | 20.1 | 16.7 | 20.2 | 1915.59
11:30 |  |  |  | 5.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.2 | 17 | 19.8 | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5 | 21.1 | 20 | 19.3 | 38.9 |  | 82.6 |  |  | 20.9 | 187 | 35.9 | 48.7 | 10.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 78.7 | 10.6 | 10.3 |  | 3.4 | 18.5 |  | 243.8 | 194.5 | 98.76 | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  | 13.59 | 5.6 | 9.9 | 56.1 | 47.1 | 0.6 | 97.5 | 126.3 |  | 14.98 | 19.3 | 66.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 17.1 | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 | 16.9 | 20.6 | 1970.63
12:00 |  |  |  | 5.8 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.1 | 16.8 | 19.8 | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5 | 21 | 20 | 19.3 | 38.3 | 0.3 | 86.1 |  |  | 23.7 | 193.7 | 35.6 | 49.4 | 15.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 79.2 | 11.5 | 11.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 248.1 | 197.5 | 100.07 | 0.5 | 3.6 | 18.7 |  | 13.72 | 5.6 | 9.8 | 86.7 | 69.1 | 0.6 | 97.6 | 126.7 |  | 14.92 | 18.2 | 69.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 17.1 | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 | 16.8 | 20.5 | 2054.91
12:30 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 16.9 | 19.8 | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.3 | 35.9 | 5.7 | 96.4 |  |  | 22.1 | 181.4 | 34.6 | 49.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 79.8 | 11.4 | 11.3 |  | 3.4 | 18.5 |  | 248.2 | 196.8 | 99.49 | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  | 13.63 | 5.5 | 10 | 100.1 | 86.9 | 0.6 | 97.8 | 126 |  | 14.83 | 21.5 | 72.8 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 17 | 1.4 | 20.2 | 5.4 | 20 | 16.9 | 20.5 | 2096.55
13:00 |  |  |  | 6.3 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.1 | 16.9 | 19.8 | 0.4 | 0.9 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 19.3 | 34.5 | 7.5 | 97.6 |  |  | 24.7 | 186.6 | 34.5 | 48.1 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 79.7 | 10.1 | 10.2 |  | 3.4 | 18.5 |  | 249.4 | 197.2 | 100.24 | 0.3 | 3.6 | 18.1 |  | 13.49 | 5.6 | 9.9 | 110.5 | 96.2 | 0.6 | 97.4 | 125.9 |  | 15.29 | 22.4 | 76.9 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 16.8 | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.9 | 16.9 | 20.4 | 2124.52
13:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.2 | 17.8 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.9 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 19.3 | 37.1 | 5.7 | 87.6 |  |  | 24.7 | 176.5 | 34.4 | 48 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 79.3 | 11.5 | 11 |  | 3.4 | 18.5 |  | 247.6 | 196.2 | 99.67 | 0.2 | 3.6 | 17.1 |  | 13.35 | 5.6 | 9.8 | 127.7 | 109.3 | 0.6 | 98 | 126.3 |  | 14.88 | 20 | 77.5 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 16 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 16.9 | 20.5 | 2134
14:00 |  |  |  | 7.6 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.4 | 16.8 | 19.9 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 19.4 | 19.3 | 43.8 | 5.9 | 85 |  |  | 25.8 | 175.1 | 33.7 | 47.7 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 78.1 | 8.5 | 8.6 |  | 3.4 | 18.5 |  | 245.4 | 194.7 | 99.13 | 0.2 | 3.6 | 15.9 |  | 13.22 | 5.6 | 10.1 | 136.3 | 115.5 | 0.6 | 98 | 127 |  | 14.76 | 22.1 | 77.7 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 14.8 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 16.9 | 20.1 | 2138.31
14:30 |  |  |  | 7.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 16.6 | 19.8 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5 | 20.9 | 19.4 | 19.3 | 44.2 | 4.3 | 94 |  |  | 25.6 | 175.9 | 34.6 | 46.6 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 77.1 | 7.7 | 7.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 242.4 | 191.7 | 97.67 | 0.1 | 3.6 | 14.3 |  | 13.08 | 5.6 | 9.8 | 157.5 | 122.6 | 0.6 | 97 | 127.2 |  | 15.71 | 20.9 | 73.6 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 13.2 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 16.8 | 20.5 | 2156.06
15:00 |  |  |  | 6.9 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 17 | 19.9 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 51.1 | 4.8 | 99 |  |  | 25.3 | 176.2 | 34.3 | 47.3 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 75 | 8.1 | 8.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 236.7 | 187 | 95.01 | 0.1 | 3.6 | 12.3 |  | 12.94 | 5.5 | 9.9 | 141.9 | 124.9 | 0.6 | 95.4 | 125.2 |  | 15.27 | 25.5 | 78.1 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 11.3 | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.8 | 16.3 | 20.4 | 2141.32
15:30 |  |  |  | 6.8 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.5 | 20.1 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 19.3 | 19.3 | 50.1 | 4.3 | 107.2 |  |  | 23.4 | 178 | 33.2 | 46.7 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 71.5 | 8.4 | 8.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 228 | 179.6 | 91.04 | 0.1 | 3.6 | 10.1 |  | 12.59 | 5.6 | 9.9 | 148.6 | 128.7 | 0.6 | 92.6 | 122.4 |  | 14.34 | 26.3 | 82.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 9.2 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 14.7 | 20.6 | 2128.37
16:00 |  |  |  | 7.1 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 17.5 | 19.9 | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.2 | 46.9 | 3.9 | 102.7 |  |  | 21.2 | 181.2 | 29.8 | 45.1 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 65 | 7.8 | 7.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 210.4 | 166.6 | 84.39 |  | 3.6 | 7.5 |  | 11.95 | 5.6 | 10 | 151.7 | 129.1 | 0.6 | 85.9 | 111.9 |  | 13.95 | 26.8 | 86.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 6.8 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 | 13 | 20.7 | 2053.59
16:30 |  |  |  | 6.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 | 16.5 | 19.8 | 0.1 | 0.5 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 11.5 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 19.2 | 19.2 | 45.6 | 5.4 | 99.5 |  |  | 24.6 | 205.8 | 19.8 | 41.5 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 41.7 | 4.4 | 4.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 161.4 | 117.4 | 60.71 |  | 3.6 | 4.8 |  | 10.24 | 5.4 | 9.8 | 148.2 | 125.6 | 0.6 | 64.6 | 72.4 |  | 11.43 | 26.6 | 85.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 | 6.7 | 20.3 | 1822.58
17:00 |  |  |  | 6.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.2 | 17.7 | 20.1 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.1 | 21 | 19.2 | 19.2 | 41.6 | 6.5 | 105.5 |  |  | 23.7 | 210 | 9.1 | 31.5 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 17.7 | 1.4 | 1.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 73.2 | 54 | 27.41 |  | 3.6 | 2.3 |  | 4.95 | 5.5 | 9.8 | 151.8 | 125.7 | 0.6 | 29.5 | 30.8 |  | 5.56 | 24.1 | 86 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 20.1 | 5.5 | 20 | 1.7 | 20.6 | 1498.72
17:30 |  |  |  | 7.1 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.2 | 17.4 | 19.9 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5 | 20.7 | 19.3 | 19.1 | 35 | 7.8 | 93.2 |  |  | 30.4 | 228.8 | 1.2 | 14.2 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 2.6 | 0.9 | 0.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 11.3 | 5.1 | 2.74 |  | 3.6 | 0.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 149.1 | 125.9 | 0.6 | 3.7 | 3.1 |  | 0.95 | 23.7 | 80.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 1252.79
18:00 |  |  |  | 8 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 17.2 | 19.8 |  |  | 20 |  | 20 | 20.3 | 11.3 | 3.5 | 5 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 28.8 | 7.8 | 89.6 |  |  | 21.8 | 220.8 |  | 1.5 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 0.6 | 0.6 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 142.6 | 128.9 | 0.6 |  |  |  | 0.37 | 22.4 | 75.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.8 |  | 20.4 | 1172.17
18:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.9 |  | 8.9 | 17.3 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 11.1 | 3.5 | 5 | 20.3 | 19.3 | 19.2 | 21.6 | 7.1 | 81.5 |  |  | 15.4 | 220.8 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 0.3 | 0.3 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 121.2 | 123 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 75.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20.1 | 5.5 | 20.1 |  | 20.3 | 1119.8
19:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 3 |  | 8.9 | 17.9 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.3 | 19.2 | 21.6 | 5.7 | 86.5 |  |  | 13.1 | 201.2 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 0.6 | 0.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 132.8 | 124.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.4 | 80.5 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 19.9 |  | 20.4 | 1123.8
19:30 |  |  |  | 6.8 |  | 20.2 | 3 |  | 9.2 | 18 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.3 | 19.2 | 24.7 | 4.3 | 93 |  |  | 12.2 | 193.6 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  | 0.1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 135.2 | 123.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.5 | 85.1 | 4.8 | 2.7 | 1.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.5 | 1130.6
20:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20.3 | 3 |  | 9.1 | 17.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.3 | 19.2 | 27.2 | 5 | 87.8 |  |  | 16.1 | 210.2 |  |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 0.2 | 0.1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 126 | 119.6 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 79.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 1132.9
20:30 |  |  |  | 8.7 |  | 20.3 | 3 |  | 8.9 | 17.2 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 23.4 | 7.3 | 99 |  |  | 12.1 | 215.2 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 91.3 | 92.4 | 0.6 |  |  |  |  | 26.3 | 79.3 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 1082.2
21:00 |  |  |  | 8 |  | 20.2 | 3 |  | 9.1 | 17.9 | 19.8 |  |  | 20 |  | 20.2 | 20.3 | 11.7 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.2 | 22.7 | 5 | 91.4 |  |  | 12.3 | 206.9 |  |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 0.4 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 63.6 | 75.9 | 0.6 |  |  |  |  | 24.4 | 72.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 1012.4
21:30 |  |  |  | 8.2 |  | 20.2 | 3 |  | 9.1 | 18 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | 5.1 | 63.2 |  |  | 11.5 | 190.5 |  |  | 21 | 7.7 | 19.94 | 19.88 | 19.82 | 7.3 |  | 0.4 | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 50.6 | 45.4 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 69.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 912.54
22:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20.2 | 3 |  | 8.8 | 17.6 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.3 | 19.2 | 13.1 | 6 | 55.6 |  |  | 7.4 | 161.3 |  |  | 21 | 7.7 | 19.8 | 19.74 | 19.66 | 7.3 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 26.3 | 33.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.5 | 64.2 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 823.8
22:30 |  |  |  | 7.7 |  | 20.1 | 3 |  | 9.1 | 17.7 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.3 | 3.5 | 5.4 | 20.8 | 19.3 | 19.2 | 13.5 | 3.7 | 43.2 |  |  | 5.2 | 125.3 |  |  | 21 | 7.7 | 19.86 | 19.8 | 19.72 | 7.3 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 20.8 | 19.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 60.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.5 | 745.08
23:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.2 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 19.4 | 19.2 | 10.8 | 4.4 | 39.7 |  |  | 5.4 | 94.7 |  |  | 21 | 7.6 | 19.88 | 19.82 | 19.72 | 7.3 |  | 0.9 | 0.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 22.3 | 15.1 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 49.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 698.82
23:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.2 | 19.5 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 14.2 | 2.9 | 31.2 |  |  | 2.1 | 77 |  |  | 21 | 7.6 | 19.86 | 19.82 | 19.76 | 7.3 |  | 4.2 | 4.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 13 | 13.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 36.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.2 | 646.34
0:00 |  |  |  | 9 |  | 20.1 | 3 |  | 9 | 16.6 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.3 | 12.3 | 3.2 | 26.3 |  |  | 2.3 | 24 |  |  | 21 | 7.7 | 19.74 | 19.7 | 19.68 | 7.3 |  | 6.2 | 6.2 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 7.6 | 6.8 | 0.6 |  |  |  |  | 13.3 | 30.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.6 | 574.22
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 482.8 | 70.3 | 0 | 220.55 | 417.6 | 475.7 | 3.05 | 9.1 | 476.25 | 0 | 480.3 | 486.55 | 282.9 | 84 | 124 | 496.7 | 473 | 462.05 | 615.85 | 146.7 | 1530.45 | 0 | 0 | 246.95 | 2847.1 | 323.7 | 450.2 | 439.45 | 170.9 | 487.94 | 487.78 | 479.18 | 187.6 | 710.7 | 161.15 | 160.5 | 0 | 83.15 | 443.6 | 0 | 2238.7 | 1785.8 | 905.91 | 1.55 | 86.9 | 130.1 | 0 | 132.551 | 130.75 | 237.9 | 1414.1 | 1245.65 | 14.4 | 891.9 | 1153 | 0 | 148.186 | 442.55 | 1331.3 | 115.2 | 59.9 | 56.5 | 56.6 | 124.2 | 32.85 | 480.4 | 130.3 | 479.8 | 159.75 | 489.9 | 29671.097
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1103.05 | 3.7176 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 9168.397 | 30.9001 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9257.35 | 31.1999 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10142.3 | 34.1824 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 4 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 6.7 |  | 9.3 | 17.1 |  | 33.1
1:00 |  |  | 6.8 |  | 9.2 | 17.3 |  | 33.3
1:30 |  |  | 7.8 |  | 9.1 | 17.6 |  | 34.5
2:00 |  |  | 8.5 |  | 9.2 | 17.8 |  | 35.5
2:30 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 18.1 |  | 35.7
3:00 |  |  | 7.9 |  | 9.3 | 17.8 |  | 35
3:30 |  |  | 8.7 |  | 9.5 | 17.9 |  | 36.1
4:00 |  |  | 7.8 |  | 9.3 | 18.1 |  | 35.2
4:30 |  |  | 7.7 |  | 9.3 | 17.2 |  | 34.2
5:00 |  |  | 7.5 |  | 9.4 | 17.8 |  | 34.7
5:30 |  |  | 6.4 |  | 8.8 | 18.5 |  | 33.7
6:00 |  |  | 7.3 |  | 9.1 | 17.5 |  | 33.9
6:30 |  |  | 7.8 |  | 9.2 | 17.9 |  | 34.9
7:00 |  |  | 7.1 |  | 8.7 | 18 |  | 33.8
7:30 |  |  | 6.6 |  | 9.1 | 17.4 |  | 33.1
8:00 |  |  | 6.5 |  | 9.2 | 18.3 |  | 34
8:30 |  |  | 7 |  | 9.3 | 17.2 |  | 33.5
9:00 |  |  | 7.4 |  | 8.9 | 17.3 |  | 33.6
9:30 |  |  | 7.6 |  | 9.4 | 17.5 |  | 34.5
10:00 |  |  | 6.1 |  | 9.1 | 17.1 |  | 32.3
10:30 |  |  | 5.8 |  | 9.2 | 17.2 |  | 32.2
11:00 |  |  | 5 |  | 9.5 | 14.9 |  | 29.4
11:30 |  |  | 5.6 |  | 9.2 | 17 |  | 31.8
12:00 |  |  | 5.8 |  | 9.1 | 16.8 |  | 31.7
12:30 |  |  | 7.9 |  | 9.3 | 16.9 |  | 34.1
13:00 |  |  | 6.3 |  | 9.1 | 16.9 |  | 32.3
13:30 |  |  | 8.1 |  | 9.2 | 17.8 |  | 35.1
14:00 |  |  | 7.6 |  | 9.4 | 16.8 |  | 33.8
14:30 |  |  | 7.6 |  | 9.4 | 16.6 |  | 33.6
15:00 |  |  | 6.9 |  | 9.4 | 17 |  | 33.3
15:30 |  |  | 6.8 |  | 9.3 | 17.5 |  | 33.6
16:00 |  |  | 7.1 |  | 9.3 | 17.5 |  | 33.9
16:30 |  |  | 6.4 |  | 9.5 | 16.5 |  | 32.4
17:00 |  |  | 6.4 |  | 9.2 | 17.7 |  | 33.3
17:30 |  |  | 7.1 |  | 9.2 | 17.4 |  | 33.7
18:00 |  |  | 8 |  | 9.3 | 17.2 |  | 34.5
18:30 |  |  | 8.1 |  | 8.9 | 17.3 |  | 34.3
19:00 |  |  | 7.4 |  | 8.9 | 17.9 |  | 34.2
19:30 |  |  | 6.8 |  | 9.2 | 18 |  | 34
20:00 |  |  | 8.7 |  | 9.1 | 17.5 |  | 35.3
20:30 |  |  | 8.7 |  | 8.9 | 17.2 |  | 34.8
21:00 |  |  | 8 |  | 9.1 | 17.9 |  | 35
21:30 |  |  | 8.2 |  | 9.1 | 18 |  | 35.3
22:00 |  |  | 8.2 |  | 8.8 | 17.6 |  | 34.6
22:30 |  |  | 7.7 |  | 9.1 | 17.7 |  | 34.5
23:00 |  |  | 8.2 |  | 9.4 | 17.2 |  | 34.8
23:30 |  |  | 8.4 |  | 9.4 | 17.2 |  | 35
0:00 |  |  | 9 |  | 9 | 16.6 |  | 34.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 220.55 | 417.6 | 0 | 814.85

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - sábado, 4 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 |  | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 747.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 1922.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 263.65
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 864.95
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 1707.05
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 1845.6503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 19504.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 1856.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 13331.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 3095.55
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 11.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 30.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 625.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 7647.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 1874.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 1921.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 1946.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 1116.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 15671.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 588.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 420.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 291.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 330.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 61586.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 |  |  | 47.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 |  |  | 46.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 489.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 1860.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 42057.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 623.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 8640.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 1894.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 1851.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 2237.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 835.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 2686.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 857
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 4848.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 5329.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 7124.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 689.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 409.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 736.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 8012.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 1392
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 1281.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 11559.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 11458.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 12580.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 20304.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 566
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  | 4905.2617
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 7999.1014
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 6725.5412
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 1948.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 657.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 1956.74
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 1956.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 1919.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 730.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 2865.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 506.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 444.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 334.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 1790.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 1775.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 19272.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | 96
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | 12.55
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 8444.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 273.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 8842.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 6977.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 3441.395
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 12377.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 12384.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 12380.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 21937.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 16716.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 9187
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 3.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 6516.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 340.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 506.7515
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 |  |  | 737.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 495.851
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 527.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 21651.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 8570.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 951.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 4781.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 4668.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 7414.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 57.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 2882.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 24164.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 12431.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 6036.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 3521.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 4541.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 1033
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 4437
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 11803.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 3168
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 5830.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 600.836
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 1332.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 4540.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 437
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 234.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 134.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 229.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 |  |  | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 480.1865
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 9741.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 138.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 1920.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 512.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 1916.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 323.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 3848.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 16305.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 2930
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 4358.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 9762.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 608.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 12360.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 5486.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 2231.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 669.7
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 1831.3
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 679122.3746
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 967.705
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 579.4525
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 1266.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 2397.3089
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 1816.8598
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 180.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 1069.25
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 2242.4535
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 10520.7297
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 96771.45
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 95402.845
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 81445.6
[7 empty] | ELECTROPERU | 61680
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 42681.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 37528.65
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 31701.65
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 19629.9043
[7 empty] | CELEPSA | 19504.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 19272.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 17847.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 16426.6
[7 empty] | EGEMSA | 15671.9
[7 empty] | SAN GABAN | 9880.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 8842.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8640.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8444.9
[7 empty] | EGASA | 8273.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 6860.2
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6562.65
[7 empty] | LA VIRGEN | 6516.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4848.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 4540.35
[7 empty] | SINERSA | 4349.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3543.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3072.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2865.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2606.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 2231.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1922.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1894.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1860.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1856.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1851.15
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1845.6503
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1831.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1790.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1775.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1707.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1332.1
[7 empty] | EGESUR | 1300.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1035.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 864.95
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 747.7
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 737.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 669.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 608.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 600.836
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 506.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 506.7515
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 495.851
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 489.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 480.1865
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 444.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 340.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 334.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 330.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 273.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 263.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 108.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 30.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12.65
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 11.35
[7 empty] | KONDU SAC | 3.55

## G_AREAS
sábado, 4 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 466.8 | 78 | 0 | 47.8 | 2932.2 | 1902.7 | 0 | 164.8 | 717.8 | 0 | 0 | 0 | 592.6 | 4999.7 | 717.8 | 6310.1 | 00:30 | 4116.8 | 1980.7 | 0 | 212.6 | 6310.1 | 00:30 | 388.9 | 45.4 | 0 | 212.6 | 646.9
01:00 | 459 | 77.8 | 0 | 51.5 | 2948.5 | 1857.4 | 0 | 141.6 | 732.9 | 0 | 0 | 0 | 588.3 | 4947.5 | 732.9 | 6268.7 | 01:00 | 4140.4 | 1935.2 | 0 | 193.1 | 6268.7 | 01:00 | 389.3 | 45.6 | 0 | 193.1 | 628
01:30 | 440.7 | 79.3 | 0 | 40.3 | 2963.1 | 1811.2 | 0 | 110.3 | 737.1 | 0 | 0 | 0 | 560.3 | 4884.6 | 737.1 | 6182 | 01:30 | 4140.9 | 1890.5 | 0 | 150.6 | 6182 | 01:30 | 389.5 | 46.8 | 0 | 150.6 | 586.9
02:00 | 438.5 | 80.2 | 0 | 43 | 2969.6 | 1788.7 | 0 | 83.7 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 561.7 | 4842 | 719.6 | 6123.3 | 02:00 | 4127.7 | 1868.9 | 0 | 126.7 | 6123.3 | 02:00 | 389.7 | 47.8 | 0 | 126.7 | 564.2
02:30 | 443.7 | 80.2 | 0 | 45.8 | 2962.3 | 1670 | 0 | 85.9 | 740.7 | 0 | 0 | 0 | 569.7 | 4718.2 | 740.7 | 6028.6 | 02:30 | 4146.7 | 1750.2 | 0 | 131.7 | 6028.6 | 02:30 | 389.7 | 48 | 0 | 131.7 | 569.4
03:00 | 442 | 79.4 | 0 | 50.4 | 2963 | 1661.5 | 0 | 105.2 | 733.3 | 0 | 0 | 0 | 571.8 | 4729.7 | 733.3 | 6034.8 | 03:00 | 4138.3 | 1740.9 | 0 | 155.6 | 6034.8 | 03:00 | 388.9 | 47.3 | 0 | 155.6 | 591.8
03:30 | 442.2 | 80.6 | 0 | 44.9 | 2941.7 | 1660 | 0 | 94.6 | 733 | 0 | 0 | 0 | 567.7 | 4696.3 | 733 | 5997 | 03:30 | 4116.9 | 1740.6 | 0 | 139.5 | 5997 | 03:30 | 388.8 | 48.4 | 0 | 139.5 | 576.7
04:00 | 446.3 | 80.1 | 0 | 51.4 | 2962.1 | 1664.9 | 0 | 73.4 | 742.8 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 4700.4 | 742.8 | 6021 | 04:00 | 4151.2 | 1745 | 0 | 124.8 | 6021 | 04:00 | 389.5 | 47.5 | 0 | 124.8 | 561.8
04:30 | 437.1 | 79 | 0 | 55.5 | 2960.8 | 1685.7 | 0 | 76.5 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 571.6 | 4723 | 730.8 | 6025.4 | 04:30 | 4128.7 | 1764.7 | 0 | 132 | 6025.4 | 04:30 | 387.3 | 46.5 | 0 | 132 | 565.8
05:00 | 439.9 | 59.7 | 0 | 65 | 2999.7 | 1742.2 | 0 | 91.1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 564.6 | 4833 | 732 | 6129.6 | 05:00 | 4171.6 | 1801.9 | 0 | 156.1 | 6129.6 | 05:00 | 388.6 | 47 | 0 | 156.1 | 591.7
05:30 | 442.7 | 58.6 | 0 | 63.8 | 3013.3 | 1787.1 | 0 | 103.9 | 736.4 | 0 | 0 | 0 | 565.1 | 4904.3 | 736.4 | 6205.8 | 05:30 | 4192.4 | 1845.7 | 0 | 167.7 | 6205.8 | 05:30 | 389.3 | 46 | 0 | 167.7 | 603
06:00 | 437.5 | 59 | 0 | 59.2 | 2998.6 | 1788 | 0 | 130.6 | 729.5 | 0 | 4.86 | 0 | 555.7 | 4917.2 | 734.36 | 6207.26 | 06:00 | 4165.6 | 1847 | 4.86 | 189.8 | 6207.26 | 06:00 | 389.8 | 46.2 | 4.86 | 189.8 | 630.66
06:30 | 402.9 | 59.7 | 0 | 51.9 | 2959.4 | 1685.2 | 0 | 135.4 | 724.4 | 0 | 86.88 | 0 | 514.5 | 4780 | 811.28 | 6105.78 | 06:30 | 4086.7 | 1744.9 | 86.88 | 187.3 | 6105.78 | 06:30 | 388 | 47.2 | 86.88 | 187.3 | 709.38
07:00 | 414.3 | 58.7 | 0 | 41.6 | 2871.4 | 1541 | 0.2 | 141.8 | 740.9 | 0 | 236.91 | 0 | 514.6 | 4554.4 | 977.81 | 6046.81 | 07:00 | 4026.6 | 1599.7 | 237.11 | 183.4 | 6046.81 | 07:00 | 389.7 | 46.1 | 237.11 | 183.4 | 856.31
07:30 | 402.5 | 57.4 | 0 | 35.9 | 2707.1 | 1614.7 | 0.2 | 160.2 | 678.6 | 0 | 659.19 | 0 | 495.8 | 4482.2 | 1337.79 | 6315.79 | 07:30 | 3788.2 | 1672.1 | 659.39 | 196.1 | 6315.79 | 07:30 | 387.8 | 45.4 | 659.39 | 196.1 | 1288.69
08:00 | 411.9 | 58.8 | 0 | 27.7 | 2881 | 1478.1 | 0.3 | 157.2 | 698 | 0 | 855.47 | 0 | 498.4 | 4516.6 | 1553.47 | 6568.47 | 08:00 | 3990.9 | 1536.9 | 855.77 | 184.9 | 6568.47 | 08:00 | 385.7 | 46.3 | 855.77 | 184.9 | 1472.67
08:30 | 408.3 | 62.7 | 0.1 | 26.9 | 2924 | 1749.8 | 0.9 | 153.2 | 685.6 | 0 | 848.06 | 0 | 498 | 4827.9 | 1533.66 | 6859.56 | 08:30 | 4017.9 | 1812.5 | 849.06 | 180.1 | 6859.56 | 08:30 | 372 | 45.8 | 849.06 | 180.1 | 1446.96
09:00 | 410.9 | 77.1 | 0.2 | 31.4 | 2913.9 | 1841.9 | 1.2 | 172 | 692.2 | 0 | 928.78 | 0 | 519.6 | 4929 | 1620.98 | 7069.58 | 09:00 | 4017 | 1919 | 930.18 | 203.4 | 7069.58 | 09:00 | 368.5 | 45.9 | 930.18 | 203.4 | 1547.98
09:30 | 408.8 | 77.7 | 0.1 | 33.3 | 2929.7 | 1906.2 | 1.3 | 241.9 | 694.2 | 1.8 | 973.354 | 0 | 519.9 | 5079.1 | 1669.354 | 7268.354 | 09:30 | 4032.7 | 1985.7 | 974.754 | 275.2 | 7268.354 | 09:30 | 369.3 | 46.8 | 974.754 | 275.2 | 1666.054
10:00 | 435 | 75.3 | 0.2 | 41.4 | 2867.7 | 1932 | 1.5 | 308.3 | 717.8 | 0 | 974.32 | 0 | 551.9 | 5109.5 | 1692.12 | 7353.52 | 10:00 | 4020.5 | 2007.3 | 976.02 | 349.7 | 7353.52 | 10:00 | 368.9 | 44.2 | 976.02 | 349.7 | 1738.82
10:30 | 434.9 | 75.1 | 0.2 | 47.3 | 2862.2 | 1888.4 | 1.6 | 376.3 | 712.4 | 0 | 993.66 | 0 | 557.5 | 5128.5 | 1706.06 | 7392.06 | 10:30 | 4009.5 | 1963.5 | 995.46 | 423.6 | 7392.06 | 10:30 | 372.7 | 44.1 | 995.46 | 423.6 | 1835.86
11:00 | 437.3 | 72.1 | 0.2 | 54.3 | 2941.2 | 1873.2 | 1.7 | 428.4 | 712.6 | 0 | 1010.19 | 0 | 563.9 | 5244.5 | 1722.79 | 7531.19 | 11:00 | 4091.1 | 1945.3 | 1012.09 | 482.7 | 7531.19 | 11:00 | 379.5 | 41.3 | 1012.09 | 482.7 | 1915.59
11:30 | 440.4 | 75 | 0.3 | 59.8 | 2945.3 | 1863.4 | 1.7 | 479.7 | 725.9 | 0 | 1005.33 | 0 | 575.5 | 5290.1 | 1731.23 | 7596.83 | 11:30 | 4111.6 | 1938.4 | 1007.33 | 539.5 | 7596.83 | 11:30 | 380.4 | 43.4 | 1007.33 | 539.5 | 1970.63
12:00 | 442.2 | 31.7 | 0.5 | 61.5 | 2955.5 | 1758.9 | 1.7 | 547 | 726.8 | 0 | 1015.41 | 0 | 535.9 | 5263.1 | 1742.21 | 7541.21 | 12:00 | 4124.5 | 1790.6 | 1017.61 | 608.5 | 7541.21 | 12:00 | 385.5 | 43.3 | 1017.61 | 608.5 | 2054.91
12:30 | 439.9 | 34.1 | 0.3 | 64.3 | 2962.8 | 1797.2 | 1.7 | 581.2 | 720.2 | 0 | 1012.85 | 0 | 538.6 | 5342.9 | 1733.05 | 7614.55 | 12:30 | 4122.9 | 1831.3 | 1014.85 | 645.5 | 7614.55 | 12:30 | 390.7 | 45.5 | 1014.85 | 645.5 | 2096.55
13:00 | 441.3 | 32.3 | 0.3 | 62.3 | 2966 | 1736.8 | 1.3 | 614.9 | 726.2 | 0 | 1013.02 | 0 | 536.2 | 5319 | 1739.22 | 7594.42 | 13:00 | 4133.5 | 1769.1 | 1014.62 | 677.2 | 7594.42 | 13:00 | 389 | 43.7 | 1014.62 | 677.2 | 2124.52
13:30 | 441.9 | 35.1 | 0.2 | 65.3 | 2925 | 1595.8 | 1.7 | 623.3 | 716.7 | 0 | 1007.7 | 0 | 542.5 | 5145.8 | 1724.4 | 7412.7 | 13:30 | 4083.6 | 1630.9 | 1009.6 | 688.6 | 7412.7 | 13:30 | 389.3 | 46.5 | 1009.6 | 688.6 | 2134
14:00 | 433 | 33.8 | 0.2 | 66.8 | 2881.9 | 1659.5 | 1.6 | 637.5 | 697.6 | 0 | 999.31 | 0 | 533.8 | 5180.5 | 1696.91 | 7411.21 | 14:00 | 4012.5 | 1693.3 | 1001.11 | 704.3 | 7411.21 | 14:00 | 387.7 | 45.2 | 1001.11 | 704.3 | 2138.31
14:30 | 441 | 33.6 | 0.1 | 63.9 | 2958.5 | 1653.8 | 1.4 | 670.1 | 714.4 | 0 | 987.36 | 0 | 538.6 | 5283.8 | 1701.76 | 7524.16 | 14:30 | 4113.9 | 1687.4 | 988.86 | 734 | 7524.16 | 14:30 | 388.2 | 45 | 988.86 | 734 | 2156.06
15:00 | 440.8 | 33.3 | 0.1 | 72.1 | 2899.3 | 1673.5 | 1.3 | 670.9 | 733.1 | 0 | 964.02 | 0 | 546.3 | 5245 | 1697.12 | 7488.42 | 15:00 | 4073.2 | 1706.8 | 965.42 | 743 | 7488.42 | 15:00 | 388.1 | 44.8 | 965.42 | 743 | 2141.32
15:30 | 440.8 | 33.6 | 0.1 | 71.4 | 2894.2 | 1720.9 | 1.1 | 694.8 | 713.3 | 0 | 925.97 | 0 | 545.9 | 5311 | 1639.27 | 7496.17 | 15:30 | 4048.3 | 1754.5 | 927.17 | 766.2 | 7496.17 | 15:30 | 389.8 | 45.2 | 927.17 | 766.2 | 2128.37
16:00 | 443.3 | 33.9 | 0 | 66.3 | 2907.9 | 1662.7 | 0.9 | 699 | 720.3 | 0 | 852.29 | 0 | 543.5 | 5270.5 | 1572.59 | 7386.59 | 16:00 | 4071.5 | 1696.6 | 853.19 | 765.3 | 7386.59 | 16:00 | 389.6 | 45.5 | 853.19 | 765.3 | 2053.59
16:30 | 431.3 | 32.4 | 0 | 59.8 | 2823.4 | 2001.9 | 0.6 | 715.5 | 687.6 | 0 | 617.08 | 0 | 523.5 | 5541.4 | 1304.68 | 7369.58 | 16:30 | 3942.3 | 2034.3 | 617.68 | 775.3 | 7369.58 | 16:30 | 385.5 | 44.1 | 617.68 | 775.3 | 1822.58
17:00 | 441.5 | 33.3 | 0 | 50.9 | 2966.5 | 2215.1 | 0.3 | 726.8 | 741.4 | 0 | 289.82 | 0 | 525.7 | 5908.7 | 1031.22 | 7465.62 | 17:00 | 4149.4 | 2248.4 | 290.12 | 777.7 | 7465.62 | 17:00 | 385.8 | 45.1 | 290.12 | 777.7 | 1498.72
17:30 | 440.8 | 33.7 | 0 | 44.5 | 2943.7 | 2488.8 | 0.1 | 731.7 | 738.3 | 0 | 45.69 | 0 | 519 | 6164.3 | 783.99 | 7467.29 | 17:30 | 4122.8 | 2522.5 | 45.79 | 776.2 | 7467.29 | 17:30 | 385.3 | 45.5 | 45.79 | 776.2 | 1252.79
18:00 | 459.7 | 59.9 | 0 | 37.8 | 2813.1 | 2562.8 | 0 | 701.4 | 731.1 | 0 | 1.87 | 0 | 557.4 | 6077.3 | 732.97 | 7367.67 | 18:00 | 4003.9 | 2622.7 | 1.87 | 739.2 | 7367.67 | 18:00 | 384.6 | 46.5 | 1.87 | 739.2 | 1172.17
18:30 | 473.4 | 59.4 | 0 | 29.3 | 2965.2 | 2832.6 | 0 | 659.7 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 562.1 | 6457.5 | 778.8 | 7798.4 | 18:30 | 4217.4 | 2892 | 0 | 689 | 7798.4 | 18:30 | 384.5 | 46.3 | 0 | 689 | 1119.8
19:00 | 480.8 | 59.6 | 0 | 28.5 | 2972.7 | 2838 | 0 | 664.8 | 800.7 | 0 | 0 | 0 | 568.9 | 6475.5 | 800.7 | 7845.1 | 19:00 | 4254.2 | 2897.6 | 0 | 693.3 | 7845.1 | 19:00 | 385.5 | 45 | 0 | 693.3 | 1123.8
19:30 | 482.6 | 115.8 | 0 | 29.1 | 2933.1 | 2772.9 | 0 | 669.9 | 805.6 | 0 | 0 | 0 | 627.5 | 6375.9 | 805.6 | 7809 | 19:30 | 4221.3 | 2888.7 | 0 | 699 | 7809 | 19:30 | 386.3 | 45.3 | 0 | 699 | 1130.6
20:00 | 479.7 | 117.5 | 0 | 32.5 | 2949.2 | 2692.2 | 0 | 666.6 | 803.6 | 0 | 0 | 0 | 629.7 | 6308 | 803.6 | 7741.3 | 20:00 | 4232.5 | 2809.7 | 0 | 699.1 | 7741.3 | 20:00 | 386.2 | 47.6 | 0 | 699.1 | 1132.9
20:30 | 480.2 | 114.8 | 0 | 30.7 | 2961.5 | 2672.4 | 0 | 615.6 | 799.3 | 0 | 0 | 0 | 625.7 | 6249.5 | 799.3 | 7674.5 | 20:30 | 4241 | 2787.2 | 0 | 646.3 | 7674.5 | 20:30 | 388.8 | 47.1 | 0 | 646.3 | 1082.2
21:00 | 480.8 | 115.2 | 0 | 28.4 | 2984.9 | 2716.2 | 0 | 547 | 755.6 | 0 | 0 | 0 | 624.4 | 6248.1 | 755.6 | 7628.1 | 21:00 | 4221.3 | 2831.4 | 0 | 575.4 | 7628.1 | 21:00 | 389.7 | 47.3 | 0 | 575.4 | 1012.4
21:30 | 481.1 | 115.1 | 0 | 24.2 | 3004.2 | 2683.6 | 0 | 452.9 | 755.34 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 6140.7 | 755.34 | 7516.44 | 21:30 | 4240.64 | 2798.7 | 0 | 477.1 | 7516.44 | 21:30 | 387.84 | 47.6 | 0 | 477.1 | 912.54
22:00 | 480.4 | 114.4 | 0 | 20.1 | 3000.1 | 2704.3 | 0 | 369.6 | 748.6 | 0 | 0 | 0 | 614.9 | 6074 | 748.6 | 7437.5 | 22:00 | 4229.1 | 2818.7 | 0 | 389.7 | 7437.5 | 22:00 | 387.2 | 46.9 | 0 | 389.7 | 823.8
22:30 | 473.9 | 114.6 | 0 | 18.2 | 2994.4 | 2700 | 0 | 293.3 | 756.38 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 5987.7 | 756.38 | 7350.78 | 22:30 | 4224.68 | 2814.6 | 0 | 311.5 | 7350.78 | 22:30 | 386.78 | 46.8 | 0 | 311.5 | 745.08
23:00 | 458.4 | 115.4 | 0 | 17 | 2989.7 | 2555.2 | 0 | 248 | 749.42 | 0 | 0 | 0 | 590.8 | 5792.9 | 749.42 | 7133.12 | 23:00 | 4197.52 | 2670.6 | 0 | 265 | 7133.12 | 23:00 | 386.72 | 47.1 | 0 | 265 | 698.82
23:30 | 449.4 | 115.3 | 0 | 25.5 | 2945.6 | 2424 | 0 | 187.5 | 737.24 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 5557.1 | 737.24 | 6884.54 | 23:30 | 4132.24 | 2539.3 | 0 | 213 | 6884.54 | 23:30 | 386.04 | 47.3 | 0 | 213 | 646.34
00:00 | 445 | 60.9 | 0 | 27.9 | 2960.8 | 2380.6 | 0 | 111.2 | 754.32 | 0 | 0 | 0 | 533.8 | 5452.6 | 754.32 | 6740.72 | 00:00 | 4160.12 | 2441.5 | 0 | 139.1 | 6740.72 | 00:00 | 388.22 | 46.9 | 0 | 139.1 | 574.22
TOTAL MWh | 10673.4 | 1660.1 | 1.55 | 1084.2 | 70488.5 | 48446.5 | 12.15 | 9058.1 | 17590.2 | 0.9 | 9154.697 | 0 | 13419.25 | 128005.25 | 26745.797 | 168170.297 | TOTAL MWh | 98752.1 | 50107.5 | 9168.397 | 10142.3 | 168170.297 | TOTAL MWh | 9257.35 | 1103.05 | 9168.397 | 10142.3 | 29671.097

## HOP
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/04/2026 17:27:00 | 04/04/2026 22:49:00 | 04/04/2026 17:22:00 | 04/04/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 08:26:00 | 04/04/2026 11:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/04/2026 17:36:00 | 04/04/2026 23:43:00 | 04/04/2026 17:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/04/2026 23:43:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 01:08:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 07:45:00 | 04/04/2026 07:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 07:58:00 | 04/04/2026 09:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:58 h a 400 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 09:29:00 | 04/04/2026 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 10:31:00 | 04/04/2026 15:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 15:30:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:10 h S/C subir a 550 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/04/2026 17:34:00 | 04/04/2026 23:11:00 | 04/04/2026 17:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/04/2026 23:11:00 | 04/04/2026 23:24:00 |  | 04/04/2026 23:11:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/04/2026 09:03:00 | 04/04/2026 09:50:00 | 04/04/2026 09:02:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó unidad G3 por pruebas
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 04/04/2026 10:02:00 | 04/04/2026 11:00:00 | 04/04/2026 09:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 03:00:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 05:00:00 | 04/04/2026 06:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 06:51:00 | 04/04/2026 08:26:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 08:26:00 | 04/04/2026 16:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 16:59:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 01:08:00 | 04/04/2026 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 08:34:00 | 04/04/2026 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 10:31:00 | 04/04/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 14:37:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 18:06:00 | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 17:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 19:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 19:32:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 16:22:00 | 04/04/2026 17:21:00 | 04/04/2026 16:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 17:21:00 | 04/04/2026 18:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 18:01:00 | 04/04/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 19:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 19:57:00 | 04/04/2026 22:58:00 |  | 04/04/2026 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 16:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 01:00:00 | 04/04/2026 06:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 16:59:00 | 04/04/2026 18:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 17:32:00 | 04/04/2026 23:13:00 | 04/04/2026 17:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 04/04/2026 18:30:00 | 04/04/2026 21:18:00 | 04/04/2026 18:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 21:18:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 23:13:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 01:52:00 | 04/04/2026 08:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 08:29:00 | 04/04/2026 11:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 11:21:00 | 04/04/2026 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 14:33:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/04/2026 09:58:00 | 04/04/2026 14:34:00 | 04/04/2026 09:18:09 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 4 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Se realizará la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 04/04/2026 07:05 | 04/04/2026 15:20 | Cambio de rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Inspección del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 04/04/2026 07:05 | 04/04/2026 17:34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Indisponibilidad de la unidad TG5 para inspección del sistema diesel | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 15:36 | INSPECCION NDE DE COMPRESOR DE TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 04/04/2026 17:09 | 05/04/2026 00:00 | Actuación de la protección pasiva externa del Condensador | 545 | F | F/S | N | CORR. | 13601 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 04/04/2026 06:07 | 04/04/2026 09:35 | Limpieza de intercambiador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 01:00 | Mantenimiento correctivo por alta vibración. | 150 | R | F/S | N | CORR. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | M-05 Componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 15:55 | TH-12 Process monitor heartbeat missing (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 04/04/2026 00:00 | 05/04/2026 00:00 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 00:43 | Indisponible por mantenimiento correctivo de falla durante el arranque del AVR. | 80 | F | F/S | N | CORR. | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 04/04/2026 00:00 | 04/04/2026 09:18 | CALIBRACIÓN DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2******************** | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 04/04/2026 14:27 | 05/04/2026 00:00 | CALIBRACIÓN DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2******************** | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
04/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6427.52 | [17 empty] | MIN | 3131.443 | 815.7735 | 815.7735 | [7 empty] | 6310.1 | [85 empty] | 2999.8273 | 2962.4941 | 861.1757
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6378.52 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6268.7 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 771.663
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6291.71 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6182 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6232.81 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6123.3 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6138.01 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6028.6 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6144.01 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6034.8 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6106.61 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 5997 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6130.31 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6021 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6134.7 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6025.4 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6238.6 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6129.6 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6314 | [17 empty] | MIN | 3179.2161 | 863.5466 | 863.5466 | [7 empty] | 6205.8 | [85 empty] | 3047.6004 | 3010.2672 | 520.2979
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6314.59 | [17 empty] | MIN | 3370.4123 | 1054.7428 | 1054.7428 | [7 empty] | 6207 | [85 empty] | 3238.7966 | 3201.4634 | 520.2979
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6210.17 | [17 empty] | MIN | 3370.4123 | 1054.7428 | 1054.7428 | [7 empty] | 6105.13 | [85 empty] | 3238.7966 | 3201.4634 | 520.2979
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6150.27 | [17 empty] | MIN | 3370.4123 | 1054.7428 | 1054.7428 | [7 empty] | 6045.74 | [85 empty] | 3238.7966 | 3201.4634 | 520.2979
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6408.64 | [17 empty] | MIN | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 6305.55 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6671.5 | [17 empty] | MED | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 6567 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6961.4 | [17 empty] | MED | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 6858.88 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7170.52 | [17 empty] | MED | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 7068.72 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7366.314 | [17 empty] | MED | 3604.3616 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 7267.914 | [85 empty] | 3472.746 | 3435.4128 | 430.4388
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7457.44 | [17 empty] | MED | 3556.5885 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7356.84 | [85 empty] | 3424.9729 | 3387.6397 | 430.4388
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7491.24 | [17 empty] | MED | 3529.9507 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7391.84 | [85 empty] | 3398.335 | 3361.0018 | 430.4388
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7636.49 | [17 empty] | MED | 3529.9507 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7530.55 | [85 empty] | 3398.335 | 3361.0018 | 430.4388
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7703.69 | [17 empty] | MED | 3529.9507 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7596.15 | [85 empty] | 3398.335 | 3361.0018 | 430.4388
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7647.6 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7540.82 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7716.22 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7614.43 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7696.01 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7593.99 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7514.86 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7412.11 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7513.67 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7410.92 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7627.06 | [17 empty] | MED | 3574.0044 | 1258.3348 | 1258.3348 | [7 empty] | 7523.02 | [85 empty] | 3442.3887 | 3405.0555 | 430.4388
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7592.95 | [17 empty] | MED | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 7488.85 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7599.44 | [17 empty] | MED | 3621.7775 | 1306.1079 | 1306.1079 | [7 empty] | 7495.21 | [85 empty] | 3490.1618 | 3452.8286 | 520.2979
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7493.45 | [17 empty] | MED | 3732.2745 | 1416.6049 | 1416.6049 | [7 empty] | 7386.98 | [85 empty] | 3600.6588 | 3563.3256 | 409.8008
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7478.32 | [17 empty] | MED | 3541.0783 | 1225.4087 | 1225.4087 | [7 empty] | 7370.93 | [85 empty] | 3409.4626 | 3372.1294 | 409.8008
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7573.75 | [17 empty] | MED | 3541.0783 | 1225.4087 | 1225.4087 | [7 empty] | 7465.96 | [85 empty] | 3409.4626 | 3372.1294 | 409.8008
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7574.23 | [17 empty] | MED | 2949.5808 | 633.9113 | 633.9113 | [7 empty] | 7467.12 | [85 empty] | 2817.9651 | 2780.6319 | 984.0026
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7483.47 | [17 empty] | MAX | 2624.0001 | 308.3306 | 308.3306 | [7 empty] | 7367.67 | [85 empty] | 2492.3845 | 2455.0513 | 984.0026
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7913.69 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7798.4 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7960.29 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7845.1 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7925.69 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7809 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7858.89 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7741.3 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7791.8 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7674.5 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7745.71 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7628.1 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7633.85 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7516.44 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7555.01 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7437.5 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7467.88 | [17 empty] | MAX | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7350.78 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7250.33 | [17 empty] | MIN | 2505.8528 | 190.1832 | 190.1832 | [7 empty] | 7133.12 | [85 empty] | 2374.2371 | 2336.9039 | 984.0026
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7001.74 | [17 empty] | MIN | 2486.867 | 171.1975 | 171.1975 | [7 empty] | 6884.54 | [85 empty] | 2355.2513 | 2317.9181 | 984.0026
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 47.7731 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6858.02 | [17 empty] | MIN | 2486.867 | 171.1975 | 171.1975 | [7 empty] | 6740.72 | [85 empty] | 2355.2513 | 2317.9181 | 984.0026
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 883.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 311.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9761.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5423 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.6523 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 2639.3342 | 2007.5602 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5163216.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 4 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.2 | 38 | 122.1 | 98.4339 | 38.3 | 140 | 50 | 147 | 13.72 | 0 | 12.538 | -- | -- | 3.826 | 190.38 | 237.07 | 551.88 | 376.84 | 284.757 | 14.38 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 298.354 | 838.282 | 116.429 | 63.786 | 26.937 | 0 | 18.559 | 27 | 9.089 | 25.8 | 27.7 | 48.22 | 48.51 | 84.303 | -- | 155.872 | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.802 | 13.878
00:30 | 10.2 | 38 | 122.1 | 98.4339 | 38.3 | 140 | 50 | 147 | 13.72 | 0 | 12.538 | -- | -- | 3.826 | 190.38 | 237.07 | 551.88 | 376.84 | 284.757 | 14.38 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 298.354 | 838.282 | 116.429 | 63.786 | 26.937 | 0 | 18.559 | 27 | 9.089 | 25.8 | 27.7 | 48.22 | 48.51 | 84.303 | -- | 155.872 | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.802 | 13.878
01:00 | 10.2 | 38 | 122.1 | 106.0721 | 33.7 | 140 | 50 | 147 | 13.74 | 0 | 12.274 | -- | -- | 3.826 | 190.38 | 237.07 | 546.93 | 366.4 | 262.267 | 14.31 | 4.11 | 35.378 | 20.04 | -- | -- | 298.354 | 838.279 | 114.886 | 63.542 | 26.692 | 0 | 18.559 | 27 | 9.154 | 25.8 | 27.5 | 47.21 | 47.5 | 84.83 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.991 | 13.981
01:30 | 10.2 | 38 | 122.1 | 106.0721 | 33.7 | 140 | 50 | 147 | 13.74 | 0 | 12.274 | -- | -- | 3.826 | 190.38 | 237.07 | 546.93 | 366.4 | 262.267 | 14.31 | 4.11 | 35.378 | 20.04 | -- | -- | 298.354 | 838.279 | 114.886 | 63.542 | 26.692 | 0 | 18.559 | 27 | 9.154 | 25.8 | 27.5 | 47.21 | 47.5 | 84.83 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.991 | 13.981
02:00 | 10.2 | 38 | 122.1 | 110.0538 | 32.3 | 140 | 50 | 147 | 13.76 | 0 | 12.426 | -- | -- | 3.826 | 188.95 | 238.42 | 544.46 | 358.34 | 257.034 | 14.33 | 3.74 | 33.154 | 20.02 | -- | -- | 297.667 | 838.282 | 114.886 | 64.123 | 26.85 | 0 | 18.559 | 27 | 9.22 | 25.8 | 27.2 | 46.46 | 46.75 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 49.061 | 13.955
02:30 | 10.2 | 38 | 122.1 | 110.0538 | 32.3 | 140 | 50 | 147 | 13.76 | 0 | 12.426 | -- | -- | 3.826 | 188.95 | 238.42 | 544.46 | 358.34 | 257.034 | 14.33 | 3.74 | 33.154 | 20.02 | -- | -- | 297.667 | 838.282 | 114.886 | 64.123 | 26.85 | 0 | 18.559 | 27 | 9.22 | 25.8 | 27.2 | 46.46 | 46.75 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 49.061 | 13.955
03:00 | 10.2 | 38 | 122.1 | 94.3423 | 39.7 | 140 | 50 | 147 | 13.74 | 0 | 12.385 | -- | -- | 3.826 | 188.95 | 237.07 | 541.99 | 350.18 | 252.514 | 14.2 | 3.74 | 34.038 | 20.02 | -- | -- | 297.815 | 838.285 | 113.357 | 65.174 | 26.411 | 0 | 18.559 | 27 | 9.108 | 25.8 | 27.2 | 45.34 | 45.63 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.807 | 14.07
03:30 | 10.2 | 38 | 122.1 | 94.3423 | 39.7 | 140 | 50 | 147 | 13.74 | 0 | 12.385 | -- | -- | 3.826 | 188.95 | 237.07 | 541.99 | 350.18 | 252.514 | 14.2 | 3.74 | 34.038 | 20.02 | -- | -- | 297.815 | 838.285 | 113.357 | 65.174 | 26.411 | 0 | 18.559 | 27 | 9.108 | 25.8 | 27.2 | 45.34 | 45.63 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.807 | 14.07
04:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 94.8899 | 36.4 | 135 | 50 | 145 | 13.73 | 0 | 12.506 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 541.99 | 350.18 | 293.949 | 14.26 | 3.39 | 34.088 | 20.01 | -- | -- | 296.976 | 838.287 | 111.844 | 63.805 | 26.711 | 0 | 18.559 | 27 | 9.427 | 25.8 | 27 | 45.15 | 45.44 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.235 | 14.055
04:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 94.8899 | 36.4 | 135 | 50 | 145 | 13.73 | 0 | 12.506 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 541.99 | 350.18 | 293.949 | 14.26 | 3.39 | 34.088 | 20.01 | -- | -- | 296.976 | 838.287 | 111.844 | 63.805 | 26.711 | 0 | 18.559 | 27 | 9.427 | 25.8 | 27 | 45.15 | 45.44 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.235 | 14.055
05:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 78.9865 | 39.1 | 135 | 50.8 | 145 | 13.73 | 0 | 12.419 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 539.54 | 347.73 | 296.682 | 14.25 | 3.39 | 32.846 | 19.99 | -- | -- | 297.747 | 838.29 | 111.844 | 63.678 | 26.473 | 0 | 18.559 | 27 | 9.555 | 25.8 | 26.8 | 45.18 | 45.47 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.641 | 13.929
05:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 78.9865 | 39.1 | 135 | 50.8 | 145 | 13.73 | 0 | 12.419 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 539.54 | 347.73 | 296.682 | 14.25 | 3.39 | 32.846 | 19.99 | -- | -- | 297.747 | 838.29 | 111.844 | 63.678 | 26.473 | 0 | 18.559 | 27 | 9.555 | 25.8 | 26.8 | 45.18 | 45.47 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.641 | 13.929
06:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 91.7281 | 39.4 | 135 | 49.7 | 144 | 13.74 | 0 | 12.33 | 1.07 | 263.98 | 3.826 | 188.95 | 239.77 | 534.65 | 342.84 | 292.377 | 14.24 | 3.05 | 33.531 | 17.8 | -- | -- | 297.627 | 838.293 | 111.844 | 64.758 | 26.899 | 0 | 18.559 | 27 | 9.488 | 25.8 | 26.6 | 45.42 | 45.71 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.264 | 13.918
06:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 91.7281 | 39.4 | 135 | 49.7 | 144 | 13.74 | 0 | 12.33 | 1.07 | 263.98 | 3.826 | 188.95 | 239.77 | 534.65 | 342.84 | 292.377 | 14.24 | 3.05 | 33.531 | 17.8 | -- | -- | 297.627 | 838.293 | 111.844 | 64.758 | 26.899 | 0 | 18.559 | 27 | 9.488 | 25.8 | 26.6 | 45.42 | 45.71 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.264 | 13.918
07:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 96.1477 | 38.2 | 135 | 49.7 | 144 | 13.6 | 0 | 12.329 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 534.65 | 342.84 | 295.257 | 14.26 | 5.28 | 33.402 | 14.88 | -- | -- | 300.713 | 838.287 | 110.345 | 64.097 | 28.715 | 0 | 18.559 | 27 | 9.246 | 25.8 | 26.4 | 45.05 | 45.34 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.461 | 13.648
07:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 96.1477 | 38.2 | 135 | 49.7 | 144 | 13.6 | 0 | 12.329 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 238.42 | 534.65 | 342.84 | 295.257 | 14.26 | 5.28 | 33.402 | 14.88 | -- | -- | 300.713 | 838.287 | 110.345 | 64.097 | 28.715 | 0 | 18.559 | 27 | 9.246 | 25.8 | 26.4 | 45.05 | 45.34 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.461 | 13.648
08:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 108.2475 | 30.6 | 135 | 49.7 | 142 | 13.62 | 0 | 8.528 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 237.07 | 529.78 | 337.97 | 293.735 | 14.1 | 4.88 | 30.146 | 14.9 | -- | -- | 305.045 | 838.29 | 110.345 | 64.277 | 31.142 | 0 | 18.559 | 25 | 8.715 | 25.8 | 26.4 | 45.07 | 45.36 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.535 | 13.55
08:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 108.2475 | 30.6 | 135 | 49.7 | 142 | 13.62 | 0 | 8.528 | -- | -- | 3.826 | 187.53 | 237.07 | 529.78 | 337.97 | 293.735 | 14.1 | 4.88 | 30.146 | 14.9 | -- | -- | 305.045 | 838.29 | 110.345 | 64.277 | 31.142 | 0 | 18.559 | 25 | 8.715 | 25.8 | 26.4 | 45.07 | 45.36 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.535 | 13.55
09:00 | 10.2 | 38 | 117.1 | 98.1593 | 38.5 | 135 | 49.7 | 142 | 13.66 | 0 | 8.392 | -- | -- | 3.826 | 186.12 | 237.07 | 529.78 | 336.53 | 280.785 | 13.97 | 5.28 | 32.951 | 11.91 | -- | -- | 305.77 | 838.293 | 110.345 | 63.611 | 30.746 | 0 | 18.559 | 28 | 9.292 | 25.8 | 26.4 | 45.03 | 45.32 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.535 | 13.508
09:30 | 10.2 | 38 | 117.1 | 98.1593 | 38.5 | 135 | 49.7 | 142 | 13.66 | 0 | 8.392 | -- | -- | 3.826 | 186.12 | 237.07 | 529.78 | 336.53 | 280.785 | 13.97 | 5.28 | 32.951 | 11.91 | -- | -- | 305.77 | 838.293 | 110.345 | 63.611 | 30.746 | 0 | 18.559 | 28 | 9.292 | 25.8 | 26.4 | 45.03 | 45.32 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.535 | 13.508
10:00 | 10.2 | 38 | 113.3 | 93.7866 | 37.6 | 130 | 49.7 | 140 | 13.68 | 0 | 13.495 | -- | -- | 3.826 | 184.71 | 237.07 | 527.36 | 341.24 | 262.816 | 13.86 | 4.88 | 33.01 | 13.16 | -- | -- | 305.441 | 838.287 | 107.392 | 63.796 | 30.678 | 0 | 18.559 | 28 | 9.081 | 25.8 | 26.4 | 43.85 | 44.14 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.049 | 13.336
10:30 | 10.2 | 38 | 113.3 | 93.7866 | 37.6 | 130 | 49.7 | 140 | 13.68 | 0 | 13.495 | -- | -- | 3.826 | 184.71 | 237.07 | 527.36 | 341.24 | 262.816 | 13.86 | 4.88 | 33.01 | 13.16 | -- | -- | 305.441 | 838.287 | 107.392 | 63.796 | 30.678 | 0 | 18.559 | 28 | 9.081 | 25.8 | 26.4 | 43.85 | 44.14 | 83.773 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 47.049 | 13.336
11:00 | 10.2 | 38 | 103.3 | 92.8994 | 37.5 | 120 | 49.7 | 140 | 13.68 | 0 | 13.489 | -- | -- | 3.826 | 184.71 | 235.73 | 527.36 | 334.11 | 237.591 | 13.81 | 4.49 | 37.86 | 14.57 | -- | -- | 305.726 | 838.29 | 107.307 | 64.384 | 26.532 | 0 | 18.559 | 28 | 9.429 | 25.8 | 26.4 | 42.57 | 42.86 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.914 | 13.306
11:30 | 10.2 | 38 | 103.3 | 92.8994 | 37.5 | 120 | 49.7 | 140 | 13.68 | 0 | 13.489 | -- | -- | 3.826 | 184.71 | 235.73 | 527.36 | 334.11 | 237.591 | 13.81 | 4.49 | 37.86 | 14.57 | -- | -- | 305.726 | 838.29 | 107.307 | 64.384 | 26.532 | 0 | 18.559 | 28 | 9.429 | 25.8 | 26.4 | 42.57 | 42.86 | 84.303 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.914 | 13.306
12:00 | 10.2 | 38 | 104.3 | 85.5747 | 39.7 | 120 | 49.7 | 140 | 13.67 | 0 | 13.38 | -- | -- | 3.826 | 179.15 | 233.05 | 524.94 | 331.69 | 255.808 | 13.7 | 4.11 | 29.83 | 20.97 | -- | -- | 305.812 | 838.293 | 105.853 | 64.174 | 25.583 | 0 | 18.559 | 27 | 9.416 | 25.8 | 26.1 | 42.95 | 43.24 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.929 | 13.234
12:30 | 10.2 | 38 | 104.3 | 85.5747 | 39.7 | 120 | 49.7 | 140 | 13.67 | 0 | 13.38 | -- | -- | 3.826 | 179.15 | 233.05 | 524.94 | 331.69 | 255.808 | 13.7 | 4.11 | 29.83 | 20.97 | -- | -- | 305.812 | 838.293 | 105.853 | 64.174 | 25.583 | 0 | 18.559 | 27 | 9.416 | 25.8 | 26.1 | 42.95 | 43.24 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.929 | 13.234
13:00 | 10.2 | 38 | 104.3 | 78.715 | 39.7 | 120 | 49.7 | 140 | 13.61 | 0 | 13.601 | -- | -- | 3.826 | 176.41 | 233.05 | 527.36 | 334.11 | 275.206 | 13.56 | 4.11 | 30.09 | 19.47 | -- | -- | 305.079 | 838.296 | 105.853 | 62.715 | 26.396 | 0 | 18.559 | 27 | 9.26 | 25.8 | 26.1 | 42.95 | 43.24 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.432 | 13.143
13:30 | 10.2 | 38 | 104.3 | 78.715 | 39.7 | 120 | 49.7 | 140 | 13.61 | 0 | 13.601 | -- | -- | 3.826 | 176.41 | 233.05 | 527.36 | 334.11 | 275.206 | 13.56 | 4.11 | 30.09 | 19.47 | -- | -- | 305.079 | 838.296 | 105.853 | 62.715 | 26.396 | 0 | 18.559 | 27 | 9.26 | 25.8 | 26.1 | 42.95 | 43.24 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.432 | 13.143
14:00 | 10.2 | 38 | 105.3 | 82.4762 | 39.5 | 120 | 48.2 | 135 | 13.61 | 0 | 11.602 | -- | -- | 3.826 | 175.04 | 231.71 | 524.94 | 330.24 | 259.52 | 13.61 | 3.74 | 29.28 | 18.66 | -- | -- | 306.905 | 838.299 | 105.853 | 64.36 | 25.671 | 0 | 18.559 | 27 | 9.392 | 25.8 | 25.8 | 42.75 | 43.04 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.809 | 12.832
14:30 | 10.2 | 38 | 105.3 | 82.4762 | 39.5 | 120 | 48.2 | 135 | 13.61 | 0 | 11.602 | -- | -- | 3.826 | 175.04 | 231.71 | 524.94 | 330.24 | 259.52 | 13.61 | 3.74 | 29.28 | 18.66 | -- | -- | 306.905 | 838.299 | 105.853 | 64.36 | 25.671 | 0 | 18.559 | 27 | 9.392 | 25.8 | 25.8 | 42.75 | 43.04 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.809 | 12.832
15:00 | 10.2 | 38 | 106.1 | 85.2957 | 38.8 | 120 | 48.2 | 132 | 13.77 | 0 | 15.045 | -- | -- | 3.826 | 168.33 | 231.71 | 524.94 | 331.69 | 271.846 | 13.55 | 3.74 | 30 | 18.61 | -- | -- | 305.982 | 838.302 | 104.413 | 64.274 | 25.646 | 0 | 18.559 | 27 | 9.426 | 25.8 | 25.8 | 43.6 | 43.88 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.427 | 12.832
15:30 | 10.2 | 38 | 106.1 | 85.2957 | 38.8 | 120 | 48.2 | 132 | 13.77 | 0 | 15.045 | -- | -- | 3.826 | 168.33 | 231.71 | 524.94 | 331.69 | 271.846 | 13.55 | 3.74 | 30 | 18.61 | -- | -- | 305.982 | 838.302 | 104.413 | 64.274 | 25.646 | 0 | 18.559 | 27 | 9.426 | 25.8 | 25.8 | 43.6 | 43.88 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.427 | 12.832
16:00 | 10.2 | 38 | 106.1 | 94.4509 | 30.6 | 120 | 46.1 | 132 | 13.46 | 0 | 7.627 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 229.06 | 522.53 | 329.28 | 279.89 | 13.63 | 3.74 | 29.98 | 18.58 | -- | -- | 308.249 | 838.313 | 105.853 | 64.69 | 25.66 | 0 | 18.559 | 27 | 9.472 | 25.8 | 25.8 | 42.97 | 43.26 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.358 | 12.775
16:30 | 10.2 | 38 | 106.1 | 94.4509 | 30.6 | 120 | 46.1 | 132 | 13.46 | 0 | 7.627 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 229.06 | 522.53 | 329.28 | 279.89 | 13.63 | 3.74 | 29.98 | 18.58 | -- | -- | 308.249 | 838.313 | 105.853 | 64.69 | 25.66 | 0 | 18.559 | 27 | 9.472 | 25.8 | 25.8 | 42.97 | 43.26 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.358 | 12.775
17:00 | 10.2 | 38 | 106.1 | 90.6353 | 35.3 | 120 | 46.1 | 137 | 13.41 | 0 | 12.628 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 227.73 | 520.13 | 325.43 | 277.659 | 13.57 | 4.11 | 28.54 | 18.54 | -- | -- | 306.67 | 838.316 | 105.853 | 63.977 | 25.796 | 0 | 18.559 | 27 | 9.35 | 25.8 | 24.2 | 42.79 | 43.08 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.123 | 12.695
17:30 | 10.2 | 38 | 106.1 | 90.6353 | 35.3 | 120 | 46.1 | 137 | 13.41 | 0 | 12.628 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 227.73 | 520.13 | 325.43 | 277.659 | 13.57 | 4.11 | 28.54 | 18.54 | -- | -- | 306.67 | 838.316 | 105.853 | 63.977 | 25.796 | 0 | 18.559 | 27 | 9.35 | 25.8 | 24.2 | 42.79 | 43.08 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 45.123 | 12.695
18:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 92.9578 | 35 | 115 | 46.1 | 138 | 13.45 | 0 | 12.238 | 1.07 | 240.03 | 3.826 | 161.78 | 227.73 | 517.73 | 325.92 | 256.53 | 13.6 | 4.88 | 29.42 | 18.49 | -- | -- | 300.493 | 838.319 | 105.853 | 64.054 | 25.905 | 0 | 18.559 | 27 | 8.589 | 25.8 | 24.2 | 42.75 | 43.04 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.827 | 12.921
18:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 92.9578 | 35 | 115 | 46.1 | 138 | 13.45 | 0 | 12.238 | 1.07 | 240.03 | 3.826 | 161.78 | 227.73 | 517.73 | 325.92 | 256.53 | 13.6 | 4.88 | 29.42 | 18.49 | -- | -- | 300.493 | 838.319 | 105.853 | 64.054 | 25.905 | 0 | 18.559 | 27 | 8.589 | 25.8 | 24.2 | 42.75 | 43.04 | 83.243 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.827 | 12.921
19:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 89.3397 | 36.2 | 115 | 46.1 | 135 | 13.51 | 0 | 23.527 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 225.09 | 515.34 | 324.96 | 246.409 | 13.61 | 4.88 | 26.4 | 18.45 | -- | -- | 301.898 | 838.313 | 102.987 | 64.071 | 26.104 | 0 | 18.559 | 27 | 9.058 | 25.8 | 24 | 43.3 | 43.59 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.757 | 12.769
19:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 89.3397 | 36.2 | 115 | 46.1 | 135 | 13.51 | 0 | 23.527 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 225.09 | 515.34 | 324.96 | 246.409 | 13.61 | 4.88 | 26.4 | 18.45 | -- | -- | 301.898 | 838.313 | 102.987 | 64.071 | 26.104 | 0 | 18.559 | 27 | 9.058 | 25.8 | 24 | 43.3 | 43.59 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.757 | 12.769
20:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 91.9489 | 32.9 | 115 | 46.1 | 135 | 13.53 | 0 | 23.466 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 223.78 | 512.95 | 322.57 | 233.268 | 13.64 | 4.11 | 26.24 | 18.44 | -- | -- | 302.385 | 838.316 | 101.576 | 64.089 | 26.049 | 0 | 18.559 | 27 | 9.224 | 25.8 | 23.8 | 43.22 | 43.51 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.522 | 12.676
20:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 91.9489 | 32.9 | 115 | 46.1 | 135 | 13.53 | 0 | 23.466 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 223.78 | 512.95 | 322.57 | 233.268 | 13.64 | 4.11 | 26.24 | 18.44 | -- | -- | 302.385 | 838.316 | 101.576 | 64.089 | 26.049 | 0 | 18.559 | 27 | 9.224 | 25.8 | 23.8 | 43.22 | 43.51 | 82.71 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.522 | 12.676
21:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 91.4039 | 34.5 | 115 | 46.1 | 137 | 13.56 | 0 | 15.889 | -- | -- | 3.826 | 159.21 | 217.25 | 510.58 | 318.77 | 233.118 | 13.69 | 4.49 | 32.82 | 18.44 | -- | -- | 301.947 | 838.319 | 102.987 | 64.084 | 25.765 | 0 | 18.559 | 27 | 9.19 | 25.8 | 23.8 | 43.6 | 43.89 | 82.176 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.457 | 12.681
21:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 91.4039 | 34.5 | 115 | 46.1 | 137 | 13.56 | 0 | 15.889 | -- | -- | 3.826 | 159.21 | 217.25 | 510.58 | 318.77 | 233.118 | 13.69 | 4.49 | 32.82 | 18.44 | -- | -- | 301.947 | 838.319 | 102.987 | 64.084 | 25.765 | 0 | 18.559 | 27 | 9.19 | 25.8 | 23.8 | 43.6 | 43.89 | 82.176 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.457 | 12.681
22:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 83.0799 | 39.9 | 115 | 46.1 | 137 | 13.48 | 0 | 15.901 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 213.37 | 508.21 | 314.96 | 280.122 | 13.6 | 3.74 | 30.23 | 18.4 | -- | -- | 301.941 | 838.313 | 101.576 | 64.192 | 25.482 | 0 | 18.559 | 27 | 9.147 | 25.8 | 23.8 | 43.74 | 44.03 | 82.176 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.211 | 12.698
22:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 83.0799 | 39.9 | 115 | 46.1 | 137 | 13.48 | 0 | 15.901 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 213.37 | 508.21 | 314.96 | 280.122 | 13.6 | 3.74 | 30.23 | 18.4 | -- | -- | 301.941 | 838.313 | 101.576 | 64.192 | 25.482 | 0 | 18.559 | 27 | 9.147 | 25.8 | 23.8 | 43.74 | 44.03 | 82.176 | -- | -- | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.211 | 12.698
23:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.4716 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.47 | 0 | 15.969 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 311.67 | 282.657 | 13.68 | 3.39 | 34.35 | 14.02 | -- | -- | 301.944 | 838.316 | 101.576 | 64.611 | 24.896 | 0 | 18.559 | 27 | 9.533 | 25.8 | 23.8 | 44.5 | 44.78 | 82.176 | 62.7986 | 140.7832 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.153 | 12.636
23:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.4716 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.47 | 0 | 15.969 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 311.67 | 282.657 | 13.68 | 3.39 | 34.35 | 14.02 | -- | -- | 301.944 | 838.316 | 101.576 | 64.611 | 24.896 | 0 | 18.559 | 27 | 9.533 | 25.8 | 23.8 | 44.5 | 44.78 | 82.176 | 62.7986 | 140.7832 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.153 | 12.636
MAX | 10.2 | 38 | 101.1 | 78.715 | 30.6 | 115 | 46.1 | 132 | 13.41 | 0 | 7.627 | 1.07 | 240.03 | 3.826 | 159.21 | 213.37 | 503.48 | 311.67 | 233.118 | 13.55 | 2.11 | 26.24 | 11.91 | 0 | 0 | 296.976 | 838.279 | 101.576 | 62.715 | 24.896 | 0 | 18.559 | 25 | 8.589 | 25.8 | 23.8 | 42.57 | 42.86 | 82.176 | 62.7986 | 140.7832 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.153 | 12.636
MIN | 10.2 | 38 | 122.1 | 110.0538 | 39.9 | 140 | 50.8 | 147 | 13.77 | 0 | 23.527 | 1.07 | 263.98 | 3.826 | 190.38 | 239.77 | 551.88 | 376.84 | 296.682 | 14.38 | 5.28 | 38.394 | 22.075 | 0 | 0 | 308.249 | 838.319 | 116.429 | 65.174 | 31.142 | 0 | 18.559 | 28 | 9.555 | 25.8 | 27.7 | 48.22 | 48.51 | 84.83 | 62.7986 | 155.872 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 49.061 | 14.07
PROM | 10.2 | 38 | 110.2667 | 92.254 | 36.7125 | 126.25 | 48.4833 | 140.2083 | 13.6221 | 0 | 13.4993 | 1.07 | 252.005 | 3.826 | 176.5054 | 231.6042 | 527.6458 | 336.9371 | 269.2415 | 13.8921 | 4.0575 | 31.9158 | 17.9352 | #DIV/0! | #DIV/0! | 302.3558 | 838.2983 | 107.9607 | 64.0967 | 26.8225 | 0 | 18.559 | 27.0417 | 9.2442 | 25.8 | 25.8 | 44.3196 | 44.6088 | 83.3741 | 62.7986 | 148.3276 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 46.5542 | 13.2927
INICIO | 10.2 | 38 | 122.1 | 98.4339 | 38.3 | 140 | 50 | 147 | 13.72 | 0 | 12.538 | -- | -- | 3.826 | 190.38 | 237.07 | 551.88 | 376.84 | 284.757 | 14.38 | 2.11 | 38.394 | 22.075 | -- | -- | 298.354 | 838.282 | 116.429 | 63.786 | 26.937 | 0 | 18.559 | 27 | 9.089 | 25.8 | 27.7 | 48.22 | 48.51 | 84.303 | -- | 155.872 | -- | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 48.802 | 13.878
FINAL | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.4716 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.47 | 0 | 15.969 | -- | -- | 3.826 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 311.67 | 282.657 | 13.68 | 3.39 | 34.35 | 14.02 | -- | -- | 301.944 | 838.316 | 101.576 | 64.611 | 24.896 | 0 | 18.559 | 27 | 9.533 | 25.8 | 23.8 | 44.5 | 44.78 | 82.176 | 62.7986 | 140.7832 | 72.2184 | 19.7775 | 0 | 60.489 | 35.331 | 44.153 | 12.636
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 4 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8397 | 0.566 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9096 | -- | -- | 0.51521 | 21.9824 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.966 | 0.138 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.34314 | 0.09455 | 0 | 0.486
00:30 | 2695 | 8.8397 | 0.566 | 0.423 | 0 | 0.02 | 3874.9096 | -- | -- | 0.51521 | 21.9824 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.966 | 0.138 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.34314 | 0.09455 | 0 | 0.486
01:00 | 2695 | 8.8987 | 0.598 | 0.382 | 0 | 0.02 | 3874.8995 | -- | -- | 0.51267 | 21.957 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.967 | 0.133 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.33688 | 0.10232 | 0 | 0.482
01:30 | 2695 | 8.8987 | 0.598 | 0.382 | 0 | 0.02 | 3874.8995 | -- | -- | 0.51267 | 21.957 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 263.967 | 0.133 | 0 | 48.73 | 0.131 | 0.33688 | 0.10232 | 0 | 0.482
02:00 | 2695 | 8.9239 | 0.61 | 0.386 | 0 | 0.02 | 3874.8858 | -- | -- | 0.50764 | 21.9225 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.968 | 0.127 | 0 | 48.73 | 0.139 | 0.33064 | 0.10692 | 0 | 0.477
02:30 | 2695 | 8.9239 | 0.61 | 0.386 | 0 | 0.02 | 3874.8858 | -- | -- | 0.50764 | 21.9225 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.968 | 0.127 | 0 | 48.73 | 0.139 | 0.33064 | 0.10692 | 0 | 0.477
03:00 | 2695 | 8.9604 | 0.619 | 0.39 | 0 | 0.021 | 3874.8706 | -- | -- | 0.50364 | 21.8841 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.969 | 0.121 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.34943 | 0.09086 | 0 | 0.472
03:30 | 2695 | 8.9604 | 0.619 | 0.39 | 0 | 0.021 | 3874.8706 | -- | -- | 0.50364 | 21.8841 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 263.969 | 0.121 | 0 | 48.73 | 0.137 | 0.34943 | 0.09086 | 0 | 0.472
04:00 | 2695 | 8.9067 | 0.617 | 0.394 | 0 | 0.022 | 3874.8553 | -- | -- | 0.50035 | 21.8457 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.97 | 0.115 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.36209 | 0.09138 | 0 | 0.467
04:30 | 2695 | 8.9067 | 0.617 | 0.394 | 0 | 0.022 | 3874.8553 | -- | -- | 0.50035 | 21.8457 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.493 | 0.418 | -- | 263.97 | 0.115 | 0 | 48.73 | 0.133 | 0.36209 | 0.09138 | 0 | 0.467
05:00 | 2695 | 8.8937 | 0.615 | 0.403 | 0 | 0.022 | 3874.8389 | -- | -- | 0.49739 | 21.8042 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.493 | 0.42 | -- | 263.971 | 0.11 | 0 | 48.73 | 0.128 | 0.37809 | 0.09034 | 0 | 0.463
05:30 | 2695 | 8.8937 | 0.615 | 0.403 | 0 | 0.022 | 3874.8389 | -- | -- | 0.49739 | 21.8042 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.493 | 0.42 | -- | 263.971 | 0.11 | 0 | 48.73 | 0.128 | 0.37809 | 0.09034 | 0 | 0.463
06:00 | 2695 | 8.8495 | 0.608 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.827 | -- | -- | 0.49443 | 21.7743 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.493 | 0.421 | 95.76 | 263.973 | 0.104 | 0 | 48.73 | 0.141 | 0.40079 | 0.10289 | 0 | 0.457
06:30 | 2695 | 8.8495 | 0.608 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.827 | -- | -- | 0.49443 | 21.7743 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.493 | 0.421 | 95.76 | 263.973 | 0.104 | 0 | 48.73 | 0.141 | 0.40079 | 0.10289 | 0 | 0.457
07:00 | 2695 | 8.835 | 0.587 | 0.418 | 0 | 0.023 | 3874.8121 | -- | -- | 0.49073 | 21.7368 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.974 | 0.099 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.41228 | 0.10808 | 0 | 0.453
07:30 | 2695 | 8.835 | 0.587 | 0.418 | 0 | 0.023 | 3874.8121 | -- | -- | 0.49073 | 21.7368 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 263.974 | 0.099 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.41228 | 0.10808 | 0 | 0.453
08:00 | 2695 | 8.8717 | 0.566 | 0.418 | 0 | 0.026 | 3874.7971 | -- | -- | 0.48791 | 21.6992 | 344.8813 | 0.36726 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.975 | 0.087 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.38454 | 0.12486 | 0 | 0.451
08:30 | 2695 | 8.8717 | 0.566 | 0.418 | 0 | 0.026 | 3874.7971 | -- | -- | 0.48791 | 21.6992 | 344.8813 | 0.36726 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 263.975 | 0.087 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.38454 | 0.12486 | 0 | 0.451
09:00 | 2695 | 8.8086 | 0.55 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.7816 | -- | -- | 0.48491 | 21.6601 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 263.982 | 0.069 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39265 | 0.11045 | 0 | 0.457
09:30 | 2695 | 8.8086 | 0.55 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.7816 | -- | -- | 0.48491 | 21.6601 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 263.982 | 0.069 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39265 | 0.11045 | 0 | 0.457
10:00 | 2695 | 8.6866 | 0.529 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.7746 | -- | -- | 0.48199 | 21.6425 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.99 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39753 | 0.10518 | 0 | 0.451
10:30 | 2695 | 8.6866 | 0.529 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.7746 | -- | -- | 0.48199 | 21.6425 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.99 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39753 | 0.10518 | 0 | 0.451
11:00 | 2695 | 8.4811 | 0.494 | 0.418 | 0 | 0.007 | 3874.7676 | -- | -- | 0.47898 | 21.6249 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.998 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39916 | 0.10403 | 0 | 0.445
11:30 | 2695 | 8.4811 | 0.494 | 0.418 | 0 | 0.007 | 3874.7676 | -- | -- | 0.47898 | 21.6249 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 263.998 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39916 | 0.10403 | 0 | 0.445
12:00 | 2695 | 8.4839 | 0.492 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.7685 | -- | -- | 0.47607 | 21.6272 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.005 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.41558 | 0.09618 | 0 | 0.439
12:30 | 2695 | 8.4839 | 0.492 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.7685 | -- | -- | 0.47607 | 21.6272 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.005 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.41558 | 0.09618 | 0 | 0.439
13:00 | 2695 | 8.554 | 0.485 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.7788 | -- | -- | 0.47282 | 21.6532 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 264.013 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.41889 | 0.11778 | 0 | 0.433
13:30 | 2695 | 8.554 | 0.485 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.7788 | -- | -- | 0.47282 | 21.6532 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 264.013 | 0.053 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.41889 | 0.11778 | 0 | 0.433
14:00 | 2695 | 8.6023 | 0.455 | 0.418 | 0 | 0.003 | 3874.7889 | -- | -- | 0.46949 | 21.6785 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.02 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.43328 | 0.12354 | 0 | 0.426
14:30 | 2695 | 8.6023 | 0.455 | 0.418 | 0 | 0.003 | 3874.7889 | -- | -- | 0.46949 | 21.6785 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.02 | 0.05 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.43328 | 0.12354 | 0 | 0.426
15:00 | 2695 | 8.6741 | 0.434 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.8017 | -- | -- | 0.46599 | 21.7107 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.028 | 0.045 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.43897 | 0.12819 | 0 | 0.42
15:30 | 2695 | 8.6741 | 0.434 | 0.418 | 0 | 0.004 | 3874.8017 | -- | -- | 0.46599 | 21.7107 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.028 | 0.045 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.43897 | 0.12819 | 0 | 0.42
16:00 | 2695 | 8.7734 | 0.52 | 0.418 | 0 | 0.005 | 3874.8041 | -- | -- | 0.46217 | 21.7168 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.035 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.41889 | 0.14622 | 0 | 0.413
16:30 | 2695 | 8.7734 | 0.52 | 0.418 | 0 | 0.005 | 3874.8041 | -- | -- | 0.46217 | 21.7168 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.035 | 0.036 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.41889 | 0.14622 | 0 | 0.413
17:00 | 2695 | 8.8651 | 0.587 | 0.42 | 0 | 0.006 | 3874.8148 | 67.153 | 23.535 | 0.46058 | 21.7437 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.043 | 0.017 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.41393 | 0.13802 | 0 | 0.406
17:30 | 2695 | 8.8651 | 0.587 | 0.42 | 0 | 0.006 | 3874.8148 | 67.153 | 23.535 | 0.46058 | 21.7437 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.043 | 0.017 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.41393 | 0.13802 | 0 | 0.406
18:00 | 2695 | 8.728 | 0.617 | 0.418 | 0 | 0.008 | 3874.8206 | -- | -- | 0.47995 | 21.7582 | 344.8813 | 0.36049 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.418 | 96.76 | 264.05 | 0.012 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.41064 | 0.14319 | 0 | 0.4
18:30 | 2695 | 8.728 | 0.617 | 0.418 | 0 | 0.008 | 3874.8206 | -- | -- | 0.47995 | 21.7582 | 344.8813 | 0.36049 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.418 | 96.76 | 264.05 | 0.012 | 0 | 48.73 | 0.146 | 0.41064 | 0.14319 | 0 | 0.4
19:00 | 2695 | 8.71 | 0.631 | 0.418 | 0 | 0.01 | 3874.827 | -- | -- | 0.51452 | 21.7743 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.058 | 0.019 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.41064 | 0.13585 | 0 | 0.393
19:30 | 2695 | 8.71 | 0.631 | 0.418 | 0 | 0.01 | 3874.827 | -- | -- | 0.51452 | 21.7743 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.492 | 0.418 | -- | 264.058 | 0.019 | 0 | 48.73 | 0.145 | 0.41064 | 0.13585 | 0 | 0.393
20:00 | 2695 | 8.6724 | 0.65 | 0.418 | 0 | 0.012 | 3874.8352 | -- | -- | 0.54975 | 21.795 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.065 | 0.059 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39916 | 0.14095 | 0 | 0.386
20:30 | 2695 | 8.6724 | 0.65 | 0.418 | 0 | 0.012 | 3874.8352 | -- | -- | 0.54975 | 21.795 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.065 | 0.059 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.39916 | 0.14095 | 0 | 0.386
21:00 | 2695 | 8.6347 | 0.67 | 0.418 | 0 | 0.015 | 3874.8441 | -- | -- | 0.58522 | 21.8173 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.493 | 0.421 | -- | 264.073 | 0.101 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.39102 | 0.13948 | 0 | 0.38
21:30 | 2695 | 8.6347 | 0.67 | 0.418 | 0 | 0.015 | 3874.8441 | -- | -- | 0.58522 | 21.8173 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.493 | 0.421 | -- | 264.073 | 0.101 | 0 | 48.73 | 0.143 | 0.39102 | 0.13948 | 0 | 0.38
22:00 | 2695 | 8.7025 | 0.68 | 0.418 | 0 | 0.017 | 3874.8474 | -- | -- | 0.61287 | 21.8257 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.08 | 0.112 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.4057 | 0.12486 | 0 | 0.373
22:30 | 2695 | 8.7025 | 0.68 | 0.418 | 0 | 0.017 | 3874.8474 | -- | -- | 0.61287 | 21.8257 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.08 | 0.112 | 0 | 48.73 | 0.144 | 0.4057 | 0.12486 | 0 | 0.373
23:00 | 2695 | 8.8329 | 0.696 | 0.418 | 0 | 0.019 | 3874.8535 | -- | -- | 0.61852 | 21.8418 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 264.088 | 0.122 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.41064 | 0.12685 | 0 | 0.366
23:30 | 2695 | 8.8329 | 0.696 | 0.418 | 0 | 0.019 | 3874.8535 | -- | -- | 0.61852 | 21.8418 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.493 | 0.419 | -- | 264.088 | 0.122 | 0 | 48.73 | 0.147 | 0.41064 | 0.12685 | 0 | 0.366

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 4 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.57
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.4
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.7
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.34
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.935
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.07
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
04/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.23
04/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
04/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
04/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.873

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 4 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 268.31
04/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 430.63
04/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 119.4

## STOCK_COMB
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.375 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.96 | 270.964 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.09 | 223.09 | 0 | m3
04/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
04/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9208.55 | 9208.55 | 0 | m3
04/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47129.29 | 47129.29 | 0 | m3
04/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31202.89 | 31202.89 | 0 | m3
04/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
04/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 863.34 | 862.943 | 0 | m3
04/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.7 | 1076.295 | 0 | m3
04/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 414.87 | 450.796 | 35.925 | m3 | Recepción de cisterna y variación de nivel por temperatura.
04/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
04/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
04/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9838.62 | 9837.953 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
04/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
04/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
04/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 550.42
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 860.44
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2453.62
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6962.2843
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6948.4148
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6806.1009
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 125505.093
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 144756.02
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 835685
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 825247
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 873230
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 121487
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.397
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.405
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 908708.44
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 919930.83
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 921450.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1144905.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 153488
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 258142
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1305078
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24611.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24611.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24611.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18548.43
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19301.52
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13517.78
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13975.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13794.81
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13799.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1168554
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 82603.504

## PRESIÓN_GAS
sábado, 4 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/04/2026 00:00 | 866.3 | 2989.05 | 99.95 | 99.95 | 4481.6 | 521.71 | 7818 | 22914 | 4517.081 | 4434.2609 | 4514.2089 | 4514.5172 | 6642 | 6899.545
04/04/2026 01:00 | 864.5 | 2991.36 | 101.91 | 101.91 | 4474.7 | 519.75 | 7976 | 22893 | 4542.049 | 4451.0589 | 4539.3653 | 4539.0338 | 6642 | 6868.423
04/04/2026 02:00 | 864.2 | 2991.12 | 103.38 | 103.38 | 4474.7 | 520.73 | 8134 | 22798 | 4516.3291 | 4310.6838 | 4513.5627 | 4513.2225 | 6656 | 6870.723
04/04/2026 03:00 | 864.1 | 2988.34 | 104.34 | 104.34 | 4474.7 | 521.71 | 8326 | 22664 | 4523.2093 | 4318.5684 | 4520.4689 | 4520.1602 | 6662 | 6869.298
04/04/2026 04:00 | 864 | 2987.89 | 104.85 | 104.85 | 4474.7 | 515.83 | 8525 | 23234 | 4522.3468 | 4314.4081 | 4519.7036 | 4518.8507 | 6660.5 | 6868.113
04/04/2026 05:00 | 869.3 | 3012.2 | 104.82 | 104.82 | 4474.7 | 516.81 | 8691 | 23293 | 4497.2537 | 4259.793 | 4495.1042 | 4493.6756 | 6661.5 | 6867.008
04/04/2026 06:00 | 864 | 3012.65 | 104.25 | 104.25 | 4469.9 | 518.77 | 8830 | 23301 | 4494.6296 | 4314.8139 | 4492.263 | 4490.8336 | 6664.5 | 6878.698
04/04/2026 07:00 | 864.3 | 3010.33 | 104 | 104 | 4473.7 | 521.71 | 8984 | 23274 | 4502.6615 | 4421.4782 | 4500.2674 | 4498.8662 | 6660.5 | 6989.21
04/04/2026 08:00 | 864 | 3011.74 | 103.79 | 103.79 | 4476.7 | 522.69 | 9202 | 23304 | 4452.8518 | 4347.3838 | 4450.016 | 4450.2868 | 6661.5 | 6858.942
04/04/2026 09:00 | 860.3 | 2989.5 | 102.28 | 102.28 | 4477.7 | 518.77 | 9320 | 23227 | 4419.7914 | 4282.3692 | 4415.9881 | 4422.0329 | 6642.5 | 7001.558
04/04/2026 10:00 | 857.1 | 2991.82 | 101.06 | 101.06 | 4470.5 | 520.73 | 9374 | 23196 | 4418.9441 | 4280.0251 | 4413.8214 | 4423.4214 | 6642.5 | 6978.827
04/04/2026 11:00 | 854.6 | 2921.22 | 100.54 | 100.54 | 4473.6 | 519.75 | 9428 | 23275 | 4386.4444 | 4229.5703 | 4381.0916 | 4392.2531 | 6647 | 6872.043
04/04/2026 12:00 | 852.5 | 3078.62 | 100.1 | 100.1 | 4471 | 519.75 | 9482 | 23214 | 4356.1176 | 4177.6641 | 4350.568 | 4362.5728 | 6666 | 6752.378
04/04/2026 13:00 | 852.5 | 0 | 99.85 | 99.85 | 4471.9 | 520.73 | 9536 | 23166 | 4340.5384 | 4155.9146 | 4334.9334 | 4347.6169 | 6664 | 6557.261
04/04/2026 14:00 | 852.8 | 0 | 99.87 | 99.87 | 4480.5 | 520.73 | 9565 | 23285 | 4349.6803 | 4174.1889 | 4344.0631 | 4357.2593 | 6664.5 | 6630.151
04/04/2026 15:00 | 852.1 | 0 | 100.08 | 100.08 | 4468.6 | 520.73 | 9572 | 22710 | 4398.8044 | 4251.5701 | 4393.0046 | 4406.1016 | 6647 | 6698.901
04/04/2026 16:00 | 852.4 | 0 | 100.24 | 100.24 | 4475.2 | 523.68 | 9581 | 22715 | 4413.2129 | 4273.9139 | 4407.5508 | 4419.7647 | 6646 | 6921.856
04/04/2026 17:00 | 852.7 | 0 | 99.57 | 99.57 | 4479.9 | 522.69 | 9638 | 23158 | 4361.4555 | 4226.1154 | 4358.6784 | 4368.0324 | 6646 | 6948.152
04/04/2026 18:00 | 799.5 | 1901.18 | 97.66 | 97.66 | 4474.6 | 524.66 | 9598 | 22650 | 4215.5498 | 3830.574 | 4216.1277 | 4219.9207 | 6645 | 6944.346
04/04/2026 19:00 | 800.9 | 1913.16 | 94.62 | 94.62 | 4474.6 | 519.75 | 9305 | 22713 | 4127.0404 | 3680.5881 | 4125.9975 | 4127.0481 | 6644 | 6942.271
04/04/2026 20:00 | 801.8 | 1789.82 | 92.3 | 92.3 | 4474.6 | 519.75 | 8963 | 22669 | 4142.3381 | 3657.368 | 4142.6975 | 4143.6931 | 6643.5 | 6941.458
04/04/2026 21:00 | 801.9 | 1766.24 | 91 | 91 | 4474.6 | 523.68 | 8681 | 22747 | 4228.849 | 3783.6074 | 4227.423 | 4228.2073 | 6642.5 | 6958.942
04/04/2026 22:00 | 802.1 | 1764.17 | 90.47 | 90.47 | 4474.6 | 521.71 | 8518 | 22899 | 4272.1218 | 3866.542 | 4270.52 | 4270.7641 | 6641.5 | 7052.33
04/04/2026 23:00 | 862.5 | 1764.4 | 90.67 | 90.67 | 4474.6 | 519.75 | 8472 | 22726 | 4349.6952 | 3951.9592 | 4346.5602 | 4346.7281 | 6641.67 | 7055.433

## TEMP_AMB
sábado, 4 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/04/2026 00:00 | 21.5 | 24.8 | 24.8 | 23.4 | 23.4 | 25.36 | 25.36 | 22.1 | 35.42 | 22 | 22.7 | 24.31 | 24.063 | 21.8 | 28.59
04/04/2026 01:00 | 21.6 | 25.18 | 25.18 | 23.1 | 23.1 | 25.18 | 25.18 | 21.7 | 35.98 | 21.8 | 22.5 | 24.92 | 22.275 | 21.48 | 28.36
04/04/2026 02:00 | 21.8 | 25.44 | 25.44 | 22.8 | 22.8 | 24.87 | 24.87 | 21.3 | 36.41 | 21.9 | 21.9 | 24.65 | 21.838 | 21.25 | 28.55
04/04/2026 03:00 | 21.5 | 25.64 | 25.64 | 22.6 | 22.6 | 24.71 | 24.71 | 21.2 | 36.36 | 21.7 | 21.6 | 25.06 | 21.6 | 21.23 | 28.06
04/04/2026 04:00 | 21.4 | 25.72 | 25.72 | 22.2 | 22.2 | 24.39 | 24.39 | 21.2 | 36.35 | 21.5 | 22.1 | 25.17 | 21.1 | 21.19 | 27.85
04/04/2026 05:00 | 21.1 | 25.62 | 25.62 | 22.1 | 22.1 | 24.18 | 24.18 | 20.9 | 36.52 | 21.5 | 22.1 | 25.16 | 20.9 | 21.03 | 27.71
04/04/2026 06:00 | 20 | 25.52 | 25.52 | 21.7 | 21.7 | 24.11 | 24.11 | 21 | 36.32 | 21.6 | 21.7 | 25.15 | 20.9 | 20.48 | 27.62
04/04/2026 07:00 | 20.2 | 25.46 | 25.46 | 21.7 | 21.7 | 24.05 | 24.05 | 21.2 | 36.18 | 22 | 22.2 | 25.15 | 22.2 | 20.71 | 27.95
04/04/2026 08:00 | 22.9 | 27.1 | 27.1 | 22.1 | 22.1 | 24.99 | 24.99 | 21.2 | 36.92 | 22.2 | 22.9 | 25.79 | 22.625 | 21.38 | 30.89
04/04/2026 09:00 | 26 | 30.16 | 30.16 | 23.6 | 23.6 | 26.01 | 26.01 | 21.5 | 39.56 | 22.4 | 23.8 | 26.55 | 22.975 | 23.55 | 31.42
04/04/2026 10:00 | 28.7 | 31.87 | 31.87 | 24.7 | 24.7 | 26.54 | 26.54 | 22.1 | 40.54 | 23.9 | 25 | 27.28 | 23.25 | 24.51 | 35.08
04/04/2026 11:00 | 30.3 | 32.69 | 32.69 | 26.2 | 26.2 | 27.03 | 27.03 | 22.6 | 38.88 | 25 | 26.8 | 27.84 | 23.55 | 25.02 | 34.52
04/04/2026 12:00 | 31 | 30.91 | 30.91 | 26.2 | 26.2 | 27.45 | 27.45 | 22.9 | 37.18 | 26.1 | 27.9 | 28.22 | 24.025 | 26.07 | 35.98
04/04/2026 13:00 | 31.7 | 28.49 | 28.49 | 26.7 | 26.7 | 27.83 | 27.83 | 23.4 | 36.65 | 26.5 | 28.4 | 28.8 | 24.725 | 26 | 36.13
04/04/2026 14:00 | 31.5 | 28.09 | 28.09 | 26.3 | 26.3 | 28.26 | 28.26 | 23.3 | 36.89 | 25.7 | 29 | 29.48 | 25.35 | 26.13 | 36.28
04/04/2026 15:00 | 30.5 | 27.83 | 27.83 | 26.2 | 26.2 | 28.82 | 28.82 | 23.2 | 37.41 | 24.9 | 27.5 | 29.89 | 25.963 | 26.19 | 36.66
04/04/2026 16:00 | 29 | 27.4 | 27.4 | 25.7 | 25.7 | 29.17 | 29.17 | 23.1 | 36.44 | 24.2 | 25.5 | 30.14 | 26.225 | 25.6 | 36.78
04/04/2026 17:00 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 25.7 | 25.7 | 29.1 | 29.1 | 22.8 | 35.85 | 24.6 | 25.6 | 26.92 | 26.224 | 24.03 | 36.04
04/04/2026 18:00 | 25.3 | 26.69 | 26.69 | 23.2 | 23.2 | 28.51 | 28.51 | 22.2 | 35.48 | 24.1 | 24.8 | 25.59 | 22.975 | 22.4 | 32.9
04/04/2026 19:00 | 27.1 | 25.87 | 25.87 | 23.5 | 23.5 | 27.56 | 27.56 | 22.1 | 35.89 | 23.3 | 23.9 | 25.26 | 22.175 | 22.19 | 31.28
04/04/2026 20:00 | 23.9 | 25.07 | 25.07 | 23.6 | 23.6 | 26.9 | 26.9 | 22.2 | 35.66 | 23.3 | 24 | 24.9 | 21.575 | 22.17 | 30.58
04/04/2026 21:00 | 24.8 | 24.89 | 24.89 | 23.5 | 23.5 | 26.44 | 26.44 | 22.1 | 35.42 | 22.8 | 22.7 | 23.84 | 21.675 | 22.12 | 30.32
04/04/2026 22:00 | 21.5 | 25.06 | 25.06 | 23.3 | 23.3 | 25.97 | 25.97 | 21.9 | 35.59 | 22.6 | 22.3 | 23.65 | 21.325 | 21.82 | 30.5
04/04/2026 23:00 | 22.1 | 25.13 | 25.13 | 23.2 | 23.2 | 25.75 | 25.75 | 21.9 | 35.67 | 22.5 | 22.7 | 23.96 | 21.1 | 21.83 | 29.8

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 4 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 309.802 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1455 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00
04/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 04/04/2026 06:00 | 05/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 4 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
04/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 17.8 | 50.97 |  |  | 6.38 | 6.17 | 6.54 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.9716 | 4.5092 |  |  |  | 9.66 | 8.98 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 17.8 | 51.41 |  |  | 6.33 | 7 | 6.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.7235 | 3.5983 |  |  |  | 9.13 | 8.53 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 17.8 | 50.71 |  |  | 5.61 | 5.96 | 6.45 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.8954 | 2.8517 |  |  |  | 8.82 | 7.73 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 17.8 | 51.29 |  |  | 6 | 6.39 | 6.59 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 0.89865 | 2.326 |  |  |  | 9.05 | 5.61 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 17.8 | 52.7 |  |  | 6.42 | 6.44 | 7.55 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 8 | 7 | [8 empty] | 0.91256 | 1.6747 |  |  |  | 7.99 | 5.99 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 17.8 | 51.83 |  |  | 6.04 | 7.38 | 7.51 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 0.69154 | 1.8339 |  |  |  | 8.23 | 7.43 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 17.8 | 51.97 |  |  | 5.73 | 6.53 | 7.14 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.1008 | 1.9706 |  |  |  | 8.25 | 7.66 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 17.8 | 52.46 |  |  | 6.36 | 6.59 | 6.59 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 0.78687 | 1.5347 |  |  |  | 6.75 | 7.33 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 17.8 | 50.61 |  |  | 6.21 | 7.99 | 6.91 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 0.75647 | 1.7666 |  |  |  | 6.58 | 6.84 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 17.8 | 52.58 | 0 | 0 | 6.95 | 8.37 | 7.55 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38808 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 7.48 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 0.0055
04/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 17.8 | 53.82 | 0 | 0 | 6.83 | 7.52 | 7.69 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 0.71935 | 9 | 8 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.23 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 4.3225
04/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 17.8 | 50.96 | 0 | 0 | 6.37 | 7.36 | 7.57 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 7.05 | 7.05 | 29.9458 | 8 | 8 | 8.57 | 24.492 | 24.492 | 22.007 | 22.007 | 0 | 4.493 | 18.56 | 2.5079 | 4.6395 | 3.9657 | 3.8432 | 6.26 | 7.39 | 7.25 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 435.8304 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 10.119 | 66.976
04/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 17.8 | 52.29 | 27.42 | 17.094 | 6.1 | 6.58 | 6.99 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 36.92 | 36.92 | 91.4563 | 9 | 8 | 61.07 | 78.994 | 78.994 | 65.061 | 65.061 | 1.4618 | 36.769 | 237.96 | 4.5628 | 4.9596 | 95.3062 | 68.7738 | 20.93 | 7.55 | 6.98 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 435.8304 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 68.58 | 261.337
04/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 17.8 | 52.49 | 97.77 | 49.569 | 5.44 | 5.59 | 7.27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 305.74 | 305.74 | 187.1476 | 8 | 8 | 144.5 | 154.93 | 154.93 | 100.346 | 100.346 | 21.0588 | 80.651 | 715.93 | 4.3625 | 4.6189 | 369.1262 | 301.4615 | 38.48 | 6.78 | 6.59 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 416.6026 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 116.51 | 682.6375
04/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 17.8 | 50 | 206.23 | 81.579 | 5.37 | 4.11 | 7.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 666.68 | 666.68 | 827.0831 | 8 | 8 | 714.71 | 760.837 | 760.837 | 360.828 | 360.828 | 54.2067 | 166.314 | 802.55 | 4.6326 | 5.5447 | 657.9547 | 601.5507 | 92.48 | 7.47 | 6.53 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 404.78 | 723.763
04/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.8 | 52.64 | 445.95 | 73.822 | 5.07 | 2.66 | 6.91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 938.58 | 938.58 | 916.593 | 9 | 8 | 895.93 | 883.391 | 883.391 | 496.478 | 496.478 | 96.9107 | 266.008 | 862.1 | 5.3264 | 5.6717 | 712.1831 | 764.7722 | 287.69 | 7.3 | 6.85 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 435.8304 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 545.544 | 884.232
04/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 18.1 | 50.38 | 556.83 | 495.179 | 4.55 | 1.93 | 6.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 832.8 | 832.8 | 938.4182 | 9 | 8 | 953.93 | 925.418 | 925.418 | 612.508 | 612.508 | 184.7333 | 755.462 | 989.73 | 4.9223 | 5.0374 | 588.0931 | 604.7263 | 876.9 | 7.83 | 6.97 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 432.6257 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 663.979 | 917.6345
04/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 18.1 | 50.62 | 656.36 | 625.077 | 5.32 | 2.63 | 7.64 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 981.55 | 981.55 | 947.9877 | 9 | 8 | 1076.86 | 951.16 | 951.16 | 701.441 | 701.441 | 274.8175 | 809.838 | 966.17 | 3.6221 | 4.4917 | 876.6487 | 786.3763 | 961.7 | 7.85 | 7.72 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 435.8304 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 734.472 | 936.4445
04/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 18.1 | 51.53 | 767.9 | 743.893 | 5.45 | 2.85 | 8.14 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 974.22 | 974.22 | 991.8444 | 9 | 8 | 968.86 | 977.15 | 977.15 | 794.021 | 794.021 | 283.3684 | 885.999 | 955.66 | 4.5491 | 4.3413 | 1054.647 | 893.4389 | 968.2 | 8.17 | 8.95 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 419.8072 | 435.8304 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 943.749 | 945.69
04/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 18.1 | 50.56 | 859.22 | 849.335 | 6.4 | 3.19 | 9.16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 965.14 | 965.14 | 970.4567 | 9 | 8 | 991.5 | 943.912 | 943.912 | 845.615 | 845.615 | 360.651 | 961.486 | 996.44 | 4.2012 | 4.2352 | 972.1602 | 962.3151 | 971.27 | 8.02 | 9.91 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 352.5099 | 397.3748 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 945.202 | 948.6445
04/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 18.1 | 51.58 | 901.2 | 925.439 | 7.09 | 2.48 | 9.24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 957.51 | 957.51 | 954.2335 | 9 | 8 | 993.79 | 947.116 | 947.116 | 904.089 | 904.089 | 499.7149 | 1014.22 | 1099.19 | 6.6507 | 4.885 | 877.6486 | 743.4014 | 974.13 | 8.79 | 10.55 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 352.5099 | 368.5331 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 992.629 | 946.9065
04/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 18.1 | 44.73 | 958.39 | 1001.924 | 7.32 | 2.58 | 9.39 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 959.66 | 959.66 | 975.4121 | 9 | 8 | 993.64 | 946.637 | 946.637 | 936.524 | 936.524 | 487.7868 | 1064.452 | 1025.78 | 7.3261 | 6.3375 | 1012.3234 | 984.1233 | 974.8 | 9.21 | 9.95 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 368.5331 | 352.5099 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 1027.785 | 946.394
04/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 18.1 | 51.04 | 987.13 | 1065.613 | 7.67 | 2.16 | 9.54 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 973.93 | 973.93 | 991.3737 | 9 | 8 | 988 | 940.01 | 940.01 | 946.399 | 946.399 | 528.5098 | 1096.515 | 986.84 | 9.239 | 6.6653 | 1006.5874 | 979.4589 | 974.38 | 9.26 | 10.15 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 368.5331 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 244.976 | 281.7224 | 1053.506 | 944.717
04/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 18.1 | 50.5 | 985.1 | 1058.23 | 7.53 | 3.36 | 9.94 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 978.68 | 978.68 | 992.9375 | 9 | 8 | 988.14 | 936.935 | 936.935 | 937.563 | 937.563 | 873.1663 | 1108.179 | 984.37 | 9.0176 | 7.4184 | 1012.2725 | 988.154 | 977.84 | 8.49 | 10.02 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 342.896 | 352.5099 | 293.5066 | 293.5066 | 244.976 | 281.7224 | 1056.68 | 943.9245
04/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 18.1 | 50.03 | 971.79 | 1059.125 | 7.27 | 6.18 | 10.47 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 962.15 | 962.15 | 997.1549 | 9 | 9 | 987.79 | 935.201 | 935.201 | 907.851 | 907.851 | 873.5569 | 1097.751 | 975.91 | 9.6196 | 8.341 | 1006.0386 | 982.7432 | 981.18 | 9.34 | 10.27 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 320.4635 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 240.0765 | 281.7224 | 1045.799 | 946.4275
04/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 18.1 | 50.03 | 948.34 | 735.445 | 7.21 | 5.88 | 9.97 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 962.87 | 962.87 | 996.3179 | 10 | 8 | 987.21 | 938.687 | 938.687 | 872.149 | 872.149 | 786.8635 | 1066.571 | 970.15 | 10.2684 | 8.9912 | 1007.4032 | 997.0059 | 985.17 | 10 | 10.87 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 320.4635 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 1002.862 | 945.928
04/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 18.1 | 52.1 | 909.71 | 904.886 | 7.44 | 5.62 | 9.61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 960.63 | 960.63 | 987.0638 | 9 | 8 | 988.36 | 939.182 | 939.182 | 828.035 | 828.035 | 838.6085 | 1011.399 | 966.39 | 9.8764 | 9.7093 | 1009.7624 | 988.9135 | 984.18 | 9.35 | 10.67 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 320.4635 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 957.428 | 943.1395
04/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 18.1 | 49.14 | 828.2 | 942.92 | 7.96 | 5.4 | 10.22 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 940.06 | 940.06 | 975.8095 | 9 | 8 | 985 | 936.658 | 936.658 | 759.573 | 759.573 | 406.7292 | 929.075 | 964.85 | 11.7945 | 10.6657 | 1002.9497 | 994.373 | 978.69 | 9.45 | 10.87 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 320.4635 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 886.615 | 933.3105
04/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 18.1 | 49.94 | 734.02 | 858.787 | 7.85 | 5.18 | 10.26 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 943.48 | 943.48 | 958.7764 | 9 | 7 | 970 | 924.013 | 924.013 | 672.929 | 672.929 | 297.4683 | 833.197 | 946.61 | 12.9613 | 11.7676 | 995.3851 | 983.3576 | 961.3 | 9.2 | 10.35 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 320.4635 | 320.4635 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 795.242 | 915.3305
04/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 18.1 | 51.09 | 633.68 | 744.712 | 8.42 | 5.17 | 10.58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 924.01 | 924.01 | 929.0841 | 8 | 7 | 941.21 | 899.186 | 899.186 | 575.933 | 575.933 | 222.1165 | 720.636 | 914.6 | 10.2905 | 11.3558 | 969.8992 | 965.5202 | 929.63 | 10.88 | 10.37 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 352.5099 | 323.6682 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 669.025 | 878.788
04/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 18.1 | 50.91 | 505.14 | 598.068 | 8.08 | 5.08 | 10.84 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 879.69 | 879.69 | 874.0498 | 9 | 8 | 891.5 | 852.472 | 852.472 | 461.435 | 461.435 | 140.4997 | 597.953 | 848.84 | 11.2691 | 11.9649 | 930.8967 | 939.327 | 861.77 | 10.82 | 11.35 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 336.4867 | 336.4867 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 543.945 | 754.701
04/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 18.1 | 51 | 372.1 | 512.634 | 7.98 | 4.96 | 10.43 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 771.7 | 771.7 | 751.4944 | 8 | 7 | 804.21 | 757.438 | 757.438 | 337.086 | 337.086 | 70.6187 | 459.192 | 753.18 | 12.0822 | 12.0861 | 877.79 | 881.0522 | 757.44 | 11.01 | 12.16 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 336.4867 | 336.4867 | 293.5066 | 293.5066 | 232.7272 | 281.7224 | 407.361 | 667.1675
04/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 17.9 | 48.87 | 230.8 | 378.844 | 7.98 | 5.64 | 10.14 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 506.8 | 506.8 | 442.3881 | 7 | 6 | 553.64 | 509.005 | 509.005 | 210.786 | 210.786 | 25.6057 | 311.23 | 554.57 | 11.9877 | 12.1064 | 640.6201 | 652.4255 | 545.13 | 10.26 | 12.23 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 349.3052 | 330.0774 | 293.5066 | 293.5066 | 281.7224 | 281.7224 | 264.497 | 340.9645
04/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 17.9 | 52.4 | 101.53 | 141.48 | 7.73 | 5.76 | 10.39 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 237.16 | 237.16 | 128.4048 | 3 | 4 | 272.36 | 207.522 | 207.522 | 95.458 | 95.458 | 28.9449 | 167.428 | 189.57 | 11.5147 | 11.6449 | 342.4728 | 348.0331 | 188 | 9.83 | 12.04 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 355.7145 | 355.7145 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 135.257 | 99.873
04/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 17.9 | 50.98 | 12.63 | 71.254 | 7.13 | 6.33 | 9.69 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 40.32 | 40.32 | 5.0226 | 3 | 4 | 45.42 | 16.009 | 16.009 | 22.054 | 22.054 | 16.8859 | 26.059 | 7.73 | 10.5681 | 12.046 | 94.1085 | 88.5741 | 0 | 10.07 | 11.07 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 352.5099 | 352.5099 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 23.266 | 1.809
04/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 17.9 | 50.4 | 0 | 5.396 | 6.99 | 6.14 | 9.34 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1884 | 0 | 0 | 10.2415 | 12.0201 | 0 | 0.30034 | 0 | 9.77 | 10.66 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 371.7377 | 384.5562 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 0
04/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 17.9 | 49.97 | 0 | 0 | 6.12 | 6.04 | 9.07 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212 | 0 | 0 | 10.1653 | 10.9629 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 10.58 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 371.7377 | 384.5562 | 293.5066 | 293.5066 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 0
04/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 17.9 | 51.44 | 0 | 0 | 6.5 | 5.36 | 9.67 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6829 | 11.4087 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 10.97 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 371.7377 | 384.5562 | 146.7533 | 146.7533 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 0
04/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 17.9 | 52.47 | 0 | 0 | 6.8 | 5.02 | 9.74 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4677 | 11.0088 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 11.56 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 406.9887 | 445.4443 | 146.7533 | 195.6711 | 293.9712 | 293.9712 | 0 | 0
04/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 17.9 | 51.16 |  |  | 6.88 | 5.62 | 9.85 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 9.0419 | 10.5246 |  |  |  | 10.9 | 10.92 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 17.9 | 50.26 |  |  | 6.48 | 5.85 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 9.0544 | 9.4312 |  |  |  | 10.6 | 11.05 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 17.9 | 52.4 |  |  | 6.57 | 5.21 | 9.22 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 6.7994 | 8.7855 |  |  |  | 10.67 | 10.23 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 17.9 | 52.46 |  |  | 5.68 | 5.37 | 8.42 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 6.7599 | 7.5595 |  |  |  | 9.77 | 10.2 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 17.9 | 51.2 |  |  | 5.31 | 5.58 | 7.91 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 5.7326 | 6.0621 |  |  |  | 9.99 | 9.64 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 17.9 | 51.61 |  |  | 5.34 | 4.62 | 7.26 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 4.9506 | 5.3665 |  |  |  | 8.74 | 9.68 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 17.9 | 50.24 |  |  | 5.24 | 5.18 | 7.46 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 4.3566 | 4.8846 |  |  |  | 9.3 | 9.02 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
04/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 17.9 | 51.52 |  |  | 5.48 | 4.61 | 6.42 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 2.6401 | 5.2081 |  |  |  | 8.1 | 7.69 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712
05/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 17.9 | 49.58 |  |  | 4.95 | 4.75 | 6.63 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.9029 | 4.5652 |  |  |  | 7.34 | 7.28 | 512.7416 | 512.7416 | 512.7416 | 400.5794 | 448.6489 | 293.5066 | 288.6148 | 293.9712 | 293.9712

## CALOR_ÚTIL
sábado, 4 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
04/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 51.33 | 0 | 83.47 | 74.78 | 157.54 | 367.12
04/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 83.47 | 75.44 | 159.66 | 370.25
04/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 83.47 | 76.67 | 161.05 | 370.14
04/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 54.62 | 0 | 83.47 | 77.54 | 157.06 | 372.69
04/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 50.48 | 0 | 83.47 | 74.94 | 161.97 | 370.86
04/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 49.73 | 0 | 83.47 | 73.69 | 158.18 | 365.07
04/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 54.77 | 0 | 83.47 | 82.62 | 166.34 | 387.2
04/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 50.01 | 0 | 83.47 | 83.4 | 166.91 | 383.79
04/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 54.77 | 0 | 83.47 | 76.44 | 167.49 | 382.17
04/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 83.47 | 79.43 | 166.75 | 383.25
04/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 83.47 | 75.04 | 158.25 | 363.05
04/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 52.94 | 0 | 83.47 | 71.05 | 156.92 | 364.38
04/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 83.47 | 73.53 | 152.15 | 350.84
04/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 40.28 | 0 | 83.47 | 73.82 | 150.2 | 347.77
04/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 83.47 | 71.24 | 137 | 337.99
04/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 43.83 | 0 | 83.47 | 75 | 148.9 | 351.2
04/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 40.31 | 0 | 83.01 | 65.66 | 153.81 | 342.79
04/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 47.26 | 0 | 83.01 | 65.96 | 156.16 | 352.39
04/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 37.49 | 0 | 83.01 | 62.24 | 149.06 | 331.8
04/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 83.01 | 61.06 | 153.93 | 331.88
04/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 43.22 | 0 | 83.01 | 64.51 | 142.89 | 333.63
04/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 83.01 | 55.94 | 161.52 | 341.7
04/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 83.01 | 66.3 | 170.95 | 355.89
04/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 38.79 | 0 | 83.01 | 65.59 | 167.03 | 354.42
04/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 52.45 | 0 | 83.01 | 56.69 | 161.37 | 353.52
04/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 47.26 | 0 | 83.01 | 56.69 | 163.78 | 350.74
04/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 49.33 | 0 | 83.01 | 64.84 | 161.26 | 358.44
04/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 83.01 | 61.15 | 150.8 | 343.36
04/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 83.01 | 52.92 | 151.15 | 332.29
04/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 49.32 | 0 | 83.01 | 54.13 | 147.05 | 333.51
04/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 83.01 | 66.37 | 152.09 | 351.06
04/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 58.47 | 0 | 83.01 | 66.49 | 164.21 | 372.18
04/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 57.13 | 0 | 82.82 | 66.91 | 164.69 | 371.55
04/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 82.82 | 71.74 | 165.9 | 372.07
04/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 82.82 | 67.08 | 159.29 | 361.65
04/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 82.82 | 66.31 | 149.23 | 352.37
04/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 82.82 | 64.99 | 153.86 | 352.32
04/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 47.28 | 0 | 82.82 | 66.9 | 141.92 | 338.92
04/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 82.82 | 69.52 | 144.42 | 343.71
04/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 53.46 | 0 | 82.82 | 67.78 | 151.31 | 355.37
04/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 55.04 | 0 | 82.82 | 65.58 | 149.91 | 353.35
04/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 82.82 | 68.37 | 150.25 | 354.78
04/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 82.82 | 61.21 | 148.01 | 347.39
04/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 55.11 | 0 | 82.82 | 59.75 | 148.38 | 346.06
04/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 55.29 | 0 | 82.82 | 66.62 | 150.74 | 355.47
04/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 58 | 0 | 82.82 | 64.85 | 130.67 | 336.34
04/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 55.21 | 0 | 82.82 | 69.15 | 152.67 | 359.85
05/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 57.64 | 0 | 82.82 | 66.54 | 145.83 | 352.83
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1183.81 | 0 | 1994.4 | 1632.235 | 3720.255 | 8530.7

## FLUJOS
sábado, 4 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 15.3754 | -23.544 | -34.3802 | 30.0317 |  | 34.7882 | -84.993 | 41.1875 | 20.8794 | 20.3453 | 8.88 | -29.147 | 26.4 | 9.936 | -24.2 | 15.3045 | 57.7074 | 7.2876 | 7.597 | 12.4254 | 6.3751 | 5.3575 | 2.5127 |  |  | -58.2 | -58.41 |  | -8.88 | 28.6 | 7.983 | 0.184 | 0 | -30.64 | -62.13 | 31.44 | 31.28 | 7.8748 | 14.0614 | 49.2325 | 50.7662 | 23.4942 | -43.4618 | -43.0344 | 30.5592 | 30.9778 | 51.4971 | 52.8671 | -20.7795 | -30.0086 | -225.8963 | -5.3493 | -17.3 | -17.4 | 46.5185 | 47.5641 | -3.9905 |  | -30.6521 | 4.3867 |  | 0.6984 | 261.7877 | 41.3526 | 40.4981 | -239.9483 | 241.0768 |  | -126.5281 | 128.6332 | 76.0242 | 22.49 | 24.38 | 46.09 | 69.4 | -34.1549 | -34.1549 | 114.1446 | 114.9706 | 36.8723 | -81.6784 | -81.5626 | -4.9427 | -75.7207 |  |  | 38.9 | 154.8 | -11.65 | 23.3856 | 23.5648 | 23.9035 | 25.2258 | 25.0441 | -29.7549 | -31.6842 | -34.4445 | 13.1174 | 38.53 | 21.13 | 34.4604 | 32.8171 | -23.9511 |  | 76.1312 | 75.3975 | -101.1722 |  |  | -62.4 | -61.6 | 23.3487 | 39.3 | 37.1167 | 55.6824 | 39.09 | -1.14 | 56.11 | 99.4807 | -18.93 | -19.04 | 111.92 | 51.06 | 102.5636 | 99.5818 | -22.9332 | -23 | 178.8924 | 139.6586 | 133.5672 | 135.912 | 95.7632 | 74.8691 | -29.94 | 252.2989 | 377.5107 |  | -25.7429 | -23.5318 | 0 | 39.7794 | 37.1014 | 41.52 | -36.4387 | -37.3782 | -37.1446 | 0 | -7.03 | 1 | 11.9027 | 28.1171 | -38.1105 | -37.4173 | 7.1362 | -72.1285 | 43.3505 | 24.6931 |  | 24.1169 | 39.3833 | 39.9105 | 38.5249 | 32.9889 | 33.4913 | -153.39 | 24.734 | 25.1481 | -119.109 | -110.417 | -41.3953 | -42.16 | 13.7752 | 0.9036 | -8.7 | 17.46 | -41.5721 |  |  |  |  | 24.38 | 111.4927 | 120.7982 | 13.7 | 81.7706 | 28.2 | -13.8568 | 2.8979 | 3.0436 | 1.6062 |  |  | -14.3366 | -23.1441 | 21.3626 | 23.7315 | 58.5099 | 59.9851 | -133.7939 | -19.2828 | 29.5072 | -35.7333 | 12.2657 | 4.8146 | 4.4826 | 13 | 124.0117 | 125.9285 |  |  | -210.1494 | 211.6344 | 442.4811 | -121.35 | -118.3125 | -62.4049 | -55.1661 | 79.514 | 79.0015 | -86.5767 |  | 30.9407 | 30.8748 | -46.2829 | -46.2261 | 110.42 | 109.71 | -10.5 | -11.3 | 21.0433 | 27.36 | -291.9888 | 107.4291 | 108.0873 | 14.3 | -60.4 | -29.3 | -29.5 |  | 1.1933 | -436.9799 | -348.04 | 412.4921 | 327.4056 | -14.1459 | -319.856 | 319.8484 | -103.6554 | -216.1469 | -317.8476 | 105.8058 | 104.2687 | 103.6384 | -399.5003 | 220.8105 | -181.0353 | 179.7045 | -7.5134 |  | 0 | 1.128 | 1.125 | -0.4 | -19.76 |  | 21.1536 | -21.2695 | -40.6058 | 11.8 | 14.866 | 15.822 |  |  | 52.4909 | 51.2063 | 51.9026 |  | 61.5 | 21.8143 | 6.49 |  | -59.6912 | 79.5991 | 64.1821 | -59.0225 | -78.7478 | 54.5169 | 22.7654 | -74.5 | 73.5 | 228.7359 | -7.8079
04/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.0512 | -22.9607 | -34.8603 | 29.6598 |  | 34.6159 | -84.1072 | 39.4827 | 19.7054 | 19.4796 | 11.1 | -27.801 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.3466 | 57.7626 | 6.6277 | 6.6099 | 11.3508 | 6.3864 | 6.3316 | 2.4994 |  |  | -56.7 | -56.52 |  | -11.1 | 26.4 | 7.401 | 0.182 | 0 | -30.51 | -73.08 | 30.48 | 30.65 | 6.7474 | 14.6691 | 48.0496 | 49.1619 | 23.2991 | -39.7246 | -39.9919 | 10.0066 | 9.3587 | 53.6193 | 54.5784 | -39.9379 | -42.2938 | -194.0252 | -6.3199 | -17.2 | -17.1 | 45.1028 | 43.5867 | -3.9006 |  | -26.8209 | 3.9405 |  | 0 | 229.2245 | 32.8074 | 32.5938 | -215.1802 | 213.1197 |  | -129.6441 | 132.4969 | 71.6632 | 21.31 | 22.99 | 43.65 | 67.28 | -32.2795 | -32.5474 | 114.3765 | 114.0461 | 38.5404 | -76.2917 | -76.5246 | -5.9564 | -68.392 |  |  | 40.7 | 137.9 | -11.34 | 24.4035 | 24.9642 | 24.6382 | 25.7651 | 25.4613 | -35.8587 | -24.6714 | -40.9264 | 12.4345 | 35.05 | 19.57 | 32.5854 | 31.0593 | -22.9096 |  | 68.8858 | 68.3868 | -83.8901 |  |  | -58.4 | -59.1 | 23.497 | 37.7 | 32.4203 | 53.3386 | 37.46 | -0.04 | 55.4125 | 83.4947 | -19.01 | -19.27 | 108.33 | 50.25 | 83.0545 | 84.8545 | -27.3302 | -26.3909 | 163.6885 | 126.4111 | 119.5187 | 121.6729 | 116.854 | 97.808 | -28.509 | 227.0513 | 384.2739 |  | -26.9721 | -24.8077 | -28.5318 | 35.9011 | 33.5246 | 147.516 | -53.4434 | -54.5055 | -60.3235 | 0 | -4.73 | 113.6 | 13.2912 | 13.484 | -39.0052 | -37.9442 | 8.7157 | -94.0108 | 68.01 | 24.7878 |  | 24.286 | 38.136 | 38.5871 | 36.9142 | 30.477 | 30.6445 | -161.093 | 28.7948 | 28.7379 | -124.6377 | -115.2639 | -44.5374 | -42.91 | 13.9632 | 0.845 | -8.64 | 16.76 | -43.9115 |  |  |  |  | 24.7 | 116.2839 | 127.2269 | 13.96 | 82.5418 | 28.8 | -12.5072 | 2.5681 | 2.9519 | 1.496 |  |  | -14.6575 | -20.7068 | 22.1147 | 21.3936 | 54.9812 | 56.389 | -129.4059 | -18.1823 | 28.5303 | -33.711 | 12.3983 | 4.0626 | 3.7337 | 14.1619 | 121.6184 | 121.0054 |  |  | -206.2524 | 208.4889 | 452.4868 | -118.3271 | -116.4381 | -66.9527 | -59.6951 | 82.7159 | 81.9609 |  |  | 31.0616 | 30.1607 | -43.7241 | -44.4949 | 113.6 | 113.87 | -13.6 | -14.6 | 20.9813 | 26.64 | -281.5185 | 106.3025 | 104.9405 | 13.9 | -63.3 | -29.1 | -28.7 |  |  | -440.7229 | -362.5008 | 394.0198 | 321.5351 | -29.0057 | -308.9784 | 310.7827 | -98.9789 | -212.0239 | -302.8805 | 101.8703 | 102.3205 | 96.5134 | -391.8031 | 216.8005 | -171.2809 | 172.9968 | -7.7771 |  | -0.24 | 1.234 | 1.227 | 0.32 | -20.08 |  | 21.4771 | -22.1179 | -40.7248 | 12.5 | 13.28 | 12.665 |  |  | 51.6657 | 52.7665 | 51.7767 |  | 64.2 | 22.4159 | 6.23 |  | -62.8835 | 83.6012 | 68.8283 | -62.8207 | -82.994 | 59.7945 | 21.3021 | -77.5 | 77.5 | 243.415 | -16.3605
04/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.8158 | -22.7019 | -35.5598 | 28.7498 |  | 33.9791 | -83.2678 | 37.593 | 19.0974 | 18.5516 | 13.32 | -26.705 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.7059 | 57.0356 | 6.7271 | 6.6045 | 10.6341 | 5.6561 | 5.8271 | 2.6403 |  |  | -53.71 | -53.83 |  | -13.32 | 26.4 | 7.889 | 0.181 | 0 | -33.65 | -79.03 | 33.7 | 33.95 | 5.7778 | 14.837 | 46.9955 | 48.4154 | 23.7303 | -41.5986 | -41.1931 | 9.3429 | 9.0093 | 54.2013 | 55.1438 | -39.6754 | -41.8107 | -195.961 | -6.2524 | -17.4 | -17.3 | 46.5973 | 45.3784 | -3.6686 |  | -31.4212 | 2.865 |  |  | 230.6283 | -2.1363 | -2.2279 | -161.4392 | 184.0839 |  | -129.6398 | 131.9197 | 67.4917 | 21.61 | 22.94 | 43.66 | 67.26 | -26.5193 | -26.9212 | 108.8661 | 109.5648 | 38.8766 | -50.6959 | -51.1454 | -5.3698 | -47.7988 |  |  | 79 | 98.6 | -10.78 | 45.4266 | 44.8387 | 44.6038 | -6.9592 | -6.6905 | -32.8697 | 7.8771 | -38.0701 | 12.2892 | 32.91 | 18.45 | 32.1167 | 30.1804 | -22.4123 |  | 49.6128 | 48.6725 | -56.058 |  |  | -55.4 | -54.5 | 23.3432 | 36.1 | 28.1934 | 51.5808 | 35.9 | 1.12 | 54.2655 | 54.5593 | -20.82 | -21.1 | 106.83 | 48.67 | 56.9273 | 54.5636 | -29.5531 | -29.7727 | 145.0975 | 106.0239 | 101.9146 | 102.2499 | 116.1291 | 97.9206 | -27.669 | 171.0159 | 384.5024 |  | -27.0693 | -24.5531 | -31.4107 | 36.7381 | 34.6425 | 170.556 | -58.2616 | -59.3167 | -62.1725 | 16.43 | -6.41 | 111.2 | 13.0677 | 17.4554 | -39.1855 | -38.4591 | 9.1586 | -94.1684 | 69.5758 | 24.9376 |  | 23.915 | 38.8527 | 38.7498 | 37.7228 | 26.1232 | 25.7883 | -160.5906 | 32.123 | 31.746 | -124.7581 | -112.435 | -44.2591 | -42.89 | 13.9657 | 0.8096 | -8.79 | 16.47 | -44.4015 |  |  |  |  | 24.85 | 115.8117 | 126.6558 |  | 82.7008 | 28.4 | -12.4521 | 2.9481 | 3.2769 | 1.4295 |  |  | -14.0194 | -19.8283 | 21.43 | 20.4743 | 57.1606 | 59.1893 | -130.4181 | -17.717 | 28.5954 | -32.7465 | 12.9126 | 3.5841 | 3.3224 | 14 | 119.8165 | 119.7858 |  |  | -210.2624 | 210.2418 | 458.9866 | -116.6928 | -115.3692 | -68.5799 | -61.2559 | 79.7814 | 80.3937 |  |  | 28.6665 | 28.4578 | -42.517 | -42.0249 | 113.93 | 113.41 | -13.9 | -14.1 | 21.0027 | 26.72 | -275.4234 | 105.2126 | 105.1268 |  | -62.7 | -27.8 | -27.8 | 1.3377 | 1.3156 | -448.0862 | -359.3813 | 388.6253 | 309.6324 | -38.8634 | -299.7921 | 305.0431 | -93.8737 | -206.5646 | -298.5582 | 101.4377 | 101.1396 | 95.302 | -381.6678 | 208.7618 | -171.2767 | 169.5931 | -8.2797 |  | -0.24 | 1.287 | 1.285 | 0.32 | -19.92 |  | 21.9745 | -22.8504 | -40.5173 | 14.2 | 16.119 | 14.918 |  |  | 50.889 | 50.6821 | 52.1157 |  | 64.6 | 23.1762 | 6.08 |  | -63.6796 | 84.4178 | 69.9103 | -62.9306 | -83.2858 | 62.0512 | 20.7634 | -76.9 | 79.3 | 250.2031 | -17.1001
04/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 14.504 | -22.1651 | -35.8216 |  |  | 33.0704 | -79.9547 | 36.519 | 18.4694 | 18.0871 | 13.32 | -25.797 | 22 | 9.108 | -22 | 15.0226 | 54.8484 | 5.9887 | 6.0135 | 11.0445 | 4.9206 | 5.7768 | 2.5459 |  |  | -52.01 | -52.36 |  | -13.32 | 24.2 | 7.915 | 0.181 | 0 | -32.71 | -78.28 | 32.7 | 32.83 | 5.8663 | 14.8731 | 45.4446 | 46.7437 | 21.2973 | -40.0051 | -40.0612 | 7.1958 | 7.1089 | 52.102 | 52.963 | -41.2938 | -44.2102 | -176.0291 | -6.0187 | -17.3 | -17.3 | 45.3326 | 44.1299 | -3.9957 |  | -29.3668 | 2.9526 |  |  | 212.5919 | -8.9114 | -9.0335 | -134.4345 | 163.8964 |  | -130.3509 | 132.3288 | 65.3162 | 20.85 | 22.12 | 41.85 | 65.17 | -25.8495 | -25.5816 | 109.6041 | 108.9338 | 39.6028 | -46.6663 | -47.2224 | -5.0467 | -44.5085 |  |  | 80.4 | 88.8 | -10.34 | 45.8434 | 45.5404 | 45.6058 | -8.7386 | -7.4553 | -35.0277 | 12.6368 | -41.4395 | 11.8148 | 30.83 | 17.44 | 31.1792 | 29.7409 | -22.5625 |  | 44.6792 | 45.3413 | -48.6464 |  |  | -53 | -53.6 | 23.1125 | 35.2 | 24.9059 | 50.4089 | 35.16 | 1.71 | 54.1105 | 47.1814 | -21.05 | -21.29 | 100.31 | 66.72 | 48.7091 | 48.0545 | -30.6893 | -30.9091 | 145.9259 | 104.8476 | 100.6914 | 102.9192 | 122.1646 | 98.4922 | -27.632 | 144.0835 | 391.9658 |  | -26.9452 | -24.7433 | -37.9361 | 40.6507 | 37.7208 | 175.164 | -58.8671 | -59.91 | -65.3265 | 18.36 | -16.24 | 102.5 | 12.6696 | 26.1267 | -41.9284 | -40.776 | 12.2864 | -96.6718 | 69.8571 | 24.929 |  | 24.6884 | 41.1561 | 38.8366 | 39.0001 | 24.951 | 24.951 | -163.4374 | 30.4783 | 30.1631 | -128.9012 | -117.324 | -43.1019 | -43.97 | 13.8705 | 0.7864 | -8.81 | 17.45 | -43.2403 |  |  |  |  | 24.05 | 119.3754 | 129.7075 |  | 81.5903 | 28.6 | -12.105 | 3.0204 | 3.1182 | 1.3616 |  |  | -15.6936 | -19.1088 | 21.4516 | 19.9887 | 55.4557 | 57.5519 | -127.8807 | -17.6018 | 27.9457 | -31.6159 | 12.4832 | 3.2813 | 3.0376 | 13.7863 | 121.6407 | 122.0312 |  |  | -208.7368 | 209.5813 | 468.0903 | -117.5296 | -116.9517 | -64.4949 | -57.9808 | 82.3146 | 80.3252 |  |  | 27.8096 | 27.6228 | -41.8063 | -41.7358 | 114.16 | 113.35 | -13.4 | -12.3 | 21.1052 | 26.08 | -265.8676 | 102.9477 | 103.9823 | 13.8 | -65.2 | -27.6 | -27 | 1.4666 | 1.2055 | -457.8219 | -354.8703 | 387.616 | 305.0157 | -48.3312 | -296.5079 | 297.6994 | -92.8007 | -201.8229 | -296.3098 | 101.0676 | 102.3347 | 90.818 | -374.0817 | 203.2955 | -167.0502 | 169.5692 | -8.1479 |  | -0.64 | 1.31 | 1.304 | 0.4 | -20.88 |  | 21.8006 | -21.532 | -41.5152 | 13.2 | 18.484 | 18.782 |  |  | 52.7474 | 51.6224 | 51.1583 |  | 64.7 | 22.9083 | 5.94 |  | -62.805 | 80.3696 | 65.6145 | -61.1449 | -79.2893 | 57.6035 | 20.9259 | -75.6 | 77.8 | 258.8762 | -28.0533
04/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.4995 | -21.9247 | -36.1456 | 28.2962 |  | 32.1014 | -79.1011 | 35.5169 | 17.9875 | 17.5961 | 19.98 | -24.09 | 22 | 9.108 | -22 | 14.9961 | 53.4658 | 5.773 | 5.0858 | 9.624 | 4.925 | 5.7599 | 2.4399 |  |  | -90.45 | -0.03 |  | -19.98 | 24.2 | 6.902 | 0.178 | 0 | -29.64 | -68.28 | 28.55 | 29.63 | 5.7501 | 14.7413 | 43.9628 | 45.5712 | 20.0051 | -42.0344 | -41.7337 | 22.4702 | 18.7837 | 50.2091 | 51.6263 | -28.8797 | -40.9457 | -189.4402 | -6.7607 | -17.3 | -17.3 | 47.8687 | 47.9016 | -3.7094 |  | -29.9483 | 2.561 |  |  | 210.7302 | -13.947 | -13.7333 | -122.4492 | 159.3508 |  | -119.2423 | 118.3278 | 63.2903 | 21.03 | 22 | 40.98 | 64.51 | -26.5193 | -26.5193 | 109.3749 | 108.7187 | 41.6569 | -43.5501 | -43.6373 | -5.7871 | -46.3405 |  |  | 76.8 | 91.9 | -10.12 | 46.0056 | 45.4347 | 45.9363 | -8.6151 | -8.8628 | -36.0777 | 14.724 | -42.2786 | 11.6886 | 28.96 | 16.6 | 30.7104 | 29.3015 | -22.0143 |  | 46.41 | 45.7473 | -54.2187 |  |  | -50.6 | -51.2 | 22.9477 | 34.4 | 23.9666 | 48.6511 | 34.43 | 1.9 | 55.1335 | 53.1693 | -20.66 | -20.87 | 91.18 | 67.86 | 59.9636 | 57.4727 | -28.4978 | -26.2182 | 152.0619 | 108.6826 | 100.8545 | 103.6043 | 113.7906 | 95.6206 | -27.926 | 132.8916 | 373.0226 |  | -26.7089 | -25.1155 | -28.2802 | 46.0163 | 43.263 | 119.856 | -54.6569 | -55.5821 | -56.8513 | 0 | -17.24 | 81.3 | 12.4316 | 34.5511 | -38.6581 | -37.4629 | 7.0275 | -87.2606 | 66.0582 | 25.0543 |  | 24.5328 | 39.7295 | 39.5827 | 37.9032 | 25.9557 | 25.4534 | -153.5574 | 29.9218 | 29.137 | -120.4498 | -111.2552 | -42.45 | -43.05 | 14.0633 | 0.7633 | -8.89 | 17.85 | -42.4036 |  |  |  |  | 22.87 | 109.9277 | 121.7741 |  | 77.1852 | 28.4 | -12.2492 | 2.8882 | 3.1132 | 1.3154 |  |  | -16.2002 | -19.3693 | 21.1239 | 19.9312 | 56.8805 | 58.3855 | -125.2171 | -16.858 | 28.3879 | -30.6476 |  | 3.0665 | 2.8266 |  | 118.1188 | 120.2085 |  |  | -214.7248 | 213.5197 | 455.6799 | -115.9547 | -113.0918 | -71.5769 | -65.0946 | 80.9647 | 81.022 |  |  | 29.3477 | 28.4578 | -41.2201 | -41.0183 | 116.41 | 114.12 | -15.4 | -14.9 | 20.9813 | 26.08 | -271.2124 | 106.2055 | 106.0266 | 13.8 | -66.2 | -27.5 | -27.8 |  |  | -445.0942 | -342.6618 | 380.7907 | 304.6432 | -39.2466 | -294.938 | 297.1351 | -90.4578 | -202.1918 | -291.4901 | 98.4914 | 98.4414 | 90.2655 | -368.2455 | 206.156 | -163.0459 | 164.1291 | -8.807 |  | -1.36 | 1.328 | 1.333 | 0.24 | -21.36 |  | 22.3865 | -23.5828 | -41.3687 | 14.9 | 15.1 | 16.755 |  |  | 52.8947 | 52.146 | 52.233 |  | 67 | 22.9764 | 5.71 |  | -65.5342 | 86.5629 | 72.4882 | -65.3455 | -83.9286 | 64.1644 | 20.0357 | -78.9 | 79.6 | 247.0959 | -17.2255
04/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 14.3493 |  | -35.8946 | 28.7764 |  | 32.387 | -78.6733 | 34.9712 | 17.7995 | 17.5045 | 19.98 | -23.333 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 15.0356 | 52.203 | 6.2159 | 6.4942 | 10.5684 | 4.8239 | 6.3968 | 4.2753 |  |  | -91.29 |  |  | -19.98 | 22 | 7.001 | 0.176 | 0 | -31.16 | -66.46 | 31.41 | 30.74 | 5.8904 | 14.834 | 43.4867 | 44.8518 | 20.9948 | -43.8281 | -43.8802 | 32.21 | 28.0921 | 50.0001 | 50.6205 | -28.7737 | -28.3628 | -190.9577 | -6.1528 | -17.4 | -17.4 | 48.2607 | 47.6451 | -3.5152 |  | -31.2869 | 2.5977 |  |  | 225.8674 | -15.4729 | -15.3813 | -120.7471 | 170.21 |  | -121.0118 | 122.9552 | 62.2524 | 20.75 | 21.61 | 40.54 | 63.82 | -28.1268 | -27.7249 | 108.5668 | 109.4088 | 40.6101 | -43.021 | -42.6976 | -6.4284 | -44.1566 |  |  | 78 | 87.7 | -10.16 | 45.1237 | 45.0037 | 45.2737 | -11.0922 | -10.4839 | -31.1798 | 13.8159 | -38.6567 | 11.3878 | 29.09 | 16.49 | 30.2417 | 28.569 | -21.9759 |  | 44.1879 | 43.9726 | -54.6737 |  |  | -50.6 | -48.8 | 23.1345 | 33.9 | 23.0273 | 48.0652 | 33.72 | 1.75 | 54.5755 | 51.8004 | -20.92 | -20.97 | 88.3 | 65.74 | 53.0182 | 50.1455 | -29.9497 | -29.2727 | 145.1243 | 103.2114 | 96.9806 | 98.9751 | 118.6872 | 99.9397 | -27.176 | 132.3564 | 368.3107 |  | -25.9743 | -23.9249 | -33.1444 | 43.0666 | 38.5594 | 152.124 | -58.7773 | -59.8009 | -62.4445 | 18.03 | -10.27 | 104.4 | 12.331 | 32.0971 | -39.5776 | -38.8055 | 7.9654 | -97.0017 | 69.2906 | 24.9731 |  | 24.555 | 37.9934 | 38.6327 | 37.0509 | 26.2906 | 26.6256 | -161.5953 | 31.5796 | 31.0825 | -125.2094 | -113.0019 | -43.6365 | -43.75 | 13.9657 | 0.7633 | -8.75 | 17.41 | -44.1772 |  |  |  |  | 23.38 | 113.601 | 126.5085 | 13.82 | 79.9499 | 28.6 | -12.1621 | 2.8609 | 3.0536 | 1.3002 |  |  | -15.8268 | -18.8151 | 21.3677 | 19.4588 | 55.4519 | 57.9698 | -125.6988 | -16.5411 | 28.1656 | -29.9863 | 11.6342 | 2.8907 | 2.5735 | 13.1837 | 117.953 | 118.9972 |  |  | -210.2689 | 210.8652 | 449.4774 | -114.9043 | -113.4952 | -69.0346 | -63.0296 | 82.2989 | 80.4577 |  |  | 28.271 | 27.6008 | -40.053 | -40.401 | 114.59 | 113.92 | -17 | -15.2 | 21.0433 | 26.08 | -265.7265 | 103.5181 | 103.439 | 13.3 | -63.3 | -26.7 | -26.1 | 1.3817 |  | -441.3496 | -342.3266 | 379.5258 | 305.0738 | -38.365 | -299.3549 | 297.8742 | -90.3879 | -200.4439 | -290.5253 | 97.1929 | 97.4991 | 90.1578 | -370.1562 | 203.3074 | -161.6714 | 164.6344 | -8.3566 |  | -0.88 | 1.338 | 1.34 | 0.96 | -20.96 |  | 22.121 | -22.5574 | -40.9873 | 13.6 | 13.465 | 13.489 |  |  | 53.4783 | 52.631 | 53.3724 |  | 66.3 | 23.5494 | 5.63 |  | -63.0652 | 83.6102 | 69.9207 | -63.3587 | -82.6913 | 62.3363 | 20.1861 | -79.7 | 79.5 | 239.3448 | -15.2041
04/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.5041 | -22.2701 | -35.546 |  |  | 31.3416 | -77.8224 | 34.9281 | 17.5995 | 17.2491 | 17.76 | -22.886 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.4342 | 53.201 | 7.2178 | 7.3893 | 12.2386 | 4.9342 | 5.7475 | 7.4299 |  |  | -93.07 |  |  | -17.76 | 22 | 6.547 | 0.175 | 0 | -28.86 | -72.87 | 28.87 | 29.31 | 5.7444 | 14.9922 | 43.7679 | 44.3912 | 22.5809 | -41.0462 | -40.9335 | 11.9172 | 11.9103 | 52.9195 | 53.5411 | -41.6699 | -45.5108 | -172.0968 | -5.8247 | -17.4 | -17.4 | 45.4762 | 45.5837 | -3.9339 |  | -28.5165 | 2.5569 |  |  | 205.359 | -21.8818 | -21.6376 | -108.2836 | 161.7902 |  | -123.589 | 126.0788 | 62.1826 | 20.8 | 21.54 | 40.11 | 63.16 | -28.1268 | -28.7966 | 109.206 | 109.7616 | 40.6113 | -41.8424 | -42.1272 | -6.308 | -44.2284 |  |  | 75.7 | 92.3 | -9.89 | 44.9419 | 44.6709 | 44.6395 | -12.899 | -12.7609 | -35.9294 | 19.9508 | -42.2517 | 11.293 | 29.33 | 16.62 |  | 28.569 | -21.5264 |  | 44.903 | 44.9039 | -55.3052 |  |  | -45.9 | -46.3 | 23.4421 | 33.6 | 23.497 | 48.0652 | 33.38 | 1.53 | 52.1575 | 54.2493 | -20.6 | -20.91 | 81.99 | 45.41 | 56.2545 | 56.7818 | -28.862 | -29.0636 | 131.0589 | 96.4712 | 90.9489 | 93.0657 | 119.1522 | 101.6342 | -26.762 | 120.0622 | 380.516 |  | -26.3408 | -24.6446 | -34.1347 | 46.1386 | 42.9261 | 155.196 | -60.1203 | -60.1766 | -64.5714 | 0 | -14.22 | 107.6 | 12.3441 | 39.6547 | -38.6759 | -37.6215 | 8.9712 | -95.6727 | 71.4147 | 24.0108 |  | 23.7237 | 38.9246 | 39.4426 | 37.0639 | 27.2954 | 27.2954 | -167.4563 | 31.1749 | 30.3943 | -128.5886 | -119.6156 | -46.222 | -44.77 | 13.8729 | 0.7633 | -8.74 | 16.85 | -46.3443 |  |  |  |  | 22.14 | 121.2268 | 131.6388 |  | 78.6393 | 27.9 | -11.8705 | 3.0058 | 3.1611 | 1.249 |  |  |  | -18.5347 | 21.0361 | 19.2141 | 53.1544 | 54.656 | -124.6843 | -16.4478 | 28.2213 | -29.6399 | 12.2776 | 2.9102 | 2.6157 | 13 | 120.0153 | 123.0228 |  |  | -214.3362 | 214.7536 | 465.8635 | -116.755 | -115.5544 | -69.0079 | -62.3416 | 81.3551 | 81.964 |  |  | 29.8091 | 29.4575 | -40.4729 | -40.114 | 114.79 | 114.03 | -14.3 | -14.3 | 20.8382 | 26.64 | -271.0858 | 104.6636 | 104.5833 | 13.9 | -63.3 | -28.4 | -28.7 |  |  | -456.2379 | -348.4023 | 380.7739 | 305.5885 | -40.3427 | -299.8733 | 299.1663 | -93.181 | -206.3275 | -293.9137 | 98.9019 | 98.7852 | 93.005 | -375.777 | 208.4308 | -166.2111 | 168.3209 | -8.1479 |  | -0.32 | 1.283 | 1.288 | 0.4 | -21.04 |  | 21.7395 | -23.4974 | -40.9567 | 14.4 | 16.533 | 17.035 |  |  | 53.5637 | 50.8062 | 52.6058 |  | 64.8 | 23.3169 | 5.59 |  | -64.5531 | 83.9901 | 69.9097 | -64.0379 | -82.676 | 62.4375 | 19.7235 | -77.2 | 78 | 247.6399 | -17.0565
04/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 |  | -22.5684 | -36.4044 | 29.0909 |  | 31.8027 | -79.6181 |  | 17.6715 | 17.3068 | 17.76 | -22.624 |  | 8.28 |  | 14.5785 | 54.2762 | 7.1325 | 7.3751 | 12.202 | 4.8406 | 5.7471 | 8.1003 |  |  | -92.39 |  |  | -17.76 | 22 | 6.399 | 0.177 | 0 | -30.53 | -70.21 | 30.91 | 30.87 | 5.2836 | 15.3436 | 42.7384 | 44.5704 | 21.4348 | -42.5634 | -42.8754 | 24.5436 | 23.8215 | 51.2504 | 52.2804 | -36.4993 | -39.1747 | -176.8618 | -7.3234 | -17.3 | -17.2 | 49.7289 | 48.5291 | -3.544 |  | -30.0422 | 2.0797 |  |  | 213.4159 | -25.7576 | -25.7576 | -108.0953 | 165.2726 |  | -125.3271 | 127.7748 |  | 20.59 | 20.91 |  |  | -27.0551 | -27.1891 | 110.3245 | 110.5477 | 41.1648 | -42.2955 | -42.1978 | -6.2132 | -45.3853 |  |  | 76.4 | 90.4 | -9.82 | 44.966 | 44.4014 | 44.3029 | -14.7152 | -15.6094 | -36.2602 | 22.4434 | -42.0698 | 10.9435 | 27.9 | 15.89 |  | 28.2761 | -21.5645 |  | 46.3063 | 44.8765 | -55.0817 |  |  |  |  | 23.6618 | 33.2 | 22.5577 | 47.4792 |  | 1.85 | 51.1345 | 55.2144 | -20.85 | -21.15 | 82.28 | 45.25 | 54 | 56.7455 | -30.1075 | -28.9 | 130.5238 | 94.9687 | 89.1084 | 91.218 | 113.9808 | 95.1501 | -26.797 | 118.7216 | 385.6563 |  | -26.8157 | -25.0607 | -26.7955 | 52.8935 | 49.4911 | 113.712 | -56.5985 | -57.1881 | -58.9226 | 0 | -7.39 | 79.6 | 12.2871 | 52.3582 | -37.7468 | -36.9327 | 6.343 | -90.9049 | 71.7429 | 24.7427 |  | 24.4246 | 38.3519 | 38.5892 | 37.1531 | 27.1279 | 26.793 | -166.619 | 31.3467 | 31.0029 | -125.0138 | -114.2144 | -48.6244 | -47.41 | 13.8705 | 0.7388 | -8.86 | 16.97 | -47.1342 |  |  |  |  | 20.13 | 114.89 | 126.6432 |  | 77.161 | 27.9 | -11.6032 | 2.9307 | 3.39 |  |  |  |  | -18.3745 | 21.0716 | 18.8045 | 54.9001 | 56.1278 | -123.0061 | -16.3633 | 27.9534 | -28.8688 | 12.7794 | 2.6563 | 2.3837 | 14 | 121.2563 | 122.4583 |  |  | -219.4641 | 218.7878 | 471.1501 | -118.5147 | -116.2129 | -71.2231 | -63.3852 | 80.495 | 81.2737 |  |  | 31.9405 | 31.0506 | -42.0158 | -41.4792 | 114.26 | 115.67 | -14.7 | -14.5 | 21.0646 | 27.28 | -281.0973 | 107.0773 | 107.4751 |  | -67.8 | -30.1 | -30.4 |  |  | -464.2542 | -358.2198 | 390.1862 | 311.8667 | -45.3569 | -301.7485 | 300.1339 | -93.7437 | -210.2502 | -299.4862 | 101.7019 | 100.1941 | 95.66 | -376.4397 | 211.6163 | -161.9236 | 168.5764 | -9.2026 |  | -0.56 | 1.328 | 1.332 | 0.56 | -20.16 |  | 21.6236 | -24.3458 | -41.1917 | 13.9 | 18.692 | 17.14 |  |  | 52.7899 | 50.8441 | 52.6104 |  | 65.7 | 23.2997 | 5.51 |  | -65.1696 | 86.7383 | 72.5122 | -65.4715 | -85.1062 | 64.1978 | 20.1347 | -79 | 78.8 | 252.9794 | -19.1404
04/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.6923 |  | -36.1949 | 29.2587 |  | 33.122 | -76.7868 | 35.2172 | 17.8835 | 17.6073 | 19.98 | -22.099 | 19.8 |  | -19.8 | 14.9362 | 52.043 | 7.3526 | 7.5541 | 12.4938 | 4.7982 | 5.7623 | 7.3382 |  |  | -90.99 | -0.03 |  | -19.98 | 19.8 | 7.347 | 0.185 | 0 | -31.88 | -69.16 | 32.71 | 31.26 | 5.3967 | 15.4296 | 43.4796 | 44.7948 | 20.9444 | -43.1193 | -43.039 | 24.0063 | 25.3874 | 49.7905 | 51.0454 | -30.3507 | -37.5363 | -176.7757 | -7.3296 | -16.6 | -16.7 | 49.1852 | 48.4236 | -3.7473 |  | -31.1123 | 2.488 |  |  | 220.5267 | -26.5816 | -26.4595 | -116.5109 | 164.7545 |  | -125.0854 | 126.8111 | 61.1347 | 21.14 | 21.76 |  |  | -27.1891 | -26.9212 | 108.3322 | 109.0831 | 40.8806 | -43.7951 | -43.6322 | -6.5268 | -51.5135 |  |  | 68 | 104.4 | -9.79 | 42.9904 | 42.0127 | 42.1254 | -17.8195 | -17.9791 | -31.6932 | 21.6464 | -37.8143 | 10.7767 | 28.91 | 16.33 |  | 28.2761 | -21.59 |  | 51.0173 | 51.0798 | -69.7041 |  |  | -43.2 | -44 | 23.1949 | 33.4 | 23.9666 | 47.4792 |  | 1.04 | 51.584 | 69.559 | -20.78 | -20.93 | 81.33 | 44.17 | 70.4909 | 70.0182 | -23.4269 | -23.2545 | 142.3988 | 105.8951 | 99.9883 | 102.6953 | 100.033 | 81.9009 | -27.343 | 127.7375 | 412.0861 |  | -26.8453 | -24.619 | -16.2935 | 63.0065 | 58.5601 | 33.84 | -42.4124 | -43.3295 | -46.2005 | 0 | -5.56 | 1 | 12.5996 | 70.3914 | -38.5912 | -37.8969 | 7.2753 | -78.9339 | 54.2029 | 25.2668 |  | 24.9129 | 39.8504 | 40.0795 | 38.5638 | 26.2906 | 25.9557 | -167.1214 | 25.0053 | 24.9443 | -128.0325 | -116.0412 | -48.932 | -47.22 | 13.9657 | 0.762 | -8.7 | 16.5 | -48.1495 |  |  |  |  | 20.35 | 117.4093 | 129.0346 | 13.67 | 78.0876 | 27.4 | -12.3052 | 3.2139 | 3.3779 | 1.2439 |  |  | -14.9121 | -19.1673 | 21.3534 | 19.6632 | 57.4114 | 58.7619 | -127.9387 | -16.397 | 28.5915 | -28.8186 | 11.3595 | 2.9688 | 2.7001 | 12.706 | 131.6622 | 132.5209 |  |  | -223.7467 | 224.3561 | 494.4153 | -126.4228 | -125.0905 | -67.7042 | -61.5016 | 86.629 | 83.4931 | -91.3681 | -90.7258 | 36.0714 | 36.0055 | -44.3778 | -44.4222 | 112.57 | 111.81 | -9.9 | -10.5 | 21.2889 | 27.36 | -315.3311 | 109.6525 | 109.5305 | 13.9 | -61.4 | -34.4 | -34.7 |  |  | -483.1812 | -379.9962 | 423.4282 | 340.5112 | -38.0567 | -331.0692 | 330.7886 | -110.7801 | -230.063 | -322.3109 | 103.6842 | 103.2301 | 112.2563 | -415.8113 | 235.7108 | -181.1061 | 180.5976 | -7.8293 |  | 0.16 | 1.299 | 1.292 | -0.24 | -18.48 |  | 20.8026 | -24.4923 | -41.3107 | 13.9 | 17.321 | 18.641 |  |  | 53.9185 | 54.8694 | 54.1502 |  | 64.4 | 22.8223 | 5.62 |  | -64.001 | 83.04 | 69.8524 | -63.1556 | -80.696 | 61.0208 | 20.3854 | -78.8 | 78.7 | 269.1221 | -36.0245
04/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.9042 | -22.8228 | -16.7483 | 29.2493 |  | 32.9053 | -87.6214 | 35.7723 | 18.1194 | 17.7924 | 17.76 | -22.202 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.9452 | 59.7278 | 7.8803 | 7.7439 | 12.9837 | 5.5096 | 5.9638 | 8.2967 |  |  | -93.66 |  |  | -17.76 | 22 | 6.981 | 0.185 | 0 | -33.28 | -65.68 | 33.42 | 33.85 | 5.9886 | 14.5939 | 44.0543 | 45.0586 | 20.9654 | -46.1127 | -45.375 | 32.6377 | 31.3109 | 50.6924 | 51.3098 | -24.6858 | -25.4391 | -203.1548 | -7.6426 | -16.6 | -16.6 | 50.5349 | 50.2042 | -3.6183 |  | -32.0723 | 2.3014 |  |  | 241.2793 | -24.1096 | -24.4453 | -130.2391 | 174.3866 |  | -130.4276 | 133.1133 | 61.0948 | 21.12 | 21.73 | 39.7 | 63.73 | -26.3854 | -25.9835 | 109.8298 | 110.7679 | 40.7369 | -45.5099 | -45.2746 | -7.1872 | -49.4117 |  |  | 71.6 | 99.3 | -9.95 | 42.6959 | 42.0743 | 42.109 | -19.4352 | -18.5288 | -31.3546 | 20.9374 | -37.6617 | 11.0016 | 28.65 | 16.22 | 30.2417 | 28.569 | -21.5921 |  | 49.4991 | 49.1248 | -61.7916 |  |  | -45.5 | -46.3 | 23.7112 | 33.4 | 23.497 | 48.0652 | 33.36 | 1.44 | 52.6845 | 62.2898 | -21.09 | -21.38 | 83.72 | 45.42 | 63.1818 | 61.3273 | -26.7918 | -25.9182 | 136.0152 | 101.5762 | 96.0868 | 98.3917 | 120.451 | 102.3293 | -26.206 | 139.8874 | 405.4282 |  | -27.0236 | -24.4525 | -37.0513 | 48.99 | 46.4336 | 156.732 | -57.0821 | -58.4684 | -66.7798 | 0 | -8.29 | 114.5 | 12.737 | 41.6337 | -38.3194 | -37.3728 | 7.922 | -99.411 | 75.2083 | 24.5513 |  | 23.8519 | 38.7967 | 39.2344 | 37.7437 | 25.4534 | 25.9557 | -169.9682 | 27.4964 | 27.9036 | -128.3635 | -116.6804 | -49.1737 | -46.4 | 13.8705 | 0.7633 | -8.78 | 15.63 | -49.7117 |  |  |  |  | 20.51 | 118.9932 | 130.1405 | 13.9 | 79.1612 | 26 | -13.3761 | 3.1775 | 3.3066 | 1.2659 |  |  | -16.9851 | -19.8566 | 21.0055 | 20.372 | 57.6819 | 59.8421 | -130.6776 | -16.5774 | 29.078 | -28.9368 | 10.9404 | 3.0567 | 2.7528 | 13 | 128.1051 | 128.0925 |  |  | -217.7837 | 218.7832 | 482.5267 | -124.7915 | -121.614 | -67.0397 | -60.1926 | 82.3688 | 78.9093 |  |  | 34.6102 | 34.4234 | -46.8961 | -47.0391 | 110.35 | 109.79 | -10.2 | -9.7 | 21.0433 | 28.4 | -306.8527 | 104.9526 | 105.8854 | 13.9 | -63.3 | -33.5 | -33.8 | 1.4747 |  | -473.7895 | -376.2055 | 417.8894 | 331.3053 | -41.2579 | -321.9627 | 320.9422 | -109.2626 | -223.4866 | -318.6396 | 101.8011 | 102.0546 | 107.2698 | -408.3331 | 226.52 | -174.8144 | 181.6538 | -8.0929 |  | -0.4 | 1.244 | 1.242 | 0 | -19.68 |  | 20.6561 | -24.3763 | -40.8102 | 13.8 | 20.171 | 19.312 |  |  | 50.6749 | 53.8123 | 50.618 |  | 63.4 | 22.9261 | 5.56 |  | -63.148 | 82.7747 | 67.9521 | -62.4307 | -80.7221 | 60.4918 | 20.6019 | -75.9 | 76.1 | 270.8162 | -32.4404
04/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.0974 |  | -16.368 | 29.9443 |  | 34.5604 | -91.8622 | 37.5322 | 18.9894 | 18.6746 | 15.54 | -21.326 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.5106 | 63.365 | 8.0214 | 8.2131 | 14.0416 | 5.6587 | 6.3741 | 7.8773 |  |  | -97.51 |  |  | -17.76 | 19.8 | 8.476 | 0.195 | 0 | -36.19 | -65.08 | 36.65 | 35.87 | 6.0674 | 14.251 | 45.4185 | 46.838 | 23.1142 | -48.7736 | -48.2633 | 29.4936 | 30.0472 | 53.2875 | 55.0361 | -26.4031 | -31.2145 | -210.0587 | -6.859 | -17.2 | -17.2 | 54.9979 | 53.0734 | -3.9711 |  | -36.761 | 2.2346 |  |  | 248.6037 | -26.0018 | -26.0933 | -119.6577 | 182.5364 |  | -131.7608 | 133.2028 | 62.0728 | 21.4 | 22.1 | 40.12 | 64.37 | -28.6626 | -28.6626 | 111.9255 | 112.823 | 40.4698 | -49.0972 | -49.58 | -8.0996 | -56.7897 |  |  | 67.9 | 113.4 | -9.6 | 39.8423 | 40.0134 | 40.1361 | -22.7081 | -21.602 | -28.0217 | 20.9055 | -33.3669 | 10.8492 | 30.6 | 17.12 | 30.7104 | 29.155 | -22.0758 |  | 57.5205 | 57.0346 | -78.177 |  |  | -42.7 | -44 | 24.0024 | 34.3 | 26.7845 | 48.6511 | 34.07 | 0.78 | 53.785 | 76.8244 | -21.14 | -21.42 | 85.68 | 46.63 | 79.0364 | 77.2909 | -25.0048 | -23.9091 | 150.1059 | 113.1696 | 107.5476 | 108.9084 | 125.148 | 106.2879 | -26.175 | 130.9202 | 402.8924 |  | -27.2925 | -24.9795 | -39.9881 | 49.7353 | 46.8861 | 156.732 | -56.9595 | -57.4595 | -70.0805 | 0 | -17.44 | 110.2 | 13.1955 | 41.7159 | -39.311 | -38.1944 | 9.201 | -103.5293 | 79.8175 | 25.1311 |  | 24.2894 | 39.2336 | 39.8792 | 37.2531 | 28.4676 | 27.9652 | -176.6664 | 25.9255 | 25.8561 | -130.2183 | -118.8482 | -53.0043 | -46.86 | 13.8729 | 0.7987 | -8.77 | 14.35 | -52.72 |  |  |  |  | 18.43 | 120.4159 | 132.1441 | 14.23 | 74.832 | 27 | -14.2333 | 3.2388 | 3.5787 | 1.2943 |  |  | -16.143 | -21.1744 | 20.1776 | 22.311 | 53.8902 | 56.1358 | -133.6669 | -16.6661 | 29.699 | -28.9587 |  | 3.4376 | 3.1009 | 12.4243 | 128.3329 | 129.1298 |  |  | -220.319 | 222.098 | 487.0999 | -124.6202 | -121.8265 | -67.5839 | -60.5644 | 80.007 | 79.1985 |  |  | 35.2694 | 34.4234 | -45.8332 | -46.2547 | 113.66 | 111.79 | -9.1 | -8.7 |  | 28.72 | -309.3792 | 105.9631 | 105.8407 | 14.5 | -60.5 | -32.7 | -33 |  |  | -479.9334 | -373.1595 | 422.9905 | 334.7692 | -36.9746 | -324.3702 | 324.2139 | -109.6564 | -224.4315 | -322.758 | 104.3711 | 104.7236 | 109.378 | -411.7304 | 229.1124 | -180.3174 | 179.7122 | -8.2 |  | 0 | 1.139 | 1.137 | -0.48 | -17.92 |  | 19.4568 | -24.2878 | -40.9567 | 14.7 | 22.482 | 21.705 |  |  | 52.0641 | 50.907 | 50.299 |  | 62.8 | 22.7572 | 5.75 |  | -62.3878 | 82.9698 | 68.8017 | -61.4341 | -81.5536 | 59.861 | 21.3593 | -75 | 75.9 | 265.6608 | -25.8789
04/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.144 | -23.3092 | -15.9721 | 28.0875 |  | 34.3632 | -91.5835 | 38.9462 | 19.6774 | 19.0706 | 15.54 | -19.861 | 17.6 | 7.452 | -15.4 | 14.772 | 62.105 | 8.3613 | 8.7075 | 13.9048 | 5.7887 | 5.6639 | 8.1973 |  |  | -99.71 |  |  | -13.32 | 17.6 | 8.864 | 0.195 | 0 | -34.77 | -70.62 | 34.47 | 34.91 | 5.9503 | 14.3099 | 45.8746 | 47.8992 | 26.3869 | -45.8674 | -45.5313 | 12.5208 | 12.2041 | 57.7466 | 58.2613 | -41.0235 | -44.0262 | -204.4938 | -6.4761 | -17.3 | -17.4 | 51.7021 | 50.8559 | -4.073 |  | -33.077 | 3.0789 |  |  | 243.0188 | -12.2379 | -12.6652 | -132.3432 | 195.8314 |  | -129.8944 | 132.9535 | 63.1406 | 21.41 | 22.3 | 40.08 | 63.72 | -32.1455 | -31.0739 | 114.9807 | 115.2156 | 39.7026 | -59.8301 | -59.2853 | -7.2451 | -64.0234 |  |  | 51.7 | 132.2 | -9.78 | 31.7018 | 30.5812 | 30.9305 | -8.9205 | -9.1339 | -29.3907 | 8.3524 | -34.2937 | 11.1308 | 33.18 | 18.11 | 32.1167 | 30.3268 | -22.6557 |  | 64.6277 | 64.0657 | -92.4125 |  |  | -45.9 | -43.8 | 24.1562 | 35.6 | 28.1934 | 50.9949 | 35.63 | 0.14 | 54.219 | 90.4351 | -20.63 | -20.94 | 89.23 | 46.17 | 95.2 | 93.8364 | -23.5183 | -22.5455 | 161.1033 | 122.0331 | 116.8677 | 119.9858 | 125.1889 | 106.6246 | -25.681 | 144.536 | 378.7887 |  | -28.2117 | -25.4576 | -40.3174 | 49.0643 | 44.9625 | 162.876 | -55.3506 | -56.5743 | -70.2471 | 0 | -18.47 | 114.1 | 13.9309 | 35.9456 | -39.3909 | -38.0284 | 8.8984 | -101.969 | 82.0158 | 25.1157 |  | 24.4619 | 39.5803 | 40.4291 | 38.4557 | 30.477 | 31.1469 | -174.8244 | 25.4778 | 25.5989 | -130.0529 | -119.091 | -54.9453 | -45.56 | 13.9657 | 0.7742 | -8.76 | 13.04 | -55.0276 |  |  |  |  | 17.81 | 119.5076 | 129.7468 | 13.89 | 74.1258 | 25.2 | -13.9803 | 3.3264 | 3.5952 | 1.331 |  |  |  | -21.5905 | 20.1125 | 22.293 | 59.2267 | 60.1508 | -133.2928 | -16.4659 | 29.7815 | -28.631 | 11.2843 | 3.6232 | 3.3224 | 13 | 125.6753 | 124.9378 |  |  | -217.5221 | 220.6488 | 463.6558 | -122.6163 | -119.1689 | -67.1162 | -60.1928 | 80.6444 | 81.2278 |  |  | 34.753 | 34.5553 | -42.9758 | -42.6942 | 111.61 | 111.06 | -10.7 | -10.5 | 20.7143 | 25.92 | -307.5791 | 109.0732 | 108.6421 | 14.5 | -64 | -34.2 | -33.8 |  | 1.1388 | -454.4421 | -356.5978 | 416.5324 | 325.1219 | -26.3818 | -318.9996 | 314.8151 | -110.7791 | -219.9883 | -317.956 | 103.1387 | 103.5296 | 111.7537 | -404.6933 | 222.9951 | -173.8233 | 177.5376 | -7.8842 |  | -0.4 | 1.29 | 1.296 | 0.08 | -18.4 |  | 19.7772 | -23.6713 | -41.6617 | 16.7 | 21.844 | 21.894 |  |  | 52.006 | 52.692 | 50.9083 |  | 65 | 23.7034 | 5.41 |  | -61.8242 | 83.1892 | 68.8813 | -60.6553 | -81.5171 | 59.5999 | 20.6382 | -76.8 | 77.9 | 250.1408 | -11.9119
04/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 15.2841 | -23.5673 | -16.0522 | 27.7304 |  | 35.3149 | -95.2184 | 40.3747 | 20.4254 | 20.0987 | -2.22 | -22.677 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 14.5854 | 62.0008 | 8.7063 | 8.9785 | 14.4324 | 5.8523 | 6.3632 | 8.0603 |  |  | -110.08 | -0.03 |  | 2.22 | 22 | 8.373 | 0.198 | 0 | -43.55 | -63.28 | 43.9 | 44.03 | 5.113 | 15.0662 | 47.054 | 48.031 | 32.6786 | -51.8197 | -51.3607 | 28.9868 | 28.7153 | 59.6779 | 60.1222 | -25.9989 | -27.5565 | -261.4474 | -5.5299 | -17.1 | -17.1 | 59.1197 | 57.8544 | -3.2632 |  | -40.3038 | 2.1345 |  |  | 299.0813 | 1.8616 | 1.709 | -169.188 | 248.4178 |  | -124.4325 | 127.1201 | 58.0311 | 18.64 | 19.34 | 35.78 | 58.32 | -37.5038 | -36.968 | 116.48 | 116.2323 | 40.0182 | -69.0575 | -68.9984 | -9.0056 | -70.1452 |  |  | 32.5 | 146.7 | -9.59 | 17.2963 | 17.8191 | 17.9575 | 4.887 | 4.1605 | -23.5637 | -10.9644 | -26.4735 | 10.6855 | 30.17 | 16.83 | 31.1792 | 29.3015 | -21.0727 |  | 72.1379 | 71.0632 | -97.8287 |  |  | -42.6 | -41.3 | 23.8705 | 36.6 | 29.1327 | 52.1667 | 36.36 | -0.15 | 50.9795 | 102.3083 | -21.22 | -21.28 | 86.73 | 44.35 | 103.5273 | 99.4545 | -24.5602 | -24.5182 | 161.7435 | 122.0626 | 116.272 | 120.0197 | 109.8752 | 92.1984 | -25.407 | 178.8192 | 347.5234 |  | -30.1639 | -27.9939 | -19.8955 | 52.8388 | 49.595 | 43.056 | -43.7305 | -43.1291 | -45.9639 | 8.8 | -9.42 | 10.8 | 10.7942 | 54.118 | -39.5868 | -38.9016 | 10.6821 | -91.5474 | 52.065 | 24.8807 |  | 24.3814 | 38.4694 | 38.4858 | 37.2754 | 37.1753 | 37.1753 | -168.1261 | 27.4741 | 27.9689 | -121.3074 | -112.3248 | -55.3628 | -44.38 | 13.7777 | 0.6339 | -8.73 | 12.25 | -55.9621 |  |  |  |  | 17.06 | 111.9234 | 123.6587 | 13.32 | 75.3051 | 24 | -15.6708 | 2.9298 | 2.9592 | 1.2775 |  |  | -14.795 | -23.3484 | 20.6374 | 23.9245 | 56.4961 | 56.7071 | -137.9889 | -16.6004 | 32.187 | -29.8886 | 11.4263 | 3.7501 | 3.5017 | 12.2087 | 118.5235 | 118.7702 |  |  | -220.587 | 218.819 | 432.6104 | -112.6112 | -113.2371 | -68.1889 | -61.335 | 79.6443 | 77.676 |  |  | 32.7755 | 32.6986 | -40.3293 | -40.1024 | 107.47 | 105.79 | -10.6 | -10.9 | 20.8168 | 18.88 | -308.0446 | 104.1632 | 105.148 | 13.9 | -59.9 | -30.1 | -30.4 | 1.2777 |  | -427.1535 | -317.436 | 374.3633 | 294.4801 | -26.3893 | -286.2563 | 289.8981 | -104.3945 | -202.6766 | -280.6976 | 106.7155 | 106.4566 | 100.4564 | -371.0688 | 206.3375 | -161.0151 | 161.9533 | -7.5656 |  | -0.24 | 1.449 | 1.464 | 0 | -17.6 |  | 19.1638 | -24.1108 | -39.9924 | 14.8 | 18.415 | 18.989 |  |  | 50.5195 | 49.3951 | 50.9543 |  | 63.5 | 22.2114 | 5.41 |  | -61.556 | 81.697 | 68.965 | -60.8948 | -80.2576 | 62.23 | 18.9199 | -74.7 | 76.1 | 210.0963 | 18.7236
04/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.4672 | -23.944 | -16.4285 | 29.4001 |  | 36.1329 | -97.8448 | 41.3 | 20.9674 | 20.4361 | -2.22 | -24.464 | 22 | 11.592 | -19.8 | 14.4141 | 64.1602 | 6.9619 | 7.1339 | 11.3797 | 5.3875 | 5.6404 | 2.4348 |  |  | -112.09 |  |  | 2.22 | 24.2 | 9.569 | 0.195 | 0 | -41.38 | -65.62 | 41.15 | 41.32 | 5.1569 | 15.0855 | 49.9815 | 50.3692 | 33.4502 | -52.557 | -51.9849 | 23.0716 | 28.5041 | 62.3656 | 63.0038 | -28.9496 | -30.0595 | -275.8807 | -7.1436 | -17 | -17 | 57.4509 | 56.6511 | -3.3544 |  | -41.2339 | 2.0453 |  | 0 | 312.8146 | 15.3203 | 15.1372 | -171.6471 | 279.438 |  | -117.3505 | 118.6199 | 61.0848 | 18.61 | 19.93 | 38.34 | 58.99 | -41.2546 | -41.2546 | 120.8841 | 122.3726 | 39.5654 | -71.7489 | -71.59 | -8.1939 | -67.5169 |  |  | 42.5 | 135.1 | -10.44 | 21.5763 | 22.4562 | 21.7361 | 12.8547 | 12.319 | -22.4894 | -19.5389 | -28.432 | 10.4706 | 33.19 | 18.4 | 32.5854 | 30.6198 | -21.3995 |  | 68.1506 | 67.2654 | -87.7561 |  |  | -51.5 | -51.1 | 24.1507 | 39.1 | 29.6024 | 55.6824 | 38.74 | 0.2 | 48.422 | 86.3049 | -22.99 | -23.23 | 90.28 | 44.42 | 86.7818 | 85.9636 | -33.6552 | -32.6636 | 150.7299 | 118.2018 | 111.5198 | 114.6296 | 87.978 | 68.1791 | -25.418 | 181.4759 | 262.244 |  | -31.2806 | -29.0965 | -11.2685 | 33.8065 | 31.9984 | 63.024 | -47.339 | -47.9004 | -34.1277 | 16.23 | -17.14 | 1 | 10.5578 | 21.2791 | -36.6431 | -35.9798 | 5.0716 | -65.5285 | 42.0388 | 24.7251 |  | 23.9414 | 37.2327 | 37.3919 | 36.2911 | 41.5292 | 42.3664 | -154.7296 | 35.9054 | 34.8022 | -112.4636 | -98.6504 | -55.3408 | -42.86 | 13.9657 | 0.6387 | -8.79 | 11.67 | -54.3774 |  |  |  |  | 15.92 | 100.2079 | 113.8332 | 13.16 | 72.0753 | 23.4 | -15.9253 | 2.8198 | 2.9492 | 1.3737 |  |  | -13.5541 | -24.456 | 20.0931 | 25.7544 | 55.0778 | 56.131 | -132.7014 | -17.7543 | 32.5678 | -32.248 | 11.0255 | 4.7267 | 4.4087 | 12 | 99.5084 | 99.0888 |  |  | -207.4661 | 211.6737 | 353.683 | -95.1284 | -95.9351 | -72.0254 | -65.8474 | 77.2943 | 77.1338 | -79.6253 | -77.3008 | 17.4823 | 17.4273 | -38.2002 | -38.3751 | 104.65 | 103.94 | -12.9 | -13 | 20.6545 | 11.12 | -283.2727 | 86.4427 | 86.8 | 10.5 | -57.6 | -15.6 | -15.6 |  | 1.0566 | -351.618 | -236.1285 | 287.8576 | 233.434 | -24.4257 | -225.387 | 223.2391 | -64.9838 | -135.8884 | -219.6106 | 108.3521 | 106.9682 | 64.5322 | -280.1085 | 135.1403 | -140.777 | 139.6255 | -8.2797 |  | -0.72 | 1.234 | 1.233 | 0.64 | -18.64 |  | 19.9817 | -21.416 | -41.5152 | 13.3 | 17.771 | 16.637 |  |  | 50.9335 | 50.0353 | 51.8952 |  | 59 | 21.9158 | 5.58 |  | -65.9369 | 85.5906 | 73.393 | -65.0042 | -83.9447 | 64.6505 | 18.6638 | -72.5 | 72.6 | 145.8121 | 80.3049
04/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.2772 | -24.6583 | -15.2537 | 30.0101 |  | 39.2034 | -107.2399 | 46.7756 | 23.6273 | 23.238 | -6.66 | -32.535 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.0938 | 68.4562 | 8.5611 | 8.7299 | 14.6767 | 5.6259 | 5.8736 | 2.36 |  |  | -118.75 |  |  | 6.66 | 30.8 | 11.4 | 0.205 | 0 | -40.21 | -74.38 | 40.17 | 40.7 | 7.0703 | 13.8791 | 52.4229 | 53.9748 | 40.7618 | -50.7922 | -50.5355 | 8.2178 | 8.0692 | 70.9536 | 72.332 | -37.2705 | -41.0855 | -306.9809 | -5.5608 | -17 | -17.2 | 55.8902 | 55.2021 | -3.631 |  | -45.4422 | 3.3706 |  | 2.5432 | 342.6922 | 32.0139 | 31.8308 | -170.0357 | 345.9719 |  | -104.6568 | 107.3967 | 68.3999 | 20.89 | 22.22 | 42.53 | 64.24 | -46.345 | -46.0771 | 117.4443 | 117.6868 | 37.4813 | -78.3244 | -78.3616 | -5.6622 | -81.6687 |  |  | 34.8 | 165.3 | -12.05 | 19.6212 | 19.8068 | 19.7635 | 14.8387 | 14.2685 | -14.3742 | -34.5951 | -16.3402 | 11.1706 | 42.07 | 23.32 | 36.3354 | 34.5749 | -24.4121 |  | 82.3045 | 81.5801 | -124.1242 |  |  | -56.6 | -55 | 24.4144 | 43.5 | 39.4649 | 62.1277 | 43.59 | -2.6 | 52.0645 | 126.0272 | -24.16 | -24.23 | 98.54 | 47.18 | 128.8 | 126.6182 | -24.4135 | -24.2091 | 188.3777 | 152.7328 | 144.9352 | 146.6928 | 83.4682 | 62.0364 | -27.24 | 179.6076 | 112.5487 |  | -31.2484 | -29.4874 | 0 | 22.4453 | 21.9442 | 47.664 | -40.0854 | -40.9661 | -25.3216 | 0 | -13.46 | 1 | 11.2499 | -3.0387 | -39.2494 | -38.0578 | 7.829 | -59.8014 | 36.0668 | 25.2553 |  | 24.6538 | 37.942 | 38.7692 | 37.2843 | 44.8783 | 44.5434 | -128.1041 | 26.2896 | 26.2841 | -88.8342 | -74.3722 | -49.3568 | -38.84 | 13.8582 | 0.7401 | -8.81 | 12.27 | -48.8299 |  |  |  |  | 18.04 | 75.0629 | 89.6167 | 14.08 | 73.8227 | 24.6 | -17.2487 | 2.2553 | 2.2849 | 1.49 |  |  | -14.2171 | -26.6337 | 21.5011 | 27.6631 | 57.2298 | 58.8258 | -134.3709 | -19.8669 | 34.3556 | -38.2555 | 10.7365 | 5.9584 | 5.6863 |  | 73.4488 | 74.8528 |  |  | -183.9614 | 185.7363 | 215.303 | -73.0258 | -70.5366 | -60.4539 | -53.558 | 76.2616 | 74.9943 | -57.5891 | -55.23 | 4.7819 | 4.705 | -31.2607 | -30.5511 | 56.96 | 56.78 | -5.9 | -6.3 | 21.0646 | -34.88 | -275.1575 | 68.0177 | 67.8168 | 10.5 | -48.5 | -4.5 | -3.6 |  | 1.1658 | -214.2793 | -94.4681 | 143.3853 | 97.519 | -28.9312 | -87.8866 | 83.7795 | -83.4007 | -37.6481 | -84.13 | 157.3225 | 155.8684 | 82.7749 | -134.6559 | 35.6251 | -99.2351 | 96.3926 | -6.9613 |  | 1.6 | 1.042 | 1.038 | -2.16 | -15.76 |  | 16.3806 | -13.3867 | -42.5681 | 8.5 | 24.383 | 23.109 |  |  | 49.4026 | 49.195 | 49.7722 |  | 48.1 | 20.0718 | 6.03 |  | -55.1351 | 75.586 | 62.3985 | -54.5547 | -74.8149 | 52.461 | 21.4357 | -59.9 | 59.3 | 38.9829 | 169.5039
04/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 16.5498 | -25.3965 | -15.0868 | 31.6875 |  | 41.3825 | -114.0345 | 50.5307 | 25.8972 | 25.377 | -24.42 | -35.941 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.5149 | 69.6468 | 9.3741 | 9.7128 | 16.0041 | 6.0715 | 5.9762 | 2.4105 |  |  | -74.02 | -74.09 |  | 22.2 | 35.2 | 11.12 | 0.206 | 0 | -59.56 | -64.36 | 60.36 | 60.6 | 7.7273 | 13.6397 | 55.8194 | 57.6418 | 0 | -49.6165 | -48.762 | 30.7169 | 31.3257 | 67.1353 | 68.7283 | -23.9665 | -24.3606 | -351.1275 | -6.8842 | -17.3 | -17.3 | 54.3872 | 53.5137 | -3.5585 |  | -54.545 | 3.4324 | 4.3949 | 2.8312 | 382.3968 | 79.104 | 79.0124 | 0 | 311.7742 |  | -131.9388 | 133.2784 | 74.7967 | 21.48 | 23.94 | 46.41 | 67.33 | -55.722 | -55.3201 | 136.8788 | 138.6001 | 37.7652 | -158.9942 | -159.1975 | -1.6748 | 0 |  |  | 98.6 | 88.4 | -12.97 | 22.023 | 22.403 | 21.6738 | 21.8503 | 21.2053 | -8.7657 | -49.9608 | -9.6434 | 11.4563 | 46.88 | 25.38 | 39.6167 | 37.6511 | -25.9095 |  | 0 | 0 | -108.9799 |  |  | -75.1 | -75.7 | 25.7327 | 48.1 | 43.2221 | 67.9871 | 48 | -3.35 | 55.5365 | 105.9435 | -23.46 | -23.52 | 102.25 | 50.95 | 109.8182 | 106.3636 | -32.5772 | -30.4182 | 182.3377 | 146.5869 | 142.3164 | 144.7962 | 97.8185 | 74.5102 | -27.59 | 0 | 67.3693 |  | -31.35 | -29.4048 | -16.6346 | 14.728 | 13.5369 | 124.464 | -54.039 | -52.5835 | -41.2587 | 0 | -16.93 | 74.6 | 12.0987 | -20.6625 | -37.2696 | -36.3289 | 6.3287 | -73.9459 | 53.0393 | 24.0276 |  | 23.4902 | 36.971 | 37.084 | 35.5909 | 55.0931 | 57.605 | -149.371 | 33.1759 | 33.0653 | -107.1385 | -94.2153 | -52.7114 | -41.61 | 13.973 | 0.7974 | -8.96 | 12.38 | -52.131 |  |  |  |  | 20.5 | 94.4827 | 106.9207 | 15.08 | 82.2437 | 24.1 | -24.6239 | -1.5659 | -2.1165 | 1.5986 |  |  |  | -35.4649 | 22.2634 | 37.2172 | 59.4892 | 60.692 | -154.2707 | -22.4355 | 35.1748 | -51.5939 | 10.3589 | 7.0522 | 6.7832 | 11.3631 | 57.2734 | 58.2471 |  |  | -179.411 | 181.9686 | 145.4572 | -57.0732 | -54.9845 | -60.8625 | -54.2401 | 75.7193 | 76.2122 | -11.0154 | -10.6196 | 7.1659 | 7.089 | -22.4548 | -21.869 | 32.27 | 32.15 | -6.6 | -6.2 | 20.8788 | -47.44 | -255.2609 | 65.1436 | 64.4147 | 10.5 | -49.5 | -6.9 | -6.2 | 1.1986 |  | -140.6958 | -39.9995 | 57.6743 | 15.9782 | -44.4304 | -13.5065 | 4.403 | -116.1114 | 0 | -5.4957 | 186.7664 | 186.6618 | 113.1434 | -49.8888 | -7.082 | -52.993 | 54.3093 | -8.4637 |  | 3.36 | 0.893 | 0.89 | -5.04 | -13.12 |  | 15.0622 | -10.6035 | -43.3616 | 8.3 | 22.499 | 22.276 | 9.9038 |  | 49.8646 | 49.6098 | 49.9406 |  | 51.1 | 21.019 | 6.28 |  | -57.4324 | 77.0663 | 62.8233 | -56.686 | -76.4602 | 54.0104 | 21.3875 | -62.4 | 62.6 | -34.1526 | 257.2996
04/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 17.5502 | -25.3114 | -18.8717 | 33.4764 |  | 45.2111 | -119.4771 | 55.6883 | 28.1611 | 27.5641 | -26.64 | -42.156 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.5711 | 70.0238 | 10.1986 | 10.2422 | 16.9947 | 6.1124 | 6.1486 | 2.5254 |  |  | -77.29 | -76.72 |  | 26.64 | 39.6 | 12.032 | 0.208 | 0 | -58.26 | -73.9 | 58.65 | 59.21 | 9 | 13.2504 | 58.9916 | 61.2958 |  | -47.4977 | -47.0876 | 7.1611 | 6.903 | 74.0615 | 75.6882 | -36.8753 | -39.5215 | -362.913 | -5.7788 | -17.3 | -17.3 | 52.2522 | 51.9576 | -4.1807 |  | -53.1285 | 5.8757 | 4.7345 | 3.0066 | 390.3621 | 87.8628 | 87.6186 |  | 301.8089 |  | -129.8508 | 132.0761 | 81.1338 | 22.86 | 26.07 | 51.5 | 71.82 | -52.9089 | -52.9089 | 132.7366 | 135.1307 | 36.5847 | -173.495 | -173.9119 | 2.0305 |  |  |  | 104.6 | 95.2 | -14.06 | 22.722 | 22.7863 | 22.6821 | 28.7343 | 27.4556 | 1 | -64.3232 | -5.4066 | 12.6252 | 53.1 | 27.99 | 42.4292 | 40.2878 | -27.4414 |  |  |  | -140.6384 |  |  | -83 | -83.9 | 25.9305 | 52.4 | 53.0847 | 75.0183 | 52.28 | -5.77 | 59.954 | 138.9429 | -23.29 | -23.87 | 105.1 | 54.16 | 140.7273 | 137.6364 | -16.8489 | -17.1545 | 218.5976 | 179.8394 | 171.9356 | 175.7596 | 114.919 | 89.9373 | -27.767 |  | 93.8779 |  | -34.667 | -32.0616 | -27.9221 | 12.458 | 11.8577 | 159.804 | -50.3052 | -50.7038 | -52.4607 | 0 | -18.17 | 107.6 | 13.1306 | -29.1876 | -37.6469 | -36.6823 | 7.4749 | -88.1561 | 64.5033 | 23.6475 |  | 23.4906 | 39.5484 | 40.0669 | 37.9533 | 52.7487 | 52.5813 | -139.4911 | 18.6252 | 18.6345 | -96.4639 | -84.1629 | -48.4486 | -40.53 | 13.7777 | 0.8206 | -9.22 | 14.18 | -48.1726 |  |  |  |  | 22.87 | 86.4503 | 99.3777 | 16.11 | 86.2108 | 25.7 | -26.9265 | -4.4973 | -5.027 | 1.751 |  |  | -14.9987 | -39.8765 | 22.1865 | 42.2438 | 59.1656 | 61.8971 | -160.7435 | -24.6734 | 37.7944 | -62.2911 | 10.3447 | 7.9897 | 7.5953 | 11.7897 | 61.2684 | 63.4755 |  |  | -176.7957 | 179.8369 | 149.4834 | -62.388 | -59.4924 | -58.2969 | -50.9386 | 79.4498 | 77.8568 | 0 | 0 | 13.1975 | 12.3296 | -19.1586 | -18.8849 | 25.12 | 24.91 | -1.5 | -1.4 | 20.8595 | -58.56 | -251.2277 | 66.9218 | 66.7279 | 11 | -45.1 | -10.5 | -10.5 |  | 1.0731 | -143.6375 | -65.99 | 80.7973 | 29.1362 | -41.39 | -24.5814 | 16.1013 | -134.0082 | 0 | -19.4998 | 191.6982 | 189.6611 | 132.8795 | -71.2602 | 10.7134 | -61.3144 | 58.6818 | -7.1975 |  | 5.68 | 0.831 | 0.826 | -6.88 | -11.76 |  | 12.3369 | -9.8436 | -41.6617 | 9.7 | 29.434 | 28.866 |  |  | 50.8094 | 50.7576 | 52.0879 |  | 45.6 | 21.5501 | 6.79 |  | -53.0083 | 75.2785 | 59.387 | -52.723 | -74.2667 | 50.0264 | 24.1059 | -58.6 | 57.8 | -27.7694 | 244.56
04/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.5231 | -26.0695 | -32.1727 | 33.9 |  | 48.3388 | -117.5101 | 59.4957 | 30.2571 | 29.7758 | -26.64 | -45.337 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 14.3417 | 67.8728 | 10.7443 | 10.5481 | 17.2816 | 5.9525 | 6.05 | 2.5421 |  |  | -77.71 | -77.85 |  | 26.64 | 44 | 12.785 | 0.214 | 0 | -61.23 | -68.6 | 62.55 | 62.52 | 10.1098 | 13.1205 | 62.5217 | 63.7419 |  | -52.6267 | -51.7273 | 25.3342 | 25.9063 | 72.4288 | 74.2804 | -15.8952 | -16.0628 | -400.6698 | -6.5859 | -17.2 | -17.2 | 57.0121 | 55.4322 | -4.1882 |  | -57.536 | 6.3553 | 4.8984 | 3.5125 | 432.142 | 108.6153 | 108.4322 |  | 292.4822 |  | -126.8868 | 128.6968 | 86.5127 | 23.86 | 27.13 | 54.81 | 74.93 | -54.3824 | -54.3824 | 133.2443 | 135.5518 | 34.161 | -174.9741 | -174.5295 | 1.2298 |  |  |  | 107.5 | 98 | -14.45 | 26.405 | 25.5099 | 25.8839 | 37.2184 | 36.1898 |  | -78.5738 | -0.2333 | 13.3787 | 57.22 | 30.28 | 44.7729 | 42.485 | -28.8834 |  |  |  | -134.1738 |  |  | -91.9 | -91.9 | 26.6171 | 56.8 | 54.4936 | 79.7058 | 56.33 | -5.56 | 61.1165 | 131.9125 | -21.37 | -21.58 | 101.41 | 57.81 | 133.8364 | 131.5818 | -21.8158 | -21.5091 | 219.6266 | 177.517 | 171.7753 | 173.2552 | 110.2448 | 87.8122 | -29.509 |  | 79.3676 |  | -34.0641 | -31.996 | -23.497 | 6.5927 | 7.0125 | 161.34 | -51.3533 | -52.3594 | -45.8269 | 0 | -11.57 | 111.6 | 13.5887 | -42.3325 | -37.1254 | -36.5906 | 3.4424 | -84.229 | 59.0492 | 25.0037 |  | 24.9383 | 39.5868 | 39.3292 | 37.0641 | 53.4186 | 53.7535 | -125.9271 | 23.6113 | 23.8173 | -88.8723 | -76.2746 | -46.4271 | -38.15 | 13.9657 | 0.845 | -9.22 | 14.24 | -45.6867 |  |  |  |  | 23.95 | 76.1738 | 91.0447 |  | 86.933 | 25.9 | -28.1106 | -5.0216 | -5.2522 | 1.8218 |  |  |  | -42.1554 | 20.4898 | 44.616 | 57.6303 | 60.23 | -163.1549 | -25.6544 | 38.7041 | -65.5466 | 10.5338 | 8.7222 | 8.3442 | 12 | 54.1069 | 55.3001 |  |  | -165.2316 | 168.4159 | 110.7346 | -54.5234 | -52.4955 | -57.8422 | -49.7864 | 77.8676 | 78.9232 |  |  | 4.7379 | 3.859 | -16.6517 | -16.6012 | 16.58 | 18.14 | 4.4 | 4 | 21.0646 | -65.44 | -251.1601 | 69.462 | 69.2788 | 11.6 | -38.2 | -2.8 | -2.6 |  |  | -105.6185 | -56.2536 | 49.7391 | 0.403 | -43.6718 | 1.239 | -10.5935 | -124.0584 | 0 | 7.6254 | 197.1039 | 197.3314 | 122.0373 | -42.5707 | -16.837 | -62.228 | 57.3506 | -7.409 |  | 9.76 | 0.761 | 0.751 | -10.16 | -10.08 |  | 10.8721 | -9.6086 | -42.1591 | 12.2 | 36.266 | 37.843 | 9.8518 | 12.0017 | 50.4827 | 51.9484 | 52.1556 |  | 40.8 | 20.5187 | 6.9 |  | -52.4689 | 75.247 | 58.736 | -51.8151 | -74.493 | 48.8419 | 24.922 | -53.5 | 53.5 | -60.3682 | 267.081
04/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 18.523 |  | -31.3788 | 34.2625 |  | 51.1236 | -123.6299 | 62.1568 | 31.619 | 31.0442 | -26.64 | -48.642 | 44 | 22.356 | -44 | 14.4117 | 73.2438 | 9.5495 | 9.6455 | 15.8466 | 5.1782 | 1.983 | 2.5638 |  |  | -79.11 | -79.2 |  | 26.64 | 46.2 | 13.389 | 0.214 | 0 | -57.7 | -76.97 | 58.83 | 58.18 | 10.2967 | 13.1481 | 64.638 | 66.8475 |  | -51.4309 | -50.7029 | 6.2284 | 5.5763 | 78.6129 | 80.888 | -33.9245 | -36.6145 | -390.26 | -6.5583 | -17.5 | -17.4 | 55.7193 | 54.535 | -4.5477 |  | -57.4733 | 7.4051 | 5.7783 | 3.9993 | 424.1461 | 117.5573 | 116.5502 |  | 290.3894 |  | -128.5881 | 130.6335 | 89.8759 | 24.65 | 28.3 | 57.7 | 77.36 | -55.0522 | -55.1861 | 136.4899 | 136.3513 | 33.2064 | -185.8667 | -184.8955 | 10.9155 |  |  |  | 110.8 | 100.2 | -15.02 | 26.862 | 25.0265 | 26.2024 | 40.2482 | 40.0495 |  | -84.5612 | 0.1744 | 13.6126 | 60.49 | 31.85 | 47.8198 | 44.8288 | -30.4355 |  |  |  | -142.2864 |  |  | -96.6 | -95.8 | 26.7764 | 59.6 | 59.6597 | 84.3933 | 59.44 | -6.56 | 63.8445 | 140.803 | -21.02 | -21.24 | 102.93 | 59.82 | 141.6727 | 138.9273 | -18.0126 | -19.0636 | 231.472 | 188.2965 | 182.5617 | 183.942 | 110.0231 | 84.1613 | -31.028 |  | 64.2467 |  | -34.84 | -32.5 | -21.2974 | 0.7475 | 1.455 | 161.34 | -49.3157 | -50.4116 | -43.7349 | 0 | -17.61 | 99.8 | 14.5694 | -58.2037 | -39.1983 | -38.4975 | 6.5452 | -81.7459 | 57.0162 | 25.2078 |  | 25.1197 | 39.3275 | 39.3778 | 38.2856 | 54.7582 | 55.9304 | -122.7455 | 20.7979 | 20.5848 | -86.5154 | -75.1362 | -42.3108 | -37.59 | 13.9657 | 0.8914 | -9.28 | 15.65 | -42.4119 |  |  |  |  | 24.98 | 75.4321 | 86.5218 |  | 93.0901 | 26 | -29.7989 | -4.4878 | -4.873 | 1.8854 |  |  | -15.4829 | -45.4298 | 20.7022 | 47.8947 | 57.4361 | 58.6545 | -164.6808 | -27.4839 | 39.5587 | -70.2949 | 10.638 | 9.4742 | 9.1563 |  | 52.3865 | 54.9209 |  |  | -159.4576 | 159.5872 | 89.3123 | -54.3183 | -52.8424 | -56.4521 | -48.3752 | 77.4582 | 80.4618 |  |  | 2.0792 | 1.2003 | -21.6352 | -21.8285 | 15.05 | 15.11 | 11.7 | 11.3 | 21.0646 | -61.92 | -267.5954 | 67.1986 | 66.1308 | 12.2 | -33.1 | -0.2 | -0.2 | 1.3153 |  | -85.0118 | -46.3556 | 44.5762 | -1.5401 | -33.0539 | 5.702 | -15.2262 | -120.2517 | 25.681 | 7.0421 | 202.7009 | 201.4817 | 119.367 | -36.0854 | -30.8645 | -69.3236 | 63.8858 | -7.5134 |  | 10.16 | 0.688 | 0.683 | -10.8 | -8.88 |  | 8.9372 | -10.164 | -42.6566 | 14.8 | 48.513 | 48.344 | 9.9733 | 11.9594 | 52.422 | 52.4572 | 52.6594 |  | 33.7 | 19.4849 | 7.4 |  | -51.1192 | 77.2428 | 59.0808 | -49.4688 | -75.134 | 46.809 | 27.3823 | -46.7 | 46.7 | -66.076 | 279.475
04/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 18.9062 | -26.3909 | -30.4004 | 34.7148 |  | 53.1955 | -127.1642 | 64.8163 | 33.051 | 32.558 | -13.32 | -51.117 | 46.2 | 24.012 | -46.2 | 14.402 | 76.8354 | 9.1497 | 9.3346 | 15.7682 | 5.0636 | 0.0699 | 2.5349 |  |  | -76.52 | -76.73 |  | 13.32 | 48.4 | 13.042 | 0.211 | 0 | -62.81 | -64 | 63.32 | 63.5 | 9.8925 | 13.0176 | 67.5028 | 70.0744 |  | -53.5947 | -53.4067 | 30.1538 | 30.0338 | 74.3808 | 76.133 | -14.8371 | -15.8304 | -421.0214 | -5.4115 | -17.7 | -17.7 | 57.832 | 57.5192 | -4.7907 |  | -59.759 | 7.9822 | 5.8871 | 3.9998 | 451.2466 | 135.7768 | 135.4716 |  | 290.1379 |  | -120.169 | 123.829 | 93.688 | 25.05 | 28.87 | 60.14 | 79.86 | -63.0896 | -63.4915 | 140.7413 | 141.6509 | 31.3676 | -189.1586 | -186.5943 | 9.6544 |  |  |  | 113.7 | 102.1 | -15.27 | 27.7194 | 27.407 | 27.7845 | 46.5256 | 45.7094 |  | -98.146 | 6.0881 | 13.7032 | 61.79 | 32.69 | 49.9292 | 47.1725 | -31.6327 |  |  |  | -133.6773 |  |  | -100.8 | -100.4 | 26.3699 | 62.5 | 59.6597 | 87.9089 | 62.08 | -6.12 | 69.2075 | 135.3927 | -21.15 | -21.37 | 113.81 | 96.42 | 131.5273 | 129.9636 | -30.6646 | -29.5909 | 248.7948 | 195.2143 | 188.6115 | 191.0432 | 97.5455 | 69.1678 | -33.821 |  | 37.2783 |  | -35.066 | -31.6327 | 0 | -18.3508 | -17.0044 | 110.64 | -44.5826 | -45.2267 | -26.3571 | 0 | -17.99 | 85.6 | 14.9441 | -98.2057 | -39.3134 | -38.1871 | 6.1518 | -64.4488 | 41.2545 | 25.2814 |  | 24.6785 | 30.1059 | 31.1861 | 29.5962 | 62.9636 | 62.4612 | -118.7265 | 32.5136 | 33.0136 | -81.3391 | -71.0084 | -44.8157 | -37.05 | 13.8729 | 0.8914 | -9.2 | 14.47 | -44.5308 |  |  |  |  | 25.23 | 70.4072 | 81.1704 | 17.12 | 93.1977 | 27.6 | -27.5257 | -7.4407 | -7.36 | 1.8958 |  |  | -16.0944 | -43.3495 | 20.7361 | 45.0131 | 59.7178 | 57.4797 | -161.6473 | -28.2183 | 41.3347 | -61.2961 | 10.9247 | 10.1199 | 9.7153 |  | 50.3392 | 51.7439 |  |  | -156.9153 | 157.734 | 54.3004 | -50.5344 | -48.4935 | -54.3405 | -45.1528 | 78.6007 | 78.4526 |  |  | 2.0352 | 1.2552 | -9.1318 | -9.6222 | 17.96 | 17.96 | 12.9 | 13.4 | 21.5773 | -64.64 | -270.4325 | 63.7817 | 63.5547 | 12.3 | -29.1 | 1.4 | 1.6 |  | 1.1664 | -48.9623 | -18.5048 | 37.6365 | -7.5715 | -12.7922 | 5.2837 | -17.285 | -110.2073 | 33.2834 | 10.4012 | 193.0151 | 194.4659 | 112.6598 | -29.1492 | -32.4845 | -63.6039 | 63.2859 | -6.7745 |  | 14.08 | 0.616 | 0.617 | -14.64 | -5.04 |  | 5.3635 | -7.9667 | -40.5478 | 16.7 | 46.559 | 46.974 | 9.9427 | 11.9695 | 51.7156 | 51.1657 | 51.004 |  | 28.9 | 16.8764 | 7.39 |  | -46.22 | 76.4377 | 56.7086 | -46.2579 | -73.9813 | 45.5242 | 28.7997 | -41.8 | 42.2 | -98.889 | 303.4241
04/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 19.3264 | -26.9895 | -29.9968 | 34.7431 |  | 56.271 | -132.5133 | 67.3283 | 34.227 | 33.5876 | -15.54 | -68.453 | 63.8 | 24.84 | -61.6 | 14.1806 | 80.0436 | 10.1247 | 10.1581 | 16.5105 | 5.2705 | 0.1632 | 2.3905 |  |  | -85.56 | -84.9 |  | 15.54 | 66 | 13.658 | 0.208 | 0 | -75.2 | -57.36 | 75.29 | 76.59 | 11.6893 | 12.2956 | 68.0078 | 70.7287 |  | -53.8637 | -53.5936 | 31.9 | 30.4081 | 74.8185 | 77.2063 | -13.85 | -15.8431 | -432.5097 | -4.7031 | -17.7 | -17.6 | 58.213 | 56.7116 | -5.0038 |  | -61.5122 | 8.7856 | 6.2705 | 4.3155 | 465.7123 | 141.3312 | 140.6903 |  | 317.0087 |  | -124.6983 | 126.3873 | 95.8536 | 25.72 | 29.91 | 62.74 | 81.89 | -72.7345 | -72.0647 | 148.9909 | 150.4683 | 28.7553 | -196.5009 | -194.9663 | 10.3016 |  |  |  | 116.6 | 104.9 | -15.52 | 27.7397 | 27.3094 | 27.5009 | 47.6781 | 46.4073 |  | -102.6227 | 9.0283 | 14.074 | 68.6 | 35.78 | 51.3354 | 48.9304 | -32.3684 |  |  |  | -137.2264 |  |  | -104.4 | -103.4 | 26.326 | 64.6 | 62.9473 | 91.4246 | 64.05 | -6.65 | 68.5255 | 134.4926 | -23.11 | -23.14 | 106.95 | 99.94 | 135.1091 | 134 | -40.8582 | -39.7909 | 249.7943 | 193.9349 | 188.216 | 191.5497 | 76.1169 | 47.367 | -35.98 |  | -1.2789 |  | -35.1628 | -32.8862 | 21.9083 | -21.3497 | -19.7193 | 55.344 | -34.4408 | -35.2741 | -5.628 | 0 | -17.49 | 1 | 15.7277 | -104.3777 | -41.0429 | -39.891 | 9.973 | -45.5657 | 19.7701 | 25.2205 |  | 24.9706 | 25.2316 | 26.0607 | 25.2675 | 72.1737 | 73.1784 | -130.7834 | 42.4439 | 42.0309 | -91.6269 | -83.2174 | -45.5189 | -41.2 | 13.846 | 0.9146 | -9.06 | 14.94 | -45.2904 |  |  |  |  | 21.42 | 85.0523 | 91.7539 | 15.61 | 85.7714 | 27.5 | -16.3934 | 0.0528 | 0 | 1.9262 |  |  | -16.8905 | -32.279 | 20.3971 | 34.001 | 56.368 | 57.7008 | -157.84 | -28.4731 | 26.1353 | -36.3019 | 10.9638 | 10.5399 | 10.1688 | 12 | 50.3931 | 50.0588 |  |  | -161.0878 | 161.382 | 28.9125 | -48.4865 | -47.0924 | -53.5968 | -44.2734 | 78.1284 | 78.6294 |  |  | -1.0629 | -1.2497 | -10.9517 | -10.9982 | 12.87 | 12.97 | 15.2 | 15.7 | 21.3295 | -66.4 | -270.5298 | 62.1469 | 61.7831 | 12.8 | -26.2 | 2.2 | 2.5 | 1.5025 | 1.1958 | -21.5625 | 17.8191 | 33.0482 | -5.7206 | 6.7937 | 6.5713 | -22.5761 | -109.4379 | 36.9525 | 13.7772 | 196.5152 | 196.7304 | 108.4385 | -25.3877 | -38.8161 | -62.5208 | 65.4489 | -5.6677 |  | 14.8 | 0.597 | 0.587 | -15.2 | -4.96 |  | 4.7196 | -7.2923 | -39.9618 | 14.9 | 50.002 | 50.115 |  | 11.9227 | 50.2235 | 51.6706 | 51.5107 |  | 27.5 | 15.2656 | 7.72 |  | -46.2641 | 74.3434 | 54.7926 | -46.0385 | -72.9702 | 43.0806 | 28.7936 | -39.2 | 40.2 | -128.9319 | 334.7881
04/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 19.7618 | -27.4271 | -29.2741 | 36.0879 |  | 58.0975 | -135.7937 | 68.8626 | 34.9889 | 34.0437 | -17.76 | -62.609 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.1377 | 83.717 | 9.7948 | 9.8647 | 16.5273 | 5.3966 | 0.0685 | 2.4114 |  |  | -86.47 | -86.38 |  | 19.98 | 61.6 | 13.655 | 0.21 | 0 | -72.49 | -67.7 | 73.14 | 73.06 | 11.5872 | 12.3684 | 70.0241 | 72.6993 |  | -51.0988 | -51.1254 | 7.4558 | 7.3974 | 79.8312 | 82.1227 | -31.7065 | -34.2692 | -416.3429 | -4.2913 | -17.9 | -17.9 | 55.5913 | 54.9529 | -5.1135 |  | -57.7522 | 9.2744 | 6.4148 | 4.4246 | 445.7532 | 144.1999 | 142.7045 |  | 327.6731 |  | -132.4232 | 135.3538 | 97.8296 | 26.21 | 30.34 | 63.41 | 83.6 | -73.5383 | -74.2081 | 151.8945 | 151.4291 | 28.1621 | -199.049 | -200.0825 | 11.4502 |  |  |  | 118.8 | 106.5 | -16.54 | 28.4847 | 27.8334 | 27.3595 | 50.5983 | 50.1055 |  | -102.6696 | 5.7893 | 14.4618 | 66.14 | 35.06 | 52.7417 | 49.5163 | -33.3787 |  |  |  | -134.6938 |  |  | -106.8 | -106.2 | 26.9302 | 66 | 62.4776 | 92.5964 | 65.41 | -6.72 | 70.1065 | 134.0026 | -26.16 | -26.58 | 117.63 | 101.73 | 134.2364 | 132.2 | -41.8194 | -42.0273 | 250.6581 | 195.5055 | 189.7049 | 193.8978 | 95.0582 | 65.0448 | -34.355 |  | -16.6041 |  | -35.8652 | -32.8016 | 0 | -39.8614 | -37.0328 | 170.556 | -46.8933 | -48.5921 | -27.2511 | 0 | -24.31 | 109.6 | 15.7493 | -139.6963 | -40.0391 | -38.7584 | 6.9963 | -63.3089 | 38.7944 | 25.7057 |  | 25.2392 | 24.199 | 25.0801 | 24.4535 | 73.6808 | 73.8482 | -135.3047 | 43.8291 | 42.8975 | -94.0675 | -86.1547 | -43.6292 | -41.07 | 13.6605 | 0.9268 | -8.81 | 15.86 | -42.7 |  |  |  |  | 22.66 | 89.2398 | 95.0263 | 15.28 | 87.2308 | 25.7 | -15.7184 | -0.4573 | 0 | 1.9894 |  |  | -17.067 | -31.963 | 20.4886 | 33.4725 | 57.1481 | 57.6613 | -152.5365 | -28.8138 | 26.4008 | -36.7539 | 11.2923 | 10.5692 | 10.2216 | 12.5927 | 45.6288 | 46.8898 |  |  | -156.5259 | 156.6058 | 19.4903 | -47.8415 | -46.0647 | -53.0818 | -44.2839 | 78.1681 | 78.2316 |  |  | -2.2055 | -2.9966 | -9.6775 | -9.3823 | 12.12 | 11.93 | 15.1 | 15.5 | 21.1672 | -69.84 | -262.9261 | 62.5582 | 62.339 |  | -28.5 | 3.9 | 4.9 | 1.4962 | 1.3222 | 0 | 37.1375 | 29.9816 | -15.6864 | 13.4567 | 13.8309 | -22.3412 | -110.4651 | 40.222 | 22.2465 | 200.5863 | 200.2225 | 108.9209 | -26.7976 | -42.4276 | -61.6383 | 62.0535 | -6.7745 |  | 15.36 | 0.551 | 0.544 | -15.2 | -5.84 |  | 4.3076 | -7.5273 | -39.9039 | 13.8 | 48.372 | 48.084 | 9.7377 |  | 50.2966 | 51.9689 | 50.7164 |  | 26 | 15.089 | 7.88 |  | -46.2848 | 74.4593 | 55.2222 | -45.6674 | -73.4043 | 43.5003 | 28.2834 | -38.9 | 39.7 | -136.1779 | 344.6592
04/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 19.9994 | -28.063 | -29.3672 | 36.0799 |  | 59.5796 | -141.6976 | 69.8958 | 35.8009 | 35.0561 | -22.2 | -63.551 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.0931 | 87.9252 | 10.6706 | 9.9289 | 16.8109 | 5.3324 | 0.3711 | 2.3855 |  |  | -88.01 | -88.16 |  | 19.98 | 61.6 | 13.435 | 0.208 | 0 | -79.39 | -55.9 | 79.98 | 80.68 | 12.2703 | 12.1512 | 71.0645 | 74.4253 |  | -57.1712 | -56.3567 | 25.8684 | 29.4638 | 77.8566 | 80.4386 | -12.5815 | -16.995 | -458.3337 | -6.2127 | -17.7 | -17.7 | 61.669 | 60.3973 | -5.155 |  | -62.9214 | 8.2999 | 6.9968 | 4.6773 | 485.5493 | 140.7513 | 140.5377 |  | 350.1044 |  | -130.6078 | 131.9324 | 97.6399 | 25.86 | 33.47 | 64.06 | 75.96 | -76.2174 | -76.0835 | 152.5109 | 154.5888 | 27.9388 | -203.0795 | -201.3892 | 10.6925 |  | 19.5709 | 25.985 | 122.1 | 111.7 | -16.66 | 27.6701 | 27.2681 | 26.9331 | 45.0867 | 44.2043 |  | -100.9387 | 9.3702 | 14.4116 | 68.74 | 35.9 |  | 50.1022 | -33.4207 |  |  |  | -136.5203 |  |  | -107.1 | -105.5 | 26.9962 | 66.8 | 63.8865 | 94.9402 | 66.77 | -6.71 | 70.091 | 136.3878 | -26.78 | -26.92 | 120.09 | 103.78 | 137.7273 | 135.8545 | -43.4826 | -43.9 | 257.1183 | 199.6046 | 192.5644 | 197.1812 | 90.9462 | 63.1155 | -34.962 |  | -46.5549 |  | -35.5311 | -32.7863 | 8.1815 | -49.5461 | -45.6144 | 165.948 | -45.5841 | -46.4985 | -21.1145 | 8.78 | -25.12 | 112.3 | 16.0791 | -160.2165 | -40.0726 | -39.3371 | 10.033 | -61.2064 | 33.6753 | 25.0811 |  | 24.705 | 21.319 | 21.4202 | 20.7584 | 77.5323 | 77.0299 | -134.8023 | 46.4231 | 46.8533 | -92.1662 | -85.5683 | -46.6542 | -40.45 | 14.1781 | 0.9512 | -8.71 | 14.26 | -47.1804 |  |  |  |  | 21.8 | 87.141 | 91.8599 | 15.19 | 86.599 | 24.5 | -15.6677 | -0.7284 |  | 2.0128 |  |  | -16.5138 | -32.4127 | 20.1153 | 33.6329 | 55.2706 | 56.1895 | -155.6749 | -29.9971 | 26.9875 | -32.6808 |  | 10.8621 | 10.4958 | 12.4216 | 45.0015 | 43.7047 |  |  | -158.3965 | 157.5883 | 0 | -44.5033 | -42.3225 | -54.4136 | -45.9047 | 79.1899 | 79.1119 |  |  | -2.8757 | -2.9856 | -9.5046 | -8.4891 | 14.52 | 14.52 | 12 | 13.3 | 21.1458 | -72.32 | -258.8188 | 63.2519 | 63.0401 | 13.4 | -28.5 | 3.9 | 4.1 | 1.4502 |  |  | 68.4946 | 27.2994 | -15.822 | 34.4891 | 20.1213 | -27.8017 | -105.5048 | 48.3182 | 22.9775 | 198.3573 | 199.5751 | 103.4427 | -17.2403 | -44.7046 | -62.5154 | 60.8354 | -6.6702 |  | 15.12 | 0.462 | 0.453 | -15.2 | -3.84 |  | 5.3056 | -7.0298 | -40.7523 | 12.9 | 48.03 | 48.828 | 9.9982 | 11.75 | 51.6881 | 51.0102 | 51.2934 |  | 28.6 | 15.1294 | 8.01 |  | -48.7479 | 75.7418 | 55.7624 | -48.3245 | -74.2552 | 45.1399 | 28.9423 | -41.3 | 42.6 | -160.8981 | 360.2726
04/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 20.08 | -26.8808 | 13.6516 | 36.7725 |  | 62.3783 | -166.8656 | 71.0826 | 36.2609 | 35.3662 | -26.64 | -63.643 | 57.2 | 17.388 |  | 14.4752 | 107.4424 | 10.3464 | 10.5647 | 16.6644 | 5.9696 | 0.2614 | 2.4072 |  |  | -96.52 | -95.76 |  | 26.64 | 61.6 | 13.348 | 0.209 | 0 | -86.54 | -56.16 | 88.56 | 89.05 | 12.5474 | 12.2847 | 71.9427 | 74.539 |  | -55.3963 | -54.8647 | 7.9029 | 7.255 | 84.7121 | 86.6625 | -35.9975 | -37.352 | -446.4828 | -5.603 | -17.6 | -17.5 | 59.6176 | 59.6086 | -5.2484 |  | -62.4668 | 8.2288 | 6.5359 | 4.4263 | 473.9523 | 132.1756 | 132.023 |  | 374.4508 |  | -129.1953 | 129.9547 | 98.6379 | 25.28 | 33.21 | 65.39 | 76.74 | -85.5944 | -84.3888 | 161.9445 | 162.6702 | 27.3065 | -192.7472 | -194.5644 | 10.43 |  |  |  | 115.2 | 104.4 | -16.94 | 30.3575 | 29.5511 | 29.6883 | 50.8577 | 49.7742 |  | -105.4762 | 6.6823 | 14.8857 | 63.44 | 92.32 | 53.4448 | 50.6882 | -33.707 |  |  |  | -142.4358 |  |  | -95.2 | -94.9 | 26.9632 | 67.5 | 63.4169 |  |  | -6.37 | 68.4945 | 138.9129 | -24.97 | -24.98 | 116.43 | 104.28 | 140.5636 | 138.0182 | -54.5158 | -53.4364 | 251.8405 | 196.3133 | 190.2033 | 193.4188 | 81.8972 | 53.7802 | -35.203 |  | -86.3293 |  | -34.8198 | -32.4198 | 16.6177 | -54.1737 | -50.0259 | 155.196 | -45.2277 | -45.9241 | -11.6006 | 0 | -26 | 96.9 | 16.3434 | -170.793 | -38.2466 | -37.3304 | 6.9038 | -52.0198 | 21.9789 | 24.871 |  | 24.3133 | 22.9611 | 23.538 | 22.597 | 84.9004 | 85.0678 | -156.4042 | 56.3964 | 56.2612 | -110.6193 | -104.0158 | -50.536 | -45.64 | 14.0609 | 0.9854 | -8.78 | 14.67 | -50.703 |  |  |  |  | 16.65 | 104.3053 | 111.0547 | 14.87 | 75.401 | 27.6 | -2.1228 | -2.1622 | -2.2999 | 2.0372 |  |  | -17.0197 | -18.7644 | 19.1055 | 19.4567 | 56.9774 | 58.2718 | -141.9073 | -30.2394 | 26.6374 | 9.9867 |  | 11.0086 | 10.6856 | 12.7236 | 41.7679 | 42.2246 |  |  | -157.5321 | 156.7094 | -23.1083 | -40.9509 | -41.0492 | -56.7802 | -48.2739 | 81.0948 | 80.017 |  |  | -2.8977 | -2.9856 | -9.0763 | -8.1616 | 12.3 | 12.2 | 13.9 | 14.5 | 21.3295 | -73.2 | -262.3755 | 64.3539 | 64.1403 | 13.4 | -29 | 3.9 | 4.8 | 1.5467 | 1.5326 | 35.5446 | 107.308 | 23.2794 | -15.6137 | 55.637 | 22.2469 | -29.477 | -109.8702 | 45.293 | 24.0568 | 198.9509 | 199.254 | 108.5572 | -14.5552 | -45.9064 | -63.3441 | 57.2998 | -6.7224 |  | 14.32 | 0.452 | 0.445 | -14.88 | -4.48 |  | 4.6586 | -7.4998 | -40.9873 | 14.4 | 49.444 | 48.681 | 9.918 | 11.9063 | 51.4766 | 51.6508 | 51.4992 |  | 29.9 | 14.2659 | 8.23 |  | -48.5791 | 76.2721 | 58.2808 | -47.787 | -75.5773 | 46.8825 | 27.4801 | -41.6 | 41.2 | -176.9064 | 393.4258
04/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 9.1506 | -13.8868 | 13.8016 | 37.1532 |  | 62.7081 | -152.2954 | 71.8581 | 36.6309 | 35.7315 | -26.64 | -66.415 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 14.5077 | 95.7914 | 10.5022 | 10.5096 | 17.0472 | 5.9434 | 0.287 | 2.402 |  |  | -95.09 | -95.04 |  | 28.86 | 63.8 | 12.725 | 0.208 | 0 | -89.91 | -51.93 | 91.16 | 91.56 | 11.6521 | 12.5489 | 69.7841 | 72.0746 |  | -55.5506 | -56.2448 | 18.3577 | 19.2276 | 79.8759 | 81.3633 | -27.3928 | -23.9837 | -459.1639 | -5.2478 | -17.8 | -17.8 | 61.5262 | 60.9358 | -5.0929 |  | -62.8308 | 7.9211 | 6.6169 | 4.5277 | 479.995 | 142.3078 | 141.9415 |  | 388.2076 |  | -130.7424 | 132.9512 | 97.63 | 24.76 | 33.21 | 66.06 | 76.89 | -83.9869 | -82.7813 | 160.8841 | 161.3575 | 27.6513 | -210.2994 | -210.4183 | 11.2917 |  |  |  | 126.7 | 114.9 | -16.79 | 27.7728 | 27.1586 | 27.1747 | 47.342 | 46.9818 |  | -101.6843 | 8.4409 | 14.6604 | 73.85 | 37.83 | 54.1479 | 51.2741 | -33.5438 |  |  |  | -142.2177 |  |  | -111.4 | -109.4 | 26.9412 |  | 65.2955 | 94.9402 | 66.76 | -6.79 | 70.246 | 141.318 | -25.32 | -25.31 | 117.79 | 105.52 | 141.6182 | 139.1636 | -48.1361 | -46.9091 | 255.4781 | 202.6992 | 195.9252 | 197.5828 | 85.91 | 57.1474 | -35.501 |  | -91.3409 |  | -34.3606 | -32.1051 | 12.7827 | -54.4664 | -50.1551 | 161.34 | -43.7971 | -44.6869 | -14.8481 | 0 | -22.59 | 100.4 | 16.4366 | -172.0549 | -39.303 | -38.1476 | 8.2663 | -54.4743 | 24.3619 | 24.9419 |  | 24.6884 | 28.5884 | 27.896 | 27.114 | 84.2305 | 83.8956 | -157.7439 | 49.9075 | 49.4988 | -110.9703 | -103.8837 | -50.016 | -45.29 | 13.9657 | 0.9146 | -8.84 | 14.78 | -49.459 |  |  |  |  | 16.4 | 104.9053 | 110.3436 | 13.85 | 74.1649 | 27.2 | -1.936 | -2.2296 | -2.1867 | 2.0324 |  |  | -17.1242 | -18.0917 | 19.5474 | 18.9713 | 57.8228 | 57.7535 | -139.1993 | -29.5742 | 26.2555 | 12.8816 |  | 11.1649 | 10.7067 | 13 | 44.0135 | 45.5058 |  |  | -155.4766 | 154.3939 | -30.0639 | -43.7918 | -43.3191 | -52.852 | -44.4027 | 80.474 | 81.3167 |  |  | -1.2058 | -2.1067 | -10.792 | -11.0877 | 11.35 | 11.3 | 14.7 | 14.9 | 21.0646 | -75.2 | -264.5096 | 64.1934 | 63.9755 | 13.4 | -29.6 | 2.2 | 3.2 | 1.6295 | 1.5968 | 37.3185 | 107.093 | 36.7357 | -8.3154 | 67.4056 | 11.9375 | -21.5262 | -111.5078 | 42.6723 | 19.3812 | 204.0683 | 201.947 | 111.6862 | -30.7122 | -39.3769 | -67.1087 | 70.2498 | -6.6949 |  | 14.32 | 0.508 | 0.503 | -14.88 | -4.56 |  | 5.0126 | -7.1183 | -41.7502 | 14.2 | 52.26 | 51.981 | 9.9491 | 11.8008 | 52.1111 | 52.613 | 51.9834 |  | 28.2 | 14.6378 | 8.16 |  | -48.9924 | 74.4096 | 54.8102 | -48.4051 | -73.0093 | 44.0119 | 28.1513 | -41.6 | 40.8 | -184.7574 | 399.2431
04/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 8.9402 | -13.7144 | 13.5837 | 36.7354 |  | 62.3663 | -152.7732 | 71.116 | 36.2549 | 35.0971 | -26.64 | -64.413 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 14.3752 | 97.5866 | 9.8343 | 9.9335 | 16.7438 | 5.73 | 0.1535 | 2.4359 |  |  | -91.25 | -91.53 |  | 26.64 | 63.8 | 12.612 | 0.191 | 0 | -85.94 | -51.31 | 86.83 | 87.24 | 11.5748 | 12.8876 | 68.4522 | 71.007 |  | -57.2104 | -56.3121 | 32.4218 | 32.7601 | 77.6149 | 79.1614 | -15.7806 | -15.962 | -453.8814 | -5.6441 | -17.7 | -17.7 | 60.2294 | 60.9292 | -5.3223 |  | -63.5745 | 8.1773 | 6.7483 | 4.6267 | 483.0163 | 142.3688 | 142.1246 |  | 389.0119 |  | -132.9759 | 134.5784 | 97.1609 | 24.27 | 32.93 | 66.83 | 76.87 | -79.2984 | -79.4324 | 156.3184 | 157.1741 | 27.9308 | -207.3822 | -205.9936 | 10.4963 |  |  |  | 124.7 | 112.8 | -16.91 | 28.5145 | 27.5509 | 27.8662 | 47.5271 | 46.9053 |  | -102.471 | 8.5099 | 14.4882 | 68.62 | 36.06 | 53.4448 | 50.6882 | -33.3468 |  |  |  | -134.742 |  |  | -109.1 | -109.2 | 26.9083 | 66.8 | 64.3562 | 93.7683 | 66.08 | -6.51 | 68.3085 | 134.4576 | -24.54 | -24.8 | 117.42 | 103.48 | 134.6 | 134.6364 | -45.7307 | -44.3818 | 251.5177 | 197.7974 | 190.271 | 192.7274 | 82.9997 | 56.1655 | -34.952 |  | -110.8608 |  | -33.1377 | -31.8049 | 15.3965 | -57.5474 | -53.4507 | 172.092 | -47.0666 | -47.9085 | -14.8928 | 5.6 | -23.92 | 106.2 | 15.9999 | -178.2902 | -39.6503 | -38.0129 | 7.8102 | -53.1085 | 23.6989 | 25.2686 |  | 24.7425 | 34.2825 | 34.2779 | 33.056 | 80.7139 | 79.8767 | -148.5338 | 46.7076 | 46.4094 | -108.0021 | -96.502 | -48.163 | -44.6 | 13.9657 | 0.95 | -8.71 | 15.25 | -48.4396 |  |  |  |  | 17.27 | 99.5331 | 110.6588 |  | 77.5331 | 26 | -5.5313 | 0.0422 | 0 | 2.0309 |  |  |  | -22.1902 | 19.5875 | 22.6608 | 56.7654 | 59.447 | -144.3016 | -29.4166 | 26.3397 | -0.6889 |  | 10.911 | 10.4747 |  | 38.4654 | 39.4226 |  |  | -150.8532 | 149.8243 | -50.0538 | -39.4511 | -38.2178 | -56.2476 | -47.6418 | 79.6437 | 79.1665 |  |  | -2.8867 | -2.9856 | -9.5732 | -9.5923 | 9.5 | 9.42 | 13.1 | 13.2 | 21.3103 | -73.36 | -260.0992 | 64.1898 | 64.6377 | 12.8 | -30.8 | 3.1 | 4 |  |  | 55.1653 | 128.4366 | 29.1438 | -18.8534 | 73.5581 | 18.4309 | -23.8838 | -111.4793 | 45.9621 | 27.2734 | 200.385 | 201.0203 | 111.5825 | -22.1697 | -47.0639 | -61.5981 | 62.6635 | -6.8267 |  | 12.88 | 0.477 | 0.468 | -13.28 | -5.44 |  | 5.6565 | -7.5578 | -41.9547 | 15.6 | 48.95 | 49.134 | 9.937 | 11.7688 | 52.0087 | 50.0521 | 51.5192 |  | 32.2 | 16.3911 | 8.16 |  | -50.0218 | 76.1117 | 57.9689 | -49.4105 | -75.6546 | 46.766 | 27.7945 | -43.4 | 43 | -196.2267 | 404.5967
04/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 |  |  | 13.4772 | 35.6705 |  | 61.7203 | -151.2231 | 68.6028 | 34.9889 | 33.9299 | -19.98 | -63.078 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.3343 | 96.8676 | 8.7803 | 8.8829 | 14.8943 | 5.6348 | 0.2127 | 2.3256 |  |  | -85.28 | -84.79 |  | 19.98 | 61.6 | 11.346 | 0.182 | 0 | -71.03 | -68.37 | 72.7 | 72.01 | 11.476 | 12.9712 | 67.5886 | 69.7818 |  | -51.1291 | -51.1153 | 7.7874 | 7.7524 | 78.949 | 80.3298 | -32.3611 | -34.8883 | -415.4539 | -6.3605 | -17.4 | -17.3 | 55.3261 | 54.3776 | -5.4131 |  | -57.92 | 8.7772 | 6.0618 | 4.0687 | 447.4622 | 145.5732 | 145.4207 |  | 377.3698 |  | -129.5786 | 130.4254 | 97.131 | 23.99 | 32.16 | 66.15 | 77.67 | -75.2797 | -75.2797 | 151.4321 | 153.2526 | 28.1579 | -199.937 | -198.8561 | 11.2556 | 0 |  |  | 121.8 | 110.6 | -16.98 | 30.7217 | 30.0025 | 30.0567 | 52.8094 | 52.4414 |  | -103.9056 | 3.4555 | 14.5121 | 70.74 | 36.44 | 52.7417 | 50.1022 | -33.1076 |  |  |  | -126.4146 |  |  | -112.4 | -112 | 26.348 | 66.1 | 62.008 | 93.7683 |  | -5.71 | 67.115 | 127.0847 | -25.08 | -25.11 | 120.4 | 100.04 | 127.7273 | 125.7818 | -44.3708 | -43.5364 | 245.7823 | 192.6757 | 185.8402 | 187.6853 | 59.4949 | 31.1071 | -35.778 |  | -119.2491 |  | -34.2296 | -31.7758 | 37.1361 | -47.4378 | -43.9927 | 58.416 | -34.4697 | -35.2999 | 9.7144 | 0 | -23.29 | 1 | 16.0345 | -156.8692 | -40.3574 | -39.2739 | 10.0113 | -29.9101 | 0 | 24.639 |  | 23.895 | 35.1285 | 35.6367 | 35.5968 | 75.5228 | 74.5181 | -129.9461 | 46.751 | 46.6509 | -95.5543 | -83.4943 | -43.8416 | -42.22 | 13.9657 | 0.8804 | -8.73 | 16.54 | -44.2656 |  |  |  |  | 19.84 | 83.859 | 96.4917 | 14.89 | 81.0435 | 27.6 | -11.8116 | 2.6815 | 3.2099 | 1.9594 |  |  | -16.0371 | -28.162 | 20.9712 | 28.479 | 59.6407 | 59.6916 | -148.5151 | -29.2651 | 26.3124 | -25.5124 | 11.0798 | 10.4031 | 10.0633 | 12 | 37.4581 | 39.0344 |  |  | -149.85 | 149.0748 | -61.7532 | -38.8594 | -36.8243 | -56.865 | -47.3497 | 81.3251 | 79.8422 |  |  | -4.5896 | -4.6885 | -14.133 | -15.0351 | 7.34 | 7.66 | 11.8 | 11.3 | 21.4128 | -70.8 | -256.641 | 63.27 | 63.0637 | 12.8 | -30.2 | 6.5 | 6.6 | 1.7174 |  | 69.048 | 140.2358 | 23.7187 | -23.0198 | 82.4479 | 19.6857 | -25.6505 | -108.3028 | 50.4375 | 29.363 | 201.9917 | 200.3849 | 108.0302 | -14.8227 | -50.1687 | -65.7195 | 63.4987 | -6.802 |  | 12.56 | 0.5 | 0.491 | -12.24 | -6.64 |  | 7.6493 | -6.9718 | -42.5681 | 14.4 | 50.643 | 49.908 | 9.9334 | 11.7801 | 51.7016 | 52.7397 | 54.0461 |  | 33.8 | 18.2571 | 8.09 |  | -50.8198 | 76.6162 | 58.1639 | -50.4066 | -75.3371 | 47.627 | 26.7482 | -44.6 | 44.8 | -207.5301 | 407.9135
04/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 17.1028 | -22.9671 | 12.8613 | 34.7919 |  | 61.1662 | -159.2077 | 67.3712 | 34.177 | 33.3692 | -19.98 | -62.614 |  | 19.872 | -57.2 | 14.4139 | 104.1156 | 9.4108 | 8.8863 | 14.5596 | 5.7655 | 0.3004 | 2.4245 |  |  | -86.34 | -86.66 |  | 22.2 | 61.6 | 11.979 | 0.2 | 0 | -73.39 | -67.3 | 74.26 | 74.74 | 11.4636 | 12.9544 | 66.1769 | 68.6968 |  | -52.5148 | -52.2948 | 10.5967 | 10.4011 | 79.266 | 80.8744 | -28.0373 | -30.2321 | -431.7155 | -4.8366 | -17.5 | -17.4 | 56.7793 | 55.8396 | -5.2933 |  | -59.9588 | 8.2067 | 5.7677 | 3.9372 | 463.7591 | 145.5122 | 145.3291 |  | 373.8562 |  | -120.468 | 125.3568 | 94.1072 | 23.14 | 30.96 | 65.47 | 76.01 | -75.4137 | -74.0741 | 149.087 | 150.2184 | 26.8011 | -199.1395 | -198.7952 | 10.7524 | 0 |  |  | 121.8 | 110.3 | -16.54 | 29.9316 | 28.1849 | 28.6423 | 52.4123 | 51.9357 |  | -104.9695 | 7.0346 | 14.4742 | 71.72 | 36.86 |  | 50.1022 | -33.1704 |  |  |  | -139.1369 |  |  | -109.3 | -108.8 | 25.7547 | 65.4 | 62.9473 | 91.4246 | 64.72 | -6.58 | 67.611 | 136.5328 | -21.69 | -21.96 | 111.68 | 101.52 | 136.7273 | 136.6727 | -39.6339 | -37.1091 | 254.0288 | 199.5755 | 191.6714 | 194.0037 | 61.207 | 33.0687 | -36.09 |  | -116.7931 |  | -33.0404 | -30.7487 | 34.4219 | -47.5594 | -44.3142 | 59.952 | -30.9031 | -31.7255 | 7.8489 | 0 | -27.43 | 1 | 15.8276 | -156.4478 | -38.8202 | -37.5072 | 6.7757 | -30.9708 | 0 | 25.3445 |  | 24.5342 | 37.387 | 36.6912 | 35.5267 | 73.6808 | 72.676 | -129.6112 | 39.4275 | 39.544 | -93.1951 | -83.8428 | -43.1458 | -41.2 | 13.5653 | 0.8804 | -8.45 | 16.34 | -42.7589 |  |  |  |  | 20.77 | 86.858 | 93.4754 |  | 83.3407 | 27.6 | -11.785 | 2.7197 | 2.9167 | 1.9499 |  |  |  | -28.182 | 21.4217 | 28.5536 | 58.3583 | 59.2496 | -149.9599 | -29.3768 | 26.118 | -26.6049 | 10.885 | 9.9429 | 9.6415 |  | 41.5193 | 41.8353 |  |  | -147.8589 | 146.603 | -61.2218 | -41.2843 | -40.3656 | -54.0849 | -44.5599 | 80.2835 | 80.9532 |  |  | -3.7546 | -3.8645 | -14.5358 | -14.9629 | 9.82 | 9.77 | 14.7 | 15.7 | 21.2078 | -67.6 | -265.9968 | 64.8624 | 64.6492 | 12.8 | -27 | 5.5 | 5.8 |  | 1.5115 | 68.3829 | 131.4212 | 43.9124 | -2.5944 | 90.3546 | 6.1026 | -10.6933 | -114.2075 | 39.534 | 12.2432 | 205.4856 | 203.1314 | 110.6819 | -41.3337 | -37.9831 | -73.199 | 73.1995 | -6.2472 |  | 12.56 | 0.397 | 0.391 | -12.32 | -6.64 |  | 5.7725 | -6.2669 | -41.6312 | 15 | 50.806 | 50.84 | 9.9286 |  | 52.3981 | 52.089 | 51.4819 |  | 28.6 | 17.2748 | 8.21 |  | -46.9413 | 73.1788 | 55.0874 | -46.8461 | -72.9007 | 44.4316 | 27.6065 | -39 | 40.3 | -207.6645 | 402.2106
04/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 18.4402 | -24.3804 | 12.2926 | 34.0939 |  | 60.818 |  | 67.3055 | 34.165 | 33.2772 | -19.98 | -62.482 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.0776 | 104.461 | 8.7681 | 8.741 | 14.4611 | 5.8717 | 0.0823 | 2.4197 |  |  | -86.21 | -86.07 |  | 19.98 | 61.6 | 13.535 | 0.206 | 0 | -72.45 | -71.47 | 72.93 | 74.48 | 11.4432 | 12.8202 | 66.5001 | 69.427 |  | -53.2657 | -53.1099 | 10.0596 | 9.2631 | 79.3231 | 81.2889 | -29.3324 | -31.3405 | -431.0508 | -6.4737 | -17.5 | -17.5 | 57.6368 | 56.999 | -5.1925 |  | -60.4128 | 8.4696 | 5.9837 | 4.0074 | 460.7683 | 142.4298 | 141.6364 |  | 372.5516 |  | -130.3182 | 132.6146 | 95.0253 | 23.63 | 32.03 | 65.46 | 76.01 | -72.3326 | -72.3326 | 149.053 | 150.894 | 27.9083 | -198.0305 | -199.2079 | 11.2478 |  |  |  | 121.1 | 110.4 | -16.66 | 30.2157 | 29.1298 | 29.5592 | 50.2553 | 48.8103 |  | -101.4086 | 5.4989 | 14.556 | 68.65 | 35.96 | 52.0386 | 49.5163 | -32.9698 |  |  |  | -130.3927 |  |  | -108.6 | -108.4 | 26.1887 | 63.9 | 61.0687 | 90.2527 | 63.37 | -5.87 | 68.2465 | 129.2523 | -21.43 | -21.55 | 116.72 | 100.68 | 130.8 | 126.6545 | -40.6597 | -39.7091 | 246.7126 | 191.7104 | 186.0381 | 188.5226 | 79.6052 | 53.4253 | -35.112 |  | -108.9069 |  | -33.0512 | -30.8558 | 15.8789 | -56.5335 | -53.5708 | 165.948 | -43.8269 | -44.777 | -10.4318 | 0 | -21.79 | 114.1 | 16.0082 | -175.3937 | -38.1695 | -37.2603 | 4.899 | -50.9945 | 23.7877 | 25.4606 |  | 24.7729 | 37.5338 | 38.49 | 36.9376 | 73.0109 | 71.5038 | -135.3047 | 41.3142 | 41.6114 | -94.5203 | -83.7053 | -45.7386 | -41.06 | 13.9657 | 0.8682 | -8.78 | 15.15 | -45.8497 |  |  |  |  | 22.17 | 85.2086 | 98.229 | 15.4 | 87.9858 | 27.5 | -13.1737 | 3.6721 | 4.0894 | 1.9535 |  |  | -16.2408 | -30.0931 | 21.2747 | 30.7104 | 59.1863 | 59.1372 | -154.1842 | -29.3697 | 25.8969 | -33.5573 | 11.8109 | 9.6988 | 9.3567 | 12.8786 | 39.7716 | 40.8113 |  |  | -141.4227 | 139.8725 | -58.8532 | -40.9403 | -39.0222 | -56.7181 | -47.109 | 77.0425 | 77.4118 |  |  | -3.7217 | -3.3042 | -17.9797 | -18.0728 | 9.69 | 9.69 | 14.5 | 14 | 21.3915 | -64.16 | -267.8884 | 65.7228 | 65.5143 | 12.8 | -28.3 | 4.8 | 5.8 | 1.6244 |  | 68.9507 | 132.2674 | 51.7999 | 1.1028 | 95.5399 | -0.2781 | -8.6446 | -110.7165 | 36.2282 | 7.1646 | 203.7033 | 202.8975 | 110.6316 | -44.5882 | -34.8798 | -77.0549 | 74.5985 | -7.0382 |  | 12.88 | 0.454 | 0.444 | -13.12 | -6.8 |  | 6.9444 | -7.7928 | -42.0127 | 13.7 | 51.332 | 49.924 | 9.9058 |  | 50.7644 | 53.3864 | 50.5631 |  | 28.6 | 16.7201 | 8.39 |  | -50.0323 | 76.325 | 58.0731 | -48.473 | -75.0545 | 47.1818 | 27.8267 | -42.8 | 42.2 | -199.6874 | 396.7981
04/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 19.4477 | -26.0539 | 12.1223 | 34.4751 |  | 60.1852 | -161.0486 | 66.582 | 33.813 | 32.9565 | -17.76 | -61.122 | 57.2 | 18.216 | -55 | 14.2826 | 105.34 | 8.7777 | 8.7725 | 14.2547 | 5.6935 | 0.1563 | 2.3897 |  |  | -81.49 | -81.67 |  | 17.76 | 59.4 | 10.746 | 0.195 | 0 | -67.77 | -70.16 | 68.84 | 68.63 | 11.8302 | 12.6626 | 66.0428 | 67.8912 |  | -56.4415 | -56.7082 | 25.1676 | 27.0735 | 76.6126 | 78.9012 | -13.9439 | -19.6945 | -454.7234 | -5.5629 | -17.7 | -17.7 | 61.5555 | 61.7401 | -5.0832 |  | -63.7457 | 7.7918 | 4.9436 | 3.2632 | 480.9105 | 146.0615 | 146.2752 |  | 344.5655 |  | -129.533 | 132.3505 | 93.9874 | 23.69 | 31.66 | 64.14 | 75.15 | -66.1706 | -65.7688 | 141.5481 | 141.6219 | 29.032 | -191.0753 | -188.8346 | 9.6505 |  |  |  | 118.6 | 107.7 | -16.28 | 31.7477 | 30.1119 | 30.6546 | 51.1938 | 51.0381 |  | -104.753 | 6.9556 | 14.5638 | 67.06 | 35.15 | 51.3354 | 48.9304 | -33.1804 |  |  |  | -118.1648 |  |  | -108.9 | -110.2 | 25.5899 | 63.2 | 59.6597 | 89.0808 | 62.72 | -5.2 | 66.65 | 117.5067 | -20.19 | -20.44 | 108.24 | 96.81 | 118.8909 | 116.6727 | -36.2238 | -37.1364 | 236.1629 | 183.9533 | 177.1771 | 179.6837 | 75.8303 | 49.0557 | -34.744 |  | -96.9005 |  | -32.9178 | -30.9104 | 18.3261 | -58.9932 | -53.8559 | 145.98 | -43.7742 | -44.3257 | -6.8777 | 0 | -26.4 | 88.7 | 15.5924 | -176.2193 | -40.843 | -40.1488 | 9.054 | -47.227 | 18.9908 | 25.2382 |  | 25.0374 | 38.1835 | 38.5895 | 36.9638 | 64.973 | 65.6429 | -110.1863 | 38.605 | 39.0726 | -79.0764 | -64.013 | -43.8416 | -37.94 | 13.9657 | 0.845 | -8.71 | 14.93 | -43.8857 |  |  |  |  | 21.33 | 66.6562 | 78.0398 | 16.76 | 91.9675 | 28.3 | -19.5275 | 6.4178 | 7.1928 | 1.9014 |  |  | -15.5345 | -35.4558 | 20.3138 | 37.4947 | 53.7251 | 56.1385 | -154.5327 | -29.2858 | 25.8651 | -50.2677 | 11.6408 | 9.7671 | 9.4622 |  | 38.8796 | 40.1718 |  |  | -132.221 | 133.059 | -65.3451 | -39.8214 | -38.4432 | -56.0112 | -47.6378 | 81.3302 | 80.003 |  |  | -0.4807 | -0.8872 | -9.8795 | -9.275 | 14.4 | 14.28 | 13.5 | 13.7 | 21.3295 | -58.64 | -278.1035 | 70.506 | 69.3129 | 12.2 | -27.3 | 1.4 | 2.3 | 1.7247 | 1.6041 | 74.4634 | 114.6503 | 59.7914 | 6.0793 | 94.1445 | -5.0353 | -4.3929 | -113.9199 | 30.2858 | 2.1253 | 198.833 | 197.0961 | 111.0598 | -50.8619 | -27.7627 | -74.0831 | 75.8602 | -7.3294 |  | 15.84 | 0.437 | 0.426 | -15.92 | -4.4 |  | 4.7776 | -7.0298 | -40.8102 | 15 | 48.647 | 47.053 | 9.87 | 11.7806 | 51.9573 | 51.4194 | 51.8693 |  | 29.8 | 15.293 | 8.44 |  | -49.2684 | 76.7991 | 57.735 | -48.7268 | -75.4043 | 46.8798 | 27.7386 | -42.4 | 41.9 | -195.6555 | 387.6031
04/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 19.9733 | -26.8185 | 11.9753 | 34.4136 |  | 59.2699 | -158.4146 | 65.7195 | 33.817 | 32.9132 | -15.54 | -59.763 | 55 | 16.56 | -55 | 13.7757 | 104.227 | 8.7645 | 8.8974 | 14.142 | 5.2603 | 0.1254 | 2.4026 |  |  | -81.84 | -82.2 |  | 15.54 | 59.4 | 13.167 | 0.208 | 0 | -70.12 | -66.73 | 71.31 | 71.61 | 11.8353 | 12.7354 | 64.6646 | 67.3922 |  | -56.2855 | -55.9432 | 24.0532 | 30.0533 | 76.3863 | 77.8398 | -17.6881 | -11.8084 | -448.9275 | -6.2679 | -17.6 | -17.6 | 61.1224 | 60.8808 | -5.3655 |  | -63.3507 | 7.4135 | 4.5819 | 3.1092 | 481.5819 | 145.1765 | 144.9324 |  | 340.2754 |  | -120.5143 | 121.9747 | 93.9675 | 23.3 | 31.35 |  |  | -68.7158 | -68.9837 | 147.5217 | 147.4867 | 28.949 | -188.2124 | -187.8827 | 9.9214 |  |  |  | 118.3 | 107.1 | -16.12 | 31.1343 | 30.7424 | 30.7145 | 51.3705 | 50.7248 |  | -102.6822 | 6.1515 | 14.0975 | 68.88 | 35.88 | 52.0386 | 49.5163 | -33.1645 |  |  |  | -123.4723 |  |  | -111.8 | -109.2 | 26.0458 |  | 58.7204 |  |  | -5.32 | 65.906 | 121.9994 | -19.78 | -19.84 | 105.26 | 96.41 | 120.1273 | 117.2727 | -41.0629 | -40.2545 | 233.2785 | 183.2782 | 176.4857 | 177.1354 | 76.6891 | 47.8731 | -33.549 |  | -71.0392 |  | -33.9024 | -30.4053 | 0 | -60.5037 | -56.5295 | 184.38 | -45.3725 | -44.7695 | -11.7151 | 16.33 | -18.75 | 109.4 | 15.0576 | -176.6872 | -40.0712 | -38.945 | 9.5384 | -47.6959 | 21.5688 | 24.2283 |  | 24.218 | 35.9191 | 36.7826 | 35.3418 | 69.4944 | 69.4944 | -123.7502 | 41.2348 | 41.4128 | -88.2207 | -78.0285 | -45.9364 | -40.4 | 14.0487 | 0.8804 | -8.79 | 14.7 | -46.1648 |  |  |  |  | 21.48 | 76.7917 | 90.6977 | 15.58 | 92.3444 | 26.2 | -19.3298 | 6.7146 | 7.2295 | 1.9658 |  |  | -15.9915 | -35.9842 | 22.415 | 37.917 | 58.3541 | 60.265 | -162.8123 | -28.9531 | 26.2042 | -49.5881 | 11.3433 | 9.9722 | 9.5571 | 12.8717 | 43.107 | 43.2062 |  |  | -137.3863 | 140.7103 | -47.1183 | -43.2795 | -41.9432 | -64.5922 | -55.2401 | 80.942 | 79.0915 |  |  | 0.5081 | 0.4092 | -32.417 | -32.8447 | 11.43 | 11.2 | 14.9 | 14.7 |  | -51.44 | -295.7235 | 69.4981 | 69.2501 | 12.3 | -28.4 | -0.2 | -0.2 |  | 1.4819 | 56.1047 | 89.2213 | 98.3501 | 36.5481 | 104.1697 | -36.6406 | 25.7997 | -122.8315 | 0 | -25.2224 | 195.8814 | 197.4237 | 122.3456 | -87.8925 | -7.9189 | -96.4209 | 92.3498 | -7.5656 |  | 11.6 | 0.462 | 0.449 | -11.76 | -9.84 |  | 10.0816 | -12.0684 | -40.6363 | 14.7 | 49.565 | 49.202 | 9.8306 | 11.7534 | 51.2439 | 51.5431 | 51.5523 |  | 30 | 14.9926 | 8.23 |  | -56.8519 | 83.2829 | 65.3941 | -55.5392 | -82.6092 | 54.1002 | 26.9182 | -42.4 | 42.6 | -180.467 | 380.3174
04/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 19.7574 | -26.821 | 11.9173 | 34.3856 |  | 58.6379 | -156.1553 | 64.9919 | 33.031 | 32.2545 | -8.88 | -59.415 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.9618 | 105.6328 | 8.5399 | 8.7345 | 14.7606 | 5.287 | 0.1209 | 2.3974 |  |  | -80.1 | -80.5 |  | 8.88 | 57.2 | 12.796 | 0.206 | 0 | -69.57 | -64 | 70.22 | 70.33 | 11.8336 | 12.6175 | 63.1725 | 65.9528 | 40.0683 | -56.0995 | -56.0889 | 26.6819 | 25.1183 | 75.7353 | 78.604 | -17.6945 | -21.5001 | -437.9019 | -5.6704 | -17.9 | -18 | 61.8084 | 61.2513 | -4.9651 |  | -63.7984 | 6.9604 | 4.8797 | 3.2794 | 469.7102 | 133.3353 | 133.0301 |  | 339.1738 |  | -127.6576 | 129.7518 | 91.7121 | 22.96 | 30.91 | 63.49 | 74.31 | -62.5538 | -63.4915 | 141.2158 | 142.4017 | 28.9412 | -195.0727 | -194.691 | 15.3089 |  |  |  | 118.7 | 108.3 | -15.88 | 28.1588 | 26.246 | 26.8349 | 44.5758 | 43.1538 |  | -94.9031 | 5.5408 | 14.0639 | 66.58 | 34.97 | 51.3354 | 48.3444 | -32.2262 |  |  |  | -105.4316 |  |  | -104.8 | -104.7 | 25.7162 | 62.5 | 58.2508 | 87.9089 | 61.41 | -5.06 | 65.162 | 104.2034 | -19.54 | -19.55 | 106.86 | 95.35 | 109.5091 | 105.6727 | -38.2752 | -36.7273 | 225.1539 | 172.0055 | 167.7763 | 170.0346 | 73.2789 | 47.9932 | -33.456 |  | -46.5714 |  | -34.3861 | -30.6091 | 13.404 | -55.6367 | -52.3956 | 133.692 | -41.5895 | -42.5131 | -6.7907 | 0 | -27.51 | 83.4 | 15.002 | -167.3555 | -39.7592 | -38.8269 | 9.443 | -40.8018 | 4.9622 | 24.7023 |  | 24.0884 | 37.7666 | 37.2124 | 36.9069 | 62.1263 | 62.7961 | -122.9129 | 41.9132 | 42.4308 | -94.7321 | -80.5251 | -44.7791 | -41.44 | 14.2684 | 0.9354 | -8.75 | 17.1 | -44.4388 |  |  |  |  | 21.82 | 82.1279 | 94.2461 |  | 91.6483 | 28.1 | -19.2092 | 6.3722 | 6.9315 | 1.9751 |  |  | -16.3057 | -35.8451 | 20.9038 | 37.0301 | 54.9998 | 55.1492 | -158.0083 | -28.7684 | 25.9627 | -48.6103 |  | 9.9332 | 9.6415 |  | 49.8797 | 52.536 |  |  | -141.8421 | 141.0022 | -13.0725 | -49.8549 | -50.0863 | -64.0269 | -56.4038 | 81.2073 | 80.5812 |  |  | 4.2875 | 4.5512 | -37.4725 | -37.7947 | 15.35 | 15.16 | 14.8 | 14.3 | 21.3509 | -41.12 | -307.6956 | 73.9288 | 73.6993 | 12.2 | -30.7 | -3.6 | -2.8 | 1.6261 |  | 0 | 72.1668 | 136.2662 | 74.0568 | 111.7607 | -66.8916 | 58.6592 | -127.276 | 0 | -57.9377 | 195.5868 | 191.9741 | 127.9985 | -129.1811 | 17.025 | -107.9264 | 110.5724 | -7.6205 |  | 10.56 | 0.534 | 0.526 | -10.56 | -9.6 |  | 10.988 | -13.1548 | -41.3962 | 14.4 | 49.149 | 47.752 | 9.8071 | 11.772 | 52.5731 | 52.6754 | 52.7488 |  | 33.3 | 14.6517 | 8.24 |  | -60.8378 | 84.7003 | 65.658 | -59.683 | -83.7074 | 56.1257 | 26.94 | -44.9 | 46 | -155.4288 | 357.4815
04/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 18.4994 | -25.2403 | 11.7852 | 32.1843 |  | 57.2946 | -154.1904 | 63.5673 | 32.315 | 31.4178 | -8.88 | -57.668 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 14.5008 | 101.7838 | 8.7096 | 9.1569 | 13.8504 | 5.4386 | 0.1769 | 2.3541 |  |  | -76.37 | -75.95 |  | 8.88 | 55 | 12.5 | 0.206 | 0 | -60.31 | -75.87 | 61.16 | 60.31 | 12.3299 | 12.6782 | 65.2128 | 66.9514 | 40.5814 | -60.7516 | -60.7324 | 21.1786 | 22.877 | 79.1198 | 79.7079 | -17.6553 | -12.2201 | -445.819 | -3.9733 | -17.9 | -17.9 | 66.3407 | 67.3829 | -4.6266 |  | -57.5113 | 6.8279 | 4.7081 | 3.3122 | 479.7813 | 140.3851 | 140.3241 | -379.7604 | 533.0152 |  | -105.0146 | 108.5204 | 91.9316 | 22.7 | 30.15 | 62.84 | 75.01 | -50.2297 | -49.9618 | 125.5603 | 125.5595 | 28.5773 | -189.9549 | -189.5863 | 6.5011 |  |  |  | 116.6 | 105.9 | -16.07 | 30.8287 | 29.411 | 29.4404 | 50.0986 | 50.2916 | 1 | -95.6959 | -0.0222 | 14.5395 | 69.13 | 35.84 | 50.6323 |  | -32.8307 |  |  |  | -87.5417 |  |  | -105.8 | -106.5 | 25.2548 | 61.1 | 57.3115 | 86.7371 | 60.79 | -4.95 | 65.658 | 86.3474 | -19.65 | -19.74 | 105.94 | 95.17 | 85.1636 | 84.7455 | -29.8132 | -30.2 | 219.7684 | 168.1725 | 161.6912 | 164.5089 | 64.2238 | 35.3478 | -35.52 | 393.0894 | 39.8529 |  | -33.5408 | -31.3067 | 22.9829 | -42.1865 | -39.4564 | 59.952 | -26.7113 | -27.4959 | 4.3947 | 0 | -26.21 | 1 | 14.6102 | -141.1172 | -41.1531 | -40.0411 | 11.4159 | -32.8875 | 4.6963 | 24.6238 |  | 24.3495 | 37.7117 | 38.6683 | 36.8796 | 48.7298 | 49.0647 | -112.6981 | 32.904 | 32.515 | -84.1563 | -72.117 | -37.0666 | -40.28 | 13.8729 | 0.9281 | -8.53 | 18.74 | -37.0448 |  |  |  |  | 22.34 | 72.1493 | 84.7874 | 15.4 | 92.1263 | 28.6 | -20.7302 | 5.9515 | 6.2924 | 2.0068 |  |  | -16.4778 | -37.5561 | 20.9505 | 39.781 | 55.9156 | 58.7753 | -163.5042 | -28.726 | 25.2319 | -49.5454 | 12.0115 | 9.9625 | 9.4305 | 14 | 78.0545 | 80.522 |  |  | -144.6657 | 143.6774 | 108.5232 | -77.0872 | -75.7732 | -56.0668 | -46.7404 | 78.4563 | 77.5257 |  |  | 11.4067 | 11.3079 | -55.7656 | -54.7128 | 31.63 | 31.19 | 18.7 | 18.4 | 21.3509 | -13.52 | -328.6574 | 83.3623 | 84.6793 | 14.5 | -29.1 | -11.3 | -11.4 | 1.6885 | 1.5258 | -100.0689 | -18.7139 | 262.3491 | 171.5312 | 118.0098 | -166.409 | 160.732 | -138.4632 | -89.0665 | -160.5955 | 177.8343 | 179.6375 | 139.0407 | -251.6955 | 91.8211 | -164.2594 | 159.5125 | -6.7224 |  | 8.32 | 0.481 | 0.48 | -8.48 | -10.8 |  | 10.93 | -14.1802 | -39.8733 | 14.3 | 52.806 | 52.444 | 9.864 | 11.7872 | 50.4352 | 51.7237 | 52.2001 |  | 28 | 14.3966 | 8.21 |  | -47.9272 | 77.9639 | 57.8512 | -47.2066 | -77.0606 | 45.9138 | 30.2574 | -41 | 41.9 | -37.9192 | 227.1181
04/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 19.6957 | -26.7351 | 11.6078 | 32.5384 |  | 56.1133 | -152.0255 | 62.36 | 31.975 | 31.1258 | -13.32 | -56.621 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.4566 | 101.061 | 8.2342 | 8.1679 | 13.6836 | 5.2882 | 0.2132 | 2.2934 |  |  | -77.95 | -77.58 |  | 13.32 | 55 | 12.749 | 0.203 | 0 | -62.58 | -74.48 | 63.02 | 63.71 | 11.618 | 12.3858 | 62.7374 | 64.1485 | 43.2958 | -62.2905 | -62.1405 | 29.436 | 29.798 | 77.3546 | 81.2356 | -14.2155 | -16.1138 | -435.5154 | -5.8924 | -17.6 | -17.5 | 68.6991 | 68.1113 | -4.6337 |  | -57.7751 | 5.7908 | 5.1747 | 3.2799 | 476.3328 | 124.607 | 124.4239 | -381.0296 | 500.2407 |  | -134.4272 | 136.5587 | 89.8958 | 22.41 | 29.9 | 62.21 | 75.01 | -38.7094 | -38.4415 | 118.396 | 118.5259 | 33.5693 | -197.4235 | -197.4137 | 8.0521 |  |  |  | 118.3 | 107.2 | -15.92 | 26.3549 | 25.5556 | 25.5502 | 39.773 | 39.2574 |  | -82.513 | -3.1228 | 14.2678 | 67.05 | 34.97 | 49.9292 | 47.1725 | -32.3679 |  |  |  | -87.0238 |  |  | -100.8 | -100.6 | 25.3976 | 60.3 | 56.3722 | 85.5652 | 60.15 | -4.75 | 67.115 | 86.2324 | -19.67 | -19.99 | 104.74 | 98.88 | 88.0545 | 86.2727 | -16.5702 | -17.5636 | 228.9878 | 173.7474 | 167.6458 | 170.1751 | 89.9018 | 62.0946 | -33.443 | 390.886 | 168.4903 |  | -32.3901 | -30.2178 | 0 | -43.0559 | -40.0164 | 145.98 | -28.9341 | -29.8056 | -23.6117 | 0 | -6.08 | 114.2 | 13.9247 | -139.9935 | -41.0336 | -39.7475 | 10.1517 | -60.111 | 33.426 | 25.232 |  | 24.3401 | 39.0574 | 39.5694 | 38.0708 | 37.1753 | 37.1753 | -116.2147 | 18.972 | 19.1979 | -88.1164 | -75.488 | -42.5891 | -39.25 | 14.1781 | 0.9854 | -8.89 | 16.72 | -42.3844 |  |  |  |  | 22.19 | 76.5149 | 87.0947 | 15.33 | 92.7662 | 27.5 | -19.9724 | 5.564 | 6.1789 | 1.977 |  |  |  | -37.0712 | 20.5651 | 39.033 | 52.1075 | 52.6379 | -157.9497 | -28.0755 | 24.8527 | -49.3112 | 11.3312 | 9.65 | 9.325 | 12.8509 | 103.1291 | 105.3109 |  |  | -156.6935 | 157.1408 | 221.1461 | -102.622 | -100.3789 | -61.015 | -50.6638 | 80.1866 | 79.9934 | -61.6538 | -58.4901 | 23.2941 | 22.547 | -60.8596 | -61.0328 | 64.31 | 63.68 | 17.9 | 18.3 | 21.0433 | 12.64 | -348.38 | 99.095 | 100.2768 | 16.2 | -33.6 | -20.7 | -20.9 | 1.5954 |  | -216.1689 | -145.371 | 401.4636 | 296.4754 | 127.9404 | -288.3942 | 287.4003 | -136.459 | -181.64 | -283.5579 | 146.698 | 146.4102 | 137.7069 | -381.7878 | 181.6335 | -203.7607 | 203.0228 | -8.0682 |  | 8.72 | 0.488 | 0.478 | -8.48 | -11.2 |  | 11.6045 | -19.2187 | -39.1714 | 17.6 | 51.94 | 52.226 | 9.8527 | 11.7904 | 51.6415 | 51.8341 | 52.3989 |  | 34.1 | 14.5547 | 8.16 |  | -50.2818 | 82.0261 | 62.3181 | -50.094 | -81.0631 | 49.5989 | 30.3276 | -47.5 | 48.1 | 66.6836 | 142.0481
04/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 19.4322 |  | 11.5363 | 30.6483 |  | 55.4224 | -144.7515 | 62.5537 | 31.577 | 31.0769 | -13.32 | -54.672 | 50.6 | 12.42 | -48.4 | 14.2495 | 96.0412 | 8.7004 | 8.9434 | 14.7828 | 5.4899 | 0.2177 | 2.3301 |  |  | -76.84 | -76.51 |  | 13.32 | 52.8 | 13.693 | 0.212 | 0 | -62.66 | -74.07 | 63.74 | 63.99 | 12.0906 | 12.5735 | 62.9063 | 64.9776 | 45.127 | -62.7915 | -61.9992 | 25.1092 | 29.4008 | 77.8968 | 79.8536 | -12.5679 | -14.1729 | -428.1269 | -5.9067 | -17.6 | -17.6 | 67.4159 | 68.2315 | -4.622 |  | -58.5126 | 5.3206 | 4.8008 | 3.2424 | 469.283 | 117.0384 | 116.8248 | -399.8824 | 471.9887 |  | -129.0588 | 130.925 |  | 22.94 | 29.52 | 61.56 | 77.51 | -32.0116 | -32.4134 | 112.8213 | 114.4626 | 35.8592 | -197.0877 | -196.3687 | 7.1773 |  |  |  | 122.3 | 110 | -16.06 | 28.8484 | 29.0056 | 29.2703 | 30.4807 | 29.9402 |  | -73.4561 | -2.5592 | 14.1955 | 70.57 | 36.51 |  | 47.7585 | -32.6863 |  |  |  | -94.5726 |  |  | -98 | -98.6 | 24.9197 | 60.3 | 57.3115 |  |  | -5.2 | 68.6805 | 93.5453 | -17.15 | -17.32 | 100.51 | 101.37 | 93.6182 | 92.1273 | -5.5401 | -6.1273 | 240.3877 | 185.1413 | 178.7724 | 178.7529 | 94.1856 | 66.8779 | -33.417 | 413.4109 | 269.076 |  | -29.5925 | -27.0925 | -11.036 | -37.6554 | -34.9043 | 130.608 | -18.3824 | -19.1431 | -29.0401 | 0 | -5.31 | 96.4 | 12.8126 | -124.9004 | -39.3632 | -39.0881 | 7.758 | -62.6489 | 37.8499 | 25.4375 |  | 24.9727 | 38.395 | 39.3133 | 38.0069 | 31.6492 | 32.3191 | -122.578 | 6.34 | 6.9974 | -87.8653 | -76.6404 | -45.5189 | -41.04 | 13.9681 | 0.95 | -8.87 | 16.25 | -44.453 |  |  |  |  | 20.03 | 76.5305 | 89.2967 | 15.48 | 90.3662 | 26.3 | -19.9947 | 6.2953 | 6.8235 | 2.0089 |  |  | -17.1535 | -37.7369 | 19.1416 | 39.1215 | 55.0028 | 56.1558 | -160.0085 | -27.9348 | 23.2029 | -47.5818 | 11.8723 | 9.7769 | 9.4094 | 13 | 127.2932 | 128.1629 |  |  | -166.5496 | 168.5473 | 313.2363 | -123.5765 | -122.8792 | -55.3883 | -45.9389 | 76.6977 | 80.5598 |  | -79.493 | 30.2376 | 30.0508 | -74.1462 | -73.8319 | 82.24 | 81.57 | 19.9 | 19.1 | 21.3915 | 31.12 | -362.8582 | 112.3929 | 112.1929 | 17.3 | -33.2 | -29.3 | -29.5 |  |  | -307.3873 | -255.1535 | 511.3859 | 390.5114 | 135.9329 | -386.317 | 386.6622 | -141.6034 | -248.43 | -382.679 | 127.0995 | 125.6089 | 142.5907 | -498.4268 | 252.443 | -250.274 | 248.3934 | -7.3294 |  | 6.96 | 0.392 | 0.382 | -7.04 | -12.08 |  | 12.9503 | -21.1231 | -37.792 | 16.7 | 51.403 | 51.894 |  |  | 52.5035 | 49.6975 | 49.8653 |  | 35 | 14.4024 | 8.36 |  | -45.7547 | 78.8411 | 57.5667 | -46.4161 | -77.9388 | 46.1564 | 31.9118 | -47.5 | 47.7 | 145.2708 | 67.6016
04/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.9119 | -29.143 | 11.7033 | 29.0953 |  | 50.4625 | -124.8578 | 62.6628 | 31.593 | 31.0119 | -11.1 | -58.289 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.6365 | 79.9948 | 7.745 | 7.7167 | 12.9356 | 5.3458 | 0.1759 | 2.2838 |  |  | -78.05 | -77.3 |  | 11.1 | 57.2 | 14.174 | 0.217 | 0 | -53.26 | -77.91 | 53.05 | 53.39 | 12.6373 | 11.9496 | 62.8157 | 65.14 | 41.7714 | -57.1854 | -56.9931 | 7.3125 | 7.5043 | 78.3481 | 80.2227 | -28.2106 | -30.0154 | -380.7652 | -5.4654 | -17.6 | -17.6 | 62.167 | 61.6589 | -4.5783 |  | -53.2493 | 5.6173 | 5.513 | 3.7675 | 418.958 | 91.5555 | 91.7691 | -377.2893 | 408.0527 |  | -84.6425 | 86.1867 | 89.6064 | 24.36 | 30.79 | 64.91 | 80.74 | -31.6097 | -31.7436 | 111.2113 | 110.5025 | 32.7601 | -157.9882 | -158.5627 | 7.0201 |  |  |  | 129.8 | 117.5 | -16.04 | 53.5381 | 51.6349 | 52.2472 | 7.6794 | 7.9894 | 1 | -47.1257 | -6.1763 | 15.2876 | 76.44 | 38.48 | 50.6323 | 48.3444 | -33.3605 |  |  |  | -63.7105 |  |  | -96.9 | -95.7 | 24.7659 |  | 57.7811 |  | 60.14 | -4.72 | 65.844 | 63.3699 | -3.48 | -3.42 | 75.44 | 99.5 | 64.3455 | 63.6545 | -14.1337 | -14.9455 | 210.2392 | 157.1704 | 150.9343 | 153.2599 | 72.771 | 42.296 | -35.283 | 386.7915 | 328.244 |  | -22.166 | -19.8518 | 11.4894 | -21.8052 | -19.4433 | 35.376 | -10.1093 | -10.9119 | -3.6451 | 0 | -5.65 | 1 | 12.8654 | -94.7291 | -39.5537 | -38.7483 | 7.2988 | -40.2725 | 13.4722 | 25.9031 |  | 25.3465 | 39.2463 | 39.6521 | 39.0626 | 30.812 | 30.6445 | -128.2715 | 15.8324 | 15.7519 | -95.7534 | -82.4181 | -45.0282 | -42.67 | 13.9657 | 1.1038 | -8.81 | 16.9 | -44.4689 |  |  |  |  | 20.68 | 84.159 | 95.8009 | 15.39 | 89.5573 | 25.3 | -17.7515 | 5.115 | 5.6815 | 2.1966 |  |  | -16.0258 | -37.1709 | 19.2524 | 39.2354 | 57.2834 | 57.3916 | -154.2681 | -29.161 | 23.1596 | -52.8491 | 11.2603 | 11.3602 | 11.0034 |  | 143.8996 | 144.6102 |  |  | -184.4235 | 185.9686 | 368.7786 | -138.9573 | -136.1976 | -48.2902 | -36.2723 | 82.0614 | 79.9492 | -81.376 |  | 31.9734 | 31.9185 | -88.7807 | -89.7932 | 80.43 | 79.53 | 25.8 | 26.8 | 21.556 | 40.16 | -382.1868 | 112.8644 | 112.645 | 18.4 | -23.4 | -30.1 | -30.4 |  | 1.4304 | -361.516 | -300.1675 | 568.65 | 430.2973 | 134.059 | -427.8933 | 425.1358 | -149.3107 | -271.6476 | -415.3293 | 130.4605 | 130.0024 | 148.1166 | -554.8482 | 277.0618 | -277.9802 | 279.5599 | -6.4587 |  | 7.68 | -0.462 | -0.472 | -7.92 | -10.24 |  | 11.046 | -19.4232 | -34.4228 | 13.4 | 52.299 | 53.282 |  |  | 54.3418 | 51.3203 | 52.4768 |  | 24.7 | 11.2092 | 10.16 |  | -36.2124 | 76.4014 | 49.4374 | -35.5975 | -75.435 | 36.653 | 38.5522 | -35.3 | 36.8 | 179.3317 | 32.1491
04/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 20.6545 | -30.4982 | 12.3962 | 32.4769 |  | 54.617 | -134.2255 | 67.8534 | 34.311 | 33.5402 | -19.98 | -71.931 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.4986 | 84.0722 | 8.657 | 8.8422 | 14.24 | 5.7964 | 0.2042 | 2.3044 |  |  | -89.21 | -89.42 |  | 19.98 | 70.4 | 16.871 | 0.241 | 0 | -65.04 | -64.67 | 65.37 | 65.38 | 14.9289 | 9.4248 | 68.7954 | 71.0769 | 50.821 | -68.5461 | -67.8948 | 35.3968 | 34.7815 | 84.0116 | 86.5418 | -1.7286 | -0.1363 | -477.7619 | -15.4997 | -12.1 | -12.1 | 74.0151 | 73.0519 | -5.1034 |  | -62.7855 | 7.8721 | 7.4902 | 5.2124 | 518.4483 | 106.9368 | 107.4862 | -415.6626 | 491.063 |  | -129.0994 | 132.0552 | 103.5179 | 30.43 | 38.14 | 73.44 | 90.32 | -25.5816 | -25.9835 | 102.811 | 103.3369 | 29.7408 | -213.3611 | -213.3896 | 4.2819 |  |  |  | 148.4 | 133.4 | -17.6 | 43.8126 | 41.3984 | 41.927 | -4.7193 | -4.1453 |  | -58.3056 | 11.7153 | 18.3981 | 84.91 | 43.27 | 54.8511 | 52.446 | -36.7857 |  |  |  | -92.5703 |  |  | -101 | -101.5 | 25.3537 | 63.9 | 71.4009 | 90.2527 | 63.33 | -7.98 | 75.4075 | 92.3752 | -3.81 | -3.63 | 87.21 | 115.22 | 93.4545 | 90.4909 | 2.8231 | 2.0636 | 253.8989 | 196.0059 | 189.4309 | 191.2514 | 93.2112 | 58.2109 | -38.667 | 424.5183 | 328.9415 |  | -23.1437 | -20.4728 | 0 | -12.7568 | -11.6547 | 43.056 | -3.8341 | -4.9319 | -14.8294 | 0 | -10.51 | 1 | 14.62 | -84.0558 | -40.2818 | -38.7909 | 6.2159 | -55.6431 | 28.8583 | 25.6755 |  | 25.1264 | 39.8436 | 40.4835 | 38.8233 | 23.9463 | 24.4486 | -109.6839 | -0.8824 | -0.7775 | -77.7588 | -64.731 | -41.117 | -36.01 | 13.8705 | 1.4884 | -8.72 | 15.13 | -40.6846 |  |  |  |  | 23.13 | 65.2775 | 76.8041 | 16.12 | 90.7418 | 23.3 | -22.0907 | 3.7054 | 4.2671 | 2.7744 |  |  | -16.4093 | -46.4532 | 17.7102 | 48.5427 | 53.4118 | 55.4648 | -166.799 | -32.4338 | 27.8735 | -62.8316 | 11.5446 | 14.5634 | 14.2203 | 14 | 140.8913 | 140.7683 |  |  | -188.5344 | 189.4519 | 359.8175 | -134.0622 | -132.8898 | -49.8155 | -38.5129 | 79.2588 | 79.5821 | -86.8557 | -86.9069 | 34.4454 | 33.5994 | -70.3013 | -68.5315 | 88.22 | 87.28 | 25.6 | 25.7 | 21.4128 | 43.2 | -388.6709 | 114.234 | 114.0121 | 18.9 | -22.3 | -33.6 | -34 | 1.767 | 1.5977 | -356.8702 | -302.5912 | 560.4532 | 417.2642 | 123.4226 | -411.154 | 412.8193 | -147.5793 | -278.5606 | -406.2654 | 125.3727 | 126.7079 | 147.1069 | -536.3057 | 283.6772 | -265.1438 | 259.26 | -6.1428 |  | 12.32 | -0.711 | -0.731 | -11.6 | -9.04 |  | 6.1845 | -20.4486 | -32.4025 | 16.4 | 50.606 | 50.264 | 0 | 0 | 51.8767 | 51.7815 | 51.7287 |  | 23.5 | 10.7197 | 10.74 |  | -40.2654 | 77.9972 | 50.5178 | -39.1357 | -76.3701 | 38.1666 | 38.1269 | -35.7 | 35.5 | 173.6855 | 41.1164
04/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.9908 | -32.0537 | 13.6228 | 33.1446 |  | 58.7246 | -144.4434 | 71.4256 | 36.2269 | 35.4808 | -24.42 | -76.993 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4348 | 90.1382 | 9.7431 | 9.5155 | 16.0437 | 6.171 | 0.1987 | 2.2662 |  |  | -92.96 | -93.41 |  | 24.42 | 77 | 18.15 | 0.247 | 0 | -67.71 | -67.99 | 68.96 | 68.23 | 15.111 | 9.1447 | 73.5651 | 75.4338 | 53.4168 | -72.1665 | -71.5453 | 31.4351 | 30.2975 | 89.0818 | 91.1004 | 0.406 | -2.2692 | -513.7004 | -19.8999 | -10.3 | -10.3 | 78.6242 | 77.8514 | -5.2498 |  | -68.2625 | 8.0179 | 8.4057 | 5.7064 | 552.2017 | 96.3774 | 96.2553 | -404.2487 | 538.8925 |  | -125.9427 | 128.5501 | 105.5038 | 31.62 | 40.97 | 74.99 |  | -25.3137 | -24.9118 | 101.7249 | 103.2373 | 30.0142 | -222.6645 | -220.7813 | 4.1459 |  |  |  | 152.1 | 137.1 | -17.44 | 41.0052 | 39.2438 | 40.0527 | -15.0369 | -15.402 | 11.8095 | -52.0874 | 15.99 | 18.8982 | 85.3 | 43.27 | 54.8511 | 51.86 | -36.7683 |  |  |  | -77.1938 |  |  | -97.5 | -96.4 | 26.2271 | 63.9 | 70.9312 | 90.2527 | 63.98 | -7.78 | 68.665 | 77.3469 | -3.6 | -3.66 | 86.85 | 73.49 | 77.9273 | 75.6909 | 3.0515 | 3.5818 | 223.238 | 175.9659 | 168.3818 | 171.1742 | 93.8229 | 58.2152 | -38.661 | 415.2219 | 304.8182 |  | -23.3172 | -20.315 |  | -10.3224 | -10.2048 | 43.056 | -7.2 | -8.0252 | -14.697 | 0 | -15.28 |  | 14.8046 | -80.3178 | -40.3983 | -38.8911 | 7.9961 | -55.9817 | 29.8926 | 25.0719 |  | 24.6024 | 38.6272 | 39.2586 | 37.8174 | 24.7835 | 23.9463 | -102.3158 | -2.1122 | -1.8546 | -70.8884 | -58.3753 | -41.117 | -34.71 | 13.9632 | 1.4676 | -8.78 | 14.59 | -40.6457 |  |  |  |  | 23.45 | 57.8026 | 71.0069 | 16.57 | 91.0844 | 23.2 | -24.0068 | 3.4841 | 3.6818 | 2.9319 |  |  | -15.6876 | -49.1243 | 18.0902 | 51.6452 | 61.2142 | 59.7373 | -175.5365 | -32.7115 | 30.4651 | -64.7848 | 11.3988 | 15.3069 | 14.7476 | 13.5991 | 136.4846 | 136.0663 |  |  | -188.009 | 187.9332 | 344.6957 | -131.1997 | -129.3139 | -52.2226 | -41.5462 | 80.3586 | 80.6498 |  |  | 33.6214 | 33.5885 | -63.477 | -63.6993 | 93.8 | 92.98 | 22.6 | 21.7 | 21.4534 | 42.64 | -373.1548 | 111.9453 | 111.7341 | 19 | -26.7 | -32.7 | -33 |  |  | -339.0511 | -276.8232 | 534.6353 | 411.658 | 129.0155 | -402.1017 | 404.5144 | -140.0952 | -265.7861 | -394.611 | 125.092 | 125.8686 | 141.6558 | -518.1445 | 275.6419 | -250.0587 | 253.6319 | -6.2472 |  | 12.72 | -0.778 | -0.783 | -12.56 | -6.64 |  | 6.6514 | -19.0417 | -33.2235 | 16.2 | 47.2 | 47.149 |  |  | 52.0638 | 52.1006 | 53.2745 |  | 26.9 | 12.306 | 10.85 |  | -42.3029 | 80.0189 | 53.2623 | -40.8361 | -78.3535 | 40.7457 | 37.728 | -41.1 | 39.2 | 161.2288 | 57.5356
04/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 22.2423 | -33.4203 | 13.7741 |  |  | 57.9265 | -115.8059 |  | 36.2669 |  | -17.76 | -76.76 |  | 19.044 | -68.2 | 12.3185 | 69.056 | 9.5166 | 9.5312 | 15.6463 | 5.8464 | 0.1193 | 2.317 |  |  | -88.99 | -88.99 |  | 17.76 | 74.8 | 17.639 | 0.246 | 0 | -58.8 | -75.39 | 59.16 | 59.37 | 15.4108 | 9.2256 | 72.4105 | 74.8572 | 47.199 | -63.4454 | -62.656 | 8.8309 | 9.3437 | 86.0566 | 87.0659 | -17.8423 | -19.5926 | -442.217 | -20.3023 | -10.3 | -10.1 | 68.2982 | 67.2284 | -5.8101 |  | -58.0742 | 8.8248 | 8.5826 | 5.7078 | 476.6685 | 100.8636 | 100.6805 | -390.9198 | 493.7207 |  | -116.5739 | 118.6258 |  | 31.3 |  |  | 90.38 | -26.2514 | -25.8495 | 104.0647 | 104.9756 | 29.307 | -208.6812 | -209.0885 | 2.3396 | 0 |  |  | 147.9 | 133.8 | -17.61 | 46.0458 | 43.8094 | 45.2651 | -6.1767 | -5.7437 | 1 | -51.5829 | 5.901 | 19.0641 | 85.96 | 43.96 | 54.8511 | 51.86 | -37.1068 |  |  |  | -61.7813 |  |  | -100.3 | -101 | 25.9634 |  | 69.9919 |  | 63.33 | -7.24 | 67.983 | 60.5959 | -3.53 | -3.54 | 89.35 | 75.22 | 62.2364 | 59.7091 | -4.5631 | -4.5818 | 211.1577 | 163.8173 | 156.896 | 158.8265 | 91.3817 | 56.3946 | -38.249 | 396.8717 | 297.366 |  | -23.1333 | -20.1284 | 0 | -9.4772 | -9.0043 | 43.056 | -11.267 | -12.0271 | -11.61 |  | -15.53 |  | 14.7554 | -77.9061 | -42.0732 | -41.0653 | 10.2869 | -53.0609 | 27.2781 | 25.6044 |  | 24.9422 | 38.1518 | 38.3867 | 36.8776 | 25.9557 | 26.4581 | -110.0188 | 5.6779 | 5.7149 | -79.5094 | -66.8621 | -39.5129 | -36.97 | 13.9657 | 1.5018 | -8.84 | 16.19 | -39.8338 |  |  |  |  | 24.5 | 67.5825 | 81.2673 |  | 93.734 | 23 | -22.3329 | 2.7712 | 3.0549 | 3.0005 |  |  | -17.1661 | -46.8727 | 18.3471 | 49.5605 | 59.4767 | 59.4848 | -167.9156 |  | 30.118 | -65.4428 | 11.6505 | 15.4729 | 14.9269 | 14 | 132.9921 | 134.4807 |  |  | -181.4248 | 183.4957 | 343.6108 | -128.3299 | -127.1288 | -53.8742 | -42.9678 | 77.654 | 79.6658 |  |  | 32.7645 | 32.7095 | -63.8284 | -63.9495 | 88 | 87.27 | 23.2 | 22.8 | 21.227 | 42.4 | -368.0488 | 108.6248 | 107.5319 | 19.6 | -26.8 | -31.8 | -31.4 |  |  | -335.307 | -272.2745 | 535.6166 | 402.6796 | 128.3477 | -397.9487 | 395.5796 | -140.2607 | -262.0271 | -388.6638 | 120.5078 | 121.0673 | 143.1406 | -516.2263 | 273.7956 | -248.3356 | 249.7713 | -6.7498 |  | 12.4 | -0.845 | -0.854 | -12.72 | -6.24 |  | 6.2425 | -20.0977 | -34.3954 | 17.2 | 52.351 | 52.066 |  |  | 51.7633 | 50.4459 | 51.951 |  | 27.7 | 14.1589 | 10.73 |  | -43.9107 | 81.1235 | 54.4692 | -43.4238 | -79.9713 | 42.0743 | 37.5669 | -38.8 | 40.1 | 158.3434 | 56.852
04/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 22.0055 |  | 13.3728 |  |  |  | -114.5632 | 70.5225 | 35.8309 | 35.126 | -15.54 | -74.877 | 66 | 19.044 | -66 | 13.3623 | 68.3012 | 9.43 | 9.4405 | 15.7188 | 6.1051 | 0.2225 | 2.3173 |  |  | -87.99 | -87.94 |  | 15.54 | 74.8 | 18.79 | 0.249 | 0 | -56.91 | -74.86 | 57.05 | 57.24 | 15.4925 | 9.3333 | 72.185 | 73.9953 | 45.9675 | -61.5643 | -61.0199 | 7.3318 | 6.855 | 84.0161 | 85.7625 | -20.6746 | -23.1873 | -429.9287 | -19.3701 | -10.5 | -10.3 | 66.7259 | 65.9241 | -5.7738 |  | -55.7256 | 9.0973 | 8.2648 | 5.6262 | 463.576 | 102.6337 | 103.0305 | -390.4255 | 486.5779 |  | -129.2578 | 131.5602 |  | 30.91 | 40.5 |  |  | -27.3231 | -27.0551 | 103.4347 | 104.9192 | 28.8345 | -204.4229 | -203.8587 | 2.1628 | 0 |  |  | 145.5 | 132.5 | -17.82 | 47.8811 | 45.8373 | 46.415 | -3.9392 | -3.7228 |  | -53.5928 | 5.3266 |  | 83.17 | 42.09 | 54.1479 | 51.2741 | -37.1397 |  |  |  | -66.3144 |  |  | -101.2 | -102.8 |  | 62.5 | 69.0527 | 87.9089 | 62.04 | -7.1 | 68.0915 | 65.09 | -3.52 | -3.5 | 91.06 | 74.43 | 67.5455 | 66.5455 | -6.9315 | -7.4091 | 211.8051 | 163.8145 | 157.1428 | 158.5367 | 86.6521 | 51.5252 | -38.272 | 397.802 | 293.9261 |  | -22.4213 | -19.4333 | 9.0016 | -16.2545 | -14.8398 | 41.52 | -10.4629 | -11.2516 | -7.9431 |  | -15.21 |  | 14.4902 | -90.3373 | -40.728 | -40.1516 | 8.363 | -49.1693 | 22.3489 | 25.6336 |  | 24.659 | 37.5295 | 38.0145 | 36.8151 | 26.2906 | 26.6256 | -108.3442 | 9.1946 | 8.7756 | -80.2425 | -68.4882 | -40.0696 | -36.46 | 13.7826 | 1.4908 | -8.69 | 16.24 | -39.734 |  |  |  |  | 24.67 | 68.64 | 81.9223 | 17.16 | 93.741 | 25.1 | -20.9763 | 3.2159 | 3.4199 | 2.9821 |  |  | -17.3718 | -45.8335 | 19.0036 | 47.9254 | 59.933 | 60.9628 | -164.2549 | -32.3584 | 29.7411 | -64.2591 | 10.9982 | 15.3166 | 14.7265 | 13.4589 | 131.8869 | 132.4794 |  |  | -182.5313 | 184.8314 | 334.3535 | -128.6266 | -124.8899 | -53.0939 | -42.1269 | 78.6655 | 78.3538 | -79.6203 | -79.9799 | 31.512 | 31.1604 | -62.0348 | -62.1768 | 87.04 | 86.57 | 22.8 | 23.8 |  | 41.36 | -360.0146 | 105.3346 | 105.1561 | 19.6 | -25.5 | -31 | -30.4 | 1.8629 | 1.5221 | -333.6103 | -271.5729 | 523.5746 | 397.5744 | 123.569 | -389.7794 | 389.8148 | -137.3144 | -258.3659 | -384.6987 | 120.7428 | 118.232 | 139.9216 | -504.5693 | 266.9373 | -245.0512 | 245.3055 | -6.2472 |  | 13.28 | -0.911 | -0.915 | -12.96 | -5.92 |  | 6.331 | -20.4791 | -34.0719 | 18.1 | 51.553 | 53.318 |  |  | 51.4667 | 51.4574 | 51.6291 |  | 27.7 | 14.0751 | 10.58 |  | -44.8513 | 81.2453 | 53.7331 | -44.2735 | -80.1221 | 42.0832 | 37.1539 | -39.8 | 38.8 | 154.6304 | 57.9237
04/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 22.009 | -33.0713 | 13.3852 |  |  | 56.7052 | -114.1361 | 69.6407 | 35.4429 | 34.6385 | -15.54 | -72.615 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.9125 | 68.3228 | 8.7205 | 8.8926 | 14.2266 | 6.0086 | 0.3984 | 2.3316 |  |  | -87.25 | -87.07 |  | 15.54 | 70.4 | 18.068 | 0.25 | 0 | -55.97 | -73.01 | 56.27 | 56.38 | 15.496 | 9.5018 | 70.9465 | 73.3666 | 45.6793 | -60.9056 | -60.0604 | 6.8551 | 7.8848 | 83.0424 | 85.1547 | -21.7537 | -24.0224 | -420.4843 | -19.3124 | -10.6 | -10.6 | 65.6154 | 64.9927 | -5.78 |  | -54.1653 | 9.0097 | 7.4543 | 5.0436 | 455.7328 | 100.589 | 101.535 | -389.9617 | 468.3768 |  | -130.5239 | 131.8738 |  | 30.6 | 39.63 | 74.24 | 88.46 | -26.7872 | -27.1891 | 104.0539 | 104.2238 | 28.8998 | -198.4888 | -198.4789 | 1.7926 |  |  |  | 143.1 | 129.2 | -17.5 | 48.2781 | 46.6454 | 46.9773 | -2.8986 | -2.298 |  | -51.5108 | 1.7793 | 18.8707 | 82.36 | 41.85 | 52.7417 | 50.1022 | -36.3484 |  |  |  | -88.6729 |  |  | -101.5 | -102.9 | 25.6448 | 60.4 | 68.1134 | 85.5652 | 60.09 | -7.28 | 68.076 | 87.63 | -3.92 | -3.79 | 92.23 | 72.76 | 87.8727 | 85.6909 | -2.5263 | -3.4455 | 221.375 | 173.7324 | 166.5647 | 168.9628 | 88.4552 | 54.0999 | -37.837 | 396.691 | 313.4377 |  | -22.3469 | -19.5262 | 0 | -13.821 | -12.9391 | 38.448 | -8.5443 | -9.252 | -11.0927 |  | -15.82 |  | 14.2957 | -84.5607 | -39.7639 | -38.6136 | 5.3089 | -52.0049 | 23.6043 | 25.6092 |  | 24.9555 | 39.6748 | 40.3225 | 38.643 | 25.6208 | 25.6208 | -112.0283 | 4.4955 | 4.1534 | -83.0111 | -71.8647 | -37.5573 | -38.54 | 13.9657 | 1.42 | -8.81 | 18.05 | -37.3533 |  |  |  |  | 24.81 | 72.255 | 83.373 | 16.93 | 93.3 | 25 | -19.8169 | 3.5611 | 3.9709 | 2.9208 |  |  | -18.4376 | -43.5602 | 19.5145 | 45.5939 | 57.2544 | 59.4002 | -161.9937 | -31.6258 | 29.3471 | -60.9652 | 10.8491 | 14.7783 | 14.2519 | 13.3661 | 135.3746 | 134.1051 |  |  | -186.6067 | 189.3408 | 355.64 | -129.7045 | -128.9082 | -52.9104 | -42.9196 | 81.332 | 78.9743 |  |  | 32.9183 | 32.7535 | -59.9018 | -59.7847 | 89.69 | 88.88 | 21.1 | 21.8 | 21.4748 | 40.16 | -363.8154 | 106.7063 | 107.1561 | 19.6 | -27.9 | -31 | -31.1 |  | 1.676 | -357.7236 | -290.713 | 522.2267 | 396.2412 | 109.1533 | -386.9197 | 393.7199 | -134.8245 | -260.9295 | -381.1414 | 119.8574 | 120.3255 | 137.502 | -505.9413 | 270.8153 | -242.3874 | 245.9138 | -6.5109 |  | 12.8 | -0.855 | -0.868 | -13.04 | -6.56 |  | 6.8559 | -20.0671 | -34.9813 | 18.6 | 51.877 | 51.303 |  |  | 51.6947 | 52.5571 | 52.1076 |  | 30.2 | 14.5189 | 10.31 |  | -42.0948 | 80.3941 | 54.8599 | -41.7985 | -79.6468 | 42.2534 | 36.7281 | -41.5 | 43.3 | 169.3265 | 45.7267
04/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.5295 | -32.7196 | 13.1991 | 32.6767 |  | 55.2324 | -111.6073 | 67.8314 | 34.7089 | 33.8296 | -13.32 | -68.681 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 15.0349 | 66.666 | 8.048 | 8.1476 | 13.1852 | 6.3924 | 0.3264 | 2.3603 |  |  | -85.23 | -85.25 |  | 13.32 | 68.2 | 17.516 | 0.245 | 0 | -54.39 | -72.58 | 54.93 | 54.74 | 15.8513 | 9.5469 | 70.0483 | 72.8336 | 43.1254 | -60.4218 | -60.1379 | 8.1595 | 8.1049 | 81.1624 | 83.2755 | -21.1171 | -23.3338 | -402.4653 | -19.4308 | -10.6 | -10.6 | 65.634 | 64.468 | -5.4582 |  | -53.8192 | 6.7545 | 7.6254 | 5.2091 | 443.3423 | 94.058 | 93.8749 | -384.3598 | 448.8479 |  | -130.5079 | 132.1077 | 105.7234 | 31.1 | 40.04 |  | 89.36 | -25.1797 | -24.7779 | 102.6474 | 102.8561 | 30.7938 | -198.9231 | -198.2088 | 2.0834 |  |  |  | 141.4 | 127.6 | -17.91 | 47.4148 | 45.3455 | 45.9246 | -3.9789 | -3.7425 |  | -46.8332 | -2.0734 |  | 78.57 | 40.43 | 52.0386 | 48.9304 | -35.8711 |  |  |  | -94.4694 |  |  | -99.1 | -98.4 |  | 59.1 | 67.1741 | 83.2214 | 58.82 | -7.28 | 68.0295 | 93.7428 | -3.74 | -3.74 | 86.79 | 72.79 | 95.7273 | 92.3273 | 1.8134 | 0.9909 | 223.7089 | 177.1978 | 169.2173 | 172.1396 | 93.0705 | 60.9283 | -36.992 | 391.1631 | 359.4444 |  | -21.7648 | -18.9572 |  | -2.4504 | -3.1734 | 41.52 | -7.8505 | -8.5419 | -18.5164 |  | -14.91 |  | 14.0188 | -61.424 | -41.9528 | -41.0752 | 9.4669 | -58.1813 | 30.8586 | 26.0282 |  | 25.0192 | 39.6086 | 40.8645 | 38.3515 | 23.9463 | 23.9463 | -115.3774 | 0.2388 | 0 | -84.4775 | -74.751 | -37.5573 | -40.06 | 13.9657 | 1.42 | -8.84 | 19.11 | -37.8415 |  |  |  |  | 24.43 | 75.3568 | 85.177 |  | 93.1362 | 26.7 | -19.126 | 3.4535 | 3.6124 | 2.8611 |  |  | -18.0102 | -41.4384 | 20.7721 | 43.3713 | 58.6356 | 59.9654 | -159.2879 | -30.0586 | 29.7715 | -58.0557 | 10.4417 | 13.9872 | 13.4925 | 12 | 141.5259 | 140.1107 |  |  | -196.3257 | 197.0609 | 398.8717 | -134.8696 | -134.1445 | -54.4663 | -43.8097 | 79.0731 | 80.1331 |  |  | 30.3584 | 30.6111 | -78.2567 | -77.9268 | 88.96 | 88.07 | 20.2 | 20.3 | 21.4534 |  | -359.604 | 104.7894 | 105.6859 | 18.5 | -28.5 | -29.3 | -29.5 | 1.6667 | 1.4585 | -399.6698 | -334.7538 | 530.4506 | 406.2794 | 83.7964 | -397.8243 | 396.5693 | -136.5418 | -258.7268 | -389.7332 | 125.6612 | 125.6995 | 136.2266 | -517.5778 | 267.1229 | -252.8472 | 255.8873 | -6.986 |  | 8.48 | -0.646 | -0.66 | -8.72 | -11.36 |  | 12.5414 | -23.2044 | -36.3882 | 17.5 | 52.225 | 51.072 |  |  | 53.5692 | 51.8171 | 51.4292 |  | 29.5 | 14.9136 | 10.2 |  | -46.4805 | 80.2841 | 55.1909 | -46.656 | -78.6802 | 43.2562 | 36.1455 | -42.6 | 43.2 | 207.2876 | 14.8816
04/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 21.2835 | -32.3489 | 12.7308 | 31.8781 |  | 54.6357 | -109.3888 | 66.0194 | 33.579 | 32.7148 | -13.32 | -66.649 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 15.1537 | 65.9208 | 7.7638 | 7.8312 | 12.565 | 6.0623 | 1.6057 | 2.3579 |  |  | -83.11 | -83.49 |  | 13.32 | 63.8 | 16.261 | 0.237 | 0 | -52.34 | -73.3 | 52.61 | 53.16 | 14.917 | 10.3841 | 68.6892 | 71.3293 | 45.0391 | -59.32 | -59.02 | 9.549 | 9.2506 | 80.378 | 82.2398 | -22.7915 | -24.9357 | -394.1318 | -16.7548 | -12.1 | -12 | 64.9512 | 63.9773 | -5.4592 |  | -54.211 | 6.873 | 6.7989 | 4.8028 | 430.7381 | 91.1893 | 90.7925 | -379.6884 | 436.9691 | [5 empty] | 38.25 | 72.67 | 90.39 | -23.4383 | -22.9025 | 101.9353 | 102.2707 | 31.4192 | -198.5864 | -198.6469 | 1.7733 |  |  |  | 137.3 | 124.9 | -17.2 | 45.4389 | 43.6421 | 44.6775 | -4.3172 | -4.045 |  | -46.2473 | -2.5752 | 18.4379 | 77.12 | 39.78 | 49.9292 | 47.1725 | -34.9519 |  |  |  | -94.4719 |  |  | -97.2 | -96.9 |  | 56.7 | 65.2955 | 80.8777 | 56.37 | -6.87 | 66.5725 | 93.5803 | -3.87 | -3.84 | 85.31 | 70.44 | 94.4182 | 92.4545 | 2.7498 | 2.5818 | 221.9869 | 173.0209 | 166.5633 | 168.6868 | 96.4314 | 64.0852 | -36.546 | 384.8257 | 375.9706 |  | -21.9373 | -19.0101 |  | 4.0228 | 3.3992 | 44.592 | -9.3721 | -10.6023 | -22.2092 |  | -15.14 |  | 13.4578 | -47.445 | -41.7144 | -40.6946 | 7.4359 | -62.3911 | 33.3137 | 26.1976 |  | 25.6752 | 40.363 | 40.6119 | 39.3794 | 22.9415 | 22.4391 | -113.3679 | -1.0178 | -1.4012 | -84.2577 | -74.7684 | -34.9718 | -36.48 | 13.9046 | 1.42 | -8.77 | 18.08 | -34.728 |  |  |  |  | 26.94 | 76.5634 | 86.7709 | 16.15 | 92.8914 | 26 | -18.1498 | 3.7513 | 4.0069 | 2.7364 |  |  | -17.6548 | -39.3951 | 21.5503 | 40.8234 | 62.41 | 61.5279 | -157.9644 | -28.7496 | 27.9671 | -55.1168 | 10.6962 | 12.9521 | 12.5116 | 13.0422 | 141.0689 | 141.5661 |  |  | -199.2456 | 204.1815 | 419.0665 | -135.8264 | -133.9987 | -53.9264 | -44.5947 | 81.7848 | 80.038 | -90.3625 | -89.3734 | 32.4788 | 31.8746 | -70.8233 | -71.0504 | 87.62 | 86.9 | 18.4 | 19.4 | 21.5966 | 38.08 | -367.8423 | 110.204 | 110.0269 | 17.9 | -32.5 | -31 | -31.3 | 1.5512 |  | -410.8728 | -354.4052 | 517.3923 | 392.2247 | 58.8188 | -385.7891 | 384.49 | -136.5976 | -259.2163 | -378.5275 | 118.5492 | 118.6922 | 136.273 | -501.7997 | 265.9379 | -240.7134 | 240.9671 | -7.6727 |  | 9.76 | -0.51 | -0.519 | -9.44 | -10.96 |  | 11.9249 | -21.7365 | -37.1206 | 16.3 | 48.441 | 49.743 | 2.8688 | 3.227 | 52.9701 | 52.4778 | 52.232 |  | 34.6 | 15.0784 | 9.69 |  | -45.5434 | 80.7416 | 55.2603 | -45.7563 | -79.3693 | 43.626 | 35.0443 | -48.7 | 46.7 | 219.178 | 2.3116
04/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.5813 | -31.3212 | 12.5086 | 30.1824 |  | 52.5027 | -103.4005 | 64.1879 | 32.407 | 31.7535 | -11.1 | -62.702 | 57.2 | 15.732 | -55 | 15.2433 | 62.9162 | 6.8583 | 6.8273 | 11.0351 | 6.0505 | 1.6955 | 2.3922 |  |  | -80.41 | -80.82 |  | 11.1 | 61.6 | 14.895 | 0.228 | 0 | -52.19 | -63.31 | 54.43 | 53.77 | 14.4701 | 9.8525 | 67.3949 | 70.0025 | 41.1016 | -61.0589 | -60.5295 | 35.973 | 35.9281 | 74.5426 | 75.4497 | -7.4073 | -22.7405 | -386.0359 | -9.9317 | -15.5 | -15.5 | 63.9815 | 62.375 | -5.5418 |  | -54.5487 | 8.0655 | 6.1922 | 4.1529 | 425.9162 | 85.757 | 86.0011 | -369.4201 | 412.3855 |  | -130.282 | 132.2346 | 100.1049 | 29.89 | 36.12 | 70.14 | 88.52 | -24.242 | -23.7062 | 103.7745 | 104.2511 | 32.981 | -188.5866 | -189.2198 | 0.6095 |  |  |  | 135.8 | 122.4 | -17.29 | 45.6619 | 44.1243 | 44.8755 | -7.2108 | -5.6992 |  | -44.6652 | 0.9336 | 17.5871 | 75.43 | 38.36 | 48.5229 | 46.0007 | -33.9306 |  |  |  | -98.8876 |  |  | -91.7 | -92.4 |  | 54 | 63.4169 | 76.1902 | 53.52 | -6.56 | 65.7355 | 98.6631 | -3.72 | -3.66 | 86.52 | 67.37 | 100.0182 | 97.3455 | 5.4758 | 4.6091 | 217.5855 | 171.9146 | 166.2757 | 168.4892 | 99.7073 | 69.2056 | -35.356 | 381.1015 | 401.4634 |  | -21.8037 | -19.2202 | -8.9712 | 11.7884 | 10.6313 | 46.128 | -11.1632 | -12.3077 | -27.8335 |  | -13.57 |  | 12.4253 | -27.3995 | -39.5655 | -38.5633 | 5.7768 | -66.2811 | 38.1591 | 25.3617 |  | 24.5337 | 39.4432 | 39.7838 | 38.1951 | 23.109 | 22.4391 | -115.8798 | -3.0492 | -3.9766 | -87.2476 | -77.492 | -34.4225 | -37.43 | 13.89 | 1.3272 | -8.93 | 18.65 | -33.8515 |  |  |  |  | 25.81 | 79.853 | 88.7886 |  | 90.7745 | 27.7 | -17.4402 | 4.2825 | 4.6071 | 2.5872 |  |  | -16.4911 | -37.1942 | 21.4504 | 38.4145 | 58.7327 | 59.6582 | -154.7349 | -27.3527 | 26.4708 | -50.7185 | 10.927 | 11.663 | 11.2354 |  | 142.7029 | 141.8165 |  |  | -207.6947 | 208.4861 | 446.02 | -137.078 | -136.4682 | -56.4486 | -46.4738 | 79.6418 | 79.0027 |  |  | 35.1925 | 34.4015 | -64.8312 | -65.1067 | 94.78 | 94.32 | 20 | 20.5 | 21.4321 | 36.16 | -362.2126 | 109.9617 | 109.2846 | 16.8 | -35.3 | -32.7 | -33 | 1.4687 | 1.2411 | -434.0452 | -372.9802 | 521.3728 | 394.7096 | 42.7724 | -384.036 | 390.9099 | -133.5597 | -262.6272 | -384.6625 | 121.6129 | 120.6703 | 133.2347 | -499.1521 | 269.3282 | -234.4604 | 240.4789 | -7.9611 |  | 9.28 | -0.204 | -0.216 | -9.12 | -9.84 |  | 10.6371 | -23.9368 | -37.7645 | 21.3 | 53.583 | 53.67 | 2.8854 | 3.503 | 51.5778 | 52.9607 | 53.1396 |  | 34.9 | 15.7193 | 9.23 |  | -45.6108 | 80.3493 | 57.9685 | -44.9566 | -79.0409 | 46.3786 | 32.7604 | -48.1 | 48.9 | 235.4943 | -12.0543
04/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.4095 | -29.6067 | 12.1474 | 29.1608 |  | 49.2267 | -97.6268 | 60.349 | 30.6311 | 29.9794 | -6.66 | -56.85 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 12.7072 | 59.6092 | 7.8751 | 8.0496 | 13.3216 | 6.2138 | 1.792 | 2.3845 |  |  | -77.16 | -77.36 |  | 8.88 | 55 | 13.564 | 0.221 | 0 | -50.61 | -66.16 | 51.29 | 51.4 | 12.6825 | 11.0941 | 64.0764 | 66.5869 | 40.0063 | -57.8973 | -57.4158 | 31.7439 | 30.9442 | 70.343 | 72.9314 | -11.6498 | -14.6625 | -360.4984 | -6.546 | -17.3 | -17.1 | 63.1515 | 60.513 | -5.125 |  | -53.5277 | 7.1055 | 5.3784 | 3.5862 | 397.9612 | 75.6554 | 75.5333 | -356.7302 | 383.4909 |  | -128.2674 | 130.5201 | 96.7318 | 28.62 | 34.61 | 66.55 | 85.83 | -20.4912 | -20.7592 | 99.5579 | 101.1086 | 33.8783 | -175.3723 | -175.9859 | -4.0173 |  |  |  | 128.4 | 116 | -16.81 | 47.6651 | 46.0214 | 46.6337 | -7.9847 | -6.3344 | 1 | -36.7714 | -4.3463 | 16.8218 | 69.24 | 35.58 | 45.4761 | 42.778 | -32.3743 |  |  |  | -80.2548 |  |  | -88.8 | -88.5 | 24.9692 | 50.3 | 58.2508 | 71.5027 | 50.2 | -5.39 | 64.387 | 80.027 | -19.23 | -19.54 | 112.44 | 65.66 | 79.6909 | 78.2545 | 0 | 0.3636 | 207.9329 | 162.7943 | 156.3145 | 159.1664 | 120.3739 | 89.7389 | -32.57 | 365.4499 | 410.7166 |  | -21.3358 | -18.401 | -30.1378 | 12.8874 | 12.3139 | 144.444 | -28.5276 | -29.5135 | -51.2669 | 0 | -16.38 | 96.9 | 11.5977 | -22.0548 | -41.7441 | -40.4226 | 10.2226 | -89.3805 | 59.4239 | 25.4513 |  | 25.1336 | 38.6455 | 39.3439 | 38.0312 | 19.5924 | 18.7551 | -123.0804 | 0.9965 | 0.7381 | -92.3693 | -83.1881 | -35.3234 | -38.47 | 14.0609 | 1.2564 | -8.85 | 19.31 | -34.6368 |  |  |  |  | 26.07 | 84.726 | 94.278 | 15.13 | 89.7551 | 26.7 | -16.0734 | 5.188 | 5.5937 | 2.4069 |  |  | -16.812 | -32.8368 | 19.4144 | 34.3182 | 56.2349 | 60.9818 | -150.0537 | -25.4257 | 24.2849 | -44.8435 | 11.5943 | 9.9625 | 9.5149 | 13 | 137.907 | 139.4525 |  |  | -199.4299 | 201.6812 | 452.7339 | -134.3505 | -131.2712 | -60.6109 | -52.7 | 80.4497 | 79.0725 |  |  | 34.4784 | 35.1156 | -59.6148 | -59.497 | 97.69 | 96.06 | 16 | 15.6 | 21.0838 | 34.4 | -355.0001 | 110.6056 | 110.4513 | 16.2 | -38.8 | -32.7 | -33 |  | 1.2709 | -450.9848 | -392.8177 | 494.4371 | 383.008 | 16.8975 | -376.7878 | 372.3411 | -131.9269 | -254.8315 | -370.2018 | 114.9739 | 114.6129 | 131.3988 | -476.1631 | 262.374 | -224.9631 | 226.8419 | -8.1204 |  | 8.16 | 0.087 | 0.08 | -8.4 | -10.96 |  | 12.3644 | -25.5177 | -38.555 | 23.2 | 52.782 | 51.54 |  |  | 51.9917 | 52.7598 | 52.3198 |  | 41 | 16.9433 | 8.77 |  | -51.6918 | 82.5225 | 61.5318 | -51.2077 | -80.5409 | 50.6024 | 29.6662 | -54.9 | 54.1 | 252.8867 | -28.6671
04/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.6158 | -28.0951 | 11.817 | 27.8103 |  | 46.3433 | -91.2352 | 57.5074 | 29.2551 | 28.6467 | -2.22 | -51.772 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 12.2441 | 55.5042 | 8.2242 | 8.3749 | 13.9385 | 6.2147 | 6.1442 | 2.3235 |  |  | -70.77 | -71.26 |  | 2.22 | 50.6 | 11.694 | 0.205 | 0 | -51.18 | -67.13 | 51.29 | 51.5 | 12.0151 | 11.9611 | 61.5877 | 63.8672 | 37.4342 | -55.1983 | -55.24 | 32.7347 | 32.7439 | 68.1867 | 68.7736 | -8.6278 | -7.642 | -340.3843 | -4.671 | -17.9 | -18 | 60.9797 | 58.9117 | -4.7659 |  | -50.2624 | 6.4235 | 0 | 2.8594 | 373.7906 | 68.9413 | 68.7887 | -349.9382 | 354.4814 |  | -129.8862 | 132.9635 | 91.4327 | 26.87 | 32.72 | 62.53 | 81.35 | -21.6969 | -21.6969 | 101.545 | 102.031 | 35.0333 | -154.1539 | -152.1095 | -5.9937 |  |  |  | 121.6 | 109.8 | -16.02 | 50.3934 | 48.1774 | 49.2126 | -4.5364 | -3.9628 | -9.7094 | -33.5995 | -8.7094 | 16.104 | 62.69 | 32.74 | 44.3042 | 42.0456 | -32.0194 |  |  |  | -90.929 |  |  | -85.6 | -85.1 | 24.8758 | 47.7 | 54.4936 | 67.9871 | 47.64 | -4.62 | 62.465 | 89.9401 | -18.54 | -18.85 | 102.61 | 62.5 | 90.2909 | 87.3273 | -3.6248 | -3.2455 | 203.7802 | 159.6873 | 152.329 | 154.4885 | 120.2958 | 94.4467 | -31.431 | 358.5244 | 422.5348 |  | -28.885 | -26.3849 | -38.891 | 17.2926 | 16.3625 | 155.196 | -34.0996 | -35.0943 | -56.9147 | 0 | -15.29 | 104.1 | 10.6797 | -11.1522 | -41.431 | -40.4147 | 8.9149 | -94.1346 | 63.7053 | 25.5303 |  | 25.3375 | 40.1989 | 40.6678 | 38.8709 | 21.0995 | 21.4344 | -126.4295 | 4.6007 | 4.5821 | -98.8726 | -89.6818 | -35.8801 | -39.6 | 13.7777 | 1.1246 | -8.87 | 19.48 | -35.5546 |  |  |  |  | 25.47 | 89.6026 | 100.9701 |  | 89.6184 | 28.6 | -14.3225 | 5.4999 | 5.8717 | 2.1879 |  |  |  | -29.4495 | 19.9303 | 30.5533 | 58.821 | 58.7885 | -148.8815 | -23.8057 | 22.6072 | -41.0792 | 11.9528 | 8.3413 | 7.9961 | 13.4543 | 138.0352 | 140.7996 |  |  | -201.3497 | 202.6042 | 458.894 | -135.0249 | -130.7744 | -56.962 | -49.2329 | 78.9131 | 79.1408 |  |  | 35.1925 | 34.6542 | -54.0538 | -54.9143 | 97.58 | 97 | 16.2 | 16 | 20.695 | 32.64 | -346.6793 | 112.7105 | 112.5501 | 15.6 | -43.3 | -33.5 | -33.8 | 1.6163 | 1.4058 | -453.8555 | -396.7102 | 484.6255 | 377.6176 | 7.788 | -366.6676 | 368.2926 | -127.0022 | -250.7757 | -364.0581 | 113.2416 | 112.3786 | 129.6283 | -471.0341 | 258.9129 | -218.009 | 224.4514 | -8.5956 |  | 9.44 | 0.278 | 0.27 | -9.28 | -10.8 |  | 11.574 | -23.7293 | -38.732 | 23.2 | 52.582 | 52.064 | 8.6115 | 10.3148 | 52.5325 | 50.6159 | 52.8626 |  | 41.7 | 18.1575 | 8.15 |  | -48.7385 | 79.6095 | 58.0906 | -47.8456 | -78.552 | 48.2809 | 30.3124 | -55 | 55.1 | 258.8323 | -34.5098
04/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.9556 | -27.3763 | 11.213 | 26.8831 |  | 44.4027 | -88.4999 | 54.6206 | 27.9411 | 27.1971 | 0 | -34.619 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.0687 | 55.6792 | 7.8839 | 7.6667 | 13.3276 | 6.2735 | 6.0618 | 2.3263 |  |  | -64.67 | -64.21 |  | 2.22 | 33 | 10.353 | 0.198 | 0 | -44.92 | -64.44 | 45.24 | 45.61 | 10.8835 | 12.3606 | 58.7197 | 60.2099 | 32.9724 | -52.3627 | -51.2715 | 30.0374 | 29.093 | 63.0878 | 64.1365 | -8.8464 | -9.9378 | -313.2108 | -4.2886 | -18 | -18 | 56.5968 | 54.3399 | -4.3214 |  | -45.136 | 5.9301 | 0 | 2.239 | 342.4176 | 68.9413 | 69.3075 | -331.2849 | 328.6092 |  | -124.0256 | 128.6077 | 86.1934 | 25.46 | 29.93 | 58.12 | 77.83 | -23.8402 | -23.8402 | 101.157 | 101.983 | 35.7113 | -157.4604 | -157.3871 | -4.7637 |  |  |  | 114.4 | 103.3 | -15.84 | 40.8678 | 39.4523 | 39.6306 | 6.2446 | 7.0128 | -14.7329 | -36.6235 | -14.1395 | 15.0419 | 59.24 | 31.04 | 41.9604 | 39.8483 | -30.661 |  |  |  | -98.4459 |  |  | -83.2 | -82.6 | 24.3759 | 44.8 | 50.7365 | 64.4714 | 44.74 | -4.68 | 61.0855 | 96.133 | -18.59 | -18.76 | 97.7 | 59.87 | 96.8909 | 95.6364 | -1.6449 | -2.0818 | 198.9126 | 157.3488 | 150.6841 | 154.5893 | 106.1091 | 81.5495 | -30.944 | 337.38 | 433.663 |  | -28.7063 | -25.8762 | -27.0228 | 41.5407 | 38.5626 | 46.128 | -24.5596 | -25.4434 | -44.3929 | 0 | -9.78 | 1 | 10.3823 | 36.7563 | -40.4345 | -39.7577 | 7.2587 | -77.6323 | 50.2835 | 25.6515 |  | 25.2519 | 39.2674 | 40.0347 | 38.5367 | 22.1042 | 22.4391 | -133.7976 | 3.2492 | 2.9332 | -98.7278 | -91.7196 | -36.7883 | -39.54 | 13.7777 | 1.033 | -8.83 | 18.56 | -36.3095 |  |  |  |  | 24.39 | 91.7976 | 99.3575 | 14.08 | 87.8186 | 28.4 | -18.8191 | 1.9106 | 2.2316 | 2.0357 |  |  | -14.9061 | -31.9774 | 19.8892 | 33.4433 | 56.4334 | 58.6736 | -143.2895 | -22.3254 | 34.7861 | -44.0368 | 11.7101 | 6.8178 | 6.4773 | 13 | 141.6414 | 142.2945 |  |  | -212.268 | 212.6876 | 475.6987 | -136.3964 | -134.2858 | -55.5315 | -46.7736 | 78.2161 | 78.5191 |  |  | 35.3243 | 34.2367 | -51.3 | -50.4369 | 100.53 | 99.86 | 15.9 | 15.5 | 20.5092 | 31.76 | -347.7794 | 110.9014 | 111.1495 | 15.1 | -41.7 | -33.5 | -33.8 | 1.5262 |  | -473.2197 | -403.6743 | 483.9501 | 373.0986 | -4.6322 | -366.8548 | 368.8949 | -126.38 | -249.6065 | -365.9556 | 116.2445 | 114.4727 | 127.2869 | -466.9644 | 258.0562 | -215.899 | 216.047 | -8.1479 |  | 9.68 | 0.568 | 0.564 | -10.16 | -10.88 |  | 9.8161 | -24.4343 | -38.3505 | 24.6 | 54.318 | 53.893 | 9.9366 | 11.876 | 51.1306 | 52.1213 | 50.2882 |  | 43.2 | 18.8104 | 7.66 |  | -46.0125 | 78.4944 | 56.3817 | -45.9767 | -76.5071 | 46.064 | 30.1461 | -55.3 | 55.5 | 263.7884 | -44.0324
05/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 17.2499 | -25.4507 | 10.7063 | 26.5171 |  | 43.7223 | -112.5028 | 51.9879 | 26.2452 | 25.7497 | -4.44 | -31.154 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.6549 | 75.238 | 6.853 | 7.0992 | 12.1489 | 6.2218 | 5.8179 | 2.4567 |  |  | -65 | -64.91 |  | 4.44 | 30.8 | 9.758 | 0.193 | 0 | -51.11 | -70.11 | 51.08 | 50.72 | 9.5272 | 13.2787 | 57.6757 | 59.5352 | 36.9046 | -54.448 | -55.753 | 30.6712 | 22.9814 | 67.0205 | 67.8818 | -12.4976 | -17.3728 | -327.8262 | -5.5801 | -17.9 | -17.8 | 60.6467 | 60.2127 | -4.3882 |  | -49.4446 | 5.2849 |  | 1.702 | 361.1559 | 56.4897 | 55.9709 | -317.512 | 329.5779 |  | -124.5004 | 126.4773 | 82.0519 | 24.59 | 28.25 | 54.66 | 74.53 | -21.8308 | -21.8308 | 104.1354 | 103.9122 | 38.0178 | -148.1471 | -146.2945 | -4.8995 |  |  |  | 109.9 | 99.1 | -14.83 | 40.8724 | 39.3878 | 39.9016 | 1.4802 | 1.6225 | -14.2275 | -29.9858 | -14.0941 | 14.1091 | 53.11 | 28.14 | 40.0854 | 37.6511 | -29.1244 |  |  |  | -78.2249 |  |  | -78.6 | -77.8 | 24.4144 | 42.7 | 45.5703 | 60.9558 | 42.42 | -2.95 | 59.8145 | 77.0294 | -18.43 | -18.77 | 93.6 | 57.51 | 79.7091 | 79.3455 | -6.8255 | -7.4455 | 182.4971 | 140.3732 | 134.4411 | 137.3102 | 121.8594 | 99.7602 | -28.86 | 324.8614 | 433.6266 |  | -28.4578 | -26.5962 | -43.7693 | 31.5055 | 31.1135 | 149.052 | -41.8483 | -41.9825 | -61.4426 | 0 | -15.79 | 106.8 | 9.6773 | 19.5658 | -39.3878 | -38.2158 | 6.357 | -96.954 | 67.6233 | 25.7923 |  | 24.725 | 39.3937 | 39.0701 | 38.3853 | 21.267 | 20.932 | -139.9935 | 8.9157 | 8.375 | -104.5837 | -94.3255 | -40.4212 | -40.59 | 14.056 | 0.9512 | -8.73 | 18.12 | -40.2257 |  |  |  |  | 22.91 | 95.7461 | 106.7197 | 14.26 | 86.4803 | 28.7 | -19.0034 | 2.3832 | 2.586 | 1.8509 |  |  | -15.454 | -30.5403 | 19.6499 | 32.0586 | 57.9479 | 58.757 | -148.0583 | -21.0659 | 34.9376 | -40.2865 |  | 5.6362 | 5.2631 |  | 136.4104 | 138.2691 |  |  | -207.7305 | 210.7303 | 479.6371 | -130.7813 | -129.6733 | -62.7211 | -55.1066 | 80.2875 | 79.7319 |  | -93.291 | 34.6432 | 34.2916 | -44.297 | -44.2736 | 106.1 | 105.14 | 10.7 | 10.1 | 21.2078 | 30.64 | -332.4948 | 108.1882 | 108.0363 | 15 | -46.2 | -33.4 | -33.4 |  | 1.3801 | -471.8739 | -412.8321 | 460.3644 | 367.5692 | -19.5946 | -347.1756 | 353.0719 | -123.2971 | -244.7003 | -348.7726 | 109.2243 | 108.9603 | 123.7179 | -448.0703 | 252.5547 | -203.3871 | 206.5938 | -8.807 |  | 9.76 | 0.693 | 0.692 | -9.44 | -12.08 |  | 12.8344 | -26.5125 | -39.2874 | 24.8 | 49.402 | 49.89 | 9.8351 | 11.7959 | 52.0218 | 51.7329 | 53.5865 |  | 48.8 | 20.1354 | 7.12 |  | -54.9734 | 82.0582 | 62.4182 | -52.8524 | -80.3934 | 53.992 | 26.6464 | -60.3 | 62.9 | 270.2674 | -41.8928
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.2423 | -13.7144 | 13.8016 | 37.1532 | 0 | 62.7081 | -76.7868 | 71.8581 | 36.6309 | 35.7315 | 19.98 | -19.861 | 68.2 | 24.84 | -15.4 | 15.3045 | 107.4424 | 10.7443 | 10.5647 | 17.2816 | 6.3924 | 6.3968 | 8.2967 | 0 | 0 | -52.01 | -0.03 | 0 | 28.86 | 77 | 18.79 | 0.25 | 0 | -28.86 | -51.31 | 91.16 | 91.56 | 15.8513 | 15.4296 | 73.5651 | 75.4338 | 53.4168 | -39.7246 | -39.9919 | 35.973 | 35.9281 | 89.0818 | 91.1004 | 0.406 | -0.1363 | -172.0968 | -3.9733 | -10.3 | -10.1 | 78.6242 | 77.8514 | -3.2632 | 0 | -26.8209 | 9.2744 | 8.5826 | 5.7078 | 552.2017 | 146.0615 | 146.2752 | 0 | 538.8925 | 0 | -84.6425 | 136.5587 | 105.7234 | 31.62 | 40.97 | 74.99 | 90.39 | -20.4912 | -20.7592 | 161.9445 | 162.6702 | 41.6569 | -41.8424 | -42.1272 | 15.3089 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 152.1 | 165.3 | -9.59 | 53.5381 | 51.6349 | 52.2472 | 52.8094 | 52.4414 | 11.8095 | 22.4434 | 15.99 | 19.0641 | 85.96 | 92.32 | 54.8511 | 52.446 | -21.0727 | 0 | 82.3045 | 81.5801 | -48.6464 | 0 | 0 | -42.6 | -41.3 | 26.9962 | 67.5 | 71.4009 | 94.9402 | 66.77 | 1.9 | 75.4075 | 141.318 | -3.48 | -3.42 | 120.4 | 115.22 | 141.6727 | 139.1636 | 5.4758 | 4.6091 | 257.1183 | 202.6992 | 195.9252 | 197.5828 | 125.1889 | 106.6246 | -25.407 | 424.5183 | 433.663 | 0 | -21.3358 | -18.401 | 37.1361 | 63.0065 | 58.5601 | 184.38 | -3.8341 | -4.9319 | 9.7144 | 18.36 | -4.73 | 114.5 | 16.4366 | 70.3914 | -36.6431 | -35.9798 | 12.2864 | -29.9101 | 82.0158 | 26.1976 | 0 | 25.6752 | 41.1561 | 40.8645 | 39.3794 | 84.9004 | 85.0678 | -102.3158 | 56.3964 | 56.2612 | -70.8884 | -58.3753 | -34.4225 | -34.71 | 14.2684 | 1.5018 | -8.45 | 19.48 | -33.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 121.2268 | 132.1441 | 17.16 | 93.741 | 28.8 | -1.936 | 6.7146 | 7.2295 | 3.0005 | 0 | 0 | -13.5541 | -18.0917 | 22.415 | 51.6452 | 62.41 | 61.8971 | -123.0061 | -16.3633 | 41.3347 | 12.8816 | 12.9126 | 15.4729 | 14.9269 | 14.1619 | 143.8996 | 144.6102 | 0 | 0 | -132.221 | 224.3561 | 494.4153 | -38.8594 | -36.8243 | -48.2902 | -36.2723 | 86.629 | 83.4931 | 0 | 0 | 36.0714 | 36.0055 | -9.0763 | -8.1616 | 116.41 | 115.67 | 25.8 | 26.8 | 21.5966 | 43.2 | -251.1601 | 114.234 | 114.0121 | 19.6 | -22.3 | 6.5 | 6.6 | 1.8629 | 1.676 | 74.4634 | 140.2358 | 568.65 | 430.2973 | 135.9329 | 22.2469 | 425.1358 | -64.9838 | 50.4375 | 29.363 | 205.4856 | 203.1314 | 148.1166 | -14.5552 | 283.6772 | -52.993 | 279.5599 | -5.6677 | 0 | 15.84 | 1.449 | 1.464 | 0.96 | -3.84 | 0 | 22.3865 | -6.2669 | -32.4025 | 24.8 | 54.318 | 53.893 | 9.9982 | 12.0017 | 54.3418 | 54.8694 | 54.1502 | 0 | 67 | 23.7034 | 10.85 | 0 | -36.2124 | 86.7383 | 73.393 | -35.5975 | -72.9007 | 64.6505 | 38.5522 | -35.3 | 79.6 | 270.8162 | 407.9135
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 8.9402 | -33.4203 | -36.4044 | 26.5171 | 0 | 31.3416 | -166.8656 | 34.9281 | 17.5995 | 17.2491 | -26.64 | -76.993 | 17.6 | 7.452 | -68.2 | 12.0687 | 52.043 | 5.773 | 5.0858 | 9.624 | 4.7982 | 0.0685 | 2.2662 | 0 | 0 | -118.75 | -95.76 | 0 | -19.98 | 17.6 | 6.399 | 0.175 | 0 | -89.91 | -79.03 | 28.55 | 29.31 | 5.113 | 9.1447 | 42.7384 | 44.3912 | 0 | -72.1665 | -71.5453 | 6.2284 | 5.5763 | 49.7905 | 50.6205 | -41.6699 | -45.5108 | -513.7004 | -20.3023 | -18 | -18 | 45.1028 | 43.5867 | -5.8101 | 0 | -68.2625 | 2.0453 | 0 | 0 | 205.359 | -26.5816 | -26.4595 | -415.6626 | 159.3508 | 0 | -134.4272 | 86.1867 | 58.0311 | 18.61 | 19.34 | 35.78 | 58.32 | -85.5944 | -84.3888 | 99.5579 | 101.1086 | 26.8011 | -222.6645 | -220.7813 | -9.0056 | -81.6687 | 19.5709 | 25.985 | 32.5 | 87.7 | -17.91 | 17.2963 | 17.8191 | 17.9575 | -22.7081 | -21.602 | -36.2602 | -105.4762 | -42.2786 | 10.4706 | 27.9 | 15.89 | 30.2417 | 28.2761 | -37.1397 | 0 | 0 | 0 | -142.4358 | 0 | 0 | -112.4 | -112 | 22.9477 | 33.2 | 22.5577 | 47.4792 | 33.36 | -7.98 | 48.422 | 47.1814 | -26.78 | -26.92 | 75.44 | 44.17 | 48.7091 | 48.0545 | -54.5158 | -53.4364 | 130.5238 | 94.9687 | 89.1084 | 91.218 | 59.4949 | 31.1071 | -38.667 | 0 | -119.2491 | 0 | -35.8652 | -32.8862 | -43.7693 | -60.5037 | -56.5295 | 33.84 | -60.1203 | -60.1766 | -70.2471 | 0 | -27.51 | 1 | 9.6773 | -178.2902 | -42.0732 | -41.0752 | 3.4424 | -103.5293 | 0 | 23.6475 | 0 | 23.4902 | 21.319 | 21.4202 | 20.7584 | 19.5924 | 18.7551 | -176.6664 | -3.0492 | -3.9766 | -130.2183 | -119.6156 | -55.3628 | -47.41 | 13.5653 | 0.6339 | -9.28 | 11.67 | -55.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 57.8026 | 71.0069 | 13.16 | 72.0753 | 23 | -29.7989 | -7.4407 | -7.36 | 1.2439 | 0 | 0 | -18.4376 | -49.1243 | 17.7102 | 18.8045 | 52.1075 | 52.6379 | -175.5365 | -32.7115 | 22.6072 | -70.2949 | 10.3447 | 2.6563 | 2.3837 | 11.3631 | 37.4581 | 39.0344 | 0 | 0 | -223.7467 | 133.059 | -65.3451 | -138.9573 | -136.4682 | -72.0254 | -65.8474 | 75.7193 | 74.9943 | -91.3681 | -93.291 | -4.5896 | -4.6885 | -88.7807 | -89.7932 | 7.34 | 7.66 | -17 | -15.2 | 20.5092 | -75.2 | -388.6709 | 62.1469 | 61.7831 | 10.5 | -67.8 | -34.4 | -34.7 | 1.1986 | 1.0566 | -483.1812 | -412.8321 | 23.2794 | -23.0198 | -48.3312 | -427.8933 | -29.477 | -149.3107 | -278.5606 | -415.3293 | 97.1929 | 97.4991 | 64.5322 | -554.8482 | -50.1687 | -277.9802 | 54.3093 | -9.2026 | 0 | -1.36 | -0.911 | -0.915 | -15.92 | -21.36 | 0 | 4.3076 | -26.5125 | -43.3616 | 8.3 | 13.28 | 12.665 | 0 | 0 | 49.4026 | 49.195 | 49.7722 | 0 | 23.5 | 10.7197 | 5.41 | 0 | -65.9369 | 73.1788 | 49.4374 | -65.4715 | -85.1062 | 36.653 | 18.6638 | -79.7 | 35.5 | -207.6645 | -44.0324
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.7188 | -25.8704 | -6.6873 | 31.789 | 0 | 48.2015 | -116.5693 | 56.5785 | 28.6739 | 27.8772 | -7.6312 | -48.3573 | 42.9733 | 15.1859 | -43.0435 | 14.292 | 75.0716 | 8.4398 | 8.4956 | 14.04 | 5.6653 | 2.8435 | 3.2453 | 0 | 0 | -83.7788 | -73.2733 | 0 | 7.77 | 46.9792 | 11.8978 | 0.20571 | 0 | -54.6313 | -68.2429 | 55.169 | 55.2935 | 10.2785 | 12.7737 | 59.888 | 61.8743 | 33.5045 | -53.2177 | -52.9093 | 20.558 | 20.5627 | 70.2409 | 71.8037 | -23.3591 | -25.7885 | -351.4877 | -7.8638 | -16.4625 | -16.4417 | 58.2477 | 57.4874 | -4.5972 | 0 | -50.1616 | 5.9118 | 5.7464 | 3.6406 | 385.4665 | 77.0516 | 76.8888 | -257.4473 | 331.6098 | 0 | -125.4702 | 127.652 | 83.8705 | 24.1947 | 29.0179 | 56.5726 | 74.9212 | -43.4509 | -43.3254 | 122.4096 | 123.107 | 33.8085 | -148.2859 | -148.0006 | 1.776 | -42.88 | 19.5709 | 25.985 | 104.3187 | 113.375 | -14.4344 | 35.3939 | 34.502 | 34.7682 | 16.519 | 16.3804 | -19.3789 | -50.0585 | -9.9428 | 13.9283 | 57.545 | 31.484 | 44.7283 | 41.8025 | -29.5818 | 0 | 54.1484 | 53.657 | -98.0523 | 0 | 0 | -84.4404 | -84.2106 | 25.0974 | 51.3455 | 50.3059 | 72.4429 | 51.854 | -3.889 | 62.216 | 97.1603 | -18.0871 | -18.24 | 99.4983 | 73.9621 | 98.4102 | 96.6125 | -23.3384 | -23.0428 | 204.5513 | 158.5908 | 152.2742 | 154.6558 | 97.3063 | 71.5937 | -32.0276 | 266.8767 | 207.8865 | 0 | -29.166 | -26.7284 | -8.8155 | -0.35647 | -0.19675 | 110.294 | -37.8236 | -38.5749 | -32.174 | 2.5848 | -15.7633 | 72.6683 | 13.6041 | -56.4203 | -39.6143 | -38.622 | 8.0075 | -68.8559 | 42.1242 | 25.1193 | 0 | 24.5964 | 36.934 | 37.2784 | 35.9158 | 42.8235 | 42.8479 | -137.2688 | 25.0367 | 24.9226 | -100.9762 | -90.1291 | -44.4124 | -41.2202 | 13.9292 | 0.96939 | -8.8183 | 16.0102 | -44.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0329 | 91.1523 | 102.072 | 15.0432 | 85.0739 | 26.6167 | -16.6947 | 2.2978 | 2.585 | 1.9401 | 0 | 0 | -16.0692 | -31.1254 | 20.4998 | 32.4534 | 57.1329 | 58.3496 | -148.1086 | -24.7049 | 29.0847 | -40.6066 | 11.3895 | 8.5097 | 8.1469 | 12.9428 | 97.2968 | 98.1403 | 0 | 0 | -183.6943 | 184.6286 | 263.7778 | -94.9092 | -93.2264 | -59.6624 | -51.2311 | 79.8594 | 79.5039 | -66.0039 | -65.5828 | 19.62 | 19.2788 | -40.1096 | -40.0449 | 67.8275 | 67.369 | 6.7083 | 6.8104 | 21.1559 | -5.954 | -304.2484 | 91.1361 | 91.0709 | 14.4756 | -41.2854 | -18.2188 | -18.0771 | 1.5405 | 1.3627 | -262.9293 | -184.0167 | 299.5245 | 218.8585 | 30.2842 | -212.8086 | 209.8162 | -116.4939 | -132.3338 | -207.4801 | 145.347 | 144.9671 | 116.2873 | -288.4849 | 135.4624 | -153.6397 | 154.0996 | -7.4402 | 0 | 7.5283 | 0.53371 | 0.52829 | -7.725 | -11.8367 | 0 | 12.4881 | -17.2113 | -39.7493 | 15.3812 | 39.0576 | 38.9274 | 8.7974 | 10.323 | 51.8199 | 51.6619 | 51.8436 | 0 | 42.3563 | 18.0705 | 7.6662 | 0 | -52.8732 | 79.7358 | 61.0032 | -52.2615 | -78.4477 | 50.7125 | 27.2237 | -54.8146 | 55.1354 | 80.8261 | 136.033
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 4 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 1.3237 | -6.0246 | 7.0589 | 5.9545 |  | 9.7573 |  | 6.398 | 1.9189 | 3.3424 | -6.66 | -19.8 | -4.4 |  |  | 4.2718 | 2.5285 | 2.398 | 2.1802 | 3.951 | 2.3543 | -0.2623 | 0.9692 |  | -0.576 | -0.874 | -0.874 | 3.808 | -13.32 | -17.6 | 0.45 | 0.24 | 0 | -15.77 |  | -11.61 | -11.77 | 3.018 | 4.0197 | 10.9746 | 12.5196 | -16.3041 | -12.6146 | -11.6953 | 24.7735 | 17.137 | -20.4416 | -17.5006 | 41.9135 | 41.3131 | -22.4439 | 10.9933 | -4.9 | -4.9 | -22.4857 | -22.6962 | -1.4337 |  | -5.4895 | -0.7967 |  | -0.0611 | -133.0912 | 85.6349 | 84.7194 | 40.7194 | -97.0158 |  |  |  | 11.5663 | 9.67 | 7.88 | -13.6 | 3.19 | -20.4912 | -20.3573 | 19.2249 | 17.4476 | -4.6946 | 21.3333 | 21.3532 | -4.9427 | 34.1836 |  |  | -19.5 | -64.9 | -1.23 | 31.9751 | 31.6951 | 30.1939 | 73.9212 | 75.0797 | -17.6861 | -61.0184 | -17.8834 | 2.1822 | 23.83 | 7.78 | 5.0049 | 3.9093 | -6.0567 |  | -35.213 | -35.0521 | 23.7826 |  |  | -33.5 | -32.7 | -4.9329 | 1.1 | 7.2598 | 5.2011 | -0.88 | -2.41 | 6.541 | -23.9164 | -4.38 | -4.5 | 19.62 | -2.51 | -24.8364 | -12.6545 | -29.6409 | -28.5636 |  | -21.992 | -28.5769 | -28.6087 | -24.0605 | -31.9256 | -15.12 | -133.9338 | -6.7713 |  | -6.9908 | -6.264 | 21.8953 | -11.0525 | -10.6566 | -24.068 | -24.0058 | -23.8129 | 15.6667 | 12.79 | 0 | 0 | 3.3774 | -14.5585 | -11.6755 | -11.5211 | 9.6564 | 18.8248 | -29.7971 | 3.6448 |  | 3.4254 | 3.7297 | 4.4788 | 3.4631 | 9.2101 | 8.0379 | 26.9605 | 10.1224 | 10.0289 | 29.7241 | 37.3371 | 12.0327 | -10.04 | -1.523 | 0.1742 | 0.76 | 0.18 | -11.7968 |  |  |  |  | 29.66 | -40.2942 | -31.4849 | -0.59 | 24.6805 |  | 18.1128 | -2.9346 | -3.181 | 2.0462 |  |  | -7.9796 | -18.8795 | 7.5735 | -21.6059 | 5.6023 | 4.2223 | 135.5407 | -4.1892 | -11.6998 | 10.9961 | 2.6057 | 6.8126 | 6.8672 | 2 | -12.8528 | -11.1345 |  |  | 0 | 13.2052 | 99.195 | -15.6016 | 34.9773 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -26.13 | -25.5642 | -2.2144 | -2.3057 | 14.26 | 14.54 | -23.6 | -23.7 | -0.0687 | -10.16 | 37.6542 | 22.7897 | 22.5576 |  | -22.7 | 9.8 | 9.3 |  | -18.1729 | -145.1297 | 10.1032 | -234.8333 | -9.2768 | -28.8743 | 85.2657 | 78.5744 | 99.6588 | 115.455 | 15.8476 | 26.8928 | 25.4847 | 9.2287 | 154.1453 | -219.1541 | 78.1796 | -71.8047 | -1.5467 |  | -2.4 | -2.198 | -2.192 | -2.48 | 4.16 | -2.4505 | -9.5506 | 1.4969 | 1.7288 | 1.1 |  |  |  |  | 4.2784 | 3.0923 | 3.333 |  | 9.3 | 10.1585 | 0.09 |  | -12.5725 | -1.0936 | -22.8193 | -9.0918 | 0 | -25.8459 | -2.9777 | -3.3 | -9.3 | 44.0674 | -168.2175
04/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 1.2239 | -5.9425 | 6.8963 | 6.1219 |  | 9.279 |  | 6.1906 | 1.7179 | 3.2297 | -6.66 | -17.6 |  |  |  | 3.5113 | 3.2342 | 2.2921 | 2.1297 | 3.7482 | 2.447 | -0.2424 | 0.9461 |  | -0.3677 | -1.003 | -0.985 | 4.497 | -13.32 | -17.6 | 0.595 | 0.257 | 0 | -15.74 |  | -11.88 | -11.77 | 2.6441 | 3.9265 | 11.1707 | 13.0061 | -16.09 | -11.7038 | -11.6475 | 0.5991 | 0.9752 | -17.2816 | -15.718 | 25.023 | 26.1917 | -20.1637 | 10.8857 | -5 | -5 | -24.6304 | -24.7052 | -1.6647 |  | -5.7022 | -0.8576 |  | 0 | -140.3851 | 86.642 | 86.3674 | 41.6209 | -107.9605 |  |  |  | 10.4686 | 9.68 | 8.01 | -13.77 | 3.37 | -19.4196 | -19.6875 | 18.6485 | 17.3664 | -4.4393 | 21.3665 | 21.4825 | -5.9564 | 34.4731 |  |  | -22.3 | -64.6 | -1.22 | 31.27 | 30.991 | 30.185 | 75.6761 | 76.1638 | -18.765 | -62.2132 | -17.7534 | 2.0184 | 23.76 | 7.78 | 4.5361 | 3.421 | -5.6342 |  | -35.255 | -34.8577 | 23.2821 |  |  |  |  | -5.0525 | 0.7 | 6.9444 | 5.0156 | -1.15 | -2.47 | 6.7425 | -24.8964 | -4.68 | -4.78 | 19.2 | -2.27 | -25.5091 | -12.4364 | -28.9278 | -26.8727 |  | -24.6527 | -30.2957 | -29.9791 | -20.4929 | -29.3214 | -15.308 | -135.7079 | -2.9451 |  | -7.3928 | -6.5016 | 23.1194 | -13.1311 | -12.8233 | -24.068 | -22.5213 | -22.3028 | 18.0023 | 19.43 |  | -1.1 | 3.3536 | -18.5152 | -12.7125 | -12.5301 | 9.8628 | 18.9881 | -30.1082 | 4.5803 |  | 4.4142 | 4.1274 | 3.8746 | 2.8464 | 7.0332 | 6.6983 | 29.6398 | 9.9666 | 9.3183 | 31.8224 | 38.8099 | 9.0492 | -8.75 | -1.523 | 0.1751 | 1.09 | 0.26 | -9.4692 |  |  |  |  | 30.47 | -40.9141 | -31.8017 | -0.4 | 25.6904 |  | 18.099 | -2.8202 | -2.9975 | 1.9674 |  |  | -8.5218 | -19.1569 | 8.1246 | -21.8884 | 4.1739 | 4.5313 | 130.851 | -4.5394 | -11.9884 | 11.029 | 2.5414 | 6.8493 | 6.9068 |  | -13.1366 | -12.1783 |  |  | 0 | 13.5472 | 99.0171 | -17.6858 | 34.3747 |  | 5.9465 | 0 | 0 |  | 26.9309 | -27.0199 | -26.7727 | -2.4137 | -2.5451 | 13.86 | 14.07 | -23.1 | -22.9 | -0.087 | -10.4 | 40.6021 | 20.545 | 20.3059 |  | -21.7 | 11.1 | 10.6 |  | -18.3795 | -144.3388 | 11.5548 | -238.535 | -9.348 | -28.3151 | 85.4718 | 80.363 | 102.0931 | 116.694 | 17.7127 | 26.0875 | 27.6572 | 5.8958 | 153.6838 | -219.6349 | 75.7459 | -68.8042 | -0.8655 |  | -2.24 |  | -2.194 | -2.72 | 4.72 | -2.6926 | -10.0786 | 1.8753 | 1.8753 | 1.2 |  |  |  |  | 4.1781 | 4.0574 | 3.8945 |  | 8.2 | 10.7845 | 0.11 |  | -13.5217 | -2.48 | -22.1706 | -10.2045 | 0 | -25.5684 | -3.2492 | -2.7 | -10.2 | 47.6557 | -171.6527
04/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 1.13 | -5.7639 | 7.7804 | 5.7771 |  | 9.1542 |  | 6.0196 | 1.6489 | 3.1574 | -6.66 | -19.8 |  |  |  | 3.7237 | 3.046 | 2.1526 | 1.925 | 3.6371 | 1.9826 | -0.2287 | 0.9642 |  | -0.7071 | -1.093 | -1.07 | 3.966 | -13.32 | -17.6 | 0.671 | 0.239 | 0 | -14.49 |  | -12.8 | -12.84 | 1.7005 | 3.7346 | 11.3271 | 13.1368 | -16.0732 | -11.4367 | -11.1707 | 1.2146 | 1.0576 | -17.1782 | -15.6796 | 25.7913 | 26.709 | -22.7075 | 11.8102 | -5 | -5.1 | -24.9198 | -24.5963 | -1.7309 |  | -5.6826 | -0.705 |  |  | -137.2112 | 87.2829 | 87.4355 | 35.4341 | -106.148 |  |  |  |  | 9.56 | 7.72 | -14.17 | 3.13 | -18.7498 | -18.7498 | 18.6092 | 16.8717 | -4.0349 | 18.2413 | 18.3743 | -5.3698 | 31.7882 |  |  | -28.2 | -59.1 | -1.17 | 28.3201 | 28.2936 | 26.7995 | 77.6334 | 77.8371 | -17.4333 | -64.2117 | -17.4934 | 2.2765 | 23.02 | 7.49 | 4.8486 | 3.8116 | -5.6633 |  | -33.3635 | -33.2121 | 20.1961 |  |  |  |  | -4.7754 | 0.2 | 7.2598 | 4.4589 | -1.56 | -2.54 | 7.5175 | -21.73 | -5.38 | -5.52 | 19.92 | -3.61 | -23.4182 | -11.6636 | -27.0702 | -26.4 |  | -25.8346 | -30.6133 | -30.6129 | -16.6351 | -25.432 | -15.077 | -132.2545 | -1.2314 |  | -7.3586 | -6.5998 | 19.0982 | -15.7117 | -15.2387 | -7.172 | -23.2969 | -23.0019 | 14.2115 | 0 |  | 0.7 | 3.1901 | -22.8511 | -12.801 | -12.6652 | 9.9885 | 17.9051 | -25.5804 | 4.5771 |  | 4.2671 | 4.9259 | 4.8117 | 3.8928 | 5.861 | 5.861 | 32.1516 | 8.158 | 8.6309 | 32.8567 | 39.1204 | 9.0492 | -8.63 | -1.8233 | 0.2007 | 1.05 | 0.58 | 0 |  |  |  |  | 31.04 | -41.3677 | -32.6478 | 0.05 | 26.5968 |  | 18.1401 | -2.8118 | -3.0363 | 1.8777 |  |  | -8.877 | -17.6824 | 7.3907 | -22.2399 | 5.0323 | 5.2996 | 131.0513 | -4.7192 | -12.0132 | 10.8047 | 3.0686 | 6.8126 | 6.8277 |  | -13.9212 | -12.4003 |  |  | 0 | 11.5719 | 99.0479 | -18.2799 | 33.6011 |  | 6.5992 | 0 | 0 | 26.5747 |  | -28.7118 | -28.1241 | -2.9799 | -3.2503 | 13.22 | 13.47 | -22.3 | -22.5 | -0.0174 | -10.48 | 42.1374 | 20.5273 | 20.5512 |  | -20.9 | 12.8 | 12.3 |  |  | -142.6418 | 7.4278 | -236.8476 | -11.0827 | -28.5133 | 85.587 | 83.7587 | 105.9813 | 118.3825 | 19.1102 | 28.6231 | 27.4904 | 3.1224 | 152.4841 | -221.9314 | 72.1513 | -69.0353 | -0.3967 |  | -2.4 | -2.199 | -2.186 | -2.8 | 4.88 | -2.7737 | -10.1946 | 1.9944 | 2.1103 | 1.2 | 1.641 | 1.484 |  |  | 3.8392 | 3.7523 | 4.376 |  | 7.3 | 11.023 | 0.15 |  | -13.0426 | -2.3684 | -23.1557 | -8.8779 | 0 | -27.0059 | -3.2179 | -1.4 | -11.3 | 50.1249 | -177.9982
04/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 0.9834 | -5.5059 | 6.108 | 5.6808 |  | 8.5938 |  | 5.6678 | 1.475 | 2.9116 | -8.88 | -17.6 |  |  |  | 4.2297 | 4.0234 | 1.891 | 1.6515 | 3.3113 | 1.1511 | -0.1859 | 1.0163 |  | -0.9922 | -1.11 | -1.105 | 4.124 | -11.1 | -17.6 | 0.461 | 0.243 | 0 | -14.92 |  | -12.63 | -12.67 | 1.9274 | 3.7382 | 10.3649 | 12.338 | -16.7244 | -11.1722 | -11.1643 | 0.3268 | 0.4411 | -13.3376 | -11.4623 | 24.7634 | 26.1652 | -31.8966 | 11.9271 | -5.1 | -5.1 | -24.7784 | -24.4375 | -1.9653 |  | -4.7612 | -0.7298 |  |  | -134.1898 | 74.8924 | 74.8924 | 36.943 | -125.983 |  |  |  | 8.3429 | 9.63 | 7.52 | -14.53 | 2.85 | -18.7498 | -18.8838 | 18.1271 | 16.2784 | -3.9508 | 15.3181 | 14.95 | -5.0467 | 30.2341 |  |  | -27.7 | -54.6 | -1.07 | 26.3464 | 26.6804 | 24.9303 | 70.8698 | 71.1456 | -15.932 | -57.2873 | -16.4078 | 2.1365 | 22.9 | 7.44 | 4.2236 | 3.2257 | -5.5696 |  | -31.8631 | -30.5261 | 21.083 |  |  | -30.9 | -30.4 | -5.144 | 0 | 6.7867 | 4.2734 | -1.66 | -2.47 | 6.262 | -22.1825 | -5.55 | -5.71 | 18.53 | -0.96 | -23.2909 | -12.2273 | -27.7154 | -26.2091 |  | -24.8157 | -30.4153 | -30.2209 | -12.021 | -22.8949 | -14.88 | -132.939 | 2.3982 |  | -7.1202 | -6.4611 | 16.6603 | -17.796 | -16.4787 | -0.516 | -22.5706 | -22.3336 | 13.5406 | 0 | -3.67 | 0.3 | 3.1984 | -28.6309 | -13.0431 | -12.8132 | 9.4796 | 17.4185 | -26.3855 | 4.5862 |  | 4.3048 | 5.0351 | 4.3718 | 4.1727 | 5.5261 | 5.5261 | 33.6587 | 7.4596 | 7.5346 | 32.4676 | 39.0703 | 9.1322 | -8.4 | -1.3088 | 0.165 | 0.64 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | 29.89 | -40.2886 | -31.438 | -0.48 | 25.0347 |  | 17.7451 | -2.7545 | -2.9478 | 1.8427 |  |  | -9.572 | -18.9706 | 7.7551 | -22.0457 | 4.705 | 4.0938 | 130.0271 | -4.9053 | -11.9683 | 11.3066 | 2.5036 | 6.8126 | 6.8672 |  | -13.644 | -13.3114 |  |  | 4.6504 | 9.405 | 97.9303 | -16.5198 | 34.4658 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -28.2614 | -27.6406 | -2.5895 | -2.9626 | 12.99 | 13.16 | -22.1 | -22.8 | -0.0687 | -10.32 | 39.622 | 22.9503 | 22.8414 |  | -20.1 | 11.5 | 11 |  | -18.5669 | -138.234 | 7.9582 | -235.5892 | -9.6522 | -26.7544 | 78.922 | 85.5423 | 105.2127 | 115.204 | 13.0985 | 27.6883 | 25.3674 | 2.3057 | 152.1441 | -222.2982 | 68.0937 | -61.7561 | -0.6555 |  | -2.24 | -2.173 | -2.187 | -2.72 | 4.88 | -2.7049 | -10.0175 | 1.2039 | 2.3453 | 1.3 | 1.589 | 1.443 |  |  | 3.0683 | 3.997 | 3.6631 |  | 7.2 | 9.8619 | 0.15 |  | -12.2363 | -2.0931 | -23.2621 | -8.7411 | 0 | -26.395 | -3.2533 | -1.5 | -11.2 | 53.2036 | -183.9544
04/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 1.1027 | -5.5569 | 5.2905 | 5.6607 |  | 8.4247 |  | 5.3721 | 1.361 | 2.8572 | -2.22 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 4.0599 | 3.2297 | 1.731 | 1.6129 | 2.8166 | 1.1911 | -0.3189 | 0.9555 |  | -0.7994 | -0.964 | 0 | 3.493 | -17.76 | -17.6 | 0.113 | 0.228 | 0 | -17.2 |  | -10.23 | -10.25 | 2.2787 | 3.7297 | 10.3384 | 12.1188 | -16.8287 | -11.8301 | -12.8051 | 12.8648 | 8.1288 | -14.2002 | -12.7705 | 27.922 | 27.7667 | -39.4819 | 11.5907 | -5.2 | -5 | -22.8068 | -23.2485 | -2.0607 |  | -6.3185 | -0.4938 |  |  | -128.727 | 74.8924 | 74.9534 | 33.5032 | -122.2645 |  |  |  | 8.3429 | 9.78 | 7.9 | -14.74 | 2.74 | -19.5535 | -19.0177 | 19.6854 | 18.0719 | -4.2583 | 13.3175 | 13.4894 | -5.7871 | 28.6772 |  |  | -27.8 | -52.7 | -1.09 | 25.0721 | 25.2329 | 23.5277 | 69.0312 | 69.8316 | -16.2503 | -57.8189 | -15.6999 | 1.9789 | 22.78 | 7.42 | 4.2236 | 3.1281 | -5.5069 |  | -29.9366 | -29.9278 | 19.4897 |  |  | -28.6 | -27.9 | -4.8267 | 0 | 6.4712 | 4.2734 | -1.79 | -2.48 | 6.541 | -21.225 | -5.44 | -5.52 | 16.64 | -0.62 | -25.6 | -12.9818 | -28.2767 | -27.7636 |  | -26.1173 | -31.1974 | -30.655 | -18.8407 | -28.9321 | -15.104 | -132.1418 | -0.1859 |  | -7.9259 | -7.6653 | 20.3959 | -14.7044 | -13.616 | -23.556 | -21.2764 | -21.3368 | 16.6002 | 19.88 | -5.67 | 0.9 | 2.8147 | -21.777 | -12.6047 | -12.3414 | 9.0518 | 18.7703 | -27.236 | 4.8503 |  | 4.4841 | 4.6477 | 4.7937 | 3.3517 | 5.6935 | 5.6935 | 29.6398 | 8.2994 | 8.2851 | 29.6257 | 36.3535 | 10.519 | -10.03 | -0.9755 | 0.1659 | 0.59 | 1.35 | -10.3334 |  |  |  |  | 30.87 | -40.5722 | -31.1853 | -0.46 | 25.6105 |  | 17.3324 | -2.7165 | -2.8163 | 1.8021 |  |  | -9.6245 | -19.5682 | 8.0471 | -21.6512 | 4.1566 | 4.0132 | 125.4722 | -4.9756 | -11.6558 | 11.1401 | 2.6289 | 6.7833 | 6.8672 | 2.0946 | -13.8418 | -12.7776 |  |  | 5.9344 | 9.4659 | 97.914 | -18.8221 | 32.1263 |  | 7.1811 | 0 | 0 |  |  | -27.5088 | -27.2671 | -3.3446 | -3.2666 | 12.66 | 13.18 | -21.3 | -21.8 | -0.087 | -10.4 | 36.3632 | 23.2595 | 22.9213 |  | -20.1 | 12 | 11.3 |  | -18.3752 | -140.3367 | 5.8022 | -234.0746 | -5.5368 | -28.0227 | 81.3188 | 86.5265 | 104.1661 | 114.226 | 10.6916 | 28.099 | 26.8612 | 5.5942 | 144.6153 | -218.3497 | 67.9548 | -65.155 | -0.8191 |  | -1.36 | -2.166 | -2.171 | -2.24 | 5.2 | -2.4495 | -10.75 | 1.7014 | 2.4033 | 1 | 1.822 | 3.441 |  |  | 3.9698 | 4.9329 | 3.8227 |  | 6.3 | 10.6749 | 0.09 |  | -13.2161 | -2.2297 | -23.0697 | -9.1527 | 0 | -26.7146 | -3.4575 | -0.1 | -11.6 | 54.585 | -182.5507
04/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 0.9777 | -5.5392 | 5.1305 | 6.1342 |  | 8.4532 |  | 5.439 | 1.284 | 2.6533 | -2.22 | -17.6 | -6.6 |  |  | 4.116 | 3.1853 | 1.8906 | 1.8379 | 3.3174 | 1.1306 | -0.1738 | 1.5312 |  | -0.7705 | -0.918 |  | 3.353 | -17.76 | -19.8 | 0.119 | 0.226 | 0 | -17.15 |  | -10.27 | -10.38 | 2.1497 | 3.5348 | 9.9187 | 11.362 | -17.984 | -12.6163 | -14.329 | 27.428 | 15.2378 | -13.8658 | -14.8366 | 31.0646 | 34.7707 | -46.8971 | 11.1726 | -5 | -5 | -22.8576 | -23.1908 | -2.0041 |  | -6.9475 | -0.662 |  |  | -123.5084 | 73.9463 | 74.4346 | 35.1545 | -121.7962 |  |  |  |  | 9.68 | 7.73 | -14.8 | 2.6 | -18.4819 | -18.214 | 19.2241 | 17.7577 | -4.1887 | 13.3444 | 13.6799 | -6.4284 | 29.3816 |  |  | -28.4 | -53 | -1.08 | 24.9197 | 24.6653 | 23.0847 | 70.5374 | 70.0394 | -18.3347 | -56.4371 | -16.8579 | 2.0248 | 22.54 | 7.43 | 4.2236 | 3.1281 | -5.5828 |  | -30.3487 | -30.6263 | 19.7392 |  |  |  |  | -5.0916 | -0.1 | 6.1558 | 3.9023 | -1.86 | -2.44 | 6.634 | -21.4962 | -5.71 | -5.61 | 15.83 | -1.18 | -23.8727 | -11.9091 | -27.9573 | -26.4364 | -10.0419 | -27.7439 | -31.836 | -33.0902 | -17.7083 | -25.5955 | -14.952 | -133.2295 | -2.6389 |  | -6.9496 | -6.2531 | 20.3456 | -17.0508 | -15.2925 | -17.412 | -23.2382 | -23.0561 | 14.1149 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7282 | -25.3784 | -12.6358 | -12.4671 | 9.277 | 15.9541 | -26.358 | 4.8621 |  | 4.5787 | 4.237 | 4.9039 | 3.8115 | 5.1911 | 5.6935 | 32.9889 | 8.603 | 8.6027 | 31.5531 | 37.9312 | 6.9349 | -8.39 | -1.9149 | 0.165 | 1.42 | 1.13 | 0 |  |  |  |  | 29.56 | -40.4146 | -31.5675 | -0.37 | 25.2011 |  | 17.4093 | -2.6194 | -2.6253 | 1.7422 | 0.024 |  | -8.9955 | -18.5326 | 8.1116 | -21.9779 | 3.713 | 4.3612 | 126.6087 | -5.1338 | -11.6819 | 11.3436 | 1.9034 | 6.776 | 6.8277 | 1.3491 | -14.0297 | -13.0266 |  |  | 6.3491 | 5.9851 | 98.8689 | -18.718 | 32.8797 |  | 6.6709 | 0 | -10.8367 |  |  | -28.2119 | -27.6242 | -2.8325 | -3.0478 | 12.84 | 13 | -22.2 | -22.8 | -0.1053 | -10.48 | 39.4016 | 22.8673 | 22.5742 |  | -20.9 | 12.4 | 11.9 |  |  | -143.414 | 5.7788 | -234.7413 | -7.164 | -28.6894 | 79.9337 | 87.9718 | 104.9222 | 113.6562 | 9.1929 | 26.2148 | 24.8662 | 3.3972 | 144.3226 | -218.8259 | 67.474 | -62.2207 | -0.8655 |  | -2.32 | -2.143 | -2.152 | -2.8 | 4.64 | -2.5635 | -10.2831 | 1.6709 | 2.1408 | 1.2 | 1.895 | 2.221 |  |  | 4.6355 | 3.1604 | 3.9494 |  | 7.4 | 11.331 | 0.1 |  | -13.6855 | -2.3999 | -23.5871 | -9.0596 | 0 | -25.967 | -3.5193 | -1.9 | -10.9 | 53.0447 | -180.3321
04/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 1.0873 | -5.6696 | 4.4647 | 6.3808 |  | 8.7367 |  | 5.2072 | 1.27 | 2.7567 | -2.22 | -17.6 | -6.6 |  |  | 3.629 | 3.8582 | 2.1381 | 2.0287 | 3.7537 | 1.262 | -0.2849 | 2.1575 |  | -0.8681 | -0.948 |  | 3.588 | -17.76 | -19.8 | 0.196 | 0.231 | 0 | -17.14 |  | -10.58 | -10.57 | 2.489 | 3.6678 | 9.8199 | 11.6089 | -16.0803 | -11.938 | -11.8278 | 1.521 | 1.7222 | -12.6153 | -11.0201 | 25.9269 | 26.542 | -36.3522 | 11.1228 | -5.1 | -5 | -24.2206 | -24.303 | -2.1573 |  | -6.5326 | -0.9138 |  |  | -130.314 | 73.7022 | 73.6106 | 36.6758 | -121.5382 |  |  |  |  | 9.71 | 7.82 | -14.9 | 2.74 | -17.6781 | -18.214 | 18.7963 | 17.1668 | -3.9699 | 12.9181 | 13.056 | -6.308 | 27.8652 |  |  | -30.6 | -51.4 | -1.02 | 24.6547 | 24.5681 | 22.7864 | 70.6828 | 70.8375 | -17.3046 | -57.2926 | -17.4059 | 1.9954 | 22.47 | 7.35 | 4.0674 | 3.0304 | -5.4598 |  | -29.7377 | -29.1126 | 18.9129 |  |  |  |  | -5.1575 | -0.1 | 6.3135 | 3.9023 | -1.9 | -2.46 | 7.1765 | -20.5349 | -5.34 | -5.63 | 14.62 | -4.79 | -21.4182 | -11.3727 | -26.9216 | -25.8182 | -10.0766 | -29.1777 | -33.7075 | -33.3988 | -19.1223 | -28.0586 | -15.32 | -135.3834 | -0.3192 |  | -7.3593 | -6.8426 | 23.7003 | -15.7955 | -14.2078 | -18.436 | -21.6442 | -21.3555 | 15.5019 | 19.07 | -3.85 | 4.7 | 2.8585 | -23.2404 | -11.9686 | -11.8534 | 9.5096 | 20.3542 | -25.1981 | 4.112 |  | 3.8819 | 4.286 | 3.865 | 3.8897 | 5.861 | 5.3586 | 35.1658 | 7.6182 | 7.8353 | 33.1314 | 38.9267 | 6.4759 | -8.76 | -2.3122 | 0.165 | 1.1 | 0.56 | [5 empty] | 28.8 | -39.7389 | -31.8507 | -0.47 | 24.3705 |  | 17.3505 | -2.3988 | -2.5874 | 1.7356 |  |  | -9.4158 | -17.2065 | 8.1444 | -21.7243 | 3.4158 | 3.2817 | 126.5694 | -5.2477 | -11.7444 | 11.2995 | 2.2588 | 6.7541 | 6.8039 | 2 | -13.9953 | -13.2172 |  |  | 7.7232 | 6.8304 | 100.3706 | -18.3859 | 33.8791 |  | 6.9411 | 0 | 0 |  |  | -26.6024 | -26.0641 | -2.8725 | -2.7805 | 13.15 | 13.26 | -22.1 | -22.2 | -0.1053 | -10.56 | 34.0758 | 22.1186 | 22.3472 | -20.4 | -21.3 | 10.7 | 10.2 | -18.4058 | -18.3861 | -139.7965 | 4.7042 | -234.838 | -6.56 | -27.8048 | 79.2158 | 83.565 | 102.393 | 111.3136 | 9.6854 | 27.0959 | 27.2506 | 6.0884 | 145.2773 | -216.4423 | 69.7581 | -67.2438 | -1.3806 |  | -2.4 | -2.184 | -2.192 | -2.4 | 5.04 | -2.6228 | -10.457 | 1.6129 | 2.5803 | 1.1 | 4.172 | 2.311 |  |  | 4.4103 | 3.2632 | 5.0235 |  | 7.3 | 11.1472 | 0.12 |  | -13.6589 | -2.4097 | -23.5367 | -9.3118 | 0 | -26.6055 | -3.3352 | -1.5 | -10.7 | 53.9829 | -182.2889
04/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 1.1864 | -5.9315 | 5.6471 | 6.5818 |  | 8.9223 |  | 5.3097 | 1.307 | 2.8018 | -2.22 | -17.6 | -6.6 |  |  | 3.6428 | 3.7508 | 2.485 | 2.1147 | 4.0368 | 1.1977 | -0.2321 | 2.4014 |  | -0.8736 | -0.796 |  | 3.613 | -17.76 | -19.8 | -0.11 | 0.232 | 0 | -17.51 |  | -10.18 | -9.91 | 1.7787 | 3.6166 | 10.038 | 11.6441 | -16.4075 | -11.9877 | -12.6757 | 5.9809 | 12.9463 | -13.188 | -12.0237 | 31.9556 | 32.9377 | -37.2252 | 10.9636 | -4.9 | -4.9 | -23.5569 | -23.614 | -1.9558 |  | -6.5295 | -0.7956 |  |  | -123.1422 | 72.2678 | 72.6035 | 35.4783 | -120.2117 |  |  |  |  | 9.68 | 7.48 | -15.02 | 2.6 | -18.8838 | -18.6158 | 18.8182 | 17.2875 | -2.5195 | 13.4508 | 13.3732 | -6.2132 | 26.8036 |  |  | -30.8 | -48.6 | -1.04 | 24.4871 | 24.128 | 22.8782 | 69.8196 | 67.6877 | -16.3338 | -56.5226 | -14.815 | 1.8387 | 22.63 | 7.39 | 3.9111 | 2.9327 | -5.4296 |  | -28.5922 | -28.3014 | 15.6218 |  |  | -26.3 |  | -5.2905 | -0.3 | 6.629 | 3.7167 | -2.01 | -2.61 | 7.1455 | -17.111 | -5.66 | -5.77 | 14.41 | -4.85 | -18.6182 | -9.8 | -27.0005 | -25.9273 | -10.296 | -28.2665 | -31.9225 | -32.4032 | -19.623 | -27.0124 | -14.965 | -132.2232 | 3.7193 |  | -8.1205 | -6.5938 | 20.5266 | -14.9817 | -14.1977 | -23.044 | -21.6088 | -21.3277 | 15.106 | 12.28 | 0 | -0.4 | 2.9061 | -22.033 | -11.8224 | -11.6394 | 8.6465 | 16.0445 | -28.4599 | 4.4902 |  | 4.1446 | 3.2909 | 3.6163 | 3.3303 | 6.3633 | 6.5308 | 31.4818 | 7.2291 | 7.4137 | 32.1251 | 37.6669 | 6.7347 | -8.66 | -2.2115 | 0.165 | 1.21 | 0.57 | 0 |  |  |  |  | 29.69 | -39.5998 | -31.6589 |  | 25.1214 |  | 17.4176 | -2.5099 | -2.637 | 1.7352 |  |  |  | -17.9145 | 7.8963 | -21.6414 | 3.9628 | 4.2751 | 126.4835 | -5.2342 | -11.6655 | 11.16 | 2.8684 | 6.0582 | 6.0366 | 2 | -12.2463 | -11.0881 |  |  | 4.2739 | 10.8323 | 103.0902 | -17.5801 | 32.6962 |  | 7.5948 | 0 | 0 |  |  | -23.1801 | -22.5978 | -3.0673 | -2.9528 | 11.79 | 12.12 | -20.6 | -20.5 | 0.0009 | -10.08 | 22.8122 | 24.7237 | 24.5039 | -19.9 | -19.2 | 7.3 | 6.8 | -18.2197 | -18.1826 | -139.9867 | 5.8405 | -231.5229 | -7.4097 | -26.052 | 79.1971 | 84.6341 | 93.3157 | 107.4207 | 12.8728 | 29.3739 | 28.534 | 15.6915 | 145.3271 | -207.6439 | 74.4989 | -71.5424 | -2.8821 |  | -1.44 | -2.172 | -2.177 | -3.52 | 6.48 | -2.9098 | -11.1315 | 1.9059 | 2.6688 | 1 | 3.237 | 3.504 |  |  | 4.7419 | 3.5652 | 3.2339 |  | 6.9 | 10.8375 | 0.09 |  | -14.3727 | -1.9439 | -23.444 | -10.5626 | 0 | -26.5404 | -2.4001 | -1.3 | -10.6 | 56.7671 | -184.2516
04/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 1.2864 | -5.9799 | 5.5589 | 6.6627 |  | 9.3332 |  | 5.286 | 1.4 | 2.836 | -2.22 | -17.6 | -6.6 |  |  | 4.1984 | 3.7062 | 2.2637 | 2.2383 | 3.9304 | 1.1274 | -0.3034 | 2.1834 |  | -1.1248 | -0.924 | 0 | 3.37 | -17.76 | -19.8 | -0.343 | 0.235 | 0 | -16.74 | -10 | -10.57 | -10.57 | 1.7473 | 3.6991 | 9.8283 | 11.7425 | -16.3248 | -12.4786 | -12.6088 | 13.7037 | 9.084 | -14.238 | -12.4075 | 36.9445 | 36.5763 | -38.7257 | 10.8607 | -4.9 | -4.9 | -22.5354 | -23.4599 | -2.0826 |  | -6.9723 | -0.8359 |  |  | -126.6823 | 71.7795 | 71.0471 | 36.815 | -121.1194 |  |  |  |  | 9.5 | 7.35 | -14.92 | 2.95 | -18.214 | -18.3479 | 19.466 | 17.9782 | -3.4608 | 14.0748 | 14.1671 | -6.5268 | 28.1351 |  |  | -29.7 | -51.1 | -1.03 | 24.7389 | 25.02 | 23.242 | 69.9026 | 69.6926 | -18.2085 | -54.6619 | -17.6401 | 1.7329 | 21.97 | 7.09 | 4.0674 | 3.0304 | -5.5011 |  | -29.7466 | -29.8572 | 17.9025 |  |  |  |  | -4.856 | -0.2 | 5.3672 | 3.7167 | -1.98 | -2.29 | 6.944 | -19.0461 | -5.64 | -5.67 | 14.22 | -4.76 | -21.2727 | -10.6273 | -26.6492 | -25.7727 | -10.0398 | -28.3306 | -33.2743 | -33.2716 | -23.5698 | -31.783 | -14.883 | -135.3748 | 8.976 |  | -7.9388 | -7.0794 | 21.1945 | -11.8446 | -11.1757 | -27.652 | -22.7922 | -22.6171 | 16.1262 | 12.84 |  | 0 | 3.0747 | -18.7262 | -12.258 | -12.116 | 8.3741 | 19.7512 | -28.3675 | 4.707 |  | 4.3942 | 4.3794 | 4.892 | 3.5151 | 5.861 | 5.6935 | 33.8262 | 7.081 | 6.9529 | 32.5848 | 38.226 | 7.433 | -8.86 | -2.1218 | 0.1302 | 1.41 | 0.18 | 0 |  |  |  |  | 28.85 | -39.9388 | -32.1826 | -0.55 | 24.1244 |  | 17.4186 | -2.5425 | -2.6385 | 1.6997 |  |  | -9.3899 | -17.7078 | 7.4571 | -21.8434 | 5.1995 | 4.9964 | 130.3121 | -5.1243 | -11.6999 | 11.1155 | 1.4787 | 6.0289 | 5.9654 | 0.8997 | -10.1351 | -8.5777 |  |  | 0 | 11.7423 | 105.0672 | -15.3209 | 35.5379 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -25.6741 | -25.1247 | -2.697 | -2.5786 | 12.54 | 12.81 | -22 | -21.8 | 0.054 | -9.92 | 38.3058 | 24.9109 | 24.9028 | -19.5 | -21.3 | 9.8 | 9.3 |  | -18.2349 | -135.873 | 7.0505 | -233.6029 | -8.768 | -26.486 | 86.1059 | 77.9425 | 94.9668 | 114.8301 | 19.8577 | 29.5151 | 27.1619 | 12.1837 | 158.2139 | -215.9318 | 83.1598 | -75.3708 | -2.9529 |  | -2.64 | -2.135 | -2.139 | -2.48 | 5.36 | -3.2497 | -10.985 | 2.1988 | 0.9384 | 1 | 4.681 | 4.644 | 1.7823 |  | 4.9493 | 4.4618 | 4.3283 |  | 6.4 | 10.5969 | 0.05 |  | -14.5928 | -1.3784 | -20.5108 | -10.2777 | 0 | -24.6933 | -3.6896 | -0.6 | -11.6 | 60.0559 | -183.7442
04/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 1.5666 | -6.5288 | 3.7976 | 6.3908 |  | 9.483 |  | 5.5403 | 1.472 | 2.8849 | -4.44 | -17.6 | -4.4 |  |  | 4.1444 | 3.0089 | 2.624 | 2.3621 | 4.5354 | 1.879 | -0.1541 | 2.382 |  | -1.1963 | -0.797 |  | 3.305 | -15.54 | -17.6 | -0.365 | 0.231 | 0 | -16.61 |  | -10.56 | -10.33 | 1.7604 | 3.7213 | 10.1309 | 12.0439 | -16.914 | -12.6621 | -11.8648 | 12.5242 | 12.1477 | -14.9906 | -13.5443 | 31.8739 | 36.6757 | -37.5187 | 10.7868 | -4.7 | -4.7 | -22.3216 | -21.7557 | -2.0004 |  | -7.356 | -0.713 |  |  | -121.2195 | 69.6737 | 70.2536 | 37.9574 | -119.507 |  |  |  | 7.4946 | 9.42 | 7.59 | -14.92 | 2.28 | -19.1517 | -18.7498 | 18.6871 | 17.5001 | -3.791 | 15.4656 | 15.3249 | -7.1872 | 29.1719 |  |  | -29.4 | -52.9 | -1.07 | 25.2915 | 25.7885 | 24.2884 | 68.3288 | 68.9383 | -17.3496 | -53.4827 | -17.336 | 1.8209 | 22.48 | 7.29 | 4.0674 | 3.1281 | -5.5034 |  | -30.9381 | -30.7781 | 19.0652 |  |  |  |  | -5.1587 | -0.3 | 6.1558 | 3.7167 | -1.96 | -2.38 | 7.2075 | -20.4512 | -5.59 | -5.67 | 14.86 | -4.5 | -21.0909 | -10.5909 | -27.2334 | -26.3545 | -9.8716 | -28.4659 | -32.9983 | -32.9332 | -18.9146 | -27.7036 | -14.694 | -133.9922 | 5.9496 |  | -7.5891 | -6.7956 | 22.004 | -15.393 | -14.4095 | -18.948 | -22.3145 | -22.3925 | 16.8013 | 19.49 | 0 | 5.3 | 3.0507 | -24.5884 | -12.1493 | -12.0224 | 9.0908 | 18.883 | -27.4075 | 4.3246 |  | 3.9539 | 4.4377 | 4.6588 | 3.7366 | 6.1959 | 6.3633 | 32.3191 | 7.9026 | 7.954 | 32.5029 | 37.8565 | 7.433 | -8.5 | -2.4935 | 0.1302 | 1.17 | -0.31 | 0 |  |  |  |  | 28.61 | -39.6814 | -31.1246 | -0.51 | 23.886 |  | 17.1933 | -2.6835 | -2.7403 | 1.7234 |  |  | -10.3025 | -17.8348 | 7.6337 | -21.5653 | 5.0205 | 4.8993 | 133.6374 | -5.0818 | -11.5483 | 11.2141 | 1.447 | 6.0802 | 6.005 | 1 | -10.7953 | -10.1246 |  |  | 0 | 11.3632 | 103.7051 | -15.5564 | 34.829 |  | 4.8367 | 0 | 0 |  |  | -24.0316 | -23.4273 | -4.1782 | -4.2466 | 11.51 | 11.89 | -20.2 | -20.5 | -0.087 | -9.84 | 34.5885 | 22.7337 | 22.6142 | -19.4 | -20.3 | 8.5 | 7.6 |  |  | -135.8823 | 6.1859 | -232.0323 | -7.0551 | -25.7 | 89.9162 | 80.5344 | 93.3761 | 113.7853 | 16.512 | 26.7179 | 26.2942 | 14.8073 | 154.1805 | -215.0437 | 82.4603 | -75.5118 | -2.201 |  | -2.24 | -2.111 | -2.12 | -2.8 | 5.6 | -3.5635 | -10.869 | 1.8479 | 1.3504 | 0.9 | 4.099 | 3.395 |  |  | 4.7643 | 4.8559 | 2.7413 |  | 6 | 9.9338 | 0.04 |  | -14.451 | -1.9886 | -23.2291 | -10.5061 | 0 | -25.5901 | -3.4771 | 0 | -12.1 | 56.6262 | -182.7807
04/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 1.4627 | -6.4052 | 2.7114 | 6.6076 |  | 9.9065 |  | 6.0704 | 1.7789 | 3.2636 | -2.22 | -17.6 | -6.6 |  |  | 3.6988 | 2.842 | 2.8738 | 2.6227 | 5.079 | 1.9469 | -0.1267 | 2.3326 |  | -1.2888 | -0.748 |  | 3.644 | -17.76 | -19.8 | -0.578 | 0.25 | 0 | -16.16 |  | -10.44 | -10.49 | 1.5695 | 3.6581 | 11.1534 | 12.8355 | -16.6071 | -12.6553 | -12.2978 | 13.0225 | 16.4867 | -13.7786 | -12.0342 | 30.1788 | 33.3111 | -36.4863 | 10.9905 | -5 | -4.9 | -21.3448 | -21.8404 | -2.0672 |  | -7.8621 | -0.5457 |  |  | -121.7383 | 70.9555 | 70.6808 | 32.7278 | -117.9877 |  |  |  | 8.5425 | 9.52 | 7.47 | -14.61 | 2.67 | -19.9554 | -19.9554 | 19.589 | 18.0133 | -4.2322 | 16.4948 | 16.5987 | -8.0996 | 30.5665 |  |  | -26.4 | -55.5 | -0.95 | 27.2357 | 27.0631 | 25.8948 | 69.4579 | 69.4977 | -18.658 | -54.0657 | -18.5296 | 1.6177 | 22.82 | 7.51 | 4.3799 | 3.421 | -5.6982 |  | -32.4708 | -32.0113 | 20.8688 |  |  | -28.6 |  | -5.1038 | 0 | 6.3135 | 3.9023 | -1.73 | -2.39 | 7.378 | -21.7512 | -5.63 | -5.71 | 15.36 | -2.98 | -23.5818 | -11.9 | -28.6715 | -27.8091 | -9.692 | -27.7805 | -32.872 | -32.9914 | -18.3804 | -26.9425 | -14.607 | -129.3183 | 6.2837 |  | -7.7063 | -7.0643 | 21.3503 | -15.917 | -14.995 | -20.996 | -23.4996 | -23.6726 | 17.3713 | 19.14 | -5.27 | 1.2 | 3.1993 | -26.263 | -12.8582 | -12.5768 | 10.1743 | 20.5104 | -27.2552 | 4.5559 |  | 4.2506 | 4.7361 | 4.3241 | 3.7863 | 7.0332 | 6.1959 | 31.1469 | 9.1443 | 9.2002 | 32.3515 | 38.2129 | 10.2211 | -9.64 | -2.1218 | 0.1385 | 1.02 | -0.79 | -9.9154 |  |  |  |  | 27.96 | -39.9289 | -30.9494 | -0.5 | 22.7666 |  | 17.4547 | -2.6091 | -2.7537 | 1.739 |  |  |  | -19.0806 | 7.29 | -21.2765 | 4.3033 | 4.3162 | 135.4785 | -5.0669 | -11.8377 | 11.1496 | 1.2589 | 6.0802 | 6.0762 | 0.6297 | -11.5272 | -11.0928 |  |  | 0 | 12.9518 | 101.7567 | -14.7795 | 36.2926 |  | 6.3025 | -10.1267 | 0 | 31.4877 | 30.1533 | -25.3719 | -24.3502 | -3.8785 | -3.89 | 12.8 | 12.96 | -20.1 | -20.2 | 0.0357 | -9.76 | 39.3207 | 21.921 | 21.8999 | -19.1 | -19.6 | 9.8 | 9.3 |  | -18.2333 | -136.1606 | 8.86 | -235.8148 | -8.5695 | -26.7273 | 88.7138 | 75.191 | 97.5954 | 117.6421 | 20.9862 | 28.0198 | 27.6283 | 11.9017 | 159.4955 | -217.1479 | 82.8015 | -75.3119 | -1.3806 |  | -2.08 | -2.129 | -2.141 | -2.48 | 6.48 | -4.2904 | -11.8639 | 1.8753 | 1.3199 | 1.8 | 6.136 | 5.752 | 1.7397 | 1.9563 | 3.4823 | 3.3399 | 3.1736 |  | 5.5 | 10.9247 | 0.1 |  | -13.7164 | -1.6789 | -22.6043 | -10.3833 | 0 | -26.2166 | -2.8629 | 0.2 | -12.7 | 56.3998 | -180.9766
04/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 1.4958 | -6.5211 | 2.1404 | 4.9053 |  | 9.425 |  | 6.6088 | 2.0409 | 3.487 | -2.22 | -15.4 | -6.6 | 0 | -11 | 3.8512 | 2.8583 | 2.9065 | 2.7375 | 4.9853 | 2.0715 | -0.2167 | 2.335 |  | -1.2215 | -0.877 |  | 3.762 | -15.54 | -19.8 | -0.555 | 0.254 | 0 | -16.42 |  | -10.57 | -10.58 | 1.5539 | 3.533 | 11.2574 | 13.1024 | -15.7718 | -12.5099 | -12.3392 | 2.478 | 2.4404 | -12.1375 | -10.0788 | 25.3437 | 26.048 | -35.3358 | 11.0076 | -5.2 | -5.1 | -22.9764 | -22.7878 | -2.133 |  | -7.7968 | -0.227 |  |  | -128.9101 | 72.1457 | 72.634 | 35.0679 | -121.4823 |  |  |  | 7.4847 | 9.51 | 7.55 | -14.53 | 2.49 | -20.7592 | -20.2233 | 19.6004 | 17.7934 | -3.2413 | 17.1804 | 17.1656 | -7.2451 | 32.017 |  |  | -22.4 | -60.3 | -0.93 | 28.5988 | 28.4921 | 27.243 | 68.9009 | 69.1427 | -18.9808 | -53.8326 | -19.5538 | 1.6717 | 23.35 | 7.7 | 4.8486 | 3.9093 | -5.9544 |  | -33.6365 | -33.4049 | 23.2994 |  |  |  | -30.3 | -5.1965 | 0.3 | 6.1558 | 4.6445 | -1.41 | -2.4 | 7.3625 | -25.0939 | -5.52 | -5.61 | 16.06 | -2.96 | -26.0727 | -12.6364 | -29.1485 | -28.4182 | -9.7268 | -27.5687 | -33.3177 | -33.4797 | -18.0974 | -26.7493 | -13.859 | -132.8817 | -0.1211 |  | -8.0646 | -7.8853 | 22.4332 | -15.0325 | -14.2484 | -23.556 | -24.3133 | -23.6848 | 18.0787 | 18.36 | -5.03 | -0.9 | 3.666 | -26.907 | -12.5757 | -12.4398 | 10.1959 | 19.9864 | -28.3975 | 4.682 |  | 4.391 | 4.7305 | 4.3979 | 2.9894 | 8.3728 | 7.8704 | 28.8025 | 9.7451 | 9.7317 | 32.1562 | 38.8274 | 13.5561 | -10.42 | -2.0174 | 0.1385 | 1.23 | -2.06 | -13.8122 |  |  |  |  | 27.57 | -40.0319 | -31.2217 | -0.96 | 21.7832 |  | 17.5918 | -2.4114 | -2.67 | 1.7752 |  |  | -10.0316 | -19.3858 | 7.2735 | -21.2957 | 5.4707 | 4.7231 | 132.9858 | -5.3064 | -11.98 | 11.5214 | 1.5439 | 6.0949 | 6.1236 | 1 | -12.3816 | -11.6287 |  |  | 0 | 11.1856 | 101.7433 | -17.2907 | 33.9116 |  | 6.1884 | 0 | 0 |  |  | -23.6196 | -22.878 | -2.4898 | -2.7094 | 12.64 | 12.94 | -19.2 | -19.3 | 0.0357 | -11.92 | 28.3941 | 22.6879 | 22.5687 | -19.1 | -18.3 | 7.7 | 7 |  | -18.2555 | -139.0342 | 5.8451 | -229.1947 | -6.1813 | -26.47 | 82.7796 | 80.5804 | 93.7804 | 109.119 | 14.9748 | 27.7713 | 28.4735 | 16.3842 | 148.6703 | -211.694 | 79.6982 | -73.6221 | -2.1082 |  | -1.36 | -2.03 | -2.05 | -2.8 | 7.04 | -3.7739 | -12.4224 | 1.3199 | 1.5824 | 4.3 | 9.238 | 8.183 |  |  | 4.5359 | 4.4804 | 3.6614 |  | 6.5 | 11.3516 | 0.13 |  | -13.7422 | -1.4342 | -22.7134 | -9.784 | 0 | -26.4604 | -2.2806 | -0.9 | -12.2 | 52.7363 | -181.2908
04/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 1.5894 | -6.5899 | 2.1837 | 4.694 |  | 10.1901 |  | 7.6888 | 2.6389 | 3.9942 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | 0 | -11 | 3.8345 | 2.1669 | 2.6617 | 2.5117 | 4.7165 | 2.0157 | -0.2745 | 2.2546 |  | -1.281 | -0.446 | 0 | 3.922 | -19.98 | -17.6 | -0.728 | 0.252 | 0 | -15.65 | -10 | -9.81 | -9.85 | 1.109 | 3.9824 | 11.8346 | 13.4428 | -17.1871 | -12.2497 | -11.8347 | 12.7276 | 13.1688 | -14.5101 | -12.5591 | 29.3418 | 28.47 | -36.5666 | 10.5931 | -5.2 | -5.2 | -21.5414 | -21.0727 | -1.9301 |  | -8.8553 | -0.2953 |  |  | -112.125 | 68.9108 | 69.0634 | 34.7479 | -111.3015 |  |  |  | 5.5287 | 8.68 | 6.41 | -15.55 | 1.05 | -19.9554 | -20.2233 | 20.5968 | 18.6766 | -4.4911 | 18.2022 | 18.3015 | -9.0056 | 32.7516 |  |  | -20.4 | -60.7 | -0.77 | 27.36 | 27.3762 | 26.3846 | 68.4622 | 69.1946 | -17.3912 | -51.7568 | -17.6888 | 1.6705 | 22.97 | 7.43 | 4.6924 | 3.6163 | -5.5235 |  | -33.7976 | -33.7592 | 25.8932 |  |  |  | -28.2 | -4.8413 | 0.8 | 6.1558 | 5.2011 | -0.92 | -2.43 | 6.076 | -25.0414 | -5.61 | -5.7 | 15.7 | -3.48 | -26.2909 | -13.1909 | -29.8941 | -28.7727 | -9.5865 | -27.4682 | -33.7347 | -32.7625 | -16.6534 | -28.0632 | -13.224 | -133.6551 | -8.8882 |  | -9.7147 | -8.8076 | 18.2165 | -12.5542 | -11.7514 | -12.804 | -24.7283 | -24.6044 | 13.4053 | 0 | 0 | -0.7 | 3.7661 | -21.3987 | -12.0959 | -11.7855 | 9.9872 | 16.7655 | -23.2455 | 4.6283 |  | 4.389 | 4.1171 | 4.2485 | 3.1392 | 7.5355 | 7.2006 | 28.635 | 10.0753 | 10.0906 | 30.9867 | 38.2295 | 11.52 | -11.3 | -1.5358 | 0.1119 | 1.03 | 0.31 | -9.7984 |  |  |  |  | 27.81 | -40.7303 | -32.1473 | -1.2 | 22.0143 |  | 17.1416 | -2.6129 | -2.7162 | 1.6839 |  |  | -9.6671 | -18.455 | 7.0905 | -21.0436 | 4.1768 | 3.6856 | 139.3318 | -5.1183 | -11.4992 | 11.2773 | 1.4056 | 5.9264 | 5.8863 | 0.6648 | -14.3996 | -13.0745 |  |  | 4.9979 | 9.7638 | 97.301 | -18.7439 | 31.8146 |  | 7.5449 | 0 | -11.0812 |  |  | -24.0316 | -23.0263 | -3.6834 | -3.8293 | 13.06 | 13.31 | -20 | -20.3 | 0.0357 | -9.28 | 31.7016 | 22.6199 | 22.5053 | -18.7 | -20.1 | 8.3 | 7.7 |  | -18.3247 | -148.1685 | 1.8419 | -226.6659 | -6.8476 | -27.8485 | 75.5064 | 91.6042 | 95.2796 | 103.5411 | 5.2689 | 25.6866 | 26.7943 | 16.1374 | 136.3503 | -208.8139 | 72.3266 | -67.723 | -1.781 |  | -2.72 | -2.095 | -2.105 | -2.64 | 6.08 | -3.8164 | -11.9829 | 1.1734 | 1.2039 | 3.3 | 7.723 |  |  |  | 4.0513 | 4.4304 | 3.7859 |  | 6.2 | 10.0843 | 0.36 |  | -11.9138 | -2.3098 | -23.6911 | -7.509 | 0 | -26.7455 | -2.0087 | -0.4 | -12.3 | 49.4003 | -175.077
04/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 1.7281 | -6.812 | 0.7727 | 6.5522 |  | 10.9333 |  | 8.2535 | 3.0089 | 4.4625 | -2.22 | -17.6 |  |  | -11 | 3.5324 | 2.056 | 2.2553 | 2.1393 | 4.1353 | 1.892 | -0.4411 | 0.9221 |  | -1.2043 | -0.393 |  | 3.173 | -19.98 | -17.6 | -0.569 | 0.239 | 0 | -16.56 |  | -9.36 | -9.4 | 0.8977 | 3.7773 | 13.7077 | 15.2366 | -17.5844 | -13.291 | -13.3849 | 22.1412 | 23.9931 | -13.3475 | -12.3175 | 25.7497 | 39.9158 | -37.9283 | 10.9346 | -5.2 | -5.1 | -20.2323 | -19.6639 | -2.0372 |  | -8.1239 | -0.2325 |  | 0 | -104.007 | 71.8405 | 71.9626 | 30.9831 | -98.9689 |  |  |  | 6.5566 | 9.06 | 7 | -14.83 | 1.51 | -21.0271 | -20.7592 | 20.9961 | 19.3843 | -5.0593 | 15.3565 | 14.9893 | -8.1939 | 29.907 |  |  | -20.7 | -56.7 | -1.05 | 27.2282 | 27.2859 | 25.9026 | 67.3787 | 68.9303 | -17.47 | -52.8671 | -16.8502 | 1.6699 | 24.2 | 8.06 | 5.4736 | 4.4952 | -5.9488 |  | -31.9362 | -31.3814 | 20.8758 |  |  |  |  | -4.7632 | 1.7 | 7.5752 | 6.1288 | -0.3 | -2.72 | 5.8435 | -23.3938 | -7.57 | -7.64 | 18.92 | -3.97 | -24.5818 | -12.4727 | -30.9263 | -29.4273 | -10.4845 | -25.5614 | -31.3024 | -31.6639 | -21.0742 | -30.3889 | -12.776 | -129.9207 | -24.8026 |  | -10.3707 | -9.6482 | 14.8018 | -13.0798 | -12.9017 | -1.54 | -25.2646 | -24.9977 | 9.9526 | 0 | -4.22 | 0.1 | 4.1804 | -22.6226 | -11.2382 | -11.2093 | 8.5467 | 14.5114 | -19.3698 | 4.9074 |  | 4.5945 | 4.0267 | 4.2433 | 3.0762 | 8.8752 | 8.7077 | 25.4534 | 11.4829 | 11.4285 | 26.6368 | 33.1601 | 9.0492 | -12.49 | -1.7171 | 0.1119 | 1.13 | 2.11 | 0 |  |  |  |  | 28.47 | -39.1864 | -30.2452 | -1.34 | 21.8559 |  | 17.2074 | -2.3296 | -2.2865 | 1.8328 | 0.057 |  | -9.4421 | -18.135 | 7.1681 | -20.521 | 4.5148 | 3.5208 | 134.5536 | -5.0387 | -12.1082 | 11.7133 | 1.38 | 6.1095 | 6.1078 | 1 | -18.3541 | -17.7308 |  |  | 9.8451 | 2.7046 | 92.5383 | -25.2785 | 26.6752 |  | 9.7803 | 0 | -12.3648 | 23.9656 | 20.5154 | -25.4928 | -24.7292 | -5.9603 | -5.9113 | 13.4 | 13.45 | -18.5 | -19 | 0.0357 | -8.88 | 39.7177 | 23.907 | 23.8059 | -18.2 | -20.6 | 8.6 | 8.1 |  | -18.3117 | -158.0873 | -4.5009 | -223.4028 | 0.3187 | -28.8594 | 59.7524 | 108.1845 | 99.3741 | 90.8698 | -13.692 | 25.9677 | 24.6301 | 12.3468 | 112.8239 | -203.1465 | 53.1738 | -50.8683 | -0.5847 |  | -2.88 | -2.117 | -2.108 | -2.32 | 6.08 | -3.6314 | -11.9524 | 0.499 | 2.3148 | 3.7 | 9.048 | 8.073 | 1.7561 |  | 3.7145 | 4.0191 | 4.1044 |  | 5.6 | 10.2977 | 0.43 |  | -10.316 | -3.6666 | -24.8036 | -6.4585 | 0 | -28.9449 | -2.7441 | 1.3 | -14.6 | 40.0463 | -167.2253
04/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 2.1035 | -7.2492 | -0.6899 | 8.1124 |  | 12.7089 |  | 11.4834 | 4.6429 | 5.9176 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.2902 | 1.6341 | 3.1931 | 3.0802 | 5.4781 | 1.9431 | -0.4242 | 0.8956 |  | -1.0954 | -0.545 |  | 3.942 | -17.76 | -11 | 0.036 | 0.267 | 0 | -16.98 |  | -9.23 | -9.24 | 1.7061 | 3.5631 | 14.3723 | 16.1171 | -15.6548 | -12.2389 | -11.9378 | 0.6103 | 0.8811 | -10.5169 | -8.0302 | 21.601 | 22.3544 | -35.044 | 10.6898 | -5.2 | -5.2 | -21.6023 | -21.6952 | -2.1081 |  | -5.6723 | 0.4049 |  | 0.8068 | -100.9247 | 81.6675 | 82.3389 | 5.2323 | -88.9039 |  |  |  | 10.8278 | 9.53 | 7.45 | -13.29 | 3.12 | -23.3043 | -22.9025 | 23.6128 | 22.0423 | -6.7155 | 14.4481 | 14.4185 | -5.6622 | 34.2776 |  |  | -11 | -66.9 | -1.36 | 30.2372 | 30.1473 | 29.1793 | 71.8096 | 72.259 | -19.6951 | -56.2486 | -19.2517 | 1.8875 | 27.23 | 9.63 | 7.0361 | 5.7648 | -7.2802 |  | -35.9953 | -35.1843 | 31.7219 |  |  | -34.7 | -34.5 | -4.6057 | 3.5 | 8.0484 | 8.541 | 1.32 | -2.59 | 5.611 | -32.4343 | -8.03 | -8.11 | 21.94 | -1.13 | -32.0364 | -15.7 | -36.0588 | -34.6636 |  | -24.5523 | -31.7901 | -31.2559 | -24.349 | -33.4461 | -13.045 | -102.9171 | -33.5603 |  | -10.7236 | -10.0837 | 18.9398 | -10.0453 | -9.826 | -19.46 | -26.5164 | -26.2513 | 14.2377 | 12.68 | -3.44 | -0.4 | 4.3636 | -17.0067 | -12.3482 | -12.2155 | 9.1859 | 18.0932 | -23.7199 | 4.9477 |  | 4.7231 | 3.5029 | 4.5074 | 3.2259 | 10.8847 | 11.0521 | 19.2575 | 16.6782 | 16.6722 | 19.0289 | 27.7375 | 9.3275 | -12.6 | -1.8233 | 0.165 | 1.02 | 2.31 | -9.2648 |  |  |  |  | 30.17 | -36.8316 | -28.6339 | -1.42 | 23.9147 |  | 17.4071 | -2.358 | -2.4481 | 1.8712 | 0.0563 |  | -9.7287 | -20.7198 | 7.6262 | -20.5711 | 4.0603 | 5.5307 | 135.4051 | -4.3489 | -12.3505 | 11.6266 | 1.2163 | 6.4611 | 6.4163 |  | -22.5768 | -21.427 |  |  | 10.2511 | 0 | 92.0954 | -31.4857 | 21.031 |  | 6.6702 | -12.7198 | -12.8489 | 9.6689 |  | -23.9876 | -23.4603 | -7.4933 | -7.2324 | 20.58 | 20.67 | -22.7 | -23.2 | 0.1071 | -5.44 | 46.2649 | 23.6935 | 23.6126 | -16.1 | -24 | 7.3 | 6.8 | -18.461 |  | -181.8513 | -16.645 | -217.914 | 3.5467 | -35.1282 | 39.0009 | 130.0762 | 100.3917 | 72.1109 | -39.0407 | 21.5199 | 20.8907 | 12.5652 | 84.2273 | -192.8535 | 36.3954 | -34.817 | -0.6775 |  | -4.4 | -2.131 | -2.137 | -0.56 | 4.32 | -3.9875 | -10.164 | -1.4328 | 2.4613 | 2.6 | 3.32 | 3.931 |  |  | 3.7196 | 3.1005 | 2.6149 |  | 8.8 | 8.8131 | 0.51 |  | -7.1903 | -3.6916 | -25.8164 | -3.7856 |  | -28.7319 | -2.1651 | -2.4 | -12.5 | 32.4631 | -158.4338
04/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 2.3477 | -7.5398 | -1.4439 | 9.866 |  | 13.225 |  | 14.2974 | 6.1358 | 7.4831 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.8096 | 0.6476 | 3.9588 | 3.8543 | 6.8629 | 2.4555 | -0.3812 | 0.9167 |  | -1.0295 | -0.564 | -0.538 | 3.979 | -15.54 | -6.6 | 0.343 | 0.266 | 0 | -9.58 |  | -12.07 | -12.09 | 2.2255 | 3.2869 | 17.9079 | 19.7109 | 0 | -7.5868 | -7.3374 | 15.0926 | 14.7981 | -7.6686 | -5.32 | 29.4736 | 32.6862 | 21.2875 | 9.2215 | -5.3 | -5.3 | -25.2549 | -25.3504 | -1.3395 |  | -1.5135 | 1.7554 | 5.2663 | 3.6052 | -138.5845 | 75.0145 | 74.7703 | 0 | -97.4169 |  |  |  | 14.0013 | 9.66 | 8.16 | -10.8 | 4.63 | -24.7779 | -24.376 | 21.5211 | 19.8666 | -8.5717 | 45.4965 | 45.592 | -1.6748 | 0 |  |  | -31.1 | -28.6 | -1.74 | 34.4577 | 34.7405 | 32.9541 | 66.128 | 66.0549 | -19.8625 | -54.4998 | -16.8127 | 1.9886 | 28.1 | 10.06 | 8.1299 | 7.0343 | -7.9132 |  | 0 | 0 | 13.2186 |  |  | -32.3 | -31.6 | -4.8804 | 6 | 11.5181 | 10.582 | 3.1 | -3.65 | 8.1375 | -14.8358 | -7.68 | -7.84 | 23.53 | 0.25 | -15.4364 | -7.7818 | -34.4964 | -33.5455 | 10.769 | -10.6933 | -17.9567 | -17.8824 | -20.8607 | -31.6315 | -13.957 | 0 | -52.1018 |  | -10.6874 | -10.2999 | 20.1158 | -13.2791 | -13.6781 | -19.972 | -26.2151 | -25.8962 | 15.7025 | 18.96 | -6.17 | 1 | 4.648 | -23.8219 | -11.3213 | -11.1275 | 9.2234 | 18.7181 | -23.9262 | 4.0622 |  | 3.888 | 3.6426 | 3.6708 | 3.1007 | 13.7314 | 13.7314 | 23.4439 | 17.3599 | 17.0626 | 24.8129 | 32.0435 | 9.6547 | -13.62 | -0.9078 | 0.165 | 0.48 | 3.07 | -9.5337 |  |  |  |  | 28.64 | -38.1005 | -29.8148 | -1.64 | 23.5461 |  | 21.8616 | -4.5203 | -4.9161 | 1.9889 | 0.024 |  | -9.6222 | -17.7622 | 8.4762 | -21.7071 | 6.1282 | 5.8334 | 157.4711 | -1.8418 | -10.7186 | 8.7525 | 0.9161 | 6.6222 | 6.6853 | 0.1431 | -24.4299 | -22.9265 |  |  | 0 | 9.2816 | 85.1499 | -33.2237 | 18.018 |  | 7.7892 | -10.6051 | -11.7491 |  | 1.5379 | -24.8556 | -24.3667 | -9.8252 | -9.9365 | 25.14 | 25.12 | -20.7 | -21 | 0.1584 | -1.68 | 29.452 | 24.0482 | 23.9535 | -15.8 | -21.3 | 7.6 | 7.2 |  |  | -175.6851 | 2.2434 | -223.9782 | -8.5745 | -34.219 | 51.7278 | 122.2593 | 88.2543 | 77.5223 | -28.52 | 19.3176 | 19.8742 | 22.9525 | 85.7196 | -196.2247 | 33.2616 | -33.5141 | -1.2171 |  | -4.56 | -2.19 | -2.195 | -0.16 | 4.4 | -4.1077 | -10.2251 | -2.2263 | 3.4592 | 2.4 | 3.923 |  |  |  | 3.9046 | 4.0091 | 3.651 |  | 5.9 | 9.6799 | 0.59 |  | -7.2791 | -3.3626 | -25.8856 | -4.2173 |  | -29.0954 | 0 | -0.3 | -14.3 | 16.4471 | -142.433
04/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 2.7588 | -7.9311 | 7.8812 | 10.5473 |  | 14.5558 |  | 17.0917 | 7.4628 | 8.6773 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7164 | -2.1259 | 4.3108 | 4.1799 | 7.383 | 2.5486 | -0.3526 | 0.9907 |  | -0.7185 | -0.506 | -0.483 | 3.827 | -15.54 | -8.8 | 0.33 | 0.266 | 0 | -9.82 |  | -12.16 | -12.41 | 2.9158 | 3.3104 | 19.2655 | 21.15 |  | -3.2281 | -3.1825 | -0.1607 | -0.005 | -8.0329 | -5.4933 | 23.7864 | 24.9416 | 50.0393 | 10.7034 | -5.4 | -5.4 | -29.4606 | -29.1848 | -1.5752 |  | 1.7226 | 4.4878 | 5.7044 | 3.8543 | -157.2923 | 70.1315 | 69.3991 |  | -59.979 |  |  |  | 17.5041 | 9.91 | 8.62 | -8.33 | 6.89 | -24.6439 | -24.376 | 30.3385 | 28.7643 | -5.5702 | 36.7232 | 36.969 | 2.0305 |  |  |  | -21.5 | -21 | -2.34 | 36.4335 | 36.1795 | 35.0831 | 56.7503 | 56.8483 | -19.5789 | -46.9664 | -15.0457 | 2.4026 | 27.56 | 10.04 | 9.5361 | 8.4015 | -9.0826 |  |  |  | 15.9249 |  |  | -32.3 | -34.1 | -3.9697 | 7.8 | 10.5718 | 12.8085 | 4.76 | -2.82 | 9.1605 | -14.8008 | -7.94 | -7.91 | 24.79 | 3.61 | -14.0909 | -7.3 | -36.8167 | -36.2545 | 19.1953 | -3.4039 | -13.2405 | -12.8082 | -18.848 | -29.2417 | -13.405 |  | -82.3633 |  | -13.2187 | -12.4262 | 25.5561 | -11.6889 | -11.596 | -14.34 | -27.3701 | -26.8319 | 18.9655 | 19.22 | -6.93 | 0.3 | 5.5842 | -23.5926 | -12.9338 | -12.9948 | 12.0083 | 19.9136 | -27.0936 | 5.0486 |  | 3.5627 | 4.6649 | 3.9755 | 4.2796 | 13.564 | 13.564 | 17.0805 | 18.8358 | 19.7134 | 20.6553 | 29.975 | 11.7055 | -13.83 | -1.1183 | 0.165 | 0.41 | 2.59 | -12.2798 |  |  |  |  | 27.69 | -36.7002 | -27.7847 | -1.27 | 22.7198 |  | 32.9716 | -10.8672 | -11.7236 | 2.2055 | 0.0338 |  | -11.0588 | -13.888 | 8.2856 | -27.4514 | 6.4128 | 5.8768 | 163.5423 | -3.4482 | -8.5998 | -8.7469 | 0.9714 | 7.091 | 7.1203 | 0.1362 | -24.1305 | -22.5989 |  |  | -5.2419 | 14.06 | 75.7047 | -31.4005 | 20.714 |  | 6.7349 | 0 | -12.5172 | 0 |  | -25.328 | -25.2126 | -12.947 | -12.9362 | 25 | 25 | -20.2 | -20.4 | 0.2298 | 2.48 | 32.3086 | 24.0269 | 23.932 | -14.8 | -21.6 | 9.4 | 8.9 |  |  | -164.6702 | 34.5871 | -234.5193 | -16.4127 | -27.1578 | 58.3049 | 113.1458 | 91.4146 | 84.5983 | -19.9456 | 20.4992 | 18.8589 | 20.403 | 99.9183 | -201.6833 | 38.0584 | -39.4512 | -1.4295 |  | -4.64 | -2.144 | -2.15 | -0.56 | 3.92 | -3.6458 | -9.6666 | -2.3423 | 2.9313 | 3.9 | 6.957 | 6.223 |  |  | 4.1729 | 3.6636 | 2.9404 |  | 5.3 | 10.2525 | 0.65 |  | -8.0071 | -2.9897 | -25.7419 | -5.2932 | 0 | -28.428 | 0 | 0.4 | -15.2 | 3.4705 | -125.7784
04/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 3.2783 | -8.3286 | 7.5764 | 10.9181 |  | 16.6054 |  | 19.7799 | 8.6797 | 9.8718 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 3.4824 | -3.4679 | 4.6001 | 4.4959 | 7.9679 | 2.3774 | -0.3928 | 0.9912 |  | -0.7593 | -0.452 | -0.423 | 4.202 | -13.32 | -6.6 | -0.053 | 0.278 | 0 | -9.84 |  | -11.26 | -11.31 | 4.1705 | 3.447 | 21.0121 | 23.1799 |  | -1.8818 | -1.9104 | 12.1208 | 14.1959 | -10.5836 | -8.504 | 31.0208 | 32.7433 | 49.3825 | 11.5899 | -5.3 | -5.3 | -28.3595 | -28.1535 | -1.6262 |  | 0.7037 | 5.4336 | 6.1909 | 4.1087 | -138.0962 | 68.392 | 68.514 |  | -35.1549 |  |  |  | 19.6098 | 10.31 | 9.05 | -6.84 | 8.87 | -25.0458 | -24.9118 | 38.4622 | 36.1951 | 2.946 | 29.2601 | 29.4044 | 1.2298 |  |  |  | -16.3 | -16.1 | -2.46 | 36.6278 | 37.0384 | 35.2428 | 50.5112 | 49.7017 | -16.3237 | -45.4416 | -10.9659 | 2.9283 | 26.63 | 9.78 | 10.6299 | 9.5734 | -9.9085 |  |  |  | 10.2974 |  |  | -32.5 | -34.3 | -1.5149 | 10.1 | 9.4678 | 15.0351 | 6.56 | -1.87 | 9.8425 | -10.1306 | -6.2 | -6.19 | 22.35 | 5.36 | -9.2909 | -4.6636 | -37.8304 | -36.7727 | 24.8153 | 0.0114 | -8.224 | -8.7167 | -12.6758 | -24.6912 | -14.452 |  | -86.8744 |  | -13.2958 | -12.1336 | 25.8849 | -10.5786 | -10.7924 | -11.78 | -26.5608 | -26.3685 | 18.2064 | 17.67 | -5.59 | 10.5 | 5.5343 | -22.5602 | -13.0584 | -13.0826 | 9.0724 | 16.1048 | -23.5431 | 4.5958 |  | 4.3596 | 4.3347 | 4.1295 | 3.0338 | 14.2338 | 13.8989 | 15.2385 | 19.5292 | 20.1004 | 19.2586 | 28.6015 | 12.4526 | -13.75 | -0.3255 | 0.1385 | 0.56 | 3.19 | -12.9951 |  |  |  |  | 28.21 | -36.9565 | -27.9543 | -1.32 | 23.2092 |  | 32.6055 | -11.4075 | -11.9858 | 2.298 |  |  |  | -15.8709 | 7.5835 | -26.3877 | 5.1988 | 5.4493 | 165.8683 | -2.7928 | -7.7299 | -9.1704 | 0.9813 | 7.3693 | 7.4684 | 0 | -24.2068 | -22.9257 |  |  | -9.2331 | 20.7825 | 79.2112 | -33.8927 | 17.8125 |  | 6.691 | 0 | 0 |  |  | -23.2735 | -22.6802 | -14.1905 | -14.0892 | 25.12 | 24.88 | -19.6 | -19.9 | 0.2115 | 4.64 | 31.0812 | 28.3393 | 28.2532 | -14.4 | -22.2 | 6.4 | 6.3 | -18.2446 | -18.1334 | -170.9157 | 41.0457 | -231.4024 | -16.959 | -26.2447 | 62.672 | 112.9424 | 85.2273 | 79.9434 | -19.3704 | 19.9886 | 17.8418 | 25.8211 | 95.0705 | -196.7374 | 42.8602 | -43.1322 | -2.6014 |  | -3.92 | -2.179 | -2.183 | -1.04 | 3.04 | -2.6634 | -9.1386 | -2.3728 | 2.6963 | 3.7 | 6.079 | 6.46 | 1.5385 |  | 4.4583 | 4.4884 | 4.2658 |  | 6.5 | 10.4213 | 0.74 |  | -8.1924 | -2.0035 | -25.4361 | -5.4497 | 0 | -29.1796 | 0 | -1 | -14.3 | 1.3835 | -107.0795
04/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 3.3915 | -8.3956 | 6.4299 | 10.8455 |  | 17.5335 |  | 21.5355 | 9.8187 | 10.9865 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.4129 | -1.1398 | 4.4377 | 4.3137 | 7.723 | 1.7689 | -0.9921 | 0.9566 |  | -0.806 | -0.461 | -0.439 | 3.758 | -15.54 | -4.4 | 0.388 | 0.269 | 0 | -9.48 |  | -12.5 | -12.54 | 4.3702 | 3.4205 | 17.1135 | 21.1889 |  | -9.2866 | -9.3118 | -0.8949 | -0.6953 | -12.3501 | -9.4562 | 25.7563 | 26.4916 | 69.9591 | 18.0112 | -5.7 | -5.7 | -24.1269 | -24.2456 | -2.933 |  | 11.5247 | 6.8673 | 6.7416 | 4.6227 | -157.7806 | 72.2373 | 72.1763 |  | -72.5483 |  |  |  | 21.7454 | 10.76 | 8.13 | -6 | 13.21 | -22.5006 | -21.9648 | 34.4061 | 32.5091 | 1.6139 | 15.7627 | 15.6554 | 10.9155 |  |  |  | -15.5 | -15.3 | -2.73 | 32.5523 | 32.7247 | 31.0083 | 60.1246 | 60.3144 | -26.9931 | -45.8204 | -21.6918 | 2.8564 | 28.3 | 10.49 | 11.8799 | 10.6476 | -10.7428 |  |  |  | 27.8428 |  |  | -35.9 | -35.6 | -1.0901 | 11.6 | 9.7832 | 17.0761 | 7.8 | -1.7 | 10.602 | -27.9116 | -5.92 | -5.97 | 22.31 | 7.46 | -25.9273 | -13.3091 | -42.5925 | -40.9 | 20.0395 | -6.1515 | -15.7014 | -15.9522 | -17.9167 | -29.4918 | -15.748 |  | -94.0652 |  | -14.6566 | -13.4133 | 27.4873 | -6.7331 | -7.327 | -16.9 | -34.5911 | -34.3223 | 19.8355 | 19.05 | -4.83 | -1.2 | 6.184 | -16.7819 | -13.6686 | -13.494 | 9.9023 | 18.9312 | -27.0758 | 4.8403 |  | 4.5415 | 4.767 | 4.6333 | 3.9609 | 10.8847 | 11.5545 | 21.267 | 23.6691 | 23.7799 | 24.6806 | 36.4108 | 14.313 | -12.86 | -1.0158 | 0.1577 | 1.1 | 1.33 | -14.3866 |  |  |  |  | 23.38 | -44.2881 | -33.7426 | -2.18 | 32.8221 |  | 31.2589 | -10.5585 | -11.0948 | 2.4207 | 0.0638 |  | -12.9803 | -20.4747 | 9.0052 | -23.9112 | 5.9724 | 5.5554 | 168.8832 | -1.93 | -8.0351 | -9.2172 | 1.3085 | 8.0734 | 8.2051 | 1 | -18.8771 | -17.1477 |  |  | -51.1677 | 60.1252 | 89.7333 | -41.5732 | 11.7781 |  | 8.9036 | 0 | -12.7542 |  |  | -20.2358 | -20.0545 | -14.8837 | -14.9969 | 26.72 | 26.77 | -18.9 | -19.3 | 0.2115 | 5.28 | 32.9126 | 29.1819 | 28.3676 | -14 | -22.6 | 3.4 | 2.9 | -18.0541 | -18.0155 | -180.7858 | 45.8952 | -231.2952 | -15.5527 | -26.9414 | 61.704 | 113.4888 | 84.4173 | 76.2235 | -20.5453 | 20.8187 | 17.0566 | 29.9934 | 96.7841 | -192.1497 | 42.4773 | -42.267 | -3.2093 |  | -4.08 | -2.246 | -2.238 | -1.36 | 3.04 | -2.3592 | -9.2271 | -2.9862 | 2.6688 | 4 | 6.165 | 7.943 | 1.7619 |  | 3.3849 | 4.1236 | 4.6841 |  | 7.4 | 10.0751 | 0.94 |  | -5.8537 | -3.055 | -27.0335 | -3.3494 | 0 | -30.3578 | 0 | -1.4 | -14.2 | -27.9041 | -68.8523
04/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 3.6319 | -8.5773 | 6.8961 | 11.1216 |  | 18.1797 |  | 23.5162 | 10.5637 | 11.7105 | -6.66 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.555 | -2.5634 | 4.268 | 4.1285 | 7.187 | 1.5752 | -1.7893 | 0.9717 |  | -0.7248 | -0.472 | -0.453 | 3.56 | -13.32 | 0 | 0.459 | 0.267 | 0 | -9.46 |  | -11.56 | -11.86 | 3.8927 | 3.5065 | 18.376 | 22.3019 |  | -9.3041 | -9.8584 | 15.4971 | 14.2022 | -14.1222 | -11.6767 | 33.955 | 34.8165 | 60.6742 | 17.477 | -6 | -6 | -22.0621 | -21.8726 | -2.6063 |  | 10.0265 | 7.0845 | 6.8256 | 4.7199 | -139.0118 | 78.402 | 77.7306 |  | -78.9142 |  |  |  | 23.3721 | 10.8 | 8.24 | -5.36 | 13.53 | -22.9025 | -21.9648 | 34.7748 | 33.2542 | 1.5123 | 13.4218 | 13.4586 | 9.6544 |  |  |  | -14.1 | -13.9 | -2.38 | 32.1018 | 32.7576 | 30.8835 | 59.2898 | 59.5991 | -24.5859 | -47.1155 | -19.4968 | 3.1392 | 28.84 | 10.83 | 12.9736 | 11.7218 | -11.537 |  |  |  | 27.0664 |  |  | -38.2 | -37.9 | -1.6577 | 13.1 | 9.941 | 18.5605 | 8.9 | -1.79 | 10.819 | -28.2266 | -5.96 | -6.02 | 23.37 | 4.07 | -27.8182 | -13.7273 | -43.0135 | -41.9545 | 23.3202 | -3.4381 | -13.2687 | -13.7133 | -16.4414 | -29.0475 | -16.22 |  | -90.5182 |  | -14.3094 | -14.0677 | 24.8478 | -1.0641 | -1.7404 | -19.46 | -34.2511 | -34.3975 | 16.6428 | 18.07 | -5.44 | 1.8 | 6.3204 | -6.9523 | -12.8105 | -12.761 | 9.0829 | 17.6915 | -27.8194 | 4.6519 |  | 4.3371 | 2.8282 | 2.7705 | 0 | 12.5592 | 11.7219 | 21.9368 | 25.6715 | 25.0872 | 25.4292 | 35.8639 | 14.4546 | -12.27 | -1.1165 | 0.2007 | 1.24 | 0.62 | -13.3677 |  |  |  |  | 25.03 | -45.4279 | -35.0658 | -1.91 | 34.276 |  | 30.8569 | -10.4891 | -11.1483 | 2.4856 |  |  |  | -19.7186 | 8.46 | -24.2293 | 6.1872 | 5.2683 | 164.7958 | -1.7551 | -7.8142 | -10.8205 | 1.4952 | 8.359 | 8.4266 |  | -18.4587 | -17.3685 |  |  | -46.3913 | 57.7126 | 93.2506 | -41.9218 | 10.8569 |  | 8.6344 | -9.8746 | -13.4449 |  |  | -20.6477 | -20.3786 | -18.0438 | -18.103 | 25.98 | 25.9 | -23.6 | -23.8 | 0.4935 | 7.28 | 33.7872 | 28.962 | 28.3548 | -13.5 | -24.8 | 3.9 | 3.4 | -18.301 | -18.0617 | -188.4943 | 41.1492 | -228.6033 | -17.4108 | -30.4345 | 56.0161 | 115.7021 | 80.6631 | 75.2159 | -24.0839 | 17.5165 | 17.5905 | 29.2294 | 94.3585 | -191.7365 | 41.0719 | -40.7079 | -2.9285 |  | -5.36 | -2.251 | -2.258 | 0.48 | 1.12 | -1.9158 | -6.5019 | -2.0493 | 2.0523 | 1.8 | 0.351 | 0.399 | 1.7584 | 1.9917 | 2.9238 | 3.6313 | 3.9211 |  | 9.8 | 8.2724 | 0.96 |  | -4.5775 | -3.5602 | -27.4808 | -2.7167 | 0 | -30.5653 | 0 | -3.5 | -12.2 | -26.2431 | -65.3733
04/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 3.8533 | -8.8939 | 8.3756 | 10.7887 |  | 20.6868 |  | 24.5721 | 11.1367 | 12.2999 | -19.98 | -33 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.3676 | -3.0105 | 4.5331 | 4.3903 | 7.7915 | 1.6554 | -1.799 | 0.9368 |  | -0.719 | 0.362 | 0.382 | 4.165 | -2.22 | 2.2 | 0.581 | 0.273 | 0 | -4.84 |  | -13.22 | -13.22 | 5.4644 | 3.5017 | 19.3527 | 23.5584 |  | -8.7594 | -8.1746 | 18.3765 | 24.9319 | -16.1379 | -13.8982 | 39.0456 | 42.9654 | 72.2749 | 17.4359 | -5.7 | -5.7 | -22.7083 | -23.4079 | -2.7203 |  | 11.2822 | 6.1171 | 6.8643 | 4.5871 | -141.6364 | 79.165 | 79.6838 |  | -82.7594 |  |  |  | 24.4699 | 10.61 | 7.97 | -4.58 | 14.34 | -21.9648 | -21.295 | 34.2296 | 31.8173 | 1.3457 | 14.9983 | 15.3569 | 10.3016 |  |  |  | -12.9 | -12.7 | -2.51 | 34.5592 | 34.7739 | 32.9413 | 58.5053 | 59.0364 | -25.3807 | -46.6726 | -20.4288 | 3.3473 | 31.14 | 11.89 | 13.5986 | 12.3077 | -11.6641 |  |  |  | 24.0998 |  |  | -38 | -38 | -1.7126 | 14.5 | 11.2027 | 19.8593 | 9.95 | -2.09 | 11.408 | -23.7213 | -7.28 | -7.33 | 25.59 | 5.55 | -23.8364 | -12.0182 | -41.7637 | -39.9818 | 30.0074 | 2.0852 | -8.6463 | -8.2469 | -16.0092 | -29.1951 | -17.587 |  | -90.7446 |  | -14.5518 | -13.8044 | 23.4395 | 1.6616 | 0.6595 | -14.852 | -35.9001 | -35.5517 | 15.1478 | 12.48 | -5.28 | 0.2 | 6.4938 | -2.4782 | -13.1551 | -13.0424 | 8.8728 | 12.9072 | -22.2252 | 4.7011 |  | 4.4306 | 2.8609 | 3.0085 | 0 | 12.8941 | 12.3918 | 22.9415 | 25.0162 | 24.6008 | 25.9764 | 36.2344 | 13.2436 | -13.3 | -1.8233 | 0.1916 | 1 | 0.35 | -12.3143 |  |  |  |  | 24.01 | -43.2096 | -34.3003 | -1.93 | 32.7453 |  | 27.2999 | -8.6936 | -9.2261 | 2.5774 |  |  |  | -23.292 | 8.5272 | -24.2902 | 5.2815 | 5.6437 | 159.1858 | -3.8875 | -7.7713 | -8.4092 | 1.5153 | 8.4396 | 8.5452 |  | -19.4295 | -17.8497 |  |  | -50.8132 | 60.5752 | 91.4439 | -42.9093 | 10.957 |  | 7.2862 | 0 | 0 |  |  | -19.7963 | -19.637 | -18.9524 | -18.5595 | 24.04 | 24.03 | -22.8 | -22.2 | 0.3525 | 8.16 | 32.5601 | 27.8641 | 27.2914 | -13.5 | -26.5 | 3 | 2.5 | -18.0334 | -18.1857 | -185.9586 | 37.8429 | -230.1411 | -16.7901 | -32.3886 | 61.2925 | 113.6342 | 80.4029 | 73.3998 | -19.5427 | 18.0807 | 17.2026 | 31.2989 | 94.7154 | -190.6125 | 44.7882 | -46.2527 | -2.8113 |  | -6 | -2.258 | -2.264 | 1.04 | 0.48 | -1.9994 | -6.7948 | -2.1073 | 1.7014 | 2 | -0.753 | -0.278 |  |  | 3.7872 | 3.5819 | 3.7158 |  | 9.8 | 7.5065 | 1.08 |  | -5.1493 | -2.9763 | -27.6272 | -3.1341 | 0 | -30.7615 |  | -4.5 | -12.2 | -26.1935 | -57.8556
04/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 4.1855 | -9.4455 | 8.1213 | 11.8125 |  | 21.6051 |  | 25.0064 | 11.4866 | 12.7085 | -19.98 | -33 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.2152 | -2.1188 | 4.8064 | 4.5654 | 8.127 | 1.667 | -1.7908 | 0.9168 |  | -0.8074 | 0.326 | 0.364 | 4.693 | 0 | 2.2 | 0.59 | 0.285 | 0 | -5.54 |  | -13.17 | -13.23 | 5.3689 | 3.4 | 19.991 | 24.0544 |  | -7.3118 | -7.0737 | 0.4266 | 0.6947 | -14.1412 | -11.3703 | 27.1187 | 28.5014 | 73.4973 | 18.8923 | -5.6 | -5.6 | -24.5207 | -24.3941 | -2.8476 |  | 12.0598 | 6.1981 | 7.144 | 4.6339 | -152.2263 | 77.3949 | 77.3034 |  | -89.862 |  |  |  | 26.5057 | 11.35 | 8.68 | -3.94 | 15.59 | -23.5723 | -22.0987 | 34.591 | 32.4117 | 0.9658 | 20.3897 | 20.4091 | 11.4502 |  |  |  | -10.5 | -10.8 | -2.88 | 40.4147 | 40.9396 | 38.9226 | 53.2137 | 53.9538 | -24.1019 | -43.9178 | -18.1624 | 3.2536 | 30.24 | 11.53 | 13.7549 | 12.6984 | -12.2556 |  |  |  | 30.3216 |  |  | -39.7 | -38 | -1.7786 | 15.1 | 11.2027 | 20.6015 | 10.46 | -1.96 | 11.129 | -28.3866 | -9.06 | -9.16 | 30.3 | 5.65 | -26.4727 | -13.5091 | -44.8821 | -42.8727 | 27.6095 | -0.185 | -10.8016 | -10.2714 | -11.2096 | -25.6757 | -17.479 |  | -89.3666 |  | -14.2967 | -13.6694 | 19.8953 | 0.6932 | -0.6618 | -2.052 | -36.6206 | -37.2963 | 13.156 | 19.31 | -13.32 | -1.1 | 6.3209 | -4.7118 | -11.4522 | -11.2924 | 7.3921 | 12.1944 | -21.0893 | 3.4168 |  | 3.135 | -2.6562 | -2.6981 | -3.2236 | 13.8989 | 13.8989 | 25.1184 | 28.4901 | 28.5741 | 28.1674 | 37.7574 | 10.8022 | -13.19 | -1.9112 | 0.1476 | 0.47 | 1.4 | -11.0106 |  |  |  |  | 24.79 | -43.7048 | -35.6553 |  | 33.1895 |  | 27.1394 | -8.6646 | -9.2698 | 2.649 |  |  | -12.6461 | -23.5713 | 8.4966 | -23.8663 | 5.0357 | 5.1882 | 157.3877 | -3.9019 | -7.5691 | -8.9023 | 1.7177 | 8.4249 | 8.4977 | 1.1901 | -19.3218 | -18.0978 |  |  | -45.7391 | 55.8481 | 94.0367 | -42.5658 | 10.4775 |  | 8.7293 | -11.6031 | -13.327 |  |  | -20.2358 | -20.0655 | -20.1745 | -20.2553 | 25.67 | 25.75 | -22.6 | -23 | 0.3708 | 9.04 | 36.8968 | 28.2109 | 28.3679 | -13.1 | -24.8 | 3.5 | 2.9 | -18.021 | -18.1178 | -186.9581 | 35.2926 | -228.3176 | -18.2347 | -32.232 | 58.149 | 113.7623 | 82.6389 | 74.3364 | -22.9068 | 20.1925 | 17.5734 | 28.9032 | 94.3865 | -191.4785 | 40.8613 | -40.0042 | -2.5525 |  | -5.12 | -2.264 | -2.28 | 0.72 | 0.72 | -1.7042 | -6.5599 | -2.1958 | 1.6709 | 1.8 | -0.289 | 0.062 |  |  | 3.4743 | 4.6463 | 3.0789 |  | 10 | 7.2126 | 1.07 |  | -5.7921 | -3.0429 | -27.3598 | -3.109 | 0 | -31.1434 | 0 | -4.1 | -12.8 | -21.9483 | -62.6293
04/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 4.347 | -9.5648 | 5.8078 | 11.9004 |  | 22.4543 |  | 26.3276 | 11.8936 | 13.3068 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.2991 | -3.3979 | 4.9889 | 4.8803 | 8.4069 | 1.6059 | -1.5212 | 0.8973 |  | -0.7571 | 0.489 | 0.515 | 4.369 | 0 | 2.2 | 0.528 | 0.28 | 0 | -4.07 |  | -11.95 | -12.14 | 5.9583 | 3.24 | 20.7562 | 24.8391 |  | -7.8755 | -7.9994 | 23.0008 | 18.3591 | -16.6849 | -13.3615 | 34.2123 | 32.5147 | 70.5863 | 16.4565 | -5.7 | -5.7 | -22.2228 | -21.5788 | -2.8023 |  | 10.5061 | 6.1238 | 7.1121 | 4.6513 | -130.5276 | 75.1671 | 75.869 |  | -82.7355 |  |  |  | 27.1244 | 11.83 | 8.97 | -3.22 | 15.54 | -24.6439 | -24.51 | 36.2828 | 34.4865 | 1.2874 | 21.2558 | 20.7871 | 10.6925 |  | 2.88 | 6.412 | -8.6 | -9.2 | -2.97 | 40.8368 | 41.0921 | 39.51 | 51.2989 | 51.5107 | -23.0269 | -42.3758 | -18.657 | 3.339 | 31.16 | 12.17 | 13.7549 | 12.6007 | -12.29 |  |  |  | 27.8731 |  |  | -39.8 | -38.6 | -1.6699 | 15.9 | 11.8335 | 20.787 | 10.89 | -2.06 | 11.346 | -27.5966 | -9.34 | -9.45 | 31.21 | 7.03 | -26.4545 | -13.4455 | -46.3262 | -44.7 | 32.3851 | 3.4307 | -7.205 | -7.0399 | -7.579 | -22.2267 | -17.545 |  | -88.808 |  | -14.6474 | -13.9364 | 18.4917 | -0.708 | -1.3062 | 5.136 | -38.2709 | -38.1863 | 10.7413 | 0 | -12.62 | 3 | 6.4008 | -9.4684 | -11.7991 | -11.6421 | 8.6688 | 8.6038 | -16.7937 | 3.5268 |  | 3.1262 | -3.2526 | -3.5667 | -3.8925 | 16.4107 | 15.9083 | 24.1137 | 30.4744 | 30.533 | 27.8349 | 36.9255 | 12.7309 | -12.84 | -1.523 | 0.1916 | 0.93 | 0.66 | -12.3193 |  |  |  |  | 24.43 | -43.1848 | -36.1567 | -2.01 | 32.6743 |  | 27.108 | -8.9844 | -9.5682 | 2.7837 |  |  | -12.4511 | -24.8982 | 8.6615 | -23.7157 | 4.8212 | 4.8609 | 162.8111 | -3.7718 | -7.18 | -9.2448 | 1.6943 | 8.3956 | 8.5294 | 0.982 | -19.1437 | -18.0948 |  |  | -53.2767 | 63.0008 | 93.5818 | -43.2382 | 9.1583 |  | 9.0737 | 0 | -10.9109 |  | 0 | -21.1257 | -20.84 | -22.1201 | -22.3619 | 25.92 | 25.97 | -21.5 | -21.6 | 0.3177 | 10.88 | 42.7292 | 28.1272 | 28.0841 | -13.1 | -24.3 | 3.9 | 3.4 | -18.2183 | -18.1319 | -185.8672 | 39.3792 | -228.5755 | -18.2178 | -32.5879 | 59.8529 | 111.9019 | 84.1906 | 77.5621 | -15.1119 | 19.4474 | 19.461 | 27.4355 | 100.4393 | -193.4586 | 44.5747 | -45.7466 | -2.4353 |  | -6.16 | -2.301 | -2.317 | 1.36 | 0.16 | -1.8473 | -7.0603 | -2.1653 | 1.9944 | 1.2 | -0.348 | -0.382 | 1.708 |  | 4.1587 | 3.5084 | 4.1324 |  | 7.5 | 7.502 | 1.19 |  | -5.7615 | -2.7294 | -27.4391 | -3.0096 | 0 | -31.0712 | 1.4376 | -2.5 | -13.5 | -24.6124 | -52.2864
04/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 4.4898 | -9.5746 | 5.4097 | 11.3774 |  | 23.2145 |  | 26.9481 | 12.3016 | 13.4773 | -19.98 | -33 | 6.6 | 5.796 |  | 3.4635 | -2.1446 | 4.8546 | 4.7596 | 8.5466 | 2.3272 | -1.7289 | 0.9188 |  | -0.4952 | 0.779 | 0.804 | 4.751 | 0 | 2.2 | 0.501 | 0.285 | 0 | -2.64 |  | -11.05 | -11.14 | 6.9106 | 3.6004 | 20.7853 | 24.8814 |  | -7.3581 | -7.262 | 0.4552 | 0.5732 | -13.4476 | -10.6203 | 25.8563 | 27.3918 | 73.492 | 16.771 | -5.8 | -5.8 | -22.9802 | -23.563 | -3.0644 |  | 10.641 | 5.8622 | 7.2509 | 4.6911 | -137.3027 | 73.336 | 73.458 |  | -100.2516 |  |  |  | 27.0246 | 11.31 | 8.83 | -2.49 | 15.02 | -20.4912 | -20.3573 | 32.3036 | 30.013 | 0.5071 | 26.7724 | 26.7907 | 10.43 |  |  |  | -11.9 | -11.8 | -3.12 | 42.6096 | 43.0248 | 40.9353 | 53.5821 | 53.7011 | -23.3195 | -44.514 | -18.4546 | 3.5442 | 36.36 | 22.87 | 14.0674 | 12.8937 | -12.3737 |  |  |  | 21.7801 |  |  | -35.4 | -35.3 | -2.0935 | 15.8 | 12.9375 | 21.1581 | 10.92 | -2.33 | 11.129 | -21.5662 | -8.49 | -8.54 | 30.04 | 6.51 | -20.9636 | -10.8636 | -41.1802 | -39.1727 | 35.7243 | 8.8003 | -2.4318 | -1.5227 | -11.0309 | -25.0115 | -17.683 |  | -85.4064 |  | -14.4201 | -13.4821 | 17.8139 | 3.5818 | 2.6032 | -6.66 | -36.5968 | -35.8012 | 12.1787 | 19.97 | -13.54 | -0.7 | 6.5898 | -2.7077 | -9.7465 | -9.671 | 5.612 | 11.6573 | -22.9355 | 3.547 |  | 3.2621 | 0 | 4.1099 | 0 | 13.564 | 12.3918 | 25.9557 | 26.6751 | 25.7887 | 27.9739 | 35.9688 | 13.7075 | -12.69 | -1.0103 | 0.1916 | 0.62 | 0.51 | -12.4008 |  |  |  |  | 23.54 | -40.2458 | -32.1619 | -1.81 | 31.233 |  | 19.6041 | -5.2574 | -5.7476 | 2.8311 |  |  | -12.9676 | -30.6052 | 7.7717 | -19.8516 | 6.257 | 5.7045 | 145.0291 | -4.8761 | -7.308 | -9.0634 | 1.9077 | 8.5788 | 8.7588 | 1.2971 | -19.055 | -18.192 |  |  | -53.0049 | 60.3517 | 86.7797 | -42.6085 | 9.6438 |  | 8.7399 | 0 | -11.5255 |  |  | -21.5102 | -21.3289 | -20.0214 | -20.4417 | 25.92 | 26.25 | -21.3 | -21.8 | 0.3708 | 9.84 | 43.7912 | 28.6642 | 28.599 | -12.7 | -24.8 | 4.3 | 3.8 |  |  | -183.0188 | 37.811 | -228.7062 | -19.1743 | -31.8667 | 63.1956 | 111.0594 | 82.4515 | 76.7938 | -20.0811 | 17.6213 | 18.7288 | 28.0273 | 97.4304 | -193.4543 | 44.5172 | -45.3225 | -2.5525 |  | -5.76 | -2.268 | -2.274 | 1.28 | 0.64 | -2.4668 | -6.9413 | -2.3117 | 1.6434 | 1.6 | 0.929 | 0.93 | 1.7796 | 1.997 | 3.7153 | 3.7297 | 3.6066 |  | 7.9 | 6.3759 | 1.35 |  | -5.8041 | -3.2641 | -27.5628 | -3.2525 | 0 | -31.1736 | 0 | -2.9 | -13.1 | -24.6602 | -55.1512
04/04/2026 | 12:30 | 0 |  | -1.2242 | -3.54 | 5.9375 | 12.4167 |  | 14.6296 |  | 27.6875 | 12.4506 | 13.6033 | -17.76 | -33 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.5355 | -7.5418 | 4.9263 | 4.7586 | 8.5337 | 2.3755 | -1.582 | 0.9246 |  | -0.4491 | 0.866 | 0.964 | 4.563 | 0 | -2.2 | 0.224 | 0.279 | 0 | -1.92 |  | -10.61 | -10.91 | 6.3169 | 3.743 | 19.0497 | 23.1143 |  | -6.9931 | -6.7731 | 8.8489 | 15.9905 | -15.6681 | -13.6034 | 28.3908 | 31.9851 | 74.1989 | 16.5022 | -5.6 | -5.6 | -23.4777 | -23.2432 | -2.8851 |  | 8.5986 | 5.3036 | 7.1017 | 4.6221 | -131.8094 | 76.6625 | 76.9677 |  | -94.3866 |  |  |  | 26.0466 | 10.91 | 8.58 | -2.43 | 14.82 | -21.161 | -20.6252 | 32.1881 | 30.1879 | 0.8028 | 24.7636 | 24.6153 | 11.2917 |  |  |  | -7.7 | -8.2 | -3.03 | 43.9295 | 44.0941 | 42.0491 | 52.0989 | 51.9725 | -23.1791 | -41.3249 | -18.0333 | 3.4228 | 33.64 | 12.96 | 14.2236 | 13.089 | -12.2695 |  |  |  | 25.6275 |  |  | -41.6 | -41.6 | -2.2266 | 16.1 | 12.4644 | 21.3437 | 11.04 | -2.1 | 11.3305 | -25.2114 | -8.64 | -8.62 | 30.52 | 6.61 | -25.7091 | -12.6545 | -40.6021 | -39.5 | 35.7546 | 8.148 | -3.1772 | -2.3615 | -11.3897 | -25.0744 | -17.793 |  | -86.2733 |  | -14.2784 | -13.4518 | 17.7838 | 3.5354 | 2.5617 | -11.268 | -37.029 | -36.7984 | 12.6058 | 18.46 | -15.22 | -0.4 | 6.4702 | -2.6148 | -10.1644 | -10.1347 | 6.505 | 10.7862 | -20.4793 | 3.7014 |  | 3.3358 | 3.7328 | 4.081 | 3.4367 | 12.5592 | 12.2243 | 25.1184 | 24.6431 | 24.4937 | 27.5768 | 36.0245 | 13.102 | -13.04 | -1.1165 | 0.1888 | 0.33 | 0.93 | -12.542 |  |  |  |  | 22.43 | -40.7198 | -31.5251 | -1.95 | 30.1724 |  | 19.1001 | -5.3223 | -5.7669 | 2.7633 |  |  | -11.3473 | -31.0743 | 7.927 | -19.7283 | 6.1765 | 5.2747 | 143.8214 | -5.0219 | -7.9051 | -9.1076 | 1.9753 | 8.5055 | 8.6876 | 1 | -20.0785 | -18.2225 |  |  | -51.1957 | 62.8412 | 86.3998 | -42.7177 | 10.5408 |  | 7.5895 | 0 | 0 |  |  | -20.8565 | -20.5104 | -19.4021 | -19.3961 | 26.45 | 26.57 | -21.1 | -21.3 | 0.3525 | 9.2 | 42.8345 | 27.1087 | 27.0731 | -12.7 | -24.8 | 3.5 | 3.3 | -17.9402 | -18.0969 | -182.673 | 39.5331 | -233.9342 | -19.6593 | -31.0136 | 64.4051 | 108.9745 | 83.2323 | 77.6348 | -15.2467 | 18.3434 | 16.5593 | 27.7508 | 102.6305 | -194.9168 | 44.6801 | -47.0375 | -2.3426 |  | -5.68 | -2.243 | -2.239 | 0.88 | 0.64 | -2.4549 | -7.0603 | -2.7512 | 1.4969 | 2.1 | 2.47 | 2.471 | 1.5519 |  | 4.0905 | 4.2182 | 3.3442 |  | 8.8 | 6.6683 | 1.38 |  | -5.0815 | -2.8782 | -27.5999 | -2.4509 | 0 | -30.2107 | 0 | -2.4 | -12.7 | -26.6588 | -51.3444
04/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 2.1664 | -7.2117 | 5.4741 | 11.3944 |  | 23.2485 |  | 26.5104 | 11.8916 | 13.1236 | -19.98 | -33 | 4.4 | 4.968 |  | 3.5259 | -3.5639 | 4.7459 | 4.5551 | 7.9187 | 2.0878 | -1.7966 | 0.937 |  | -0.4498 | 0.691 | 0.712 | 3.129 | 0 | -2.2 | 0.408 | 0.235 | 0 | -2.85 |  | -11.54 | -11.49 | 6.3551 | 3.8098 | 18.2185 | 22.3168 |  | -7.569 | -7.5497 | 15.7816 | 14.2972 | -17.4962 | -14.722 | 37.127 | 39.1885 | 74.9796 | 16.441 | -5.6 | -5.6 | -23.0537 | -23.2516 | -3.0358 |  | 11.1461 | 5.488 | 7.2739 | 4.7095 | -133.9457 | 75.4112 | 75.045 |  | -95.3938 |  |  |  | 23.8511 | 10.66 | 7.96 | -3.04 | 15.2 | -20.3573 | -20.3573 | 31.1115 | 29.2923 | 1.5177 | 24.197 | 23.8189 | 10.4963 |  |  |  | -8.6 | -9.1 | -3.14 | 42.7285 | 43.1283 | 41.4016 | 52.0872 | 52.7471 | -23.7077 | -40.8915 | -19.0775 | 3.3601 | 31.43 | 12.13 | 14.2236 | 13.089 | -12.2681 |  |  |  | 26.3161 |  |  | -40.8 | -40.1 | -2.2803 | 15.6 | 12.149 | 20.6015 | 10.68 | -2.01 | 10.5865 | -25.0114 | -8.18 | -8.24 | 29.73 | 5.47 | -23.4909 | -11.5818 | -39.9965 | -39 | 32.7319 | 5.2064 | -5.5076 | -5.3364 | -9.7018 | -24.3195 | -17.427 |  | -83.1822 |  | -13.5897 | -13.0354 | 18.4844 | 3.0772 | 3.1382 | 6.16 | -38.8359 | -38.7099 | 11.0048 | 13.32 | -11.29 | -2.4 | 6.2876 | -2.6959 | -10.5225 | -10.3112 | 7.1258 | 5.4873 | -19.0733 | 3.6079 |  | 3.358 | 3.1256 | 3.8708 | 2.5686 | 12.3918 | 12.2243 | 23.9463 | 25.4696 | 25.401 | 25.8339 | 35.0084 | 12.9165 | -13.26 | -1.3106 | 0.1916 | 0.84 | 0.74 | -12.7132 |  |  |  |  | 22.73 | -40.2065 | -31.0271 | -2.24 | 30.8313 |  | 19.7094 | -5.5279 | -5.9377 | 2.7018 |  |  | -11.4841 | -29.4141 | 8.2386 | -20.0145 | 4.2673 | 5.4079 | 147.6094 | -4.6058 | -8.103 | -8.6893 | 1.8802 | 8.3956 | 8.5136 |  | -19.2484 | -18.7368 |  |  | -53.0914 | 62.8166 | 91.8341 | -44.0594 | 9.2288 |  | 8.9665 | 0 | 0 |  |  | -21.4607 | -20.9169 | -18.4996 | -18.1364 | 26.15 | 26.15 | -22.3 | -21.9 | 0.3177 | 8.56 | 45.2785 | 27.6244 | 27.5622 | -13.1 | -24.3 | 4.3 | 3.8 | -18.0594 |  | -186.3205 | 39.7549 | -230.5296 | -18.422 | -32.5886 | 60.4992 | 111.4678 | 83.3999 | 77.54 | -17.4124 | 16.882 | 16.9456 | 28.4486 | 100.1214 | -195.2946 | 45.0944 | -48.943 | -2.2718 |  | -5.28 | -2.27 | -2.275 | 0.56 | 1.04 | -2.6841 | -7.2923 | -2.5193 | 1.9944 | 2.3 | 0.046 | 1.143 | 1.7722 |  | 4.9921 | 3.6191 | 3.36 |  | 9.1 | 7.9449 | 1.35 |  | -6.2817 | -3.2997 | -27.8577 | -3.4593 | 0 | -30.3604 | 0 | -3.6 | -12.4 | -22.5349 | -54.3372
04/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 2.2635 | -7.3942 | 5.2841 | 10.1965 |  | 22.3527 |  | 24.5734 | 10.8547 | 12.255 | -19.98 | -30.8 | 4.4 |  | -19.8 | 3.3922 | -1.9493 | 4.1752 | 3.9931 | 7.1058 | 2.0933 | -1.5988 | 0.8843 |  | -0.439 | 0.296 | 0.317 | 3.097 | -2.22 | 2.2 | 0.765 | 0.226 | 0 | -5.6 |  | -13.51 | -13.57 | 6.5319 | 3.8609 | 17.7772 | 21.7141 |  | -7.9901 | -7.8682 | 0.5869 | 0.7168 | -14.721 | -12.0447 | 27.3881 | 28.9407 | 76.7601 | 18.0432 | -5.9 | -5.9 | -24.7997 | -25.0559 | -3.3057 |  | 11.6004 | 5.9408 | 6.9112 | 4.8011 | -154.9119 | 78.9514 | 78.9819 |  | -101.169 |  |  |  | 23.7513 | 10.43 | 7.35 | -3.49 | 15.84 | -20.8931 | -20.0894 | 31.613 | 29.8817 | 1.7251 | 20.1789 | 19.9271 | 11.2556 | 0 |  |  | -7.9 | -8.4 | -3.41 | 40.5681 | 41.081 | 38.8813 | 55.758 | 56.231 | -26.5366 | -42.064 | -21.5674 | 3.4698 | 31.73 | 12.01 | 13.5986 | 12.6007 | -11.8983 |  |  |  | 25.9794 |  |  |  |  | -2.2546 | 15.5 | 11.5181 | 20.787 | 10.72 | -1.73 | 10.9275 | -26.714 | -8.54 | -8.62 | 31.07 | 4.31 | -25.7273 | -13.2 | -40.7399 | -39.6273 | 30.5249 | 3.9145 | -6.5122 | -6.5056 | -15.6489 | -27.836 | -17.086 |  | -79.9213 |  | -14.2279 | -13.4903 | 18.8414 | 5.1995 | 4.2971 | -7.172 | -36.5489 | -36.4599 | 11.4677 | 12.38 | -15.49 | 0 | 6.4653 | 2.2308 | -9.6973 | -9.5901 | 6.0999 | 9.9989 | -20.2668 | 3.3907 |  | 3.0759 | 3.7766 | 3.6939 | 0 | 11.387 | 11.387 | 21.7693 | 25.6682 | 25.1059 | 23.6067 | 33.9012 | 12.0327 | -13.65 | -1.4168 | 0.1385 | 0.84 | 2.05 | -12.2364 |  |  |  |  | 23.92 | -40.7923 | -31.8309 | -1.8 | 32.6272 |  | 20.0755 | -5.9947 | -6.3916 | 2.6289 | 0.0338 |  | -11.3334 | -28.3851 | 8.9643 | -19.8053 | 6.8579 | 5.8738 | 153.3552 | -3.7182 | -7.8333 | -8.6566 | 1.8744 | 8.088 | 8.2683 | 1 | -18.0957 | -17.9022 |  |  | -51.4405 | 60.2603 | 98.7391 | -45.1756 | 8.5523 |  | 8.6132 | 0 | -9.9492 |  |  | -21.5651 | -20.9114 | -17.9271 | -17.7061 | 27.59 | 27.27 | -21.8 | -21.7 | 0.195 | 8.8 | 44.5052 | 25.2509 | 25.0841 | -13.5 | -24.8 | 4.3 | 3.9 |  |  | -193.9495 | 35.0718 | -225.834 | -14.4478 | -31.5858 | 60.2457 | 114.8725 | 85.104 | 76.146 | -19.317 | 17.0585 | 15.7732 | 27.1195 | 95.2994 | -192.9763 | 44.7622 | -44.5542 | -1.9202 |  | -5.28 | -2.232 | -2.236 | 0.56 | 0.96 | -2.0533 | -7.3533 | -2.8702 | 2.6688 | 2 | 0.543 | 0.263 |  |  | 4.1333 | 4.2746 | 5.2311 |  | 8.7 | 9.0212 | 1.32 |  | -6.185 | -2.7484 | -26.7335 | -2.8047 |  | -30.3222 |  | -3.5 | -13 | -15.2232 | -59.2676
04/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 5.6204 | -11.0069 | 4.9586 | 10.5864 |  | 22.0895 |  | 23.4119 | 10.6077 | 11.81 | -17.76 | -28.6 |  | 4.968 | -19.8 | 3.3691 | -0.2164 | 3.9847 | 3.8174 | 6.6885 | 2.0266 | -1.514 | 0.8894 |  | -0.4583 | 0.351 | 0.377 | 3.789 | -2.22 | 2.2 | 0.537 | 0.259 | 0 | -5.08 |  | -13.05 | -13.24 | 6.3997 | 3.9475 | 17.4881 | 21.5162 |  | -7.7667 | -7.9368 | 1.6612 | 2.4352 | -14.8368 | -12.4738 | 27.7082 | 28.7578 | 75.9295 | 18.7406 | -6 | -5.9 | -24.4975 | -25.416 | -3.2558 |  | 10.9562 | 5.5748 | 6.5238 | 4.5756 | -151.2192 | 76.3268 | 76.7845 |  | -100.1733 |  |  |  | 22.0349 | 10.02 | 7.01 | -4.15 | 14.89 | -20.7592 | -19.5535 | 29.248 | 27.1213 | 2.628 | 21.7102 | 21.5477 | 10.7524 |  |  |  | -9 | -9.5 | -3.22 | 40.3879 | 40.3556 | 38.6215 | 55.918 | 56.1269 | -26.5733 | -41.3818 | -22.783 | 3.3162 | 30.79 | 11.66 | 13.4424 | 12.3077 | -11.8398 |  |  |  | 29.5915 |  |  | -38.3 |  | -2.0801 | 14.8 | 10.5718 | 20.2304 | 10.17 | -1.15 | 10.9275 | -28.7616 | -6.62 | -6.65 | 26.69 | 4.14 | -25.8909 | -13.8182 | -41.9501 | -39.6545 | 28.1569 | 1.7556 | -9.8357 | -9.6236 | -16.591 | -28.9534 | -17.331 |  | -81.0143 |  | -13.8531 | -13.0708 | 21.1072 | 6.0882 | 4.6784 | -13.316 | -36.2978 | -36.22 | 13.3581 | 19.76 | -14.99 | 0 | 6.3584 | 4.5493 | -10.1828 | -10.0964 | 6.879 | 11.6996 | -22.2486 | 3.3383 |  | 3.1106 | 3.4 | 3.0459 | 0 | 11.2196 | 10.8847 | 24.2812 | 24.9876 | 24.3704 | 24.2287 | 34.036 | 11.52 | -13.29 | -1.6182 | 0.1742 | 0.91 | 2.35 | -11.5883 |  |  |  |  | 24.69 | -42.7705 | -32.8344 | -1.82 | 33.7652 |  | 21.3114 | -6.4212 | -6.794 | 2.6607 |  |  |  | -27.1581 | 9.4434 | -20.8327 | 5.5447 | 5.4772 | 153.1792 | -4.475 | -7.9391 | -7.11 |  | 7.9269 | 7.9747 |  | -19.0617 | -18.7305 |  |  | -51.1446 | 59.9099 | 101.335 | -44.0422 | 8.5866 |  | 6.9466 | 0 | 0 |  |  | -21.5651 | -21.2081 | -17.7272 | -17.3413 | 28.46 | 28.48 | -22.8 | -22.4 | 0.195 | 7.68 | 47.3201 | 26.0031 | 25.9889 | -13.5 | -27.2 | 5.6 | 5.1 | -18.2445 | -18.0793 | -195.1907 | 35.0602 | -225.8718 | -17.3072 | -32.5181 | 58.2915 | 115.4375 | 84.2608 | 76.9898 | -20.4835 | 18.8371 | 18.8127 | 26.2096 | 97.0541 | -194.2595 | 42.1498 | -42.4646 | -2.179 |  | -5.2 | -2.249 | -2.257 | 0.48 | 1.2 | -2.2086 | -6.8528 | -2.9862 | 1.7899 | 2.7 | 1.931 | 0.621 |  |  | 4.4339 | 4.5729 | 4.3654 |  | 9.7 | 8.969 | 1.43 |  | -5.4886 | -2.9859 | -27.1992 | -2.7307 |  | -29.8867 |  | -3.9 | -12.1 | -14.5215 | -60.7235
04/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 4.1284 | -9.4159 | 4.5205 | 9.4983 |  | 22.1145 |  | 23.9355 | 10.7697 | 12.0277 | -17.76 | -30.8 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.2174 | -0.7014 | 4.1641 | 3.9199 | 7.0266 | 2.3107 | -1.7716 | 0.9325 |  | -0.4004 | 0.382 | 0.406 | 4.46 | -2.22 | -2.2 | 0.403 | 0.278 | 0 | -4.87 |  | -13.63 | -13.37 | 6.4274 | 3.7346 | 18.0345 | 22.0385 |  | -8.0724 | -7.7537 | 0.9775 | 1.1157 | -14.6214 | -11.952 | 27.2739 | 28.4099 | 77.5723 | 18.2154 | -5.9 | -5.9 | -24.3488 | -24.8125 | -3.1562 |  | 11.3542 | 6.1031 | 6.8781 | 4.6433 | -149.4491 | 76.9982 | 77.0897 |  | -100.0403 |  |  |  | 22.5238 | 10.59 | 8.16 | -3.57 | 14.04 | -21.161 | -21.161 | 29.5963 | 27.7146 | 2.3173 | 21.1121 | 20.7155 | 11.2478 |  |  |  | -8.5 | -9.2 | -3.3 | 41.0916 | 41.6615 | 39.4309 | 55.6956 | 55.6132 | -26.2911 | -41.9282 | -21.5635 | 3.5349 | 31.17 | 11.92 | 13.2861 | 12.1124 | -11.7023 |  |  |  | 26.6569 |  |  | -40.3 | -39.7 | -2.2803 | 14.4 | 11.2027 | 19.4882 | 9.77 | -1.62 | 11.2685 | -27.209 | -6.57 | -6.67 | 28.72 | 4.75 | -25 | -12.6909 | -40.1425 | -38.9818 | 29.7492 | 2.9629 | -7.616 | -8.4472 | -15.9991 | -27.4918 | -17.539 |  | -80.5485 |  | -13.7062 | -12.7402 | 20.157 | 6.4661 | 5.5932 | -14.852 | -35.0794 | -34.9898 | 14.1227 | 18.95 | -8.54 | 0.8 | 6.3578 | 3.4583 | -10.3374 | -10.3809 | 6.4814 | 10.9138 | -21.8454 | 3.4566 |  | 3.2165 | 3.604 | 4.1122 | 2.9113 | 11.5545 | 10.8847 | 23.2764 | 23.8584 | 23.3943 | 26.075 | 37.7774 | 14.9624 | -11.9 | -1.7153 | 0.1742 | 0.87 | -1.11 | -15.4074 |  |  |  |  | 25.24 | -44.6686 | -33.738 | -1.53 | 35.6306 |  | 21.6061 | -6.9232 | -7.3922 | 2.6679 |  |  | -12.1032 | -27.2557 | 9.0508 | -20.776 | 6.6938 | 6.6338 | 158.2787 | -3.6944 | -7.4418 | -6.9355 | 2.3093 | 7.8463 | 7.9747 | 2 | -19.8762 | -18.3874 |  |  | -54.7073 | 60.555 | 100.4684 | -44.4802 | 9.259 |  | 8.4177 | -10.777 | -11.4303 |  |  | -21.0762 | -20.1314 | -17.0969 | -17.1207 | 28.13 | 28.16 | -21.6 | -21.7 | 0.3708 | 6.48 | 40.0584 | 27.7477 | 27.6739 | -13.6 | -25.2 | 4.3 | 3.8 | -17.7266 | -17.8977 | -192.4067 | 35.9892 | -227.1107 | -16.2978 | -32.2688 | 57.9649 | 115.1595 | 84.4564 | 76.4178 | -21.9989 | 19.766 | 19.9503 | 25.608 | 99.4258 | -192.8391 | 43.8312 | -45.3681 | -2.4598 |  | -4.72 | -2.259 | -2.264 | -0.16 | 1.28 | -1.5869 | -7.1458 | -2.5772 | 1.9638 | 1.8 | -0.041 | 0.643 |  |  | 4.0715 | 4.6646 | 3.2074 |  | 9.2 | 9.0642 | 1.51 |  | -5.1647 | -3.8783 | -27.5806 | -3.0725 |  | -31.0254 | 0 | -3.4 | -12.8 | -16.5435 | -61.9017
04/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 4.8352 | -10.1965 | 4.6261 | 9.5636 |  | 21.2579 |  | 23.5979 | 10.6587 | 11.9219 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.3626 | -0.6582 | 4.1115 | 3.9247 | 6.8814 | 2.1054 | -1.7754 | 0.9006 |  | -0.3756 | 0.224 | 0.259 | 4.598 | -2.22 | -4.4 | 0.84 | 0.269 | 0 | -6.17 |  | -13.72 | -13.75 | 6.5234 | 3.8248 | 17.2385 | 21.4093 |  | -8.0724 | -7.8644 | 12.1434 | 9.4234 | -16.7237 | -14.7315 | 32.0586 | 33.4823 | 78.1902 | 17.2537 | -5.8 | -5.8 | -22.591 | -22.8972 | -3.0849 |  | 10.844 | 5.8807 | 6.537 | 4.5534 | -140.6903 | 73.0308 | 72.512 |  | -89.6464 |  |  |  |  | 10.76 | 8.12 | -4.51 | 13.6 | -22.0987 | -22.2327 | 31.3409 | 29.9005 | 2.2439 | 18.501 | 18.3725 | 9.6505 |  |  |  | -8.3 | -8.7 | -3.16 | 39.0977 | 38.9859 | 36.9835 | 52.5032 | 52.6141 | -24.7642 | -38.9823 | -20.6311 | 3.4671 | 30.99 | 11.82 | 13.2861 | 12.0148 | -11.7877 |  |  |  | 23.6041 |  |  | -37.6 | -37.8 | -1.8823 | 14.1 | 11.045 | 19.4882 | 9.66 | -1.61 | 11.346 | -24.2664 | -6.01 | -6.1 | 25.26 | 6.16 | -23.5273 | -11.8727 | -41.8907 | -39.6636 | 27.009 | -0.2492 | -9.8603 | -10.4866 | -13.3344 | -25.2558 | -17.358 |  | -84.3668 |  | -13.3865 | -12.5308 | 21.1579 | 5.5138 | 4.0551 | -0.516 | -36.9227 | -36.4805 | 10.3779 | 12.4 | -14.54 | -0.7 | 6.2936 | 1.8466 | -12.0834 | -11.9605 | 8.0334 | 7.7831 | -17.4999 | 3.6479 |  | 3.4151 | 3.1321 | 3.3691 | 3.235 | 12.2243 | 12.2243 | 16.9131 | 24.2202 | 24.497 | 22.9707 | 34.118 | 16.1245 | -13.29 | -1.9094 | 0.165 | 1.2 | -0.6 | -15.9215 |  |  |  |  | 19.6 | -43.7533 | -33.327 | -2.93 | 44.968 |  | 23.0286 | -7.5732 | -8.0479 | 2.6889 | 0.0638 |  | -12.3242 | -28.7985 | 9.3244 | -20.0827 | 4.4573 | 5.9566 | 158.4058 | -3.7815 | -7.8077 | -5.2349 | 2.2106 | 7.7804 | 7.8797 |  | -18.4274 | -18.3124 |  |  | -53.2517 | 60.6891 | 100.1283 | -44.1222 | 8.0713 |  | 7.9368 | -11.261 | -10.9613 |  |  | -20.2962 | -20.0545 | -15.0387 | -15.1789 | 28.14 | 28.14 | -22.6 | -22.7 | 0.3342 | 4.72 | 39.3639 | 29.8027 | 29.2968 | -14 | -25.8 | 3 | 2.5 | -18.1913 | -18.0969 | -191.2216 | 38.6557 | -230.6762 | -17.129 | -33.1821 | 60.9254 | 113.1677 | 83.0539 | 76.472 | -19.9102 | 20.6022 | 19.4903 | 25.4741 | 99.0792 | -194.6113 | 46.9366 | -47.9737 | -2.9993 |  | -4.8 | -2.246 | -2.242 | 0 | 0.96 | -1.6072 | -6.8528 | -2.1958 | 1.6434 | 2.1 | -0.566 | 0.331 | 1.7865 |  | 3.5936 | 4.3226 | 3.9844 |  | 9.6 | 8.3122 | 1.44 |  | -5.2537 | -3.2299 | -27.0112 | -2.1632 | 0 | -30.7738 | 0 | -4.3 | -12.3 | -14.9704 | -62.1585
04/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 4.4579 | -9.7509 | 4.5109 | 9.6634 |  | 20.4924 |  | 23.7496 | 10.5397 | 11.7967 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.2507 | -0.9371 | 3.8694 | 3.8073 | 6.5538 | 1.6539 | -1.7832 | 0.9099 |  | -0.7116 | 0.337 | 0.352 | 4.901 | -2.22 | -2.2 | 0.388 | 0.29 | 0 | -5.11 |  | -13.91 | -13.96 | 6.4716 | 3.7285 | 16.5397 | 20.6738 |  | -8.1705 | -7.7512 | 14.0192 | 14.4786 | -17.1055 | -14.2728 | 29.8119 | 33.927 | 76.324 | 17.8745 | -5.8 | -5.8 | -22.867 | -23.2569 | -3.1031 |  | 9.96 | 4.8255 | 6.0111 | 4.1322 | -139.7747 | 73.2749 | 72.9087 |  | -90.8446 |  |  |  | 21.5558 | 10.98 | 8.43 | -4.06 | 13.97 | -20.3573 | -20.0894 | 29.5792 | 27.1272 | 2.6711 | 18.6238 | 18.2374 | 9.9214 |  |  |  | -9.6 | -10 | -3.06 | 38.7028 | 39.0921 | 36.8962 | 52.7159 | 52.8369 | -24.8082 | -39.8956 | -21.0465 | 3.2212 | 31.43 | 11.93 | 13.4424 | 12.4054 | -11.7422 |  |  |  | 24.7999 |  |  | -38.1 | -37.4 | -2.0959 | 13.8 | 10.5718 | 19.1171 | 9.31 | -1.55 | 11.036 | -23.9139 | -5.63 | -5.71 | 23.87 | 5.14 | -22.6545 | -11.8727 | -39.1284 | -37.7364 | 26.8252 | -1.813 | -11.013 | -11.3969 | -13.7167 | -28.1351 | -16.093 |  | -85.2221 |  | -13.1458 | -11.0212 | 15.6784 | 3.3439 | 1.8795 | 17.424 | -36.8014 | -35.5348 | 8.6944 | 0 | -7.47 | 13.5 | 5.7997 | -0.508 | -10.8699 | -10.7904 | 8.4855 | 9.4846 | -16.5032 | 2.913 |  | 2.5832 | 3.3125 | 4.573 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | 21.9368 | 21.8878 | 21.7858 | 26.691 | 38.0366 | 15.4311 | -12.74 | -1.5212 | 0.1733 | 1 | -0.54 | -14.904 |  |  |  |  | 19.19 | -46.3883 | -35.403 | -3.2 | 44.1633 |  | 23.1944 | -7.7909 | -8.1601 | 2.8003 |  |  | -14.32 | -27.4648 | 10.3924 | -20.2545 | 5.9396 | 6.6159 | 165.0418 | -3.6043 | -7.4435 | -5.4905 | 2.2381 | 7.8097 | 7.8006 | 1.7417 | -18.5814 | -17.6498 |  |  | -52.1224 | 59.3705 | 99.7809 | -42.7563 | 8.9223 |  | 11.474 | -11.8207 | 0 |  |  | -20.1698 | -19.6809 | -12.3594 | -11.7769 | 26.44 | 26.44 | -21.6 | -21.4 | 0.8798 | 3.12 | 30.8839 | 28.8625 | 28.3423 | -14 | -26.1 | 2.6 | 2.1 | -17.9893 | -17.86 | -191.5308 | 36.0301 | -229.128 | -18.2497 | -32.1929 | 60.704 | 109.5983 | 81.2984 | 77.6129 | -19.6668 | 18.4687 | 18.3308 | 32.1618 | 103.9978 | -193.5288 | 50.0045 | -49.747 | -3.2337 |  | -3.52 | -2.229 | -2.234 | -1.12 | 2.08 | -1.7761 | -8.2597 | -0.9659 | 1.7288 | 2.3 | 1.193 | 1.272 |  |  | 4.3103 | 3.632 | 4.0459 |  | 9.8 | 7.7698 | 1.29 |  | -7.285 | -3.6657 | -28.1713 | -3.7847 | 0 | -31.8306 | 0 | -3.9 | -12.2 | -17.2764 | -62.7004
04/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 4.2951 | -9.7229 | 4.5547 | 9.8907 |  | 20.0586 |  | 22.2439 | 9.9237 | 11.3469 | -17.76 | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.3207 | -0.0401 | 3.7127 | 3.5284 | 6.5293 | 1.7954 | -1.8051 | 0.9073 |  | -0.7571 | 0.295 | 0.313 | 4.863 | -4.44 | -2.2 | 0.632 | 0.279 | 0 | -4.8 |  | -14.69 | -14.76 | 6.605 | 3.6744 | 15.0027 | 19.0905 | -13.7066 | -11.814 | -12.2225 | 14.788 | 14.2007 | -18.6825 | -15.2184 | 37.4331 | 36.2763 | 77.9317 | 20.9272 | -6.4 | -6.4 | -18.5944 | -19.3868 | -2.6427 |  | 15.8611 | 5.2938 | 5.7853 | 4.2201 | -149.2355 | 69.9789 | 70.7724 |  | -92.4621 |  |  |  | 20.3383 | 10.45 | 7.82 | -4.75 | 12.67 | -17.0084 | -17.2763 | 26.4558 | 24.7153 | 2.5539 | 15.515 | 15.3935 | 15.3089 | 0 |  |  | -11.9 | -11.9 | -2.93 | 36.8051 | 35.9798 | 35.1669 | 58.3647 | 57.0982 | -30.6785 | -37.1051 | -27.9309 | 3.2402 | 30.36 | 11.6 | 13.2861 | 12.1124 | -11.5154 |  |  |  | 27.0842 |  |  |  |  | -2.1338 | 13.5 | 9.7832 | 18.746 | 9.07 | -1.38 | 11.1445 | -29.8767 | -5.52 | -5.6 | 24.22 | 4.12 | -29.0364 | -14.2545 | -39.0992 | -37.3909 | 20.6775 | -5.6474 | -13.6834 | -14.9655 | -12.7693 | -25.0736 | -15.963 |  | -83.6176 |  | -13.4525 | -12.1109 | 20.9636 | 5.884 | 4.1992 | -7.684 | -35.7758 | -35.6575 | 10.8392 | 11.81 | -16.63 | 0.9 | 5.9115 | 5.1834 | -11.1105 | -10.9747 | 8.3456 | 9.2449 | -14.7146 | 3.0374 |  | 2.657 | 3.721 | 3.9719 | 3.4228 | 7.5355 | 7.2006 | 29.1374 | 20.6753 | 21.7719 | 30.0433 | 41.0622 | 14.6352 | -13.04 | -1.2026 | 0.1916 | 1.03 | 0.93 | -14.3912 |  |  |  |  | 19.31 | -47.082 | -37.0952 | -2.87 | 43.8685 |  | 23.2044 | -7.6379 | -8.0028 | 2.829 |  |  | -15.1285 | -26.9714 | 9.7761 | -20.4118 | 4.3643 | 4.7829 | 161.3803 | -3.8614 | -8.0479 | -4.8349 | 2.1624 | 7.7731 | 7.9351 | 2 | -17.0345 | -17.2301 |  |  | -49.8669 | 56.6659 | 103.9648 | -43.3345 | 8.9188 |  | 10.4842 | 0 | 0 |  |  | -20.2303 | -19.5546 | -10.16 | -10.6048 | 24.98 | 24.99 | -22.7 | -22 | 0.1767 | 1.12 | 28.4385 | 29.0566 | 28.7906 | -14.4 | -24.3 | 1.9 | 1.6 |  | -17.9229 | -195.9166 | 31.5234 | -228.9087 | -14.5271 | -34.2989 | 60.7471 | 113.1346 | 79.0759 | 80.0501 | -20.4152 | 18.4484 | 16.8328 | 32.6604 | 105.6143 | -194.1636 | 49.6566 | -50.4053 | -2.7869 |  | -4.16 | -2.264 | -2.29 | -0.8 | 2.4 | -2.1838 | -8.8457 | -0.5264 | 1.6709 | 1.3 | -0.652 | -0.353 |  |  | 5.2812 | 4.4641 | 4.6579 |  | 8.9 | 7.1597 | 1.21 |  | -7.5073 | -3.4386 | -27.45 | -3.3647 |  | -31.9518 | 0 | -3.7 | -11.8 | -10.0918 | -74.5748
04/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 3.3924 | -8.7312 | 4.6257 | 8.1327 |  | 19.3425 |  | 21.1787 | 9.3157 | 10.5584 | -17.76 | -30.8 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.6184 | -0.1792 | 3.7355 | 3.4261 | 6.2374 | 1.8977 | -1.6966 | 0.869 |  | -0.94 | -0.095 | -0.092 | 4.799 | -4.44 | -4.4 | 0.555 | 0.283 | 0 | -9.64 |  | -12.51 | -12.77 | 6.8713 | 3.6226 | 14.6529 | 19.0945 | -14.4747 | -6.8513 | -7.2599 | 11.162 | 14.4143 | -17.8035 | -17.819 | 28.8734 | 34.9257 | 75.9191 | 20.504 | -6.2 | -6.2 | -24.2441 | -22.3154 | -2.4209 |  | 6.6583 | 2.9636 | 6.2358 | 4.2319 | -145.909 | 72.5425 | 73.2444 | 48.5517 | -112.7114 |  |  |  | 20.2984 | 10.9 | 8.07 | -5.07 | 13.36 | -20.2233 | -20.4912 | 26.8726 | 25.5247 | 3.0988 | 11.2418 | 10.5409 | 6.5011 |  |  |  | -12 | -11.9 | -3.16 | 33.6261 | 32.9779 | 31.667 | 57.5072 | 57.8504 | -25.659 | -42.0323 | -23.1183 | 3.3108 | 29.17 | 10.93 | 12.6611 | 11.6241 | -11.4654 |  |  |  | 24.498 |  |  | -36.3 | -35 | -1.9897 | 12.5 | 8.9947 | 17.8183 | 8.3 | -1.19 | 10.8655 | -25.6315 | -5.54 | -5.66 | 23.66 | 3.13 | -26.3273 | -13.5727 | -40.5944 | -38.8364 | 18.6557 | -8.3559 | -17.0323 | -16.4188 | -18.7863 | -31.083 | -17.439 | -132.3995 | -78.5163 |  | -12.5138 | -11.7628 | 19.4307 | 7.3899 | 5.6119 | -15.876 | -35.2202 | -35.1429 | 14.0012 | 20.11 | -14.72 | 0 | 6.0254 | 9.3696 | -11.936 | -11.7704 | 8.8768 | 13.2741 | -23.8963 | 2.8569 |  | 2.6186 | 4.2943 | 3.3723 | 3.0694 | 8.8752 | 8.5403 | 25.4534 | 22.5331 | 22.2055 | 27.4856 | 39.451 | 13.7075 | -13.55 | -2.314 | 0.1476 | 1.38 | 0.63 | -13.9328 |  |  |  |  | 18.06 | -48.1832 | -36.9462 | -3.07 | 41.6738 |  | 23.8459 | -6.8279 | -7.1133 | 2.8155 |  |  | -14.8242 | -25.9198 | 9.2098 | -20.5169 | 4.9318 | 5.5329 | 165.5626 | -4.5351 | -9.0913 | -4.4986 | 2.4568 | 7.8756 | 7.9272 |  | -16.6691 | -14.2409 |  |  | -45.4187 | 55.2022 | 99.3408 | -37.108 | 15.3586 |  | 8.6323 | -10.9184 | 0 |  |  | -21.1861 | -20.8675 | -7.5023 | -7.5675 | 25.09 | 25.14 | -22.5 | -22.6 | 0.195 | -2.48 | 35.2655 | 28.0092 | 27.911 | -15.1 | -25.6 | 3.9 | 3.3 | -18.0106 | -17.9315 | -192.2621 | 25.3951 | -234.2435 | -16.1582 | -34.9867 | 68.0238 | 102.2112 | 81.9254 | 90.4826 | -11.8252 | 21.5063 | 18.8834 | 28.4663 | 119.5272 | -205.4315 | 56.8735 | -55.2873 | -2.6697 |  | -3.6 | -2.264 | -2.265 | -1.36 | 3.36 | -2.6819 | -9.1112 | 0.032 | 0.4105 | 2.4 | 2.537 | 1.469 | 1.7854 |  | 2.9838 | 4.2982 | 4.0123 |  | 10.3 | 7.4621 | 1.16 |  | -6.7226 | -2.9978 | -27.6284 | -3.4581 |  | -30.602 | 0 | -5.2 | -10.9 | -15.4393 | -79.7413
04/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 3.946 | -9.491 | 4.4625 | 9.1282 |  | 18.583 |  | 20.0645 | 8.6647 | 10.0399 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 3.5516 | -0.6399 | 3.6499 | 3.3345 | 6.147 | 1.7171 | -1.6868 | 0.8336 |  | -1.0024 | -0.039 | -0.025 | 4.716 | -4.44 | -4.4 | 0.486 | 0.282 | 0 | -9.54 |  | -12.34 | -12.19 | 6.0427 | 4.0354 | 18.558 | 20.357 | -15.1116 | -7.4848 | -7.077 | 16.9373 | 14.5209 | -19.1116 | -14.7696 | 38.5836 | 35.2527 | 71.6319 | 18.9184 | -6 | -6 | -23.0696 | -22.7837 | -2.176 |  | 7.8103 | 2.9302 | 5.5777 | 3.8669 | -142.8266 | 69.5517 | 70.162 | 48.9363 | -117.7956 |  |  |  | 19.4302 | 10.4 | 9.16 | -5.69 | 9.1 | -25.1797 | -24.7779 | 28.0231 | 26.474 | -4.1883 | 21.1977 | 21.029 | 8.0521 |  |  |  | -14.8 | -14.7 | -2.83 | 36.5958 | 37.5135 | 35.3688 | 56.9395 | 58.1028 | -25.4949 | -41.4432 | -23.4324 | 2.9712 | 30.49 | 11.41 | 12.0361 | 11.0382 | -10.9695 |  |  |  | 23.4232 |  |  | -36.6 | -37.3 | -3.678 | 12.1 | 11.6758 | 17.2617 | 8 | -2.35 | 10.54 | -23.9364 | -5.67 | -5.72 | 23.05 | 2.66 | -26.5091 | -13.4273 | -41.7128 | -40.3545 | 19.0639 | -6.9614 | -16.4203 | -15.5575 | -20.0666 | -32.6527 | -16.845 | -130.5759 | -70.0096 |  | -11.7361 | -11.021 | 24.0205 | 6.1899 | 3.9818 | -29.7 | -35.2701 | -35.0273 | 18.2581 | 19.89 | 0 | 1 | 5.6187 | 8.3277 | -12.2193 | -11.9877 | 9.3432 | 18.8217 | -28.0825 | 3.4109 |  | 3.1456 | 3.7236 | 4.3345 | 3.0858 | 12.7267 | 12.3918 | 22.7741 | 23.5672 | 23.3912 | 25.9184 | 37.552 | 15.8511 | -13.55 | -1.6146 | 0.2172 | 1.51 | -0.21 | -15.9706 |  |  |  |  | 17.86 | -45.9356 | -35.4992 | -3.32 | 42.1479 |  | 23.9922 | -6.5836 | -7.0108 | 2.8531 |  |  | -14.28 | -24.7554 | 8.8953 | -20.5796 | 3.4864 | 3.4582 | 165.7274 | -4.7937 | -9.3583 | -4.2721 | 2.2134 | 7.7584 | 7.8402 | 1.6455 | -12.2523 | -9.6468 |  |  | -47.8468 | 58.9533 | 96.7229 | -29.7547 | 21.3789 |  | 8.9812 | -10.2795 | -11.7096 |  |  | -21.5541 | -20.9004 | -7.7565 | -7.8288 | 18.47 | 18.67 | -22 | -21.4 | 0.195 | -3.84 | 30.6394 | 27.2162 | 27.7059 | -15.7 | -25.2 | 5.2 | 4.7 |  | -17.8802 | -184.2556 | 30.9595 | -236.8182 | -16.8423 | -32.8596 | 85.882 | 81.1654 | 80.3246 | 108.2561 | 20.0924 | 22.072 | 23.0961 | 29.8014 | 154.8634 | -213.3684 | 82.4528 | -73.6785 | -3.4681 |  | -3.76 | -2.215 | -2.215 | -1.28 | 3.68 | -3.3284 | -9.6086 | 1.7014 | 0.1175 | 1.7 | 2.161 | 2.917 | 1.7744 |  | 3.9363 | 3.6921 | 4.7295 |  | 8.8 | 7.2528 | 1.14 |  | -9.1275 | -2.6007 | -26.367 | -6.1758 |  | -30.2947 |  | -3.8 | -11.7 | -15.696 | -84.8996
04/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 3.9929 | -9.453 | 4.3823 | 7.2786 |  | 18.1034 |  | 19.2437 | 8.2147 | 9.7205 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -22 | 3.5681 | -0.6379 | 3.636 | 3.4582 | 6.1695 | 1.7826 | -1.689 | 0.8782 |  | -0.9002 | -0.015 | 0.028 | 4.252 | -6.66 | -2.2 | 0.382 | 0.281 | 0 | -9.52 |  | -12.07 | -12.38 | 6.0879 | 3.9993 | 18.7439 | 20.4617 | -16.2469 | -7.2383 | -8.6699 | 10.0165 | 10.3859 | -18.8688 | -15.2066 | 29.741 | 33.4068 | 76.7494 | 19.2666 | -5.9 | -5.9 | -21.7493 | -21.8002 | -2.1431 |  | 6.9565 | 2.3618 | 5.9436 | 3.9186 | -147.618 | 65.4622 | 65.4317 | 56.8511 | -125.3907 |  |  |  | 18.5121 | 9.68 | 9.1 | -6.22 | 6.98 | -26.6533 | -26.9212 | 29.5829 | 28.1689 | -4.0166 | 26.7468 | 26.7033 | 7.1773 |  |  |  | -15.8 | -15.6 | -2.84 | 37.8619 | 38.4475 | 36.2248 | 57.0806 | 56.5641 | -26.6569 | -38.9411 | -24.2192 | 2.8044 | 30.32 | 11.16 | 12.0361 | 10.9406 | -11.0472 |  |  |  | 20.6021 |  |  | -36.8 |  | -3.6646 | 11.6 | 9.6255 | 16.5195 | 7.61 | -1.65 | 10.0905 | -22.6463 | -4.63 | -4.66 | 21.02 | 1.6 | -23.1636 | -11.4636 | -43.4809 | -42.4364 | 18.7954 | -7.0195 | -16.9411 | -16.5854 | -21.9739 | -34.9392 | -16.604 | -136.8639 | -54.6151 |  | -10.4243 | -9.867 | 23.6137 | 5.6532 | 5.3376 | -29.7 | -36.205 | -35.9597 | 20.5032 | 19.64 |  | -1.2 | 5.0148 | 10.2719 | -10.7952 | -10.7521 | 7.3935 | 20.5308 | -29.5576 | 3.3162 |  | 3.0937 | 3.8448 | 3.7709 | 2.8637 | 14.4012 | 14.7362 | 19.7598 | 25.4166 | 25.5633 | 24.2178 | 34.8522 | 15.8413 | -14.36 | -2.1218 | 0.1916 | 1.36 | -0.18 | -15.5816 |  |  |  |  | 16.69 | -43.8948 | -33.9772 | -3.28 | 40.1639 |  | 23.196 | -6.8142 | -7.247 | 2.8417 |  |  | -15.1345 | -24.046 | 7.8645 | -19.9781 | 4.6731 | 4.1024 | 164.3593 | -4.8005 | -8.2373 | -4.9075 | 2.1525 | 7.6632 | 7.8244 | 2 | -7.0575 | -5.3641 |  |  | -57.1865 | 67.0172 | 104.6539 | -22.5275 | 29.6743 |  | 5.9104 | 0 | 0 | 12.4407 | 13.7439 | -18.6537 | -18.39 | -6.2124 | -6.4713 | 15.58 | 15.96 | -21.4 | -22 | 0.195 | -4.08 | 34.4668 | 33.4908 | 33.3428 | -16.1 | -26.9 | 3 | 2.5 | -17.8001 | -17.6474 | -175.9473 | 35.8444 | -231.4638 | -14.2038 | -26.7381 | 109.1002 | 54.5458 | 72.424 | 122.9116 | 48.1067 | 24.5066 | 24.2463 | 35.011 | 183.7501 | -219.0829 | 111.6153 | -98.1506 | -2.9285 |  | -4.16 | -2.222 | -2.227 | -0.64 | 3.76 | -3.6644 | -10.164 | 2.5803 | 0.1785 | 1.8 | 0.52 | 0.422 |  |  | 4.6377 | 3.8861 | 3.2492 |  | 10.5 | 7.6139 | 0.92 |  | -10.0132 | -1.7948 | -25.5085 | -7.9852 | 0 | -27.1406 | 0 | -5.3 | -10 | -10.4175 | -87.3342
04/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 4.0228 | -9.557 | 4.4293 | 5.8411 |  | 17.5117 |  | 17.5211 | 7.4488 | 8.8592 | -13.32 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.5758 | 1.9481 | 3.4258 | 3.2414 | 5.8228 | 1.7724 | -1.6994 | 0.8546 |  | -0.8255 | -0.26 | -0.242 | 4.682 | -6.66 | -2.2 | 0.343 | 0.286 | 0 | -11.68 |  | -12.53 | -12.51 | 6.1769 | 3.9138 | 17.9847 | 20.1588 | -11.2966 | -8.5725 | -8.3713 | 0.3092 | 0.4768 | -14.9551 | -12.3797 | 28.7919 | 30.1113 | 74.3765 | 21.7277 | -6.3 | -6.2 | -24.3823 | -24.321 | -1.5746 |  | 7.6083 | 1.1159 | 5.9072 | 3.9648 | -171.5445 | 61.2506 | 61.7389 | 74.6776 | -147.316 |  |  |  | 17.4842 | 10.18 | 8.97 | -7.14 | 7.87 | -19.1517 | -19.2856 | 22.8284 | 21.2359 | -3.0249 | 11.9422 | 11.9608 | 7.0201 |  |  |  | -14.2 | -14.2 | -2.7 | 31.494 | 31.5625 | 29.8157 | 56.7186 | 56.5505 | -28.4146 | -36.6681 | -28.2174 | 2.9484 | 31.74 | 11.66 | 11.8799 | 10.8429 | -10.8941 |  |  |  | 18.3521 |  |  | -34.4 | -34.6 | -3.7842 | 11.4 | 10.5718 | 16.5195 | 7.24 | -2.04 | 10.4935 | -19.3223 | -1.59 | -1.63 | 15.05 | 1.21 | -21.8 | -10.8091 | -37.297 | -36.4364 | 14.252 | -10.576 | -18.5763 | -18.1848 | -18.7913 | -31.9928 | -17.078 | -158.2261 | -28.7405 |  | -9.0076 | -8.0107 | 15.7751 | 4.3585 | 3.5522 | -27.14 | -31.8611 | -31.5499 | 13.272 | 12.79 |  | 0 | 4.8146 | 10.1573 | -11.1127 | -11.0893 | 8.0835 | 14.8931 | -22.8815 | 3.4668 |  | 3.2118 | 4.394 | 4.5096 | 3.1585 | 9.3776 | 9.3776 | 22.7741 | 18.6079 | 18.9544 | 24.628 | 34.3242 | 11.9252 | -14.48 | -1.6091 | 0.2007 | 1.07 | 2.54 | -11.8041 |  |  |  |  | 21.05 | -41.1016 | -32.1794 | -2.68 | 34.5101 |  | 24.5619 | -6.8862 | -7.2847 | 2.9379 |  |  | -13.1953 | -22.2918 | 7.3788 | -20.8621 | 4.8817 | 4.8501 | 156.961 | -4.4663 | -9.6101 | -5.0142 |  | 7.8829 | 7.9193 | 1.4907 | -3.0852 | 0 |  |  | -41.9033 | 51.9802 | 112.2988 | -13.788 | 37.5178 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6217 | -14.303 | -7.5898 | -7.612 | 12.15 | 12.69 | -22 | -22.2 | 0.1767 | -3.52 | 46.7906 | 31.6035 | 31.874 | -16.1 | -29 | -1.1 | -1.7 | -17.5122 | -17.598 | -172.7637 | 24.4157 | -224.6633 | -1.4788 | -22.2295 | 108.4385 | 48.4141 | 85.6489 | 117.949 | 46.2293 | 29.8643 | 28.7333 | 22.6078 | 197.7614 | -210.5325 | 133.0293 | -116.3469 | -4.1004 |  | -5.12 | -2.441 | -2.435 | 0.08 | 4 | -4.0271 | -10.164 | 2.9313 | -1.2589 | 2.7 | 1.461 | 1.876 | 1.5472 | 1.9965 | 5.7044 | 4.8535 | 4.7187 |  | 13.4 | 6.9364 | 0.89 |  | -14.2187 | 0.6342 | -22.8759 | -12.2884 | -4.6959 | -25.3108 | 0 | -7.1 | -8.6 | 16.1664 | -112.7219
04/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.3998 | -10.3203 | 4.3761 | 7.3958 |  | 18.9436 |  | 18.5047 | 7.9008 | 9.3237 | -15.54 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.4764 | 0.0796 | 4.6321 | 4.482 | 7.9827 | 1.9421 | -1.6839 | 0.8357 |  | -0.8513 | 0.361 | 0.383 | 4.69 | -6.66 | 0 | 0.23 | 0.31 | 0 | -7.83 |  | -12.78 | -12.83 | 5.3567 | 3.8817 | 18.9491 | 20.9344 | -20.7298 | -1.9659 | -1.9198 | 15.9015 | 15.7833 | -20.4015 | -17.9114 | 29.5263 | 32.41 | 86.9355 | 4.3659 | -2.9 | -2.9 | -24.9743 | -25.0337 | -1.1764 |  | 4.6344 | 2.07 | 5.6973 | 4.022 | -131.7178 | 63.3564 | 63.0512 | 50.506 | -112.2962 |  |  |  | 23.2923 | 11.11 | 10.6 | -4 | 10.46 | -22.6346 | -22.5006 | 24.2877 | 22.5655 | -4.0016 | 20.4282 | 20.3866 | 4.2819 |  |  |  | -10.1 | -10.8 | -2.96 | 40.8513 | 41.0016 | 38.9494 | 47.0147 | 47.2276 | -21.6562 | -37.0957 | -20.1928 | 3.4718 | 31.95 | 11.83 | 12.6611 | 11.4288 | -11.9978 |  |  |  | 24.2041 |  |  | -37.1 | -37 | -3.6255 | 12.2 | 11.8335 | 17.0761 | 7.9 | -1.97 | 11.0205 | -25.0864 | -1.84 | -1.8 | 18.51 | 4.77 | -25.9636 | -12.9455 | -40.1198 | -39.1273 | 24.8301 | -2.8102 | -13.0687 | -12.6673 | -15.2272 | -31.6914 | -18.124 | -126.3747 | -55.462 |  | -8.3599 | -7.6995 | 17.4826 | -3.0476 | -2.7045 | -24.068 | -29.4784 | -29.2532 | 17.0917 | 11.33 | 0 | 0 | 4.8454 | -4.6683 | -11.3521 | -11.2379 | 7.3836 | 15.9214 | -24.002 | 3.1862 |  | 2.9514 | 3.6439 | 4.533 | 3.2471 | 10.2148 | 9.8799 | 9.3776 | 21.8621 | 22.232 | 15.5697 | 26.4237 | 17.2915 | -14.09 | -1.556 | 0.2364 | 0.8 | 0.46 | -17.4602 |  |  |  |  | 19.9 | -36.6038 | -26.081 | -2.94 | 33.2891 |  | 24.9693 | -8.295 | -8.8073 | 3.4685 | 0.0338 |  | -12.8268 | -25.4334 | 5.8738 | -17.5963 | 4.4965 | 3.8753 | 172.6134 | -1.962 | -7.1345 | -6.846 | 1.5812 | 9.6115 | 9.708 | 1 | -13.1937 | -11.4455 |  |  | -22.9523 | 34.7751 | 76.1832 | -5.6092 | 45.2853 | 0 | -11.2491 | 0 | 0 | 26.0716 | 31.2381 | -20.1534 | -19.6205 | -12.4688 | -12.6731 | 14.73 | 15.26 | -24.9 | -24.9 | 0.0192 | -3.44 | 32.8186 | 32.4341 | 32.3134 | -16.9 | -29.4 | 4.3 | 3.8 | -17.885 | -17.7431 | -137.8935 | 51.4458 | -273.3107 | -9.5643 | -22.0328 | 110.8645 | 47.4897 | 119.7671 | 77.01 | 52.8816 | 25.3444 | 25.606 | -10.7551 | 242.6235 | -172.1087 | 79.4132 | -62.3804 | -2.2254 |  | -6.8 | -2.441 | -2.447 | 1.04 | 3.2 | -4.2855 | -7.7928 | 1.9638 | -2.1378 | 2.9 | 0.02 | 0.775 | 0 | 0 | 3.2766 | 3.7879 | 3.1793 |  | 12.2 | 8.5434 | 0.94 |  | -4.0088 | -14.9366 | -18.736 | -1.5204 | 10.6659 | -13.1649 | 2.0365 | -6.8 | -9.2 | -3.394 | -93.7847
04/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 5.1914 | -10.9774 | 4.4992 | 7.569 |  | 20.2025 |  | 19.9782 | 8.6127 | 9.9656 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.6852 | -1.5288 | 5.4109 | 5.2173 | 9.452 | 2.3609 | -1.7772 | 0.8307 |  | -0.804 | 0.506 | 0.527 | 4.315 | -2.22 | 2.2 | 0.137 | 0.308 | 0 | -7.35 |  | -12.43 | -12.52 | 5.1926 | 4.036 | 21.7007 | 23.5532 | -17.7729 | -1.9389 | -1.3767 | 11.8276 | 14.2287 | -17.2374 | -15.1453 | 31.4191 | 32.1228 | 82.5151 | 3.6076 | -2.2 | -2.2 | -22.9177 | -23.1578 | -1.0014 |  | 4.5004 | 2.2594 | 5.9485 | 3.9823 | -110.2328 | 61.4643 | 61.6474 | 45.2011 | -99.4491 |  |  |  | 22.2744 | 10.87 | 10.82 | -4.94 | 8.6 | -23.5723 | -23.8402 | 25.0583 | 23.4949 | -4.508 | 20.692 | 20.2954 | 4.1459 |  |  |  | -11.3 | -10.4 | -2.72 | 40.1743 | 40.0639 | 38.2203 | 45.392 | 45.9104 | -20.3199 | -36.4916 | -17.6359 | 3.4724 | 30.45 | 11.19 | 12.1924 | 11.2335 | -11.6352 |  |  |  | 17.3863 |  |  |  | -37 | -4.0747 | 12.3 | 11.5181 | 17.0761 | 7.81 | -1.87 | 11.6715 | -18.9261 | -1.77 | -1.84 | 17.94 | 8.02 | -19.8182 | -9.9 | -39.6628 | -39.0364 | 22.053 | -3.889 | -13.2396 | -13.0824 | -14.2172 | -31.7128 | -18.906 | -123.6955 | -62.0128 |  | -8.4409 | -7.734 | 17.792 | -3.3853 | -3.4664 | -25.604 | -28.7605 | -28.3745 | 17.5803 | 12.41 | -2.91 | 0.1 | 4.8198 | -5.2186 | -10.9855 | -10.7903 | 7.817 | 16.6129 | -23.6433 | 3.2452 |  | 2.9599 | 2.7386 | 2.8966 | 0 | 11.0521 | 11.387 | 8.2054 | 21.5322 | 20.9883 | 16.3395 | 27.3639 | 16.9107 | -14.07 | -1.8215 | 0.2612 | 0.7 | -0.23 | -17.3103 |  |  |  |  | 19.9 | -37.6566 | -27.9249 | -3.02 | 33.1885 |  | 25.9999 | -8.0494 | -8.4388 | 3.5828 |  |  | -11.7897 | -26.3285 | 5.9307 | -17.4101 | 5.2408 | 5.6618 | 181.384 | -1.5971 | -8.9127 | -6.2991 | 1.4804 | 9.5822 | 9.8504 | 0.9737 | -13.9384 | -12.7733 |  |  | -22.841 | 34.122 | 75.1597 | -7.7925 | 44.152 |  | -9.6864 | 0 | 0 |  | 24.245 | -21.0872 | -20.4775 | -12.9987 | -13.3307 | 16.25 | 16.54 | -25.4 | -25.4 | 0.0357 | -4.16 | 35.0273 | 31.2959 | 31.0609 | -16.9 | -28.6 | 5.2 | 4.7 |  | -17.9885 | -139.7227 | 51.5432 | -278.1162 | -10.6737 | -23.4758 | 108.7899 | 51.476 | 123.2138 | 76.319 | 49.2221 | 27.5596 | 24.5412 | -12.5451 | 240.1846 | -171.3727 | 73.6302 | -60.157 | -0.8435 |  | -7.36 | -2.437 | -2.443 | 2.56 | 1.28 | -4.1887 | -7.7043 | 2.6963 | -1.4054 | 1.6 | 0.169 | -1.332 |  |  | 4.7834 | 4.6167 | 3.9917 |  | 12 | 8.8559 | 0.89 |  | -3.8577 | -14.7895 | -18.7425 | -1.5749 | 10.4418 | -13.5787 | 2.3611 | -5.6 | -10.2 | -5.5253 | -93.4184
04/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 5.0069 | -10.846 | 4.54 | 7.483 |  | 20.0363 |  | 19.3927 | 8.4647 | 9.8294 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  | -17.6 | 2.0752 | 0.6204 | 5.2501 | 5.1138 | 9.2216 | 2.1081 | -1.792 | 0.8773 |  | -0.8454 | 0.225 | 0.241 | 4.704 | -2.22 | 0 | 0.215 | 0.31 | 0 | -9.7 |  | -12.5 | -12.58 | 4.8528 | 3.6344 | 21.1018 | 23.3415 | -11.5032 | -2.9727 | -2.6989 | 1.1216 | 0.6779 | -14.6424 | -11.9732 | 23.7554 | 24.9303 | 77.0528 | 4.5247 | -2.2 | -2.2 | -26.5553 | -26.1624 | -2.6768 |  | 2.4093 | 2.3242 | 5.9599 | 4.0492 | -144.4746 | 65.218 | 65.5537 | 53.9211 | -117.6869 |  |  |  |  | 10.88 | 10.73 | -5.51 | 7.91 | -21.9648 | -21.6969 | 23.6846 | 22.0746 | -4.2259 | 18.2964 | 17.9997 | 2.3396 | 0 |  |  | -12.4 | -12.6 | -2.7 | 38.0286 | 37.682 | 35.7087 | 49.5831 | 50.1156 | -21.6296 | -38.6482 | -19.8732 | 3.5133 | 30.36 | 11.19 | 12.3486 | 11.3312 | -11.6717 |  |  |  | 15.4819 |  |  |  |  | -4.4055 | 11.9 | 11.8335 | 16.5195 | 7.38 | -2.02 | 11.935 | -16.6184 | -1.7 | -1.78 | 18.11 | 7.77 | -18.6727 | -9.6364 | -39.0578 | -37.5182 | 21.7509 | -4.943 | -13.2662 | -13.23 | -14.9532 | -31.7446 | -18.53 | -134.4614 | -56.8318 |  | -8.1259 | -7.4456 | 18.06 | -3.0078 | -3.3405 | -25.092 | -28.2761 | -28.0762 | 17.3451 | 12.55 | -3.58 | 0 | 4.7482 | -3.8713 | -11.7149 | -11.6837 | 8.8784 | 16.5258 | -24.1207 | 3.313 |  | 3.0402 | 2.5359 | 3.0047 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | 12.8941 | 19.9757 | 20.2883 | 18.7919 | 29.2921 | 15.856 | -14.17 | -1.7153 | 0.2364 | 0.91 | 0.97 | -16.0499 |  |  |  |  | 20.37 | -38.66 | -29.396 | -2.85 | 34.4335 |  | 25.4437 | -7.7048 | -8.1198 | 3.5912 | 0.0645 |  | -12.4983 | -26.8565 | 6.0834 | -18.0165 | 5.2773 | 5.5892 | 170.5188 | -2.0567 | -9.3952 | -5.8258 | 1.3575 | 9.7287 | 9.9691 | 1 | -13.6077 | -11.1671 |  |  | -22.4993 | 33.5901 | 78.5836 | -9.3545 | 41.4699 |  | -8.6228 | 0 | 0 |  |  | -23.1911 | -22.5869 | -13.7993 | -14.1086 | 14.75 | 14.97 | -24.1 | -24 | 0.0357 | -4.24 | 38.1462 | 23.2926 | 23.4587 | -16.5 | -26.9 | 7.7 | 6.8 | -18.1666 |  | -146.4831 | 46.4539 | -274.9475 | -8.5403 | -25.5792 | 105.9274 | 56.6973 | 124.233 | 77.9122 | 41.6743 | 24.4608 | 23.5121 | -15.8651 | 234.2587 | -173.8267 | 67.3913 | -54.2244 | -2.4842 |  | -6.72 | -2.416 | -2.421 | 1.68 | 2.08 | -4.316 | -8.1437 | 2.1683 | -1.0819 | 1.8 | 0.41 | 0.403 |  |  | 4.7848 | 4.0565 | 4.4022 |  | 11 | 10.3059 | 0.87 |  | -3.4933 | -15.3411 | -19.5133 | -1.4389 | 10.9443 | -14.3486 | 2.3269 | -4.3 | -11.6 | -2.1182 | -98.7002
04/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 4.8604 | -10.6927 | 4.3384 | 7.3813 |  | 19.7774 |  | 18.5527 | 7.9758 | 9.3025 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.0775 | 0.8704 | 5.4691 | 5.3573 | 9.6373 | 2.3574 | 0.2328 | 0.85 |  | -1.0984 | 0.171 | 0.19 | 4.762 | -4.44 | -2.2 | 0.346 | 0.318 | 0 | -10.14 |  | -12.79 | -12.97 | 5.0149 | 3.6151 | 20.3175 | 22.3966 | -9.8671 | -3.318 | -3.0233 | -0.535 | -0.3505 | -14.3949 | -11.698 | 23.7338 | 24.8332 | 74.7607 | 5.4257 | -2.4 | -2.3 | -26.9395 | -26.9728 | -2.7588 |  | 2.2781 | 2.3294 | 5.8491 | 3.9704 | -151.7685 | 67.0491 | 66.4693 | 55.888 | -123.6114 |  |  |  | 21.2365 | 10.38 | 10.24 | -5.75 | 7.32 | -21.6969 | -21.6969 | 24.3909 | 22.8286 | -3.7882 | 19.1859 | 18.5179 | 2.1628 |  |  |  | -12.9 | -12.9 | -2.94 | 37.4977 | 37.7659 | 35.6456 | 51.3595 | 51.935 | -22.5602 | -39.9765 | -20.5479 | 3.2915 | 29.15 | 10.62 | 11.7236 | 10.6476 | -11.4787 |  |  |  | 13.5319 |  |  | -37.2 | -37 | -4.3542 | 11.1 | 11.045 | 15.7773 | 6.92 | -1.83 | 11.997 | -15.1784 | -2.27 | -2.32 | 19.27 | 7.08 | -17.5636 | -8.9182 | -38.837 | -37.5545 | 20.6911 | -5.2197 | -13.7321 | -12.9818 | -16.7437 | -31.7017 | -18.171 | -136.5628 | -59.878 |  | -7.9839 | -7.287 | 17.5145 | -1.3065 | -1.4566 | -26.116 | -28.534 | -28.0926 | 16.2314 |  | -3.34 | 0.1 | 4.5229 | -5.9308 | -11.9028 | -11.8803 | 9.0599 | 15.7605 | -23.6755 | 3.1568 |  | 2.8998 | 2.865 | 2.5009 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | 14.2338 | 20.1072 | 20.2531 | 19.8067 | 30.4592 | 15.104 | -14.14 | -1.4168 | 0.2364 | 0.79 | 1.55 | -15.1512 |  |  |  |  | 20.92 | -39.0153 | -29.6219 | -2.78 | 34.6522 |  | 25.4345 | -7.7571 | -8.1552 | 3.5924 |  |  | -12.738 | -25.3748 | 6.7434 | -18.5373 | 6.7137 | 5.8868 | 169.1333 | -2.3292 | -9.6183 | -6.0785 | 1.3366 | 9.6261 | 9.7634 | 0.8628 | -15.114 | -12.8888 |  |  | -20.4998 | 32.3447 | 77.8262 | -10.4504 | 41.9909 |  | -9.2602 | 0 | -10.7073 | 21.9436 |  | -24.9764 | -24.3447 | -13.683 | -13.4503 | 14.79 | 15.13 | -24.5 | -24.5 | 0.0705 | -4.48 | 41.4419 | 21.1506 | 21.2935 | -16.9 | -27.2 | 9.3 | 8.5 |  |  | -146.2418 | 47.0599 | -278.6061 | -10.1925 | -27.0172 | 102.835 | 57.5902 | 132.7034 | 79.1489 | 41.8782 | 24.46 | 22.8309 | -20.1637 | 235.6181 | -177.593 | 60.475 | -50.3934 | -1.7322 |  | -6.64 | -2.451 | -2.456 | 1.76 | 1.36 | -4.2215 | -7.4998 | 2.1103 | -1.3474 | 1.6 | 1.164 | 0.436 |  |  | 3.5799 | 3.1104 | 4.0965 |  | 9.5 | 9.9928 | 0.83 |  | -2.7652 | -15.8724 | -19.9017 | 0 | 11.5946 | -14.4325 | 2.3655 | -4.2 | -12.4 | -1.579 | -97.9146
04/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 4.7992 | -10.6624 | 4.2708 | 7.2114 |  | 19.0291 |  | 18.357 | 7.8368 | 9.1637 | -17.76 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.7078 | 0.8817 | 5.0788 | 4.9391 | 8.7774 | 2.3725 | 0.3075 | 0.8626 |  | -1.1189 | 0.118 | 0.136 | 4.428 | -4.44 | -2.2 | 0.227 | 0.31 | 0 | -10.46 |  | -12.69 | -12.68 | 5.0703 | 3.6801 | 19.1899 | 21.4036 | -9.2399 | -3.4598 | -3.4143 | 0.0904 | 0.0561 | -14.5122 | -12.0091 | 24.239 | 25.6408 | 74.6308 | 5.589 | -2.5 | -2.4 | -27.2465 | -27.311 | -2.6193 |  | 1.9667 | 2.3631 | 5.4319 | 3.5755 | -154.5457 | 65.7674 | 66.0726 | 60.0436 | -129.0278 |  |  |  | 21.2764 | 10.31 | 9.85 | -6.28 | 7.03 | -20.7592 | -20.4912 | 23.2936 | 21.9848 | -3.2812 | 19.0749 | 18.8771 | 1.7926 |  |  |  | -14 | -14.2 | -2.79 | 36.1371 | 36.2942 | 34.6626 | 51.7027 | 52.1614 | -22.9554 | -39.2316 | -21.1018 | 3.2546 | 29.11 | 10.57 | 11.0986 | 10.0616 | -11.0628 |  |  |  | 18.4421 |  |  | -34.9 | -34.8 | -4.3933 | 9.8 | 10.2564 | 14.4785 | 5.84 | -1.65 | 11.408 | -19.3236 | -2.51 | -2.63 | 19.49 | 6.95 | -20.5273 | -10.4455 | -38.4551 | -37.3 | 19.255 | -6.3739 | -15.8222 | -15.4774 | -17.0301 | -32.4464 | -18.267 | -139.7435 | -54.9782 |  | -7.9081 | -7.1318 | 17.7336 | -1.7001 | -1.6598 | -28.164 | -28.4425 | -28.2263 | 16.4531 | 12.55 | -2.33 | 0 | 4.5654 | -0.5394 | -12.2606 | -12.1284 | 9.8629 | 16.7017 | -24.6665 | 3.0794 |  | 2.8174 | 3.5371 | 4.0874 | 2.7484 | 7.8704 | 7.8704 | 12.5592 | 19.5428 | 19.7175 | 19.0961 | 30.5738 | 16.8277 | -13.14 | -1.5688 | 0.2364 | 0.87 | 0.04 | -16.7616 |  |  |  |  | 20.74 | -39.0921 | -28.9332 | -2.24 | 34.7469 |  | 25.2852 | -7.3814 | -7.9435 | 3.5096 |  |  | -13.8211 | -25.5354 | 7.1504 | -19.3071 | 5.6322 | 5.7213 | 165.8778 | -2.9781 | -10.2569 | -5.1315 | 1.2558 | 9.2746 | 9.4865 | 0.7058 | -13.4222 | -12.4247 |  |  | -21.3054 | 30.988 | 79.5322 | -9.3068 | 42.0094 |  | -10.041 | 0 | 0 |  |  | -23.7624 | -23.0593 | -12.4311 | -12.1157 | 15.12 | 15.27 | -24.8 | -25.2 | 0.054 | -4.64 | 36.2443 | 22.7762 | 22.9402 | -16.9 | -26.5 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1763 | -142.0547 | 47.7701 | -279.5081 | -9.3092 | -26.3197 | 106.3548 | 57.7367 | 128.7407 | 77.1408 | 43.7783 | 25.5179 | 24.4146 | -17.3178 | 235.2993 | -174.9926 | 63.5237 | -52.7438 | -2.4353 |  | -6.64 | -2.405 | -2.409 | 1.76 | 1.68 | -3.8901 | -7.4693 | 1.7014 | -1.2589 | 2 | 1.606 | 0.497 |  |  | 3.1396 | 3.3075 | 3.9664 |  | 10.8 | 10.1855 | 0.62 |  | -3.7306 | -15.6275 | -18.2698 | -1.2807 | 11.319 | -14.1346 | 1.6855 | -5.4 | -11 | 1.4737 | -101.304
04/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 4.5657 | -10.1587 | 4.2949 | 6.8183 |  | 18.3666 |  | 17.4993 | 7.3658 | 8.8153 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.1045 | 1.4077 | 4.7174 | 4.4559 | 7.9625 | 2.6744 | 0.2603 | 0.8753 |  | -1.0808 | 0.132 | 0.148 | 4.487 | -4.44 | -4.4 | 0.053 | 0.307 | 0 | -10.59 |  | -12.98 | -12.91 | 5.9556 | 3.4728 | 19.3623 | 21.3494 | -11.1371 | -2.9197 | -2.8981 | 0.8832 | 1.0192 | -15.4062 | -12.7267 | 25.5403 | 26.7712 | 76.289 | 5.9987 | -2.6 | -2.5 | -27.7441 | -27.4525 | -2.4878 |  | 2.0703 | 4.5457 | 5.2772 | 3.6557 | -159.7949 | 64.6382 | 64.4551 | 62.2708 | -135.9433 |  |  |  | 19.0709 | 8.67 | 8.32 | -7.5 | 5.81 | -20.0894 | -20.2233 | 23.0352 | 21.1041 | -2.8988 | 20.3011 | 20.5139 | 2.0834 |  |  |  | -14.9 | -15.1 | -2.92 | 36.3563 | 36.321 | 34.2914 | 51.6504 | 51.6111 | -21.9695 | -39.896 | -18.1721 | 3.2225 | 27.8 | 9.97 | 10.6299 | 9.5734 | -10.8838 |  |  |  | 20.5541 |  |  | -34.8 | -34.8 | -4.2334 | 9.1 | 9.3101 | 13.5507 | 5.23 | -1.57 | 11.2375 | -21.7787 | -2.62 | -2.59 | 17.99 | 7.45 | -22.5818 | -11.6 | -38.555 | -36.8909 | 18.0113 | -8.2014 | -17.1743 | -17.0011 | -17.4315 | -32.2403 | -17.748 | -144.4562 | -46.6746 |  | -7.6597 | -7.0388 | 19.1224 | -3.4069 | -3.3547 | -26.628 | -28.4764 | -27.9813 | 17.2857 |  | -2.76 | 0.1 | 4.3774 | -2.93 | -13.3221 | -13.0135 | 10.0504 | 17.4823 | -25.8903 | 3.5243 |  | 3.2739 | 3.7268 | 3.6068 | 2.6093 | 7.5355 | 7.3681 | 13.564 | 19.3623 | 19.2786 | 19.7329 | 31.3227 | 16.3198 | -13.1 | -1.523 | 0.2401 | 0.91 | 0.43 | -16.149 |  |  |  |  | 21.06 | -39.5867 | -29.3565 | -2.33 | 34.77 |  | 25.2426 | -7.3892 | -7.9133 | 3.4228 |  |  | -13.2372 | -24.8146 | 7.9431 | -20.1482 | 5.5813 | 4.6548 | 162.6671 | -3.5934 | -10.1699 | -5.2728 | 0.868 | 8.9816 | 9.1622 | 0 | -12.1546 | -10.1177 |  |  | -21.4465 | 34.6807 | 81.1996 | -6.8641 | 43.9273 |  | -9.9177 | 0 | 0 |  | 26.5783 | -23.6086 | -23.0263 | -8.8366 | -8.837 | 15.58 | 15.8 | -24.7 | -24.6 | 0.1767 | -4.64 | 45.2617 | 23.3454 | 23.5976 | -17.4 | -26.9 | 7 | 6.4 |  |  | -137.8542 | 51.7486 | -279.4864 | -12.4056 | -26.0621 | 108.7257 | 53.4883 | 129.2905 | 82.2007 | 48.1493 | 26.1164 | 25.129 | -18.912 | 241.8672 | -178.1573 | 68.5238 | -57.8954 | -2.2254 |  | -4.96 | -2.409 | -2.415 | 0.08 | 2 | -2.7573 | -7.7043 | 2.2293 | -1.1398 | 1.8 | 0.19 | -0.391 |  |  | 4.7722 | 3.9342 | 3.0444 |  | 10.5 | 10.1366 | 0.59 |  | -4.7229 | -15.2463 | -18.3361 | -1.9519 | 10.3846 | -13.3056 | 1.6483 | -4.9 | -10.5 | 6.4764 | -107.3164
04/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 4.2978 | -9.7284 | 4.0933 | 6.453 |  | 18.1896 |  | 16.3918 | 6.7768 | 8.2822 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 4.1497 | 2.2648 | 4.3558 | 4.207 | 7.653 | 2.458 | 0.7032 | 0.8782 |  | -1.0989 | 0.119 | 0.145 | 4.217 | -6.66 | -2.2 | 0.048 | 0.298 | 0 | -10.97 |  | -12.94 | -12.97 | 5.9398 | 3.6726 | 19.1775 | 21.3684 | -13.2933 | -3.0258 | -2.886 | 0.8042 | 1.1247 | -15.6861 | -13.2821 | 26.436 | 27.3671 | 75.0016 | 6.4876 | -2.8 | -2.8 | -28.3493 | -28.2414 | -2.4572 |  | 1.8002 | 4.6686 | 4.8851 | 3.4729 | -164.3421 | 64.1194 | 64.1194 | 64.9643 | -141.0695 |  |  |  | 18.053 | 8.53 | 7.74 | -8.16 | 6.25 | -19.6875 | -19.6875 | 22.2293 | 20.9594 | -1.8726 | 20.7341 | 20.6023 | 1.7733 |  |  |  | -17.4 | -16.9 | -2.75 | 35.2638 | 35.2995 | 33.677 | 51.5154 | 52.0496 | -21.7443 | -40.2756 | -17.6214 | 3.0971 | 26.86 | 9.6 | 10.0049 | 9.0851 | -10.337 |  |  |  | 20.4122 |  |  |  |  | -4.5776 | 8.2 | 8.837 | 12.4374 | 4.5 | -1.45 | 10.4005 | -20.9212 | -2.54 | -2.67 | 17.41 | 5.7 | -22.6545 | -11.2091 | -37.4016 | -36.6 | 15.1056 | -10.3341 | -19.2003 | -18.9184 | -17.9004 | -32.3819 | -17.963 | -145.8663 | -39.2426 |  | -7.6417 | -6.6911 | 19.5861 | -4.8072 | -4.9253 | -23.556 | -28.1456 | -28.1795 | 17.4589 |  | -2.73 | 0 | 4.1005 | -4.1605 | -16.2871 | -16.0424 | 10.0664 | 17.782 | -27.0197 | 5.9966 |  | 5.6996 | 4.1122 | 3.8208 | 2.9137 | 6.6983 | 6.8657 | 15.0711 | 19.1066 | 19.2665 | 20.7884 | 32.5327 | 15.8511 | -12.51 | -1.523 | 0.2218 | 0.77 | 0.26 | -16.1923 |  |  |  |  | 21.76 | -39.9158 | -29.6123 | -2.19 | 36.3759 |  | 24.2316 | -7.7707 | -8.3352 | 3.3189 |  |  | -13.4822 | -24.5802 | 8.5154 | -20.546 | 6.1213 | 6.4244 | 161.9477 | -3.9107 | -8.2545 | -5.7284 | 1.0095 | 8.6081 | 8.8616 | 0 | -11.4827 | -9.7493 |  |  | -19.7881 | 32.516 | 82.3917 | -7.1324 | 44.011 |  | -9.2614 | 0 | 0 |  |  | -23.6086 | -23.1911 | -7.3537 | -7.3642 | 13.71 | 13.98 | -24.5 | -25 | 0.2115 | -5.68 | 36.6994 | 25.0453 | 24.9296 | -17.8 | -27.3 | 8.1 | 7.6 | -18.2341 |  | -130.1084 | 54.2526 | -282.9933 | -14.173 | -25.3212 | 109.9018 | 52.0034 | 125.9969 | 77.8281 | 45.9407 | 23.9513 | 22.66 | -18.2095 | 237.6519 | -175.2023 | 69.9919 | -55.69 | -2.9529 |  | -4.56 | -2.357 | -2.385 | -0.8 | 2.4 | -2.9436 | -8.4947 | 2.9618 | -0.9354 | 0.9 | 1.111 | 0.628 | 0.9525 | 0.9901 | 5.2935 | 4.3295 | 3.8667 |  | 11.5 | 10.066 | 0.52 |  | -4.2793 | -14.8665 | -19.2266 | -1.8398 | 10.5401 | -14.1332 | 2.6077 | -5.9 | -10.3 | 9.8746 | -108.6147
04/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 3.8255 | -8.9824 | 4.189 | 5.4962 |  | 17.1861 |  | 15.4685 | 6.3448 | 7.5225 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  |  | 4.1545 | 1.9245 | 3.9996 | 3.8165 | 6.8976 | 2.5256 | 0.7232 | 0.8888 |  | -1.229 | 0.136 | 0.122 | 3.865 | -6.66 | -4.4 | 0.166 | 0.28 | 0 | -11.13 |  | -12.69 | -12.76 | 6.0434 | 3.4945 | 18.7157 | 20.7437 | -14.9485 | -4.9371 | -5.1552 | 21.9727 | 22.7164 | -19.6099 | -18.4861 | 43.9015 | 28.7799 | 70.728 | 8.8649 | -4.2 | -4.1 | -28.3971 | -27.9525 | -2.3761 |  | 0.234 | 1.9224 | 4.6533 | 3.2955 | -165.1966 | 64.0583 | 64.4246 | 65.2754 | -141.5923 |  |  |  | 18.3025 | 9.93 | 8.66 | -7.97 | 7.33 | -19.6875 | -19.9554 | 22.2947 | 20.0932 | -2.1189 | 24.5282 | 23.7811 | 0.6095 | 0 |  |  | -19 | -18.8 | -2.71 | 34.9502 | 35.365 | 33.7035 | 53.1164 | 54.1094 | -21.101 | -41.4741 | -19.8394 | 2.926 | 26.28 | 9.32 | 9.2236 | 8.2062 | -9.9447 |  |  |  | 17.9352 |  |  | -32.6 | -32.6 | -4.6545 | 6.3 | 7.8907 | 10.7675 | 3.15 | -1.38 | 10.0285 | -19.1211 | -2.5 | -2.62 | 17.05 | 4.25 | -20.1273 | -9.7455 | -37.0621 | -35.7818 | 12.8103 | -11.6239 | -20.1063 | -19.9242 | -18.5593 | -32.3661 | -17.672 | -147.5266 | -37.4936 |  | -7.5071 | -6.8525 | 19.7283 | -7.5504 | -7.6783 | -22.532 | -27.4813 | -27.6753 | 17.839 | 12.55 | -2.02 | 0 | 3.5426 | -7.0337 | -12.1678 | -12.0867 | 9.3688 | 19.0809 | -27.8454 | 3.2388 |  | 2.9459 | 3.4739 | 3.3087 | 2.6256 | 7.0332 | 7.0332 | 16.9131 | 18.1243 | 18.0925 | 21.2193 | 32.0516 | 12.9165 | -11.6 | -1.9112 | 0.2181 | 0.75 | 0.53 | -13.6317 |  |  |  |  | 21.15 | -39.062 | -30.2814 | -2.22 | 35.3494 |  | 24.261 | -7.3819 | -7.943 | 3.1543 |  |  | -13.1034 | -22.826 | 9.1602 | -21.5312 | 5.7072 | 4.1956 | 158.951 | -4.6986 | -9.0545 | -5.0358 | 0.9553 | 8.2931 | 8.4266 |  | -10.737 | -9.7276 |  |  | -19.2065 | 34.384 | 81.9986 | -7.4732 | 44.4398 |  | -8.8371 | 0 | 0 | 26.2509 |  | -21.9661 | -21.3014 | -6.0794 | -6.1694 | 15.51 | 15.79 | -23.8 | -24.2 | 0.195 | -6.72 | 36.316 | 25.2893 | 25.7583 | -18.2 | -26.9 | 6.4 | 5.9 | -18.0373 | -17.9878 | -124.3986 | 59.0398 | -283.1768 | -11.411 | -21.9717 | 107.198 | 57.084 | 127.0649 | 77.796 | 45.4096 | 26.4823 | 25.6713 | -20.3363 | 236.5238 | -174.0176 | 68.2132 | -53.2539 | -3.0701 |  | -4.32 | -2.26 | -2.242 | -0.88 | 3.04 | -2.8478 | -8.8762 | 3.2547 | -0.7309 | 1.8 | 1.508 | 0.795 | 0.9566 | 0.9947 | 3.6545 | 4.4263 | 5.1136 |  | 12.1 | 10.4457 | 0.38 |  | -4.6549 | -15.1424 | -18.3499 | -2.0918 | 10.8977 | -13.5559 | 1.82 | -6 | -10.2 | 10.6332 | -110.7836
04/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 3.1223 | -8.2176 | 3.9751 | 5.0389 |  | 15.8165 |  | 14.0111 | 5.7318 | 7.1122 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.3358 | 0.8688 | 3.3984 | 3.3278 | 5.9662 | 2.4108 | 0.7171 | 0.89 |  | -1.2372 | -0.04 | -0.034 | 4.192 | -6.66 | -6.6 | 0.088 | 0.283 | 0 | -11.34 |  | -13.02 | -13.06 | 5.0298 | 4.0059 | 16.5822 | 18.7377 | -17.8678 | -10.2865 | -9.8791 | 14.7381 | 15.3919 | -20.7018 | -18.1771 | 29.3317 | 27.9698 | 15.2172 | 8.7839 | -4.8 | -4.7 | -20.3581 | -20.0828 | -2.102 |  | -4.4254 | 1.3581 | 4.275 | 3.1682 | -111.5756 | 55.8183 | 55.7878 | 58.1998 | -126.3282 |  |  |  | 16.1769 | 9.88 | 8.6 | -8.85 | 6.8 | -19.8215 | -19.4196 | 22.3441 | 20.6323 | -1.4501 | 22.367 | 22.1932 | -4.0173 |  |  |  | -19.3 | -18.8 | -2.67 | 32.449 | 33.2619 | 30.8042 | 49.4387 | 49.6028 | -18.1673 | -37.621 | -17.2087 | 2.9556 | 24.62 | 8.5 | 8.4424 | 7.2296 | -9.2515 |  |  |  | 17.0193 |  |  | -30.1 | -30.3 | -4.5093 | 5.2 | 7.4175 | 9.4687 | 2.29 | -1.34 | 9.486 | -17.666 | -4.87 | -4.88 | 20.23 | 3.7 | -20.2182 | -9.9818 | -37.4086 | -36.0182 | 10.5371 | -12.0982 | -20.3525 | -20.3354 | -17.4815 | -29.5564 | -16.795 | -141.5367 | -33.7524 |  | -7.342 | -6.5595 | 22.4603 | -11.5149 | -11.0683 | -23.044 | -27.2199 | -27.1024 | 19.3359 | 19.28 | -3.13 | -0.5 | 3.3844 | -14.2493 | -12.4383 | -12.3538 | 8.8211 | 20.8361 | -29.4172 | 3.5587 |  | 3.2412 | 3.4328 | 3.8898 | 2.9752 | 6.6983 | 6.8657 | 18.5876 | 17.1751 | 17.514 | 21.9963 | 31.8023 | 14.3374 | -10.86 | -1.3106 | 0.2181 | 1.4 | 0.91 | -13.4118 |  |  |  |  | 21.14 | -39.2637 | -29.7602 | -2.45 | 34.8258 |  | 24.2251 | -6.6677 | -7.0132 | 2.947 |  |  | -12.9497 | -21.447 | 7.2847 | -23.1234 | 4.3137 | 5.6294 | 156.0293 | -5.7652 | -10.0369 | -3.505 | 1.6978 | 7.8536 | 7.9747 | 1 | -12.292 | -10.8352 |  |  | -25.299 | 37.606 | 79.7933 | -8.9794 | 43.9045 |  | -8.2405 | 0 | 0 |  |  | -23.1142 | -22.5924 | -5.5118 | -5.4311 | 13.57 | 13.81 | -23.6 | -24.5 | -0.1053 | -7.36 | 35.4056 | 25.4276 | 25.3839 | -18.6 | -27.3 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1779 | -117.8865 | 64.1158 | -287.262 | -19.1055 | -22.4971 | 107.2897 | 52.7726 | 127.4607 | 76.8406 | 45.4612 | 24.4896 | 24.0174 | -16.7304 | 238.2962 | -173.4031 | 64.3481 | -52.6497 | -2.6941 |  | -4.08 | -2.247 | -2.251 | -1.04 | 2.56 | -2.3663 | -8.8182 | 3.2547 | -0.5539 | 1.3 | 1.948 | 0.586 |  |  | 4.4316 | 5.0915 | 3.3196 |  | 10.9 | 10.301 | 0.37 |  | -3.8273 | -15.4187 | -18.4636 | -1.6964 | 11.9077 | -14.1119 | 1.9845 | -5.3 | -9.6 | 9.9724 | -107.4241
04/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 2.7275 | -7.6381 | 3.9223 | 4.3542 |  | 15.6201 |  | 12.9858 | 5.2518 | 6.7478 | -15.54 | -24.2 | 2.2 |  | -15.4 | 2.3483 | 1.8836 | 3.5839 | 3.3586 | 6.1693 | 2.5467 | 1.5793 | 0.8683 |  | -1.2415 | -0.096 | -0.068 | 3.908 | -4.44 | -8.8 | 0.204 | 0.264 | 0 | -12 |  | -12.56 | -12.42 | 5.0645 | 3.8543 | 16.2517 | 18.1154 | -17.3305 | -10.8281 | -10.4986 | 17.2383 | 15.3079 | -19.8033 | -18.849 | 28.5528 | 31.3769 | 6.4896 | 10.1178 | -4.8 | -4.7 | -21.004 | -21.3658 | -2.0529 |  | -5.8014 | 1.047 | 0 | 2.4934 | -117.8319 | 53.1937 | 53.2548 | 70.6766 | -135.7437 |  |  |  | 13.9614 | 9.7 | 8.24 | -10.34 | 5.28 | -16.3386 | -16.2046 | 19.1754 | 18.4517 | -1.4179 | 18.82 | 18.327 | -5.9937 |  |  |  | -21.6 | -20.7 | -2.33 | 29.3347 | 28.8568 | 27.7189 | 48.5654 | 48.5213 | -17.8786 | -37.2233 | -16.4153 | 2.6616 | 25.08 | 8.72 | 8.1299 | 7.0343 | -9.19 |  |  |  | 24.8149 |  |  | -27.6 | -27.9 | -4.8145 | 4 | 5.9981 | 8.541 | 1.46 | -1.28 | 8.9745 | -24.9939 | -4.46 | -4.53 | 17.2 | 2.51 | -26.0909 | -13.5909 | -33.93 | -33.7545 | 9.6795 | -19.1898 | -27.5533 | -26.7 | -17.9895 | -29.276 | -15.721 | -152.3345 | -34.0103 |  | -7.4553 | -6.5061 | 17.6308 | -13.6924 | -12.7378 | -23.556 | -26.946 | -27.8118 | 17.1255 | 0 | 0 | -1.6 | 3.3853 | -17.4191 | -14.5388 | -14.3742 | 12.9147 | 16.3635 | -28.7832 | 3.5728 |  | 3.252 | 3.2405 | 4.0978 | 2.9137 | 3.0142 | 3.1817 | 21.267 | 15.4144 | 15.2778 | 25.1636 | 35.56 | 12.0131 | -11.26 | -2.2097 | 0.2007 | 0.9 | 0.51 | -12.2046 |  |  |  |  | 21.4 | -41.3919 | -31.3931 | -2.39 | 34.6396 |  | 24.3087 | -6.2668 | -6.5928 | 2.7311 |  |  | -12.4154 | -20.6763 | 7.4774 | -23.6042 | 5.8502 | 4.3538 | 151.2124 | -6.713 | -10.8424 | -2.994 | 1.5556 | 7.5387 | 7.6108 | 1.1997 | -12.1817 | -11.4987 |  |  | -20.4794 | 32.2459 | 82.168 | -8.8274 | 43.5848 |  | -8.3626 | -10.302 | 0 |  |  | -24.0426 | -23.3944 | -5.2755 | -5.1079 | 14.95 | 15.12 | -23.8 | -23.9 | -0.2628 | -7.84 | 33.9494 | 26.5331 | 26.4167 | -19.1 | -26.4 | 8.5 | 8 | -18.3217 |  | -122.9559 | 63.1437 | -285.8822 | -16.5578 | -22.4536 | 103.2842 | 59.0962 | 129.5915 | 74.491 | 38.0617 | 23.5968 | 23.401 | -19.8004 | 230.4184 | -173.6729 | 61.6526 | -48.4438 | -2.3426 |  | -3.76 | -2.25 | -2.255 | -1.2 | 2.88 | -3.1372 | -9.1112 | 2.6963 | -0.4379 | 1.5 | 2.437 | 0.509 | 3.2048 | 3.9883 | 5.1042 | 2.2596 | 5.3813 |  | 10.8 | 11.2937 | 0.33 |  | -3.3951 | -15.1531 | -19.232 | 0 | 12.3338 | -15.166 | 2.4496 | -5.2 | -10.2 | 13.1382 | -111.8846
04/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 2.6414 | -7.2656 | 3.7235 | 3.9596 |  | 15.0848 |  | 11.9894 | 4.7899 | 6.2103 | -15.54 | -24.2 |  |  | -17.6 | 2.1515 | 2.2104 | 3.4407 | 3.163 | 5.8668 | 2.5913 | 1.5804 | 0.8577 |  | -1.1857 | -0.306 | -0.295 | 4.269 | -4.44 | -11 | 0.373 | 0.264 | 0 | -11.76 |  | -13.65 | -13.59 | 4.6323 | 3.8164 | 15.2227 | 16.8942 | -17.334 | -10.7999 | -11.1491 | 10.5765 | 12.3597 | -20.8606 | -19.2548 | 27.968 | 28.413 | 10.1201 | 9.4856 | -4.8 | -4.8 | -21.5766 | -22.354 | -1.8562 |  | -4.1763 | -0.1047 | 0 | 2.5707 | -130.2835 | 60.2435 | 60.274 | 71.533 | -130.749 |  |  |  | 12.9435 | 9.35 | 7.8 | -11.65 | 4.15 | -18.8838 | -18.4819 | 21.0934 | 19.6705 | -4.8784 | 12.7086 | 12.6094 | -4.7637 |  |  |  | -25.3 | -23.9 | -2.35 | 22.211 | 22.4688 | 20.7662 | 60.6485 | 60.7239 | -21.3896 | -44.5375 | -21.0477 | 2.4973 | 25.88 | 8.97 | 7.3486 | 6.2531 | -8.6166 |  |  |  | 21.0083 |  |  | -27.8 | -27.9 | -4.6436 | 2.6 | 7.8907 | 6.6855 | 0.26 | -2.15 | 7.9515 | -22.4063 | -4.42 | -4.6 | 15.4 | 1.1 | -22.0909 | -11.2273 | -34.9749 | -33.9273 |  | -19.0109 | -26.8524 | -26.6898 | -23.5623 | -32.7804 | -14.262 | -154.9979 | -39.4859 |  | -7.4054 | -6.6129 | 23.1169 | -10.6369 | -10.0327 | -29.7 | -26.2516 | -26.2696 | 19.003 | 20.06 | 0 | 0.2 | 3.361 | -13.9818 | -13.0462 | -13.0214 | 10.1709 | 21.2631 | -30.9017 | 3.5685 |  | 3.2892 | 3.9899 | 4.1967 | 3.2721 | 5.5261 | 4.8562 | 20.2622 | 15.828 | 15.7514 | 24.4508 | 33.8011 | 13.3999 | -11.11 | -1.8233 | 0.2273 | 0.77 | 0.22 | -13.6469 |  |  |  |  | 21.05 | -40.0473 | -30.6906 | -2.18 | 34.3827 |  | 18.6524 | -3.3307 | -3.5526 | 2.5179 |  |  | -11.8413 | -22.7571 | 7.4045 | -19.537 | 4.7071 | 4.3509 | 148.3831 | -2.7853 | -11.5675 | 10.2819 | 1.6653 | 7.1203 | 7.2627 | 1 | -12.0511 | -10.2434 |  |  | -21.8851 | 36.3642 | 79.3554 | -7.0748 | 44.9747 |  | -9.61 | 0 | 0 |  |  | -23.2296 | -22.9055 | -4.474 | -4.5997 | 15.2 | 15.46 | -23.5 | -23.8 | -0.2628 | -7.84 | 32.4515 | 26.4831 | 26.366 |  | -25.6 | 8.2 | 7.5 |  | -18.4265 | -111.934 | 69.6963 | -285.8844 | -16.8896 | -17.6251 | 107.3989 | 55.6649 | 129.5885 | 75.6269 | 42.0938 | 25.2888 | 25.1318 | -20.9383 | 233.6446 | -174.4139 | 59.7393 | -49.1839 | -2.2962 |  | -3.12 | -2.144 | -2.15 | -1.92 | 3.76 | -2.8242 | -9.3461 | 2.1408 | 0.148 | 2.1 | 0.067 | 0.184 | 2.056 | 2.3239 | 4.1148 | 3.1723 | 3.5767 |  | 10.7 | 9.9698 | 0.25 |  | -2.53 | -15.9819 | -18.7106 | -1.1223 | 11.4412 | -13.5535 | 0 | -5.2 | -10.4 | 10.4565 | -105.1336
05/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.3185 | -7.0306 | 3.6881 | 3.6141 |  | 14.4267 |  | 11.5577 | 4.4689 | 5.9527 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.5692 | 0.5342 | 3.2017 | 2.9312 | 5.3761 | 2.5887 | 1.5311 | 0.8932 |  | -1.3548 | -0.35 | -0.329 | 4.147 | -4.44 | -11 | 0.561 | 0.258 | 0 | -9.92 |  | -14.46 | -14.4 | 4.4226 | 4.1286 | 15.1256 | 17.0012 | -17.7936 | -9.8461 | -10.5268 | 8.4908 | 8.4813 | -20.4597 | -17.7407 | 28.325 | 27.7022 | 12.0701 | 8.4303 | -4.8 | -4.8 | -20.6371 | -19.6938 | -1.9016 |  | -4.0628 | 0.3274 |  | 2.2476 | -124.3629 | 59.5111 | 59.2669 | 63.1516 | -134.4203 |  |  |  | 11.6861 | 9.35 | 7.89 | -11.57 | 3.88 | -19.6875 | -19.2856 | 21.1803 | 19.7308 | -5.1656 | 16.933 | 16.0496 | -4.8995 |  |  |  | -26.7 | -25.3 | -2.08 | 22.48 | 22.9685 | 21.6425 | 60.5855 | 60.7752 | -20.8799 | -44.0597 | -20.7723 | 2.4639 | 25.26 | 8.7 | 6.7236 | 5.7648 | -8.1726 |  |  |  | 15.6902 |  |  |  |  | -4.9475 | 2.1 | 8.2061 | 6.3144 | -0.03 | -2.47 | 8.2615 | -15.6609 | -4.53 | -4.65 | 14.78 | -0.46 | -16.7091 | -8.2727 | -32.416 | -31.8364 |  | -18.5033 | -25.3632 | -25.0057 | -18.6149 | -22.1705 | -14.42 | -147.1326 | -38.8986 |  | -7.9059 | -7.4988 | 21.6753 | -14.8564 | -13.7926 | -20.996 | -26.309 | -25.6101 | 18.8646 | 19.8 | -3.74 | 4.9 | 3.0584 | -21.4545 | -12.1663 | -12.0461 | 9.7893 | 22.927 | -29.2622 | 3.8664 |  | 3.5026 | 3.8854 | 4.1401 | 3.2243 | 6.1959 | 6.1959 | 23.9463 | 13.3239 | 13.0957 | 25.2943 | 33.5734 | 11.9838 | -9.84 | -1.523 | 0.198 | 1.35 | 0.32 | -11.5057 |  |  |  |  | 20.28 | -39.5301 | -31.1057 | -2.3 | 33.7984 |  | 18.4111 | -3.3964 | -3.5793 | 2.3082 |  |  | -12.0603 | -20.9895 | 7.3554 | -20.0197 | 4.7007 | 4.5522 | 150.6116 | -3.2321 | -11.4212 | 10.4219 |  | 7.0544 | 7.1362 |  | -13.7983 | -10.9833 |  |  | -20.5295 | 38.8123 | 74.7743 | -8.6344 | 42.7067 |  | -8.0952 | 0 | -10.517 |  |  | -24.0536 | -23.5647 | -4.7778 | -5.0128 | 15.48 | 15.66 | -23.2 | -23.4 | -0.0339 | -8.72 | 32.0703 | 25.4033 | 25.2854 | -18.6 | -23.9 | 9 | 8.5 |  | -18.2066 | -108.0964 | 74.3405 | -289.7212 | -20.5202 | -16.0368 | 107.4206 | 59.0229 | 130.9293 | 73.0117 | 39.2517 | 25.0115 | 25.4004 | -19.785 | 232.3433 | -173.9895 | 55.9932 | -50.6112 | -2.0154 |  | -3.36 | -2.19 | -2.197 | -1.84 | 3.68 | -2.6945 | -9.9016 | 2.2873 | 0.9384 | 1.3 | 1.145 | 0.941 | 1.8311 | 2.0487 | 4.7993 | 3.1596 | 3.8205 |  | 8.6 | 10.1751 | 0.19 |  | -3.2359 | -15.8287 | -18.8429 | 0 | 12.3638 | -14.173 | 0 | -4.1 | -11 | 6.8103 | -108.4724
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.6204 | -3.54 | 8.3756 | 12.4167 | 0 | 23.2485 | 0 | 27.6875 | 12.4506 | 13.6033 | -2.22 | -15.4 | 8.8 | 6.624 | -11 | 4.2718 | 4.0234 | 5.4691 | 5.3573 | 9.6373 | 2.6744 | 1.5804 | 2.4014 | 0 | -0.3677 | 0.866 | 0.964 | 4.901 | 0 | 2.2 | 0.84 | 0.318 | 0 | -1.92 | -10 | -9.23 | -9.24 | 6.9106 | 4.1286 | 21.7007 | 24.8814 | 0 | -1.8818 | -1.3767 | 27.428 | 24.9319 | -7.6686 | -5.32 | 43.9015 | 42.9654 | 86.9355 | 21.7277 | -2.2 | -2.2 | -18.5944 | -19.3868 | -1.0014 | 0 | 15.8611 | 7.0845 | 7.2739 | 4.8011 | -100.9247 | 87.2829 | 87.4355 | 74.6776 | -35.1549 | 0 | 0 | 0 | 27.1244 | 11.83 | 10.82 | -2.43 | 15.84 | -16.3386 | -16.2046 | 38.4622 | 36.1951 | 3.0988 | 45.4965 | 45.592 | 15.3089 | 34.4731 | 2.88 | 6.412 | -7.7 | -8.2 | -0.77 | 43.9295 | 44.0941 | 42.0491 | 77.6334 | 77.8371 | -15.932 | -36.4916 | -10.9659 | 3.5442 | 36.36 | 22.87 | 14.2236 | 13.089 | -5.4296 | 0 | 0 | 0 | 31.7219 | 0 | 0 | -26.3 | -27.9 | -1.0901 | 16.1 | 12.9375 | 21.3437 | 11.04 | -1.15 | 11.997 | -10.1306 | -1.59 | -1.63 | 31.21 | 8.02 | -9.2909 | -4.6636 | -26.6492 | -25.7727 | 35.7546 | 8.8003 | -2.4318 | -1.5227 | -7.579 | -22.1705 | -12.776 | 0 | 8.976 | 0 | -6.9496 | -6.2531 | 27.4873 | 7.3899 | 5.6119 | 17.424 | -21.2764 | -21.3277 | 20.5032 | 20.11 | 0 | 13.5 | 6.5898 | 10.2719 | -9.6973 | -9.5901 | 12.9147 | 22.927 | -14.7146 | 5.9966 | 0 | 5.6996 | 5.0351 | 4.9039 | 4.2796 | 16.4107 | 15.9083 | 35.1658 | 30.4744 | 30.533 | 33.1314 | 41.0622 | 17.2915 | -8.39 | -0.3255 | 0.2612 | 1.51 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.04 | -36.6038 | -26.081 | 0.05 | 44.968 | 0 | 32.9716 | -2.3296 | -2.2865 | 3.5924 | 0.0645 | 0 | -7.9796 | -13.888 | 10.3924 | -17.4101 | 6.8579 | 6.6338 | 181.384 | -1.5971 | -7.1345 | 11.7133 | 3.0686 | 9.7287 | 9.9691 | 2.0946 | -3.0852 | 0 | 0 | 0 | 10.2511 | 67.0172 | 112.2988 | -5.6092 | 45.2853 | 0 | 11.474 | 0 | 0 | 31.4877 | 31.2381 | -14.6217 | -14.303 | -2.2144 | -2.3057 | 28.46 | 28.48 | -18.5 | -19 | 0.8798 | 10.88 | 47.3201 | 33.4908 | 33.3428 | -12.7 | -18.3 | 12.8 | 12.3 | -17.5122 | -17.598 | -108.0964 | 74.3405 | -217.914 | 3.5467 | -16.0368 | 110.8645 | 130.0762 | 132.7034 | 122.9116 | 52.8816 | 29.8643 | 28.7333 | 35.011 | 242.6235 | -171.3727 | 133.0293 | -33.5141 | -0.3967 | 0 | -1.36 | -2.03 | -2.05 | 2.56 | 7.04 | -1.5869 | -6.5019 | 3.2547 | 3.4592 | 4.3 | 9.238 | 8.183 | 3.2048 | 3.9883 | 5.7044 | 5.0915 | 5.3813 | 0 | 13.4 | 11.3516 | 1.51 | 0 | -2.53 | 0.6342 | -18.2698 | 0 | 12.3638 | -13.1649 | 2.6077 | 1.3 | -8.6 | 60.0559 | -51.3444
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -1.2242 | -11.0069 | -1.4439 | 3.6141 | 0 | 8.4247 | 0 | 5.2072 | 1.27 | 2.6533 | -19.98 | -33 | -6.6 | 0 | -24.2 | 2.0752 | -7.5418 | 1.731 | 1.6129 | 2.8166 | 1.1274 | -1.8051 | 0.8307 | 0 | -1.3548 | -1.11 | -1.105 | 3.097 | -19.98 | -19.8 | -0.728 | 0.226 | 0 | -17.51 | -10 | -14.69 | -14.76 | 0.8977 | 3.24 | 9.8199 | 11.362 | -20.7298 | -13.291 | -14.329 | -0.8949 | -0.6953 | -20.8606 | -19.2548 | 21.601 | 22.3544 | -46.8971 | 3.6076 | -6.4 | -6.4 | -29.4606 | -29.1848 | -3.3057 | 0 | -8.8553 | -0.9138 | 0 | -0.0611 | -171.5445 | 53.1937 | 53.2548 | 0 | -147.316 | 0 | 0 | 0 | 5.5287 | 8.53 | 6.41 | -15.55 | 1.05 | -26.6533 | -26.9212 | 18.1271 | 16.2784 | -8.5717 | 11.2418 | 10.5409 | -9.0056 | 0 | 2.88 | 6.412 | -31.1 | -66.9 | -3.41 | 22.211 | 22.4688 | 20.7662 | 45.392 | 45.9104 | -30.6785 | -64.2117 | -28.2174 | 1.6177 | 21.97 | 7.09 | 3.9111 | 2.9327 | -12.3737 | 0 | -35.9953 | -35.1843 | 10.2974 | 0 | 0 | -41.6 | -41.6 | -5.2905 | -0.3 | 5.3672 | 3.7167 | -2.01 | -3.65 | 5.611 | -32.4343 | -9.34 | -9.45 | 14.22 | -4.85 | -32.0364 | -15.7 | -46.3262 | -44.7 | -10.4845 | -29.1777 | -33.7347 | -33.4797 | -24.349 | -34.9392 | -18.906 | -158.2261 | -94.0652 | 0 | -14.6566 | -14.0677 | 14.8018 | -17.796 | -16.4787 | -29.7 | -38.8359 | -38.7099 | 8.6944 | 0 | -16.63 | -2.4 | 2.7282 | -28.6309 | -16.2871 | -16.0424 | 5.612 | 5.4873 | -30.9017 | 2.8569 | 0 | 2.5832 | -3.2526 | -3.5667 | -3.8925 | 3.0142 | 3.1817 | 8.2054 | 7.081 | 6.9529 | 15.5697 | 26.4237 | 6.4759 | -14.48 | -2.4935 | 0.1119 | 0.33 | -2.06 | -17.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | -48.1832 | -37.0952 | -3.32 | 21.7832 | 0 | 17.1416 | -11.4075 | -11.9858 | 1.6839 | 0.024 | 0 | -15.1345 | -31.0743 | 5.8738 | -27.4514 | 3.4158 | 3.2817 | 125.4722 | -6.713 | -12.3505 | -10.8205 | 0.868 | 5.9264 | 5.8863 | 0 | -24.4299 | -22.9265 | 0 | 0 | -57.1865 | 0 | 74.7743 | -45.1756 | 8.0713 | 0 | -11.2491 | -12.7198 | -13.4449 | 0 | 0 | -28.7118 | -28.1241 | -22.1201 | -22.3619 | 11.51 | 11.89 | -25.4 | -25.4 | -0.2628 | -11.92 | 22.8122 | 20.5273 | 20.3059 | -20.4 | -29.4 | -1.1 | -1.7 | -18.461 | -18.5669 | -195.9166 | -16.645 | -289.7212 | -20.5202 | -35.1282 | 39.0009 | 47.4897 | 72.424 | 72.1109 | -39.0407 | 16.882 | 15.7732 | -20.9383 | 84.2273 | -222.2982 | 33.2616 | -116.3469 | -4.1004 | 0 | -7.36 | -2.451 | -2.456 | -3.52 | 0.16 | -4.316 | -12.4224 | -2.9862 | -2.1378 | 0.9 | -0.753 | -1.332 | 0 | 0 | 2.9238 | 2.2596 | 2.6149 | 0 | 5.3 | 6.3759 | 0.04 | 0 | -14.5928 | -15.9819 | -28.1713 | -12.2884 | -4.6959 | -31.9518 | -3.6896 | -7.1 | -15.2 | -27.9041 | -184.2516
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.9622 | -8.0888 | 4.7413 | 7.87 | 0 | 15.913 | 0 | 15.917 | 6.6939 | 8.0493 | -11.655 | -25.9875 | 2.1463 | 3.2844 | -18.3562 | 3.5246 | 0.47307 | 3.6915 | 3.5182 | 6.3334 | 2.0027 | -0.67988 | 1.1223 | 0 | -0.8758 | -0.18596 | 0.00575 | 4.0979 | -8.695 | -7.5625 | 0.24315 | 0.26771 | 0 | -10.6308 | -10 | -12.0679 | -12.1073 | 4.354 | 3.7042 | 16.0788 | 18.6439 | -15.0967 | -8.5181 | -8.5045 | 9.2952 | 9.2116 | -15.4814 | -13.2944 | 29.6152 | 30.8704 | 33.3082 | 12.6872 | -4.9688 | -4.9417 | -23.7267 | -23.7321 | -2.2728 | 0 | 1.8153 | 2.5088 | 5.7426 | 3.5936 | -137.1603 | 71.2365 | 71.2899 | 45.6159 | -108.272 | 0 | 0 | 0 | 17.5759 | 10.0848 | 8.2865 | -8.6746 | 7.9181 | -20.9322 | -20.7313 | 25.2312 | 23.5393 | -2.0477 | 19.4665 | 19.3367 | 1.776 | 23.0117 | 2.88 | 6.412 | -17.7271 | -27.5875 | -2.2481 | 33.4782 | 33.6027 | 31.9229 | 59.4953 | 59.7094 | -21.5413 | -46.3798 | -19.2277 | 2.7337 | 27.5696 | 10.1004 | 9.4971 | 8.4137 | -9.3275 | 0 | -30.1769 | -29.8745 | 21.7328 | 0 | 0 | -34.8364 | -34.6938 | -3.7239 | 7.8625 | 9.1721 | 12.5766 | 4.5381 | -2.0565 | 9.3643 | -22.4513 | -5.4744 | -5.549 | 20.9492 | 2.2721 | -22.9924 | -11.614 | -36.1564 | -34.9235 | 15.2743 | -11.4313 | -19.5258 | -19.4034 | -17.0957 | -28.8195 | -16.1047 | -131.8321 | -47.2736 | 0 | -10.2597 | -9.4781 | 20.3569 | -5.592 | -5.6873 | -16.6001 | -29.4195 | -29.2205 | 15.4044 | 13.5718 | -5.8209 | 0.82708 | 4.6653 | -10.4053 | -12.0406 | -11.9125 | 8.8895 | 16.0345 | -24.7013 | 3.9645 | 0 | 3.657 | 3.4717 | 3.6835 | 2.3701 | 9.4194 | 9.2485 | 23.1718 | 17.8787 | 17.8669 | 25.8723 | 34.9614 | 12.4665 | -11.9554 | -1.6156 | 0.18201 | 0.95708 | 0.71479 | -11.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3663 | -40.9721 | -31.7149 | -1.8228 | 31.2092 | 0 | 22.2295 | -5.8385 | -6.1939 | 2.5135 | 0.04548 | 0 | -11.7027 | -22.5097 | 7.9841 | -21.2817 | 5.1129 | 4.9998 | 151.2978 | -4.067 | -9.701 | -0.0602 | 1.7523 | 7.6328 | 7.7204 | 1.1113 | -15.3819 | -14.089 | 0 | 0 | -23.5156 | 34.8121 | 92.1493 | -24.6822 | 27.2286 | 0 | 2.8668 | -2.506 | -4.1382 | 19.8226 | 19.4381 | -23.0182 | -22.5148 | -9.767 | -9.7944 | 18.71 | 18.874 | -22.2167 | -22.3583 | 0.12733 | -2.625 | 36.8366 | 25.8319 | 25.7326 | -16.1195 | -24.0854 | 6.7375 | 6.2146 | -18.0903 | -18.1114 | -158.5699 | 30.6645 | -243.4005 | -12.3121 | -28.0661 | 80.2254 | 87.317 | 99.2698 | 89.8674 | 8.8526 | 23.4873 | 22.6988 | 10.8682 | 152.1383 | -196.8792 | 62.0901 | -56.9744 | -2.1565 | 0 | -4.1317 | -2.2388 | -2.2429 | -0.78333 | 3.2033 | -2.9358 | -9.0498 | 0.40633 | 1.1313 | 1.9771 | 2.2825 | 1.9737 | 1.6522 | 1.8287 | 4.1713 | 3.9509 | 3.8826 | 0 | 8.8 | 9.3659 | 0.68563 | 0 | -7.9474 | -5.7758 | -23.7144 | -4.9061 | 3.2535 | -24.941 | -0.49807 | -3.1104 | -11.7229 | 10.9148 | -114.4723
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 4 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/04/2026 | 00:30 | 0 | -30.64 | -43.4618 | -43.0344 | -225.8963 | -343.0325 | 124.0117 | 125.9285 | 412.4921 | 327.4056 | 989.8379
04/04/2026 | 01:00 | 0 | -30.51 | -39.7246 | -39.9919 | -194.0252 | -304.2517 | 121.6184 | 121.0054 | 394.0198 | 321.5351 | 958.1787
04/04/2026 | 01:30 | 0 | -33.65 | -41.5986 | -41.1931 | -195.961 | -312.4027 | 119.8165 | 119.7858 | 388.6253 | 309.6324 | 937.86
04/04/2026 | 02:00 | 0 | -32.71 | -40.0051 | -40.0612 | -176.0291 | -288.8054 | 121.6407 | 122.0312 | 387.616 | 305.0157 | 936.3036
04/04/2026 | 02:30 | 0 | -29.64 | -42.0344 | -41.7337 | -189.4402 | -302.8483 | 118.1188 | 120.2085 | 380.7907 | 304.6432 | 923.7612
04/04/2026 | 03:00 | 0 | -31.16 | -43.8281 | -43.8802 | -190.9577 | -309.826 | 117.953 | 118.9972 | 379.5258 | 305.0738 | 921.5498
04/04/2026 | 03:30 | 0 | -28.86 | -41.0462 | -40.9335 | -172.0968 | -282.9365 | 120.0153 | 123.0228 | 380.7739 | 305.5885 | 929.4005
04/04/2026 | 04:00 | 0 | -30.53 | -42.5634 | -42.8754 | -176.8618 | -292.8306 | 121.2563 | 122.4583 | 390.1862 | 311.8667 | 945.7675
04/04/2026 | 04:30 | 0 | -31.88 | -43.1193 | -43.039 | -176.7757 | -294.814 | 131.6622 | 132.5209 | 423.4282 | 340.5112 | 1028.1225
04/04/2026 | 05:00 | 0 | -33.28 | -46.1127 | -45.375 | -203.1548 | -327.9225 | 128.1051 | 128.0925 | 417.8894 | 331.3053 | 1005.3923
04/04/2026 | 05:30 | 0 | -36.19 | -48.7736 | -48.2633 | -210.0587 | -343.2856 | 128.3329 | 129.1298 | 422.9905 | 334.7692 | 1015.2224
04/04/2026 | 06:00 | 0 | -34.77 | -45.8674 | -45.5313 | -204.4938 | -330.6625 | 125.6753 | 124.9378 | 416.5324 | 325.1219 | 992.2674
04/04/2026 | 06:30 | 0 | -43.55 | -51.8197 | -51.3607 | -261.4474 | -408.1778 | 118.5235 | 118.7702 | 374.3633 | 294.4801 | 906.1371
04/04/2026 | 07:00 | 0 | -41.38 | -52.557 | -51.9849 | -275.8807 | -421.8026 | 99.5084 | 99.0888 | 287.8576 | 233.434 | 719.8888
04/04/2026 | 07:30 | 0 | -40.21 | -50.7922 | -50.5355 | -306.9809 | -448.5186 | 73.4488 | 74.8528 | 143.3853 | 97.519 | 389.2059
04/04/2026 | 08:00 | 0 | -59.56 | -49.6165 | -48.762 | -351.1275 | -509.066 | 57.2734 | 58.2471 | 57.6743 | 15.9782 | 189.173
04/04/2026 | 08:30 | 0 | -58.26 | -47.4977 | -47.0876 | -362.913 | -515.7583 | 61.2684 | 63.4755 | 80.7973 | 29.1362 | 234.6774
04/04/2026 | 09:00 | 0 | -61.23 | -52.6267 | -51.7273 | -400.6698 | -566.2538 | 54.1069 | 55.3001 | 49.7391 | 0.403 | 159.5491
04/04/2026 | 09:30 | 0 | -57.7 | -51.4309 | -50.7029 | -390.26 | -550.0938 | 52.3865 | 54.9209 | 44.5762 | -1.5401 | 150.3435
04/04/2026 | 10:00 | 0 | -62.81 | -53.5947 | -53.4067 | -421.0214 | -590.8328 | 50.3392 | 51.7439 | 37.6365 | -7.5715 | 132.1481
04/04/2026 | 10:30 | 0 | -75.2 | -53.8637 | -53.5936 | -432.5097 | -615.167 | 50.3931 | 50.0588 | 33.0482 | -5.7206 | 127.7795
04/04/2026 | 11:00 | 0 | -72.49 | -51.0988 | -51.1254 | -416.3429 | -591.0571 | 45.6288 | 46.8898 | 29.9816 | -15.6864 | 106.8138
04/04/2026 | 11:30 | 0 | -79.39 | -57.1712 | -56.3567 | -458.3337 | -651.2516 | 45.0015 | 43.7047 | 27.2994 | -15.822 | 100.1836
04/04/2026 | 12:00 | 0 | -86.54 | -55.3963 | -54.8647 | -446.4828 | -643.2838 | 41.7679 | 42.2246 | 23.2794 | -15.6137 | 91.6582
04/04/2026 | 12:30 | 0 | -89.91 | -55.5506 | -56.2448 | -459.1639 | -660.8693 | 44.0135 | 45.5058 | 36.7357 | -8.3154 | 117.9396
04/04/2026 | 13:00 | 0 | -85.94 | -57.2104 | -56.3121 | -453.8814 | -653.3439 | 38.4654 | 39.4226 | 29.1438 | -18.8534 | 88.1784
04/04/2026 | 13:30 | 0 | -71.03 | -51.1291 | -51.1153 | -415.4539 | -588.7283 | 37.4581 | 39.0344 | 23.7187 | -23.0198 | 77.1914
04/04/2026 | 14:00 | 0 | -73.39 | -52.5148 | -52.2948 | -431.7155 | -609.9151 | 41.5193 | 41.8353 | 43.9124 | -2.5944 | 124.6726
04/04/2026 | 14:30 | 0 | -72.45 | -53.2657 | -53.1099 | -431.0508 | -609.8764 | 39.7716 | 40.8113 | 51.7999 | 1.1028 | 133.4856
04/04/2026 | 15:00 | 0 | -67.77 | -56.4415 | -56.7082 | -454.7234 | -635.6431 | 38.8796 | 40.1718 | 59.7914 | 6.0793 | 144.9221
04/04/2026 | 15:30 | 0 | -70.12 | -56.2855 | -55.9432 | -448.9275 | -631.2762 | 43.107 | 43.2062 | 98.3501 | 36.5481 | 221.2114
04/04/2026 | 16:00 | 0 | -69.57 | -56.0995 | -56.0889 | -437.9019 | -619.6603 | 49.8797 | 52.536 | 136.2662 | 74.0568 | 312.7387
04/04/2026 | 16:30 | 0 | -60.31 | -60.7516 | -60.7324 | -445.819 | -627.613 | 78.0545 | 80.522 | 262.3491 | 171.5312 | 592.4568
04/04/2026 | 17:00 | 0 | -62.58 | -62.2905 | -62.1405 | -435.5154 | -622.5264 | 103.1291 | 105.3109 | 401.4636 | 296.4754 | 906.379
04/04/2026 | 17:30 | 0 | -62.66 | -62.7915 | -61.9992 | -428.1269 | -615.5776 | 127.2932 | 128.1629 | 511.3859 | 390.5114 | 1157.3534
04/04/2026 | 18:00 | 0 | -53.26 | -57.1854 | -56.9931 | -380.7652 | -548.2037 | 143.8996 | 144.6102 | 568.65 | 430.2973 | 1287.4571
04/04/2026 | 18:30 | 0 | -65.04 | -68.5461 | -67.8948 | -477.7619 | -679.2428 | 140.8913 | 140.7683 | 560.4532 | 417.2642 | 1259.377
04/04/2026 | 19:00 | 0 | -67.71 | -72.1665 | -71.5453 | -513.7004 | -725.1222 | 136.4846 | 136.0663 | 534.6353 | 411.658 | 1218.8442
04/04/2026 | 19:30 | 0 | -58.8 | -63.4454 | -62.656 | -442.217 | -627.1184 | 132.9921 | 134.4807 | 535.6166 | 402.6796 | 1205.769
04/04/2026 | 20:00 | 0 | -56.91 | -61.5643 | -61.0199 | -429.9287 | -609.4229 | 131.8869 | 132.4794 | 523.5746 | 397.5744 | 1185.5153
04/04/2026 | 20:30 | 0 | -55.97 | -60.9056 | -60.0604 | -420.4843 | -597.4203 | 135.3746 | 134.1051 | 522.2267 | 396.2412 | 1187.9476
04/04/2026 | 21:00 | 0 | -54.39 | -60.4218 | -60.1379 | -402.4653 | -577.415 | 141.5259 | 140.1107 | 530.4506 | 406.2794 | 1218.3666
04/04/2026 | 21:30 | 0 | -52.34 | -59.32 | -59.02 | -394.1318 | -564.8118 | 141.0689 | 141.5661 | 517.3923 | 392.2247 | 1192.252
04/04/2026 | 22:00 | 0 | -52.19 | -61.0589 | -60.5295 | -386.0359 | -559.8143 | 142.7029 | 141.8165 | 521.3728 | 394.7096 | 1200.6018
04/04/2026 | 22:30 | 0 | -50.61 | -57.8973 | -57.4158 | -360.4984 | -526.4215 | 137.907 | 139.4525 | 494.4371 | 383.008 | 1154.8046
04/04/2026 | 23:00 | 0 | -51.18 | -55.1983 | -55.24 | -340.3843 | -502.0026 | 138.0352 | 140.7996 | 484.6255 | 377.6176 | 1141.0779
04/04/2026 | 23:30 | 0 | -44.92 | -52.3627 | -51.2715 | -313.2108 | -461.765 | 141.6414 | 142.2945 | 483.9501 | 373.0986 | 1140.9846
05/04/2026 | 00:00 | 0 | -51.11 | -54.448 | -55.753 | -327.8262 | -489.1372 | 136.4104 | 138.2691 | 460.3644 | 367.5692 | 1102.6131
MÁXIMO |  | 0 | -28.86 | -39.7246 | -39.9919 | -172.0968 |  | 143.8996 | 144.6102 | 568.65 | 430.2973
MÍNIMO |  | 0 | -89.91 | -72.1665 | -71.5453 | -513.7004 |  | 37.4581 | 39.0344 | 23.2794 | -23.0198
PROMEDIO |  | 0 | -54.6313 | -53.2177 | -52.9093 | -351.4877 |  | 97.2968 | 98.1403 | 299.5245 | 218.8585
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 4 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/04/2026 | 00:30 | 502.9566 | 516.4049 | 510.5902 | 519.9982 | 521.9246 | 518.0392 |  | 510.1569 | 498.4671 | 483.8961 | 506.5005 | 491.0533 | 226.9845 | 226.6439 | 229.3625 | 222.8322 | 219.9779 | 221.8283 | 226.6 |  | 228 | 139.101 | 139.9906 | 138.338 | 137.7303 | 135.6126 |  | 141.7513 | 126.6578 | 138.5525
04/04/2026 | 01:00 | 503.4287 | 517.7703 | 517.4702 | 520.9504 | 522.7348 | 518.6545 |  | 510.1014 | 500.8241 | 483.6482 | 506.5824 | 491.3988 | 226.8951 | 228.1553 | 230.0583 | 223.3074 | 220.1403 | 221.7785 | 227.3 |  | 228.3 | 139.2662 | 140.6483 | 138.4484 | 137.4664 | 135.4056 |  | 142.2929 | 126.2805 | 138.4913
04/04/2026 | 01:30 | 503.7959 | 518.5056 | 514.4766 | 522.2477 | 523.6533 | 519.3282 |  | 510.6169 | 500.5492 | 485.1028 | 507.1863 | 491.4579 | 227.1727 | 228.0725 | 229.9928 | 223.8069 | 220.6645 | 221.6204 | 227.9 |  | 228.6 | 139.3916 | 140.8996 | 138.729 | 137.7359 | 135.4608 |  | 142.5564 | 126.2089 | 138.5321
04/04/2026 | 02:00 | 500.2289 | 518.243 | 516.7874 | 523.2006 | 524.3279 | 520.1265 |  | 511.0177 | 500.3857 | 485.3054 | 507.2573 | 492.843 | 225.9231 | 226.6337 | 228.8222 | 223.5354 | 220.3101 | 222.0019 | 227.3 |  | 228.9 | 139.0994 | 140.6372 | 138.653 | 137.8996 | 135.7506 |  | 142.3075 | 126.4603 | 138.573
04/04/2026 | 02:30 | 498.4453 | 515.407 |  | 524.2939 | 525.3434 | 521.2221 | 518.3992 | 512.1644 | 499.8766 | 484.3353 | 507.3467 | 492.3913 | 225.8363 | 226.2861 | 228.6953 | 223.6301 | 220.8195 | 221.9473 | 227.9 |  | 228.7 | 139.1363 | 140.4432 | 138.5913 | 137.4585 | 135.4746 |  | 142.2636 | 126.9507 | 138.1441
04/04/2026 | 03:00 | 498.7076 | 518.4531 |  | 523.936 | 525.7881 | 521.4236 | 517.5937 | 513.0085 | 501.0238 | 485.8451 | 507.5918 | 492.4319 | 226.0037 | 225.9788 | 228.2544 | 224.1586 | 220.8859 | 221.9387 | 227.9 |  | 228.9 | 139.1911 | 140.94 | 138.638 | 137.9324 | 135.6816 |  | 142.4393 | 126.818 | 138.5525
04/04/2026 | 03:30 | 500.1239 | 517.6653 | 517.2076 | 524.1002 | 525.3085 | 521.6033 | 517.6978 | 512.046 | 501.1973 | 485.2523 | 505.5188 | 492.3786 | 225.5894 | 226.4449 | 228.6614 | 223.996 | 221.2477 | 221.7562 | 227.3 |  | 228.2 | 139.0913 | 140.4848 | 138.5135 | 137.584 | 135.654 |  | 142.1758 | 127.2071 | 138.1849
04/04/2026 | 04:00 | 498.7076 | 517.4027 |  | 523.9752 | 525.5555 | 520.2604 |  | 510.9631 | 499.2657 | 483.3908 | 505.4604 | 489.785 | 225.129 | 225.8632 | 228.1965 | 223.8268 | 221.2108 | 221.2665 | 226 |  | 227.2 | 138.1987 | 139.4057 | 138.4363 | 136.8655 | 135.2538 |  | 141.1073 | 126.9529 | 137.3884
04/04/2026 | 04:30 | 498.6027 | 516.1423 | 519.1508 | 523.491 | 524.4873 | 520.3327 | 513.3225 | 510.5376 | 499.167 | 482.0433 | 504.6595 | 488.9828 | 225.0461 | 226.032 | 227.9642 | 223.7441 | 221.1665 | 221.3977 | 226.6 |  | 227 | 139.5163 | 139.4261 | 138.2739 | 136.9684 | 135.3504 |  | 141.239 | 127.118 | 140.5744
04/04/2026 | 05:00 | 498.3929 | 516.2473 | 516.6298 | 522.5243 | 523.687 | 519.7036 |  | 510.1318 | 498.455 | 482.517 | 504.9021 | 489.7667 | 224.2239 | 225.2909 | 227.7158 | 223.5137 | 220.6645 | 221.2736 | 226 |  | 226.8 | 139.3757 | 139.6862 | 138.1582 | 136.6718 | 135.171 |  | 141.2829 | 126.9969 | 140.1455
04/04/2026 | 05:30 | 498.3929 | 513.779 | 512.6384 | 522.5276 | 523.0262 | 519.0186 |  | 509.0339 | 499.5681 | 482.5754 | 504.9186 | 489.4454 | 224.2853 | 225.0924 | 227.2251 | 223.3172 | 220.3248 | 221.4916 | 226.6 |  | 227 | 139.4473 | 139.8491 | 138.2882 | 136.5785 | 135.0468 |  | 141.4293 | 127.4153 | 139.8187
04/04/2026 | 06:00 | 499.442 | 516.4574 | 515.6844 | 523.7187 | 525.305 | 519.6088 |  | 512.1229 | 500.0888 | 482.2288 | 505.9276 | 490.3237 | 224.6312 | 225.5134 | 227.7356 | 223.4195 | 220.7309 | 221.5497 | 226 |  | 226.9 | 139.4319 | 139.5837 | 138.4583 | 136.7278 | 135.2814 |  | 141.2536 | 127.6047 | 139.8187
04/04/2026 | 06:30 | 498.0256 | 514.6193 | 515.4219 | 522.0494 | 524.9624 | 521.1202 | 517.4389 | 510.887 | 500.5267 | 485.1074 | 506.1046 | 491.0667 | 224.2672 | 224.6778 | 226.2622 | 223.5696 | 220.6718 | 221.6339 | 226.6 |  | 226.9 | 139.307 | 139.7631 | 138.5391 | 136.9026 | 135.5712 |  | 141.5903 | 127.9293 | 140.1455
04/04/2026 | 07:00 | 498.2354 | 514.6718 | 510.5376 | 523.7611 | 525.4958 | 520.7714 | 518.6298 | 514.5581 | 502.8461 | 487.6029 | 508.8764 | 492.8517 | 223.0907 | 224.6478 | 225.9735 | 223.9499 | 220.9598 | 222.1238 | 227.5 |  | 227.9 | 139.2661 | 140.3942 | 138.5416 | 137.0938 | 135.5298 |  | 141.9123 | 128.7428 | 140.4723
04/04/2026 | 07:30 | 496.7142 | 511.5733 | 512.4283 | 524.2084 | 526.1411 | 523.44 |  | 517.4867 | 505.5323 | 491.249 | 511.1836 | 496.164 | 222.2875 | 223.2265 | 224.9001 | 223.2751 | 219.7416 | 222.5908 | 227.9 |  | 227.9 | 140.7273 | 141.1331 | 138.9326 | 138.3396 | 135.999 |  | 142.41 | 128.6467 | 141.1666
04/04/2026 | 08:00 | 496.5044 | 512.361 | 519.4133 | 517.4749 | 519.0402 | 517.2032 |  | 512.7534 | 506.8923 | 489.6558 | 512.421 | 496.3303 | 221.6323 | 223.1197 | 222.8792 | 220.9303 | 216.6113 | 222.5397 | 227.9 |  | 227.7 | 139.8783 | 141.0192 | 138.6894 | 137.6664 | 135.4332 |  | 142.4393 | 126.6365 | 140.5335
04/04/2026 | 08:30 | 503.691 | 513.5689 | 514.424 | 511.2572 | 513.36 | 507.1387 | 518.9953 | 509.72 | 505.3551 | 488.738 | 512.6366 | 495.812 | 225.9292 | 222.8687 | 223.4872 | 218.7988 | 215.2603 | 222.2461 | 227.9 |  | 227.6 | 139.5437 | 141.0256 | 138.2745 | 137.1314 | 135.102 |  | 142.2929 | 126.6015 | 140.1251
04/04/2026 | 09:00 | 502.2747 | 508.7373 | 508.2793 | 507.5179 | 509.4967 | 503.8609 | 518.7959 | 508.4943 | 505.4727 | 488.1757 | 511.9692 | 495.5665 | 225.2468 | 220.7665 | 221.6196 | 217.3076 | 215.0904 | 222.0744 | 227.3 |  | 226.8 | 139.2432 | 140.0829 | 138.0748 | 136.5157 | 134.6742 |  | 141.4293 | 126.1661 | 139.8392
04/04/2026 | 09:30 | 501.9599 | 508.8948 | 510.275 | 504.227 | 505.6244 | 502.7202 | 518.4922 | 510.2473 | 505.2802 | 488.4325 | 511.9767 | 494.7654 | 224.9699 | 224.9362 | 223.7214 | 219.8129 | 216.6113 | 222.0167 | 226.6 |  | 226.4 | 138.8649 | 139.7941 | 137.9719 | 136.4406 | 134.9916 |  | 141.4586 | 128.6309 | 139.349
04/04/2026 | 10:00 | 501.6452 | 506.2165 | 509.8549 | 504.6903 | 506.0369 | 503.399 | 518.7313 | 509.855 | 505.6601 | 487.7737 | 512.2657 | 494.7531 | 224.536 | 223.3249 | 222.4715 | 219.6205 | 216.0502 | 222.1141 | 226.6 |  | 226.4 | 139.257 | 139.8117 | 137.7945 | 137.701 | 134.9364 |  | 141.2975 | 127.9682 | 140.1455
04/04/2026 | 10:30 | 504.7926 | 507.8445 | 509.7498 | 502.4407 | 504.0912 | 502.8723 | 518.9849 | 508.7741 | 505.7546 | 487.8058 | 512.0254 | 494.2665 | 225.4235 | 224.006 | 223.6664 | 218.6806 | 214.9354 | 222.274 | 226.6 |  | 226 | 140.1139 | 139.7275 | 137.6245 | 137.3112 | 134.8674 |  | 141.2536 | 128.3375 | 140.5335
04/04/2026 | 11:00 | 505.4221 | 510.1553 | 510.2225 | 503.6933 | 505.1924 | 503.416 | 518.9464 | 508.6657 | 505.3544 | 488.1573 | 511.3983 | 494.8284 | 224.1937 | 224.8518 | 223.7651 | 219.2714 | 214.4924 | 222.1367 | 226.6 |  | 226.2 | 139.2996 | 139.7406 | 137.653 | 136.8947 | 134.5362 |  | 141.5025 | 128.4181 | 140.5335
04/04/2026 | 11:30 | 504.6353 | 505.0611 | 504.9181 | 501.7641 | 502.9819 | 501.7518 | 518.163 | 508.6596 | 505.1021 | 488.0305 | 511.8102 | 494.2692 | 223.6672 | 222.3017 | 222.5914 | 218.5266 | 214.175 | 221.9706 | 226.6 |  | 226.2 | 139.1648 | 140.1539 | 137.2219 | 136.8197 | 134.3154 |  | 141.5318 | 128.3291 | 140.0842
04/04/2026 | 12:00 | 502.9566 | 505.1136 |  | 501.6662 | 502.3265 | 502.3422 | 518.8912 | 508.5745 | 505.1398 | 488.4376 | 511.0438 | 494.2341 | 218.5057 | 223.0299 | 221.8513 | 218.2217 | 213.8723 | 221.959 | 226.6 |  | 226 | 139.2529 | 139.9464 | 137.5019 | 136.8057 | 134.412 |  | 141.561 | 128.37 | 140.1455
04/04/2026 | 12:30 | 505.2647 | 502.8029 |  | 499.1055 | 501.6036 | 502.003 | 518.7164 | 507.3375 | 505.4419 | 487.3739 | 511.9203 | 494.7576 | 231.1514 | 221.999 | 222.5634 | 217.8646 | 213.7689 | 221.9748 | 226.6 |  | 226.2 | 139.834 | 140.104 | 137.5085 | 136.541 | 134.6742 |  | 141.6781 | 128.5947 | 140.1455
04/04/2026 | 13:00 | 503.2188 | 505.8489 |  | 500.5533 | 501.8666 | 501.1813 | 517.9618 | 506.5351 | 505.0854 | 487.4791 | 511.7549 | 495.0369 | 226.2171 | 223.2568 | 222.8431 | 218.0674 | 213.9904 | 222.1292 | 226.9 |  | 226.1 | 139.6986 | 139.993 | 137.6393 | 137.0123 | 134.9088 |  | 141.6635 | 128.5229 | 140.5335
04/04/2026 | 13:30 | 505.7892 | 510.733 | 510.8002 | 503.3546 | 504.7338 | 503.374 | 518.8029 | 508.3271 | 505.651 | 488.3834 | 512.0886 | 494.6302 | 226.9672 | 225.5025 | 224.5259 | 219.0045 | 215.2676 | 221.9546 | 227.3 |  | 226.3 | 139.9061 | 140.4332 | 137.6374 | 137.1203 | 135.0744 |  | 141.7806 | 128.7251 | 140.4927
04/04/2026 | 14:00 | 505.4221 | 510.6805 |  | 503.6216 | 504.5441 | 503.1047 | 518.9775 | 509.5631 | 505.2849 | 488.1378 | 512.1167 | 495.979 | 221.0264 | 225.4898 | 224.6521 | 219.3419 | 215.0978 | 222.1066 | 227.4 |  | 226.4 | 139.6893 | 140.5271 | 137.7894 | 137.1434 | 135.2262 |  | 141.7367 | 128.186 | 140.554
04/04/2026 | 14:30 | 504.8451 | 508.9474 | 506.021 | 503.932 | 504.532 | 503.4308 | 518.717 | 509.0249 | 505.4833 | 488.4306 | 512.8432 | 495.1783 | 222.1569 | 225.3264 | 224.5773 | 219.4298 | 215.2381 | 221.9893 | 227.3 |  | 226.1 | 139.8309 | 140.0399 | 137.6773 | 136.9598 | 134.9088 |  | 141.5025 | 127.2165 | 140.1455
04/04/2026 | 15:00 | 504.3205 | 509.2625 | 508.2268 | 503.7266 | 505.1267 | 502.7134 | 518.7432 | 509.5441 | 505.3698 | 487.6783 | 512.6953 | 494.8016 | 221.101 | 225.5379 | 224.3719 | 219.6916 | 215.9985 | 222.0367 | 226.6 |  | 226.3 | 139.6642 | 139.6788 | 137.9461 | 137.381 | 134.8536 |  | 141.2243 | 129.9651 | 140.1455
04/04/2026 | 15:30 | 504.95 | 508.6323 | 508.1218 | 503.9468 | 504.5418 | 503.1855 | 518.3254 | 508.3145 | 504.777 | 487.179 | 512.6512 | 494.3831 | 221.9346 | 224.9076 | 224.8565 | 219.6403 | 216.0428 | 222.2173 | 226.6 |  | 226 | 139.4504 | 139.5661 | 137.9265 | 136.6012 | 134.5362 |  | 141.078 | 129.6755 | 140.1251
04/04/2026 | 16:00 | 506.6286 | 511.8359 | 515.1592 | 507.624 | 508.0666 | 505.2788 | 517.5811 | 510.9892 | 505.3213 | 487.4387 | 511.6663 | 494.5501 | 222.5578 | 226.6975 | 225.7752 | 221.4818 | 216.818 | 221.8401 | 226 |  | 226 | 139.2907 | 139.3744 | 138.2907 | 136.8266 | 134.5362 |  | 141.0926 | 129.896 | 139.8392
04/04/2026 | 16:30 | 506.8909 | 514.1466 | 516.4723 | 508.6458 | 510.4617 | 506.1747 | 518.9703 | 512.0426 | 504.439 | 486.4952 | 510.7172 | 493.5993 | 225.2762 | 226.8332 | 226.9904 | 222.0123 | 217.7482 | 221.926 | 226 |  | 226.5 | 140.1508 | 139.6106 | 138.1604 | 137.2094 | 134.757 |  | 141.3854 | 130.7821 | 140.5335
04/04/2026 | 17:00 | 506.7335 | 511.6783 | 508.962 | 507.3637 | 508.9792 | 505.3629 | 517.2975 | 509.3948 | 501.7726 | 482.3014 | 508.3846 | 491.2103 | 224.0821 | 225.7412 | 226.1531 | 221.1973 | 217.1059 | 221.2667 | 226 |  | 225.8 | 138.7402 | 139.0101 | 137.7384 | 136.6402 | 134.0808 |  | 140.7267 | 130.8542 | 140.1251
04/04/2026 | 17:30 | 506.2089 | 510.3129 | 515.3169 | 505.3692 | 506.4852 | 502.7669 | 511.9496 | 505.4523 | 496.9648 | 478.0486 | 504.2122 | 486.6221 | 224.2239 | 226.5369 | 226.427 | 220.4931 | 216.5227 | 220.6707 | 224.2 |  | 224.2 | 138.732 | 139.5048 | 137.2204 | 136.2445 | 134.1498 |  | 141.5171 | 131.7435 | 139.2878
04/04/2026 | 18:00 | 508.5695 | 517.0351 | 514.8442 | 508.0837 | 509.065 | 503.9283 | 506.7865 | 503.066 | 491.5397 | 473.7138 | 498.2965 | 481.4361 | 224.6581 | 228.4373 | 228.0289 | 222.2293 | 218.0583 | 220.1562 | 222.8 |  | 222.4 | 138.3286 | 138.8273 | 136.6773 | 136.0405 | 133.1286 |  | 140.4339 | 130.1903 | 138.6138
04/04/2026 | 18:30 | 505.3172 | 507.0568 | 505.7058 | 501.2321 | 502.893 | 499.1925 |  | 500.7757 | 494.8233 | 483.0637 | 501.6818 | 487.7182 | 223.5313 | 224.6198 | 226.5303 | 219.0893 | 214.6475 | 221.1405 | 224.7 |  | 224.5 | 139.2139 | 140.1093 | 136.9382 | 137.2398 | 136.2612 |  | 141.8684 | 129.6735 | 139.7575
04/04/2026 | 19:00 | 503.5336 | 503.6431 | 502.0821 | 500.5706 | 502.3456 | 498.2773 |  | 500.5516 | 495.0565 | 484.3573 | 502.4764 | 489.2993 | 222.3782 | 222.5531 | 224.1633 | 219.3975 | 215.4374 | 221.1029 | 225.4 |  | 225.1 |  | 140.5613 | 137.1669 | 137.5894 | 135.8886 |  | 142.3954 | 129.6057 | 140.1251
04/04/2026 | 19:30 | 506.104 | 509.6827 | 508.3318 | 503.579 | 505.5011 | 501.8905 |  | 503.0274 | 496.7774 | 484.5738 | 503.387 | 490.0321 | 223.2819 | 224.6941 | 225.2266 | 220.1853 | 216.5006 | 221.1921 | 226 |  | 225.8 | 139.2301 | 139.4075 | 137.0851 | 137.1216 | 135.8196 |  | 141.0487 | 129.7973 | 139.737
04/04/2026 | 20:00 | 506.6286 | 510.9431 |  | 504.8907 | 505.9927 | 501.9849 |  | 503.6625 | 497.9134 | 486.3132 | 503.2059 | 491.6056 | 223.6855 | 225.3585 | 225.6384 | 220.4355 | 216.2274 | 221.3246 | 226.6 |  | 226.3 | 140.0376 | 140.4309 | 137.1323 | 137.4261 | 136.1094 |  | 141.6342 | 129.6241 | 140.1455
04/04/2026 | 20:30 | 506.6286 | 511.4157 | 513.3211 | 505.1962 | 506.5145 | 502.1256 | 512.1438 | 503.3765 | 497.4863 | 485.5054 | 503.584 | 490.8227 | 223.8328 | 225.7603 | 225.9605 | 220.7538 | 216.1757 | 221.3407 | 226.5 |  | 226.1 | 140.0796 | 139.9581 | 137.3384 | 137.5523 | 136.3302 |  | 141.4293 | 129.7686 | 140.4927
04/04/2026 | 21:00 | 507.4679 | 512.8862 |  | 505.1971 | 506.356 | 502.1234 |  | 502.6653 | 495.9135 | 484.6465 | 502.7752 | 489.3034 | 224.2632 | 226.5592 | 226.6543 | 220.9594 | 216.759 | 221.4113 | 226 |  | 226.2 | 140.1052 | 139.7612 | 137.3165 | 137.3795 | 136.4406 |  | 141.1658 | 129.5139 | 140.5335
04/04/2026 | 21:30 | 507.8351 | 514.0416 |  | 505.957 | 507.1433 | 502.0964 |  | 502.0923 | 496.3861 | 485.2818 | 503.2402 | 490.2782 | 224.6194 | 227.1198 | 227.7139 | 221.2043 | 216.8697 | 221.4147 | 226.6 |  | 226.2 | 140.0331 | 139.5361 | 137.7173 | 137.3036 | 135.4746 |  | 140.9755 | 129.3682 | 140.5948
04/04/2026 | 22:00 | 508.2023 | 514.1466 |  | 506.9365 | 506.4748 | 502.4865 |  | 502.4915 | 495.8562 | 485.7865 | 502.3995 | 489.0994 | 225.6064 | 227.8286 | 228.3042 | 221.2357 | 217.4751 | 221.2841 | 225.6 |  | 226.5 |  | 139.4291 | 137.7478 | 137.3065 | 135.6402 |  | 140.8584 | 129.3412 | 140.9216
04/04/2026 | 22:30 | 502.0648 | 503.328 | 504.1828 | 505.0862 | 507.0776 | 502.9386 |  | 501.1641 | 496.2871 | 485.4946 | 502.4878 | 489.9686 | 224.638 | 223.6417 | 226.5417 | 221.4527 | 217.3422 | 221.3942 | 226.6 |  | 226.8 | 140.6991 | 139.3467 | 138.063 | 137.6357 | 136.1232 |  | 140.9316 | 129.5951 | 140.9828
04/04/2026 | 23:00 | 503.4287 | 506.2165 | 507.0188 | 507.5201 | 508.5234 | 504.1837 |  | 503.8662 | 498.1764 | 487.0761 | 504.4282 | 491.193 | 225.5926 | 225.0028 | 227.438 | 222.9037 | 218.6711 | 221.3488 | 226.6 |  | 226.7 | 140.6106 | 139.5335 | 138.1279 | 137.6351 | 135.24 |  | 141.2829 | 129.626 | 140.942
04/04/2026 | 23:30 | 504.95 | 508.7898 | 506.2836 | 506.3115 | 507.4583 | 502.8851 |  | 502.4104 | 496.8447 | 486.4336 | 503.3543 | 491.3966 | 226.0362 | 224.9398 | 228.0659 | 221.4723 | 218.2207 | 221.9894 | 226.6 |  | 227.1 | 140.0712 | 139.4321 | 138.3913 | 137.4296 | 136.0128 |  | 141.3122 | 129.645 | 140.5948
05/04/2026 | 00:00 | 503.2188 | 504.9561 | 506.3361 | 506.1783 | 506.6443 | 502.2552 |  | 502.5093 | 497.35 | 487.041 | 503.4578 | 491.0885 | 225.4715 | 224.8458 | 227.974 | 221.3537 | 218.5899 | 221.7562 | 226.6 |  | 227 | 140.0469 | 139.7467 | 138.3668 | 137.3969 | 136.275 |  | 141.3561 | 129.6312 | 140.554
MÁXIMO |  | 508.5695 | 518.5056 | 519.4133 | 524.2939 | 526.1411 | 523.44 | 518.9953 | 517.4867 | 506.8923 | 491.249 | 512.8432 | 496.3303 | 231.1514 | 228.4373 | 230.0583 | 224.1586 | 221.2477 | 222.5908 | 227.9 | 0 | 228.9 | 140.7273 | 141.1331 | 138.9326 | 138.3396 | 136.4406 | 0 | 142.5564 | 131.7435 | 141.1666
MÍNIMO |  | 496.5044 | 502.8029 | 0 | 499.1055 | 501.6036 | 498.2773 | 0 | 500.5516 | 491.5397 | 473.7138 | 498.2965 | 481.4361 | 218.5057 | 220.7665 | 221.6196 | 217.3076 | 213.7689 | 220.1562 | 222.8 | 0 | 222.4 | 0 | 138.8273 | 136.6773 | 136.0405 | 133.1286 | 0 | 140.4339 | 126.1661 | 137.3884
PROMEDIO |  | 503.173 | 511.465 | 394.2364 | 510.702 | 512.0588 | 508.6313 | 291.0011 | 508.0992 | 501.1206 | 485.6988 | 507.5706 | 492.1074 | 224.495 | 225.1449 | 225.9969 | 221.1656 | 217.5248 | 221.7187 | 226.575 | 0 | 226.6479 | 133.7002 | 139.9689 | 137.9573 | 137.1662 | 135.2492 | 0 | 141.5595 | 128.4789 | 139.9119
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/04/2026 00:10:00 | 04/04/2026 09:39:00 | Por regulación de tensión en la SE Pachacutec
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 04/04/2026 02:04:00 | 04/04/2026 07:52:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda

## AISLADOS_TEMP
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:11 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:11 | 59.779 | 01:54:26 | 60.313
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:11 12:55:12 | 59.780 59.780 | 01:54:26 | 60.313
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.312
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:55:12 | 59.780 | 01:54:26 | 60.313

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 4 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 4 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/04/2026 | 00:30 | 6310.1 | 6473.3373 | 2.587%
04/04/2026 | 01:00 | 6268.7 | 6402.462 | 2.134%
04/04/2026 | 01:30 | 6182 | 6307.4827 | 2.03%
04/04/2026 | 02:00 | 6123.3 | 6226.6595 | 1.688%
04/04/2026 | 02:30 | 6028.6 | 6170.442 | 2.353%
04/04/2026 | 03:00 | 6034.8 | 6117.7449 | 1.374%
04/04/2026 | 03:30 | 5997 | 6094.9281 | 1.633%
04/04/2026 | 04:00 | 6021 | 6091.9646 | 1.179%
04/04/2026 | 04:30 | 6025.4 | 6074.779 | 0.8195%
04/04/2026 | 05:00 | 6129.6 | 6051.3228 | -1.277%
04/04/2026 | 05:30 | 6205.8 | 6107.5654 | -1.583%
04/04/2026 | 06:00 | 6207.26 | 6102.5199 | -1.687%
04/04/2026 | 06:30 | 6105.78 | 6016.5113 | -1.462%
04/04/2026 | 07:00 | 6046.81 | 6068.9919 | 0.3668%
04/04/2026 | 07:30 | 6315.79 | 6354.8148 | 0.6179%
04/04/2026 | 08:00 | 6568.47 | 6553.7462 | -0.2242%
04/04/2026 | 08:30 | 6859.56 | 6890.4309 | 0.45%
04/04/2026 | 09:00 | 7069.58 | 7100.6403 | 0.4394%
04/04/2026 | 09:30 | 7268.354 | 7291.7014 | 0.3212%
04/04/2026 | 10:00 | 7353.52 | 7423.9672 | 0.958%
04/04/2026 | 10:30 | 7392.06 | 7647.9712 | 3.462%
04/04/2026 | 11:00 | 7531.19 | 7727.924 | 2.612%
04/04/2026 | 11:30 | 7596.83 | 7825.831 | 3.014%
04/04/2026 | 12:00 | 7541.21 | 7934.1812 | 5.211%
04/04/2026 | 12:30 | 7614.55 | 7813.4265 | 2.612%
04/04/2026 | 13:00 | 7594.42 | 7736.0043 | 1.864%
04/04/2026 | 13:30 | 7412.7 | 7653.7433 | 3.252%
04/04/2026 | 14:00 | 7411.21 | 7583.3074 | 2.322%
04/04/2026 | 14:30 | 7524.16 | 7635.8998 | 1.485%
04/04/2026 | 15:00 | 7488.42 | 7519.0347 | 0.4088%
04/04/2026 | 15:30 | 7496.17 | 7533.1196 | 0.4929%
04/04/2026 | 16:00 | 7386.59 | 7530.906 | 1.954%
04/04/2026 | 16:30 | 7369.58 | 7652.4317 | 3.838%
04/04/2026 | 17:00 | 7465.62 | 7437.6897 | -0.3741%
04/04/2026 | 17:30 | 7467.29 | 7407.6946 | -0.7981%
04/04/2026 | 18:00 | 7367.67 | 7475.1498 | 1.459%
04/04/2026 | 18:30 | 7798.4 | 7749.7119 | -0.6243%
04/04/2026 | 19:00 | 7845.1 | 7881.8008 | 0.4678%
04/04/2026 | 19:30 | 7809 | 7899.2404 | 1.156%
04/04/2026 | 20:00 | 7741.3 | 7907.9894 | 2.153%
04/04/2026 | 20:30 | 7674.5 | 7871.1292 | 2.562%
04/04/2026 | 21:00 | 7628.1 | 7816.8773 | 2.475%
04/04/2026 | 21:30 | 7516.44 | 7682.2051 | 2.205%
04/04/2026 | 22:00 | 7437.5 | 7544.5177 | 1.439%
04/04/2026 | 22:30 | 7350.78 | 7409.0936 | 0.7933%
04/04/2026 | 23:00 | 7133.12 | 7298.151 | 2.314%
04/04/2026 | 23:30 | 6884.54 | 7087.5849 | 2.949%
05/04/2026 | 00:00 | 6740.72 | 6878.4281 | 2.043%

## DESVIACIÓN
sábado, 4 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/04/2026 | 00:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 640.9 | 650 | 650 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 218.3 | 225 | 225 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.9 | 135.5838 | 135.5838 | -8.6838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 126.8 | 135.5838 | 135.5838 | -8.7838 | 228.5 | 203.9865 | 203.9865 | 24.5135 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.0671 | 164.0671 | -3.6671 | 5.5 | 5.5558 | 5.5558 | -0.05578 | 4.4 | 2.9833 | 2.9833 | 1.4167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 72.9 | 78.0401 | 78.0401 | -5.1402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 189.9 | 220.695 | 220.695 | -30.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 457.0943 | 457.0943 | 3.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.5 | 151.3625 | 151.3625 | -1.8625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 86.1 | 87.7736 | 87.7736 | -1.6736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.4 | 30.5877 | 30.5877 | -3.1877 | 165.9 | 174.5595 | 174.5595 | -8.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.736 | 88.736 | -5.836 | 97.8 | 133.999 | 133.999 | -36.199 | 97.7 | 133.999 | 133.999 | -36.299 | 99.2 | 133.999 | 133.999 | -34.799 | 194.7 | 201.6021 | 201.6021 | -6.9021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 |  |  | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 260.4 | 270.068 | 270.068 | -9.668 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 115.218 | 115.218 | -1.818 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 57.782 | 57.782 | -1.582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 45.532 | 45.532 | -15.132 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.945 | 8.945 | 0.755 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.56 | 3.56 | 0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 10.37 | 10.37 | 10.33 | 52.4 | 31.33 | 31.33 | 21.07 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7 | 1.962 | 1.962 | 5.038 | 21.5 | 11.886 | 11.886 | 9.614 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 18.963 | 18.963 | 1.337 | 34.8 | 39.267 | 39.267 | -4.467 | 0.9 | 0.565 | 0.565 | 0.335 | 0.2 | 0.411 | 0.411 | -0.211 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 6.679 | 6.679 | 2.921 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 7.9 | 7.9 | -4.3 | 1.5 | 10.52 | 10.52 | -9.02 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 |  |  |  | 0 | 17.1 | 20 | 20 | -2.9
04/04/2026 | 01:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 224.2 | 225 | 225 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127 | 135.5838 | 135.5838 | -8.5838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 228.1 | 203.9865 | 203.9865 | 24.1135 | 206.1 | 207.2429 | 207.2429 | -1.1428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 5.8 | 5.5558 | 5.5558 | 0.24422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 73.6 | 80.7087 | 80.7087 | -7.1087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 181.9 | 220.695 | 220.695 | -38.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.5 | 30.5877 | 30.5877 | -3.0877 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 87.7 | 125.3064 | 125.3064 | -37.6064 | 87.6 | 125.3064 | 125.3064 | -37.7064 | 87.1 | 125.3064 | 125.3064 | -38.2064 | 181.7 | 188.524 | 188.524 | -6.824 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 |  |  | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 265.8 | 270.068 | 270.068 | -4.268 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 115.218 | 115.218 | -1.718 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 57.782 | 57.782 | -2.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 42.199 | 42.199 | -11.899 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.67 | 8.67 | 0.53 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 9.59 | 9.59 | 9.71 | 45.8 | 28.74 | 28.74 | 17.06 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.5 | 2.217 | 2.217 | 8.283 | 22.6 | 8.235 | 8.235 | 14.365 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 14.602 | 14.602 | 0.298 | 30 | 30.608 | 30.608 | -0.608 | 1.3 | 0.389 | 0.389 | 0.911 | 0 | 0.187 | 0.187 | -0.187 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 6.325 | 6.325 | 2.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | -3.17 | 0 | 5.16 | 5.16 | -5.16 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
04/04/2026 | 01:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 224.3 | 225 | 225 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 135.5838 | 135.5838 | -22.6838 | 113.2 | 135.5838 | 135.5838 | -22.3838 | 113.3 | 135.5838 | 135.5838 | -22.2838 | 215.2 | 203.9865 | 203.9865 | 11.2135 | 125.7 | 207.2429 | 207.2429 | -81.5429 | 84.9 | 103.9326 | 103.9326 | -19.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 74 | 79.9565 | 79.9565 | -5.9565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 185.8 | 220.695 | 220.695 | -34.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.5877 | 30.5877 | -2.4877 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 79.5 | 109.2293 | 109.2293 | -29.7293 | 79.5 | 109.2293 | 109.2293 | -29.7293 | 81.5 | 109.2293 | 109.2293 | -27.7293 | 171.4 | 164.336 | 164.336 | 7.064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 267.5 | 270.068 | 270.068 | -2.568 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 115.218 | 115.218 | -1.718 | 144.2 |  |  | 144.2 | 55.9 | 57.782 | 57.782 | -1.882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 38.023 | 38.023 | -8.923 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.532 | 8.532 | -0.132 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 8.68 | 8.68 | 7.42 | 34.2 | 25.17 | 25.17 | 9.03 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.3 | 1.844 | 1.844 | 5.456 | 16.3 | 6.393 | 6.393 | 9.907 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.116 | 12.116 | -0.916 | 19 | 25.552 | 25.552 | -6.552 | 0.7 | 0.263 | 0.263 | 0.437 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 6.218 | 6.218 | 2.082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | -1.84 | 0 | 3.56 | 3.56 | -3.56 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
04/04/2026 | 02:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 223.2 | 225 | 225 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 135.5838 | 135.5838 | -15.9838 | 118.7 | 135.5838 | 135.5838 | -16.8838 | 118.7 | 135.5838 | 135.5838 | -16.8838 | 217.3 | 203.9865 | 203.9865 | 13.3135 | 112 | 203.2814 | 203.2814 | -91.2814 | 70 | 101.9459 | 101.9459 | -31.9459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 74.2 | 79.5684 | 79.5684 | -5.3684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 185 | 220.695 | 220.695 | -35.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 457.0943 | 457.0943 | 8.5057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.1 | 87.7736 | 87.7736 | -4.6736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 30.5877 | 30.5877 | -2.8877 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 80 | 96.0829 | 96.0829 | -16.0829 | 80.1 | 96.0829 | 96.0829 | -15.9829 | 79.4 | 96.0829 | 96.0829 | -16.6829 | 158.5 | 144.5572 | 144.5572 | 13.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 269.6 | 270.068 | 270.068 | -0.46803 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.218 | 115.218 | -0.918 | 147.1 |  |  | 147.1 | 57.1 | 57.782 | 57.782 | -0.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5909 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.2655 |  | 8.6 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 34.204 | 34.204 | -11.004 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.468 | 8.468 | -0.168 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 7.96 | 7.96 | 11.04 | 16.7 | 21.85 | 21.85 | -5.15 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.6 | 1.47 | 1.47 | 7.13 | 17.7 | 5.582 | 5.582 | 12.118 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.327 | 10.327 | -0.227 | 13.8 | 22.189 | 22.189 | -8.389 | 0.9 | 0.185 | 0.185 | 0.715 | 0 | 0.059 | 0.059 | -0.059 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 6.241 | 6.241 | 2.159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | -1.47 | 0 | 3.01 | 3.01 | -3.01 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
04/04/2026 | 02:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 225.5 | 225 | 225 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 118.0678 | 135.5838 | -26.8838 | 108.5 | 118.0678 | 135.5838 | -27.0838 | 108.4 | 118.0678 | 135.5838 | -27.1838 | 208.5 | 177.6335 | 203.9865 | 4.5135 | 110.7 | 120.0309 | 172.93 | -62.23 | 69 | 60.1957 | 86.7246 | -17.7247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 4.7705 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 73.8 | 39.7283 | 79.5447 | -5.7447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435 | 457.0943 | 457.0943 | -22.0943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.5877 | 30.5877 | -2.0877 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 79.4 | 96.0829 | 96.0829 | -16.6829 | 79.3 | 96.0829 | 96.0829 | -16.7829 | 81.9 | 96.0829 | 96.0829 | -14.1829 | 171.1 | 144.5572 | 144.5572 | 26.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 247.5 | 270.068 | 270.068 | -22.568 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 | 147.6 | 149 |  | 147.6 | 55.5 | 57.782 | 57.782 | -2.282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 206.4908 | -69.3909 | 78.1 | 72.5788 | 103.5555 | -25.4555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 38 | 28.8 | 31.251 | 6.749 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.511 | 8.511 | -0.711 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.9 | 7.55 | 5.45 | 19.9 | 25 | 19.72 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.3 | 1.393 | 1.393 | 7.907 | 20.9 | 10.9 | 5.451 | 15.449 | 0 |  |  | 0 | 6 | 1.1 | 8.791 | -2.791 | 8.5 | 19.491 | 19.491 | -10.991 | 0.5 | 0.141 | 0.141 | 0.359 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 6.329 | 6.329 | 1.471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.35 | -1.35 | 0 |  | 2.38 | -2.38 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
04/04/2026 | 03:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 116.55 | 135.5838 | -28.4838 | 107.1 | 116.55 | 135.5838 | -28.4838 | 106 | 116.55 | 135.5838 | -29.5838 | 203.7 | 175.35 | 203.9865 | -0.28649 | 109.5 | 120.0309 | 138.901 | -29.401 | 69.1 | 60.1957 | 69.659 | -0.55905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 2.6518 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 74 | 39.7283 | 79.5922 | -5.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.4 | 457.0943 | 457.0943 | -9.6943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 149.9872 | 151.3625 | -0.36252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.5877 | 30.5877 | -2.1877 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 25.7466 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 81.7 | 92.6588 | 96.0829 | -14.3829 | 81.8 | 92.6588 | 96.0829 | -14.2829 | 82.1 | 92.6588 | 96.0829 | -13.9829 | 168.8 | 139.4056 | 144.5572 | 24.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 249.4 | 270.068 | 270.068 | -20.668 | 127.5 | 133.1603 | 133.1603 | -5.6603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 115.218 | 115.218 | -2.018 | 148 | 149 |  | 148 | 56 | 57.782 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.9 | 72.5788 | 103.5555 | -25.6555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 28.8 | 30.157 | 15.243 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.556 | 8.556 | -0.056 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 11.2 | 7.65 | 9.75 | 33.1 | 21.9 | 19.09 | 14.01 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13.4 | 1.679 | 1.679 | 11.721 | 20 | 11.3 | 6.738 | 13.262 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 0.1 | 7.847 | -4.747 | 6.2 | 18.31 | 18.31 | -12.11 | 0 | 0.141 | 0.141 | -0.141 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 6.307 | 6.307 | 2.193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.07 | -2.07 | 0 |  | 2.17 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
04/04/2026 | 03:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.5 | 225 | 225 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 111 | 135.5838 | -30.4838 | 105.9 | 111 | 135.5838 | -29.6838 | 105.7 | 111 | 135.5838 | -29.8838 | 204.5 | 167 | 203.9865 | 0.51351 | 110.6 | 120.0309 | 120.0309 | -9.4309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 74.2 | 39.7283 | 78.1879 | -3.9879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 192.1 | 220.695 | 220.695 | -28.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 457.0943 | 457.0943 | -4.3943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.5877 | 30.5877 | -1.9877 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 38.2001 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 82.8 | 96.0829 | 96.0829 | -13.2829 | 82.7 | 96.0829 | 96.0829 | -13.3829 | 82.1 | 96.0829 | 96.0829 | -13.9829 | 164.1 | 144.5572 | 144.5572 | 19.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 254.9 | 270.068 | 270.068 | -15.168 | 125.9 | 133.1603 | 133.1603 | -7.2603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 | 149.3 | 149 |  | 149.3 | 56.6 | 57.782 | 57.782 | -1.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 206.4908 | -69.3909 | 77.9 | 72.5788 | 103.5555 | -25.6555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 28.8 | 31.385 | 10.715 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.36 | 8.36 | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 10.6 | 8.05 | 7.25 | 33.4 | 19.9 | 18.94 | 14.46 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.5 | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 16.5 | 10.6 | 8.286 | 8.214 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 7.984 | -7.184 | 3 | 19.973 | 19.973 | -16.973 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 5.942 | 5.942 | 2.958 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3.95 | -3.95 | 0 |  | 2.53 | -2.53 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
04/04/2026 | 04:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 654.8 | 650 | 650 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 229 | 225 | 225 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 111 | 135.5838 | -30.5838 | 105.2 | 111 | 135.5838 | -30.3838 | 106.1 | 111 | 135.5838 | -29.4838 | 202.7 | 167 | 203.9865 | -1.2865 | 112.3 | 120.0309 | 120.0309 | -7.7309 | 69.3 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.5593 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.7 | 39.7283 | 70.8451 | 3.8549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 202.5 | 220.695 | 220.695 | -18.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.5 | 457.0943 | 457.0943 | -19.5943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.5877 | 30.5877 | -2.1877 | 173.3 | 174.5595 | 174.5595 | -1.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.7466 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 81.9 | 92.9547 | 96.0829 | -14.1829 | 81.9 | 92.9547 | 96.0829 | -14.1829 | 82.1 | 92.9547 | 96.0829 | -13.9829 | 170.9 | 139.8508 | 144.5572 | 26.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 259.8 | 270.068 | 270.068 | -10.268 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 | 150.1 | 149 |  | 150.1 | 56.1 | 57.782 | 57.782 | -1.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.0295 | -68.8295 | 77.9 | 72.5788 | 103.3241 | -25.4241 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.3 | 32.605 | -3.005 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.352 | 8.352 | -0.052 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10.2 | 8.21 | 0.09 | 28.6 | 18.3 | 18.8 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.6 | 2.491 | 2.491 | 8.109 | 24.1 | 9.2 | 8.213 | 15.887 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.634 | -8.634 | 6.9 | 22.065 | 22.065 | -15.165 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 5.835 | 5.835 | 2.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 5.2 | -5.2 | 0 |  | 2.2 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
04/04/2026 | 04:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 641.9 | 650 | 650 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 222.7 | 225 | 225 | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 111 | 135.5838 | -30.6838 | 105.1 | 111 | 135.5838 | -30.4838 | 105 | 111 | 135.5838 | -30.5838 | 202.7 | 167 | 203.9865 | -1.2865 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 5.5 | 5.5558 | 5.5558 | -0.05578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.9921 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 73 | 39.7283 | 70.1226 | 2.8774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27 | 30.5877 | 30.5877 | -3.5877 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 25.7466 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 86 | 89.6263 | 96.0829 | -10.0829 | 85 | 89.6263 | 96.0829 | -11.0829 | 90.4 | 89.6263 | 96.0829 | -5.6829 | 179.7 | 134.8431 | 144.5572 | 35.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 256.5 | 270.068 | 270.068 | -13.568 | 127.2 | 133.1603 | 133.1603 | -5.9603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 | 149.9 | 149 |  | 149.9 | 55.7 | 57.782 | 57.782 | -2.082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 191.5879 | -54.4879 | 78.2 | 72.5788 | 96.0816 | -17.8816 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.8 | 33.834 | -3.134 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.51 | 8.51 | 1.39 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 9.8 | 8.35 | -0.95 | 25.6 | 16.9 | 18.83 | 6.77 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.5 | 2.643 | 2.643 | 11.857 | 21.1 | 7.7 | 7.749 | 13.351 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 9.951 | -8.651 | 11.5 | 24.265 | 24.265 | -12.765 | 0 | 0.086 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 5.987 | 5.987 | 4.013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 5.63 | -5.63 | 0 |  | 2.09 | -2.09 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 05:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 650 | 650 | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224.1 | 225 | 225 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 111 | 135.5838 | -30.2838 | 104.4 | 111 | 135.5838 | -31.1838 | 104.4 | 111 | 135.5838 | -31.1838 | 203.3 | 167 | 203.9865 | -0.68649 | 111 | 120.0309 | 120.0309 | -9.0309 | 69.4 | 60.1957 | 60.1957 | 9.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2.6623 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 39.7283 | 67.971 | 6.329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.5877 | 30.5877 | -2.6877 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7466 | 45.2653 | -20.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 103.2 | 91.1395 | 96.0829 | 7.1171 | 103.1 | 91.1395 | 96.0829 | 7.0171 | 102.4 | 91.1395 | 96.0829 | 6.3171 | 188.4 | 137.1198 | 144.5572 | 43.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 268.5 | 270.068 | 270.068 | -1.568 | 131.3 | 133.1603 | 133.1603 | -1.8603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 115.218 | 115.218 | -1.818 | 149.9 | 149 |  | 149.9 | 56.4 | 57.782 | 57.782 | -1.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 173.7094 | -36.5094 | 78.1 | 72.5788 | 87.1155 | -9.0155 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 24.4 | 35.077 | 2.523 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.748 | 8.748 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.6 | 8.51 | -1.01 | 30.7 | 16.5 | 18.95 | 11.75 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 18.9 | 2.739 | 2.739 | 16.161 | 29 | 6.7 | 7.203 | 21.797 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.7 | 11.451 | -8.451 | 12.3 | 26.535 | 26.535 | -14.235 | 0 | 0.062 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 6.239 | 6.239 | 2.361 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 5.8 | -5.8 | 0 |  | 2.13 | -2.13 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
04/04/2026 | 05:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134 | 135.5838 | 135.5838 | -1.5838 | 134 | 135.5838 | 135.5838 | -1.5838 | 133.7 | 135.5838 | 135.5838 | -1.8838 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 109.1 | 133.8022 | 120.0309 | -10.9309 | 68.3 | 67.102 | 60.1957 | 8.1043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.4 | 39.7283 | 70.6936 | 3.7064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 220.2 | 220.695 | 220.695 | -0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 457.0943 | 457.0943 | 7.5057 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.5877 | 30.5877 | -2.3877 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.2653 | 45.2653 | -20.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.9829 | 172.8 | 144.5572 | 144.5572 | 28.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 270.5 | 270.068 | 270.068 | 0.43197 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 | 150.2 |  |  | 150.2 | 55.6 | 57.782 | 57.782 | -2.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 202.5951 | -65.3952 | 78.1 | 103.5555 | 101.6018 | -23.5018 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 25.9 | 34.334 | 9.566 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.395 | 9.395 | 0.005 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 9.4 | 9.18 | 1.62 | 29.8 | 16.9 | 20.63 | 9.17 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17 | 2.786 | 2.786 | 14.214 | 28 | 5.9 | 6.775 | 21.225 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.2 | 12.473 | -7.973 | 11.9 | 28.404 | 28.404 | -16.504 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 6.786 | 6.786 | 2.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 6.98 | -6.68 | 2.7 |  | 3.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 |  |  |  | 0 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
04/04/2026 | 06:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 223.8 | 225 | 225 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 135.5838 | 135.5838 | 10.8162 | 147 | 135.5838 | 135.5838 | 11.4162 | 146.9 | 135.5838 | 135.5838 | 11.3162 | 244.6 | 203.9865 | 203.9865 | 40.6135 | 111.6 | 120.0309 | 120.0309 | -8.4309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 73.6 | 99.1226 | 65.4674 | 8.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.5877 | 30.5877 | -2.7877 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 45.2653 | 45.2653 | -20.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 87 | 96.0829 | 96.0829 | -9.0829 | 86.8 | 96.0829 | 96.0829 | -9.2829 | 86.7 | 96.0829 | 96.0829 | -9.3829 | 174.8 | 144.5572 | 144.5572 | 30.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 266.1 | 270.068 | 270.068 | -3.968 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.218 | 115.218 | -1.118 | 89.5 |  |  | 89.5 | 56.8 | 57.782 | 57.782 | -0.982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 151.5359 | 177.1751 | -39.9751 | 78.1 | 75.9955 | 88.8536 | -10.7536 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 27.1 | 33.798 | 12.402 | 0 | 1.455 | 1.455 | -1.455 | 9.9 | 10.08 | 10.08 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.5 | 2.247 | 2.247 | -1.747 | 0.26 | 16.705 | 16.705 | -16.445 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.41 | 3.41 | 0.29 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0.417 | 0.417 | -0.417 | 11.7 | 9.4 | 9.95 | 1.75 | 29.7 | 17.9 | 22.53 | 7.17 | 0.8 | 0.088 | 0.088 | 0.712 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 15.3 | 2.813 | 2.813 | 12.487 | 24.2 | 5.3 | 6.364 | 17.836 | 0 | 0.486 | 0.486 | -0.486 | 3.8 | 2.4 | 13.198 | -9.398 | 10.2 | 29.948 | 29.948 | -19.748 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 | 2.08 | 2.08 | -2.08 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 7.398 | 7.398 | 2.402 | 1.9 | 4.068 | 4.068 | -2.168 | 0 | 0.192 | 0.192 | -0.192 | 0.7 | 1.825 | 1.825 | -1.125 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 0.9 | 8.86 | 8.54 | 11.6 | 0.2 | 5.72 | 5.88 | 0.7 | 1.489 | 1.489 | -0.789 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
04/04/2026 | 06:30 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 643.5 | 650 | 650 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.2828 | 61.2828 | -1.5828 | 219.3 | 225 | 225 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.1 | 118.2589 | 117.3185 | 11.7815 | 128.9 | 118.2589 | 117.3185 | 11.5815 | 127.7 | 118.2589 | 117.3185 | 10.3815 | 231.5 | 177.9211 | 176.5062 | 54.9938 | 112.5 | 120.0309 | 120.0309 | -7.5309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 5.3 | 5.5558 | 5.5558 | -0.25578 | 4.4 | 2.9833 | 2.9833 | 1.4167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 73.1 | 15.448 | 15.448 | 57.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.8 | 151.3625 | 151.3625 | -1.5625 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 30.5877 | 30.5877 | -3.4877 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.2653 | 45.2653 | -20.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 67 | 67 | 15.9 | 98 | 96.0829 | 96.0829 | 1.9171 | 97.9 | 96.0829 | 96.0829 | 1.8171 | 100.8 | 96.0829 | 96.0829 | 4.7171 | 188.7 | 144.5572 | 144.5572 | 44.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 257.5 | 270.068 | 270.068 | -12.568 | 126 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 115.218 | 115.218 | -0.318 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 57.782 | 57.782 | 0.818 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78.2 | 72.5788 | 72.5788 | 5.6212 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 38.8 | 27.1 | 35.172 | 3.628 | 4.6 | 13.937 | 13.937 | -9.337 | 9.5 | 10.614 | 10.614 | -1.114 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 14.4 | 22.492 | 22.492 | -8.092 | 7.12 | 36.257 | 36.257 | -29.137 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 2.698 | 2.698 | -2.698 | 0.56 | 3.052 | 3.052 | -2.492 | 12.7 | 9.4 | 10.51 | 2.19 | 24.6 | 19.3 | 23.94 | 0.66 | 4.4 | 0.784 | 0.784 | 3.616 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.8 | 2.823 | 2.823 | 7.977 | 22.1 | 4.9 | 5.813 | 16.287 | 1.1 | 4.841 | 4.841 | -3.741 | 2.7 | 2.4 | 13.773 | -11.073 | 24.2 | 30.922 | 30.922 | -6.722 | 0 | 0.062 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0.071 | 0.071 | -0.071 | 0.2 | 4.15 | 4.15 | -3.95 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 7.909 | 7.909 | 1.591 | 17.3 | 47.516 | 47.516 | -30.216 | 0.5 | 1.647 | 1.647 | -1.147 | 20.3 | 17.569 | 17.569 | 2.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.1 | 0.6 | 11.35 | 6.75 | 14.3 | 0.3 | 7.39 | 6.91 | 15.5 | 13.108 | 13.108 | 2.392 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.9 | 0.895 | 0.895 | 0.005 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
04/04/2026 | 07:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 630.9 | 650 | 650 | -19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.2828 | 61.2828 | -0.4828 | 227.6 | 225 | 225 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 116.55 | 116.55 | -11.45 | 105.4 | 116.55 | 116.55 | -11.15 | 105.5 | 116.55 | 116.55 | -11.05 | 215.2 | 175.35 | 175.35 | 39.85 | 112 | 120.0309 | 120.0309 | -8.0309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.067 | 4.0329 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 73.7 | 15.448 | 15.448 | 58.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 40.4625 | 61.8678 | 48.8322 | 188.7 | 220.695 | 220.695 | -31.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.3 | 448.847 | 448.847 | -31.547 | 81.3 | 62.1416 | 81.6356 | -0.33556 | 151.2 | 149.9872 | 149.9872 | 1.2128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 82.0031 | 110.482 | -3.082 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.5877 | 30.5877 | -1.9877 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 25.7466 | -0.84665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 67 | 67 | 17.3 | 81.1 | 70.152 | 70.152 | 10.948 | 81 | 70.152 | 70.152 | 10.848 | 100.1 | 70.152 | 70.152 | 29.948 | 170.7 | 105.544 | 105.544 | 65.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 241.2 | 270.068 | 270.068 | -28.868 | 124.9 | 133.1603 | 133.1603 | -8.2603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 57.782 | 57.782 | -2.082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78 | 72.5788 | 72.5788 | 5.4212 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 38.3 | 25.9 | 37.363 | 0.937 | 12.4 | 38.314 | 38.314 | -25.914 | 9 | 10.759 | 10.759 | -1.759 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 23.2 | 59.223 | 59.223 | -36.023 | 12.41 | 76.975 | 76.975 | -64.565 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.99 | 7.576 | 7.576 | 1.414 | 10.21 | 7.101 | 7.101 | 3.109 | 9.3 | 8.9 | 10.34 | -1.04 | 19.7 | 19.4 | 23.93 | -4.23 | 12.9 | 1.815 | 1.815 | 11.085 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.034 | 0.034 | 0.066 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.9 | 2.839 | 2.839 | 4.061 | 16.8 | 4.7 | 4.783 | 12.017 | 11.5 | 13.145 | 13.145 | -1.645 | 8.3 | 3.2 | 14.247 | -5.947 | 30.6 | 31.171 | 31.171 | -0.571 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 1.9 | 12.27 | 12.27 | -10.37 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 8.335 | 8.335 | 0.565 | 28.2 | 129.257 | 129.257 | -101.057 | 1.3 | 3.698 | 3.698 | -2.398 | 63 | 41.908 | 41.908 | 21.092 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 0.3 | 11.73 | 8.57 | 15.3 | 0.1 | 6.66 | 8.64 | 49.2 | 32.347 | 32.347 | 16.853 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.7 | 2.711 | 2.711 | -1.011 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
04/04/2026 | 07:30 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 | 589.4 | 593.6274 | 593.6274 | -4.2274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 61.2828 | 61.2828 | -3.1828 | 221.2 | 225 | 225 | -3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.7 | 116.55 | 111 | 16.7 | 128.1 | 116.55 | 111 | 17.1 | 127.7 | 116.55 | 111 | 16.7 | 228.8 | 175.35 | 167 | 61.8 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 152.0081 | 152.0081 | -1.0081 | 5.2 | 5.5558 | 5.5558 | -0.35578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 48.3 | 15.448 | 15.448 | 32.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 69.5718 | 112.4665 | -3.7665 | 174.5 | 220.695 | 220.695 | -46.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.7 | 448.9211 | 457.0943 | -82.3943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 149.4 | 149.9872 | 151.3625 | -1.9625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.1 | 83.1437 | 83.1437 | -1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.7 | 30.5877 | 30.5877 | -3.8877 | 165.9 | 174.5595 | 174.5595 | -8.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 25.7466 | 25.7466 | -1.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 88.736 | 88.736 | -6.136 | 86.6 | 70.152 | 88.3148 | -1.7148 | 86.4 | 70.152 | 88.3148 | -1.9148 | 80.9 | 70.152 | 88.3148 | -7.4148 | 171.3 | 105.544 | 132.87 | 38.43 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 213 | 270.068 | 270.068 | -57.068 | 109.3 | 133.1603 | 133.1603 | -23.8603 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 27.2 | 29.9806 | 29.9806 | -2.7806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 115.218 | -1.218 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78.2 | 72.5788 | 72.5788 | 5.6212 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 41 | 26.7 | 38.576 | 2.424 | 59 | 59.344 | 59.344 | -0.344 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 134.8 | 114.692 | 114.692 | 20.108 | 69.71 | 85.648 | 85.648 | -15.938 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.84 | 9.938 | 9.938 | 1.902 | 13.84 | 11.369 | 11.369 | 2.471 | 9.5 | 8.7 | 9.43 | 0.07 | 22.1 | 20.1 | 23.12 | -1.02 | 14.8 | 3.892 | 3.892 | 10.908 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.077 | 0.077 | 0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 2.892 | 2.892 | -0.092 | 14 | 4.9 | 3.823 | 10.177 | 24.8 | 23.443 | 23.443 | 1.357 | 16.4 | 4.3 | 14.026 | 2.374 | 26.9 | 30.04 | 30.04 | -3.14 | 0.2 | 0.042 | 0.042 | 0.158 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 18 | 20.38 | 20.38 | -2.38 | 20.9 | 21 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 8.946 | 8.946 | 0.654 | 119.8 | 186.752 | 186.752 | -66.952 | 3 | 6.193 | 6.193 | -3.193 | 102.6 | 70.408 | 70.408 | 32.192 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 0.3 | 6.38 | 16.92 | 20.8 |  | 2.93 | 17.87 | 81 | 53.664 | 53.664 | 27.336 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6 | 5.215 | 5.215 | 0.785 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | -1.5 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
04/04/2026 | 08:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 603.1 | 593.6274 | 593.6274 | 9.4726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.2828 | 61.2828 | -0.0828 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 116.55 | 111 | 12.7 | 124.2 | 116.55 | 111 | 13.2 | 123.3 | 116.55 | 111 | 12.3 | 209 | 175.35 | 167 | 42 | 111.6 | 120.0309 | 120.0309 | -8.4309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 152.0081 | 152.0081 | 3.3919 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.9 | 2.9833 | 2.9833 | 1.9167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 51.1 | 15.448 | 15.448 | 35.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 100.2165 | 112.4665 | -1.9665 | 177.9 | 220.695 | 220.695 | -42.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 457.0943 | 457.0943 | 6.4057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.7 | 149.9872 | 151.3625 | 1.3375 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.8 | 83.1437 | 83.1437 | -0.34367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.5877 | 30.5877 | -2.0877 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 95.5452 | 95.5452 | -43.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 31.9533 | -7.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.736 | 88.736 | -3.736 | 54.9 | 70.152 | 96.0829 | -41.1829 | 55.8 | 70.152 | 96.0829 | -40.2829 | 54.1 | 70.152 | 96.0829 | -41.9829 | 156.5 | 105.544 | 144.5572 | 11.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 272.2 | 270.068 | 270.068 | 2.132 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.218 | 115.218 | -1.018 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 57.782 | 57.782 | -1.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.9 | 72.5788 | 72.5788 | 5.3212 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 36.4 | 29.2 | 42.717 | -6.317 | 69.5 | 69.291 | 69.291 | 0.209 | 8.5 | 10.768 | 10.768 | -2.268 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 176.6 | 169.191 | 169.191 | 7.409 | 85.88 | 90.871 | 90.871 | -4.991 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13 | 10.834 | 10.834 | 2.166 | 12.89 | 13.3 | 13.3 | -0.41 | 9.8 | 9.16 | 9.16 | 0.64 | 26.1 | 22.5 | 24.16 | 1.94 | 16.1 | 6.575 | 6.575 | 9.525 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.134 | 0.134 | 0.066 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 2.917 | 2.917 | -2.717 | 10.6 | 5.2 | 3.912 | 6.688 | 34.8 | 29.259 | 29.259 | 5.541 | 12 | 5.5 | 13.228 | -1.228 | 37.6 | 28.47 | 28.47 | 9.13 | 0 | 0.099 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0.096 | 0.096 | -0.096 | 40.4 | 29.92 | 29.92 | 10.48 | 16.9 | 21 | 20.4082 | -3.5082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 9.641 | 9.641 | -1.241 | 226 | 219.394 | 219.394 | 6.606 | 4.3 | 9.094 | 9.094 | -4.794 | 103.9 | 86.641 | 86.641 | 17.259 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 0.2 | 3.65 | 15.95 | 15.7 |  | 1.87 | 13.83 | 63.9 | 65.727 | 65.727 | -1.827 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 8.2 | 8.642 | 8.642 | -0.442 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
04/04/2026 | 08:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 595.9 | 593.6274 | 593.6274 | 2.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.2828 | 61.2828 | -1.4828 | 224.1 | 225 | 225 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 162.3 | 135.5838 | 135.5838 | 26.7162 | 162 | 135.5838 | 135.5838 | 26.4162 | 161.6 | 135.5838 | 135.5838 | 26.0162 | 256.6 | 203.9865 | 203.9865 | 52.6135 | 111.9 | 120.0309 | 120.0309 | -8.1309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 152.0081 | 152.0081 | 0.49187 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49.8 | 15.448 | 15.448 | 34.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 81.9 | 83.1437 | 83.1437 | -1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.2 | 30.5877 | 30.5877 | -3.3877 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 45.2653 | 45.2653 | -16.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 86.6 | 96.0829 | 96.0829 | -9.4829 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 173.7 | 144.5572 | 144.5572 | 29.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 267.2 | 270.068 | 270.068 | -2.868 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 115.218 | 115.218 | -1.618 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 57.782 | 57.782 | -4.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 149.2994 | 194.2598 | -57.0598 | 77.5 | 74.8739 | 97.4216 | -19.9216 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | 0.213 | 35.1 | 32.3 | 46.906 | -11.806 | 72.9 | 73.586 | 73.586 | -0.686 | 9.2 | 11.246 | 11.246 | -2.046 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 181.8 | 185.106 | 185.106 | -3.306 | 92.92 | 95.348 | 95.348 | -2.428 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.23 | 11.247 | 11.247 | 2.983 | 13.51 | 14.137 | 14.137 | -0.627 | 11.9 | 9.33 | 9.33 | 2.57 | 24.9 | 25.8 | 27.11 | -2.21 | 16.4 | 10.701 | 10.701 | 5.699 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.191 | 0.191 | 0.009 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 11.0787 | 11.0787 | 1.1213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.955 | 2.955 | -2.955 | 8.3 | 4.929 | 4.929 | 3.371 | 28.7 | 31.487 | 31.487 | -2.787 | 17.1 | 6.8 | 13.73 | 3.37 | 39.1 | 30.137 | 30.137 | 8.963 | 0 | 0.184 | 0.184 | -0.184 | 0 | 0.217 | 0.217 | -0.217 | 40.2 | 39.46 | 39.46 | 0.74 | 3.7 | 21 | 20.4082 | -16.7082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.369 | 10.369 | -0.969 | 229.5 | 232.378 | 232.378 | -2.878 | 13.3 | 11.327 | 11.327 | 1.973 | 71.3 | 99.123 | 99.123 | -27.823 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 |  | 1.86 | 9.24 | 14 | 1.52 | 1.52 | 12.48 | 63 | 75.764 | 75.764 | -12.764 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 10.3 | 10.984 | 10.984 | -0.684 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 09:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 598.6 | 593.6274 | 593.6274 | 4.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.2828 | 61.2828 | -1.0828 | 225.8 | 225 | 225 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 135.1 | 135.5838 | 135.5838 | -0.48384 | 136 | 135.5838 | 135.5838 | 0.41616 | 134.7 | 135.5838 | 135.5838 | -0.88384 | 236.2 | 203.9865 | 203.9865 | 32.2135 | 206.2 | 130.3938 | 175.8282 | 30.3718 | 102.1 | 65.3927 | 88.1781 | 13.9219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 152.0081 | 152.0081 | 1.6919 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 50.1 | 55.3259 | 59.9448 | -9.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 213.4 | 220.695 | 220.695 | -7.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 457.0943 | 457.0943 | -0.49427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.4 | 83.1437 | 83.1437 | 0.25633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 30.5877 | 30.5877 | -2.8877 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 82.5 | 96.0829 | 96.0829 | -13.5829 | 82.4 | 96.0829 | 96.0829 | -13.6829 | 82 | 96.0829 | 96.0829 | -14.0829 | 170.8 | 144.5572 | 144.5572 | 26.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 260 | 270.068 | 270.068 | -10.068 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.218 | 115.218 | -1.018 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 57.782 | 57.782 | -1.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.9 | 206.4908 | 206.4908 | -8.5908 | 93.4 | 103.5555 | 103.5555 | -10.1555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.9 | 0.663 | 0.663 | 0.237 | 41.6 | 39.3 | 51.018 | -9.418 | 79.4 | 75.332 | 75.332 | 4.068 | 9.9 | 11.873 | 11.873 | -1.973 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 190.4 | 188.103 | 188.103 | 2.297 | 96.93 | 97.15 | 97.15 | -0.22 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.75 | 11.646 | 11.646 | 2.104 | 16.1 | 14.81 | 14.81 | 1.29 | 13.3 | 9.68 | 9.68 | 3.62 | 33.9 | 26.9 | 31.08 | 2.82 | 16.6 | 13.735 | 13.735 | 2.865 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.251 | 0.251 | 0.049 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 11.0787 | 11.0787 | 1.1213 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 3.032 | 3.032 | -3.032 | 11.6 | 6.452 | 6.452 | 5.148 | 35.6 | 33.361 | 33.361 | 2.239 | 19.3 | 10.2 | 14.906 | 4.394 | 50.2 | 33.413 | 33.413 | 16.787 | 0 | 0.306 | 0.306 | -0.306 | 0 | 0.408 | 0.408 | -0.408 | 41.7 | 41.37 | 41.37 | 0.33 | 0 | 21 | 20.4082 | -20.4082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 11.139 | 11.139 | -1.239 | 239.9 | 238.476 | 238.476 | 1.424 | 13.5 | 13.027 | 13.027 | 0.473 | 104.3 | 113.04 | 113.04 | -8.74 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 0.6 | 0.85 | 3.55 | 9.3 | 1.6 | 1.6 | 7.7 | 67.9 | 85.52 | 85.52 | -17.62 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 12.7 | 13.046 | 13.046 | -0.346 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
04/04/2026 | 09:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 601.9 | 593.6274 | 593.6274 | 8.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 61.2828 | 61.2828 | -1.7828 | 225 | 225 | 225 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | -80 | 147.4 | 135.5838 | 135.5838 | 11.8162 | 146 | 135.5838 | 135.5838 | 10.4162 | 146.3 | 135.5838 | 135.5838 | 10.7162 | 235.8 | 203.9865 | 203.9865 | 31.8135 | 203.6 | 171.2084 | 207.2429 | -3.6429 | 107.4 | 85.8613 | 103.9326 | 3.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 152.0081 | 152.0081 | 1.3919 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.1 | 54.7379 | 78.2167 | -28.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 218.2 | 220.695 | 220.695 | -2.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 85.5 | 83.1437 | 83.1437 | 2.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 30.5877 | 30.5877 | -3.4877 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 86.6 | 96.0829 | 96.0829 | -9.4829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 173.4 | 144.5572 | 144.5572 | 28.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 263.1 | 270.068 | 270.068 | -6.968 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 115.218 | 115.218 | -0.418 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 57.782 | 57.782 | -1.082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 206.4908 | 206.4908 | -1.7909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 1 | 0.822 | 0.822 | 0.178 | 55.2 | 48.2 | 56.588 | -1.388 | 71.7 | 76.335 | 76.335 | -4.635 | 10.1 | 12.769 | 12.769 | -2.669 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 194.5 | 188.697 | 188.697 | 5.803 | 98.91 | 98.47 | 98.47 | 0.44 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.922 | 12.116 | 12.116 | 1.806 | 13.922 | 15.401 | 15.401 | -1.479 | 15.8 | 10.72 | 10.72 | 5.08 | 49.5 | 33.1 | 35.87 | 13.63 | 16.8 | 15.087 | 15.087 | 1.713 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.306 | 0.306 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 11.0787 | 11.0787 | 1.1213 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.502 | 2.502 | -2.502 | 13 | 9.389 | 9.389 | 3.611 | 34.3 | 34.594 | 34.594 | -0.294 | 25 | 14.9 | 21.421 | 3.579 | 81.4 | 41.06 | 41.06 | 40.34 | 0.7 | 0.726 | 0.726 | -0.026 | 0.6 | 0.98 | 0.98 | -0.38 | 48.8 | 43.28 | 43.28 | 5.52 | 0 | 21 | 20.4082 | -20.4082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 11.761 | 11.761 | -1.561 | 244.7 | 242.248 | 242.248 | 2.452 | 14.9 | 14.572 | 14.572 | 0.328 | 112.3 | 123.063 | 123.063 | -10.763 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | 2.5 | 0.74 | 2.26 | 10.7 | 2.41 | 2.41 | 8.29 | 94 | 92.37 | 92.37 | 1.63 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.6 | 14.81 | 14.81 | -0.21 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
04/04/2026 | 10:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 600.7 | 593.6274 | 593.6274 | 7.0726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 61.2828 | 61.2828 | 25.7172 | 223.5 | 225 | 225 | -1.5 |  |  |  | 0 | 13.6 | 80 | 80 | -66.4 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 227.7 | 203.9865 | 203.9865 | 23.7135 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 152.0081 | 152.0081 | 0.89187 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 73.5393 | 85.4899 | -4.8899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 196.2 | 220.695 | 220.695 | -24.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445 | 457.0943 | 457.0943 | -12.0943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.5 | 83.1437 | 83.1437 | 0.35633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 30.5877 | 30.5877 | -3.4877 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 106.3 | 96.0829 | 110.2988 | -3.9988 | 106.1 | 96.0829 | 110.2988 | -4.1988 | 105.2 | 96.0829 | 110.2988 | -5.0988 | 193.5 | 144.5572 | 165.9451 | 27.5549 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 248.8 | 270.068 | 270.068 | -21.268 | 130.6 | 133.1603 | 133.1603 | -2.5603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.218 | 115.218 | -0.918 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 57.782 | 57.782 | -1.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.4908 | 206.4908 | -2.4909 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 1.1 | 0.919 | 0.919 | 0.181 | 65 | 55.6 | 62.584 | 2.416 | 74.7 | 76.926 | 76.926 | -2.226 | 10.7 | 13.432 | 13.432 | -2.732 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 190.4 | 190.449 | 190.449 | -0.049 | 94.23 | 99.092 | 99.092 | -4.862 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.08 | 12.646 | 12.646 | 1.434 | 16.01 | 15.977 | 15.977 | 0.033 | 15.8 | 12.15 | 12.15 | 3.65 | 67.7 | 39.1 | 41.28 | 26.42 | 16.8 | 15.597 | 15.597 | 1.203 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.333 | 0.333 | 0.067 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 11.0787 | 11.0787 | 1.0213 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 2.089 | 2.089 | -1.889 | 19.9 | 13.818 | 13.818 | 6.082 | 35.3 | 34.969 | 34.969 | 0.331 | 43.8 | 20.5 | 31.03 | 12.77 | 87.1 | 50.857 | 50.857 | 36.243 | 4 | 1.513 | 1.513 | 2.487 | 2.7 | 2.007 | 2.007 | 0.693 | 47.6 | 41.9 | 41.9 | 5.7 | 0 | 21 | 20.4082 | -20.4082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 12.233 | 12.233 | -1.633 | 237.8 | 243.752 | 243.752 | -5.952 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 0.1 | 120 | 127.321 | 127.321 | -7.321 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 5.4 | 3.37 | 0.23 | 18.6 | 6.16 | 6.16 | 12.44 | 96.4 | 95.69 | 95.69 | 0.71 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.1 | 16.07 | 16.07 | -0.97 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | -2 |  |  |  | 0 | 17.1 | 20 | 20 | -2.9
04/04/2026 | 10:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 589.2 | 593.6274 | 593.6274 | -4.4274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 220.6 | 225 | 225 | -4.4 |  |  |  | 0 | 25.4 | 80 | 80 | -54.6 | 127.8 | 135.5839 | 135.5838 | -7.7838 | 127.5 | 135.5839 | 135.5838 | -8.0838 | 127.2 | 135.5839 | 135.5838 | -8.3838 | 228.3 | 203.9865 | 203.9865 | 24.3135 | 200.4 | 207.2425 | 207.2429 | -6.8429 | 107.9 | 103.9325 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 152.0081 | 152.0081 | -1.5081 | 5.6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.04422 | 4.3 | 2.9833 | 2.9833 | 1.3167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8785 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 78.9 | 71.5854 | 78.9515 | -0.05155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 184.5 | 220.695 | 220.695 | -36.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 80.4 | 81.6356 | 81.6356 | -1.2356 | 149.3 | 151.3625 | 151.3625 | -2.0625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83 | 83.1437 | 83.1437 | -0.14367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.2 | 30.5877 | 30.5877 | -3.3877 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 67 | 67 | 16.5 | 87.1 | 147.8652 | 141.858 | -54.758 | 87.2 | 147.8652 | 141.858 | -54.658 | 92.3 | 147.8652 | 141.858 | -49.558 | 190.7 | 222.4638 | 213.426 | -22.726 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 258.2 | 270.068 | 270.068 | -11.868 | 130.1 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.2185 | 115.218 | -1.218 | 0 |  |  | 0 | 56 | 57.7823 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.4908 | 206.4908 | -2.0909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 1.2 | 1.001 | 1.001 | 0.199 | 76.2 | 60 | 68.042 | 8.158 | 74.8 | 77.345 | 77.345 | -2.545 | 10.6 | 13.907 | 13.907 | -3.307 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 192.6 | 191.294 | 191.294 | 1.306 | 97.88 | 100.812 | 100.812 | -2.932 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.98 | 12.984 | 12.984 | 0.996 | 15.5 | 16.569 | 16.569 | -1.069 | 16.9 | 13.42 | 13.42 | 3.48 | 69.1 | 44.4 | 46.64 | 22.46 | 16.7 | 15.705 | 15.705 | 0.995 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.348 | 0.348 | 0.052 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.039 | 2.039 | -2.039 | 25.9 | 19.843 | 19.843 | 6.057 | 35.2 | 35.086 | 35.086 | 0.114 | 54.8 | 28.1 | 42.916 | 11.884 | 97.2 | 62.113 | 62.113 | 35.087 | 8.6 | 2.543 | 2.543 | 6.057 | 5.6 | 3.292 | 3.292 | 2.308 | 47.7 | 40.53 | 40.53 | 7.17 | 4.1 | 21 | 20.4082 | -16.3082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 12.634 | 12.634 | -1.834 | 238.1 | 244.561 | 244.561 | -6.461 | 16.9 | 16.867 | 16.867 | 0.033 | 129.4 | 129.824 | 129.824 | -0.424 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 11.1 | 10.14 | 3.66 | 34.1 | 14.27 | 14.27 | 19.83 | 98.9 | 97.63 | 97.63 | 1.27 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16 | 17.144 | 17.144 | -1.144 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 11:00 | 196.9 | 203.4014 | 203.4014 | -6.5014 | 598.8 | 593.6274 | 593.6274 | 5.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 224.2 | 225 | 225 | -0.8 |  |  |  | 0 | 27 | 80 | 80 | -53 | 126.8 | 135.5839 | 135.5838 | -8.7838 | 127.1 | 135.5839 | 135.5838 | -8.4838 | 127.1 | 135.5839 | 135.5838 | -8.4838 | 228.2 | 203.9865 | 203.9865 | 24.2135 | 110.2 | 207.2425 | 207.2429 | -97.0429 | 74.6 | 103.9325 | 103.9326 | -29.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 152.0081 | 152.0081 | -0.70813 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8785 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.8 | 67.1459 | 86.6875 | -5.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.5 | 83.1437 | 83.1437 | -0.64367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.9 | 30.5877 | 30.5877 | -3.6877 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 |  | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 67 | 67 | 16.2 | 124.3 | 155.0576 | 143.3345 | -19.0345 | 124.4 | 155.0576 | 143.3345 | -18.9345 | 120.5 | 155.0576 | 143.3345 | -22.8345 | 197.4 | 233.2849 | 215.6474 | -18.2474 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 270.5 | 270.068 | 270.068 | 0.43197 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.2186 | 115.218 | -1.118 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 57.7823 | 57.782 | -2.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.4908 | 206.4908 | -2.4909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 1.3 | 1.024 | 1.024 | 0.276 | 82.4 | 63 | 73.115 | 9.285 | 77 | 77.446 | 77.446 | -0.446 | 10.9 | 14.151 | 14.151 | -3.251 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 194.1 | 187.172 | 187.172 | 6.928 | 99.24 | 101.027 | 101.027 | -1.787 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.56 | 12.988 | 12.988 | 1.572 | 16.59 | 16.936 | 16.936 | -0.346 | 19.7 | 14.26 | 14.26 | 5.44 | 71 | 47.5 | 51.23 | 19.77 | 16.7 | 14.718 | 14.718 | 1.982 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.354 | 0.354 | 0.046 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.8 | 11.0787 | 11.0787 | 0.72128 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.477 | 2.477 | -2.477 | 32.4 | 24.603 | 24.603 | 7.797 | 35.4 | 34.786 | 34.786 | 0.614 | 67.5 | 36.9 | 56.549 | 10.951 | 108.2 | 73.551 | 73.551 | 34.649 | 8 | 3.753 | 3.753 | 4.247 | 6 | 4.739 | 4.739 | 1.261 | 48.4 | 42.35 | 42.35 | 6.05 | 10.5 | 21 | 20.4082 | -9.9082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 12.945 | 12.945 | -1.945 | 248.3 | 244.882 | 244.882 | 3.418 | 17.9 | 17.697 | 17.697 | 0.203 | 127 | 129.471 | 129.471 | -2.471 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 18.2 | 21.96 | 3.54 | 40.1 | 25.87 | 25.87 | 14.23 | 98.3 | 97.084 | 97.084 | 1.216 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16.7 | 17.927 | 17.927 | -1.227 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 8.1 | 8.1 | -3.1 |  |  |  | 0 | 14.9 | 20 | 20 | -5.1
04/04/2026 | 11:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 602.2 | 593.6274 | 593.6274 | 8.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 223.9 | 225 | 225 | -1.1 |  |  |  | 0 | 33.5 | 80 | 80 | -46.5 | 128.4 | 135.5839 | 135.5838 | -7.1838 | 128.6 | 135.5839 | 135.5838 | -6.9838 | 128.2 | 135.5839 | 135.5838 | -7.3838 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 110 | 207.2425 | 207.2429 | -97.2429 | 71.6 | 103.9325 | 103.9326 | -32.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 152.0081 | 152.0081 | 3.1919 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8785 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.8 | 67.4164 | 87.8457 | -7.0457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 135.8 | 151.3625 | 151.3625 | -15.5625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.3 | 83.1437 | 83.1437 | 0.15633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.5877 | 30.5877 | -2.1877 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 |  | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 117.8 | 159.9141 | 147.7407 | -29.9407 | 117.8 | 159.9141 | 147.7407 | -29.9407 | 117.4 | 159.9141 | 147.7407 | -30.3407 | 199.8 | 240.5915 | 222.2765 | -22.4765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 270.3 | 270.068 | 270.068 | 0.23197 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 115.2186 | 115.218 | -0.118 | 0 | 10 |  | 0 | 56.8 | 57.7823 | 57.782 | -0.982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 206.4908 | 206.4908 | -6.6909 | 97.7 | 103.5555 | 103.5555 | -5.8555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.3 | 1.014 | 1.014 | 0.286 | 82.6 | 75.4 | 77.773 | 4.827 | 78.7 | 77.189 | 77.189 | 1.511 | 10.3 | 14.263 | 14.263 | -3.963 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 194.5 | 185.635 | 185.635 | 8.865 | 98.76 | 102.409 | 102.409 | -3.649 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.59 | 12.744 | 12.744 | 0.846 | 14.98 | 17.09 | 17.09 | -2.11 | 19.3 | 14.87 | 14.87 | 4.43 | 66.7 | 50.5 | 54.65 | 12.05 | 16.9 | 12.86 | 12.86 | 4.04 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.358 | 0.358 | 0.042 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 3.292 | 3.292 | -3.292 | 38.9 | 23.666 | 23.666 | 15.234 | 35.9 | 34.285 | 34.285 | 1.615 | 82.9 | 44.7 | 64.113 | 18.787 | 104.1 | 79.382 | 79.382 | 24.718 | 11.9 | 4.717 | 4.717 | 7.183 | 9 | 6.005 | 6.005 | 2.995 | 48.7 | 44.18 | 44.18 | 4.52 | 10.4 | 21 | 20.4082 | -10.0082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 13.202 | 13.202 | -2.602 | 243.8 | 245.331 | 245.331 | -1.531 | 18.6 | 18.117 | 18.117 | 0.483 | 126.3 | 127.416 | 127.416 | -1.116 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.1 | 29.3 | 31.64 | 15.46 | 56.1 | 32.56 | 32.56 | 23.54 | 97.5 | 95.03 | 95.03 | 2.47 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.1 | 18.139 | 18.139 | -1.039 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | -2.5 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
04/04/2026 | 12:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 598.3 | 593.6274 | 593.6274 | 4.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 87.8555 | 2.4445 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 79.2 | 80 | 80 | -0.8 | 128.4 | 135.5839 | 135.5838 | -7.1838 | 128.5 | 135.5839 | 135.5838 | -7.0838 | 127.7 | 135.5839 | 135.5838 | -7.8838 | 228.4 | 203.9865 | 203.9865 | 24.4135 | 111 | 207.2424 | 207.2429 | -96.2429 | 70.9 | 103.9324 | 103.9326 | -33.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 152.0081 | 152.0081 | 2.3919 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8785 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.0208 | 86.7075 | -6.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 457.0943 | 457.0943 | 7.4057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 86.2 | 83.1437 | 83.1437 | 3.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.5877 | 30.5877 | -2.4877 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 95.2 | 153.8894 | 163.3359 | -68.1359 | 95.1 | 153.8894 | 163.3359 | -68.2359 | 100.6 | 153.8894 | 163.3359 | -62.7359 | 196.2 | 231.5272 | 245.7396 | -49.5396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 266 | 270.068 | 270.068 | -4.068 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 126.3659 | 115.218 | -0.718 | 0 | 10 |  | 0 | 56.5 | 63.3727 | 57.782 | -1.282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 206.4908 | 206.4908 | -69.1908 | 77.8 | 103.5555 | 103.5555 | -25.7555 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.3 | 1.032 | 1.032 | 0.268 | 86.1 | 80.3 | 80.498 | 5.602 | 79.2 | 77.269 | 77.269 | 1.931 | 11.4 | 14.593 | 14.593 | -3.193 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 197.5 | 181.77 | 181.77 | 15.73 | 100.07 | 102.902 | 102.902 | -2.832 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.72 | 12.767 | 12.767 | 0.953 | 14.92 | 17.097 | 17.097 | -2.177 | 18.2 | 15.5 | 15.5 | 2.7 | 69.5 | 53.2 | 57.97 | 11.53 | 16.8 | 12.175 | 12.175 | 4.625 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.361 | 0.361 | 0.039 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.3 | 4.327 | 4.327 | -4.027 | 38.3 | 25.768 | 25.768 | 12.532 | 35.6 | 33.921 | 33.921 | 1.679 | 91 | 53 | 69.348 | 21.652 | 102.7 | 83.495 | 83.495 | 19.205 | 14.7 | 5.559 | 5.559 | 9.141 | 9 | 7.03 | 7.03 | 1.97 | 49.4 | 43.79 | 43.79 | 5.61 | 15.8 | 21 | 20.4082 | -4.6082 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 13.571 | 13.571 | -2.071 | 248.1 | 245.562 | 245.562 | 2.538 | 18.7 | 18.256 | 18.256 | 0.444 | 126.7 | 126.927 | 126.927 | -0.227 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.1 | 48.7 | 45.2 | 23.9 | 86.7 | 46.1 | 46.1 | 40.6 | 97.6 | 94.274 | 94.274 | 3.326 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.1 | 18.12 | 18.12 | -1.02 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 |  |  |  | 0 | 16.8 | 20 | 20 | -3.2
04/04/2026 | 12:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 600.7 | 593.6274 | 593.6274 | 7.0726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 90.0437 | 0.15634 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80 | 80 | 1.1 | 151.2 | 135.5838 | 135.5838 | 15.6162 | 151.2 | 135.5838 | 135.5838 | 15.6162 | 151.6 | 135.5838 | 135.5838 | 16.0162 | 249 | 203.9865 | 203.9865 | 45.0135 | 112 | 155.801 | 207.2429 | -95.2429 | 70.9 | 78.1344 | 103.9326 | -33.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 152.0081 | 152.0081 | 2.0919 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.7705 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.7 | 39.7283 | 66.4985 | 14.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 218.4 | 220.695 | 220.695 | -2.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 457.0943 | 457.0943 | 7.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 79.1 | 83.1437 | 83.1437 | -4.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 30.5877 | 30.5877 | -2.9877 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 86.7 | 96.0829 | 100.8165 | -14.1165 | 86.6 | 96.0829 | 100.8165 | -14.2165 | 86.4 | 96.0829 | 100.8165 | -14.4165 | 174.5 | 144.5572 | 151.6789 | 22.8211 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 269.9 | 270.068 | 270.068 | -0.16803 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 115.218 | 115.218 | -0.818 | 0 | 30 | 140 | -140 | 56 | 57.782 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77 | 103.5555 | 103.5555 | -26.5555 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.3 | 1.02 | 1.023 | 0.277 | 96.4 | 108.5 | 82.106 | 14.294 | 79.8 | 76.83 | 76.83 | 2.97 | 11.3 | 10.79 | 14.806 | -3.506 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 196.8 | 171.66 | 171.659 | 25.141 | 99.49 | 103.58 | 103.583 | -4.093 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.63 | 12.78 | 12.775 | 0.855 | 14.83 | 17.03 | 17.026 | -2.196 | 21.5 | 21.17 | 16.26 | 5.24 | 72.8 | 75.1 | 59.22 | 13.58 | 16.9 | 12.06 | 12.057 | 4.843 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.359 | 0.359 | 0.041 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 3.8 | 5.904 | -0.204 | 35.9 | 37.9 | 29.236 | 6.664 | 34.6 | 33.61 | 33.607 | 0.993 | 89.9 | 85.37 | 74.56 | 15.34 | 91.5 | 109.07 | 86.967 | 4.533 | 11.9 | 9.55 | 6.293 | 5.607 | 10.2 | 9.98 | 7.837 | 2.363 | 49.2 | 43.4 | 43.4 | 5.8 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 13.75 | 14.017 | -2.617 | 248.2 | 244.83 | 244.83 | 3.37 | 18.6 | 18.13 | 18.13 | 0.47 | 126 | 114.93 | 126.379 | -0.379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 81.11 | 62.67 | 24.23 | 100.1 | 69.14 | 61.32 | 38.78 | 97.8 | 93.6 | 93.597 | 4.203 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17 | 17.62 | 17.616 | -0.616 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.9 | 20 | 20 | -3.1
04/04/2026 | 13:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 603.1 | 593.6274 | 593.6274 | 9.4726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 225.6 | 225 | 225 | 0.6 |  |  |  | 0 | 62.8 | 80 | 80 | -17.2 | 144.8 | 135.5838 | 135.5838 | 9.2162 | 144.5 | 135.5838 | 135.5838 | 8.9162 | 143.7 | 135.5838 | 135.5838 | 8.1162 | 233.6 | 203.9865 | 203.9865 | 29.6135 | 109.9 | 120.0309 | 162.5634 | -52.6634 | 70.8 | 60.1957 | 81.5258 | -10.7258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 152.0081 | 152.0081 | 2.3919 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.7705 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 81.4 | 39.7283 | 32.104 | 49.296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 84.5 | 83.1437 | 83.1437 | 1.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.5877 | 30.5877 | -2.3877 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 87.4 | 96.0829 | 96.0829 | -8.6829 | 87.3 | 96.0829 | 96.0829 | -8.7829 | 86.5 | 96.0829 | 96.0829 | -9.5829 | 171 | 144.5572 | 144.5572 | 26.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 272.1 | 270.068 | 270.068 | 2.032 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 115.218 | 115.218 | -1.618 | 0 | 30 | 140 | -140 | 56 | 57.782 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 166.5282 | 206.4908 | -69.2909 | 76.3 | 83.5141 | 103.5555 | -27.2555 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.9 | 1.02 | 1.019 | -0.119 | 97.6 | 109.91 | 83.357 | 14.243 | 79.7 | 75.37 | 75.374 | 4.326 | 10.2 | 11.17 | 14.95 | -4.75 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 197.2 | 164.23 | 164.234 | 32.966 | 100.24 | 103.7 | 103.696 | -3.456 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.49 | 12.73 | 12.734 | 0.756 | 15.29 | 16.95 | 16.945 | -1.655 | 22.4 | 21.74 | 17.12 | 5.28 | 76.9 | 75.39 | 59.68 | 17.22 | 16.9 | 11.87 | 11.87 | 5.03 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.5 | 5.83 | 7.808 | -0.308 | 34.5 | 42.43 | 34.276 | 0.224 | 34.5 | 33.18 | 33.181 | 1.319 | 96.3 | 92.78 | 79.66 | 16.64 | 90.3 | 110.74 | 89.941 | 0.359 | 14.9 | 10 | 6.934 | 7.966 | 9.8 | 10.58 | 8.561 | 1.239 | 48.1 | 41.84 | 41.84 | 6.26 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 14.21 | 14.466 | -4.366 | 249.4 | 240.62 | 240.622 | 8.778 | 18.1 | 17.61 | 17.61 | 0.49 | 125.9 | 114.93 | 125.135 | 0.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.2 | 95.23 | 84.79 | 11.41 | 110.5 | 89.84 | 82.48 | 28.02 | 97.4 | 92.44 | 92.445 | 4.955 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.8 | 16.54 | 16.536 | 0.264 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 |  |  |  | 0 | 16.9 | 20 | 20 | -3.1
04/04/2026 | 13:30 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 596 | 593.6274 | 593.6274 | 2.3726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 31.4 | 30 | 30 | 1.4 | 118.3 | 135.5838 | 135.5838 | -17.2838 | 118.3 | 135.5838 | 135.5838 | -17.2838 | 118.2 | 135.5838 | 135.5838 | -17.3838 | 226.3 | 203.9865 | 203.9865 | 22.3135 | 110.5 | 151.4739 | 120.0309 | -9.5309 | 70 | 75.9644 | 60.1957 | 9.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 164.0671 | 164.0671 | -9.1671 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.7705 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.2 | 39.7283 | 15.448 | 54.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 217.4 | 220.695 | 220.695 | -3.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439 | 457.0943 | 457.0943 | -18.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 84.5 | 87.7736 | 87.7736 | -3.2736 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.5877 | 30.5877 | -1.9877 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 78.6 | 96.0829 | 96.0829 | -17.4829 | 78.5 | 96.0829 | 96.0829 | -17.5829 | 77.9 | 96.0829 | 96.0829 | -18.1829 | 174.5 | 144.5572 | 144.5572 | 29.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 266.8 | 270.068 | 270.068 | -3.268 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.218 | 115.218 | -1.018 | 0 | 30 | 140 | -140 | 54.3 | 57.782 | 57.782 | -3.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 185.3631 | -48.2631 | 76.3 | 72.5788 | 92.9599 | -16.6599 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 | 1.02 | 1.02 | 0.28 | 87.6 | 109.18 | 83.706 | 3.894 | 79.3 | 73.6 | 73.601 | 5.699 | 11 | 10.92 | 14.457 | -3.457 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 196.2 | 162.43 | 162.426 | 33.774 | 99.67 | 103.99 | 103.986 | -4.316 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.35 | 12.6 | 12.601 | 0.749 | 14.88 | 16.84 | 16.839 | -1.959 | 20 | 21.82 | 17.49 | 2.51 | 77.5 | 75.18 | 59.92 | 17.58 | 16.9 | 11.73 | 11.728 | 5.172 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.358 | 0.358 | 0.042 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 6.34 | 8.2 | -2.5 | 37.1 | 44.64 | 37 | 0.1 | 34.4 | 32.48 | 32.485 | 1.915 | 86.2 | 96.7692 | 85.3 | 0.9 | 90.3 | 112.3373 | 93.462 | -3.162 | 14.2 | 8.4864 | 7.267 | 6.933 | 10.5 | 10.6503 | 9.361 | 1.139 | 48 | 40.28 | 40.28 | 7.72 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 14.08 | 14.316 | -2.816 | 247.6 | 233.49 | 233.491 | 14.109 | 17.1 | 16.68 | 16.676 | 0.424 | 126.3 | 114.93 | 123.229 | 3.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 107.75 | 98.09 | 11.21 | 127.7 | 109.73 | 102.83 | 24.87 | 98 | 90.74 | 90.736 | 7.264 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16 | 15.16 | 15.161 | 0.839 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
04/04/2026 | 14:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 591.3 | 593.6274 | 593.6274 | -2.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 220.3 | 225 | 225 | -4.7 |  |  |  | 0 | 31.3 | 30 | 30 | 1.3 | 131 | 127.4379 | 135.5838 | -4.5838 | 131.3 | 127.4379 | 135.5838 | -4.2838 | 130.7 | 127.4379 | 135.5838 | -4.8838 | 231.5 | 191.7308 | 203.9865 | 27.5135 | 111.8 | 120.0309 | 120.0309 | -8.2309 | 70.3 | 60.1957 | 60.1957 | 10.1043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 164.0671 | 164.0671 | -14.0671 | 5.4 | 5.5558 | 5.5558 | -0.15578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 1e-05 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.5 | 39.7283 | 15.448 | 54.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.8 | 457.0943 | 457.0943 | -10.2943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 148.5 | 151.3625 | 151.3625 | -2.8625 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 81.2 | 87.7736 | 87.7736 | -6.5736 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 30.5877 | 30.5877 | -3.4877 | 165.6 | 174.5595 | 174.5595 | -8.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 95.5452 | -1.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 88.736 | 88.736 | -6.536 | 83.7 | 96.0829 | 96.0829 | -12.3829 | 84 | 96.0829 | 96.0829 | -12.0829 | 83.7 | 96.0829 | 96.0829 | -12.3829 | 174.8 | 144.5572 | 144.5572 | 30.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 246.3 | 270.068 | 270.068 | -23.768 | 126.5 | 133.1603 | 133.1603 | -6.6603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.218 | 115.218 | -0.918 | 0 | 30 | 140 | -140 | 56.1 | 57.782 | 57.782 | -1.682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 154.3731 | -17.1731 | 76.4 | 72.5788 | 77.4183 | -1.0183 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 1.2 | 0.86 | 0.861 | 0.339 | 85 | 107.5 | 83.645 | 1.355 | 78.1 | 72.19 | 72.189 | 5.911 | 8.6 | 10.38 | 13.686 | -5.086 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 194.7 | 163.04 | 163.045 | 31.655 | 99.13 | 104.19 | 104.192 | -5.062 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.22 | 12.37 | 12.37 | 0.85 | 14.76 | 16.62 | 16.624 | -1.864 | 22.1 | 21.74 | 17.69 | 4.41 | 77.7 | 75.17 | 60.11 | 17.59 | 16.9 | 11.41 | 11.411 | 5.489 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.351 | 0.351 | 0.049 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.8 | 11.0787 | 11.0787 | 0.72128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.9 | 6.24 | 7.977 | -2.077 | 43.8 | 45.91 | 38.782 | 5.018 | 33.7 | 31.31 | 31.313 | 2.387 | 85.4 | 92.3915 | 90.814 | -5.414 | 89.7 | 114.9292 | 97.172 | -7.472 | 15.1 | 6.3906 | 7.408 | 7.692 | 10.7 | 11.1545 | 9.993 | 0.707 | 47.7 | 41.17 | 41.17 | 6.53 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 13.75 | 13.969 | -5.469 | 245.4 | 229.97 | 229.966 | 15.434 | 15.9 | 15.37 | 15.368 | 0.532 | 127 | 114.93 | 120.164 | 6.836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 116.58 | 105.71 | 9.79 | 136.3 | 126.01 | 119.57 | 16.73 | 98 | 88.29 | 88.289 | 9.711 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 14.8 | 13.64 | 13.638 | 1.162 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 | 16.8 | 20 | 20 | -3.2
04/04/2026 | 14:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 599 | 593.6274 | 593.6274 | 5.3726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 226 | 225 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 22 |  |  | 22 | 130.8 | 135.5838 | 135.5838 | -4.7838 | 130.8 | 135.5838 | 135.5838 | -4.7838 | 130.6 | 135.5838 | 135.5838 | -4.9838 | 231.7 | 203.9865 | 203.9865 | 27.7135 | 110.5 | 121.6714 | 120.0309 | -9.5309 | 70.6 | 61.0184 | 60.1957 | 10.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 164.0671 | 164.0671 | -9.7671 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 39.7283 | 19.0625 | 51.5375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 85.3 | 87.7736 | 87.7736 | -2.4736 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.5877 | 30.5877 | -2.2877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 174.7 | 144.5572 | 144.5572 | 30.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 268.8 | 270.068 | 270.068 | -1.268 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.218 | 115.218 | -0.718 | 0 | 70 | 140 | -140 | 55.7 | 57.782 | 57.782 | -2.082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 76.3 | 72.5788 | 103.5555 | -27.2555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.1 | 0.83 | 0.835 | 0.265 | 94 | 105.3 | 83.315 | 10.685 | 77.1 | 70.45 | 70.447 | 6.653 | 7.7 | 9.75 | 12.819 | -5.119 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 191.7 | 163.93 | 163.932 | 27.768 | 97.67 | 99.93 | 99.927 | -2.257 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.08 | 12.07 | 12.07 | 1.01 | 15.71 | 16.26 | 16.257 | -0.547 | 20.9 | 21.65 | 17.89 | 3.01 | 73.6 | 75.26 | 60.29 | 13.31 | 16.8 | 10.34 | 10.341 | 6.459 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.342 | 0.342 | -0.042 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 11.0787 | 11.0787 | 0.32128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 6 | 7.609 | -3.309 | 44.2 | 47.41 | 40.785 | 3.415 | 34.6 | 29.43 | 29.425 | 5.175 | 86.1 | 95.5491 | 95.446 | -9.346 | 89.8 | 116.7637 | 100.193 | -10.393 | 14.5 | 6.1231 | 7.362 | 7.138 | 11.1 | 11.5468 | 10.318 | 0.782 | 46.6 | 42.06 | 42.06 | 4.54 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 13.4 | 13.605 | -5.905 | 242.4 | 224.49 | 224.493 | 17.907 | 14.3 | 13.55 | 13.554 | 0.746 | 127.2 | 114.53 | 114.534 | 12.666 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 118 | 111.14 | 11.46 | 157.5 | 138.89 | 132.91 | 24.59 | 97 | 84.45 | 84.452 | 12.548 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 13.2 | 11.85 | 11.849 | 1.351 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
04/04/2026 | 15:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 597.4 | 593.6274 | 593.6274 | 3.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.2 | 225 | 225 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 117.882 | 135.5838 | -28.4838 | 106.8 | 117.882 | 135.5838 | -28.7838 | 106.4 | 117.882 | 135.5838 | -29.1838 | 205.3 | 177.354 | 203.9865 | 1.3135 | 195.4 | 120.0309 | 120.0309 | 75.3691 | 96.5 | 60.1957 | 60.1957 | 36.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 164.0671 | 164.0671 | -10.0671 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90.3 | 39.7283 | 15.448 | 74.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 207.8 | 220.695 | 220.695 | -12.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.6 | 457.0943 | 457.0943 | -27.4943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.6 | 87.7736 | 87.7736 | -4.1736 |  |  |  | 0 |  | 35 | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.5877 | 30.5877 | -2.6877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 73.9 | 95.5231 | 100.216 | -26.316 | 73.7 | 95.5231 | 100.216 | -26.516 | 73.2 | 95.5231 | 100.216 | -27.016 | 174.4 | 143.715 | 150.7754 | 23.6246 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 266.4 | 270.068 | 270.068 | -3.668 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 115.218 | 115.218 | -0.418 | 0 | 90 | 140 | -140 | 56.2 | 57.782 | 57.782 | -1.582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 144.723 | 144.8998 | 44.4002 | 89 | 72.5788 | 72.6675 | 16.3326 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.2655 |  | 8.3 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 1 | 0.78 | 0.781 | 0.219 | 99 | 100.88 | 82.161 | 16.839 | 75 | 68.17 | 68.175 | 6.825 | 8.1 | 9.06 | 11.892 | -3.792 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187 | 158.03 | 158.035 | 28.965 | 95.01 | 97.06 | 97.064 | -2.054 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.94 | 11.59 | 11.586 | 1.354 | 15.27 | 15.68 | 15.677 | -0.407 | 25.5 | 21.57 | 18.1 | 7.4 | 78.1 | 75.84 | 60.15 | 17.95 | 16.3 | 8.26 | 8.262 | 8.038 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.332 | 0.332 | -0.032 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 5.59 | 7.073 | -2.273 | 51.1 | 47.89 | 41.776 | 9.324 | 34.3 | 28.09 | 28.088 | 6.212 | 86.3 | 97.5178 | 99.058 | -12.758 | 89.9 | 117.9285 | 102.966 | -13.066 | 14.1 | 5.7115 | 7.06 | 7.04 | 11.2 | 10.823 | 10.171 | 1.029 | 47.3 | 39.61 | 39.61 | 7.69 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 12.87 | 13.063 | -4.963 | 236.7 | 213.5 | 213.498 | 23.202 | 12.3 | 11.3 | 11.305 | 0.995 | 125.2 | 102.46 | 102.458 | 22.742 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 119.12 | 113.25 | 11.65 | 141.9 | 146.68 | 141.16 | 0.74 | 95.4 | 76.44 | 76.441 | 18.959 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 11.3 | 9.72 | 9.719 | 1.581 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
04/04/2026 | 15:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 603.8 | 593.6274 | 593.6274 | 10.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 225.7 | 225 | 225 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 135.5838 | 123.9184 | -8.7184 | 114.8 | 135.5838 | 123.9184 | -9.1184 | 114.6 | 135.5838 | 123.9184 | -9.3184 | 209.3 | 203.9865 | 186.4357 | 22.8643 | 198.6 | 127.713 | 120.0309 | 78.5691 | 106.1 | 64.0483 | 60.1957 | 45.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 3.7704 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 46.4 | 39.7283 | 15.448 | 30.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 171.7 | 220.695 | 220.695 | -48.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 |  |  |  | 0 |  | 35 | 136.53 | -136.53 |  |  | 68.47 | -68.47 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.5877 | 30.5877 | -2.3877 | 172.7 | 174.5595 | 174.5595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 75.6 | 96.0829 | 96.0829 | -20.4829 | 74.7 | 96.0829 | 96.0829 | -21.3829 | 74.3 | 96.0829 | 96.0829 | -21.7829 | 157.1 | 144.5572 | 144.5572 | 12.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 248.1 | 270.068 | 270.068 | -21.968 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 115.218 | 115.218 | -0.418 | 0 |  | 140 | -140 | 56.6 | 57.782 | 57.782 | -1.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.8 | 206.4908 | 144.723 | 56.077 | 96.8 | 103.5555 | 72.5788 | 24.2212 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.8 | 0.66 | 0.657 | 0.143 | 107.2 | 77.09 | 80.493 | 26.707 | 71.5 | 61.63 | 61.627 | 9.873 | 8.6 | 8.05 | 10.875 | -2.275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.6 | 138.85 | 138.849 | 40.751 | 91.04 | 93.11 | 93.107 | -2.067 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.59 | 10.76 | 10.764 | 1.826 | 14.34 | 14.84 | 14.843 | -0.503 | 26.3 | 20.92 | 18.45 | 7.85 | 82.6 | 76.54 | 60.29 | 22.31 | 14.7 | 6.13 | 6.129 | 8.571 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 0.002 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 0.48 | 6.914 | -2.614 | 50.1 | 38.46 | 40.788 | 9.312 | 33.2 | 24.49 | 24.491 | 8.709 | 88.4 | 100.25 | 101.437 | -13.037 | 89.6 | 100.19 | 105.467 | -15.867 | 12.5 | 11.33 | 6.857 | 5.643 | 10.9 | 11.72 | 9.898 | 1.002 | 46.7 | 37.16 | 37.16 | 9.54 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.27 | 12.054 | -3.654 | 228 | 194.65 | 194.645 | 33.355 | 10.1 | 8.85 | 8.851 | 1.249 | 122.4 | 84.73 | 84.734 | 37.666 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 124.11 | 115.67 | 13.03 | 148.6 | 151.57 | 146.49 | 2.11 | 92.6 | 65.09 | 65.087 | 27.513 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 9.2 | 7.5 | 7.501 | 1.699 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
04/04/2026 | 16:00 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 595.7 | 593.6274 | 593.6274 | 2.0726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 225.9 | 225 | 225 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 135.5838 | 135.5838 | -28.6838 | 107.1 | 135.5838 | 135.5838 | -28.4838 | 106.5 | 135.5838 | 135.5838 | -29.0838 | 208.2 | 203.9865 | 203.9865 | 4.2135 | 197.3 | 207.2429 | 120.0309 | 77.2691 | 106.6 | 103.9326 | 60.1957 | 46.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 164.0671 | 164.0671 | 10.4329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 45.4 | 39.7283 | 54.6047 | -9.2047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 169.7 | 220.695 | 220.695 | -50.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 457.0943 | 457.0943 | 7.8057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 153.9 | 151.3625 | 151.3625 | 2.5375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 |  | 35 | 136.53 | -136.53 |  |  | 68.47 | -68.47 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.5877 | 30.5877 | -1.9877 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 63.8 | 111.9557 | 96.0829 | -32.2829 | 63.8 | 111.9557 | 96.0829 | -32.2829 | 63.4 | 111.9557 | 96.0829 | -32.6829 | 157.6 | 168.4378 | 144.5572 | 13.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 265.9 | 270.068 | 270.068 | -4.168 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 115.218 | 115.218 | 2.082 | 0 |  | 140 | -140 | 53.8 | 57.782 | 57.782 | -3.982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 206.4908 | 206.4908 | -5.2908 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.7 | 0.48 | 0.476 | 0.224 | 102.7 | 75.12 | 80.021 | 22.679 | 65 | 43.28 | 43.28 | 21.72 | 7.7 | 7.15 | 9.728 | -2.028 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 166.6 | 103.32 | 103.319 | 63.281 | 84.39 | 86.19 | 86.188 | -1.798 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.95 | 8.98 | 8.984 | 2.966 | 13.95 | 12.95 | 12.949 | 1.001 | 26.8 | 21.03 | 18.81 | 7.99 | 86.3 | 76.55 | 61.5 | 24.8 | 13 | 2.94 | 2.94 | 10.06 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.05 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 11.0787 | 11.0787 | 0.52128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 | 0.9 | 6.89 | -2.99 | 46.9 | 38.97 | 41.301 | 5.599 | 29.8 | 15.62 | 15.625 | 14.175 | 90.7 | 98.83 | 101.829 | -11.129 | 90.5 | 100.81 | 106.175 | -15.675 | 10 | 10.94 | 6.806 | 3.194 | 11.2 | 11.55 | 9.887 | 1.313 | 45.1 | 23.88 | 23.88 | 21.22 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 9.21 | 10.88 | -3.08 | 210.4 | 142.29 | 142.29 | 68.11 | 7.5 | 6.25 | 6.245 | 1.255 | 111.9 | 54.43 | 54.434 | 57.466 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 126.47 | 119.53 | 9.57 | 151.7 | 154.33 | 149.71 | 1.99 | 85.9 | 48.76 | 48.757 | 37.143 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 6.8 | 5.08 | 5.08 | 1.72 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
04/04/2026 | 16:30 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 593.7 | 593.6274 | 593.6274 | 0.07259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.8678 | 91.8678 | -4.1678 | 220.6 | 225 | 225 | -4.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.5 | 141.6376 | 137.3803 | -15.8803 | 121.2 | 141.6376 | 137.3803 | -16.1803 | 121.4 | 141.6376 | 137.3803 | -15.9803 | 222 | 213.0945 | 206.6893 | 15.3107 | 201.2 | 207.2429 | 207.2429 | -6.0428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.0671 | 164.0671 | -4.1671 | 5.6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.04422 | 4.4 | 2.9833 | 2.9833 | 1.4167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 42.8 | 39.7283 | 79.7149 | -36.9149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 174.4 | 220.695 | 220.695 | -46.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.6 | 151.3625 | 151.3625 | -1.7625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 |  |  |  | 0 |  | 35 | 139.86 | -139.86 |  |  | 70.14 | -70.14 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27 | 30.5877 | 30.5877 | -3.5877 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.736 | 88.736 | -6.036 | 119.2 | 176.521 | 176.521 | -57.321 | 119 | 176.521 | 176.521 | -57.521 | 118.9 | 176.521 | 176.521 | -57.621 | 206.8 | 265.5766 | 265.5766 | -58.7766 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 213.3 | 270.068 | 270.068 | -56.768 | 127.6 | 133.1603 | 133.1603 | -5.5603 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 142.5625 | 121.9996 | -5.3996 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 71.4953 | 61.183 | -4.583 | 58.8 |  |  | 58.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 206.4908 | 206.4908 | -3.9909 | 97.2 | 103.5555 | 103.5555 | -6.3555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.5 | 0.41 | 0.409 | 0.091 | 99.5 | 73.9 | 80.955 | 18.545 | 41.7 | 21.08 | 21.077 | 20.623 | 4.4 | 6.21 | 8.535 | -4.135 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 117.4 | 60.02 | 60.023 | 57.377 | 60.71 | 57.53 | 57.533 | 3.177 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 0.19 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.24 | 5.07 | 5.073 | 5.167 | 11.43 | 8.87 | 8.871 | 2.559 | 26.6 | 21.06 | 19.08 | 7.52 | 85.2 | 76.07 | 62.19 | 23.01 | 6.7 | 0.33 | 0.333 | 6.367 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.183 | 0.183 | -0.083 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.4 | 0.97 | 6.528 | -1.128 | 45.6 | 38.61 | 40.962 | 4.638 | 19.8 | 7.06 | 7.057 | 12.743 | 96 | 96.99 | 100.345 | -4.345 | 109.8 | 100.54 | 105.976 | 3.824 | 14.3 | 10.43 | 6.64 | 7.66 | 10.3 | 11.22 | 9.707 | 0.593 | 41.5 | 10.6 | 10.6 | 30.9 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 5.4 | 8 | 8 | -2.6 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 7.44 | 8.995 | -4.595 | 161.4 | 75.39 | 75.391 | 86.009 | 4.8 | 3.59 | 3.593 | 1.207 | 72.4 | 28.76 | 28.759 | 43.641 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 128.72 | 121.2 | 4.4 | 148.2 | 152.55 | 148.39 | -0.19 | 64.6 | 26.45 | 26.451 | 38.149 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 4.4 | 2.77 | 2.766 | 1.634 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 |  |  |  | 0 | 16.5 | 20 | 20 | -3.5
04/04/2026 | 17:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 606 | 593.6274 | 593.6274 | 12.3726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 227.4 | 225 | 225 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 135.5838 | 137.3803 | 2.9197 | 140.5 | 135.5838 | 137.3803 | 3.1197 | 140.3 | 135.5838 | 137.3803 | 2.9197 | 240.6 | 203.9865 | 206.6893 | 33.9107 | 200.3 | 207.2429 | 207.2429 | -6.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 6.5 | 5.5558 | 5.5558 | 0.94422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.5 | 39.7283 | 95.5767 | -20.0767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 457.0943 | 457.0943 | 1.6057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  |  | 0 |  | 136.53 | 136.4923 | -136.4923 |  | 68.47 | 68.4511 | -68.4511 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.4 | 30.5877 | 30.5877 | -3.1877 | 173.1 | 174.5595 | 174.5595 | -1.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 146.7 | 152.4071 | 175.1818 | -28.4818 | 146.3 | 152.4071 | 175.1818 | -28.8818 | 145.5 | 152.4071 | 175.1818 | -29.6818 | 217 | 229.2972 | 263.5618 | -46.5618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 274.7 | 270.068 | 270.068 | 4.632 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 115.218 | 115.218 | 1.282 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5909 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.2 | 0.28 | 0.284 | -0.084 | 105.5 | 72.9 | 82.409 | 23.091 | 17.7 | 6.45 | 6.445 | 11.255 | 1.4 | 5.47 | 7.551 | -6.151 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 54 | 23.08 | 23.083 | 30.917 | 27.41 | 24 | 23.996 | 3.414 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.95 | 1.53 | 1.531 | 3.419 | 5.56 | 3.92 | 3.924 | 1.636 | 24.1 | 21.06 | 19.33 | 4.77 | 86 | 74.08 | 62.64 | 23.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.119 | 0.119 | -0.019 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 0.88 | 5.986 | 0.514 | 41.6 | 38.12 | 40.481 | 1.119 | 9.1 | 2.6 | 2.604 | 6.496 | 98.3 | 93.57 | 97.676 | 0.624 | 111.7 | 99.84 | 105.348 | 6.352 | 12 | 9.85 | 6.395 | 5.605 | 11.7 | 10.76 | 9.405 | 2.295 | 31.5 | 6.29 | 6.29 | 25.21 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 5.4 | 6.835 | -5.435 | 73.2 | 25.8 | 25.803 | 47.397 | 2.3 | 1.7 | 1.704 | 0.596 | 30.8 | 10.91 | 10.909 | 19.891 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 127.48 | 121.66 | 4.04 | 151.8 | 148.07 | 144.37 | 7.43 | 29.5 | 10.45 | 10.45 | 19.05 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2.1 | 1.01 | 1.012 | 1.088 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
04/04/2026 | 17:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 598.5 | 593.6274 | 593.6274 | 4.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 139.6303 | 137.3803 | 12.6197 | 149.4 | 139.6303 | 137.3803 | 12.0197 | 149.3 | 139.6303 | 137.3803 | 11.9197 | 254.4 | 210.0744 | 206.6893 | 47.7107 | 199.8 | 207.2429 | 207.2429 | -7.4428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 2.6 |  |  | 2.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.5 | 39.7283 | 106.646 | -32.146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 |  | 136.53 | 136.4923 | -136.4923 |  | 68.47 | 68.4511 | -68.4511 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.5877 | 30.5877 | -2.0877 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 166.5 | 175.1818 | 175.1818 | -8.6818 | 163.1 | 175.1818 | 175.1818 | -12.0818 | 195 | 175.1818 | 175.1818 | 19.8182 | 263.4 | 263.5618 | 263.5618 | -0.16178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 268.9 | 270.068 | 270.068 | -1.168 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 142.5625 | 115.218 | 22.882 | 0 |  |  | 0 | 66 | 71.4953 | 57.782 | 8.218 | 168.4 |  | 102.9866 | 65.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.1 | 0.1 | 0.098 | 0.002 | 93.2 | 72 | 82.112 | 11.088 | 2.6 | 0.52 | 0.519 | 2.081 | 0.8 | 5.26 | 7.083 | -6.283 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 5.1 | 3.56 | 3.555 | 1.545 | 2.74 | 1.49 | 1.485 | 1.255 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.1 | 19 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.1 | 0.096 | -0.096 | 0.95 | 0.84 | 0.845 | 0.105 | 23.7 | 21.04 | 19.55 | 4.15 | 80.6 | 71.79 | 62.03 | 18.57 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.8 | 1.49 | 6.156 | 1.644 | 35 | 37.07 | 39.452 | -4.452 | 1.2 | 0.31 | 0.312 | 0.888 | 112.1 | 90.05 | 90.815 | 21.285 | 116.7 | 97.54 | 103.135 | 13.565 | 17.8 | 8.53 | 5.411 | 12.389 | 12.6 | 8.62 | 7.422 | 5.178 | 14.2 | 1.97 | 1.97 | 12.23 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 4.68 | 6.005 | -5.105 | 11.3 | 2.12 | 2.115 | 9.185 | 0.4 | 0.43 | 0.435 | -0.035 | 3.1 | 0.79 | 0.785 | 2.315 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 124.24 | 120.47 | 5.43 | 149.1 | 140.75 | 137.51 | 11.59 | 3.7 | 0.82 | 0.82 | 2.88 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.4 | 0.05 | 0.051 | 0.349 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
04/04/2026 | 18:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224.9 | 225 | 225 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 137.3803 | 137.3803 | -31.9803 | 106 | 137.3803 | 137.3803 | -31.3803 | 105.9 | 137.3803 | 137.3803 | -31.4803 | 207.2 | 206.6893 | 206.6893 | 0.51066 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 17 |  |  | 17 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 73.2 | 39.7283 | 142.4441 | -69.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 142.7 | 220.695 | 220.695 | -77.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 |  | 139.86 | 136.4923 | -136.4923 |  | 70.14 | 68.4511 | -68.4511 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 30.5877 | 30.5877 | 1.0123 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 166.4 | 175.9966 | 175.9966 | -9.5966 | 164.2 | 175.9966 | 175.9966 | -11.7966 | 195.1 | 175.9966 | 175.9966 | 19.1034 | 264.9 | 264.7877 | 264.7877 | 0.11228 | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 36 |  | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 175.7 | 270.068 | 270.068 | -94.368 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 125.1769 | 125.0115 | 14.6885 | 143.7 |  |  | 143.7 | 65.5 | 62.7764 | 62.6934 | 2.8066 | 179.7 | 102.9866 | 102.9866 | 76.7134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 | 0.05 | 0.047 | -0.047 | 89.6 | 71.21 | 81.458 | 8.142 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.26 | 6.834 | -6.234 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0.37 |  |  | 0.37 | 22.4 | 20.96 | 19.72 | 2.68 | 75.3 | 69.7 | 61.2 | 14.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 11.3 | 11.0787 | 11.0787 | 0.22128 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.8 | 2.18 | 6.411 | 1.389 | 28.8 | 35.32 | 37.71 | -8.91 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 87.51 | 82.361 | 21.339 | 117.1 | 94.87 | 100.526 | 16.574 | 14.3 | 7.05 | 4.272 | 10.028 | 7.5 | 6.68 | 5.624 | 1.876 | 1.5 | 0.98 | 0.98 | 0.52 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 4.38 | 5.582 | -4.982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 119.19 | 117.71 | 11.19 | 142.6 | 129.52 | 126.74 | 15.86 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 18:30 | 196.5 | 203.4014 | 203.4014 | -6.9014 | 645.1 | 650 | 650 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 222.5 | 225 | 225 | -2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.3 | 152.4941 | 152.4941 | 11.8059 | 164.3 | 152.4941 | 152.4941 | 11.8059 | 164.6 | 152.4941 | 152.4941 | 12.1059 | 257.1 | 229.428 | 229.428 | 27.672 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 5.4 | 5.5558 | 5.5558 | -0.15578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 131.1 | 87.6449 | 142.4441 | -11.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 219.3 | 220.695 | 220.695 | -1.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 457.0943 | 457.0943 | -2.1943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.4 | 151.3625 | 151.3625 | -1.9625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 30.5877 | 30.5877 | 4.4123 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 | 25.1 | 54.4372 | 84.0675 | -58.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 168.5 | 177.5245 | 177.5245 | -9.0244 | 165.7 | 177.5245 | 177.5245 | -11.8245 | 197.6 | 177.5245 | 177.5245 | 20.0755 | 265.8 | 267.0863 | 267.0863 | -1.2863 | 73.4 | 74.2155 |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 16 |  | 30.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.7854 | 4.7854 | -1.5854 | 265.8 | 270.068 | 270.068 | -4.268 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 142.5625 | 142.5625 | -2.7625 | 145.9 | 153.3919 |  | 145.9 | 65.3 | 71.4953 | 71.4953 | -6.1953 | 132.6 | 185.8078 | 135.862 | -3.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 80.63 | 81.44 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 5.32 | 6.64 | -6.34 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 20.8 | 19.81 | 2.39 | 75.6 | 68.92 | 60.57 | 15.03 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.1 | 11.0787 | 11.0787 | 0.02128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 2.67 | 6.463 | 0.637 | 21.6 | 32.48 | 34.882 | -13.282 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 84.49 | 77.536 | 27.564 | 115.7 | 93.53 | 99.272 | 16.428 | 9.6 | 5.94 | 3.502 | 6.098 | 5.8 | 5.52 | 4.617 | 1.183 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 4.14 | 5.226 | -4.926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 113.44 | 112.92 | 10.08 | 121.2 | 113.72 | 111.41 | 9.79 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
04/04/2026 | 19:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 152.4941 | 152.4941 | -13.7941 | 139 | 152.4941 | 152.4941 | -13.4941 | 138.5 | 152.4941 | 152.4941 | -13.9941 | 240 | 229.428 | 229.428 | 10.572 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 136.4002 | 142.4441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 209.3 | 220.695 | 220.695 | -11.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36 | 30.5877 | 30.5877 | 5.4123 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 25.4 | 84.0675 | 84.0675 | -58.6675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 168 | 176.7775 | 176.7775 | -8.7775 | 165.6 | 176.7775 | 176.7775 | -11.1775 | 196.8 | 176.7775 | 176.7775 | 20.0225 | 266.4 | 265.9625 | 265.9625 | 0.43748 | 73 | 74.2155 |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 26 |  | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 260.1 | 270.068 | 270.068 | -9.968 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 115.8 |  | 108.9528 | 6.8472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.5625 | 142.5625 | -1.3625 | 148.2 | 153.3919 |  | 148.2 | 80.2 | 71.4953 | 71.4953 | 8.7047 | 180.7 | 185.8078 | 185.8078 | -5.1078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 80.83 | 81.967 | 4.533 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.42 | 6.494 | -5.894 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 20.57 | 19.81 | 6.59 | 80.5 | 68.33 | 61.1 | 19.4 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 11.0787 | 11.0787 | 0.52128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 2.92 | 6.261 | -0.561 | 21.6 | 30.84 | 33.268 | -11.668 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 78.87 | 75.383 | 13.517 | 112.3 | 93.7 | 99.518 | 12.782 | 7 | 5.33 | 3.23 | 3.77 | 6.1 | 5.18 | 4.438 | 1.662 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 4.08 | 5.044 | -4.444 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 104.61 | 107.06 | 17.24 | 132.8 | 99.12 | 97.27 | 35.53 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
04/04/2026 | 19:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 225.4 | 225 | 225 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.8 | 158.4881 | 158.4881 | -36.6881 | 121.6 | 158.4881 | 158.4881 | -36.8881 | 121.8 | 158.4881 | 158.4881 | -36.6881 | 224 | 238.446 | 238.446 | -14.446 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 104.0758 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 178.9 | 220.695 | 220.695 | -41.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.4 | 30.5877 | 30.5877 | 5.8123 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 81.8 | 39.8422 | 84.0675 | -2.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 168.1 | 177.5245 | 177.5245 | -9.4245 | 165.1 | 177.5245 | 177.5245 | -12.4245 | 198.1 | 177.5245 | 177.5245 | 20.5755 | 266.7 | 267.0863 | 267.0863 | -0.38633 | 72.8 | 74.2155 | 74.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 36 |  | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 241.8 | 270.068 | 270.068 | -28.268 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 115.7 | 93.5601 | 66.9413 | 48.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 142.5625 | 142.5625 | -1.2625 | 148.8 | 153.3919 |  | 148.8 | 77.8 | 71.4953 | 71.4953 | 6.3047 | 180.5 | 185.8078 | 166.0677 | 14.4323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 93 | 70.28 | 80.249 | 12.751 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 5.51 | 6.336 | -6.236 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 19.91 | 19.4 | 8.1 | 85.1 | 64.84 | 61.41 | 23.69 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 11.0787 | 11.0787 | 0.52128 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 3.03 | 5.937 | -1.637 | 24.7 | 31.16 | 33.59 | -8.89 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 85.54 | 69.281 | 9.019 | 115.3 | 93.27 | 99.163 | 16.137 | 6.2 | 4.85 | 3.094 | 3.106 | 6 | 5.02 | 4.421 | 1.579 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.2 | 5.043 | -5.043 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 90.46 | 99.14 | 24.16 | 135.2 | 89.78 | 88.39 | 46.81 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
04/04/2026 | 20:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 646.5 | 650 | 650 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.4 | 158.4881 | 158.4881 | -43.0881 | 114.8 | 158.4881 | 158.4881 | -43.6881 | 115.3 | 158.4881 | 158.4881 | -43.1881 | 221.3 | 238.446 | 238.446 | -17.146 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 111.0609 | 142.4441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 183.6 | 220.695 | 220.695 | -37.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 30.5877 | 30.5877 | 5.0123 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 82.2 | 39.4109 | 84.0675 | -1.8675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 168.2 | 178.9165 | 178.9165 | -10.7165 | 165.5 | 178.9165 | 178.9165 | -13.4165 | 197.6 | 178.9165 | 178.9165 | 18.6835 | 266.6 | 269.1807 | 269.1807 | -2.5807 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 56 |  | 31.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 266.7 | 270.068 | 270.068 | -3.368 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.1 | 114.8176 | 89.8715 | -24.7715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.5625 | 142.5625 | -0.86251 | 149.6 | 153.3919 |  | 149.6 | 77.5 | 71.4953 | 71.4953 | 6.0047 | 170.6 | 185.8078 | 185.8078 | -15.2078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 67.48 | 77.025 | 10.775 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 5.59 | 6.158 | -6.058 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 18.95 | 18.68 | 8.42 | 79.8 | 60.65 | 59.04 | 20.76 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 11.0787 | 11.0787 | 0.52128 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 3.15 | 5.614 | -0.614 | 27.2 | 27.68 | 30.134 | -2.934 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 80.72 | 66.646 | 27.554 | 116 | 93.06 | 99.026 | 16.974 | 10.9 | 4.31 | 2.892 | 8.008 | 5.2 | 4.82 | 4.383 | 0.817 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 4.18 | 4.914 | -4.714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 75.72 | 86.52 | 33.08 | 126 | 75.16 | 74.23 | 51.77 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
04/04/2026 | 20:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.1 | 158.4881 | 158.4881 | -29.3881 | 129.3 | 158.4881 | 158.4881 | -29.1881 | 129.6 | 158.4881 | 158.4881 | -28.8881 | 228.6 | 238.446 | 238.446 | -9.846 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.0671 | 164.0671 | -2.9671 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 115.5013 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 189.1 | 220.695 | 220.695 | -31.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.8 | 30.5877 | 30.5877 | 5.2123 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 80 |  | 84.0675 | -4.0675 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 168.1 | 178.9165 | 178.9165 | -10.8165 | 165.2 | 178.9165 | 178.9165 | -13.7165 | 196 | 178.9165 | 178.9165 | 17.0835 | 266.6 | 269.1807 | 269.1807 | -2.5807 | 73.1 | 74.2155 | 74.2155 | -1.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 56 |  | 31.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 268.3 | 270.068 | 270.068 | -1.768 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 64.9 | 112.3069 | 94.6154 | -29.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.5625 | 142.5625 | -1.3625 | 149.7 | 153.3919 |  | 149.7 | 77.9 | 71.4953 | 71.4953 | 6.4047 | 103.2 | 185.8078 | 185.8078 | -82.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 99 | 64.11 | 73.754 | 25.246 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.68 | 6.004 | -6.004 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 18.38 | 18.36 | 7.94 | 79.3 | 56.36 | 56.26 | 23.04 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.6 | 11.0787 | 11.0787 | 0.52128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.3 | 3.12 | 5.141 | 2.159 | 23.4 | 23.51 | 25.973 | -2.573 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 74.69 | 64.401 | 35.699 | 115.1 | 92.41 | 98.452 | 16.648 | 7.8 | 3.68 | 2.603 | 5.197 | 4.3 | 4.33 | 4.043 | 0.257 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.15 | 4.767 | -4.767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 61.58 | 72.89 | 19.51 | 91.3 | 61.48 | 61.01 | 30.29 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 21:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 158.4881 | 158.4881 | -19.5881 | 138.9 | 158.4881 | 158.4881 | -19.5881 | 139 | 158.4881 | 158.4881 | -19.4881 | 240.4 | 238.446 | 238.446 | 1.954 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 95 | 117.452 | 142.4441 | -47.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 206.3 | 220.695 | 220.695 | -14.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.4 | 30.5877 | 30.5877 | 5.8123 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 80.2 |  | 84.0675 | -3.8675 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 168.2 | 177.7659 | 177.7659 | -9.5659 | 165.8 | 177.7659 | 177.7659 | -11.9659 | 198 | 177.7659 | 177.7659 | 20.2341 | 266.7 | 267.4496 | 267.4496 | -0.74961 | 73.2 | 74.2155 | 74.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 56 |  | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 65.3 | 105.6124 | 86.8564 | -21.5565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 142.5625 | 142.5625 | -0.96251 | 149.9 | 153.3919 |  | 149.9 | 76 | 71.4953 | 71.4953 | 4.5047 | 103.8 | 185.8078 | 185.8078 | -82.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 60.66 | 70.563 | 20.837 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 5.81 | 5.879 | -5.579 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 18.02 | 18.24 | 6.16 | 72.5 | 51.78 | 53.19 | 19.31 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 11.7 | 11.0787 | 11.0787 | 0.62128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 2.98 | 4.574 | 0.426 | 22.7 | 19.25 | 21.734 | 0.966 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 67.36 | 62.282 | 28.918 | 115.7 | 91.44 | 97.563 | 18.137 | 8.7 | 3.02 | 2.277 | 6.423 | 3.6 | 3.71 | 3.571 | 0.029 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 4.11 | 4.605 | -4.205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.9 | 52.13 | 59.27 | 16.63 | 63.6 | 48.61 | 48.6 | 15 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
04/04/2026 | 21:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.5 | 140.6453 | 158.4881 | -23.9881 | 134.3 | 140.6453 | 158.4881 | -24.1881 | 134.6 | 140.6453 | 158.4881 | -23.8881 | 236.5 | 211.6016 | 238.446 | -1.946 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 17 |  | 16.8081 | 0.19192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 95.8 | 105.3079 | 142.4441 | -46.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 30.5877 | 30.5877 | 5.0123 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 79.8 |  |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.8 | 179.1353 | 179.1353 | -11.3353 | 165.3 | 179.1353 | 179.1353 | -13.8353 | 196.2 | 179.1353 | 179.1353 | 17.0647 | 266.3 | 269.5099 | 269.5099 | -3.2099 | 72.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 56 |  | 32.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 269.3 | 270.068 | 270.068 | -0.76803 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.7 | 66.9413 | 91.4234 | -26.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.5625 | 142.5625 | -1.6625 | 149.9 | 90 |  | 149.9 | 66.8 | 71.4953 | 71.4953 | -4.6953 | 103.2 | 102.9866 | 185.8078 | -82.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 85.83 | 67.446 | -4.246 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 5.64 | 5.704 | -5.304 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.1 | 19 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 24.06 | 17.84 | 4.16 | 69.7 | 72.25 | 49.56 | 20.14 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.1 | 2.94 | 4.211 | 0.889 | 18.3 | 16 | 17.981 | 0.319 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 81.06 | 59.113 | 19.587 | 111.8 | 100.94 | 96.451 | 15.349 | 8.2 | 2.5 | 1.906 | 6.294 | 3.3 | 3.09 | 2.976 | 0.324 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.94 | 20 | 19.4364 | 0.50365 | 19.88 | 20 | 19.4364 | 0.44365 | 19.82 | 20 | 19.4364 | 0.38365 | 0.4 | 3.95 | 4.35 | -3.95 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.4 | 81.1 | 50.25 | -4.85 | 50.6 | 95.43 | 42.17 | 8.43 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
04/04/2026 | 22:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 135.5838 | 158.4881 | -19.1881 | 139.2 | 135.5838 | 158.4881 | -19.2881 | 139.5 | 135.5838 | 158.4881 | -18.9881 | 238.8 | 203.9865 | 238.446 | 0.354 | 205.8 | 207.2429 | 207.2429 | -1.4428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.1249 | 142.4441 | -47.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.8 | 30.5877 | 30.5877 | 5.2123 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 79.8 |  |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 167.2 | 178.6939 | 178.6939 | -11.4939 | 165 | 178.6939 | 178.6939 | -13.6939 | 197.5 | 178.6939 | 178.6939 | 18.8061 | 266.2 | 268.8458 | 268.8458 | -2.6458 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 56 |  | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 268.1 | 270.068 | 270.068 | -1.968 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.1 | 66.9413 | 66.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 115.218 | 142.5625 | -0.86251 | 150.3 | 90 |  | 150.3 | 66.8 | 57.782 | 71.4953 | -4.6953 | 103.6 | 102.9866 | 117.1699 | -13.5699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 80.16 | 66.202 | -10.602 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 5.64 | 5.677 | -5.177 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 22.75 | 17.26 | 4.24 | 64.2 | 67.1 | 46.66 | 17.54 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.8 | 11.0787 | 11.0787 | 0.72128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 3 | 3.954 | 2.046 | 13.1 | 13.76 | 15.252 | -2.152 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 71.3 | 54.882 | 9.618 | 96.8 | 94.25 | 94.493 | 2.307 | 5.5 | 2.01 | 1.569 | 3.931 | 1.9 | 2.47 | 2.392 | -0.492 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 19.74 | 20 | 19.4364 | 0.30365 | 19.66 | 20 | 19.4364 | 0.22365 | 0.5 | 3.86 | 4.156 | -3.656 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.3 | 69.37 | 43.82 | -10.52 | 26.3 | 81.21 | 37.87 | -11.57 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
04/04/2026 | 22:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 224.6 | 225 | 225 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 135.5838 | 136.5592 | 0.34075 | 137.2 | 135.5838 | 136.5592 | 0.64075 | 137 | 135.5838 | 136.5592 | 0.44075 | 242.2 | 203.9865 | 205.454 | 36.746 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.8 |  |  | 16.8 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 94.9 | 114.3341 | 142.4441 | -47.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.8 | 30.5877 | 30.5877 | -0.78774 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 80.1 |  |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 167.3 | 178.4676 | 178.4676 | -11.1676 | 164.1 | 178.4676 | 178.4676 | -14.3676 | 196.8 | 178.4676 | 178.4676 | 18.3324 | 266.2 | 268.5053 | 268.5053 | -2.3053 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 56 |  | 32.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.4854 | 266 | 270.068 | 270.068 | -4.068 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 65.4 | 66.9413 | 66.9413 | -1.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 142.5625 | 142.5625 | -0.56251 | 150.5 | 90 |  | 150.5 | 67.1 | 71.4953 | 71.4953 | -4.3953 | 103.8 |  | 102.9866 | 0.81339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 74.21 | 68.566 | -25.366 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 5.93 | 5.964 | -5.464 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 21.37 | 16.67 | 1.73 | 60.9 | 61.7 | 45.02 | 15.88 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.3 | 11.0787 | 11.0787 | 0.22128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 3.09 | 3.722 | -0.022 | 13.5 | 12.39 | 13.385 | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 61.04 | 49.304 | -1.604 | 77.6 | 87.22 | 91.03 | -13.43 | 3.2 | 1.6 | 1.305 | 1.895 | 2 | 1.92 | 1.87 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.86 | 20 | 19.4364 | 0.42365 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 19.72 | 20 | 19.4364 | 0.28365 | 0.5 | 3.97 | 4.168 | -3.668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 58.65 | 38.34 | -18.84 | 20.8 | 66.27 | 33.4 | -12.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
04/04/2026 | 23:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225.6 | 225 | 225 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.1 | 135.5838 | 136.2458 | -4.1458 | 132.1 | 135.5838 | 136.2458 | -4.1458 | 131.8 | 135.5838 | 136.2458 | -4.4458 | 231.9 | 203.9865 | 204.9824 | 26.9176 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 95.6 | 106.4646 | 142.4441 | -46.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 211.9 | 220.695 | 220.695 | -8.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 |  |  |  | 0 |  |  | 184.7149 | -184.7149 |  |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.7 | 30.5877 | 30.5877 | -0.88774 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 80.6 |  |  | 80.6 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 167.9 | 178.4676 | 178.4676 | -10.5676 | 164.9 | 178.4676 | 178.4676 | -13.5676 | 197 | 178.4676 | 178.4676 | 18.5324 | 266.3 | 268.5053 | 268.5053 | -2.2053 | 72.8 |  |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 26 |  | 15.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 268.6 | 270.068 | 270.068 | -1.468 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.1 | 66.9413 | 66.9413 | -1.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 127.3897 | 142.5625 | -0.56251 | 150.7 | 90 |  | 150.7 | 66.8 | 63.8861 | 71.4953 | -4.6953 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 68.54 | 76.528 | -36.828 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 6.79 | 6.808 | -5.908 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.05 | 16.58 | 4.32 | 49.9 | 56.55 | 46.45 | 3.45 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 11.0787 | 11.0787 | 0.32128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.4 | 2.88 | 3.201 | 1.199 | 10.8 | 13.1 | 13.588 | -2.788 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 51.28 | 43.798 | -3.398 | 54.3 | 80.53 | 85.279 | -30.979 | 3.4 | 1.33 | 1.183 | 2.217 | 2 | 1.56 | 1.527 | 0.473 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.88 | 20 | 19.4364 | 0.44365 | 19.82 | 20 | 19.4364 | 0.38365 | 19.72 | 20 | 19.4364 | 0.28365 | 0.9 | 4.63 | 4.728 | -3.828 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.1 | 52.13 | 35.58 | -20.48 | 22.3 | 52.05 | 30.95 | -8.65 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
04/04/2026 | 23:30 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 642.9 | 650 | 650 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 219.8 | 225 | 225 | -5.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.4 | 140.748 | 140.748 | -8.348 | 131.9 | 140.748 | 140.748 | -8.848 | 131.7 | 140.748 | 140.748 | -9.048 | 232.6 | 211.756 | 211.756 | 20.844 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 164.0671 | 164.0671 | -6.3671 | 5.6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.04422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 94.6 | 105.3079 | 102.0498 | -7.4497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 457.0943 | 457.0943 | -2.6943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 148.8 | 151.3625 | 151.3625 | -2.5625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 |  |  |  | 0 |  |  | 136.4923 | -136.4923 |  |  | 68.4511 | -68.4511 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 30.5877 | 30.5877 | -1.2877 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 | 80.3 |  |  | 80.3 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.736 | 88.736 | -6.036 | 168.5 | 143.3254 | 162.7913 | 5.7087 | 165.9 | 143.3254 | 162.7913 | 3.1087 | 197.6 | 143.3254 | 162.7913 | 34.8087 | 266.3 | 215.6338 | 244.9203 | 21.3797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 16 |  | 14.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 250.2 | 270.068 | 270.068 | -19.868 | 123.6 | 133.1603 | 133.1603 | -9.5603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 65.2 | 66.9413 | 66.9413 | -1.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 115.218 | 115.218 | 26.782 | 89.9 | 90 |  | 89.9 | 66.5 | 57.782 | 57.782 | 8.718 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.2655 |  | 8.5 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 63.69 | 81.004 | -49.804 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 7.82 | 7.822 | -3.622 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.46 | 3.46 | 0.14 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 18.94 | 16.76 | -2.66 | 36.9 | 52.18 | 47.08 | -10.18 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 11.0787 | 11.0787 | 0.32128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.9 | 2.32 | 2.316 | 0.584 | 14.2 | 14.83 | 14.834 | -0.634 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 43.02 | 39.742 | -13.542 | 50.8 | 74.84 | 77.373 | -26.573 | 1.6 | 1.14 | 1.141 | 0.459 | 0.5 | 1.44 | 1.439 | -0.939 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.86 | 20 | 19.4364 | 0.42365 | 19.82 | 20 | 19.4364 | 0.38365 | 19.76 | 20 | 19.4364 | 0.32365 | 4.2 | 5.74 | 5.735 | -1.535 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 37.5 | 32.82 | -19.62 | 13 | 40 | 31.76 | -18.76 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
05/04/2026 | 00:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226.9 | 225 | 225 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.6 | 135.5838 | 135.5838 | -9.9838 | 124.1 | 135.5838 | 135.5838 | -11.4838 | 123.8 | 135.5838 | 135.5838 | -11.7838 | 216 | 203.9865 | 203.9865 | 12.0135 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.9 | 2.9833 | 2.9833 | 1.9167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 98.9 | 105.3079 | 92.569 | 6.331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 180.5 | 220.695 | 220.695 | -40.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 |  |  | 136.4923 | -136.4923 |  |  | 68.4511 | -68.4511 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.2 | 30.5877 | 30.5877 | -0.38774 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 26.3 |  |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.6 | 110.5536 | 130.8165 | 36.7835 | 165.4 | 110.5536 | 130.8165 | 34.5835 | 195.4 | 110.5536 | 130.8165 | 64.5835 | 266.1 | 166.3284 | 196.814 | 69.286 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 257.5 | 270.068 | 270.068 | -12.568 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 65.4 | 66.9413 | 66.9413 | -1.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 115.218 | 115.218 | 26.682 | 89.9 | 90 |  | 89.9 | 66.4 | 57.782 | 57.782 | 8.618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.2655 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 60.22 | 76.899 | -50.599 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 8.58 | 8.583 | -2.383 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 0.24 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 18.16 | 15.82 | -2.52 | 30.9 | 49.09 | 42.86 | -11.96 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 11.0787 | 11.0787 | 0.42128 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.2 | 2.01 | 2.008 | 1.192 | 12.3 | 13.6 | 13.603 | -1.303 | 0 |  |  | 0 | 24 | 37.26 | 34.357 | -10.357 | 0 | 70.83 | 69.523 | -69.523 | 1.4 | 0.96 | 0.957 | 0.443 | 0.9 | 1.23 | 1.231 | -0.331 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 19.74 | 20 | 19.4364 | 0.30365 | 19.7 | 20 | 19.4364 | 0.26365 | 19.68 | 20 | 19.4364 | 0.24365 | 6.2 | 6.42 | 6.422 | -0.222 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 25.4 | 26.03 | -19.23 | 7.6 | 31.58 | 29.15 | -21.55 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 |  |  |  | 0 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
EJEC (MWh) |  | 4850.4 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15026.5 | 15008.0878 | 15008.0878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2054.35 | 2082.4878 | 2079.5695 |  | 5386.25 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 203.65 | 380 | 380 |  | 3052.3 | 3210.2123 | 3297.5626 |  | 3051.05 | 3210.2123 | 3297.5626 |  | 3046.75 | 3210.2123 | 3297.5626 |  | 5435.95 | 4829.7788 | 4961.1977 |  | 3822.2 | 4088.4393 | 4141.1717 |  | 2147.55 | 2050.3584 | 2076.8038 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3862 | 3865.2558 | 3865.2559 |  | 145.85 | 133.3387 | 133.3387 |  | 111.75 | 71.5997 | 71.5997 |  | 85.95 | 50.4242 | 58.8283 |  | 156 | 135.7964 | 161.6495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1934.1 | 1511.1136 | 1909.6425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.85 | 2635.621 | 2673.8959 |  | 4908.7 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10910.3 | 10962.0522 | 10966.1388 |  | 1950.9 | 1949.5067 | 1959.2537 |  | 3618.5 | 3629.9498 | 3632.0128 |  | 1003.85 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 448.5 | 461.0611 | 461.0611 |  | 463.2 | 438.4841 | 438.4841 |  | 2116.7 | 2078.7863 | 2078.7863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276.46 | 1541.2651 |  | 0 | 103.54 | 737.8417 |  | 2569.6 | 2637.329 | 2651.5685 |  | 1105.35 | 1129.9824 | 1129.9824 |  | 1019.95 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 705.35 | 734.1058 | 734.1058 |  | 4076.9 | 4189.4275 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2259.95 | 2293.0846 | 2293.0846 |  | 413.5 | 108.8789 | 252.2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 431.75 | 561.8664 | 720.703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2016.8 | 2086.1926 | 2086.1927 |  | 2694.95 | 3011.5387 | 3067.4697 |  | 2674.4 | 3011.5387 | 3067.4697 |  | 2908.85 | 3011.5387 | 3067.4697 |  | 4893.25 | 4530.8735 | 4615.022 |  | 401.6 | 222.6465 | 148.431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 194.4 | 356 | 379 |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  | 1.65 | 1.8 | 1.8 |  | 70.15 | 114.8485 | 114.8486 |  | 6206 | 6481.6327 | 6481.6327 |  | 3126.75 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1523.2 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1856.75 | 1885.6319 | 1885.632 |  | 719.5 | 719.5334 | 719.5334 |  | 449.15 | 413.9725 | 436.6837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2931.2 | 2918.5947 | 2910.2421 |  | 1621.4 | 1327.1758 | 560 |  | 1445.95 | 1463.6796 | 1459.4908 |  | 846.35 | 711.9033 | 828.5491 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4276.7 | 4447.3507 | 4687.1482 |  | 2167.45 | 2230.353 | 2350.6118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202.2 | 167.1065 | 0 |  | 475.7 | 419.825 | 419.825 |  | 9.1 | 7.365 | 7.365 |  | 1530.45 | 1438.494 | 1490.066 |  | 710.7 | 681.6695 | 681.6665 |  | 160.5 | 213.651 | 232.6935 |  | 1.55 | 2.1 | 2.1 |  | 489.9 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 130.75 | 136.08 | 136.08 |  | 1785.8 | 1589.1105 | 1589.1155 |  | 905.91 | 990.276 | 990.2695 |  | 32.85 | 28.8 | 28.8 |  | 86.9 | 82.29 | 82.29 |  | 124 | 120 | 120 |  | 496.7 | 490.1333 | 490.1333 |  | 473 | 466.4724 | 466.4724 |  | 462.05 | 452.9854 | 419.825 |  | 83.15 | 81.6 | 81.6 |  | 443.6 | 429.1545 | 429.1546 |  | 132.551 | 115.442 | 115.444 |  | 148.186 | 152.028 | 152.028 |  | 442.55 | 376.255 | 339.07 |  | 1331.3 | 1144.305 | 1031.99 |  | 159.75 | 99.401 | 99.4015 |  | 84 | 82.8 | 82.8 |  | 482.8 | 475.008 | 475.008 |  | 70.3 | 48 | 48 |  | 0 | 7.2 | 9.6 |  | 3.05 | 2.8905 | 2.8905 |  | 476.25 | 459.4752 | 459.4752 |  | 282.9 | 265.8893 | 265.8893 |  | 480.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 486.55 | 466.4724 | 466.4724 |  | 146.7 | 67.5655 | 98.5895 |  | 615.85 | 494.597 | 483.2235 |  | 323.7 | 290.9215 | 290.9255 |  | 1239.25 | 1119.7078 | 1150.825 |  | 1607.85 | 1611.3983 | 1592.8445 |  | 145.75 | 81.4068 | 63.058 |  | 101.2 | 95.7983 | 85.557 |  | 450.2 | 367.45 | 367.45 |  | 439.45 | 502.8163 | 489.7958 |  | 170.9 | 192 | 192 |  | 187.6 | 175.2 | 175.2 |  | 487.94 | 478.8727 | 466.4724 |  | 487.78 | 478.8727 | 466.4724 |  | 479.18 | 478.8727 | 466.4724 |  | 161.15 | 192.9205 | 200.958 |  | 2238.7 | 2175.6635 | 2175.6605 |  | 130.1 | 129.9735 | 129.979 |  | 1153 | 1025.433 | 1043.028 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1245.65 | 1174.485 | 1129.81 |  | 1414.1 | 1282.415 | 1187.085 |  | 891.9 | 788.6135 | 788.611 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 56.5 | 57.6 | 57.6 |  | 56.6 | 57.6 | 57.6 |  | 59.9 | 67.2 | 67.2 |  | 124.2 | 122.34 | 122.3345 |  | 130.3 | 124.8 | 124.8 |  | 480.4 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.8 | 461.8075 | 461.8075 |  | 220.55 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 176.7 | 194.4 | 194.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 417.6 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 4 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5163216 y resultó S/. 701620 (11.96% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 28 | 5864835.9456 | 5762605.7863 | 1.774%
DOM 29 | 5491592.7737 | 4444356.0885 | 23.56%
LUN 30 | 5237140.0247 | 4895963.414 | 6.969%
MAR 31 | 6663373.4935 | 6915333.6349 | -3.643%
MIE 1 | 6887558.3367 | 6682673.6633 | 3.066%
JUE 2 | 6715318.8508 | 5467601.0744 | 22.82%
VIE 3 | 4510491.0414 | 4738997.9158 | -4.822%
SAB 4 | 5163216.2988 | 5751604.2948 | -10.23%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 4 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/04/2026 17:27:00 | 04/04/2026 22:49:00 | 04/04/2026 17:22:00 | 04/04/2026 22:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/04/2026 08:26:00 | 04/04/2026 11:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/04/2026 17:36:00 | 04/04/2026 23:43:00 | 04/04/2026 17:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/04/2026 23:43:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 01:08:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 07:45:00 | 04/04/2026 07:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 07:58:00 | 04/04/2026 09:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:58 h a 400 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 09:29:00 | 04/04/2026 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 10:31:00 | 04/04/2026 15:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 15:30:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:10 h S/C subir a 550 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/04/2026 17:34:00 | 04/04/2026 23:11:00 | 04/04/2026 17:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/04/2026 23:11:00 | 04/04/2026 23:24:00 |  | 04/04/2026 23:11:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 04/04/2026 09:03:00 | 04/04/2026 09:50:00 | 04/04/2026 09:02:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó unidad G3 por pruebas
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 04/04/2026 10:02:00 | 04/04/2026 11:00:00 | 04/04/2026 09:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el G6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 03:00:00 | 04/04/2026 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 04:49:00 | 04/04/2026 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 05:00:00 | 04/04/2026 06:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 06:51:00 | 04/04/2026 08:26:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 08:26:00 | 04/04/2026 16:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/04/2026 16:59:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 01:08:00 | 04/04/2026 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 08:34:00 | 04/04/2026 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 10:31:00 | 04/04/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 14:37:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 18:06:00 | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 17:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 19:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 04/04/2026 19:32:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 16:22:00 | 04/04/2026 17:21:00 | 04/04/2026 16:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 17:21:00 | 04/04/2026 18:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 18:01:00 | 04/04/2026 18:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 18:24:00 | 04/04/2026 19:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/04/2026 19:57:00 | 04/04/2026 22:58:00 |  | 04/04/2026 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 16:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 01:00:00 | 04/04/2026 06:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 16:59:00 | 04/04/2026 18:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 17:32:00 | 04/04/2026 23:13:00 | 04/04/2026 17:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 04/04/2026 18:30:00 | 04/04/2026 21:18:00 | 04/04/2026 18:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 04/04/2026 21:18:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 04/04/2026 23:13:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 00:00:00 | 04/04/2026 01:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 01:52:00 | 04/04/2026 08:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 08:29:00 | 04/04/2026 11:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 11:21:00 | 04/04/2026 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/04/2026 14:33:00 | 05/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 04/04/2026 09:58:00 | 04/04/2026 14:34:00 | 04/04/2026 09:18:09 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 4 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 04/04/2026 12:52:00 | 04/04/2026 17:02:00 |  | Se reduce la generación de la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 4 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 66.9187 | 1 | 0 | 76.8099 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 66.1034 | 1 | 197 | 80.4291 | 1 | 197 | 74.4004 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.4706 | 1 | 197 | 6 | 1 | 197 | 79.8499 | 1 | 197 | 74.1297 | 1 | 197 | 109.9802 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 102.3366 | 1 | 197 | 93.8304 | 1 | 197 | 155.5725 | 1 | 197 | 155.6342 | 1 | 170 | 110.414 | 1 | 170 | 139.1347 | 1 | 170 | 139.1347 | 1 | 170 | 139.1346 | 1 | 170 | 107.1113 | 1 | 170 | 79.3392 | 1 | 164 | 85.3815 | 1 | 164 | 85.3816 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 85.3817
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 66.9187 | 1 | 0 | 76.8099 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 66.1034 | 1 | 197 | 80.4291 | 1 | 197 | 74.4004 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.4706 | 1 | 197 | 6 | 1 | 197 | 79.8499 | 1 | 197 | 74.1297 | 1 | 197 | 109.9802 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 102.3366 | 1 | 197 | 93.8304 | 1 | 197 | 155.5725 | 1 | 197 | 155.6342 | 1 | 170 | 110.414 | 1 | 170 | 139.1347 | 1 | 170 | 139.1347 | 1 | 170 | 139.1346 | 1 | 170 | 107.1113 | 1 | 170 | 79.3392 | 1 | 164 | 85.3815 | 1 | 164 | 85.3816 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 85.3817
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.2968 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 37.2686 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 42.7834 | 1 | 0 | 67.538 | 1 | 0 | 34.3901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2532 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.9837 | 1 | 0 | 88.1886 | 1 | 0 | 42.2532 | 1 | 0 | 44.1867 | 1 | 0 | 70.6671 | 1 | 0 | 70.6671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1253 | 1 | 0 | 40.6894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.3636 | 1 | 0 | 40.5136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.2253 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 40.6256 | 1 | 0 | 40.4534 | 1 | 0 | 33.1012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3661 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 44.8596
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8062 | 1 | 0 | 44.8805 | 1 | 0 | 29.2122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6034 | 1 | 0 | 40.5136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.0028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4534 | 1 | 0 | 33.1012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 44.8595 | 1 | 0 | 44.8887 | 1 | 0 | 44.8596
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8398 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 37.2686 | 1 | 0 | 43.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0599 | 1 | 0 | 34.3901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2532 | 1 | 0 | 30.2556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.6388 | 1 | 0 | 42.2532 | 1 | 0 | 44.1867 | 1 | 0 | 35.5548 | 1 | 0 | 35.5548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.457 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7834 | 1 | 0 | 33.4781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9382 | 1 | 0 | 45.1032 | 1 | 0 | 29.3376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1123 | 1 | 0 | 35.1123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1253 | 1 | 0 | 40.6894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2225 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 40.6256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1113 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4693 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.3152 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 14.8929 | 1 | 0 | 13.6029 | 1 | 0 | 13.0127 | 1 | 0 | 13.4664 | 1 | 0 | 14.3824 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.9841 | 1 | 0 | 16.5094 | 1 | 0 | 14.3824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4693 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.3152 | 1 | 0 | 14.8487 | 1 | 0 | 14.8929 | 1 | 0 | 13.6029 | 1 | 0 | 13.0127 | 1 | 0 | 13.4664 | 1 | 0 | 14.3824 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.9841 | 1 | 0 | 16.5094 | 1 | 0 | 14.3824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 164 | 159.1486 | 1 | 164 | 157.7565 | 1 | 0 | 97.8812 | 1 | 164 | 73.5185 | 1 | 0 | 72.8744 | 1 | 0 | 7.1615 | 1 | 164 | 70.453 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 62.1961 | 1 | 0 | 72.836 | 1 | 209 | 78.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.8301 | 1 | 0 | 80.9795 | 1 | 0 | 76.2759 | 1 | 0 | 76.2759 | 1 | 0 | 227.4463 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 63.0742 | 1 | 0 | 77.4697 | 1 | 0 | 71.348 | 1 | 0 | 73.5708 | 1 | 0 | 77.4938 | 1 | 0 | 80.2844 | 1 | 0 | 76.8806 | 1 | 0 | 135.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 164 | 159.1486 | 1 | 164 | 157.7565 | 1 | 0 | 97.8812 | 1 | 164 | 73.5185 | 1 | 0 | 72.8744 | 1 | 0 | 7.1615 | 1 | 164 | 70.453 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 62.1961 | 1 | 0 | 72.836 | 1 | 209 | 78.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.8301 | 1 | 0 | 80.9795 | 1 | 0 | 76.2759 | 1 | 0 | 76.2759 | 1 | 0 | 227.4463 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 63.0742 | 1 | 0 | 77.4697 | 1 | 0 | 71.348 | 1 | 0 | 73.5708 | 1 | 0 | 77.4938 | 1 | 0 | 80.2844 | 1 | 0 | 76.8806 | 1 | 0 | 135.2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 57.8514 | 1 | 0 | 59.2435 | 1 | 0 | 52.2001 | 1 | 0 | 66.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.3359 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 81.5443 | 1 | 0 | 68.4259 | 1 | 0 | 51.2493 | 1 | 0 | 65.3864 | 1 | 0 | 78.41 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1616 | 1 | 0 | 85.8979 | 1 | 0 | 78.41 | 1 | 0 | 83.9199 | 1 | 0 | 72.0018 | 1 | 0 | 72.0018 | 1 | 0 | 61.5537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.3868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1753 | 1 | 0 | 66.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.2349 | 1 | 0 | 73.5341 | 1 | 0 | 61.6685 | 1 | 0 | 81.1879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4381 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 74.802 | 1 | 0 | 74.9124 | 1 | 0 | 48.4848 | 1 | 0 | 52.8653 | 1 | 0 | 52.8653 | 1 | 0 | 52.8654 | 1 | 0 | 84.8887 | 1 | 0 | 72.2947 | 1 | 0 | 86.759 | 1 | 0 | 86.7589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.7588
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 57.8514 | 1 | 0 | 59.2435 | 1 | 0 | 52.2001 | 1 | 0 | 66.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.3359 | 1 | 0 | 81.3282 | 1 | 0 | 81.5443 | 1 | 0 | 68.4259 | 1 | 0 | 51.2493 | 1 | 0 | 65.3864 | 1 | 0 | 78.41 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1616 | 1 | 0 | 85.8979 | 1 | 0 | 78.41 | 1 | 0 | 83.9199 | 1 | 0 | 72.0018 | 1 | 0 | 72.0018 | 1 | 0 | 61.5537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.3868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1753 | 1 | 0 | 66.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.2349 | 1 | 0 | 73.5341 | 1 | 0 | 61.6685 | 1 | 0 | 81.1879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4381 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 74.802 | 1 | 0 | 74.9124 | 1 | 0 | 48.4848 | 1 | 0 | 52.8653 | 1 | 0 | 52.8653 | 1 | 0 | 52.8654 | 1 | 0 | 84.8887 | 1 | 0 | 72.2947 | 1 | 0 | 86.759 | 1 | 0 | 86.7589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.7588
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.9841 | 1 | 0 | 16.4506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.3595 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 34.6273 | 1 | 0 | 77.592 | 1 | 0 | 77.7795 | 1 | 0 | 67.4332 | 1 | 0 | 56.1517 | 1 | 0 | 65.3111 | 1 | 0 | 75.1242 | 1 | 0 | 75.8304 | 1 | 0 | 75.8865 | 1 | 0 | 81.9535 | 1 | 0 | 75.1243 | 1 | 0 | 79.9139 | 1 | 0 | 70.0552 | 1 | 0 | 70.0552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.3102 | 1 | 0 | 72.4117 | 1 | 0 | 63.0763 | 1 | 0 | 65.867 | 1 | 0 | 72.5221 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7859 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 34.6273 | 1 | 0 | 38.9214 | 1 | 0 | 39.0153 | 1 | 0 | 33.8277 | 1 | 0 | 28.1537 | 1 | 0 | 32.7616 | 1 | 0 | 37.6855 | 1 | 0 | 38.0391 | 1 | 0 | 38.0673 | 1 | 0 | 41.104 | 1 | 0 | 37.6855 | 1 | 0 | 40.0836 | 1 | 0 | 35.1439 | 1 | 0 | 35.1439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2335 | 1 | 0 | 36.3259 | 1 | 0 | 31.6225 | 1 | 0 | 33.041 | 1 | 0 | 36.3813 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5736 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.6706 | 1 | 0 | 38.7642 | 1 | 0 | 33.6055 | 1 | 0 | 27.998 | 1 | 0 | 32.5495 | 1 | 0 | 37.4387 | 1 | 0 | 37.7913 | 1 | 0 | 37.8191 | 1 | 0 | 40.8495 | 1 | 0 | 37.4387 | 1 | 0 | 39.8303 | 1 | 0 | 34.9113 | 1 | 0 | 34.9113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0766 | 1 | 0 | 36.0858 | 1 | 0 | 31.4538 | 1 | 0 | 32.826 | 1 | 0 | 36.1408 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [19 empty] | La C.H. Chimay no dio RSF por problemas de comunicación. | [23 empty] | La C.H. Chimay no dio RSF por problemas de comunicación. |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por problemas de comunicación. |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por problemas de comunicación.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 4 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
04/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
04/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
04/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 4 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Sunny Expansión.

## CONCLUSIONES
sábado, 4 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe