## EVENTOS
domingo, 5 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1104 | 05/04/2026 17:54:00 | 05/04/2026 18:32:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-1103 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV Y L-1104 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV POR FALLA |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
domingo, 5 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | GH | G2 | De acuerdo con el correo del 04.04 se declara a la unidad indisponible para dar RSF.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
05/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 5 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 05/04/2026 08:25 | 05/04/2026 17:41 | Inspeccion anual de la linea L-5032 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | S.E. CONOCOCHA | 05/04/2026 11:01 | 05/04/2026 19:06 | Medicion de corriente de fuga en pararrayos | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12847 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | S.E. CONOCOCHA | 05/04/2026 11:01 | 05/04/2026 19:06 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12847 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 05/04/2026 06:58 | 05/04/2026 17:24 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 33KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24098 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | TR-02 | 05/04/2026 06:58 | 05/04/2026 17:24 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500/33 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24999 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | TR-02_500 kV | 05/04/2026 06:58 | 05/04/2026 17:24 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24094 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_500 kV | 05/04/2026 06:59 | 05/04/2026 17:06 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24101 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | CORR. | 316 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 05/04/2026 07:48 | 05/04/2026 16:01 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE CADENAS T116A | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14197 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | T1_220kV | 05/04/2026 08:13 | 05/04/2026 16:04 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CELDAS 220KV, 60 KV Y DEL TRANSFORMADOR Y REEMPLAZO DE CADENA DE SUSPENSION (FASE S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14205 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | ACOPLE 220 | 05/04/2026 08:16 | 05/04/2026 16:02 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14199 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 05/04/2026 08:16 | 05/04/2026 16:38 | REEMPLAZO DE CADENA SE SUSPENSION (TRAMPA DE ONDA - FASE S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14198 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA 60 kV | 05/04/2026 08:34 | 05/04/2026 16:04 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO INCLUYE TT BARRA Y SECCIONADOR DE BARRA | 14 | P | F/S | S | CORR. | 16953 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | SS.EE. | 05/04/2026 08:34 | 05/04/2026 16:04 | POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CELDAS DE PASSM0 220 KV. LIMPIEZA EN CELDAS 60 KV E INSPECCION EN CELDAS METAL ENCLOSED | 14 | P | F/S | S | PREV. | 14196 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CL-6578 | 05/04/2026 06:19 | 05/04/2026 17:50 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR TRABAJOS CORRECTIVOS EN TORRES EN MAL ESTADO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22532 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 05/04/2026 07:05 | 05/04/2026 09:56 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 05/04/2026 10:09 | 05/04/2026 12:09 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 05/04/2026 06:31 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 05/04/2026 17:28 | 05/04/2026 20:52 | Mantenimiento Correctivo por Anomalia sistema de intermitencia de regulacion. A las 20:47 h se declara disponible al COES. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Inspeccion del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 05/04/2026 06:31 | 05/04/2026 06:40 | F/S POR SEGURIDAD POR DESCONEXION DE LA L-6620 QUE INICIA SU MANTENIMIENTO PROGRAMADO. SE INTERRUMPE SUMINISTRO A LA SE. TOMASIRI (1 MW) DE 06:30 A 06:45 H | 1 | P | F/S | S | OTROS | 1278 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | BARRA B_220 KV | 05/04/2026 06:00 | 05/04/2026 18:00 | Indisponibilidad en SECA de la Barra B por tendido de fibra optica tipo ADSS – Tramo 03 – SECA – RON | 0 | R | F/S | N | SEG.PER | 1972 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2228 | 05/04/2026 06:00 | 05/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8631 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2229 | 05/04/2026 06:00 | 05/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8630 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Ispeccion al sistema de combustible diesel. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | BC01 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo BC01 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22379 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 05/04/2026 18:12 | 05/04/2026 21:18 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 05/04/2026 00:16 | 05/04/2026 14:49 | END-CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 05/04/2026 13:28 | Actuacion de la proteccion pasiva externa del Condensador | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 05/04/2026 18:06 | 05/04/2026 20:00 | PRUEBAS PRELIMINARES PARA ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA CH SGIII. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 05/04/2026 18:06 | 05/04/2026 20:00 | PRUEBAS PRELIMINARES PARA ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA CH SGIII. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | IN-2484 INDISPONIBLE DESDE 24.03.2026 DEBIDO A FALLA EN SU SISTEMA HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR GIS. SE OROYA NUEVA EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10157 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PURGA Y LIMPIEZA DE LA PRESA CON DESEMBALSE TOTAL: DESEMBALSE DESDE COTA 1546.00 MSNM HASTA LA COTA 1502.00 MSNM - PURGA DE PRESA - EMBALSE DESDE COTA 1502 MSNM HASTA LA COTA 1552 MSNM - RITMO: 18 MTS POR DIA***************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PORTILLO-SANTA CLARA | L-6578 | 05/04/2026 06:19 | 05/04/2026 07:50 | Mantenimiento correctivo de estructuras de la L6578. Pruebas electricas al interruptor 60 kV Mantenimiento y control de equipos Mantenimiento correctiivo de secc de linea (anomalia) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22519 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23708 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | CL-TP-385_138kV | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | BCS-5982 fuera de servicio, por mantenimiento correctivo seccionador SL1-5982. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CALDERO 4 | 05/04/2026 00:00 | 05/04/2026 08:41 | FALLA SISTEMA SFC EN PROCESO DE PURGA DE CALDERA | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11540 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/04/2026 01:19 | 05/04/2026 01:27 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | M-05 Componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1 | 213.71 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 05/04/2026 08:31 | 05/04/2026 19:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 05/04/2026 10:04 | 05/04/2026 15:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 05/04/2026 10:24 | 05/04/2026 15:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | CL-2213 | 05/04/2026 08:26 | 05/04/2026 15:29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOST AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20860 | T
PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO | LOMERA | LOMERA_RSECO | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | Mantenimiento anual. Limpieza manual de cadena de aisladores de la L6949 Lomera Rio Seco. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 05/04/2026 07:30 | 05/04/2026 16:30 | REPARAR HEBRAS ROTAS EN LOS POSTES P-82, P-99, P-102, P-112, P-237, P-240, P-243, P-267, P-314 Y P-315. CAMBIO DE PERNO OJO CON CORROSION GRADO 3 EN LOS POSTES P-71, P-73, P-76, P-77, P-92, P-96, P-64, P-66, P-68 Y P-70. (R0128704) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. SIN FECHA ESTIMADA NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 05/04/2026 07:16 | 05/04/2026 16:52 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO DE LA TORRE T-1 A T-91, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127881) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2214 | 05/04/2026 07:45 | 05/04/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2213 | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDO GC03. REQUIERE L-2279 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128054) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18689 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 05/04/2026 08:54 | 05/04/2026 16:55 | MP 6A PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. MANTENIMIENTO DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRA (87B). REVISAR CONFIGURACION DE CADA UNIDAD DE BAHIA Y UNIDAD CENTRAL, REVISAR CAMINO DE DISPARO 87B. AL FINAL SE REALIZA UN REAJUSTE DE BORNERAS. NO SE DESHABILITARA EL RELE DIFERENCIAL (R0123792) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 05/04/2026 08:19 | 05/04/2026 16:10 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL (87B), REVISAR CONFIGURACION, CIRCUITOS DE DISPARO DE LAS UNIDADES DE BAHIA E INGENIERIA, REAPRIETE DE BORNERAS. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRAS DE LAS CELDAS CL-2295, CL-2249, CL-2250, CL-TG4, CL-TG5 Y CL-T20. NO SE DESHABILITARA EL DIFERENCIAL (R0123807) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 05/04/2026 08:19 | 05/04/2026 16:10 | EN SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS DE CAMBIO DE BARRAS DE LAS CELDAS CL-2295, CL-2249, CL-2250, CL-TG4, CL-TG5 Y CL-T20 POR TRABAJOS DEL 87B. (R0123807) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA-10KV | 05/04/2026 05:30 | 05/04/2026 17:30 | AM23: BARRA B 10 KV F/S. CONEXION DE ACOMETIDAS DE BARRA B EXISTENTE Y AMPLIACION DE BARRA B DE 10 kV, MONTAJE DE 2 CELDAS ALIMENTADORAS DE MEDIA TENSION (MT), SE REQUIERE BARRA B DE 10 KV Y T81-121 FUERA DE SERVICIO. (R0128147) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 615 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 05:30 | 05/04/2026 17:30 | AM23: LADO 22.9 KV, MONTAJE Y PRUEBAS DE PARRARAYO 22.9KV Y CONEXION DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION PARA LA SALIDA DE 22,9 KV. (R0127063) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 05:31 | 05/04/2026 18:40 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN BUJES DEL TRANSFORMADOR. MP 12A ELECTROMECANICO A PARARRAYOS 10KV Y 22.9KV. (R0123678) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 05:31 | 05/04/2026 18:40 | AMP23: ADECUACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCION (R0128918) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 05:31 | 05/04/2026 18:40 | LADO 10 KV: MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL INTERRUPTOR IN-1574, ACTIVIDAD CON BARRA B 10 KV FUERA DE SERVICIO. (R0113733) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 06:00 | 05/04/2026 17:15 | AMP23: PRUEBAS FUNCIONALES A LOS RELES (R0128924) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 05/04/2026 06:00 | 05/04/2026 17:15 | AM23: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A MONTAJE DE 2 CELDAS DE MEDIA TENSION (MT) A BARRA B 10 KV. (R0128147) | 15 | P | F/S | S | OTROS | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA-10KV | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | BARRA B 10 KV FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T81-121_10 KV. (R0113733) | 15 | P | F/S | S | OTROS | 615 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2117 | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11706 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2117 | 05/04/2026 08:16 | 05/04/2026 16:37 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SUS SECCIONADORES 220KV. (R0125172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11706 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2226 | 05/04/2026 08:16 | 05/04/2026 16:38 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LOS TC-363, TC-364 Y DEL INTERRUPTOR IN-2226. (R0125630) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-T116-261_220 | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS TIPICAS A LOS SECCIONADORES LADO 220KV. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123720) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19804 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-T116-261_220 | 05/04/2026 08:05 | 05/04/2026 16:07 | LADO 220 KV: CORREGIR FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE TENSION TT-2611. (R0128107) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19804 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 220 kV | 05/04/2026 08:09 | 05/04/2026 11:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T116-261. (R0123720) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 05/04/2026 11:35 | 05/04/2026 16:09 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T116-261. (R0123720) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11829 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 05/04/2026 08:14 | 05/04/2026 13:36 | Mantenimiento preventivo mensual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 05/04/2026 08:02 | 05/04/2026 18:45 | Mantenimiento preventivo mensual | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | A las 12:09 horas se desconecto el transformador TT1 de 138/13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus protecciones propias, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 24.8 MW en Unidad Operativa de Toquepala. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 05/04/2026 00:00 | 05/04/2026 09:29 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2********* | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 05/04/2026 09:29 | 05/04/2026 14:52 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2********* | 0 | P | E/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 05/04/2026 14:52 | 05/04/2026 19:48 | CALIBRACION DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2********* | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 05/04/2026 07:20 | 05/04/2026 14:46 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-87 A T-109. (R0126069) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 | L-5008 | 05/04/2026 08:00 | 05/04/2026 16:00 | LIMPIAEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS GRADOS 3 Y 4, CON PRESENCIA DE EFLUVIOS EN LAS TORRES T131, T132 Y T139. (R0128402) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13464 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5031 | 05/04/2026 07:30 | 05/04/2026 16:00 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES SL-5291, SL-5293, SL-5295 Y SL-5299. (R0124062) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17398 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5031 | 05/04/2026 07:30 | 05/04/2026 16:00 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA DE LOS SECCIONADORES SE-5315, SE-5317, SE-5297, ST-5029, ST-5030 Y ST-5031. (R0124061) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17398 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 5 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 5 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/04/2026 | 00:30 | 203 | 642.4 |  |  |  | 90.1 | 225.4 |  | 0 | 112.5 | 112.7 | 112.7 | 227.7 | 203.6 | 108.4 | [5 empty] | 166.5 | 5.8 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 57.7 |  |  |  |  | 110.3 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 434.3 | 81.3 | 150.563 | 41.3131 | 18.6 | 19.3 | 87.5 |  | 0 | 0 | 103.8 | 46.1 | 42.1 | 3.8 | 25.7 | 167.7 |  |  | 94.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 168.5 | 165.9 | 197.6 | 266.3 | 0 |  |  |  |  | 14.7 |  |  | 3.4 | 261.371 | 130.515 | 63.456 | 77.012 | 29.813 | 65.189 |  |  | 141.449 | 89.925 | 66.472 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.2 |  | 8.4 | 19.8 | 0 | 31.7 | 0 | 4.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.4 | 25.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 11.4 | 20.2 | 20.3 | 2.3 | 6.2 | 0 | 26.2 | 50.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 3.935 | 2.859 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.5 | 6677.2181 | 24.3034 | 4.295 | 11.593 | 13.2 | 25.4816 | 18.9457 | 2.6 | 13.3 | 113.7186
05/04/2026 | 01:00 | 202.5 | 645.3 |  |  |  | 90.1 | 223.8 |  | 0 | 112.4 | 112.6 | 112.6 | 220.3 | 204.1 | 108.2 | [5 empty] | 165.7 | 5.9 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 57.9 |  |  |  |  | 110.3 | 200.9 |  |  |  | 6.5 | 439.1 | 81.3 | 150.8957 | 41.5213 | 18.7 | 19.3 | 88.7 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46.2 | 42.2 | 3.8 | 25.5 | 168.3 |  |  | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 167.6 | 165.4 | 195.4 | 266.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 237.426 | 120.417 | 63.602 | 77.169 | 29.912 | 65.069 |  |  | 141.387 | 89.622 | 66.305 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.2 |  | 8.6 | 19.8 | 0 | 26.7 | 0 | 6.2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 21 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 20 | 20.2 | 2 | 4.6 | 0 | 24 | 43.9 | 1.4 | 0.9 | 0 | 21 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 7.271 | 4.819 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.4 | 6601.768 | 24.2543 | 3.438 | 11.593 | 13.2 | 25.5127 | 18.9458 | 2.5 | 6.7 | 106.1438
05/04/2026 | 01:30 | 204.2 | 652.1 |  |  |  | 89.9 | 226.2 |  | 0 | 125.4 | 124.9 | 125.8 | 218.3 | 203.9 | 107.7 | [5 empty] | 168 | 6.4 | 4.9 | 0 | 6.6 |  | 58.7 |  |  |  |  | 110.6 | 170.3 |  |  |  | 6.5 | 438 | 81 | 151.711 | 42.0963 | 18.6 | 19.3 | 89.8 |  | 0 | 0 | 107.6 | 46.4 | 43.1 | 3.8 | 26.2 | 171.1 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.7 | 168.8 | 166.3 | 195.9 | 266 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.25 | 132.286 | 64.16 | 77.354 | 30.249 | 65.399 |  |  | 117.162 | 0 | 57.873 | 0 |  |  |  |  | 204 | 99.8 |  | 8.6 | 20 | 0 | 16.5 | 0 | 7.2 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.4 | 13.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 19.6 | 20.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 19.5 | 53.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 21 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 12.645 | 10.694 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 19.7 | 19.7 | 8.9 |  |  |  |  | 7.2 |  | 17.6 | 6497.9323 | 24.4948 | 3.195 | 11.593 | 13.2 | 25.4782 | 18.9462 | 2.5 | 6.9 | 106.3072
05/04/2026 | 02:00 | 206.1 | 654.8 |  |  |  | 91.3 | 228.1 |  | 0 | 127.1 | 125.9 | 126.9 | 224.1 | 204 | 108.6 | [5 empty] | 166.9 | 6.7 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 59.8 |  |  |  |  | 110.6 | 194.4 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 81.3 | 152.6792 | 42.3164 | 18.8 | 19.3 | 92.3 |  | 0 | 0 | 108.3 | 46.3 | 43.4 | 3.8 | 26.6 | 173.1 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.8 | 168.3 | 165.6 | 197.1 | 266.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 272.549 | 134.125 | 64.986 | 76.92 | 30.611 | 64.944 |  |  | 116.263 | 0 | 56.732 | 0 |  |  |  |  | 101 | 68.6 |  | 8.5 | 20 | 0 | 13.6 | 0 | 7.1 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 21.1 | 19.8 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.5 | 8.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.9 | 11.4 | 19.8 | 20.3 | 0.7 | 4.9 | 0 | 28.5 | 62.9 | 1.7 | 1.5 | 0 | 21 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 2.83 | 5.814 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.8 | 6438.7187 | 24.4808 | 3.2 | 11.597 | 13.2 | 25.5485 | 18.9471 | 2.5 | 6.8 | 106.2734
05/04/2026 | 02:30 | 200.5 | 651.4 |  |  |  | 87.1 | 222.6 |  | 0 | 131.9 | 132.5 | 131.8 | 232.2 | 206.2 | 107.2 | [5 empty] | 157.8 | 6.2 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 57.1 |  |  |  |  | 109 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.3 | 150.9246 | 41.7419 | 18.8 | 19.3 | 92.6 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.4 | 42.9 | 3.8 | 23.2 | 172.5 |  |  | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41 | 168.3 | 165.6 | 196.5 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 263.031 | 128.102 | 62.464 | 75.485 | 29.417 | 66.541 |  |  | 118.583 | 0 | 57.537 | 0 |  |  |  |  | 48.3 | 0 |  | 8.9 | 19.7 | 0 | 20.7 | 0 | 8 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 21 | 19.9 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.9 | 8.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 19.6 | 20.2 | 0.5 | 6.8 | 0 | 36.9 | 67.4 | 3 | 0.8 | 0 | 21 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 1.346 | 1.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.5 | 6331.0264 | 24.4622 | 3.2 | 11.597 | 13.2 | 24.5093 | 18.9473 | 2.5 | 6.8 | 105.2158
05/04/2026 | 03:00 | 204.7 | 652 |  |  |  | 90.8 | 224.4 |  | 0 | 129.2 | 129.2 | 128.3 | 219.6 | 204.7 | 108 | [5 empty] | 166.6 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 58.7 |  |  |  |  | 110.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.3 | 151.5614 | 42.1097 | 18.6 | 19.3 | 93.8 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.6 | 43 | 3.8 | 26.2 | 170.9 |  |  | 95.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.2 | 168 | 165.2 | 198 | 266.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 267.249 | 131.783 | 63.973 | 76.688 | 30.309 | 0 |  |  | 116.21 | 0 | 56.666 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 19.6 | 0 | 35.2 | 0 | 8.7 | 0 | 20.6 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.8 | 16 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 19.6 | 20.3 | 0.4 | 11.5 | 0 | 39.6 | 78.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 1.005 | 1.083 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 8.7 |  |  |  |  | 7.3 |  | 17.5 | 6276.693 | 24.4882 | 0.472 | 11.597 | 13.2 | 24.5313 | 18.9472 | 2.5 | 6.7 | 102.4357
05/04/2026 | 03:30 | 203.9 | 645.9 |  |  |  | 90.2 | 222.9 |  | 0 | 107.2 | 107.1 | 107.6 | 220.9 | 207.1 | 108 | [5 empty] | 165.7 | 6.1 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 57.8 |  |  |  |  | 110.4 | 202.9 |  |  |  | 6.5 | 429.9 | 81.1 | 151.2377 | 41.6782 | 18.6 | 19.3 | 90.4 |  | 0 | 0 | 107.1 | 46.1 | 42.6 | 3.8 | 25.9 | 169.8 |  |  | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.8 | 169.1 | 164.7 | 196.5 | 266.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 263.151 | 119.314 | 58.838 | 78.581 | 30.111 | 0 |  |  | 117.006 | 0 | 57.005 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 19.6 | 0 | 32.9 | 0 | 8.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 20.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 19.5 | 20.3 | 0.8 | 12.8 | 0 | 36.2 | 85 | 2.8 | 0 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 8.709 | 11.049 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.5 | 6148.5289 | 24.4893 | 0 | 11.597 | 13.2 | 24.8593 | 18.9479 | 2.5 | 6.7 | 102.2934
05/04/2026 | 04:00 | 202.1 | 649.7 |  |  |  | 89.9 | 224.6 |  | 0 | 121.7 | 121.2 | 122.3 | 221.3 | 203.9 | 108.1 | [5 empty] | 165.3 | 6.3 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 58.8 |  |  |  |  | 110.3 | 195.3 |  |  |  | 6.5 | 443.5 | 81.3 | 151.3299 | 41.9985 | 18.6 | 19.3 | 89.9 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.1 | 42.6 | 3.8 | 25.7 | 170.5 |  |  | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41 | 167.1 | 164.5 | 197.1 | 266.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 268.496 | 131.441 | 58.851 | 78.715 | 30.001 | 0 |  |  | 116.957 | 0 | 56.619 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.9 | 19.8 | 0 | 26.8 | 0 | 8.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 21.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.4 | 19.6 | 20.3 | 0.6 | 14.3 | 0 | 45.3 | 82.5 | 2.8 | 1.8 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 20.548 | 15.508 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.5 | 6240.1134 | 24.4637 | 0 | 11.6 | 13.2 | 24.7459 | 18.9479 | 2.5 | 6.6 | 102.0575
05/04/2026 | 04:30 | 201 | 652.5 |  |  |  | 89.9 | 228.2 |  | 0 | 124.9 | 125.2 | 125.2 | 223.5 | 205.8 | 108.2 | [5 empty] | 163 | 6.5 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 58.6 |  |  |  |  | 110.6 | 222 |  |  |  | 6.5 | 454.2 | 81.1 | 151.2958 | 42.2987 | 18.8 | 19.3 | 94 |  | 0 | 0 | 107.3 | 45.9 | 42.8 | 3.8 | 25.5 | 171.8 |  |  | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 167.1 | 164.5 | 197.3 | 266.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.753 | 131.672 | 58.802 | 78.618 | 30.067 | 0 |  |  | 116.874 | 0 | 56.935 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.9 | 19.8 | 0 | 21.6 | 0 | 8.6 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 6.8 | 25.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.5 | 19.5 | 20.3 | 0.2 | 12 | 0 | 51 | 81.4 | 3.6 | 3.3 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 23.358 | 14.569 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 19.8 | 19.7 | 9.3 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17.6 | 6300.2034 | 24.4799 | 0 | 11.6 | 13.2 | 24.7442 | 18.9475 | 2.5 | 6.8 | 102.2716
05/04/2026 | 05:00 | 206.1 | 653.3 |  |  |  | 91.5 | 225.9 |  | 0 | 121.1 | 121.9 | 121.2 | 228.1 | 206.3 | 108.4 | [5 empty] | 170.1 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 59.1 |  |  |  |  | 110.5 | 201.2 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.3 | 151.8448 | 42.4474 | 18.4 | 19.3 | 94.3 |  | 0 | 0 | 107.4 | 46.5 | 43.4 | 3.8 | 26.6 | 172.6 |  |  | 95.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.8 | 166.7 | 164.3 | 197.5 | 265.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 264.174 | 134.617 | 60.238 | 79.108 | 30.641 | 0 |  |  | 117.487 | 0 | 57.038 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.8 | 19.9 | 0 | 17.8 | 0 | 8.5 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.3 | 24.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 11.5 | 19.5 | 20.3 | 0 | 9.4 | 0 | 53 | 73.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 34.092 | 30.975 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 8.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.9 | 6305.3132 | 24.4706 | 0 | 11.243 | 13.2 | 24.8716 | 18.9471 | 2.6 | 6.6 | 101.9324
05/04/2026 | 05:30 | 201.4 | 648.3 |  |  |  | 89.9 | 224.8 |  | 0 | 114.8 | 114.3 | 113.9 | 212.3 | 203.5 | 108.3 | [5 empty] | 165 | 6.1 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 90.7 |  |  |  |  | 110.4 | 200.2 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.3 | 150.9061 | 41.9416 | 18.6 | 19.3 | 88.6 |  | 0 | 0 | 106.6 | 46 | 42.1 | 3.8 | 25.9 | 169.2 |  |  | 94.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 159.2 | 160.8 | 161.6 | 249.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.027 | 131.425 | 58.794 | 78.616 | 30.045 | 0 |  |  | 117.075 | 0 | 56.412 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 19.8 | 0 | 16.6 | 0 | 9.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.4 | 24.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 19.7 | 20.3 | 0.4 | 6.5 | 0 | 43.8 | 69.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 21 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 75.668 | 75.821 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.8 | 9.3 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.3 | 6275.4916 | 24.4329 | 0 | 10.451 | 13.2 | 24.8357 | 18.9472 | 2.6 | 6.7 | 101.1668
05/04/2026 | 06:00 | 208.4 | 648.7 |  |  |  | 91.5 | 226.4 |  | 0 | 104.4 | 103.6 | 103.5 | 210.9 | 202.8 | 108.1 | [5 empty] | 173.3 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 89.5 |  |  |  |  | 110.2 | 206.5 |  |  |  | 6.5 | 441.2 | 81.1 | 153.0627 | 42.2932 | 18.6 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 109.2 | 46.4 | 43.7 | 3.8 | 26.5 | 172.4 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.3 | 163.9 | 164.1 | 164.6 | 255.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 265.328 | 134.496 | 67.122 | 78.763 | 30.928 | 0 |  |  | 114.559 | 0 | 52.389 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.7 | 19.9 | 0 | 13.4 | 0 | 8.9 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.6 | 0.3 | 0.24 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 21 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 5.6 | 26.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 19.8 | 20.3 | 0.9 | 10.5 | 0 | 30.8 | 73.8 | 4.1 | 2.6 | 0 | 21 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.655 | 91.298 | 74.514 | 0.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.5 | 20 | 19.8 | 9.4 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17.9 | 6292.9479 | 24.4773 | 0 | 8.835 | 13.1 | 24.9998 | 18.9475 | 2.4 | 6.6 | 99.3596
05/04/2026 | 06:30 | 201.1 | 638.5 |  |  |  | 90.1 | 219.5 |  | 0 | 105.1 | 105.2 | 105.6 | 221.3 | 177.7 | 103 | [5 empty] | 163.8 | 5.6 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 89 |  |  |  |  | 110.1 | 206.1 |  |  |  | 6.5 | 420.1 | 81.2 | 150.2276 | 41.1188 | 18.6 | 19.3 | 91.3 |  | 0 | 0 | 105.9 | 45.8 | 41.8 | 3.8 | 25.8 | 166.7 |  |  | 94 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 151.6 | 150.9 | 150.7 | 237.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 217.33 | 120.216 | 64.901 | 76.755 | 29.669 | 0 |  |  | 116.891 | 0 | 56.479 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19.4 | 0 | 17 | 9.5 | 8.6 | 0 | 20.4 | 10.1 | 5.4 | 22.3 | 11.8 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0.5 | 0.1 | 5.4 | 28 | 0.2 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 11.5 | 19.4 | 20.2 | 2.3 | 11 | 0 | 30.5 | 87.2 | 1.5 | 1 | 0 | 21 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 30.6 | 1.1 | 18 | 0.643 | 80.778 | 62.984 | 12.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 5.6 | 19.8 | 19.7 | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 15.8 | 6174.5924 | 24.4435 | 0 | 6.945 | 13.2 | 24.878 | 18.9477 | 2.5 | 6.5 | 97.4142
05/04/2026 | 07:00 | 198.3 | 650 |  |  |  | 88.9 | 224.8 |  | 0 | 134.9 | 134.8 | 135.6 | 239.2 | 110.7 | 71.5 | [5 empty] | 166.5 | 6.2 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 50.2 |  |  |  |  | 110.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.5 | 151.3106 | 41.9983 | 18.4 | 19.3 | 93.5 |  | 0 | 0 | 106.1 | 44 | 43.7 | 3.8 | 25.4 | 170.9 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.4 | 113.9 | 113.8 | 112.9 | 216.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 267.27 | 130.939 | 65.774 | 77.181 | 29.825 | 0 |  |  | 117.068 | 0 | 57.452 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.7 | 19.7 | 0.1 | 19 | 28.1 | 5.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 48.5 | 34.7 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 1.4 | 1.3 | 7.2 | 31.6 | 0.4 | 3.5 | 15.3 | 2.9 |  | 0.1 | 19.9 | 11.4 | 19.3 | 20.3 | 2 | 9.1 | 0.1 | 52.2 | 86.9 | 2.8 | 1.7 | 0 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 58.9 | 3.4 | 57.9 | 0.651 | 54.737 | 42.258 | 45.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.9 |  | 16.6 | 6217.9639 | 24.4657 | 0 | 6.931 | 13.2 | 24.9022 | 18.9478 | 2.5 | 6.5 | 97.4467
05/04/2026 | 07:30 | 202.3 | 647.7 |  |  |  | 90.1 | 224.3 |  | 0 | 111 | 112 | 111.8 | 224.6 | 109.5 | 68.7 | [5 empty] | 154.1 | 6.4 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 69.5 |  |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.3 | 150.9112 | 42.1222 | 18.6 | 19.3 | 84 |  | 0 | 0 | 107 | 44.5 | 22 | 3.8 | 26 | 171.3 |  |  | 6.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.5 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 170 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 265.148 | 132.465 | 66.22 | 77.207 | 30.36 | 0 |  |  | 117.152 | 0 | 56.503 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19.7 | 0.1 | 18.5 | 57.9 | 6.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.7 | 46.9 | 36.14 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 21 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 2.7 | 2.6 | 5.9 | 28.6 | 1.7 | 3.5 | 10.4 | 2.9 |  | 0.1 | 19.9 | 11.3 | 19.5 | 20.3 | 2 | 9.6 | 4.3 | 63.4 | 84.7 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 21 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 102.3 | 6 | 99.5 | 0.654 | 59.358 | 54.704 | 79.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 7.1 |  | 16.6 | 6132.7444 | 24.4469 | 0 | 0 | 13.2 | 24.8077 | 18.9466 | 2.5 | 6.6 | 90.5013
05/04/2026 | 08:00 | 204.5 | 654.9 |  |  |  | 90.7 | 226.3 |  | 0 | 107.1 | 106.3 | 107 | 204.7 | 110.1 | 69.2 | [5 empty] | 155 | 6.6 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.7 |  |  |  |  | 85.9 | 153.9 |  |  |  | 6.5 | 409.1 | 70 | 152.2416 | 42.3288 | 18.6 | 19.3 | 84.4 |  | 0 | 0 | 107.8 | 42.7 | 18.9 | 3.8 | 26.3 | 173.1 |  |  | 7.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.7 | 62.8 | 62.6 | 61.9 | 134.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 218.681 | 124.533 | 66.563 | 77.401 | 30.601 | 0 |  |  | 117.08 | 0 | 57.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 11.9 | 0.1 | 11.6 | 69.9 | 6.5 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.4 | 173.9 | 88.29 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 21.1 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 9.8 | 10.4 | 4.5 | 25.8 | 3.1 | 3.5 | 10.6 | 2.9 |  | 0.1 | 19.9 | 11.1 | 19.9 | 20.3 | 0.6 | 7.3 | 14.8 | 43.9 | 90.1 | 3 | 2.8 | 8 | 20.9 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 222.8 | 8.6 | 118.7 | 0.647 | 41.589 | 33.104 | 90.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 7.8 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 18.3 | 6136.1495 | 24.4192 | 0 | 0 | 13.2 | 24.7683 | 18.9466 | 2.3 | 6.4 | 90.0341
05/04/2026 | 08:30 | 202 | 649.5 |  |  |  | 90.2 | 224 |  | 0 | 106.8 | 106.6 | 107.1 | 204.1 | 109.1 | 68.9 | [5 empty] | 151.6 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.3 |  |  |  |  | 55.5 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 430.1 | 80.3 | 151.857 | 42.1153 | 18.6 | 19.3 | 82.5 |  | 0 | 0 | 107 | 42.9 | 20.1 | 3.8 | 25.9 | 170.9 |  |  | 7.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41 | 61.6 | 61.8 | 61.2 | 133 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 232.869 | 125.386 | 65.92 | 77.305 | 30.177 | 0 |  |  | 116.829 | 0 | 56.943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.4 | 17.1 | 0.5 | 11.6 | 73.1 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.5 | 180.9 | 92.14 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.1 | 16.1 | 6.3 | 19.1 | 5.4 | 3.5 | 10.6 | 2.9 |  | 0.2 | 19.9 | 11 | 20.1 | 20.3 | 0 | 4.7 | 24.5 | 42.7 | 92.9 | 5.1 | 2.3 | 20.2 | 20.9 | 7.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 228.1 | 10.9 | 122.4 | 0.65 | 30.414 | 23.074 | 93.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 10 | 5.6 | 20 | 20 | 8.7 |  |  |  |  | 7 |  | 18 | 6217.4793 | 24.4249 | 0 | 0 | 13.2 | 25.4948 | 18.9462 | 2.4 | 6.5 | 90.966
05/04/2026 | 09:00 | 199.4 | 650.7 |  |  |  | 90.1 | 225.1 |  | 0 | 135.4 | 135.4 | 135 | 233.6 | 110.4 | 69.2 | [5 empty] | 150.8 | 5.9 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 70.6 |  |  |  |  | 55.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.5 | 150.8423 | 41.8264 | 18.6 | 19.3 | 83.5 |  | 0 | 0 | 106.2 | 45.8 | 22.4 | 3.8 | 25.4 | 169.8 |  |  | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.1 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 133.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.166 | 130.586 | 65.575 | 77.185 | 29.678 | 0 |  |  | 116.573 | 0 | 58.529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 17.1 | 0.7 | 11.8 | 74.6 | 7.6 | 0.3 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 186.4 | 95.17 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 13.4 | 16.6 | 5 | 19.2 | 7.3 | 3.5 | 10.7 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 11 | 20 | 20.3 | 1.1 | 9.2 | 32.1 | 61.8 | 96.2 | 6.4 | 6.5 | 40.2 | 20.9 | 7.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 233.4 | 12.9 | 126.8 | 0.657 | 21.105 | 21.116 | 96.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 11.9 | 5.6 | 20.2 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 7 |  | 17.8 | 6548.1087 | 24.4012 | 0 | 0 | 13.2 | 25.3662 | 18.9468 | 2.4 | 6.5 | 90.8143
05/04/2026 | 09:30 | 203.4 | 653 |  |  |  | 90 | 225.9 |  | 0 | 141.4 | 140.5 | 140.1 | 225.2 | 111.4 | 69.5 | [5 empty] | 152.8 | 6.3 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 71.5 |  |  |  |  | 55.5 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 81.5 | 151.17 | 42.2181 | 18.6 | 19.3 | 82.7 |  | 0 | 0 | 107.3 | 46.6 | 22.5 | 3.8 | 28.4 | 170.9 |  |  | 72.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 61.9 | 62.1 | 62 | 133.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 272.402 | 132.004 | 66.059 | 76.564 | 30.081 | 0 |  |  | 116.685 | 0 | 57.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19.3 | 0.5 | 12 | 75.1 | 7.7 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 189 | 96.47 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 16.6 | 3.5 | 19.4 | 11.7 | 3.5 | 18.7 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 11.1 | 20.1 | 20.3 | 2.2 | 12.3 | 33.4 | 72.2 | 96.7 | 6.2 | 6.1 | 43.4 | 20.9 | 7.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 237.2 | 14.7 | 128.5 | 0.657 | 6.094 | 14.181 | 98.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 13.6 | 5.6 | 20.1 | 20.2 | 9.1 |  |  |  |  | 4.9 |  | 18.1 | 6633.1251 | 24.4112 | 0 | 0 | 13.2 | 24.9751 | 18.9469 | 2.4 | 6.5 | 90.4332
05/04/2026 | 10:00 | 203.6 | 652.8 |  |  |  | 90 | 226.3 |  | 24.5 | 128.3 | 127.6 | 127.9 | 228 | 201.6 | 104.8 | [5 empty] | 149.8 | 6.3 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.7 |  |  |  |  | 55.9 | 189.9 |  |  |  | 6.5 | 441.1 | 81.5 | 152.2816 | 42.1467 | 18.5 | 19.3 | 82.2 |  | 0 | 0 | 107.5 | 46.3 | 22.3 | 3.8 | 28.1 | 172.1 |  |  | 72.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.7 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 135.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 256.745 | 132.963 | 66.24 | 76.712 | 30.454 | 0 |  |  | 116.545 | 0 | 58.275 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.8 | 0.9 | 23.1 | 75 | 10 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 191.5 | 97.82 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 21.1 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 16.9 | 3.3 | 24.8 | 15.6 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 11 | 20.2 | 20.3 | 3 | 20.6 | 33.9 | 58.3 | 99.1 | 6.5 | 4.7 | 45.5 | 20.9 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 240.1 | 16.1 | 129.1 | 0.65 | 4.567 | 10.947 | 99.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14.9 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 4 |  | 18.1 | 6711.5462 | 24.417 | 3.007 | 0 | 13.2 | 24.7203 | 18.9476 | 2.4 | 6.5 | 93.1919
05/04/2026 | 10:30 | 204.2 | 653 |  |  |  | 90.1 | 227.4 |  | 26.7 | 129.3 | 127.2 | 128.6 | 229.3 | 201.5 | 106.4 | [5 empty] | 151.6 | 6 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 71.4 |  |  |  |  | 55.6 | 199.5 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.5 | 151.3102 | 42.0966 | 18.5 | 19.3 | 83.7 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46.2 | 22.2 | 3.8 | 28.1 | 171.3 |  |  | 72 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 84.4 | 84.5 | 84.3 | 166.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 251.469 | 131.455 | 65.78 | 76.519 | 29.885 | 0 |  |  | 116.912 | 0 | 58.701 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.8 | 1.2 | 24.9 | 74.8 | 8.5 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 192.9 | 98.13 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.6 | 17 | 3.8 | 18.7 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.9 | 11.1 | 20.2 | 20.3 | 2.6 | 16.4 | 34.1 | 69.9 | 103.8 | 7.2 | 7.2 | 46.4 | 14.3 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 242 | 17.1 | 129.8 | 0.653 | 4.028 | 7.513 | 99.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16.1 | 5.6 | 20.1 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 5.2 |  | 17.5 | 6841.4518 | 24.4389 | 3.75 | 0 | 13.2 | 24.6899 | 18.9485 | 2.3 | 6.6 | 93.9273
05/04/2026 | 11:00 | 201.9 | 645.9 |  |  |  | 90.1 | 224.3 |  | 28.9 | 128.7 | 128.7 | 128 | 239.5 | 199.2 | 106.3 | [5 empty] | 150.7 | 6 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 69.7 |  |  |  |  | 55.2 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 81.5 | 150.6456 | 41.7393 | 18.4 | 19.3 | 80.8 |  | 0 | 0 | 106.6 | 46.3 | 16.9 | 3.8 | 27.8 | 169.7 |  |  | 71.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.1 | 80.6 | 80.4 | 81.5 | 165.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 262.117 | 131.51 | 65.972 | 76.484 | 29.994 | 0 |  |  | 116.524 | 0 | 56.823 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19.7 | 1.2 | 27.2 | 76.1 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 10 | 5.6 | 193.4 | 98.52 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 17 | 4.7 | 18.8 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.9 | 11.1 | 20.1 | 20.3 | 2.9 | 18.8 | 34.6 | 76.5 | 106.2 | 10.7 | 6.3 | 46.8 | 10.5 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 241.7 | 17.9 | 129.9 | 0.655 | 0.869 | 4.228 | 100 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16.6 | 5.6 | 20.2 | 20.1 | 9.5 |  |  |  |  | 3.9 |  | 5.2 | 6839.4809 | 24.3848 | 3.724 | 0.41 | 13.2 | 24.68 | 18.9478 | 2.4 | 6.5 | 94.2466
05/04/2026 | 11:30 | 200.6 | 650.7 |  |  |  | 89.4 | 225.3 |  | 31.3 | 142.8 | 141.8 | 141.6 | 241.7 | 196.2 | 106.6 | [5 empty] | 150.9 | 6 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 70.1 |  |  |  |  | 55.4 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 81.5 | 151.4226 | 41.9439 | 18.4 | 19.3 | 82.9 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.3 | 0 | 3.8 | 27.4 | 170.8 |  |  | 94 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 86.8 | 84.9 | 83.2 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 267.25 | 131.585 | 65.958 | 75.439 | 30.004 | 0 |  |  | 116.366 | 29.587 | 59.648 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.2 | 1.3 | 38.4 | 75 | 8.1 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 194.5 | 98.75 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.7 | 19.7 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 13.7 | 17.1 | 7.2 | 22.6 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.6 | 20.1 | 20.3 | 4.2 | 30.3 | 35 | 89.1 | 100.7 | 9.9 | 10.5 | 47.4 | 10.5 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 242.9 | 18.4 | 129.1 | 0.658 | 0.142 | 3.592 | 99.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 17.1 | 5.6 | 20.2 | 20.2 | 9.4 |  |  |  |  | 4.6 |  | 11.8 | 7011.0455 | 24.3535 | 4.723 | 5.89 | 13.2 | 24.5243 | 18.9482 | 2.3 | 6.4 | 100.3389
05/04/2026 | 12:00 | 202.4 | 645.7 |  |  |  | 90.1 | 223.1 |  | 82.5 | 136.7 | 137.5 | 136.9 | 234.8 | 197.3 | 105 | [5 empty] | 151.3 | 5.9 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 69.5 |  |  |  |  | 54.8 | 221 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.3 | 150.6662 | 41.8598 | 18.4 | 19.3 | 83.6 |  | 0 | 0 | 106.7 | 46.3 | 0 | 3.8 | 27.8 | 168.4 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 82 | 82 | 82.2 | 174.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 266.595 | 130.788 | 65.485 | 74.276 | 29.965 | 0 |  |  | 116.841 | 29.544 | 55.958 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.7 | 1.2 | 41.5 | 77.1 | 7.8 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 193.7 | 98.56 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.6 | 17 | 7.7 | 29.9 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 4.7 | 47.5 | 35 | 85.4 | 108.1 | 8.8 | 8.3 | 47.9 | 10.5 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 242.1 | 18.5 | 127.1 | 0.661 | 1.274 | 2.57 | 99.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 17.3 | 5.6 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 5.4 |  | 10.5 | 7040.043 | 24.3687 | 5.165 | 6.103 | 13.1 | 24.5929 | 18.9484 | 2.4 | 6.4 | 101.078
05/04/2026 | 12:30 | 202.3 | 652.6 |  |  |  | 90.1 | 225.5 |  | 81.8 | 121.7 | 121.8 | 122.3 | 225.3 | 196.6 | 105.2 | [5 empty] | 161.7 | 6.5 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 70.4 |  |  |  |  | 55.9 | 211.4 |  |  |  | 6.5 | 449.7 | 81.5 | 151.8497 | 42.4166 | 18.6 | 19.3 | 89.1 |  | 0 | 0 | 107.2 | 46.2 | 0 | 3.8 | 28.2 | 172.6 |  |  | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.9 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 182.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.202 | 133.859 | 62.898 | 74.678 | 30.51 | 0 |  |  | 117.485 | 30.506 | 57.473 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.8 | 0.5 | 46.7 | 78.7 | 6.7 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 193.6 | 98.32 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21.1 | 19.4 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 10.2 | 37.1 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.9 | 10.5 | 20.3 | 20.3 | 5.5 | 57.2 | 35 | 86.6 | 99.4 | 10.8 | 7.3 | 48 | 10.5 | 7.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 242.2 | 18.3 | 126.6 | 0.654 | 0 | 8.588 | 97.5 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 17 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.6 |  | 11 | 7067.1393 | 24.386 | 5.136 | 6.106 | 13.2 | 24.7409 | 18.9482 | 2.5 | 6.4 | 101.4172
05/04/2026 | 13:00 | 203.2 | 649 |  |  |  | 90.3 | 223.8 |  | 32.8 | 121.7 | 121.7 | 121 | 216.2 | 197.7 | 105.4 | [5 empty] | 168.7 | 6 | 4.7 | 0 | 6.4 |  | 50.5 |  |  |  |  | 55.3 | 193.2 |  |  |  | 6.5 | 442.6 | 81.5 | 151.0209 | 41.8061 | 18.4 | 19.3 | 91.4 |  | 0 | 0 | 107 | 46.5 | 0 | 3.8 | 28 | 169.6 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.7 | 85 | 84.9 | 84.9 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 269.329 | 131.363 | 61.621 | 74.2 | 29.971 | 0 |  |  | 89.557 | 84.525 | 47.659 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | 19.6 | 0.9 | 50.5 | 78.7 | 8.3 | 0.3 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 195.1 | 99.7 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 19.2 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 11.3 | 33.7 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.5 | 20.1 | 20.3 | 11.7 | 57.3 | 34.9 | 73.7 | 94.1 | 8.5 | 8.8 | 48 | 10.5 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 247.9 | 17.9 | 125.9 | 0.656 | 14.203 | 27.42 | 96.9 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 16.5 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.4 |  | 12 | 6970.531 | 24.4472 | 5.07 | 6.09 | 13.2 | 24.4491 | 18.948 | 0 | 6.5 | 98.7044
05/04/2026 | 13:30 | 199.3 | 640.7 |  |  |  | 89 | 222.4 |  | 31.9 | 117.7 | 117.6 | 117.9 | 225.9 | 131.3 | 86.9 | [5 empty] | 159.6 | 5.4 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 48.6 |  |  |  |  | 54.6 | 207.7 |  |  |  | 6.5 | 445.2 | 81.5 | 149.8497 | 40.9307 | 18.5 | 19.3 | 88.8 |  | 0 | 0 | 106.3 | 45.6 | 0 | 3.8 | 27.3 | 166.6 |  |  | 93 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.1 | 90.8 | 90.5 | 91.5 | 185.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 260.614 | 128.74 | 60.549 | 76.213 | 29.455 | 0 |  |  | 89.996 | 84.905 | 47.568 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19 | 0.4 | 44 | 78.8 | 8.8 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 195.9 | 99.54 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16.8 | 11.8 | 31 | 16.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.5 | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 46.1 | 34.6 | 68.2 | 103.1 | 9.3 | 7.7 | 48 | 10.5 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 247.2 | 17.1 | 125.4 | 0.64 | 41.028 | 43.727 | 96.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 15.5 | 5.6 | 20.1 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.4 |  | 3.7 | 6900.3554 | 24.4292 | 5.076 | 9.178 | 13.2 | 24.3513 | 18.9478 | 0 | 6.4 | 101.5823
05/04/2026 | 14:00 | 204.8 | 653.3 |  |  |  | 92.2 | 229.4 |  | 29.2 | 124.8 | 124.7 | 125 | 224.1 | 110.1 | 71.9 | [5 empty] | 167.2 | 6.7 | 4.8 | 0 | 6.4 |  | 51.2 |  |  |  |  | 56 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 454.3 | 81.5 | 152.057 | 42.2027 | 18.4 | 19.3 | 91.6 |  | 0 | 0 | 107.8 | 46.7 | 0 | 3.8 | 28.8 | 172.9 |  |  | 55.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.8 | 92.6 | 92.5 | 91.9 | 178.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 272.224 | 134.215 | 62.883 | 77.074 | 30.487 | 0 |  |  | 89.385 | 84.528 | 48.434 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.6 | 19.9 | 0.8 | 50.3 | 78.5 | 9 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 193.5 | 98.43 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 16.9 | 16.4 | 42.3 | 16.8 | 3.5 | 18.9 | 2.7 |  | 0.3 | 19.8 | 10.5 | 20.2 | 20.3 | 16.3 | 37.5 | 34.2 | 83.4 | 113.4 | 10.7 | 9.6 | 47.9 | 10.5 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 245.3 | 15.9 | 127.5 | 0.648 | 61.037 | 78.518 | 97.1 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 14.6 | 5.5 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  |  |  | 8.9 |  | 7 | 7034.1227 | 24.423 | 5.08 | 9.987 | 13.2 | 24.4859 | 18.9481 | 0 | 6.4 | 102.524
05/04/2026 | 14:30 | 199 | 634.3 |  |  |  | 85.9 | 212 |  | 26.8 | 108.6 | 108.7 | 109 | 206 | 111.4 | 71.9 | [5 empty] | 153.2 | 4.9 | 4.3 | 0 | 6.4 |  | 73.3 |  |  |  |  | 53.6 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 386.3 | 81.4 | 147.749 | 39.8871 | 18.4 | 19.3 | 87.7 |  | 0 | 0 | 104.7 | 45.1 | 0 | 3.8 | 26.6 | 163.3 |  |  | 49.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.3 | 79.7 | 79.7 | 80.3 | 171.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 212.381 | 124.208 | 58.335 | 75.313 | 28.711 | 0 |  |  | 103.008 | 102.887 | 122.091 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 19 | 0.7 | 59.1 | 77.7 | 9.2 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 191.5 | 97.33 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 17 | 20.5 | 52.3 | 16.5 | 3.5 | 18.4 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 10.5 | 20.1 | 20.2 | 16.2 | 41.9 | 34.4 | 86.8 | 110 | 14.7 | 8.5 | 47.8 | 10.5 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 243.1 | 14.2 | 127.4 | 0.641 | 99.211 | 113.71 | 97.1 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 13.1 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 6.5 |  | 13.6 | 6907.2621 | 24.4299 | 5.081 | 9.998 | 13.2 | 24.629 | 18.9481 | 0 | 6.4 | 102.686
05/04/2026 | 15:00 | 201.8 | 650.7 |  |  |  | 90 | 225.1 |  | 0 | 114.9 | 114.8 | 115.1 | 207.4 | 107.7 | 71.1 | [5 empty] | 165.9 | 6.2 | 4.7 | 0 | 4.6 |  | 76.1 |  |  |  |  | 55.4 | 184.3 |  |  |  | 6.5 | 408.9 | 81.5 | 151.1608 | 42.0294 | 18.4 | 19.3 | 94.1 |  | 0 | 0 | 106.9 | 46.1 | 0 | 3.8 | 28.1 | 170.2 |  |  | 15.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.3 | 80.5 | 80.5 | 78.7 | 173 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 246.464 | 122.731 | 62.002 | 77.949 | 30.055 | 0 |  |  | 86.156 | 85.232 | 113.111 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 19.5 | 0.5 | 68 | 75.8 | 7.8 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.3 | 187.5 | 95.36 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 21.2 | 56 | 13.9 | 3.5 | 15.3 | 2.8 |  | 0.3 | 19.9 | 10.5 | 20.1 | 20.3 | 14.1 | 54.2 | 34.3 | 91 | 110.6 | 11.9 | 13.6 | 47.7 | 10.5 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 238.4 | 12.3 | 125.3 | 0.656 | 121.726 | 132.222 | 95.2 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 11.4 | 5.5 | 20.2 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17.5 | 6974.0541 | 24.4573 | 5.079 | 9.702 | 13.2 | 24.6036 | 18.9472 | 0 | 6.4 | 102.3891
05/04/2026 | 15:30 | 199.2 | 645.8 |  |  |  | 87.9 | 224 |  | 0 | 106.9 | 106.9 | 107.5 | 205 | 109 | 70.2 | [5 empty] | 161.6 | 5.8 | 4.4 | 0 | 6.4 |  | 75.1 |  |  |  |  | 54.9 | 196.3 |  |  |  | 6.5 | 417.8 | 81.5 | 150.8596 | 41.5218 | 18.4 | 19.3 | 89.3 |  | 0 | 0 | 106.8 | 46 | 0 | 3.8 | 27.2 | 168.2 |  |  | 13.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 39.4 | 67.4 | 67.1 | 68.4 | 151.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 211.95 | 122.522 | 60.954 | 77.756 | 29.638 | 0 |  |  | 88.454 | 88.308 | 112.371 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 19.4 | 0.3 | 74.1 | 72.1 | 7.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 180.5 | 91.44 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 12.5 | 16 | 16.8 | 63.2 | 7.2 | 3.5 | 12.4 | 2.8 |  | 0.2 | 19.9 | 10.5 | 20 | 20.3 | 11 | 52.6 | 34.6 | 97.7 | 106 | 14.7 | 8.7 | 47.6 | 10.5 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 229.9 | 10.1 | 121.1 | 0.656 | 127.185 | 133.497 | 91.4 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 9.4 | 5.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 7 |  | 17 | 6814.0125 | 24.439 | 5.079 | 9.414 | 13.2 | 24.5909 | 18.9483 | 2.4 | 6.7 | 104.7711
05/04/2026 | 16:00 | 205.1 | 651.4 |  |  |  | 90.4 | 224.5 |  | 0 | 108.1 | 108.2 | 107.8 | 203.8 | 109.6 | 70.1 | [5 empty] | 169 | 6.4 | 4.5 | 0 | 6.5 |  | 74 |  |  |  |  | 55.9 | 178 |  |  |  | 6.5 | 416 | 81.5 | 152.0609 | 42.0809 | 18.5 | 19.3 | 94.1 |  | 31.8 | 0 | 107.6 | 46.4 | 0 | 3.8 | 28.3 | 172 |  |  | 16.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 134.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 224.248 | 132.878 | 62.363 | 77.932 | 30.443 | 0 |  |  | 87.7 | 87.853 | 112.389 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 19.5 | 0.2 | 80.8 | 65.2 | 9.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 165.5 | 84.14 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 11.4 | 14.6 | 18.7 | 65.6 | 1.3 | 3.5 | 12.2 | 2.8 |  | 0.1 | 19.9 | 10.3 | 20.2 | 20.3 | 10.2 | 47.9 | 34.1 | 97.9 | 111.7 | 14.3 | 12 | 47.4 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 211.4 | 7.6 | 108.6 | 0.651 | 132.087 | 144.971 | 83.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 5.6 | 20.2 | 20.2 | 9.2 |  |  |  |  | 6.4 |  | 17.9 | 6847.8968 | 24.4297 | 5.077 | 9.434 | 13.2 | 24.5826 | 18.9484 | 2.4 | 6.7 | 104.7717
05/04/2026 | 16:30 | 202.6 | 651.4 |  |  |  | 90 | 224.7 |  | 0 | 146.2 | 145.3 | 145.5 | 228.5 | 109.6 | 69.1 | [5 empty] | 163.9 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.4 |  | 76.7 |  |  |  |  | 55.6 | 193.8 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 151.1985 | 42.2016 | 18.6 | 19.3 | 91.4 |  | 31.8 | 0 | 107.1 | 46.3 | 0 | 3.8 | 28 | 171.5 |  |  | 15.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 61.2 | 61.5 | 60.4 | 133.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 270.545 | 131.707 | 61.902 | 77.797 | 30.154 | 0 |  |  | 86.808 | 86.679 | 113.685 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 19.8 | 0.1 | 75.7 | 40.4 | 5.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 117.6 | 60.62 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 8.9 | 11.5 | 17.7 | 72.5 | 0.3 | 3.5 | 12.2 | 2.8 |  | 0.1 | 19.8 | 10.1 | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 46.7 | 33.4 | 98.9 | 109.5 | 13.9 | 11.7 | 47 | 19.9 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 159.4 | 4.8 | 70.1 | 0.66 | 132.072 | 157.007 | 62.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 4.9 | 5.5 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.8 |  | 17.3 | 6863.1361 | 24.4394 | 5.083 | 9.408 | 13.2 | 24.7092 | 18.9481 | 2.4 | 6.7 | 104.8877
05/04/2026 | 17:00 | 205.5 | 651.4 |  |  |  | 91.7 | 224.4 |  | 0 | 134.2 | 134.4 | 133.7 | 226.4 | 204.5 | 99.8 | [5 empty] | 169 | 6.7 | 4.9 | 0 | 6.5 |  | 77.9 |  |  |  |  | 56 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.3 | 151.5764 | 42.3363 | 18.5 | 19.3 | 94.7 |  | 31.5 | 0 | 107.4 | 46.7 | 0 | 3.8 | 28.9 | 172.3 |  |  | 95.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 75.5 | 75.4 | 75.7 | 156.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 273.289 | 134.034 | 62.892 | 78.191 | 30.534 | 0 |  |  | 88.534 | 85.681 | 109.846 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 | 20.1 | 0.1 | 69.1 | 16.2 | 3.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 49.7 | 24.76 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 4.1 | 6 | 18.2 | 65 | 0 | 3.5 | 17.6 | 2.8 |  | 0.1 | 19.8 | 10.1 | 20.2 | 20.3 | 5.6 | 33.3 | 29.8 | 98.4 | 112.5 | 14.4 | 12.5 | 46.4 | 21 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 68.7 | 2.6 | 28.7 | 0.655 | 131.573 | 146.678 | 26.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 5.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.8 | 6800.1798 | 24.459 | 5.087 | 9.466 | 13.2 | 24.6358 | 18.9477 | 2.3 | 6.7 | 104.7955
05/04/2026 | 17:30 | 203.3 | 643.9 |  |  |  | 90 | 221.4 |  | 0 | 116.4 | 114.7 | 115.6 | 226.4 | 202.8 | 107.9 | [5 empty] | 163.9 | 6.1 | 4.7 | 0 | 6.5 |  | 75.1 |  |  |  |  | 55.2 | 215.9 |  |  |  | 6.5 | 426.9 | 81.5 | 150.8525 | 41.6578 | 18.4 | 19.3 | 90.4 |  | 31.1 | 0 | 106.7 | 46.2 | 0 | 3.8 | 28.2 | 169.1 |  |  | 94.6 | 0 |  | 25 |  |  |  | 84.4 | 63.3 | 63.3 | 62.9 | 159.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 246.687 | 130.956 | 61.63 | 77.615 | 30.038 | 0 |  |  | 120.023 | 119.588 | 125.57 | 102.539 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.9 | 20.1 | 0.1 | 54.2 | 2.3 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 3.8 | 1.89 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0.5 | 1.2 | 14 | 57.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.2 | 20.1 | 5.2 | 35.4 | 16.1 | 97.5 | 109.5 | 13.7 | 12.2 | 44.5 | 21 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 7.2 | 0.4 | 2.4 | 0.653 | 131.482 | 132.846 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 5.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 |  | 16.6 | 6549.8273 | 24.4361 | 8.099 | 8.341 | 13.2 | 24.8818 | 18.9481 | 2.6 | 6.7 | 107.206
05/04/2026 | 18:00 | 202 | 647.7 |  |  |  | 89.7 | 220.5 |  | 0 | 134.9 | 135.2 | 133.8 | 228.9 | 205.2 | 107.4 | [5 empty] | 164.4 | 6 | 4.6 | 16.8 | 6.4 |  | 75.8 |  |  |  |  | 55.1 | 188.2 |  |  |  | 6.5 | 438.9 | 81.5 | 151.0776 | 41.7006 | 18.6 | 19.3 | 92.3 |  | 34.1 | 0 | 107 | 46 | 0 | 3.8 | 27.7 | 168.7 |  |  | 94.7 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.8 | 128.1 | 128.2 | 128.8 | 215.1 | 20.48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 235.824 | 130.458 | 61.403 | 77.8 | 29.83 | 0 |  |  | 138.32 | 142.242 | 145.829 | 181.833 |  |  |  |  | 66.7 | 0 |  | 7.9 | 20.1 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.2 | 57.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 2.7 | 30.7 | 8.1 | 104.1 | 110.9 | 17.4 | 13.6 | 34.6 | 20.9 | 7.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 129.453 | 127.618 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 3 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8 |  | 17.3 | 7057.2243 | 24.4428 | 8.05 | 7.897 | 13.2 | 25.2168 | 18.9472 | 4.2 | 14.3 | 116.2538
05/04/2026 | 18:30 | 209.4 | 649.9 |  |  |  | 88.9 | 225.2 |  | 0 | 139.4 | 138.4 | 140.1 | 230 | 203.1 | 108.1 | [5 empty] | 166.6 | 6.2 | 4.5 | 16.9 | 6.5 |  | 128.8 |  |  |  |  | 55.2 | 203.3 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.5 | 150.2894 | 41.8983 | 18.6 | 19.3 | 90.7 |  | 32.7 | 6.7 | 106.9 | 45.9 | 0 | 3.8 | 31 | 168.7 |  |  | 94.3 | 24.4 |  | 43.3 |  |  |  | 84.4 | 165.2 | 162.3 | 196.3 | 262.3 | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 257.038 | 129.654 | 61.37 | 77.674 | 29.644 | 110.983 |  |  | 138.966 | 142.995 | 146.571 | 180.089 |  |  |  |  | 201.9 | 0 |  | 7.5 | 20.1 | 0 | 49.1 | 0 | 0.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 15.5 | 54.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 1.4 | 27.1 | 0.7 | 108.1 | 109.8 | 15.7 | 12.3 | 28.6 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 125.234 | 108.91 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.4 | 7668.4667 | 24.4352 | 8.055 | 6.962 | 13.2 | 25.4248 | 18.9466 | 3.8 | 14.3 | 115.1236
05/04/2026 | 19:00 | 209.7 | 649.3 |  |  |  | 90.1 | 227.5 |  | 0 | 132.6 | 132.8 | 132.3 | 233.1 | 202 | 107.9 | [5 empty] | 167.1 | 6.4 | 4.6 | 16.9 | 6.4 |  | 130.6 |  |  |  |  | 110.6 | 208.4 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.4251 | 41.9487 | 18.6 | 19.3 | 94.4 |  | 35.3 | 24.6 | 107.1 | 46.2 | 0 | 3.8 | 35.5 | 170.1 |  |  | 95 | 24.7 |  | 43.1 |  |  |  | 84 | 166.9 | 163.7 | 196.7 | 263.4 | 72.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 249.788 | 131.921 | 66.031 | 77.995 | 30.094 | 116.156 |  |  | 139.069 | 143.032 | 146.606 | 179.758 |  |  |  |  | 206 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 54.3 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 54.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.2 | 20.3 | 1.4 | 30.5 | 0 | 109.5 | 109.5 | 15.2 | 9.6 | 23.5 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 122.832 | 110.031 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7 |  | 17.5 | 7762.2298 | 24.4294 | 8.07 | 6.96 | 13.2 | 25.5115 | 18.9455 | 3.7 | 14.3 | 115.1165
05/04/2026 | 19:30 | 209.4 | 652.2 |  |  |  | 91 | 227.4 |  | 0 | 132 | 131.3 | 131.3 | 228.5 | 203.2 | 107.7 | [5 empty] | 169.4 | 6.9 | 4.8 | 16.9 | 6.5 |  | 130.8 |  |  |  |  | 110.6 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.5 | 152.4706 | 42.3105 | 18.6 | 19.3 | 92.1 |  | 127.9 | 55.8 | 107.2 | 46.3 | 20.3 | 3.8 | 36.1 | 172.5 |  |  | 95.4 | 25 |  | 43.1 |  |  |  | 83.8 | 167.6 | 165.5 | 197 | 264.6 | 72.57 |  |  |  |  | 35.3 |  |  | 3.4 | 237.663 | 133.79 | 66.731 | 78.028 | 30.487 | 64.962 |  |  | 138.837 | 142.82 | 146.941 | 170.041 |  |  |  |  | 196.7 | 0 |  | 7.5 | 20.1 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 16.5 | 50.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.3 | 20.3 | 4.2 | 27.6 | 0 | 108 | 114.6 | 17.1 | 7 | 23 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 121.315 | 104.964 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.9 |  | 17.9 | 7850.2881 | 24.4404 | 8.072 | 8.012 | 13.2 | 25.6386 | 18.945 | 3.7 | 14.3 | 116.308
05/04/2026 | 20:00 | 209 | 650.1 |  |  |  | 89.9 | 227.1 |  | 0 | 156.5 | 156.2 | 155.7 | 249.9 | 205.2 | 107.8 | [5 empty] | 164.9 | 6.7 | 4.7 | 16.9 | 6.4 |  | 130.6 |  |  |  |  | 110.5 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.5 | 151.6658 | 41.9791 | 18.6 | 19.3 | 92.8 |  | 145.7 | 77.7 | 107.1 | 46.2 | 20.3 | 3.8 | 35.9 | 170.3 |  |  | 94.8 | 24.8 |  | 43 |  |  |  | 84.4 | 167.5 | 164.7 | 197.7 | 265.4 | 72.53 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 3.4 | 268.218 | 131.826 | 65.976 | 77.218 | 30.13 | 64.951 |  |  | 139.585 | 143.911 | 147.386 | 103.243 |  |  |  |  | 125.7 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.4 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 51.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.2 | 20.3 | 3.6 | 27.2 | 0 | 103 | 115.8 | 13.4 | 6.9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 106.885 | 91.314 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.4 | 7848.9639 | 24.4544 | 8.077 | 9.145 | 13.2 | 25.6801 | 18.9448 | 3.7 | 14.4 | 117.6013
05/04/2026 | 20:30 | 206.8 | 655.4 |  |  |  | 92.6 | 229.9 |  | 0 | 130.2 | 130.2 | 130.9 | 235 | 203.6 | 107.6 | [5 empty] | 172.2 | 7.1 | 4.8 | 16.9 | 6.5 |  | 131.2 |  |  |  |  | 110.6 | 211 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.4 | 152.9426 | 42.5468 | 18.6 | 19.3 | 93.8 |  | 176.5 | 90.1 | 108 | 46.8 | 20.8 | 3.8 | 36.3 | 173.5 |  |  | 96.2 | 25.8 |  | 43.5 |  |  |  | 84.9 | 167.2 | 164.5 | 197.8 | 265.6 | 72.44 |  |  |  |  | 56.8 |  |  | 3.4 | 271.63 | 135.958 | 67.633 | 77.858 | 30.875 | 64.905 |  |  | 139.722 | 143.81 | 147.18 | 120.312 |  |  |  |  | 125.7 | 0 |  | 7.5 | 20.2 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 21.2 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.5 | 51 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.3 | 20.4 | 4.4 | 21.1 | 0 | 110 | 115.8 | 14.1 | 10.4 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 95.429 | 71.097 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.8 | 7820.4864 | 24.4542 | 8.074 | 9.947 | 13.2 | 25.733 | 18.9445 | 3.8 | 14.3 | 118.4527
05/04/2026 | 21:00 | 200.6 | 646 |  |  |  | 88.3 | 223.8 |  | 0 | 123.4 | 123 | 123.2 | 232.4 | 204.5 | 108.7 | [5 empty] | 164.5 | 5.8 | 4.5 | 16.9 | 6.6 |  | 129.4 |  |  |  |  | 110.2 | 192.4 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.0185 | 41.7604 | 18.6 | 19.3 | 92.2 |  | 183 | 90.9 | 107 | 45.8 | 19.9 | 3.8 | 35.6 | 119.4 |  |  | 94.7 | 25.5 |  | 42.8 |  |  |  | 84.4 | 167.4 | 164.6 | 197.9 | 265.7 | 73 |  |  |  |  | 56.1 |  |  | 3.4 | 234.289 | 130.441 | 65.537 | 76.923 | 29.922 | 65.612 |  |  | 140.005 | 144.485 | 147.953 | 140.755 |  |  |  |  | 125.7 | 0 |  | 7.5 | 19.9 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.7 | 19.1 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 48 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.5 | 20 | 20.3 | 4.4 | 23.5 | 0 | 110.9 | 114.9 | 16.9 | 9.7 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 106.68 | 86.916 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 16.9 | 7693.5418 | 24.4803 | 8.072 | 9.403 | 13.2 | 25.7656 | 18.9443 | 3.9 | 14.3 | 118.0652
05/04/2026 | 21:30 | 206.3 | 648.9 |  |  |  | 91.7 | 228.7 |  | 0 | 131.5 | 131.7 | 130.8 | 230.9 | 204.6 | 107.2 | [5 empty] | 167.7 | 6.1 | 4.7 | 16.8 | 6.7 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.5 | 195.2 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 151.2179 | 42.0044 | 18.6 | 19.3 | 89.8 |  | 182.9 | 89.4 | 107.4 | 46.6 | 20.4 | 3.8 | 36.5 | 102 |  |  | 94.9 | 25 |  | 42.9 |  |  |  | 85.7 | 166.9 | 164.6 | 196.7 | 265.8 | 40.05 |  |  |  |  | 47.4 |  |  | 3.5 | 268.97 | 132.464 | 66.082 | 77.114 | 30.249 | 64.597 |  |  | 139.031 | 143.195 | 146.377 | 102.452 |  |  |  |  | 125.7 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.6 | 19.1 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 39.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 1.7 | 22.1 | 0 | 108.7 | 115.3 | 16.7 | 9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 73.774 | 66.463 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.3 | 7593.2963 | 24.4352 | 8.078 | 9.72 | 13.2 | 25.7827 | 18.945 | 4.1 | 14.2 | 118.4609
05/04/2026 | 22:00 | 203 | 648.8 |  |  |  | 90.1 | 225.4 |  | 0 | 142.2 | 141.8 | 142.2 | 235.8 | 203.8 | 108.1 | [5 empty] | 168.9 | 6 | 4.7 | 16.9 | 6.6 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.4 | 207.7 |  |  |  | 6.5 | 454.7 | 81.5 | 151.0433 | 42.0145 | 18.6 | 19.3 | 93 |  | 182.2 | 90 | 107 | 46.5 | 20.4 | 3.8 | 35.7 | 98.1 |  |  | 94.7 | 25.5 |  | 43 |  |  |  | 83.8 | 167.9 | 164.9 | 197.7 | 266.2 | 0 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 3.5 | 253.203 | 131.886 | 65.943 | 77.13 | 30.182 | 64.995 |  |  | 139.499 | 143.9 | 146.854 | 102.678 |  |  |  |  | 125.7 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 33.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 2.4 | 24.4 | 0 | 102.3 | 115.4 | 12.6 | 8.7 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 51.133 | 47.087 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17 | 7478.8948 | 24.4468 | 8.077 | 10.275 | 13.2 | 25.615 | 18.9451 | 4.1 | 14.2 | 118.859
05/04/2026 | 22:30 | 201.2 | 649.7 |  |  |  | 90 | 229.2 |  | 0 | 134 | 133.4 | 132.9 | 226.3 | 203 | 108.4 | [5 empty] | 167.5 | 5.9 | 4.8 | 9.5 | 6.6 |  | 98.6 |  |  |  |  | 110.5 | 186.6 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.5 | 151.2609 | 42.0008 | 18.6 | 19.3 | 90.9 |  | 180.7 | 90.3 | 107.2 | 46.4 | 20 | 3.8 | 36.2 | 90.6 |  |  | 94.5 | 24.8 |  | 43.2 |  |  |  | 84.7 | 167.6 | 165.1 | 197.5 | 266.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 250.02 | 131.191 | 65.759 | 77.119 | 29.879 | 65.083 |  |  | 139.94 | 144.205 | 147.446 | 103.036 |  |  |  |  | 40.4 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 43.7 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.5 | 19.3 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 9.3 | 33.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 1.4 | 16.8 | 0 | 103.7 | 114.1 | 13 | 6.8 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 39.322 | 39.262 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17 | 7244.2767 | 24.4273 | 8.363 | 10.255 | 13.2 | 25.6121 | 18.9453 | 4 | 14.3 | 119.1027
05/04/2026 | 23:00 | 198.8 | 641.8 |  |  |  | 86.9 | 224 |  | 0 | 124.1 | 124.3 | 123.8 | 217.5 | 204.4 | 107.9 | [5 empty] | 150.1 | 5.5 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 98 |  |  |  |  | 108.8 | 174.7 |  |  |  | 6.5 | 454.6 | 81.5 | 147.9865 | 40.9403 | 18.6 | 19.3 | 88.1 |  | 145.5 | 79.5 | 106.4 | 45.3 | 19.8 | 3.8 | 35.1 | 92.1 |  |  | 93.2 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 84.3 | 167.5 | 164.6 | 197.4 | 266.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 250.209 | 127.138 | 64.082 | 77.189 | 29.29 | 64.763 |  |  | 139.498 | 144.111 | 145.756 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 19.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.4 | 20.1 | 19.3 | 18.6 | 3.7 | 18.4 | 0 | 0 | 9.6 | 29.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 17.4 | 0 | 101.9 | 107.2 | 10.9 | 8.3 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 42.344 | 45.776 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 8.8 |  |  |  |  | 7.7 |  | 16.2 | 6900.8267 | 24.4541 | 8.079 | 10.23 | 13.2 | 25.7274 | 18.9461 | 3.9 | 14.2 | 118.7365
05/04/2026 | 23:30 | 205.1 | 655.7 |  |  |  | 91.8 | 228.2 |  | 0 | 127.9 | 126.1 | 126.6 | 215.3 | 203.5 | 108.6 | [5 empty] | 171.1 | 6.5 | 5 | 0 | 6.7 |  | 100.4 |  |  |  |  | 110.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.5 | 152.495 | 42.238 | 18.6 | 19.3 | 94.4 |  | 125.5 | 73.5 | 107.9 | 47.2 | 20.7 | 3.8 | 26.7 | 118.3 |  |  | 95.7 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 84.2 | 168.7 | 165.9 | 198.5 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 245.976 | 129.384 | 64.726 | 77.824 | 30.612 | 65.192 |  |  | 95.348 | 95.296 | 117.886 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 28.3 | 0 | 1.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.8 | 19.4 | 18.7 | 3.7 | 18.4 | 0 | 0 | 6.2 | 25.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 2.4 | 18 | 0 | 97.9 | 99.3 | 12.2 | 7.9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 32.591 | 27.221 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.1 |  | 18.1 | 6860.0379 | 24.4154 | 8.076 | 10.22 | 13.2 | 25.8245 | 18.9456 | 3.7 | 14.3 | 118.6814
06/04/2026 | 00:00 | 205 | 653.5 |  |  |  | 91.1 | 228.8 |  | 0 | 116.3 | 115.4 | 117 | 222 | 203.2 | 107.6 | [5 empty] | 169.7 | 6.5 | 4.8 | 0 | 6.7 |  | 80.2 |  |  |  |  | 110.4 | 209.5 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 81.5 | 152.4736 | 42.4244 | 18.6 | 19.3 | 93.5 |  | 124.6 | 73.5 | 107.8 | 46.2 | 20.5 | 3.8 | 26 | 121.7 |  |  | 95.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 82.9 | 171.2 | 168.5 | 201.2 | 268.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 254.76 | 129.139 | 59.982 | 78.042 | 30.633 | 65.199 |  |  | 96.626 | 96.178 | 118.177 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 20.1 | 0 | 22.6 | 0 | 1.5 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 21.2 | 19.4 | 18.5 | 3.7 | 18.4 | 0 | 0 | 4.3 | 18.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20.3 | 20.3 | 4.8 | 21.4 | 0 | 69 | 0 | 5.7 | 4.8 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 23.234 | 17.832 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 18.1 | 6654.446 | 24.4345 | 8.04 | 10.009 | 13.2 | 25.6248 | 18.9461 | 3.6 | 14.2 | 118.0545
EJEC |  | 4880 | 15581.15 | 0 | 0 | 0 | 2160.8 | 5401.25 | 0 | 198.2 | 2993.15 | 2986.65 | 2989 | 5382.9 | 4265.1 | 2339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905.3 | 148.9 | 112 | 80.7 | 155.1 | 0 | 1926.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.15 | 4901.4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10736.4 | 1947.45 | 3630.2499 | 1006.0542 | 445.4 | 463.2 | 2154.45 | 0 | 901.4 | 421 | 2568.65 | 1103.95 | 484.9 | 91.2 | 686.9 | 3865.05 | 0 | 0 | 1826.15 | 112.75 | 0 | 295.45 | 0 | 0 | 0 | 1392.4 | 2990.45 | 2959.55 | 3313.6 | 5171.35 | 248.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 81.95 | 6126.184 | 3123.543 | 1527.5085 | 1852.3445 | 722.31 | 602.27 | 0 | 0 | 2812.015 | 1474.775 | 2124.7915 | 743.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.25 | 184.4 | 0 | 198.15 | 468.05 | 6.2 | 904.8 | 715.3 | 132.85 | 1.75 | 490.3 | 237.6 | 132.65 | 1744.2 | 899.13 | 33.6 | 87.5 | 124.35 | 497.1 | 467.9 | 454.65 | 86.55 | 443.75 | 120.2 | 149.55 | 244.05 | 823.45 | 109.1 | 84 | 443.4 | 70.3 | 0 | 2.45 | 476.4 | 259.9 | 479.55 | 486.85 | 94.6 | 557.7 | 323 | 1748.95 | 2248.6 | 210.8 | 154.4 | 488.05 | 441.45 | 184.8 | 189.35 | 489.6 | 489.6 | 480 | 114.3 | 2232.1 | 133.4 | 1203.3 | 15.642 | 1324.745 | 1296.5255 | 931.2 | 115.2 | 57.6 | 55.8 | 62.45 | 122.4 | 133.85 | 480.45 | 479.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 0 | 386.3 | 163525.5911 | 586.3994 | 101.1495 | 188.667 | 316.7 | 601.1675 | 454.7263 | 61.9 | 211.35 | 2522.0598

## REACTIVA
domingo, 5 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/04/2026 | 00:30 | 32.2 | 10.6 | -0.3 |  |  | -13.1 | 5 |  | 0 | -38.6 | -41.1 | -21.9 | 29.4 | -14.8 | -2.7 | [5 empty] | -1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 7.5 |  |  |  |  | 12.8 | 8.4 |  |  |  | -1.1 | 57.6 | 9.4 | 25.3259 | 2.016 | 0.6 | 2.7 | 2 |  | 0 | 0 | 4.8 | -1.3 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 13.6 |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -42.3 | -44.1 | 2.6 | -5 | 0 |  |  |  |  | -4.5 |  |  | -0.4 | 20.873 | 20.873 | -0.141 | 4.503 | 0.029 | -18.969 |  |  | 7.315 | 6.921 | -19 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | -1.2 |  | 0.1 | 1.2 |  | -5.2 | 0 | -3.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 10.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.1 | -9.2 | -1 | -0.7 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | -1.082 | 1.246 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  | 7.29 | 47.1689 | 2.7104 | 0.233 | 2.295 | 1.9 | 0.42491 | 0.31982 | -0.2 | 1 | 8.6831
05/04/2026 | 01:00 | 30.5 | 10.3 | -0.2 |  |  | -12.2 | 3.8 |  | 0 | -39.6 | -39.1 | -19.2 | 27.1 | -16.1 | -3.8 | [5 empty] | -1.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |  | -1 | 55 | 9.1 | 24.9881 | 1.851 | 0.4 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 6.2 | -1.4 | 5 | 1 | 0.2 | 14.9 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -43.5 | -44.5 | 2.2 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.519 | 20.519 | -0.266 | 4.488 | -0.025 | -20.886 |  |  | 4.497 | 4.061 | -23.121 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | -2.1 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.3 | 0 | -3.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.7 | 13.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -7.5 | -0.7 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -2.328 | -0.601 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 7.39 | 24.7481 | 2.539 | 0.657 | 2.1405 | 1.8 | 0.41975 | 0.30355 | 0.3 | 0.4 | 8.5598
05/04/2026 | 01:30 | 33 | 16.5 | -0.2 |  |  | -12.5 | 14.9 |  | 0 | -36.8 | -38.2 | -18.3 | 29.3 | -15.1 | -3.3 | [5 empty] | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 6.6 |  |  |  |  | 12.8 | -4.2 |  |  |  | -1.1 | 46.4 | 8.5 | 24.5905 | 1.5561 | -0.2 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 6.8 | 0.6 | 5.7 | 1 | 0.2 | 16.8 |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -45.8 | -46.9 | -0.9 | -8.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.418 | 20.418 | -1.156 | 4.624 | 0.088 | -19.589 |  |  | 4.576 | 0 | -20.181 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | -3.8 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -3.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.4 | -7.6 | -0.8 | -0.6 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -2.031 | 0.013 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  |  |  | 2 |  | 7.52 | 23.2086 | 2.7621 | 0.643 | 2.241 | 1.8 | 0.42205 | 0.28838 | 0.2 | 0.4 | 8.7565
05/04/2026 | 02:00 | 33.3 | 14.2 | -0.2 |  |  | -13 | 13.7 |  | 0 | -37.7 | -39.1 | -19.4 | 31.4 | -16 | -3.7 | [5 empty] | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 6.7 |  |  |  |  | 13.2 | 1 |  |  |  | -1.1 | 53.9 | 8.5 | 25.0587 | 1.945 | -0.3 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 7.7 | -1.4 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 12.5 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -47.3 | -48.5 | -2 | -10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.375 | 21.375 | -0.044 | 4.428 | -0.004 | -20.137 |  |  | 3.244 | 0 | -21.067 | 0 |  |  |  |  | -12.7 | -7.3 |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -3.6 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -6.9 | -0.5 | -0.4 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -1.74 | 0.73 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.7 |  | 7.55 | 8.9737 | 2.5607 | 0.57 | 2.055 | 1.9 | 0.41612 | 0.19057 | 0.1 | 0.5 | 8.2924
05/04/2026 | 02:30 | 29.7 | -1.2 | -0.2 |  |  | -15.7 | 8.4 |  | 0 | -47.9 | -34.8 | -13.5 | 20.7 | -20.5 | -8.1 | [5 empty] | -5.1 | 0.1 | -0.3 | 0 | -3.4 |  | 5.7 |  |  |  |  | 9.1 | 8.4 |  |  |  | -1.1 | 52.3 | 8.9 | 21.9678 | -0.40621 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 8 | 1 | 0.2 | 14.9 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -47.4 | -48.4 | -1.1 | -10.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.05 | 18.05 | -2.945 | 4.883 | 0.06 | -23.504 |  |  | -1.492 | 0 | -29.935 | 0 |  |  |  |  | -17.8 | 0 |  | 0.2 | 1.6 |  | -5.4 | 0 | -3.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.4 | 17.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -6.3 | -0.5 | -0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | -4.543 | -1.398 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 7.24 | -62.2154 | 2.7599 | 0.485 | 2.1005 | 1.8 | 0.4089 | 0.24882 | 0 | 0.5 | 8.3032
05/04/2026 | 03:00 | 31.4 | -1.7 | -0.2 |  |  | -7.7 | 10.4 |  | 0 | -42.4 | -41.2 | -21.9 | 23.8 | -21.1 | -6.7 | [5 empty] | -2.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 6.1 |  |  |  |  | 11.6 | 6.6 |  |  |  | -1.1 | 50.9 | 8.7 | 24.835 | 1.886 | 0.6 | 2.7 | 2 |  | 0 | 0 | 7.5 | -0.9 | 4.7 | 1 | 0 | 16.2 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -46.5 | -47.1 | -1.8 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.514 | 20.514 | -0.835 | 6.964 | -0.306 | 0 |  |  | -4.373 | 0 | -32.035 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -5.2 | 0 | -4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.8 | 16.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -5.9 | -0.4 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.151 | -4.127 | -1.32 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 |  | 7.78 | -8.154 | 2.8761 | 0.172 | 2.234 | 1.9 | 0.41151 | 0.26496 | 0 | 0.5 | 8.3585
05/04/2026 | 03:30 | 31.4 | -25.1 | -0.2 |  |  | -9.9 | -0.8 |  | 0 | -50.8 | -51.7 | -32.1 | 14.7 | -24.7 | -9.3 | [5 empty] | -3 | 1.1 | -0.5 | 0 | -3.4 |  | 5.6 |  |  |  |  | 11.4 | 0.8 |  |  |  | -1.2 | 51.9 | 8.5 | 24.6761 | 1.6241 | 0.4 | 2.7 | 2.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 13.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -50 | -52.1 | -5.8 | -13.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.422 | 21.422 | -0.553 | 4.559 | -0.012 | 0 |  |  | -9.587 | 0 | -41.075 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 |  | -5.2 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.2 | -9.4 | -0.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | -6.285 | 0.287 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  |  |  | 2.6 |  | 7.16 | -146.6178 | 2.5014 | 0 | 2.151 | 1.8 | 0.41194 | 0.18166 | 0 | 0.4 | 7.446
05/04/2026 | 04:00 | 30.4 | -8.8 | -0.2 |  |  | -8.2 | 13.5 |  | 0 | -46.1 | -46.8 | -27.1 | 19.2 | -22.3 | -7.6 | [5 empty] | -2.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 11.3 | -1.7 |  |  |  | -1.2 | 45.3 | 8.2 | 25.1619 | 2.0569 | 0.7 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 5.3 | -1.4 | 4.8 | 1 | 0.3 | 15.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -51.4 | -52.3 | -6.2 | -14.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.825 | 21.825 | -0.219 | 4.548 | 0 | 0 |  |  | -8.014 | 0 | -38.498 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -3.8 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 15.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.8 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -8.7 | -0.8 | -0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.152 | -5.367 | -0.676 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 2 |  |  |  |  | 1.8 |  | 6.95 | -89.1592 | 2.6286 | 0 | 2.088 | 1.8 | 0.41318 | 0.20307 | 0 | 0.5 | 7.6328
05/04/2026 | 04:30 | 29.8 | -15.2 | -0.2 |  |  | -9 | 8.9 |  | 0 | -46.1 | -44.3 | -25.4 | 20.2 | -22 | -9.6 | [5 empty] | -3.2 | 1.5 | -0.1 | 0 | -3.4 |  | 3.9 |  |  |  |  | 10.6 | 5.9 |  |  |  | -1.2 | 52.7 | 8.3 | 24.4466 | 1.7203 | 0.5 | 2.7 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.6 | -2.1 | 4.4 | 1 | 0 | 13.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -55.5 | -56.1 | -11.6 | -19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.715 | 21.715 | -0.185 | 4.567 | -0.005 | 0 |  |  | -8.181 | 0 | -38.643 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -3.9 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 10.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | -4.9 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 3.7 | 0 | -8.7 | -9 | -0.9 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.157 | -5.597 | -0.465 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 8.22 | -117.8491 | 2.6623 | 0 | 2.271 | 1.8 | 0.40767 | 0.24563 | 0 | 0.4 | 7.7866
05/04/2026 | 05:00 | 34.1 | -7.3 | -0.2 |  |  | -7.5 | 17.2 |  | 0 | -44.4 | -48.4 | -27.2 | 22.6 | -20.3 | -8.8 | [5 empty] | -0.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | -3.3 |  | 4.5 |  |  |  |  | 11.6 | 0 |  |  |  | -1.3 | 50.1 | 8.2 | 25.3845 | 2.2554 | -0.6 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 4.5 | -1.8 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 13 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -53.5 | -54.6 | -9.1 | -16.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 22.145 | 22.145 | -0.229 | 4.657 | 0.133 | 0 |  |  | -5.874 | 0 | -36.201 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -3 |  | -0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.09 |  | 0.2 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 5.7 | 11.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | -4.9 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.6 | -0.6 | -0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.153 | -3.437 | -5.826 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.8 |  |  |  |  | 2.3 |  | 7.75 | -80.8401 | 2.4834 | 0 | 1.8895 | 1.9 | 0.40302 | 0.25139 | 0.1 | 0.5 | 7.5273
05/04/2026 | 05:30 | 28.9 | -25.6 | -0.2 |  |  | -8.9 | 12.1 |  | 0 | -47.2 | -48.8 | -29.2 | 17 | -23.9 | -10.7 | [5 empty] | -3.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 4.3 |  |  |  |  | 10.8 | -1.3 |  |  |  | -1.3 | 47.5 | 7.8 | 25.601 | 2.1348 | -1.2 | 2.7 | 1 |  | 0 | 0 | 4.8 | -3.6 | 4 | 1.1 | 0.2 | 11.8 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -56.3 | -56.9 | -14.7 | -21.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.88 | 21.88 | 0.025 | 4.513 | -0.07 | 0 |  |  | -10.119 | 0 | -42.015 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 | 0.01 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 5.1 | 9.4 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 0.7 | 3.7 | 0 | -6.6 | -7.7 | -0.7 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.161 | -0.822 | -6.889 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  | 7.77 | -173.2622 | 2.3096 | 0 | 1.87 | 1.8 | 0.40266 | 0.21462 | 0.1 | 0.5 | 7.1969
05/04/2026 | 06:00 | 33.1 | -35.1 | -0.2 |  |  | -8.8 | -0.3 |  | 0 | -54.7 | -50.3 | -31.3 | 8.6 | -23.9 | -17.1 | [5 empty] | -4.4 | 1.3 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 4.3 |  |  |  |  | 11.3 | -0.3 |  |  |  | -1.3 | 46.8 | 8.7 | 25.122 | 2.1479 | -1.6 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 7.4 | 3.1 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 18 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -54.3 | -55.5 | -12.5 | -19.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.601 | 21.601 | -0.831 | 4.108 | -0.432 | 0 |  |  | -15.88 | 0 | -47.204 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -3.1 |  | -0.1 | 0.1 | -1 | -0.1 | -0.11 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4.6 | 8.5 | 0.7 | 0 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -7 | -0.8 | -0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1 | 0.5 | 2.1 | -0.163 | 0.309 | -8.84 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.41 | -204.5612 | 2.8506 | 0 | 1.225 | 1.8 | 0.40239 | 0.23773 | 0 | 0.5 | 7.0157
05/04/2026 | 06:30 | 27.8 | -56.6 | -0.2 |  |  | -10.8 | 3.5 |  | 0 | -49.4 | -60.4 | -41.3 | 11 | -27.3 | -18.3 | [5 empty] | -7.9 | 1.7 | 1 | 0 | -3.4 |  | 4.2 |  |  |  |  | 10.4 | -1 |  |  |  | -1.5 | 42.2 | 8.7 | 15.5349 | 2.2006 | -1.4 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 2.2 | -2.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 10.5 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -58.4 | -59.8 | -18.2 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 22.2 | 22.2 | -5.923 | 4.521 | 0.029 | 0 |  |  | -16.266 | 0 | -50.824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 0.1 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.03 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 5 | 9.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.8 | -9.5 | -0.9 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -0.171 | -0.026 | -8.888 | -6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.2 |  | 6.99 | -320.1925 | 2.3016 | 0 | 1.414 | 1.9 | 0.40324 | 0.18363 | 0.1 | 0.4 | 6.7025
05/04/2026 | 07:00 | 26.1 | -64.3 | -0.2 |  |  | -11.7 | 4.2 |  | 0 | -43.9 | -56 | -36.6 | 23.3 | -37.9 | -24.2 | [5 empty] | -9.2 | 1.1 | -0.4 | 0 | -3.4 |  | 1.8 |  |  |  |  | 11.1 | 3 |  |  |  | -1.2 | 42.9 | 9 | 14.9826 | 1.8883 | -1.4 | 2.7 | 1.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | -1.2 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 10.7 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -67.3 | -68.4 | -26.2 | -34.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 22.066 | 22.066 | -5.882 | 4.582 | 0.094 | 0 |  |  | -14.38 | 0 | -48.602 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.4 |  | -5.6 | 1.1 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.98 |  | 0.2 | 1.6 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4 | 6.7 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.4 | -8.5 | -0.8 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | -0.167 | -7.722 | -8.825 | -19.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 3.5 |  | 8.55 | -370.2691 | 2.8506 | 0 | 1.528 | 1.9 | 0.40906 | 0.1618 | 0.1 | 0.5 | 7.4495
05/04/2026 | 07:30 | 30.1 | -57.1 | -0.2 |  |  | -7.3 | 1.7 |  | 0 | -40 | -41.7 | -22.1 | 26.2 | -45.7 | -29.7 | [5 empty] | -9.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 11 | 5.2 |  |  |  | -1.1 | 44.5 | 9.4 | 14.7492 | 1.8876 | -1.6 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 4.7 | 2.4 | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.5 | -72.5 | -73.4 | -31.2 | -43.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.511 | 21.511 | -6.257 | 4.586 | -0.06 | 0 |  |  | -10.84 | 0 | -43.132 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 |  | -5.6 | 3.4 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 1.4 | 1.11 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 2.7 | 3 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -11 | -10.3 | -1 | -0.5 | 0.34 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 6.3 | 0.1 | -0.9 | -0.16 | -7.205 | -12.278 | -26.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  | 8.77 | -352.5672 | 2.948 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.41792 | 0.20824 | 1.1 | 0.1 | 7.6741
05/04/2026 | 08:00 | 27.4 | -67.2 | -0.2 |  |  | -7.1 | -2.7 |  | 0 | -39.4 | -46.4 | -27.2 | 25.6 | -45.9 | -29.5 | [5 empty] | -9.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 2.9 |  |  |  |  | 5.7 | -9.6 |  |  |  | -1.1 | 20.4 | 6.6 | 14.7391 | 1.7253 | -1.7 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -78 | -79.1 | -38.4 | -52.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.02 | 21.02 | -6.515 | 4.907 | -0.111 | 0 |  |  | -7.299 | -0.689 | -37.189 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 |  | -5.7 | 5.8 | -2.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 19.4 | 6.93 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.7 | 3 | 0.7 | 3.7 | 0.4 | -11.6 | -12.7 | -1.5 | -0.7 | -0.03 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.5 | -0.2 | -2.3 | -0.156 | -11.674 | -6.276 | -33.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  | 9.17 | -448.2276 | 2.3716 | 0 | 0 | 1.9 | 0.41259 | 0.16462 | 0.6 | 0.5 | 5.9488
05/04/2026 | 08:30 | 25.4 | -51.1 | -0.2 |  |  | -3.2 | 5.2 |  | 0 | -35.3 | -42.9 | -23.2 | 30 | -40.9 | -26.1 | [5 empty] | -9.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 3.3 |  |  |  |  | 8.8 | 2.2 |  |  |  | -0.7 | 44 | 9.8 | 7.2414 | 2.1235 | -1.5 | 2.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 4.4 | 2.4 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 1.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -85.2 | -44 | -45.4 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.41 | 21.41 | -6.264 | 4.472 | -0.214 | 0 |  |  | 2.886 | 0 | -22.216 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.1 |  | -5.6 | 5.5 | -2.9 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 21.2 | 7.43 |  | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  | -4.7 | 0.6 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | -8.4 | -9.5 | -1.1 | -0.3 | -0.54 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.4 | -0.5 | -2.7 | -0.143 | -10.805 | -2.951 | -34.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 |  | 8.27 | -253.6901 | 3.0845 | 0 | 0 | 1.9 | 0.41223 | 0.21464 | 0.7 | 0.5 | 6.8114
05/04/2026 | 09:00 | 24 | -35.7 | -0.2 |  |  | -1.4 | 22.4 |  | 0 | -25.4 | -39.8 | -21 | 44.9 | -32.9 | -20.8 | [5 empty] | -10.1 | 2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 4.6 |  |  |  |  | 9.2 | 10.1 |  |  |  | -0.4 | 58 | 11.8 | 7.2138 | 2.0938 | 0.3 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 4.3 | 1.3 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | -1.1 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.4 | -85.7 | -44.2 | -46.1 | -15.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 22.526 | 22.526 | -5.611 | 4.535 | 0.112 | 0 |  |  | 6.694 | 0 | -16.529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.2 |  | -5.6 | 7.2 | -2.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 22.3 | 7.97 |  | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 4.6 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 0 | 2.7 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -9.2 | -8.7 | -1 | -0.4 | -2.68 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.3 | -0.8 | -3.2 | -0.138 | -9.193 | -2.425 | -25.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  | 8.43 | -127.9754 | 3.4836 | 0 | 0 | 1.9 | 0.41358 | 0.17336 | 1.3 | 0.8 | 8.0705
05/04/2026 | 09:30 | 27 | -37.5 | -0.2 |  |  | -9.4 | 8.7 |  | 0 | -34.5 | -48.3 | -29.5 | 30.1 | -47.4 | -30.4 | [5 empty] | -8.2 | 2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 10.6 | 8.6 |  |  |  | -0.4 | 58.1 | 12 | 25.8433 | 2.6772 | 0.3 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -80.8 | -39.9 | -40.8 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 23.077 | 23.077 | -4.95 | 4.58 | 0.201 | 0 |  |  | 37.811 | 0 | -26.322 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.6 | 6.5 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1 | 23.1 | 7.96 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | -1.5 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -9.8 | -9.7 | -0.9 | -0.5 | -3.13 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.3 | -1.1 | -3.3 | -0.139 | -9.796 | -0.329 | -25.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 8.35 | -146.4895 | 3.3497 | 0 | 0 | 1.7 | 0.70097 | 0.19986 | 0 | 1.3 | 7.2506
05/04/2026 | 10:00 | 25.5 | -43.5 | -0.2 |  |  | -7.2 | 9.7 |  | 3.4 | -39.1 | -36.2 | -29 | 27.6 | -33.3 | -27.7 | [5 empty] | -8 | 1.9 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 9.7 | -3.8 |  |  |  | -0.7 | 40 | 10.9 | 24.6104 | 1.6041 | 0.4 | 2.7 | 1.6 |  | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3 | -73.1 | -31.3 | -32.5 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 20.78 | 20.78 | -6.509 | 4.485 | -0.067 | 0 |  |  | 57.035 | 0 | -26.903 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.5 | 7.4 | -3.2 |  | 0 | -0.2 | -1 | 23.5 | 8.27 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 4 | -2.7 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -7.1 | -7.1 | -0.8 | -0.1 | -3.51 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.5 | -1.4 | -3.4 | -0.134 | -10.093 | 0.407 | -23.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | -1.1 | 0.2 | 2.4 | 2 | 1.9 |  |  |  |  | 2.5 |  | 8.02 | -102.7245 | 3.3565 | -0.197 | 0 | 1.9 | 0.40566 | 0.20432 | 0.3 | 1.5 | 7.4695
05/04/2026 | 10:30 | 26.1 | -39.3 | -0.2 |  |  | -5.5 | 13.7 |  | 4.4 | -37.7 | -39.4 | -32.8 | 31.8 | -21.7 | -29.1 | [5 empty] | -7.3 | 1.8 | 1 | 0 | -3.2 |  | 6.3 |  |  |  |  | 10.5 | -0.5 |  |  |  | -0.6 | 50.6 | 11.1 | 25.2834 | 2.1418 | 0.3 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0.7 | 3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 2.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -28.8 | 18 | -20.7 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.559 | 21.559 | -5.911 | 4.707 | 0.267 | 0 |  |  | 62.585 | 0 | -19.654 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 8.3 | -3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 23.8 | 8.35 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -5.9 | -5.6 | -0.4 | -0.1 | -3.72 | 1.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | -1.6 | -3.4 | -0.132 | -9.774 | 0.715 | -22.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | -1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |  |  |  |  | 2.8 |  | 8.84 | 106.0162 | 3.3168 | -0.149 | 0 | 1.9 | 0.4015 | 0.09578 | 0.8 | 1.4 | 7.7651
05/04/2026 | 11:00 | 25.1 | -36.4 | -0.2 |  |  | -2.1 | 18.1 |  | 4.7 | -38 | -32.6 | -26 | 29.1 | -21.2 | -27.6 | [5 empty] | -8 | 1.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 6.6 |  |  |  |  | 10.2 | 5.7 |  |  |  | -0.6 | 56.1 | 11.5 | 25.3647 | 2.2324 | 0.5 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 1 | 0.1 | 1.1 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -28 | 14.5 | -19.6 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 28.582 | 28.582 | 6.048 | 4.475 | 1.968 | 0 |  |  | 60.946 | 0 | -20.922 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 6.8 | -3 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 23.7 | 8.52 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | -3 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -6.8 | -6.7 | -0.7 | 0 | -3.83 | 1.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | -1.8 | -3.4 | -0.148 | -9.132 | -1.073 | -21.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | -1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |  |  |  |  | 2.5 |  | 8.45 | 153.7631 | 3.4742 | 2.867 | 0.474 | 1.6 | 0.40166 | 0.15455 | 0.8 | 1.2 | 10.9715
05/04/2026 | 11:30 | 25.9 | -31.7 | -0.2 |  |  | -0.7 | 11.3 |  | 4.8 | -34.1 | -32.7 | -25.7 | 35.1 | -20.3 | -26.3 | [5 empty] | -6.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 7.2 |  |  |  |  | 11 | 6.5 |  |  |  | -0.8 | 60.6 | 11.1 | 25.0905 | 1.547 | 0.6 | 2.7 | 1.1 |  | 0 | 0 | 7.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -25.7 | 16.1 | -17.9 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 27.063 | 27.063 | 6.079 | 4.39 | 1.885 | 0 |  |  | 48.692 | 35.986 | -18.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.4 |  | -5.2 | 8.1 | -3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 24.3 | 8.54 |  | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 5.5 | -3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -6.5 | -5.2 | -0.4 | -0.3 | -3.91 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.6 | -1.8 | -3.4 | -0.146 | -8.49 | -1.446 | -20.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | -1.5 | 0.2 | 3 | 2.6 | 2 |  |  |  |  | 2.9 |  | 5.43 | 212.1735 | 3.0279 | 0.002 | 1.0055 | 1.9 | 0.3932 | 0.15914 | 1.2 | 1.3 | 8.9877
05/04/2026 | 12:00 | 27.2 | -31.3 | -0.2 |  |  | -5.2 | 2.1 |  | 12.5 | -38 | -27.3 | -19.7 | 27.6 | -22.4 | -29.6 | [5 empty] | -6.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 6.8 |  |  |  |  | 9.4 | 6.3 |  |  |  | -1.1 | 58.7 | 10.1 | 25.3125 | 2.1509 | 0.2 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 7.1 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 3.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -27.2 | 15.9 | -18.3 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.095 | 28.095 | 6.029 | 4.602 | 1.992 | 0 |  |  | 44.94 | 33.387 | -25.029 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 |  | -5.1 | 8.9 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 23.8 | 8.42 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | -3 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -6.8 | -6.3 | -0.4 | -0.2 | -4.03 | 1.5 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.6 | -1.8 | -3.2 | -0.15 | -10.371 | -2.143 | -21.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | -1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.1 |  |  |  |  | 1.6 |  | 5.51 | 174.5105 | 2.706 | -0.369 | 0.8245 | 1.6 | 0.39821 | 0.17448 | 0.3 | 0.7 | 6.3342
05/04/2026 | 12:30 | 26.7 | -30.9 | -0.2 |  |  | -3.4 | 15.1 |  | 12.3 | -36.5 | -31.7 | -23.5 | 30.7 | -20 | -27.5 | [5 empty] | -4.9 | 1.3 | 1 | 0 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 10.3 | 3.2 |  |  |  | -1.2 | 52.6 | 9.9 | 25.2263 | 1.8247 | -0.6 | 2.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 6.3 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -24.1 | 19.7 | -15.5 | 45.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 28.637 | 28.637 | 5.932 | 4.622 | 2.094 | 0 |  |  | 49.948 | 38.007 | -18.914 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 |  | -5 | 8.3 | -2.7 |  | 0 | 0 | -1 | 24.2 | 8.48 |  | 0.2 | 1.9 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | -3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.3 | 3 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | -3.9 | -3.9 | -0.1 | 0.3 | -4.04 | 1.5 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1 | -1.8 | -3.1 | -0.145 | 0 | 0.645 | -20.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 5.8 | 225.554 | 2.6826 | -0.21 | 0.851 | 1.7 | 0.40436 | 0.25838 | 0.7 | 1.1 | 7.4863
05/04/2026 | 13:00 | 27.3 | -39.4 | -0.2 |  |  | -5.8 | 1.7 |  | 3.5 | -39.5 | -35.6 | -27.2 | 25.3 | -23.9 | -29.1 | [5 empty] | -4.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 6.5 |  |  |  |  | 10.5 | -2.1 |  |  |  | -1.2 | 44.7 | 9.4 | 25.3712 | 2.1248 | -0.2 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -25.9 | 18.6 | -17.2 | 44.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 29.257 | 29.257 | 5.97 | 4.52 | 2.022 | 0 |  |  | 43.193 | 34.851 | -24.772 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -4.9 | 5.2 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.5 | 8.8 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | -3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | -5.7 | -5.3 | -0.4 | -0.1 | -4.05 | 1.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.3 | -1.7 | -3 | -0.15 | -9.821 | -4.232 | -27.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  | 6 | 109.741 | 2.6414 | -0.311 | 1.0485 | 1.6 | 0.39829 | 0.26748 | 0 | 1.2 | 6.8447
05/04/2026 | 13:30 | 23.6 | -48.7 | -0.2 |  |  | -7.2 | 1.2 |  | 3.6 | -41.8 | -37.6 | -30 | 23.9 | -31.9 | -32.7 | [5 empty] | -7.3 | 0.5 | -0.2 | 0 | -3.2 |  | 5.9 |  |  |  |  | 10 | 1.5 |  |  |  | -1 | 56.1 | 9.7 | 25.0864 | 1.9553 | -0.4 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 6.1 | -0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -25.9 | 17.7 | -17 | 44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 28.792 | 28.792 | 6.028 | 4.835 | 2.058 | 0 |  |  | 42.087 | 33.752 | -26.473 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -5 | 7.5 | -3 |  | -0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.7 | 8.64 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | -5.8 | -5.6 | -0.6 | -0.2 | -4.04 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.9 | -1.6 | -3 | -0.142 | -8.959 | -9.959 | -34.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1.2 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.51 | 66.0627 | 2.7967 | -1.053 | 1.613 | 1.6 | 0.39661 | 0.28577 | 0 | 1.1 | 6.739
05/04/2026 | 14:00 | 24.3 | -33 | -0.2 |  |  | -5.4 | 16.7 |  | 4 | -37.3 | -34.8 | -27.9 | 29.6 | -31.4 | -31.3 | [5 empty] | -6 | 0.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 6.1 |  |  |  |  | 4.3 | 3.4 |  |  |  | -0.9 | 56.7 | 10 | 25.9173 | 2.5966 | 0.1 | 2.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -28.9 | 15.1 | -20.5 | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 26.583 | 26.583 | 6.729 | 4.562 | 2.002 | 0 |  |  | 43.671 | 35.494 | -24.195 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.2 |  | -4.9 | 7.2 | -3.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 23.9 | 8.51 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2 | 2.7 | -3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | -6.5 | -6.7 | -0.6 | -0.3 | -4.03 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 2.1 | -1.3 | -3.2 | -0.147 | -4.982 | -11.395 | -27.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 1.7 |  | 8.62 | 120.3189 | 2.8975 | -0.621 | 1.9905 | 1.6 | 0.39523 | 0.27072 | 0 | 1.4 | 7.933
05/04/2026 | 14:30 | 19.1 | -62.8 | -0.2 |  |  | -8.8 | -3.1 |  | 2.1 | -44.7 | -41.2 | -33.6 | 17.7 | -36.9 | -36.1 | [5 empty] | -10.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 5.3 |  |  |  |  | 3.1 | 4 |  |  |  | -1.1 | 30.5 | 9.3 | 25.0231 | 1.8028 | 0.4 | 2.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.5 | -1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -32.4 | 12.5 | -24 | 37.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 25.856 | 25.856 | 5.666 | 4.599 | 2.097 | 0 |  |  | 35.38 | 27.368 | -35.985 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.2 |  | -4.6 | 6.8 | -3.1 |  | 0 | 0 | -1 | 23.6 | 8.32 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 7.4 | 2.7 | -6.8 | -6.8 | -1.1 | 0 | -3.99 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1 | -1 | -3.2 | -0.149 | -0.072 | -8.866 | -30.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 2.6 |  | 8.42 | -63.4741 | 2.4622 | -0.749 | 1.925 | 1.7 | 0.40514 | 0.22156 | 0 | 1.1 | 7.0649
05/04/2026 | 15:00 | 22.1 | -48.2 | -0.2 |  |  | -8.1 | -0.9 |  | 0 | -40.1 | -40.1 | -33.6 | 24.2 | -37.3 | -33.1 | [5 empty] | -5.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | -2.8 |  | 5.5 |  |  |  |  | 4.3 | -10 |  |  |  | -0.9 | 34.4 | 9.1 | 19.5283 | 0.51395 | 0.3 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 4.4 | -0.8 | 0 | 1.1 | 0 | -0.8 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -30.1 | 16.9 | -21.8 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.993 | 18.993 | 6.762 | 4.295 | 1.749 | 0 |  |  | 32.689 | 24.778 | -36.922 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.1 |  | -4.2 | 4.5 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 22.4 | 7.97 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 11 | 2.7 | -3.7 | -3.4 | -0.1 | -0.4 | -3.94 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | -0.7 | -3 | -0.164 | 5.555 | -6.408 | -30 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 7.64 | -23.0677 | 2.8033 | -0.7 | 1.8905 | 1.7 | 0.39906 | 0.24387 | 0 | 1.4 | 7.7367
05/04/2026 | 15:30 | 20.2 | -51.3 | -0.2 |  |  | -11.2 | -4 |  | 0 | -44.9 | -42.1 | -34.3 | 18.1 | -38.1 | -34.9 | [5 empty] | -7.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 5.1 |  |  |  |  | 3.1 | -1.8 |  |  |  | -0.6 | 51.5 | 10 | 18.506 | -0.35318 | 0.6 | 2.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -36.9 | 9.6 | -28.6 | 33.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.461 | 18.461 | 5.04 | 4.623 | 2.063 | 0 |  |  | 30.285 | 22.396 | -43.011 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.3 |  | -3.9 | 6.7 | -2.9 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 21.1 | 7.29 |  | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 6.1 | 2.8 | -6.8 | -7.3 | -0.8 | -0.2 | -3.96 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0.9 | -0.4 | -2.6 | -0.165 | 6.992 | -4.732 | -30 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.87 | -83.2341 | 2.8003 | -1.356 | 1.8565 | 1.6 | 0.40671 | 0.09545 | -0.2 | 1.1 | 6.303
05/04/2026 | 16:00 | 22.6 | -56.7 | -0.2 |  |  | -11 | 3.3 |  | 0 | -44.7 | -39.6 | -32.6 | 20.2 | -37.7 | -34.7 | [5 empty] | -5.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | -3.5 |  | 5.1 |  |  |  |  | 3.5 | -6.8 |  |  |  | -0.7 | 42.9 | 9.4 | 18.523 | -0.15849 | -0.6 | 2.7 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 6.1 | -1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.6 |  |  | -2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -32.3 | -33.6 | -24.2 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.362 | 19.362 | 6.195 | 4.546 | 2.066 | 0 |  |  | 30.222 | 22.299 | -42.455 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -3.6 | 5.3 | -3.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17.8 | 6.23 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 6.3 | 2.7 | -5.8 | -4.5 | -0.6 | -0.4 | -3.91 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.3 | -0.1 | -1.5 | -0.166 | 8.341 | -2.133 | -31.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 1.3 |  | 7.58 | -150.8965 | 2.5489 | -0.777 | 1.286 | 1.6 | 0.39894 | 0.09488 | -0.3 | 1.2 | 6.0517
05/04/2026 | 16:30 | 28.9 | -56.7 | -0.2 |  |  | -11 | -2.5 |  | 0 | -38.1 | -34.5 | -26.6 | 26.8 | -36.8 | -33.9 | [5 empty] | -5.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | -3.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | 7.5 | -2.2 |  |  |  | -0.8 | 48.2 | 8.9 | 19.0152 | 0.16382 | -1.2 | 2.7 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 6.4 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -35.1 | -36.3 | -27 | -17.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.552 | 19.552 | -0.24 | 4.5 | 1.993 | 0 |  |  | 31.07 | 23.052 | -41.381 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 |  | -3.8 | 2.3 | -2.7 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 8.8 | 3.13 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | 2.6 | -3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.3 | 3 | 0.8 | 7.3 | 2.6 | -7.6 | -7.7 | -0.8 | -0.7 | -3.85 | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | -0.163 | 9.978 | 3.511 | -25.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1.4 |  | 7.44 | -130.777 | 2.8858 | -0.786 | 1.2835 | 1.7 | 0.40386 | 0.14984 | 0 | 1.2 | 6.837
05/04/2026 | 17:00 | 33.5 | -56.7 | -0.2 |  |  | -10.1 | 9.8 |  | 0 | -36.8 | -34.2 | -26.4 | 32.3 | -21.8 | -26.8 | [5 empty] | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | -3.4 |  | 9.8 |  |  |  |  | 8.3 | 4.9 |  |  |  | -0.7 | 58 | 9.4 | 20.2577 | 0.75269 | -1.3 | 2.7 | 2.8 |  | 12 | 0 | 5.4 | -0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -34.1 | -35.3 | -26 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 20.015 | 20.015 | 0.322 | 4.533 | 2.04 | 0 |  |  | 34.509 | 26.279 | -38.059 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -4 | 0.5 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 1.7 | 0.42 |  | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.2 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.2 | 2 | -2 | -5.5 | 0.1 | -0.5 | -3.74 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1 | 0.2 | 2.1 | -0.158 | 13.703 | 8.076 | -11.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  | 8.1 | -3.0346 | 2.7645 | -0.208 | 1.5805 | 1.7 | 0.41192 | 0.14519 | 0.1 | 1.1 | 7.5941
05/04/2026 | 17:30 | 32.9 | -6 | -0.2 |  |  | -10.6 | 6.7 |  | 0 | -39.4 | -34.3 | -26.7 | 28.3 | -16.7 | -21.9 | [5 empty] | 2.3 | 1.2 | 3 | 0 | -3.4 |  | 10.3 |  |  |  |  | 8.8 | 5 |  |  |  | -0.7 | 56.5 | 9.8 | 19.2987 | 0.38505 | -1.5 | 2.7 | 1.4 |  | 19.6 | 0 | 5.9 | -0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 2.3 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1 |  |  |  | 7.3 | -33.3 | -34.5 | -25.2 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.671 | 19.671 | 0.233 | 4.374 | 1.852 | 0 |  |  | 38.92 | 30.68 | -32.158 | -15.394 |  |  |  |  | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -4.6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.03 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4.4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.8 | 10.3 | 0.5 | -4.7 | -4.2 | -0.3 | -0.2 | -3.47 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | -0.153 | 17.925 | 13.135 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  | 7.4 | 92.7398 | 2.6818 | -0.755 | 1.284 | 1.8 | 0.28674 | 0.17868 | 0 | 1.4 | 6.8762
05/04/2026 | 18:00 | 32.9 | 12.1 | -0.2 |  |  | -10.9 | 13.8 |  | 0 | -35.7 | -29.5 | -22.5 | 30.9 | -14.2 | -21.3 | [5 empty] | 6.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | -3.4 |  | 12.8 |  |  |  |  | 10.6 | -1.6 |  |  |  | -0.7 | 45.6 | 9.9 | 19.0303 | 0.0613 | -1 | 2.7 | 1.2 |  | 21.8 | 0 | 6.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 4.4 |  |  | 2.1 | -1 |  | -0.8 |  |  |  | 9.5 | -21.1 | -22.5 | -13 | 2.9 | 6.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.174 | 19.174 | -0.26 | 4.701 | 1.925 | 0 |  |  | 42.637 | 34.751 | -29.832 | -5.187 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.3 | 1.2 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 | -0.03 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.1 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -0.2 | -2.41 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.134 | 17.288 | 12.15 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.18 | 211.2286 | 3.1338 | -0.467 | 1.5875 | 1.6 | 0.3509 | 0.12868 | -0.1 | 1.3 | 7.5339
05/04/2026 | 18:30 | 36.5 | 24.4 | -0.2 |  |  | -6.4 | 19.6 |  | 0 | -25.1 | -25.3 | -17.1 | 43.5 | -7.3 | -16.5 | [5 empty] | 5 | 0.2 | 0.7 | 2 | -3.4 |  | 13.8 |  |  |  |  | 11.2 | 4.9 |  |  |  | -0.3 | 61.5 | 10.5 | 18.8782 | 0.11235 | -0.9 | 2.7 | 1.7 |  | 33 | 16.1 | 8.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 |  |  | 6.8 | -2.2 |  | -0.3 |  |  |  | 6.4 | -13.4 | -14.9 | -1.8 | 14.1 | 11.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 19.701 | 19.701 | 6.241 | 4.652 | 2.089 | -5.009 |  |  | 57.54 | 49.428 | -7.65 | 6.517 |  |  |  |  | 22.2 | 0 |  | 0.4 | 1.4 |  | -4.7 | 0 | -1.7 |  | 0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.08 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.2 | -6 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | -2.05 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.115 | 16.398 | 8.445 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  | 8.33 | 448.1185 | 3.0476 | 0.359 | 2.349 | 1.9 | 0.37912 | 0.09086 | 0.2 | 1.3 | 9.6256
05/04/2026 | 19:00 | 41.2 | 7.2 | -0.2 |  |  | -2.7 | 6.4 |  | 0 | -29.8 | -25.7 | -18.3 | 38.4 | -11 | -19 | [5 empty] | 5.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | -3.4 |  | 14 |  |  |  |  | 21.7 | 5.7 |  |  |  | -1.2 | 56.5 | 9.7 | 19.0686 | 0.12026 | -1.2 | 2.7 | 2.2 |  | 26.2 | 9.3 | 8.8 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 3.3 | -3.1 |  | 1 |  |  |  | 6 | -12.6 | -14.3 | -0.9 | 14.8 | 9.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 29.359 | 29.359 | 11.793 | 15.02 | 4.198 | -9.921 |  |  | 70.821 | 69.752 | -4.415 | -0.187 |  |  |  |  | 18.8 | 0 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.6 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -4.4 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | -2 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0.3 | 0 | -0.138 | 13.751 | 6.245 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.19 | 452.0458 | 2.7381 | 0.065 | 2.1 | 1.9 | 0.34972 | 0.10443 | 0.3 | 2.9 | 10.4572
05/04/2026 | 19:30 | 42.8 | 7.7 | -0.2 |  |  | -2.1 | 8.1 |  | 0 | -31.7 | -25.2 | -18.2 | 36.6 | -12.2 | -19.3 | [5 empty] | 5.3 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | -3.4 |  | 15.1 |  |  |  |  | 22 | 1 |  |  |  | -1.3 | 55.8 | 9.3 | 19.0558 | 0.12296 | -1 | 2.7 | 1.6 |  | 28.2 | 9 | 7.6 | 1.2 | 1.9 | 1 | 0.3 | 3.4 |  |  | 3.3 | -2.7 |  | 1.2 |  |  |  | 5.6 | -6.8 | -7.3 | 5.4 | 21.1 | 9.6 |  |  |  |  | -0.3 |  |  | -0.3 | 29.343 | 29.343 | 11.587 | 14.964 | 4.177 | -12.402 |  |  | 69.409 | 68.373 | -6.01 | -0.511 |  |  |  |  | 16.1 | 0 |  | 0.4 | 1.3 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.3 | -0.15 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -1.9 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | -1.96 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.148 | 13.649 | 6.003 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 2.7 |  | 7.54 | 478.0858 | 2.8666 | -0.347 | 1.862 | 1.9 | 0.35715 | 0.14524 | 0.4 | 3 | 10.184
05/04/2026 | 20:00 | 42.2 | 8.2 | -0.2 |  |  | -2.3 | 19.4 |  | 0 | -27.8 | -21 | -13.6 | 40.8 | -10.5 | -18.6 | [5 empty] | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | -3.4 |  | 15 |  |  |  |  | 21.5 | 8.8 |  |  |  | -1.1 | 58.1 | 9.9 | 18.5811 | -0.20642 | -0.8 | 2.7 | 1.5 |  | 30.6 | 11.2 | 9.4 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 |  |  | 3.7 | -3 |  | 0.7 |  |  |  | 2.9 | -9.5 | -10.8 | 2.2 | 18.5 | 10.23 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | 0 | 28.978 | 28.978 | 11.389 | 15.05 | 4.081 | -11.434 |  |  | 70.47 | 69.388 | -5.354 | -2.08 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | 0.6 | 1.4 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | 10.625 | 4.745 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 7.69 | 503.3926 | 3.0982 | -0.485 | 2.0775 | 1.8 | 0.35604 | 0.1721 | 0.3 | 3 | 10.3188
05/04/2026 | 20:30 | 34.3 | 14.7 | -0.2 |  |  | -1.2 | 22.7 |  | 0 | -31.4 | -25.2 | -16.8 | 37.6 | -11.1 | -18.7 | [5 empty] | 5.2 | 1 | 1.4 | 1.9 | -3.5 |  | 14 |  |  |  |  | 15.4 | 6.3 |  |  |  | -1.1 | 59.8 | 10.5 | 19.1342 | 0.19963 | -1.2 | 2.7 | 2.1 |  | 33.2 | 12 | 9.3 | 2.2 | 2.3 | 1 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.8 | -3.5 |  | 0.9 |  |  |  | 4.7 | -10.3 | -11.3 | 1.7 | 17.8 | 10.45 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0 | 29.841 | 29.841 | 11.837 | 15.028 | 4.038 | -11.764 |  |  | 71.035 | 70.489 | -4.731 | -2.07 |  |  |  |  | 11.2 | 0 |  | 0.7 | 1.3 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 0.8 | 1.6 | 0 | -2.4 | -4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 8.565 | 2.745 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 1.4 |  | 7.65 | 487.5458 | 3.1549 | -0.764 | 2.128 | 1.9 | 0.36364 | 0.21155 | 0.2 | 2.9 | 10.0941
05/04/2026 | 21:00 | 30.9 | -0.9 | -0.2 |  |  | -7.5 | 5.5 |  | 0 | -36 | -28.6 | -20.3 | 31.8 | -9.5 | -18.3 | [5 empty] | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | -3.4 |  | 12 |  |  |  |  | 13.6 | 1.1 |  |  |  | -1.2 | 60.1 | 10.6 | 17.8938 | -0.56246 | 0.5 | 2.7 | 1 |  | 17 | -47.5 | 9.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.5 | -4.6 |  | -0.5 |  |  |  | 4.6 | -9.2 | -10.2 | 2.9 | 18.9 | 10.13 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 0 | 27.718 | 27.718 | 10.937 | 17.451 | 4.031 | -13.282 |  |  | 68.683 | 67.614 | -8.093 | -3.328 |  |  |  |  | 17.4 | 0 |  | 0.5 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | -3.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.141 | 9.788 | 3.191 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  | 7.29 | 337.0383 | 3.0909 | -0.926 | 1.7685 | 1.8 | 0.36567 | 0.22794 | 0.1 | 2.8 | 9.227
05/04/2026 | 21:30 | 33.3 | 6.1 | -0.2 |  |  | -6.3 | 20.3 |  | 0 | -35.2 | -27.8 | -21.1 | 32 | -10.7 | -18.6 | [5 empty] | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | -3.4 |  | 11 |  |  |  |  | 14.1 | 7.9 |  |  |  | -1.4 | 59.5 | 10.2 | 19.5593 | 0.50767 | 0.4 | 2.7 | 1.7 |  | 16.4 | -48.2 | 8.2 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 3.4 |  |  | 2.8 | -6.3 |  | 1.1 |  |  |  | 7.5 | -8.9 | -9.8 | 2.9 | 19.4 | 9.22 |  |  |  |  | -0.7 |  |  | -0.2 | 29.171 | 29.171 | 11.576 | 14.892 | 3.995 | -13.953 |  |  | 67.41 | 66.329 | -8.803 | -7.152 |  |  |  |  | 15.1 | 0 |  | 0.3 | 1.2 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.6 | -4.4 | -0.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.151 | 4.3 | 2.004 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 6.9 | 346.876 | 2.9669 | -0.803 | 1.822 | 1.7 | 0.36056 | 0.22746 | -0.1 | 3 | 9.1739
05/04/2026 | 22:00 | 30 | -2.2 | -0.2 |  |  | -10.3 | 7.4 |  | 0 | -36.8 | -27 | -18.7 | 30.3 | -11.8 | -19.3 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | -3.3 |  | 8.8 |  |  |  |  | 12.2 | 10.9 |  |  |  | -1.4 | 59.1 | 10.3 | 19.1325 | 0.13 | 0.4 | 2.7 | 2.6 |  | 12.6 | -51.5 | 8.6 | 1.6 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 1.4 | -7.5 |  | -1.1 |  |  |  | 4.7 | -8.7 | -9.6 | 3.4 | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.3 | 28.589 | 28.589 | 11.781 | 15.087 | 4.061 | -16.639 |  |  | 63.09 | 62.154 | -15.481 | -9.418 |  |  |  |  | 13.6 | 0 |  | 0.6 | 1.2 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -7.5 | -0.5 | -0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.222 | -1.895 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  |  |  | 2.3 |  | 6.75 | 253.3585 | 2.8984 | -0.796 | 2.046 | 1.7 | 0.35862 | 0.25173 | -0.3 | 2.8 | 8.9588
05/04/2026 | 22:30 | 29.3 | -3.7 | -0.2 |  |  | -9.1 | 8.4 |  | 0 | -37.1 | -35 | -27.6 | 28.1 | -13.5 | -20 | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | -3.4 |  | 6.2 |  |  |  |  | 12.3 | 4.4 |  |  |  | -1.5 | 57.4 | 10.1 | 19.4593 | 0.40993 | 0.8 | 2.7 | 1.6 |  | 10.6 | -58.2 | 7.2 | -0.3 | -1.3 | 1.1 | 0 | -0.4 |  |  | -0.6 | -9 |  | -1.8 |  |  |  | 6.7 | -8 | -8.9 | 3.8 | 20.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 29.288 | 29.288 | 0.077 | 10.359 | -0.129 | -18.209 |  |  | 58.5 | 57.476 | -21.833 | -19.978 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  | 0.6 | 1.3 |  | -4.9 | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.3 | -6.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | -1.532 | -2.734 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  | 7.22 | 152.4262 | 2.8539 | -0.375 | 1.7565 | 1.7 | 0.35429 | 0.25383 | -0.4 | 3.1 | 9.2435
05/04/2026 | 23:00 | 26.6 | -6.8 | -0.2 |  |  | -8.4 | 7.2 |  | 0 | -41.5 | -37.2 | -31.2 | 22.6 | -13.5 | -19.3 | [5 empty] | -3.4 | 1 | 1 | 0 | -3.4 |  | 5 |  |  |  |  | 11.1 | 1.6 |  |  |  | -1.1 | 57.8 | 9.9 | 21.1009 | 1.6305 | 0.5 | 2.7 | 0.8 |  | -0.7 | -49.9 | 3.9 | -0.8 | 0.1 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4.7 | -10.6 | -11.9 | 1.5 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 16.861 | 16.861 | 1.974 | 10.213 | -0.234 | -18.978 |  |  | 11.281 | 9.622 | -28.748 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 1 |  | -5.1 | 0 | -2.4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.8 | -6.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | -0.946 | -3.527 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 7.43 | -0.69059 | 2.8904 | -0.743 | 1.695 | 1.8 | 0.39464 | 0.21503 | -0.4 | 2.9 | 8.7521
05/04/2026 | 23:30 | 33.1 | 8.5 | -0.2 |  |  | -11 | 1.4 |  | 0 | -37.6 | -30.5 | -23.3 | 28.9 | -8.6 | -17.6 | [5 empty] | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.5 |  | 5.1 |  |  |  |  | 12.8 | 10 |  |  |  | -0.8 | 59.4 | 10.1 | 19.8887 | 0.56648 | 0.9 | 2.7 | 1.8 |  | -5.1 | -48.6 | 8.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 4.4 |  |  | 1.2 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 5.1 | -11.3 | -12.6 | 0.2 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 14.753 | 14.753 | -0.089 | 13.491 | -0.214 | -18.183 |  |  | 7.864 | 5.967 | -30.453 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2 |  | -5.3 | 0 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3 | -6.8 | 0.1 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.137 | -2.782 | -4.039 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  | 6.8 | 51.1861 | 2.8619 | -0.139 | 2.1085 | 1.8 | 0.40166 | 0.21705 | -0.4 | 1.6 | 8.4501
06/04/2026 | 00:00 | 31.5 | -6.5 | 0 |  |  | -12.8 | 3.9 |  | 0 | -40 | -37.9 | -29.6 | 27.8 | -1.7 | -12.8 | [5 empty] | -0.6 | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 4.2 |  |  |  |  | 12.1 | 3.3 |  |  |  | -0.7 | 60.9 | 10 | 18.5437 | -0.026 | 1.2 | 2.7 | 1.3 |  | -2.4 | -55.7 | 6.8 | -1.8 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0.9 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 7.8 | -9.6 | -10.9 | 0.9 | 18.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.002 | 15.002 | -0.043 | 10.476 | -0.1 | -19.271 |  |  | 6.894 | 4.512 | -31.732 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -3.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.137 | -4.12 | -0.908 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 7.18 | 5.9727 | 2.7015 | -0.025 | 1.9425 | 1.8 | 0.39035 | 0.17728 | -0.2 | 1.7 | 8.4866
EJEC |  | 710.6 | -520.85 | -4.75 | 0 | 0 | -190.85 | 196.4 | 0 | 27.65 | -938.3 | -904.55 | -610.65 | 656.35 | -552.85 | -496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.25 | 25.2 | 21 | 9.55 | -79.4 | 0 | 167.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | -23.9 | 1235.05 | 230.35 | 507.1017 | 29.8671 | -5.55 | 64.8 | 38.35 | 0 | 130.25 | -151 | 151.45 | 2.95 | 52.7 | 25.55 | 4.3 | 116.75 | 0 | 0 | 31.8 | -21.45 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | -891.75 | -583.6 | -327 | 133.5 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | -5.75 | 552.5915 | 552.5915 | 47.196 | 161.5385 | 29.753 | -136.065 | 0 | 0 | 653.262 | 517.2385 | -656.1285 | -29.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | -7.2 | 0 | 6.15 | 30.05 | 0 | -120.35 | 61.75 | -60 | 0 | 0.7 | -0.8 | -23.9 | 199.9 | 70.91 | 0 | 4.6 | 38.5 | 5 | 6.6 | 6.5 | 14.45 | 0 | 5.65 | 4.75 | 96.7 | 150.45 | -15.75 | 1.1 | 9.2 | 1.15 | 0 | 0 | -111.7 | 14.25 | 74.6 | 69.65 | 18.6 | 87.75 | 24 | -141 | -147.95 | -12.2 | -4.45 | -38.24 | 56.65 | -2.4 | 42.75 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -96.85 | 16.7 | -8 | -20.5 | -3.5335 | -8.9545 | -29.592 | -274.4 | 35.55 | 19.1 | 13.8 | 26.65 | -5.65 | 4.7 | 44.9 | 37.5 | 47.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 179.67 | 816.1423 | 68.0915 | -4.029 | 36.4293 | 42.7 | 9.6016 | 4.8398 | 3.9 | 30.95 | 192.4832

## DEMANDA_AREAS
domingo, 5 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6677.2181 | 981.0863 | 3880.9149 | 1815.2169 | 255.8805
01:00 | 0 | 6601.768 | 948.2446 | 3856.2883 | 1797.2351 | 258.6103
01:30 | 0 | 6497.9323 | 972.682 | 3733.0191 | 1792.2312 | 255.1532
02:00 | 0 | 6438.7187 | 943.0981 | 3709.67 | 1785.9506 | 253.4756
02:30 | 0 | 6331.0264 | 945.6293 | 3603.4883 | 1781.9088 | 261.0466
03:00 | 0 | 6276.693 | 934.7084 | 3572.8554 | 1769.1292 | 262.0812
03:30 | 0 | 6148.5289 | 888.5981 | 3488.5331 | 1771.3977 | 257.0031
04:00 | 0 | 6240.1134 | 931.2771 | 3533.8911 | 1774.9452 | 259.5614
04:30 | 0 | 6300.2034 | 923.2313 | 3619.9362 | 1757.0359 | 252.7728
05:00 | 0 | 6305.3132 | 915.5961 | 3604.759 | 1784.9581 | 248.1524
05:30 | 0 | 6275.4916 | 940.1671 | 3566.187 | 1769.1375 | 239.7885
06:00 | 0 | 6292.9479 | 895.8273 | 3637.1324 | 1759.9882 | 235.4328
06:30 | 0 | 6174.5924 | 922.799 | 3529.0459 | 1722.7475 | 225.0311
07:00 | 0 | 6217.9639 | 888.0332 | 3645.1984 | 1684.7323 | 225.5332
07:30 | 0 | 6132.7444 | 903.4647 | 3554.104 | 1675.1757 | 229.0675
08:00 | 0 | 6136.1495 | 925.3926 | 3521.6881 | 1689.0688 | 250.4534
08:30 | 0 | 6217.4793 | 939.9641 | 3558.7607 | 1718.7545 | 247.2946
09:00 | 0 | 6548.1087 | 989.7367 | 3773.4131 | 1784.9589 | 248.288
09:30 | 0 | 6633.1251 | 1015.7117 | 3816.0495 | 1801.3639 | 252.7069
10:00 | 0 | 6711.5462 | 1049.8789 | 3868.2033 | 1793.464 | 247.3898
10:30 | 0 | 6841.4518 | 1026.6039 | 3997.1808 | 1817.6671 | 251.7202
11:00 | 0 | 6839.4809 | 1052.6127 | 3968.0487 | 1818.8195 | 256.0535
11:30 | 0 | 7011.0455 | 1055.368 | 4135.7609 | 1819.9166 | 254.0377
12:00 | 0 | 7040.043 | 1038.383 | 4188.7089 | 1812.9511 | 260.7818
12:30 | 0 | 7067.1393 | 1067.558 | 4189.2791 | 1810.3022 | 249.5997
13:00 | 0 | 6970.531 | 1043.5973 | 4118.0924 | 1808.8413 | 253.852
13:30 | 0 | 6900.3554 | 1037.1342 | 4080.9785 | 1782.2427 | 259.6501
14:00 | 0 | 7034.1227 | 1062.7136 | 4175.7348 | 1795.6743 | 261.5818
14:30 | 0 | 6907.2621 | 1002.6025 | 4096.2045 | 1808.4551 | 260.0537
15:00 | 0 | 6974.0541 | 1032.7627 | 4127.8281 | 1813.4633 | 263.732
15:30 | 0 | 6814.0125 | 1001.6471 | 4005.3333 | 1807.0321 | 264.8828
16:00 | 0 | 6847.8968 | 1020.5969 | 4018.0998 | 1809.2001 | 259.4177
16:30 | 0 | 6863.1361 | 995.882 | 4010.4288 | 1856.8253 | 255.4931
17:00 | 0 | 6800.1798 | 1037.5121 | 3857.8748 | 1904.7929 | 254.0043
17:30 | 0 | 6549.8273 | 1036.2743 | 3572.244 | 1941.309 | 248.4794
18:00 | 0 | 7057.2243 | 996.4456 | 4057.6342 | 2003.1445 | 244.8831
18:30 | 0 | 7668.4667 | 1094.5502 | 4598.8698 | 1975.0467 | 251.0481
19:00 | 0 | 7762.2298 | 1099.1172 | 4683.7606 | 1979.352 | 248.5729
19:30 | 0 | 7850.2881 | 1139.7641 | 4739.5826 | 1970.9414 | 250.8491
20:00 | 0 | 7848.9639 | 1198.5094 | 4698.8412 | 1951.6133 | 256.3784
20:30 | 0 | 7820.4864 | 1202.1207 | 4672.9043 | 1945.4613 | 265.6358
21:00 | 0 | 7693.5418 | 1171.9407 | 4590.7421 | 1930.859 | 272.5364
21:30 | 0 | 7593.2963 | 1187.9272 | 4483.8616 | 1921.5075 | 268.223
22:00 | 0 | 7478.8948 | 1109.057 | 4499.5665 | 1870.2713 | 269.1634
22:30 | 0 | 7244.2767 | 1053.9564 | 4355.1542 | 1835.1661 | 266.5892
23:00 | 0 | 6900.8267 | 1015.4087 | 4058.5003 | 1826.9177 | 268.6888
23:30 | 0 | 6860.0379 | 961.8227 | 4079.6536 | 1818.5616 | 270.2826
00:00 | 0 | 6654.446 | 934.2657 | 3934.6118 | 1785.5685 | 263.8311
MÁXIMO | 0 | 7850.2881 | 1202.1207 | 4739.5826 | 2003.1445 | 272.5364
MÍNIMO | 0 | 6132.7444 | 888.0332 | 3488.5331 | 1675.1757 | 225.0311
PROMEDIO | 0 | 6813.5663 | 1011.0679 | 3980.5962 | 1821.9022 | 254.4738
ENERGÍA | 0 | 163525.5911 | 24265.6302 | 95534.3091 | 43725.6517 | 6107.3723
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 5 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.4062 |  | 16.5997 | 12.657 |  |  |  |  | 19.5289 | 25.7738 | 14.8585 | 12.09 | 33.93 |  |  | 45.879 |  | 30.1472 |  | 0.8 |  | 148.8487 |  | 5.4488 | 8.3628 |  | 15.49 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.6324 | 42.0359 | 117.61 | 26.5835 | 0.81 | 158.6 |  | 38.602 | 34.6019 |  | 129.0259 | 28.0827 |  |  |  | 2.5 |  | 66.3983 |  | 23.9 |  |  |  | 18.6463 | [6 empty] | 134.631 | 1.278 | 3.0228 | 129.7079 | 16.1468 |  | 32.7236 | 3.8582 |  |  | 92.0105 | 21.6381 | 0.4982 | 0.54 | 24.9511 | 450.355 |  | 151.3667 | 18.962 |  |  | 15.8953 | 4.6424 |  |  | 17.3478 | 286.82 |  | 37.667 |  | 22.626
01:00 | 3.5369 |  | 17.6619 | 11.887 |  |  |  |  | 20.5512 | 25.8237 | 14.5249 | 12.82 | 33.726 |  |  | 45.975 |  | 48.6602 |  | 0.8 |  | 161.4624 |  | 5.4834 | 8.2882 |  | 15.72 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.322 | 42.6009 | 117.85 | 26.998 | 0.7 | 157.16 |  | 38.687 | 34.1248 |  | 129.4391 | 28.1825 |  |  |  | 2.4 |  | 67.3808 |  | 23.9 |  |  |  | 18.6548 | [6 empty] | 131.3627 | 1.6114 | 3.0311 | 127.3518 | 16.3932 |  | 32.8651 | 3.9635 |  |  | 91.2837 | 21.6742 | 0.443 | 0.57 | 25.173 | 456.926 |  | 152.3422 | 18.896 |  |  | 16.716 | 4.6687 |  |  | 17.2659 | 291.44 |  | 37.418 |  | 28.616
01:30 | 3.375 |  | 17.6883 | 12.707 |  |  |  |  | 21.4408 | 25.4915 | 14.9254 | 13.87 | 33.536 |  |  | 46.013 |  | 51.2319 |  | 0.8 |  | 144.7164 |  | 5.4889 | 8.5211 |  | 17.08 |  |  | 1 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.2327 | 45.0416 | 119.02 | 27.6062 | 0.64 | 156.28 |  | 37.869 | 34.226 |  | 130.6805 | 27.7365 |  |  |  | 2.5 |  | 67.2367 |  | 23.9 |  |  |  | 18.5531 | [6 empty] | 134.3868 | 1.5906 | 3.028 | 129.4936 | 16.476 |  | 33.4288 | 4.0073 |  |  | 91.0135 | 21.6398 | 0.3902 | 0.55 | 25.7449 | 456.6232 |  | 152.302 | 18.29 |  |  | 17.0553 | 4.627 |  |  | 16.6171 | 289.2 |  | 37.508 |  | 28.337
02:00 | 3.4193 |  | 17.4596 | 11.894 |  |  |  |  | 21.8402 | 25.6667 | 14.7008 | 14.75 | 34.284 |  |  | 45.773 |  | 45.6054 |  | 0.8 |  | 130.234 |  | 5.7268 | 7.8705 |  | 17.33 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.1797 | 47.6888 | 121.38 | 27.3117 | 0.44 | 156.02 |  | 38.165 | 35.184 |  | 128.3165 | 29.2282 |  |  |  | 2.4 |  | 68.068 |  | 23.9 |  |  |  | 18.5746 | [6 empty] | 134.8623 | 1.8684 | 2.9771 | 129.1002 | 16.5655 |  | 33.1758 | 3.7307 |  |  | 90.8813 | 21.6614 | 0.3637 | 0.55 | 26.1755 | 455.3351 |  | 150.4844 | 18.992 |  |  | 17.4077 | 4.6104 |  |  | 16.0526 | 282.43 |  | 31.853 |  | 28.637
02:30 | 3.4052 |  | 17.4111 | 12.621 |  |  |  |  | 21.854 | 25.7956 | 15.0369 | 14.81 | 33.77 |  |  | 45.71 |  | 47.7873 |  | 0.8 |  | 116.9359 |  | 5.5097 | 6.7656 |  | 17.03 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.1668 | 48.1362 | 120.52 | 27.7734 | 0.41 | 152.93 |  | 38.327 | 34.0162 |  | 120.3267 | 29.9467 |  |  |  | 2.5 |  | 66.6613 |  | 23.9 |  |  |  | 18.3625 | [6 empty] | 134.8424 | 1.9031 | 3.1012 | 128.8934 | 16.6779 |  | 33.1789 | 3.872 |  |  | 90.5073 | 21.6688 | 0.3556 | 0.58 | 26.7276 | 450.6305 |  | 154.7692 | 18.771 |  |  | 16.0336 | 4.4059 |  |  | 16.8318 | 279.57 |  | 37.397 |  | 30.257
03:00 | 2.7999 |  | 15.5779 | 12.005 |  |  |  |  | 20.4494 | 25.9409 | 15.1753 | 15.08 | 33.804 |  |  | 46.017 |  | 40.9537 |  | 0.9 |  | 110.8781 |  | 5.7035 | 6.9391 |  | 16.82 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.1228 | 47.1307 | 121.7 | 27.4235 | 0.67 | 153.79 |  | 38.446 | 34.4961 |  | 119.6053 | 29.9185 |  |  |  | 2.4 |  | 65.4244 |  | 23.9 |  |  |  | 18.7581 | [6 empty] | 134.0315 | 1.9031 | 3.0994 | 129.5703 | 16.2561 |  | 33.8906 | 3.9659 |  |  | 91.0875 | 21.6855 | 0.3427 | 0.52 | 26.7742 | 455.9435 |  | 153.8479 | 18.62 |  |  | 16.4476 | 4.3937 |  |  | 17.4214 | 279.61 |  | 37.219 |  | 30.334
03:30 | 2.9005 |  | 17.8726 | 12.262 |  |  |  |  | 19.9372 | 26.2973 | 14.8484 | 13.82 | 33.952 |  |  | 46.073 |  | 42.4709 |  | 0.9 |  | 149.4051 |  | 5.5065 | 7.116 |  | 16.49 |  |  | 1 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.1289 | 45.9786 | 121.48 | 27.993 | 0.48 | 156.25 |  | 38.606 | 33.748 |  | 121.192 | 29.4406 |  |  |  | 2.5 |  | 65.7033 |  | 23.9 |  |  |  | 18.6181 | [6 empty] | 132.9448 | 2.2713 | 3.1478 | 130.9658 | 16.1447 |  | 34.5069 | 4.0274 |  |  | 91.3252 | 21.6881 | 0.3344 | 0.58 | 26.3739 | 453.5645 |  | 154.9236 | 18.428 |  |  | 16.4068 | 4.4076 |  |  | 17.0829 | 269.68 |  | 36.846 |  | 30.071
04:00 | 2.9826 |  | 17.8257 | 11.773 |  |  |  |  | 19.9691 | 26.0757 | 14.4602 | 12.34 | 33.674 |  |  | 46.194 |  | 45.8416 |  | 0.9 |  | 150.8223 |  | 5.5788 | 7.278 |  | 16.41 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.1003 | 46.4944 | 120.54 | 27.8547 | 0.18 | 154.12 |  | 37.428 | 33.1674 |  | 122.0293 | 30.6634 |  |  |  | 2.5 |  | 66.1375 |  | 23.9 |  |  |  | 18.4448 | [6 empty] | 134.7878 | 2.2365 | 2.8608 | 130.6612 | 15.5339 |  | 34.9833 | 3.8866 |  |  | 90.8285 | 21.7066 | 0.3446 | 0.55 | 26.5293 | 451.144 |  | 158.1197 | 18.473 |  |  | 15.6301 | 4.6416 |  |  | 17.106 | 276.48 |  | 36.481 |  | 30.221
04:30 | 3.1585 |  | 17.399 | 11.53 |  |  |  |  | 19.7429 | 25.9511 | 15.1052 | 11.97 | 33.736 |  |  | 45.614 |  | 44.6549 |  | 0.9 |  | 144.0626 |  | 5.7881 | 7.8735 |  | 16.02 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.0852 | 47.6898 | 121.44 | 27.3477 | 1.65 | 154.14 |  | 36.421 | 33.3239 |  | 122.3455 | 29.4409 |  |  |  | 2.5 |  | 65.443 |  | 23.9 |  |  |  | 18.7093 | [6 empty] | 131.3331 | 2.1393 | 2.8341 | 129.8553 | 14.6796 |  | 34.6828 | 3.9037 |  |  | 90.9459 | 21.7584 | 0.4815 | 0.57 | 26.5406 | 449.976 |  | 156.4523 | 18.569 |  |  | 15.681 | 4.5594 |  |  | 17.1595 | 282.86 |  | 37.159 |  | 27.942
05:00 | 3.2824 |  | 18.8632 | 10.975 |  |  |  |  | 19.2906 | 26.0773 | 15.6108 | 13.92 | 34.252 |  |  | 45.96 |  | 38.0086 |  | 0.9 |  | 116.6129 |  | 6.0251 | 7.9399 |  | 16.2 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.0643 | 45.335 | 121.85 | 27.9139 | 2.1 | 155.18 |  | 37.694 | 32.9957 |  | 122.5655 | 29.3719 |  |  |  | 2.4 |  | 65.5624 |  | 23.9 |  |  |  | 18.445 | [6 empty] | 125.6656 | 2.0629 | 2.866 | 130.7697 | 14.3424 |  | 33.9977 | 4.3754 |  |  | 91.5518 | 21.7517 | 0.4963 | 0.56 | 24.4473 | 451.499 |  | 156.4065 | 19.241 |  |  | 15.2339 | 4.5732 |  |  | 16.6057 | 290.1 |  | 37.163 |  | 21.43
05:30 | 3.3809 |  | 21.5586 | 10.23 |  |  |  |  | 20.5764 | 26.3818 | 15.9864 | 14.52 | 33.956 |  |  | 47.208 |  | 33.5425 |  | 0.9 |  | 113.6379 |  | 5.7538 | 8.3522 |  | 16.45 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.0374 | 45.9941 | 120.32 | 27.0395 | 1.93 | 156.08 |  | 36.988 | 32.8806 |  | 122.7531 | 30.2625 |  |  |  | 2.5 |  | 63.6955 |  | 23.9 |  |  |  | 18.7231 | [6 empty] | 131.7344 | 2.3755 | 3.0086 | 129.9559 | 13.9283 |  | 33.4299 | 3.8589 |  |  | 91.1144 | 21.7164 | 0.502 | 0.58 | 24.8109 | 445.9048 |  | 152.567 | 19.035 |  |  | 15.1198 | 4.4414 |  |  | 14.7659 | 288.53 |  | 37.119 |  | 21.089
06:00 | 3.8971 |  | 15.7741 | 8.363 |  |  |  |  | 21.4804 | 26.506 | 15.3645 | 14.5 | 34.094 |  |  | 46.508 |  | 39.9938 |  | 0.9 |  | 124.861 |  | 5.802 | 8.2242 |  | 17.14 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1402 | 48.027 | 121.4 | 24.9959 | 1.54 | 155.02 |  | 35.768 | 33.9475 |  | 121.7076 | 30.0395 |  |  |  | 2.4 |  | 60.9605 |  | 23.9 |  |  |  | 18.6413 | [6 empty] | 135.9568 | 2.3129 | 2.9026 | 127.3955 | 14.1801 |  | 32.7039 | 3.6509 |  |  | 91.1439 | 21.7378 | 0.4791 | 0.49 | 23.6962 | 446.9926 |  | 152.8219 | 18.763 |  |  | 15.534 | 4.3661 |  |  | 14.4615 | 286.28 |  | 37.401 |  | 23.648
06:30 | 3.9435 |  | 15.2551 | 6.989 |  |  |  |  | 21.5237 | 26.5423 | 14.0201 | 14.45 | 34.624 |  |  | 46.15 |  | 46.8165 |  | 0.8 |  | 166.6611 |  | 6.2898 | 8.5337 |  | 16.86 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.4602 | 47.0876 | 117.87 | 22.4556 | 0.55 | 155.08 |  | 35.289 | 34.0709 |  | 121.0424 | 29.2869 |  |  |  | 2.4 |  | 60.2821 |  | 23.9 |  |  |  | 18.8461 | [6 empty] | 137.315 | 2.1532 | 2.8136 | 121.3172 | 13.9733 |  | 30.2886 | 3.6076 |  |  | 90.6768 | 21.8195 | 0.3267 | 0.58 | 22.047 | 446.0429 |  | 155.0831 | 18.525 |  |  | 15.4848 | 4.2915 |  |  | 12.9291 | 283.32 |  | 36.926 |  | 25.413
07:00 | 3.7054 |  | 15.1549 | 6.924 |  |  |  |  | 21.3544 | 25.7959 | 11.6854 | 14.56 | 33.884 |  |  | 45.456 |  | 35.0749 |  | 0.8 |  | 143.9479 |  | 6.6105 | 7.8376 |  | 16.33 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.3819 | 43.9419 | 116.2 | 22.3539 | 0.91 | 152.11 |  | 32.762 | 33.7526 |  | 122.5497 | 28.9698 |  |  |  | 2.4 |  | 60.8247 |  | 23.9 |  |  |  | 18.792 | [6 empty] | 137.8683 | 2.3407 | 2.7871 | 118.7097 | 11.693 |  | 29.6 | 3.8025 |  |  | 90.0975 | 21.841 | 0.3111 | 0.6 | 21.8522 | 449.6608 |  | 150.6367 | 18.042 |  |  | 14.6373 | 4.2626 |  |  | 12.7389 | 278.98 |  | 36.681 |  | 22.025
07:30 | 3.2606 |  | 14.9766 | 7.957 |  |  |  |  | 21.5167 | 26.1405 | 11.161 | 14.39 | 33.564 |  |  | 44.999 |  | 24.2731 |  | 0.8 |  | 126.4015 |  | 6.4821 | 5.2633 |  | 16.25 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.4715 | 46.4975 | 121 | 25.2894 | 0.73 | 150.72 |  | 33.585 | 34.1279 |  | 132.0891 | 29.186 |  |  |  | 2.4 |  | 60.9225 |  | 23.7 |  |  |  | 18.6152 | [6 empty] | 139.04 | 2.4588 | 2.8723 | 123.5941 | 12.0219 |  | 31.7673 | 3.7307 |  |  | 90.8164 | 21.8626 | 0.3671 | 0.54 | 22.1011 | 443.6402 |  | 145.1427 | 18.306 |  |  | 13.7826 | 4.2532 |  |  | 12.755 | 274.33 |  | 36.71 |  | 16.275
08:00 | 2.9641 |  | 15.3391 | 9.662 |  |  |  |  | 21.4033 | 26.1418 | 11.4563 | 14.75 | 33.554 |  |  | 44.407 |  | 40.6059 |  | 0.7 |  | 100.1466 |  | 6.5621 | 6.3877 |  | 16.01 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.7341 | 44.5993 | 123.23 | 26.8169 | 0.73 | 150.41 |  | 34.198 | 34.2398 |  | 130.8944 | 29.7304 |  |  |  | 2.3 |  | 64.7238 |  | 23.7 |  |  |  | 18.6135 | [6 empty] | 137.6309 | 2.3129 | 2.8609 | 126.4312 | 12.3322 |  | 32.2925 | 3.7307 |  |  | 90.6068 | 21.8321 | 0.374 | 0.58 | 24.0578 | 449.55 |  | 139.0833 | 18.333 |  |  | 13.9664 | 4.2555 |  |  | 13.0686 | 267.77 |  | 37.031 |  | 11.258
08:30 | 2.5739 |  | 16.5546 | 9.864 |  |  |  |  | 21.0917 | 25.968 | 11.505 | 14.81 | 33.084 |  |  | 43.994 |  | 16.3718 |  | 0.8 |  | 137.6574 |  | 6.5534 | 7.5387 |  | 14.87 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.3004 | 47.2153 | 121.08 | 26.3938 | 0.72 | 158.26 |  | 34.937 | 34.719 |  | 132.718 | 29.9393 |  |  |  | 2.4 |  | 64.2161 |  | 23.7 |  |  |  | 18.3555 | [6 empty] | 139.7137 | 2.3407 | 2.9295 | 126.7969 | 16.4213 |  | 32.6029 | 3.872 |  |  | 91.1515 | 21.7447 | 0.4243 | 0.54 | 24.3 | 445.3587 |  | 154.1926 | 18.214 |  |  | 13.9549 | 4.2432 |  |  | 13.9452 | 271.47 |  | 36.93 |  | 5.848
09:00 | 2.1592 |  | 17.2388 | 9.313 |  |  |  |  | 21.2302 | 25.8808 | 10.4351 | 14.73 | 32.822 |  |  | 43.724 |  | 47.2873 |  | 0.8 |  | 153.8542 |  | 6.8596 | 7.8481 |  | 15.12 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.6749 | 47.6849 | 120.87 | 26.081 | 0.63 | 158.53 |  | 35.016 | 34.9294 |  | 133.0059 | 31.2814 |  |  |  | 2.4 |  | 63.2757 |  | 23.7 |  |  |  | 18.8196 | [6 empty] | 142.19 | 2.3824 | 2.8839 | 129.3263 | 16.6568 |  | 33.5469 | 3.9659 |  |  | 90.4872 | 21.7511 | 0.487 | 0.58 | 24.8409 | 450.4496 |  | 152.3561 | 17.928 |  |  | 14.761 | 4.3651 |  |  | 14.3736 | 283.37 |  | 36.789 |  | 2.29
09:30 | 2.1347 |  | 16.7261 | 9.223 |  |  |  |  | 20.3549 | 25.9789 | 10.8305 | 14.7 | 32.966 |  |  | 42.341 |  | 49.8813 |  | 0.8 |  | 105.1248 |  | 6.732 | 7.5471 |  | 16.95 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.1614 | 48.835 | 121.3 | 26.843 | 0.44 | 159.3 |  | 36.751 | 35.2257 |  | 132.956 | 31.74 |  |  |  | 2.4 |  | 63.6633 |  | 23.7 |  |  |  | 18.4819 | [6 empty] | 142.5339 | 2.4727 | 2.8908 | 129.2068 | 16.3988 |  | 34.56 | 4.0274 |  |  | 91.1999 | 21.7348 | 0.6079 | 0.52 | 25.5787 | 450.2122 |  | 156.0646 | 18.369 |  |  | 14.75 | 3.7496 |  |  | 14.8687 | 281.07 |  | 37.191 |  | 1.626
10:00 | 2.4852 |  | 20.7059 | 9.513 |  |  |  |  | 20.0533 | 26.151 | 10.2026 | 14.61 | 33.026 |  |  | 38.461 |  | 45.0111 |  | 0.9 |  | 101.1981 |  | 7.0219 | 7.0671 |  | 16.91 |  |  | 1 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.5915 | 48.1832 | 121.5 | 27.3729 | 0.24 | 158.88 |  | 36.94 | 34.8907 |  | 134.0972 | 32.5083 |  |  |  | 2.5 |  | 64.4389 |  | 23.7 |  |  |  | 18.7473 | [6 empty] | 142.4634 | 2.4866 | 2.8185 | 123.796 | 8.4626 |  | 35.0059 | 3.8866 |  |  | 91.2607 | 21.7608 | 0.7845 | 0.58 | 24.6779 | 452.1973 |  | 156.0149 | 18.335 |  |  | 15.456 | 4.3343 |  |  | 15.0679 | 281.18 |  | 37.205 |  | 0.993
10:30 | 2.8457 |  | 19.8514 | 10.554 |  |  |  |  | 20.343 | 26.4163 | 11.0147 | 14.37 | 32.884 |  |  | 33.274 |  | 46.1238 |  | 0.9 |  | 109.0009 |  | 6.9312 | 7.5176 |  | 17.24 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.164 | 47.8372 | 120.04 | 26.9483 | 0.58 | 159.06 |  | 37.222 | 34.3553 |  | 134.9947 | 32.7023 |  |  |  | 2.5 |  | 62.9874 |  | 23.7 |  |  |  | 18.4569 | [6 empty] | 142.4898 | 2.4657 | 2.8042 | 121.7063 | 8.5121 |  | 34.334 | 3.7307 |  |  | 90.2268 | 21.7551 | 1.0972 | 0.53 | 24.9989 | 447.1258 |  | 155.8333 | 18.362 |  |  | 15.6543 | 4.3452 |  |  | 16.1248 | 279.37 |  | 37.112 |  | 0.506
11:00 | 3.7399 |  | 21.2473 | 10.743 |  |  |  |  | 21.0845 | 26.2448 | 10.7722 | 14.71 | 33.346 |  |  | 27.625 |  | 36.3395 |  | 0.9 |  | 151.9202 |  | 7.0296 | 8.1296 |  | 17.09 |  |  | 1 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.5038 | 47.7263 | 119.91 | 27.4854 | 1 | 159.85 |  | 36.424 | 34.6009 |  | 139.3207 | 32.2081 |  |  |  | 2.4 |  | 64.4736 |  | 23.7 |  |  |  | 18.7997 | [6 empty] | 144.7715 | 2.4102 | 2.9905 | 123.0172 | 10.0617 |  | 35.4129 | 3.872 |  |  | 91.2311 | 21.7924 | 1.2326 | 0.56 | 25.1897 | 450.6823 |  | 159.5493 | 18.475 |  |  | 15.6417 | 4.5838 |  |  | 16.2071 | 283.04 |  | 37.261 |  | 0.317
11:30 | 3.7895 |  | 21.9228 | 10.266 |  |  |  |  | 20.6201 | 26.5738 | 10.7159 | 14.91 | 33.222 |  |  | 26.675 |  | 33.953 |  | 0.8 |  | 138.185 |  | 6.5437 | 7.1187 |  | 16.94 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.8079 | 48.2114 | 119.94 | 26.9929 | 0.9 | 158.91 |  | 37.205 | 34.0502 |  | 139.9144 | 33.2077 |  |  |  | 2.4 |  | 65.223 |  | 23.7 |  |  |  | 18.7663 | [6 empty] | 140.989 | 2.0351 | 3.0952 | 127.1311 | 12.9885 |  | 34.3703 | 3.9659 |  |  | 90.5028 | 21.7769 | 1.3399 | 0.51 | 25.4808 | 455.3967 |  | 156.9281 | 18.363 |  |  | 15.788 | 4.5654 |  |  | 16.7177 | 283.27 |  | 37.119 |  | 0.225
12:00 | 3.5728 |  | 18.667 | 8.297 |  |  |  |  | 20.0195 | 26.7278 | 11.0428 | 14.3 | 33.156 |  |  | 26.235 |  | 34.8338 |  | 0.8 |  | 152.9974 |  | 6.5054 | 6.9993 |  | 17.29 |  |  | 1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.0111 | 46.0539 | 119.83 | 27.4225 | 0.73 | 157.07 |  | 37.677 | 33.7526 |  | 139.1212 | 31.2885 |  |  |  | 2.5 |  | 63.438 |  | 23.7 |  |  |  | 18.7225 | [6 empty] | 141.3855 | 1.9587 | 3.1937 | 129.3313 | 15.7836 |  | 33.8953 | 3.9659 |  |  | 90.7994 | 21.7723 | 1.3771 | 0.58 | 25.8306 | 451.1799 |  | 151.1875 | 18.163 |  |  | 16.2767 | 4.6796 |  |  | 15.9178 | 281.35 |  | 36.899 |  | 0.177
12:30 | 3.4033 |  | 21.0175 | 7.87 |  |  |  |  | 20.7617 | 26.3183 | 11.2596 | 14.04 | 34.024 |  |  | 24.853 |  | 29.4428 |  | 0.8 |  | 129.0548 |  | 7.0618 | 7.0966 |  | 16.95 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.172 | 44.3434 | 117.94 | 27.5119 | 0.78 | 159.22 |  | 36.653 | 33.3799 |  | 138.3962 | 31.8103 |  |  |  | 2.4 |  | 63.6612 |  | 23.7 |  |  |  | 18.461 | [6 empty] | 138.9361 | 2.0837 | 3.175 | 127.937 | 15.333 |  | 32.3344 | 3.872 |  |  | 91.5676 | 21.7993 | 1.3963 | 0.54 | 24.8881 | 440.4446 |  | 155.457 | 18.352 |  |  | 16.4071 | 4.4877 |  |  | 15.5201 | 283.36 |  | 36.298 |  | 0.102
13:00 | 3.677 |  | 19.2936 | 8.545 |  |  |  |  | 20.3692 | 25.9997 | 13.4187 | 14.35 | 34.426 |  |  | 25.229 |  | 41.763 |  | 0.8 |  | 91.6763 |  | 7.3036 | 8.1013 |  | 16.62 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.237 | 44.4925 | 116.64 | 26.674 | 0.64 | 159.98 |  | 36.947 | 33.699 |  | 130.7028 | 31.2699 |  |  |  | 2.3 |  | 63.3548 |  | 23.7 |  |  |  | 18.4192 | [6 empty] | 136.491 | 2.2435 | 3.1904 | 128.539 | 16.9203 |  | 31.6603 | 4.0073 |  |  | 92.1604 | 21.7923 | 1.4185 | 0.57 | 24.6121 | 448.6591 |  | 156.3764 | 18.467 |  |  | 16.6282 | 4.3335 |  |  | 15.2775 | 277.56 |  | 36.188 |  | 0.103
13:30 | 3.6331 |  | 20.6278 | 10.411 |  |  |  |  | 20.5189 | 26.0656 | 15.3303 | 14.6 | 34.574 |  |  | 25.082 |  | 46.4236 |  | 0.8 |  | 143.7715 |  | 7.2669 | 7.7564 |  | 16.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.2969 | 47.3403 | 115.61 | 27.9524 | 0.45 | 158.32 |  | 36.408 | 34.3769 |  | 130.5824 | 32.4283 |  |  |  | 2.4 |  | 58.5526 |  | 23.7 |  |  |  | 18.5914 | [6 empty] | 134.0055 | 2.0212 | 3.2425 | 126.2256 | 17.2299 |  | 33.2544 | 3.7307 |  |  | 91.7958 | 21.8371 | 1.4341 | 0.53 | 25.6813 | 447.2528 |  | 151.926 | 17.948 |  |  | 16.4764 | 4.5422 |  |  | 16.1607 | 262.7 |  | 36.02 |  | 0.105
14:00 | 3.8738 |  | 21.0929 | 9.957 |  |  |  |  | 20.493 | 25.2453 | 14.9331 | 14.71 | 34.878 |  |  | 24.75 |  | 49.1514 |  | 0.8 |  | 126.1252 |  | 7.2729 | 7.6559 |  | 16.11 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.376 | 47.2533 | 115.79 | 28.0511 | 0.73 | 157.17 |  | 36.873 | 34.784 |  | 129.8699 | 32.1696 |  |  |  | 2.4 |  | 48.7573 |  | 23.7 |  |  |  | 18.4618 | [6 empty] | 136.3547 | 1.8892 | 3.3593 | 127.5264 | 14.1021 |  | 36.0393 | 3.872 |  |  | 90.8884 | 21.8772 | 1.4357 | 0.6 | 25.2491 | 447.1777 |  | 154.5376 | 18.294 |  |  | 15.32 | 4.5497 |  |  | 16.75 | 267.67 |  | 36.312 |  | 0.103
14:30 | 4.0311 |  | 21.7402 | 9.443 |  |  |  |  | 19.8828 | 25.5121 | 15.6492 | 14.77 | 34.432 |  |  | 24.807 |  | 47.3523 |  | 0.8 |  | 117.4299 |  | 7.3685 | 7.1743 |  | 14.96 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.3451 | 49.2167 | 116.51 | 28.2072 | 0.86 | 157.24 |  | 37.51 | 34.326 |  | 111.3682 | 31.9996 |  |  |  | 2.5 |  | 49.0529 |  | 23.7 |  |  |  | 18.3251 | [6 empty] | 138.1844 | 1.9587 | 3.2693 | 128.8897 | 14.8149 |  | 34.3068 | 3.9659 |  |  | 91.8825 | 21.8405 | 1.4485 | 0.61 | 25.3287 | 444.631 |  | 154.8176 | 18.697 |  |  | 15.0651 | 4.5832 |  |  | 15.9956 | 274.89 |  | 36.286 |  | 5.672
15:00 | 4.3152 |  | 20.2298 | 9.352 |  |  |  |  | 20.0018 | 26.1386 | 15.9888 | 14.66 | 34.592 |  |  | 21.361 |  | 44.5326 |  | 0.8 |  | 105.0829 |  | 7.1333 | 7.607 |  | 14.83 |  |  | 1.1 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.304 | 47.4927 | 117.4 | 28.1687 | 0.97 | 157.95 |  | 38.012 | 34.5058 |  | 110.2649 | 34.1109 |  |  |  | 2.4 |  | 49.941 |  | 23.7 |  |  |  | 18.1643 | [6 empty] | 140.206 | 2.0212 | 3.0795 | 129.4288 | 14.9873 |  | 34.8883 | 4.0274 |  |  | 92.0506 | 21.8563 | 1.455 | 0.58 | 25.6109 | 448.1642 |  | 157.1501 | 18.699 |  |  | 13.8705 | 4.0578 |  |  | 16.4107 | 279.17 |  | 36.041 |  | 2.979
15:30 | 4.0195 |  | 20.3757 | 9.285 |  |  |  |  | 20.6891 | 26.2757 | 15.555 | 14.61 | 34.732 |  |  | 21.253 |  | 45.438 |  | 0.7 |  | 138.8497 |  | 6.5125 | 5.8857 |  | 14.39 |  |  | 1 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.2161 | 48.1457 | 120.99 | 28.4136 | 0.6 | 158.88 |  | 37.579 | 33.4094 |  | 107.0084 | 33.8031 |  |  |  | 2.4 |  | 50.2984 |  | 24.06 |  |  |  | 18.3684 | [6 empty] | 137.6927 | 2.1949 | 3.1868 | 126.6413 | 15.0996 |  | 36.2939 | 3.8866 |  |  | 91.9468 | 21.8495 | 1.4661 | 0.63 | 24.7766 | 449.3666 |  | 154.4438 | 18.494 |  |  | 14.4585 | 4.6515 |  |  | 16.4631 | 284.94 |  | 35.905 |  | 3.633
16:00 | 4.0969 |  | 20.655 | 9.274 |  |  |  |  | 20.3235 | 25.994 | 14.5431 | 14.51 | 32.49 |  |  | 20.992 |  | 32.8883 |  | 0.7 |  | 159.2231 |  | 5.9324 | 7.3581 |  | 13.86 |  |  | 1.3 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.2584 | 47.6852 | 121.11 | 27.9269 | 0.23 | 157.7 |  | 36.646 | 33.0725 |  | 106.6959 | 34.0336 |  |  |  | 2.3 |  | 50.8369 |  | 24.06 |  |  |  | 18.3849 | [6 empty] | 139.1655 | 2.1949 | 3.1502 | 122.3452 | 16.2789 |  | 36.0988 | 3.9037 |  |  | 92.2686 | 21.8517 | 1.4561 | 0.68 | 25.0712 | 447.782 |  | 158.5181 | 18.503 |  |  | 15.9109 | 4.6806 |  |  | 16.1236 | 285.14 |  | 36.329 |  | 8.514
16:30 | 4.1643 |  | 20.5599 | 9.452 |  |  |  |  | 21.329 | 26.0061 | 14.6235 | 14.4 | 33.182 |  |  | 20.749 |  | 24.1634 |  | 0.8 |  | 147.2167 |  | 5.8996 | 8.1863 |  | 15.37 |  |  | 1.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.4532 | 47.9173 | 118.3 | 28.3432 | 0.37 | 155.31 |  | 37.24 | 33.1934 |  | 107.1949 | 34.3378 |  |  |  | 2.3 |  | 52.8371 |  | 24.06 |  |  |  | 18.1883 | [6 empty] | 141.6119 | 1.7851 | 3.0865 | 87.1007 | 15.3801 |  | 36.1639 | 4.3754 |  |  | 92.0425 | 21.8257 | 1.4253 | 0.56 | 25.3116 | 445.9223 |  | 154.9445 | 18.205 |  |  | 16.2728 | 4.6632 |  |  | 16.3966 | 288.06 |  | 36.741 |  | 13.759
17:00 | 3.7585 |  | 20.9867 | 9.306 |  |  |  |  | 21.1229 | 26.5251 | 14.47 | 14.65 | 32.936 |  |  | 20.679 |  | 45.8329 |  | 0.8 |  | 139.1662 |  | 6.5356 | 8.02 |  | 15.21 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.4316 | 47.9116 | 118.52 | 27.7415 | 0.4 | 156.55 |  | 36.616 | 32.1272 |  | 110.8618 | 33.5503 |  |  |  | 2.4 |  | 53.7141 |  | 24.06 |  |  |  | 18.4785 | [6 empty] | 140.1906 | 1.8754 | 3.1228 | 129.5567 | 15.1125 |  | 34.9367 | 3.8589 |  |  | 91.4811 | 21.8 | 1.4513 | 0.6 | 24.2608 | 449.207 |  | 159.1684 | 18.632 |  |  | 14.7527 | 4.6131 |  |  | 15.9774 | 292.4 |  | 36.489 |  | 20.219
17:30 | 4.0928 |  | 20.2719 | 7.774 |  |  |  |  | 20.1232 | 26.6477 | 15.7465 | 14.39 | 32.926 |  |  | 20.254 |  | 44.9933 |  | 0.8 |  | 111.6656 |  | 6.6798 | 8.4012 |  | 15.74 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.4977 | 47.8336 | 119.55 | 26.6642 | 0.41 | 154.17 |  | 35.391 | 32.3539 |  | 138.5784 | 32.8726 |  |  |  | 2.3 |  | 54.4528 |  | 24.06 |  |  |  | 18.769 | [6 empty] | 138.8136 | 2.0004 | 3.0785 | 129.5873 | 14.7413 |  | 33.891 | 3.6509 |  |  | 91.4761 | 21.823 | 1.4645 | 0.5 | 24.33 | 448.3702 |  | 157.1925 | 18.644 |  |  | 13.9916 | 4.6477 |  |  | 15.2601 | 291.56 |  | 36.646 |  | 20.539
18:00 | 4.1533 |  | 17.4288 | 7.456 |  |  |  |  | 21.5705 | 26.9984 | 16.4432 | 14.62 | 32.908 |  |  | 20.462 |  | 31.2484 |  | 0.8 |  | 110.4032 |  | 6.6862 | 8.2629 |  | 16.49 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.5018 | 47.5107 | 121.08 | 26.1049 | 0.46 | 155.63 |  | 34.605 | 31.7184 |  | 181.8542 | 31.6713 |  |  |  | 2.5 |  | 54.0306 |  | 24.06 |  |  |  | 18.6792 | [6 empty] | 141.063 | 1.6184 | 3.0471 | 131.9351 | 14.8911 |  | 33.7469 | 3.6076 |  |  | 91.3391 | 21.8268 | 1.522 | 0.61 | 22.848 | 453.7215 |  | 155.4931 | 18.8 |  |  | 13.87 | 4.4872 |  |  | 15.0337 | 291.9 |  | 36.773 |  | 18.386
18:30 | 4.3929 |  | 15.7219 | 6.908 |  |  |  |  | 21.4906 | 28.1518 | 16.4978 | 14.88 | 33.464 |  |  | 19.949 |  | 34.414 |  | 0.8 |  | 118.6901 |  | 6.4776 | 8.1163 |  | 16.51 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.4815 | 47.9434 | 117.12 | 24.9518 | 0.11 | 155.85 |  | 34.271 | 30.9084 |  | 180.5368 | 31.0933 |  |  |  | 2.3 |  | 57.3992 |  | 24.06 |  |  |  | 18.8695 | [6 empty] | 145.9755 | 1.5975 | 3.0763 | 129.5183 | 14.4792 |  | 31.7737 | 3.8025 |  |  | 91.0524 | 21.8551 | 1.5287 | 0.59 | 22.9543 | 420.2646 |  | 154.8124 | 18.499 |  |  | 14.4805 | 4.3962 |  |  | 13.8246 | 293.1 |  | 37.049 |  | 18.223
19:00 | 4.2903 |  | 15.9192 | 6.887 |  |  |  |  | 21.6161 | 29.1082 | 15.8729 | 14.89 | 33.854 |  |  | 19.902 |  | 27.8032 |  | 0.8 |  | 116.027 |  | 6.635 | 7.583 |  | 16.89 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.5287 | 44.5319 | 117.58 | 22.6471 | 0.35 | 153.11 |  | 32.222 | 29.6225 |  | 179.9177 | 29.9367 |  |  |  | 2.5 |  | 50.2096 |  | 24.06 |  |  |  | 18.8135 | [6 empty] | 146.9279 | 1.9795 | 3.0258 | 121.1261 | 13.0817 |  | 30.5772 | 3.7407 |  |  | 92.1721 | 21.8807 | 1.5331 | 0.61 | 22.4869 | 430.1455 |  | 157.9743 | 18.053 |  |  | 13.5113 | 4.378 |  |  | 13.6706 | 283.97 |  | 36.507 |  | 18.049
19:30 | 3.8805 |  | 15.8385 | 8.188 |  |  |  |  | 21.4563 | 29.3405 | 14.63 | 14.86 | 33.644 |  |  | 19.986 |  | 7.7949 |  | 0.8 |  | 138.8562 |  | 6.5646 | 7.4036 |  | 16.72 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.4846 | 47.2661 | 119.53 | 24.8445 | 0.46 | 151.63 |  | 33.2 | 30.1048 |  | 179.8861 | 30.4377 |  |  |  | 2.5 |  | 37.9215 |  | 24.06 |  |  |  | 19.137 | [6 empty] | 145.0727 | 2.1324 | 3.1697 | 131.2373 | 12.6214 |  | 32.4021 | 3.74 |  |  | 92.7214 | 21.8968 | 1.5239 | 0.58 | 22.9084 | 429.7162 |  | 159.7878 | 18.223 |  |  | 13.799 | 4.4594 |  |  | 13.2645 | 275.53 |  | 36.489 |  | 18.184
20:00 | 3.8094 |  | 15.8565 | 9.697 |  |  |  |  | 22.0811 | 29.172 | 11.9429 | 14.54 | 33.56 |  |  | 19.875 |  | 38.3045 |  | 0.8 |  | 97.9691 |  | 6.7601 | 7.9811 |  | 16.88 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.5118 | 47.5367 | 121.22 | 27.126 | 0.37 | 150.57 |  | 33.882 | 29.7491 |  | 178.2739 | 30.5878 |  |  |  | 2.5 |  | 37.8736 |  | 24.06 |  |  |  | 18.97 | [6 empty] | 143.9767 | 2.0559 | 3.1897 | 132.2939 | 14.0296 |  | 33.5685 | 3.6949 |  |  | 92.2362 | 21.8817 | 1.5226 | 0.57 | 22.8433 | 424.9517 |  | 157.1099 | 18.394 |  |  | 13.7418 | 4.5024 |  |  | 14.5301 | 272.86 |  | 36.832 |  | 18.368
20:30 | 3.4347 |  | 15.914 | 9.414 |  |  |  |  | 21.4319 | 29.1372 | 11.6868 | 14.7 | 33.196 |  |  | 19.762 |  | 42.7486 |  | 0.8 |  | 121.3643 |  | 6.7959 | 8.2751 |  | 17.18 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.4847 | 47.7137 | 120.95 | 26.9329 | 0.84 | 155.68 |  | 34.843 | 29.5473 |  | 193.0231 | 31.0444 |  |  |  | 2.5 |  | 38.0755 |  | 24.06 |  |  |  | 18.6977 | [6 empty] | 144.7152 | 1.9795 | 2.9348 | 132.8247 | 14.7867 |  | 33.8271 | 4.0014 |  |  | 91.3961 | 21.8891 | 1.5235 | 0.59 | 22.8053 | 426.8953 |  | 155.7509 | 18.725 |  |  | 14.2284 | 4.5751 |  |  | 14.8028 | 278.25 |  | 37.357 |  | 18.557
21:00 | 3.0429 |  | 15.7399 | 9.717 |  |  |  |  | 21.5719 | 28.5091 | 11.7423 | 14.85 | 34.06 |  |  | 19.884 |  | 41.297 |  | 0.8 |  | 140.7156 |  | 6.6242 | 7.0022 |  | 17.33 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.4206 | 48.1365 | 119.77 | 27.1596 | 0.87 | 155.9 |  | 35.056 | 29.1174 |  | 189.7327 | 31.569 |  |  |  | 2.5 |  | 39.4711 |  | 24.06 |  |  |  | 18.7499 | [6 empty] | 144.6525 | 2.2157 | 3.1648 | 133.4466 | 15.3768 |  | 35.0566 | 4.0848 |  |  | 91.4762 | 21.9109 | 1.5185 | 0.53 | 23.8812 | 420.822 |  | 157.0172 | 18.766 |  |  | 14.3492 | 4.7873 |  |  | 15.6252 | 288.39 |  | 37.258 |  | 18.526
21:30 | 3.2394 |  | 15.8293 | 10.223 |  |  |  |  | 21.9216 | 28.3529 | 11.8645 | 14.18 | 34.456 |  |  | 19.925 |  | 38.7342 |  | 0.8 |  | 48.238 |  | 7.1173 | 6.4902 |  | 17.39 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.2927 | 47.8097 | 120.14 | 26.8328 | 0.94 | 157.82 |  | 35.951 | 29.431 |  | 195.3758 | 33.136 |  |  |  | 2.4 |  | 48.0853 |  | 24.06 |  |  |  | 18.7519 | [6 empty] | 146.0423 | 2.2018 | 3.1879 | 134.2754 | 15.5522 |  | 35.6158 | 4.1258 |  |  | 91.0017 | 21.8987 | 1.4697 | 0.61 | 24.1944 | 411.8356 |  | 158.5646 | 18.906 |  |  | 14.9175 | 4.7005 |  |  | 14.8354 | 290.28 |  | 37.361 |  | 18.597
22:00 | 3.3065 |  | 16.0987 | 10.569 |  |  |  |  | 21.6723 | 28.292 | 11.9237 | 14.42 | 34.482 |  |  | 20.015 |  | 48.5856 |  | 0.8 |  | 103.8372 |  | 6.9452 | 7.5416 |  | 17.23 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.1144 | 47.7689 | 119.68 | 27.4039 | 1.03 | 157.42 |  | 37.365 | 30.2567 |  | 195.1502 | 32.7261 |  |  |  | 2.6 |  | 55.6968 |  | 24.06 |  |  |  | 12.6706 | [6 empty] | 146.3257 | 2.174 | 3.118 | 132.8598 | 15.8209 |  | 36.6133 | 3.9547 |  |  | 90.341 | 21.9257 | 1.2869 | 0.58 | 24.1804 | 413.3314 |  | 160.2669 | 18.755 |  |  | 14.3816 | 4.6109 |  |  | 15.3665 | 291.13 |  | 36.788 |  | 18.678
22:30 | 3.3289 |  | 16.5694 | 10.422 |  |  |  |  | 21.8094 | 27.777 | 11.7541 | 14.31 | 34.198 |  |  | 19.943 |  | 44.2649 |  | 0.8 |  | 140.9261 |  | 6.7599 | 8.3638 |  | 17.07 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.4255 | 49.2491 | 118.78 | 27.6938 | 1.15 | 156.75 |  | 36.573 | 30.5091 |  | 192.87 | 33.4514 |  |  |  | 2.5 |  | 61.6568 |  | 24.06 |  |  |  | 12.2987 | [6 empty] | 146.3046 | 2.1879 | 3.0126 | 133.2651 | 15.5024 |  | 36.7212 | 3.9615 |  |  | 89.4973 | 21.8344 | 0.912 | 0.55 | 24.1177 | 412.8834 |  | 156.9395 | 18.785 |  |  | 14.4487 | 4.6394 |  |  | 15.8932 | 284.4 |  | 36.294 |  | 18.692
23:00 | 3.5282 |  | 17.4411 | 10.084 |  |  |  |  | 21.7819 | 27.1699 | 11.5665 | 14.49 | 32.816 |  |  | 19.701 |  | 42.7632 |  | 0.8 |  | 115.5386 |  | 7.0433 | 8.232 |  | 16.87 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.6572 | 47.3692 | 119.32 | 26.8795 | 1.26 | 156.27 |  | 37.302 | 30.5287 |  | 132.4607 | 33.2451 |  |  |  | 2.5 |  | 61.7523 |  | 24.06 |  |  |  | 12.1709 | [6 empty] | 145.0174 | 2.1046 | 3.2007 | 132.0576 | 15.6261 |  | 36.927 | 3.9546 |  |  | 90.0737 | 21.849 | 0.6992 | 0.57 | 23.6883 | 424.0457 |  | 159.62 | 19.08 |  |  | 13.9315 | 4.6671 |  |  | 16.9137 | 284.49 |  | 36.395 |  | 18.717
23:30 | 3.7296 |  | 21.6276 | 9.598 |  |  |  |  | 21.9826 | 26.973 | 12.484 | 14.77 | 32.1 |  |  | 19.558 |  | 36.7713 |  | 0.8 |  | 129.6742 |  | 7.0514 | 6.6883 |  | 17.02 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.2722 | 44.3446 | 117.05 | 26.5412 | 1.2 | 155.97 |  | 37.975 | 31.1324 |  | 130.4108 | 33.8354 |  |  |  | 2.5 |  | 61.4644 |  | 24.06 |  |  |  | 12.2436 | [6 empty] | 146.2312 | 2.0907 | 3.2436 | 132.6701 | 15.9187 |  | 36.8355 | 3.8564 |  |  | 89.4698 | 21.8388 | 0.5925 | 0.46 | 24.5584 | 421.5221 |  | 160.6168 | 18.904 |  |  | 14.8329 | 4.6731 |  |  | 17.6015 | 286.91 |  | 36.582 |  | 19.041
00:00 | 3.1888 |  | 23.1249 | 10.211 |  |  |  |  | 22.3033 | 26.8155 | 14.0599 | 14.99 | 31.744 |  |  | 19.721 |  | 35.1036 |  | 0.8 |  | 143.3961 |  | 7.088 | 9.3131 |  | 15.91 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.953 | 43.8082 | 118.3 | 26.9144 | 0.83 | 155.78 |  | 37.997 | 31.0147 |  | 128.3632 | 32.7803 |  |  |  | 2.5 |  | 61.6336 |  | 24.06 |  |  |  | 12.298 | [6 empty] | 147.422 | 1.9309 | 3.1543 | 132.8531 | 15.8415 |  | 37.0637 | 3.8369 |  |  | 90.6155 | 21.8379 | 0.499 | 0.54 | 24.8496 | 424.4669 |  | 155.5208 | 18.652 |  |  | 15.7948 | 4.6805 |  |  | 17.384 | 283.4 |  | 37.005 |  | 20.367
MWh | 83.555 | 0 | 437.6461 | 234.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.7805 | 639.4345 | 324.7126 | 344.985 | 807.26 | 0 | 0 | 762.4785 | 0 | 943.6425 | 0 | 19.55 | 0 | 3067.2349 | 0 | 155.7262 | 182.9078 | 0 | 392.835 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 84.0961 | 1123.3236 | 2868.38 | 643.4918 | 18.01 | 3747.31 | 0 | 874.062 | 791.1479 | 0 | 3331.0347 | 751.1314 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 1403.9352 | 0 | 573.44 | 0 | 0 | 0 | 431.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348.1544 | 49.9539 | 73.1429 | 3064.1127 | 353.0791 | 0 | 815.9202 | 93.3854 | 0 | 0 | 2187.8518 | 523.1239 | 22.8718 | 13.565 | 590.1685 | 10623.985 | 0 | 3721.2409 | 444.966 | 0 | 0 | 364.3779 | 107.8168 | 0 | 0 | 374.2569 | 6771.79 | 0 | 881.515 | 0 | 364.137
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 5 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 990.5281 | 3120.661 | 2347.835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.1 | 12.3 | 0 | 170.794 | 6677.2181 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 443.4
01:00 | 994.7873 | 3067.0077 | 2335.583 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.4 | 12.3 | 0 | 157.69 | 6601.768 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.3
01:30 | 1000.7583 | 3052.701 | 2247.234 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.7 | 12.3 | 0 | 151.239 | 6497.9323 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 468.05
02:00 | 1005.8624 | 3116.3733 | 2121.639 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.9 | 12.3 | 0 | 147.644 | 6438.7187 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4901.4
02:30 | 991.2769 | 3098.1426 | 2029.861 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 12.3 | 0 | 165.446 | 6331.0264 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.2
03:00 | 1003.6477 | 3125.0814 | 1889.976 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.5 | 12.3 | 0 | 212.188 | 6276.693 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3630.2499
03:30 | 992.4762 | 3045.4837 | 1829.111 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 12.3 | 0 | 235.158 | 6148.5289 |  | C.H. YANANGO | 1006.0542
04:00 | 991.5995 | 3074.6819 | 1867.076 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.1 | 12.3 | 0 | 259.356 | 6240.1134 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.1
04:30 | 994.1286 | 3119.6388 | 1882.109 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.6 | 12.3 | 0 | 258.427 | 6300.2034 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1926.15
05:00 | 1004.5774 | 3107.7438 | 1875.925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.7 | 12.3 | 0 | 270.067 | 6305.3132 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.4
05:30 | 988.9416 | 3126.6741 | 1771.487 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.4 | 12.3 | 0 | 340.689 | 6275.4916 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.55
06:00 | 1015.0982 | 3128.5497 | 1748.548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.2 | 12.3 | 3.54 | 349.712 | 6292.9479 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.85
06:30 | 993.5318 | 3003.5286 | 1681.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.6 | 12.3 | 107.4 | 342.262 | 6174.5924 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 259.9
07:00 | 998.4483 | 3014.3006 | 1557.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.8 | 12.3 | 281.6 | 320.595 | 6217.9639 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3905.3
07:30 | 952.4562 | 3029.6312 | 1316.855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.1 | 12.3 | 445.24 | 343.162 | 6132.7444 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 148.9
08:00 | 944.5398 | 2840.4567 | 1200.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.7 | 12.3 | 826.49 | 276.493 | 6136.1495 |  | C.H. ARICOTA II |  | 112
08:30 | 943.7623 | 2891.317 | 1193.972 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.7 | 12.3 | 891.54 | 250.888 | 6217.4793 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 944.0364 | 3021.0793 | 1315.702 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.6 | 12.3 | 948.87 | 272.521 | 6548.1087 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15581.15
09:30 | 958.5151 | 3068.94 | 1322.425 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.1 | 12.3 | 972.87 | 265.975 | 6633.1251 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 124.35
10:00 | 956.8907 | 3001.3016 | 1415.42 | 0 | 24.5 |  |  |  |  | 31.5 | 12.1 | 990.92 | 278.914 | 6711.5462 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 497.1
10:30 | 951.2146 | 3019.0532 | 1518.013 | 0 | 26.7 |  |  |  |  | 31.2 | 11.9 | 1000.33 | 283.041 | 6841.4518 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10736.4
11:00 | 938.3603 | 3031.7566 | 1511.647 | 0 | 28.9 |  |  |  |  | 18.6 | 11.9 | 1004.72 | 293.597 | 6839.4809 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 922.7639 | 3074.4966 | 1602.501 | 0 | 31.3 |  |  |  |  | 25.8 | 11.9 | 1007.45 | 334.834 | 7011.0455 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1826.15
12:00 | 922.0708 | 3059.8252 | 1571.643 | 0 | 82.5 |  |  |  |  | 25.2 | 11.9 | 1005.46 | 361.444 | 7040.043 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 467.9
12:30 | 938.1786 | 3062.8887 | 1556.864 | 0 | 81.8 |  |  |  |  | 27 | 11.7 | 1003.12 | 385.588 | 7067.1393 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.65
13:00 | 943.1541 | 3004.7129 | 1533.941 | 0 | 32.8 |  |  |  |  | 28.8 | 11.6 | 1009.9 | 405.623 | 6970.531 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 141.1
13:30 | 927.6747 | 2987.9167 | 1478.169 | 0 | 31.9 |  |  |  |  | 21.5 | 11.6 | 1006.24 | 435.355 | 6900.3554 |  | C.H. YUNCAN |  | 1392.4
14:00 | 944.5207 | 3029.17 | 1458.047 | 0 | 29.2 |  |  |  |  | 25.2 | 11.6 | 1001.33 | 535.055 | 7034.1227 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 441.45
14:30 | 910.9741 | 2840.751 | 1455.186 | 0 | 26.8 |  |  |  |  | 29.4 | 11.6 | 991.73 | 640.821 | 6907.2621 |  | C.H. EL CARMEN | 184.8
15:00 | 935.9424 | 2884.3048 | 1428.199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.6 | 11.6 | 968.16 | 712.248 | 6974.0541 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 923.7698 | 2850.2876 | 1349.133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 | 11.6 | 924.34 | 721.882 | 6814.0125 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 940.3379 | 2922.0189 | 1344.442 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.5 | 11.6 | 842.04 | 753.958 | 6847.8968 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 940.2176 | 3025.0475 | 1479.872 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.1 | 11.6 | 621.42 | 751.879 | 6863.1361 |  | C.H. LA JOYA | 189.35
17:00 | 956.8173 | 3146.0905 | 1631.361 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 11.6 | 305.86 | 713.451 | 6800.1798 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.55
17:30 | 947.1788 | 3052.6105 | 1732.02 | 25 | 0 |  |  |  |  | 34 | 11.6 | 83.59 | 663.828 | 6549.8273 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.4
18:00 | 949.3896 | 3027.0596 | 2291.904 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 34.5 | 12.3 | 42.7 | 656.471 | 7057.2243 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.75
18:30 | 949.0633 | 3149.4554 | 2796.104 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 35.2 | 12.3 | 29.3 | 629.344 | 7668.4667 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4880
19:00 | 959.6167 | 3219.0291 | 2811.621 | 67.8 | 0 |  |  |  |  | 33.4 | 12.4 | 23.5 | 634.863 | 7762.2298 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.45
19:30 | 981.8865 | 3238.3516 | 2862.171 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 34.2 | 12.4 | 23 | 630.179 | 7850.2881 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 81.95
20:00 | 976.0311 | 3302.6278 | 2864.206 | 67.8 | 0 |  |  |  |  | 35.3 | 12.4 | 0 | 590.599 | 7848.9639 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1947.45
20:30 | 989.8028 | 3324.7886 | 2830.169 | 69.3 | 0 |  |  |  |  | 35.5 | 12.4 | 0 | 558.526 | 7820.4864 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.5
21:00 | 973.9644 | 3169.5715 | 2839.11 | 68.3 | 0 |  |  |  |  | 34.6 | 12.4 | 0 | 595.596 | 7693.5418 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.65
21:30 | 976.8914 | 3204.0659 | 2781.202 | 67.9 | 0 |  |  |  |  | 34.2 | 12.4 | 0 | 516.637 | 7593.2963 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5401.25
22:00 | 980.9865 | 3150.7623 | 2783.326 | 68.5 | 0 |  |  |  |  | 33.1 | 12.4 | 0 | 449.82 | 7478.8948 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.8
22:30 | 976.3918 | 3077.0909 | 2655.21 | 68 | 0 |  |  |  |  | 34 | 12.4 | 0 | 421.184 | 7244.2767 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.6
23:00 | 950.7563 | 3031.6225 | 2416.728 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 32.7 | 12.4 | 0 | 412.52 | 6900.8267 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1852.3445
23:30 | 984.925 | 3142.279 | 2280.522 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 35.4 | 12.4 | 0 | 358.912 | 6860.0379 |  | C.H. HER 1 | 15.642
00:00 | 978.6854 | 3122.1146 | 2265.08 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 35.7 | 12.4 | 0 | 195.066 | 6654.446 |  | C.H. HUAMPANI | 722.31
TOTAL MWh | 23168.7147 | 73601.5215 | 46039.6045 | 408.2 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 291.05 | 9181.33 | 9855.7705 | 163525.5911 |  | C.H. HUINCO |  | 6126.184
% | 14.1683 | 45.0092 | 28.1544 | 0.24962 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47772 | 0.17798 | 5.6146 | 6.0271 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 3123.543
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.5085
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2058.15
[16 empty] | PCH TUPURI | 33.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.45
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 133.85
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 484.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3865.05
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 686.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1103.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2568.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 198.15
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 490.3
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23168.7147 | 73601.5215

## GENERACION RER
domingo, 5 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 3.2 |  | 9.2 | 17.5 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.3 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 6.2 | 2.3 | 31.7 |  |  | 2.1 | 77 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 2.2 | 4.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.859 | 3.935 | 0.646 |  |  |  |  | 12.4 | 25.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 607.64
1:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 3.1 |  | 8.9 | 17.4 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 4.6 | 2 | 26.7 |  |  | 2.3 | 67.9 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 3.7 | 6.2 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 4.819 | 7.271 | 0.652 |  |  |  |  | 11.2 | 21 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 593.842
1:30 |  |  |  | 7.2 |  | 20.1 | 3.1 |  | 8.9 | 17.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 1.2 | 0.8 | 16.5 |  |  | 1.9 | 73.2 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 4.9 | 7.2 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 10.694 | 12.645 | 0.653 |  |  |  |  | 8.4 | 13.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 19.7 | 5.5 | 19.7 |  | 20.5 | 586.192
2:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9 | 17.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 19.8 | 19.3 | 4.9 | 0.7 | 13.6 |  |  | 3.2 | 91.4 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 4.9 | 7.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 5.814 | 2.83 | 0.649 |  |  |  |  | 4.5 | 8.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.7 | 584.993
2:30 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 3.1 |  | 9.1 | 17.5 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 11.5 | 3.5 | 5.3 | 21 | 19.9 | 19.3 | 6.8 | 0.5 | 20.7 |  |  | 3.8 | 104.3 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 5.3 | 8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 1.4 | 1.346 | 0.654 |  |  |  |  | 4.9 | 8.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.6 | 601.3
3:00 |  |  |  | 7.3 |  | 20.1 | 3.1 |  | 8.7 | 17.5 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.3 | 20.9 | 20 | 19.2 | 11.5 | 0.4 | 35.2 |  |  | 4.1 | 118.2 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 6.2 | 8.7 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 1.083 | 1.005 | 0.656 |  |  |  |  | 9.8 | 16 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.6 | 647.244
3:30 |  |  |  | 7.1 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.5 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 12.8 | 0.8 | 32.9 |  |  | 2.8 | 121.2 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 6.3 | 8.3 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 11.049 | 8.709 | 0.649 |  |  |  |  | 9.9 | 20.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.5 | 670.407
4:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 3 |  | 9.5 | 17.5 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 14.3 | 0.6 | 26.8 |  |  | 4.6 | 127.8 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 6.8 | 8.6 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 15.508 | 20.548 | 0.649 |  |  |  |  | 12 | 21.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 695.805
4:30 |  |  |  | 6.7 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 17.6 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 12 | 0.2 | 21.6 |  |  | 6.9 | 132.4 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 6.7 | 8.6 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 14.569 | 23.358 | 0.661 |  |  |  |  | 6.8 | 25.3 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 19.8 | 5.5 | 19.7 |  | 20.5 | 692.988
5:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 3 |  | 8.3 | 17.9 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 19.2 | 9.4 |  | 17.8 |  |  | 8.4 | 126.1 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 5.6 | 8.5 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 30.975 | 34.092 | 0.651 |  |  |  |  | 4.3 | 24.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.5 | 706.418
5:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 17.3 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 6.5 | 0.4 | 16.6 |  |  | 6.7 | 112.9 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 7.6 | 9.7 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 75.821 | 75.668 | 0.661 |  |  |  |  | 4.4 | 24.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.8 |  | 20.4 | 777.25
6:00 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.9 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 19.2 | 10.5 | 0.9 | 13.4 |  |  | 6.7 | 104.6 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 6.5 | 8.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 1.4 | 0.3 | 0.24 |  | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 74.514 | 91.298 | 0.655 | 0.8 | 0.8 |  |  | 5.6 | 26.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 19.8 |  | 20.7 | 791.107
6:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 15.8 | 19.4 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.2 | 11.5 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 11 | 2.3 | 17 |  |  | 2.5 | 117.7 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 9.5 | 6 | 8.6 |  | 3.6 | 18.5 |  | 30.6 | 22.3 | 11.8 |  | 3.6 | 1.1 |  | 0.5 | 5.4 | 10.1 | 62.984 | 80.778 | 0.643 | 12.9 | 18 |  | 0.1 | 5.4 | 28 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 19.8 | 5.6 | 19.7 | 0.2 | 20.4 | 883.605
7:00 |  |  |  | 6.9 |  | 15.3 | 2.9 |  | 9.3 | 16.6 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 9.1 | 2 | 19 |  |  | 4.5 | 139.1 | 0.1 |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 28.1 | 5.2 | 5.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 58.9 | 48.5 | 34.7 |  | 3.6 | 3.4 |  | 1.4 | 5.6 | 9.9 | 42.258 | 54.737 | 0.651 | 45.4 | 57.9 |  | 1.3 | 7.2 | 31.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 0.4 | 20.4 | 1031.646
7:30 |  |  |  | 7.1 |  | 10.4 | 2.9 |  | 9.4 | 16.6 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 11.3 | 3.5 | 5.1 | 21 | 20 | 19.2 | 9.6 | 2 | 18.5 |  |  | 6 | 148.1 | 4.3 | 0.3 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 57.9 | 4.3 | 6.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 102.3 | 46.9 | 36.14 |  | 3.6 | 6 |  | 2.7 | 5.7 | 9.9 | 54.704 | 59.358 | 0.654 | 79.3 | 99.5 |  | 2.6 | 5.9 | 28.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 | 1.7 | 20.5 | 1213.656
8:00 |  |  |  | 8.1 |  | 10.6 | 2.9 |  | 9.3 | 18.3 | 11.9 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 20 | 19.2 | 7.3 | 0.6 | 11.6 |  |  | 5.8 | 134 | 14.8 | 8 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 69.9 | 5.7 | 6.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 222.8 | 173.9 | 88.29 | 0.1 | 3.6 | 8.6 |  | 9.8 | 5.4 | 9.9 | 33.104 | 41.589 | 0.647 | 90.1 | 118.7 |  | 10.4 | 4.5 | 25.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 | 3.1 | 20.6 | 1523.43
8:30 |  |  |  | 7 |  | 10.6 | 2.9 |  | 8.7 | 18 | 17.1 | 0.2 | 0.5 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 4.7 |  | 11.6 |  |  | 7.4 | 135.6 | 24.5 | 20.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 73.1 | 4.8 | 7.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 228.1 | 180.9 | 92.14 | 0.1 | 3.6 | 10.9 |  | 13.1 | 5.5 | 10 | 23.074 | 30.414 | 0.65 | 93.9 | 122.4 |  | 16.1 | 6.3 | 19.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 5.4 | 20.4 | 1566.378
9:00 |  |  |  | 7 |  | 10.7 | 2.9 |  | 8.8 | 17.8 | 17.1 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 11 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 9.2 | 1.1 | 11.8 |  |  | 12.9 | 158 | 32.1 | 40.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 74.6 | 5.5 | 7.6 |  | 3.6 | 18.4 |  | 233.4 | 186.4 | 95.17 | 0.3 | 3.6 | 12.9 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 21.116 | 21.105 | 0.657 | 96.8 | 126.8 |  | 16.6 | 5 | 19.2 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 11.9 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20 | 7.3 | 20.3 | 1644.848
9:30 |  |  |  | 4.9 |  | 18.7 | 2.9 |  | 9.1 | 18.1 | 19.3 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 12.3 | 2.2 | 12 |  |  | 12.3 | 168.9 | 33.4 | 43.4 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 75.1 | 7.4 | 7.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 237.2 | 189 | 96.47 | 0.3 | 3.7 | 14.7 |  | 13.5 | 5.6 | 9.8 | 14.181 | 6.094 | 0.657 | 98.6 | 128.5 |  | 16.6 | 3.5 | 19.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 1.4 | 20.1 | 5.6 | 20.2 | 11.7 | 20.3 | 1671.502
10:00 |  |  |  | 4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 18.1 | 19.8 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 20 | 19.2 | 20.6 | 3 | 23.1 |  |  | 11.2 | 157.4 | 33.9 | 45.5 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75 | 10 | 10 |  | 3.6 | 18.5 |  | 240.1 | 191.5 | 97.82 | 0.4 | 3.6 | 16.1 |  | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 10.947 | 4.567 | 0.65 | 99.4 | 129.1 |  | 16.9 | 3.3 | 24.8 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 14.9 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 15.6 | 20.5 | 1703.284
10:30 |  |  |  | 5.2 |  | 20.1 | 2.8 |  | 8.5 | 17.5 | 19.8 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 16.4 | 2.6 | 24.9 |  |  | 14.4 | 173.7 | 34.1 | 46.4 | 14.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 74.8 | 8.5 | 8.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 242 | 192.9 | 98.13 | 0.4 | 3.6 | 17.1 |  | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 7.513 | 4.028 | 0.653 | 99.8 | 129.8 |  | 17 | 3.8 | 18.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16.1 | 1.4 | 20.1 | 5.6 | 20 | 16.7 | 20.3 | 1709.224
11:00 |  |  |  | 3.9 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 | 5.2 | 19.7 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 19.2 | 18.8 | 2.9 | 27.2 |  |  | 17 | 182.7 | 34.6 | 46.8 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.1 | 8.7 | 7.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 241.7 | 193.4 | 98.52 | 0.4 | 3.6 | 17.9 |  | 13.7 | 5.6 | 10 | 4.228 | 0.869 | 0.655 | 100 | 129.9 |  | 17 | 4.7 | 18.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16.6 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20.1 | 16.6 | 20.4 | 1708.072
11:30 |  |  |  | 4.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 11.8 | 19.2 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.6 | 3.5 | 5 | 20.7 | 19.7 | 19.1 | 30.3 | 4.2 | 38.4 |  |  | 20.4 | 189.8 | 35 | 47.4 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75 | 10.1 | 8.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 242.9 | 194.5 | 98.75 | 0.4 | 3.7 | 18.4 |  | 13.7 | 5.5 | 9.8 | 3.592 | 0.142 | 0.658 | 99.9 | 129.1 |  | 17.1 | 7.2 | 22.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.1 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20.2 | 16.6 | 20.5 | 1757.842
12:00 |  |  |  | 5.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 10.5 | 19.7 | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 47.5 | 4.7 | 41.5 |  |  | 17.1 | 193.5 | 35 | 47.9 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 77.1 | 7.9 | 7.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 242.1 | 193.7 | 98.56 | 0.2 | 3.6 | 18.5 |  | 13.6 | 5.4 | 9.9 | 2.57 | 1.274 | 0.661 | 99.3 | 127.1 |  | 17 | 7.7 | 29.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.3 | 1.4 | 20.1 | 5.6 | 20 | 16.6 | 20.3 | 1780.865
12:30 |  |  |  | 6.6 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 11 | 19.8 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 19.4 | 18.7 | 57.2 | 5.5 | 46.7 |  |  | 18.1 | 186 | 35 | 48 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 78.7 | 9.5 | 6.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 242.2 | 193.6 | 98.32 | 0.2 | 3.6 | 18.3 |  | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 8.588 |  | 0.654 | 97.5 | 126.6 |  | 16.8 | 10.2 | 37.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 17 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 16.7 | 20.5 | 1805.262
13:00 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 12 | 19.6 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 19.2 | 18.7 | 57.3 | 11.7 | 50.5 |  |  | 17.3 | 167.8 | 34.9 | 48 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 78.7 | 6.1 | 8.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 247.9 | 195.1 | 99.7 | 0.3 | 3.6 | 17.9 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 27.42 | 14.203 | 0.656 | 96.9 | 125.9 |  | 16.8 | 11.3 | 33.7 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 16.5 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 16.7 | 20.3 | 1832.279
13:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 | 3.7 | 19 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 18.7 | 46.1 | 13.2 | 44 |  |  | 17 | 171.3 | 34.6 | 48 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 78.8 | 7.4 | 8.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 247.2 | 195.9 | 99.54 | 0.2 | 3.7 | 17.1 |  | 13.3 | 5.6 | 9.9 | 43.727 | 41.028 | 0.64 | 96.3 | 125.4 |  | 16.8 | 11.8 | 31 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 1.4 | 20.1 | 5.6 | 20 | 16.9 | 20.3 | 1850.235
14:00 |  |  |  | 8.9 |  | 18.9 | 2.7 |  | 9.3 | 7 | 19.9 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 18.7 | 37.5 | 16.3 | 50.3 |  |  | 20.3 | 196.8 | 34.2 | 47.9 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 78.5 | 6.6 | 9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 245.3 | 193.5 | 98.43 | 0.1 | 3.6 | 15.9 |  | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 78.518 | 61.037 | 0.648 | 97.1 | 127.5 |  | 16.9 | 16.4 | 42.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 14.6 | 1.4 | 20.2 | 5.5 | 20.2 | 16.8 | 20.5 | 1949.133
14:30 |  |  |  | 6.5 |  | 18.4 | 2.8 |  | 9.3 | 13.6 | 19 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5 | 20 | 18.9 | 18.7 | 41.9 | 16.2 | 59.1 |  |  | 23.2 | 196.8 | 34.4 | 47.8 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 77.7 | 8.7 | 9.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 243.1 | 191.5 | 97.33 | 0.1 | 3.7 | 14.2 |  | 13.5 | 5.5 | 10 | 113.71 | 99.211 | 0.641 | 97.1 | 127.4 |  | 17 | 20.5 | 52.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 13.1 | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 | 16.5 | 20 | 2046.092
15:00 |  |  |  | 6.7 |  | 15.3 | 2.8 |  | 9.4 | 17.5 | 19.5 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 18.7 | 54.2 | 14.1 | 68 |  |  | 25.5 | 201.6 | 34.3 | 47.7 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 75.8 | 9.9 | 7.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 238.4 | 187.5 | 95.36 |  | 3.6 | 12.3 |  | 13.4 | 5.3 | 9.8 | 132.222 | 121.726 | 0.656 | 95.2 | 125.3 |  | 16.8 | 21.2 | 56 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 11.4 | 1.4 | 20.2 | 5.5 | 20 | 13.9 | 20.3 | 2096.464
15:30 |  |  |  | 7 |  | 12.4 | 2.8 |  | 9 | 17 | 19.4 | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 52.6 | 11 | 74.1 |  |  | 23.4 | 203.7 | 34.6 | 47.6 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 72.1 | 9.3 | 7.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 229.9 | 180.5 | 91.44 |  | 3.7 | 10.1 |  | 12.5 | 5.6 | 9.9 | 133.497 | 127.185 | 0.656 | 91.4 | 121.1 |  | 16 | 16.8 | 63.2 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 9.4 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 7.2 | 20.3 | 2058.878
16:00 |  |  |  | 6.4 |  | 12.2 | 2.8 |  | 9.2 | 17.9 | 19.5 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 10.3 | 3.5 | 5.2 | 21 | 18.9 | 18.7 | 47.9 | 10.2 | 80.8 |  |  | 26.3 | 209.6 | 34.1 | 47.4 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 65.2 | 8.5 | 9.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 211.4 | 165.5 | 84.14 |  | 3.6 | 7.6 |  | 11.4 | 5.4 | 9.9 | 144.971 | 132.087 | 0.651 | 83.3 | 108.6 |  | 14.6 | 18.7 | 65.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 7.2 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20.2 | 1.3 | 20.5 | 2009.749
16:30 |  |  |  | 6.8 |  | 12.2 | 2.8 |  | 9 | 17.3 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.1 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 18.7 | 46.7 | 6.5 | 75.7 |  |  | 25.6 | 208.4 | 33.4 | 47 | 19.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 40.4 | 4.3 | 5.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 159.4 | 117.6 | 60.62 |  | 3.7 | 4.8 |  | 8.9 | 5.5 | 9.9 | 157.007 | 132.072 | 0.66 | 62.3 | 70.1 |  | 11.5 | 17.7 | 72.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 4.9 | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 | 0.3 | 20.4 | 1795.459
17:00 |  |  |  | 8.1 |  | 17.6 | 2.8 |  | 9.1 | 17.8 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.1 | 3.5 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 33.3 | 5.6 | 69.1 |  |  | 26.9 | 210.9 | 29.8 | 46.4 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 16.2 | 3 | 3.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 68.7 | 49.7 | 24.76 |  | 3.6 | 2.6 |  | 4.1 | 5.5 | 9.9 | 146.678 | 131.573 | 0.655 | 26.3 | 28.7 |  | 6 | 18.2 | 65 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.5 | 1449.866
17:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.1 | 16.6 | 20.1 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.1 | 10.4 | 3.5 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 35.4 | 5.2 | 54.2 |  |  | 25.9 | 207 | 16.1 | 44.5 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 2.3 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 7.2 | 3.8 | 1.89 |  | 3.7 | 0.4 |  | 0.5 | 5.5 | 9.9 | 132.846 | 131.482 | 0.653 | 2.8 | 2.4 |  | 1.2 | 14 | 57.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1180.071
18:00 |  |  |  | 8 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.2 | 17.3 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 30.7 | 2.7 | 49.7 |  |  | 31 | 215 | 8.1 | 34.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 127.618 | 129.453 | 0.656 |  |  |  |  | 13.2 | 57.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.1 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1132.827
18:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.9 |  | 9.3 | 17.4 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 18.9 | 18.7 | 27.1 | 1.4 | 49.1 |  |  | 28 | 217.9 | 0.7 | 28.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1.3 | 0.1 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 108.91 | 125.234 | 0.651 |  |  |  |  | 15.5 | 54.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.3 | 1092.495
19:00 |  |  |  | 7 |  | 20.1 | 3 |  | 8.9 | 17.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 18.7 | 30.5 | 1.4 | 54.3 |  |  | 24.8 | 219 |  | 23.5 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1 | 0.7 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 110.031 | 122.832 | 0.643 |  |  |  |  | 15.9 | 54.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1091.606
19:30 |  |  |  | 6.9 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.9 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 10.3 | 3.5 | 5.2 | 21 | 18.9 | 18.7 | 27.6 | 4.2 | 58.7 |  |  | 24.1 | 222.6 |  | 23 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 104.964 | 121.315 | 0.658 |  |  |  |  | 16.5 | 50.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.7 | 1087.537
20:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.4 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 27.2 | 3.6 | 57.5 |  |  | 20.3 | 218.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 91.314 | 106.885 | 0.646 |  |  |  |  | 13.9 | 51.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1025.645
20:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17.8 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 21.2 | 18.9 | 18.7 | 21.1 | 4.4 | 51.7 |  |  | 24.5 | 225.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 71.097 | 95.429 | 0.648 |  |  |  |  | 13.5 | 51 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.7 | 994.774
21:00 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 16.9 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 19.1 | 18.6 | 23.5 | 4.4 | 61.2 |  |  | 26.6 | 225.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 86.916 | 106.68 | 0.645 |  |  |  |  | 12.5 | 48 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1030.041
21:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 3 |  | 9.1 | 17.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 19.1 | 18.7 | 22.1 | 1.7 | 51.1 |  |  | 25.7 | 224 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 66.463 | 73.774 | 0.656 |  |  |  |  | 12.1 | 39.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 950.593
22:00 |  |  |  | 6.7 |  | 20.1 | 3 |  | 9.4 | 17 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.3 | 18.7 | 24.4 | 2.4 | 42.5 |  |  | 21.3 | 217.7 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  |  |  |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 47.087 | 51.133 | 0.647 |  |  |  |  | 10.1 | 33.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 883.067
22:30 |  |  |  | 7.9 |  | 20.1 | 3 |  | 9.1 | 17 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 20.5 | 19.3 | 18.6 | 16.8 | 1.4 | 43.7 |  |  | 19.8 | 217.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  | 0.1 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 39.262 | 39.322 | 0.653 |  |  |  |  | 9.3 | 33.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 854.937
23:00 |  |  |  | 7.7 |  | 20.1 | 3 |  | 8.8 | 16.2 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 10.4 | 3.5 | 5.4 | 20.1 | 19.3 | 18.6 | 17.4 | 1.7 | 36.6 |  |  | 19.2 | 209.1 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.2 | 0.9 |  | 3.7 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 45.776 | 42.344 | 0.644 |  |  |  |  | 9.6 | 29.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20 | 843.764
23:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 3 |  | 9.2 | 18.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 19.4 | 18.7 | 18 | 2.4 | 28.3 |  |  | 20.1 | 197.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.6 | 1.2 |  | 3.7 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 27.221 | 32.591 | 0.649 |  |  |  |  | 6.2 | 25.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.5 | 794.061
0:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 18.1 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 10.6 | 3.5 | 5.2 | 21.2 | 19.4 | 18.5 | 21.4 | 4.8 | 22.6 |  |  | 10.5 | 69 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 1.4 | 1.5 |  | 3.7 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 17.832 | 23.234 | 0.646 |  |  |  |  | 4.3 | 18.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.5 | 631.412
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 0 | 443.4 | 70.3 | 0 | 220.2 | 386.3 | 468.05 | 2.45 | 6.2 | 476.4 | 0 | 479.55 | 486.85 | 259.9 | 84 | 124.35 | 497.1 | 467.9 | 454.65 | 557.7 | 94.6 | 904.8 | 0 | 0 | 365.2 | 3997.55 | 323 | 488.05 | 441.45 | 184.8 | 489.6 | 489.6 | 480 | 189.35 | 715.3 | 114.3 | 132.85 | 0 | 86.55 | 443.75 | 0 | 2232.1 | 1744.2 | 899.13 | 1.75 | 87.5 | 133.4 | 0 | 120.2 | 132.65 | 237.6 | 1296.5255 | 1324.745 | 15.642 | 931.2 | 1203.3 | 0 | 149.55 | 244.05 | 823.45 | 115.2 | 62.45 | 57.6 | 55.8 | 122.4 | 33.6 | 480.45 | 133.85 | 479.4 | 109.1 | 490.3 | 29317.8925
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1072.25 | 3.6573 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 9181.33 | 31.3165 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9208.542 | 31.4093 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9855.7705 | 33.6169 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 5 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 17.5 |  | 35.1
1:00 |  |  | 8.1 |  | 8.9 | 17.4 |  | 34.4
1:30 |  |  | 7.2 |  | 8.9 | 17.6 |  | 33.7
2:00 |  |  | 8.1 |  | 9 | 17.8 |  | 34.9
2:30 |  |  | 7.4 |  | 9.1 | 17.5 |  | 34
3:00 |  |  | 7.3 |  | 8.7 | 17.5 |  | 33.5
3:30 |  |  | 7.1 |  | 9.4 | 17.5 |  | 34
4:00 |  |  | 8.1 |  | 9.5 | 17.5 |  | 35.1
4:30 |  |  | 6.7 |  | 9.3 | 17.6 |  | 33.6
5:00 |  |  | 8.5 |  | 8.3 | 17.9 |  | 34.7
5:30 |  |  | 8.8 |  | 9.3 | 17.3 |  | 35.4
6:00 |  |  | 7.9 |  | 9.4 | 17.9 |  | 35.2
6:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 15.8 |  | 33.6
7:00 |  |  | 6.9 |  | 9.3 | 16.6 |  | 32.8
7:30 |  |  | 7.1 |  | 9.4 | 16.6 |  | 33.1
8:00 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 18.3 |  | 35.7
8:30 |  |  | 7 |  | 8.7 | 18 |  | 33.7
9:00 |  |  | 7 |  | 8.8 | 17.8 |  | 33.6
9:30 |  |  | 4.9 |  | 9.1 | 18.1 |  | 32.1
10:00 |  |  | 4 |  | 9.4 | 18.1 |  | 31.5
10:30 |  |  | 5.2 |  | 8.5 | 17.5 |  | 31.2
11:00 |  |  | 3.9 |  | 9.5 | 5.2 |  | 18.6
11:30 |  |  | 4.6 |  | 9.4 | 11.8 |  | 25.8
12:00 |  |  | 5.4 |  | 9.3 | 10.5 |  | 25.2
12:30 |  |  | 6.6 |  | 9.4 | 11 |  | 27
13:00 |  |  | 7.4 |  | 9.4 | 12 |  | 28.8
13:30 |  |  | 8.4 |  | 9.4 | 3.7 |  | 21.5
14:00 |  |  | 8.9 |  | 9.3 | 7 |  | 25.2
14:30 |  |  | 6.5 |  | 9.3 | 13.6 |  | 29.4
15:00 |  |  | 6.7 |  | 9.4 | 17.5 |  | 33.6
15:30 |  |  | 7 |  | 9 | 17 |  | 33
16:00 |  |  | 6.4 |  | 9.2 | 17.9 |  | 33.5
16:30 |  |  | 6.8 |  | 9 | 17.3 |  | 33.1
17:00 |  |  | 8.1 |  | 9.1 | 17.8 |  | 35
17:30 |  |  | 8.3 |  | 9.1 | 16.6 |  | 34
18:00 |  |  | 8 |  | 9.2 | 17.3 |  | 34.5
18:30 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 17.4 |  | 35.2
19:00 |  |  | 7 |  | 8.9 | 17.5 |  | 33.4
19:30 |  |  | 6.9 |  | 9.4 | 17.9 |  | 34.2
20:00 |  |  | 8.5 |  | 9.4 | 17.4 |  | 35.3
20:30 |  |  | 8.3 |  | 9.4 | 17.8 |  | 35.5
21:00 |  |  | 8.4 |  | 9.3 | 16.9 |  | 34.6
21:30 |  |  | 7.8 |  | 9.1 | 17.3 |  | 34.2
22:00 |  |  | 6.7 |  | 9.4 | 17 |  | 33.1
22:30 |  |  | 7.9 |  | 9.1 | 17 |  | 34
23:00 |  |  | 7.7 |  | 8.8 | 16.2 |  | 32.7
23:30 |  |  | 8.1 |  | 9.2 | 18.1 |  | 35.4
0:00 |  |  | 8.3 |  | 9.3 | 18.1 |  | 35.7
EJEC MWh | 0 | 0 | 174.7 | 0 | 220.2 | 386.3 | 0 | 781.2

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - domingo, 5 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 |  |  | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 922.4
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 2366.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 333.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 1085.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 2093.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 2313.7003
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 24406.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 2319.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 16961.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 4101.6042
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 13.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 36.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 781
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 9573.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 2351.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 2401.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 2433.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 1376.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 19577.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 737.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 532.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 372.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 414.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 77167.2
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 |  |  |  | 47.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 |  |  |  | 46.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 614.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 2357.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 52793.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 779.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 10466.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 2362.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 2305.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 2533.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | 947.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 3244.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 951.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 5752.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 7078.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 9373.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 899.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 563.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 877.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 9404.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 1880.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 1604.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 14550.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 14418.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 15894.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 25476.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 814.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 4905.2617
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 8900.5014
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 7146.5412
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 2390.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 842.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 2446.34
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 2446.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 2399.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 919.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 3580.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 621.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 577.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 420.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 2235.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 2219.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 24152.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 |  | 96
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 |  | 12.55
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 10599.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 355.2
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 11074.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 8722.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 4340.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 15370.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 15371.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 15369.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 27320.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 20981.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 11526.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 5.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 8463.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 428.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 640.1515
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 |  |  |  | 737.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 616.051
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 660.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 27052.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 10731.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 1189.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 6077.9755
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 5993.645
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 9266.9445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 73.242
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 3605.21
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 30290.334
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 15555.093
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 7563.6085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 4452.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 5744.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 1635.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 5180.368
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 14615.565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 4642.775
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 7954.8415
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 750.386
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 1576.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 5363.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 552.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 297.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 190.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 286.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 |  |  |  | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 602.5865
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 11799.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 172.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 2400.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 646.75
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 2395.9
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 414.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 4333.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 20170.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 3616.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 5462.65
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 12330.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 717.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 13416.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 5671.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 2429.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 867.85
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 2321.6
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 842647.9657
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 1156.372
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 680.602
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 1583.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 2998.4765
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 2271.5861
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 242.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 1280.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 2828.853
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 13042.7896
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 122651.972
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 119002.375
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 102836.335
[7 empty] | ELECTROPERU | 77261.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 53573.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 46329.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 39633.95
[7 empty] | CELEPSA | 24406.05
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 24152.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 21062.9041
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 20952.3043
[7 empty] | EGEMSA | 19577.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 19087.55
[7 empty] | SAN GABAN | 11971.8
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 11074.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10599.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10466.3
[7 empty] | EGASA | 10354.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 8562.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 8463.85
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8211.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 5752.95
[7 empty] | SINERSA | 5443.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5363.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4195.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3580.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3481.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3232.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 2429.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2366.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2362.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2357.5
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2321.6
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2319.9
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2313.7003
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2305.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2235.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2219.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2093.35
[7 empty] | EGESUR | 1641.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1576.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1326.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1085.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 922.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 867.85
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 750.386
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 737.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 717.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 640.1515
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 621.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 616.051
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 614.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 602.5865
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 577.35
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 428.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 420.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 414.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 355.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 333.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 108.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 36.55
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 13.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12.65
[7 empty] | KONDU SAC | 5.3

## G_AREAS
domingo, 5 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 453.7 | 35.1 | 0 | 14.9 | 2941.8891 | 2360.135 | 0 | 155.894 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 5457.9181 | 715.6 | 6677.2181 | 00:30 | 4111.1891 | 2395.235 | 0 | 170.794 | 6677.2181 | 00:30 | 389.446 | 47.4 | 0 | 170.794 | 607.64
01:00 | 437.4 | 34.4 | 0 | 16.5 | 2908.195 | 2347.883 | 0 | 141.19 | 716.2 | 0 | 0 | 0 | 488.3 | 5397.268 | 716.2 | 6601.768 | 01:00 | 4061.795 | 2382.283 | 0 | 157.69 | 6601.768 | 01:00 | 389.452 | 46.7 | 0 | 157.69 | 593.842
01:30 | 440.3 | 33.7 | 0 | 14.1 | 2890.1593 | 2259.534 | 0 | 137.139 | 723 | 0 | 0 | 0 | 488.1 | 5286.8323 | 723 | 6497.9323 | 01:30 | 4053.4593 | 2293.234 | 0 | 151.239 | 6497.9323 | 01:30 | 388.953 | 46 | 0 | 151.239 | 586.192
02:00 | 443.8 | 34.9 | 0 | 17.6 | 2950.8357 | 2133.939 | 0 | 130.044 | 727.6 | 0 | 0 | 0 | 496.3 | 5214.8187 | 727.6 | 6438.7187 | 02:00 | 4122.2357 | 2168.839 | 0 | 147.644 | 6438.7187 | 02:00 | 390.149 | 47.2 | 0 | 147.644 | 584.993
02:30 | 430.8 | 34 | 0 | 20.6 | 2950.4194 | 2042.161 | 0 | 144.846 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 485.4 | 5137.4264 | 708.2 | 6331.0264 | 02:30 | 4089.4194 | 2076.161 | 0 | 165.446 | 6331.0264 | 02:30 | 389.554 | 46.3 | 0 | 165.446 | 601.3
03:00 | 439.1 | 33.5 | 0 | 26.8 | 2964.229 | 1902.276 | 0 | 185.388 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 499.4 | 5051.893 | 725.4 | 6276.693 | 03:00 | 4128.729 | 1935.776 | 0 | 212.188 | 6276.693 | 03:00 | 389.256 | 45.8 | 0 | 212.188 | 647.244
03:30 | 436.8 | 34 | 0 | 28.2 | 2882.1599 | 1841.411 | 0 | 206.958 | 719 | 0 | 0 | 0 | 499 | 4930.5289 | 719 | 6148.5289 | 03:30 | 4037.9599 | 1875.411 | 0 | 235.158 | 6148.5289 | 03:30 | 388.949 | 46.3 | 0 | 235.158 | 670.407
04:00 | 438.1 | 35.1 | 0 | 30.3 | 2910.6814 | 1879.376 | 0 | 229.056 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 503.5 | 5019.1134 | 717.5 | 6240.1134 | 04:00 | 4066.2814 | 1914.476 | 0 | 259.356 | 6240.1134 | 04:00 | 389.049 | 47.4 | 0 | 259.356 | 695.805
04:30 | 441.4 | 33.6 | 0 | 27.5 | 2953.8674 | 1894.409 | 0 | 230.927 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 5079.2034 | 718.5 | 6300.2034 | 04:30 | 4113.7674 | 1928.009 | 0 | 258.427 | 6300.2034 | 04:30 | 388.661 | 45.9 | 0 | 258.427 | 692.988
05:00 | 442 | 34.7 | 0 | 23.5 | 2938.7212 | 1888.225 | 0 | 246.567 | 731.6 | 0 | 0 | 0 | 500.2 | 5073.5132 | 731.6 | 6305.3132 | 05:00 | 4112.3212 | 1922.925 | 0 | 270.067 | 6305.3132 | 05:00 | 389.351 | 47 | 0 | 270.067 | 706.418
05:30 | 438.6 | 35.4 | 0 | 24.2 | 2930.2156 | 1783.787 | 0 | 316.489 | 746.8 | 0 | 0 | 0 | 498.2 | 5030.4916 | 746.8 | 6275.4916 | 05:30 | 4115.6156 | 1819.187 | 0 | 340.689 | 6275.4916 | 05:30 | 388.861 | 47.7 | 0 | 340.689 | 777.25
06:00 | 442.3 | 35.2 | 0 | 26.8 | 2936.3479 | 1760.848 | 0 | 322.912 | 765 | 0 | 3.54 | 0 | 504.3 | 5020.1079 | 768.54 | 6292.9479 | 06:00 | 4143.6479 | 1796.048 | 3.54 | 349.712 | 6292.9479 | 06:00 | 390.355 | 47.5 | 3.54 | 349.712 | 791.107
06:30 | 433 | 33.6 | 0 | 27.9 | 2817.8604 | 1694.27 | 0 | 314.362 | 746.2 | 0 | 107.4 | 0 | 494.5 | 4826.4924 | 853.6 | 6174.5924 | 06:30 | 3997.0604 | 1727.87 | 107.4 | 342.262 | 6174.5924 | 06:30 | 388.043 | 45.9 | 107.4 | 342.262 | 883.605
07:00 | 436.8 | 32.8 | 0 | 22.2 | 2865.3489 | 1570.22 | 0.2 | 298.395 | 710.6 | 0 | 281.4 | 0 | 491.8 | 4734.1639 | 992 | 6217.9639 | 07:00 | 4012.7489 | 1603.02 | 281.6 | 320.595 | 6217.9639 | 07:00 | 384.351 | 45.1 | 281.6 | 320.595 | 1031.646
07:30 | 438.1 | 33.1 | 0 | 22 | 2831.3874 | 1329.155 | 0.2 | 321.162 | 712.6 | 0 | 445.04 | 0 | 493.2 | 4481.9044 | 1157.64 | 6132.7444 | 07:30 | 3982.0874 | 1362.255 | 445.24 | 343.162 | 6132.7444 | 07:30 | 379.854 | 45.4 | 445.24 | 343.162 | 1213.656
08:00 | 432.7 | 35.7 | 0.1 | 20.1 | 2659.6965 | 1212.47 | 0.2 | 256.393 | 692.6 | 0 | 826.19 | 0 | 488.6 | 4128.7595 | 1518.79 | 6136.1495 | 08:00 | 3784.9965 | 1248.17 | 826.49 | 276.493 | 6136.1495 | 08:00 | 372.447 | 48 | 826.49 | 276.493 | 1523.43
08:30 | 434.8 | 33.7 | 0.1 | 17.4 | 2746.1793 | 1206.272 | 0.7 | 233.488 | 654.1 | 0 | 890.74 | 0 | 486 | 4186.6393 | 1544.84 | 6217.4793 | 08:30 | 3835.0793 | 1239.972 | 891.54 | 250.888 | 6217.4793 | 08:30 | 377.95 | 46 | 891.54 | 250.888 | 1566.378
09:00 | 435.3 | 33.6 | 0.3 | 23.4 | 2878.6157 | 1328.002 | 1 | 249.121 | 651.2 | 0 | 947.57 | 0 | 492.6 | 4456.7387 | 1598.77 | 6548.1087 | 09:00 | 3965.1157 | 1361.602 | 948.87 | 272.521 | 6548.1087 | 09:00 | 377.557 | 45.9 | 948.87 | 272.521 | 1644.848
09:30 | 441.2 | 32.1 | 0.3 | 29.6 | 2928.0551 | 1334.725 | 0.8 | 236.375 | 658.2 | 0 | 971.77 | 0 | 503.2 | 4499.9551 | 1629.97 | 6633.1251 | 09:30 | 4027.4551 | 1366.825 | 972.87 | 265.975 | 6633.1251 | 09:30 | 388.257 | 44.4 | 972.87 | 265.975 | 1671.502
10:00 | 441.6 | 31.5 | 0.4 | 43.6 | 2862.6922 | 1452.02 | 1.2 | 235.314 | 653.9 | 0 | 989.32 | 0 | 517.1 | 4551.2262 | 1643.22 | 6711.5462 | 10:00 | 3958.1922 | 1483.52 | 990.92 | 278.914 | 6711.5462 | 10:00 | 389.85 | 43.6 | 990.92 | 278.914 | 1703.284
10:30 | 442.9 | 31.2 | 0.4 | 36 | 2869.4678 | 1556.613 | 1.5 | 247.041 | 657.9 | 0 | 998.43 | 0 | 510.5 | 4674.6218 | 1656.33 | 6841.4518 | 10:30 | 3970.2678 | 1587.813 | 1000.33 | 283.041 | 6841.4518 | 10:30 | 382.753 | 43.1 | 1000.33 | 283.041 | 1709.224
11:00 | 439.6 | 18.6 | 0.4 | 38.1 | 2880.9169 | 1552.447 | 1.5 | 255.497 | 649.6 | 0 | 1002.82 | 0 | 496.7 | 4690.3609 | 1652.42 | 6839.4809 | 11:00 | 3970.1169 | 1571.047 | 1004.72 | 293.597 | 6839.4809 | 11:00 | 379.255 | 30.5 | 1004.72 | 293.597 | 1708.072
11:30 | 437.8 | 25.8 | 0.4 | 52.7 | 2908.2605 | 1645.701 | 1.6 | 282.134 | 651.2 | 0 | 1005.45 | 0 | 516.7 | 4837.6956 | 1656.65 | 7011.0455 | 11:30 | 3997.2605 | 1671.501 | 1007.45 | 334.834 | 7011.0455 | 11:30 | 377.858 | 37.7 | 1007.45 | 334.834 | 1757.842
12:00 | 436.5 | 25.2 | 0.2 | 67.9 | 2892.696 | 1666.043 | 1.5 | 293.544 | 652.7 | 0 | 1003.76 | 0 | 529.8 | 4853.783 | 1656.46 | 7040.043 | 12:00 | 3981.896 | 1691.243 | 1005.46 | 361.444 | 7040.043 | 12:00 | 376.861 | 37.1 | 1005.46 | 361.444 | 1780.865
12:30 | 439.4 | 27 | 0.2 | 78.9 | 2890.6673 | 1650.364 | 0.8 | 306.688 | 671 | 0 | 1002.12 | 0 | 545.5 | 4848.5193 | 1673.12 | 7067.1393 | 12:30 | 4001.0673 | 1677.364 | 1003.12 | 385.588 | 7067.1393 | 12:30 | 377.854 | 38.7 | 1003.12 | 385.588 | 1805.262
13:00 | 437.4 | 28.8 | 0.3 | 83.4 | 2850.367 | 1578.341 | 1.2 | 322.223 | 660.1 | 0 | 1008.4 | 0 | 549.9 | 4752.131 | 1668.5 | 6970.531 | 13:00 | 3947.867 | 1607.141 | 1009.9 | 405.623 | 6970.531 | 13:00 | 376.356 | 40.4 | 1009.9 | 405.623 | 1832.279
13:30 | 433.3 | 21.5 | 0.2 | 75.5 | 2841.1914 | 1521.669 | 0.7 | 359.855 | 641.1 | 0 | 1005.34 | 0 | 530.5 | 4723.4154 | 1646.44 | 6900.3554 | 13:30 | 3915.5914 | 1543.169 | 1006.24 | 435.355 | 6900.3554 | 13:30 | 375.54 | 33.1 | 1006.24 | 435.355 | 1850.235
14:00 | 445.6 | 25.2 | 0.1 | 69.4 | 2865.4907 | 1498.847 | 1.1 | 465.655 | 662.6 | 0 | 1000.13 | 0 | 540.3 | 4831.0927 | 1662.73 | 7034.1227 | 14:00 | 3973.6907 | 1524.047 | 1001.33 | 535.055 | 7034.1227 | 14:00 | 375.948 | 36.8 | 1001.33 | 535.055 | 1949.133
14:30 | 418.9 | 29.4 | 0.1 | 76 | 2676.6251 | 1493.586 | 1 | 564.821 | 656.2 | 0 | 990.63 | 0 | 524.4 | 4736.0321 | 1646.83 | 6907.2621 | 14:30 | 3751.7251 | 1522.986 | 991.73 | 640.821 | 6907.2621 | 14:30 | 372.541 | 41 | 991.73 | 640.821 | 2046.092
15:00 | 437.6 | 33.6 | 0 | 86 | 2700.0471 | 1439.799 | 0.8 | 626.248 | 682.6 | 0 | 967.36 | 0 | 557.2 | 4766.8941 | 1649.96 | 6974.0541 | 15:00 | 3820.2471 | 1473.399 | 968.16 | 712.248 | 6974.0541 | 15:00 | 370.856 | 45.2 | 968.16 | 712.248 | 2096.464
15:30 | 433.9 | 33 | 0 | 80 | 2669.6575 | 1360.733 | 0.5 | 641.882 | 670.5 | 0 | 923.84 | 0 | 546.9 | 4672.7725 | 1594.34 | 6814.0125 | 15:30 | 3774.0575 | 1393.733 | 924.34 | 721.882 | 6814.0125 | 15:30 | 368.056 | 44.6 | 924.34 | 721.882 | 2058.878
16:00 | 437.7 | 33.5 | 0 | 75.9 | 2735.5568 | 1356.042 | 0.3 | 678.058 | 689.1 | 0 | 841.74 | 0 | 547.1 | 4769.9568 | 1530.84 | 6847.8968 | 16:00 | 3862.3568 | 1389.542 | 842.04 | 753.958 | 6847.8968 | 16:00 | 368.651 | 45.1 | 842.04 | 753.958 | 2009.749
16:30 | 437.3 | 33.1 | 0 | 62.9 | 2846.8651 | 1491.472 | 0.2 | 688.979 | 681.1 | 0 | 621.22 | 0 | 533.3 | 5027.5161 | 1302.32 | 6863.1361 | 16:30 | 3965.2651 | 1524.572 | 621.42 | 751.879 | 6863.1361 | 16:30 | 377.46 | 44.7 | 621.42 | 751.879 | 1795.459
17:00 | 440 | 35 | 0 | 45.1 | 2968.2078 | 1642.961 | 0.2 | 668.351 | 694.7 | 0 | 305.66 | 0 | 520.1 | 5279.7198 | 1000.36 | 6800.1798 | 17:00 | 4102.9078 | 1677.961 | 305.86 | 713.451 | 6800.1798 | 17:00 | 383.955 | 46.6 | 305.86 | 713.451 | 1449.866
17:30 | 435 | 59 | 0 | 40.6 | 2885.7892 | 1743.62 | 0.1 | 623.228 | 679 | 0 | 83.49 | 0 | 534.6 | 5252.7373 | 762.49 | 6549.8273 | 17:30 | 3999.7892 | 1802.62 | 83.59 | 663.828 | 6549.8273 | 17:30 | 387.053 | 45.6 | 83.59 | 663.828 | 1180.071
18:00 | 433.3 | 77.4 | 0 | 33.4 | 2862.5493 | 2304.204 | 0 | 623.071 | 680.6 | 0 | 42.7 | 0 | 544.1 | 5789.8243 | 723.3 | 7057.2243 | 18:00 | 3976.4493 | 2381.604 | 42.7 | 656.471 | 7057.2243 | 18:00 | 386.856 | 46.8 | 42.7 | 656.471 | 1132.827
18:30 | 440.4 | 102.9 | 0 | 29.9 | 2916.5187 | 2808.404 | 0 | 599.444 | 741.6 | 0 | 29.3 | 0 | 573.2 | 6324.3667 | 770.9 | 7668.4667 | 18:30 | 4098.5187 | 2911.304 | 29.3 | 629.344 | 7668.4667 | 18:30 | 386.351 | 47.5 | 29.3 | 629.344 | 1092.495
19:00 | 448.6 | 101.2 | 0 | 33.6 | 2926.5458 | 2824.021 | 0 | 601.263 | 803.5 | 0 | 23.5 | 0 | 583.4 | 6351.8298 | 827 | 7762.2298 | 19:00 | 4178.6458 | 2925.221 | 23.5 | 634.863 | 7762.2298 | 19:00 | 387.443 | 45.8 | 23.5 | 634.863 | 1091.606
19:30 | 485.2 | 102.3 | 0 | 31.8 | 2930.8381 | 2874.571 | 0 | 598.379 | 804.2 | 0 | 23 | 0 | 619.3 | 6403.7881 | 827.2 | 7850.2881 | 19:30 | 4220.2381 | 2976.871 | 23 | 630.179 | 7850.2881 | 19:30 | 387.758 | 46.6 | 23 | 630.179 | 1087.537
20:00 | 504.7 | 103.1 | 0 | 30.8 | 2974.7589 | 2876.606 | 0 | 559.799 | 799.2 | 0 | 0 | 0 | 638.6 | 6411.1639 | 799.2 | 7848.9639 | 20:00 | 4278.6589 | 2979.706 | 0 | 590.599 | 7848.9639 | 20:00 | 387.346 | 47.7 | 0 | 590.599 | 1025.645
20:30 | 511.1 | 104.8 | 0 | 25.5 | 2996.7913 | 2842.569 | 0 | 533.026 | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 641.4 | 6372.3863 | 806.7 | 7820.4864 | 20:30 | 4314.5913 | 2947.369 | 0 | 558.526 | 7820.4864 | 20:30 | 388.348 | 47.9 | 0 | 558.526 | 994.774
21:00 | 499.4 | 102.9 | 0 | 27.9 | 2856.5358 | 2851.51 | 0 | 567.696 | 787.6 | 0 | 0 | 0 | 630.2 | 6275.7418 | 787.6 | 7693.5418 | 21:00 | 4143.5358 | 2954.41 | 0 | 595.596 | 7693.5418 | 21:00 | 387.445 | 47 | 0 | 595.596 | 1030.041
21:30 | 500 | 102.1 | 0 | 23.8 | 2884.6573 | 2793.602 | 0 | 492.837 | 796.3 | 0 | 0 | 0 | 625.9 | 6171.0963 | 796.3 | 7593.2963 | 21:30 | 4180.9573 | 2895.702 | 0 | 516.637 | 7593.2963 | 21:30 | 387.356 | 46.6 | 0 | 516.637 | 950.593
22:00 | 462.8 | 101.6 | 0 | 26.8 | 2871.9488 | 2795.726 | 0 | 423.02 | 797 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 6090.6948 | 797 | 7478.8948 | 22:00 | 4131.7488 | 2897.326 | 0 | 449.82 | 7478.8948 | 22:00 | 387.747 | 45.5 | 0 | 449.82 | 883.067
22:30 | 451.3 | 102 | 0 | 18.3 | 2842.5827 | 2667.61 | 0 | 402.884 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 571.6 | 5913.0767 | 759.6 | 7244.2767 | 22:30 | 4053.4827 | 2769.61 | 0 | 421.184 | 7244.2767 | 22:30 | 387.353 | 46.4 | 0 | 421.184 | 854.937
23:00 | 441.6 | 76.8 | 0 | 20.2 | 2806.6787 | 2429.128 | 0 | 392.32 | 734.1 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 5628.1267 | 734.1 | 6900.8267 | 23:00 | 3982.3787 | 2505.928 | 0 | 412.52 | 6900.8267 | 23:00 | 386.144 | 45.1 | 0 | 412.52 | 843.764
23:30 | 442.6 | 81 | 0 | 22.2 | 2911.6039 | 2292.922 | 0 | 336.712 | 773 | 0 | 0 | 0 | 545.8 | 5541.2379 | 773 | 6860.0379 | 23:30 | 4127.2039 | 2373.922 | 0 | 358.912 | 6860.0379 | 23:30 | 387.349 | 47.8 | 0 | 358.912 | 794.061
00:00 | 442.1 | 81.1 | 0 | 29.1 | 2908.5 | 2277.48 | 0 | 165.966 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 5351.946 | 750.2 | 6654.446 | 00:00 | 4100.8 | 2358.58 | 0 | 195.066 | 6654.446 | 00:00 | 388.246 | 48.1 | 0 | 195.066 | 631.412
TOTAL MWh | 10696.9 | 1189.4 | 1.75 | 899.45 | 68959.9361 | 46528.8545 | 8.65 | 8956.3205 | 17113.4 | 0 | 9170.93 | 0 | 12787.5 | 124453.7611 | 26284.33 | 163525.5911 | TOTAL MWh | 96770.2361 | 47718.2545 | 9181.33 | 9855.7705 | 163525.5911 | TOTAL MWh | 9208.542 | 1072.25 | 9181.33 | 9855.7705 | 29317.8925

## HOP
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2026 17:43:00 | 05/04/2026 22:34:00 | 05/04/2026 17:40:00 | 05/04/2026 22:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2026 17:13:00 | 06/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/04/2026 18:14:00 | 05/04/2026 22:39:00 | 05/04/2026 17:42:00 | 05/04/2026 22:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima carga por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:21:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:00:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 14:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 14:32:00 | 05/04/2026 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:26:00 | 05/04/2026 16:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:31:00 | 05/04/2026 16:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:41:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:41 hrs S/C subir a 580 MW 23:23 h bajar a 650 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 17:51:00 | 05/04/2026 19:29:00 | 05/04/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 19:29:00 | 05/04/2026 19:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 19:50:00 | 05/04/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 21:03:00 | 05/04/2026 21:42:00 |  | 05/04/2026 21:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 05/04/2026 15:41:00 | 05/04/2026 18:18:00 | 05/04/2026 13:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 05/04/2026 18:18:00 | 05/04/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 05/04/2026 22:36:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 02:30:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 14:30:00 | 05/04/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 17:30:00 | 05/04/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 23:01:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 06:21:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 13:12:00 | 05/04/2026 14:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 14:32:00 | 05/04/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 16:33:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:50:00 |  | 05/04/2026 02:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 18:08:00 | 05/04/2026 19:12:00 | 05/04/2026 17:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 19:12:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 17:15:00 | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 16:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 19:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 19:27:00 | 05/04/2026 20:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 20:27:00 | 05/04/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 21:03:00 | 05/04/2026 22:52:00 |  | 05/04/2026 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 01:03:00 |  | 05/04/2026 00:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 05/04/2026 01:08:00 | 05/04/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/04/2026 11:24:00 | 05/04/2026 14:13:00 | 05/04/2026 11:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 14:13:00 | 05/04/2026 17:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 14:45h, culminó su restricción de mínimo técnico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 17:19:00 | 05/04/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 23:01:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:02:00 |  | 05/04/2026 01:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 02:02:00 | 05/04/2026 02:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 19:19:00 | 05/04/2026 17:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 19:19:00 | 05/04/2026 22:30:00 |  | 05/04/2026 22:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/04/2026 09:45:00 | 05/04/2026 14:58:00 | 05/04/2026 09:29:00 | 05/04/2026 14:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 5 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 05/04/2026 07:05 | 05/04/2026 09:56 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 05/04/2026 10:09 | 05/04/2026 12:09 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 05/04/2026 17:28 | 05/04/2026 20:52 | Mantenimiento Correctivo por Anomalía sistema de intermitencia de regulación. A las 20:47 h se declara disponible al COES. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Inspección del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Ispección al sistema de combustible diesel. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 falla en la pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G1 | 05/04/2026 00:16 | 05/04/2026 14:49 | END-CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 05/04/2026 13:28 | Actuación de la protección pasiva externa del Condensador | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13601 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | M-05 Componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/04/2026 00:00 | 06/04/2026 00:00 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1 | 213.71 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 05/04/2026 08:02 | 05/04/2026 18:45 | Mantenimiento preventivo mensual | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 05/04/2026 00:00 | 05/04/2026 09:29 | CALIBRACIÓN DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2********* | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 05/04/2026 14:52 | 05/04/2026 19:48 | CALIBRACIÓN DE VALULAS DEL SISTEMA DE COMBUSTION TG2********* | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
05/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 5 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 5 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6790.9366 | [17 empty] | MIN | 2525.0553 | 209.3858 | 209.3858 | [7 empty] | 6677.2181 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2525.0553 | 2487.7221 | 1032.0105
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6707.9118 | [17 empty] | MIN | 2635.5523 | 319.8828 | 319.8828 | [7 empty] | 6601.768 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2635.5523 | 2598.2191 | 1032.0105
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6604.2396 | [17 empty] | MIN | 2635.5523 | 319.8828 | 319.8828 | [7 empty] | 6497.9323 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2635.5523 | 2598.2191 | 1032.0105
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6544.9921 | [17 empty] | MIN | 2635.5523 | 319.8828 | 319.8828 | [7 empty] | 6438.7187 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2635.5523 | 2598.2191 | 1032.0105
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6436.2422 | [17 empty] | MIN | 2886.9175 | 571.2479 | 571.2479 | [7 empty] | 6331.0264 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2886.9175 | 2849.5843 | 1032.0105
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6379.1287 | [17 empty] | MIN | 2886.9175 | 571.2479 | 571.2479 | [7 empty] | 6276.693 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2886.9175 | 2849.5843 | 1032.0105
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6250.8224 | [17 empty] | MIN | 2886.9175 | 571.2479 | 571.2479 | [7 empty] | 6148.5289 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2886.9175 | 2849.5843 | 1032.0105
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6342.1709 | [17 empty] | MIN | 3202.5889 | 886.9194 | 886.9194 | [7 empty] | 6240.1134 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3202.5889 | 3165.2557 | 1032.0105
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6402.4751 | [17 empty] | MIN | 3202.5889 | 886.9194 | 886.9194 | [7 empty] | 6300.2034 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3202.5889 | 3165.2557 | 1032.0105
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6407.2455 | [17 empty] | MIN | 3393.7851 | 1078.1156 | 1078.1156 | [7 empty] | 6305.3132 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3393.7851 | 3356.4519 | 1032.0105
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6376.6584 | [17 empty] | MIN | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6275.4916 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6392.3075 | [17 empty] | MIN | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6292.9479 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6272.0066 | [17 empty] | MIN | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6174.5924 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6315.4106 | [17 empty] | MIN | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6217.9639 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6223.2456 | [17 empty] | MIN | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6132.7444 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6226.1836 | [17 empty] | MED | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6136.1495 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6308.4453 | [17 empty] | MED | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6217.4793 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6638.923 | [17 empty] | MED | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6548.1087 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 1032.0105
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6723.5583 | [17 empty] | MED | 3515.2987 | 1199.6292 | 1199.6292 | [7 empty] | 6633.1251 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3515.2987 | 3477.9655 | 942.1514
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6804.7382 | [17 empty] | MED | 3468.8698 | 1153.2003 | 1153.2003 | [7 empty] | 6711.5462 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3468.8698 | 3431.5366 | 942.1514
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6935.3791 | [17 empty] | MED | 3468.8698 | 1153.2003 | 1153.2003 | [7 empty] | 6841.4518 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3468.8698 | 3431.5366 | 942.1514
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 251.3652 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6933.7275 | [17 empty] | MED | 3468.8698 | 1153.2003 | 1153.2003 | [7 empty] | 6839.4809 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3468.8698 | 3431.5366 | 942.1514
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7111.3845 | [17 empty] | MED | 3217.5046 | 901.8351 | 901.8351 | [7 empty] | 7011.0455 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3217.5046 | 3180.1714 | 942.1514
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7141.121 | [17 empty] | MED | 3217.5046 | 901.8351 | 901.8351 | [7 empty] | 7040.043 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3217.5046 | 3180.1714 | 942.1514
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7168.5565 | [17 empty] | MED | 3217.5046 | 901.8351 | 901.8351 | [7 empty] | 7067.1393 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3217.5046 | 3180.1714 | 942.1514
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7069.2354 | [17 empty] | MED | 3217.5046 | 901.8351 | 901.8351 | [7 empty] | 6970.531 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3217.5046 | 3180.1714 | 942.1514
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7001.9378 | [17 empty] | MED | 3791.7064 | 1476.0368 | 1476.0368 | [7 empty] | 6900.3554 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3791.7064 | 3754.3732 | 367.9497
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7136.6467 | [17 empty] | MED | 3791.7064 | 1476.0368 | 1476.0368 | [7 empty] | 7034.1227 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3791.7064 | 3754.3732 | 367.9497
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7009.9482 | [17 empty] | MED | 3791.7064 | 1476.0368 | 1476.0368 | [7 empty] | 6907.2621 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3791.7064 | 3754.3732 | 367.9497
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7076.4433 | [17 empty] | MED | 3838.1353 | 1522.4658 | 1522.4658 | [7 empty] | 6974.0541 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3838.1353 | 3800.8021 | 457.8087
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6918.7836 | [17 empty] | MED | 3838.1353 | 1522.4658 | 1522.4658 | [7 empty] | 6814.0125 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3838.1353 | 3800.8021 | 457.8087
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 395.3644 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6952.6685 | [17 empty] | MED | 3659.2979 | 1343.6284 | 1343.6284 | [7 empty] | 6847.8968 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3659.2979 | 3621.9647 | 457.8087
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 395.3644 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6968.0238 | [17 empty] | MED | 3659.2979 | 1343.6284 | 1343.6284 | [7 empty] | 6863.1361 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3659.2979 | 3621.9647 | 457.8087
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 395.3644 | [11 empty] | 39.5325 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6904.9753 | [17 empty] | MED | 3659.2979 | 1343.6284 | 1343.6284 | [7 empty] | 6800.1798 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3659.2979 | 3621.9647 | 457.8087
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 395.3644 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6657.0333 | [17 empty] | MED | 3428.5692 | 1112.8997 | 1112.8997 | [7 empty] | 6549.8273 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3428.5692 | 3391.236 | 457.8087
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 395.3644 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7173.4781 | [17 empty] | MAX | 3139.5339 | 823.8644 | 823.8644 | [7 empty] | 7057.2243 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3139.5339 | 3102.2007 | 457.8087
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7783.5903 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7668.4667 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 457.8087
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7877.3463 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7762.2298 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 457.8087
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7966.5961 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7850.2881 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 457.8087
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7966.5653 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7848.9639 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 367.9497
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7938.9391 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7820.4864 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 367.9497
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7811.6071 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7693.5418 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 367.9497
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7711.7572 | [17 empty] | MAX | 2914.8311 | 599.1615 | 599.1615 | [7 empty] | 7593.2963 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2914.8311 | 2877.4979 | 367.9497
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7597.7538 | [17 empty] | MAX | 2878.5496 | 562.88 | 562.88 | [7 empty] | 7478.8948 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2878.5496 | 2841.2164 | 367.9497
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7363.3794 | [17 empty] | MAX | 2878.5496 | 562.88 | 562.88 | [7 empty] | 7244.2767 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2878.5496 | 2841.2164 | 367.9497
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7019.5633 | [17 empty] | MIN | 2867.533 | 551.8635 | 551.8635 | [7 empty] | 6900.8267 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2867.533 | 2830.1998 | 367.9497
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.7194 | [17 empty] | MIN | 2884.8287 | 569.1592 | 569.1592 | [7 empty] | 6860.0379 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2884.8287 | 2847.4955 | 367.9497
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 46.4289 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 288.8089 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6772.5004 | [17 empty] | MIN | 3203.8664 | 888.1969 | 888.1969 | [7 empty] | 6654.446 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3203.8664 | 3166.5332 | 367.9497
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 882.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 319.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.0525 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.3209 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.1366 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 2262.2864 | 2389.9526 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5051.3437 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4899824.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 5 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 85.0219 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.43 | 0 | 16.522 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 310.23 | 278.759 | 13.63 | 2.72 | 30.642 | 14.04 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 101.576 | 63.688 | 24.92 | 0 | 17.871 | 27 | 9.501 | 21.679 | 23.8 | 43.78 | 44.07 | 80.176 | -- | 140.799 | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.91 | 12.528
00:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 85.0219 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.43 | 0 | 16.522 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 310.23 | 278.759 | 13.63 | 2.72 | 30.642 | 14.04 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 101.576 | 63.688 | 24.92 | 0 | 17.871 | 27 | 9.501 | 21.679 | 23.8 | 43.78 | 44.07 | 80.176 | -- | 140.799 | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.91 | 12.528
01:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.4716 | 37.2 | 115 | 46.1 | 137 | 13.51 | 0 | 9.676 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 498.79 | 308.41 | 288.158 | 13.58 | 4.88 | 44.24 | 27.3 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 102.987 | 64.912 | 25.688 | 0.1 | 17.871 | 27 | 9.593 | 21.679 | 23.5 | 44.94 | 45.23 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.842 | 12.609
01:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.4716 | 37.2 | 115 | 46.1 | 137 | 13.51 | 0 | 9.676 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 498.79 | 308.41 | 288.158 | 13.58 | 4.88 | 44.24 | 27.3 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 102.987 | 64.912 | 25.688 | 0.1 | 17.871 | 27 | 9.593 | 21.679 | 23.5 | 44.94 | 45.23 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.842 | 12.609
02:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 89.3397 | 31.6 | 115 | 45 | 137 | 13.42 | 0 | 9.979 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 214.66 | 496.45 | 306.07 | 287.311 | 13.47 | 4.49 | 30.342 | 24.37 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 102.987 | 63.838 | 25.838 | 0.2 | 17.871 | 27 | 9.176 | 21.679 | 23.5 | 46.4 | 46.69 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.607 | 12.641
02:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 89.3397 | 31.6 | 115 | 45 | 137 | 13.42 | 0 | 9.979 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 214.66 | 496.45 | 306.07 | 287.311 | 13.47 | 4.49 | 30.342 | 24.37 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 102.987 | 63.838 | 25.838 | 0.2 | 17.871 | 27 | 9.176 | 21.679 | 23.5 | 46.4 | 46.69 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.607 | 12.641
03:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 82.4762 | 39.8 | 115 | 45 | 136 | 13.43 | 0 | 9.815 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 494.12 | 305.17 | 275.414 | 13.42 | 3.05 | 42.387 | 24.49 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 101.493 | 63.946 | 25.785 | 0 | 17.871 | 27 | 9.006 | 21.679 | 23.5 | 46.54 | 46.83 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.542 | 12.697
03:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 82.4762 | 39.8 | 115 | 45 | 136 | 13.43 | 0 | 9.815 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 494.12 | 305.17 | 275.414 | 13.42 | 3.05 | 42.387 | 24.49 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 101.493 | 63.946 | 25.785 | 0 | 17.871 | 27 | 9.006 | 21.679 | 23.5 | 46.54 | 46.83 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.542 | 12.697
04:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 86.6519 | 35.6 | 115 | 45 | 133 | 13.47 | 0 | 9.825 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 215.96 | 489.47 | 300.52 | 279.521 | 13.44 | 3.05 | 30.605 | 24.49 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 101.493 | 64.275 | 25.98 | 0 | 17.871 | 27 | 9.145 | 21.679 | 22.7 | 45.93 | 46.22 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.542 | 12.677
04:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 86.6519 | 35.6 | 115 | 45 | 133 | 13.47 | 0 | 9.825 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 215.96 | 489.47 | 300.52 | 279.521 | 13.44 | 3.05 | 30.605 | 24.49 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 101.493 | 64.275 | 25.98 | 0 | 17.871 | 27 | 9.145 | 21.679 | 22.7 | 45.93 | 46.22 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.542 | 12.677
05:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.7472 | 36.3 | 115 | 48.2 | 135 | 13.53 | 0 | 9.878 | -- | -- | 4.578 | 163.08 | 214.66 | 484.085 | 296.555 | 273.828 | 13.4 | 3.05 | 29.397 | 24.48 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 101.493 | 64.431 | 26.006 | 0 | 17.871 | 27 | 8.985 | 21.679 | 22.5 | 46.94 | 47.23 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.062 | 12.665
05:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 84.7472 | 36.3 | 115 | 48.2 | 135 | 13.53 | 0 | 9.878 | -- | -- | 4.578 | 163.08 | 214.66 | 484.085 | 296.555 | 273.828 | 13.4 | 3.05 | 29.397 | 24.48 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 101.493 | 64.431 | 26.006 | 0 | 17.871 | 27 | 8.985 | 21.679 | 22.5 | 46.94 | 47.23 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.062 | 12.665
06:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 83.9177 | 37.4 | 115 | 50.4 | 139 | 13.49 | 0 | 14.95 | 1.07 | 229.51 | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 482.55 | 295.02 | 262.622 | 13.43 | 3.05 | 31.011 | 24.49 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 101.493 | 63.954 | 26.905 | 0 | 17.871 | 27 | 9.163 | 21.679 | 22.2 | 47.69 | 47.98 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.174 | 12.681
06:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 83.9177 | 37.4 | 115 | 50.4 | 139 | 13.49 | 0 | 14.95 | 1.07 | 229.51 | 4.578 | 160.49 | 214.66 | 482.55 | 295.02 | 262.622 | 13.43 | 3.05 | 31.011 | 24.49 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 101.493 | 63.954 | 26.905 | 0 | 17.871 | 27 | 9.163 | 21.679 | 22.2 | 47.69 | 47.98 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.174 | 12.681
07:00 | 10.2 | 38 | 101.1 | 81.0503 | 37.4 | 115 | 50 | 137 | 13.45 | 0 | 8.402 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 212.09 | 477.97 | 289.02 | 260.507 | 13.37 | 3.05 | 30.949 | 24.5 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 98.796 | 64.376 | 27.674 | 0.1 | 17.871 | 17.5 | 9.085 | 21.679 | 21.7 | 49.13 | 49.41 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.242 | 12.561
07:30 | 10.2 | 38 | 101.1 | 81.0503 | 37.4 | 115 | 50 | 137 | 13.45 | 0 | 8.402 | -- | -- | 4.578 | 161.78 | 212.09 | 477.97 | 289.02 | 260.507 | 13.37 | 3.05 | 30.949 | 24.5 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 98.796 | 64.376 | 27.674 | 0.1 | 17.871 | 17.5 | 9.085 | 21.679 | 21.7 | 49.13 | 49.41 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.242 | 12.561
08:00 | 10.2 | 38 | 101.9 | 85.0219 | 36.2 | 115 | 53 | 135 | 13.48 | 0 | 11.817 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 213.37 | 473.41 | 285.88 | 251.118 | 13.33 | 4.11 | 35.114 | 27.16 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 100.179 | 64.061 | 26.829 | 0 | 17.871 | 15.7 | 8.42 | 21.679 | 21.7 | 49.07 | 49.36 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.006 | 12.399
08:30 | 10.2 | 38 | 101.9 | 85.0219 | 36.2 | 115 | 53 | 135 | 13.48 | 0 | 11.817 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 213.37 | 473.41 | 285.88 | 251.118 | 13.33 | 4.11 | 35.114 | 27.16 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 100.179 | 64.061 | 26.829 | 0 | 17.871 | 15.7 | 8.42 | 21.679 | 21.7 | 49.07 | 49.36 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.006 | 12.399
09:00 | 10.2 | 38 | 101.9 | 81.9088 | 37 | 115 | 50.8 | 133 | 13.44 | 0 | 11.785 | -- | -- | 4.578 | 157.93 | 213.37 | 468.88 | 281.35 | 206.48 | 13.24 | 3.05 | 22.152 | 24.49 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 98.796 | 64.41 | 27.42 | 0 | 17.871 | 17.7 | 9.989 | 21.679 | 21.7 | 49.61 | 49.9 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.696 | 12.369
09:30 | 10.2 | 38 | 101.9 | 81.9088 | 37 | 115 | 50.8 | 133 | 13.44 | 0 | 11.785 | -- | -- | 4.578 | 157.93 | 213.37 | 468.88 | 281.35 | 206.48 | 13.24 | 3.05 | 22.152 | 24.49 | -- | -- | 301.92 | 838.285 | 98.796 | 64.41 | 27.42 | 0 | 17.871 | 17.7 | 9.989 | 21.679 | 21.7 | 49.61 | 49.9 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.696 | 12.369
10:00 | 10.2 | 38 | 96.9 | 80.1825 | 37.9 | 110 | 50.8 | 133 | 13.45 | 0 | 11.817 | -- | -- | 4.578 | 150.39 | 209.53 | 466.63 | 280.51 | 268.964 | 13.1 | 3.05 | 30.53 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 98.796 | 63.846 | 27.972 | 0 | 17.871 | 25 | 9.141 | 21.679 | 21.5 | 51.45 | 51.74 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.873 | 12.324
10:30 | 10.2 | 38 | 96.9 | 80.1825 | 37.9 | 110 | 50.8 | 133 | 13.45 | 0 | 11.817 | -- | -- | 4.578 | 150.39 | 209.53 | 466.63 | 280.51 | 268.964 | 13.1 | 3.05 | 30.53 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 98.796 | 63.846 | 27.972 | 0 | 17.871 | 25 | 9.141 | 21.679 | 21.5 | 51.45 | 51.74 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.873 | 12.324
11:00 | 10.2 | 38 | 98.9 | 77.864 | 37.6 | 110 | 46.1 | 133 | 13.42 | 0 | 11.648 | -- | -- | 4.578 | 152.88 | 205.71 | 462.14 | 277.43 | 281.55 | 13.03 | 3.05 | 31.07 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 95.989 | 63.469 | 26.283 | 0 | 17.871 | 26 | 9.607 | 21.679 | 21.5 | 52.9 | 53.19 | 81.243 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.452 | 12.305
11:30 | 10.2 | 38 | 98.9 | 77.864 | 37.6 | 110 | 46.1 | 133 | 13.42 | 0 | 11.648 | -- | -- | 4.578 | 152.88 | 205.71 | 462.14 | 277.43 | 281.55 | 13.03 | 3.05 | 31.07 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 95.989 | 63.469 | 26.283 | 0 | 17.871 | 26 | 9.607 | 21.679 | 21.5 | 52.9 | 53.19 | 81.243 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.452 | 12.305
12:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 73.9133 | 39.5 | 110 | 46.1 | 131 | 13.44 | 0 | 11.608 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 205.71 | 462.14 | 277.43 | 291.13 | 12.81 | 3.05 | 30.22 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 97.344 | 63.713 | 25.183 | 0 | 17.871 | 26 | 9.05 | 21.679 | 21.5 | 53.87 | 54.15 | 82.83 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.075 | 12.333
12:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 73.9133 | 39.5 | 110 | 46.1 | 131 | 13.44 | 0 | 11.608 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 205.71 | 462.14 | 277.43 | 291.13 | 12.81 | 3.05 | 30.22 | 24.49 | -- | -- | 301.93 | 838.285 | 97.344 | 63.713 | 25.183 | 0 | 17.871 | 26 | 9.05 | 21.679 | 21.5 | 53.87 | 54.15 | 82.83 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.075 | 12.333
13:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 74.7202 | 37.4 | 110 | 46.1 | 131 | 13.47 | 0 | 8.441 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 205.71 | 459.9 | 280.75 | 287.835 | 12.74 | 3.74 | 31.02 | 24.49 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 97.344 | 65.27 | 24.931 | 0 | 17.871 | 26 | 9.492 | 21.679 | 21.5 | 54.15 | 54.43 | 80.71 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.008 | 12.167
13:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 74.7202 | 37.4 | 110 | 46.1 | 131 | 13.47 | 0 | 8.441 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 205.71 | 459.9 | 280.75 | 287.835 | 12.74 | 3.74 | 31.02 | 24.49 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 97.344 | 65.27 | 24.931 | 0 | 17.871 | 26 | 9.492 | 21.679 | 21.5 | 54.15 | 54.43 | 80.71 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.008 | 12.167
14:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 74.0934 | 37.4 | 110 | 43.9 | 131 | 13.44 | 0 | 8.565 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 204.44 | 462.14 | 285.73 | 286.59 | 12.78 | 4.49 | 34.8 | 27.18 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 97.344 | 64.056 | 24.799 | 0 | 17.871 | 26 | 9.474 | 21.679 | 21.5 | 54.27 | 54.56 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.25 | 12.216
14:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 74.0934 | 37.4 | 110 | 43.9 | 131 | 13.44 | 0 | 8.565 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 204.44 | 462.14 | 285.73 | 286.59 | 12.78 | 4.49 | 34.8 | 27.18 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 97.344 | 64.056 | 24.799 | 0 | 17.871 | 26 | 9.474 | 21.679 | 21.5 | 54.27 | 54.56 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.25 | 12.216
15:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 76.1335 | 36.9 | 110 | 43.9 | 131 | 13.44 | 0 | 12.726 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 204.44 | 459.9 | 284.86 | 272.366 | 12.74 | 4.88 | 40.8 | 36.26 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 94.648 | 63.858 | 24.282 | 0 | 17.871 | 17.2 | 9.149 | 21.679 | 21 | 54.19 | 54.47 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 41.361 | 12.248
15:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 76.1335 | 36.9 | 110 | 43.9 | 131 | 13.44 | 0 | 12.726 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 204.44 | 459.9 | 284.86 | 272.366 | 12.74 | 4.88 | 40.8 | 36.26 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 94.648 | 63.858 | 24.282 | 0 | 17.871 | 17.2 | 9.149 | 21.679 | 21 | 54.19 | 54.47 | 80.176 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 41.361 | 12.248
16:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 79.1371 | 33.7 | 110 | 43.9 | 131 | 13.32 | 0 | 12.372 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 204.44 | 457.67 | 289.34 | 286.564 | 12.77 | 4.88 | 34.03 | 33.4 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 95.989 | 63.869 | 23.987 | 0 | 17.871 | 15.5 | 8.942 | 21.679 | 21 | 55.35 | 55.64 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.858 | 11.967
16:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 79.1371 | 33.7 | 110 | 43.9 | 131 | 13.32 | 0 | 12.372 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 204.44 | 457.67 | 289.34 | 286.564 | 12.77 | 4.88 | 34.03 | 33.4 | -- | -- | 301.94 | 838.285 | 95.989 | 63.869 | 23.987 | 0 | 17.871 | 15.5 | 8.942 | 21.679 | 21 | 55.35 | 55.64 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.858 | 11.967
17:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 76.5697 | 34.8 | 110 | 43.9 | 134 | 13.38 | 0 | 13.006 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 204.44 | 457.67 | 297.18 | 257.017 | 12.74 | 4.88 | 38.43 | 30.34 | -- | -- | 301.95 | 838.285 | 95.989 | 62.752 | 23.892 | 0 | 17.871 | 20.5 | 9.457 | 21.679 | 21 | 54.73 | 55.02 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.794 | 11.823
17:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 76.5697 | 34.8 | 110 | 43.9 | 134 | 13.38 | 0 | 13.006 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 204.44 | 457.67 | 297.18 | 257.017 | 12.74 | 4.88 | 38.43 | 30.34 | -- | -- | 301.95 | 838.285 | 95.989 | 62.752 | 23.892 | 0 | 17.871 | 20.5 | 9.457 | 21.679 | 21 | 54.73 | 55.02 | 79.639 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.794 | 11.823
18:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 75.6946 | 37 | 110 | 43.9 | 136 | 13.33 | 0 | 12.673 | 1.07 | 233.91 | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 455.45 | 294.96 | 266.643 | 12.68 | 4.49 | 38.44 | 30.26 | -- | -- | 301.95 | 838.285 | 95.989 | 64.769 | 24.219 | 0.2 | 17.871 | 24 | 9.051 | 21.679 | 20.8 | 54.83 | 55.12 | 79.102 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.557 | 11.805
18:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 75.6946 | 37 | 110 | 43.9 | 136 | 13.33 | 0 | 12.673 | 1.07 | 233.91 | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 455.45 | 294.96 | 266.643 | 12.68 | 4.49 | 38.44 | 30.26 | -- | -- | 301.95 | 838.285 | 95.989 | 64.769 | 24.219 | 0.2 | 17.871 | 24 | 9.051 | 21.679 | 20.8 | 54.83 | 55.12 | 79.102 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.557 | 11.805
19:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 75.0316 | 37 | 110 | 42.8 | 140 | 13.41 | 0 | 21.816 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 199.41 | 455.45 | 293.67 | 251.565 | 12.7 | 4.11 | 36.76 | 22.93 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 94.648 | 64.627 | 23.947 | 0 | 17.871 | 24 | 9.339 | 21.679 | 20.6 | 54.24 | 54.53 | 79.102 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.491 | 11.633
19:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 75.0316 | 37 | 110 | 42.8 | 140 | 13.41 | 0 | 21.816 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 199.41 | 455.45 | 293.67 | 251.565 | 12.7 | 4.11 | 36.76 | 22.93 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 94.648 | 64.627 | 23.947 | 0 | 17.871 | 24 | 9.339 | 21.679 | 20.6 | 54.24 | 54.53 | 79.102 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.491 | 11.633
20:00 | 10.2 | 38 | 99.9 | 70.1679 | 36.8 | 110 | 42.8 | 140 | 13.49 | 0 | 21.819 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 200.67 | 453.23 | 292.74 | 233.284 | 12.67 | 3.74 | 35.22 | 22.91 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 94.648 | 63.661 | 24.177 | 0 | 17.871 | 24 | 9.457 | 21.679 | 20.5 | 52.68 | 52.97 | 77.477 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.256 | 11.486
20:30 | 10.2 | 38 | 99.9 | 70.1679 | 36.8 | 110 | 42.8 | 140 | 13.49 | 0 | 21.819 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 200.67 | 453.23 | 292.74 | 233.284 | 12.67 | 3.74 | 35.22 | 22.91 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 94.648 | 63.661 | 24.177 | 0 | 17.871 | 24 | 9.457 | 21.679 | 20.5 | 52.68 | 52.97 | 77.477 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.256 | 11.486
21:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 73.0976 | 37.4 | 110 | 40.1 | 140 | 13.46 | 0 | 21.615 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 451.02 | 290.53 | 233.135 | 12.62 | 6.12 | 33.88 | 22.86 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 93.32 | 64.128 | 24.587 | 0 | 17.871 | 24 | 9.275 | 21.679 | 20.5 | 52.16 | 52.45 | 78.562 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.191 | 11.422
21:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 73.0976 | 37.4 | 110 | 40.1 | 140 | 13.46 | 0 | 21.615 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 451.02 | 290.53 | 233.135 | 12.62 | 6.12 | 33.88 | 22.86 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 93.32 | 64.128 | 24.587 | 0 | 17.871 | 24 | 9.275 | 21.679 | 20.5 | 52.16 | 52.45 | 78.562 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 40.191 | 11.422
22:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 74.4074 | 35.5 | 110 | 40.1 | 140 | 13.47 | 0 | 21.846 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 200.67 | 448.81 | 289.6 | 219.867 | 12.56 | 5.28 | 28.09 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 93.32 | 63.758 | 28.462 | 0 | 17.871 | 24 | 9.323 | 21.679 | 20.3 | 51.09 | 51.38 | 78.02 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.955 | 11.42
22:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 74.4074 | 35.5 | 110 | 40.1 | 140 | 13.47 | 0 | 21.846 | -- | -- | 4.578 | 154.13 | 200.67 | 448.81 | 289.6 | 219.867 | 12.56 | 5.28 | 28.09 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 93.32 | 63.758 | 28.462 | 0 | 17.871 | 24 | 9.323 | 21.679 | 20.3 | 51.09 | 51.38 | 78.02 | -- | -- | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.955 | 11.42
23:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 82.4762 | 31.9 | 110 | 40.1 | 138 | 13.47 | 0 | 16.394 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 446.62 | 286.13 | 227.898 | 12.51 | 5.28 | 31.6 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 95.989 | 65.112 | 41.769 | 0 | 17.871 | 24 | 8.537 | 21.679 | 20.3 | 49.69 | 49.98 | 0 | 54.7884 | 132.7464 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.891 | 11.374
23:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 82.4762 | 31.9 | 110 | 40.1 | 138 | 13.47 | 0 | 16.394 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 446.62 | 286.13 | 227.898 | 12.51 | 5.28 | 31.6 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 95.989 | 65.112 | 41.769 | 0 | 17.871 | 24 | 8.537 | 21.679 | 20.3 | 49.69 | 49.98 | 0 | 54.7884 | 132.7464 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.891 | 11.374
MAX | 10.2 | 38 | 96.9 | 70.1679 | 31.6 | 110 | 40.1 | 131 | 13.32 | 0 | 8.402 | 1.07 | 229.51 | 4.578 | 150.39 | 199.41 | 446.62 | 277.43 | 206.48 | 12.51 | 2.72 | 22.152 | 14.04 | 0 | 0 | 301.91 | 838.279 | 93.32 | 62.752 | 23.892 | 0 | 17.871 | 15.5 | 8.42 | 21.679 | 20.3 | 43.78 | 44.07 | 0 | 54.7884 | 132.7464 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.891 | 11.374
MIN | 10.3 | 38 | 101.9 | 89.3397 | 39.8 | 115 | 53 | 140 | 13.53 | 0 | 21.846 | 1.07 | 233.91 | 4.578 | 163.08 | 215.96 | 503.48 | 310.23 | 291.13 | 13.63 | 6.12 | 44.24 | 36.26 | 0 | 0 | 301.95 | 838.322 | 102.987 | 65.27 | 41.769 | 0.2 | 17.871 | 27 | 9.989 | 21.679 | 23.8 | 55.35 | 55.64 | 82.83 | 54.7884 | 140.799 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.91 | 12.697
PROM | 10.2125 | 38 | 100.3 | 79.504 | 36.5417 | 112.0833 | 45.5875 | 135.3333 | 13.4433 | 0 | 13.2915 | 1.07 | 231.71 | 4.578 | 157.1021 | 207.86 | 469.499 | 291.6285 | 263.6719 | 13.0317 | 3.9808 | 33.4054 | 25.0313 | #DIV/0! | #DIV/0! | 301.9325 | 838.2931 | 98.0271 | 64.1158 | 26.314 | 0.025 | 17.871 | 23.5875 | 9.2232 | 21.679 | 21.6792 | 50.6513 | 50.9396 | 76.5641 | 54.7884 | 136.7727 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 42.0681 | 12.1812
INICIO | 10.2 | 38 | 101.1 | 85.0219 | 37.7 | 115 | 46.1 | 137 | 13.43 | 0 | 16.522 | -- | -- | 4.578 | 160.49 | 213.37 | 503.48 | 310.23 | 278.759 | 13.63 | 2.72 | 30.642 | 14.04 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 101.576 | 63.688 | 24.92 | 0 | 17.871 | 27 | 9.501 | 21.679 | 23.8 | 43.78 | 44.07 | 80.176 | -- | 140.799 | -- | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 43.91 | 12.528
FINAL | 10.3 | 38 | 99.9 | 82.4762 | 31.9 | 110 | 40.1 | 138 | 13.47 | 0 | 16.394 | -- | -- | 4.578 | 155.39 | 200.67 | 446.62 | 286.13 | 227.898 | 12.51 | 5.28 | 31.6 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.319 | 95.989 | 65.112 | 41.769 | 0 | 17.871 | 24 | 8.537 | 21.679 | 20.3 | 49.69 | 49.98 | 0 | 54.7884 | 132.7464 | 63.0066 | 18.9476 | 0 | 53.489 | 38.331 | 39.891 | 11.374
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 5 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.9156 | 0.713 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.856 | -- | -- | 0.61599 | 21.8472 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.095 | 0.131 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.42054 | 0.12819 | 0 | 0.359
00:30 | 2695 | 8.9156 | 0.713 | 0.418 | 0 | 0.022 | 3874.856 | -- | -- | 0.61599 | 21.8472 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.095 | 0.131 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.42054 | 0.12819 | 0 | 0.359
01:00 | 2695 | 9.0736 | 0.726 | 0.408 | 0 | 0.025 | 3874.8584 | -- | -- | 0.60487 | 21.8533 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.097 | 0.133 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.41889 | 0.12685 | 0 | 0.352
01:30 | 2695 | 9.0736 | 0.726 | 0.408 | 0 | 0.025 | 3874.8584 | -- | -- | 0.60487 | 21.8533 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.097 | 0.133 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.41889 | 0.12685 | 0 | 0.352
02:00 | 2695 | 9.1932 | 0.731 | 0.408 | 0 | 0.023 | 3874.8596 | -- | -- | 0.5946 | 21.8564 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.098 | 0.119 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.40243 | 0.13585 | 0 | 0.345
02:30 | 2695 | 9.1932 | 0.731 | 0.408 | 0 | 0.023 | 3874.8596 | -- | -- | 0.5946 | 21.8564 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.098 | 0.119 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.40243 | 0.13585 | 0 | 0.345
03:00 | 2695 | 9.3154 | 0.736 | 0.408 | 0 | 0.018 | 3874.8569 | -- | -- | 0.58451 | 21.8495 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.099 | 0.105 | 0 | 50.84 | 0.14 | 0.41558 | 0.12354 | 0 | 0.338
03:30 | 2695 | 9.3154 | 0.736 | 0.408 | 0 | 0.018 | 3874.8569 | -- | -- | 0.58451 | 21.8495 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.099 | 0.105 | 0 | 50.84 | 0.14 | 0.41558 | 0.12354 | 0 | 0.338
04:00 | 2695 | 9.2529 | 0.736 | 0.413 | 0 | 0.018 | 3874.8608 | -- | -- | 0.57398 | 21.8595 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.1 | 0.09 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.41723 | 0.13092 | 0 | 0.33
04:30 | 2695 | 9.2529 | 0.736 | 0.413 | 0 | 0.018 | 3874.8608 | -- | -- | 0.57398 | 21.8595 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.1 | 0.09 | 0 | 50.84 | 0.139 | 0.41723 | 0.13092 | 0 | 0.33
05:00 | 2695 | 9.1736 | 0.741 | 0.413 | 0 | 0.02 | 3874.8572 | -- | -- | 0.56772 | 21.8503 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.101 | 0.077 | 0 | 50.84 | 0.138 | 0.41723 | 0.12752 | 0 | 0.322
05:30 | 2695 | 9.1736 | 0.741 | 0.413 | 0 | 0.02 | 3874.8572 | -- | -- | 0.56772 | 21.8503 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.492 | 0.42 | -- | 264.101 | 0.077 | 0 | 50.84 | 0.138 | 0.41723 | 0.12752 | 0 | 0.322
06:00 | 2695 | 9.0433 | 0.758 | 0.408 | 0 | 0.021 | 3874.8608 | -- | -- | 0.5677 | 21.8595 | -- | 0.15266 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.492 | 0.418 | 96.05 | 264.103 | 0.064 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.41889 | 0.12618 | 0 | 0.315
06:30 | 2695 | 9.0433 | 0.758 | 0.408 | 0 | 0.021 | 3874.8608 | -- | -- | 0.5677 | 21.8595 | -- | 0.15266 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.492 | 0.418 | 96.05 | 264.103 | 0.064 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.41889 | 0.12618 | 0 | 0.315
07:00 | 2695 | 8.9068 | 0.746 | 0.41 | 0 | 0.023 | 3874.8666 | -- | -- | 0.5677 | 21.8741 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.104 | 0.07 | 0 | 50.84 | 0.141 | 0.41889 | 0.1216 | 0 | 0.327
07:30 | 2695 | 8.9068 | 0.746 | 0.41 | 0 | 0.023 | 3874.8666 | -- | -- | 0.5677 | 21.8741 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.492 | 0.419 | -- | 264.104 | 0.07 | 0 | 50.84 | 0.141 | 0.41889 | 0.1216 | 0 | 0.327
08:00 | 2695 | 8.7601 | 0.731 | 0.381 | 0 | 0.025 | 3874.8797 | -- | -- | 0.53367 | 21.9071 | 345.4941 | 0.13909 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.105 | 0.061 | 0 | 50.84 | 0.141 | 0.41228 | 0.12819 | 0 | 0.369
08:30 | 2695 | 8.7601 | 0.731 | 0.381 | 0 | 0.025 | 3874.8797 | -- | -- | 0.53367 | 21.9071 | 345.4941 | 0.13909 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.492 | 0.421 | -- | 264.105 | 0.061 | 0 | 50.84 | 0.141 | 0.41228 | 0.12819 | 0 | 0.369
09:00 | 2695 | 8.4801 | 0.711 | 0.358 | 0 | 0.027 | 3874.8864 | -- | -- | 0.5223 | 21.924 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 264.116 | 0.055 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.40406 | 0.12289 | 0 | 0.41
09:30 | 2695 | 8.4801 | 0.711 | 0.358 | 0 | 0.027 | 3874.8864 | -- | -- | 0.5223 | 21.924 | -- | 0.1564 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.492 | 0.417 | -- | 264.116 | 0.055 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.40406 | 0.12289 | 0 | 0.41
10:00 | 2695 | 8.5037 | 0.698 | 0.334 | 0 | 0.027 | 3874.8846 | -- | -- | 0.51858 | 21.9194 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.42 | -- | 264.128 | 0.05 | 0 | 50.84 | 0.142 | 0.40243 | 0.12032 | 0 | 0.416
10:30 | 2695 | 8.5037 | 0.698 | 0.334 | 0 | 0.027 | 3874.8846 | -- | -- | 0.51858 | 21.9194 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.42 | -- | 264.128 | 0.05 | 0 | 50.84 | 0.142 | 0.40243 | 0.12032 | 0 | 0.416
11:00 | 2695 | 8.6077 | 0.68 | 0.334 | 0 | 0.027 | 3874.8819 | -- | -- | 0.51567 | 21.9125 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.419 | -- | 264.14 | 0.045 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.39916 | 0.11653 | 0 | 0.422
11:30 | 2695 | 8.6077 | 0.68 | 0.334 | 0 | 0.027 | 3874.8819 | -- | -- | 0.51567 | 21.9125 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.419 | -- | 264.14 | 0.045 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.39916 | 0.11653 | 0 | 0.422
12:00 | 2695 | 8.749 | 0.655 | 0.33 | 0 | 0.027 | 3874.8998 | -- | -- | 0.51251 | 21.9578 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.151 | 0.041 | 0 | 50.84 | 0.134 | 0.39916 | 0.11104 | 0 | 0.414
12:30 | 2695 | 8.749 | 0.655 | 0.33 | 0 | 0.027 | 3874.8998 | -- | -- | 0.51251 | 21.9578 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.151 | 0.041 | 0 | 50.84 | 0.134 | 0.39916 | 0.11104 | 0 | 0.414
13:00 | 2695 | 8.8964 | 0.635 | 0.326 | 0 | 0.027 | 3874.9014 | -- | -- | 0.50927 | 21.9616 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.491 | 0.419 | -- | 264.163 | 0.036 | 0 | 50.84 | 0.131 | 0.39265 | 0.11225 | 0 | 0.406
13:30 | 2695 | 8.8964 | 0.635 | 0.326 | 0 | 0.027 | 3874.9014 | -- | -- | 0.50927 | 21.9616 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.491 | 0.419 | -- | 264.163 | 0.036 | 0 | 50.84 | 0.131 | 0.39265 | 0.11225 | 0 | 0.406
14:00 | 2695 | 9.0349 | 0.621 | 0.334 | 0 | 0.026 | 3874.9032 | -- | -- | 0.50597 | 21.9663 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.48 | 1.019 | -- | 0.491 | 0.42 | -- | 264.174 | 0.026 | 0 | 50.84 | 0.128 | 0.38778 | 0.11104 | 0 | 0.404
14:30 | 2695 | 9.0349 | 0.621 | 0.334 | 0 | 0.026 | 3874.9032 | -- | -- | 0.50597 | 21.9663 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.48 | 1.019 | -- | 0.491 | 0.42 | -- | 264.174 | 0.026 | 0 | 50.84 | 0.128 | 0.38778 | 0.11104 | 0 | 0.404
15:00 | 2695 | 9.1783 | 0.612 | 0.334 | 0 | 0.028 | 3874.9062 | -- | -- | 0.50268 | 21.9739 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.186 | 0.011 | 0 | 50.84 | 0.142 | 0.38615 | 0.11407 | 0 | 0.427
15:30 | 2695 | 9.1783 | 0.612 | 0.334 | 0 | 0.028 | 3874.9062 | -- | -- | 0.50268 | 21.9739 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.491 | 0.418 | -- | 264.186 | 0.011 | 0 | 50.84 | 0.142 | 0.38615 | 0.11407 | 0 | 0.427
16:00 | 2695 | 9.3519 | 0.596 | 0.326 | 0 | 0.028 | 3874.9133 | -- | -- | 0.49897 | 21.9916 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.424 | -- | 264.198 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.37007 | 0.11841 | 0 | 0.468
16:30 | 2695 | 9.3519 | 0.596 | 0.326 | 0 | 0.028 | 3874.9133 | -- | -- | 0.49897 | 21.9916 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.491 | 0.424 | -- | 264.198 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.37007 | 0.11841 | 0 | 0.468
17:00 | 2695 | 9.4067 | 0.605 | 0.294 | 0 | 0.028 | 3874.9203 | 67.626 | 23.535 | 0.49554 | 22.0093 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.491 | 0.43 | -- | 264.209 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.35575 | 0.11468 | 0 | 0.479
17:30 | 2695 | 9.4067 | 0.605 | 0.294 | 0 | 0.028 | 3874.9203 | 67.626 | 23.535 | 0.49554 | 22.0093 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.491 | 0.43 | -- | 264.209 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.35575 | 0.11468 | 0 | 0.479
18:00 | 2695 | 9.4742 | 0.612 | 0.299 | 0 | 0.027 | 3874.9251 | -- | -- | 0.50256 | 22.0216 | 345.4941 | 0.18793 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.492 | 0.433 | 96.05 | 264.221 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.35416 | 0.11346 | 0 | 0.469
18:30 | 2695 | 9.4742 | 0.612 | 0.299 | 0 | 0.027 | 3874.9251 | -- | -- | 0.50256 | 22.0216 | 345.4941 | 0.18793 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.492 | 0.433 | 96.05 | 264.221 | 0.008 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.35416 | 0.11346 | 0 | 0.469
19:00 | 2695 | 9.4989 | 0.628 | 0.287 | 0 | 0.028 | 3874.9242 | -- | -- | 0.53435 | 22.0193 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.232 | 0.009 | 0 | 50.84 | 0.138 | 0.34943 | 0.11285 | 0 | 0.459
19:30 | 2695 | 9.4989 | 0.628 | 0.287 | 0 | 0.028 | 3874.9242 | -- | -- | 0.53435 | 22.0193 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.232 | 0.009 | 0 | 50.84 | 0.138 | 0.34943 | 0.11285 | 0 | 0.459
20:00 | 2695 | 9.4275 | 0.645 | 0.302 | 0 | 0.028 | 3874.9273 | -- | -- | 0.56973 | 22.027 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.492 | 0.43 | -- | 264.244 | 0.032 | 0 | 50.84 | 0.135 | 0.3447 | 0.10634 | 0 | 0.449
20:30 | 2695 | 9.4275 | 0.645 | 0.302 | 0 | 0.028 | 3874.9273 | -- | -- | 0.56973 | 22.027 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.492 | 0.43 | -- | 264.244 | 0.032 | 0 | 50.84 | 0.135 | 0.3447 | 0.10634 | 0 | 0.449
21:00 | 2695 | 9.3414 | 0.655 | 0.306 | 0 | 0.029 | 3874.93 | -- | -- | 0.60515 | 22.0339 | -- | 0.07011 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.256 | 0.066 | 0 | 50.84 | 0.127 | 0.34314 | 0.10985 | 0 | 0.439
21:30 | 2695 | 9.3414 | 0.655 | 0.306 | 0 | 0.029 | 3874.93 | -- | -- | 0.60515 | 22.0339 | -- | 0.07011 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.256 | 0.066 | 0 | 50.84 | 0.127 | 0.34314 | 0.10985 | 0 | 0.439
22:00 | 2695 | 9.2312 | 0.653 | 0.31 | 0 | 0.03 | 3874.9343 | -- | -- | 0.64074 | 22.0447 | -- | 0.05247 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.267 | 0.1 | 0 | 50.84 | 0.119 | 0.33221 | 0.11164 | 0 | 0.428
22:30 | 2695 | 9.2312 | 0.653 | 0.31 | 0 | 0.03 | 3874.9343 | -- | -- | 0.64074 | 22.0447 | -- | 0.05247 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.267 | 0.1 | 0 | 50.84 | 0.119 | 0.33221 | 0.11164 | 0 | 0.428
23:00 | 2695 | 9.1355 | 0.643 | 0.314 | 0 | 0.03 | 3874.9398 | -- | -- | 0.66611 | 22.0585 | -- | 0.02916 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.492 | 0.434 | -- | 264.279 | 0.133 | 0 | 50.84 | 0.107 | 0.31213 | 0.12354 | 0 | 0.418
23:30 | 2695 | 9.1355 | 0.643 | 0.314 | 0 | 0.03 | 3874.9398 | -- | -- | 0.66611 | 22.0585 | -- | 0.02916 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.492 | 0.434 | -- | 264.279 | 0.133 | 0 | 50.84 | 0.107 | 0.31213 | 0.12354 | 0 | 0.418

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 5 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.57
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.49
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.7
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.8
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.07
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
05/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.23
05/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
05/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.873

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 5 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 183.4
05/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 369.034
05/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 112.2

## STOCK_COMB
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.38 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.96 | 270.96 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.09 | 223.09 | 0 | m3
05/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
05/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9208.55 | 9208.55 | 0 | m3
05/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47129.29 | 47129.29 | 0 | m3
05/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31202.89 | 31202.89 | 0 | m3
05/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
05/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.94 | 862.94 | 0 | m3
05/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.295 | 1076.3 | 0 | m3
05/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 450.8 | 452.192 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura
05/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
05/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
05/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9837.95 | 9837.286 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
05/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
05/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
05/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 553.98
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 868.67
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2319.75
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6202.9387
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6257.4873
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6220.274
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 79324.841
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 60460.722
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 890467
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 877594
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 973950
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 71364
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 288305.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 412909.7217
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 613085.8057
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 905690.2814
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1121420.023
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 209268
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 224102
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1275082
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24520.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24520.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24520.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18757.77
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20430.81
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13198.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14078.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14133.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13861.41
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 311312
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 88460.551

## PRESIÓN_GAS
domingo, 5 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/04/2026 00:00 | 866.3 | 0 | 92.46 | 92.46 | 4557.4 | 521.71 | 9206 | 22727 | 4447.9705 | 4196.4202 | 4444.5289 | 4444.1425 | 6641.65 | 7053.323
05/04/2026 01:00 | 865.3 | 0 | 94.07 | 94.07 | 4557.4 | 521.71 | 9377 | 22756 | 4412.4294 | 4146.5892 | 4409.1869 | 4409.0286 | 6644.59 | 7051.441
05/04/2026 02:00 | 864.2 | 0 | 96.11 | 96.11 | 4557.4 | 520.73 | 9584 | 22849 | 4523.0098 | 4449.9507 | 4519.482 | 4518.7698 | 6678.55 | 7049.517
05/04/2026 03:00 | 864 | 0 | 98.86 | 98.86 | 4557.4 | 521.71 | 9844 | 22682 | 4573.4703 | 4517.1913 | 4570.6367 | 4569.8127 | 6915.08 | 7047.463
05/04/2026 04:00 | 864 | 0 | 101.52 | 101.52 | 4557.4 | 520.73 | 10116 | 22923 | 4583.7947 | 4526.0128 | 4580.8792 | 4579.9518 | 6910.57 | 7045.367
05/04/2026 05:00 | 864.3 | 0 | 103.15 | 103.15 | 4557.4 | 521.71 | 10270 | 22790 | 4567.1535 | 4501.0307 | 4564.4702 | 4563.853 | 6917.63 | 7043.416
05/04/2026 06:00 | 862.3 | 0 | 104.52 | 104.52 | 4560.6 | 526.62 | 10408 | 22724 | 4569.3717 | 4505.3478 | 4566.7896 | 4566.1022 | 6917.63 | 7041.182
05/04/2026 07:00 | 862.3 | 0 | 106.08 | 106.08 | 4561.7 | 523.68 | 10546 | 23354 | 4556.0516 | 4487.5499 | 4552.9869 | 4552.5836 | 6926.86 | 7038.383
05/04/2026 08:00 | 861.8 | 0 | 104.12 | 104.12 | 4563.2 | 529.56 | 10390 | 23235 | 4523.2406 | 4426.7917 | 4519.7071 | 4520.552 | 6926.27 | 7035.769
05/04/2026 09:00 | 861.7 | 0 | 102.47 | 102.47 | 4565.2 | 531.52 | 10225 | 23281 | 4477.6676 | 4353.9867 | 4473.4683 | 4477.4436 | 6946.69 | 7033.074
05/04/2026 10:00 | 857.6 | 0 | 101.72 | 101.72 | 4569.2 | 547.21 | 10135 | 22849 | 4486.2163 | 4374.3427 | 4480.5362 | 4491.4569 | 6945.51 | 6977.847
05/04/2026 11:00 | 854.8 | 0 | 101.22 | 101.22 | 4567 | 586.44 | 10088 | 22768 | 4472.2045 | 4352.5241 | 4466.3963 | 4478.9295 | 6930 | 6875.654
05/04/2026 12:00 | 852.5 | 0 | 100.62 | 100.62 | 4567.6 | 556.04 | 10042 | 22774 | 4421.4282 | 4212.2966 | 4414.9433 | 4429.0081 | 6928.82 | 6779.495
05/04/2026 13:00 | 850.7 | 0 | 100.42 | 100.42 | 4569.8 | 539.37 | 10010 | 22770 | 4370.6039 | 4087.3538 | 4364.925 | 4378.8688 | 6915.48 | 6584.241
05/04/2026 14:00 | 850.6 | 0 | 100.43 | 100.43 | 4540.5 | 530.54 | 10028 | 23215 | 4369.6563 | 4085.0936 | 4363.6157 | 4378.0387 | 6920.38 | 6643.229
05/04/2026 15:00 | 852.4 | 0 | 100.87 | 100.87 | 4517.6 | 534.46 | 10049 | 23205 | 4402.4803 | 4153.337 | 4396.9821 | 4410.0059 | 6928.82 | 6683.762
05/04/2026 16:00 | 852.7 | 0 | 101.88 | 101.88 | 4526.8 | 527.6 | 10125 | 23310 | 4451.9176 | 4236.417 | 4447.2923 | 4455.2055 | 6935.5 | 6733.449
05/04/2026 17:00 | 854.8 | 0 | 101.79 | 101.79 | 4496.2 | 527.6 | 10111 | 22775 | 4464.3295 | 4251.5148 | 4459.5981 | 4466.6179 | 6923.33 | 6968.305
05/04/2026 18:00 | 797.5 | 2995.74 | 99.74 | 99.74 | 4492.6 | 526.62 | 9932 | 22760 | 4305.5057 | 3961.1026 | 4305.7689 | 4308.8558 | 6653.62 | 7019.236
05/04/2026 19:00 | 800.1 | 2991.82 | 95.8 | 95.8 | 4500.6 | 525.64 | 9574 | 22804 | 4203.408 | 3809.6599 | 4202.0641 | 4203.342 | 6649.5 | 7022.552
05/04/2026 20:00 | 800.6 | 2989.5 | 92.93 | 92.93 | 4500.6 | 529.56 | 9265 | 22665 | 4253.8238 | 3837.77 | 4252.0854 | 4252.9865 | 6669.33 | 7020.298
05/04/2026 21:00 | 801.3 | 2989.95 | 90.83 | 90.83 | 4509.2 | 529.56 | 9079 | 22721 | 4244.7055 | 3842.4598 | 4243.7923 | 4244.4229 | 6666.38 | 7017.616
05/04/2026 22:00 | 801.1 | 2994.13 | 89.66 | 89.66 | 4500.6 | 523.68 | 8951 | 22666 | 4292.5823 | 3905.9982 | 4291.0617 | 4291.0442 | 6675.61 | 7015.168
05/04/2026 23:00 | 863.3 | 2991.82 | 89.97 | 89.97 | 4500.6 | 522.69 | 8986 | 22634 | 4381.5429 | 4007.323 | 4378.6029 | 4378.3477 | 6848.93 | 7012.852

## TEMP_AMB
domingo, 5 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/04/2026 00:00 | 20.9 | 25.45 | 25.45 | 22.8 | 22.8 | 25.36 | 25.36 | 22 | 36.25 | 22.1 | 22.4 | 25.3 | 21.5 | 21.52 | 29.72
05/04/2026 01:00 | 20.8 | 25.8 | 25.8 | 22.5 | 22.5 | 25.18 | 25.18 | 21.9 | 35.74 | 22.3 | 22.3 | 25.05 | 21.1 | 21.65 | 29.14
05/04/2026 02:00 | 20.9 | 25.87 | 25.87 | 22.8 | 22.8 | 24.87 | 24.87 | 21.8 | 36.62 | 22.1 | 22.6 | 25.21 | 22.375 | 21.77 | 29.2
05/04/2026 03:00 | 20.1 | 25.88 | 25.88 | 22.9 | 22.9 | 24.71 | 24.71 | 21.8 | 36.69 | 22.1 | 22.7 | 25.15 | 22.6 | 23.38 | 28.83
05/04/2026 04:00 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 22.8 | 22.8 | 24.39 | 24.39 | 21.9 | 36.73 | 21.9 | 22.7 | 25.16 | 22.725 | 23.81 | 28.31
05/04/2026 05:00 | 20.7 | 25.43 | 25.43 | 22.6 | 22.6 | 24.18 | 24.18 | 21.7 | 36.21 | 21.7 | 22.1 | 25.29 | 22.75 | 23.75 | 28.04
05/04/2026 06:00 | 20.3 | 25.07 | 25.07 | 22.5 | 22.5 | 24.11 | 24.11 | 21.6 | 35.63 | 21.6 | 22.2 | 25.29 | 22.775 | 23.49 | 27.65
05/04/2026 07:00 | 20.8 | 25.02 | 25.02 | 22.5 | 22.5 | 24.05 | 24.05 | 21.9 | 35.08 | 21.9 | 22.1 | 25.44 | 22.8 | 23.29 | 27.43
05/04/2026 08:00 | 22.1 | 25.23 | 25.23 | 22.8 | 22.8 | 24.99 | 24.99 | 22.2 | 36.04 | 22.4 | 23.2 | 25.79 | 22.8 | 23.55 | 27.22
05/04/2026 09:00 | 25.7 | 26.99 | 26.99 | 23.9 | 23.9 | 26.01 | 26.01 | 22.6 | 38.56 | 24.6 | 24.7 | 26.64 | 24.45 | 24.7 | 26.5
05/04/2026 10:00 | 28.3 | 30.22 | 30.22 | 25.7 | 25.7 | 26.54 | 26.54 | 22.6 | 41.55 | 25.4 | 26.3 | 27.8 | 25.225 | 26.11 | 27.02
05/04/2026 11:00 | 30 | 31.29 | 31.29 | 26.6 | 26.6 | 27.03 | 27.03 | 23.1 | 37.49 | 26.1 | 27.7 | 29.02 | 25.75 | 26.97 | 27.4
05/04/2026 12:00 | 32.1 | 30.5 | 30.5 | 27.3 | 27.3 | 27.45 | 27.45 | 23.5 | 31.89 | 27 | 29 | 29.83 | 25.3 | 27.19 | 27.8
05/04/2026 13:00 | 32.1 | 29.18 | 29.18 | 27.1 | 27.1 | 27.83 | 27.83 | 24 | 29.84 | 26.5 | 28.3 | 30.71 | 25.55 | 27.44 | 28.31
05/04/2026 14:00 | 31.6 | 28.23 | 28.23 | 26.2 | 26.2 | 28.26 | 28.26 | 23.5 | 29.09 | 26.8 | 28.5 | 31.31 | 25.475 | 27.92 | 28.37
05/04/2026 15:00 | 31.3 | 27.2 | 27.2 | 25.3 | 25.3 | 28.82 | 28.82 | 23.5 | 28.8 | 26.1 | 28.1 | 30.86 | 25.188 | 28.5 | 28.99
05/04/2026 16:00 | 29.3 | 26.02 | 26.02 | 24.6 | 24.6 | 29.17 | 29.17 | 23.6 | 28.09 | 25.1 | 25.3 | 30.15 | 24.825 | 28.56 | 29.76
05/04/2026 17:00 | 27.6 | 26.81 | 26.81 | 24.1 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 23.1 | 27.51 | 24.4 | 24.7 | 29.66 | 24.925 | 27.67 | 29.55
05/04/2026 18:00 | 26.1 | 26.81 | 26.81 | 24.1 | 24.1 | 28.51 | 28.51 | 22.7 | 31.26 | 23.9 | 24.2 | 25.4899 | 24.55 | 23.56 | 28.82
05/04/2026 19:00 | 25.7 | 26.69 | 26.69 | 24 | 24 | 27.56 | 27.56 | 22.6 | 40.55 | 23.1 | 23.6 | 25.31 | 24.1 | 23.11 | 27.93
05/04/2026 20:00 | 25.2 | 25.79 | 25.79 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 22.5 | 42.01 | 22.6 | 23 | 24.81 | 23.575 | 23.21 | 27.51
05/04/2026 21:00 | 24.6 | 25.36 | 25.36 | 23.8 | 23.8 | 26.44 | 26.44 | 22.2 | 41.95 | 22.8 | 23.1 | 24.15 | 23.525 | 22.59 | 27.18
05/04/2026 22:00 | 22.8 | 25.3 | 25.3 | 23.5 | 23.5 | 25.97 | 25.97 | 22.2 | 41.95 | 22.4 | 22.8 | 24.11 | 23.375 | 22.47 | 27.06
05/04/2026 23:00 | 21.9 | 25.21 | 25.21 | 22.9 | 22.9 | 25.75 | 25.75 | 22 | 41.95 | 22.5 | 22.7 | 23.72 | 22.95 | 24.02 | 26.93

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 5 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1796 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00
05/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 05/04/2026 06:00 | 06/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 5 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
05/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 18.1 | 50.76 |  |  | 4.31 | 4.45 | 6.45 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 2.6043 | 3.8635 |  |  |  | 7.68 | 7 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 399.1016 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 18.1 | 50.56 |  |  | 3.82 | 4.12 | 6.01 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 2.0823 | 4.0381 |  |  |  | 7.83 | 6.38 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 399.1016 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 18.1 | 50.97 |  |  | 3.42 | 3.56 | 5.37 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 3.4781 | 4.8044 |  |  |  | 6.82 | 5.32 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 405.4872 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 18.1 | 51.55 |  |  | 4.31 | 3.82 | 5.07 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 3.4257 | 3.8694 |  |  |  | 6.05 | 4.87 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 18.1 | 51.52 |  |  | 4.59 | 3.38 | 6.1 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 1.4101 | 3.5552 |  |  |  | 5.84 | 4.52 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 421.4513 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 18.1 | 51.49 |  |  | 5.35 | 3.51 | 6.99 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 1.1208 | 3.2455 |  |  |  | 7.09 | 5.38 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 18.1 | 51.49 |  |  | 5.46 | 3.69 | 6.53 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 3.117 | 4.2946 |  |  |  | 7.45 | 6.06 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 18.1 | 51.32 |  |  | 5.37 | 3.3 | 6.16 | [7 empty] | 7 | 8 | [8 empty] | 2.9188 | 5.9188 |  |  |  | 8.16 | 6.44 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 18.1 | 50.95 |  |  | 4.94 | 3.22 | 5.68 | [7 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | 4.9907 | 5.1963 |  |  |  | 6.89 | 6.78 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 421.4513 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 18.1 | 51.85 | 0 | 0 | 4.96 | 3.06 | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6036 | 5.7202 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 6.99 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 421.4513 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.1185
05/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 18.1 | 50.52 | 0 | 0 | 4.44 | 3.46 | 5.47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.37248 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 6.9862 | 7.1437 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 6.89 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 0 | 1.169
05/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 18.1 | 52.09 | 0 | 0 | 5.25 | 3.65 | 5.24 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 6.71 | 7 | 8 | 37.9093 | 22.304 | 22.304 | 22.304 | 22.304 | 0 | 4.078 | 23.79 | 7.8433 | 8.4632 | 3.3205 | 3.4674 | 21.04 | 6.22 | 7.03 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 7.294 | 10.182
05/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 18.1 | 48.42 | 24.65 | 11.645 | 4.99 | 4.59 | 5.78 |  |  |  |  | 8.311 | 8.311 | 133.5 | 7 | 7 | 244.3741 | 232.874 | 232.874 | 232.874 | 232.874 | 2.7599 | 89.206 | 67.01 | 6.078 | 8.0416 | 94.8357 | 58.5468 | 65.92 | 5.89 | 7.01 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 40.704 | 22.0025
05/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 18.1 | 50.81 | 91.96 | 39.218 | 4.79 | 4.06 | 6.01 |  |  |  |  | 160.017 | 160.017 | 317.2 | 7 | 8 | 236.6418 | 378.451 | 378.451 | 378.451 | 378.451 | 27.8232 | 220.276 | 134.95 | 7.2157 | 6.4992 | 337.386 | 270.9486 | 132.91 | 6.71 | 7.42 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 411.8728 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 104.906 | 32.867
05/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 18.1 | 47.88 | 206.55 | 67.361 | 4.7 | 4.21 | 5.54 |  |  |  |  | 410.314 | 410.314 | 707 | 7 | 8 | 731.7433 | 552.786 | 552.786 | 552.786 | 552.786 | 73.4308 | 359.28 | 512.23 | 6.3297 | 6.6742 | 634.3736 | 580.3015 | 477.24 | 6.06 | 7.04 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 421.4513 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 368.138 | 91.2715
05/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 18.1 | 52.79 | 203.53 | 98.233 | 4.3 | 3.07 | 5.07 |  |  |  |  | 653.76 | 653.76 | 872.64 | 7 | 8 | 896.0422 | 856.79 | 856.79 | 856.79 | 856.79 | 154.2969 | 495.926 | 880.38 | 6.43 | 6.6289 | 886.1358 | 868.773 | 880.4 | 5.87 | 6.91 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 421.4513 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 518.891 | 131.8995
05/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 18.1 | 51.86 | 441.64 | 377.573 | 4.19 | 2.98 | 4.8 |  |  |  |  | 866.263 | 866.263 | 927.21 | 8 | 8 | 924.3763 | 894.308 | 894.308 | 894.308 | 894.308 | 345.0293 | 625.749 | 929.71 | 5.5485 | 5.9467 | 936.5269 | 928.9635 | 943.58 | 6.28 | 6.35 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 640.846 | 237.7365
05/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 18.1 | 51.16 | 551.84 | 480.247 | 5.09 | 4.1 | 5.16 |  |  |  |  | 908.588 | 908.588 | 953.93 | 8 | 8 | 944.7089 | 916.186 | 916.186 | 916.186 | 916.186 | 536.7974 | 747.31 | 956.83 | 5.9766 | 5.2391 | 972.627 | 963.8156 | 964.63 | 6.12 | 6.21 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 747.644 | 357.3815
05/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 18.1 | 52.21 | 650.13 | 360.826 | 5.54 | 4.38 | 5.33 |  |  |  |  | 931.162 | 931.162 | 972.14 | 8 | 8 | 958.7693 | 926.553 | 926.553 | 926.553 | 926.553 | 653.753 | 850.17 | 968.46 | 5.8324 | 4.4244 | 992.7491 | 980.3533 | 972.63 | 5.01 | 6.01 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 446.9938 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 846.267 | 883.305
05/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 18.1 | 52.47 | 742.92 | 648.594 | 6.24 | 4.59 | 6.43 |  |  |  |  | 941.748 | 941.748 | 979.29 | 8 | 8 | 970.1005 | 931.042 | 931.042 | 931.042 | 931.042 | 781.5532 | 937.6 | 972.94 | 5.2495 | 4.268 | 1004.8991 | 981.5736 | 977.57 | 5.02 | 6.86 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 367.1734 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 934.342 | 818.946
05/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 18.1 | 60.28 | 841.35 | 882.336 | 5.77 | 4.53 | 6.26 |  |  |  |  | 945.146 | 945.146 | 979.93 | 8 | 8 | 974.3233 | 931.987 | 931.987 | 931.987 | 931.987 | 869.6111 | 1009.792 | 973.95 | 3.632 | 3.5801 | 1014.1263 | 987.0968 | 978.89 | 5.54 | 6.13 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 351.2094 | 376.7519 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 990.98 | 936.099
05/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 18.1 | 17.96 | 831.92 | 894.558 | 6.27 | 4.44 | 6.75 |  |  |  |  | 952.06 | 952.06 | 979.93 | 8 | 8 | 976.659 | 933.267 | 933.267 | 933.267 | 933.267 | 944.5274 | 1056.813 | 971.06 | 4.8643 | 3.4599 | 1009.7922 | 988.3352 | 975.56 | 5.62 | 6.14 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 335.2453 | 367.1734 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 1031.376 | 941.4785
05/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 18.1 | 40.83 | 917.77 | 990.901 | 7.4 | 4.65 | 7.28 |  |  |  |  | 953.301 | 953.301 | 980.57 | 8 | 8 | 971.6 | 933.062 | 933.062 | 933.062 | 933.062 | 943.4218 | 1091.125 | 969.15 | 3.5611 | 3.4445 | 1013.0044 | 981.9075 | 974.81 | 6.33 | 6.66 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 335.2453 | 367.1734 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 1052.352 | 942.735
05/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 18.1 | 36.1 | 977.84 | 942.436 | 8.41 | 5.1 | 7.46 |  |  |  |  | 955.376 | 955.376 | 981.14 | 8 | 8 | 975.2911 | 934.323 | 934.323 | 934.323 | 934.323 | 641.5865 | 1101.932 | 967.89 | 5.3164 | 3.7643 | 1013.565 | 982.7393 | 976.12 | 6.54 | 6.91 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 335.2453 | 367.1734 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 1055.206 | 942.7515
05/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 18.1 | 37.36 | 931.89 | 340.188 | 8.68 | 5.56 | 8.18 |  |  |  |  | 958.369 | 958.369 | 985.21 | 8 | 8 | 986.1009 | 935.371 | 935.371 | 935.371 | 935.371 | 593.7159 | 1094.948 | 969.19 | 4.8949 | 3.6055 | 1015.4515 | 993.4948 | 978.72 | 7.44 | 7.64 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 348.0166 | 424.6441 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 1040.232 | 946.712
05/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 18.1 | 40.9 | 975.54 | 658.854 | 8.38 | 6.99 | 7.79 |  |  |  |  | 961.128 | 961.128 | 985.86 | 8 | 8 | 990.3077 | 939.205 | 939.205 | 939.205 | 939.205 | 644.2429 | 1065.843 | 969.86 | 8.3265 | 4.6341 | 1009.929 | 991.3552 | 980.35 | 7.28 | 7.36 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 282.1848 | 219.9825 | 293.31 | 1007.621 | 945.041
05/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 18.1 | 16.2 | 1001.13 | 303.951 | 7.73 | 7.35 | 7.43 |  |  |  |  | 957.778 | 957.778 | 988.21 | 8 | 8 | 987.4113 | 941.47 | 941.47 | 941.47 | 941.47 | 435.1588 | 1009.756 | 972.15 | 6.4317 | 6.8605 | 1005.2767 | 990.383 | 980.64 | 7.59 | 7.19 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 282.1848 | 219.9825 | 293.31 | 955.195 | 937.2095
05/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 18.1 | 30.83 | 881.87 | 501.268 | 7.26 | 7.67 | 7.95 |  |  |  |  | 962.217 | 962.217 | 986.29 | 8 | 8 | 979.8793 | 937.666 | 937.666 | 937.666 | 937.666 | 209.1611 | 930.83 | 964.97 | 8.5506 | 7.7601 | 1003.8182 | 984.3279 | 971.62 | 8.66 | 7.71 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 282.1848 | 219.9825 | 293.31 | 886.221 | 924.2125
05/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 18.1 | 40.4 | 719.57 | 454.35 | 8.1 | 7.81 | 8.43 |  |  |  |  | 959.883 | 959.883 | 974.93 | 9 | 8 | 965.2994 | 927.998 | 927.998 | 927.998 | 927.998 | 157.855 | 835.304 | 946.37 | 9.4727 | 9.5938 | 994.6903 | 982.7913 | 950.66 | 9.3 | 8.74 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 282.1848 | 219.9825 | 293.31 | 798.86 | 868.6705
05/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 18.1 | 51.97 | 606.22 | 330.096 | 8.58 | 6.98 | 8.84 |  |  |  |  | 950.337 | 950.337 | 949.93 | 8 | 8 | 940.2327 | 906.333 | 906.333 | 906.333 | 906.333 | 78.5038 | 721.601 | 882.89 | 11.3545 | 10.8388 | 974.7614 | 966.3037 | 886.54 | 9.58 | 9.1 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 282.1848 | 219.9825 | 293.31 | 685.659 | 815.0285
05/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 18.1 | 49.74 | 349.93 | 184.45 | 8.27 | 7.01 | 9.11 |  |  |  |  | 931.113 | 931.113 | 900.79 | 7 | 8 | 883.9129 | 858.965 | 858.965 | 858.965 | 858.965 | 33.9501 | 598.367 | 802.62 | 10.6316 | 11.0433 | 925.2444 | 925.8396 | 805.39 | 9.06 | 9.29 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 536.504 | 364.889
05/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 18.1 | 52.34 | 330.98 | 157.199 | 8.08 | 6.64 | 9.26 |  |  |  |  | 890.98 | 890.98 | 808.21 | 6 | 6 | 748.8367 | 758.617 | 758.617 | 758.617 | 758.617 | 29.9062 | 461.891 | 639.11 | 9.4716 | 11.2004 | 860.7633 | 862.8586 | 640.97 | 9.42 | 9.67 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 424.92 | 68.3245
05/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 18.1 | 50.47 | 194.98 | 107.195 | 7.95 | 5.64 | 8.99 |  |  |  |  | 791.233 | 791.233 | 545.71 | 3 | 3 | 425.9908 | 499.67 | 499.67 | 499.67 | 499.67 | 16.1526 | 305.309 | 410.24 | 9.6631 | 11.8813 | 628.8549 | 627.1411 | 409.63 | 9.18 | 10.23 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 188.738 | 24.7425
05/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 18.1 | 51.96 | 142.9 | 76.318 | 7.31 | 5.74 | 8.22 |  |  |  |  | 382.101 | 382.101 | 252.79 | 1 | 1 | 120.6418 | 189.817 | 189.817 | 189.817 | 189.817 | 21.6487 | 187.13 | 98.3 | 11.391 | 11.2655 | 332.4986 | 329.5276 | 109.06 | 8.93 | 9.61 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 143.092 | 4.694
05/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18.1 | 49.45 | 46.7 | 53.858 | 7.4 | 5.49 | 7.89 |  |  |  |  | 201.922 | 201.922 | 44 | 4 | 1 | 3.1385 | 10.819 | 10.819 | 10.819 | 10.819 | 16.0808 | 29.731 | 0 | 10.825 | 11.1 | 79.5467 | 75.9899 | 0 | 8.02 | 9.22 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 319.2813 | 399.1016 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 27.92 | 0.3565
05/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 18.1 | 51.32 | 4.14 | 9.251 | 7.12 | 4.24 | 7.9 |  |  |  |  | 22.578 | 22.578 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6085 | 0.052 | 0 | 9.0218 | 10.0923 | 0.37344 | 0.71024 | 0 | 8.14 | 9.03 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 462.9578 | 472.5363 | 294.4537 | 289.5462 | 219.9825 | 293.31 | 0 | 0.013
05/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 18.1 | 51.04 | 0 | 0 | 6.86 | 3.81 | 7.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 9.573 | 10.1054 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 8.86 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 415.0656 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.001
05/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 18.1 | 51.22 | 0 | 0 | 7.17 | 4.41 | 8.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7696 | 10.5393 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 9.19 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0.0005
05/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 18.1 | 52.08 | 0 | 0 | 6.73 | 5.53 | 8.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5473 | 10.1579 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 8.69 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31 | 0 | 0
05/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 18.1 | 50.68 |  |  | 6.9 | 4.98 | 7.91 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 7.3891 | 9.6575 |  |  |  | 8.39 | 8.7 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 18.1 | 52.1 |  |  | 6.1 | 5.34 | 7.84 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 7.2747 | 9.5135 |  |  |  | 8.13 | 8.77 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 18.1 | 49.64 |  |  | 6.52 | 5.02 | 8.01 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 7.5589 | 8.989 |  |  |  | 8.27 | 8.71 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 18.1 | 51.35 |  |  | 6.48 | 3.89 | 7.31 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 6.934 | 8.4661 |  |  |  | 7.91 | 8.17 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 18.1 | 50.57 |  |  | 6.39 | 4.31 | 7.29 | [7 empty] | 3 | 4 | [8 empty] | 5.9938 | 7.2184 |  |  |  | 7.54 | 7.49 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 18.1 | 50.57 |  |  | 5.72 | 3.69 | 7.37 | [7 empty] | 3 | 4 | [8 empty] | 6.4512 | 6.695 |  |  |  | 7.69 | 7.71 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 18.1 | 48.28 |  |  | 5.89 | 4.04 | 6.66 | [7 empty] | 4 | 5 | [8 empty] | 6.741 | 6.4702 |  |  |  | 7.12 | 6.99 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
05/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 18.1 | 51.53 |  |  | 5.81 | 4.86 | 6.39 | [7 empty] | 5 | 6 | [8 empty] | 4.4264 | 6.7257 |  |  |  | 6.43 | 6.93 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31
06/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 18.1 | 51.45 |  |  | 6.32 | 5.25 | 5.97 | [7 empty] | 6 | 6 | [8 empty] | 4.3785 | 6.0116 |  |  |  | 5.59 | 6.23 | 510.85 | 510.85 | 510.85 | 431.0297 | 431.0297 | 294.4537 | 289.5462 | 293.31 | 293.31

## CALOR_ÚTIL
domingo, 5 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 56.86 | 0 | 83.01 | 70.71 | 123.96 | 334.54
05/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 56.07 | 0 | 83.01 | 70.42 | 149.86 | 359.36
05/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 55.79 | 0 | 83.01 | 60.22 | 146.43 | 345.45
05/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 57.47 | 0 | 83.01 | 60.91 | 147.89 | 349.28
05/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 56.72 | 0 | 83.01 | 70.14 | 138.75 | 348.62
05/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 53.02 | 0 | 83.01 | 70.1 | 149.8 | 355.93
05/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 47.27 | 0 | 83.01 | 70.04 | 147.49 | 347.81
05/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 83.01 | 69.8 | 147.33 | 354.89
05/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 46.62 | 0 | 83.01 | 65.94 | 155.64 | 351.21
05/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 56.08 | 0 | 83.01 | 67.1 | 151.97 | 358.16
05/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 83.01 | 62.89 | 138.89 | 339.69
05/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 53.12 | 0 | 83.01 | 64.85 | 142.84 | 343.82
05/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 83.01 | 63.72 | 126.15 | 332.68
05/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 83.01 | 66.87 | 133.09 | 331.72
05/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 83.01 | 67.11 | 146.39 | 346.46
05/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 52.41 | 0 | 83.01 | 73.99 | 138.04 | 347.45
05/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 60.78 | 0 | 82.04 | 68.41 | 138.67 | 349.9
05/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 60.14 | 0 | 82.04 | 67.5 | 89.55 | 299.23
05/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 37.49 | 0 | 82.04 | 72.48 | 87.04 | 279.05
05/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 29.13 | 0 | 82.04 | 72.84 | 87.25 | 271.26
05/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 34.68 | 0 | 82.04 | 87.76 | 0 | 204.48
05/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 82.04 | 26.15 | 0 | 140.55
05/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 31.82 | 0 | 82.04 | 54.3 | 0 | 168.16
05/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 38.51 | 0 | 82.04 | 48.01 | 0 | 168.56
05/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 47.02 | 0 | 82.04 | 45.63 | 0 | 174.69
05/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 58.16 | 0 | 82.04 | 49.95 | 0 | 190.15
05/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 82.04 | 31.35 | 0 | 157.34
05/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 45.38 | 0 | 82.04 | 59.65 | 0 | 187.07
05/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 82.04 | 65.15 | 0 | 200.15
05/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 82.04 | 83.81 | 0 | 216.38
05/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 57.96 | 0 | 82.04 | 68.38 | 0 | 208.38
05/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 82.04 | 71.96 | 0 | 206.07
05/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 45.17 | 0 | 84.1 | 69.86 | 0 | 199.13
05/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 55.81 | 0 | 84.1 | 71.92 | 0 | 211.83
05/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 84.1 | 71.01 | 0 | 209.56
05/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 49.14 | 0 | 84.1 | 73.7 | 0 | 206.94
05/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 84.1 | 71 | 0 | 205.6
05/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 84.1 | 71.25 | 0 | 203.05
05/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 48.97 | 0 | 84.1 | 72.09 | 0 | 205.16
05/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 84.1 | 70.15 | 0 | 207.05
05/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 49.94 | 0 | 84.1 | 71.52 | 0 | 205.56
05/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 51.56 | 0 | 84.1 | 68.14 | 0 | 203.8
05/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 56.66 | 0 | 84.1 | 65.67 | 0 | 206.43
05/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 53.22 | 0 | 84.1 | 64.68 | 0 | 202
05/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 84.1 | 65.26 | 0 | 204.3
05/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 53.42 | 0 | 84.1 | 62.31 | 0 | 199.83
05/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 56.17 | 0 | 84.1 | 61.16 | 0 | 201.43
06/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 55.88 | 0 | 84.1 | 61.06 | 0 | 201.04
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1214.425 | 0 | 1993.2 | 1569.46 | 1343.515 | 6120.6

## FLUJOS
domingo, 5 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.6588 | -24.2118 | 10.4646 | 25.8456 |  | 42.2195 | -120.7659 | 50.4736 | 25.6472 | 25.0396 | -2.22 | -31.081 | 28.6 | 14.904 | -26.4 | 14.503 | 81.5338 | 7.5563 | 7.4947 | 12.5915 | 5.5373 | 5.8878 | 2.4482 |  |  | -62.94 | -62.86 |  | 2.22 | 31.081 | 8.615 | 0.191 | -43.48 | -43.94 | -79.63 | 43.48 | 44.08 | 9.4121 | 13.4351 | 54.696 | 56.7362 | 39.379 | -52.171 | -51.4141 | 11.4837 | 11.4211 | 69.1559 | 70.4549 | -30.0071 | -33.0235 | -317.4622 | -5.6318 | -17.4 | -17.3 | 57.0068 | 55.746 | -4.0196 |  | -50.3364 | 4.7714 |  | 1.4294 | 351.7562 | 47.3342 | 47.6699 | -311.1551 | 304.5985 |  | -127.0989 | 127.9176 | 79.058 | 24.04 | 27.19 | 52.45 | 73.66 | -13.5255 | -13.1236 | 95.16 | 95.7929 | 40.0055 | -139.6499 | -140.5104 | -1.1526 |  |  |  | 106.6 | 96 | -14.36 | 40.6653 | 39.4601 | 38.9641 | -1.9119 | -2.1955 | -13.1785 | -24.8125 | -14.1883 | 13.408 | 50.59 | 26.66 | 38.6792 | 36.7722 | -27.9994 |  |  |  | -77.6927 |  |  | -71.2 | -73.1 | 24.0244 | 41.1 | 42.7525 | 58.6121 | 41.14 | -2.67 | 59.861 | 77.0144 | -17.71 | -17.75 | 87.41 | 55.18 | 77.8545 | 77.4545 | 0 | -0.0273 | 180.9786 | 138.9898 | 132.4008 | 135.8766 | 112.1822 | 92.019 | -29.335 | 324.0986 | 457.1271 |  | -30.7724 | -27.951 | -20.5111 | 51.0013 | 47.5455 | 53.808 | -32.3659 | -33.4338 | -53.5317 | 0 | -16.15 | 0.9 | 14.16 | 40.0656 | -39.8953 | -39.1644 | 7.5769 | -89.1097 | 60.895 | 25.2598 |  | 24.8613 | 39.4461 | 40.3824 | 37.9698 | 12.8941 | 12.5592 | -114.5401 | 1.546 | 1.2955 | -87.356 | -74.8249 | -38.3264 | -39.45 | 13.8705 | 0.9268 | -8.76 | 18.08 | -38.9069 |  |  |  |  | 19.25 | 75.7753 | 88.0865 | 13.93 | 82.4649 | 29.2 | -17.357 | 2.5381 | 2.5198 | 1.6856 |  |  | -15.1604 | -27.6486 | 18.906 | 28.408 | 57.11 | 59.6967 | -135.1659 | -19.8447 | 33.587 | -37.2757 | 12.8698 | 4.5997 | 4.356 | 14 | 140.8629 | 140.4576 |  |  | -207.9653 | 209.5176 | 494.7282 | -135.5728 | -133.2695 | -62.1922 | -56.0361 | 77.9075 | 77.1812 | -94.9712 |  | 33.4896 | 32.8304 | -62.3623 | -63.041 | 100.95 | 100.35 | 13.7 | 13.4 | 21.0027 | 29.68 | -343.578 | 110.9644 | 110.8056 | 15.1 | -45 | -31.1 | -31.3 |  | 1.2798 | -487.332 | -426.1844 | 486.7078 | 376.6105 | -19.4766 | -367.2109 | 367.0934 | -123.519 | -250.8636 | -363.8765 | 114.856 | 112.713 | 126.1461 | -466.8981 | 257.6219 | -219.2777 | 221.7819 | -8.4884 |  | 5.76 | 0.917 | 0.915 | -6.08 | -16.16 |  | 17.171 | -29.0333 | -40.2548 | 25 | 52.741 | 52.75 |  |  | 51.7811 | 50.7356 | 51.5021 |  | 47.2 | 20.6603 | 6.72 |  | -56.3946 | 80.9348 | 63.7333 | -55.7774 | -80.2782 | 54.1094 | 25.5295 | -59.8 | 60 | 287.2754 | -64.529
05/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.0558 | -23.5461 | 10.1066 | 25.2468 |  | 41.5727 | -121.8003 | 47.8838 | 24.2153 | 23.695 | -2.22 | -29.695 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.6527 | 82.8776 | 7.2053 | 7.1115 | 12.2726 | 5.4108 | 6.1327 | 2.5187 |  |  | -62.41 | -62.1 |  | 2.22 | 29.695 | 8.436 | 0.186 | -42.31 | -42.63 | -79.75 | 42.31 | 42.85 | 8.2874 | 13.9207 | 53.074 | 54.9921 | 39.2629 | -51.0092 | -50.6194 | 8.2274 | 8.227 | 68.352 | 69.693 | -34.4975 | -37.3358 | -303.071 | -5.9356 | -17.3 | -17.3 | 56.1184 | 55.1747 | -3.1255 |  | -48.098 | 3.7704 |  | 1.1046 | 335.8866 | 41.9324 | 41.8714 | -305.511 | 281.2871 |  | -116.1785 | 118.0557 | 66.6634 | 21.33 | 23.14 | 48.34 | 72.05 | -14.999 | -15.133 | 92.1172 | 93.0435 | 41.0802 | -127.1412 | -127.252 | -2.1455 |  |  |  | 99.5 | 89.8 | -13.82 | 43.5292 | 42.8283 | 42.7986 | 2.2368 | 1.8949 | -15.164 | -20.4088 | -18.9111 | 12.7185 | 46.97 | 25.27 | 37.2729 | 35.0143 | -27.218 |  |  |  | -67.0014 |  |  | -69 | -68.5 | 23.7277 | 39.2 | 38.056 | 55.6824 | 39.03 | -1.58 | 58.0785 | 66.9413 | -21.23 | -21.52 | 91.26 | 53.77 | 68.8 | 67.8182 | -2.4553 | -3.6182 | 170.176 | 129.1794 | 124.9725 | 126.1585 | 126.9281 | 107.4018 | -28.53 | 313.6869 | 460.2754 |  | -30.1103 | -27.9163 | -35.4037 | 35.1646 | 32.7554 | 150.588 | -44.279 | -45.3174 | -68.0052 | 17.93 | -12.97 | 88.8 | 13.6584 | 9.3478 | -38.4926 | -37.6136 | 6.2632 | -104.3832 | 75.2399 | 25.0587 |  | 24.8166 | 40.2039 | 39.682 | 38.522 | 13.0616 | 13.229 | -120.4011 | 4.013 | 3.891 | -91.036 | -80.3528 | -37.9529 | -40.22 | 13.9657 | 0.8511 | -8.73 | 18.31 | -37.4322 |  |  |  |  | 19.91 | 82.2487 | 93.8239 | 13.7 | 82.623 | 29.4 | -16.318 | 2.7295 | 2.9493 | 1.5734 |  |  |  | -26.0254 | 20.9031 | 27.0698 | 57.468 | 62.0938 | -132.8785 | -19.2734 | 32.7845 | -35.8385 | 13.2266 | 3.965 | 3.7021 | 14.3946 | 138.1793 | 137.044 |  |  | -204.9854 | 205.5594 | 498.1746 | -132.3399 | -129.2679 | -63.3053 | -56.5109 | 77.8767 | 77.6976 |  |  | 32.8963 | 32.7315 | -59.4016 | -59.1774 | 102.09 | 101.74 | 10.5 | 11.1 | 21.0027 | 28.64 | -336.9597 | 111.7514 | 111.6041 | 14.5 | -48.3 | -31.8 | -32.1 |  |  | -484.5665 | -432.2876 | 474.1499 | 370.0923 | -26.1351 | -360.1436 | 360.0455 | -119.7409 | -245.3394 | -358.4973 | 112.0837 | 112.0704 | 123.5624 | -460.93 | 250.1331 | -214.5725 | 219.3777 | -8.7274 |  | 4.16 | 1.083 | 1.08 | -4.24 | -15.2 |  | 16.173 | -28.8289 | -40.8102 | 25.1 | 51.139 | 50.994 | 9.8203 | 11.7763 | 49.4462 | 49.6517 | 52.112 |  | 49.3 | 21.1476 | 6.47 |  | -57.4976 | 82.0031 | 65.2905 | -57.8507 | -80.2161 | 56.2185 | 24.7131 | -62.4 | 63.2 | 289.3588 | -70.0395
05/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.8126 | -23.2642 | 9.6445 | 24.9305 |  | 39.9297 | -118.6288 | 45.7076 | 23.0333 | 22.5031 | 0 | -27.907 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 14.461 | 80.7874 | 6.6983 | 7.3144 | 11.3189 | 5.4235 | 6.1521 | 2.5004 |  |  | -60.04 | -60.25 |  | 0 | 27.907 | 7.733 | 0.183 | -45.12 | -44.41 | -72.81 | 45.12 | 45.2 | 8.0589 | 14.1866 | 51.2752 | 53.4741 | 36.8949 | -54.1749 | -53.8464 | 30.178 | 30.3603 | 62.7317 | 65.8576 | -13.5833 | -16.7793 | -314.9377 | -7.1569 | -17.3 | -17.5 | 58.3959 | 57.3315 | -2.8214 |  | -47.9675 | 2.9833 |  | 0.6445 | 347.4226 | 54.0788 | 54.0177 | -304.1993 | 303.0784 |  | -131.2663 | 133.2268 | 64.5178 | 19.81 | 21.44 | 44.32 | 67.44 | -14.5971 | -15.2669 | 98.4176 | 98.9198 | 42.6842 | -155.7374 | -154.4243 | -1.7207 | 0 |  |  | 95.1 | 85.1 | -13.45 | 24.2914 | 23.2529 | 23.4231 | 20.1859 | 19.5073 | -15.6995 | -34.3921 | -20.4489 | 12.2267 | 44.37 | 23.67 | 36.3354 | 34.5749 | -27.2384 |  |  |  | -77.4031 |  |  | -69.8 | -68.5 | 24.0683 | 37.6 | 35.7078 | 53.3386 | 37.43 | -1.47 | 57.3345 | 78.367 | -20.82 | -21.07 | 87.08 | 50.01 | 78.7273 | 77.3636 | 0 | -1.0364 | 171.6664 | 130.9847 | 125.3316 | 127.1975 | 130.0665 | 110.4509 | -27.66 | 312.1332 | 454.0748 |  | -29.1529 | -27.4201 | -34.429 | 29.31 | 27.856 | 170.556 | -45.7403 | -46.8974 | -72.6537 | 17.5 | -16.31 | 108.7 | 13.3687 | 1.3011 | -37.5047 | -36.2939 | 5.2028 | -106.7266 | 77.9316 | 24.6953 |  | 23.9259 | 39.302 | 39.5634 | 37.8012 | 14.2338 | 14.7362 | -120.4011 | 2.1533 | 2.5865 | -90.2534 | -79.8299 | -39.2346 | -40.42 | 14.1659 | 0.8219 | -9.21 | 17.95 | -39.106 |  |  |  |  | 18.92 | 80.8676 | 91.4614 |  | 79.7729 | 30.1 | -16.6666 | 3.0444 | 3.0443 | 1.4859 |  |  | -14.9021 | -25.2968 | 19.3873 | 26.2051 | 57.6933 | 59.0003 | -133.9181 | -18.4233 | 32.7025 | -33.256 | 12.6981 | 3.5548 | 3.3118 | 14.2871 | 137.4659 | 136.0227 |  |  | -211.0277 | 210.1008 | 494.2561 | -133.3691 | -129.402 | -64.7595 | -57.7201 | 76.5431 | 79.7652 |  | -100.2058 | 33.6214 | 33.5555 | -57.3894 | -57.0812 | 102.99 | 102.37 | 11.7 | 10.2 | 21.1458 | 28.56 | -335.5912 | 110.4852 | 108.7829 | 14.5 | -48.5 | -31 | -31.3 |  | 1.3809 | -486.9946 | -422.5326 | 471.4742 | 370.9587 | -26.82 | -360.1559 | 355.4799 | -121.6751 | -244.5432 | -353.0401 | 111.155 | 111.2342 | 122.7739 | -453.42 | 250.7336 | -216.4845 | 211.0509 | -9.2795 |  | 5.04 | 1.145 | 1.142 | -4.72 | -15.2 |  | 15.7061 | -29.1218 | -41.2222 | 25.8 | 52.54 | 52.045 | 9.7818 | 11.7417 | 53.1991 | 50.9456 | 51.9917 |  | 51.3 | 21.8535 | 6.17 |  | -59.4159 | 83.7463 | 65.6903 | -59.1819 | -81.1302 | 58.0241 | 23.9198 | -63 | 63.3 | 283.1854 | -59.1091
05/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 15.6188 | -23.0081 | 9.1774 | 24.285 |  | 38.8146 | -115.7242 | 44.5419 | 22.1953 | 21.7107 | 2.22 | -27.189 | 24.2 | 13.248 |  | 14.7151 | 80.467 | 6.3077 | 6.4478 | 10.724 | 5.3077 | 5.4603 | 2.4864 |  |  | -59.22 | -59.62 |  | -2.22 | 27.189 | 7.267 | 0.181 | -43.04 | -43.09 | -72.94 | 43.04 | 44.21 | 8.4502 | 14.1397 | 50.0995 | 51.3754 | 34.142 | -53.8445 | -51.99 | 30.733 | 28.5504 | 59.9199 | 62.842 | -19.8754 | -27.3267 | -282.0226 | -6.9015 | -17.3 | -17.3 | 57.3627 | 56.438 | -2.8199 |  | -45.0222 | 2.8616 |  | 0.0376 | 314.7068 | 35.0963 | 34.6385 | -230.0673 | 282.7506 |  | -131.9404 | 134.5247 | 61.2445 | 19.42 | 20.29 | 42.03 | 66.76 | -18.7498 | -19.0177 | 105.3027 | 105.4988 | 43.3295 | -157.2435 | -156.4522 | -3.1297 | 0 |  |  | 93.6 | 84.5 | -12.88 | 22.3297 | 21.4234 | 21.9713 | 15.0247 | 14.6768 | -22.1641 | -20.8467 | -27.4579 | 11.8069 | 41.91 | 22.64 | 34.9292 | 33.2565 | -26.3281 |  |  |  | -86.1808 |  |  | -65 | -66.1 | 24.2661 | 36.3 | 33.8292 | 51.5808 | 36.21 | -1.32 | 58.001 | 84.4448 | -20.85 | -21.06 | 84.95 | 49.05 | 83.0727 | 83.5455 | -1.3426 | -1.8818 | 171.6175 | 132.4047 | 127.1142 | 129.2606 | 126.579 | 108.2731 | -28.039 | 240.0763 | 444.3049 |  | -29.0442 | -26.631 | -30.568 | 31.4584 | 28.9154 | 161.34 | -43.1734 | -44.5285 | -69.8158 | 15.67 | -15.01 | 94.8 | 12.7876 | 5.3974 | -36.4298 | -35.8004 | 3.2864 | -104.1029 | 72.5843 | 25.0372 |  | 24.4121 | 38.4567 | 39.2666 | 38.0453 | 18.4202 | 18.0853 | -135.3047 | 3.028 | 3.393 | -100.1394 | -89.0589 | -43.9881 | -42.54 | 14.056 | 0.7987 | -9.25 | 17.14 | -43.9242 |  |  |  |  | 18.44 | 89.5139 | 99.8254 |  | 82.2463 | 29.4 | -16.1359 | 3.0973 | 3.5639 | 1.3234 |  |  | -15.2609 | -24.0542 | 20.1989 | 25.2226 | 58.1456 | 58.3807 | -135.4416 | -17.7868 | 31.8579 | -31.2464 | 12.1976 | 3.2423 | 2.9849 | 13.6445 | 136.4208 | 138.6413 |  |  | -219.5241 | 222.809 | 502.2195 | -132.8611 | -130.1841 | -66.1918 | -60.0259 | 76.6377 | 76.4402 | -101.9971 |  | 32.7974 | 32.7095 | -56.3467 | -55.9561 | 106.66 | 105.99 | 10.6 | 10.4 | 21.2697 | 28.24 | -325.7083 | 106.4269 | 106.1249 | 13.9 | -50.3 | -31.8 | -32.1 |  | 1.3222 | -492.5428 | -408.7404 | 464.5233 | 361.1898 | -32.7966 | -352.9843 | 351.5096 | -117.4928 | -239.8043 | -344.5681 | 111.0056 | 110.0043 | 117.7952 | -450.7373 | 246.2947 | -208.1131 | 207.3609 | -8.9389 |  | 3.28 | 1.195 | 1.191 | -3.52 | -14.64 |  | 15.9106 | -29.6498 | -41.4847 | 27.6 | 51.639 | 52.289 | 9.8169 |  | 50.0548 | 49.4921 | 51.456 |  | 51.9 | 22.3861 | 6.02 |  | -60.7448 | 85.2626 | 67.2528 | -59.9348 | -83.0046 | 58.8333 | 24.2286 | -64.5 | 65.2 | 284.735 | -45.603
05/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.2654 | -22.4946 | 9.2811 | 24.4827 |  | 38.7346 | -113.443 | 42.2572 | 21.5613 | 21.3091 | 0 | -26.103 | 22 |  | -22 | 14.5964 | 79.0934 | 6.5136 | 6.5353 | 10.7345 | 5.4954 | 6.3503 | 2.5327 |  |  | -58.82 | -58.59 |  | -2.22 | 26.103 | 7.51 | 0.177 | -44.48 | -44.9 | -71.59 | 44.48 | 43.92 | 8.2455 | 14.1734 | 48.9195 | 50.9808 | 33.5824 | -53.8983 | -54.1741 | 23.8754 | 23.4686 | 61.0508 | 62.0623 | -12.9671 | -29.0265 | -288.8799 | -6.6285 | -17.2 | -17.4 | 57.2602 | 57.0232 | -2.9873 |  | -46.8811 | 2.7493 |  | 0.0254 | 312.2653 | 26.1238 | 26.4595 | -203.7121 | 286.7331 |  | -129.5341 | 132.7097 | 60.3863 | 19.62 | 20.39 | 40.72 | 64.68 | -19.8215 | -18.6158 | 104.0302 | 103.8735 | 42.6206 | -157.452 | -156.9139 | -3.233 |  |  |  | 94 | 84.2 | -12.71 | 20.1523 | 19.4341 | 19.8441 | 10.7297 | 9.6982 | -20.1484 | -16.7999 | -24.193 | 11.9617 | 40.51 | 21.72 | 34.4604 | 32.8171 | -25.8041 |  |  |  | -94.7252 |  |  | -62.6 | -61.3 | 24.3484 | 35.5 | 34.2988 | 50.4089 | 35.46 | -1.72 | 58.0165 | 96.703 | -20.61 | -20.91 | 83.03 | 47.81 | 94.9636 | 87.5636 | 2.0463 | 2.7909 | 179.2086 | 137.8876 | 131.2002 | 133.3067 | 106.975 | 88.352 | -28.6 | 207.5009 | 430.161 |  | -29.0639 | -26.8783 | -17.5373 | 40.4641 | 37.8577 | 52.272 | -27.0638 | -27.9865 | -50.2092 | 0 | -16.21 | 1 | 12.7507 | 24.8607 | -37.8448 | -37.2288 | 4.4584 | -85.543 | 54.8361 | 24.7924 |  | 24.4051 | 38.087 | 38.3456 | 36.7294 | 17.9178 | 17.5829 | -130.6159 | -0.1866 | -0.12 | -95.4912 | -85.2844 | -40.6262 | -40.49 | 13.868 | 0.7864 | -9.35 | 18.83 | -40.2678 |  |  |  |  | 20.7 | 85.5045 | 99.1166 |  | 82.7935 | 30 | -16.0924 | 3.0435 | 3.3956 | 1.2937 |  |  | -15.1661 | -24.025 | 20.9739 | 24.4207 | 57.789 | 58.1711 | -134.9028 | -17.3834 | 31.5134 | -31.1029 | 12.4928 | 2.9786 | 2.7739 | 14 | 140.7744 | 141.3623 |  |  | -231.2675 | 233.3135 | 509.0177 | -134.9582 | -134.2925 | -65.5526 | -57.4983 | 78.8915 | 78.6569 |  |  | 31.0835 | 31.0176 | -56.9186 | -57.3422 | 105.62 | 103.49 | 11.4 | 11.8 | 20.9621 | 27.92 | -333.6125 | 105.887 | 105.7512 | 13.9 | -50.7 | -31 | -31.3 |  |  | -493.0241 | -406.3064 | 464.0111 | 357.9513 | -30.2338 | -351.2614 | 346.631 | -119.13 | -242.6494 | -350.8242 | 111.2377 | 111.6122 | 118.0036 | -453.6339 | 251.0038 | -208.9048 | 210.7783 | -8.8318 |  | 3.68 | 1.288 | 1.286 | -3.68 | -15.84 |  | 15.9686 | -28.2429 | -40.4318 | 25 | 50.11 | 50.062 | 9.8134 | 11.78 | 51.5783 | 51.6755 | 51.3577 |  | 48.4 | 22.7744 | 5.84 |  | -53.1532 | 81.9095 | 65.7434 | -51.6719 | -78.5312 | 53.678 | 24.5837 | -62.4 | 62.1 | 269.201 | -32.0171
05/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.2381 | -22.144 | 9.1539 |  |  | 37.3704 | -112.0215 | 42.3055 | 21.2934 | 21.0298 | 8.88 | -26.573 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 14.9334 | 77.4826 | 6.6054 | 6.4449 | 10.7896 | 5.4737 | 6.4803 | 2.6383 |  |  | 0 | -104.5 |  | -8.88 | 26.573 | 6.765 | 0.179 | -38.74 | -38.15 | -67.91 | 38.74 | 38.97 | 7.8315 | 13.9177 | 48.6394 | 50.0075 | 31.597 | -52.2499 | -52.2367 | 32.8198 | 25.9559 | 61.8884 | 60.7432 | -24.8338 | -26.3946 | -280.5048 | -6.9014 | -17.2 | -17.1 | 57.0062 | 55.9838 | -3.071 |  | -43.6502 | 2.5926 |  | 0.0982 | 306.009 | 26.8868 | 27.0089 | -204.0689 | 272.6439 |  | -129.6826 | 131.77 | 59.3384 | 18.83 | 19.83 | 40.25 | 63.27 | -22.6346 | -21.6969 | 105.4484 | 107.2416 | 43.4169 | -147.2496 | -147.062 | -4.8367 |  |  |  | 90.6 | 82 | -12.4 | 22.5874 | 21.2842 | 20.7683 | 13.2153 | 12.9367 | -22.1881 | -17.0045 | -26.8667 | 11.4978 | 37.94 | 21 | 33.5229 | 31.4987 | -25.2376 |  |  |  | -100.1496 |  |  | -62.6 |  | 24.0903 | 34.8 | 31.9506 | 49.2371 | 34.7 | -1.17 | 56.048 | 101.3133 | -20.41 | -20.61 | 81.64 | 46.11 | 101.4182 | 99.6545 | -1.7463 | -2.5909 | 175.1667 | 136.451 | 130.0081 | 133.7655 | 119.2501 | 99.9275 | -27.357 | 212.1155 | 411.6773 |  | -29.4913 | -26.0816 | -32.7859 | 21.2868 | 20.2556 | 155.196 | -39.5628 | -39.2373 | -64.092 | 0 | -15.04 | 103.8 | 12.4541 | -8.0039 | -36.9578 | -36.3954 | 6.4351 | -97.9943 | 69.1249 | 24.247 |  | 23.6707 | 38.1354 | 38.29 | 36.8827 | 21.0995 | 21.0995 | -137.6491 | 3.9751 | 3.3159 | -99.2377 | -90.5794 | -40.9778 | -41.9 | 14.0462 | 0.751 | -9.25 | 18.39 | -40.3958 |  |  |  |  | 20.11 | 91.5894 | 100.6757 | 13.45 | 83.6374 | 30.9 | -15.7512 | 2.9823 | 3.1951 | 1.2278 |  |  | -16.0275 | -23.1758 | 21.3677 | 24.0884 | 60.1507 | 61.5845 | -133.4949 | -17.1031 | 32.7665 | -30.3469 |  | 2.9005 | 2.6684 |  | 135.88 | 136.8595 |  |  | -222.0687 | 225.1523 | 488.9436 | -131.4331 | -127.4462 | -67.4192 | -61.2281 | 79.6928 | 80.7791 |  |  | 31.7757 | 31.8526 | -54.7054 | -55.3699 | 106.65 | 105.82 | 8.9 | 8 | 21.0027 | 28.24 | -322.8065 | 102.7293 | 102.5788 | 13.4 | -50.7 | -30.1 | -30.3 |  |  | -484.0533 | -384.2442 | 456.1121 | 357.9729 | -18.4515 | -348.2811 | 348.0173 | -112.2271 | -237.1181 | -340.8694 | 110.8354 | 109.6815 | 115.8821 | -443.9805 | 243.0561 | -202.2174 | 200.8215 | -8.5434 |  | 3.76 | 1.293 | 1.289 | -4.56 | -15.36 |  | 17.4914 | -29.8238 | -41.6312 | 25.8 | 49.089 | 49.456 | 9.8429 | 11.86 | 52.8926 | 50.8142 | 52.1624 |  | 51.1 | 22.9813 | 5.85 |  | -60.9908 | 84.1541 | 68.6573 | -60.1906 | -83.3998 | 60.2965 | 22.7266 | -64.9 | 66.4 | 265.4497 | -26.6179
05/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.3988 | -22.6253 | 8.9532 | 25.007 |  | 36.9757 | -112.6777 | 41.3698 | 21.1214 | 20.436 | 8.88 | -27.794 |  | 15.732 |  | 14.6878 | 77.309 | 7.108 | 7.2009 | 11.5886 | 6.2786 | 5.5701 | 3.8736 |  |  |  | -104.1 |  | -8.88 | 27.794 | 6.62 | 0.178 | -33.65 | -33.53 | -74.39 | 33.65 | 33.55 | 7.9976 | 13.9423 | 47.7413 | 49.3926 | 32.8036 | -48.465 | -47.6278 | 7.2662 | 7.0285 | 63.6207 | 65.2431 | -41.0774 | -43.4805 | -254.1193 | -6.2437 | -17.2 | -17.3 | 52.5579 | 52.4595 | -2.7822 |  | -41.1839 | 2.4764 |  | -0.1477 | 286.7518 | 28.5043 | 28.2601 | -201.4977 | 264.6654 |  | -127.8518 | 128.6866 | 58.2506 | 18.45 | 19.58 | 39.38 | 62.48 | -22.2327 | -22.7685 | 100.4284 | 100.8698 | 43.6056 | -138.4818 | -139.8183 | -5.3373 |  |  |  | 88.3 | 80.1 | -12.42 | 23.6641 | 23.2785 | 23.0294 | 16.8532 | 15.8288 | -25.1425 | -17.7688 | -30.3655 | 11.6307 | 37.93 | 20.81 | 33.0542 | 31.0593 | -24.9793 |  |  |  | -93.4193 |  |  | -60.4 |  | 23.8376 | 34.4 | 31.0113 | 48.6511 | 34.34 | -1.3 | 54.839 | 92.0377 | -20.44 | -20.69 | 79.39 | 45.21 | 93.0545 | 91.8909 | -2.8158 | -2.9455 | 168.7165 | 131.2726 | 125.2319 | 127.0443 | 95.7265 | 77.2521 | -28.456 | 211.9914 | 405.8103 |  | -28.8966 | -27.133 | -8.086 | 26.2682 | 24.2992 | 50.736 | -27.4156 | -28.6676 | -39.8209 | 0 | -16.08 | 1 | 12.314 | -0.1149 | -39.5718 | -38.6475 | 7.4257 | -74.7296 | 45.6373 | 25.1881 |  | 24.5974 | 40.2042 | 40.5626 | 39.2951 | 22.4391 | 21.6019 | -124.9224 | 5.2055 | 4.3575 | -96.5368 | -83.8561 | -40.6995 | -39.99 | 13.9657 | 0.7608 | -9.23 | 18.78 | -40.8049 |  |  |  |  | 19.26 | 86.0817 | 96.0627 | 13.75 | 80.5973 | 29.1 | -14.7528 | 2.9423 | 3.1113 | 1.2299 |  |  | -15.7086 | -22.2382 | 19.7404 | 22.9547 | 58.4298 | 55.8046 | -125.7005 | -16.9723 | 31.6067 | -30.3661 | 12.528 | 2.9688 | 2.7001 | 14 | 134.9192 | 135.8428 |  |  | -223.4843 | 223.189 | 473.5868 | -129.4455 | -129.0197 | -65.3675 | -59.3659 | 77.9844 | 78.759 | -97.143 |  | 31.0506 | 30.8638 | -55.4547 | -55.3789 | 104.53 | 103.83 | 10.2 | 10.3 | 20.8788 | 28.32 | -323.0472 | 100.6632 | 100.5088 | 13.9 | -48.4 | -29.3 | -29.4 |  |  | -474.3704 | -374.8268 | 456.5627 | 361.6115 | -6.0769 | -350.8329 | 351.6028 | -112.7472 | -236.1838 | -343.6852 | 112.6567 | 110.7939 | 114.2712 | -450.2473 | 245.8795 | -208.8277 | 206.9246 | -8.2 |  | 4.48 | 1.304 | 1.294 | -4.32 | -14.56 |  | 15.9106 | -29.4148 | -41.2802 | 27.8 | 54.182 | 54.009 |  |  | 51.1832 | 52.0475 | 50.5756 |  | 49 | 23.1422 | 5.63 |  | -60.6607 | 83.7609 | 67.8136 | -59.7096 | -81.9289 | 58.1934 | 23.1646 | -62.2 | 63.3 | 253.5175 | -21.2682
05/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.3987 |  | 9.0553 | 25.1095 |  | 36.2505 | -111.5311 | 40.7219 | 20.6574 | 20.3508 | 8.88 | -26.582 | 24.2 |  | -24.2 | 14.8332 | 76.8478 | 7.0112 | 6.9068 | 11.3904 | 6.1047 | 6.0668 | 3.9835 |  |  |  | -104.65 |  | -8.88 | 26.582 | 7.028 | 0.183 | -37.1 | -36.75 | -67.53 | 37.1 | 37.24 | 7.235 | 14.1439 | 47.045 | 48.6856 | 32.2037 | -52.0929 | -52.6181 | 32.3286 | 31.6904 | 61.1847 | 61.8942 | -26.5201 | -26.4374 | -275.7981 | -6.4238 | -17 | -17 | 56.6308 | 56.6356 | -2.5996 |  | -44.2091 | 2.2486 |  | -0.0385 | 305.3376 | 24.3538 | 24.7505 | -202.6829 | 268.8082 |  | -129.949 | 132.2876 | 57.2627 | 18.21 | 19.12 | 38.97 | 61.74 | -20.3573 | -19.8215 | 103.7709 | 104.8491 | 43.1978 | -140.7815 | -139.6927 | -6.1374 |  |  |  | 87.5 | 79.2 | -12.1 | 22.4489 | 21.7098 | 21.8755 | 12.3693 | 11.7679 | -22.6223 | -16.674 | -28.1061 | 11.1357 | 36.84 | 20.2 | 33.0542 | 31.4987 | -25.0661 |  |  |  | -94.4894 |  |  |  | -58.9 | 24.0903 | 33.8 | 30.5417 | 48.6511 | 33.94 | -1.25 | 55.583 | 94.0203 | -20.61 | -20.73 | 78.4 | 45.67 | 92.8727 | 90.6909 | -2.6565 | -2.4091 | 167.6511 | 130.7983 | 125.2152 | 126.2509 | 117.2623 | 99.9394 | -27.188 | 210.4085 | 410.9564 |  | -28.7409 | -26.6573 | -30.7864 | 17.9346 | 16.7933 | 165.948 | -39.5213 | -40.5085 | -61.6348 | 0 | -15.67 | 107 | 12.3519 | -16.807 | -37.7018 | -37.3306 | 5.2557 | -98.164 | 67.6201 | 25.1668 |  | 24.6912 | 38.8994 | 39.9598 | 38.0136 | 19.2575 | 19.4249 | -130.1136 | 3.7862 | 3.9567 | -95.7 | -86.6515 | -42.1643 | -41.13 | 13.9657 | 0.751 | -9.26 | 17.7 | -41.5921 |  |  |  |  | 19.62 | 87.3654 | 97.7595 | 13.47 | 83.361 | 29.9 | -15.0051 | 2.858 | 2.8224 | 1.1961 |  |  |  | -22.15 | 20.0397 | 22.8553 |  |  | -130.556 | -16.6326 | 31.8811 | -30.2338 | 12.7252 | 2.8614 | 2.5735 | 14.4028 | 136.1861 | 135.8265 |  |  | -219.8273 | 218.671 | 481.9018 | -131.3157 | -129.7969 | -66.0526 | -60.1086 | 81.7067 | 81.0987 |  | -96.447 | 31.7757 | 32.6656 | -54.7369 | -54.6538 | 103.62 | 103.21 | 9.9 | 10.4 | 20.9621 | 28.56 | -326.0894 | 105.9885 | 105.4161 | 13.4 | -49.6 | -30.1 | -30.2 | 1.6264 |  | -475.9298 | -379.5344 | 459.4532 | 361.0614 | -8.1285 | -351.5149 | 355.1689 | -116.7959 | -240.4579 | -346.655 | 112.0825 | 110.5902 | 119.2856 | -449.6776 | 250.4122 | -206.607 | 207.3481 | -8.3044 |  | 4.48 | 1.282 | 1.284 | -4.8 | -15.76 |  | 16.5545 | -29.5613 | -40.9873 | 26.1 | 50.806 | 49.995 |  | 11.8728 | 52.5794 | 52.6344 | 52.1821 |  | 51 | 23.1822 | 5.72 |  | -60.6278 | 84.3436 | 67.3619 | -59.8386 | -82.0479 | 58.8415 | 22.9938 | -64.3 | 63.6 | 259.453 | -30.4616
05/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 14.201 | -21.273 | 8.9485 | 24.3532 |  | 37.1768 | -111.5303 | 41.4645 | 20.9114 | 20.413 | 8.88 | -25.96 | 24.2 |  | -22 |  | 76.5212 | 6.9478 | 6.9817 | 11.42 | 6.069 | 5.7852 | 3.9943 |  |  |  | -105.84 |  | -8.88 | 25.96 | 6.87 | 0.186 | -38.5 | -37.87 | -68.84 | 38.5 | 38.57 | 7.3447 | 14.2654 | 47.4121 | 48.5523 | 33.526 | -51.1617 | -50.7022 | 24.4615 | 23.2681 | 62.3152 | 63.479 | -28.2913 | -36.3339 | -268.4574 | -6.9667 | -17.2 | -17.3 | 57.1662 | 55.7389 | -2.9987 |  | -41.9919 | 2.5136 |  | -0.1286 | 294.2289 | 21.1188 | 21.0883 | -186.9267 | 265.5217 |  | -131.2218 | 133.8526 | 56.3645 | 18.15 | 19.11 | 38.52 | 61.67 | -22.5006 | -22.2327 | 107.4204 | 107.6223 | 43.0944 | -140.5968 | -140.798 | -5.7868 |  |  |  | 88.9 | 80 | -11.72 | 22.0957 | 21.5501 | 21.5328 | 11.7509 | 10.8263 | -24.3339 | -13.5956 | -30.3 | 10.9292 | 37.54 | 20.28 | 33.0542 | 31.0593 | -24.9871 |  |  |  | -94.9152 |  |  | -58 | -58.9 | 24.1013 | 33.7 | 30.5417 | 48.0652 | 33.6 | -1.19 | 56.234 | 94.1504 | -21.76 | -22.09 | 81.2 | 45.35 | 94.2909 | 93.9273 | -4.6093 | -4.3636 | 166.2036 | 131.7588 | 125.0947 | 126.9665 | 118.9084 | 103.3661 | -26.537 | 197.608 | 405.8742 |  | -28.4284 | -27.0311 | -30.0559 | 22.9824 | 20.405 | 165.948 | -41.5572 | -42.5486 | -63.4354 | 0 | -8.1 | 115 | 12.2819 | -8.4459 | -37.3878 | -36.5516 | 5.198 | -96.5909 | 71.0899 | 24.9737 |  | 24.0058 | 38.3054 | 38.6009 | 37.4272 | 21.6019 | 20.932 | -137.1467 | 6.5158 | 6.4317 | -102.8416 | -93.7448 | -42.4427 | -42.3 | 13.9657 | 0.7864 | -9.25 | 18 | -42.0686 |  |  |  |  | 18.9 | 93.7665 | 102.1936 | 13.38 | 80.8905 | 27.1 | -15.7235 | 2.9171 | 3.2845 | 1.2071 |  |  | -14.1559 | -22.4678 | 20.641 | 23.375 |  |  | -129.8993 | -16.5552 | 32.3881 | -29.6713 | 12.5213 | 2.9786 | 2.7106 | 14 | 133.4854 | 135.2527 |  |  | -219.796 | 223.847 | 478.345 | -130.0553 | -127.6431 | -66.9224 | -59.2964 | 80.5083 | 78.1783 |  |  | 32.0723 | 31.8746 | -51.8857 | -51.8876 | 105.52 | 104.72 | 9.9 | 10 |  | 29.2 | -317.6985 | 107.7673 | 105.8352 | 13.9 | -49.6 | -30.1 | -30.3 |  |  | -472.0487 | -375.7852 | 456.2646 | 351.9163 | -12.2544 | -347.0385 | 345.4259 | -110.0623 | -235.7299 | -339.6926 | 109.7812 | 108.3471 | 112.8788 | -441.1449 | 242.2185 | -203.0677 | 203.8573 | -8.7274 |  | 4.72 | 1.238 | 1.238 | -5.12 | -14.56 |  | 15.1476 | -28.7098 | -41.1917 | 26.2 | 51.589 | 51.723 | 9.7374 | 11.7956 | 52.0922 | 50.7067 | 52.2437 |  | 48.7 | 23.1149 | 5.73 |  | -57.0307 | 85.6541 | 67.7829 | -56.1685 | -82.2534 | 57.9643 | 24.0026 | -63.1 | 63.3 | 258.142 | -21.1207
05/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 14.6095 | -22.0956 | 9.0037 | 24.7963 |  | 37.2658 | -112.868 | 41.2382 | 20.8754 | 20.2162 | 8.88 | -26.562 | 24.2 |  | -22 | 14.6376 | 77.4734 | 7.916 | 7.7943 | 13.1354 | 6.3338 | 6.0839 | 7.9962 |  |  |  | -105.67 |  | -8.88 | 26.562 | 7.018 | 0.184 | -38.86 | -38.78 | -67.34 | 38.86 | 39.25 | 7.811 | 14.6541 | 45.5053 | 47.6603 | 35.416 | -50.6525 | -50.8678 | 28.8583 | 20.3656 | 62.3952 | 62.5685 | -33.028 | -28.2326 | -262.7978 | -7.0001 | -17.6 | -17.4 | 55.6167 | 55.9404 | -3.1347 |  | -43.3718 | 2.2413 |  | -0.1669 | 301.2176 | 22.1869 | 21.8818 | -189.7992 | 269.2511 |  | -127.9364 | 129.4114 | 57.3425 | 18.34 | 19.26 |  |  | -22.7685 | -22.3666 | 107.7355 | 108.3828 | 43.161 | -139.1199 | -138.638 | -5.6295 |  |  |  | 88.1 | 79 | -12.17 | 22.8375 | 22.662 | 21.9614 | 11.6317 | 10.8061 | -24.1525 | -13.7542 | -30.2055 | 11.2408 | 36.46 | 19.99 | 32.5854 | 31.0593 | -24.7237 |  |  |  | -92.3906 |  |  | -58 | -59 | 24.3814 | 34.1 | 30.072 | 48.6511 | 33.97 | -1.06 | 54.9475 | 90.6201 | -24.25 | -24.69 | 86.1 | 45.87 | 91.5273 | 89.3455 | -5.0145 | -6.2545 | 166.9 | 128.9588 | 124.7559 | 125.903 | 116.4038 | 99.6684 | -26.614 | 201.6654 | 407.1354 |  | -28.0079 | -26.2567 | -31.8612 | 28.5472 | 25.7583 | 152.124 | -42.0967 | -43.1585 | -63.2086 | 0 | -12.26 | 99.7 | 12.3847 | 4.7548 | -38.1731 | -37.3962 | 6.2851 | -98.3731 | 65.4198 | 24.6695 |  | 24.0982 | 38.4847 | 38.3357 | 37.0686 | 20.932 | 23.109 | -138.4864 | 7.6307 | 7.1589 | -101.5165 | -93.9838 | -43.263 | -42.9 | 13.8802 | 0.762 | -9.45 | 17.93 | -43.856 |  |  |  |  | 17.91 | 94.3163 | 107.002 | 12.97 | 80.5524 | 24.6 | -15.889 | 3.3405 | 3.3352 | 1.2073 |  |  |  | -22.9503 | 19.4296 | 23.847 |  |  | -132.4138 | -16.2996 | 32.016 | -29.2743 | 13.1717 | 3.2716 | 2.9849 |  | 136.2169 | 134.6132 |  |  | -220.4884 | 221.6657 | 479.3453 | -131.5243 | -127.8033 | -67.536 | -61.0437 | 80.8458 | 79.1094 |  |  | 33.4786 | 32.9293 | -51.3368 | -51.4773 | 105.79 | 104.97 | 11.5 | 11.3 |  | 29.92 | -328.2722 | 108.6863 | 110.104 | 13.9 | -50.1 | -32.7 | -33 |  |  | -470.6116 | -374.6098 | 463.4332 | 361.1615 | -6.449 | -354.0096 | 351.5991 | -116.4926 | -246.004 | -345.0359 | 108.0549 | 111.5039 | 119.768 | -448.9946 | 248.8373 | -205.0237 | 208.293 | -8.7796 |  | 5.2 | 1.227 | 1.214 | -5.36 | -14.72 |  | 15.1202 | -29.6193 | -41.3107 | 28.1 | 54.089 | 52.605 | 9.7907 | 11.8632 | 52.379 | 52.3658 | 51.7072 |  | 51.6 | 23.1548 | 5.72 |  | -61.0161 | 85.5465 | 69.9927 | -61.1184 | -84.066 | 60.2509 | 23.8051 | -65.2 | 65.1 | 257.5312 | -21.4306
05/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 14.4066 | -21.8211 | 8.9679 |  |  | 37.9852 | -114.0512 | 41.2002 | 20.7094 | 20.4444 | 6.66 | -25.619 | 22 |  | -22 | 14.4492 | 76.6936 | 8.5833 | 8.4287 | 14.3085 | 6.1012 | 5.3884 | 7.3282 |  |  | 0 | -107.96 |  | -4.44 | 25.619 | 7.348 | 0.188 | -40.27 | -40.98 | -68.77 | 40.27 | 41.03 | 8.2119 | 14.0464 | 45.9749 | 47.5319 | 36.6554 | -52.0036 | -51.838 | 21.4249 | 19.9516 | 64.5137 | 65.5274 | -31.3387 | -26.7192 | -282.4945 | -6.2507 | -17.2 | -17 | 57.2373 | 58.6041 | -3.3418 |  | -42.0439 | 2.1774 |  | 0.085 | 306.894 | 24.5064 | 24.4453 | -180.7902 | 281.1528 |  | -129.8033 | 132.6319 | 57.3325 | 18.64 | 20.29 | 38.62 | 60.4 | -26.5193 | -26.7872 | 110.7338 | 110.5297 | 41.8628 | -138.2562 | -138.5586 | -6.4567 |  |  |  | 87.7 | 80.1 | -11.84 | 22.4868 | 21.9615 | 21.7589 | 12.5451 | 11.4183 | -23.5661 | -16.5186 | -26.9253 | 11.4359 | 37.04 | 20.24 | 33.0542 | 31.4987 | -24.9435 |  |  |  | -85.73 |  |  | -60.4 | -61.4 | 24.3265 | 34.1 | 30.5417 | 48.6511 | 34.33 | -0.96 | 54.994 | 87.2825 | -24.33 | -24.93 | 87.12 | 45.46 | 86.4364 | 87.1273 | -10.1173 | -10.4455 | 161.6205 | 124.2548 | 119.2281 | 122.0171 | 116.3993 | 92.2489 | -26.897 | 190.9576 | 359.4492 |  | -28.4867 | -26.4177 | -22.432 | 22.8233 | 18.4418 | 139.836 | -43.9095 | -43.4396 | -59.2654 | 0 | 0 | 104 | 12.8727 | -12.0815 | -38.5541 | -38.0695 | 7.5266 | -97.8541 | 62.838 | 25.6791 |  | 24.6973 | 38.7649 | 39.1333 | 37.8185 | 26.1232 | 26.2906 | -146.6917 | 12.7249 | 11.9233 | -105.2075 | -94.187 | -47.892 | -42.6 | 13.9364 | 0.7742 | -9.12 | 14.62 | -47.6293 |  |  |  |  | 16.82 | 95.6546 | 109.1179 | 13.31 | 79.6564 | 24.5 | -16.3449 | 3.1618 | 3.4901 | 1.2242 |  |  | -14.7747 | -23.9775 | 20.4003 | 24.7959 |  |  | -135.4208 | -16.4963 | 32.9147 | -28.7226 | 12.4344 | 3.4962 | 3.238 |  | 130.1611 | 131.8117 |  |  | -213.97 | 218.422 | 437.5792 | -124.1189 | -122.947 | -64.7147 | -58.2425 | 80.1928 | 78.9206 |  |  | 36.2802 | 35.9835 | -38.9771 | -38.8092 | 105.23 | 104.42 | 10.7 | 9.9 | 21.0219 | 29.6 | -328.1706 | 106.4204 | 106.2775 | 14.5 | -51.3 | -33.5 | -33.8 |  |  | -432.4776 | -330.3131 | 461.2943 | 351.5951 | 20.9016 | -341.1963 | 349.2326 | -116.2322 | -241.9014 | -337.5298 | 107.7563 | 107.4446 | 120.9553 | -437.7418 | 249.9602 | -199.687 | 199.2457 | -7.8293 |  | 7.36 | 1.136 | 1.135 | -7.6 | -9.92 |  | 10.5211 | -27.0985 | -40.6638 | 28 | 53.736 | 52.428 | 9.9355 | 11.7775 | 51.0735 | 51.6318 | 51.2643 |  | 50.9 | 22.7265 | 5.77 |  | -59.0738 | 82.9841 | 66.1049 | -58.9484 | -81.1782 | 56.0362 | 23.4935 | -63.4 | 64 | 219.4683 | 6.979
05/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 14.5742 | -22.3368 | 9.0144 | 23.4288 |  | 37.5813 | -112.6684 | 41.5532 | 21.1114 | 20.5639 | 6.66 | -24.527 | 22 | 14.904 | -22 | 14.6834 | 77.2434 | 7.1768 | 7.5813 | 10.7934 | 6.2012 | 5.6965 | 2.4675 |  |  |  | -105.15 |  | -6.66 | 24.527 | 8.184 | 0.19 | -37.11 | -36.97 | -74.33 | 37.11 | 36.81 | 7.7285 | 13.6138 | 43.9371 | 45.2486 | 34.6364 | -48.7197 | -49.1095 | 8.2472 | 7.6219 | 63.5722 | 64.6189 | -41.5238 | -45.059 | -244.1451 | -8.7206 | -16.8 | -16.7 | 53.8521 | 53.1305 | -3.5578 |  | -37.472 | 1.9336 |  | 0.3694 | 275.7652 | 18.7384 | 18.9825 | -144.3361 | 266.818 |  | -127.7994 | 131.5651 |  | 18.33 | 20.07 | 38.55 | 60.17 | -29.0645 | -27.591 | 114.3201 | 113.2379 | 43.6251 | -139.3142 | -138.3349 | -7.8032 |  |  |  | 87.9 | 80.3 | -12.08 | 23.7581 | 23.9437 | 23.7658 | 14.5724 | 13.9023 | -29.093 | -11.471 | -34.3269 | 11.1939 | 35.93 | 19.71 | 33.0542 | 31.4987 | -24.8108 |  |  |  | -81.0059 |  |  | -60.4 | -61.2 | 24.5187 | 35.2 | 27.7238 | 49.823 | 34.69 | -0.06 | 52.545 | 75.1118 | -27.34 | -27.67 | 94.13 | 45.57 | 77.9091 | 73.6909 | -17.6251 | -15.8727 | 153.4404 | 116.2692 | 109.9289 | 113.4347 | 105.8317 | 88.965 | -26.397 | 156.4251 | 325.1543 |  | -27.944 | -25.9191 | -16.3282 | 7.5838 | 7.7752 | 144.444 | -42.527 | -43.6863 | -48.4731 | 0 | -14.99 | 98.8 | 13.193 | -40.6597 | -37.3329 | -36.9856 | 7.4237 | -80.3999 | 51.6603 | 24.2337 |  | 23.9449 | 39.3316 | 40.5846 | 38.0385 | 28.8025 | 28.3001 | -150.0409 | 17.4942 | 16.8719 | -102.4319 | -90.0055 | -51.5175 | -41.12 | 14.2708 | 0.8096 | -9.2 | 14.27 | -51.0753 |  |  |  |  | 15.83 | 95.0952 | 105.4324 |  | 78.6252 | 23.6 | -15.0902 | 3.0916 | 3.335 | 1.2435 |  |  | -15.3039 | -22.7588 | 17.4992 | 23.2049 | 58.625 | 57.0791 | -128.7031 | -16.0418 | 31.9603 | -27.8966 |  | 3.7989 | 3.4911 | 13.7505 | 123.9273 | 126.2914 |  |  | -214.3982 | 218.5899 | 421.3249 | -119.9118 | -119.4586 | -69.2583 | -63.1076 | 77.0901 | 80.3788 | -90.9193 | -90.3774 | 36.1703 | 35.3353 | -34.0948 | -34.9851 | 110.67 | 109.16 | 5.1 | 5.2 | 20.9194 | 27.44 | -325.9294 | 106.9184 | 105.8399 | 14.5 | -51.3 | -33.5 | -33.8 | 1.4272 | 1.226 | -408.8168 | -298.3011 | 439.8145 | 350.6022 | 32.3618 | -333.9402 | 338.1211 | -112.4082 | -240.2249 | -325.4067 | 103.8348 | 103.061 | 115.3897 | -426.6711 | 246.9693 | -190.8308 | 186.2289 | -8.884 |  | 5.44 | 1.436 | 1.436 | -6.16 | -10.16 |  | 12.1019 | -27.538 | -40.7523 | 28 | 48.992 | 48.807 | 9.8475 | 11.8095 | 50.9645 | 52.3092 | 51.526 |  | 57.5 | 23.4834 | 5.4 |  | -65.6293 | 86.5562 | 70.3584 | -64.7846 | -85.2646 | 61.35 | 22.8429 | -68.3 | 68.2 | 202.6787 | 30.6033
05/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 14.419 | -22.0357 | 8.8074 | 27.3413 |  | 37.6075 | -113.1959 | 41.1704 | 20.7254 | 20.2862 | 6.66 | -24.547 | 22 | 14.904 | -22 | 14.8853 | 77.1798 | 7.1244 | 7.218 | 11.6722 | 5.7968 | 5.8069 | 2.4084 |  |  | 0 | -105.05 |  | -6.66 | 24.547 | 7.943 | 0.191 | -40.38 | -39.83 | -64.75 | 40.38 | 40.62 | 6.5818 | 14.1716 | 42.7541 | 44.0142 | 34.863 | -52.5916 | -52.6104 | 28.9328 | 27.9662 | 60.7117 | 61.8754 | -26.5134 | -28.7907 | -267.434 | -7.7951 | -16.2 | -16.1 | 58.0049 | 57.2092 | -2.6346 |  | -41.9587 | 1.4334 |  | 0.1212 | 301.7059 | 8.0264 | 8.3621 | -115.2968 | 289.6404 |  | -104.8378 | 105.5521 | 49.0495 | 15.02 | 16.79 | 33.93 | 53.57 | -34.6907 | -34.5567 | 116.1428 | 117.5859 | 50.3623 | -122.5674 | -122.231 | -6.8809 |  |  |  | 85.1 | 77.1 | -11.49 | 23.587 | 23.8937 | 22.9726 | 9.4508 | 8.7489 | -22.4138 | -8.4105 | -27.8017 | 11.1539 | 13.3 | 10.27 | 31.6479 | 30.1804 | -22.9678 |  |  |  | -80.545 |  |  | -55.2 | -56.3 | 31.3467 | 35 | 20.2095 | 49.823 | 34.69 | 2.7 | 48.5925 | 80.7096 | -30.39 | -30.78 | 95.77 | 41.57 | 81.7636 | 80.9455 | -16.2883 | -16.0545 | 151.4831 | 116.9676 | 111.1245 | 113.3765 | 74.1861 | 55.5443 | -26.043 | 124.7365 | 258.7788 |  | -28.2195 | -26.1168 | 0 | 8.0243 | 7.5814 | 49.2 | -29.5986 | -30.3636 | -22.1159 | 9.97 | -12.79 | 1 | 11.2484 | -30.3613 | -37.4326 | -36.9491 | 7.3627 | -52.054 | 22.2036 | 24.2675 |  | 23.828 | 38.2062 | 39.3895 | 37.7079 | 33.9936 | 32.1516 | -137.984 | 17.9165 | 17.8801 | -97.445 | -84.2417 | -50.6166 | -39.68 | 13.8705 | 0.7388 | -9.01 | 13.3 | -50.5783 |  |  |  |  | 13.34 | 85.6139 | 98.9648 | 12.52 | 73.3306 | 22.9 | -16.4157 | 3.4057 | 3.4267 | 1.3231 |  |  | -14.5673 | -24.4586 | 17.2906 | 25.0229 | 57.7939 | 58.2098 | -131.6198 | -15.6629 | 32.5287 | -27.4722 | 12.8777 | 3.1544 | 2.8794 | 14 | 114.5548 | 115.2441 |  |  | -218.1458 | 220.3116 | 364.8224 | -111.4053 | -109.3625 | -68.2941 | -62.3165 | 79.8215 | 79.4393 |  |  | 33.6873 | 32.7095 | -27.8056 | -27.6299 | 101.22 | 100.32 | 5.7 | 5.5 | 20.8788 | 14.96 | -312.6766 | 102.5251 | 102.3785 | 14.5 | -52 | -31 | -31.3 |  |  | -363.4965 | -232.8524 | 382.1594 | 293.9536 | 32.1804 | -282.0037 | 284.6761 | -112.0131 | -200.953 | -281.1551 | 111.7273 | 111.4146 | 113.7896 | -367.2246 | 205.3933 | -163.58 | 161.1418 | -7.6452 |  | 5.04 | 1.514 | 1.517 | -5.44 | -10.32 |  | 10.695 | -26.601 | -40.0198 | 28.8 | 48.65 | 47.667 | 9.8762 | 11.8391 | 52.4161 | 52.262 | 52.331 |  | 53.6 | 23.5392 | 5.49 |  | -62.1525 | 83.3979 | 69.1321 | -61.3283 | -81.3879 | 61.5232 | 19.8538 | -66.1 | 66.4 | 150.2641 | 79.8235
05/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 14.5041 | -21.8514 | 8.4689 | 26.7725 |  | 36.0867 | -110.4912 | 40.7603 | 20.7134 | 20.3097 | 4.44 | -27.522 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.2281 | 73.3474 | 6.7093 | 6.8329 | 11.8922 | 5.7302 | 6.3246 | 2.3436 |  |  | 0 | -109.03 |  | -4.44 | 27.522 | 8.408 | 0.191 | -41.23 | -39.75 | -64.07 | 41.23 | 39.91 | 6.7486 | 14.0049 | 44.2969 | 44.9062 | 33.54 | -52.4418 | -52.2731 | 26.0933 | 25.3014 | 60.7198 | 61.3939 | -33.0649 | -29.3329 | -238.0603 | -8.9474 | -16.3 | -16.2 | 56.1614 | 55.1265 | -2.697 |  | -35.1337 | 0.0974 |  | 0.687 | 286.3246 | 19.8065 | 19.9286 | -78.3122 | 312.8017 |  | -129.2323 | 131.6701 | 49.1094 | 15.33 | 17.58 | 34.71 | 53.8 | -38.9773 | -38.7094 | 123.8638 | 124.7109 | 45.0595 | -137.1601 | -136.9939 | -6.5789 |  |  |  | 90.9 | 82.1 | -10.96 | 20.2662 | 20.0615 | 19.8309 | 1.5128 | 0.8977 | -29.7511 | 7.0867 | -36.8171 | 10.3852 | 11.24 | 9.54 | 31.6479 | 30.1804 | -22.392 |  |  |  | -80.8431 |  |  | -50.6 | -51.8 | 31.0831 | 36.7 | 21.6184 | 52.1667 | 36.01 | 2.86 | 47.3835 | 81.4171 | -31.71 | -31.96 | 98.96 | 41.67 | 79.6727 | 81.5455 | -21.9906 | -22.0909 | 148.9366 | 117.2227 | 111.426 | 113.5149 | 94.1365 | 78.7232 | -24.353 | 89.8518 | 213.4696 |  | -28.3363 | -26.4869 | -22.3319 | 3.2247 | 2.2692 | 135.228 | -44.4697 | -45.3338 | -43.3424 | 0 | -14.47 | 110.4 | 11.5219 | -42.5064 | -37.6704 | -36.4276 | 7.7029 | -71.4227 | 43.0827 | 24.1132 |  | 23.6825 | 37.2468 | 37.7645 | 37.0493 | 37.6777 | 37.0078 | -152.2178 | 23.3484 | 22.985 | -108.2447 | -99.4323 | -50.6166 | -42.22 | 13.5653 | 0.6802 | -8.97 | 13.88 | -50.2469 |  |  |  |  | 15.73 | 100.0211 | 112.6265 |  | 73.283 | 22.1 | -15.4033 | 2.7192 | 2.5575 | 1.259 |  |  | -13.5867 | -23.5392 | 17.7469 | 24.6632 | 56.0763 | 57.1737 | -134.7327 | -15.9449 | 33.2444 | -29.0695 | 12.0283 | 4.0529 | 3.7653 | 13.2742 | 100.7696 | 100.3085 |  |  | -212.8584 | 214.0425 | 331.3229 | -98.6479 | -95.4851 | -71.2298 | -65.0989 | 77.789 | 76.7309 | -71.6978 | -74.4099 | 21.745 | 20.8112 | -33.4926 | -33.3012 | 87.64 | 87.05 | 4.5 | 4.1 | 21.0219 | -8.24 | -309.6617 | 87.3604 | 88.5978 | 15.6 | -50.2 | -20.6 | -20 | 1.3116 | 1.1359 | -327.7052 | -181.8926 | 300.7028 | 228.3801 | 4.2587 | -218.4753 | 216.8427 | -94.2502 | -143.619 | -212.2861 | 128.5003 | 127.1452 | 93.1022 | -286.3132 | 143.4408 | -141.7616 | 145.614 | -9.9139 |  | 2.72 | 1.373 | 1.366 | -2.88 | -12.88 |  | 14.0368 | -26.1036 | -41.3107 | 26.5 | 47.323 | 47.367 | 9.8745 | 11.8342 | 50.8792 | 49.8687 | 50.7275 |  | 49.1 | 23.4903 | 5.55 |  | -64.419 | 85.5328 | 72.2917 | -63.4469 | -84.0388 | 63.8896 | 19.5441 | -61.6 | 62.3 | 121.2095 | 114.2192
05/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 14.6348 | -22.0888 | 8.7901 | 27.859 |  | 37.008 | -113.7521 | 43.1099 | 21.8693 | 21.2971 | -2.22 | -31.435 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.2773 | 72.3062 | 7.2203 | 7.2343 | 11.8917 | 5.8773 | 5.2352 | 2.3952 |  |  | -61.98 | -61.96 |  | 2.22 | 31.435 | 9.632 | 0.199 | -45.93 | -45.16 | -73.25 | 45.93 | 46.76 | 7.0505 | 14.5344 | 45.0659 | 47.0516 | 0 | -47.2141 | -45.9813 | 9.2123 | 9.1887 | 59.9224 | 62.056 | -37.2174 | -42.8371 | -257.4143 | 11.2475 | -16.5 | -16.5 | 54.8381 | 51.0321 | -2.7781 |  | -44.542 | 0.1106 |  | 1.1389 | 288.8881 | 31.0678 | 31.0068 | 0 | 298.3532 |  | -129.1988 | 130.6614 | 53.2808 | 17.32 | 19.16 | 37.14 | 56.74 | -41.5225 | -41.1206 | 127.6656 | 128.4812 | 44.7039 | -148.3617 | -150.2371 | -3.3684 | 0 |  |  | 95.9 | 86.4 | -11.63 | 18.8007 | 17.9704 | 17.7215 | 3.2661 | 3.2362 | -25.0144 | -3.5409 | -31.2867 | 10.9765 | 15.39 | 11.51 | 33.5229 | 31.4987 | -23.6576 |  |  |  | -94.7901 |  |  | -53.1 | -54.8 | 31.5939 | 39.7 | 26.3149 | 56.8542 | 39.61 | 2.04 | 47.213 | 94.8729 | -26.35 | -26.6 | 90.46 | 42.81 | 95.3091 | 94.6909 | -20.1775 | -20.5818 | 161.4257 | 127.2238 | 120.9335 | 122.6411 | 89.2637 | 71.0319 | -24.374 | 0 | 128.2423 |  | -27.5196 | -25.9731 | -17.3623 | -3.4666 | -3.9933 | 149.052 | -43.9932 | -44.6604 | -37.7068 | 17.72 | -12.43 | 86.1 | 12.0125 | -56.4303 | -38.3416 | -36.8451 | 7.4835 | -66.3021 | 38.5382 | 25.0066 |  | 24.4475 | 37.1344 | 37.6951 | 36.3764 | 41.3617 | 41.6966 | -135.9745 | 22.7844 | 22.5099 | -98.5262 | -88.554 | -48.1703 | -38.88 | 13.6605 | 0.6558 | -9.04 | 13.36 | -47.4239 |  |  |  |  | 17.11 | 89.6573 | 98.5478 | 12.98 | 73.8166 | 22.9 | -16.9019 | 2.7817 | 3.4088 | 1.3549 |  |  | -13.0003 | -25.369 | 17.6753 | 26.9888 | 59.3627 | 58.9546 | -143.1007 | -16.6974 | 33.841 | -30.7113 | 11.2347 | 5.0795 | 4.8095 | 12.1604 | 84.9164 | 86.6668 |  |  | -204.8903 | 210.2649 | 249.1889 | -84.2059 | -83.4772 | -61.6394 | -55.5342 | 75.2123 | 73.8669 |  |  | 13.1316 | 12.3186 | -9.4233 | -8.1282 | 81.82 | 81.43 | 6.7 | 5.6 | 20.7976 | -39.68 | -301.2276 | 74.1561 | 73.9364 | 15.5 | -44.5 | -11.4 | -11.4 |  | 1.2358 | -248.7332 | -109.0627 | 210.1278 | 159.0767 | 4.6882 | -153.556 | 149.6044 | -68.3894 | -85.4685 | -150.0639 | 129.1181 | 128.1568 | 67.7164 | -199.7887 | 86.5653 | -113.3485 | 111.5321 | -10.3891 |  | 9.12 | 1.187 | 1.187 | -8.08 | -8.64 |  | 8.4977 | -19.3072 | -42.4216 | 24.7 | 51.628 | 51.519 | 9.883 | 11.8328 | 48.7095 | 48.0574 | 48.3284 |  | 44.3 | 22.8586 | 5.81 |  | -56.6795 | 77.723 | 62.5725 | -54.8534 | -76.1549 | 54.905 | 21.2239 | -56 | 59.5 | 49.8663 | 179.5017
05/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 15.3891 | -23.0875 | 9.1471 | 27.5986 |  | 38.2988 | -115.6928 | 44.763 | 22.7873 | 22.0739 | -2.22 | -34.535 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.5404 | 72.2216 | 7.6278 | 7.8871 | 12.9232 | 5.9902 | 6.1792 | 2.3308 |  |  | -61.49 | -60.89 |  | 0 | 34.535 | 10.28 | 0.202 | -44.51 | -43.66 | -83.23 | 44.51 | 44.26 | 9.7585 | 8.4368 | 46.6892 | 47.7375 |  | -49.7104 | -49.3882 | 8.885 | 8.803 | 63.2873 | 63.9257 | -33.5129 | -36.59 | -284.059 | 13.945 | -16.2 | -16.4 | 53.7024 | 52.9683 | -3.0878 |  | -56.6362 | 0.0631 |  | 1.4102 | 316.782 | 59.2059 | 58.9312 |  | 324.5932 |  | -105.6861 | 105.1036 | 57.4323 | 18.35 | 20.45 | 39.78 | 59.93 | -45.8091 | -45.6752 | 125.4892 | 126.4577 | 43.9631 | -146.6802 | -145.8372 | 1.3948 | 0 |  |  | 93.6 | 84.6 | -11.7 | 22.9154 | 22.5136 | 21.8489 | 12.5421 | 11.8551 | -33.8403 | -26.6948 | 1.7011 | 11.2162 | 20.28 | 13.62 | 35.3979 | 33.2565 | -24.4266 |  |  |  | -89.6189 |  |  | -63.7 | -63.4 | 30.7919 | 42.1 | 28.6631 | 59.7839 | 41.79 | 1.94 | 47.7865 | 87.535 | -29.36 | -29.8 | 100.51 | 45.65 | 92.0545 | 90.3091 | -26.0049 | -25.6545 | 163.6971 | 126.9405 | 120.9272 | 123.8901 | 82.1651 | 60.8289 | -25.187 |  | 17.7312 |  | -29.2263 | -27.5495 | 0 | -22.7944 | -20.981 | 182.844 | -49.8679 | -50.7623 | -26.8194 | 16.04 | -14.5 | 105.4 | 12.3605 | -97.9089 | -36.9825 | -35.7902 | 7.5836 | -59.1916 | 29.0551 | 23.6698 |  | 23.1925 | 37.2436 | 37.3791 | 36.2277 | 46.3854 | 45.7156 | -94.1105 | 27.7918 | 28.1773 | -78.0123 | -67.267 | -30.1524 | -25.48 | 12.8597 | 0.7047 | -8.59 | 14.02 | -30.8124 |  |  |  |  | 27.17 | 66.9157 | 73.0827 | 13.22 | 78.5557 | 23.6 | -15.3484 | 1.8406 | 2.272 | 1.4768 |  |  | -13.3571 | -25.2071 | 19.2766 | 26.1199 | 58.8387 | 59.6756 | -136.767 | -17.7076 | 33.9111 | -34.8055 | 10.8379 | 5.8119 | 5.5386 |  | 57.9135 | 56.173 |  |  | -189.8753 | 188.6371 | 133.8778 | -55.8182 | -54.3392 | -61.809 | -56.3941 | 72.1351 | 70.8971 | -10.8556 | 0 | 7.4076 | 6.3859 | -3.3027 | -2.4161 | 32.99 | 32.99 | 11.9 | 13 | 20.7976 | -54.32 | -280.7567 | 64.6847 | 64.4583 | 15.6 | -37.8 | -7.9 | -7.6 |  |  | -132.4546 | 12.0265 | 62.7598 | 17.3771 | -19.2887 | -7.8366 | 4.1455 | -111.8786 | 0 | -5.4559 | 185.1114 | 182.5792 | 112.5937 | -54.6655 | -5.4977 | -52.0036 | 58.0234 | -10.7846 |  | 11.28 | 1.076 | 1.073 | -11.76 | -6.08 |  | 5.3056 | -16.4355 | -39.5224 | 22.3 | 51.702 | 51.523 |  |  | 47.7149 | 46.2022 | 46.8427 |  | 36.2 | 11.9654 | 5.89 |  | -57.4674 | 79.1956 | 63.4545 | -56.8426 | -77.0479 | 55.5239 | 21.9917 | -47.6 | 48.5 | -52.1354 | 262.1323
05/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 32.3417 | -23.5079 | 9.2562 | 27.9147 |  | 40.5172 | -119.5983 | 47.5732 | 24.0673 | 23.5143 | -4.44 | -36.553 | 33 |  | -33 | 14.7353 | 73.8526 | 8.9881 | 9.0637 | 14.7909 | 6.0438 | 5.4809 | 4.4968 |  |  | -64.83 | -64.18 |  | 4.44 | 36.553 | 11.358 | 0.205 | -45.53 | -45 | -84.96 | 45.53 | 45.93 | 9.2595 | 11.5116 | 48.8257 | 50.3023 | 0 | -49.3203 | -48.4821 | 7.607 | 7.4934 | 65.4499 | 66.486 | -34.9211 | -37.233 | -302.1847 | 13.0935 | -16.5 | -16.5 | 53.894 | 52.6442 | -3.3422 |  | -51.3888 | 0 | 0 | 1.6803 | 330.3322 | 63.9668 | 63.7531 |  | 342.9258 |  | -112.6286 | 113.6184 | 61.963 | 19.78 | 22.02 | 42.9 | 63.19 | -50.0958 | -49.5599 | 129.3285 | 131.0772 | 41.8854 | -158.0823 | -157.8871 | 4.4103 |  |  |  | 100.2 | 90.4 | -12.5 | 22.5112 | 22.2738 | 22.1317 | 15.8139 | 15.2352 | -39.5487 | -28.5269 | 0 | 12.202 | 22.33 | 15.03 | 36.3354 | 34.5749 | -25.4324 |  |  |  | -101.7436 |  |  | -68.8 | -69.7 | 31.3852 | 44.8 | 34.2988 | 64.4714 | 45.01 | 0.64 | 49.4915 | 101.9633 | -30.53 | -30.75 | 105.34 | 46.88 | 103.4909 | 100.1455 | -24.7326 | -24.2182 | 176.5586 | 140.5166 | 135.4128 | 137.5753 | 62.0495 | 41.6544 | -28.396 |  | 10.7873 |  | -27.9682 | -25.5579 | 22.2926 | -14.4803 | -14.2269 | 50.736 | -34.1757 | -34.9183 | -4.429 | 0 | -11.72 | 1 | 13.2357 | -81.2703 | -38.4237 | -37.3451 | 9.8356 | -40.2038 | 10.1715 | 23.7222 |  | 22.9648 | 39.9172 | 40.1882 | 38.7045 | 49.0647 | 48.3949 | -110.0188 | 25.9515 | 26.1897 | -80.5849 | -68.9825 | -38.2531 | -36.23 | 13.0697 | 0.7633 | -8.49 | 15.35 | -38.5828 |  |  |  |  | 21.08 | 67.5869 | 81.2023 | 14.45 | 78.8313 | 27.3 | -16.9832 | 1.7255 | 1.742 | 1.538 |  |  | -12.9666 | -27.9383 | 20.2956 | 29.3636 | 61.4677 | 60.557 | -145.974 | -19.0947 | 35.0004 | -37.5284 | 10.5231 | 6.6323 | 6.414 | 12.0238 | 61.6807 | 62.9769 |  |  | -196.3263 | 196.989 | 138.0534 | -60.2229 | -58.6957 | -58.4248 | -51.7614 | 78.2292 | 79.222 |  |  | 7.2428 | 7.1 | -2.0485 | -1.9015 | 21.07 | 20.9 | 22.1 | 20.8 | 20.8168 | -60.88 | -292.8647 | 63.1855 | 63.3318 | 15.1 | -27.3 | -7.1 | -6.8 |  |  | -128.3659 | 8.2186 | 58.6603 | 9.9921 | -21.8839 | -7.2552 | 1.4637 | -119.4957 |  | -3.2283 | 187.4551 | 186.3558 | 117.9315 | -51.7676 | -12.6407 | -57.4243 | 57.9384 | -10.4138 |  | 16.08 | 0.824 | 0.82 | -16.08 | 0 |  | 0.4715 | -16.6979 | -31.2886 | 19.2 | 51.846 | 51.877 |  |  | 51.76 | 50.4986 | 52.2811 |  | 25.7 | 37.0555 | 6.36 |  | -52.6024 | 76.3839 | 59.7434 | -51.9076 | -75.0003 | 50.2183 | 24.235 | -32.3 | 32.9 | -59.78 | 273.4154
05/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 33.1533 | -24.362 | 9.7494 | 29.2305 |  | 42.0822 | -121.5691 | 50.3572 | 25.5212 | 24.7459 | -4.44 | -37.947 | 33 | 19.044 | -33 | 14.7546 | 76.8764 | 9.1343 | 8.8212 | 14.8186 | 5.2475 | 6.0715 | 4.4677 |  |  | -66 | -65.36 |  | 4.44 | 37.947 | 11.7 | 0.204 | -51.21 | -50.97 | -72.94 | 51.21 | 51.84 | 10.1823 | 11.3215 | 49.2512 | 50.7438 |  | -53.8738 | -53.2628 | 28.3497 | 28.5666 | 62.2536 | 63.9811 | -19.9284 | -15.2144 | -325.7671 | 10.8986 | -16.5 | -16.4 | 57.465 | 56.8361 | -3.7906 |  | -53.2955 |  | 0.988 | 2.0065 | 351.39 | 59.8163 | 59.6331 |  | 351.2485 |  | -130.5704 | 132.9914 | 66.1445 | 20.74 | 24 | 45.7 | 65.14 | -48.3543 | -47.8185 | 130.7125 | 131.8636 | 40.9069 | -169.9991 | -168.1713 | 3.9304 |  |  |  | 104.7 | 94.4 | -13.1 | 21.6254 | 21.2378 | 21.4116 | 16.2765 | 15.6409 | -33.3114 | -33.1546 |  | 12.3639 | 25.74 | 16.42 | 38.2104 | 35.8932 | -26.2974 |  |  |  | -107.8311 |  |  | -70.6 | -69.5 | 32.0499 | 48.1 | 39.4649 | 67.9871 | 47.83 | -0.17 | 52.793 | 107.1536 | -30.64 | -31.02 | 108.33 | 50.19 | 106.5636 | 106.1273 | -21.9315 | -21.0455 | 188.3273 | 152.5254 | 145.7319 | 147.4069 | 89.6747 | 67.8183 | -28.351 |  | 28.9454 |  | -27.4286 | -25.4109 | 0 | -14.7527 | -14.9765 | 136.764 | -44.3959 | -45.2805 | -28.4646 | 0 | -15.56 | 90.4 | 13.3924 | -84.0115 | -37.3131 | -36.4444 | 7.6726 | -63.7959 | 32.4921 | 24.0282 |  | 23.4979 | 39.2418 | 39.725 | 38.5399 | 47.725 | 46.7203 | -117.7218 | 23.8369 | 23.6623 | -86.592 | -73.7894 | -40.9778 | -36.98 | 13.7777 | 0.7974 | -9.03 | 15.67 | -40.9137 |  |  |  |  | 21.39 | 75.8529 | 87.3109 |  | 80.7296 | 26.9 | -18.3184 | 1.4966 | 1.6593 | 1.6702 |  |  | -13.6639 | -30.1938 | 19.6169 | 31.1538 | 58.1974 | 58.9143 | -150.0157 | -19.4519 | 36.3055 | -39.5334 | 11.4702 | 7.1792 | 6.8781 | 12.6779 | 63.936 | 63.4398 |  |  | -193.6805 | 194.5406 | 145.7596 | -62.2086 | -60.6533 | -56.1362 | -49.357 | 76.0989 | 77.9897 | 0 |  | 9.0227 | 8.1218 | -1.4138 | -2.5026 | 23.23 | 21.8 | 25.6 | 24 | 21.2078 | -62.88 | -301.3522 | 69.3362 | 68.5822 | 14.8 | -25.5 | -8.8 | -8.8 | 1.3948 |  | -136.6894 | -2.9124 | 59.8812 | 8.1487 | -31.3031 | -9.5364 | -1.5789 | -119.6085 |  | -8.3258 | 193.0621 | 193.2797 | 123.9119 | -55.0012 | -13.7773 | -58.3993 | 61.6694 | -9.7546 |  | 16.88 | 0.811 | 0.804 | -16.16 | 0 |  | -0.0565 | -16.2005 | -30.7912 | 19 | 52.638 | 51.983 |  |  | 50.4076 | 51.6545 | 51.2445 |  | 25 | 35.4407 | 6.65 |  | -49.9853 | 75.7764 | 56.7158 | -49.5606 | -74.3099 | 47.2428 | 25.8872 | -29.4 | 30.7 | -46.6223 | 262.6768
05/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 33.4263 | -24.6083 | 10.6574 | 29.6652 |  | 43.5898 | -124.259 | 52.02 | 26.4452 | 25.9566 | -6.66 | -39.668 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.8232 | 76.9498 | 9.907 | 9.9093 | 15.8959 | 5.9229 | 5.1123 | 6.8013 |  |  | -67.24 | -67.08 |  | 6.66 | 39.668 | 11.803 | 0.204 | -52.87 | -52.41 | -74.94 | 52.87 | 53.41 | 10.0809 | 12.6241 | 51.4339 | 53.8725 |  | -54.7096 | -54.4253 | 27.515 | 28.5404 | 65.8181 | 66.4593 | -11.7647 | -19.0112 | -337.7648 | 11.1372 | -16.4 | -16.3 | 59.073 | 58.1654 | -3.7885 |  | -54.7586 |  | 3.8489 | 2.5856 | 373.0581 | 62.7766 | 61.8915 |  | 356.4006 |  | -132.6103 | 135.0349 | 69.4477 | 21.24 | 25.26 | 48.67 | 67.29 | -46.8808 | -46.6129 | 131.908 | 132.373 | 44.8716 | -176.1628 | -175.9485 | 6.1541 |  |  |  | 106.1 | 96.2 | -13.7 | 23.1849 | 22.1544 | 23.9644 | 21.674 | 21.5634 | -31.6212 | -41.0565 |  | 12.9953 | 31.23 | 18.93 | 40.5542 | 38.0905 | -27.7441 |  |  |  | -119.7964 |  |  | -76.4 | -77.5 | 33.0112 | 51.6 | 42.2828 | 72.6746 | 50.94 | -0.33 | 55.3195 | 117.6067 | -30.88 | -30.86 | 109.82 | 52.06 | 119.5636 | 117.5455 | -17.6342 | -16.9545 | 202.1463 | 164.9615 | 157.5373 | 160.3831 | 93.9877 | 69.2387 | -29.211 |  | 36.62 |  | -26.7634 | -24.9687 | 0 | -17.059 | -15.3177 | 133.692 | -42.7203 | -44.2063 | -30.3934 | 16.3 | -16.04 | 87 | 14.2186 | -94.6196 | -38.4738 | -37.7288 | 7.2384 | -65.7595 | 32.7843 | 24.8383 |  | 24.0784 | 41.247 | 41.4512 | 39.742 | 46.0505 | 46.0505 | -111.3585 | 18.8103 | 19.4699 | -82.432 | -71.185 | -38.2531 | -36.3 | 13.8705 | 0.8219 | -9.18 | 17.17 | -38.7616 |  |  |  |  | 23.34 | 71.6956 | 83.914 |  | 82.6393 | 24.9 | -18.0668 | 1.2927 | 1.1483 | 1.733 |  |  |  | -31.0872 | 20.0562 | 32.1193 | 59.3354 | 62.0138 | -154.5434 | -19.847 | 36.2355 | -40.6388 | 10.2017 | 7.56 | 7.2261 | 12 | 62.906 | 66.4826 |  |  | -198.2034 | 198.5396 | 148.1205 | -62.4991 | -63.2013 | -55.6922 | -48.3256 | 79.1612 | 78.0264 |  |  | 6.6166 | 6.4079 | -2.4341 | -2.3902 | 19.93 | 19.97 | 22.6 | 23.5 | 21.1244 | -66.88 | -299.6499 | 67.6495 | 67.3849 | 13.4 | -22.6 | -7.1 | -6.4 |  | 1.0431 | -141.0116 | -14.9803 | 58.9256 | 3.4423 | -37.0259 | -3.416 | -1.6485 | -121.8301 | 0 | 4.9918 | 194.2645 | 194.4265 | 123.2113 | -50.6853 | -16.2701 | -57.66 | 62.6745 | -10.2298 |  | 17.04 | 0.707 | 0.701 | -17.44 | 0 |  | -0.0565 | -15.8495 | -30.6752 | 19.2 | 52.989 | 53.126 | 9.8105 | 11.8097 | 51.9707 | 51.4194 | 52.818 |  | 22.1 | 33.7739 | 6.96 |  | -49.2466 | 76.1752 | 56.4954 | -49.3621 | -74.9478 | 47.5044 | 26.7685 | -31.9 | 31.2 | -49.1016 | 265.2702
05/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 33.6135 | -24.2191 | 11.2079 | 30.3333 |  | 45.4066 | -126.3734 | 54.6557 | 27.5012 | 26.9525 | -11.1 | -36.17 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.8625 | 75.7076 | 10.5688 | 10.8264 | 16.8572 | 5.99 | 5.3253 | 8.6998 |  |  | -67.68 | -67.46 |  | 8.88 | 36.17 | 11.831 | 0.202 | -53.88 | -54.21 | -72.7 | 53.88 | 54.08 | 10.18 | 12.7931 | 52.2221 | 53.7533 | 0 | -55.5454 | -55.2306 | 31.4405 | 29.5189 | 66.6191 | 66.8156 | -15.9227 | -15.7567 | -350.0829 | 11.3941 | -16.7 | -16.7 | 59.2242 | 58.7463 | -4.2103 |  | -53.0475 |  | 4.027 | 2.5995 | 375.286 | 75.9911 | 75.1976 |  | 340.6577 |  | -123.1378 | 124.599 | 68.34 | 20.9 | 24.83 | 50.32 | 69.55 | -50.0958 | -49.9618 | 133.9243 | 135.0536 | 43.8136 | -177.8046 | -176.2219 | 4.9496 |  |  |  | 107.3 | 98.1 | -13.99 | 26.2045 | 25.9125 | 25.6558 | 29.1863 | 28.4784 | -31.9091 | -48.8048 |  | 13.3724 | 31.31 | 19.76 | 42.4292 | 39.8483 | -28.9171 |  |  |  | -119.3114 |  |  | -82.4 | -82.5 | 32.9013 | 54.1 | 45.1007 | 76.1902 | 53.76 | -0.69 | 54.9785 | 117.0766 | -30.48 | -31.05 | 112.12 | 53.98 | 118 | 115.1273 | -21.2619 | -21.1545 | 204.8682 | 166.6007 | 160.1459 | 162.083 | 87.5045 | 68.8699 | -30.295 |  | 29.3534 |  | -27.5235 | -25.1626 | 0 | -27.5617 | -26.088 | 158.268 | -42.5533 | -43.5727 | -26.4939 | 0 | -15.69 | 112.2 | 12.424 | -104.4475 | -41.6119 | -40.6126 | 13.0303 | -66.3007 | 31.9969 | 24.8736 |  | 24.3436 | 40.0109 | 40.4548 | 38.9338 | 49.0647 | 49.3996 | -113.3679 | 22.977 | 22.8883 | -81.3004 | -70.3359 | -38.3264 | -35.57 | 14.1756 | 0.845 | -9.21 | 17.04 | -38.395 |  |  |  |  | 22.21 | 71.0955 | 82.5612 | 14.79 | 78.3107 | 20.3 | -13.2784 | -1.9724 | -2.2916 | 1.7404 |  |  | -14.7833 | -26.4974 | 19.0121 | 27.4045 | 58.3236 | 60.5214 | -147.2416 | -20.4052 | 38.181 | -23.2988 | 11.0864 | 8.1069 | 7.8168 |  | 62.5384 | 61.1795 |  |  | -193.1325 | 192.2352 | 128.1393 | -59.7467 | -59.4915 | -55.2847 | -47.3631 | 79.6369 | 79.8005 |  |  | 7.155 | 6.3639 | -2.4543 | -2.2025 | 19.22 | 18.92 | 21.5 | 19.8 | 21.2483 | -68.48 | -294.9122 | 65.1657 | 64.9053 | 11.1 | -20.3 | -4.5 | -4.5 | 1.2751 | 1.0825 | -126.0163 | -5.1613 | 49.8416 | -3.223 | -33.6305 | -0.4769 | -8.8206 | -119.7053 | 0 | 10.2667 | 198.3331 | 195.754 | 118.8934 | -41.2725 | -19.789 | -58.8424 | 58.3046 | -10.282 |  | 17.36 | 0.655 | 0.649 | -17.36 | 0 |  | 0.7645 | -14.4121 | -30.9071 | 16.5 | 48.026 | 46.863 | 9.8474 | 11.7778 | 52.3669 | 52.7352 | 51.8082 |  | 21.6 | 32.5454 | 7.07 |  | -48.7087 | 75.5398 | 56.6789 | -48.7596 | -74.8051 | 46.3718 | 27.391 | -32.4 | 31.5 | -64.2975 | 279.7764
05/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 34.7608 | -24.8143 | 11.6294 | 31.3131 |  | 46.7619 | -125.2979 | 56.2699 | 28.2811 | 27.72 | -11.1 | -37.397 | 33 | 16.56 | -33 | 14.8606 | 74.6872 | 10.5582 | 10.7089 | 18.1017 | 5.927 | 5.2525 | 8.4025 |  |  | -69.3 | -68.74 |  | 11.1 | 37.397 | 11.606 | 0.201 | -53.93 | -54.51 | -80.88 | 53.93 | 53.88 | 10.6822 | 13.2342 | 54.1604 | 56.3681 | 0 | -55.161 | -54.5651 | 23.6231 | 26.7775 | 69.2071 | 68.7783 | -13.5692 | -19.1202 | -335.3348 | 9.5223 | -15.6 | -15.6 | 57.3349 | 56.6637 | -4.313 |  | -50.4267 |  | 4.1082 | 2.801 | 374.3399 | 81.0266 | 81.637 |  | 347.6818 |  | -122.1927 | 125.1149 | 72.4017 | 22.18 | 26.63 | 53.09 | 71.79 | -52.2391 | -52.507 | 136.725 | 137.6113 | 43.3842 | -181.9897 | -180.5373 | 5.9783 |  |  |  | 108.5 | 98.9 | -13.56 | 26.7509 | 26.0337 | 26.3816 | 32.5041 | 31.5521 | -31.3773 | -53.1154 |  | 13.6001 | 36.23 | 20.97 | 43.3667 | 41.3132 | -29.7541 |  |  |  | -126.0732 |  |  | -84.4 | -84.5 | 33.4012 | 56.3 | 46.9793 | 79.7058 | 56.03 | -1.68 | 56.1565 | 125.8497 | -30.86 | -31.21 | 116.08 | 55.24 | 125.6 | 123.3455 | -20.0763 | -20.4182 | 211.2625 | 174.8934 | 168.5461 | 170.9068 | 82.1991 | 61.6055 | -31.078 |  | 31.0947 |  | -28.0287 | -24.9214 | 9.8084 | -28.8301 | -26.8418 | 106.032 | -38.4355 | -38.7043 | -22.0227 | 0 | -6.16 | 99.9 | 13.0248 | -108.8974 | -39.0146 | -38.121 | 8.99 | -60.9831 | 19.964 | 24.2727 |  | 24.0794 | 39.8704 | 39.4553 | 38.3011 | 51.9115 | 51.5765 | -111.8608 | 22.2241 | 22.3073 | -82.1325 | -72.1749 | -37.1472 | -36.63 | 14.0584 | 0.8914 | -9.09 | 17.91 | -37.6939 |  |  |  |  | 23.63 | 73.5647 | 84.5965 | 15.23 | 83.0146 | 21.3 | -15.3774 | -5.5949 | -5.8641 | 1.7676 |  |  | -15.0779 | -29.889 | 19.3841 | 30.7772 | 54.9497 | 60.3294 | -146.9722 | -20.653 | 37.9269 | -28.8119 | 10.9571 | 8.5659 | 8.302 | 12.3084 | 62.1145 | 62.6347 |  |  | -195.6127 | 196.2517 | 122.5756 | -61.8988 | -59.7859 | -54.9078 | -47.695 | 82.4142 | 79.8538 |  |  | 8.0119 | 7.2209 | -3.8123 | -1.872 | 18.77 | 19.04 | 21.9 | 19.9 | 20.9813 | -71.12 | -299.5175 | 63.2119 | 63.9842 | 10.5 | -22.2 | -6.2 | -6.2 | 1.3618 | 1.2949 | -119.9903 | -5.519 | 52.5599 | 2.0279 | -28.2394 | 0.6451 | -6.9381 | -123.1669 | 0 | 9.6763 | 198.4667 | 197.3774 | 124.6649 | -49.3287 | -18.8685 | -58.3156 | 62.8146 | -10.0458 |  | 18.72 | 0.611 | 0.606 | -18.64 | 0 |  | 1.2314 | -14.7051 | -30.0282 | 16.2 | 47.865 | 48.337 | 9.8708 | 11.8418 | 51.9702 | 53.1486 | 51.9631 |  | 22.5 | 30.9726 | 7.27 |  | -49.9224 | 75.847 | 57.3833 | -49.4163 | -75.1262 | 47.1195 | 26.6206 | -31.4 | 29.4 | -68.2525 | 286.2267
05/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 36.4848 | -25.8146 | 12.1009 | 32.2576 |  | 47.2962 | -126.3994 | 58.8994 | 29.5951 | 28.9828 | -13.32 | -37.158 |  |  | -33 | 14.4972 | 75.025 | 10.775 | 10.9658 | 18.3327 | 5.8458 | 5.3359 | 8.1486 |  |  | -69.88 | -69.84 |  | 13.32 | 37.158 | 11.662 | 0.205 | -56.54 | -56.22 | -73.5 | 56.54 | 56.74 | 10.1132 | 13.0729 | 57.5486 | 59.3162 |  | -55.2487 | -55.147 | 28.2764 | 27.3548 | 68.0692 | 72.3483 | -9.689 | -24.2515 | -369.915 | 16.8065 | -16.8 | -16.8 | 59.0792 | 58.456 | -4.4741 |  | -55.7169 |  | 4.5159 | 2.9904 | 400.006 | 84.4447 | 84.3531 |  | 357.5771 |  | -126.9321 | 128.4776 | 73.5792 | 22.28 | 26.59 | 54.21 | 73.31 | -52.507 | -52.1051 | 136.4846 | 138.0752 | 43.1854 | -192.2675 | -192.6819 | 5.1944 |  |  |  | 112.3 | 102.1 | -14.27 | 24.8317 | 24.0194 | 24.1923 | 31.399 | 30.9179 | -24.717 | -54.9138 |  | 13.7958 | 36.78 | 21.74 | 44.3042 | 42.1921 | -30.6811 |  |  |  | -140.3816 |  |  | -85.8 | -87.2 | 33.8187 | 58.1 | 47.4489 | 83.2214 | 57.8 | -1.89 | 57.257 | 139.0229 | -22.4 | -22.44 | 100.27 | 55.83 | 140.0182 | 137.8545 | -16.2891 | -16.5091 | 222.4535 | 183.7541 | 176.5165 | 178.3976 | 72.5752 | 49.4551 | -31.938 |  | 27.1237 |  | -28.1575 | -25.7473 | 20.1406 | -17.4975 | -15.2509 | 52.272 | -27.9069 | -28.5817 | -9.4068 | 0 | -15.67 | 1 | 13.415 | -88.9924 | -38.9059 | -38.3092 | 8.6748 | -47.7679 | 14.708 | 25.0911 |  | 24.438 | 39.3082 | 39.9959 | 38.1947 | 51.0742 | 51.0742 | -102.4833 | 17.8701 | 17.775 | -77.5757 | -69.0377 | -34.8034 | -35.31 | 13.8705 | 0.889 | -8.99 | 18.08 | -34.5334 |  |  |  |  | 24.58 | 69.7196 | 78.9726 | 15.03 | 83.2985 | 22.6 | -16.1543 | -5.7602 | -6.0975 | 1.7776 |  |  | -15.7679 | -30.1694 | 18.932 | 31.3216 | 57.5493 | 58.4474 | -151.3683 | -20.8833 | 38.836 | -29.0687 |  | 8.8198 | 8.4391 | 12 | 63.0368 | 63.7648 |  |  | -200.4172 | 202.0999 | 125.1956 | -64.0005 | -60.2597 | -54.1859 | -46.4423 | 79.0859 | 81.0028 |  |  | 6.4408 | 6.331 | -2.914 | -3.5103 | 16.62 | 16.68 | 21.9 | 22.4 | 21.1672 | -73.44 | -299.433 | 67.1537 | 67.4234 | 11.1 | -18.8 | -5.2 | -5.2 |  |  | -116.2215 | -3.933 | 52.1733 | 4.0356 | -29.5424 | 2.113 | -10.0523 | -124.59 | 0 | 3.6816 | 196.9768 | 197.3698 | 122.6821 | -45.8209 | -20.622 | -58.9049 | 57.1546 | -9.7024 |  | 18.32 | 0.507 | 0.499 | -17.84 | 0 |  | 0.7919 | -14.2382 | -29.3843 | 15.4 | 48.583 | 47.798 | 9.8998 | 11.8126 | 53.0573 | 53.4247 | 52.8786 |  | 18.8 | 30.0025 | 7.6 |  | -49.8036 | 74.4294 | 55.1516 | -48.4743 | -73.0405 | 45.9745 | 27.0692 | -29.2 | 29.7 | -77.3125 | 287.8351
05/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 36.5066 |  | 12.3705 | 32.1907 |  | 49.143 | -125.7601 | 59.8881 | 29.9631 | 29.3647 | -11.1 | -35.521 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.5863 | 76.5826 | 11.0226 | 11.5636 | 18.7632 | 6.3676 | 5.5458 | 8.0935 |  |  | -70.14 | -70.03 |  | 13.32 | 35.521 | 13.036 | 0.209 | -55.82 | -54.77 | -69.57 | 55.82 | 56.01 | 10.7134 | 12.5952 | 57.1818 | 59.083 |  | -52.2681 | -51.6178 | 26.1275 | 22.1469 | 68.2621 | 68.7113 | -17.9791 | -20.1107 | -359.7131 | 33.6444 | -16.8 | -16.8 | 55.3449 | 55.9189 | -4.6044 |  | -57.0586 |  | 4.3824 | 3.0377 | 392.4069 | 79.8669 | 79.6838 |  | 348.2379 |  | -129.2391 | 132.1711 | 86.5427 | 25.76 | 31.59 | 57.66 | 74.04 | -51.5693 | -51.4353 | 133.9337 | 135.8489 | 41.8612 | -187.4854 | -185.7475 | 4.7775 |  |  |  | 118.7 | 107.9 | -15 | 28.474 | 27.4342 | 27.7936 | 23.1403 | 25.8995 | -24.6167 | -55.0144 |  | 13.9211 | 36.87 | 21.56 | 45.7104 | 43.071 | -31.1533 |  |  |  | -137.9284 |  |  | -88.9 | -88.5 | 33.945 | 60 | 49.3275 | 84.3933 | 59.64 | -2.12 | 57.6755 | 136.9928 | -21.23 | -21.71 | 101.28 | 56.76 | 138.0727 | 134.3818 | -16.6065 | -16.2545 | 223.2474 | 183.2447 | 174.9775 | 178.3488 | 94.6013 | 73.3356 | -30.636 |  | 33.7409 |  | -28.0651 | -25.601 | 0 | -28.9446 | -27.4311 | 153.66 | -39.9345 | -41.1009 | -29.7594 | 0 | -15.92 | 115.5 | 13.7467 | -111.6356 | -40.0715 | -39.0418 | 9.0326 | -70.655 | 36.1256 | 25.4416 |  | 24.4993 | 39.7596 | 39.6253 | 38.7943 | 51.4091 | 50.4044 | -109.6839 | 18.0454 | 18.3016 | -80.4058 | -69.9737 | -37.799 | -36.46 | 13.9657 | 0.9036 | -9.12 | 16.96 | -37.4615 |  |  |  |  | 21.84 | 70.3235 | 81.4562 | 14.72 | 84.5167 | 26.7 | -17.3721 | -5.5898 | -5.9198 | 1.872 |  |  | -14.9131 | -31.6122 | 19.6935 | 32.92 | 59.0269 | 59.6042 | -151.5797 | -21.0928 | 38.8732 | -25.2364 | 11.475 | 8.8784 | 8.5445 | 12.9282 | 63.6795 | 64.2149 |  |  | -192.4593 | 194.3342 | 126.8069 | -61.3264 | -59.8423 | -53.6312 | -46.1936 | 79.4035 | 79.5296 |  |  | 7.1769 | 6.32 | -4.8809 | -3.8885 | 18 | 17.71 | 24 | 24.8 | 21.4321 |  | -310.6656 | 64.7398 | 64.456 | 11.1 | -17.6 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1977 | -120.5506 | -10.599 | 58.4505 | 3.2366 | -30.0682 | -4.8274 | -7.2328 | -124.2351 | 0 | 2.088 | 200.0347 | 199.0471 | 123.71 | -44.1859 | -18.1981 | -65.2822 | 62.3794 | -9.9387 |  | 18.64 | 0.546 | 0.539 | -18.56 | 0 |  | 0.148 | -14.2657 | -29.8817 | 16.9 | 50.974 | 51.918 |  | 11.8258 | 52.5888 | 52.1375 | 52.5784 |  | 18.1 | 29.6146 | 7.73 |  | -47.7128 | 75.6049 | 54.6397 | -46.2045 | -73.4014 | 45.298 | 28.4937 | -27.1 | 26.4 | -60.4511 | 280.8421
05/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 36.8733 | -26.0978 | 12.5448 | 32.0002 |  | 49.9884 | -127.5034 | 59.6092 | 30.3411 | 29.6972 | -11.1 | -31.658 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.6922 | 78.8262 | 9.9006 | 9.5925 | 16.1978 | 6.1306 | 5.3154 | 3.054 |  |  | -69.17 | -69.39 |  | 13.32 | 31.658 | 13.008 | 0.214 | -59.22 | -57.43 | -70.24 | 59.22 | 56.76 | 11.0379 | 12.2751 | 58.3072 | 60.143 |  | -50.3528 | -49.8342 | 11.2766 | 11.4416 | 67.7064 | 69.001 | -30.7558 | -32.3366 | -323.404 | 32.3719 | -16.2 | -16.2 | 54.7068 | 53.6573 | -4.9544 |  | -50.5461 |  | 4.5735 | 3.1092 | 354.9912 | 86.0011 | 85.8791 |  | 347.0773 |  | -130.2515 | 133.1551 | 88.6883 | 25.9 | 31.74 | 58.87 | 75.58 | -56.1238 | -55.588 | 138.7421 | 139.6882 | 39.4678 | -186.8817 | -186.3165 | 4.8099 |  |  |  | 118.3 | 108.3 | -15.13 | 29.4744 | 28.2343 | 29.3851 | 30.2486 | 30.4323 | -33.5745 | -58.1033 |  | 14.0835 | 37 | 22.33 | 46.1792 | 43.9499 | -31.7249 |  |  |  | -130.0985 |  |  | -90.6 | -89.9 | 33.8956 | 60.7 | 49.7972 | 85.5652 | 60.29 | -2.06 | 57.1485 | 127.8823 | -21.74 | -22.16 | 103.6 | 57.56 | 132.8182 | 130.3273 | -21.1321 | -21.4545 | 219.0533 | 177.6247 | 171.4781 | 175.1506 | 90.785 | 68.7902 | -31.099 |  | 17.6815 |  | -27.8586 | -25.2184 | 0 | -24.8619 | -22.5323 | 147.516 | -42.5428 | -43.4824 | -28.2522 | 0 | -16.22 | 103 | 13.9043 | -104.212 | -38.5832 | -37.669 | 5.9489 | -64.8921 | 33.6483 | 25.402 |  | 25.086 | 39.5988 | 40.2637 | 38.8287 | 55.763 | 54.5908 | -122.4106 | 24.3048 | 24.448 | -91.7341 | -82.8747 | -38.7585 | -38.8 | 13.7801 | 1.0208 | -8.98 | 17.11 | -39.5803 |  |  |  |  | 20.59 | 82.5182 | 89.3102 | 14.07 | 80.9417 | 29 | -7.2007 | -12.6815 | -13.2557 | 1.8886 |  |  | -15.0802 | -20.9711 | 19.6449 | 22.3914 | 57.5788 | 58.73 | -132.2369 | -21.1374 | 42.4455 | 9.1295 | 11.6019 | 9.1128 | 8.7977 |  | 61.4013 | 63.0947 |  |  | -190.9896 | 196.2285 | 116.371 | -61.2562 | -59.4024 | -54.0636 | -46.0789 | 76.0686 | 77.1992 |  |  | 7.2648 | 7.089 | -3.2803 | -3.1153 | 14.26 | 14.15 | 26.2 | 25 | 20.9407 | -75.36 | -303.3156 | 64.7139 | 64.4541 | 11.6 | -16 | -4.5 | -4.5 | 1.4786 |  | -111.7514 | 0.5621 | 51.4992 | 1.0568 | -23.5118 | 0.3516 | -6.3405 | -127.055 | 20.266 | 7.4107 | 197.9382 | 195.3556 | 125.8289 | -43.2432 | -22.4098 | -59.2279 | 60.1262 | -9.7299 |  | 18.64 | 0.478 | 0.471 | -18.48 | 0.48 |  | -0.6424 | -14.0032 | -30.1747 | 16.7 | 51.935 | 52.303 |  |  | 50.9046 | 51.5264 | 50.1413 |  | 18.1 | 28.7292 | 7.96 |  | -46.0008 | 75.3022 | 54.6262 | -45.2069 | -73.9669 | 44.894 | 28.6639 | -26.9 | 27.2 | -74.258 | 284.2136
05/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 37.3012 |  | 12.8131 | 31.1541 |  | 51.3362 | -126.3356 | 60.9193 | 31.1151 | 30.2871 | -13.32 | -32.234 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.6857 | 77.9088 | 10.8554 | 11.1066 | 18.9002 | 5.9405 | 4.8073 | 8.4542 |  |  | -70.06 | -70.02 |  | 13.32 | 32.234 | 12.116 | 0.206 | -56.57 | -56.06 | -64.89 | 56.57 | 57.51 | 10.3993 | 12.5543 | 58.2732 | 60.5232 |  | -52.8481 | -51.2119 | 19.6331 | 25.501 | 63.7568 | 67.0651 | -25.59 | -28.7798 | -337.602 | 32.7938 | -16.5 | -16.6 | 56.3387 | 55.6633 | -4.8934 |  | -52.3668 |  | 5.0997 | 3.3235 | 360.2099 | 87.5881 | 87.6491 |  | 353.387 |  | -131.4142 | 133.3965 | 91.0135 | 25.72 | 31.44 | 60.2 | 76.4 | -56.2578 | -57.8653 | 141.2527 | 140.6629 | 38.3128 | -187.5171 | -185.1805 | 5.3468 |  |  |  | 118.6 | 108.2 | -15.03 | 32.1217 | 30.1715 | 31.2717 | 31.3406 | 31.1747 | -34.5308 | -60.8295 |  | 14.5717 | 37.03 | 22.23 | 46.6479 | 44.5358 | -31.8343 |  |  |  | -123.9239 |  |  | -92.7 | -92.3 | 33.7253 | 61.4 | 51.2061 | 86.7371 | 60.91 | -2.02 | 57.0865 | 125.5821 | -21.75 | -22.07 | 105.61 | 58.57 | 124.5091 | 121.2364 | -27.0904 | -27.2182 | 210.8027 | 174.6257 | 166.0927 | 171.5345 | 84.9904 | 63.9581 | -30.353 |  | 5.7054 |  | -28.2061 | -25.5405 | 11.7717 | -23.3822 | -21.0605 | 147.516 | -42.9519 | -43.8682 | -22.297 | 16.93 | -14.94 | 71.4 | 13.9982 | -101.6162 | -37.0663 | -36.3208 | 5.9054 | -65.0383 | 25.3493 | 25.0112 |  | 24.5725 | 40.3143 | 39.8513 | 38.4081 | 55.428 | 57.4375 | -128.1041 | 28.9126 | 28.762 | -91.4142 | -81.9615 | -41.3953 | -39.98 | 13.9657 | 0.9744 | -9.01 | 17.13 | -41.9802 |  |  |  |  | 17.68 | 81.21 | 93.2024 | 13.51 | 76.292 | 27.2 | -6.8101 | -12.0056 | -13.0531 | 1.8858 |  |  | -15.8517 | -22.1119 | 19.6523 | 22.677 | 57.2449 | 59.6291 | -133.4064 | -21.4481 | 42.4744 | 8.8601 | 10.9909 | 9.3179 | 9.0297 | 13 | 57.6653 | 57.7219 | 0 |  | -192.2268 | 195.3044 | 108.9541 | -55.7795 | -54.7628 | -60.3565 | -52.6173 | 79.3483 | 78.9843 |  |  | 8.1218 | 8.1437 | -1.9449 | -2.069 | 13.2 | 12.99 | 24.1 | 24.4 | 21.227 | -76.56 | -299.0484 | 66.0788 | 65.8257 | 11.6 | -21.6 | -6.2 | -6.2 | 1.3349 | 1.2826 | -103.805 | 11.9235 | 44.1576 | -2.0663 | -21.6352 | 5.8136 | -14.6841 | -124.6775 | 21.0718 | 9.3121 | 194.9518 | 193.6848 | 122.9513 | -35.952 | -22.9931 | -52.5016 | 54.8487 | -10.4413 |  | 18.08 | 0.328 | 0.321 | -17.04 | 0 |  | 0.383 | -16.17 | -30.4402 | 17.9 | 52.709 | 51.746 |  |  | 51.2362 | 51.1641 | 51.5155 |  | 19.3 | 29.4349 | 8.03 |  | -54.2276 | 80.8048 | 61.691 | -53.2685 | -79.1609 | 51.2555 | 27.3671 | -29.1 | 28.8 | -82.5127 | 300.3104
05/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 37.3309 | -26.0643 | 12.8019 | 31.1914 |  | 52.2552 | -126.2598 | 60.9781 | 30.9211 | 30.2029 | -8.88 | -35.16 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.697 | 76.562 | 11.2228 | 11.0331 | 18.5284 | 5.8469 | 5.6434 | 8.2821 |  |  | -68.49 | -68.44 |  | 8.88 | 35.16 | 12.529 | 0.212 | -50.12 | -49.91 | -77.07 | 50.12 | 50.45 | 10.3884 | 12.5098 | 56.9034 | 59.0899 |  | -47.9876 | -47.4911 | 8.5644 | 8.5094 | 68.0368 | 69.8371 | -30.3277 | -32.6093 | -333.3486 | 32.4704 | -16.3 | -16.3 | 52.0124 | 51.614 | -4.4909 |  | -52.887 |  | 4.9746 | 3.5059 | 362.6819 | 89.053 | 88.3816 |  | 351.4891 |  | -129.9452 | 133.8419 | 91.1033 | 26.79 | 32.65 | 61.63 | 77.08 | -53.9805 | -53.7126 | 135.2041 | 136.4985 | 37.8412 | -183.1192 | -182.1298 | 5.8234 |  |  |  | 120.2 | 109.4 | -15.53 | 33.0407 | 31.9822 | 32.8415 | 28.4554 | 28.4964 | -28.1131 | -60.726 |  | 14.5191 | 39.45 | 23.01 | 46.8823 |  | -32.1098 |  |  |  | -122.3422 |  |  | -94.4 | -94.4 | 32.8189 |  | 52.615 |  | 61.54 | -2.56 | 56.699 | 120.3218 | -22.04 | -22.57 | 107.07 | 59.43 | 121.1091 | 120.9455 | -24.7155 | -24 | 215.7269 | 174.8786 | 169.6866 | 171.9852 | 82.849 | 55.6791 | -30.47 |  | -6.5672 |  | -27.1064 | -25.4483 | 0 | -32.0999 | -30.8181 | 139.836 | -40.8217 | -41.2394 | -18.8536 | 0 | -6.58 | 99.2 | 14.2697 | -120.27 | -38.5344 | -37.1422 | 7.2696 | -54.9144 | 24.1168 | 25.4114 |  | 25.126 | 39.6155 | 40.3849 | 38.9355 | 53.586 | 54.2558 | -108.6791 | 25.4539 | 24.9734 | -78.4364 | -68.4664 | -38.883 | -37.03 | 13.9437 | 0.9293 | -8.89 | 17.06 | -38.4218 |  |  |  |  | 20.48 | 67.519 | 80.9746 | 14.37 | 82.7153 | 28.9 | -15.1984 | -5.4992 | -6.2615 | 1.8882 |  |  | -15.3881 | -30.5294 | 19.9185 | 31.2603 | 55.1286 | 59.5263 | -144.7118 | -21.1666 | 37.4339 | -24.628 |  | 9.2202 | 8.8188 | 12 | 55.19 | 55.863 |  |  | -188.9541 | 188.7761 | 90.2118 | -53.9895 | -52.5302 | -63.9005 | -56.0498 | 77.4819 | 76.0823 |  |  | 5.5729 | 4.8148 | -10.9622 | -11.4799 | 11.16 | 11.09 | 23.9 | 25.2 | 21.0219 |  | -297.0081 | 63.4982 | 63.7815 | 11.1 | -14.8 | -3.7 | -3.6 | 1.3537 | 1.2019 | -85.4233 | 24.7888 | 50.8342 | -1.4344 | -4.2819 | 3.6057 | -11.8471 | -127.8259 | 21.8271 | 9.6432 | 198.7933 | 200.925 | 125.1531 | -43.4648 | -23.8111 | -60.4795 | 62.1664 | -9.675 |  | 15.44 | 0.34 | 0.333 | -15.84 | -1.36 |  | 1.8753 | -17.9583 | -30.3822 | 17.5 | 52.215 | 49.969 |  |  | 51.0207 | 52.2577 | 51.1801 |  | 19.8 | 29.2247 | 7.97 |  | -57.9402 | 83.9833 | 64.7396 | -57.4793 | -81.4239 | 55.6024 | 26.1018 | -29.6 | 28.9 | -93.5352 | 304.9439
05/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 36.9165 | -25.7117 | 12.4825 | 30.8038 |  | 51.6889 | -125.4502 | 60.0297 | 30.2891 | 29.8494 | -11.1 | -32.562 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 15.1047 | 75.7082 | 10.8479 | 10.9283 | 17.9882 | 5.8614 | 5.341 | 7.9909 |  |  | -69.13 | -69.11 |  | 11.1 | 32.562 | 12.045 | 0.209 | -50.51 | -50.96 | -74.59 | 50.51 | 51.41 | 10.0811 | 12.3148 | 57.2587 | 59.2789 |  | -47.7669 | -47.9004 | 10.2302 | 10.1083 | 68.3931 | 69.8432 | -30.0289 | -31.6323 | -342.0589 | 33.7238 | -17 | -16.9 | 52.372 | 51.4876 | -4.4142 |  | -53.253 |  | 5.7813 | 3.696 | 371.5017 | 85.818 | 85.6654 |  | 376.7314 |  | -127.0519 | 129.2844 | 91.1133 | 26.24 | 33.56 | 60.9 | 74.58 | -56.6597 | -56.1238 | 135.9378 | 136.9225 | 38.3204 | -185.4817 | -184.5717 | 4.3183 | 0 |  |  | 121.4 | 110.1 | -15.55 | 32.8155 | 31.2749 | 32.2047 | 26.761 | 26.9279 | -25.3627 | -60.5755 |  | 14.0949 | 38.52 | 22.79 | 46.1792 | 44.0964 | -31.8721 |  |  |  | -125.1858 |  |  | -92.4 | -92.3 | 33.0661 |  | 52.615 |  | 60.89 | -2.58 | 54.622 | 122.8945 | -21.92 | -22.16 | 106.21 | 58.55 | 123.2545 | 123.6364 | -25.475 | -25.6727 | 214.9533 | 174.0908 | 168.5461 | 172.1316 | 55.2947 | 32.1569 | -31.518 |  | -41.2345 |  | -26.8799 | -24.2295 | 28.7668 | -30.7486 | -28.7816 | 36.912 | -26.9659 | -27.7629 | 6.3625 | 0 | -6.22 | 1 | 14.175 | -117.1064 | -37.3585 | -36.7466 | 4.2039 | -29.677 | 0 | 25.1909 |  | 24.7466 | 38.3572 | 39.5741 | 37.7692 | 55.2606 | 55.2606 | -102.1484 | 28.4381 | 27.658 | -77.9083 | -65.7204 | -36.6491 | -37 | 13.7777 | 0.8927 | -8.75 | 17.78 | -36.8564 | 10.1174 | -14.296 | 4.335 | 11.7488 | 21.61 | 67.1142 | 77.0034 |  | 84.3178 | 30.1 | -14.6374 | -5.3518 | -5.6106 | 1.8479 |  |  | -14.4798 | -29.4266 | 20.2482 | 30.6286 | 54.1665 | 55.3408 | -144.1621 | -21.1418 | 36.3636 | -24.5934 | 11.1343 | 9.1617 | 8.8399 | 12.6295 | 54.8765 | 56.0118 |  |  | -190.7413 | 193.0359 | 70.5659 | -54.8133 | -53.4857 | -60.6652 | -52.7403 | 78.8209 | 78.5321 |  |  | 2.3209 | 2.1122 | -12.3519 | -11.8082 | 11.12 | 11.1 | 24.1 | 24.2 | 21.0433 | -76.32 | -285.4697 | 56.1412 | 55.3722 | 11.6 | -15.9 | -1.1 | -0.3 | 1.3711 | 1.3175 | -63.3115 | 63.0859 | 49.1751 | 0.2094 | 16.5539 | 3.7779 | -12.0334 | -120.5956 | 26.9468 | 9.2429 | 200.1395 | 198.7172 | 120.3931 | -36.7466 | -30.0178 | -65.1575 | 66.0554 | -9.3591 |  | 16.16 | 0.319 | 0.313 | -15.2 | -2.48 |  | 2.4918 | -16.2005 | -30.2632 | 16.2 | 51.72 | 51.757 |  |  | 50.4645 | 52.0143 | 51.9398 |  | 16.4 | 29.4071 | 7.93 |  | -52.8792 | 80.9053 | 62.0439 | -52.9164 | -79.1026 | 51.7155 | 26.7176 | -26.5 | 27.1 | -119.932 | 327.415
05/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 36.4995 | -25.4504 | 12.3561 | 30.6251 |  | 51.2022 | -122.9415 | 58.3816 | 29.5531 | 28.8147 | -8.88 | -33.334 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 14.8556 | 74.514 | 10.0167 | 10.1087 | 17.0334 | 6.0525 | 5.1658 | 7.3951 |  |  | -67.56 | -67.4 |  | 8.88 | 33.334 | 11.272 | 0.201 | -52.7 | -52.69 | -71.27 | 52.7 | 52.85 | 10.2675 | 13.0386 | 56.6263 | 58.2806 |  | -51.1566 | -50.646 | 27.2774 | 29.2658 | 65.7145 | 67.0325 | -16.2011 | -17.1176 | -348.555 | 33.9649 | -17.1 | -17 | 54.666 | 54.098 | -4.1988 |  | -56.2677 |  | 4.2234 | 2.9295 | 384.2584 | 87.9848 | 87.6491 |  | 394.7791 |  | -131.8998 | 132.9772 | 87.6804 | 25.07 | 33.64 | 60.26 | 71.04 | -55.588 | -55.9899 | 138.6451 | 139.7809 | 37.953 | -185.379 | -185.1672 | 5.0113 | 0 |  |  | 122.7 | 111.6 | -15.35 | 32.5315 | 30.8238 | 31.6588 | 21.7755 | 21.1776 | -27.3048 | -52.1209 |  | 14.5983 | 41.15 | 23.49 | 46.1792 | 43.8034 | -31.5899 |  |  |  | -122.2684 |  |  | -87.9 | -90.1 | 33.3188 | 60.7 | 50.7365 | 85.5652 | 60.28 | -2.03 | 55.1335 | 119.9918 | -22.02 | -22.33 | 106.35 | 58.52 | 117.8545 | 116.9818 | -26.6057 | -25.8636 | 209.1259 | 170.8582 | 164.0418 | 166.606 | 74.9111 | 51.7834 | -30.808 |  | -68.0472 |  | -26.9522 | -24.5429 | 8.2431 | -46.1491 | -43.2991 | 155.196 | -40.2556 | -41.1768 | -14.0122 | 0 | -15.74 | 108.5 | 13.5738 | -145.1546 | -37.3821 | -35.9361 | 4.9848 | -49.9391 | 17.0862 | 24.7376 |  | 24.3692 | 39.5314 | 39.8663 | 38.3017 | 54.4233 | 55.0931 | -105.4975 | 27.9889 | 27.9529 | -77.748 | -67.6477 | -36.1584 | -37.73 | 14.1781 | 0.7974 | -8.91 | 18.86 | -35.35 | 11.352 | -14.746 | 4.004 | 8.57 | 22.74 | 66.933 | 80.5522 | 14.7 | 86.6137 | 26.8 | -15.6705 | -4.9332 | -4.5933 | 1.8082 |  |  | -15.0885 | -30.2429 | 20.7936 | 30.7135 | 57.0241 | 60.5144 | -146.9139 | -20.7491 | 36.098 | -26.2719 | 11.5026 | 8.937 | 8.5762 | 12 | 50.2431 | 51.1353 |  |  | -184.5346 | 186.2617 | 51.7127 | -49.4426 | -48.7445 | -65.3135 | -58.3036 | 78.3392 | 77.3951 |  |  | 4.5951 | 4.5292 | -11.2805 | -11.7731 | 16.26 | 15.99 | 23 | 23.1 | 20.7762 | -73.12 | -296.4045 | 65.5981 | 64.6176 | 11.1 | -19.4 | -3.5 | -2.8 | 1.4573 | 1.2132 | -42.841 | 83.0617 | 55.4989 | 2.6398 | 33.1579 | 2.2238 | -13.7927 | -120.3852 | 21.8041 | 6.3235 | 199.4916 | 198.4658 | 123.7428 | -41.0807 | -24.7741 | -66.1216 | 62.8547 | -10.5731 |  | 15.36 | 0.345 | 0.336 | -15.04 | -4.16 |  | 2.8733 | -18.0743 | -31.3771 | 19 | 52.907 | 53.349 | 9.9821 |  | 50.2851 | 49.3013 | 49.9393 |  | 21.1 | -6.4391 | 7.79 |  | -59.927 | 84.4921 | 66.3485 | -59.5419 | -82.6949 | 56.9672 | 25.7347 | -30.4 | 32 | -129.2786 | 335.0149
05/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 35.9264 | -25.1862 | 11.9953 | 30.2306 |  | 49.8927 | -119.2896 | 57.7953 | 29.2231 | 28.4962 | -4.44 | -35.382 | 30.8 |  | -30.8 | 15.0703 | 71.574 | 10.7007 | 10.717 | 17.5859 | 6.0492 | 5.6337 | 7.8401 |  |  | -63.1 | -63.22 |  | 4.44 | 35.382 | 12.212 | 0.207 | -45.7 | -44.95 | -77.88 | 45.7 | 45.79 | 11.1656 | 12.0976 | 54.9284 | 56.9421 |  | -44.4812 | -44.2898 | 8.5054 | 8.4652 | 64.9029 | 66.8789 | -25.6887 | -28.0723 | -334.1635 | 34.0807 | -17.1 | -17.1 | 48.5026 | 48.5642 | -3.9501 |  | -55.9271 |  | 4.0222 | 2.7508 | 363.9331 | 76.9066 | 76.693 |  | 372.2422 |  | -103.7793 | 106.2931 | 86.5826 | 25.26 | 33.65 | 60.91 | 72.55 | -50.0958 | -51.3014 | 128.4694 | 129.5447 | 35.956 | -152.8889 | -153.2124 | 3.6827 |  |  |  | 124.2 | 112.7 | -15.91 | 48.4812 | 46.1563 | 46.4854 | 4.0985 | 4.3431 | -18.7649 | -39.1501 |  | 14.863 | 42.31 | 24.6 | 45.7104 | 43.364 | -31.2723 |  |  |  | -105.9472 |  |  | -88.2 | -86.8 | 31.7807 | 60 | 51.2061 | 84.3933 | 59.64 | -2.22 | 54.436 | 104.5084 | -24.34 | -24.63 | 108.91 | 58.93 | 104.6364 | 104.6545 | -25.3233 | -25.1636 | 205.2996 | 163.4747 | 157.9496 | 160.0169 | 49.1364 | 24.745 | -30.897 |  | -97.1996 |  | -28.1972 | -25.328 | 34.1496 | -47.0192 | -43.3209 | 50.736 | -27.6446 | -28.5582 | 12.9644 | 0 | -15.3 | 1 | 13.7309 | -145.4676 | -36.9359 | -36.3472 | 2.7303 | -23.6609 | -9.4764 | 25.3094 |  | 24.7249 | 39.5424 | 40.3421 | 39.2172 | 50.9067 | 50.4044 | -78.8719 | 26.7521 | 27.171 | -60.6067 | -47.902 | -31.3463 | -35.04 | 13.6825 | 0.845 | -8.6 | 19.74 | -30.0928 |  | -14.896 | 4.014 |  | 22.15 | 47.789 | 61.1714 | 15.09 | 82.0188 | 27.3 | -14.2429 | -4.8685 | -5.1342 | 1.7779 |  |  | -15.9523 | -28.7022 | 20.2948 | 29.7688 | 57.2262 | 59.3225 | -135.0036 | -20.6057 | 35.2417 | -27.1435 | 11.8069 | 8.6245 | 8.2914 | 13 | 49.2341 | 50.8046 | 0 |  | -168.3105 | 170.4306 | 13.2078 | -50.3308 | -47.7939 | -58.6274 | -49.888 | 76.6717 | 77.0324 |  |  | 4.0568 | 3.837 | -6.9802 | -6.4202 | 14.22 | 14.16 | 23.8 | 24.3 | 21.1052 | -70.08 | -306.9195 | 63.6526 | 63.3182 | 10.5 | -15.2 | -3.7 | -3.6 | 1.3716 | 1.3254 | 0 | 114.5775 | 67.9007 | 12.0732 | 69.7869 | -9.5022 | 2.6269 | -123.9748 | 0 | -3.628 | 200.757 | 198.0811 | 125.1162 | -59.8724 | -15.1652 | -71.7891 | 72.0415 | -8.4363 |  | 17.84 | 0.343 | 0.334 | -17.92 | -0.16 |  | 0.264 | -14.1497 | -30.7027 | 16.4 | 49.938 | 50.846 | 10.0008 |  | 50.3199 | 51.1323 | 51.1359 |  | 17.3 | -7.4944 | 7.79 |  | -48.6421 | 79.3517 | 59.5704 | -49.1703 | -76.4157 | 49.6227 | 26.5731 | -28.3 | 28.5 | -153.1837 | 341.9772
05/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 35.5296 | -24.8699 | 11.7134 | 29.6673 |  | 48.9097 | -117.3647 | 56.5211 | 28.5491 | 28.0722 | 0 | -37.208 | 33 | 14.904 | -33 | 14.692 | 71.84 | 10.2158 | 10.4842 | 17.2318 | 5.6328 | 6.0161 | 8.2447 |  |  | -61.91 | -62.03 |  | 0 | 37.208 | 12.6 | 0.212 | -45.55 | -45.29 | -74.31 | 45.55 | 45.8 | 10.8184 | 12.4719 | 53.3583 | 55.541 |  | -44.074 | -43.127 | 19.5556 | 16.6491 | 63.5573 | 64.534 | -20.8226 | -21.4855 | -334.7297 | 33.8477 | -17.1 | -17 | 50.0425 | 49.3374 | -4.2787 |  | -58.3061 |  | 3.5152 | 2.4953 | 360.4235 | 95.645 | 95.5534 | -161.3747 | 482.3776 |  | -120.3723 | 121.7599 | 85.3851 | 24.5 | 32.61 | 59.67 | 71.08 | -53.4447 | -52.9089 | 128.4324 | 129.5657 | 33.8762 | -158.273 | -157.7441 | 3.7487 |  |  |  | 120.7 | 109.8 | -15.42 | 44.166 | 42.3134 | 43.0088 | 12.381 | 12.6701 | -24.2463 | -43.5939 |  | 14.3753 | 41.76 | 24.18 | 45.2417 | 42.9245 | -30.3737 |  |  |  | -71.2298 |  |  | -86.6 | -88 | 31.4511 | 59.3 | 45.5703 | 84.3933 | 58.95 | -0.54 | 52.483 | 69.3639 | -24.39 | -24.68 |  | 60.34 | 69.4909 | 69.4 | -40.6629 | -39.6273 | 174.2132 | 135.7852 | 130.3713 | 133.8749 | 55.5327 | 34.3552 | -30.103 | 175.1974 | -124.8303 |  | -28.5729 | -25.6402 | 23.2222 | -62.0846 | -57.5543 | 145.98 | -45.6239 | -45.9405 | -0.0842 | 0 | -6.48 | 107.2 | 13.5454 | -174.9014 | -34.9917 | -34.1747 | 1.1717 | -36.084 | 0 | 24.0908 |  | 23.7714 | 39.9954 | 39.6033 | 38.8709 | 53.2511 | 52.9162 | -99.4691 | 41.8978 | 41.6256 | -77.8109 | -64.2586 | -33.7194 | -36.55 | 13.9657 | 0.845 | -8.89 | 19.23 | -33.4553 |  |  | 3.996 |  | 25.6 | 65.1754 | 77.8028 | 16.16 | 87.9843 | 27.9 | -20.2781 | -1.053 | 0 | 1.7814 |  |  | -17.2906 | -34.0337 | 19.8843 | 35.6329 | 59.1811 | 60.7664 | -149.9629 | -20.1713 | 33.0413 | -46.0346 |  | 8.605 | 8.3758 | 13.4809 | 46.7488 | 47.7533 |  |  | -156.3414 | 159.092 | 17.0822 | -46.5469 | -45.1738 | -65.2818 | -58.2153 | 80.6917 | 81.3508 |  |  | 5.5839 | 4.8368 | -5.6367 | -4.7893 | 15.9 | 15.83 | 23.1 | 22.8 | 21.1244 | -65.36 | -296.2721 | 62.3987 | 64.06 | 11.1 | -16.5 | -3.7 | -3.6 |  |  | 0 | 143.9059 | 75.0368 | 16.9991 | 83.9551 | -12.2621 | 3.7375 | -122.0059 | 0 | -5.9703 | 198.5145 | 197.0487 | 123.7331 | -65.8123 | -15.0068 | -71.6641 | 70.4258 | -9.9139 |  | 16.8 | -0.487 | -0.494 | -17.2 | 0 |  | 0.264 | -16.5515 | -30.5287 | 18.4 | 49.467 | 49.818 | 9.8183 |  | 53.8586 | 53.0966 | 53.1076 |  | 18.3 | -7.0387 | 7.76 |  | -57.7267 | 85.6206 | 66.4938 | -57.3947 | -83.7844 | 56.9495 | 25.6423 | -29.1 | 29.7 | -140.6612 | 334.203
05/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 35.5538 | -24.9148 | 11.5641 | 29.2717 |  | 48.4439 | -115.7911 | 56.1068 | 28.5051 | 27.8031 | -6.66 | -37.593 | 33 | 14.904 | -33 | 14.9408 | 70.2864 | 10.4632 | 10.25 | 17.5293 | 5.8018 | 5.8732 | 8.5721 |  |  | -63.74 | -64.22 |  | 6.66 | 37.593 | 12.368 | 0.206 | -45.17 | -44.62 | -79.2 | 45.17 | 45.09 | 11.9525 | 12.0447 | 53.1368 | 55.5277 |  | -45.9824 | -45.5381 | 10.9288 | 9.6323 | 64.4952 | 65.721 | -28.2847 | -31.0924 | -311.0296 | 33.7017 | -17.1 | -17 | 49.9761 | 49.4659 | -4.0468 |  | -57.1335 |  | 2.4256 | 2.3459 | 344.8285 | 100.6195 | 100.5279 | -166.595 | 487.7624 |  | -103.7148 | 107.5762 | 84.4969 | 24.77 | 31.66 | 59.11 | 72.43 | -55.4541 | -56.5257 | 131.5533 | 132.5124 | 33.2836 | -153.0838 | -153.515 | 1.172 |  |  |  | 118.5 | 107.5 | -15.08 | 43.2792 | 42.8844 | 43.2095 | 14.4355 | 14.1339 | -20.3975 | -47.3184 |  | 14.5251 | 38.72 | 22.79 | 45.7104 | 43.364 | -31.0133 |  |  |  | -70.4603 |  |  | -88 | -89 | 31.4072 |  | 45.5703 | 83.2214 |  | -0.29 | 52.5915 | 69.5639 | -19.32 | -19.59 | 99.27 | 60.01 | 69.2182 | 68.9636 | -43.4502 | -42.6818 | 172.9541 | 132.2292 | 126.7567 | 129.5238 | 51.0375 | 27.2225 | -30.601 | 176.5696 | -133.7292 |  | -29.4278 | -26.6646 | 30.7042 | -29.0432 | -27.1944 | 49.2 | -40.0119 | -40.8831 | 10.0419 | 0 | -10.63 | 1 | 13.1053 | -109.5559 | -35.6014 | -34.519 | 2.3099 | -25.4135 | -9.0646 | 24.2223 |  | 23.4633 | 39.8345 | 40.0754 | 38.5993 | 56.2653 | 53.7535 | -103.8229 | 45.6538 | 45.3903 | -84.3009 | -70.1238 | -35.6017 | -36.86 | 14.0316 | 0.8804 | -8.83 | 17.94 | -35.1405 |  | -14.927 | 3.996 |  | 25.86 | 71.0777 | 82.5138 | 15.47 | 89.5101 | 28.6 | -19.6795 | -1.4669 | -1.617 | 1.7888 |  |  | -16.6562 | -33.4747 | 18.8538 | 34.8856 | 57.2003 | 56.9956 | -144.923 | -19.9089 | 33.1907 | -46.5822 | 12.5725 | 8.8198 | 8.4602 | 14 | 48.8483 | 51.7966 |  |  | -151.8298 | 153.1373 | 0 | -49.2323 | -47.4322 | -61.338 | -54.4943 | 79.9976 | 80.786 |  |  | 7.155 | 6.3859 | -11.5332 | -11.1121 | 13.97 | 13.79 | 24.1 | 24.5 | 21.0027 | -57.2 | -313.1401 | 73.3487 | 72.1186 | 10.5 | -16 | -5.4 | -5.4 | 1.4816 | 1.2153 | 0 | 152.5992 | 102.9772 | 36.8214 | 114.3715 | -38.5439 | 24.8367 | -130.7062 |  | -25.9627 | 197.022 | 195.4015 | 128.9736 | -90.0649 | 3.6213 | -87.2382 | 88.8451 | -9.491 |  | 17.76 | 0.444 | 0.436 | -16.72 | 0 |  | 1.3199 | -15.877 | -30.4982 | 17.1 | 52.426 | 51.482 | 9.8311 |  | 53.2779 | 53.1446 | 53.7707 |  | 17.4 | -7.5634 | 7.83 |  | -55.9472 | 81.4719 | 63.187 | -54.7501 | -80.3728 | 53.732 | 26.6958 | -27.1 | 28.4 | -152.1691 | 344.4676
05/04/2026 | 16:00 |  | 0 |  | -25.2219 | 11.5924 | 28.9401 |  | 47.0786 | -113.8672 | 55.38 | 27.8692 | 27.2891 | -6.66 | -36.997 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.9353 | 69.5702 | 10.0353 | 10.5634 | 16.986 | 5.6905 | 5.7074 | 8.2275 |  |  | -63.75 | -63.93 |  | 6.66 | 36.997 | 12.884 | 0.203 | -46.15 | -45.72 | -74.73 | 46.15 | 45.9 | 11.8273 | 12.2829 | 51.856 | 53.6938 |  | -48.3845 | -47.4678 | 25.9017 | 27.0525 | 61.6019 | 63.1193 | -12.0241 | -21.4773 | -322.7716 | 33.9818 | -17 | -17.1 | 52.4921 | 51.7669 | -4.3609 |  | -59.6334 |  | 2.4989 | 2.3595 | 357.8599 | 99.2156 | 100.1922 | -186.8843 | 486.4541 |  | -108.6973 | 109.7592 | 84.2773 | 24.23 | 31.52 | 58.5 | 71.69 | -51.5693 | -51.9712 | 132.7037 | 131.4639 | 32.801 | -151.8224 | -149.527 | -0.6247 |  |  |  | 116.6 | 107 | -15.26 | 43.9134 | 42.9324 | 43.2928 | 13.8986 | 12.5641 | -17.9501 | -47.5982 |  | 14.3255 | 39.53 | 22.63 | 44.7729 | 42.485 | -30.4792 |  |  |  | -60.6557 |  |  | -88.6 | -86.9 | 30.9897 | 58.6 | 43.6918 | 82.0496 | 57.75 | 0.1 | 53.2115 | 60.8847 | -18.58 | -18.67 | 96.76 | 60.98 | 60.6 | 60.1273 | -44.3926 | -43.7 | 166.1605 | 126.3486 | 121.7162 | 122.8648 | 76.7562 | 55.2574 | -29.315 | 198.0084 | -109.4715 |  | -28.0803 | -25.7335 | 0 | -29.8429 | -27.8301 | 161.34 | -56.5366 | -57.3008 | -16.889 | 0 | -14.29 | 113.8 | 12.7738 | -109.6251 | -37.0549 | -36.4349 | 4.6428 | -52.4212 | 18.3842 | 24.1723 |  | 23.5234 | 39.8606 | 40.1318 | 38.7761 | 51.4091 | 50.5718 | -112.8656 | 45.4514 | 45.4079 | -84.4728 | -69.2374 | -39.0222 | -35 | 14.2733 | 0.9036 | -9 | 15.63 | -38.9712 | 9.4217 | -14.765 | 4.078 |  | 24.97 | 69.1995 | 83.8937 | 15.82 | 87.0933 | 28.9 | -19.1558 | -0.804 | 0 | 1.7813 |  |  | -16.0698 | -33.8171 | 19.2361 | 35.0234 | 58.407 | 58.2482 | -148.2481 | -19.6934 | 33.504 | -44.0613 | 12.7929 | 8.8296 | 8.4602 |  | 48.4723 | 49.6557 |  |  | -144.0745 | 144.7404 | 15.8969 | -49.3641 | -48.6096 | -67.4591 | -60.5532 | 79.3985 | 82.5489 |  |  | 9.8466 | 8.9238 | -17.5457 | -16.7962 | 23.73 | 23.79 | 13.8 | 13.8 | 21.0433 | -46 | -312.3539 | 70.6946 | 70.4609 | 17.3 | -22.7 | -9.5 | -8.8 |  |  |  | 133.2954 | 136.432 | 71.2267 | 123.8644 | -62.1993 | 55.1887 | -129.1854 | -30.1498 | -56.5461 | 190.2048 | 188.6868 | 132.5728 | -123.8403 | 29.7439 | -93.7791 | 94.4111 | -10.0183 |  | 13.28 | 0.374 | 0.368 | -13.6 | -5.44 |  | 5.7725 | -16.405 | -31.2886 | 13.6 | 36.144 | 37.741 |  |  | 50.5566 | 50.2738 | 51.8083 |  | 28 | -5.7139 | 7.8 |  | -61.5492 | 86.3335 | 68.2378 | -60.5938 | -84.9055 | 58.4728 | 25.4435 | -38 | 37.1 | -127.4094 | 319.2531
05/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 17.7853 |  | 11.2918 | 27.3957 |  | 46.4914 | -114.7175 | 54.6932 | 27.8731 | 27.0558 | -13.32 | -34.98 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.3508 | 69.42 | 10.2572 | 10.2054 | 17.0134 | 5.6084 | 5.6624 | 7.9158 |  |  | -67.24 | -67.44 |  | 13.32 | 34.98 | 13.022 | 0.21 | -48.85 | -49.08 | -77.95 | 48.85 | 49.48 | 12.2854 | 12.1067 | 52.4933 | 53.8295 |  | -48.2919 | -47.829 | 8.2419 | 8.153 | 66.2194 | 66.91 | -32.5077 | -34.0599 | -303.5111 | 33.9111 | -16.9 | -17 | 52.3922 | 52.1234 | -3.7678 |  | -56.0402 | 0.1012 | 2.4342 | 2.3964 | 336.1918 | 84.2921 | 83.6207 | -162.4687 | 449.2039 |  | -132.5457 | 134.1505 | 83.2394 | 24.26 | 31.16 | 58.44 | 70.99 | -50.3637 | -49.5599 | 130.9444 | 130.887 | 35.0112 | -163.3255 | -163.4048 | -2.8431 |  |  |  | 121.8 | 108.5 | -15.16 | 38.5758 | 38.6766 | 39.0335 | 3.6951 | 3.8683 | -23.9302 | -34.3154 |  | 14.165 | 35.59 | 21.58 | 44.7729 | 42.9245 | -30.2637 |  |  |  | -84.4355 |  |  | -83.6 | -81.6 | 31.9675 | 57.9 | 45.1007 | 82.0496 | 57.75 | -0.63 | 53.63 | 83.6473 | -18.9 | -19.13 | 97.75 | 60.21 | 84.8182 | 82.5455 | -32.7496 | -32.7727 | 181.64 | 143.5319 | 136.8537 | 139.3514 | 82.517 | 61.1782 | -28.636 | 171.3028 | -2.0307 |  | -28.867 | -26.3599 | 0 | -29.5905 | -27.7532 | 156.732 | -44.8309 | -46.0085 | -24.0459 | 0 | -7.16 | 117.4 | 12.4533 | -107.5222 | -38.6549 | -37.8405 | 6.993 | -58.5907 | 26.3495 | 23.7721 |  | 23.681 | 38.8939 | 39.1831 | 37.4444 | 50.7393 | 49.3996 | -135.8071 | 35.6598 | 35.365 | -100.1281 | -88.313 | -41.3953 | -38.85 | 14.0609 | 0.939 | -8.99 | 15.96 | -41.7596 |  | -14.915 | 4.009 |  | 24.21 | 91.1874 | 101.9496 | 14.57 | 86.2165 | 27.6 | -17.5082 | 1.5498 | 1.7049 | 1.7712 |  |  | -16.8373 | -31.8182 | 19.4742 | 33.3381 | 58.3072 | 59.9259 | -149.694 | -19.6994 | 35.1141 | -40.0036 | 12.4534 | 9.0542 | 8.65 |  | 76.8259 | 79.6898 | 0 |  | -167.5873 | 168.8262 | 126.8438 | -76.0554 | -73.8847 | -62.3251 | -54.1593 | 80.5567 | 78.9468 | -40.08 | -24.0961 | 17.6361 | 17.4493 | -33.3636 | -34.1202 | 42.36 | 42.03 | 16.6 | 16.8 | 21.1244 | -18.56 | -337.8209 | 88.6192 | 87.7644 | 18.5 | -25.6 | -18.2 | -18.3 | 1.3701 |  | -114.202 | 21.5931 | 259.0152 | 172.2322 | 126.3773 | -163.7634 | 160.2761 | -143.6536 | -105.0602 | -156.1208 | 172.8903 | 172.0997 | 143.5905 | -248.4444 | 104.0442 | -140.4414 | 141.4753 | -10.1776 |  | 12.08 | 0.302 | 0.292 | -12.4 | -6.96 |  | 6.8559 | -18.4863 | -29.9123 | 12.9 | 38.982 | 40.235 | 9.8264 |  | 50.8243 | 50.0363 | 52.089 |  | 27.9 | -5.7008 | 7.75 |  | -54.1538 | 82.4564 | 62.7128 | -53.4746 | -81.6528 | 53.3012 | 27.5003 | -37.9 | 38.8 | -44.241 | 255.4283
05/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 17.9711 | -25.5165 | 11.421 | 27.2476 |  | 46.4402 | -114.7116 | 54.5858 | 27.5492 | 27.0227 | -6.66 | -35.136 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.354 | 70.834 | 10.3393 | 10.619 | 17.2987 | 6.4534 | 5.4458 | 7.9091 |  |  | -65.93 | -65.84 |  | 6.66 | 35.136 | 13.39 | 0.211 | -53.26 | -52.81 | -69.62 | 53.26 | 53.42 | 12.571 | 11.8443 | 52.912 | 54.6661 | 36.8358 | -50.4554 | -50.2969 | 26.487 | 27.7274 | 66.0946 | 66.6506 | -12.3083 | -14.9253 | -345.7258 | 33.9773 | -17 | -17.1 | 56.59 | 54.6421 | -3.6929 |  | -60.3194 | 0.1254 | 2.5802 | 2.4853 | 373.577 | 65.1875 | 64.8213 | -230.5907 | 418.3636 |  | -133.0601 | 134.228 | 83.2494 | 24.12 | 30.42 | 58.44 | 71.99 | -38.5755 | -38.9773 | 123.7461 | 124.2986 | 41.7334 | -163.0705 | -163.1185 | -0.5803 |  |  |  | 119.4 | 107.2 | -15.15 | 40.2161 | 38.5185 | 39.4859 | 6.7287 | 6.9003 | 1 | -39.6417 | -12.5101 | 14.0056 | 38.61 | 22.19 | 44.3042 | 42.0456 | -30.3606 |  |  |  | -97.7545 |  |  | -82.3 | -82.4 | 32.7036 | 57.5 | 45.5703 |  | 57.16 | -0.56 | 54.1725 | 97.2405 | -19.07 | -19.19 | 96.67 | 57.7 | 95.6 | 93.9455 | -18.1886 | -20.6364 | 195.9675 | 158.2202 | 150.9918 | 152.6262 | 85.8704 | 59.4876 | -28.791 | 236.2671 | 186.4703 |  | -28.6426 | -26.2861 | 0 | -34.7405 | -33.4225 | 144.444 | -30.0548 | -30.693 | -24.4797 | 0 | -5.45 | 100.1 | 12.1207 | -116.4202 | -38.2519 | -37.0222 | 8.7147 | -61.3481 | 25.9376 | 24.0257 |  | 23.2294 | 39.1596 | 39.304 | 37.1134 | 37.6777 | 38.3475 | -127.9366 | 19.6481 | 20.355 | -95.0936 | -85.2941 | -41.886 | -38.19 | 13.9657 | 0.9732 | -8.89 | 15.62 | -41.2751 |  | -14.588 | 4.184 |  | 24.05 | 85.5434 | 97.6561 | 14.86 | 86.8195 | 27.4 | -18.5907 | 1.8043 | 1.8817 | 1.8027 |  |  | -16.3377 | -33.2204 | 18.3753 | 34.3792 | 61.0371 | 57.1141 | -155.6598 | -20.1534 | 35.8482 | -40.517 |  | 8.5659 | 8.2914 |  | 114.6675 | 112.3162 |  |  | -191.9048 | 195.8877 | 275.1909 | -108.4995 | -107.3719 | -61.7786 | -54.7665 | 83.2322 | 82.7585 | -65.0315 | -54.0841 | 28.5347 | 27.7656 | -50.4344 | -50.323 | 70.08 | 69.56 | 24.3 | 25.5 | 20.8382 | 7.92 | -364.2769 | 102.827 | 101.6686 | 19 | -25 | -26.7 | -26.9 | 1.4013 |  | -272.9507 | -159.7616 | 423.4619 | 311.5226 | 117.2878 | -301.3339 | 299.4022 | -139.9492 | -193.7765 | -290.3935 | 142.298 | 143.0047 | 146.209 | -398.168 | 201.1948 | -205.98 | 203.3028 | -10.705 |  | 12 | 0.367 | 0.36 | -11.76 | -6.56 |  | 6.8864 | -24.8432 | -29.1798 | 20.1 | 54.924 | 55.009 |  |  | 53.1508 | 53.5658 | 53.1342 |  | 26.1 | -5.9939 | 7.89 |  | -53.2997 | 83.3887 | 63.7056 | -52.2445 | -82.9439 | 53.9257 | 28.0741 | -38.4 | 35.7 | 84.2644 | 135.8275
05/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 17.956 | -26.2588 | -13.6249 | 27.3252 |  | 45.585 | -100.7069 | 54.5277 | 27.6952 | 26.9854 | -2.22 | -33.917 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.3636 | 61.4602 | 10.9841 | 10.9034 | 17.9742 | 6.465 | 5.4994 | 8.0097 |  |  | -62.04 | -62.59 |  | 2.22 | 33.917 | 12.629 | 0.212 | -48.95 | -49.33 | -71.67 | 48.95 | 49.35 | 12.8028 | 11.8546 | 54.7948 | 56.3546 | 34.415 | -49.8689 | -48.6765 | 29.7373 | 35.7645 | 62.7866 | 64.3016 | -7.5221 | -8.4054 | -338.7659 | 34.0859 | -17.1 | -17 | 53.9658 | 53.4901 | -3.9012 |  | -59.6489 | 3.809 | 0 | 2.6464 | 369.7621 | 50.9049 | 50.8133 | -251.0748 | 378.7373 |  | -119.0061 | 120.8645 | 80.026 | 22.89 | 29.33 | 58.52 | 72.32 | -27.8589 | -27.9928 | 112.8739 | 114.045 | 43.6839 | -152.4453 | -151.6191 | -0.8173 |  |  |  | 127.9 | 114.6 | -15.72 | 49.841 | 47.3833 | 48.3797 | -16.1686 | -13.9502 | 1 | -23.103 | -2.3489 | 13.8994 | 42.08 | 24.66 | 45.2417 | 42.9245 | -30.6684 |  |  |  | -91.685 |  |  | -80.8 | -80.9 | 32.7255 |  | 47.9186 |  | 57.74 | -1.3 | 53.6455 | 89.3001 | -18.87 | -18.93 | 97.69 | 57.53 | 93.1818 | 92.4545 | -4.8729 | -6.1909 | 201.6389 | 160.0759 | 155.1914 | 157.7099 | 65.9325 | 43.3887 | -29.862 | 258.1881 | 308.0499 |  | -28.314 | -26.0601 | 17.0004 | -37.154 | -34.9289 | 38.448 | -4.8891 | -5.3302 | -4.7688 | 0 | -5.39 | 1 | 11.7895 | -121.118 | -37.9488 | -37.2637 | 6.7461 | -40.5192 | 8.1478 | 24.3484 |  | 23.9217 | 38.723 | 38.8521 | 37.668 | 27.9652 | 28.8025 | -122.2431 | 7.4012 | 7.1964 | -87.9151 | -75.7281 | -43.1458 | -36.32 | 14.1781 | 1.0562 | -9 | 13.9 | -42.9172 |  | -14.441 | 4.157 |  | 22.99 | 78.0322 | 89.3054 | 15.42 | 85.0028 | 26.7 | -17.6022 | 1.8223 | 1.784 | 1.9095 |  |  | -16.133 | -33.1881 | 18.4326 | 34.7676 | 60.2334 | 61.6206 | -149.3403 | -20.3858 | 34.7805 | -41.1367 | 11.5489 | 8.9956 | 8.7555 | 13 | 138.925 | 141.1649 |  |  | -210.3236 | 215.7891 | 395.3045 | -135.6822 | -133.3439 | -55.1198 | -45.793 | 81.4755 | 79.7839 | -86.4281 | -75.8174 | 33.5994 | 33.6104 | -60.913 | -61.1432 | 90.97 | 90.15 | 27.6 | 28.7 | 21.1244 | 26.72 | -373.394 | 110.5594 | 106.5514 | 20.2 | -25.6 | -32.7 | -33 |  | 1.303 | -390.851 | -288.4653 | 536.3801 | 403.9128 | 102.1481 | -392.047 | 387.3655 | -146.109 | -266.2813 | -394.4401 | 126.5158 | 125.094 | 147.9 | -515.3528 | 269.0483 | -246.634 | 245.5986 | -9.9661 |  | 12.24 | 0.229 | 0.221 | -12.64 | -6.32 |  | 6.2425 | -26.5736 | -27.8309 | 19.5 | 48.556 | 48.89 | 9.8259 |  | 52.309 | 51.9733 | 51.8701 |  | 25.8 | -7.2271 | 8.18 |  | -44.8878 | 79.6241 | 55.603 | -44.9847 | -77.4921 | 45.2664 | 32.7037 | -32.9 | 32.9 | 174.3905 | 49.7284
05/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 18.1457 | -26.8728 | -29.864 | 25.8958 |  | 44.682 | -92.8874 | 54.5326 | 27.5172 | 26.792 | -8.88 | -39.03 | 33 | 13.248 | -33 | 14.6152 | 56.1902 | 9.984 | 9.9389 | 16.4903 | 6.5113 | 5.6064 | 3.2639 |  |  | -72.78 | -73.32 |  | 8.88 | 39.03 | 13.704 | 0.221 | -36.5 | -36.27 | -121.24 | 36.5 | 36.62 | 13.161 | 11.3859 | 56.3688 | 58.138 | 32.8567 | -48.7823 | -48.5213 | 5.9147 | 5.5099 | 62.3785 | 63.3993 | -11.308 | -13.0023 | -321.302 | 34.3792 | -17.2 | -17.2 | 54.2247 | 53.4478 | -4.0972 |  | -56.9846 | 4.6135 |  | 2.6579 | 355.1133 | 47.2426 | 46.6017 | -275.8575 | 345.485 |  | -115.1813 | 117.211 | 82.3513 | 23.63 | 30.37 | 61.05 | 74.58 | -24.1081 | -23.7062 | 103.7627 | 103.9413 | 36.4329 | -139.5547 | -140.3127 | 0.6721 |  |  |  | 132.1 | 118.7 | -15.68 | 59.5536 | 57.623 | 58.1192 | -23.0393 | -22.5256 | 1 | -14.6495 | -5.8089 | 15.5359 | 63.9 | 32.77 | 46.6479 | 44.2429 | -32.0306 |  |  |  | -76.7497 |  |  | -81.3 | -80.1 | 24.8264 | 58.7 | 56.3722 | 83.2214 | 58.35 | -4.29 | 55.3815 | 75.4393 | -19.16 | -19.58 | 101.35 | 59.95 | 76.0364 | 77.2 | -2.3679 | -2.8273 | 198.4889 | 161.8975 | 154.7074 | 156.8077 | 90.5579 | 67.6924 | -29.011 | 287.784 | 385.2762 |  | -20.1314 | -17.6063 | -8.1735 | -37.1786 | -34.4525 | 136.764 | -12.9734 | -13.8166 | -29.5757 | 0 | -5.21 | 103 | 11.7997 | -119.6864 | -40.4286 | -39.8221 | 10.5113 | -66.6086 | 29.6388 | 24.5454 |  | 24.3831 | 39.3546 | 39.2821 | 37.2666 | 22.7741 | 22.6066 | -132.4579 | 3.9749 | 3.7159 | -97.3167 | -85.9143 | -44.2591 | -37.26 | 13.9657 | 1.2564 | -8.81 | 14.77 | -43.5938 |  | -13.97 | 4.061 |  | 23.4 | 87.0154 | 97.0656 | 14.87 | 85.3279 | 25.6 | -17.9867 | 1.2464 | 1.4207 | 2.1348 |  |  | -16.4435 | -34.8573 | 17.4996 | 36.5857 | 58.8046 | 61.1233 | -146.5928 | -22.4563 | 35.6152 | -46.519 | 12.8861 | 10.7547 | 10.4536 | 15 | 151.5581 | 152.4622 |  |  | -201.7916 | 205.827 | 434.0238 | -144.798 | -142.8835 | -47.6617 | -37.145 | 80.2871 | 82.7917 |  | -89.6624 | 33.5994 | 32.7205 | -77.4838 | -77.6899 | 84.19 | 83.85 | 34.7 | 35.3 | 20.8788 | 35.28 | -402.9169 | 114.1038 | 115.007 | 20.7 | -14.2 | -32.8 | -33.8 | 1.5529 |  | -431.714 | -351.5457 | 585.9995 | 446.9934 | 95.3626 | -431.8378 | 431.1559 | -152.621 | -284.3174 | -424.8289 | 132.8912 | 129.8493 | 150.6156 | -567.3341 | 294.5545 | -276.7461 | 279.4091 | -9.3866 |  | 14.64 | -0.587 | -0.594 | -14.4 | -4.24 |  | 5.275 | -23.6439 | -24.9897 | 13.8 | 54.651 | 54.945 | 9.8908 | 11.869 | 52.278 | 53.6679 | 52.0688 |  | 14.7 | -10.8915 | 10.13 |  | -35.8757 | 78.492 | 49.3481 | -34.9993 | -77.1258 | 35.8112 | 41.1635 | -21.5 | 21.9 | 236.2614 | -7.0355
05/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 19.4414 | -29.0101 | -29.3572 | 27.7546 |  | 48.6177 | -89.8581 | 62.71 | 31.827 | 31.1522 | -11.1 | -65.331 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 15.0773 | 48.1952 | 10.8076 | 10.8623 | 17.7314 | 5.9833 | 5.3054 | 2.4413 |  |  | -82.95 | -83.56 |  | 11.1 | 65.331 | 18.039 | 0.25 | -48.82 | -48.32 | -85.79 | 48.82 | 47.34 | 15.5049 | 9.4717 | 61.2843 | 64.4199 | 40.1279 | -51.8091 | -52.871 | 27.348 | 23.0561 | 68.2612 | 71.6328 | -3.4735 | -5.2643 | -384.8611 | 34.5477 | -17.4 | -17.3 | 56.9903 | 56.8726 | -5.3951 |  | -60.8628 | 6.886 | 6.0411 | 4.0272 | 414.3497 | 78.9514 | 78.7377 | -350.621 | 421.0622 |  | -125.1492 | 128.4236 | 98.9972 | 29.56 | 37.25 | 70.5 | 86.31 | -23.7062 | -24.242 | 102.727 | 103.891 | 32.0792 | -177.5941 | -175.7577 | 2.8229 |  |  |  | 145 | 129.5 | -16.98 | 55.8649 | 53.9089 | 54.6276 | -20.5646 | -20.3095 |  | -36.2344 | 6.3338 | 18.1016 | 76.87 | 38.75 | 50.6323 | 48.3444 | -35.245 |  |  |  | -67.0466 |  |  | -93.7 | -91.7 | 25.3482 | 63.7 | 67.1741 | 90.2527 | 63.49 | -6.65 | 60.8065 | 66.4288 | -19.01 | -19.21 | 112.84 | 67.86 | 66.6909 | 64.4727 | 0 | 0.1727 | 213.7256 | 169.7891 | 163.8757 | 166.3182 | 96.556 | 71.6549 | -31.624 | 359.209 | 367.2775 |  | -20.8874 | -17.4337 | -9.2817 | -34.7448 | -33.0523 | 130.608 | -11.9469 | -12.724 | -29.7598 | 0 | -15.45 | 91.5 | 13.3381 | -120.4486 | -39.5857 | -38.8839 | 7.991 | -66.4379 | 37.4859 | 24.8894 |  | 24.6528 | 39.1906 | 40.0559 | 38.2063 | 24.1137 | 23.6113 | -124.5875 | 0.5766 | 0.3451 | -88.8682 | -78.4796 | -40.6922 | -34.91 | 13.8729 | 1.5128 | -8.8 | 14.75 | -39.8224 |  | -12.794 | 3.999 |  | 25.8 | 78.4538 | 90.594 | 15.24 | 90.3137 | 24.3 | -15.9912 | 3.0207 | 3.1952 | 2.6047 |  |  | -17.5256 | -38.8344 | 18.2616 | 40.0734 | 57.2757 | 59.0021 | -157.8882 | -25.6048 | 28.2881 | -50.0444 | 12.5519 | 14.2802 | 13.6613 |  | 144.684 | 142.8522 |  |  | -195.1718 | 196.8815 | 416.1113 | -139.3745 | -135.6945 | -45.7852 | -32.5746 | 78.2723 | 74.6852 |  |  | 37.8732 | 36.9833 | -59.8927 | -59.2611 | 81.8 | 80.95 | 34.3 | 34.6 | 21.0838 | 38.8 | -393.3652 | 114.3172 | 114.0814 | 21.3 | -12.9 | -35.2 | -35.6 |  | 1.2102 | -405.0762 | -343.7141 | 555.9907 | 419.403 | 88.0222 | -401.1381 | 402.6532 | -148.4189 | -275.5596 | -402.3975 | 118.2579 | 118.199 | 152.8381 | -526.6802 | 285.3585 | -253.723 | 255.6302 | -9.5706 |  | 16.96 | -0.886 | -0.901 | -17.76 | 0 |  | 0.206 | -19.4537 | -23.9368 | 13.7 | 52.205 | 53.552 |  |  | 52.3446 | 52.3331 | 49.6696 |  | 14.6 | -11.3672 | 10.55 |  | -33.2202 | 78.1002 | 45.653 | -33.8185 | -76.2703 | 32.5506 | 44.6052 | -24.5 | 24 | 217.4748 | 4.5416
05/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 20.1238 | -30.2396 | -29.0829 | 30.6763 |  | 52.8093 | -97.9555 | 67.5429 | 34.341 | 33.6472 | -15.54 | -70.235 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 15.092 | 53.267 | 10.9476 | 11.1593 | 18.474 | 6.5366 | 5.5675 | 2.5031 |  |  | -88.74 | -88.98 |  | 17.76 | 70.235 | 19.678 | 0.259 | -48.29 | -48.08 | -73.33 | 48.29 | 48.4 | 16.3474 | 8.7449 | 69.1378 | 71.7394 | 43.8109 | -52.2124 | -52.0597 | 3.752 | 3.525 | 80.0778 | 81.5126 | -28.2649 | -30.5311 | -385.3101 | 21.2847 | -10.5 | -10.5 | 57.2625 | 56.9714 | -5.9323 |  | -57.9582 | 7.6405 | 7.0333 | 4.7999 | 421.1858 | 87.6796 | 87.2829 | -361.1754 | 437.2679 |  | -121.2759 | 124.2014 | 103.1686 | 30.63 | 39.28 | 72.73 | 88.13 | -25.8495 | -25.4477 | 104.9477 | 105.0157 | 31.8242 | -176.3267 | -176.6355 | 2.3663 |  |  |  | 144.2 | 130.5 | -17.01 | 57.7465 | 55.3679 | 56.2725 | -15.8147 | -15.3135 |  | -39.8401 | 5.2396 | 18.9615 | 76.29 | 38.51 | 51.3354 | 48.9304 | -35.6643 |  |  |  | -56.0999 |  |  | -94.5 | -94.7 | 25.7602 | 64.5 | 66.2348 | 91.4246 | 64.13 | -6.08 | 60.8685 | 55.2419 | -18.82 | -19.07 | 114.15 | 69.38 | 56.2545 | 57.4727 | -4.6007 | -4.8545 | 206.4388 | 164.2575 | 157.7076 | 159.9216 | 104.918 | 78.731 | -31.251 | 369.3903 | 338.7069 |  | -20.4016 | -17.8422 | -15.14 | -22.7373 | -21.3384 | 158.268 | -21.7127 | -22.4561 | -37.3973 | 0 | -15.49 | 110.4 | 13.4105 | -98.6182 | -41.3044 | -40.7057 | 10.8315 | -75.5371 | 45.8183 | 25.6921 |  | 25.2442 | 37.8214 | 38.5245 | 37.0051 | 24.951 | 24.951 | -120.4011 | 6.1132 | 6.1598 | -89.14 | -77.9067 | -41.6077 | -34.89 | 13.9657 | 1.5726 | -8.78 | 13.88 | -41.0695 | 9.4188 | -12.657 | 4.054 |  | 25.74 | 78.3209 | 89.3745 | 15.78 | 91.3324 | 23.4 | -16.7142 | 1.9525 | 2.0868 | 2.7297 |  |  | -17.1721 | -40.4804 | 18.109 | 42.4918 | 56.7354 | 57.9213 | -155.3343 | -25.9297 | 30.5409 | -52.8678 | 12.1817 | 15.2385 | 14.6738 |  | 135.1229 | 135.9967 |  |  | -181.9081 | 184.879 | 377.2612 | -131.5538 | -128.3584 | -49.1857 | -37.2473 | 81.7568 | 80.818 |  |  | 35.6869 | 35.2804 | -56.8349 | -56.8357 | 88.03 | 87.33 | 20.6 | 20.1 | 21.1244 | 39.2 | -366.4276 | 108.7504 | 107.1263 | 21.3 | -30.2 | -34.4 | -34.7 |  | 1.3479 | -369.5068 | -313.5057 | 530.8597 | 404.0433 | 95.6913 | -393.3767 | 386.7899 | -139.3969 | -267.6076 | -382.5485 | 116.9846 | 118.1585 | 141.7784 | -509.8913 | 274.7369 | -239.3525 | 241.8821 | -9.7299 |  | 13.92 | -1.073 | -1.086 | -13.68 | -5.44 |  | 5.626 | -15.2056 | -34.5998 | 15.4 | 49.145 | 48.558 |  |  | 53.4375 | 52.8141 | 54.1982 |  | 31.8 | 15.1947 | 10.61 |  | -36.4346 | 80.463 | 50.3383 | -36.294 | -78.4309 | 36.7235 | 42.4186 | -43.8 | 44.2 | 194.284 | 25.5584
05/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 20.4079 | -30.6425 | -28.7669 | 31.002 |  | 52.729 | -95.9952 | 68.4722 | 34.6849 | 34.0258 | -15.54 | -69.513 |  | 19.044 |  | 15.0472 | 51.923 | 10.7904 | 11.0123 | 18.0159 | 6.3867 | 5.7596 | 2.4085 |  |  | -89.5 | -89.05 |  | 15.54 | 69.513 | 20.406 | 0.261 | -47.84 | -47.56 | -72.22 | 47.84 | 48.78 | 16.3709 | 8.6282 | 71.3873 | 73.1834 | 43.3257 | -55.1213 | -54.2179 | 4.3402 | 4.2466 | 81.0772 | 82.6808 | -28.0293 | -30.0505 | -385.2379 | 1.4135 | -10.5 | -10.3 | 60.8002 | 59.4975 | -6.2071 |  | -53.7721 | 8.0032 | 6.9994 | 4.8641 | 418.0729 | 96.9878 | 96.2553 | -393.3534 | 434.4684 |  | -114.9038 | 115.4034 |  | 30.66 | 39.73 |  | 87.21 | -27.7249 | -27.591 | 106.5535 | 107.3164 | 30.6693 | -169.0496 | -168.4326 | 2.0783 | 0 |  |  | 143.1 | 129.8 | -17.24 | 62.219 | 59.7238 | 60.7091 | -8.4864 | -7.8822 |  | -43.6223 | -0.1543 |  | 76.89 | 38.71 |  | 48.9304 | -35.9391 |  |  |  | -66.9822 |  |  | -102.4 | -101.2 | 25.6668 |  | 67.6437 |  |  | -6.17 | 60.202 | 66.9463 | -18.65 | -18.92 | 114.17 | 70.23 | 65.1636 | 63.5818 | -6.6158 | -7.3545 | 209.4448 | 166.5513 | 159.8132 | 163.5905 | 101.0789 | 75.5383 | -30.335 | 404.5848 | 349.1053 |  | -20.6146 | -17.2289 | -13.8798 | -25.27 | -23.5485 | 155.196 | -21.0524 | -21.9929 | -34.3492 | 0 | -16.33 | 105.3 | 13.5791 | -104.6089 | -39.4041 | -38.613 | 6.8451 | -71.864 | 41.6141 | 25.0115 |  | 24.8663 | 38.1542 | 38.3548 | 37.0386 | 26.793 | 26.4581 | -124.2526 | 8.2324 | 8.3852 | -91.4435 | -80.7967 | -40.6262 | -35.07 | 13.9657 | 1.5958 | -8.87 | 15.04 | -40.5541 |  | -12.525 | 4.071 |  | 25.98 | 81.4073 | 91.1475 | 15.94 | 90.4097 | 24.4 | -16.6803 | 1.862 | 2.2942 | 2.7285 |  |  |  | -40.418 | 18.4749 | 41.7144 | 58.8796 | 58.5841 | -156.4828 |  | 30.1761 | -52.9741 | 11.9248 | 15.5412 | 15.0429 | 14.3118 | 136.3879 | 134.7706 |  | 0 | -182.0816 | 183.7013 | 378.5424 | -131.5124 | -128.6177 | -49.0167 | -37.5522 | 81.9659 | 79.2502 | -79.7295 | -80.45 | 34.4784 | 33.5665 | -57.8618 | -57.8465 | 84.88 | 84.02 | 24.3 | 24.6 |  |  | -364.0969 | 105.5357 | 105.4942 | 21.3 | -30.1 | -33.4 | -33 | 1.4551 |  | -373.6069 | -316.7318 | 528.7324 | 400.6093 | 92.8158 | -392.1435 | 389.5969 | -137.1687 | -264.35 | -378.6464 | 119.4586 | 118.9142 | 138.4799 | -504.9649 | 270.1911 | -239.0521 | 242.781 | -10.3891 |  | 14.8 | -1.082 | -1.103 | -14.16 | -5.04 |  | 4.3381 | -16.231 | -35.7137 | 16.1 | 52.456 | 53.729 | 9.8299 |  | 53.6926 | 52.3282 | 52.821 |  | 29 | 15.4584 | 10.73 |  | -38.7184 | 79.7492 | 50.6054 | -37.5738 | -78.7222 | 36.5277 | 41.63 | -42.5 | 42.5 | 198.6395 | 19.8368
05/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 20.1877 |  | -28.4441 | 33.1657 |  | 51.6773 | -96.996 | 67.6916 |  | 33.8177 | -15.54 | -68.151 | 59.4 |  | -59.4 | 15.2006 | 52.6128 | 11.034 | 11.2538 | 18.4257 | 6.4395 | 5.4312 | 2.4778 |  |  | -88.69 | -88.94 |  | 15.54 | 68.151 | 19.82 | 0.261 | -51.88 | -50.84 | -64.42 | 51.88 | 52.43 | 16.7534 | 8.5253 | 70.2366 | 72.6856 | 42.9428 | -58.5369 | -58.0994 | 28.9212 | 26.4076 | 78.2875 | 79.4945 | -7.9625 | -14.9137 | -408.7041 | 1.5072 | -10.3 | -10.3 | 64.5253 | 62.4395 | -5.9326 |  | -58.0736 | 7.7923 | 6.7717 | 4.576 | 446.1805 | 95.2177 | 95.0346 | -403.3023 | 445.0985 |  | -130.9229 | 132.6711 |  | 30.64 | 39.71 | 73.49 | 88.1 | -25.8495 | -26.5193 | 104.5686 | 105.5939 | 30.8466 | -171.8739 | -171.2726 | 1.4101 | 0 |  |  | 143.5 | 129.7 | -17.42 | 59.5409 | 58.4488 | 58.8137 | -11.8278 | -10.1443 |  | -45.3506 | 5.3018 | 18.8824 | 75.07 | 38 | 51.3354 | 48.3444 | -36.0397 |  |  |  | -93.8254 |  |  | -99.4 | -99.5 | 25.6613 | 63.8 | 69.0527 | 90.2527 | 63.48 | -7.08 | 61.5505 | 92.4277 | -18.45 | -18.86 | 114.14 | 69.44 | 94.6545 | 91.2364 | 0 | -1.8636 | 228.3305 | 185.9479 | 177.96 | 179.8918 | 106.7307 | 81.132 | -30.881 | 413.2675 | 362.9763 |  | -19.6966 | -17.1156 | -16.3924 | -23.1334 | -22.4912 | 162.876 | -18.1011 | -19.3592 | -38.481 | 0 | -15.64 | 110.9 | 13.2097 | -97.5189 | -43.1152 | -41.9687 | 13.1042 | -75.3806 | 45.3623 | 25.8128 |  | 25.0984 | 37.4943 | 37.7448 | 36.756 | 25.6208 | 25.2859 | -114.875 | 2.185 | 2.0812 | -86.0802 | -76.4394 | -37.6965 | -35.48 | 13.9657 | 1.5494 | -8.77 | 16.16 | -36.9849 |  |  | 4.056 |  | 26.92 | 77.3094 | 86.0499 | 16.36 | 90.7673 | 25.3 | -16.3628 | 2.3437 | 2.3948 | 2.7082 |  |  | -18.9848 | -39.0071 | 19.8249 | 41.1124 | 58.4328 | 61.3026 | -157.3071 | -25.6072 | 29.3614 | -51.5342 |  | 15.3459 | 14.832 | 14 | 138.153 | 138.6216 |  |  | -184.9807 | 185.6385 | 394.5559 | -132.2246 | -131.7954 | -47.7317 | -36.4255 | 80.9392 | 79.9745 |  |  | 34.4454 | 33.5994 | -57.5688 | -57.2093 | 84.8 | 83.89 | 24.1 | 23.8 | 20.8168 | 39.2 | -361.3753 | 104.996 | 105.413 | 21.3 | -28.5 | -32.7 | -33.4 | 1.6025 | 1.2452 | -385.4778 | -331.7881 | 527.8548 | 401.8057 | 81.6069 | -385.9863 | 390.0519 | -136.7355 | -259.8911 | -381.919 | 118.4615 | 117.4155 | 137.06 | -506.4743 | 269.631 | -236.4891 | 238.3503 | -10.2573 |  | 14.32 | -1.011 | -1.024 | -14.88 | -4.8 |  | 4.7776 | -15.8495 | -35.1858 | 16.5 | 52.675 | 52.486 |  |  | 52.5106 | 53.1804 | 51.891 |  | 29.1 | 15.6469 | 10.72 |  | -35.7783 | 79.3606 | 49.2228 | -34.1323 | -77.9372 | 35.1835 | 42.3013 | -42.2 | 41.9 | 206.2601 | 12.3113
05/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 19.977 | -30.2475 | -29.3254 | 32.0562 |  | 51.4163 | -93.8062 | 66.9526 | 33.973 | 33.2073 | -13.32 | -65.795 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 15.0927 | 49.5692 | 10.3981 | 10.3521 | 16.8251 | 6.4522 | 5.8094 | 2.5333 |  |  | -85.56 | -86.2 |  | 13.32 | 65.795 | 19.368 | 0.256 | -52.03 | -51.85 | -64.63 | 52.03 | 52.36 | 16.2779 | 8.8772 | 71.3903 | 73.5617 | 43.6211 | -58.9392 | -58.0086 | 24.0424 | 25.896 | 77.7802 | 78.9001 | -9.9938 | -9.1574 | -405.6879 | 1.0754 | -10.5 | -10.5 | 64.2241 | 63.0858 | -5.6894 |  | -58.5127 | 7.436 | 6.8104 | 4.565 | 442.9455 | 94.1191 | 93.9054 | -406.4747 | 436.8498 |  | -131.1873 | 133.9002 |  | 30.36 | 39.34 |  | 88.08 | -25.1797 | -25.3137 | 106.1288 | 106.9362 | 31.6474 | -166.4463 | -167.9629 | 2.0741 |  |  |  | 141.6 | 127.9 | -17.43 | 62.1492 | 60.2192 | 61.1634 | -10.6283 | -10.0365 |  | -44.1854 | 2.5092 | 18.9334 | 73.5 | 37.54 | 50.6323 |  | -35.6634 |  |  |  | -76.6758 |  |  | -100 | -100.8 | 25.6393 | 62.3 | 67.1741 | 89.0808 | 62.17 | -6.22 | 59.706 | 77.7319 | -18.28 | -18.51 | 114.41 | 70.23 | 79.6545 | 75.1818 | -4.2155 | -5.2727 | 218.1719 | 172.3893 | 166.5571 | 168.7756 | 98.3606 | 73.4825 | -30.943 | 422.1726 | 368.7824 |  | -19.7039 | -17.1385 | 0 | -18.2435 | -18.6358 | 102.96 | -16.5562 | -16.9793 | -29.4997 | 0 | -9.05 | 83.9 | 12.984 | -86.8504 | -41.1338 | -40.1916 | 10.254 | -68.5633 | 36.5571 | 25.2909 |  | 24.785 | 39.0605 | 38.5835 | 38.0416 | 23.4439 | 23.2764 | -115.7123 | 6.2125 | 6.0021 | -88.6639 | -78.2079 | -35.6384 | -35.01 | 14.0584 | 1.6312 | -8.85 | 16.5 | -35.8968 |  | -12.663 | 4.114 |  | 28.06 | 78.354 | 87.604 | 16.56 | 93.4083 | 26.2 | -15.0665 | 2.219 | 2.5343 | 2.663 |  |  | -18.626 | -37.9629 | 19.1492 | 39.4941 | 57.2131 | 59.9382 | -156.1737 | -24.9953 | 28.7259 | -50.4444 | 11.3544 | 14.9931 | 14.4207 | 13.5706 | 137.41 | 135.8423 |  |  | -188.4235 | 192.5052 | 398.2438 | -132.2675 | -128.7394 | -52.059 | -40.4636 | 79.8544 | 78.5465 |  |  | 36.0165 | 35.2584 | -55.3262 | -55.368 | 86.08 | 85.39 | 22.8 | 24.1 | 21.0027 | 38.08 | -363.0335 | 108.4918 | 108.3103 | 20.8 | -27.9 | -34.4 | -34.7 |  | 1.3728 | -397.4296 | -339.4828 | 518.0373 | 390.9899 | 72.3953 | -385.0881 | 383.7282 | -134.241 | -264.3414 | -379.5638 | 116.1459 | 117.8947 | 137.6145 | -498.1906 | 274.6684 | -231.3636 | 233.3921 | -10.6253 |  | 14.96 | -0.842 | -0.853 | -14.88 | -4.96 |  | 5.1591 | -17.7234 | -36.3577 | 18.4 | 54.157 | 54.008 |  |  | 52.0258 | 52.1495 | 51.5395 |  | 31.7 | 15.783 | 10.48 |  | -40.8326 | 81.9218 | 52.5707 | -40.9051 | -80.2066 | 39.9422 | 41.0739 | -45.4 | 45.6 | 209.642 | 6.0986
05/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 19.5004 | -29.4935 | -29.8034 | 32.0545 |  | 49.9858 | -91.0823 | 65.4205 | 33.227 | 32.2899 | -8.88 | -63.115 | 55 | 17.388 | -55 | 15.1375 | 49.8658 | 9.9855 | 10.1945 | 16.6161 | 6.3134 | 6.0841 | 2.5285 |  |  | -78.63 | -78.31 |  | 8.88 | 63.115 | 18.008 | 0.253 | -54.1 | -53.73 | -76.6 | 54.1 | 53.99 | 16.7027 | 9.2629 | 69.1259 | 71.8377 | 43.5553 | -50.2175 | -49.8962 | 9.6354 | 9.5999 | 77.7551 | 80.2098 | -20.7713 | -22.8297 | -396.912 | 1.8974 | -10.5 | -10.5 | 55.757 | 54.6339 | -5.8525 |  | -50.2111 | 6.5769 | 6.6829 | 4.608 | 434.7055 | 105.1057 | 104.8616 | -417.5444 | 445.7655 |  | -113.6016 | 116.0523 | 101.9611 | 30.37 | 38.93 | 72.72 | 87.18 | -25.9835 | -26.2514 | 105.2088 | 106.037 | 31.5744 | -168.9672 | -168.5578 | -1.2237 |  |  |  | 140.6 | 126.6 | -17.42 | 58.7335 | 57.5688 | 57.6507 | -12.5982 | -11.6964 | 16.3768 | -57.589 | 19.096 | 18.5227 | 74.75 | 37.84 | 49.9292 | 47.1725 | -35.292 |  |  |  | -78.6972 |  |  | -97.8 | -97.8 | 25.4636 | 61.5 | 66.2348 | 86.7371 | 60.91 | -6.3 | 59.4735 | 79.4745 | -17.7 | -18.11 | 111.86 | 69.48 | 81.6182 | 79.3455 | -2.2679 | -2.5636 | 214.9714 | 172.2892 | 167.3568 | 168.0591 | 81.2156 | 56.6995 | -30.726 | 425.5091 | 353.0179 |  | -19.5545 | -16.8229 | 0 | -13.6955 | -12.8968 | 52.272 | -8.4893 | -9.3108 | -15.6879 | 0 | -16.61 | 1 | 12.7407 | -78.6444 | -40.2634 | -39.6653 | 8.2055 | -54.3993 | 21.9875 | 24.5683 |  | 24.6023 | 38.8684 | 39.1522 | 38.7742 | 26.2906 | 26.1232 | -108.8466 | 4.3535 | 4.1116 | -81.7695 | -70.9579 | -32.4596 | -34.59 | 13.9657 | 1.4908 | -8.86 | 18.03 | -32.3295 |  | -12.779 | 4.105 |  | 29.51 | 72.8437 | 81.222 |  | 93.5046 | 27.7 | -14.5348 | 2.8477 | 3.1842 | 2.5928 |  |  | -18.4156 | -35.9145 | 20.4511 | 37.5186 | 57.8377 | 55.9844 | -156.9765 | -24.0761 | 27.0807 | -46.961 | 11.5905 | 14.2997 | 13.7562 |  | 136.8967 | 137.217 |  |  | -185.4725 | 188.7438 | 382.8341 | -130.667 | -128.9243 | -49.8254 | -39.5462 | 79.5047 | 79.8854 |  |  | 37.8622 | 37.1701 | -53.226 | -52.3341 | 83 | 82.27 | 23.3 | 23.8 | 21.2697 | 36.56 | -372.4908 | 111.4475 | 110.0549 | 20.2 | -31.3 | -36.4 | -36.6 | 1.504 |  | -378.0812 | -324.2092 | 526.6737 | 396.057 | 88.3758 | -388.3644 | 389.2169 | -139.9687 | -265.4044 | -378.0759 | 117.0896 | 115.3829 | 141.6945 | -505.5918 | 277.8003 | -230.6034 | 233.8629 | -9.0707 |  | 15.52 | -0.614 | -0.625 | -15.6 | -4.96 |  | 5.5985 | -17.4884 | -36.3271 | 19.1 | 53.931 | 53.268 | 9.8402 |  | 51.9254 | 53.7044 | 52.87 |  | 31.3 | 16.2318 | 10.33 |  | -38.015 | 80.3595 | 51.6444 | -36.5818 | -78.3201 | 37.6997 | 39.9654 | -44 | 43.5 | 194.5061 | 17.5747
05/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 18.7915 | -28.5317 | -30.3748 | 31.2437 |  | 48.0752 | -87.2774 | 63.2297 | 32.117 | 31.1495 | -2.22 | -57.574 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.9832 | 48.0138 | 9.076 | 9.1904 | 15.4168 | 6.5478 | 5.7058 | 2.5036 |  |  | -72.64 | -72.88 |  | 2.22 | 57.574 | 16.963 | 0.246 | -56.68 | -57.35 | -72.37 | 56.68 | 57.87 | 15.2724 | 10.04 | 68.4878 | 70.6156 | 39.1136 | -50.0626 | -50.3975 | 32.4086 | 31.5838 | 72.1312 | 72.972 | 1.979 | -14.9761 | -405.1111 | 5.1895 | -12.1 | -12.2 | 55.1126 | 54.9325 | -5.7814 |  | -49.1299 | 6.0397 | 6.1665 | 4.1512 | 441.267 | 102.1454 | 101.9928 | -408.1101 | 442.6479 |  | -131.1076 | 132.8492 | 100.9232 | 30.66 | 37.22 | 71.22 | 90.06 | -25.8495 | -26.1174 | 105.465 | 105.2411 | 32.1137 | -171.8213 | -170.7594 | -2.2581 |  |  |  | 139.3 | 125.2 | -17.29 | 57.1016 | 55.7041 | 56.3069 | -18.341 | -16.277 | 22.6312 | -59.2808 | 26.475 | 18.1122 | 73.38 | 36.99 | 48.5229 | 46.0007 | -34.1994 |  |  |  | -91.1542 |  |  | -95.5 | -95.6 |  | 58.8 | 64.3562 | 83.2214 | 58.43 | -6.13 | 59.4735 | 89.1151 | -18.02 | -18.24 | 110.55 | 67.1 | 90.2545 | 89.1818 | 0 | -1.4818 | 217.2981 | 175.7794 | 167.758 | 170.5405 | 83.7171 | 59.0407 | -31.861 | 418.0951 | 373.5474 |  | -19.1673 | -16.1673 | 0 | -8.6833 | -8.1055 | 49.2 | -8.7651 | -9.6044 | -17.5933 | 0 | -18.52 |  | 11.9682 | -65.7349 | -38.9278 | -38.8835 | 7.2072 | -56.5126 | 23.1187 | 25.4245 |  | 24.6983 | 38.8999 | 39.3719 | 37.8727 | 25.2859 | 25.2859 | -108.5117 | 3.1759 | 2.9134 | -82.6995 | -72.9114 | -35.111 | -35.14 | 13.9608 | 1.4908 | -8.73 | 17.35 | -35.2208 |  | -13.07 | 4.057 |  | 27.43 | 72.7358 | 81.1434 |  | 90.6021 | 28.9 | -14.5605 | 3.8182 | 4.4445 | 2.4624 |  |  | -18.1653 | -34.3935 | 20.5411 | 36.0981 | 55.5679 | 59.0037 | -161.4454 | -22.8888 | 25.3035 | -41.8682 | 10.8467 | 13.0204 | 12.5854 | 13 | 137.5074 | 137.2767 |  |  | -197.8516 | 198.9275 | 404.8639 | -131.754 | -131.4878 | -51.1955 | -39.949 | 84.0988 | 80.9341 |  |  | 38.9828 | 37.8293 | -48.5609 | -48.4137 | 83.17 | 82.6 | 20.7 | 21.1 | 21.5154 | 35.04 | -359.3993 | 109.3394 | 109.1624 | 19 | -35.3 | -37.2 | -37.3 |  | 1.2602 | -395.2592 | -343.3445 | 508.5661 | 387.5648 | 63.8212 | -376.2946 | 379.1503 | -133.3421 | -264.2042 | -372.5706 | 112.5806 | 110.0333 | 138.3553 | -489.3951 | 270.9921 | -218.7059 | 224.8804 | -9.491 |  | 14.4 | -0.395 | -0.401 | -15.44 | -5.2 |  | 5.1865 | -18.0163 | -37.2671 | 20.4 | 54.633 | 56.12 |  |  | 53.3457 | 51.9195 | 54.6167 |  | 35.4 | 16.9727 | 9.6 |  | -40.9972 | 79.7496 | 52.2132 | -41.4123 | -77.2719 | 39.4438 | 38.1935 | -48.5 | 47.9 | 204.5177 | 13.7712
05/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 18.1267 | -27.225 | -30.0222 | 29.7687 |  | 46.4896 | -84.8442 | 60.5182 | 30.6751 | 29.8658 | -2.22 | -53.083 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 15.0133 | 45.4848 | 8.3844 | 8.4997 | 14.3577 | 6.4037 | 5.7976 | 2.5985 |  |  | -70.57 | -70.23 |  | 0 | 53.083 | 15.665 | 0.237 | -55.09 | -55.08 | -71.22 | 55.09 | 54.99 | 13.8593 | 10.8462 | 65.6534 | 67.9888 | 37.532 | -45.4109 | -45.8508 | 20.3737 | 21.6551 | 70.528 | 72.0994 | -16.6288 | -19.7373 | -369.5083 | 13.2576 | -16.5 | -16.6 | 53.3771 | 51.6367 | -5.6651 |  | -47.7419 | 5.3255 | 0 | 3.78 | 409.4972 | 91.6776 | 92.1354 | -387.556 | 417.2572 |  | -122.4921 | 125.1327 | 96.7418 | 30.04 | 35.93 | 68.33 | 87.21 | -24.1081 | -23.9741 | 104.6885 | 104.381 | 33.8294 | -162.6337 | -162.0679 | -5.0196 |  |  |  | 135.4 | 123.1 | -17.12 | 57.3025 | 55.7364 | 55.5984 | -19.4451 | -19.5965 | 19.6694 | -53.0003 | 23.089 | 17.3842 | 67.03 | 34.71 | 46.4136 | 44.2429 | -32.7924 |  |  |  | -87.4963 |  |  | -90.2 | -91.3 | 25.3537 | 55.5 | 60.599 | 78.5339 | 54.83 | -5.65 | 58.7915 | 85.5649 | -18.21 | -18.57 | 106.97 | 65.16 | 87.5818 | 84.2364 | 0 | -1.1 | 211.854 | 168.6622 | 161.6379 | 164.3187 | 101.1182 | 79.6124 | -30.436 | 395.4595 | 390.1606 |  | -18.7739 | -16.3707 | -19.9894 | -14.6737 | -13.0031 | 152.124 | -22.2928 | -23.9132 | -44.7042 | 0 | -17.73 | 106.7 | 11.2941 | -74.261 | -40.0619 | -39.1555 | 7.2258 | -78.4302 | 47.04 | 25.4192 |  | 25.0307 | 38.3834 | 39.6268 | 38.3391 | 23.7788 | 24.1137 | -114.3727 | 2.1886 | 2.4646 | -88.9831 | -79.8592 | -33.3019 | -37.32 | 13.9632 | 1.3614 | -8.85 | 18.94 | -33.8543 |  | -13.473 | 3.986 |  | 26.52 | 78.9553 | 87.3482 | 15.54 | 88.3446 | 27.9 | -13.8666 | 4.4777 | 5.1265 | 2.3037 |  |  | -16.4858 | -31.3963 | 19.2531 | 32.7993 | 54.7606 | 57.1212 | -153.0279 | -21.4022 | 23.4898 | -37.4544 | 10.9864 | 11.3407 | 10.8663 |  | 133.0441 | 133.9932 | 0 |  | -196.5916 | 199.9428 | 419.7983 | -128.6096 | -126.0285 | -56.0894 | -46.504 | 81.275 | 81.3659 |  |  | 39.5761 | 39.5102 | -42.8676 | -42.8458 | 87.3 | 86.51 | 16.9 | 17.1 | 21.0027 | 33.84 | -359.35 | 111.2005 | 108.7473 | 17.9 | -38.3 | -39.5 | -39.9 | 1.5911 | 1.3381 | -413.679 | -357.8865 | 484.3077 | 372.0747 | 37.066 | -359.7888 | 362.8821 | -130.9373 | -256.1749 | -354.0127 | 109.6516 | 108.4635 | 133.3096 | -464.6205 | 263.9584 | -208.0078 | 206.7678 | -9.4113 |  | 13.2 | -0.142 | -0.151 | -13.2 | -6.64 |  | 7.0634 | -19.8047 | -37.499 | 22.7 | 51.875 | 52.729 |  |  | 52.1301 | 52.5196 | 52.54 |  | 40 | 18.0921 | 9.02 |  | -46.8006 | 81.5483 | 57.5268 | -45.4834 | -81.0578 | 45.0015 | 35.0952 | -53.6 | 53.5 | 222.9706 | -3.6274
05/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 17.0884 | -25.9166 | -30.8988 | 28.2356 |  | 43.664 | -78.9444 | 56.9642 | 28.9291 | 28.2401 | 0 | -48.281 | 44 | 11.592 | -41.8 | 14.7206 | 43.1646 | 7.1995 | 6.9837 | 11.8271 | 6.3592 | 5.3377 | 2.4442 |  |  | -65.75 | -66.37 |  | 0 | 48.281 | 13.996 | 0.224 | -50.41 | -50.22 | -73.4 | 50.41 | 50.19 | 12.8124 | 11.4484 | 62.179 | 63.75 | 33.3559 | -43.2916 | -42.7608 | 28.5008 | 26.9187 | 65.6762 | 65.6597 | -15.0319 | -14.0374 | -343.955 | 15.1566 | -17.6 | -17.5 | 49.0115 | 47.3522 | -5.3074 |  | -41.2009 | 4.7833 |  | 3.2915 | 377.5444 | 70.8029 | 70.6503 | -324.0243 | 378.2085 |  | -121.889 | 123.7523 | 91.4127 | 28.77 | 33.73 | 64.19 | 83.56 | -22.7685 | -23.0364 | 103.986 | 104.1476 | 36.5038 | -157.1282 | -156.5197 | -7.2573 |  |  |  | 132.2 | 120 | -16.51 | 55.7038 | 53.1367 | 53.7838 | -29.1699 | -28.7966 | 21.2423 | -39.5775 | 21.9492 | 16.4392 | 62.91 | 31.86 | 43.6011 | 41.4597 | -31.3119 |  |  |  | -75.4067 |  |  | -83 | -83.5 | 25.1065 | 51.2 | 54.9633 | 72.6746 | 50.98 | -4.61 | 56.885 | 76.0343 | -18.21 | -18.44 | 100.38 | 63.07 | 76.4727 | 74.4182 | -2.4694 | -2.7 | 195.4042 | 153.1754 | 148.1443 | 149.9918 | 102.9425 | 82.3596 | -29.419 | 334.9672 | 393.3227 |  | -21.2595 | -19.0568 | -21.747 | -13.13 | -12.3082 | 159.804 | -26.4877 | -27.4436 | -47.1898 | 20.36 | -10.77 | 107 | 10.3867 | -68.2566 | -38.6822 | -37.6605 | 5.5009 | -79.4913 | 47.6153 | 25.1531 |  | 24.5021 | 38.8659 | 39.16 | 37.8087 | 23.4439 | 22.7741 | -122.578 | 4.1901 | 3.837 | -93.1664 | -83.6844 | -36.51 | -39.11 | 13.8705 | 1.2564 | -8.81 | 18.95 | -35.7917 |  | -13.83 | 4.059 | 8.6422 | 25.31 | 84.7271 | 95.8632 | 15.62 | 87.1644 | 27.6 | -12.7341 | 5.396 | 5.6019 | 2.1085 |  |  | -16.7667 | -27.9637 | 19.0928 | 29.0752 | 59.1519 | 62.2539 | -151.4135 | -19.7533 | 21.7877 | -31.7605 | 11.6374 | 9.5621 | 9.1352 |  | 135.1155 | 136.2304 |  |  | -203.6766 | 205.2408 | 440.1785 | -130.35 | -129.5394 | -57.5413 | -48.7772 | 80.3868 | 80.8958 | -85.8307 | -83.3886 | 37.7304 | 37.3239 | -50.6481 | -51.8739 | 86.55 | 85.87 | 17.7 | 16.8 | 21.1864 | 32.72 | -350.7285 | 107.8232 | 107.6555 | 17.3 | -40.6 | -36.1 | -36.3 |  |  | -432.36 | -357.0946 | 489.0329 | 377.4102 | 28.9769 | -356.6838 | 357.8057 | -128.7419 | -254.1344 | -351.2039 | 108.2938 | 107.7508 | 131.2088 | -464.4728 | 263.7464 | -211.4876 | 211.8783 | -9.491 |  | 10.32 | 0.254 | 0.247 | -10.4 | -9.12 |  | 9.8161 | -22.5574 | -38.1735 | 22.9 | 54.357 | 54.159 |  |  | 53.4138 | 52.8796 | 51.6597 |  | 40.6 | 19.4287 | 8.22 |  | -48.6184 | 80.8123 | 59.2028 | -48.1373 | -79.8315 | 47.134 | 32.0149 | -53.8 | 54.8 | 232.1548 | -6.9436
05/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 16.345 | -24.4705 | -31.9901 | 26.9271 |  | 41.6046 | -86.7918 | 53.2095 | 27.0292 | 26.2211 | 0 | -43.927 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 15.0113 | 51.4858 | 6.3628 | 6.6853 | 9.3808 | 5.369 | 5.3376 | 2.4913 |  |  | -65.33 | -64.66 |  | 0 | 43.927 | 12.087 | 0.213 | -50.16 | -49.89 | -69.77 | 50.16 | 50.28 | 11.8809 | 12.0585 | 59.1061 | 61.2829 | 31.3523 | -42.4886 | -42.755 | 22.8785 | 23.6617 | 64.3476 | 65.4799 | -14.2664 | -12.4292 | -335.4421 | 15.176 | -17.4 | -17.5 | 49.8898 | 47.5203 | -4.9469 |  | -41.5959 | 4.1517 |  | 2.5193 | 371.4102 | 59.0228 | 58.9312 | -306.1608 | 355.3266 |  | -122.1127 | 124.1525 | 87.1914 | 27.64 | 31.85 | 60.32 | 80.15 | -23.9741 | -23.5723 | 103.793 | 103.3237 | 36.6131 | -145.4989 | -145.1944 | -6.5388 |  |  |  | 125.3 | 113.2 | -15.75 | 55.8616 | 52.1466 | 52.4143 | -29.3941 | -28.8626 | 17.2877 | -33.195 | 17.1387 | 15.6213 | 55.32 | 28.63 | 42.6636 | 40.7272 | -30.9167 |  |  |  | -93.9354 |  |  | -78.4 | -76.4 | 24.3375 | 48.4 | 50.7365 | 69.1589 | 47.91 | -4.03 | 56.4355 | 91.9552 | -16.88 | -17.24 | 93.68 | 59.18 | 90.4182 | 88.3091 | -3.7476 | -6.3818 | 195.3872 | 156.1202 | 150.0064 | 151.1862 | 87.82 | 68.5362 | -29.822 | 314.8615 | 394.8033 |  | -25.8306 | -23.3833 | 0 | 9.6006 | 9.1828 | 53.808 | -17.7029 | -18.8402 | -33.4298 | 0 | -20.97 | 1 | 9.8068 | -22.2472 | -39.6634 | -39.33 | 9.6427 | -64.1976 | 33.565 | 24.433 |  | 23.9425 | 37.9886 | 38.208 | 37.591 | 21.6019 | 24.1137 | -123.4153 | 5.1867 | 4.9719 | -94.4954 | -86.8139 | -33.7267 | -41.43 | 13.6922 | 1.116 | -8.73 | 20.53 | -33.6296 |  | -14.319 | 4.08 |  | 23.97 | 90.0226 | 97.819 | 14.87 | 83.3623 | 29.9 | -12.6062 | 6.177 | 6.5417 | 1.9338 |  |  |  | -25.1937 | 20.0092 | 25.6168 | 59.3782 | 59.4382 | -148.1889 | -18.4107 | 20.3987 | -26.8093 | 11.8583 | 7.7749 | 7.3738 | 13.5652 | 139.306 | 140.1546 |  |  | -213.2089 | 213.9978 | 448.4297 | -134.7995 | -132.2503 | -52.4991 | -43.2358 | 79.0374 | 79.8535 |  |  | 37.8402 | 38.3017 | -46.6063 | -47.1077 | 91.77 | 91.05 | 17.9 | 18.7 | 21.4128 | 32.32 | -347.8464 | 108.1178 | 107.9413 | 16.2 | -42.8 | -35.2 | -35.6 | 1.4818 | 1.2636 | -439.9535 | -358.742 | 489.3178 | 379.5827 | 26.8443 | -371.8702 | 366.394 | -128.4072 | -256.6892 | -360.6198 | 110.8655 | 110.6814 | 131.6133 | -465.1481 | 261.7906 | -209.2486 | 216.1848 | -8.807 |  | 10.88 | 0.519 | 0.515 | -11.12 | -8.56 |  | 8.5283 | -21.825 | -38.262 | 24.2 | 54.864 | 53.648 |  |  | 51.8961 | 52.9537 | 51.6621 |  | 42 | 19.5659 | 7.73 |  | -41.678 | 75.8806 | 52.7191 | -41.0064 | -74.8687 | 42.6429 | 31.6122 | -54.7 | 55.7 | 234.8612 | -8.6508
05/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 15.5383 | -23.1701 | -33.3526 | 26.0521 |  | 38.9126 | -80.3982 | 49.0983 | 25.2132 | 24.3691 | 4.44 | -39.771 | 35.2 | 9.108 | -35.2 | 14.8661 | 47.25 | 7.8409 | 8.1989 | 13.1256 | 5.2245 | 5.9152 | 2.4897 |  |  | -61.01 | -61.46 |  | -4.44 | 39.771 | 10.051 | 0.199 | -43.68 | -45.71 | -69.56 | 43.68 | 44.75 | 11.1947 | 12.9418 | 55.7233 | 57.8749 | 30.2312 | -41.1012 | -40.1202 | 20.6689 | 22.1093 | 62.4079 | 63.2821 | -21.9022 | -31.0139 | -285.1823 | 14.8264 | -17.3 | -17.4 | 45.307 | 45.6834 | -4.6418 |  | -37.0137 | 4.1992 |  | 2.2143 | 316.4463 | 62.4409 | 62.2883 | -274.44 | 327.4167 |  | -119.05 | 121.302 | 83.0598 | 25.57 | 29.17 | 55.37 | 76.04 | -27.7249 | -26.3854 | 107.254 | 108.1863 | 39.617 | -153.2015 | -153.6741 | -4.4742 |  |  |  | 115.5 | 103.7 | -15.38 | 40.03 | 38.6643 | 39.266 | -5.8191 | -5.2109 | 1 | -38.3237 | -1.1874 | 14.714 | 50.12 | 26.17 | 40.3198 | 38.53 | -29.5852 |  |  |  | -89.1313 |  |  | -78.5 | -76.6 | 24.3539 | 44.9 | 45.5703 | 63.2996 | 44.53 | -2.85 | 54.6065 | 88.225 | -16.76 | -16.97 | 87.46 | 56.4 | 92.8364 | 90.5273 | -5.5846 | -8.0909 | 185.8201 | 145.2115 | 138.9192 | 142.0342 | 111.4395 | 97.2108 | -26.607 | 285.104 | 408.0879 |  | -25.65 | -23.1287 | -32.7509 | 10.0672 | 9.4779 | 156.732 | -36.1918 | -37.5669 | -60.183 | 0 | -22.83 | 109.7 | 8.858 | -18.0748 | -37.1259 | -36.0559 | 4.9381 | -93.3526 | 57.5861 | 24.5387 |  | 23.6817 | 39.3066 | 38.527 | 38.0522 | 26.793 | 27.9652 | -134.4674 | 9.0678 | 8.0627 | -105.3085 | -96.7883 | -37.1911 | -42.12 | 13.9535 | 1.044 | -8.83 | 20.01 | -36.595 |  | -14.631 | 4.057 |  | 23.99 | 97.1085 | 106.209 | 14.27 | 83.4497 | 29.7 | -11.03 | 6.027 | 6.5229 | 1.7412 |  |  | -17.2653 | -22.2855 | 19.8068 | 22.866 | 56.9903 | 59.076 | -144.8149 | -17.1477 | 20.0327 | -24.3987 |  | 6.3198 | 5.9605 | 14 | 134.0628 | 133.2637 |  |  | -216.3728 | 215.142 | 461.9637 | -129.1362 | -125.4683 | -65.3012 | -58.8525 | 84.7992 | 81.8138 |  |  | 38.6972 | 38.3346 | -40.3869 | -41.2326 | 97.52 | 96.95 | 14.8 | 15.3 | 21.1864 | 30.96 | -342.5948 | 108.0471 | 107.8546 | 15.7 | -47.9 | -36.9 | -37.3 |  | 1.3768 | -454.1012 | -377.6209 | 464.3575 | 361.245 | 1.5284 | -348.7404 | 352.291 | -124.764 | -248.5788 | -346.5204 | 105.0105 | 105.6982 | 127.2244 | -444.4367 | 258.6319 | -196.1821 | 198.7029 | -10.2573 |  | 9.92 | 0.791 | 0.786 | -10.24 | -9.44 |  | 9.4072 | -26.6316 | -39.2874 | 28.6 | 55.183 | 55.196 | 9.8328 |  | 53.883 | 52.3579 | 53.5063 |  | 47.4 | 20.7784 | 7.13 |  | -57.7445 | 84.6908 | 66.8093 | -57.3308 | -82.527 | 57.701 | 24.9763 | -61.1 | 60.4 | 244.9771 | -14.433
06/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 14.9763 | -22.2545 | -34.1795 | 25.0401 |  | 36.1642 | -74.7052 | 46.8435 | 23.8573 | 23.1324 | 6.66 | -25.786 | 22 | 9.108 | -22 | 14.58 | 44.6506 | 7.5774 | 7.7636 | 12.6604 | 5.8989 | 5.2911 | 2.5711 |  |  | -55.82 | -55.82 |  | -6.66 | 25.786 | 9.728 | 0.193 | -40.65 | -40.88 | -69.65 | 40.65 | 40.33 | 9.5318 | 13.3635 | 52.8903 | 54.4707 | 24.9251 | -38.9891 | -39.5271 | 24.1753 | 24.15 | 54.8523 | 55.719 | -29.3114 | -29.1647 | -247.7055 | 14.3777 | -17.2 | -17.4 | 44.8523 | 44.2214 | -4.398 |  | -35.0028 | 3.5561 |  | 0 | 279.641 | 43.7025 | 43.6109 | -228.0494 | 283.0789 |  | -123.5784 | 124.1062 | 76.9424 | 24.19 | 27.5 | 51.94 | 72.91 | -27.591 | -26.9212 | 107.7343 | 108.1629 | 38.6288 | -139.6339 | -140.325 | -5.9213 |  |  |  | 110 | 99 | -14.55 | 41.3586 | 39.512 | 39.8116 | -8.3175 | -8.6749 |  | -25.0424 | -6.6255 | 14.1497 | 46.32 | 24.6 | 37.9761 | 36.3327 | -28.0033 |  |  |  | -74.2051 |  |  | -71.5 | -71.9 | 24.3979 | 41.7 | 40.4042 | 59.7839 | 41.83 | -2.12 | 53.0255 | 73.0716 | -16.92 | -17.14 | 83.63 | 53.63 | 77.0182 | 74.3091 | -12.5169 | -13.1545 | 169.2937 | 127.8257 | 122.0102 | 124.4623 | 106.8629 | 90.6972 | -26.163 | 238.5859 | 412.2326 |  | -24.5695 | -23.3254 | -32.6533 | 24.8983 | 24.8026 | 136.764 | -38.0799 | -38.5666 | -55.386 | 0 | -18.01 | 74.2 | 8.1639 | 16.6959 | -37.4246 | -36.7355 | 5.1607 | -86.4061 | 47.958 | 25.3762 |  | 24.4394 | 37.4925 | 38.2898 | 37.2874 | 26.9605 | 25.9557 | -148.3663 | 14.8924 | 14.4561 | -113.1021 | -103.3895 | -41.1902 | -42.61 | 14.0609 | 0.9281 | -8.88 | 18.4 | -40.8563 |  | -14.963 | 4.165 |  | 23.64 | 104.7968 | 113.5035 | 14.02 | 84.3809 | 30.2 | -15.4281 | 2.4911 | 2.614 | 1.6128 |  |  | -15.9666 | -24.9416 | 20.1389 | 25.6996 | 54.7907 | 57.0857 | -141.2944 | -16.6072 | 31.8515 | -30.9124 | 11.9931 | 5.1772 | 4.8095 | 13 | 132.8567 | 134.7338 |  |  | -219.2217 | 222.5004 | 474.0321 | -128.0804 | -126.2932 | -67.5874 | -60.4588 | 78.885 | 78.7856 | -95.8814 | -93.6213 | 37.994 | 37.7963 | -47.3378 | -46.6204 | 98.24 | 97.38 | 12.4 | 11.2 | 21.4128 | 29.2 | -334.0382 | 104.2087 | 104.9348 | 16.2 | -50.3 | -36.9 | -37.3 | 1.5792 |  | -471.1555 | -380.3012 | 454.8058 | 359.9118 | -11.9458 | -344.8921 | 347.6799 | -121.0565 | -245.3647 | -342.0358 | 105.462 | 103.2751 | 121.6709 | -438.9591 | 254.4194 | -190.606 | 190.9099 | -9.9936 |  | 8.24 | 0.966 | 0.958 | -8.24 | -12.16 |  | 12.9503 | -28.1849 | -40.2548 | 27.4 | 52.699 | 51.974 |  |  | 51.12 | 52.5761 | 52.4975 |  | 49.3 | 21.2808 | 6.67 |  | -58.7957 | 85.1475 | 68.5761 | -58.5921 | -83.556 | 58.1738 | 24.4338 | -62.4 | 62 | 254.5872 | -20.0222
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 37.3309 | -21.273 | 12.8131 | 33.1657 | 0 | 52.8093 | -74.7052 | 68.4722 | 34.6849 | 34.0258 | 8.88 | -24.527 | 61.6 | 19.044 | -22 | 15.2006 | 82.8776 | 11.2228 | 11.5636 | 18.9002 | 6.5478 | 6.4803 | 8.6998 | 0 | 0 | 0 | -55.82 | 0 | 17.76 | 70.235 | 20.406 | 0.261 | -33.65 | -33.53 | -64.07 | 59.22 | 57.87 | 16.7534 | 14.6541 | 71.3903 | 73.5617 | 43.8109 | -38.9891 | -39.5271 | 32.8198 | 35.7645 | 81.0772 | 82.6808 | 1.979 | -5.2643 | -238.0603 | 34.5477 | -10.3 | -10.3 | 64.5253 | 63.0858 | -2.5996 | 0 | -35.0028 | 8.0032 | 7.0333 | 4.8641 | 446.1805 | 105.1057 | 104.8616 | 0 | 487.7624 | 0 | -103.7148 | 135.0349 | 103.1686 | 30.66 | 39.73 | 73.49 | 90.06 | -13.5255 | -13.1236 | 141.2527 | 140.6629 | 50.3623 | -122.5674 | -122.231 | 6.1541 | 0 | 0 | 0 | 145 | 130.5 | -10.96 | 62.219 | 60.2192 | 61.1634 | 32.5041 | 31.5521 | 22.6312 | 7.0867 | 26.475 | 18.9615 | 76.89 | 38.75 | 51.3354 | 48.9304 | -22.392 | 0 | 0 | 0 | -56.0999 | 0 | 0 | -50.6 | -51.8 | 33.945 | 64.5 | 69.0527 | 91.4246 | 64.13 | 2.86 | 61.5505 | 139.0229 | -16.76 | -16.97 | 116.08 | 70.23 | 140.0182 | 137.8545 | 2.0463 | 2.7909 | 228.3305 | 185.9479 | 177.96 | 179.8918 | 130.0665 | 110.4509 | -24.353 | 425.5091 | 460.2754 | 0 | -18.7739 | -16.1673 | 34.1496 | 51.0013 | 47.5455 | 182.844 | -4.8891 | -5.3302 | 12.9644 | 20.36 | 0 | 117.4 | 14.2697 | 40.0656 | -34.9917 | -34.1747 | 13.1042 | -23.6609 | 77.9316 | 25.8128 | 0 | 25.2442 | 41.247 | 41.4512 | 39.742 | 56.2653 | 57.4375 | -78.8719 | 45.6538 | 45.4079 | -60.6067 | -47.902 | -30.1524 | -25.48 | 14.2733 | 1.6312 | -8.49 | 20.53 | -30.0928 | 11.352 | -12.525 | 4.335 | 11.7488 | 29.51 | 104.7968 | 113.5035 | 16.56 | 93.5046 | 30.9 | -6.8101 | 6.177 | 6.5417 | 2.7297 | 0 | 0 | -12.9666 | -20.9711 | 21.3677 | 42.4918 | 61.4677 | 62.2539 | -125.7005 | -15.6629 | 42.4744 | 9.1295 | 13.2266 | 15.5412 | 15.0429 | 15 | 151.5581 | 152.4622 | 0 | 0 | -144.0745 | 233.3135 | 509.0177 | -46.5469 | -45.1738 | -45.7852 | -32.5746 | 84.7992 | 82.7917 | 0 | 0 | 39.5761 | 39.5102 | -1.4138 | -1.872 | 110.67 | 109.16 | 34.7 | 35.3 | 21.5154 | 39.2 | -280.7567 | 114.3172 | 115.007 | 21.3 | -12.9 | -1.1 | -0.3 | 1.6264 | 1.3809 | 0 | 152.5992 | 585.9995 | 446.9934 | 126.3773 | 5.8136 | 431.1559 | -68.3894 | 26.9468 | 10.2667 | 200.757 | 200.925 | 152.8381 | -35.952 | 294.5545 | -52.0036 | 279.4091 | -7.6452 | 0 | 18.72 | 1.514 | 1.517 | -2.88 | 0.48 | 0 | 17.4914 | -14.0032 | -23.9368 | 28.8 | 55.183 | 56.12 | 10.0008 | 11.8728 | 53.883 | 53.7044 | 54.6167 | 0 | 57.5 | 37.0555 | 10.73 | 0 | -33.2202 | 86.5562 | 72.2917 | -33.8185 | -73.0405 | 63.8896 | 44.6052 | -21.5 | 68.2 | 289.3588 | 344.4676
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.201 | -30.6425 | -34.1795 | 23.4288 | 0 | 36.0867 | -127.5034 | 40.7219 | 20.6574 | 20.2162 | -15.54 | -70.235 | 22 | 9.108 | -61.6 | 13.3636 | 43.1646 | 6.3077 | 6.4449 | 9.3808 | 5.2245 | 4.8073 | 2.3308 | 0 | 0 | -89.5 | -109.03 | 0 | -8.88 | 24.527 | 6.62 | 0.177 | -59.22 | -57.43 | -121.24 | 33.65 | 33.55 | 6.5818 | 8.4368 | 42.7541 | 44.0142 | 0 | -58.9392 | -58.0994 | 3.752 | 3.525 | 54.8523 | 55.719 | -41.5238 | -45.059 | -408.7041 | -8.9474 | -17.6 | -17.5 | 44.8523 | 44.2214 | -6.2071 | 0 | -60.8628 | 0 | 0 | -0.1669 | 275.7652 | 8.0264 | 8.3621 | -417.5444 | 264.6654 | 0 | -133.0601 | 105.1036 | 49.0495 | 15.02 | 16.79 | 33.93 | 53.57 | -56.6597 | -57.8653 | 92.1172 | 93.0435 | 30.6693 | -192.2675 | -192.6819 | -7.8032 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 77.1 | -17.43 | 18.8007 | 17.9704 | 17.7215 | -29.3941 | -28.8626 | -39.5487 | -60.8295 | -36.8171 | 10.3852 | 11.24 | 9.54 | 31.6479 | 30.1804 | -36.0397 | 0 | 0 | 0 | -140.3816 | 0 | 0 | -102.4 | -101.2 | 23.7277 | 33.7 | 20.2095 | 48.0652 | 33.6 | -7.08 | 47.213 | 55.2419 | -31.71 | -31.96 | 78.4 | 41.57 | 56.2545 | 57.4727 | -44.3926 | -43.7 | 148.9366 | 116.2692 | 109.9289 | 113.3765 | 49.1364 | 24.745 | -31.938 | 0 | -133.7292 | 0 | -30.7724 | -27.951 | -35.4037 | -62.0846 | -57.5543 | 36.912 | -56.5366 | -57.3008 | -72.6537 | 0 | -22.83 | 0.9 | 8.1639 | -174.9014 | -43.1152 | -41.9687 | 1.1717 | -106.7266 | -9.4764 | 23.6698 | 0 | 22.9648 | 37.1344 | 37.3791 | 36.2277 | 12.8941 | 12.5592 | -152.2178 | -0.1866 | -0.12 | -113.1021 | -103.3895 | -51.5175 | -42.9 | 12.8597 | 0.6558 | -9.45 | 13.3 | -51.0753 | 9.4188 | -14.963 | 3.986 | 8.57 | 13.34 | 47.789 | 61.1714 | 12.52 | 73.283 | 20.3 | -20.2781 | -12.6815 | -13.2557 | 1.1961 | 0 | 0 | -18.9848 | -40.4804 | 17.2906 | 22.3914 | 54.1665 | 55.3408 | -161.4454 | -25.9297 | 20.0327 | -52.9741 | 10.2017 | 2.8614 | 2.5735 | 12 | 46.7488 | 47.7533 | 0 | 0 | -231.2675 | 144.7404 | 0 | -144.798 | -142.8835 | -71.2298 | -65.0989 | 72.1351 | 70.8971 | -101.9971 | -100.2058 | 2.3209 | 2.1122 | -77.4838 | -77.6899 | 11.12 | 11.09 | 4.5 | 4.1 | 20.7762 | -76.56 | -402.9169 | 56.1412 | 55.3722 | 10.5 | -52 | -39.5 | -39.9 | 1.2751 | 1.0431 | -493.0241 | -432.2876 | 44.1576 | -3.223 | -37.0259 | -431.8378 | -14.6841 | -152.621 | -284.3174 | -424.8289 | 103.8348 | 103.061 | 67.7164 | -567.3341 | -30.0178 | -276.7461 | 54.8487 | -10.7846 | 0 | 2.72 | -1.082 | -1.103 | -18.64 | -16.16 | 0 | -0.6424 | -29.8238 | -42.4216 | 12.9 | 36.144 | 37.741 | 9.7374 | 11.7417 | 47.7149 | 46.2022 | 46.8427 | 0 | 14.6 | -11.3672 | 5.4 | 0 | -65.6293 | 74.4294 | 45.653 | -64.7846 | -85.2646 | 32.5506 | 19.5441 | -68.3 | 21.9 | -153.1837 | -70.0395
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 22.6971 | -24.8506 | -1.0949 | 28.3845 | 0 | 44.2045 | -109.9288 | 52.977 | 26.674 | 26.2167 | -3.6538 | -38.1208 | 33 | 14.9465 | -33 | 14.7315 | 68.3176 | 8.9894 | 9.0808 | 14.9296 | 5.9674 | 5.6622 | 4.7605 | 0 | 0 | -62.1409 | -75.5067 | 0 | 3.6538 | 38.1208 | 11.7967 | 0.20823 | -47.1535 | -46.94 | -73.9217 | 47.1535 | 47.3179 | 10.8173 | 12.286 | 54.741 | 56.6084 | 31.7122 | -50.3571 | -49.988 | 20.1097 | 19.7116 | 66.0385 | 67.3282 | -22.2636 | -25.2812 | -321.9376 | 12.733 | -16.1375 | -16.1333 | 55.1193 | 54.337 | -4.1204 | 0 | -50.1371 | 3.5171 | 4.0928 | 2.1764 | 354.1112 | 63.3577 | 63.2331 | -251.5886 | 355.9576 | 0 | -123.9733 | 126.0016 | 76.0149 | 23.4279 | 28.0833 | 53.2793 | 72.126 | -35.3521 | -35.2516 | 117.008 | 117.6468 | 39.2979 | -159.2209 | -158.8319 | -0.53395 | 0 | 0 | 0 | 113.1083 | 102.2979 | -14.4567 | 36.7004 | 35.5293 | 35.8415 | 6.2536 | 6.2189 | -17.5843 | -34.7325 | -9.6251 | 13.9267 | 43.934 | 24.2312 | 41.362 | 39.1605 | -29.3543 | 0 | 0 | 0 | -93.2783 | 0 | 0 | -78.7149 | -79.0935 | 28.4441 | 49.0093 | 44.9344 | 69.5405 | 49.4759 | -2.0275 | 55.4832 | 92.4384 | -22.15 | -22.4348 | 98.9815 | 55.5654 | 93.1829 | 91.5996 | -13.5078 | -13.7926 | 189.9983 | 150.7438 | 144.5811 | 146.9787 | 92.5789 | 71.3825 | -29.0209 | 261.1112 | 221.2496 | 0 | -26.4317 | -24.0721 | -6.5497 | -8.8115 | -8.3638 | 121.912 | -33.5572 | -34.4107 | -33.1802 | 3.0921 | -13.2656 | 75.8 | 12.6283 | -69.0144 | -38.4494 | -37.6288 | 6.9997 | -68.7102 | 36.7047 | 24.7953 | 0 | 24.2775 | 38.9816 | 39.3363 | 37.9616 | 34.7297 | 34.5937 | -121.3291 | 15.3616 | 15.2296 | -90.2001 | -79.521 | -39.6286 | -38.0644 | 13.9118 | 0.98195 | -8.9602 | 16.9169 | -39.468 | 10.0775 | -13.9624 | 4.0744 | 9.6537 | 22.2144 | 80.3162 | 91.1265 | 14.5792 | 83.655 | 26.8083 | -15.6434 | 0.67673 | 0.78948 | 1.7847 | 0 | 0 | -15.7411 | -28.9149 | 19.456 | 30.019 | 57.8383 | 59.1314 | -143.8253 | -19.7318 | 32.7302 | -33.5195 | 11.8943 | 7.8198 | 7.4797 | 13.3356 | 104.536 | 105.0736 | 0 | 0 | -198.1037 | 200.0109 | 301.7805 | -101.3543 | -99.4529 | -59.7545 | -51.8554 | 79.3336 | 79.0484 | -70.8127 | -71.88 | 23.7333 | 23.2836 | -34.3421 | -34.2602 | 66.154 | 65.616 | 18.1583 | 18.1292 | 21.0646 | -5.5413 | -328.1931 | 91.216 | 90.8509 | 15.2292 | -33.275 | -22.2979 | -22.3771 | 1.4447 | 1.2589 | -301.203 | -194.8986 | 321.1864 | 232.9595 | 24.4838 | -225.0683 | 221.9692 | -123.9502 | -160.4629 | -219.2826 | 144.9804 | 144.1717 | 125.3864 | -306.6319 | 151.3919 | -156.9108 | 157.8979 | -9.5334 | 0 | 11.7983 | 0.4924 | 0.48592 | -11.8383 | -6.74 | 0 | 7.1693 | -21.2368 | -35.1809 | 20.9937 | 51.2006 | 51.1387 | 9.851 | 11.8177 | 51.7766 | 51.6935 | 51.8136 | 0 | 34.1104 | 17.0347 | 7.5004 | 0 | -52.1172 | 81.0932 | 60.9465 | -51.513 | -79.4292 | 50.7418 | 28.3705 | -45.4312 | 45.6083 | 103.4582 | 116.4347
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 5 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.1348 | -6.6914 | 3.6668 | 3.5102 |  | 13.9381 |  | 11.2195 | 4.3699 | 5.7425 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | -1.656 | -13.2 | 3.6636 | 1.495 | 2.6176 | 2.458 | 4.5598 | 1.805 | 1.709 | 0.9088 |  | -1.3122 | -0.642 | -0.615 | 3.865 | -6.66 | -17.6 | 0.409 | 0.249 |  | -12.41 |  | -13.25 | -13.27 | 4.6269 | 4.0504 | 14.9662 | 16.9104 | -16.895 | -9.1575 | -8.9557 | 3.0354 | 1.8855 | -18.4538 | -16.5294 | 21.8336 | 22.4693 | 6.8008 | 9.7717 | -4.8 | -4.8 | -23.5157 | -23.5244 | -1.9039 |  | -1.2836 | -0.1898 |  | 2.3656 | -126.255 | 30.2133 | 29.9997 | 81.0335 | -178.8969 |  |  |  | 9.8099 | 9.25 | 7.77 | -12.32 | 3.52 | -20.7592 | -20.8931 | 23.028 | 21.8551 | -4.8528 | 2.0549 | 1.8627 | -1.1526 |  |  |  | -21 | -20.2 | -2.17 | 17.9292 | 18.1551 | 16.911 | 46.116 | 46.2247 | -23.1429 | -26.2289 | -23.8576 | 2.2298 | 24.55 | 8.29 | 7.0361 | 5.9601 | -8.1304 |  |  |  | 13.5336 |  |  | -19.9 | -19.9 | -4.7876 | 1.9 | 8.2061 | 6.3144 | -0.18 | -2.37 | 8.8195 | -13.9383 | -4.05 | -4.09 | 13.66 | -0.43 | -16.8727 | -8.6091 | -33.6561 | -33.0455 |  | -21.0768 | -27.6021 | -27.5602 | -19.6582 | -27.9594 | -15.227 | -164.9156 | -28.1119 |  | -8.7182 | -7.8991 | 21.7657 | -13.0726 | -12.9674 | -17.412 | -26.9653 | -26.6998 | 16.2999 | 12.52 | -3.28 | 0 | 3.6492 | -20.9937 | -12.6873 | -12.7202 | 10.773 | 18.3862 | -28.3925 | 3.605 |  | 3.4289 | 4.1674 | 4.4759 | 3.6519 | 8.3728 | 8.2054 | 17.248 | 14.7744 | 15.0046 | 19.4892 | 28.2393 | 10.2211 | -10.54 | -2.4221 | 0.1476 | 1.31 | 0.55 | -10.4111 |  |  |  |  | 21.28 | -36.6685 | -28.5176 | -2.6 | 33.8342 |  | 16.824 | -3.3646 | -3.5945 | 2.1896 |  |  | -11.4405 | -23.0535 | 7.3174 | -19.3625 | 5.1806 | 4.9389 | 137.606 | -3.7708 | -9.5743 | 10.2779 | 2.6291 | 6.8786 | 6.9542 | 2 | -12.6551 | -10.4357 |  |  | -17.4175 | 32.1515 | 82.4989 | -6.5967 | 43.8409 |  | -8.4529 | 0 | 0 |  |  | -23.6855 | -23.0813 | -3.2396 | -3.0427 | 14.4 | 14.58 | -22 | -21.7 | -0.1218 | -9.2 | 30.5334 | 27.2009 | 27.0763 |  | -24.8 | 8.6 | 8 |  |  | -111.8948 | 68.9183 | -286.1015 | -15.1838 | -17.3537 | 103.5167 | 57.0994 | 127.4974 | 73.8544 | 41.7087 | 26.9668 | 24.7467 | -18.0078 | 230.0642 | -173.6358 | 60.5976 | -49.6209 | -2.7405 |  | -2.4 | -2.201 | -2.207 | -2.48 | 4 | -2.5171 | -10.0481 | 2.7268 | 0.7034 | 1.8 | 2.023 | 1.062 |  |  | 4.8259 | 3.3892 | 3.5916 |  | 8.8 | 10.1898 | 0.15 |  | 0 | -16.943 | -19.0689 | 0 | 12.586 | -13.3935 | 0 | -3.3 | -10.6 | 20.3607 | -117.2132
05/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 1.8784 | -6.2904 | 3.5355 | 3.3077 |  | 12.8638 |  | 10.4714 | 3.9939 | 5.3998 | -13.32 |  | -4.4 | -0.828 |  | 3.6959 | 3.0733 | 2.5719 | 2.3391 | 4.3102 | 1.6783 | 1.7678 | 0.9275 |  | -1.3435 | -0.693 | -0.674 | 3.773 | -6.66 | -17.6 | 0.419 | 0.246 |  | -12.84 |  | -13.08 | -13.15 | 4.1923 | 4.0564 | 14.571 | 16.4311 | -16.0839 | -10.108 | -9.6209 | 0.9649 | 0.9959 | -17.6232 | -15.4434 | 20.8635 | 22.3211 | -0.6195 | 9.5784 | -4.8 | -4.8 | -23.0012 | -23.027 | -1.7252 |  | -1.6548 | -0.1271 |  | 2.2945 | -123.2337 | 29.9997 | 30.2133 | 81.8103 | -179.4442 |  |  |  | 8.802 | 9.85 | 8.32 | -12.61 | 3.83 | -19.8215 | -19.9554 | 22.5038 | 21.0296 | -4.9593 | -0.9442 | -1.2047 | -2.1455 |  |  |  | -20.9 | -20.2 | -2.13 | 16.5092 | 16.5824 | 15.2761 | 45.8482 | 45.9936 | -22.1747 | -27.0322 | -22.7284 | 2.1673 | 24.32 | 8.27 | 6.7236 | 5.6671 | -8.0415 |  |  |  | 14.4615 |  |  |  | -17.7 | -4.7351 | 1.4 | 7.5752 | 5.7578 | -0.53 | -2.32 | 8.339 | -15.8059 | -6.08 | -6.13 | 16.93 | -0.78 | -18.4545 | -9.5091 | -33.9057 | -33.3182 |  | -22.3593 | -28.2672 | -28.45 | -12.8669 | -21.8275 | -15.441 | -167.349 | -29.0546 |  | -8.2552 | -7.339 | 21.1885 | -16.1085 | -15.2375 | -3.076 | -27.3555 | -27.1925 | 15.6349 | 0 | 0 | -0.1 | 3.4309 | -26.0835 | -11.7816 | -11.7034 | 9.5257 | 17.2397 | -26.1057 | 3.5509 |  | 3.3525 | 3.7318 | 3.5843 | 3.0921 | 6.8657 | 6.6983 | 19.7598 | 14.6422 | 14.5381 | 21.9256 | 30.2742 | 10.0356 | -10.35 | -2.3159 | 0.1751 | 1.34 | 0.54 | -10.3379 |  |  |  |  | 21.18 | -37.6874 | -29.3794 | -2.41 | 34.212 |  | 16.6211 | -3.3267 | -3.5302 | 2.0384 |  |  |  | -23.0168 | 8.6565 | -19.6776 | 4.8839 | 5.4226 | 135.1526 | -3.9646 | -9.5797 | 10.3867 | 3.2174 | 6.8932 | 6.9384 | 2.6516 | -13.9325 | -12.8022 |  |  | -17.9233 | 31.2771 | 80.692 | -8.4283 | 42.6903 |  | -7.5973 | -10.5719 | 0 |  |  | -24.8061 | -24.5919 | -3.1315 | -3.1153 | 14.94 | 15.19 | -23 | -23.2 | -0.1218 | -9.44 | 33.8609 | 26.8317 | 26.4641 | -19.1 | -24.8 | 9 | 8.5 |  |  | -110.8667 | 70.0364 | -286.093 | -13.5663 | -15.9014 | 103.0602 | 61.3148 | 132.4058 | 73.0695 | 37.7092 | 26.0321 | 24.4519 | -22.1342 | 230.4999 | -174.6139 | 54.0729 | -46.0159 | -1.781 |  | -3.2 | -2.177 | -2.182 | -2.16 | 4.4 | -2.9745 | -9.8711 | 2.6078 | 0.9964 | 1.4 | 1.473 | 0.036 |  |  | 2.9363 | 3.1896 | 4.7858 |  | 8.6 | 10.2412 | 0.23 |  | -2.7172 | -17.0266 | -18.5636 | 0 | 12.4655 | -13.7675 | 0 | -3.2 | -11.4 | 20.7464 | -117.7786
05/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 1.8331 | -6.3306 | 3.3732 | 3.315 |  | 12.4965 |  | 9.5214 | 3.6479 | 5.0265 | -15.54 |  |  |  |  | 3.5608 | 2.3986 | 2.5537 | 2.3427 | 4.3456 | 1.7629 | 1.7362 | 0.9259 |  | -1.3685 | -0.617 | -0.647 | 3.685 | -6.66 |  | 0.558 | 0.24 |  | -12.41 | -10 | -13.25 | -13.19 | 4.6093 | 4.1449 | 14.2389 | 16.0416 | -16.7614 | -11.1551 | -10.956 | 21.0823 | 16.3843 | -20.083 | -18.3522 | 29.0904 | 28.3574 | -5.9556 | 8.6132 | -5.2 | -5.1 | -21.4789 | -21.2693 | -0.8872 |  | -1.0971 | -0.3919 |  | 2.2413 | -114.3833 | 28.6264 | 28.9621 | 76.0282 | -177.2628 |  |  |  | 7.814 | 9.7 | 8.22 | -13.01 | 3.27 | -20.0894 | -20.4912 | 22.9558 | 21.7953 | -4.8266 | 5.5054 | 5.35 | -1.7207 | 0 |  |  | -21.9 | -21.4 | -2.01 | 17.7401 | 17.839 | 16.8843 | 45.9186 | 45.8649 | -22.172 | -25.4237 | -23.3352 | 2.0702 | 23.7 | 8.03 | 6.4111 | 5.3741 | -8.0832 |  |  |  | 14.3753 |  |  | -17.5 |  | -4.8804 | 0.8 | 6.629 | 5.0156 | -1 | -2.21 | 8.122 | -16.9285 | -5.91 | -6.11 | 16.05 | -2.21 | -17 | -8.9455 | -34.2872 | -33.1636 |  | -23.4576 | -29.2911 | -29.2782 | -11.2957 | -21.597 | -14.862 | -162.2226 | -31.7972 |  | -7.7685 | -7.9391 | 19.9286 | -16.9046 | -15.5933 | -2.564 | -28.9284 | -27.703 | 13.6744 | 0 | -2.82 | -1.2 | 3.2311 | -24.8823 | -11.0579 | -10.9851 | 9.0385 | 18.4206 | -25.6082 | 3.3487 |  | 3.1036 | 3.4629 | 3.5241 | 2.9158 | 7.3681 | 7.3681 | 21.0995 | 14.48 | 14.5638 | 21.2596 | 30.2186 | 10.7143 | -10.51 | -1.8251 | 0.1669 | 0.98 | 0.9 | -10.6941 |  |  |  |  | 21.24 | -38.1476 | -29.819 | -2.6 | 34.6362 |  | 16.887 | -3.2421 | -3.4923 | 2.0072 |  |  | -12.2271 | -22.3416 | 7.5198 | -19.9354 | 4.7431 | 3.3784 | 136.894 | -4.264 | -9.8124 | 10.3321 | 2.9577 | 6.776 | 6.7169 | 2.5248 | -12.7891 | -10.6506 |  |  | -19.4301 | 32.3147 | 80.5196 | -8.6294 | 43.4698 |  | -8.0182 | -10.7754 | -10.2737 |  |  | -24.9435 | -24.3392 | -2.8535 | -3.1154 | 14.72 | 14.7 | -22.3 | -22.2 | 0.0009 | -9.36 | 32.0539 | 25.6447 | 24.779 | -19.1 | -23.5 | 9.4 | 8.9 |  | -18.1742 | -113.0161 | 69.109 | -285.065 | -17.5061 | -15.6446 | 103.0278 | 62.2772 | 131.0352 | 73.2135 | 39.4956 | 24.8306 | 24.4315 | -19.845 | 231.2946 | -172.5331 | 53.8925 | -47.7524 | -1.9446 |  | -2.56 | -2.2 | -2.204 | -2.4 | 4.96 | -3.1725 | -10.8965 | 2.8733 | 1.1734 | 1.2 | 1.109 | 0.972 |  |  | 3.7951 | 3.7509 | 3.3106 |  | 8.1 | 10.7033 | 0.14 |  | -4.1313 | -16.6041 | -18.5354 | 0 | 12.2275 | -13.6677 | 0 | -3 | -11.2 | 19.1674 | -117.8793
05/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 1.7427 | -6.2575 | 3.2905 | 3.2744 |  | 12.174 |  | 9.6582 | 3.5719 | 4.996 | -15.54 | -19.8 |  | -0.828 |  | 4.0403 | 2.3367 | 2.592 | 2.295 | 4.341 | 1.7019 | 1.6653 | 0.9238 |  | -1.264 | -0.612 | -0.649 | 3.899 | -6.66 |  | 0.51 | 0.242 |  | -12.31 |  | -13.26 | -13.23 | 4.7374 | 4.1557 | 13.3771 | 15.4194 | -16.255 | -9.599 | -9.3439 | 21.4851 | 20.7623 | -20.2833 | -18.8267 | 41.7003 | 29.4333 | -6.9526 | 9.9828 | -4.9 | -4.8 | -22.2319 | -21.5988 | -0.7901 |  | -3.1575 | -0.2879 |  | 2.1469 | -120.2734 | 31.4341 | 31.2815 | 70.0659 | -177.0148 |  |  |  | 7.8439 | 9.96 | 8.04 | -13.3 | 3.97 | -18.7498 | -18.8838 | 20.5598 | 19.0664 | -4.3555 | 6.3683 | 5.8254 | -3.1297 |  |  |  | -23.4 | -22.4 | -1.94 | 17.569 | 17.6734 | 16.9588 | 45.9449 | 46.1919 | -20.228 | -28.3451 | -21.5431 | 1.9809 | 23.13 | 7.75 | 6.0986 | 4.9835 | -7.6512 |  |  |  | 17.6865 |  |  |  |  | -4.8816 | 0.5 | 6.1558 | 4.6445 | -1.23 | -2.11 | 8.7885 | -18.6661 | -5.8 | -5.88 | 15.67 | -2.19 | -20.5636 | -10.7727 | -33.663 | -32.6364 |  | -25.0422 | -31.0415 | -30.6107 | -12.026 | -19.5468 | -15.132 | -158.3751 | -29.9564 |  | -8.4407 | -6.9741 | 20.8908 | -16.5415 | -16.1431 | -2.564 | -28.0028 | -28.1976 | 14.1812 | 0 | -3.67 | 2.3 | 3.1531 | -26.2861 | -11.4011 | -11.3023 | 8.627 | 16.423 | -27.6055 | 3.8225 |  | 3.4492 | 3.3521 | 3.631 | 3.0569 | 5.1911 | 5.5261 | 24.7835 | 13.696 | 13.4375 | 24.9667 | 32.6333 | 9.518 | -11.39 | -1.7153 | 0.1659 | 1.14 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 21.17 | -39.6254 | -31.0518 | -2.45 | 34.9564 |  | 17.1291 | -3.3034 | -3.495 | 1.8338 |  |  |  | -21.2901 | 8.2379 | -20.3891 | 5.3754 | 5.1551 | 138.1915 | -4.3575 | -10.051 | 10.3783 | 2.6369 | 6.7028 | 6.7248 | 2.0524 | -12.4962 | -11.0818 |  |  | -13.8195 | 28.972 | 80.6085 | -8.4962 | 43.5216 |  | -6.741 | 0 | 0 |  |  | -26.0256 | -25.0698 | -3.6531 | -3.4041 | 14.38 | 14.56 | -21.2 | -21.3 | -0.0687 | -9.12 | 32.6862 | 24.0296 | 23.9868 | -19.1 | -22.2 | 9.8 | 9.3 | -18.1235 | -18.3365 | -106.6405 | 63.0663 | -286.2601 | -14.3114 | -17.2043 | 100.8773 | 65.435 | 132.3652 | 74.5212 | 35.6919 | 27.7657 | 27.1651 | -20.3638 | 227.351 | -175.6596 | 51.8289 | -43.1846 | -1.2171 |  | -2.88 |  | -2.2 | -2.08 | 5.52 | -4.0136 | -11.3085 | 3.2242 | 1.6434 | 2.2 | 1.27 | 2.638 |  |  | 2.9064 | 3.0981 | 3.9197 |  | 6.7 | 10.908 | 0.17 |  | -3.4491 | -17.3349 | -19.101 | 0 | 12.8579 | -13.9526 | 0 | -1.3 | -13 | 22.4066 | -124.5107
05/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 1.6003 | -6.0024 | 3.4302 | 3.0979 |  | 11.8264 |  | 9.5223 | 3.4079 | 4.6545 | -15.54 | -17.6 |  |  |  | 4.0049 | 3.2053 | 2.5017 | 2.3408 | 4.151 | 1.7605 | 1.799 | 0.9619 |  | -1.4218 | -0.772 | -0.787 | 4.152 | -6.66 |  | 0.633 | 0.241 |  | -12.38 |  | -13.46 | -13.49 | 4.7205 | 4.1684 | 12.9534 | 14.8707 | -16.6579 | -10.0825 | -9.7329 | 18.6895 | 20.0062 | -21.7243 | -19.1002 | 33.8063 | 30.5031 | -11.0605 | 8.6597 | -5.2 | -5.2 | -22.2066 | -22.3545 | -0.6899 |  | -4.9926 | -0.1343 |  | 2.2324 | -125.0038 | 33.2957 | 33.7535 | 73.8765 | -186.1662 |  |  |  | 8.0236 | 9.87 | 7.71 | -14.1 | 3.15 | -18.4819 | -18.08 | 20.6997 | 19.4517 | -3.824 | 5.9546 | 6.4138 | -3.233 |  |  |  | -24 | -23 | -1.74 | 16.4643 | 16.7974 | 15.8368 | 47.6872 | 49.8809 | -21.1018 | -29.5068 | -21.8129 | 2.1874 | 22.12 | 7.32 | 5.9424 | 4.8859 | -7.4625 |  |  |  | 17.275 |  |  |  |  | -5.2515 | 0.1 | 5.6827 | 4.4589 | -1.5 | -1.77 | 9.021 | -17.9635 | -5.82 | -5.94 | 15.03 | -1.96 | -20 | -9.4182 | -33.4589 | -33.7182 |  | -24.1255 | -31.5581 | -31.1696 | -22.0181 | -29.5214 | -15.383 | -165.2117 | -30.948 |  | -8.3789 | -7.8483 | 23.9139 | -10.9834 | -10.4458 | -28.676 | -27.0005 | -26.8583 | 18.7001 | 20.14 | -2.97 | -1.2 | 3.2926 | -13.3667 | -11.2912 | -11.3635 | 7.8487 | 19.7943 | -29.3078 | 3.9426 |  | 3.5198 | 2.9 | 3.6547 | 2.7822 | 4.1864 | 5.0237 | 25.1184 | 12.7728 | 12.7206 | 25.1331 | 34.8619 | 12.7309 | -8.48 | -0.7649 | 0.165 | 1.24 | 0.49 | -12.6675 |  |  |  |  | 21.42 | -40.1384 | -31.7046 | -2.26 | 34.5556 |  | 17.1248 | -3.0004 | -3.2208 | 1.7777 |  |  | -12.2983 | -21.9286 | 8.7555 | -20.5323 | 4.0268 | 4.0883 | 137.9982 | -4.736 | -10.2033 | 10.783 | 2.6837 | 6.6955 | 6.8198 | 2 | -12.6563 | -10.5047 |  |  | -12.666 | 30.4423 | 82.1782 | -8.5232 | 42.5863 |  | -8.4842 | 0 | 0 | 28.3182 | 29.5875 | -26.52 | -26.3278 | -2.5565 | -2.9646 | 15.12 | 15.15 | -24.5 | -24.5 | -0.1053 | -9.12 | 36.5832 | 23.2738 | 23.1548 | -19.1 | -22.2 | 10.7 | 10.2 | -18.532 |  | -116.6312 | 58.9338 | -285.7109 | -13.0425 | -17.708 | 96.6651 | 66.3246 | 138.4897 | 73.7855 | 31.7123 | 24.4643 | 23.7296 | -24.1154 | 220.1271 | -175.8569 | 42.0241 | -34.7078 | -0.6091 |  | -2.88 | -2.162 | -2.168 | -2.64 | 4.64 | -2.372 | -9.9596 | 3.0777 | 0.0595 | 1.3 | 1.192 | 1.341 |  |  | 3.8584 | 3.9289 | 3.5583 |  | 10.2 | 10.9995 | 0.1 |  | -3.6591 | -17.1518 | -19.078 | 0 | 12.7061 | -13.4576 | 0 | -3.4 | -10 | 22.688 | -127.3348
05/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 1.7041 | -6.0588 | 3.5542 | 3.4346 |  | 12.3287 |  | 9.0419 | 3.2839 | 4.547 | -2.22 | -17.6 |  | -0.828 | -13.2 | 4.1481 | 2.1701 | 2.5685 | 2.3135 | 4.3054 | 1.8864 | 1.8501 | 1.0229 |  | -1.2305 | 0 | -0.443 | 3.894 | -17.76 |  | -0.177 | 0.24 |  | -15.45 |  | -10.62 | -10.45 | 4.5457 | 4.0943 | 12.4853 | 14.6662 | -16.3764 | -11.4716 | -11.9144 | 16.262 | 8.8614 | -17.1449 | -18.0895 | 29.8369 | 41.4685 | -14.8949 | 9.5958 | -5 | -4.9 | -21.5646 | -21.4604 | -0.7109 |  | -5.8459 | -0.5471 |  | 1.3997 | -113.4983 | 33.5704 | 33.9671 | 66.6646 | -178.1898 |  |  |  | 6.7861 | 9.81 | 7.79 | -13.85 | 3.17 | -15.6688 | -15.8027 | 18.9808 | 17.6527 | -3.3307 | 0.9556 | 0.2763 | -4.8367 |  |  |  | -24 | -23 | -1.81 | 14.0686 | 14.1484 | 13.0294 | 47.7299 | 47.7235 | -20.3557 | -29.8034 | -19.8188 | 1.98 | 22.59 | 7.7 | 5.7861 | 4.5929 | -7.3382 |  |  |  | 26.3891 |  |  |  |  | -5.2246 | 0.2 | 4.8941 | 4.2734 | -1.63 | -1.54 | 8.0755 | -28.7191 | -5.66 | -5.69 | 14.66 | -2.46 | -28.5273 | -13.9364 | -32.3344 | -31.4 | -9.703 | -29.7466 | -35.3874 | -35.9534 | -17.8531 | -28.2561 | -15.073 | -157.2697 | -32.0876 |  | -8.5369 | -7.1195 | 21.0863 | -12.9724 | -12.8977 | -19.46 | -26.611 | -25.6207 | 15.642 | 19.83 | -3.37 | 2.4 | 3.3104 | -14.7942 | -10.864 | -10.9933 | 8.8603 | 20.1562 | -29.0731 | 3.2313 |  | 2.9798 | 3.2079 | 3.3885 | 2.5266 | 2.6793 | 3.0142 | 27.1279 | 12.3646 | 12.4708 | 27.8987 | 36.3531 | 9.0687 | -9.64 | -2.0192 | 0.165 | 1.17 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 22.02 | -42.7387 | -33.9466 | -2.18 | 35.569 |  | 16.9755 | -3.3882 | -3.6292 | 1.7316 |  |  | -12.4511 | -21.3363 | 8.7015 | -20.4523 | 6.3696 | 6.1622 | 137.1705 | -4.414 | -9.3066 | 10.0855 | 5.2486 | 6.7248 | 6.709 | 3 | -13.6228 | -11.7955 |  |  | -7.408 | 24.5762 | 80.2419 | -9.7965 | 41.4721 |  | -7.041 | -10.7407 | 0 |  |  | -27.4044 | -27.2561 | -3.3284 | -3.417 | 15.29 | 15.34 | -22.1 | -22.4 | -0.1053 | -9.12 | 35.4706 | 22.7543 | 22.6223 | -19.9 | -22.2 | 12 | 11.5 | -18.6494 | -18.3619 | -113.8737 | 52.2985 | -282.2363 | -10.5528 | -18.9531 | 94.856 | 69.8851 | 139.565 | 74.6375 | 29.0494 | 25.1029 | 25.5533 | -27.2594 | 221.0056 | -175.1304 | 41.8908 | -33.892 | 0.0012 |  | -2.64 | -2.139 | -2.145 | -2.4 | 4.24 | -2.1782 | -9.9901 | 2.9892 | 1.2619 | 0.5 | -0.077 | -0.183 |  |  | 5.0566 | 3.0816 | 4.9295 |  | 6.1 | 10.4897 | 0.13 |  | -3.4457 | -16.7671 | -18.1633 | 0 | 13.6166 | -14.8991 | 0 | -1.4 | -13 | 24.2631 | -129.715
05/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 1.7771 | -6.2458 | 3.3636 | 3.5285 |  | 11.9897 |  | 8.9533 | 3.1999 | 4.5428 | -4.44 |  |  | 0 | -11 | 3.9351 | 3.0118 | 2.8329 | 2.7063 | 4.8262 | 2.5056 | 1.4645 | 1.25 |  | -1.3236 |  | -0.712 | 3.759 | -15.54 |  | -0.017 | 0.237 |  | -16.9 |  | -10.17 | -10.19 | 4.6332 | 4.1323 | 12.9237 | 14.8311 | -14.2548 | -11.1239 | -11.0556 | 0.0331 | 0.1177 | -15.984 | -14.2542 | 23.7611 | 24.5859 | -19.1023 | 11.476 | -5.2 | -5.2 | -23.1309 | -23.2732 | -0.8728 |  | -5.1221 | -0.453 |  | 1.3935 | -122.7454 | 35.0047 | 35.2489 | 72.6373 | -185.4944 |  |  |  |  | 9.83 | 7.95 | -14.46 | 2.21 | -14.999 | -14.999 | 19.3994 | 18.0625 | -3.3931 | -2.783 | -3.3211 | -5.3373 |  |  |  | -24.3 | -23.3 | -1.86 | 11.6356 | 11.8312 | 10.6943 | 49.517 | 49.6011 | -20.8351 | -30.9962 | -20.531 | 2.0865 | 22.09 | 7.37 | 5.6299 | 4.4952 | -7.4412 |  |  |  | 25.6673 |  |  |  |  | -5.0916 | 0 | 4.2632 | 4.2734 | -1.71 | -1.55 | 7.998 | -26.904 | -5.63 | -5.83 | 15.53 | -2.99 | -29.2727 | -13.9364 | -32.1468 | -30.9091 | -10.8632 | -30.3225 | -36.4925 | -36.4987 | -21.7069 | -29.3858 | -15.284 | -164.4916 | -30.5879 |  | -8.3444 | -7.5402 | 20.4929 | -9.8059 | -9.4734 | -19.46 | -25.6983 | -25.6294 | 13.3876 | 12.66 | -3.41 | 0 | 3.4395 | -11.2318 | -12.4241 | -12.4338 | 10.0532 | 15.8748 | -27.8176 | 3.9768 |  | 3.7814 | 3.9883 | 4.3179 | 2.4836 | 1.842 | 1.6746 | 25.6208 | 11.5657 | 11.6418 | 25.1485 | 34.0909 | 9.3275 | -9.82 | -2.3177 | 0.1302 | 1.62 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 22.34 | -41.1089 | -33.0233 | -2.09 | 35.1515 |  | 16.009 | -3.0126 | -3.113 | 1.7304 |  |  | -12.1562 | -22.0492 | 7.9344 | -19.7366 | 5.0731 | 3.8805 | 129.2733 | -4.8202 | -9.4984 | 10.4418 | 2.737 | 6.8859 | 6.8118 | 2 | -13.1588 | -10.8285 |  |  | -4.0974 | 19.7468 | 83.4822 | -11.1557 | 41.0979 |  | -6.4189 | 0 | -11.99 |  |  | -28.4646 | -27.745 | -3.7896 | -3.348 | 15.04 | 15.12 | -22.3 | -23 | -0.2811 | -8.96 | 35.4298 | 20.4457 | 20.3183 | -19.9 | -22.2 | 13.2 | 12.3 | -18.589 | -18.5734 | -123.9343 | 48.0162 | -280.5895 | -7.5185 | -21.931 | 93.2991 | 71.0823 | 140.619 | 74.1438 | 21.0883 | 25.8262 | 25.2457 | -31.2192 | 215.5614 | -176.3825 | 35.8471 | -27.8868 | 0.3528 |  | -2.64 | -2.145 | -2.166 | -2.32 | 4.16 | -2.8311 | -10.3716 | 2.6688 | 1.4969 | 1.8 | 0.818 | 2.401 |  |  | 4.3306 | 3.6333 | 3.6757 |  | 6.6 | 10.2093 | 0.07 |  | 0 | -17.088 | -19.224 | 1.798 | 13.3537 | -15.4167 | 0 | -0.1 | -14.1 | 29.6907 | -132.6846
05/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 1.7811 | -6.2275 | 3.465 | 3.7113 |  | 11.7456 |  | 8.5976 | 3.0269 | 4.5071 | -2.22 |  |  |  | -11 | 3.9365 | 2.5082 | 2.7281 | 2.5607 | 4.6334 | 2.4398 | 1.638 | 1.2448 |  | -1.2143 |  | -0.531 | 3.713 | -17.76 | -17.6 | -0.187 | 0.238 |  | -16.31 |  | -10.43 | -10.31 | 3.195 | 3.7093 | 11.9814 | 13.8717 | -15.3427 | -12.1764 | -11.428 | 12.4103 | 17.019 | -19.27 | -18.0663 | 34.4716 | 34.5265 | -19.326 | 10.7183 | -4.8 | -4.9 | -21.3459 | -21.6737 | -0.5902 |  | -5.6162 | -0.6464 |  | 2.1578 | -115.0853 | 33.6314 | 33.8755 | 70.5609 | -181.67 |  |  |  | 5.7782 | 9.58 | 7.64 | -14.26 | 2.45 | -16.0707 | -15.6688 | 18.4679 | 17.0942 | -3.2645 | -0.1222 | -0.0251 | -6.1374 | 0 |  |  | -24.8 | -23.9 | -1.76 | 12.6807 | 12.5489 | 12.2619 | 48.7148 | 49.1369 | -21.0865 | -30.8487 | -20.1658 | 1.8583 | 21.55 | 7.15 | 5.6299 | 4.5929 | -7.391 |  |  |  | 27.6169 |  |  |  |  | -5.1196 | -0.1 | 4.2632 | 3.9023 | -1.87 | -1.53 | 7.781 | -27.4341 | -5.68 | -5.89 | 14.89 | -2.67 | -29.5636 | -14.4818 | -31.7782 | -31.8364 | -10.5267 | -30.9469 | -36.7539 | -37.6892 | -18.8583 | -26.1744 | -14.866 | -160.701 | -32.7699 |  | -8.0484 | -7.4691 | 23.3203 | -12.6502 | -12.0721 | -17.924 | -26.0035 | -26.359 | 15.6016 | 19.33 | -3.14 | 0 | 3.318 | -15.9551 | -11.5559 | -11.6044 | 8.6495 | 17.5569 | -30.8331 | 4.114 |  | 3.8753 | 3.9804 | 4.1415 | 2.7497 | 2.6793 | 2.6793 | 25.4534 | 12.8835 | 12.7175 | 26.6253 | 35.2912 | 8.3803 | -9.75 | -3.0227 | 0.165 | 1.36 | 0.46 | 0 |  |  |  |  | 22.57 | -42.1913 | -32.7054 | -2.21 | 35.2182 |  | 16.4602 | -3.0944 | -3.2881 | 1.708 |  |  | -12.7666 | -21.6034 | 7.7311 | -20.1375 |  |  | 131.3981 | -4.7968 | -9.6627 | 10.6763 | 2.8505 | 6.6955 | 6.7248 | 2.5106 | -13.2658 | -11.7498 |  |  | -6.4372 | 22.0637 | 82.7889 | -9.4015 | 41.0407 |  | -6.9825 | 0 | 0 |  |  | -26.9705 | -26.3937 | -3.7073 | -3.5045 | 14.84 | 14.5 | -22.3 | -22.5 | -0.1749 | -8.88 | 31.8794 | 22.861 | 22.7332 |  | -22.2 | 12 | 11.1 | -18.5836 | -18.3546 | -120.0478 | 50.6215 | -281.2366 | -6.6816 | -18.6081 | 91.3992 | 70.2014 | 137.834 | 74.2709 | 23.678 | 24.9651 | 23.1056 | -25.94 | 214.4133 | -175.0238 | 40.595 | -32.8899 | -0.7263 |  | -2.88 | -2.126 | -2.141 | -2.56 | 4.48 | -2.7584 | -10.0481 | 2.7268 | 1.4084 | 1.2 | 0.216 | 0.834 |  |  | 4.7079 | 3.9541 | 3.6395 |  | 7.3 | 10.3781 | 0.1 |  | -3.0847 | -16.8679 | -18.971 | 0 | 12.9687 | -14.1014 | 0 | -1.4 | -12.6 | 27.123 | -131.9454
05/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 0.9939 | -5.408 | 3.4531 | 3.5314 |  | 12.1261 |  | 8.5717 | 3.0269 | 4.279 | -2.22 |  |  | 0 | -11 | 4.0924 | 2.5906 | 2.8483 | 2.6006 | 5.0558 | 2.4471 | 1.6 | 1.2495 |  | -1.2654 |  | -0.498 | 3.922 | -17.76 | -17.6 | -0.379 | 0.243 |  | -16.1 |  | -10.02 | -10.1 | 3.5197 | 3.7364 | 11.6901 | 13.2203 | -14.9113 | -11.0222 | -10.3644 | 12.2325 | 11.6267 | -17.7483 | -16.8724 | 28.9661 | 26.4582 | -20.1577 | 11.0446 | -5.1 | -5.1 | -20.4011 | -20.9581 | -0.7827 |  | -5.6673 | -0.5132 |  | 2.1162 | -119.1442 | 35.5846 | 35.2183 | 66.6425 | -184.2251 |  |  |  | 5.7881 | 9.55 | 7.73 | -14.38 | 2.35 | -15.5348 | -15.6688 | 18.2078 | 17.005 | -3.529 | 0.15 | 0.1713 | -5.7868 |  |  |  | -24.6 | -23.6 | -1.61 | 13.2147 | 13.1595 | 12.2307 | 49.4771 | 49.648 | -19.3573 | -31.2937 | -19.0839 | 1.7649 | 21.9 | 7.19 | 5.7861 | 4.6906 | -7.6321 |  |  |  | 26.866 |  |  |  | -15.4 | -5.1196 | -0.3 | 4.4209 | 3.9023 | -1.96 | -1.52 | 8.277 | -27.9166 | -6.49 | -6.71 | 16.93 | -2.77 | -29.9818 | -14.8545 | -32.1145 | -31 | -10.9426 | -31.1804 | -36.9769 | -37.4836 | -18.1016 | -25.0319 | -14.252 | -155.8741 | -31.6834 |  | -8.4738 | -8.0804 | 22.7921 | -13.2554 | -13.6225 | -15.876 | -25.6877 | -25.1329 | 16.2137 | 18.6 | 0 | 2.9 | 3.2802 | -17.9485 | -11.5037 | -11.3961 | 8.8639 | 18.7418 | -29.3881 | 3.9088 |  | 3.7271 | 3.595 | 4.0876 | 2.5207 | 2.5118 | 2.6793 | 26.793 | 12.0908 | 12.317 | 27.2306 | 36.0806 | 9.0492 | -9.04 | -2.2152 | 0.1385 | 1.44 | 0.77 | 0 |  |  |  |  | 21.63 | -41.4176 | -32.4778 | -2.26 | 33.7091 |  | 16.3632 | -3.1402 | -3.2991 | 1.6889 |  |  | -11.0425 | -21.8383 | 8.3508 | -19.9036 |  |  | 133.493 | -4.919 | -9.4434 | 10.9181 | 2.7795 | 6.7541 | 6.7565 | 2 | -13.5774 | -11.6782 |  |  | -4.2067 | 18.775 | 83.6491 | -10.9316 | 40.5828 |  | -6.2763 | 0 | 0 |  |  | -27.4484 | -26.8496 | -2.7978 | -2.6076 | 14.44 | 14.59 | -22.5 | -22.7 | -0.1401 | -8.4 | 34.7968 | 25.5686 | 25.0299 | -19.5 | -21.8 | 11.6 | 11.1 | -18.6408 | -18.4035 | -116.8419 | 50.0627 | -282.0351 | -9.7389 | -20.4006 | 88.3836 | 75.9558 | 139.7139 | 72.3788 | 26.5551 | 25.7732 | 24.7435 | -27.8504 | 216.522 | -172.79 | 37.1599 | -33.5272 | -0.492 |  | -2.24 | -2.13 | -2.135 | -2.88 | 4.96 | -2.9487 | -10.3105 | 2.9007 | 1.3504 | 1.6 | 0.745 | 1.245 |  |  | 4.5298 | 4.3859 | 3.7495 |  | 6.8 | 9.7506 | 0.13 |  | -3.1608 | -17.2474 | -18.9295 | 0 | 13.2638 | -15.0864 | 0 | -1.4 | -12.9 | 27.2193 | -133.4947
05/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.2669 | -5.9642 | 3.5087 | 3.549 |  | 11.8926 |  | 8.4803 | 3.0349 | 4.5723 | -2.22 |  |  | -0.828 | -11 | 3.894 | 2.4887 | 3.2177 | 3.0158 | 5.6475 | 2.5155 | 1.627 | 2.2853 |  | -1.2283 |  | -0.511 | 3.786 | -17.76 | -17.6 | -0.422 | 0.243 |  | -16.19 |  | -10.28 | -10.1 | 3.794 | 3.8374 | 10.7815 | 12.6042 | -13.8499 | -13.205 | -11.3949 | 29.4409 | 12.5167 | -18.6955 | -17.868 | 29.484 | 36.9577 | -20.7053 | 10.8816 | -5.2 | -5.3 | -21.6177 | -19.6898 | -0.8896 |  | -4.8457 | -0.6894 |  | 2.2863 | -114.4139 | 34.9437 | 35.0047 | 63.4816 | -179.6244 |  |  |  | 6.7262 | 9.84 | 7.94 | -14.2 | 2.81 | -15.2669 | -15.9367 | 18.0524 | 16.9501 | -3.6771 | -0.8806 | -0.68 | -5.6295 |  |  |  | -24.3 | -23.3 | -1.75 | 12.2332 | 13.3204 | 12.0969 | 47.9373 | 48.1556 | -19.0508 | -31.7739 | -19.0919 | 1.9072 | 21.64 | 7.25 | 5.4736 | 4.4952 | -7.2594 |  |  |  | 26.6515 |  |  |  |  | -5.343 | 0 | 4.5787 | 4.2734 | -1.74 | -1.67 | 7.564 | -27.6466 | -7.83 | -8.06 | 19.05 | -2.59 | -28.5636 | -15.0182 | -31.6581 | -30.7364 | -10.5107 | -30.358 | -36.4617 | -35.417 | -19.7207 | -28.4336 | -14.432 | -157.4108 | -32.2028 |  | -8.591 | -7.5075 | 22.4704 | -13.7422 | -13.5085 | -22.532 | -26.2233 | -26.0152 | 16.6803 | 19.41 | 0 | 1.6 | 3.3232 | -19.9649 | -11.9104 | -11.8747 | 9.9652 | 18.6005 | -29.5882 | 3.9298 |  | 3.666 | 3.0377 | 3.542 | 2.658 | 2.1769 | 2.3444 | 26.1232 | 12.7291 | 12.2973 | 27.089 | 35.1094 | 7.892 | -9.89 | -2.9879 | 0.1302 | 1.18 | 0.31 | 0 |  |  |  |  | 21.02 | -40.7067 | -32.5566 | -2.61 | 33.583 |  | 16.1115 | -2.9669 | -3.117 | 1.6922 |  |  |  | -22.6837 | 7.806 | -20.1142 |  |  | 133.9683 | -4.8793 | -9.6187 | 10.6179 | 3.0143 | 6.8126 | 6.7248 | 3 | -13.071 | -11.0997 |  |  | -4.7958 | 22.3603 | 82.5954 | -10.0251 | 40.2452 |  | -6.5078 | 0 | 0 |  | 25.9772 | -25.6796 | -25.1138 | -2.2685 | -2.3622 | 14.63 | 14.72 | -21.1 | -21.3 | -0.0339 | -8.24 | 26.7604 | 26.482 | 26.3549 | -19.6 | -20.9 | 9 | 8.8 | -18.4273 |  | -121.8534 | 49.48 | -280.3369 | -7.8978 | -20.2892 | 94.2136 | 70.5934 | 131.6236 | 69.8185 | 29.328 | 25.6282 | 25.8285 | -23.2115 | 217.4496 | -171.2478 | 46.8258 | -38.5739 | -1.2415 |  | -2.32 | -2.108 | -2.114 | -2.64 | 5.68 | -3.6953 | -11.162 | 3.0777 | 1.7014 | 1.6 | 1.785 | 1.428 |  |  | 4.1568 | 3.8147 | 3.8546 |  | 6.6 | 10.1619 | 0.09 |  | -3.9148 | -16.8704 | -19.4564 | 0 | 13.5936 | -15.615 | 0 | -1.8 | -12.9 | 29.0294 | -135.2128
05/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.1402 | -5.8669 | 3.3702 | 3.4713 |  | 12.4447 |  | 8.2934 | 2.8369 | 4.3344 | -2.22 |  | -4.4 | 0 | -11 | 3.9766 | 2.965 | 2.7576 | 2.5133 | 4.7463 | 2.4552 | -0.4581 | 2.1304 |  | -1.233 | 0 | -0.388 | 3.533 | -17.76 |  | -0.404 | 0.238 |  | -15.81 | -10 | -10.33 | -9.86 | 3.5002 | 3.9891 | 11.268 | 13.3271 | -14.2172 | -10.3662 | -9.8566 | 8.1161 | 8.0752 | -17.3631 | -16.0233 | 26.3196 | 30.1395 | -19.543 | 11.0019 | -5.2 | -5.4 | -22.4606 | -20.7213 | -0.9666 |  | -5.6995 | -0.7199 |  | 2.1954 | -115.6956 | 37.3546 | 37.5683 | 59.1314 | -181.3196 |  |  |  | 6.7562 | 9.59 | 8.31 | -14.47 | 0.78 | -14.999 | -14.7311 | 18.8714 | 16.6191 | -3.3445 | 0.2648 | 0.0525 | -6.4567 |  |  |  | -24.5 | -23.4 | -1.7 | 11.8691 | 11.7668 | 10.7289 | 49.0985 | 48.8825 | -18.7957 | -33.0283 | -19.3173 | 1.9545 | 21.82 | 7.26 | 5.6299 | 4.4952 | -7.2207 |  |  |  | 24.9081 |  |  |  |  | -5.3027 | -0.1 | 4.4209 | 4.2734 | -1.73 | -1.38 | 7.7345 | -28.5041 | -7.82 | -7.99 | 19.66 | -2.59 | -30.0364 | -15.5364 | -31.7477 | -31.2727 | -11.2753 | -30.2356 | -35.5308 | -35.9038 | -21.2555 | -29.5747 | -14.262 | -151.6421 | -40.6531 |  | -8.2208 | -7.1139 | 25.7299 | -12.0221 | -13.0086 | -27.14 | -25.3524 | -25.1688 | 15.3058 | 21.22 | 0 | 1.7 | 3.5872 | -18.0956 | -11.9457 | -12.2008 | 9.9071 | 18.3429 | -26.0701 | 3.9167 |  | 3.8966 | 3.6146 | 4.3012 | 2.9948 | 1.842 | 1.842 | 28.8025 | 12.044 | 12.0725 | 27.7439 | 36.2837 | 9.8451 | -8.57 | -2.7205 | 0.165 | 1.47 | -0.94 | 0 |  |  |  |  | 20.95 | -42.3861 | -33.5351 | -2.45 | 32.941 |  | 16.0224 | -2.8983 | -3.0632 | 1.6809 |  |  | -12.1628 | -21.2788 | 7.8338 | -19.9398 |  |  | 136.1481 | -4.9148 | -9.6488 | 10.8947 | 2.5252 | 6.8566 | 6.8909 | 2 | -14.4891 | -13.3083 |  |  | 0 | 19.0477 | 83.384 | -11.7196 | 40.2231 |  | -6.4766 | 0 | 0 | 24.1218 |  | -25.8608 | -25.5917 | -4.7491 | -4.197 | 15.02 | 15.04 | -22.9 | -22.8 | 0.0192 | -8.4 | 24.3958 | 26.5287 | 26.0347 | -19.1 | -21.9 | 12 | 11.3 | -18.4857 | -18.3988 | -129.5007 | 39.5596 | -274.4697 | -0.7911 | -25.0419 | 86.7434 | 82.3842 | 138.8504 | 67.5169 | 19.1398 | 23.7791 | 22.6188 | -25.4258 | 209.7198 | -169.9927 | 37.6968 | -27.5091 | -0.3259 |  | -4.88 | -2.108 | -2.113 | -0.48 | 5.2 | -5.2303 | -11.3359 | 2.4033 | 1.6434 | 1.9 | -0.43 | 0.652 |  |  | 4.0831 | 4.0544 | 3.8038 |  | 7 | 9.6928 | 0.11 |  | 0 | -17.4834 | -19.3006 | 1.5269 | 13.4632 | -15.4468 | 1.5553 | -1.3 | -12.7 | 24.4386 | -133.2629
05/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.3344 | -6.0324 | 3.417 | 2.3206 |  | 12.4966 |  | 8.4388 | 3.0749 | 4.3116 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | -0.828 | -11 | 4.0041 | 3.809 | 2.4886 | 2.2495 | 4.1177 | 2.6084 | -0.3094 | 0.9586 |  | -1.2003 |  | -0.622 | 3.394 | -17.76 | -19.8 | -0.443 | 0.241 |  | -16.68 |  | -9.99 | -10.27 | 3.3927 | 3.8952 | 9.9371 | 11.6955 | -14.0741 | -11.0724 | -10.896 | 0.7418 | 0.9259 | -17.4354 | -15.4985 | 25.6166 | 26.8301 | -23.6228 | 10.8306 | -5.4 | -5.1 | -23.9241 | -23.4724 | -0.9853 |  | -6.5508 | -1.7461 |  | 2.3587 | -122.5928 | 39.7961 | 40.6506 | 54.011 | -186.9072 |  |  |  | 6.6164 | 10.07 | 9.02 | -14.55 | 0.35 | -15.133 | -15.2669 | 17.5689 | 15.724 | -3.9858 | -1.5265 | -2.0252 | -7.8032 |  |  |  | -24.9 | -24 | -1.8 | 10.5705 | 11.52 | 9.6569 | 53.0166 | 53.322 | -20.8671 | -33.078 | -22.911 | 1.6963 | 22.5 | 7.69 | 5.6299 | 4.5929 | -7.1992 |  |  |  | 25.8631 |  |  |  | -17.9 | -5.4736 | 0 | 5.0518 | 4.4589 | -1.38 | -1.75 | 7.3935 | -28.0641 | -10.46 | -10.55 | 25.14 | -2.94 | -31.1636 | -15.7727 | -31.9635 | -31.8727 | -10.1717 | -28.0429 | -34.9252 | -35.1422 | -19.3258 | -23.6569 | -14.107 | -152.1405 | -37.7194 |  | -8.301 | -8.6189 | 17.2951 | -10.6348 | -11.3067 | -19.972 | -26.3273 | -26.0644 | 12.841 | -2.35 | -3.87 | 14 | 3.729 | -12.9297 | -11.561 | -11.6559 | 10.6079 | 16.8225 | -23.67 | 3.6578 |  | 3.4454 | 3.9721 | 4.3377 | 2.6319 | 1.6746 | 1.842 | 21.7693 | 12.1642 | 12.5885 | 27.7705 | 39.7564 | 19.523 | -12.56 | -1.1165 | 0.1385 | 1.28 | -1.57 | -19.1107 |  |  |  |  | 22.61 | -45.145 | -33.8562 | -2.85 | 32.7447 |  | 15.62 | -2.6334 | -2.7373 | 1.6906 |  |  | -12.5958 | -21.9107 | 6.3931 | -19.7496 | 4.968 | 4.0841 | 130.8859 | -5.3786 | -10.0149 | 11.2493 | 2.8805 | 6.9372 | 7.0175 | 2.2836 | -15.4163 | -14.638 |  |  | 0 | 12.7872 | 86.0051 | -15.1445 | 39.1 |  | -5.0723 | -10.0077 | 0 |  |  | -27.0639 | -26.7617 | -4.0075 | -4.4457 | 16.49 | 16.54 | -24.2 | -24.2 | 0.0357 | -10.48 | 23.7649 | 26.8444 | 27.0531 | -19.4 | -21.9 | 11.9 | 11.4 |  | -18.4501 | -136.0207 | 27.8717 | -272.9176 | 1.4291 | -28.2475 | 80.5505 | 86.1288 | 137.3045 | 62.7838 | 14.0161 | 24.6587 | 23.4525 | -25.2918 | 203.0362 | -167.1364 | 30.714 | -24.8543 | -0.6775 |  | -5.52 | -2.158 | -2.164 | 0.4 | 5.12 | -5.3089 | -11.6289 | 2.6078 | 2.2293 | 1.2 | -0.231 | -0.684 |  |  | 5.2397 | 3.9325 | 4.0924 |  | 5.7 | 10.4559 | 0.2 |  | 0 | -18.0389 | -20.4442 | 4.1368 | 14.5584 | -16.5846 | 0 | -1 | -12.3 | 28.3214 | -139.0555
05/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 1.2074 | -5.8237 | 3.3528 | 4.5056 |  | 12.0216 |  | 8.1688 | 2.8899 | 4.4016 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | -0.828 | -11 | 3.8496 | 3.5443 | 2.0603 | 1.9303 | 3.6082 | 2.2085 | -0.3286 | 0.8993 |  | -0.9542 | 0 | -0.586 | 3.991 | -17.76 | -17.6 | -0.67 | 0.252 |  | -16.65 |  | -9.57 | -9.56 | 1.8243 | 3.9969 | 9.2522 | 11.0868 | -14.8648 | -11.2511 | -11.4102 | 14.4341 | 14.1859 | -19.1957 | -17.8548 | 31.8916 | 33.0583 | -25.5276 | 11.0041 | -4.8 | -4.8 | -21.542 | -21.8209 | -0.3261 |  | -7.4158 | -1.877 |  | 2.4592 | -113.773 | 34.669 | 34.4859 | 49.6973 | -180.2505 |  |  |  | 3.4429 | 9.22 | 7.76 | -16.37 | -1.69 | -14.3292 | -14.0613 | 18.5016 | 16.8491 | -5.2579 | -2.0811 | -2.4404 | -6.8809 |  |  |  | -24.9 | -23.8 | -1.65 | 8.4127 | 7.9488 | 7.841 | 49.1034 | 49.6609 | -19.2796 | -30.0012 | -20.5276 | 1.9575 | 21.42 | 7.34 | 5.4736 | 4.4952 | -6.8917 |  |  |  | 29.318 |  |  | -15 | -15.3 | -6.3989 | 0.4 | 5.2095 | 5.0156 | -1.24 | -1.96 | 6.386 | -30.8843 | -12.95 | -13.02 | 28.79 | -4.72 | -33.3273 | -16.4 | -32.9561 | -31.1909 | -12.303 | -30.7686 | -36.2779 | -36.0436 | -22.8112 | -29.5998 | -12.883 | -143.9273 | -38.7182 |  | -8.4449 | -7.8927 | 9.967 | -5.7111 | -5.9309 | -15.876 | -26.498 | -25.9697 | 8.571 | 0 | 0 | 0.1 | 3.877 | -5.0122 | -11.3407 | -11.3289 | 10.2927 | 14.709 | -23.4847 | 3.8058 |  | 3.5417 | 4.1634 | 4.4085 | 3.0295 | 0.5024 | 0.3349 | 22.2717 | 12.3214 | 12.1866 | 24.564 | 34.3543 | 15.3579 | -14.01 | -1.7171 | 0.165 | 0.95 | 0.42 | -14.1307 |  |  |  |  | 21.42 | -42.6593 | -32.6753 | -3.13 | 30.7734 |  | 15.3538 | -2.3422 | -2.5059 | 1.8104 |  |  | -12.7706 | -20.9597 | 5.6245 | -19.0661 | 4.6063 | 3.7676 | 131.0825 | -5.5398 | -10.0977 | 11.4673 | 3.1167 | 5.736 | 5.6965 | 3 | -17.9073 | -17.1942 |  |  | 0 | 16.2179 | 93.2583 | -17.6946 | 33.3102 |  | 0 | 0 | -9.6264 |  | 18.4815 | -24.0316 | -23.5756 | -2.8552 | -2.9045 | 14.81 | 14.76 | -25.7 | -26.3 | 0.0357 | -9.36 | 35.9833 | 24.1238 | 24.0124 | -19.1 | -24.8 | 8.7 | 8.1 | -18.2517 | -18.4714 | -157.2658 | 7.7289 | -228.5255 | 0.0211 | -26.0985 | 69.3345 | 97.6765 | 106.23 | 99.8036 | 1.159 | 24.4405 | 22.8888 | 2.9476 | 135.9594 | -205.301 | 77.8938 | -70.5223 | -1.4295 |  | -6.24 | -2.072 | -2.079 | 1.2 | 4.4 | -5.4049 | -10.6035 | 1.8173 | 2.4613 | 2 | -3.373 | -2.031 |  |  | 4.0056 | 3.9084 | 4.0243 |  | 9.2 | 10.436 | 0.54 |  |  | -19.1179 | -20.3499 | 4.2132 | 15.1027 | -15.9741 | 0 | -3.1 | -10.5 | 30.0493 | -144.0503
05/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 1.2878 | -6.3328 | 3.2347 | 4.1839 |  | 10.908 |  | 8.2777 | 2.9179 | 4.3293 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.4727 | -5.8489 | 2.1083 | 1.7524 | 3.5006 | 2.2524 | -0.2668 | 0.8797 |  | -1.1284 | 0 | -0.514 | 3.66 | -19.98 | -15.4 | -0.546 | 0.244 |  | -16.16 | -10 | -10.11 | -9.99 | 2.0543 | 4.2105 | 9.4532 | 10.5545 | -16.6783 | -9.7673 | -10.5054 | 25.9366 | 13.5313 | -19.2567 | -18.6898 | 45.7065 | 31.6199 | -10.6829 | 13.1695 | -5.4 | -5.3 | -22.7 | -25.1952 | -0.2672 |  | -6.886 | 0.0629 |  | 2.6425 | -133.9762 | 57.1917 | 58.3514 | 68.0427 | -152.6152 |  |  |  | 4.7203 | 8.34 | 7.12 | -16.28 | -2.4 | -19.2856 | -18.8838 | 22.7326 | 20.8757 | -2.7455 | 25.4013 | 25.3283 | -6.5789 |  |  |  | -34.3 | -32.3 | -1.38 | 17.7819 | 18.3726 | 17.2929 | 64.9147 | 65.7089 | -15.2626 | -51.3718 | -15.6987 | 1.7791 | 19.21 | 6.5 | 5.4736 | 4.5929 | -6.6782 |  |  |  | 20.8312 |  |  | -23.1 | -24.6 | -5.9375 | 0.8 | 6.1558 | 5.2011 | -0.96 | -2.27 | 5.053 | -21.1237 | -13.7 | -13.61 | 30.05 | -5.32 | -25.2182 | -12.0364 | -33.23 | -31.4545 | -10.13 | -25.1359 | -30.5148 | -30.227 | -23.2603 | -30.4301 | -12.268 | -163.3683 | -38.4592 |  | -8.2097 | -7.7016 | 17.5689 | -7.5589 | -7.6432 | -27.652 | -24.8249 | -24.6879 | 12.7498 | 20.03 | -2.23 | -0.2 | 3.5937 | -7.3209 | -10.7061 | -10.645 | 9.0211 | 16.6261 | -28.9358 | 4.1958 |  | 3.9404 | 2.4235 | 2.5626 | 2.5649 | 5.6935 | 5.6935 | 24.951 | 13.307 | 13.2063 | 28.1059 | 37.0962 | 14.6401 | -11.97 | -1.4186 | 0.1293 | 0.46 | 0.45 | -13.8703 |  |  |  |  | 28.22 | -42.9941 | -32.6935 | -1.59 | 19.5124 |  | 19.0066 | -3.1815 | -3.374 | 1.6627 |  |  | -9.2701 | -15.5866 | 5.8267 | -22.3353 | 4.896 | 5.7434 | 137.997 | -5.0966 | -11.9558 | 10.4644 | 2.5109 | 5.7433 | 5.7281 | 2.1159 | -21.7406 | -20.5019 |  |  | 7.2738 | 6.3014 | 92.6213 | -22.1476 | 31.2832 |  | 0 | -9.5853 | -11.5297 | 13.2154 |  | -24.4656 | -24.2953 | -0.8543 | -0.6745 | 16.34 | 16.52 | -24.4 | -24.4 | 0.1584 | -10.16 | 46.213 | 21.8127 | 21.9099 | -16.5 | -23.5 | 7.7 | 7.2 |  | -18.5252 | -166.9012 | 0.9257 | -225.0907 | 5.6444 | -27.1783 | 50.3548 | 114.583 | 108.7815 | 86.5883 | -19.3703 | 23.361 | 22.5197 | 0.8091 | 112.9413 | -198.6805 | 58.1621 | -53.8076 | -2.0154 |  | -5.2 | -2.143 | -2.162 | -0.24 | 5.12 | -5.2427 | -11.2505 | 1.4359 | 2.9892 | 2.8 | -0.536 | 0.245 |  |  | 3.7821 | 2.7886 | 3.1733 |  | 8.4 | 10.5117 | 0.46 |  | 0 | -20.0657 | -21.8893 | 5.4577 | 16.4245 | -17.6311 | 0 | -2.5 | -11.9 | 34.8965 | -159.7976
05/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 1.35 | -6.253 | 3.4109 | 5.493 |  | 11.0988 |  | 8.9818 | 3.3319 | 4.9055 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6274 | -4.2962 | 1.9882 | 1.9511 | 3.6629 | 2.328 | -0.5554 | 0.8875 |  | -1.1498 | -1.096 | -1.168 | 3.598 | -15.54 | -11 | -0.625 | 0.253 |  | -14.44 |  | -10.61 | -10.59 | 2.352 | 3.6058 | 9.8147 | 11.429 | 0 | -10.3933 | -10.2145 | 1.4213 | 1.0545 | -12.2458 | -10.6747 | 21.7045 | 23.2003 | -17.1621 | 7.3169 | -5.3 | -5.2 | -22.8759 | -21.3825 | -0.0214 |  | -4.2206 | 0.0637 |  | 2.7986 | -130.1309 | 59.389 | 58.9923 | 0 | -95.5142 |  |  |  | 6.1075 | 8.78 | 7.42 | -15.44 | -1.1 | -21.295 | -21.161 | 23.6642 | 22.0479 | -4.0392 | 27.2028 | 26.7664 | -3.3684 | 0 |  |  | -32.7 | -31.2 | -1.66 | 19.9964 | 19.7495 | 19.3398 | 64.8623 | 65.1887 | -15.5296 | -51.8141 | -14.5108 | 1.8894 | 20.9 | 7.15 | 6.0986 | 4.9835 | -7.3581 |  |  |  | 21.8574 |  |  | -24.5 | -24.1 | -5.9644 | 2.3 | 6.7867 | 6.6855 | 0.19 | -2.31 | 4.743 | -23.8464 | -9.96 | -10.08 | 23.48 | -3.96 | -22.9455 | -11.5727 | -35.1606 | -33.7636 | -9.9031 | -25.6033 | -31.3377 | -31.1858 | -22.4818 | -29.1681 | -11.345 | 0 | -56.5346 |  | -8.5647 | -8.0494 | 17.3212 | -9.9036 | -9.8081 | -3.076 | -27.3182 | -27.0806 | 10.7055 | 7.69 | 0 | 1.2 | 3.6644 | -13.5164 | -10.9746 | -10.9105 | 9.173 | 13.4207 | -24.2965 | 4.295 |  | 3.9324 | 3.0469 | 3.1338 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | 17.5829 | 15.7665 | 15.5065 | 24.7409 | 35.3286 | 15.8462 | -12.18 | -1.1128 | 0.1119 | 0.43 | 0.6 | -15.2086 |  |  |  |  | 28.56 | -41.447 | -32.1887 | -1.8 | 20.213 |  | 19.6337 | -3.18 | -3.4902 | 1.6788 |  |  | -8.835 | -15.5383 | 5.7956 | -22.376 | 4.936 | 5.0941 | 142.3414 | -4.8676 | -12.2382 | 10.1181 | 1.6697 | 5.9337 | 5.8705 | 0.981 | -24.6421 | -22.7821 |  |  | 6.6681 | 6.8555 | 93.592 | -24.7397 | 27.3966 |  | -5.6248 | -11.711 | -14.4348 |  | 7.1723 | -21.1312 | -20.8949 | -4.547 | -5.4669 | 15.7 | 15.73 | -22.9 | -23.1 | 0.054 | -4.32 | 46.6813 | 22.5182 | 22.4338 | -16.1 | -24.7 | 4.4 | 3.8 | -18.4377 | -18.3125 | -174.4253 | 10.6063 | -223.1745 | 2.8104 | -29.8578 | 45.0681 | 121.4144 | 105.1454 | 74.6244 | -31.9231 | 22.2017 | 22.282 | 4.714 | 102.0582 | -188.4757 | 52.7152 | -52.1384 | -3.5389 |  | -5.68 | -2.126 | -2.129 | 0.4 | 3.76 | -5.2689 | -10.6035 | -1.4939 | 3.4592 | 4.3 | 2.937 | 1.133 |  |  | 3.629 | 3.9044 | 3.1465 |  | 9.3 | 10.9 | 0.5 |  | 3.8309 | -19.289 | -21.7964 | 6.7986 | 14.8881 | -16.6331 | 1.2261 | -4 | -11.7 | 32.5447 | -154.0635
05/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 1.6337 | -6.6368 | 3.7873 | 5.0802 |  | 12.213 |  | 9.8916 | 3.7589 | 5.2253 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 3.6478 | -8.2701 | 2.5079 | 2.3476 | 4.3865 | 2.5365 | -0.3268 | 0.909 |  | -1.2774 | -1.165 | -1.138 | 4.021 | -15.54 | -8.8 | -0.531 | 0.265 |  | -15.38 |  | -10.28 | -10.24 | 2.0931 | 4.2463 | 10.7536 | 12.5591 |  | -9.1918 | -9.1044 | 1.0868 | 1.5827 | -12.6337 | -10.4311 | 21.5545 | 22.5623 | -10.2459 | 6.1995 | -5.3 | -5.3 | -24.4238 | -24.1201 | -0.5923 |  | 1.0327 | 0.0084 | 0 | 2.9381 | -125.431 | 61.4948 | 61.4032 |  | -90.649 |  |  |  | 7.325 | 9.41 | 7.92 | -14.31 | 0.89 | -22.2327 | -22.2327 | 25.6948 | 23.864 | -4.5218 | 21.0888 | 20.9345 | 1.3948 |  |  |  | -30.3 | -28.6 | -1.53 | 19.4846 | 19.5832 | 18.5029 | 61.9214 | 62.0737 | -12.0857 | -51.9161 | -11.8665 | 1.9389 | 22.57 | 7.75 | 6.7236 | 5.7648 | -7.4896 |  |  |  | 20.7702 |  |  |  |  | -5.5408 | 3.1 | 7.5752 | 7.7988 | 0.88 | -2.45 | 5.5025 | -21.1687 | -12.2 | -12.3 | 29.29 | -2.79 | -23.3273 | -11.4545 | -36.5805 | -34.6364 |  | -22.388 | -28.4641 | -28.5646 | -18.6728 | -26.9618 | -11.654 |  | -65.6768 |  | -9.2462 | -8.8361 | 9.5303 | -6.644 | -6.152 | -1.028 | -26.435 | -26.1548 | 7.5564 | 0 | -3.65 | 2.2 | 3.7646 | -8.9173 | -9.6321 | -9.7691 | 9.0275 | 10.3331 | -15.0494 | 3.016 |  | 2.7753 | 2.5334 | 3.3816 | 2.6909 | 9.8799 | 9.7125 | 8.8752 | 16.7531 | 16.7441 | 17.4604 | 29.8224 | 18.9224 | -15.94 | -1.523 | 0.1467 | 0.76 | 1.38 | -18.3863 |  |  |  |  | 27.17 | -39.139 | -28.9394 | -1.93 | 21.9295 |  | 18.7256 | -3.2368 | -3.4382 | 1.7959 |  |  | -8.7076 | -18.6546 | 7.0752 | -21.6393 | 5.3485 | 4.7933 | 137.7511 | -4.4777 | -11.5086 | 10.2044 | 1.8931 | 6.0802 | 6.1236 | 0.9047 | -27.6102 | -26.6488 |  |  | 4.9331 | 0 | 94.4353 | -32.4499 | 21.9379 |  | 0 | -12.2026 | -14.361 | -0.897 |  | -23.5152 | -23.0703 | -7.2258 | -7.9515 | 26.77 | 26.93 | -24.3 | -24 | 0.0357 | 0.56 | 43.7913 | 23.0136 | 22.772 | -16.1 | -26.9 | 6 | 5.5 |  | -18.3797 | -185.254 | 12.5674 | -220.0564 | -2.7584 | -28.4936 | 44.8832 | 126.847 | 87.9937 | 72.2278 | -30.7845 | 18.9326 | 18.2115 | 26.168 | 79.7542 | -189.7784 | 34.4143 | -33.7205 | -2.8113 |  | -6.4 | -2.133 | -2.138 | 1.84 | 2.88 | -4.0982 | -8.8457 | -1.6678 | 0.8804 | 5.2 | 1.752 | 2.026 |  |  | 3.0712 | 3.2165 | 3.4781 |  | 11.3 | 9.9877 | 0.58 |  | 4.2881 | -19.5316 | -22.4406 | 7.8239 | 15.1958 | -18.1406 | 2.3624 | -5.7 | -10.3 | 30.5113 | -141.4761
05/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.6354 | -7.793 | 3.7625 | 5.8375 |  | 13.3005 |  | 11.4119 | 4.6089 | 5.9781 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  |  | 4.0777 | -11.0453 | 3.0041 | 2.8852 | 5.4779 | 2.6106 | -0.411 | 1.5765 |  | -1.2378 | -0.995 | -0.98 | 3.657 | -13.32 | -8.8 | -0.557 | 0.259 |  | -13.7 | -10 | -11.31 | -11.37 | 2.3698 | 3.9427 | 11.7251 | 13.6033 | 0 | -7.5615 | -7.3124 | 0.5598 | 0.5743 | -12.4791 | -10.2803 | 19.1395 | 20.2208 | -6.829 | 5.4494 | -5.1 | -5.1 | -25.2483 | -25.0274 | -0.7732 |  | 5.35 | 0 | 0 | 3.1848 | -121.189 | 65.1875 | 65.218 |  | -87.2262 |  |  |  | 8.1733 | 9.56 | 8.03 | -12.91 | 2.7 | -22.5006 | -22.5006 | 24.8514 | 23.0127 | -5.1008 | 22.1486 | 21.8389 | 4.4103 |  |  |  | -27.7 | -26 | -1.88 | 22.0747 | 22.906 | 21.7917 | 55.9974 | 56.0857 | -8.8141 | -54.5248 | 0 | 2.3774 | 23.15 | 8.17 | 7.0361 | 6.0577 | -8.065 |  |  |  | 17.5441 |  |  |  |  | -5.6201 | 4.7 | 9.941 | 9.4687 | 2.21 | -2.94 | 6.324 | -17.391 | -12.94 | -13.09 | 30.7 | -1.96 | -18.4727 | -9.5909 | -34.854 | -33.5455 |  | -14.2809 | -21.2822 | -21.9186 | -22.9695 | -30.5641 | -13.168 |  | -71.5566 |  | -9.8615 | -9.1126 | 16.6287 | -3.6819 | -4.0652 | -18.948 | -26.7774 | -26.6038 | 10.5123 | 12.64 | 0 | 0 | 4.1308 | -3.4764 | -9.873 | -10.1786 | 9.4023 | 12.7004 | -23 | 2.8946 |  | 2.6439 | 3.0453 | 3.2662 | 2.5902 | 11.387 | 10.8847 | 12.3918 | 16.1741 | 16.1175 | 19.111 | 29.2967 | 15.104 | -13.06 | -1.0121 | 0.165 | -0.1 | 1.76 | -15.505 |  |  |  |  | 30.83 | -38.7805 | -29.6237 | -1.16 | 24.182 |  | 20.258 | -4.145 | -4.3442 | 1.8902 | 0.0338 |  | -8.8876 | -17.9219 | 8.5886 | -22.0561 | 6.6707 | 4.7546 | 146.6936 | -3.58 | -11.4741 | 9.5095 | 1.3651 | 6.2633 | 6.2502 | 0.666 | -27.0593 | -26.3245 |  |  | 0 | 11.5416 | 84.1945 | -30.9116 | 22.8424 |  | -6.4198 | 0 | 0 |  | 0 | -21.9277 | -21.3948 | -7.6797 | -8.7952 | 25.26 | 25.15 | -26 | -26.8 | 0.0357 | 3.2 | 42.5416 | 23.9244 | 23.8516 | -15.7 | -30.8 | 5.2 | 4.6 | -18.2361 | -18.2707 | -174.6983 | 17.525 | -222.9343 | -7.4087 | -28.3285 | 51.2434 | 121.275 | 83.4387 | 71.4618 | -30.3017 | 15.9259 | 15.3075 | 29.1003 | 86.344 | -189.496 | 37.3456 | -40.1884 | -3.6561 |  | -7.68 | -2.161 | -2.17 | 3.28 | 0 | -3.9835 | -7.3533 | -1.1124 | -1.1704 | 4.9 | -1.243 | 0.456 |  |  | 3.9606 | 3.006 | 3.7535 |  | 16.3 | 7.4164 | 0.62 |  | 2.482 | -18.3743 | -22.2248 | 6.0699 | 14.1814 | -16.5548 | 2.0039 | -7.8 | -9.7 | 16.7233 | -135.532
05/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 6.2247 | -8.0984 | 3.793 | 6.0194 |  | 13.9677 |  | 12.6601 | 5.2298 | 6.6518 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 4.0416 | -9.2821 | 2.9872 | 2.8091 | 5.2039 | 1.8459 | -0.3471 | 1.5585 |  | -1.2219 | -0.798 | -0.798 | 3.873 | -13.32 | -6.6 | 0.008 | 0.262 |  | -12.04 |  | -11.51 | -11.64 | 3.4789 | 4.3627 | 12.5175 | 14.1778 |  | -8.2979 | -7.5522 | 12.0204 | 15.3083 | -15.3751 | -13.0288 | 23.4397 | 25.6165 | -4.0435 | 4.5022 | -4.9 | -4.9 | -23.3079 | -22.8823 | -0.6663 |  | 4.1685 |  | 5.192 | 3.3903 | -113.4373 | 90.9146 | 90.9451 |  | -48.4623 |  |  |  | 12.3746 | 9.68 | 8.35 | -11.36 | 3.43 | -22.5006 | -22.3666 | 24.2049 | 22.5248 | -5.5389 | 35.8244 | 35.0605 | 3.9304 |  |  |  | -30.2 | -28.5 | -1.99 | 28.0967 | 28.346 | 26.8727 | 67.3594 | 67.1381 | 1 | -70.2993 |  | 2.3597 | 23.73 | 8.32 | 7.8174 | 6.839 | -8.3493 |  |  |  | 20.2759 |  |  | -33.2 | -31.3 | -5.3149 | 5.9 | 10.8873 | 10.7675 | 3.28 | -3.18 | 6.944 | -20.6812 | -13.14 | -13.12 | 32.3 | -0.27 | -19.4364 | -9.6273 | -36.3975 | -34.7182 | 9.9719 | -12.0103 | -19.4973 | -19.3943 | -19.7429 | -27.9313 | -14.576 |  | -79.2444 |  | -9.7175 | -9.2632 | 20.0101 | -7.5317 | -6.9761 | -22.02 | -27.3719 | -27.1674 | 13.2725 | 19.71 | -3.31 | 0.2 | 4.0738 | -11.2108 | -10.3539 | -10.6077 | 9.2178 | 13.4303 | -26.3112 | 3.1489 |  | 2.8893 | 2.6804 | 2.9753 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | 14.7362 | 16.9279 | 16.9174 | 21.2709 | 31.2625 | 15.104 | -12.86 | -1.0121 | 0.1357 | 0.18 | 1.41 | -15.1812 |  |  |  |  | 30.69 | -39.5616 | -30.229 | -1.08 | 24.6462 |  | 20.8516 | -4.8023 | -5.0827 | 1.9779 |  |  | -8.428 | -18.632 | 7.9419 | -21.9981 | 4.951 | 4.9015 | 152.7223 | -2.9282 | -10.9336 | 8.4898 | 1.94 | 6.549 | 6.535 | 1.282 | -28.1869 | -26.8009 |  |  | 0 | 17.2572 | 74.9155 | -28.4338 | 23.2858 |  | -7.0799 | -10.1956 | -12.7046 |  |  | -20.8894 | -20.9114 | -9.7825 | -9.367 | 27.3 | 26.94 | -25.4 | -25.6 | 0.2646 | 4.32 | 37.9178 | 27.58 | 27.5 | -15.3 | -32.5 | 3.9 | 3.4 |  |  | -165.5176 | 25.861 | -228.309 | -15.3182 | -25.9207 | 56.1588 | 117.5427 | 81.0353 | 71.0914 | -21.6435 | 18.8318 | 17.393 | 29.7697 | 88.9352 |  | 42.7462 | -41.9465 | -3.9832 |  | -8.24 | -2.167 | -2.165 | 3.04 | 0 | -4.2398 | -6.9993 | -1.1398 | -1.6098 | 4.7 | -0.669 | 0.195 |  |  | 3.3939 | 3.52 | 2.6906 |  | 16 | 6.7158 | 0.74 |  | 3.5802 | -19.4626 | -21.9134 | 6.5614 | 14.4334 | -16.4119 | 0 | -8.7 | -8.6 | 2.3287 | -118.6869
05/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 6.3693 | -8.2534 | 4.5201 | 6.4784 |  | 5.798 |  | 13.8148 | 5.8218 | 7.1681 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 3.9845 | -14.1063 | 3.7117 | 3.713 | 6.8527 | 2.5212 | -0.6472 | 1.9293 |  | -1.2591 | -0.485 | -0.437 | 4.341 | -8.88 | -6.6 | 0.017 | 0.27 |  | -9.68 |  | -13.88 | -13.9 | 3.6106 | 4.1918 | 7.9711 | 11.5322 |  | -3.6183 | -3.8669 | 17.9993 | 17.8053 | -12.5465 | -9.6412 | 28.432 | 34.909 | 2.2482 | 8.4718 | -5.5 | -5.4 | -28.4359 | -27.8127 | -1.1058 |  | 5.6645 |  | 5.2277 | 3.5979 | -112.949 | 93.4476 | 93.5697 |  | -46.8492 |  |  |  | 13.1331 | 10.18 | 8.93 | -10.22 | 4.69 | -22.0987 | -21.6969 | 23.5173 | 21.5965 | -6.7428 | 36.8354 | 36.6011 | 6.1541 |  |  |  | -26.8 | -25.7 | -2.28 | 32.9095 | 33.1732 | 31.1912 | 64.7804 | 65.5179 | 1 | -67.7165 |  | 2.7462 | 27.28 | 9.7 | 8.7549 | 7.7179 | -9.1747 |  |  |  | 20.0776 |  |  | -35.6 | -33.7 | -7.0349 | 7.7 | 12.4644 | 12.8085 | 4.7 | -3.22 | 8.308 | -19.6461 | -13.31 | -13.17 | 33.02 | 1.31 | -19.1273 | -10.3636 | -35.3485 | -33.3818 | 17.5306 | -6.2305 | -15.2508 | -14.7888 | -11.2335 | -22.3653 | -15.212 |  | -69.7627 |  | -10.4963 | -9.604 | 14.8286 | -7.1538 | -8.5092 | -4.612 | -28.6369 | -28.2654 | 7.8077 | 0 | -2.56 | 1.6 | 4.4931 | -11.9779 | -12.0763 | -12.122 | 9.6801 | 8.6578 | -19.7944 | 3.7436 |  | 3.4286 | 3.9822 | 2.7158 | 2.4664 | 10.2148 | 9.545 | 14.2338 | 15.7011 | 16.6379 | 21.9339 | 33.5303 | 16.3149 | -11.79 | -1.8087 | 0.1412 | 0.43 | -0.56 | -16.4482 |  |  |  |  | 31.55 | -42.0343 | -31.3415 | -0.62 | 26.2667 |  | 21.626 | -4.7433 | -4.9762 | 2.1186 |  |  | -9.0993 | -19.3639 | 8.3334 | -22.3202 | 6.5166 | 6.2912 | 158.6422 | -2.7907 | -11.7883 | 8.5458 | 0.8735 | 6.6222 | 6.6299 | 0 | -26.9356 | -25.7847 |  |  | 0 | 12.6593 | 82.0917 | -28.9872 | 23.9918 |  | -7.0479 | 0 | 0 |  |  | -21.4333 | -21.6146 | -10.59 | -9.9721 | 26.64 | 26.68 | -25.4 | -25.5 | 0.195 | 4.32 | 39.3794 | 26.9262 | 26.8457 | -15.2 | -30.3 | 3.9 | 3.4 |  | -18.0584 | -174.9684 | 17.8896 | -223.7856 | -7.2854 | -28.9563 | 52.0205 | 119.1215 | 79.4695 | 71.4388 | -27.7914 | 16.3547 | 14.8692 | 32.1787 | 89.5369 | -189.5603 | 41.0888 | -42.5139 | -4.264 |  | -7.68 | -2.215 | -2.224 | 2.56 | 0 | -3.2807 | -6.2669 | -1.0239 | -1.1704 | 5 | 0.688 | 0.632 |  |  | 4.2729 | 3.8879 | 3.468 |  | 14.4 | 6.4514 | 0.82 |  | 3.2733 | -18.7022 | -22.1201 | 5.3921 | 13.5741 | -16.7367 | 2.198 | -8.6 | -8.6 | 13.1498 | -117.6265
05/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 6.555 | -8.206 | 4.5851 | 6.9218 |  | 6.9457 |  | 14.8058 | 6.1098 | 7.6201 | -15.54 |  |  |  |  | 4.036 | -19.187 | 4.2427 | 4.0597 | 7.3548 | 2.5192 | -0.4925 | 2.5031 |  | -0.9088 | -0.502 | -0.476 | 4.016 | -6.66 | -6.6 | 0.286 | 0.266 |  | -10.43 |  | -12.98 | -13 | 4.1705 | 4.054 | 7.8339 | 11.9082 | 0 | -3.7176 | -3.7675 | 13.1349 | 17.9778 | -11.5831 | -9.6763 | 33.822 | 36.4986 | -1.5572 | 7.5625 | -5.4 | -5.4 | -26.3674 | -27.0988 | -1.1396 |  | 5.6446 |  | 5.3573 | 3.5821 | -109.3783 | 90.762 | 90.4263 |  | -43.9294 |  |  |  | 12.8137 | 10.43 | 9.33 | -9.72 | 5.26 | -23.4383 | -23.1704 | 23.6675 | 22.3819 | -7.3314 | 36.9948 | 36.59 | 4.9496 | 0 |  |  | -25.3 | -24.7 | -2.23 | 35.517 | 35.7976 | 33.8401 | 61.7039 | 62.1359 | 1 | -63.0523 |  | 2.7694 | 27.28 | 10 | 9.3799 | 8.3038 | -9.6173 |  |  |  | 16.375 |  |  | -35.8 | -35.7 | -6.3586 | 8.7 | 14.5147 | 14.1074 | 5.59 | -3.76 | 8.556 | -17.1885 | -13.07 | -13.12 | 33.65 | 2.17 | -15.4909 | -8.7455 | -35.267 | -34.5 | 20.745 | -2.1949 | -11.4429 | -11.0954 | -12.8767 | -23.1673 | -15.931 |  | -71.9892 |  | -10.1094 | -9.8348 | 9.3819 | -3.0842 | -3.1436 | -13.316 | -27.2133 | -27.0107 | 9.0123 | 19.53 | -3.61 | 0.2 | 4.3871 | -4.7756 | -12.1264 | -12.3448 | 9.9732 | 9.3314 | -21.5279 | 3.804 |  | 3.591 | 3.2089 | 2.8884 | 0 | 10.5497 | 10.3823 | 14.5687 | 16.1693 | 16.0048 | 18.5326 | 30.4457 | 18.2193 | -11.83 | -1.014 | 0.1385 | 0.46 | -0.68 | -18.2742 |  |  |  |  | 31.81 | -39.0361 | -29.2887 | -0.83 | 26.2968 |  | 20.8268 | -4.6941 | -5.0904 | 2.182 |  |  | -9.4265 | -22.4866 | 7.7669 | -22.2664 | 4.9552 | 5.9623 | 147.9151 | -4.2637 | -11.0951 | 9.4769 | 1.2702 | 6.6588 | 6.7248 | 1 | -26.3196 | -25.8575 |  |  | 0 | 12.3667 | 84.9267 | -30.1612 | 21.5611 |  | -6.5449 | 0 | -10.7226 |  |  | -20.2687 | -20.049 | -11.0664 | -11.033 | 27.65 | 27.63 | -27.7 | -27.8 | 0.2463 | 5.28 | 36.8627 | 27.2764 | 27.4559 | -14.4 | -32.4 | 3.5 | 3 |  | -18.0982 | -175.6585 | 18.9932 | -224.1505 | -7.5441 | -28.9925 | 54.2523 | 121.5754 | 80.5413 | 70.2238 | -25.9158 | 17.5842 | 16.9494 | 30.3813 | 86.1812 | -185.9663 | 43.5258 | -41.5824 | -4.054 |  | -8.08 | -2.215 | -2.23 | 3.2 | 0 | -2.9902 | -5.8274 | -1.0819 | -1.0819 | 4 | -2.734 | -2.776 |  |  | 3.8622 | 3.8739 | 4.0402 |  | 15.1 | 5.0395 | 0.91 |  | 0 | -18.2377 | -21.7887 | 5.4164 | 13.2335 | -16.7153 | 2.5687 | -8.9 | -8.1 | 11.7999 | -114.4765
05/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 7.2678 | -8.5425 | 4.6478 | 7.4295 |  | 8.1792 |  | 15.7704 | 6.6868 | 7.9288 | -17.76 | -28.6 |  |  |  | 4.1092 | -18.9137 | 4.1573 | 4.0951 | 7.6278 | 2.4585 | -0.5559 | 2.3857 |  | -0.7434 | -0.46 | -0.431 | 4.065 | -2.22 | -4.4 | 0.278 | 0.262 |  | -10.39 |  | -13.26 | -13.22 | 4.3274 | 4.0727 | 8.3583 | 12.1724 | 0 | -3.9457 | -4.3448 | 5.3164 | 13.1746 | -10.0774 | -9.0035 | 29.165 | 30.6729 | -0.8849 | 6.4949 | -4.5 | -4.5 | -28.4105 | -26.1408 | -1.085 |  | 6.1302 |  | 5.5163 | 3.8414 | -109.1647 | 90.9451 | 91.1282 |  | -46.9378 |  |  |  | 14.9095 | 10.7 | 9.6 | -8.82 | 6.31 | -23.1704 | -22.9025 | 24.4808 | 22.1713 | -7.385 | 40.8601 | 40.237 | 5.9783 |  |  |  | -24.3 | -23.7 | -2.03 | 37.7462 | 37.4243 | 35.7714 | 61.1824 | 61.8417 | 1 | -63.3168 |  | 2.9479 | 28.41 | 10.11 | 9.6924 | 8.6945 | -10.0246 |  |  |  | 16.6081 |  |  |  |  | -6.438 | 10.2 | 14.0415 | 15.2206 | 6.51 | -3.8 | 8.835 | -17.7135 | -13.08 | -13.27 | 34.58 | 2.67 | -17.0727 | -8.6909 | -35.3382 | -34.6818 | 23.4408 | 0.9933 | -8.6657 | -7.9943 | -15.3667 | -24.8325 | -16.143 |  | -72.7023 |  | -11 | -9.6686 | 19.9085 | -1.6781 | -1.7534 | -29.7 | -27.224 | -26.9043 | 8.9508 | 20.18 | 0 | 4.7 | 4.5663 | -1.9651 | -11.8184 | -12.037 | 10.1953 | 10.5521 | -22.3831 | 3.4654 |  | 3.1511 | 2.9353 | 2.8756 | 2.5107 | 12.0569 | 11.7219 | 10.7172 | 16.5629 | 16.513 | 19.3447 | 30.6088 | 17.8335 | -11.85 | -1.3179 | 0.1476 | 0.79 | -0.22 | -17.7789 |  |  |  |  | 31.38 | -40.0379 | -29.5997 | -0.63 | 26.2978 |  | 22.4146 | -4.9588 | -5.308 | 2.1735 |  |  | -10.0599 | -21.5102 | 7.6541 | -22.7294 | 4.6204 | 4.5978 | 149.7782 | -4.1827 | -10.6 | 9.5045 | 1.4348 | 6.82 | 6.8672 | 0.6377 | -26.8068 | -26.6222 |  |  | 0 | 12.638 | 79.1563 | -30.3627 | 22.1743 |  | -8.0752 | 0 | -10.2135 |  |  | -20.2577 | -19.6919 | -11.9746 | -12.1025 | 27.19 | 27.48 | -28 | -27.7 | 0.195 | 7.12 | 36.7238 | 27.4689 | 27.7067 | -14 | -31.6 | 3.1 | 2.6 |  |  | -175.5947 | 22.0713 | -227.487 | -7.0824 | -28.7753 | 53.8571 | 119.9252 | 78.628 | 70.9272 | -23.2173 | 18.2658 | 18.0436 | 30.2431 | 86.8111 | -188.2423 | 44.6441 | -44.2799 | -4.2884 |  | -7.36 | -2.222 | -2.228 | 2.56 | 0 | -2.8651 | -5.565 | -0.9079 | -1.0819 | 3 | -2.639 | -2.025 |  |  | 4.81 | 4.2421 | 3.5386 |  | 15.8 | 4.61 | 0.91 |  | 0 | -18.4999 | -20.9807 | 4.7698 | 13.4428 | -15.4908 | 1.9745 | -9.5 | -6.9 | 7.9321 | -109.8923
05/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 8.6246 | -9.0545 | 4.8864 | 8.123 |  | 8.4731 |  | 16.8665 | 7.1538 | 8.6077 | -17.76 | -28.6 |  |  |  | 3.9092 | -18.8871 | 4.3535 | 4.0951 | 7.7278 | 2.392 | -0.5912 | 2.3369 |  | -0.7654 | -0.437 | -0.412 | 4.117 | -4.44 | -4.4 | 0.174 | 0.271 |  | -9.63 |  | -13.25 | -13.34 | 3.6564 | 4.0065 | 8.9039 | 12.6153 |  | -5.2982 | -4.2431 | 16.7894 | 21.3741 | -11.8103 | -7.5632 | 29.2715 | 26.4291 | -1.1566 | 7.112 | -4.9 | -5 | -24.6611 | -27.1218 | -1.969 |  | 5.4924 |  | 5.5709 | 3.9844 | -99.002 | 90.3653 | 90.3348 |  | -31.8741 |  |  |  | 14.8097 | 10.77 | 9.58 | -8.5 | 6.5 | -22.0987 | -21.8308 | 28.197 | 25.8635 | -3.6574 | 34.7083 | 34.0629 | 5.1944 |  |  |  | -22.4 | -22.1 | -2.24 | 37.3685 | 37.5026 | 35.7531 | 60.4018 | 60.8753 | 1 | -63.3077 |  | 3.086 | 25.06 | 8.94 | 10.1611 | 9.0851 | -10.3896 |  |  |  | 18.3311 |  |  | -35.9 | -35.5 | -5.6201 | 10.8 | 9.941 | 15.9628 | 7.05 | -2.03 | 9.083 | -17.971 | -6.51 | -6.58 | 22.57 | 3.49 | -15.3455 | -7.8182 | -35.2105 | -34.7909 | 21.1876 | -2.5251 | -12.2689 | -11.8329 | -14.7012 | -25.0194 | -16.67 |  | -73.4921 |  | -10.7848 | -10.1054 | 17.3923 | -2.2495 | -2.7328 | -16.9 | -28.4456 | -28.4959 | 8.7841 | 12.55 | -3.09 | 0 | 4.8663 | -4.2304 | -12.0249 | -12.1273 | 9.9169 | 8.1146 | -21.7812 | 3.9792 |  | 3.555 | 2.6044 | 3.0432 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | 12.0569 | 16.8899 | 16.8006 | 19.4832 | 30.959 | 16.6421 | -12.18 | -1.3106 | 0.1476 | 0.6 | 0.29 | -16.8511 |  |  |  |  | 31.5 | -40.6176 | -30.2669 | -0.53 | 26.513 |  | 22.8474 | -5.1454 | -5.6209 | 2.2367 |  |  | -10.1378 | -22.6835 | 7.7084 | -22.4262 | 5.3136 | 4.8947 | 154.0129 | -4.1004 | -10.3556 | 9.7248 | 1.4068 | 6.7907 | 6.9068 | 1 | -26.953 | -25.3277 |  |  | 0 | 17.1701 | 79.4824 | -29.962 | 23.2084 |  | -8.6701 | 0 | 0 |  |  | -20.8949 | -20.428 | -12.2962 | -12.5454 | 27.59 | 27.59 | -27.9 | -27.7 | 0.3342 | 6.8 | 40.0238 | 28.5922 | 28.038 | -13.5 | -31.6 | 3.4 | 2.9 | -18.2461 |  | -172.249 | 23.3016 | -226.4498 | -11.0708 | -28.689 | 53.6469 | 117.97 | 81.8168 | 70.2309 | -22.941 | 18.6094 | 17.0925 | 30.9672 | 89.7538 | -187.3903 | 44.0861 | -41.9151 | -4.242 |  | -8.48 | -2.236 | -2.237 | 3.04 | 0 | -2.8118 | -5.3605 | -1.1704 | -1.6983 | 3.2 | -2.548 | -1.812 |  |  | 4.1149 | 4.0746 | 4.0431 |  | 15.6 | 5.1601 | 1.02 |  | 0 | -18.8343 | -20.9187 | 5.1014 | 13.5639 | -15.0007 | 1.3882 | -9.6 | -8 | 8.8599 | -105.0717
05/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 8.8093 | -9.2172 | 4.8243 | 8.1687 |  | 8.4079 |  | 17.3926 | 7.6228 | 8.6743 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.9825 | -19.5909 | 4.5075 | 4.2628 | 8.0379 | 2.8707 | -0.5103 | 2.2957 |  | -0.7998 | -0.367 | -0.351 | 3.766 | 0 | -4.4 | 0.019 | 0.264 |  | -9.19 | -10 | -13.66 | -13.38 | 4.3085 | 4.4716 | 9.6228 | 13.43 |  | -4.4025 | -4.167 | 16.8781 | 15.0052 | -10.6141 | -9.5042 | 26.5263 | 36.4824 | 1.4953 | 7.5403 | -4.6 | -4.6 | -22.0428 | -27.6935 | -1.9054 |  | 5.2313 |  | 5.8657 | 3.8916 | -83.4376 | 86.7336 | 86.9472 |  | -38.4223 |  |  |  | 17.4443 | 11.15 | 9.93 | -7.55 | 7.15 | -21.4289 | -21.5629 | 27.3511 | 25.6633 | -3.4531 | 36.3582 | 35.8546 | 4.7775 |  |  |  | -18.8 | -18.9 | -2.58 | 39.7158 | 39.3155 | 37.7079 | 55.6259 | 55.7245 | 1 | -59.1324 |  | 3.1217 | 24.39 | 8.73 | 10.4736 | 9.3781 | -10.392 |  |  |  | 19.0845 |  |  |  | -35.7 | -5.238 | 11.7 | 10.5718 | 16.705 | 7.68 | -2.07 | 8.7265 | -19.6911 | -5.96 | -6.04 | 22.5 | 4.05 | -17.8909 | -8.9545 | -35.4756 | -34.2545 | 22.4767 | -1.8286 | -11.3295 | -11.3455 | -10.3737 | -20.7505 | -16.506 |  | -75.3746 |  | -10.7587 | -10.1719 | 18.3504 | -2.6176 | -4.0318 | -19.46 | -28.2807 | -28.2907 | 9.3755 | 18.85 | -3.45 | 2.6 | 5.2302 | -7.1061 | -13.3341 | -13.453 | 12.5626 | 6.8662 | -22.7786 | 3.8652 |  | 3.6505 | 2.6154 | 3.1457 | 2.8697 | 10.2148 | 10.0474 | 15.5734 | 16.715 | 16.5654 | 20.2208 | 31.7559 | 14.8257 | -11 | -1.6109 | 0.1476 | 0.87 | -0.17 | -14.6722 |  |  |  |  | 23.96 | -40.2619 | -30.4934 | -2.1 | 31.8856 |  | 20.6707 | -4.3109 | -4.7344 | 2.4288 |  |  | -11.5427 | -25.4742 | 7.9609 | -20.5331 | 5.6701 | 3.8964 | 154.1155 | -4.3256 | -10.0485 | 10.9757 | 1.7836 | 7.0104 | 7.065 | 1.2204 | -27.0267 | -26.8105 |  |  | -4.1409 | 15.2958 | 81.6538 | -28.913 | 22.3812 |  | -7.1531 | 0 | -12.0569 |  |  | -20.7027 | -20.1808 | -12.8863 | -12.7041 | 28.18 | 28.16 | -26.5 | -26.3 | 0.4935 | 6.72 | 34.6748 | 28.1031 | 28.0308 | -13.5 | -31.5 | 3.9 | 3.3 | -18.0187 |  | -170.3691 | 22.4179 | -227.7839 | -12.7556 | -28.8855 | 55.9355 | 116.8616 | 81.5448 | 72.5548 | -23.6128 | 17.8048 | 17.7254 | 29.5965 | 92.1485 | -188.4366 | 44.6507 | -42.9408 | -4.1932 |  | -7.76 | -2.184 | -2.186 | 3.12 | 0 | -2.8789 | -5.8274 | -1.0819 | -1.9028 | 4 | -0.505 | 1.071 |  |  | 4.6272 | 3.885 | 4.5389 |  | 14.9 | 4.5896 | 1.13 |  | 0 | -18.5669 | -21.6105 | 5.3328 | 13.2566 | -15.9986 | 2.2336 | -8.4 | -8.3 | 7.467 | -107.5079
05/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 9.3951 | -9.5338 | 5.0092 | 7.7315 |  | 9.078 |  | 18.6715 | 7.8308 | 9.3973 | -15.54 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -22 | 4.0102 | -20.1849 | 4.1096 | 3.8894 | 7.342 | 2.5919 | -0.5987 | 1.3352 |  | -0.823 | -0.506 | -0.462 | 4.029 | -6.66 | -4.4 | -0.05 | 0.269 |  | -9.28 |  | -13.44 |  | 4.2687 | 3.3435 | 10.1549 | 14.2385 |  | -3.0661 | -2.704 | 1.916 | 2.7487 | -9.7053 | -7.4439 | 24.6345 | 25.4644 | -2.6298 | 7.4535 | -4.6 | -4.6 | -29.4807 | -27.2678 | -1.8767 |  | 4.2184 |  | 5.9372 | 3.9037 | -122.3792 | 94.3937 | 94.5158 |  | -39.0792 |  |  |  | 18.3025 | 11.11 | 10.05 | -7.23 | 7.75 | -20.8931 | -20.3573 | 25.9396 | 24.4789 | -3.2553 | 34.4164 | 34.3001 | 4.8099 |  |  |  | -18.8 | -18.9 | -2.56 | 39.6436 | 39.7013 | 38.0226 | 56.5978 | 57.2058 | 1 | -62.5233 |  | 3.2126 | 24.16 | 8.7 | 10.6299 | 9.4757 | -10.5888 |  |  |  | 19.8029 |  |  | -35.8 | -35.7 | -5.0793 | 12.1 | 11.045 | 17.6328 | 8.06 | -2.19 | 8.7885 | -18.106 | -6.15 | -6.22 | 23.07 | 4.02 | -17.7818 | -9.0909 | -34.5114 | -33.6818 | 22.8865 | -1.2814 | -11.603 | -11.4636 | -13.7695 | -24.083 | -16.501 |  | -76.7265 |  | -11.0957 | -10.55 | 11.1271 | -4.1921 | -4.6417 | -17.924 | -28.2195 | -27.7314 | 10.2637 | 18.42 | -3.23 | -0.4 | 5.3543 | -9.4689 | -11.2765 | -11.5372 | 8.7719 | 9.5882 | -20.8167 | 3.9015 |  | 3.6038 | 2.688 | 3.3253 | 0 | 9.545 | 9.8799 | 16.4107 | 16.065 | 16.0531 | 22.8438 | 33.2703 | 14.1128 | -12.04 | -2.1218 | 0.2181 | 0.89 | -0.19 | -15.4443 |  |  |  |  | 23.56 | -40.382 | -31.1555 | -2.03 | 31.555 |  | 18.4613 | -3.5506 | -4.0286 | 2.4447 | 0.0638 |  | -10.9679 | -26.7813 | 8.3178 | -20.2584 | 4.945 | 5.0396 | 134.7447 | -5.8974 | -9.2351 | 9.8129 | 2.2306 | 6.9225 | 7.0096 | 1.0531 | -27.9137 | -26.8033 |  |  | -2.8444 | 14.8756 | 81.42 | -30.7245 | 22.7892 |  | -7.262 | -12.3133 | -12.3466 |  |  | -19.9776 | -19.6974 | -12.6667 | -12.5872 | 27.67 | 27.56 | -25.4 | -25.9 | 0.1767 | 7.12 | 33.7493 | 28.0768 | 28.2429 | -13.5 | -31.2 | 3.8 | 3.3 | -18.2196 | -18.0844 | -175.4738 | 23.833 | -227.0078 | -7.4098 | -27.0744 | 52.2793 | 120.4388 | 80.3409 | 70.1146 | -27.6123 | 17.9013 | 17.7573 | 29.4229 | 90.4199 | -188.1348 | 39.0554 | -42.8464 | -3.866 |  | -7.36 | -2.208 | -2.208 | 2.8 | 0 | -3.3956 | -6.2974 | -1.1124 | -2.2263 | 4.5 | -0.296 | 1.212 |  |  | 3.7161 | 4.3281 | 3.9014 |  | 15.7 | 5.14 | 1.29 |  | 3.0405 | -18.3792 | -21.9899 | 5.4003 | 13.4272 | -16.6941 | 2.34 | -9.5 | -7.9 | 9.217 | -109.8601
05/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 9.4836 | -9.5816 | 5.0473 | 7.2265 |  | 9.5563 |  | 18.7006 | 8.1048 | 9.1138 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -24.2 | 3.7781 | -19.6892 | 4.4705 | 4.5939 | 8.023 | 2.407 | -0.6 | 2.4362 |  | -0.8162 | -0.433 | -0.407 | 3.974 | -4.44 |  | -0.148 | 0.268 |  | -9.42 |  | -13.27 | -13.49 | 4.0833 | 4.1876 | 10.1715 | 13.9671 |  | -6.544 | -4.3667 | 7.2758 | 27.8417 | -14.9095 | -9.2083 | 26.8876 | 27.7647 | -3.225 | 7.7312 | -4.6 | -4.6 | -26.541 | -27.4552 | -1.8112 |  | 5.4347 |  | 5.3589 | 3.7689 | -113.4983 | 92.7152 | 92.9288 |  | -38.29 |  |  |  | 19.51 | 11.36 | 9.91 | -6.89 | 8.39 | -20.8931 | -20.4912 | 26.7756 | 24.974 | -3.3262 | 33.4168 | 33.2194 | 5.3468 |  |  |  | -17.9 | -18 | -2.46 | 39.6905 | 39.9882 | 38.9256 | 53.0895 | 54.1672 | 1 | -61.8176 |  | 3.3081 | 24.82 | 9.01 | 11.0986 | 9.8663 | -10.7696 |  |  |  | 17.1412 |  |  | -38.2 | -38 | -5.3296 | 12.6 | 11.6758 | 18.0038 | 8.47 | -2.24 | 8.618 | -15.7584 | -6.12 | -6.21 | 23.94 | 4.3 | -15.4364 | -7.7273 | -34.4847 | -33.2636 | 23.2738 | 0.4918 | -8.0265 | -8.4609 | -11.2779 | -20.089 | -16.004 |  | -75.2975 |  | -10.5855 | -9.8985 | 16.2918 | -5.9334 | -6.1741 | -2.052 | -27.6927 | -27.6478 | 7.6404 | 0 | -3.35 | 0.8 | 5.3423 | -12.2865 | -10.3746 | -10.5594 | 7.8288 | 6.5184 | -18.1871 | 3.8497 |  | 3.6197 | 3.5228 | 3.9677 | 2.5129 | 10.3823 | 9.2101 | 15.5734 | 15.7117 | 15.8289 | 20.2834 | 30.6764 | 14.3227 | -11.66 | -1.6109 | 0.1476 | 0.92 | -0.03 | -14.2894 |  |  |  |  | 23.07 | -38.1983 | -28.547 | -2.11 | 30.2176 |  | 18.1992 | -3.532 | -3.93 | 2.4715 |  |  | -11.2998 | -27.7919 | 8.4003 | -19.7579 | 4.173 | 5.7262 | 135.5862 | -5.8068 | -9.1069 | 9.8369 | 1.3151 | 7.0837 | 7.1678 | 1 | -26.8299 | -26.5557 | 0 |  | 0 | 17.2481 | 78.3917 | -31.3945 | 21.3356 |  | 0 | 0 | -10.4563 |  |  | -20.2138 | -19.626 | -13.9015 | -12.7029 | 25.84 | 25.97 | -25.4 | -25.7 | 0.3708 | 8.4 | 33.442 | 27.8658 | 27.787 | -13.1 | -30 | 2.9 | 2.5 | -18.1686 | -18.0976 | -169.8276 | 25.1256 | -224.9876 | -7.2638 | -24.5963 | 52.7625 | 121.9616 | 81.7011 | 70.5001 | -27.4978 | 18.0496 | 16.5899 | 30.7401 | 89.7975 | -187.1786 | 41.5095 | -41.847 | -3.6316 |  | -7.6 | -2.264 | -2.271 | 3.04 |  | -3.5663 | -6.3554 | -0.2609 | -2.4308 | 3.7 | -0.301 | -0.732 |  |  | 5.1206 | 3.5456 | 3.0479 |  | 15.2 | 4.3648 | 1.3 |  | 0 | -18.4735 | -22.3165 | 5.4145 | 14.468 | -17.084 | 2.413 | -8.2 | -8.8 | 7.2746 | -106.2395
05/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 9.6459 | -9.7337 | 5.0794 | 7.2838 |  | 9.702 |  | 18.5195 | 8.0178 | 9.4043 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 3.7748 | -20.0453 | 4.4015 | 4.3304 | 7.8176 | 2.3759 | -0.4909 | 2.3663 |  | -0.8849 | -0.582 | -0.572 | 4.358 | -4.44 | -6.6 | -0.117 | 0.281 |  | -10.59 |  | -13.64 | -13.67 | 4.1624 | 3.7478 | 10.0629 | 13.9763 |  | -3.9348 | -3.7148 | 0.5795 | 0.872 | -9.2118 | -6.8887 | 24.2539 | 24.8398 | 4.5275 | 7.9615 | -4.9 | -4.8 | -28.9961 | -29.0128 | -1.9246 |  | 5.0707 |  | 6.1492 | 3.9444 | -119.1442 | 97.1099 | 96.6521 |  | -44.3872 |  |  |  | 19.7096 | 11.25 | 9.93 | -6.9 | 8.39 | -20.3573 | -20.3573 | 27.4624 | 26.0171 | -3.0098 | 30.8553 | 30.6982 | 5.8234 |  |  |  | -18.2 | -18.2 | -2.54 | 38.186 | 38.4857 | 36.9489 | 59.2347 | 59.2601 | 1 | -63.7747 |  | 3.257 | 25.09 | 9.07 | 10.7861 | 9.671 | -10.7747 |  |  |  | 18.358 |  |  |  |  | -5.5017 | 12.7 | 11.5181 | 18.0038 | 8.46 | -2.05 | 8.2305 | -18.2485 | -6.53 | -6.49 | 24.58 | 4.77 | -17.9818 | -9.5545 | -34.6415 | -33.7727 | 21.1909 | -0.7561 | -10.6124 | -10.2027 | -13.9357 | -24.5066 | -15.803 |  | -71.3921 |  | -10.6595 | -10.141 | 14.707 | 0.5589 | -0.6711 | -23.044 | -27.284 | -27.0404 | 8.3907 | 19.14 | 0 | -2 | 5.4944 | -2.135 | -10.8771 | -10.8413 | 8.41 | 8.6566 | -22.4992 | 3.8783 |  | 3.7549 | 3.5906 | 3.7381 | 2.5785 | 9.2101 | 9.2101 | 13.229 | 16.1654 | 16.0479 | 18.7348 | 29.9108 | 14.6401 | -11.8 | -1.9112 | 0.1907 | 1.07 | -0.31 | -14.6966 |  |  |  |  | 23.28 | -39.2165 | -29.309 | -2.37 | 30.7095 |  | 19.8164 | -3.7151 | -4.0253 | 2.4345 |  |  | -11.3949 | -25.2643 | 7.7559 | -19.9459 | 4.7131 | 4.4668 | 145.1213 | -4.5864 | -10.5568 | 10.7785 | 1.5803 | 7.0544 | 7.1283 |  | -26.3597 | -26.0796 |  |  | 0 | 14.237 | 83.8391 | -32.1851 | 21.4997 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.2023 | -21.7464 | -12.0376 | -11.2185 | 27.16 | 27.05 | -25.2 | -25.5 | 0.2463 | 9.68 | 41.4481 | 25.8633 | 25.7923 | -13.5 | -31.6 | 4.8 | 4.6 | -18.4003 | -18.3368 | -177.2731 | 17.3641 | -226.1527 | -7.0029 | -30.988 | 52.1877 | 123.7591 | 81.769 | 70.9397 | -28.5944 | 16.8298 | 17.0718 | 29.74 | 89.654 | -189.1136 | 39.4571 | -40.7344 | -3.0457 |  | -7.6 | -2.288 | -2.291 | 2.48 | 0.56 | -3.4368 | -6.5599 | 0.4105 | -2.3423 | 3.5 | -0.291 | -0.163 |  |  | 3.1896 | 4.388 | 3.3291 |  | 14.5 | 4.9305 | 1.2 |  | 0 | -19.2999 | -22.1698 | 5.7741 | 15.2074 | -18.4956 | 2.6565 | -8.4 | -9.4 | 15.9535 | -111.7887
05/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 9.2503 | -9.6879 | 4.9714 | 7.0012 |  | 9.4518 |  | 17.6801 | 7.6658 | 8.9276 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -22 | 4.3241 | -20.7354 | 4.3372 | 4.1639 | 7.6021 | 2.3676 | -0.5351 | 2.3563 |  | -0.5644 | -0.554 | -0.538 | 4.434 | -4.44 | -6.6 | -0.069 | 0.278 |  | -10.61 |  | -13.73 | -13.79 | 4.11 | 3.8344 | 8.7814 | 12.8919 |  | -3.6214 | -3.3718 | 1.5143 | 2.2286 | -10.0823 | -7.7466 | 25.4456 | 26.621 | 6.0289 | 8.4773 | -4.9 | -5 | -29.5799 | -29.4055 | -1.9769 |  | 4.461 |  | 5.9312 | 3.9871 | -118.8696 | 97.8728 | 98.0865 |  | -49.1039 |  |  |  | 19.5799 | 11.32 | 9.76 | -6.74 | 8.64 | -19.5535 | -19.5535 | 26.923 | 24.3289 | -1.9667 | 29.5966 | 29.4582 | 4.3183 | 0 |  |  | -18.3 | -18.3 | -2.51 | 38.1804 | 38.2862 | 36.3935 | 59.8587 | 60.253 | -8.7724 | -64.4533 |  | 2.7532 | 24.84 | 9.01 | 10.9424 | 9.7687 | -10.6853 |  |  |  | 18.9518 |  |  |  |  | -5.8167 | 12.2 | 11.2027 | 17.8183 | 8.25 | -2.05 | 7.843 | -19.1111 | -6.38 | -6.38 | 24.69 | 4.4 | -18.6727 | -9.6182 | -34.5074 | -33.1727 | 22.1308 | -1.2991 | -10.5474 | -10.5054 | -15.6558 | -24.9152 | -15.537 |  | -68.6403 |  | -10.5083 | -9.7222 | 16.9447 | 3.1348 | 2.216 | -32.772 | -27.5979 | -27.3878 | 6.8839 | 12.71 | 0 | 0 | 5.5779 | 4.4048 | -11.0538 | -11.3132 | 8.3649 | 6.3291 | -20.7199 | 3.9122 |  | 3.615 | 2.4512 | 3.6864 | 2.6972 | 8.3728 | 8.3728 | 14.9036 | 16.2042 | 15.6634 | 19.8089 | 31.0756 | 14.6352 | -11.15 | -1.9185 | 0.1742 | 1.26 | 0.01 | -14.431 | 2.4416 | 6.872 | 0.646 | 3.0114 | 24.36 | -40.6993 | -30.6771 | -2.32 | 32.1334 |  | 20.2272 | -3.5576 | -4.0122 | 2.4158 |  |  | -10.8125 | -24.4161 | 8.2359 | -20.4764 | 3.3466 | 3.5553 | 146.4517 | -4.6203 | -11.1951 | 10.9962 | 1.8898 | 6.9884 | 7.0492 | 1.2784 | -26.9662 | -25.284 |  |  | 0 | 13.1049 | 85.7872 | -32.1326 | 20.6931 |  | -5.1324 | 0 | 0 |  |  | -22.7791 | -22.2023 | -11.7005 | -12.0447 | 27.44 | 27.45 | -26.9 | -26.8 | 0.2115 | 8.48 | 52.783 | 20.7415 | 20.6732 | -13.5 | -32.4 | 5.9 | 5.5 | -18.3245 | -18.2762 | -182.8466 | 13.3587 | -226.5534 | -6.6244 | -33.5754 | 50.4536 | 121.9728 | 84.1666 | 73.0221 | -28.7394 | 17.4806 | 17.594 | 25.6998 | 87.6378 | -190.3697 | 37.9354 | -37.5526 | -1.9202 |  | -7.76 | -2.244 | -2.243 | 3.04 | -0.24 | -3.1779 | -6.0044 | -0.0565 | -2.3423 | 3.4 | -0.527 | -1.994 |  |  | 3.3548 | 3.301 | 3.6731 |  | 15 | 5.0287 | 1.21 |  | 0 | -18.5062 | -21.8156 | 5.7234 | 14.8317 | -17.3448 | 2.1072 | -9.4 | -8.7 | 18.0048 | -113.4292
05/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 9.0907 | -9.5475 | 4.9588 | 7.495 |  | 9.0581 |  | 16.9183 | 7.2128 | 8.6606 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 4.2424 | -19.8868 | 4.1778 | 4.0907 | 7.3915 | 2.5285 | -0.591 | 2.2861 |  | -0.504 | -0.457 | -0.437 | 4.159 | -6.66 | -6.6 | -0.1 | 0.266 |  | -9.78 |  | -13.78 | -13.78 | 4.5421 | 3.6064 | 9.0317 | 12.8751 |  | -3.5544 | -3.5887 | 15.5465 | 17.5767 | -11.9729 | -9.7384 | 33.301 | 36.0294 | -0.8956 | 8.1106 | -4.8 | -4.8 | -27.8439 | -28.7669 | -1.7835 |  | 4.8602 |  | 5.517 | 3.7696 | -107.9439 | 93.6002 | 93.5392 |  | -49.1137 |  |  |  | 19.5599 | 11.14 | 10.25 | -6.8 | 6.81 | -19.4196 | -18.8838 | 25.2783 | 23.2106 | -2.3373 | 34.0954 | 33.9223 | 5.0113 |  |  |  | -19.2 | -19.1 | -2.47 | 39.4589 | 39.0447 | 37.9491 | 58.4031 | 59.7157 | 1 | -64.2131 |  | 3.5977 | 25.82 | 9.38 | 10.6299 | 9.4757 | -10.5821 |  |  |  | 18.488 |  |  |  |  | -5.5945 | 12.3 | 11.5181 | 17.8183 | 8.27 | -2.18 | 8.587 | -18.2935 | -6.29 | -6.39 | 24.4 | 4 | -16.9818 | -8.8364 | -33.5196 | -32.6818 | 22.1784 | -1.1505 | -9.9505 | -9.929 | -11.546 | -21.0557 | -15.713 |  | -65.979 |  | -10.1506 | -9.0465 | 13.7337 | 1.5474 | 1.341 | -16.388 | -27.9836 | -27.8172 | 5.3679 | 12.15 | -3.53 | 2.3 | 5.1452 | 1.0996 | -10.5093 | -10.68 | 6.839 | 5.0288 | -17.7981 | 4.2463 |  | 3.689 | 3.5334 | 3.2722 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | 17.248 | 15.2863 | 15.4135 | 20.3776 | 31.9007 | 12.4965 | -11.94 | -1.4168 | 0.165 | 1.04 | 1.29 | -12.4933 | 2.5939 | 7.113 | 2.822 | 3.2012 | 25.03 | -39.7831 | -30.9888 | -2.23 | 32.7676 |  | 20.7902 | -3.8425 | -4.0175 | 2.319 | 0.0728 |  | -11.0355 | -24.2141 | 7.6346 | -20.6575 | 4.8083 | 5.7904 | 150.009 | -4.085 | -11.0035 | 10.4186 | 2.0295 | 6.8346 | 6.9305 | 1 | -27.7964 | -26.3387 |  |  | -7.3384 | 10.7967 | 84.5499 | -33.0885 | 20.8741 |  | 0 | 0 | -12.2801 | 0 |  | -21.9057 | -21.697 | -12.0856 | -10.7649 | 28.45 | 28.4 | -27 | -27 | 0.0357 | 7.52 | 42.2936 | 25.4706 | 25.3967 | -13.5 | -33.2 | 4.3 | 3.8 | -18.2337 | -18.3003 | -183.4449 | 15.9354 | -224.2865 | -7.4167 | -33.7343 | 56.2805 | 118.9404 | 81.9967 | 73.418 | -23.5585 | 19.1811 | 14.5567 | 29.4624 | 92.6946 | -189.7217 | 42.5463 | -41.8475 | -3.3729 |  | -6.8 | -2.241 | -2.248 | 2.24 | -0.64 | -3.0566 | -5.7115 | 0.676 | -4.4236 | 4.1 | 0.603 | 1.546 |  |  | 3.0821 | 3.1019 | 2.451 |  | 17 | 7.7357 | 1.24 |  | 0 | -19.0695 | -22.525 | 5.8528 | 15.6178 | -18.4995 | 2.3439 | -10.9 | -6.4 | 15.9033 | -107.839
05/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 8.7496 | -9.1084 | 4.7191 | 6.9211 |  | 17.1304 |  | 16.4111 | 7.0628 | 8.3906 | -15.54 |  |  |  |  | 4.2344 | -17.6442 | 4.2867 | 4.043 | 7.3552 | 2.4712 | -0.4053 | 2.3271 |  | -0.4808 | -0.802 | -0.795 | 4.352 | -4.44 |  | -0.097 | 0.273 |  | -12.38 |  | -13.01 | -13.1 | 5.0469 | 3.5992 | 8.1878 | 12.1895 |  | -5.156 | -5.0558 | 0.5873 | 0.8088 | -9.1575 | -6.8487 | 24.7624 | 25.6885 | 1.6145 | 8.8576 | -5.2 | -5.2 | -29.2107 | -29.3153 | -1.9723 |  | 4.1202 |  | 4.7303 | 3.2852 | -122.5623 | 97.3845 | 97.7202 |  | -51.966 |  |  |  | 18.4722 | 10.91 | 9.68 | -7.72 | 6.38 | -18.6158 | -19.0177 | 25.2835 | 23.9672 | -2.253 | 21.5692 | 20.7815 | 3.6827 |  |  |  | -19.3 | -19.2 | -2.66 | 32.655 | 33.4397 | 30.7361 | 64.6888 | 65.2481 | -11.8544 | -67.3137 |  | 3.6655 | 25.62 | 9.27 | 10.4736 | 9.3781 | -10.5418 |  |  |  | 21.5789 |  |  |  |  | -5.2893 | 11.7 | 10.4141 | 17.2617 | 7.79 | -1.83 | 8.5715 | -23.2738 | -7.71 | -7.71 | 26.62 | 3.99 | -22.3818 | -11.4636 | -35.2306 | -34.1636 | 17.3541 | -5.7201 | -14.5882 | -14.3665 | -15.7212 | -23.8816 | -14.735 |  | -58.0737 |  | -10.5258 | -9.5862 | 14.3914 | 7.0922 | 5.9207 | -27.652 | -27.759 | -27.2567 | 5.5271 | 19.84 | -3.07 | 0 | 5.335 | 10.9021 | -11.1126 | -11.3298 | 7.6791 | 5.191 | -20.0807 | 3.7731 |  | 3.5587 | 3.3095 | 2.6449 | 0 | 8.5403 | 7.703 | 11.5545 | 16.09 | 16.0893 | 14.8468 | 26.3563 | 14.1274 | -11.83 | -2.1218 | 0.176 | 1.4 | 0.38 | -14.1247 |  | 6.932 | 2.826 | 1.2854 | 25.84 | -38.3596 | -28.4421 | -2.31 | 34.0134 |  | 19.419 | -3.2311 | -3.5765 | 2.3279 |  |  | -12.3056 | -25.4487 | 7.1617 | -20.2414 | 5.5631 | 5.0186 | 136.4157 | -4.5702 | -11.1638 | 10.6562 | 2.573 | 6.7101 | 6.7644 | 2 | -27.3658 | -25.8531 | 0 |  | 0 | 10.3653 | 96.5663 | -33.1437 | 19.8033 |  | -6.2878 | -11.0305 | 0 |  |  | -22.1144 | -22.054 | -10.8493 | -11.1801 | 28.79 | 28.77 | -28.9 | -28.7 | 0.0705 | 4.16 | 47.4846 | 24.6433 | 24.5725 | -14 | -34.2 | 4.3 | 3.8 |  |  | -192.6703 | 8.8317 | -224.7845 | -9.3088 | -38.0249 | 48.6858 | 123.4682 | 84.8273 | 71.3246 | -31.5984 | 16.2536 | 15.9233 | 28.0201 | 86.6947 | -187.2036 | 38.121 | -38.2602 | -3.3973 |  | -8 | -2.266 | -2.272 | 2.96 | 0 | -3.2527 | -5.037 | -0.3799 | -4.921 | 5 | 0.737 | -0.542 |  |  | 4.0597 | 3.6744 | 3.5606 |  | 18.3 | 7.4994 | 1.15 |  | 2.8735 | -19.6603 | -21.7579 | 5.9834 | 15.0808 | -16.6223 | 1.542 | -12.5 | -5.2 | 29.5571 | -119.8297
05/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 8.5043 | -9.0001 | 4.7779 | 6.8851 |  | 16.8138 |  | 16.0656 | 6.7638 | 8.3623 | -17.76 | -28.6 |  |  |  | 3.8184 | -17.4567 | 4.0612 | 3.9344 | 7.1875 | 1.9881 | -0.3788 | 2.4353 |  | -0.4607 | -0.665 | -0.638 | 4.57 | -4.44 |  | -0.025 | 0.282 |  | -11.53 |  | -13.58 | -13.44 | 4.3672 | 3.6539 | 8.0742 | 11.6186 |  | -5.0592 | -4.2819 | 9.2018 | 5.9044 | -9.2106 | -7.0155 | 28.5575 | 29.2479 | -7.4691 | 8.4387 | -5 | -5 | -28.2675 | -28.0236 | -1.7864 |  | 4.1245 |  | 3.2933 | 3.229 | -114.1392 | 98.3001 | 98.3001 | 17.1082 | -75.4433 |  |  |  | 18.0929 | 10.93 | 9.6 | -8.07 | 6.02 | -16.3386 | -16.2046 | 20.6849 | 19.0187 | -0.5139 | 23.7679 | 24.3377 | 3.7487 |  |  |  | -21 | -21 | -2.36 | 33.0403 | 33.1818 | 31.3124 | 64.0273 | 64.4917 | 1 | -69.3989 |  | 3.4671 | 25.45 | 9.3 | 10.0049 | 8.9874 | -9.8533 |  |  |  | 19.5922 |  |  | -38.6 | -38.4 | -5.3943 | 11.2 | 10.2564 | 16.705 | 7.48 | -1.97 | 8.401 | -20.6237 | -7.89 | -7.98 | 26.19 | 3.14 | -21.0909 | -11.1 | -31.4372 | -29.8818 | 14.9488 | -8.0578 | -14.2947 | -14.5905 | -17.4771 | -23.9379 | -14.37 | -107.5566 | -45.098 |  | -10.2271 | -9.3718 | 11.1517 | 6.5998 | 6.3636 | -27.652 | -26.5713 | -26.4506 | 2.5001 | 18.7 | 0 | -7.7 | 4.9482 | 9.4979 | -10.0778 | -10.3095 | 7.1331 | 4.4765 | -19.181 | 3.3487 |  | 3.1544 | 2.6664 | 2.9571 | 2.5068 | 5.0237 | 4.8562 | 17.248 | 13.8467 | 13.5013 | 20.895 | 32.0829 | 11.7104 | -11.98 | -2.0156 | 0.165 | 1.2 | 1.5 | -11.7838 |  | 6.967 | 2.736 | 0 | 26.32 | -41.1221 | -31.8913 | -1.83 | 35.6469 |  | 20.8582 | -3.7779 | -4.0264 | 2.2764 | 0.0338 |  | -14.074 | -23.3038 | 6.8652 | -20.386 | 5.107 | 3.9488 | 154.2045 | -2.9762 | -11.5355 | 10.1151 |  | 6.6881 | 6.8356 | 5.3659 | -26.9339 | -25.5794 |  |  | 0 | 9.6973 | 94.2214 | -34.0582 | 18.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.9277 | -21.3344 | -10.585 | -10.4238 | 27.6 | 27.51 | -27.3 | -27.7 | 0.195 | 4.48 | 41.3712 | 25.3351 | 25.4122 | -13.6 | -33.3 | 5 | 4.6 |  |  | -189.1113 | 0.7344 | -219.9341 | -6.0112 | -36.0693 | 46.7355 | 125.6237 | 84.4107 | 71.062 | -30.985 | 17.5749 | 16.6853 | 30.6779 | 84.6083 | -188.4277 | 37.1554 | -37.9961 | -3.4681 |  | -8 | -1.853 | -1.856 | 3.36 | 0 | -3.2657 | -5.6229 | 0.676 | -4.8325 | 3.9 | -0.008 | -0.362 |  |  | 5.3593 | 3.9735 | 4.3063 |  | 17 | 7.1852 | 1.17 |  | 0 | -19.4358 | -21.5507 | 4.9955 | 15.0036 | -18.7875 | 2.6023 | -11.2 | -6.2 | 27.6881 | -127.3822
05/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 8.4081 | -8.9995 | 4.6471 | 6.7247 |  | 16.6181 |  | 15.7504 | 6.6488 | 8.0043 | -15.54 |  |  |  |  | 4.0607 | -17.9949 | 4.0428 | 4.0401 | 7.1157 | 2.079 | -0.3874 | 2.5039 |  | -0.5722 | -0.734 | -0.729 | 3.717 | -6.66 |  | 0.008 | 0.259 |  | -12.06 |  | -13.49 | -13.5 | 6.0879 | 3.8374 | 13.9602 | 15.7055 |  | -5.7113 | -5.6755 | 0.6922 | 0.8716 | -8.1964 | -5.7324 | 26.9922 | 27.4879 | -4.0655 | 8.8025 | -5.2 | -5.2 | -28.632 | -28.8895 | -1.9447 |  | 1.647 |  | 3.3838 | 3.4038 | -122.135 | 98.7884 | 99.5819 | 20.9846 | -85.6063 |  |  |  | 17.5041 | 10.76 | 9.24 | -8.64 | 6.03 | -14.865 | -14.7311 | 20.1069 | 18.1595 | -0.3771 | 22.2865 | 22.1353 | 1.172 |  |  |  | -22.2 | -21.4 | -2.39 | 31.1708 | 31.9537 | 30.0092 | 67.636 | 67.962 | -13.2318 | -68.1425 |  | 3.2695 | 23.81 | 8.54 | 10.4736 | 9.2804 | -10.0268 |  |  |  | 19.0515 |  |  |  |  | -5.3699 | 11 | 10.4141 | 16.3339 | 7.15 | -1.9 | 9.1605 | -20.5337 | -5 | -5.01 | 21.14 | 3.11 | -21.9455 | -10.5091 | -30.5122 | -29.9545 | 13.0395 | -9.5768 | -16.1109 | -16.6043 | -13.641 | -22.238 | -14.733 | -115.7006 | -41.8282 |  | -10.3144 | -9.2713 | 8.254 | 3.0159 | 2.26 | -19.972 | -31.5354 | -29.2869 | -5.7804 | 11.69 | -2.52 | 0.1 | 4.8661 | 5.3032 | -10.2427 | -10.2943 | 7.6799 | 0.8625 | -19.9799 | 3.166 |  | 2.9936 | 2.7397 | 2.5737 | 2.8857 | 4.0189 | 5.0237 | 18.9226 | 12.569 | 13.3503 | 22.7834 | 33.7894 | 13.6928 | -11.14 | -1.7153 | 0.1742 | 1.38 | 0.1 | -13.7475 |  | 7.102 | 2.818 |  | 26.58 | -42.5171 | -32.8914 | -1.78 | 35.384 |  | 20.7488 | -3.5953 | -3.9935 | 2.241 |  |  | -12.8824 | -24.0728 | 6.6646 | -20.1225 | 4.5927 | 3.9009 | 147.4438 | -3.2077 | -11.6885 | 10.1234 | 3.8819 | 6.7248 | 6.8118 | 4 | -27.5702 | -26.1558 |  |  | 0 | 7.6844 | 100.2098 | -33.4639 | 19.6298 |  | 0 | -10.7107 | 0 |  |  | -21.5651 | -21.3399 | -10.0117 | -10.0723 | 27.76 | 27.79 | -28.6 | -28.6 | 0.0357 | 1.28 | 43.3723 | 28.775 | 28.7045 | -14 | -34.6 | 4.5 | 4.2 | -18.4402 | -18.234 | -193.5968 | -3.8081 | -223.3115 | -6.3477 | -40.9512 | 47.9352 | 124.6609 | 83.5616 | 72.8729 | -27.8428 | 14.9537 | 14.7518 | 27.8358 | 89.5238 | -190.8632 | 39.2067 | -40.5098 | -3.8196 |  | -7.84 | -2.248 | -2.255 | 2.16 | -0.72 | -2.9298 | -4.921 | 0.3525 | -4.9485 | 3.9 | 0.007 | -0.589 |  |  | 4.6626 | 4.5951 | 4.6797 |  | 18.9 | 7.0916 | 1.1 |  | 0 | -19.1407 | -22.0266 | 6.0439 | 15.4682 | -17.1816 | 2.1006 | -12.6 | -5.4 | 33.6737 | -131.3243
05/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 8.4082 | -9.148 | 4.7937 | 6.0574 |  | 16.3849 |  | 15.2955 | 6.3598 | 7.6899 | -13.32 |  |  |  |  | 4.0646 | -18.157 | 4.0926 | 3.9167 | 7.1872 | 2.0055 | -0.5069 | 2.4395 |  | -0.5888 | -0.683 | -0.655 | 4.313 | -6.66 |  | 0.04 | 0.264 |  | -11.97 |  | -13.23 | -13.16 | 5.8727 | 4.0709 | 13.5646 | 15.0964 |  | -7.3239 | -6.315 | 15.9855 | 12.1075 | -10.9562 | -7.578 | 35.0037 | 40.0468 | -6.634 | 8.5558 | -5.2 | -5.1 | -26.8486 | -27.6271 | -1.9285 |  | 0.0038 |  | 3.19 | 3.4777 | -113.3457 | 97.2319 | 97.7508 | 19.1492 | -76.6593 |  |  |  | 17.4343 | 11.11 | 9.18 | -8.99 | 6.8 | -16.3386 | -16.0707 | 19.4535 | 17.3479 | -0.0098 | 21.5379 | 21.728 | -0.6247 | 0 |  |  | -23.1 | -21.4 | -2.45 | 31.0997 | 31.5371 | 29.2919 | 66.7874 | 66.5051 | -10.7873 | -68.2511 |  | 3.306 | 25.14 | 9.22 | 10.0049 | 8.8898 | -9.8252 |  |  |  | 16.9762 |  |  |  |  | -5.3418 | 10.9 | 10.5718 | 15.9628 | 7.03 | -1.89 | 8.835 | -17.4397 | -4.56 | -4.59 | 19.86 | 2.73 | -22.4727 | -11.2636 | -30.4227 | -29.0727 | 12.479 | -10.0656 | -16.3171 | -16.6459 | -13.2452 | -21.1599 | -15.307 | -113.6411 | -42.577 |  | -9.6166 | -8.7677 | 14.6909 | -0.1568 | -0.7491 | -19.972 | -23.5107 | -23.187 | 5.118 | 19.51 | -2.85 | 2.3 | 4.8519 | 0.4719 | -10.3062 | -10.5869 | 8.7149 | 4.1356 | -19.9392 | 3.0109 |  | 2.7001 | 3.5838 | 2.9414 | 0 | 4.5213 | 3.8515 | 20.932 | 12.2678 | 12.1833 | 23.0795 | 33.5886 | 13.102 | -11.16 | -1.9094 | 0.1742 | 1.21 | -0.02 | -13.2265 |  | 7.055 | 2.845 | 2.2439 | 26.19 | -42.3881 | -33.2765 | -1.56 | 35.2058 |  | 20.4742 | -3.6742 | -3.9139 | 2.2566 |  |  | -12.7896 | -23.9373 | 6.9639 | -20.0258 | 5.6087 | 4.9842 | 150.5654 | -3.2251 | -11.6564 | 10.4858 | 3.7821 | 6.7028 | 6.8593 | 3.3445 | -27.771 | -26.7523 |  |  | 0 | 7.8002 | 99.6937 | -33.8499 | 19.6393 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.0375 | -21.4003 | -7.6553 | -8.0791 | 27.08 | 26.77 | -29.3 | -29.4 | 0.0357 | -1.28 | 38.7081 | 26.6855 | 26.4188 | -14.4 | -33.7 | 4.7 | 4.2 |  |  | -193.3516 | -4.8391 | -225.9535 | -5.1465 | -39.2712 | 51.8218 | 119.1317 | 83.5195 | 75.2561 | -25.8567 | 16.2926 | 15.4904 | 30.4687 | 95.3073 | -193.767 | 44.146 | -43.0962 | -3.678 |  | -7.36 | -2.275 | -2.301 | 2.4 | -0.24 | -3.2787 | -6.0044 | 0.9384 | -3.8651 | 3.1 | -2.764 | -3.475 |  |  | 3.9941 | 3.9401 | 4.1496 |  | 16.5 | 6.8702 | 1.05 |  | 0 | -18.6516 | -22.5045 | 4.7888 | 15.7036 | -18.8871 | 2.3483 | -10.6 | -5.9 | 31.6022 | -132.8499
05/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 3.0239 | -8.4186 | 4.3349 | 5.6031 |  | 15.5214 |  | 14.8899 | 6.1818 | 7.5479 | -11.1 |  |  |  |  | 3.6095 | -14.7298 | 3.9905 | 3.9027 | 7.04 | 2.0775 | -0.4696 | 2.3817 |  | -0.6348 | -0.588 | -0.566 | 3.683 | -8.88 |  | -0.027 | 0.263 |  | -11.31 |  | -13.37 | -13.32 | 6.0647 | 3.8639 | 13.447 | 15.0123 |  | -6.4369 | -6.3578 | -0.2221 | 0.1209 | -7.6566 | -5.3712 | 26.0183 | 27.3637 | -7.7027 | 8.9258 | -5.3 | -5.3 | -27.7075 | -27.475 | -1.745 |  | -2.7017 | 0.0561 | 3.2231 | 3.1736 | -121.8604 | 98.6968 | 98.7884 | 19.2834 | -82.9724 |  |  |  | 17.3644 | 10.8 | 8.67 | -9.02 | 6.95 | -16.7404 | -16.4725 | 19.1924 | 17.3991 | -2.6606 | 29.7891 | 29.6856 | -2.8431 |  |  |  | -25.4 | -24.1 | -2.35 | 33.8297 | 33.4591 | 32.3413 | 69.6245 | 69.913 | -14.9239 | -70.1781 |  | 3.0585 | 24.45 | 8.78 | 9.8486 | 8.6945 | -9.647 |  |  |  | 21.055 |  |  |  | -38.4 | -5.3149 | 10.3 | 10.5718 | 15.5917 | 6.59 | -2.31 | 7.9515 | -22.8138 | -4.75 | -4.8 | 19.42 | 2.87 | -23.0182 | -11.6 | -31.9912 | -30.5091 | 11.8451 | -10.7734 | -18.068 | -18.1971 | -15.286 | -22.9658 | -14.412 | -114.7979 | -46.8722 |  | -9.1679 | -8.4584 | 17.1602 | 0.5394 | -0.1442 | -24.068 | -26.2624 | -25.8223 | 7.3868 | 19.79 | 0 | 4.2 | 4.49 | 3.0287 | -10.4871 | -10.7091 | 9.0666 | 6.9024 | -22.4964 | 2.7689 |  | 2.5979 | 2.8475 | 2.8533 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | 25.7883 | 12.9798 | 13.374 | 27.4493 | 38.1962 | 12.5014 | -11.23 | -1.8215 | 0.1485 | 0.93 | 0.26 | -12.2221 |  | 6.997 | 2.803 |  | 24.5 | -44.172 | -34.3703 | -1.95 | 32.9245 |  | 19.7778 | -3.9886 | -4.2688 | 2.2336 | 0.033 |  | -13.4529 | -24.3223 | 6.6267 | -19.7586 | 5.0044 | 4.5194 | 153.9353 | -3.1614 | -11.5188 | 9.3453 | 3.6216 | 6.9005 | 6.9384 | 3 | -26.3765 | -24.0318 | 0 |  | 0 | 8.3358 | 94.2083 | -27.5153 | 25.7518 |  | 0 | -11.2077 | -10.9253 |  |  | -22.6967 | -21.7409 | -5.9952 | -5.9298 | 24.25 | 24.33 | -24.4 | -25 | 0.1767 | -5.44 | 33.2055 | 26.6027 | 26.4991 | -14.4 | -28.2 | 5.6 | 5.1 |  | -18.2265 | -186.6171 | -7.2824 | -231.1073 | -8.7269 | -40.3342 | 60.1484 | 110.7454 | 81.7799 | 87.7744 | -17.2661 | 19.1057 | 19.4643 | 31.6775 | 113.2408 | -200.931 | 53.5605 | -52.2499 | -4.4984 |  | -5.44 | -2.307 | -2.314 | 0.32 | 2.24 | -3.8379 | -8.6137 | 0.1785 | -0.7889 | 3.5 | 0.34 | 0.437 |  |  | 2.886 | 3.7788 | 3.2004 |  | 11.8 | 7.9808 | 0.95 |  | 0 | -18.6643 | -21.5832 | 5.2058 | 14.7806 | -17.6332 | 2.1442 | -5.8 | -10.7 | 25.8249 | -137.0095
05/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 3.0925 | -8.6395 | 4.5631 | 5.512 |  | 15.171 |  | 14.2997 | 5.8568 | 7.3947 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 3.6904 | -14.479 | 4.1665 | 4.186 | 7.407 | 2.7586 | -0.4573 | 2.322 |  | -0.3828 | -0.456 | -0.442 | 3.533 | -8.88 |  | -0.189 | 0.26 |  | -10.18 |  | -13.46 | -13.38 | 5.9836 | 3.6214 | 13.1906 | 15.1633 | -19.2347 | -5.8705 | -5.8798 | 9.9292 | 10.0667 | -11.1688 | -9.1908 | 29.0191 | 31.2118 | -1.0021 | 8.5321 | -5.1 | -5.1 | -27.2981 | -26.3388 | -1.5456 |  | -0.9679 | 0.0481 | 3.2587 | 3.3084 | -114.8106 | 90.3653 | 91.3724 | 35.8579 | -79.9865 |  |  |  | 16.3365 | 10.54 | 8.26 | -9.07 | 7.32 | -19.4196 | -19.1517 | 20.4868 | 18.9192 | -4.2461 | 31.9338 | 33.2774 | -0.5803 |  |  |  | -24.9 | -23.8 | -2.34 | 34.4581 | 35.2422 | 33.1039 | 65.9106 | 66.4536 | -13.7205 | -60.9589 | -11.6333 | 2.7868 | 25.86 | 9.06 | 9.6924 | 8.4015 | -9.7208 |  |  |  | 23.4155 |  |  | -36.1 | -36.1 | -5.791 | 10.1 | 10.2564 | 15.0351 | 6.24 | -2.52 | 7.9205 | -23.4263 | -4.81 | -4.87 | 19.05 | 2.42 | -22.6364 | -11.6455 | -33.9797 | -32.3727 | 11.3088 | -10.8763 | -19.9392 | -19.5914 | -12.0338 | -20.0168 | -14.551 | -127.9197 | -42.1376 |  | -8.2707 | -8.8782 | 15.8185 | 0.6232 | -0.8224 | -15.876 | -27.6879 | -27.4951 | 10.7389 | 17.14 | 0 | 9.8 | 4.4574 | 2.6974 | -10.376 | -10.4046 | 9.9221 | 13.9113 | -23.0628 | 2.6926 |  | 2.4414 | 3.0552 | 3.1429 | 2.5683 | 7.0332 | 7.0332 | 22.4391 | 15.6078 | 15.1315 | 26.5654 | 36.616 | 12.2182 | -12 | -2.3159 | 0.1476 | 1.1 | 0.05 | -12.3641 |  | 6.998 | 2.857 |  | 23.59 | -42.2037 | -32.9415 | -2.08 | 31.7891 |  | 19.822 | -3.9783 | -4.2436 | 2.273 |  |  | -11.6639 | -23.7663 | 5.9653 | -19.4989 | 5.2035 | 4.9982 | 159.2895 | -2.96 | -11.7293 | 9.3194 | 3.724 | 6.9152 | 6.9621 |  | -18.3224 | -15.2814 |  |  | 0 | 14.7797 | 89.1521 | -18.1961 | 33.4075 |  | -5.9416 | 0 | 0 |  |  | -21.4223 | -20.884 | -4.2009 | -4.025 | 19.27 | 19.54 | -22.7 | -23.6 | 0.0192 | -7.36 | 38.127 | 27.0127 | 26.9037 | -14.4 | -27.3 | 5.6 | 5.1 | -18.2379 | -18.203 | -168.1874 | 2.5882 | -230.7334 | -12.6603 | -32.2449 | 84.1581 | 83.9139 | 78.9922 | 107.9098 | 15.3294 | 22.7654 | 20.6368 | 31.8098 | 147.6764 | -213.1401 | 82.1359 | -73.4269 | -5.4823 |  | -4.88 | -2.248 | -2.254 | 0 | 3.44 | -3.7895 | -9.0227 | 2.7268 | -1.6098 | 3.5 | 1.302 | 1.049 |  |  | 5.8313 | 5.8803 | 3.9347 |  | 11.5 | 8.2342 | 0.88 |  |  | -17.4473 | -19.8095 | 0.8744 | 12.7726 | -15.277 | 1.4314 | -6.3 | -10.5 | 23.6004 | -138.2907
05/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 2.9892 | -8.3595 | 5.4524 | 5.5889 |  | 15.0071 |  | 12.8684 | 5.4058 | 6.8495 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.4676 | -14.8107 | 4.0587 | 3.8313 | 7.036 | 2.7234 | -0.4932 | 2.366 |  | -0.6574 | -0.605 | -0.606 | 3.867 | -8.88 | -8.8 | -0.067 | 0.267 |  | -11.19 | -10 | -13.28 | -13.28 | 5.9049 | 3.9114 | 13.1755 | 15.2022 | -23.3077 | -7.7379 | -7.8878 | 20.1104 | 25.6205 | -13.5892 | -10.5181 | 38.054 | 38.6821 | 2.8328 | 8.5431 | -5 | -5.1 | -25.6669 | -27.4868 | -2.1106 |  | -1.4377 | 0.0632 | 0 | 0.928 | -113.8645 | 86.0622 | 86.2148 | 45.7826 | -87.0407 |  |  |  | 15.3585 | 10.01 | 7.67 | -9.62 | 6.35 | -23.0364 | -22.6346 | 24.296 | 22.9249 | -4.4898 | 34.954 | 34.503 | -0.8173 |  |  |  | -24.8 | -23.7 | -2.35 | 36.0045 | 35.6947 | 34.0265 | 67.2638 | 67.5711 | -16.8239 | -57.3282 | -16.4709 | 2.6407 | 25.35 | 9.07 | 9.5361 | 8.4015 | -9.4459 |  |  |  | 11.9664 |  |  | -36.3 | -38.1 | -5.7788 | 9.8 | 10.4141 | 14.8495 | 6.03 | -2.33 | 7.688 | -14.0608 | -4.54 | -4.64 | 19.25 | 1.93 | -15.5455 | -8.0545 | -35.3172 | -34.9636 | 14.4524 | -7.0028 | -15.1855 | -15.4457 | -20.8701 | -28.467 | -14.448 | -137.0121 | -27.9922 |  | -8.315 | -7.715 | 17.9117 | 1.7346 | 0.67 | -26.116 | -28.3796 | -28.4547 | 10.4352 | 12.69 |  | 0 | 4.4667 | 6.7705 | -9.8855 | -10.0781 | 8.6081 | 11.9167 | -25.3985 | 2.8713 |  | 2.6755 | 3.1853 | 3.6201 | 2.7274 | 9.7125 | 9.7125 | 16.7456 | 16.8067 | 16.2147 | 21.3749 | 30.9703 | 14.8257 | -11.51 | -1.9094 | 0.2007 | 1.2 | -0.9 | -14.5827 | 2.7888 | 7.061 | 2.829 |  | 24.49 | -39.5398 | -30.4034 | -1.76 | 32.9592 |  | 19.587 | -3.9072 | -4.1303 | 2.3648 |  |  |  | -22.9846 | 5.8059 | -19.4207 | 5.2231 | 5.7185 | 152.2371 | -3.0203 | -11.496 | 9.5912 | 2.6641 | 6.8712 | 6.97 | 2 | -11.2039 | -9.4231 |  |  | -13.5385 | 24.3902 | 96.7365 | -7.1923 | 43.4187 |  | -10.235 | 0 | -11.0441 | 15.3931 | 15.1838 | -20.2193 | -19.236 | -2.325 | -2.1893 | 15.85 | 16.09 | -23.7 | -24 | 0.0357 | -7.2 | 37.7418 | 20.6476 | 19.704 | -14 | -31.2 | 3.8 | 3.3 | -17.9745 | -17.9854 | -153.1223 | 15.3758 | -226.2769 | -8.5637 | -23.6711 | 104.7281 | 60.1931 | 75.935 | 122.994 | 44.8859 | 26.4029 | 23.0229 | 36.2483 | 180.7812 | -216.8809 | 112.1659 | -97.2021 | -5.6947 |  | -5.6 | -2.236 | -2.236 | 0.4 | 3.2 | -4.1454 | -9.5201 | 3.5752 | -2.5467 | 3.8 | 0.676 | 0.772 |  |  | 3.8801 | 3.6975 | 3.593 |  | 14.6 | 8.2118 | 0.77 |  | -3.6096 | -15.6903 | -18.4425 | 0 | 12.1346 | -13.5167 | 0 | -6.6 | -9.4 | 27.9263 | -141.4666
05/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 3.1222 | -8.3372 | 5.7666 | 4.5888 |  | 15.6066 |  | 12.9967 | 5.2108 | 6.559 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 0.828 |  | 3.9251 | -13.6125 | 3.7747 | 3.587 | 6.7418 | 2.7252 | -0.5388 | 1.2636 |  | -1.2816 | -0.353 | -0.335 | 3.095 | -6.66 |  | -0.065 | 0.263 |  | -14.64 |  | -11.98 | -12 | 5.3568 | 4.0486 | 13.5187 | 15.222 | -20.9516 | -5.1261 | -5.0247 | -1.3194 | -1.2823 | -9.3064 | -7.1809 | 20.8394 | 21.714 | 8.7008 | 8.4832 | -5.1 | -5.1 | -28.8411 | -28.6484 | -2.2052 |  | 0.3946 | 0.41 |  | 0.7633 | -130.5887 | 87.0693 | 87.0998 | 49.7071 | -96.7182 |  |  |  | 14.0113 | 9.49 | 7.1 | -9.8 | 5.71 | -23.9741 | -23.4383 | 24.6213 | 23.186 | -5.0208 | 37.3075 | 37.432 | 0.6721 |  |  |  | -25.1 | -24 | -2.3 | 36.3813 | 37.2697 | 34.568 | 70.1317 | 70.7675 | -18.378 | -58.3571 | -16.84 | 2.8715 | 26.2 | 8.91 | 9.8486 | 8.7921 | -9.8148 |  |  |  | 9.6057 |  |  | -38.8 |  | -4.7363 | 9.8 | 11.045 | 14.4785 | 5.92 | -2.44 | 7.657 | -11.1331 | -4.74 | -4.82 | 19.82 | 1.92 | -12.4364 | -6.0636 | -35.8852 | -35.0818 | 15.8885 | -5.2454 | -13.6517 | -13.4062 | -19.8787 | -29.4 | -14.411 | -138.759 | -20.5246 |  | -7.9376 | -7.1927 | 20.214 | 0.2818 | -0.3855 | -25.604 | -28.7478 | -28.5314 | 12.5524 | 19.27 |  | 1.5 | 4.0859 | 4.3888 | -10.4185 | -10.6782 | 9.2393 | 13.9036 | -28.096 | 2.7802 |  | 2.6189 | 4.3843 | 3.7519 | 2.8553 | 10.7172 | 10.2148 | 17.0805 | 16.3537 | 16.4781 | 21.9447 | 30.9839 | 13.7075 | -12.86 | -1.6109 | 0.2181 | 1.04 | 1.65 | -13.7747 |  | 7.009 | 2.825 |  | 23.52 | -37.8774 | -29.2419 | -2.21 | 31.8945 |  | 19.0302 | -3.9557 | -4.1787 | 2.555 | 0.033 |  | -12.7533 | -22.5338 | 5.3276 | -18.4659 | 5.4745 | 4.7025 | 147.335 | -2.3017 | -10.869 | 9.3891 | 3.7414 | 7.3034 | 7.4921 | 3 | -6.9599 | -4.5755 |  |  | -12.544 | 25.2387 | 92.6548 | -2.0031 | 46.8621 | 0 | -11.8277 | 0 | 0 | 28.2032 | 25.8802 | -20.1588 | -19.5985 | -3.5483 | -3.3275 | 15.42 | 15.79 | -23.6 | -23.6 | 0.0192 | -7.28 | 29.5635 | 27.4637 | 27.4352 | -14 | -31.2 | 3.9 | 3.3 | -18.0777 | -17.8647 | -140.7275 | 28.8536 | -262.5526 | 5.4325 | -21.0585 | 108.0966 | 55.4949 | 115.4305 | 73.5737 | 47.8582 | 27.7499 | 26.4229 | -7.6906 | 234.0863 | -166.9594 | 78.5491 | -61.5278 | -3.2557 |  | -5.44 | -2.512 | -2.527 | 0.32 | 3.52 | -3.1905 | -8.7602 | 4.2496 | -3.3097 | 2.8 | 1.83 | 0.647 | 1.6072 | 2.0539 | 3.5838 | 4.8039 | 3.1897 |  | 15.2 | 6.9081 | 0.88 |  | -4.5815 | -13.7092 | -18.7412 | -2.5452 | 10.108 | -13.3007 | 2.1025 | -6.9 | -9.6 | 30.3171 | -140.7768
05/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 3.6865 | -9.1868 | 5.9842 | 5.2201 |  | 16.5353 |  | 15.7317 | 6.5088 | 7.9468 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.1931 | -14.9709 | 4.7307 | 4.664 | 8.5222 | 2.1617 | -0.5363 | 0.9801 |  | -1.2171 | 0.002 | -0.03 | 3.366 | -6.66 | -4.4 | -0.154 | 0.291 |  | -11.48 |  | -12.61 | -12.81 | 5.273 | 3.7989 | 15.1864 | 17.6583 | -25.3598 | -4.8073 | -5.5307 | 14.4429 | 9.9937 | -13.9926 | -9.6894 | 33.9701 | 30.9358 | 12.2106 | 7.7334 | -4.7 | -4.7 | -27.9256 | -24.9042 | -2.2137 |  | 3.4724 | 2.7117 | 1.8906 | 1.3692 | -107.4251 | 90.2127 | 90.2432 | 30.4662 | -66.7425 |  |  |  | 21.9251 | 10.76 | 9.29 | -6.31 | 9.47 | -27.0551 | -26.9212 | 27.8954 | 26.9499 | -4.0973 | 39.8616 | 38.6559 | 2.8229 |  |  |  | -19.4 | -18.8 | -2.71 | 43.8649 | 43.9796 | 41.3035 | 63.6694 | 62.9302 | -15.8719 | -59.2114 | -13.3516 | 3.3269 | 26.42 | 9.23 | 10.9424 | 9.8663 | -10.9414 |  |  |  | 5.6341 |  |  | -41.6 | -40.7 | -4.9744 | 12 | 12.149 | 16.5195 | 7.52 | -2.41 | 9.021 | -9.3055 | -4.65 | -4.68 | 22.56 | 4.64 | -8.7091 | -4.3636 | -37.6026 | -36.9 | 24.7159 | 2.0128 | -7.8071 | -7.3715 | -16.824 | -26.6821 | -15.108 | -116.5661 | -36.1291 |  | -7.7924 | -6.5469 | 19.7823 | -0.4736 | -0.5031 | -24.068 | -29.5725 | -29.4294 | 13.2146 | 17.05 | -3.22 | 2.9 | 4.1506 | 2.0545 | -10.9559 | -11.1073 | 8.9623 | 14.8372 | -26.2324 | 2.8434 |  | 2.6573 | 4.3122 | 4.1154 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | 14.4012 | 19.0082 | 19.364 | 20.1624 | 30.08 | 16.3149 | -12.49 | -1.4223 | 0.2383 | 0.68 | 0.27 | -15.8843 |  | 6.831 | 2.765 |  | 22.45 | -37.7412 | -28.2422 | -2.24 | 31.7005 |  | 19.6319 | -4.6219 | -4.7951 | 3.0453 |  |  | -11.7175 | -25.2824 | 5.6001 | -16.7788 | 4.8946 | 4.7154 | 159.8705 | -0.8549 | -10.4823 | 8.1548 | 3.4161 | 8.63 | 8.7588 | 3.032 | -11.0035 | -9.3835 |  |  | -16.2319 | 27.5223 | 79.8041 | -4.6817 | 45.9851 | 0 | -10.3392 | 0 | 0 |  |  | -19.7798 | -19.1646 | -8.0808 | -8.2317 | 11.62 | 11.89 | -24.2 | -23.8 | 0.0357 | -6.48 | 29.2691 | 26.8825 | 27.0292 | -14.4 | -29.3 | 4.7 | 4.2 |  | -18.096 | -130.1313 | 39.4172 | -271.7501 | -2.6604 | -21.0969 | 105.1543 | 58.5716 | 116.565 | 71.4763 | 45.1163 | 19.2174 | 20.828 | -6.1926 | 231.5444 | -165.6138 | 72.6363 | -59.5169 | -2.4842 |  | -5.76 | -2.495 | -2.501 | 1.28 | 1.12 | -3.0518 | -7.5853 | 2.7268 | -3.1632 | 2.8 | 0.44 | 0.425 |  | 2.0272 | 3.2907 | 3.2284 | 2.9204 |  | 12.4 | 6.5751 | 0.89 |  | -3.2898 | -14.8564 | -19.9574 | -2.0926 | 10.388 | -13.9408 | 3.0734 | -5.8 | -11.1 | 12.882 | -126.7325
05/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 3.9331 | -9.4228 | 3.7701 | 6.8326 |  | 17.949 |  | 17.5363 | 7.4648 | 8.8522 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.341 | -15.3679 | 5.9824 | 5.7803 | 10.46 | 2.6531 | -0.54 | 1.014 |  | -1.2299 | -0.057 | -0.042 | 3.93 | -4.44 | -4.4 | 0.037 | 0.308 |  | -13.4 |  | -11.12 | -11.17 | 5.4123 | 3.8844 | 18.2579 | 20.2441 | -20.5095 | -6.8356 | -6.5389 | -2.5199 | -2.5144 | -7.2589 | -4.5314 | 19.214 | 20.4437 | 8.2412 | 2.0696 | -2.6 | -2.6 | -25.8411 | -25.5284 | -2.4749 |  | 2.937 | 3.1824 | 2.3064 | 1.5667 | -104.4343 | 81.4539 | 81.8201 | 47.34 | -73.3087 |  |  |  | 22.1845 | 11.12 | 9.97 | -5.84 | 9.1 | -23.4383 | -23.0364 | 32.3081 | 30.7735 | 2.4931 | 45.4674 | 45.2603 | 2.3663 |  |  |  | -16.9 | -16.8 | -2.47 | 48.4988 | 48.4278 | 46.1039 | 55.212 | 55.4844 | -15.9198 | -50.1417 | -12.8054 | 3.5278 | 23.66 | 8.2 | 10.9424 | 9.7687 | -10.81 |  |  |  | 8.7908 |  |  | -39.3 | -40.8 | -3.335 | 12 | 9.3101 | 16.8906 | 7.52 | -0.99 | 8.1995 | -10.5043 | -4.5 | -4.6 | 23.01 | 4.86 | -12.9273 | -6.5273 | -39.7793 | -37.9909 | 21.0353 | -2.3907 | -10.8059 | -10.5557 | -15.1442 | -25.5932 | -15.173 | -130.4969 | -36.9017 |  | -6.8957 | -6.1784 | 17.6205 | -4.7435 | -4.6056 | -11.78 | -29.4555 | -29.0408 | 13.4967 | 12.25 | -3.72 | 1.3 | 3.9949 | -4.5431 | -11.1386 | -11.3472 | 8.6113 | 13.6745 | -24.576 | 3.5314 |  | 3.2484 | 2.5964 | 3.0582 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | 14.9036 | 20.2342 | 20.142 | 21.1352 | 31.1183 | 15.8511 | -12.62 | -1.7153 | 0.2364 | 0.96 | 0 | -15.4979 |  | 6.963 | 2.826 |  | 21.52 | -39.027 | -29.9927 | -2.75 | 30.2964 |  | 25.8766 | -7.3546 | -7.9339 | 3.1797 | 0.0735 |  |  | -21.311 | 5.5648 | -20.219 | 5.2081 | 4.4512 | 160.823 | -5.0287 | -10.4337 | -4.5972 | 3.086 | 8.9596 | 9.1543 | 3 | -12.7395 | -12.7825 |  |  | -10.3182 | 24.6186 | 85.8551 | -8.8213 | 41.9808 | 0 | -8.569 | 0 | 0 |  |  | -21.1257 | -20.5104 | -9.0799 | -9.0672 | 12.19 | 12.55 | -21.8 | -21.7 | 0.0009 | -6.48 | 26.3234 | 24.1789 | 24.3047 | -14.8 | -21.3 | 5.6 | 4.7 |  |  | -144.0385 | 34.1138 | -270.629 | -1.8276 | -27.3974 | 95.7159 | 68.7035 | 121.3533 | 66.4752 | 30.349 | 21.8335 | 23.0231 | -10.474 | 224.2868 | -163.4818 | 62.5529 | -50.1548 | -1.4514 |  | -4.4 | -2.51 | -2.518 | -0.32 | 3.52 | -3.0303 | -9.6391 | 0.325 | 3.6942 | 0.8 | -2.17 | -2.17 | 1.8364 |  | 4.9455 | 3.9845 | 4.248 |  | 4.7 | 9.7481 | 0.75 |  | -3.1528 | -15.1107 | -20.3728 | -1.6864 | 10.6218 | -15.466 | 3.9784 | 1 | -16.4 | 16.3724 | -129.0857
05/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.0672 | -9.5755 | 3.9309 | 6.7605 |  | 17.7449 |  | 17.4146 | 7.5138 | 8.9591 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 4.2742 | -15.9022 | 5.7772 | 5.5042 | 9.9748 | 2.6176 | -0.4938 | 0.9446 |  | -1.3402 | -0.057 | -0.044 | 3.718 | -4.44 | -4.4 | 0.15 | 0.305 |  | -13.66 |  | -10.99 | -10.84 | 5.5416 | 3.8982 | 19.5691 | 21.4671 | -19.7647 | -7.2833 | -7.0388 | -1.5512 | -1.4732 | -6.4415 | -3.7284 | 19.6189 | 20.4559 | 6.7654 | 2.1571 | -2.4 | -2.4 | -24.66 | -24.571 | -2.4661 |  | 2.4316 | 3.0934 | 2.3465 | 1.7312 | -101.6266 | 79.2565 | 79.4702 | 50.5959 | -74.2841 |  |  |  | 21.1068 | 11.08 | 10.2 | -6.19 | 8.02 | -22.2327 | -22.3666 | 31.5317 | 30.063 | 2.5013 | 43.8784 | 43.8484 | 2.0783 | 0 |  |  | -18.8 | -18.2 | -2.42 | 46.569 | 46.5581 | 44.1468 | 53.7451 | 54.1171 | -16.3538 | -49.0997 | -13.3047 | 3.5072 | 24.63 | 8.45 | 11.0986 | 9.8663 | -10.963 |  |  |  | 10.6033 |  |  | -37.4 | -38.5 | -3.2825 | 11.8 | 9.7832 | 15.9628 | 7.08 | -1.2 | 7.936 | -11.8932 | -4.42 | -4.5 | 22.18 | 5.39 | -13.4182 | -6.9364 | -38.1908 | -37.6545 | 21.1559 | -1.7465 | -11.0286 | -10.553 | -17.0852 | -27.2476 | -14.304 | -132.7939 | -35.1653 |  | -6.9713 | -6.494 | 16.0223 | -2.0065 | -2.4415 | -19.46 | -28.2651 | -28.1016 | 14.1168 | 20.54 | -4.67 | 0 | 4.1431 | 0.2331 | -10.4193 | -10.594 | 8.494 | 13.0582 | -24.928 | 2.8723 |  | 2.768 | 2.8205 | 3.5181 | 0 | 9.8799 | 9.545 | 16.4107 | 19.1197 | 19.0971 | 21.4347 | 31.8954 | 15.2895 | -12.55 | -1.3106 | 0.2007 | 0.86 | 0.82 | -14.9427 |  | 6.858 | 2.793 |  | 22.05 | -38.8588 | -29.9558 | -2.53 | 30.3255 |  | 25.8085 | -7.294 | -7.7675 | 3.214 |  |  | -12.011 | -20.9858 | 5.5583 | -20.5242 | 5.5268 | 5.0912 | 159.0503 | -5.0769 | -10.7097 | -4.4935 | 2.6913 | 8.9669 | 9.178 | 2.1979 | -12.9576 | -12.1073 |  | 0 | -12.9723 | 24.8759 | 85.4829 | -9.2535 | 42.0946 | 0 | -9.5508 | 0 | 0 | 19.7863 |  | -22.6802 | -21.7629 | -9.0439 | -8.8527 | 11.04 | 11.2 | -18.8 | -18.5 | -0.1053 | -6.48 | 28.051 | 25.0318 | 24.6904 | -14.8 | -20.5 | 6.9 | 6.3 | -18.3536 | -18.3118 | -144.6878 | 35.6493 | -270.5839 | -1.5195 | -26.0341 | 97.1847 | 64.3257 | 123.7942 | 70.2122 | 32.7945 | 24.6566 | 22.0443 | -11.5195 | 226.435 | -168.4782 | 62.8743 | -49.389 | -2.4598 |  | -3.68 | -2.52 | -2.531 | -0.96 | 3.84 | -3.4881 | -10.0786 | -0.2335 | 3.5172 | 2.1 | 1.471 | -0.063 |  |  | 4.6806 | 4.8945 | 4.6403 |  | 3.6 | 10.3548 | 0.84 |  | -2.5588 | -15.1438 | -19.674 | 0 | 11.2372 | -14.4512 | 3.1218 | 1.7 | -17 | 18.0007 | -129.5446
05/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.8791 | -9.3108 | 3.9639 | 8.0062 |  | 17.2297 |  | 17.3288 | 7.2288 | 8.699 | -15.54 |  | 0 |  |  | 4.4929 | -16.1693 | 5.5183 | 5.4921 | 9.9856 | 2.586 | -0.4954 | 0.9426 |  | -1.371 | -0.053 | -0.041 | 3.554 | -4.44 | -6.6 | 0.021 | 0.301 |  | -12.69 |  | -11.13 | -11.06 | 5.8831 | 3.8197 | 18.9481 | 20.6195 | -21.9039 | -8.6102 | -7.0963 | 12.5028 | 11.5174 | -9.7776 | -7.4563 | 29.8862 | 31.4462 | 5.6732 | 1.8546 | -2.3 | -2.3 | -22.5672 | -22.3307 | -2.2311 |  | 1.8126 | 3.0049 | 2.1935 | 1.4311 | -91.0062 | 77.0287 | 77.2118 | 48.931 | -68.3961 |  |  |  | 21.0868 | 10.93 | 9.99 | -6.43 | 7.84 | -22.9025 | -22.5006 | 31.9378 | 31.0394 | 2.6534 | 47.1501 | 47.188 | 1.4101 |  |  |  | -19.3 | -18.8 | -2.61 | 47.6067 | 47.6192 | 45.399 | 52.6147 | 53.8621 | -15.5413 | -48.4691 | -12.7484 | 3.3126 | 23.73 | 8.18 | 10.6299 | 9.4757 | -10.8415 |  |  |  | 16.2694 |  |  | -37.5 |  | -3.3228 | 11.2 | 8.837 | 15.5917 | 6.72 | -0.94 | 7.7655 | -16.6009 | -4.36 | -4.46 | 22.02 | 5.48 | -18.0909 | -8.7818 | -38.9365 | -38.3364 | 20.6698 | -2.9459 | -12.7794 | -12.3889 | -17.474 | -27.8199 | -14.633 | -132.1976 | -35.9288 |  | -6.8019 | -6.2422 | 20.3071 | -3.4271 | -3.9274 | -20.996 | -29.0144 | -28.7462 | 15.802 | 18.63 | -4.12 | -0.2 | 3.8142 | -1.2579 | -11.1254 | -11.4177 | 7.917 | 15.762 | -27.2239 | 3.405 |  | 3.1606 | 0 | 3.0531 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | 14.7362 | 20.3118 | 20.5536 | 20.5633 | 30.7345 | 15.2847 | -12.27 | -1.3069 | 0.2804 | 0.78 | 1.22 | -15.4294 |  | 6.925 | 2.744 | 2.5574 | 23 | -38.9526 | -30.0104 | -2.37 | 31.264 |  | 24.7859 | -7.9162 | -8.495 | 3.1702 |  |  | -12.5702 | -22.0118 | 6.5157 | -20.5503 | 5.0725 | 5.4471 | 158.2108 | -5.0326 | -8.4636 | -5.3194 | 2.5212 | 8.8498 | 8.9565 | 2 | -12.3602 | -10.477 |  |  | -14.4884 | 25.953 | 84.4015 | -8.3997 | 43.0548 | 0 | -9.4853 | 0 | 0 |  | 20.4362 | -23.1911 | -22.5869 | -9.0322 | -8.987 | 10.74 | 10.95 | -18.7 | -19 | -0.087 | -6.08 | 32.421 | 17.8963 | 17.7927 | -15.2 | -19.2 | 7.3 | 6.8 |  |  | -143.3042 | 37.4189 | -275.7861 | -5.2735 | -28.3596 | 99.6904 | 64.2832 | 127.3358 | 74.139 | 37.2377 | 22.9482 | 22.7238 | -16.4894 | 226.1418 | -171.9592 | 58.5909 | -48.717 | -3.9124 |  | -3.2 | -2.478 | -2.496 | -1.36 | 4.32 | -3.4739 | -9.8436 | -0.8774 | 3.4287 | 2.6 | 1.391 | 1.6 |  |  | 3.737 | 4.0253 | 3.952 |  | 3.5 | 10.2726 | 0.87 |  | -3.4917 | -15.1493 | -19.6241 | -1.5661 | 11.0174 | -14.3235 | 2.7326 | 2.1 | -17.9 | 16.4847 | -126.0783
05/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.7165 | -9.3082 | 4.6854 | 7.2644 |  | 16.5747 |  | 16.5106 | 7.0678 | 8.4527 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.2739 | -16.9391 | 5.3228 | 5.2737 | 9.5916 | 2.6476 | -0.4247 | 0.9835 |  | -1.3207 | -0.046 | -0.025 | 3.655 | -4.44 | -6.6 | -0.137 | 0.302 |  | -12.44 |  | -10.86 | -11 | 5.8654 | 3.6046 | 19.3217 | 21.1596 | -19.3134 | -7.3343 | -7.2926 | 19.9505 | 12.4769 | -10.0109 | -7.6448 | 27.2334 | 38.022 | -1.0683 | 2.0767 | -2.3 | -2.3 | -23.2205 | -21.5001 | -2.0759 |  | 1.2557 | 2.8839 | 2.1162 | 1.585 | -88.2595 | 77.4254 | 77.9748 | 46.2382 | -72.9345 |  |  |  |  | 10.85 | 10 | -6.26 | 7.69 | -21.9648 | -22.0987 | 31.5234 | 30.1274 | 3.0178 | 46.4048 | 48.255 | 2.0741 |  |  |  | -18.1 | -17.8 | -2.64 | 46.9604 | 47.6752 | 45.0667 | 51.7194 | 52.2743 | -15.1035 | -47.9786 | -11.4714 | 3.523 | 23.28 | 7.97 | 10.6299 | 9.5734 | -11.0504 |  |  |  | 10.2438 |  |  |  |  | -3.363 | 10.7 | 8.9947 | 15.0351 | 6.34 | -1.11 | 8.308 | -11.2681 | -4.11 | -4.18 | 21.98 | 5.09 | -13.2 | -7.0727 | -36.9097 | -35.9364 | 23.5184 | -1.9321 | -10.9802 | -10.9857 | -19.3639 | -28.6286 | -14.846 | -128.5196 | -34.6369 |  | -7.1097 | -6.1519 | 18.979 | -3.3924 | -2.9534 | -20.484 | -27.9962 | -27.8445 | 13.5332 | 12.41 | 0 | 1.8 | 3.9814 | -0.5146 | -10.646 | -10.82 | 8.1178 | 14.9651 | -25.0478 | 2.523 |  | 2.2088 | 2.9123 | 3.8719 | 3.064 | 9.2101 | 9.8799 | 17.4155 | 18.5457 | 18.063 | 21.4585 | 31.5658 | 13.2387 | -12.76 | -1.2062 | 0.2383 | 0.6 | 2.12 | -13.422 |  | 6.81 | 2.79 |  | 23.92 | -39.5681 | -30.9283 | -1.98 | 32.6019 |  | 25.7605 | -7.9307 | -8.4118 | 3.1595 | 0.0743 |  | -12.2028 | -21.8021 | 5.9498 | -21.4931 | 5.0978 | 5.492 | 160.7681 | -5.1398 | -9.018 | -5.3837 | 2.0553 | 8.63 | 8.83 | 1.5269 | -11.9351 | -11.878 |  |  | -13.7091 | 24.8627 | 82.0736 | -9.2321 | 42.8032 | 0 | -8.7049 | 0 | 0 |  |  | -22.8231 | -22.2298 | -8.8732 | -8.6399 | 12.69 | 13.03 | -21.9 | -22.4 | -0.1218 | -6 | 35.1267 | 18.4872 | 18.0648 | -15.2 | -26 | 7.4 | 6.8 |  |  | -138.9876 | 40.5321 |  | -6.1862 | -25.7389 | 99.99 | 62.7929 | 125.8561 | 72.4755 | 33.9508 | 24.692 | 23.9902 | -14.5523 | 229.3237 | -170.6168 | 62.7007 | -49.1917 | -3.6316 |  | -4.96 | -2.492 | -2.502 | 0.24 | 2.08 | -3.0557 | -8.8457 | 1.2894 | -0.087 | 2.3 | 0.273 | 1.659 |  |  | 4.4784 | 3.5262 | 3.5823 |  | 9.3 | 8.4944 | 0.73 |  | -3.5918 | -15.2089 | -19.5868 | -1.7452 | 10.8192 | -15.127 | 3.4365 | -4 | -13 | 17.9553 | -127.0735
05/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.4271 | -8.8264 | 4.1316 | 7.3885 |  | 16.069 |  | 15.9721 | 6.6918 | 8.018 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 2.484 |  | 4.3307 | -15.3774 | 4.709 | 4.6372 | 8.3324 | 2.6606 | -0.4211 | 1.0078 |  | -1.5118 | -0.32 | -0.307 | 3.708 | -4.44 | -8.8 | -0.144 | 0.301 |  | -11.49 |  | -12.01 | -12.28 | 7.2067 | 4.1127 | 17.996 | 20.1652 | -16.6131 | -10.0164 | -9.7581 | 4.4034 | 3.676 | -14.2796 | -11.8492 | 21.8018 | 23.1095 | 8.1013 | 2.5529 | -2.4 | -2.4 | -23.8541 | -23.7066 | -2.2276 |  | -0.399 | 3.3798 | 2.2905 | 1.588 | -101.6266 | 69.9484 | 69.8874 | 75.3331 | -80.8976 |  |  |  | 19.9591 | 10.37 | 9.25 | -7.14 | 7.41 | -22.6346 | -22.3666 | 31.9196 | 31.091 | 4.7347 | 47.3165 | 47.2612 | -1.2237 |  |  |  | -19.5 | -18.8 | -2.58 | 46.6643 | 48.1509 | 45.3373 | 54.4603 | 55.0612 | -23.1606 | -41.1226 | -20.6091 | 3.3863 | 23.46 | 7.92 | 10.0049 | 8.7921 | -10.4335 |  |  |  | 7.8763 |  |  | -35.1 | -36.1 | -3.1372 | 9.5 | 8.0484 | 14.1074 | 5.57 | -1.03 | 8.37 | -8.9305 | -3.3 | -3.52 | 19.72 | 4.85 | -11.7455 | -5.8364 | -36.7619 | -35.8818 | 21.0862 | -2.9273 | -11.7832 | -11.4935 | -21.2663 | -29.6084 | -13.879 | -154.8145 | -44.1569 |  | -7.0019 | -6.2954 | 18.7466 | -1.9897 | -2.3955 | -18.436 | -28.3301 | -28.1117 | 12.2096 | 12.62 | -5.07 | 0 | 3.7209 | 2.2991 | -10.8192 | -11.1211 | 8.2133 | 13.588 | -26.2954 | 2.5241 |  | 2.3607 | 3.364 | 3.8378 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | 14.0663 | 17.5704 | 17.5564 | 21.3815 | 32.5693 | 17.0132 | -11.12 | -1.523 | 0.263 | 0.94 | -0.48 | -16.8916 |  | 6.933 | 2.807 |  | 24.2 | -40.879 | -30.7376 | -1.87 | 32.9127 |  | 26.0529 | -7.497 | -8.0628 | 3.0285 |  |  | -12.4883 | -20.219 | 6.7737 | -22.4003 | 5.1514 | 4.055 | 160.7752 | -5.8211 | -10.0739 | -4.6893 | 2.1215 | 8.3883 | 8.5689 | 1.5994 | -12.9891 | -11.0425 |  |  | -12.0023 | 27.3722 | 80.5824 | -8.528 | 41.8337 | 0 | -9.5457 | 0 | 0 |  |  | -22.2792 | -21.5486 | -7.4663 | -7.908 | 8.44 | 8.62 | -23.6 | -23.5 | 0.0192 | -6.96 | 32.6917 | 20.4918 | 19.5302 | -15.6 | -25.7 | 6.4 | 5.9 | -18.1554 | -18.3325 | -141.6508 | 44.07 | -274.955 | -7.3925 | -23.9407 | 97.6006 | 63.9815 | 126.9323 | 71.1001 | 37.3341 | 22.3039 | 21.6821 | -16.473 | 225.3539 | -168.7756 | 58.9676 | -47.8674 | -4.2884 |  | -4.32 | -2.411 | -2.416 | -0.16 | 1.52 | -2.729 | -8.0552 | 0.6455 | -0.6149 | 2.3 | 1.59 | 1.124 |  |  | 2.8511 | 4.5167 | 2.7605 |  | 10.2 | 7.532 | 0.61 |  | 0 | -15.1596 | -19.7225 | 0 | 11.4244 | -14.3527 | 2.2582 | -4.8 | -11.1 | 11.6041 | -121.9733
05/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 2.9621 | -8.0657 | 3.8906 | 6.8712 |  | 15.3948 |  | 15.1102 | 6.1478 | 7.6391 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.3205 | -15.5379 | 4.2959 | 4.2262 | 7.5835 | 2.7956 | -0.4314 | 1.0051 |  | -1.2689 | -0.375 | -0.328 | 3.85 | -6.66 | -6.6 | -0.062 | 0.295 |  | -10.44 |  | -12.32 | -12.34 | 6.5677 | 4.0101 | 17.5738 | 19.4872 | -18.3753 | -12.7965 | -11.9951 | 20.4474 | 19.875 | -17.5478 | -15.3492 | 40.1605 | 26.1889 | 10.0618 | 3.3591 | -2.5 | -2.5 | -21.1059 | -21.0655 | -2.1339 |  | -3.0552 | 3.5233 | 2.1379 | 1.735 | -93.0204 | 68.0563 | 68.0868 | 72.1689 | -76.765 |  |  |  | 18.7516 | 10.08 | 9.14 | -7.5 | 7.34 | -21.6969 | -21.8308 | 31.7262 | 30.5104 | 3.7154 | 49.1391 | 48.5728 | -2.2581 |  |  |  | -20.7 | -20.2 | -2.73 | 46.7724 | 46.7705 | 44.8196 | 54.1734 | 54.6273 | -23.9019 | -40.8051 | -21.2773 | 3.1612 | 22.75 | 7.81 | 9.6924 | 8.5968 | -10.0208 |  |  |  | 9.4605 |  |  |  |  | -3.1909 | 8.6 | 6.7867 | 12.8085 | 4.67 | -0.7 | 9.362 | -10.2406 | -3.5 | -3.56 | 19.17 | 4.14 | -11.4 | -6.0636 | -36.3374 | -35.6364 | 19.049 | -4.3056 | -13.5983 | -13.2928 | -20.1632 | -29.4854 | -15.299 | -154.2174 | -38.5772 |  | -6.9345 | -6.0279 | 19.3866 | -3.4171 | -3.2186 | -17.412 | -28.3713 | -28.0483 | 13.036 | 12.6 | -5.94 | 0 | 3.5462 | 0.9693 | -11.3997 | -12.2614 | 10.7991 | 14.0219 | -27.752 | 2.9608 |  | 2.5757 | 3.526 | 4.5276 | 3.2568 | 9.0426 | 9.0426 | 14.0663 | 17.7521 | 17.6894 | 21.4544 | 32.8356 | 15.8511 | -11.63 | -1.8233 | 0.2355 | 0.84 | -0.73 | -15.9972 |  | 6.952 | 2.785 |  | 24.37 | -41.067 | -31.1121 | -1.85 | 32.8855 |  | 26.0968 | -7.2619 | -7.7085 | 2.8475 |  |  | -12.2653 | -18.9682 | 7.0161 | -23.1745 | 3.8722 | 4.789 | 165.6324 | -6.3385 | -10.6906 | -4.3332 | 1.1536 | 8.0001 | 8.126 | 0.5938 | -12.1933 | -11.9626 |  |  | -14.4465 | 27.9394 | 82.6957 | -7.7723 | 43.2411 |  | -9.6318 | 0 | -10.2253 |  |  | -22.043 | -21.5047 | -8.1055 | -7.8012 | 7.2 | 7.38 | -22.5 | -23.1 | 0.2115 | -7.36 | 32.3664 | 19.6086 | 19.4777 | -16.5 | -25.2 | 7.3 | 6.4 | -18.3696 | -18.2924 | -138.9525 | 45.41 | -278.4256 | -8.8231 | -25.7088 | 99.5862 | 64.5417 | 128.6059 | 72.0907 | 36.1598 | 21.943 | 21.8382 | -17.6489 | 228.4763 | -169.2077 | 59.796 | -50.2353 | -4.076 |  | -4.56 | -2.372 | -2.377 | -0.4 | 2.08 | -2.8104 | -8.4672 | 0.8804 | 0.09 | 2.3 | 0.623 | 2.166 |  |  | 4.1118 | 3.2119 | 4.2376 |  | 9.7 | 8.9514 | 0.47 |  | -2.8472 | -15.0179 | -19.453 | 0 | 10.92 | -14.2593 | 2.5907 | -4 | -12.2 | 12.5823 | -123.4066
05/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 2.6049 | -7.5351 | 5.8401 | 5.9576 |  | 14.8642 |  | 13.3295 | 5.5008 | 6.9226 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.9894 | -14.4353 | 3.9174 | 3.8162 | 6.648 | 2.7249 | -0.4825 | 1.0261 |  | -1.2684 | -0.446 | -0.418 | 3.588 | -6.66 | -8.8 | -0.022 | 0.284 |  | -10.76 |  | -12.63 | -12.66 | 6.1178 | 4.2069 | 16.3464 | 18.5824 | -18.0523 | -10.2238 | -9.9823 | 9.8091 | 10.3185 | -16.2281 | -13.5018 | 34.9505 | 39.0524 | 5.1579 | 10.2969 | -4.7 | -4.7 | -23.7021 | -23.5861 | -2.2183 |  | -5.2516 | 3.2999 | 0 | 1.0491 | -107.5167 | 68.6666 | 68.7277 | 80.1968 | -86.2979 |  |  |  | 17.6838 | 9.99 | 8.79 | -8.43 | 6.64 | -20.4912 | -20.2233 | 30.3988 | 29.2953 | 4.5645 | 48.4388 | 47.9931 | -5.0196 | 0 |  |  | -22.5 | -21.6 | -2.85 | 44.7314 | 45.5602 | 42.1677 | 55.7483 | 56.1721 | -22.9035 | -42.4209 | -20.085 | 3.0087 | 21.01 | 7.01 | 8.7549 | 7.7179 | -9.4928 |  |  |  | 9.723 |  |  |  |  | -3.0371 | 6.5 | 6.1558 | 10.7675 | 3.05 | -0.62 | 8.711 | -11.0706 | -3.53 | -3.58 | 18.14 | 2.75 | -12.8182 | -6.8273 | -35.9475 | -34.6273 | 14.4478 | -8.0912 | -16.705 | -16.6549 | -20.2661 | -26.8857 | -15.709 | -163.6778 | -38.4548 |  | -6.8575 | -5.7155 | 19.805 | -4.7859 | -5.0874 | -20.996 | -27.5523 | -27.1894 | 13.1145 | 19.63 | -5.19 | 1.3 | 3.3009 | -1.3282 | -10.2439 | -10.5477 | 5.926 | 15.2119 | -27.8409 | 3.4151 |  | 3.1233 | 3.8144 | 4.4538 | 3.1722 | 7.8704 | 8.2054 | 17.5829 | 16.0963 | 16.4329 | 22.2382 | 33.1996 | 15.021 | -11.33 | -1.3106 | 0.219 | 0.65 | 0.25 | -15.333 |  | 6.923 | 2.721 |  | 24.18 | -40.9404 | -31.2448 | -2.13 | 32.4683 |  | 23.7127 | -5.6121 | -5.9176 | 2.7208 |  |  | -11.5011 | -20.0084 | 6.1311 | -22.9138 | 4.5288 | 3.4059 | 157.7956 | -7.5345 | -11.4034 | -2.1265 | 1.3656 | 7.4352 | 7.6662 | 0.7621 | -12.7168 | -12.2389 | 0 |  | -12.8371 | 24.9956 | 81.2207 | -10.4868 | 40.9293 | 0 | -6.6222 | 0 | 0 | 23.0857 |  | -23.724 | -23.0153 | -7.4973 | -7.8359 | 6.63 | 6.76 | -24.1 | -24.4 | 0.0192 | -8.16 | 28.8668 | 19.9376 | 19.5743 | -16.9 | -24.8 | 7.7 | 7.1 |  | -18.1783 | -134.1073 | 49.1616 | -280.1148 | -8.6974 | -26.1539 | 92.7575 | 65.9481 | 130.8001 | 69.1093 | 31.6137 | 21.8922 | 21.6689 | -18.3561 | 221.1367 | -167.9767 | 53.7071 | -44.0154 | -3.5608 |  | -4.64 | -2.293 | -2.298 | -0.08 | 2 | -2.6256 | -8.2597 | 1.6709 | 0.264 | 2.2 | -2.592 | 3.456 |  |  | 4.8428 | 4.3901 | 4.7828 |  | 9.3 | 8.8536 | 0.38 |  | 0 | -15.5723 | -19.8127 | 0 | 11.0706 | -15.0835 | 2.8626 | -4 | -11.2 | 16.9268 | -127.1096
05/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.105 | -6.9149 | 7.2175 | 5.2562 |  | 13.4936 |  | 12.1207 | 4.6849 | 6.0447 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.9565 | -15.1241 | 3.1285 | 3.1054 | 5.6259 | 2.5174 | -0.5578 | 0.9432 |  | -1.3753 | -0.604 | -0.59 | 3.579 | -6.66 | -13.2 | -0.007 | 0.264 |  | -11.81 |  | -12.67 | -12.62 | 6.104 | 4.4018 | 14.1323 | 16.2565 | -15.5453 | -11.7141 | -12.1893 | 13.4759 | 15.5279 | -10.0413 | -8.5362 | 24.9601 | 35.4207 | 0.4239 | 11.2447 | -5.1 | -5 | -23.8303 | -22.7147 | -2.1174 |  | -7.0709 | 3.2909 |  | 0.9745 | -111.9724 | 67.4459 | 67.7816 | 86.1424 | -100.2359 |  |  |  | 15.608 | 9.6 | 8.22 | -9.87 | 5.32 | -19.5535 | -19.6875 | 26.3093 | 24.0964 | -2.1114 | 48.2912 | 48.0196 | -7.2573 |  |  |  | -25.5 | -24.3 | -2.53 | 41.5116 | 42.8391 | 39.9389 | 57.1697 | 57.624 | -21.8518 | -43.9763 | -18.8879 | 2.8292 | 22.39 | 7.29 | 7.8174 | 6.7413 | -9.0297 |  |  |  | 9.304 |  |  | -32.8 | -33.4 | -4.801 | 4.8 | 8.9947 | 9.0976 | 1.89 | -2.23 | 8.339 | -9.9456 | -3.53 | -3.59 | 15.79 | 1.77 | -11.9455 | -6.2455 | -34.8144 | -33.6273 | 11.0513 | -11.6765 | -19.5525 | -19.2008 | -17.2359 | -24.2237 | -15.027 | -173.4232 | -35.0812 |  | -6.3094 | -5.6687 | 20.1155 | -7.8856 | -7.7642 | -1.028 | -29.2571 | -29.1877 | 8.8075 | 0 | -2.23 | 1 | 2.9952 | -5.7803 | -9.4319 | -9.5523 | 5.2896 | 9.8372 | -26.2097 | 3.0253 |  | 2.7125 | 3.8752 | 3.6938 | 3.0726 | 7.3681 | 6.8657 | 20.2622 | 15.0598 | 15.1632 | 24.5799 | 34.5905 | 13.2436 | -11.55 | -1.9112 | 0.2181 | 0.77 | 0.17 | -13.5784 |  | 6.993 | 2.804 |  | 24.67 | -41.7494 | -32.2158 | -1.88 | 32.5401 |  | 23.4374 | -1.9389 | -5.5588 | 2.501 |  |  | -11.9778 | -19.6071 | 6.0601 | -22.9745 | 6.3851 | 5.5719 | 154.6062 | -8.5256 | -12.0623 | -0.3562 | 1.7314 | 7.0324 | 7.152 | 1 | -13.8344 | -12.0711 |  |  | -6.1903 | 22.5408 | 83.0299 | -10.1616 | 42.3658 |  | -8.3504 | 0 | 0 |  |  | -24.5095 | -23.8613 | -4.022 | -3.8218 | 7.97 | 7.96 | -23.4 | -23.8 | 0.054 | -8.16 | 31.3104 | 19.6624 | 19.1132 | -17.4 | -24.3 | 9 | 8.5 |  | -18.4233 | -132.8908 | 45.985 | -283.1953 | -9.0349 | -25.3122 | 98.0009 | 69.7688 | 130.2068 | 71.1763 | 24.6488 | 20.0836 | 22.0571 | -18.3803 | 223.3603 | -169.9732 | 50.4134 | -42.16 | -3.2557 |  | -3.52 | -2.261 | -2.267 | -1.28 | 3.52 | -2.8105 | -9.0532 | 2.1988 | 0.325 | 1.7 | 1.836 | 1.126 |  |  | 4.8702 | 4.3293 | 3.4938 |  | 9 | 9.2174 | 0.33 |  | 0 | -16.9438 | -19.2757 | 0 | 12.7547 | -14.7756 | 0 | -3.8 | -11.4 | 23.02 | -133.0752
05/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 1.5485 | -6.6467 | 4.2846 | 4.6826 |  | 12.328 |  | 10.6106 | 4.0309 | 5.4952 | -13.32 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.1256 | -14.2181 | 2.6751 | 2.3849 | 4.5611 | 1.5083 | -0.5925 | 0.9703 |  | -1.3096 | -0.592 | -0.576 | 3.361 | -6.66 | -15.4 | 0.173 | 0.256 |  | -11.43 |  | -12.85 | -12.93 | 5.3884 | 3.9728 | 13.418 | 15.2951 | -16.4807 | -9.8142 | -9.9142 | 12.0011 | 7.8078 | -8.8132 | -7.8198 | 32.0298 | 36.257 | 3.31 | 11.9116 | -4.7 | -4.8 | -24.7332 | -24.7402 | -2.1815 |  | -5.9328 | 2.0108 |  | 0.1751 | -118.9001 | 83.0408 | 83.1019 | 73.0829 | -92.1781 |  |  |  | 15.4883 | 9.03 | 7.5 | -11.6 | 4.09 | -24.51 | -22.9025 | 24.0156 | 21.5245 | -0.043 | 28.8767 | 29.8322 | -6.5388 |  |  |  | -32.2 | -31 | -2.24 | 28.2441 | 27.145 | 26.7007 | 75.6146 | 75.8083 | -24.5147 | -58.728 | -23.009 | 2.747 | 21.11 | 6.76 | 7.5049 | 6.546 | -8.8639 |  |  |  | 6.3499 |  |  | -35.3 | -35.8 | -5.0012 | 3.7 | 8.6792 | 7.9843 | 1.08 | -2 | 8.4165 | -7.4179 | -2.94 | -3.01 | 13.73 | 1.01 | -8.5091 | -4.0182 | -33.0424 | -30.4727 | 13.4476 | -11.0946 | -19.3213 | -19.264 | -24.4937 | -30.0525 | -15.036 | -157.7712 | -37.8633 |  | -6.5607 | -5.9281 | 21.1732 | -7.875 | -7.4387 | -20.484 | -25.7602 | -26.8928 | 12.4832 | 20.01 | -9.81 | 0.5 | 2.6841 | -5.4881 | -9.3399 | -9.694 | 6.026 | 15.8332 | -28.1708 | 2.9557 |  | 2.6777 | 2.8304 | 3.1713 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | 23.2764 | 13.3259 | 13.3916 | 24.9377 | 33.8552 | 9.518 | -11.46 | -2.7242 | 0.2007 | 0.28 | 0.98 | -10.462 |  | 6.953 | 2.791 |  | 23.86 | -41.9774 | -31.7957 | -1.9 | 31.6775 |  | 15.9156 | -2.8226 | -2.87 | 2.2536 | 0.063 |  |  | -25.3644 | 6.199 | -19.2612 | 4.894 | 5.9856 | 149.7024 | -4.4355 | -9.5125 | 11.0242 | 1.8041 | 6.4464 | 6.6853 | 1.4219 | -13.8931 | -11.8456 |  |  | -5.2844 | 20.9622 | 79.8262 | -8.2822 | 45.2134 |  | -9.7842 | -10.1905 | 0 |  | 23.4507 | -24.103 | -23.0758 | -3.8569 | -4.4795 | 9.2 | 9.35 | -22.4 | -23.2 | 0.0357 | -8.72 | 31.218 | 21.9189 | 21.8011 | -17.8 | -23.9 | 8.6 | 8.1 |  |  | -124.2672 | 45.5166 | -281.2534 | -9.8462 | -23.5905 | 99.6417 | 73.116 | 133.5389 | 70.2274 | 32.8169 | 20.6461 | 19.2268 | -19.6093 | 218.7046 | -171.3224 | 53.973 | -46.3143 | -3.6072 |  | -3.52 | -2.232 | -2.239 | -1.2 | 3.28 | -2.7611 | -9.4041 | 0.9384 | 1.1429 | 2.5 | -0.132 | 1.317 |  |  | 3.8979 | 4.5468 | 3.7738 |  | 9.9 | 10.023 | 0.19 |  | 0 | -16.1693 | -18.7621 | 0 | 12.5222 | -13.6691 | 0 | -5 | -12 | 18.3802 | -128.6018
05/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 1.2403 | -6.1592 | 4.2262 | 4.4255 |  | 12.3676 |  | 10.098 | 3.8559 | 5.3141 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0 | -11 | 4.0567 | -13.4425 | 1.9727 | 1.9516 | 3.5954 | 1.4773 | -0.4391 | 0.9635 |  | -1.2455 | -0.582 | -0.679 | 2.919 | -6.66 | -17.6 | 0.467 | 0.238 |  | -11.68 |  | -13.88 | -13.91 | 5.7722 | 3.6208 | 13.2134 | 15.3581 | -15.8986 | -10.4279 | -9.8132 | 8.1626 | 5.416 | -8.1266 | -6.2638 | 27.1218 | 25.3127 | 0.6478 | 11.7534 | -4.8 | -4.8 | -25.1144 | -25.8782 | -2.1133 |  | -3.2171 | 1.6895 |  | 0.2694 | -133.3353 | 82.6746 | 82.6746 | 78.3645 | -97.5867 |  |  |  | 14.6999 | 9.54 | 7.93 | -11.57 | 4.35 | -21.5629 | -21.4289 | 21.3503 | 20.3557 | 1.3207 | 34.5186 | 32.8658 | -4.4742 |  |  |  | -31.6 | -30.3 | -2.44 | 29.528 | 29.4006 | 27.6667 | 74.3957 | 74.1096 | -23.1566 | -57.5707 | -20.5759 | 2.7105 | 20.65 | 6.57 | 7.0361 | 5.9601 | -8.4916 |  |  |  | 7.6738 |  |  | -33 | -33.5 | -5.1587 | 2.2 | 7.2598 | 6.6855 | 0.16 | -1.98 | 7.285 | -9.333 | -2.87 | -2.87 | 12.22 | -0.43 | -11 | -5.1636 | -31.4139 | -30.5273 | 9.5705 | -16.294 | -23.3403 | -23.7956 | -22.4071 | -25.4161 | -13.003 | -166.6119 | -37.1482 |  | -6.8733 | -6.0833 | 21.5869 | -14.6363 | -15.9802 | -8.196 | -27.2637 | -27.1045 | 13.0568 | 19.06 | -15.09 | 3.7 | 2.4275 | -19.0982 | -9.8738 | -9.8901 | 6.2003 | 17.1395 | -28.4877 | 2.923 |  | 2.5283 | 4.0492 | 3.6263 | 3.179 | 7.8704 | 7.8704 | 26.1232 | 12.8354 | 12.6411 | 27.1624 | 35.6366 | 8.1166 | -9.99 | -2.1218 | 0.1476 | 0.85 | 0.75 | -9.2264 |  | 7.202 | 2.798 | 2.8471 | 24.11 | -40.3431 | -32.3101 | -1.72 | 32.0075 |  | 16.5003 | -2.0469 | -2.0919 | 2.1285 | 0.0615 |  | -11.1104 | -22.3482 | 6.6638 | -20.0071 | 4.5851 | 4.9966 | 146.3627 | -5.0868 | -11.844 | 11.9671 | 2.1827 | 6.3878 | 6.4954 | 2 | -13.2872 | -13.415 |  |  | -11.0512 | 24.9365 | 82.3298 | -11.3946 | 40.9109 |  | -5.8845 | 0 | 0 |  |  | -24.938 | -24.2953 | -3.0145 | -3.8668 | 8.48 | 8.78 | -21.3 | -22.4 | 0.0357 | -9.2 | 29.3401 | 22.7009 | 22.5756 | -17.8 | -22.2 | 9.8 | 9.3 |  | -18.3383 | -118.1168 | 50.9822 | -281.6534 | -6.0701 | -23.0782 | 91.4369 | 71.6659 | 131.4738 | 68.7838 | 29.7875 | 23.9339 | 20.3033 | -19.946 | 215.0012 | -169.8827 | 50.6752 | -42.3534 | -3.9588 |  | -3.04 | -2.241 | -2.249 | -2.24 | 3.76 | -2.6835 | -10.3716 | 2.9313 | 0.6455 | 2.1 | 2.14 | 2.108 |  |  | 3.7852 | 3.4527 | 3.4888 |  | 7.3 | 11.3718 | 0.14 |  | -3.5942 | -16.9972 | -19.809 | 0 | 12.6422 | -15.769 | 1.5672 | -1.7 | -12.5 | 21.2749 | -132.2909
06/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 1.0737 | -5.9247 | 3.8674 | 3.7052 |  | 11.3112 |  | 8.9469 | 3.3259 | 4.6707 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.8166 | -11.0229 | 2.1204 | 1.8653 | 3.7362 | 2.1915 | -0.523 | 0.9727 |  | -1.4499 | -0.833 | -0.811 | 3.073 | -4.44 | -15.4 | 0.485 | 0.232 |  | -12.46 |  | -13.95 | -13.74 | 4.9278 | 4.2075 | 12.7075 | 14.7781 | -15.4876 | -10.1163 | -10.3253 | 10.1835 | 7.7998 | -9.6487 | -8.3148 | 30.2033 | 34.6871 | -2.7073 | 11.6994 | -5.1 | -5.1 | -25.9362 | -25.7807 | -2.0377 |  | -6.5824 | 1.9878 |  | 0 | -137.2722 | 79.5922 | 79.7143 | 84.1495 | -104.3919 |  |  |  | 12.6441 | 9.49 | 7.91 | -12.24 | 3.96 | -21.0271 | -20.7592 | 21.8432 | 21.2868 | 0.2422 | 32.7335 | 32.4238 | -5.9213 |  |  |  | -33.7 | -31.6 | -2.24 | 27.5912 | 28.3708 | 26.3545 | 72.5386 | 74.0043 | -20.8104 | -57.4324 | -19.356 | 2.673 | 21.25 | 6.75 | 6.5674 | 5.5695 | -8.1897 |  |  |  | 2.6902 |  |  |  |  | -4.4556 | 1.7 | 6.7867 | 5.9433 | -0.44 | -2.13 | 7.3315 | -3.8002 | -2.96 | -2.93 | 11.21 | -1.72 | -6.5455 | -2.6091 | -29.1518 | -29.1545 |  | -15.1897 | -22.7724 | -23.1318 | -20.8742 | -27.6401 | -13.41 | -176.7277 | -34.2337 |  | -7.0711 | -5.6623 | 21.8429 | -13.9825 | -13.7843 | -9.22 | -24.6437 | -24.4004 | 13.1709 | 11.86 | -6.54 | 0.6 | 2.2865 | -15.7462 | -9.6173 | -9.7945 | 5.8173 | 16.234 | -32.4528 | 3.8885 |  | 3.4865 | 3.249 | 3.469 | 2.707 | 7.703 | 7.5355 | 29.1374 | 10.3108 | 9.9101 | 29.6583 | 37.4322 | 10.8266 | -9.72 | -1.9112 | 0.2007 | 1.17 | 0.17 | -9.7828 |  | 7.14 | 0.803 |  | 23.31 | -40.9138 | -32.5708 | -1.8 | 32.6584 |  | 16.6945 | -2.381 | -2.4531 | 1.9952 |  |  | -10.8231 | -20.7408 | 6.9725 | -20.2036 | 5.0634 | 3.7398 | 142.0396 | -4.9412 | -11.5045 | 12.022 | 1.9799 | 6.2706 | 6.2107 |  | -13.9744 | -11.6925 |  |  | -7.9637 | 26.7645 | 81.7261 | -10.3094 | 41.0416 |  | -5.374 | 0 | -11.3557 |  |  | -24.9764 | -24.7018 | -3.2687 | -3.4892 | 8.44 | 8.58 | -22.4 | -23 | 0.0357 | -9.84 | 30.7483 | 21.0765 | 20.8414 | -17.4 | -20.9 | 9 | 8.5 |  |  | -116.2006 | 57.3699 | -282.6658 | -9.7021 | -19.9276 | 96.8297 | 68.1623 | 133.6289 | 67.8512 | 26.0025 | 24.566 | 24.013 | -21.1788 | 222.9769 | -171.8302 | 47.5991 | -37.1612 | -3.0213 |  | -2.4 | -2.219 | -2.211 | -2.4 | 4.16 | -2.3638 | -10.164 | 2.9007 | 1.1734 | 1.2 | 0.57 | 1.283 |  |  | 3.5021 | 4.2587 | 3.0535 |  | 6.9 | 9.8112 | 0.09 |  | -2.6307 | -16.8637 | -20.2964 | 0 | 13.4178 | -15.5437 | 1.6123 | -1.5 | -12.5 | 20.6716 | -136.9335
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 9.6459 | -5.408 | 7.2175 | 8.1687 | 0 | 17.949 | 0 | 18.7006 | 8.1048 | 9.4043 | -2.22 | -17.6 | 6.6 | 2.484 | -11 | 4.4929 | 3.809 | 5.9824 | 5.7803 | 10.46 | 2.8707 | 1.8501 | 2.5039 | 0 | -0.3828 | 0.002 | -0.025 | 4.57 | 0 | -4.4 | 0.633 | 0.308 | 0 | -9.19 | -10 | -9.57 | -9.56 | 7.2067 | 4.4716 | 19.5691 | 21.4671 | 0 | -3.0661 | -2.704 | 29.4409 | 27.8417 | -6.4415 | -3.7284 | 45.7065 | 41.4685 | 12.2106 | 13.1695 | -2.3 | -2.3 | -20.4011 | -19.6898 | -0.0214 | 0 | 6.1302 | 3.5233 | 6.1492 | 3.9871 | -83.4376 | 98.7884 | 99.5819 | 86.1424 | -31.8741 | 0 | 0 | 0 | 22.1845 | 11.36 | 10.25 | -5.84 | 9.47 | -14.3292 | -14.0613 | 32.3081 | 31.091 | 4.7347 | 49.1391 | 48.5728 | 6.1541 | 0 | 0 | 0 | -16.9 | -16.8 | -1.38 | 48.4988 | 48.4278 | 46.1039 | 75.6146 | 75.8083 | 1 | -25.4237 | 0 | 3.6655 | 28.41 | 10.11 | 11.0986 | 9.8663 | -6.6782 | 0 | 0 | 0 | 29.318 | 0 | 0 | -15 | -15.3 | -3.0371 | 12.7 | 14.5147 | 18.0038 | 8.47 | -0.62 | 9.362 | -3.8002 | -2.87 | -2.87 | 34.58 | 5.48 | -6.5455 | -2.6091 | -29.1518 | -29.0727 | 24.7159 | 2.0128 | -7.8071 | -7.3715 | -10.3737 | -19.5468 | -11.345 | 0 | -20.5246 | 0 | -6.3094 | -5.6623 | 25.7299 | 7.0922 | 6.3636 | -1.028 | -23.5107 | -23.187 | 18.7001 | 21.22 | 0 | 14 | 5.5779 | 10.9021 | -9.3399 | -9.5523 | 12.5626 | 20.1562 | -15.0494 | 4.295 | 0 | 3.9404 | 4.3843 | 4.5276 | 3.6519 | 14.7362 | 14.7362 | 29.1374 | 20.3118 | 20.5536 | 29.6583 | 39.7564 | 19.523 | -8.48 | -0.7649 | 0.2804 | 1.62 | 2.12 | 0 | 2.7888 | 7.202 | 2.857 | 3.2012 | 31.81 | -36.6685 | -28.2422 | -0.53 | 35.6469 | 0 | 26.0968 | -1.9389 | -2.0919 | 3.214 | 0.0743 | 0 | -8.428 | -15.5383 | 8.7555 | -16.7788 | 6.6707 | 6.2912 | 165.6324 | -0.8549 | -8.4636 | 12.022 | 5.2486 | 8.9669 | 9.178 | 5.3659 | -6.9599 | -4.5755 | 0 | 0 | 7.2738 | 32.3147 | 100.2098 | -2.0031 | 46.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3182 | 29.5875 | -19.7798 | -19.1646 | -0.8543 | -0.6745 | 28.79 | 28.77 | -18.7 | -18.5 | 0.4935 | 9.68 | 52.783 | 28.775 | 28.7045 | -13.1 | -19.2 | 13.2 | 12.3 | -17.9745 | -17.8647 | -106.6405 | 70.0364 | -219.9341 | 5.6444 | -15.6446 | 108.0966 | 126.847 | 140.619 | 122.994 | 47.8582 | 27.7657 | 27.1651 | 36.2483 | 234.0863 | -163.4818 | 112.1659 | -24.8543 | 0.3528 | 0 | -2.24 | -1.853 | -1.856 | 3.36 | 5.68 | -2.1782 | -4.921 | 4.2496 | 3.6942 | 5.2 | 2.937 | 3.456 | 1.8364 | 2.0539 | 5.8313 | 5.8803 | 4.9295 | 0 | 18.9 | 11.3718 | 1.3 | 0 | 4.2881 | -13.7092 | -18.1633 | 7.8239 | 16.4245 | -13.3007 | 3.9784 | 2.1 | -5.2 | 34.8965 | -105.0717
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.9939 | -9.7337 | 3.2347 | 2.3206 | 0 | 5.798 | 0 | 8.1688 | 2.8369 | 4.279 | -19.98 | -30.8 | -4.4 | -1.656 | -24.2 | 3.4676 | -20.7354 | 1.9727 | 1.7524 | 3.5006 | 1.4773 | -0.6472 | 0.8797 | 0 | -1.5118 | -1.165 | -1.168 | 2.919 | -19.98 | -19.8 | -0.67 | 0.232 | 0 | -16.9 | -10 | -13.95 | -13.91 | 1.8243 | 3.3435 | 7.8339 | 10.5545 | -25.3598 | -13.205 | -12.1893 | -2.5199 | -2.5144 | -21.7243 | -19.1002 | 19.1395 | 20.2208 | -25.5276 | 1.8546 | -5.5 | -5.4 | -29.5799 | -29.4055 | -2.4749 | 0 | -7.4158 | -1.877 | 0 | 0 | -137.2722 | 28.6264 | 28.9621 | 0 | -186.9072 | 0 | 0 | 0 | 3.4429 | 8.34 | 7.1 | -16.37 | -2.4 | -27.0551 | -26.9212 | 17.5689 | 15.724 | -7.385 | -2.783 | -3.3211 | -7.8032 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -32.3 | -2.85 | 8.4127 | 7.9488 | 7.841 | 45.8482 | 45.8649 | -24.5147 | -70.2993 | -23.8576 | 1.6963 | 19.21 | 6.5 | 5.4736 | 4.4952 | -11.0504 | 0 | 0 | 0 | 2.6902 | 0 | 0 | -41.6 | -40.8 | -7.0349 | -0.3 | 4.2632 | 3.9023 | -1.96 | -3.8 | 4.743 | -30.8843 | -13.7 | -13.61 | 11.21 | -5.32 | -33.3273 | -16.4 | -39.7793 | -38.3364 | -12.303 | -31.1804 | -36.9769 | -37.6892 | -24.4937 | -30.5641 | -16.67 | -176.7277 | -79.2444 | 0 | -11.0957 | -10.55 | 8.254 | -16.9046 | -16.1431 | -32.772 | -31.5354 | -29.4294 | -5.7804 | -2.35 | -15.09 | -7.7 | 2.2865 | -26.2861 | -13.3341 | -13.453 | 5.2896 | 0.8625 | -32.4528 | 2.523 | 0 | 2.2088 | 0 | 2.5626 | 0 | 0.5024 | 0.3349 | 8.8752 | 10.3108 | 9.9101 | 14.8468 | 26.3563 | 7.892 | -15.94 | -3.0227 | 0.1119 | -0.1 | -1.57 | -19.1107 | 2.4416 | 6.81 | 0.646 | 0 | 20.95 | -45.145 | -34.3703 | -3.13 | 19.5124 | 0 | 15.3538 | -7.9307 | -8.495 | 1.6627 | 0.033 | 0 | -14.074 | -27.7919 | 5.3276 | -23.1745 | 3.3466 | 3.3784 | 129.2733 | -8.5256 | -12.2382 | -5.3837 | 0.8735 | 5.736 | 5.6965 | 0 | -28.1869 | -26.8105 | 0 | 0 | -19.4301 | 0 | 74.9155 | -34.0582 | 18.5637 | 0 | -11.8277 | -12.3133 | -14.4348 | -0.897 | 0 | -28.4646 | -27.745 | -13.9015 | -12.7041 | 6.63 | 6.76 | -29.3 | -29.4 | -0.2811 | -10.48 | 23.7649 | 17.8963 | 17.7927 | -19.9 | -34.6 | 2.9 | 2.5 | -18.6494 | -18.5734 | -193.5968 | -7.2824 | -286.2601 | -17.5061 | -40.9512 | 44.8832 | 55.4949 | 75.935 | 62.7838 | -31.9231 | 14.9537 | 14.5567 | -31.2192 | 79.7542 | -216.8809 | 30.714 | -97.2021 | -5.6947 | 0 | -8.48 | -2.52 | -2.531 | -2.88 | -0.72 | -5.4049 | -11.6289 | -1.6678 | -4.9485 | 0.5 | -3.373 | -3.475 | 1.6072 | 2.0272 | 2.8511 | 2.7886 | 2.451 | 0 | 3.5 | 4.3648 | 0.07 | 0 | -4.5815 | -20.0657 | -22.525 | -2.5452 | 10.108 | -18.8871 | 0 | -12.6 | -17.9 | 2.3287 | -159.7976
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.1992 | -7.7617 | 4.2947 | 5.5267 | 0 | 12.8458 | 0 | 13.0956 | 5.3115 | 6.7025 | -11.7937 | -24.4588 | 0.70714 | 0.6348 | -15.6538 | 3.9763 | -10.4534 | 3.5839 | 3.4343 | 6.2988 | 2.3281 | -0.027792 | 1.5317 | 0 | -1.0711 | -0.48888 | -0.53002 | 3.8097 | -8.7875 | -10.2235 | -0.036375 | 0.26325 | 0 | -12.545 | -10 | -12.2675 | -12.2364 | 4.5755 | 3.9583 | 12.4869 | 14.8581 | -15.2734 | -8.0647 | -7.7856 | 9.8578 | 9.5137 | -13.2691 | -11.1754 | 28.3609 | 29.5586 | -3.8039 | 8.22 | -4.6875 | -4.6792 | -24.8812 | -24.8195 | -1.5156 | 0 | -0.45236 | 0.80144 | 3.4994 | 2.4149 | -114.9111 | 70.3947 | 70.5581 | 56.899 | -101.8611 | 0 | 0 | 0 | 13.6603 | 10.181 | 8.7063 | -10.4554 | 4.9244 | -19.9889 | -19.8382 | 24.0713 | 22.5042 | -2.4498 | 25.5821 | 25.3997 | -0.53395 | 0 | 0 | 0 | -23.6812 | -22.8438 | -2.2069 | 29.8735 | 30.1092 | 28.4814 | 58.1078 | 58.5035 | -13.6817 | -50.3641 | -17.7883 | 2.7034 | 23.6721 | 8.1967 | 8.4261 | 7.3395 | -9.0976 | 0 | 0 | 0 | 17.1452 | 0 | 0 | -32.8826 | -31.612 | -5.0849 | 6.5021 | 8.6858 | 11.2121 | 3.4652 | -2.0198 | 7.9932 | -18.1027 | -6.754 | -6.8304 | 21.6227 | 1.0317 | -19.0905 | -9.6462 | -34.2471 | -33.2322 | 10.7937 | -12.8492 | -20.5414 | -20.4926 | -17.419 | -25.7866 | -14.7214 | -143.1795 | -46.4271 | 0 | -8.7047 | -7.9851 | 17.9068 | -5.6308 | -5.8737 | -17.5187 | -27.3728 | -27.1142 | 11.136 | 13.5469 | -2.8822 | 1.225 | 4.0178 | -6.7827 | -10.9636 | -11.1089 | 8.7461 | 12.7643 | -24.7141 | 3.4643 | 0 | 3.2053 | 3.2324 | 3.5053 | 1.9285 | 7.6193 | 7.5425 | 18.9191 | 15.1171 | 15.1022 | 22.7959 | 32.8872 | 13.4745 | -11.4792 | -1.7706 | 0.17516 | 0.94542 | 0.38312 | -12.1491 | 2.6081 | 6.9813 | 2.6106 | 2.1638 | 24.5519 | -40.4793 | -31.1493 | -1.9985 | 31.2535 | 0 | 19.7468 | -4.0645 | -4.4158 | 2.2413 | 0.05425 | 0 | -11.4382 | -22.0964 | 7.1301 | -20.6082 | 5.0715 | 4.8163 | 146.2543 | -4.4917 | -10.5721 | 7.8804 | 2.4376 | 6.9899 | 7.0602 | 1.9335 | -18.8453 | -17.5175 | 0 | 0 | -5.5673 | 18.8482 | 85.3215 | -18.3309 | 33.7285 | 0 | -6.0253 | -2.9426 | -4.0947 | 16.803 | 18.4633 | -23.1205 | -22.6259 | -6.8905 | -6.8868 | 18.3325 | 18.4098 | -24.1271 | -24.3188 | 0.056525 | -3.3667 | 35.4173 | 24.4346 | 24.2604 | -16.0196 | -26.8042 | 6.9104 | 6.3771 | -18.3271 | -18.2735 | -150.5752 | 31.0325 | -252.882 | -7.129 | -26.3623 | 77.3585 | 90.4092 | 108.9677 | 74.6051 | 6.8576 | 21.6117 | 20.7859 | 2.4897 | 163.7986 | -181.3434 | 50.7177 | -45.0447 | -2.8899 | 0 | -5.2817 | -2.2392 | -2.2452 | 0.33333 | 2.5498 | -3.3807 | -8.534 | 1.1214 | -0.30061 | 2.8 | 0.1619 | 0.4311 | 1.7218 | 2.0406 | 4.0765 | 3.8728 | 3.7241 | 0 | 11.0792 | 8.4247 | 0.63187 | 0 | -0.81614 | -17.4672 | -20.426 | 2.4338 | 13.2999 | -15.6825 | 1.4766 | -5.1688 | -10.6604 | 20.717 | -127.2554
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 5 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/04/2026 | 00:30 | -43.48 | -43.94 | -52.171 | -51.4141 | -317.4622 | -508.4673 | 140.8629 | 140.4576 | 486.7078 | 376.6105 | 1144.6388
05/04/2026 | 01:00 | -42.31 | -42.63 | -51.0092 | -50.6194 | -303.071 | -489.6396 | 138.1793 | 137.044 | 474.1499 | 370.0923 | 1119.4655
05/04/2026 | 01:30 | -45.12 | -44.41 | -54.1749 | -53.8464 | -314.9377 | -512.489 | 137.4659 | 136.0227 | 471.4742 | 370.9587 | 1115.9215
05/04/2026 | 02:00 | -43.04 | -43.09 | -53.8445 | -51.99 | -282.0226 | -473.9871 | 136.4208 | 138.6413 | 464.5233 | 361.1898 | 1100.7752
05/04/2026 | 02:30 | -44.48 | -44.9 | -53.8983 | -54.1741 | -288.8799 | -486.3323 | 140.7744 | 141.3623 | 464.0111 | 357.9513 | 1104.0991
05/04/2026 | 03:00 | -38.74 | -38.15 | -52.2499 | -52.2367 | -280.5048 | -461.8814 | 135.88 | 136.8595 | 456.1121 | 357.9729 | 1086.8245
05/04/2026 | 03:30 | -33.65 | -33.53 | -48.465 | -47.6278 | -254.1193 | -417.3921 | 134.9192 | 135.8428 | 456.5627 | 361.6115 | 1088.9362
05/04/2026 | 04:00 | -37.1 | -36.75 | -52.0929 | -52.6181 | -275.7981 | -454.3591 | 136.1861 | 135.8265 | 459.4532 | 361.0614 | 1092.5272
05/04/2026 | 04:30 | -38.5 | -37.87 | -51.1617 | -50.7022 | -268.4574 | -446.6913 | 133.4854 | 135.2527 | 456.2646 | 351.9163 | 1076.919
05/04/2026 | 05:00 | -38.86 | -38.78 | -50.6525 | -50.8678 | -262.7978 | -441.9581 | 136.2169 | 134.6132 | 463.4332 | 361.1615 | 1095.4248
05/04/2026 | 05:30 | -40.27 | -40.98 | -52.0036 | -51.838 | -282.4945 | -467.5861 | 130.1611 | 131.8117 | 461.2943 | 351.5951 | 1074.8622
05/04/2026 | 06:00 | -37.11 | -36.97 | -48.7197 | -49.1095 | -244.1451 | -416.0543 | 123.9273 | 126.2914 | 439.8145 | 350.6022 | 1040.6354
05/04/2026 | 06:30 | -40.38 | -39.83 | -52.5916 | -52.6104 | -267.434 | -452.846 | 114.5548 | 115.2441 | 382.1594 | 293.9536 | 905.9119
05/04/2026 | 07:00 | -41.23 | -39.75 | -52.4418 | -52.2731 | -238.0603 | -423.7552 | 100.7696 | 100.3085 | 300.7028 | 228.3801 | 730.161
05/04/2026 | 07:30 | -45.93 | -45.16 | -47.2141 | -45.9813 | -257.4143 | -441.6997 | 84.9164 | 86.6668 | 210.1278 | 159.0767 | 540.7877
05/04/2026 | 08:00 | -44.51 | -43.66 | -49.7104 | -49.3882 | -284.059 | -471.3276 | 57.9135 | 56.173 | 62.7598 | 17.3771 | 194.2234
05/04/2026 | 08:30 | -45.53 | -45 | -49.3203 | -48.4821 | -302.1847 | -490.5171 | 61.6807 | 62.9769 | 58.6603 | 9.9921 | 193.31
05/04/2026 | 09:00 | -51.21 | -50.97 | -53.8738 | -53.2628 | -325.7671 | -535.0837 | 63.936 | 63.4398 | 59.8812 | 8.1487 | 195.4057
05/04/2026 | 09:30 | -52.87 | -52.41 | -54.7096 | -54.4253 | -337.7648 | -552.1797 | 62.906 | 66.4826 | 58.9256 | 3.4423 | 191.7565
05/04/2026 | 10:00 | -53.88 | -54.21 | -55.5454 | -55.2306 | -350.0829 | -568.9489 | 62.5384 | 61.1795 | 49.8416 | -3.223 | 170.3365
05/04/2026 | 10:30 | -53.93 | -54.51 | -55.161 | -54.5651 | -335.3348 | -553.5009 | 62.1145 | 62.6347 | 52.5599 | 2.0279 | 179.337
05/04/2026 | 11:00 | -56.54 | -56.22 | -55.2487 | -55.147 | -369.915 | -593.0707 | 63.0368 | 63.7648 | 52.1733 | 4.0356 | 183.0105
05/04/2026 | 11:30 | -55.82 | -54.77 | -52.2681 | -51.6178 | -359.7131 | -574.189 | 63.6795 | 64.2149 | 58.4505 | 3.2366 | 189.5815
05/04/2026 | 12:00 | -59.22 | -57.43 | -50.3528 | -49.8342 | -323.404 | -540.241 | 61.4013 | 63.0947 | 51.4992 | 1.0568 | 177.052
05/04/2026 | 12:30 | -56.57 | -56.06 | -52.8481 | -51.2119 | -337.602 | -554.292 | 57.6653 | 57.7219 | 44.1576 | -2.0663 | 157.4785
05/04/2026 | 13:00 | -50.12 | -49.91 | -47.9876 | -47.4911 | -333.3486 | -528.8573 | 55.19 | 55.863 | 50.8342 | -1.4344 | 160.4528
05/04/2026 | 13:30 | -50.51 | -50.96 | -47.7669 | -47.9004 | -342.0589 | -539.1962 | 54.8765 | 56.0118 | 49.1751 | 0.2094 | 160.2728
05/04/2026 | 14:00 | -52.7 | -52.69 | -51.1566 | -50.646 | -348.555 | -555.7476 | 50.2431 | 51.1353 | 55.4989 | 2.6398 | 159.5171
05/04/2026 | 14:30 | -45.7 | -44.95 | -44.4812 | -44.2898 | -334.1635 | -513.5845 | 49.2341 | 50.8046 | 67.9007 | 12.0732 | 180.0126
05/04/2026 | 15:00 | -45.55 | -45.29 | -44.074 | -43.127 | -334.7297 | -512.7707 | 46.7488 | 47.7533 | 75.0368 | 16.9991 | 186.538
05/04/2026 | 15:30 | -45.17 | -44.62 | -45.9824 | -45.5381 | -311.0296 | -492.3401 | 48.8483 | 51.7966 | 102.9772 | 36.8214 | 240.4435
05/04/2026 | 16:00 | -46.15 | -45.72 | -48.3845 | -47.4678 | -322.7716 | -510.4939 | 48.4723 | 49.6557 | 136.432 | 71.2267 | 305.7867
05/04/2026 | 16:30 | -48.85 | -49.08 | -48.2919 | -47.829 | -303.5111 | -497.562 | 76.8259 | 79.6898 | 259.0152 | 172.2322 | 587.7631
05/04/2026 | 17:00 | -53.26 | -52.81 | -50.4554 | -50.2969 | -345.7258 | -552.5481 | 114.6675 | 112.3162 | 423.4619 | 311.5226 | 961.9682
05/04/2026 | 17:30 | -48.95 | -49.33 | -49.8689 | -48.6765 | -338.7659 | -535.5913 | 138.925 | 141.1649 | 536.3801 | 403.9128 | 1220.3828
05/04/2026 | 18:00 | -36.5 | -36.27 | -48.7823 | -48.5213 | -321.302 | -491.3756 | 151.5581 | 152.4622 | 585.9995 | 446.9934 | 1337.0132
05/04/2026 | 18:30 | -48.82 | -48.32 | -51.8091 | -52.871 | -384.8611 | -586.6812 | 144.684 | 142.8522 | 555.9907 | 419.403 | 1262.9299
05/04/2026 | 19:00 | -48.29 | -48.08 | -52.2124 | -52.0597 | -385.3101 | -585.9522 | 135.1229 | 135.9967 | 530.8597 | 404.0433 | 1206.0226
05/04/2026 | 19:30 | -47.84 | -47.56 | -55.1213 | -54.2179 | -385.2379 | -589.9771 | 136.3879 | 134.7706 | 528.7324 | 400.6093 | 1200.5002
05/04/2026 | 20:00 | -51.88 | -50.84 | -58.5369 | -58.0994 | -408.7041 | -628.0604 | 138.153 | 138.6216 | 527.8548 | 401.8057 | 1206.4351
05/04/2026 | 20:30 | -52.03 | -51.85 | -58.9392 | -58.0086 | -405.6879 | -626.5157 | 137.41 | 135.8423 | 518.0373 | 390.9899 | 1182.2795
05/04/2026 | 21:00 | -54.1 | -53.73 | -50.2175 | -49.8962 | -396.912 | -604.8557 | 136.8967 | 137.217 | 526.6737 | 396.057 | 1196.8444
05/04/2026 | 21:30 | -56.68 | -57.35 | -50.0626 | -50.3975 | -405.1111 | -619.6012 | 137.5074 | 137.2767 | 508.5661 | 387.5648 | 1170.915
05/04/2026 | 22:00 | -55.09 | -55.08 | -45.4109 | -45.8508 | -369.5083 | -570.94 | 133.0441 | 133.9932 | 484.3077 | 372.0747 | 1123.4197
05/04/2026 | 22:30 | -50.41 | -50.22 | -43.2916 | -42.7608 | -343.955 | -530.6374 | 135.1155 | 136.2304 | 489.0329 | 377.4102 | 1137.789
05/04/2026 | 23:00 | -50.16 | -49.89 | -42.4886 | -42.755 | -335.4421 | -520.7357 | 139.306 | 140.1546 | 489.3178 | 379.5827 | 1148.3611
05/04/2026 | 23:30 | -43.68 | -45.71 | -41.1012 | -40.1202 | -285.1823 | -455.7937 | 134.0628 | 133.2637 | 464.3575 | 361.245 | 1092.929
06/04/2026 | 00:00 | -40.65 | -40.88 | -38.9891 | -39.5271 | -247.7055 | -407.7517 | 132.8567 | 134.7338 | 454.8058 | 359.9118 | 1082.3081
MÁXIMO |  | -33.65 | -33.53 | -38.9891 | -39.5271 | -238.0603 |  | 151.5581 | 152.4622 | 585.9995 | 446.9934
MÍNIMO |  | -59.22 | -57.43 | -58.9392 | -58.0994 | -408.7041 |  | 46.7488 | 47.7533 | 44.1576 | -3.223
PROMEDIO |  | -47.1535 | -46.94 | -50.3571 | -49.988 | -321.9376 |  | 104.536 | 105.0736 | 321.1864 | 232.9595
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 5 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/04/2026 | 00:30 | 503.114 | 508.8948 | 506.0735 | 509.7068 | 510.135 | 504.6506 |  | 502.7832 | 497.5728 | 485.778 | 503.721 | 490.8614 | 224.748 | 225.8546 | 227.9406 | 221.2132 | 219.0181 | 221.2714 | 226.6 |  | 226.8 | 140.1124 | 139.2504 | 138.2088 | 137.0155 | 136.3164 |  | 141.1219 | 130.4328 | 140.8807
05/04/2026 | 01:00 | 499.5994 | 507.4244 | 505.2332 | 510.6644 | 511.0276 | 504.8854 |  | 503.6758 | 497.9849 | 486.9256 | 503.9799 | 491.9901 | 222.9836 | 225.443 | 227.2538 | 221.5606 | 218.7523 | 221.8325 | 226.6 |  | 227.3 | 140.1152 | 139.6396 | 138.332 | 137.3264 | 136.4544 |  | 141.4293 | 130.3478 | 140.8603
05/04/2026 | 01:30 | 500.3338 | 504.5884 | 507.439 | 510.4189 | 510.7703 | 505.0248 |  | 504.3023 | 497.8029 | 486.9717 | 503.7171 | 491.521 | 223.0155 | 225.1072 | 226.7161 | 221.6537 | 218.9664 | 221.7328 | 227.3 |  | 227.4 | 140.077 | 139.8348 | 138.3213 | 136.9513 | 136.3578 |  | 141.5025 | 130.3181 | 140.5335
05/04/2026 | 02:00 | 500.8583 | 509.7876 | 506.9138 | 510.651 | 511.6861 | 506.533 |  | 502.8927 | 498.0214 | 487.21 | 503.1548 | 491.8545 | 223.8475 | 225.7214 | 227.5296 | 221.6174 | 218.6933 | 221.6793 | 227.2 |  | 227.7 | 140.088 | 140.0813 | 138.5202 | 136.7824 | 136.344 |  | 141.6928 | 129.9642 | 140.2068
05/04/2026 | 02:30 | 501.3829 | 510.4178 |  | 513.6669 | 513.8307 | 508.5834 |  | 506.011 | 498.9692 | 487.9501 | 506.5603 | 492.485 | 223.7542 | 226.2187 | 227.1165 | 222.8688 | 220.5611 | 222.0215 | 227.3 |  | 228.1 | 141.1807 | 140.4759 | 138.3816 | 137.7782 | 136.62 |  | 142.3075 | 130.4486 | 140.554
05/04/2026 | 03:00 | 500.2289 | 509.1049 |  | 513.7416 | 513.8697 | 509.1945 | 517.4219 | 506.1869 | 499.0248 | 488.1266 | 505.3361 | 493.0384 | 223.7832 | 225.6505 | 226.3263 | 222.9621 | 220.2879 | 221.8177 | 227.9 |  | 228.4 | 140.3009 | 140.8904 | 138.7242 | 137.2917 | 136.7028 |  | 142.3515 | 129.4899 | 140.9011
05/04/2026 | 03:30 | 500.8058 | 510.5755 | 511.0103 | 516.8027 | 516.896 | 512.0383 |  | 508.7755 | 500.1039 | 489.9048 | 506.6577 | 494.4633 | 223.9194 | 226.867 | 227.7858 | 224.1269 | 221.5725 | 222.3009 | 228.5 |  | 229.1 | 140.311 | 141.9125 | 138.603 | 137.0853 | 136.7028 |  | 142.732 | 130.8085 | 140.5335
05/04/2026 | 04:00 | 500.4911 | 508.6323 | 507.0188 | 515.1704 | 515.6812 | 509.927 |  | 507.3669 | 499.7535 | 489.2225 | 506.0152 | 493.6891 | 223.6 | 226.5127 | 227.3329 | 223.713 | 220.849 | 222.1796 | 227.9 |  | 228.7 | 140.3224 | 140.9958 | 138.5879 | 137.404 | 136.827 |  | 142.1319 | 130.3144 | 140.8603
05/04/2026 | 04:30 | 499.5994 | 508.7898 | 504.5505 | 515.5209 | 516.5974 | 511.1164 |  | 507.6966 | 500.1457 | 489.8121 | 505.9402 | 494.0529 | 224.563 | 226.2328 | 227.851 | 223.9163 | 220.694 | 222.4123 | 227.9 |  | 228.7 | 140.1476 | 140.5667 | 138.6764 | 137.1515 | 136.5234 |  | 142.1904 | 130.6366 | 140.9216
05/04/2026 | 05:00 | 501.0681 | 506.7416 | 509.8549 | 515.3234 | 515.8971 | 510.0174 |  | 506.6818 | 499.6266 | 487.5549 | 505.7098 | 493.3673 | 223.9823 | 226.2386 | 227.0338 | 223.6507 | 220.4947 | 221.7207 | 226.6 |  | 227.9 | 140.164 | 139.84 | 138.6709 | 136.8463 | 136.2474 |  | 141.4732 | 130.9757 | 140.4723
05/04/2026 | 05:30 | 500.9633 | 511.1006 |  | 517.4362 | 517.2755 | 511.5862 |  | 509.6201 | 500.4806 | 490.4349 | 506.3419 | 494.0373 | 223.5926 | 225.9757 | 227.6447 | 223.9869 | 220.9893 | 222.2389 | 227.9 |  | 228.5 | 140.2472 | 140.3369 | 138.7132 | 137.6463 | 136.62 |  | 142.1465 | 131.2526 | 140.7173
05/04/2026 | 06:00 | 501.1206 | 511.7308 |  | 519.3553 | 519.6369 | 514.1232 | 518.3662 | 510.5685 | 501.4759 | 489.5735 | 506.0421 | 495.0967 | 223.7258 | 227.6414 | 228.1543 | 224.69 | 222.2739 | 222.2411 | 227.9 |  | 228.7 | 140.3689 | 140.3199 | 138.9828 | 137.7363 | 136.758 |  | 142.1612 | 131.3657 | 140.942
05/04/2026 | 06:30 | 501.1731 | 512.1509 |  | 519.0914 | 519.7721 | 514.9245 | 518.7922 | 511.751 | 499.5395 | 484.7415 | 505.3882 | 490.9045 | 223.8699 | 227.1586 | 228.2508 | 225.4119 | 222.2961 | 222.0479 | 227.3 |  | 227.6 | 140.7064 | 139.9101 | 139.0108 | 138.5257 | 137.4756 |  | 141.6781 | 132.569 | 140.942
05/04/2026 | 07:00 | 513.5529 | 520.3962 | 520.3587 | 523.4952 | 523.7142 | 519.382 | 518.9554 | 514.5919 | 502.1528 | 487.5132 | 507.4612 | 493.292 | 224.953 | 227.7001 | 228.1588 | 224.96 | 221.3732 | 222.3974 | 227.3 |  | 227.3 | 140.79 | 140.5476 | 139.4163 | 138.5426 | 137.4066 |  | 142.3515 | 128.9994 | 141.3913
05/04/2026 | 07:30 | 503.2713 | 515.5646 | 512.1132 | 521.144 | 522.4858 | 514.3049 |  | 515.2896 | 502.2846 | 488.2939 | 508.484 | 493.3174 | 220.1398 | 225.3851 | 227.037 | 223.9742 | 220.0812 | 222.3903 | 226.7 |  | 227 | 139.9013 | 140.4691 | 139.0939 | 137.9565 | 137.5032 |  | 141.8391 | 128.6958 | 140.942
05/04/2026 | 08:00 | 508.7793 | 516.8251 | 513.4261 | 520.5205 | 522.0211 | 514.5804 |  | 515.681 | 507.2852 | 489.8008 | 513.5814 | 496.4727 | 225.455 | 225.3256 | 226.1651 | 223.5663 | 219.9557 | 222.4916 | 227.9 |  | 227.5 | 140.7307 | 141.1615 | 139.1491 | 138.5562 | 137.4618 |  | 142.2343 | 129.0692 | 141.718
05/04/2026 | 08:30 | 505.3172 | 512.8337 | 512.5333 | 516.6666 | 518.0604 | 512.0071 |  | 513.5679 | 506.4731 | 489.8442 | 512.9769 | 496.4495 | 224.5179 | 223.4397 | 224.6602 | 221.5728 | 218.2872 | 222.721 | 227.3 |  | 227.1 | 141.0583 | 140.788 | 138.989 | 138.7079 | 137.31 |  | 141.9562 | 127.3385 | 142.1878
05/04/2026 | 09:00 | 502.7992 | 508.4747 | 507.9642 | 510.0033 | 512.2472 | 508.6139 |  | 510.1773 | 505.8355 | 488.541 | 512.6845 | 495.4337 | 221.8357 | 221.3873 | 223.4297 | 221.1695 | 216.8033 | 222.4446 | 226.7 |  | 226.6 | 141.0934 | 139.8709 | 138.6132 | 138.2998 | 137.2134 |  | 141.561 | 126.3765 | 142.1265
05/04/2026 | 09:30
05/04/2026 | 10:00
05/04/2026 | 10:30
05/04/2026 | 11:00
05/04/2026 | 11:30
05/04/2026 | 12:00
05/04/2026 | 12:30
05/04/2026 | 13:00
05/04/2026 | 13:30
05/04/2026 | 14:00
05/04/2026 | 14:30
05/04/2026 | 15:00
05/04/2026 | 15:30
05/04/2026 | 16:00
05/04/2026 | 16:30
05/04/2026 | 17:00
05/04/2026 | 17:30
05/04/2026 | 18:00
05/04/2026 | 18:30
05/04/2026 | 19:00
05/04/2026 | 19:30
05/04/2026 | 20:00
05/04/2026 | 20:30
05/04/2026 | 21:00
05/04/2026 | 21:30
05/04/2026 | 22:00
05/04/2026 | 22:30
05/04/2026 | 23:00
05/04/2026 | 23:30
06/04/2026 | 00:00
MÁXIMO |  | 513.5529 | 520.3962 | 520.3587 | 523.4952 | 523.7142 | 519.382 | 518.9554 | 515.681 | 507.2852 | 490.4349 | 513.5814 | 496.4727 | 225.455 | 227.7001 | 228.2508 | 225.4119 | 222.2961 | 222.721 | 228.5 | 0 | 229.1 | 141.1807 | 141.9125 | 139.4163 | 138.7079 | 137.5032 | 0 | 142.732 | 132.569 | 142.1878
MÍNIMO |  | 499.5994 | 504.5884 | 504.5505 | 509.7068 | 510.135 | 504.6506 | 517.4219 | 502.7832 | 497.5728 | 484.7415 | 503.1548 | 490.8614 | 220.1398 | 221.3873 | 223.4297 | 221.1695 | 216.8033 | 221.2714 | 226.6 | 0 | 226.6 | 139.9013 | 139.2504 | 138.2088 | 136.7824 | 136.2474 | 0 | 141.1219 | 126.3765 | 140.2068
PROMEDIO |  | 502.4699 | 510.7797 | 509.5761 | 515.5211 | 516.2002 | 510.6385 | 518.3839 | 508.7567 | 500.8074 | 488.2333 | 506.8751 | 493.4626 | 223.6826 | 225.77 | 227.0215 | 223.1452 | 220.1083 | 222.1079 | 227.3778 | 0 | 227.8 | 140.4286 | 140.3829 | 138.7219 | 137.6447 | 136.8247 | 0 | 141.9367 | 129.9668 | 140.9828
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 05/04/2026 02:44:00 | 05/04/2026 07:27:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 05/04/2026 06:18:00 | 05/04/2026 12:44:00 | Por regulación de tensión en la SE Pachacutec

## AISLADOS_TEMP
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.780 | 11:51:48 | 60.278
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.780 | 11:51:48 | 60.278
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.780 | 11:51:48 | 60.278
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:48:50 | 59.779 | 11:51:48 | 60.278

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 5 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 5 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/04/2026 | 00:30 | 6677.2181 | 7004.2318 | 4.897%
05/04/2026 | 01:00 | 6601.768 | 6822.6964 | 3.347%
05/04/2026 | 01:30 | 6497.9323 | 6748.6874 | 3.859%
05/04/2026 | 02:00 | 6438.7187 | 6622.8215 | 2.859%
05/04/2026 | 02:30 | 6331.0264 | 6559.7618 | 3.613%
05/04/2026 | 03:00 | 6276.693 | 6544.8336 | 4.272%
05/04/2026 | 03:30 | 6148.5289 | 6521.053 | 6.059%
05/04/2026 | 04:00 | 6240.1134 | 6510.252 | 4.329%
05/04/2026 | 04:30 | 6300.2034 | 6460.5788 | 2.546%
05/04/2026 | 05:00 | 6305.3132 | 6495.7689 | 3.021%
05/04/2026 | 05:30 | 6275.4916 | 6461.9614 | 2.971%
05/04/2026 | 06:00 | 6292.9479 | 6396.6596 | 1.648%
05/04/2026 | 06:30 | 6174.5924 | 6127.2321 | -0.767%
05/04/2026 | 07:00 | 6217.9639 | 6075.4357 | -2.292%
05/04/2026 | 07:30 | 6132.7444 | 6184.7567 | 0.8481%
05/04/2026 | 08:00 | 6136.1495 | 6246.5364 | 1.799%
05/04/2026 | 08:30 | 6217.4793 | 6363.3777 | 2.347%
05/04/2026 | 09:00 | 6548.1087 | 6544.6142 | -0.05337%
05/04/2026 | 09:30 | 6633.1251 | 6637.2107 | 0.06159%
05/04/2026 | 10:00 | 6711.5462 | 6770.2998 | 0.8754%
05/04/2026 | 10:30 | 6841.4518 | 7042.1714 | 2.934%
05/04/2026 | 11:00 | 6839.4809 | 7054.8211 | 3.148%
05/04/2026 | 11:30 | 7011.0455 | 7101.4008 | 1.289%
05/04/2026 | 12:00 | 7040.043 | 7125.6517 | 1.216%
05/04/2026 | 12:30 | 7067.1393 | 7159.9054 | 1.313%
05/04/2026 | 13:00 | 6970.531 | 7173.5721 | 2.913%
05/04/2026 | 13:30 | 6900.3554 | 7122.7392 | 3.223%
05/04/2026 | 14:00 | 7034.1227 | 7119.7074 | 1.217%
05/04/2026 | 14:30 | 6907.2621 | 7120.7011 | 3.09%
05/04/2026 | 15:00 | 6974.0541 | 7087.4994 | 1.627%
05/04/2026 | 15:30 | 6814.0125 | 6972.8969 | 2.332%
05/04/2026 | 16:00 | 6847.8968 | 6995.8578 | 2.161%
05/04/2026 | 16:30 | 6863.1361 | 7074.7432 | 3.083%
05/04/2026 | 17:00 | 6800.1798 | 7141.5585 | 5.02%
05/04/2026 | 17:30 | 6549.8273 | 7146.4436 | 9.109%
05/04/2026 | 18:00 | 7057.2243 | 7233.7974 | 2.502%
05/04/2026 | 18:30 | 7668.4667 | 7678.4503 | 0.1302%
05/04/2026 | 19:00 | 7762.2298 | 7893.5029 | 1.691%
05/04/2026 | 19:30 | 7850.2881 | 7932.109 | 1.042%
05/04/2026 | 20:00 | 7848.9639 | 7908.6353 | 0.7602%
05/04/2026 | 20:30 | 7820.4864 | 7898.7486 | 1.001%
05/04/2026 | 21:00 | 7693.5418 | 7871.2634 | 2.31%
05/04/2026 | 21:30 | 7593.2963 | 7701.647 | 1.427%
05/04/2026 | 22:00 | 7478.8948 | 7546.4896 | 0.9038%
05/04/2026 | 22:30 | 7244.2767 | 7346.2018 | 1.407%
05/04/2026 | 23:00 | 6900.8267 | 7117.9055 | 3.146%
05/04/2026 | 23:30 | 6860.0379 | 6951.0801 | 1.327%
06/04/2026 | 00:00 | 6654.446 | 6730.8312 | 1.148%

## DESVIACIÓN
domingo, 5 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/04/2026 | 00:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 642.4 | 650 | 650 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.4 | 225 | 225 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 138.2398 | 135.5838 | -23.0838 | 112.7 | 138.2398 | 135.5838 | -22.8838 | 112.7 | 138.2398 | 135.5838 | -22.8838 | 227.7 | 207.9824 | 203.9865 | 23.7135 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 5.8 | 5.5558 | 5.5558 | 0.24422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 57.7 | 79.5684 | 62.399 | -4.699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 214.7 | 220.695 | 220.695 | -5.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.3 | 457.0943 | 457.0943 | -22.7943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.563 | 151.3625 | 151.3625 | -0.79952 | 41.3131 | 41.8989 | 41.8989 | -0.58587 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 87.5 | 87.7736 | 87.7736 | -0.27357 |  |  |  | 0 | 0 |  | 149.2267 | -149.2267 | 0 |  | 74.8374 | -74.8374 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 30.5877 | 30.5877 | -4.8877 | 167.7 | 174.5595 | 174.5595 | -6.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 44.368 | 44.368 | 38.332 | 168.5 | 178.0035 | 178.0035 | -9.5036 | 165.9 | 178.0035 | 178.0035 | -12.1036 | 197.6 | 178.0035 | 178.0035 | 19.5965 | 266.3 | 267.8071 | 267.8071 | -1.5071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 261.371 | 270.068 | 270.068 | -8.697 | 130.515 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6453 | 63.456 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7432 | 77.012 | 78.568 | 78.568 | -1.556 | 29.813 | 29.9806 | 29.9806 | -0.16756 | 65.189 | 66.9413 | 66.9413 | -1.7523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.449 | 142.5625 | 115.218 | 26.231 | 89.925 |  |  | 89.925 | 66.472 | 71.4953 | 57.782 | 8.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 67.265 | 67.265 | -35.565 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 7.758 | 7.758 | -3.558 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 17.527 | 17.527 | -5.127 | 25.9 | 44.598 | 44.598 | -18.698 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.3 | 3.18 | 3.18 | -0.88 | 6.2 | 11.87 | 11.87 | -5.67 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 32.299 | 32.299 | -6.099 | 50.8 | 61.696 | 61.696 | -10.896 | 1.6 | 1.244 | 1.244 | 0.356 | 0.5 | 1.309 | 1.309 | -0.809 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 6.006 | 6.006 | -3.806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 3.935 | 19.887 | 19.887 | -15.952 | 2.859 | 22.857 | 22.857 | -19.998 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 01:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 223.8 | 225 | 225 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 135.5838 | 142.7442 | -30.3442 | 112.6 | 135.5838 | 142.7442 | -30.1442 | 112.6 | 135.5838 | 142.7442 | -30.1442 | 220.3 | 203.9865 | 214.7593 | 5.5407 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 57.9 | 40.008 | 96.7379 | -38.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 200.9 | 220.695 | 220.695 | -19.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.1 | 457.0943 | 457.0943 | -17.9943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.8957 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46685 | 41.5213 | 41.8989 | 41.8989 | -0.3776 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7149 | -184.7149 | 0 |  | 92.6348 | -92.6348 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 30.5877 | 30.5877 | -5.0877 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 44.368 | 44.368 | 40.032 | 167.6 | 167.255 | 178.2375 | -10.6375 | 165.4 | 167.255 | 178.2375 | -12.8375 | 195.4 | 167.255 | 178.2375 | 17.1625 | 266.1 | 251.636 | 268.1591 | -2.0591 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 237.426 | 270.068 | 270.068 | -32.642 | 120.417 | 133.1603 | 133.1603 | -12.7433 | 63.602 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5972 | 77.169 | 78.568 | 78.568 | -1.399 | 29.912 | 29.9806 | 29.9806 | -0.06856 | 65.069 | 66.9413 | 66.9413 | -1.8723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.387 | 115.218 | 142.5625 | -1.1755 | 89.622 |  |  | 89.622 | 66.305 | 57.782 | 71.4953 | -5.1903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 |  | 208.3 | 100.2 | 103.5555 |  | 100.2 |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 63.471 | 63.471 | -36.771 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 8.414 | 8.414 | -2.214 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 16.082 | 16.082 | -4.882 | 21 | 40.109 | 40.109 | -19.109 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 3.22 | 3.22 | -1.22 | 4.6 | 7.32 | 7.32 | -2.72 | 0 |  |  | 0 | 24 | 29.526 | 29.526 | -5.526 | 43.9 | 58.303 | 58.303 | -14.403 | 1.4 | 0.961 | 0.961 | 0.439 | 0.9 | 0.987 | 0.987 | -0.087 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 6.238 | 6.238 | -2.538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.652 | 0.6 | 0.6 | 0.052 | 7.271 | 11.713 | 11.713 | -4.442 | 4.819 | 17.673 | 17.673 | -12.854 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
05/04/2026 | 01:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 226.2 | 225 | 225 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.4 | 154.512 | 135.5838 | -10.1838 | 124.9 | 154.512 | 135.5838 | -10.6838 | 125.8 | 154.512 | 135.5838 | -9.7838 | 218.3 | 232.464 | 203.9865 | 14.3135 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.9 | 2.9833 | 2.9833 | 1.9167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 58.7 | 113.146 | 79.5684 | -20.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 170.3 | 220.695 | 220.695 | -50.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438 | 457.0943 | 457.0943 | -19.0943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.711 | 151.3625 | 151.3625 | 0.34851 | 42.0963 | 41.8989 | 41.8989 | 0.19736 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.7149 | -184.7149 | 0 |  | 92.6348 | -92.6348 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 30.5877 | 30.5877 | -4.3877 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 44.368 | 44.368 | -3.668 | 168.8 | 178.4676 | 178.4676 | -9.6676 | 166.3 | 178.4676 | 178.4676 | -12.1676 | 195.9 | 178.4676 | 178.4676 | 17.4324 | 266 | 268.5053 | 268.5053 | -2.5053 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.25 | 270.068 | 270.068 | -0.81803 | 132.286 | 133.1603 | 133.1603 | -0.87431 | 64.16 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0392 | 77.354 | 78.568 | 78.568 | -1.214 | 30.249 | 29.9806 | 29.9806 | 0.26844 | 65.399 | 66.9413 | 66.9413 | -1.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.162 | 142.5625 | 138.84 | -21.678 | 0 |  |  | 0 | 57.873 | 71.4953 | 69.6285 | -11.7555 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 |  |  | 204 | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  |  | 0 | 8.6 |  |  | 8.6 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 58.9 | 58.9 | -42.4 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.797 | 8.797 | -1.597 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 14.568 | 14.568 | -6.168 | 13.8 | 36.527 | 36.527 | -22.727 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.8 | 2.89 | 2.89 | -2.09 | 1.2 | 6.24 | 6.24 | -5.04 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 27.268 | 27.268 | -7.768 | 53.7 | 55.973 | 55.973 | -2.273 | 1.2 | 0.783 | 0.783 | 0.417 | 0.7 | 0.794 | 0.794 | -0.094 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 6.531 | 6.531 | -1.631 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 12.645 | 7.852 | 7.852 | 4.793 | 10.694 | 16.861 | 16.861 | -6.167 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.15 | 8.15 | -0.95 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
05/04/2026 | 02:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 654.8 | 650 | 650 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 228.1 | 225 | 225 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 136.038 | 135.5838 | -8.4838 | 125.9 | 136.038 | 135.5838 | -9.6838 | 126.9 | 136.038 | 135.5838 | -8.6838 | 224.1 | 204.6698 | 203.9865 | 20.1135 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 6.7 | 5.5558 | 5.5558 | 1.1442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 59.8 | 80.6149 | 79.1287 | -19.3287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 194.4 | 220.695 | 220.695 | -26.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 457.0943 | 2.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.6792 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3167 | 42.3164 | 41.8989 | 41.8989 | 0.41749 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 30.5877 | 30.5877 | -3.9877 | 173.1 | 174.5595 | 174.5595 | -1.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.8642 | -37.8642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 44.368 | 44.368 | -3.568 | 168.3 | 179.1353 | 179.1353 | -10.8353 | 165.6 | 179.1353 | 179.1353 | -13.5353 | 197.1 | 179.1353 | 179.1353 | 17.9647 | 266.5 | 269.5099 | 269.5099 | -3.0099 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 272.549 | 270.068 | 270.068 | 2.481 | 134.125 | 133.1603 | 133.1603 | 0.96469 | 64.986 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2132 | 76.92 | 78.568 | 78.568 | -1.648 | 30.611 | 29.9806 | 29.9806 | 0.63044 | 64.944 | 66.9413 | 66.9413 | -1.9973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.263 | 142.5625 | 115.218 | 1.045 | 0 |  |  | 0 | 56.732 | 71.4953 | 57.782 | -1.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 |  |  | 101 | 68.6 |  |  | 68.6 |  |  |  | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 55.029 | 55.029 | -41.429 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.034 | 9.034 | -1.934 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 13.245 | 13.245 | -8.745 | 8.7 | 33.743 | 33.743 | -25.043 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.7 | 2.54 | 2.54 | -1.84 | 4.9 | 6.56 | 6.56 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 25.325 | 25.325 | 3.175 | 62.9 | 53.87 | 53.87 | 9.03 | 1.7 | 0.668 | 0.668 | 1.032 | 1.5 | 0.661 | 0.661 | 0.839 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 6.813 | 6.813 | -1.913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 2.83 | 6.428 | 6.428 | -3.598 | 5.814 | 16.91 | 16.91 | -11.096 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
05/04/2026 | 02:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.8678 | 91.8678 | -4.7678 | 222.6 | 225 | 225 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.9 | 138.8217 | 135.5838 | -3.6838 | 132.5 | 138.8217 | 135.5838 | -3.0838 | 131.8 | 138.8217 | 135.5838 | -3.7838 | 232.2 | 208.8579 | 203.9865 | 28.2135 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 164.0671 | 164.0671 | -6.2671 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 57.1 | 81.9835 | 76.9442 | -19.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.9246 | 151.3625 | 151.3625 | -0.43795 | 41.7419 | 41.8989 | 41.8989 | -0.15706 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 23.2 | 30.5877 | 30.5877 | -7.3877 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.798 | -31.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 44.368 | 44.368 | -3.368 | 168.3 | 178.9165 | 169.0394 | -0.73944 | 165.6 | 178.9165 | 169.0394 | -3.4394 | 196.5 | 178.9165 | 169.0394 | 27.4606 | 266.7 | 269.1807 | 254.3206 | 12.3794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 263.031 | 270.068 | 270.068 | -7.037 | 128.102 | 133.1603 | 133.1603 | -5.0583 | 62.464 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7352 | 75.485 | 78.568 | 78.568 | -3.083 | 29.417 | 29.9806 | 29.9806 | -0.56356 | 66.541 |  | 66.9413 | -0.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.583 | 142.5625 | 115.218 | 3.365 | 0 |  |  | 0 | 57.537 | 71.4953 | 57.782 | -0.245 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 |  |  | 48.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 |  |  | 8.9 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 52.683 | 52.683 | -31.983 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.225 | 9.225 | -1.225 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 12.316 | 12.316 | -7.416 | 8.4 | 31.669 | 31.669 | -23.269 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 2.37 | 2.37 | -1.87 | 6.8 | 7.34 | 7.34 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 23.591 | 23.591 | 13.309 | 67.4 | 51.744 | 51.744 | 15.656 | 3 | 0.596 | 0.596 | 2.404 | 0.8 | 0.561 | 0.561 | 0.239 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 7.022 | 7.022 | -1.722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 1.346 | 6.589 | 6.589 | -5.243 | 1.4 | 15.788 | 15.788 | -14.388 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.15 | 8.15 | -0.75 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 03:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 652 | 650 | 650 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 224.4 | 225 | 225 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 219.6 | 203.9865 | 203.9865 | 15.6135 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 58.7 | 82.0896 | 78.524 | -19.824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5614 | 151.3625 | 151.3625 | 0.19884 | 42.1097 | 41.8989 | 41.8989 | 0.21073 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 30.5877 | 30.5877 | -4.3877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.0673 | -30.0673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 44.368 | 44.368 | -3.168 | 168 | 179.1353 | 166.107 | 1.893 | 165.2 | 179.1353 | 166.107 | -0.90698 | 198 | 179.1353 | 166.107 | 31.893 | 266.9 | 269.5099 | 249.9087 | 16.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 267.249 | 270.068 | 270.068 | -2.819 | 131.783 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3773 | 63.973 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2262 | 76.688 | 78.568 | 78.568 | -1.88 | 30.309 | 29.9806 | 29.9806 | 0.32844 | 0 |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.21 | 142.5625 | 115.218 | 0.992 | 0 |  |  | 0 | 56.666 | 71.4953 | 57.782 | -1.116 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 |  |  | 9 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 52.864 | 52.864 | -17.664 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.205 | 9.205 | -0.505 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.096 | 12.096 | -2.296 | 16 | 30.638 | 30.638 | -14.638 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 2.37 | 2.37 | -1.97 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 22.129 | 22.129 | 17.471 | 78.6 | 49.026 | 49.026 | 29.574 | 2.8 | 0.577 | 0.577 | 2.223 | 1.3 | 0.512 | 0.512 | 0.788 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 6.947 | 6.947 | -0.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 1.005 | 9.599 | 9.599 | -8.594 | 1.083 | 14.463 | 14.463 | -13.38 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.15 | 8.15 | -0.85 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 03:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 222.9 | 225 | 225 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 135.5838 | 135.5838 | -28.3838 | 107.1 | 135.5838 | 135.5838 | -28.4838 | 107.6 | 135.5838 | 135.5838 | -27.9838 | 220.9 | 203.9865 | 203.9865 | 16.9135 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 57.8 | 66.8631 | 79.9851 | -22.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 202.9 | 220.695 | 220.695 | -17.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.9 | 457.0943 | 457.0943 | -27.1943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2377 | 151.3625 | 151.3625 | -0.12485 | 41.6782 | 41.8989 | 41.8989 | -0.22069 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 30.5877 | 30.5877 | -4.6877 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.7681 | -26.7681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 44.368 | 44.368 | -3.568 | 169.1 | 179.1353 | 175.7786 | -6.6786 | 164.7 | 179.1353 | 175.7786 | -11.0786 | 196.5 | 179.1353 | 175.7786 | 20.7214 | 266.9 | 269.5099 | 264.4596 | 2.4404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 263.151 | 270.068 | 270.068 | -6.917 | 119.314 | 133.1603 | 133.1603 | -13.8463 | 58.838 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3612 | 78.581 | 78.568 | 78.568 | 0.013 | 30.111 | 29.9806 | 29.9806 | 0.13044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.006 | 136.53 | 115.218 | 1.788 | 0 |  |  | 0 | 57.005 | 68.47 | 57.782 | -0.777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.7186 |  | 9 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 53.31 | 53.31 | -20.41 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.834 | 8.834 | -0.534 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 12.088 | 12.088 | -2.188 | 20.4 | 30.023 | 30.023 | -9.623 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.8 | 2.44 | 2.44 | -1.64 | 12.8 | 11.86 | 11.86 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 20.679 | 20.679 | 15.521 | 85 | 45.245 | 45.245 | 39.755 | 2.8 | 0.539 | 0.539 | 2.261 | 0 | 0.496 | 0.496 | -0.496 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.3 | 6.576 | 6.576 | -0.276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 8.709 | 13.2 | 13.2 | -4.491 | 11.049 | 16.069 | 16.069 | -5.02 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.15 | 8.15 | -1.05 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 04:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 224.6 | 225 | 225 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.7 | 135.5838 | 135.5838 | -13.8838 | 121.2 | 135.5838 | 135.5838 | -14.3838 | 122.3 | 135.5838 | 135.5838 | -13.2838 | 221.3 | 203.9865 | 203.9865 | 17.3135 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 58.8 | 87.9202 | 81.9336 | -23.1336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 195.3 | 220.695 | 220.695 | -25.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.5 | 457.0943 | 457.0943 | -13.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3299 | 151.3625 | 151.3625 | -0.03264 | 41.9985 | 41.8989 | 41.8989 | 0.0996 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 30.5877 | 30.5877 | -4.8877 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 44.368 | 44.368 | -3.368 | 167.1 | 179.5617 | 173.892 | -6.792 | 164.5 | 179.5617 | 173.892 | -9.392 | 197.1 | 179.5617 | 173.892 | 23.208 | 266.3 | 270.1513 | 261.6213 | 4.6787 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 268.496 | 270.068 | 270.068 | -1.572 | 131.441 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7193 | 58.851 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3482 | 78.715 | 78.568 | 78.568 | 0.147 | 30.001 | 29.9806 | 29.9806 | 0.02044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.957 | 115.218 | 115.218 | 1.739 | 0 |  |  | 0 | 56.619 | 57.782 | 57.782 | -1.163 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.7186 |  | 8.9 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 51.624 | 51.624 | -24.824 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.62 | 8.62 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.678 | 11.678 | 0.322 | 21.8 | 29.137 | 29.137 | -7.337 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 2.64 | 2.64 | -2.04 | 14.3 | 11.81 | 11.81 | 2.49 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 19.696 | 19.696 | 25.604 | 82.5 | 43.176 | 43.176 | 39.324 | 2.8 | 0.484 | 0.484 | 2.316 | 1.8 | 0.484 | 0.484 | 1.316 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.8 | 6.479 | 6.479 | 0.321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 20.548 | 14.673 | 14.673 | 5.875 | 15.508 | 17.628 | 17.628 | -2.12 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 04:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 228.2 | 225 | 225 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 135.5838 | 135.5838 | -10.6838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 223.5 | 203.9865 | 203.9865 | 19.5135 | 205.8 | 207.2429 | 207.2429 | -1.4428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 6.5 | 5.5558 | 5.5558 | 0.94422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 58.6 | 69.207 | 78.7101 | -20.1101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 457.0943 | 457.0943 | -2.8943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2958 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06673 | 42.2987 | 41.8989 | 41.8989 | 0.39972 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94 | 87.7736 | 87.7736 | 6.2264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 30.5877 | 30.5877 | -5.0877 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 167.1 | 162.8037 | 161.8339 | 5.2661 | 164.5 | 162.8037 | 161.8339 | 2.6661 | 197.3 | 162.8037 | 161.8339 | 35.4661 | 266.6 | 244.9388 | 243.4799 | 23.1201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.753 | 270.068 | 270.068 | -0.31503 | 131.672 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4883 | 58.802 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3972 | 78.618 | 78.568 | 78.568 | 0.05 | 30.067 | 29.9806 | 29.9806 | 0.08644 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.874 | 115.218 | 115.218 | 1.656 | 0 |  |  | 0 | 56.935 | 57.782 | 57.782 | -0.847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.7186 |  | 8.9 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 49.63 | 49.63 | -28.03 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.54 | 8.54 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 11.581 | 11.581 | -4.781 | 25.3 | 9.1 | 28.923 | -3.623 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 2.79 | 2.79 | -2.59 | 12 | 11.29 | 11.29 | 0.71 | 0 |  |  | 0 | 51 | 21.33 | 21.33 | 29.67 | 81.4 | 46.363 | 46.363 | 35.037 | 3.6 | 0.484 | 0.484 | 3.116 | 3.3 | 0.453 | 0.453 | 2.847 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 6.424 | 6.424 | 0.276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.061 | 23.358 | 17.411 | 17.411 | 5.947 | 14.569 | 20.776 | 20.776 | -6.207 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.15 | 8.15 | -1.45 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
05/04/2026 | 05:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 225.9 | 225 | 225 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.1 | 135.5838 | 135.5838 | -14.4838 | 121.9 | 135.5838 | 135.5838 | -13.6838 | 121.2 | 135.5838 | 135.5838 | -14.3838 | 228.1 | 203.9865 | 203.9865 | 24.1135 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.0671 | 164.0671 | 6.0329 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.1 | 72.0373 | 81.7533 | -22.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 201.2 | 220.695 | 220.695 | -19.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 457.0943 | 457.0943 | -1.7943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8448 | 151.3625 | 151.3625 | 0.48231 | 42.4474 | 41.8989 | 41.8989 | 0.54842 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 30.5877 | 30.5877 | -3.9877 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 44.368 | 44.368 | -3.568 | 166.7 | 166.6146 | 165.9549 | 0.7451 | 164.3 | 166.6146 | 165.9549 | -1.6549 | 197.5 | 166.6146 | 165.9549 | 31.5451 | 265.9 | 250.6724 | 249.6799 | 16.2201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 264.174 | 270.068 | 270.068 | -5.894 | 134.617 | 133.1603 | 133.1603 | 1.4567 | 60.238 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9612 | 79.108 | 78.568 | 78.568 | 0.54 | 30.641 | 29.9806 | 29.9806 | 0.66044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.487 | 115.218 | 115.218 | 2.269 | 0 |  |  | 0 | 57.038 | 57.782 | 57.782 | -0.744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.7186 |  | 8.8 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 47.826 | 47.826 | -30.026 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.526 | 8.526 | -0.026 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 11.645 | 11.645 | -7.345 | 24.9 | 10.8 | 29.055 | -4.155 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.96 | 2.96 | -2.96 | 9.4 | 10.65 | 10.65 | -1.25 | 0 |  |  | 0 | 53 | 24.292 | 24.292 | 28.708 | 73.1 | 51.883 | 51.883 | 21.217 | 3.9 | 0.511 | 0.511 | 3.389 | 4.5 | 0.431 | 0.431 | 4.069 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 34.092 | 20.857 | 20.857 | 13.235 | 30.975 | 24.543 | 24.543 | 6.432 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
05/04/2026 | 05:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 648.3 | 650 | 650 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 135.5838 | 135.5838 | -20.7838 | 114.3 | 135.5838 | 135.5838 | -21.2838 | 113.9 | 135.5838 | 135.5838 | -21.6838 | 212.3 | 203.9865 | 203.9865 | 8.3135 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90.7 | 64.3347 | 79.5684 | 11.1316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 200.2 | 220.695 | 220.695 | -20.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.9061 | 151.3625 | 151.3625 | -0.45646 | 41.9416 | 41.8989 | 41.8989 | 0.04265 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 30.5877 | 30.5877 | -4.6877 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 159.2 | 154.6894 | 152.9424 | 6.2576 | 160.8 | 154.6894 | 152.9424 | 7.8576 | 161.6 | 154.6894 | 152.9424 | 8.6576 | 249.3 | 232.7309 | 230.1026 | 19.1974 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.027 | 270.068 | 270.068 | -1.041 | 131.425 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7353 | 58.794 | 67.1992 | 67.1992 | -8.4052 | 78.616 | 78.568 | 78.568 | 0.048 | 30.045 | 29.9806 | 29.9806 | 0.06444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.075 | 115.218 | 115.218 | 1.857 | 0 |  |  | 0 | 56.412 | 57.782 | 57.782 | -1.37 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.7186 |  | 9 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 46.256 | 46.256 | -29.656 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.958 | 8.958 | 0.742 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 12.165 | 12.165 | -7.765 | 24.4 | 12.7 | 29.867 | -5.467 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 3.22 | 3.22 | -2.82 | 6.5 | 10.65 | 10.65 | -4.15 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 31.61 | 31.61 | 12.19 | 69.1 | 60.873 | 60.873 | 8.227 | 4.5 | 0.553 | 0.553 | 3.947 | 2.2 | 0.517 | 0.517 | 1.683 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 6.832 | 6.832 | 0.768 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.061 | 75.668 | 24.747 | 24.747 | 50.921 | 75.821 | 28.207 | 28.207 | 47.614 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.15 | 8.15 | 0.65 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
05/04/2026 | 06:00 | 208.4 | 203.4014 | 203.4014 | 4.9986 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 226.4 | 225 | 225 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 135.5838 | 135.5838 | -31.1838 | 103.6 | 135.5838 | 135.5838 | -31.9838 | 103.5 | 135.5838 | 135.5838 | -32.0838 | 210.9 | 203.9865 | 203.9865 | 6.9135 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 164.0671 | 164.0671 | 9.2329 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 89.5 | 54.4438 | 79.5684 | 9.9316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 206.5 | 220.695 | 220.695 | -14.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.2 | 457.0943 | 457.0943 | -15.8943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 153.0627 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7002 | 42.2932 | 41.8989 | 41.8989 | 0.39427 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.5 | 30.5877 | 30.5877 | -4.0877 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 44.368 | 44.368 | -3.068 | 163.9 | 141.1144 | 125.9591 | 37.941 | 164.1 | 141.1144 | 125.9591 | 38.1409 | 164.6 | 141.1144 | 125.9591 | 38.6409 | 255.7 | 212.3073 | 189.506 | 66.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 265.328 | 270.068 | 270.068 | -4.74 | 134.496 | 133.1603 | 133.1603 | 1.3357 | 67.122 | 67.1992 | 67.1992 | -0.07722 | 78.763 | 78.568 | 78.568 | 0.195 | 30.928 | 29.9806 | 29.9806 | 0.94744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.559 | 115.218 | 115.218 | -0.659 | 0 |  |  | 0 | 52.389 | 57.782 | 57.782 | -5.393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.7186 |  | 8.7 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 44.67 | 44.67 | -31.27 | 0 | 1.751 | 1.751 | -1.751 | 8.9 | 9.587 | 9.587 | -0.687 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.3 | 3.773 | 3.773 | -3.473 | 0.24 | 16.705 | 16.705 | -16.465 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 0 | 0.162 | 0.162 | -0.162 | 5.6 | 12.697 | 12.697 | -7.097 | 26.8 | 14.2 | 30.438 | -3.638 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.9 | 3.51 | 3.51 | -2.61 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 | 0 | 0.611 | 0.611 | -0.611 | 30.8 | 38.708 | 38.708 | -7.908 | 73.8 | 67.751 | 67.751 | 6.049 | 4.1 | 0.609 | 0.609 | 3.491 | 2.6 | 0.631 | 0.631 | 1.969 | 0 | 2.11 | 2.11 | -2.11 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 7.466 | 7.466 | -0.966 | 1.4 | 6.293 | 6.293 | -4.893 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 3.761 | 3.761 | -2.961 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 91.298 | 27.11 | 27.11 | 64.188 | 74.514 | 30.839 | 30.839 | 43.675 | 0.8 | 2.668 | 2.668 | -1.868 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.15 | 8.15 | -0.25 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
05/04/2026 | 06:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 638.5 | 650 | 650 | -11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 219.5 | 225 | 225 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 113.0704 | 111 | -5.9 | 105.2 | 113.0704 | 111 | -5.8 | 105.6 | 113.0704 | 111 | -5.4 | 221.3 | 170.115 | 167 | 54.3 | 177.7 | 120.0309 | 120.0309 | 57.6691 | 103 | 60.1957 | 60.1957 | 42.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 5.6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.04422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 89 | 40.008 | 79.5684 | 9.4316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 206.1 | 220.695 | 220.695 | -14.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.1 | 457.0943 | 457.0943 | -36.9943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.2276 | 151.3625 | 151.3625 | -1.135 | 41.1188 | 41.8989 | 41.8989 | -0.7801 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.8 | 30.5877 | 30.5877 | -4.7877 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 151.6 | 96.0829 | 80.0074 | 71.5926 | 150.9 | 96.0829 | 80.0074 | 70.8926 | 150.7 | 96.0829 | 80.0074 | 70.6926 | 237.5 | 144.5572 | 120.3714 | 117.1286 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 217.33 | 270.068 | 270.068 | -52.738 | 120.216 | 133.1603 | 133.1603 | -12.9443 | 64.901 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2982 | 76.755 | 78.568 | 78.568 | -1.813 | 29.669 | 29.9806 | 29.9806 | -0.31156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.891 | 115.218 | 115.218 | 1.673 | 0 |  |  | 0 | 56.479 | 57.782 | 57.782 | -1.303 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 17 | 43.071 | 43.071 | -26.071 | 9.5 | 16.193 | 16.193 | -6.693 | 8.6 | 10.116 | 10.116 | -1.516 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 22.3 | 29.131 | 29.131 | -6.831 | 11.8 | 36.257 | 36.257 | -24.457 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.5 | 0.962 | 0.962 | -0.462 | 0.1 | 1.367 | 1.367 | -1.267 | 5.4 | 12.802 | 12.802 | -7.402 | 28 | 15.3 | 30.129 | -2.129 | 0.2 | 0.737 | 0.737 | -0.537 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.3 | 3.79 | 3.79 | -1.49 | 11 | 9.85 | 9.85 | 1.15 | 0 | 5.678 | 5.678 | -5.678 | 30.5 | 43.39 | 43.39 | -12.89 | 87.2 | 72.011 | 72.011 | 15.189 | 1.5 | 0.685 | 0.685 | 0.815 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 0 | 4.22 | 4.22 | -4.22 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6 | 7.98 | 7.98 | -1.98 | 30.6 | 63.686 | 63.686 | -33.086 | 1.1 | 1.737 | 1.737 | -0.637 | 18 | 27.728 | 27.728 | -9.728 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 80.778 | 27.508 | 27.508 | 53.27 | 62.984 | 31.675 | 31.675 | 31.309 | 12.9 | 19.526 | 19.526 | -6.626 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.4 | 1.04 | 1.04 | -0.64 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 |  |  |  | 0 | 15.8 | 20 | 20 | -4.2
05/04/2026 | 07:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 650 | 650 | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 61.1652 | 91.8678 | -2.9678 | 224.8 | 225 | 225 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.9 | 116.55 | 116.55 | 18.35 | 134.8 | 116.55 | 116.55 | 18.25 | 135.6 | 116.55 | 116.55 | 19.05 | 239.2 | 175.35 | 175.35 | 63.85 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 71.5 | 60.1957 | 60.1957 | 11.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 164.067 | 2.4329 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 4e-05 | 6.6 |  |  |  | 0 | 50.2 | 40.008 | 15.448 | 34.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 84.456 | 33.7296 | 76.7704 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 456.9417 | 455.0261 | 8.9739 | 81.5 | 81.6356 | 35.3639 | 46.1361 | 151.3106 | 151.3625 | 151.3625 | -0.05192 | 41.9983 | 41.8989 | 41.8989 | 0.09935 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.1 | 110.482 | 13.2656 | 92.8344 | 44 | 45 | 45 | -0.99999 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.4 |  | 30.5877 | -5.1877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 4.6344 | 95.5452 | -90.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 44.368 | 44.3679 | -2.9679 | 113.9 | 70.152 | 70.152 | 43.748 | 113.8 | 70.152 | 70.152 | 43.648 | 112.9 | 70.152 | 70.152 | 42.748 | 216.1 | 105.544 | 105.544 | 110.556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 267.27 | 270.068 | 270.068 | -2.798 | 130.939 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2213 | 65.774 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4252 | 77.181 | 78.568 | 63.3021 | 13.8789 | 29.825 | 29.9806 | 29.9806 | -0.15556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.068 | 115.218 | 115.218 | 1.85 | 0 |  |  | 0 | 57.452 | 57.782 | 57.782 | -0.33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.7186 |  | 8.7 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 19 | 40.142 | 40.142 | -21.142 | 28.1 | 41.364 | 41.364 | -13.264 | 5.9 | 10.179 | 10.179 | -4.279 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 48.5 | 68.799 | 68.799 | -20.299 | 34.7 | 76.975 | 76.975 | -42.275 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.4 | 3.787 | 3.787 | -2.387 | 1.3 | 3.651 | 3.651 | -2.351 | 7.2 | 11.821 | 11.821 | -4.621 | 31.6 | 16 | 27.876 | 3.724 | 0.4 | 1.668 | 1.668 | -1.268 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 15.3 | 13.7163 | 19.792 | -4.492 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.037 | 0.037 | 0.063 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2 | 4.2 | 4.2 | -2.2 | 9.1 | 8.01 | 8.01 | 1.09 | 0.1 | 15.366 | 15.366 | -15.266 | 52.2 | 45.8 | 45.8 | 6.4 | 86.9 | 73.763 | 73.763 | 13.137 | 2.8 | 0.686 | 0.686 | 2.114 | 1.7 | 0.812 | 0.812 | 0.888 | 0 | 12.29 | 12.29 | -12.29 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 8.262 | 8.262 | -3.062 | 58.9 | 151.588 | 151.588 | -92.688 | 3.4 | 4.011 | 4.011 | -0.611 | 57.9 | 66.744 | 66.744 | -8.844 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 54.737 | 23.619 | 23.619 | 31.118 | 42.258 | 27.907 | 27.907 | 14.351 | 45.4 | 49.779 | 49.779 | -4.379 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.3 | 3.11 | 3.11 | -1.81 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.15 | 8.15 | -1.25 |  |  |  | 0 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
05/04/2026 | 07:30 | 202.3 | 203.4014 | 195.6675 | 6.6326 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 224.3 | 225 | 225 | -0.69999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 116.55 | 116.55 | -5.55 | 112 | 116.55 | 116.55 | -4.55 | 111.8 | 116.55 | 116.55 | -4.75 | 224.6 | 175.35 | 175.35 | 49.25 | 109.5 | 120.0309 | 120.0309 | -10.5309 | 68.7 | 60.1957 | 60.1957 | 8.5043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 147.1681 | 147.1681 | 6.9319 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 |  | 6.6 |  |  |  | 0 | 69.5 | 40.008 | 15.448 | 54.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 30.974 | 21.8711 | 88.9289 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 455.0261 | 455.0261 | 1.3739 | 81.3 | 53.108 |  | 81.3 | 150.9112 | 151.3625 | 151.3625 | -0.45131 | 42.1222 | 41.8989 | 41.8989 | 0.22324 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 84 | 80.4964 | 80.4964 | 3.5036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107 | 62.8119 |  | 107 | 44.5 | 45 | 45 | -0.5 | 22 | 44.103 | 44.103 | -22.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26 | 30.5877 | 30.5877 | -4.5877 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 4.6344 | 95.5452 | -88.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 44.368 | 44.368 | -3.868 | 78.6 | 70.152 | 70.152 | 8.448 | 78.6 | 70.152 | 70.152 | 8.448 | 78.4 | 70.152 | 70.152 | 8.248 | 170 | 105.544 | 105.544 | 64.456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 265.148 | 270.068 | 270.068 | -4.92 | 132.465 | 133.1603 | 133.1603 | -0.6953 | 66.22 | 67.1992 | 67.1992 | -0.97922 | 77.207 | 78.568 | 52.9021 | 24.3049 | 30.36 | 29.9806 | 29.9806 | 0.37944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.152 | 115.218 | 115.218 | 1.934 | 0 |  |  | 0 | 56.503 | 57.782 | 57.782 | -1.279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 18.5 | 36.478 | 36.478 | -17.978 | 57.9 | 61.741 | 61.741 | -3.841 | 6.1 | 9.701 | 9.701 | -3.601 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 46.9 | 130.564 | 130.564 | -83.664 | 36.14 | 85.648 | 85.648 | -49.508 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.7 | 5.98 | 5.98 | -3.28 | 2.6 | 6.191 | 6.191 | -3.591 | 5.9 | 10.288 | 10.288 | -4.388 | 28.6 | 16.1 | 25.662 | 2.938 | 1.7 | 4.2 | 4.2 | -2.5 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 10.4 | 13.7163 | 19.792 | -9.392 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.084 | 0.084 | 0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.3 | 10.69 | 10.69 | 0.61001 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2 | 4.7 | 4.7 | -2.7 | 9.6 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 4.3 | 26.922 | 26.922 | -22.622 | 63.4 | 45.27 | 45.27 | 18.13 | 84.7 | 72.804 | 72.804 | 11.896 | 2.3 | 0.554 | 0.554 | 1.746 | 3.7 | 0.828 | 0.828 | 2.872 | 0.3 | 20.37 | 20.37 | -20.07 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 8.537 | 8.537 | -4.237 | 102.3 | 203.263 | 203.263 | -100.963 | 6 | 6.839 | 6.839 | -0.839 | 99.5 | 102.373 | 102.373 | -2.873 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 59.358 | 16.899 | 16.899 | 42.459 | 54.704 | 20.44 | 20.44 | 34.264 | 79.3 | 75.135 | 75.135 | 4.165 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.4 | 6.182 | 6.182 | -0.782 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.15 | 8.15 | -1.05 |  |  |  | 0 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
05/04/2026 | 08:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 654.9 | 650 | 588.6981 | 66.2019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 106.3 | 116.55 | 116.55 | -10.25 | 107 | 116.55 | 116.55 | -9.55 | 204.7 | 175.35 | 175.35 | 29.35 | 110.1 | 120.0309 | 120.0309 | -9.9309 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 147.1681 | 147.1681 | 7.8319 | 6.6 | 5.5558 | 5.5558 | 1.0442 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 70.7 | 40.008 | 15.448 | 55.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 35.3443 | 28.9356 | 56.9644 | 153.9 | 220.695 | 220.695 | -66.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.1 | 455.0261 | 455.0261 | -45.9261 | 70 | 30.3378 | 22.1861 | 47.8139 | 152.2416 | 151.3625 | 151.3625 | 0.87918 | 42.3288 | 41.8989 | 41.8989 | 0.42989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61087 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 84.4 | 80.4964 | 80.4964 | 3.9036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.8 | 14.8326 |  | 107.8 | 42.7 | 45 | 45 | -2.3 | 18.9 | 44.103 | 44.103 | -25.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.3 | 30.5877 | 30.5877 | -4.2877 | 173.1 | 174.5595 | 174.5595 | -1.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 4.6344 | 95.5452 | -88.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 44.3679 | 16.4784 | 24.2216 | 62.8 | 70.152 | 70.152 | -7.352 | 62.6 | 70.152 | 70.152 | -7.552 | 61.9 | 70.152 | 70.152 | -8.252 | 134.2 | 105.544 | 105.544 | 28.656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 218.681 | 270.068 | 270.068 | -51.387 | 124.533 | 133.1603 | 133.1603 | -8.6273 | 66.563 | 67.1992 | 67.1992 | -0.63622 | 77.401 | 75.5721 | 36.9319 | 40.4691 | 30.601 | 29.9806 | 29.9806 | 0.62044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.08 | 115.218 | 115.218 | 1.862 | 0 |  |  | 0 | 57.19 | 57.782 | 57.782 | -0.592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 11.9 | 17.4927 | 17.4927 | -5.5927 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 11.6 | 36.125 | 36.125 | -24.525 | 69.9 | 70.473 | 70.473 | -0.573 | 6.5 | 9.643 | 9.643 | -3.143 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 173.9 | 178.909 | 178.909 | -5.009 | 88.29 | 90.871 | 90.871 | -2.581 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.8 | 8.055 | 8.055 | 1.745 | 10.4 | 8.572 | 8.572 | 1.828 | 4.5 | 9.774 | 9.774 | -5.274 | 25.8 | 16.8 | 26.115 | -0.315 | 3.1 | 6.875 | 6.875 | -3.775 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 10.6 | 13.7163 | 19.792 | -9.192 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.145 | 0.145 | -0.045 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 4.78 | 4.78 | -4.18 | 7.3 | 6.71 | 6.71 | 0.59 | 14.8 | 32.467 | 32.467 | -17.667 | 43.9 | 42.308 | 42.308 | 1.592 | 90.1 | 69.858 | 69.858 | 20.242 | 3 | 0.614 | 0.614 | 2.386 | 2.8 | 1.183 | 1.183 | 1.617 | 8 | 29.69 | 29.69 | -21.69 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 8.998 | 8.998 | -3.298 | 222.8 | 228.392 | 228.392 | -5.592 | 8.6 | 9.753 | 9.753 | -1.153 | 118.7 | 117.858 | 117.858 | 0.842 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 41.589 | 13.248 | 13.248 | 28.341 | 33.104 | 16.605 | 16.605 | 16.499 | 90.1 | 86.811 | 86.811 | 3.289 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.8 | 9.444 | 9.444 | -1.644 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
05/04/2026 | 08:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 649.5 | 650 | 620.4239 | 29.0761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 224 | 225 | 225 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 116.55 | 116.55 | -9.75 | 106.6 | 116.55 | 116.55 | -9.95 | 107.1 | 116.55 | 116.55 | -9.45 | 204.1 | 175.35 | 175.35 | 28.75 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 147.1681 | 147.1681 | 4.4318 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 2e-05 | 6.4 |  |  |  | 0 | 70.3 | 40.008 | 15.448 | 54.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 13.5539 | 6.876 | 48.624 | 202.3 | 220.695 | 220.695 | -18.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.1 | 455.0261 | 455.0261 | -24.9261 | 80.3 | 48.4393 | 28.731 | 51.569 | 151.857 | 151.3625 | 151.3625 | 0.49454 | 42.1153 | 41.8989 | 41.8989 | 0.21639 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61087 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.5 | 80.4964 | 80.4964 | 2.0036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107 | 50.9457 |  | 107 | 42.9 | 45 | 45 | -2.1 | 20.1 | 44.103 | 44.103 | -24.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 30.5877 | 30.5877 | -4.6877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 4.6344 | 95.5452 | -87.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 44.368 | 34.4835 | 6.5165 | 61.6 | 70.152 | 70.152 | -8.552 | 61.8 | 70.152 | 70.152 | -8.352 | 61.2 | 70.152 | 70.152 | -8.952 | 133 | 105.544 | 105.544 | 27.456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 232.869 | 270.068 | 270.068 | -37.199 | 125.386 | 133.1603 | 133.1603 | -7.7743 | 65.92 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2792 | 77.305 | 78.5679 | 36.1099 | 41.1951 | 30.177 | 29.9806 | 29.9806 | 0.19644 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.829 | 115.218 | 115.218 | 1.611 | 0 |  |  | 0 | 56.943 | 57.782 | 57.782 | -0.839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.7186 |  | 8.4 | 17.1 | 17.4927 | 17.4927 | -0.39271 | 0.5 | 0.487 | 0.487 | 0.013 | 11.6 | 37.513 | 37.513 | -25.913 | 73.1 | 73.586 | 73.586 | -0.486 | 7.9 | 9.966 | 9.966 | -2.066 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 180.9 | 190.878 | 190.878 | -9.978 | 92.14 | 95.348 | 95.348 | -3.208 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.1 | 10.814 | 10.814 | 2.286 | 16.1 | 11.059 | 11.059 | 5.041 | 6.3 | 9.624 | 9.624 | -3.324 | 19.1 | 18.4 | 27.399 | -8.299 | 5.4 | 10.014 | 10.014 | -4.614 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 10.6 | 13.7163 | 19.792 | -9.192 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.206 | 0.206 | -0.006 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 4.79 | 4.79 | -4.79 | 4.7 | 7.28 | 7.28 | -2.58 | 24.5 | 34.071 | 34.071 | -9.571 | 42.7 | 42.215 | 42.215 | 0.485 | 92.9 | 69.398 | 69.398 | 23.502 | 5.1 | 0.87 | 0.87 | 4.23 | 2.3 | 1.803 | 1.803 | 0.497 | 20.2 | 39.01 | 39.01 | -18.81 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 9.636 | 9.636 | -4.836 | 228.1 | 237.482 | 237.482 | -9.382 | 10.9 | 11.682 | 11.682 | -0.782 | 122.4 | 127.246 | 127.246 | -4.846 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 30.414 | 9.519 | 9.519 | 20.895 | 23.074 | 13.775 | 13.775 | 9.299 | 93.9 | 94.526 | 94.526 | -0.626 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 10 | 11.529 | 11.529 | -1.529 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.15 | 8.15 | -1.15 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
05/04/2026 | 09:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 650.7 | 650 | 650 | 0.70001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.4 | 118.7682 | 116.55 | 18.85 | 135.4 | 118.7682 | 116.55 | 18.85 | 135 | 118.7682 | 116.55 | 18.45 | 233.6 | 178.6873 | 175.35 | 58.25 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 147.1681 | 147.1681 | 3.6319 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 0.00021 | 6.3998 |  |  |  | 0 | 70.6 | 40.008 | 15.448 | 55.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8958 | 13.7084 | 41.5916 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 455.0261 | 8.9739 | 81.5 | 81.6356 | 45.2096 | 36.2904 | 150.8423 | 151.3625 | 151.3625 | -0.52019 | 41.8264 | 41.8989 | 41.8989 | -0.07252 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.5 | 80.4964 | 80.4964 | 3.0036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.2 | 110.482 | 44.3384 | 61.8616 | 45.8 | 47.0826 | 45 | 0.80001 | 22.4 | 21.9465 | 44.103 | -21.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.4 | 30.5877 | 30.5877 | -5.1877 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 22.9005 | 95.5452 | -54.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 44.368 | 44.368 | -3.268 | 62.7 | 71.2772 | 70.152 | -7.452 | 62.7 | 71.2772 | 70.152 | -7.452 | 62.8 | 71.2772 | 70.152 | -7.352 | 133.4 | 107.2368 | 105.544 | 27.856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.166 | 270.068 | 270.068 | -0.90202 | 130.586 | 133.1603 | 133.1603 | -2.5743 | 65.575 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6242 | 77.185 | 78.568 | 78.0581 | -0.87311 | 29.678 | 29.9806 | 29.9806 | -0.30256 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.573 | 115.218 | 115.218 | 1.355 | 0 |  |  | 0 | 58.529 | 57.782 | 57.782 | 0.747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 17.1 | 17.4927 | 17.4927 | -0.39271 | 0.7 | 0.663 | 0.663 | 0.037 | 11.8 | 29.49 | 39.494 | -27.694 | 74.6 | 75.559 | 75.559 | -0.959 | 7.6 | 10.442 | 10.442 | -2.842 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 186.4 | 188.1 | 192.174 | -5.774 | 95.17 | 97.15 | 97.15 | -1.98 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.4 | 12.226 | 12.226 | 1.174 | 16.6 | 13.533 | 13.533 | 3.067 | 5 | 9.625 | 9.625 | -4.625 | 19.2 | 20.7 | 28.94 | -9.74 | 7.3 | 12.198 | 12.198 | -4.898 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 10.7 | 17.9455 | 19.792 | -9.092 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.261 | 0.261 | 0.039 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.1 | 4.82 | 4.82 | -3.72 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 1.1 | 32.1 | 34.902 | 34.902 | -2.802 | 61.8 | 43.782 | 43.782 | 18.018 | 96.2 | 70.044 | 70.044 | 26.156 | 6.4 | 1.26 | 1.26 | 5.14 | 6.5 | 2.57 | 2.57 | 3.93 | 40.2 | 41.15 | 41.15 | -0.95 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 10.321 | 10.321 | -4.821 | 233.4 | 229.92 | 242.075 | -8.675 | 12.9 | 13.309 | 13.309 | -0.409 | 126.8 | 130.975 | 130.975 | -4.175 | 0.657 | 0.6 | 0.6 | 0.057 | 21.105 | 20.82 | 5.82 | 15.285 | 21.116 | 11.234 | 11.234 | 9.882 | 96.8 | 97.645 | 97.645 | -0.845 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 11.9 | 13.532 | 13.532 | -1.632 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.15 | 8.15 | -1.15 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
05/04/2026 | 09:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 653 | 650 | 650 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.9 | 225 | 225 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 45 | -45 | 141.4 | 116.55 | 116.55 | 24.85 | 140.5 | 116.55 | 116.55 | 23.95 | 140.1 | 116.55 | 116.55 | 23.55 | 225.2 | 175.35 | 175.35 | 49.85 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 147.1681 | 147.1681 | 5.6319 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.0951 | 0.30488 |  |  |  | 0 | 71.5 | 40.008 | 15.448 | 56.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8958 |  | 55.5 | 220.6 | 220.695 | 220.695 | -0.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 457.0943 | 457.0943 | 8.2057 | 81.5 | 81.6356 | 51.5792 | 29.9208 | 151.17 | 151.3625 | 151.3625 | -0.19251 | 42.2181 | 41.8989 | 41.8989 | 0.31917 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.7 | 80.4964 | 80.4964 | 2.2037 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.3 | 110.482 | 40.2479 | 67.0521 | 46.6 | 47.0826 | 45 | 1.6 | 22.5 | 21.9465 | 44.103 | -21.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.5877 | 30.5877 | -2.1877 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 30.8756 | 95.5452 | -23.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 61.9 | 93.0939 | 70.152 | -8.252 | 62.1 | 93.0939 | 70.152 | -8.052 | 62 | 93.0939 | 70.152 | -8.152 | 133.7 | 140.0601 | 105.544 | 28.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 272.402 | 270.068 | 270.068 | 2.334 | 132.004 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1563 | 66.059 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1402 | 76.564 | 78.568 | 78.5679 | -2.0038 | 30.081 | 29.9806 | 29.9806 | 0.10044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.685 | 115.218 | 115.218 | 1.467 | 0 |  |  | 0 | 57.94 | 57.782 | 57.782 | 0.158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 0.5 | 0.822 | 0.822 | -0.322 | 12 | 21.51 | 41.51 | -29.51 | 75.1 | 76.648 | 76.648 | -1.548 | 7.7 | 11.606 | 11.606 | -3.906 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 189 | 188.7 | 191.564 | -2.564 | 96.47 | 98.47 | 98.47 | -2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 | 12.985 | 12.985 | 0.515 | 16.6 | 15.205 | 15.205 | 1.395 | 3.5 | 9.722 | 9.722 | -6.222 | 19.4 | 30.587 | 30.587 | -11.187 | 11.7 | 13.896 | 13.896 | -2.196 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 18.7 | 19.792 | 19.792 | -1.092 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.312 | 0.312 | -0.012 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.2 | 4.15 | 4.15 | -1.95 | 12.3 | 12.21 | 12.21 | 0.09 | 33.4 | 35.386 | 35.386 | -1.986 | 72.2 | 52.152 | 52.152 | 20.048 | 96.7 | 74.806 | 74.806 | 21.894 | 6.2 | 2.152 | 2.152 | 4.048 | 6.1 | 3.483 | 3.483 | 2.617 | 43.4 | 43.29 | 43.29 | 0.11 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 11.049 | 11.049 | -3.649 | 237.2 | 234.41 | 244.713 | -7.513 | 14.7 | 14.734 | 14.734 | -0.034 | 128.5 | 132.908 | 132.908 | -4.408 | 0.657 | 0.6 | 0.6 | 0.057 | 6.094 | 19.07 | 4.067 | 2.027 | 14.181 | 11.355 | 11.355 | 2.826 | 98.6 | 99.222 | 99.222 | -0.622 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 13.6 | 15.153 | 15.153 | -1.553 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 8.15 | 8.15 | -3.25 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
05/04/2026 | 10:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 24.5 | 45 | 45 | -20.5 | 128.3 | 135.5838 | 116.55 | 11.75 | 127.6 | 135.5838 | 116.55 | 11.05 | 127.9 | 135.5838 | 116.55 | 11.35 | 228 | 203.9865 | 175.35 | 52.65 | 201.6 | 120.0309 | 120.0309 | 81.5691 | 104.8 | 60.1957 | 60.1957 | 44.6043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 147.1681 | 147.1681 | 2.6319 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 40.008 | 15.448 | 55.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8958 | 22.5178 | 33.3822 | 189.9 | 220.695 | 220.695 | -30.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.1 | 457.0943 | 457.0943 | -15.9943 | 81.5 | 81.6356 | 73.1699 | 8.3301 | 152.2816 | 151.3625 | 151.3625 | 0.91904 | 42.1467 | 41.8989 | 41.8989 | 0.24775 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.2 | 80.4964 | 80.4964 | 1.7037 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.5 | 110.482 | 93.0367 | 14.4633 | 46.3 | 47.0826 | 45 | 1.3 | 22.3 | 21.9465 | 44.103 | -21.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.5877 | 30.5877 | -2.4877 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 45.6796 | 95.5452 | -22.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 44.368 | 44.368 | -3.668 | 62.4 | 96.0829 | 70.152 | -7.752 | 62.2 | 96.0829 | 70.152 | -7.952 | 62.2 | 96.0829 | 70.152 | -7.952 | 135.6 | 144.5572 | 105.544 | 30.056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 256.745 | 270.068 | 270.068 | -13.323 | 132.963 | 133.1603 | 133.1603 | -0.19731 | 66.24 | 67.1992 | 67.1992 | -0.95922 | 76.712 | 78.568 | 78.568 | -1.856 | 30.454 | 29.9806 | 29.9806 | 0.47344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.545 | 115.218 | 115.218 | 1.327 | 0 |  |  | 0 | 58.275 | 57.782 | 57.782 | 0.493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.9 | 0.919 | 0.919 | -0.019 | 23.1 | 33.37 | 43.373 | -20.273 | 75 | 77.187 | 77.187 | -2.187 | 10 | 12.58 | 12.58 | -2.58 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 191.5 | 190.45 | 192.885 | -1.385 | 97.82 | 99.09 | 99.092 | -1.272 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 | 13.269 | 13.269 | 0.231 | 16.9 | 15.938 | 15.938 | 0.962 | 3.3 | 9.914 | 9.914 | -6.614 | 24.8 | 32.717 | 32.717 | -7.917 | 15.6 | 14.827 | 14.827 | 0.773 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | -0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 3.46 | 3.46 | -0.46 | 20.6 | 17.57 | 17.57 | 3.03 | 33.9 | 35.5 | 35.5 | -1.6 | 58.3 | 60.687 | 60.687 | -2.387 | 99.1 | 79.591 | 79.591 | 19.509 | 6.5 | 3.16 | 3.16 | 3.34 | 4.7 | 4.643 | 4.643 | 0.057 | 45.5 | 41.96 | 41.96 | 3.54 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 11.676 | 11.676 | -1.676 | 240.1 | 205.77 | 245.771 | -5.671 | 16.1 | 15.892 | 15.892 | 0.208 | 129.1 | 133.422 | 133.422 | -4.322 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 4.567 | 19.07 | 4.069 | 0.498 | 10.947 | 12.82 | 12.82 | -1.873 | 99.4 | 99.841 | 99.841 | -0.441 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.9 | 16.359 | 16.359 | -1.459 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 8.15 | 8.15 | -4.15 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
05/04/2026 | 10:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 653 | 650 | 650 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.4 | 225 | 225 | 2.4 |  |  |  | 0 | 26.7 | 45 | 45 | -18.3 | 129.3 | 135.5838 | 120.1002 | 9.1998 | 127.2 | 135.5838 | 120.1002 | 7.0998 | 128.6 | 135.5838 | 120.1002 | 8.4998 | 229.3 | 203.9865 | 180.6913 | 48.6087 | 201.5 | 207.2429 | 120.0309 | 81.4691 | 106.4 | 103.9326 | 60.1957 | 46.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 147.1681 | 147.1681 | 4.4318 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 40.008 | 44.2521 | 27.1479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8958 | 55.8958 | -0.29584 | 199.5 | 220.695 | 220.695 | -21.195 |  |  | 66.4282 | -66.4282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 457.0943 | 457.0943 | -0.69427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3102 | 151.3625 | 151.3625 | -0.05229 | 42.0966 | 41.8989 | 41.8989 | 0.19764 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.7 | 80.4964 | 80.4964 | 3.2036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 22.2 | 21.9465 | 44.103 | -21.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.5877 | 30.5877 | -2.4877 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 95.5452 | 95.5452 | -23.5452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 84.4 | 99.7808 | 70.152 | 14.248 | 84.5 | 99.7808 | 70.152 | 14.348 | 84.3 | 99.7808 | 70.152 | 14.148 | 166.9 | 150.1207 | 105.544 | 61.356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 251.469 | 270.068 | 270.068 | -18.599 | 131.455 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7053 | 65.78 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4192 | 76.519 | 78.568 | 78.568 | -2.049 | 29.885 | 29.9806 | 29.9806 | -0.09556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.912 | 115.218 | 115.218 | 1.694 | 0 |  |  | 0 | 58.701 | 57.782 | 57.782 | 0.919 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.2 | 1.001 | 1.001 | 0.199 | 24.9 | 20.02 | 40.02 | -15.12 | 74.8 | 77.526 | 77.526 | -2.726 | 8.5 | 12.972 | 12.972 | -4.472 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 192.9 | 191.29 | 190.79 | 2.11 | 98.13 | 100.81 | 100.812 | -2.682 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.6 | 13.379 | 13.379 | 0.221 | 17 | 16.367 | 16.367 | 0.633 | 3.8 | 10.27 | 10.27 | -6.47 | 18.7 | 35.837 | 35.837 | -17.137 | 16.7 | 15.202 | 15.202 | 1.498 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.6 | 7.06 | 7.06 | -4.46 | 16.4 | 28.83 | 28.83 | -12.43 | 34.1 | 35.484 | 35.484 | -1.384 | 69.9 | 67.526 | 67.526 | 2.374 | 103.8 | 83.626 | 83.626 | 20.174 | 7.2 | 4.104 | 4.104 | 3.096 | 7.2 | 6.035 | 6.035 | 1.165 | 46.4 | 40.63 | 40.63 | 5.77 | 14.3 | 18.9504 | 18.9504 | -4.6504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 12.081 | 12.081 | -3.581 | 242 | 246.376 | 246.376 | -4.376 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 0.2 | 129.8 | 133.52 | 133.52 | -3.72 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 4.028 | 20.29 | 5.287 | -1.259 | 7.513 | 10.98 | 10.98 | -3.467 | 99.8 | 100.039 | 100.039 | -0.239 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16.1 | 17.407 | 17.407 | -1.307 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 8.15 | 8.15 | -2.95 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 11:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 224.3 | 225 | 225 | -0.7 |  |  |  | 0 | 28.9 | 45 | 45 | -16.1 | 128.7 | 135.5838 | 121.4322 | 7.2678 | 128.7 | 135.5838 | 121.4322 | 7.2678 | 128 | 135.5838 | 121.4322 | 6.5678 | 239.5 | 203.9865 | 182.6953 | 56.8047 | 199.2 | 206.7135 | 120.0309 | 79.1691 | 106.3 | 103.6671 | 60.1957 | 46.1043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 147.1681 | 147.1681 | 3.5318 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 40.008 | 19.7166 | 49.9834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.8958 | 55.8958 | -0.69584 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  | 58.6064 | -58.6064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 457.0943 | 457.0943 | -3.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.6456 | 151.3625 | 151.3625 | -0.71693 | 41.7393 | 41.8989 | 41.8989 | -0.15965 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 80.8 | 80.4964 | 80.4964 | 0.30364 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 16.9 | 21.9465 | 44.103 | -27.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.5877 | 30.5877 | -2.7877 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 95.5452 | 95.5452 | -23.8452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 44.368 | 44.368 | -3.268 | 80.6 | 96.0829 | 70.152 | 10.448 | 80.4 | 96.0829 | 70.152 | 10.248 | 81.5 | 96.0829 | 70.152 | 11.348 | 165.4 | 144.5572 | 105.544 | 59.856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 262.117 | 270.068 | 270.068 | -7.951 | 131.51 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6503 | 65.972 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2272 | 76.484 | 78.568 | 78.568 | -2.084 | 29.994 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.524 | 115.218 | 115.218 | 1.306 | 0 |  |  | 0 | 56.823 | 57.782 | 57.782 | -0.959 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 1.2 | 1.024 | 1.024 | 0.176 | 27.2 | 27.61 | 47.609 | -20.409 | 76.1 | 77.602 | 77.602 | -1.502 | 7.7 | 12.76 | 12.76 | -5.06 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 193.4 | 180.45 | 190.452 | 2.948 | 98.52 | 101.03 | 101.027 | -2.507 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.7 | 13.215 | 13.215 | 0.485 | 17 | 16.492 | 16.492 | 0.508 | 4.7 | 10.969 | 10.969 | -6.269 | 18.8 | 40.578 | 40.578 | -21.778 | 16.6 | 14.371 | 14.371 | 2.229 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.363 | 0.363 | -0.063 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 11.1 | 10.69 | 10.69 | 0.41001 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 7.22 | 7.22 | -4.32 | 18.8 | 33.83 | 33.83 | -15.03 | 34.6 | 35.225 | 35.225 | -0.625 | 76.5 | 73.508 | 73.508 | 2.992 | 106.2 | 86.647 | 86.647 | 19.553 | 10.7 | 5.011 | 5.011 | 5.689 | 6.3 | 7.725 | 7.725 | -1.425 | 46.8 | 42.39 | 42.39 | 4.41 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 12.18 | 12.18 | -3.48 | 241.7 | 246.863 | 246.863 | -5.163 | 17.9 | 17.69 | 17.69 | 0.21 | 129.9 | 132.674 | 132.674 | -2.774 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 0.869 | 22.84 | 7.841 | -6.972 | 4.228 | 16.886 | 16.886 | -12.658 | 100 | 99.126 | 99.126 | 0.874 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16.6 | 18.149 | 18.149 | -1.549 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 8.15 | 8.15 | -4.25 |  |  |  | 0 | 5.2 | 20 | 20 | -14.8
05/04/2026 | 11:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 225.3 | 225 | 225 | 0.3 |  |  |  | 0 | 31.3 | 45 | 45 | -13.7 | 142.8 | 135.5838 | 116.55 | 26.25 | 141.8 | 135.5838 | 116.55 | 25.25 | 141.6 | 135.5838 | 116.55 | 25.05 | 241.7 | 203.9865 | 175.35 | 66.35 | 196.2 | 207.2429 | 120.0309 | 76.1691 | 106.6 | 103.9326 | 60.1957 | 46.4043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 135.3553 | 135.3553 | 15.5447 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.1 | 40.008 | 57.8723 | 12.2277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  | 63.6413 | -63.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 457.0943 | 457.0943 | 7.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4226 | 151.3625 | 151.3625 | 0.06012 | 41.9439 | 41.8989 | 41.8989 | 0.04498 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 82.9 | 74.0351 | 74.0351 | 8.8649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 0 | 21.9465 | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.4 | 30.5877 | 30.5877 | -3.1877 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 86.8 | 101.1942 | 70.152 | 16.648 | 84.9 | 101.1942 | 70.152 | 14.748 | 83.2 | 101.1942 | 70.152 | 13.048 | 171.3 | 152.2472 | 105.544 | 65.756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 267.25 | 270.068 | 270.068 | -2.818 | 131.585 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5753 | 65.958 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2412 | 75.439 | 78.568 | 78.568 | -3.129 | 30.004 | 29.9806 | 29.9806 | 0.02344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.366 | 115.218 | 115.218 | 1.148 | 29.587 |  |  | 29.587 | 59.648 | 57.782 | 57.782 | 1.866 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 1.3 | 1.014 | 1.014 | 0.286 | 38.4 | 22.52 | 52.515 | -14.115 | 75 | 77.312 | 77.312 | -2.312 | 8.1 | 12.754 | 12.754 | -4.654 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 194.5 | 189.479 | 189.479 | 5.021 | 98.75 | 102.409 | 102.409 | -3.659 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.7 | 12.847 | 12.847 | 0.853 | 17.1 | 16.44 | 16.44 | 0.66 | 7.2 | 11.551 | 11.551 | -4.351 | 22.6 | 44.908 | 44.908 | -22.308 | 16.6 | 12.471 | 12.471 | 4.129 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.366 | 0.366 | -0.066 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.2 | 8.1 | 8.1 | -3.9 | 30.3 | 34.52 | 34.52 | -4.22 | 35 | 34.899 | 34.899 | 0.101 | 89.1 | 80.056 | 80.056 | 9.044 | 100.7 | 89.402 | 89.402 | 11.298 | 9.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 1.2 | 47.4 | 44.15 | 44.15 | 3.25 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 12.342 | 12.342 | -2.242 | 242.9 | 247.533 | 247.533 | -4.633 | 18.4 | 18.106 | 18.106 | 0.294 | 129.1 | 131.093 | 131.093 | -1.993 | 0.658 | 0.6 | 0.6 | 0.058 | 0.142 | 25.15 | 10.149 | -10.007 | 3.592 | 17.746 | 17.746 | -14.154 | 99.9 | 97.38 | 97.38 | 2.52 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 17.1 | 18.34 | 18.34 | -1.24 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 8.15 | 8.15 | -3.55 |  |  |  | 0 | 11.8 | 20 | 20 | -8.2
05/04/2026 | 12:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 645.7 | 650 | 650 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 223.1 | 225 | 225 | -1.9 |  |  |  | 0 | 82.5 | 45 | 45 | 37.5 | 136.7 | 135.5838 | 116.55 | 20.15 | 137.5 | 135.5838 | 116.55 | 20.95 | 136.9 | 135.5838 | 116.55 | 20.35 | 234.8 | 203.9865 | 175.35 | 59.45 | 197.3 | 201.6198 | 120.0309 | 77.2691 | 105 | 101.1127 | 60.1957 | 44.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 135.3553 | 135.3553 | 15.9447 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.8041 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.5 | 40.008 | 53.8661 | 15.6339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 221 | 220.695 | 220.695 | 0.305 |  |  | 63.6435 | -63.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.6662 | 151.3625 | 151.3625 | -0.69629 | 41.8598 | 41.8989 | 41.8989 | -0.03914 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 83.6 | 74.0351 | 74.0351 | 9.5649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.5877 | 30.5877 | -2.7877 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 95.5452 | -1.6452 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 82 | 96.0829 | 70.152 | 11.848 | 82 | 96.0829 | 70.152 | 11.848 | 82.2 | 96.0829 | 70.152 | 12.048 | 174.9 | 144.5572 | 105.544 | 69.356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266.595 | 270.068 | 270.068 | -3.473 | 130.788 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3723 | 65.485 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7142 | 74.276 | 78.568 | 78.568 | -4.292 | 29.965 | 29.9806 | 29.9806 | -0.01556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.841 | 115.218 | 115.218 | 1.623 | 29.544 |  |  | 29.544 | 55.958 | 57.782 | 57.782 | -1.824 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 1.2 | 1.032 | 1.032 | 0.168 | 41.5 | 35.82 | 55.816 | -14.316 | 77.1 | 77.202 | 77.202 | -0.102 | 7.8 | 13.018 | 13.018 | -5.218 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 193.7 | 186.503 | 186.503 | 7.197 | 98.56 | 102.902 | 102.902 | -4.342 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.6 | 12.806 | 12.806 | 0.794 | 17 | 16.392 | 16.392 | 0.608 | 7.7 | 11.648 | 11.648 | -3.948 | 29.9 | 47.872 | 47.872 | -17.972 | 16.6 | 11.462 | 11.462 | 5.138 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.372 | 0.372 | -0.072 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.7 | 9.02 | 9.02 | -4.32 | 47.5 | 38.74 | 38.74 | 8.76 | 35 | 34.543 | 34.543 | 0.457 | 85.4 | 86.034 | 86.034 | -0.634 | 108.1 | 93.034 | 93.034 | 15.066 | 8.8 | 6.542 | 6.542 | 2.258 | 8.3 | 10.394 | 10.394 | -2.094 | 47.9 | 43.64 | 43.64 | 4.26 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 12.72 | 12.72 | -4.82 | 242.1 | 247.681 | 247.681 | -5.581 | 18.5 | 18.244 | 18.244 | 0.256 | 127.1 | 130.343 | 130.343 | -3.243 | 0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.061 | 1.274 | 30.05 | 15.046 | -13.772 | 2.57 | 23.335 | 23.335 | -20.765 | 99.3 | 96.51 | 96.51 | 2.79 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 17.3 | 18.386 | 18.386 | -1.086 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 | 8.15 | 8.15 | -2.75 |  |  |  | 0 | 10.5 | 20 | 20 | -9.5
05/04/2026 | 12:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.5 | 225 | 225 | 0.5 |  |  |  | 0 | 81.8 | 45 | 45 | 36.8 | 121.7 | 135.5838 | 116.55 | 5.15 | 121.8 | 135.5838 | 116.55 | 5.25 | 122.3 | 135.5838 | 116.55 | 5.75 | 225.3 | 203.9865 | 175.35 | 49.95 | 196.6 | 173.3742 | 120.0309 | 76.5691 | 105.2 | 86.9474 | 60.1957 | 45.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 135.3553 | 135.3553 | 26.3447 | 6.5 | 5.5558 | 5.5558 | 0.94422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.8022 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 40.008 | 53.1279 | 17.2721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8958 | 55.8958 | 0.00416 | 211.4 | 220.695 | 220.695 | -9.295 |  |  | 70.5063 | -70.5063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.7 | 457.0943 | 457.0943 | -7.3943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8497 | 151.3625 | 151.3625 | 0.48717 | 42.4166 | 41.8989 | 41.8989 | 0.5177 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.1 | 74.0351 | 74.0351 | 15.0649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.5877 | 30.5877 | -2.3877 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 44.368 | 44.368 | -3.468 | 92.2 | 96.0829 | 70.152 | 22.048 | 92.1 | 96.0829 | 70.152 | 21.948 | 92.1 | 96.0829 | 70.152 | 21.948 | 182.1 | 144.5572 | 105.544 | 76.556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.202 | 270.068 | 270.068 | -0.86603 | 133.859 | 133.1603 | 133.1603 | 0.69869 | 62.898 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3012 | 74.678 | 78.568 | 78.568 | -3.89 | 30.51 | 29.9806 | 29.9806 | 0.52944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.485 | 115.218 | 115.218 | 2.267 | 30.506 | 30 |  | 30.506 | 57.473 | 57.782 | 57.782 | -0.309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.5 | 1.023 | 1.023 | -0.523 | 46.7 | 57.525 | 57.525 | -10.825 | 78.7 | 76.695 | 76.695 | 2.005 | 6.7 | 13.115 | 13.115 | -6.415 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.6 | 176.535 | 176.535 | 17.065 | 98.32 | 103.583 | 103.583 | -5.263 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 12.766 | 12.766 | 0.634 | 16.8 | 16.313 | 16.313 | 0.487 | 10.2 | 11.89 | 11.89 | -1.69 | 37.1 | 49.092 | 49.092 | -11.992 | 16.7 | 10.907 | 10.907 | 5.793 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.372 | 0.372 | -0.072 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 9.91 | 9.91 | -4.41 | 57.2 | 43.4 | 43.4 | 13.8 | 35 | 34.139 | 34.139 | 0.861 | 86.6 | 89.952 | 89.952 | -3.352 | 99.4 | 95.865 | 95.865 | 3.535 | 10.8 | 7.238 | 7.238 | 3.562 | 7.3 | 11.111 | 11.111 | -3.811 | 48 | 43.14 | 43.14 | 4.86 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 12.845 | 12.845 | -3.345 | 242.2 | 247.238 | 247.238 | -5.038 | 18.3 | 18.101 | 18.101 | 0.199 | 126.6 | 129.51 | 129.51 | -2.91 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 0 | 40.95 | 25.953 | -25.953 | 8.588 | 37.433 | 37.433 | -28.845 | 97.5 | 95.735 | 95.735 | 1.765 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 17 | 17.98 | 17.98 | -0.98 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.15 | 8.15 | -1.55 |  |  |  | 0 | 11 | 20 | 20 | -9
05/04/2026 | 13:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 649 | 650 | 650 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 223.8 | 225 | 225 | -1.2 |  |  |  | 0 | 32.8 | 45 | 45 | -12.2 | 121.7 | 135.5838 | 116.55 | 5.15 | 121.7 | 135.5838 | 116.55 | 5.15 | 121 | 135.5838 | 116.55 | 4.45 | 216.2 | 203.9865 | 175.35 | 40.85 | 197.7 | 158.5268 | 120.0309 | 77.6691 | 105.4 | 79.5014 | 60.1957 | 45.2043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 135.3553 | 135.3553 | 33.3447 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 1e-05 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 40.008 | 16.469 | 34.031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8958 | 55.8958 | -0.59584 | 193.2 | 220.695 | 220.695 | -27.495 |  |  | 56.6426 | -56.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.6 | 457.0943 | 457.0943 | -14.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.0209 | 151.3625 | 151.3625 | -0.34162 | 41.8061 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09279 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.4 | 74.0351 | 74.0351 | 17.3649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.5877 | 30.5877 | -2.5877 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.0573 | 95.5452 | -1.6452 | 0 |  | 79.9233 | -79.9233 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 44.368 | 44.368 | -3.668 | 85 | 96.0829 | 76.6034 | 8.3966 | 84.9 | 96.0829 | 76.6034 | 8.2966 | 84.9 | 96.0829 | 76.6034 | 8.2966 | 173.7 | 144.5572 | 115.2502 | 58.4498 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 269.329 | 270.068 | 270.068 | -0.73903 | 131.363 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7973 | 61.621 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5782 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 | 29.971 | 29.9806 | 29.9806 | -0.00956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.557 | 115.218 | 115.218 | -25.661 | 84.525 | 30 |  | 84.525 | 47.659 | 57.782 | 57.782 | -10.123 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.7186 |  | 8.5 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0.9 | 1.019 | 1.019 | -0.119 | 50.5 | 58.596 | 58.596 | -8.096 | 78.7 | 75.698 | 75.698 | 3.002 | 8.3 | 13.116 | 13.116 | -4.816 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 195.1 | 169.787 | 169.787 | 25.313 | 99.7 | 103.696 | 103.696 | -3.996 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 12.658 | 12.658 | 0.742 | 16.8 | 16.242 | 16.242 | 0.558 | 11.3 | 12.21 | 12.21 | -0.91 | 33.7 | 49.563 | 49.563 | -15.863 | 16.7 | 10.234 | 10.234 | 6.466 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.371 | 0.371 | -0.071 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.7 | 10.88 | 10.88 | 0.82 | 57.3 | 49.2 | 49.2 | 8.1 | 34.9 | 33.049 | 33.049 | 1.851 | 73.7 | 92.912 | 92.912 | -19.212 | 94.1 | 98.225 | 98.225 | -4.125 | 8.5 | 7.825 | 7.825 | 0.675 | 8.8 | 11.623 | 11.623 | -2.823 | 48 | 41.64 | 41.64 | 6.36 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 | 12.852 | 12.852 | -6.752 | 247.9 | 245.471 | 245.471 | 2.429 | 17.9 | 17.549 | 17.549 | 0.351 | 125.9 | 128.687 | 128.687 | -2.787 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 14.203 | 56.26 | 41.264 | -27.061 | 27.42 | 62.36 | 62.36 | -34.94 | 96.9 | 94.944 | 94.944 | 1.956 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16.5 | 16.968 | 16.968 | -0.468 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.15 | 8.15 | -0.75 |  |  |  | 0 | 12 | 20 | 20 | -8
05/04/2026 | 13:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 640.7 | 650 | 650 | -9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 222.4 | 225 | 225 | -2.6 |  |  |  | 0 | 31.9 |  |  | 31.9 | 117.7 | 135.5838 | 116.55 | 1.15 | 117.6 | 135.5838 | 116.55 | 1.05 | 117.9 | 135.5838 | 116.55 | 1.35 | 225.9 | 203.9865 | 175.35 | 50.55 | 131.3 | 141.3924 | 120.0309 | 11.2691 | 86.9 | 70.9085 | 60.1957 | 26.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 135.3553 | 135.3553 | 24.2447 | 5.4 | 5.5558 | 5.5558 | -0.15578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.4608 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 48.6 | 40.008 | 27.0171 | 21.5829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 55.8958 | 55.8958 | -1.2958 | 207.7 | 220.695 | 220.695 | -12.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.2 | 457.0943 | 457.0943 | -11.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.8497 | 151.3625 | 151.3625 | -1.5128 | 40.9307 | 41.8989 | 41.8989 | -0.96824 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.8 | 74.0351 | 74.0351 | 14.7649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.3 | 30.5877 | 30.5877 | -3.2877 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 80.009 | 95.5452 | -2.5452 | 0 |  | 39.8528 | -39.8528 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 44.368 | 44.368 | -3.268 | 90.8 | 96.0829 | 89.6921 | 1.1079 | 90.5 | 96.0829 | 89.6921 | 0.80786 | 91.5 | 96.0829 | 89.6921 | 1.8079 | 185.6 | 144.5572 | 134.9422 | 50.6578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 260.614 | 270.068 | 270.068 | -9.454 | 128.74 | 133.1603 | 133.1603 | -4.4203 | 60.549 | 67.1992 | 67.1992 | -6.6502 | 76.213 | 78.568 | 78.568 | -2.355 | 29.455 | 29.9806 | 29.9806 | -0.52556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.996 | 115.218 | 115.218 | -25.222 | 84.905 | 30 |  | 84.905 | 47.568 | 57.782 | 57.782 | -10.214 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 0.4 | 1.02 | 1.02 | -0.62 | 44 | 59.981 | 59.981 | -15.981 | 78.8 | 74.353 | 74.353 | 4.447 | 8.8 | 12.078 | 12.078 | -3.278 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 195.9 | 168.253 | 168.253 | 27.647 | 99.54 | 103.986 | 103.986 | -4.446 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.3 | 12.447 | 12.447 | 0.853 | 16.8 | 16.127 | 16.127 | 0.673 | 11.8 | 12.625 | 12.625 | -0.825 | 31 | 50.593 | 50.593 | -19.593 | 16.9 | 9.649 | 9.649 | 7.251 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.368 | 0.368 | -0.068 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.2 | 7.38 | 7.38 | 5.82 | 46.1 | 46.27 | 46.27 | -0.17 | 34.6 | 30.98 | 30.98 | 3.62 | 68.2 | 95.008 | 95.008 | -26.808 | 103.1 | 99.744 | 99.744 | 3.356 | 9.3 | 8.051 | 8.051 | 1.249 | 7.7 | 11.641 | 11.641 | -3.941 | 48 | 40.14 | 40.14 | 7.86 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 12.356 | 12.356 | -4.956 | 247.2 | 242.869 | 242.869 | 4.331 | 17.1 | 16.581 | 16.581 | 0.519 | 125.4 | 127.196 | 127.196 | -1.796 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 41.028 | 73.23 | 58.227 | -17.199 | 43.727 | 82.896 | 82.896 | -39.169 | 96.3 | 93.607 | 93.607 | 2.693 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.5 | 15.687 | 15.687 | -0.187 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 |  |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 20 | -16.3
05/04/2026 | 14:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 229.4 | 225 | 225 | 4.4 |  |  |  | 0 | 29.2 |  |  | 29.2 | 124.8 | 135.5838 | 116.55 | 8.25 | 124.7 | 135.5838 | 116.55 | 8.15 | 125 | 135.5838 | 116.55 | 8.45 | 224.1 | 203.9865 | 175.35 | 48.75 | 110.1 | 127.6823 | 120.0309 | -9.9309 | 71.9 | 64.0329 | 60.1957 | 11.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 135.3553 | 135.3553 | 31.8447 | 6.7 | 5.5558 | 5.5558 | 1.1442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 51.2 | 40.008 | 31.7923 | 19.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8958 | 55.8958 | 0.10416 | 214.8 | 220.695 | 220.695 | -5.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 457.0943 | 457.0943 | -2.7943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.057 | 151.3625 | 151.3625 | 0.6945 | 42.2027 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30377 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.6 | 74.0351 | 74.0351 | 17.5649 |  |  |  | 0 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.5877 | 30.5877 | -1.7877 | 172.9 | 174.5595 | 174.5595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 75.2475 | 95.5452 | -40.1452 | 0 |  | 29.416 | -29.416 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 44.368 | 44.368 | -3.568 | 92.6 | 96.0829 | 85.8277 | 6.7723 | 92.5 | 96.0829 | 85.8277 | 6.6723 | 91.9 | 96.0829 | 85.8277 | 6.0723 | 178.1 | 144.5572 | 129.1282 | 48.9718 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 272.224 | 270.068 | 270.068 | 2.156 | 134.215 | 133.1603 | 133.1603 | 1.0547 | 62.883 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3162 | 77.074 | 78.5678 | 78.568 | -1.494 | 30.487 | 29.9806 | 29.9806 | 0.50644 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.385 | 115.218 | 115.218 | -25.833 | 84.528 | 30 |  | 84.528 | 48.434 | 57.782 | 57.782 | -9.348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.7186 |  | 8.6 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.8 | 0.861 | 0.861 | -0.061 | 50.3 | 61.232 | 61.232 | -10.932 | 78.5 | 72.154 | 72.154 | 6.346 | 9 | 11.025 | 11.025 | -2.025 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.5 | 165.829 | 165.829 | 27.671 | 98.43 | 104.192 | 104.192 | -5.762 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 | 12.253 | 12.253 | 1.247 | 16.9 | 15.975 | 15.975 | 0.925 | 16.4 | 13.005 | 13.005 | 3.395 | 42.3 | 51.895 | 51.895 | -9.595 | 16.8 | 8.664 | 8.664 | 8.136 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 18.9 | 19.792 | 19.792 | -0.892 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.356 | 0.356 | -0.056 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 16.3 | 7.56 | 7.56 | 8.74 | 37.5 | 46.63 | 46.63 | -9.13 | 34.2 | 30.686 | 30.686 | 3.514 | 83.4 | 96.905 | 96.905 | -13.505 | 113.4 | 101.128 | 101.128 | 12.272 | 10.7 | 8.108 | 8.108 | 2.592 | 9.6 | 11.548 | 11.548 | -1.948 | 47.9 | 40.77 | 40.77 | 7.13 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 11.803 | 11.803 | -5.203 | 245.3 | 237.978 | 237.978 | 7.322 | 15.9 | 15.267 | 15.267 | 0.633 | 127.5 | 122.795 | 122.795 | 4.705 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 61.037 | 93.3 | 78.298 | -17.261 | 78.518 | 98.734 | 98.734 | -20.216 | 97.1 | 90.386 | 90.386 | 6.714 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 14.6 | 14.213 | 14.213 | 0.387 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.15 | 8.15 | 0.75 |  |  |  | 0 | 7 | 20 | 20 | -13
05/04/2026 | 14:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 634.3 | 650 | 650 | -15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 91.8678 | 91.8678 | -5.9678 | 212 | 225 | 225 | -13 |  |  |  | 0 | 26.8 |  |  | 26.8 | 108.6 | 135.5838 | 116.55 | -7.95 | 108.7 | 135.5838 | 116.55 | -7.85 | 109 | 135.5838 | 116.55 | -7.55 | 206 | 203.9865 | 175.35 | 30.65 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 71.9 | 60.1957 | 60.1957 | 11.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.2 | 135.3553 | 135.3553 | 17.8447 | 4.9 | 5.5558 | 5.5558 | -0.65578 | 4.3 | 2.9833 | 2.9833 | 1.3167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 73.3 | 40.008 | 15.448 | 57.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 55.8958 | 55.8958 | -2.2958 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.3 | 457.0943 | 457.0943 | -70.7943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.749 | 151.3625 | 151.3625 | -3.6135 | 39.8871 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0118 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 87.7 | 74.0351 | 74.0351 | 13.6649 |  |  | 35 | -35 | 0 |  | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 30.5877 | 30.5877 | -3.9877 | 163.3 | 174.5595 | 174.5595 | -11.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 58.1435 | 95.5452 | -45.9452 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 44.368 | 44.368 | -4.068 | 79.7 | 96.0829 | 83.7215 | -4.0215 | 79.7 | 96.0829 | 83.7215 | -4.0215 | 80.3 | 96.0829 | 83.7215 | -3.4215 | 171.9 | 144.5572 | 125.9594 | 45.9406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 212.381 | 270.068 | 270.068 | -57.687 | 124.208 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9523 | 58.335 | 67.1992 | 67.1992 | -8.8642 | 75.313 | 70.3312 | 78.568 | -3.255 | 28.711 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.008 | 115.218 | 115.218 | -12.21 | 102.887 | 70 |  | 102.887 | 122.091 | 57.782 | 57.782 | 64.309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.7186 |  | 8.1 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 0.7 | 0.835 | 0.835 | -0.135 | 59.1 | 61.972 | 61.972 | -2.872 | 77.7 | 69.422 | 69.422 | 8.278 | 9.2 | 10.211 | 10.211 | -1.011 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 191.5 | 163.955 | 163.955 | 27.545 | 97.33 | 99.927 | 99.927 | -2.597 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 | 12 | 12 | 1.5 | 17 | 15.685 | 15.685 | 1.315 | 20.5 | 13.253 | 13.253 | 7.247 | 52.3 | 53.156 | 53.156 | -0.856 | 16.5 | 7.248 | 7.248 | 9.252 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 18.4 | 19.792 | 19.792 | -1.392 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.2 | 7.49 | 7.49 | 8.71 | 41.9 | 46.32 | 46.32 | -4.42 | 34.4 | 30.089 | 30.089 | 4.311 | 86.8 | 98.731 | 98.731 | -11.931 | 110 | 102.722 | 102.722 | 7.278 | 14.7 | 8.045 | 8.045 | 6.655 | 8.5 | 11.516 | 11.516 | -3.016 | 47.8 | 41.39 | 41.39 | 6.41 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 11.234 | 11.234 | -2.534 | 243.1 | 229.135 | 229.135 | 13.965 | 14.2 | 13.481 | 13.481 | 0.719 | 127.4 | 115.284 | 115.284 | 12.116 | 0.641 | 0.6 | 0.6 | 0.041 | 99.211 | 109.42 | 94.423 | 4.788 | 113.71 | 110.382 | 110.382 | 3.328 | 97.1 | 85.11 | 85.11 | 11.99 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 13.1 | 12.389 | 12.389 | 0.711 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.15 | 8.15 | -1.65 |  |  |  | 0 | 13.6 | 20 | 20 | -6.4
05/04/2026 | 15:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.9 | 135.6185 | 116.55 | -1.65 | 114.8 | 135.6185 | 116.55 | -1.75 | 115.1 | 135.6185 | 116.55 | -1.45 | 207.4 | 204.0386 | 175.35 | 32.05 | 107.7 | 120.0309 | 120.0309 | -12.3309 | 71.1 | 60.1957 | 60.1957 | 10.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 135.3553 | 135.3553 | 30.5447 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 0.4883 | 6.8787 | -2.2787 |  |  |  | 0 | 76.1 | 40.008 | 47.1961 | 28.9039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8958 | 55.8958 | -0.49584 | 184.3 | 220.695 | 220.695 | -36.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.9 | 457.0943 | 457.0943 | -48.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1608 | 151.3625 | 151.3625 | -0.20173 | 42.0294 | 41.8989 | 41.8989 | 0.13042 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.1 | 74.0351 | 74.0351 | 20.0649 |  |  | 80 | -80 | 0 | 35 | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.5877 | 30.5877 | -2.4877 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 30.8756 | 95.5452 | -79.9452 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 44.368 | 44.368 | -3.068 | 80.5 | 96.0829 | 70.152 | 10.348 | 80.5 | 96.0829 | 70.152 | 10.348 | 78.7 | 96.0829 | 70.152 | 8.548 | 173 | 144.5572 | 105.544 | 67.456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 246.464 | 270.068 | 270.068 | -23.604 | 122.731 | 133.1603 | 133.1603 | -10.4293 | 62.002 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1972 | 77.949 | 65.984 | 78.568 | -0.619 | 30.055 | 29.9806 | 29.9806 | 0.07444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.156 | 115.218 | 115.218 | -29.062 | 85.232 | 90 |  | 85.232 | 113.111 | 57.782 | 57.782 | 55.329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.7186 |  | 8.1 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 0.5 | 0.781 | 0.781 | -0.281 | 68 | 62.226 | 62.226 | 5.774 | 75.8 | 66.026 | 66.026 | 9.774 | 7.8 | 9.638 | 9.638 | -1.838 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 187.5 | 156.688 | 156.688 | 30.812 | 95.36 | 97.064 | 97.064 | -1.704 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 11.411 | 11.411 | 1.989 | 16.8 | 14.956 | 14.956 | 1.844 | 21.2 | 13.48 | 13.48 | 7.72 | 56 | 54.135 | 54.135 | 1.865 | 13.9 | 5.669 | 5.669 | 8.231 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 15.3 | 19.792 | 19.792 | -4.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.331 | 0.331 | -0.031 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 7.22 | 7.22 | 6.88 | 54.2 | 43.88 | 43.88 | 10.32 | 34.3 | 27.927 | 27.927 | 6.373 | 91 | 101.141 | 101.141 | -10.141 | 110.6 | 105.243 | 105.243 | 5.357 | 11.9 | 7.843 | 7.843 | 4.057 | 13.6 | 11.503 | 11.503 | 2.097 | 47.7 | 38.64 | 38.64 | 9.06 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 10.471 | 10.471 | -0.571 | 238.4 | 214.311 | 214.311 | 24.089 | 12.3 | 11.266 | 11.266 | 1.034 | 125.3 | 103.389 | 103.389 | 21.911 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 121.726 | 112.71 | 97.707 | 24.019 | 132.222 | 116.667 | 116.667 | 15.555 | 95.2 | 77.275 | 77.275 | 17.925 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 11.4 | 10.131 | 10.131 | 1.269 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.15 | 8.15 | -1.45 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 15:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 645.8 | 650 | 650 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 224 | 225 | 225 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 106.9 | 116.55 | 116.55 | -9.65 | 107.5 | 116.55 | 116.55 | -9.05 | 205 | 175.35 | 175.35 | 29.65 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 70.2 | 60.1957 | 60.1957 | 10.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.067 | -2.467 | 5.8 | 5.5558 | 5.5558 | 0.24422 | 4.4 | 2.9833 | 2.9833 | 1.4167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.1 | 55.9553 | 15.448 | 59.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8958 | 28.5546 | 26.3454 | 196.3 | 220.695 | 220.695 | -24.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.8 | 457.0943 | 457.0943 | -39.2943 | 81.5 | 81.6356 | 69.9646 | 11.5354 | 150.8596 | 151.3625 | 151.3625 | -0.50289 | 41.5218 | 41.8989 | 41.8989 | -0.37709 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 |  |  | 80 | -80 | 0 | 35 | 136.4923 | -136.4923 | 0 |  | 68.4511 | -68.4511 | 106.8 | 110.482 | 110.4817 | -3.6817 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.2 | 30.5877 | 30.5877 | -3.3877 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 33.9298 | 95.5452 | -81.8452 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 44.368 | 44.368 | -4.968 | 67.4 | 70.152 | 70.152 | -2.752 | 67.1 | 70.152 | 70.152 | -3.052 | 68.4 | 70.152 | 70.152 | -1.752 | 151.6 | 105.544 | 105.544 | 46.056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 211.95 | 270.068 | 270.068 | -58.118 | 122.522 | 133.1603 | 133.1603 | -10.6383 | 60.954 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2452 | 77.756 | 78.568 | 78.568 | -0.81198 | 29.638 | 29.9806 | 29.9806 | -0.34256 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.454 | 109.89 | 115.218 | -26.764 | 88.308 | 109.89 |  | 88.308 | 112.371 | 110.22 | 57.782 | 54.589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.7186 |  | 8.1 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 0.3 | 0.657 | 0.657 | -0.357 | 74.1 | 62.788 | 62.788 | 11.312 | 72.1 | 58.429 | 58.429 | 13.671 | 7.1 | 8.953 | 8.953 | -1.853 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.5 | 137.415 | 137.415 | 43.085 | 91.44 | 93.107 | 93.107 | -1.667 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.5 | 10.303 | 10.303 | 2.197 | 16 | 13.853 | 13.853 | 2.147 | 16.8 | 13.989 | 13.989 | 2.811 | 63.2 | 54.242 | 54.242 | 8.958 | 7.2 | 3.908 | 3.908 | 3.292 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.4 | 19.792 | 19.792 | -7.392 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.097 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11 | 7.21 | 7.21 | 3.79 | 52.6 | 40.54 | 40.54 | 12.06 | 34.6 | 22.506 | 22.506 | 12.094 | 97.7 | 103.932 | 103.932 | -6.232 | 106 | 108.036 | 108.036 | -2.036 | 14.7 | 7.719 | 7.719 | 6.981 | 8.7 | 11.429 | 11.429 | -2.729 | 47.6 | 35.89 | 35.89 | 11.71 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 9.162 | 9.162 | 0.138 | 229.9 | 191.045 | 191.045 | 38.855 | 10.1 | 8.833 | 8.833 | 1.267 | 121.1 | 84.818 | 84.818 | 36.282 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 127.185 | 117.25 | 102.253 | 24.932 | 133.497 | 126.437 | 126.437 | 7.06 | 91.4 | 65.264 | 65.264 | 26.136 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 9.4 | 7.712 | 7.712 | 1.688 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.15 | 8.15 | -1.15 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
05/04/2026 | 16:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 224.5 | 225 | 225 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 117.097 | 116.55 | -8.45 | 108.2 | 117.097 | 116.55 | -8.35 | 107.8 | 117.097 | 116.55 | -8.75 | 203.8 | 176.173 | 175.35 | 28.45 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 70.1 | 60.1957 | 60.1957 | 9.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.067 | 4.9329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74 | 55.9553 | 15.448 | 58.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8958 | 55.6127 | 0.28734 | 178 | 220.695 | 220.695 | -42.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416 | 457.0943 | 457.0943 | -41.0943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.0609 | 151.3625 | 151.3625 | 0.69837 | 42.0809 | 41.8989 | 41.8989 | 0.18199 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.1 | 87.7736 | 87.7736 | 6.3264 |  |  | 134.865 | -134.865 | 31.8 | 35 | 134.865 | -103.065 | 0 |  | 135.27 | -135.27 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.5877 | 30.5877 | -2.2877 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 95.5452 | 95.5452 | -79.1452 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 44.368 | 44.368 | 39.732 | 61.1 | 96.0829 | 79.9182 | -18.8182 | 61.1 | 96.0829 | 79.9182 | -18.8182 | 60.8 | 96.0829 | 79.9182 | -19.1182 | 134.1 | 144.5572 | 120.2373 | 13.8627 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 224.248 | 270.068 | 270.068 | -45.82 | 132.878 | 133.1603 | 133.1603 | -0.28231 | 62.363 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8362 | 77.932 | 78.568 | 78.568 | -0.63599 | 30.443 | 29.9806 | 29.9806 | 0.46244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 109.89 | 115.218 | -27.518 | 87.853 | 109.89 |  | 87.853 | 112.389 | 110.22 | 57.782 | 54.607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.7186 |  | 8.1 | 19.5 | 17.4927 | 17.4927 | 2.0073 | 0.2 | 0.476 | 0.476 | -0.276 | 80.8 | 63.4 | 63.4 | 17.4 | 65.2 | 39.687 | 39.687 | 25.513 | 9.3 | 8.106 | 8.106 | 1.194 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 165.5 | 102.786 | 102.786 | 62.714 | 84.14 | 86.188 | 86.188 | -2.048 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.4 | 8.293 | 8.293 | 3.107 | 14.6 | 11.652 | 11.652 | 2.948 | 18.7 | 14.403 | 14.403 | 4.297 | 65.6 | 54.339 | 54.339 | 11.261 | 1.3 | 1.39 | 1.39 | -0.09 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.2 | 19.792 | 19.792 | -7.592 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | -0.15 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 47.9 | 40.01 | 40.01 | 7.89 | 34.1 | 14.676 | 14.676 | 19.424 | 97.9 | 104.868 | 104.868 | -6.968 | 111.7 | 109.037 | 109.037 | 2.663 | 14.3 | 7.633 | 7.633 | 6.667 | 12 | 11.394 | 11.394 | 0.606 | 47.4 | 23.62 | 23.62 | 23.78 | 10.5 | 18.9504 | 18.9504 | -8.4504 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 7.669 | 7.669 | 0.831 | 211.4 | 139.603 | 139.603 | 71.797 | 7.6 | 6.291 | 6.291 | 1.309 | 108.6 | 50.715 | 50.715 | 57.885 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 132.087 | 123.9 | 108.898 | 23.189 | 144.971 | 137.925 | 137.925 | 7.046 | 83.3 | 45.116 | 45.116 | 38.184 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 7.2 | 5.285 | 5.285 | 1.915 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8.15 | 8.15 | -1.75 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
05/04/2026 | 16:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224.7 | 225 | 225 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.2 | 135.5838 | 135.5838 | 10.6162 | 145.3 | 135.5838 | 135.5838 | 9.7162 | 145.5 | 135.5838 | 135.5838 | 9.9162 | 228.5 | 203.9865 | 203.9865 | 24.5135 | 109.6 | 207.2429 | 146.281 | -36.681 | 69.1 | 103.9326 | 73.3601 | -4.2601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 6.3 | 5.5558 | 5.5558 | 0.74422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 76.7 | 55.9553 | 142.4441 | -65.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8958 | 55.8958 | -0.29584 | 193.8 | 220.695 | 220.695 | -26.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 457.0943 | 457.0943 | 4.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1985 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16404 | 42.2016 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30267 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  | 134.865 | -134.865 | 31.8 | 35 | 134.865 | -103.065 | 0 |  | 135.27 | -135.27 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.5877 | 30.5877 | -2.5877 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 95.5452 | 95.5452 | -79.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.736 | 88.736 | -5.336 | 61.2 | 111.3599 | 96.0829 | -34.8829 | 61.5 | 111.3599 | 96.0829 | -34.5829 | 60.4 | 111.3599 | 96.0829 | -35.6829 | 133.6 | 167.5414 | 144.5572 | -10.9572 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 270.545 | 270.068 | 270.068 | 0.47697 | 131.707 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4533 | 61.902 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2972 | 77.797 | 78.568 | 78.568 | -0.771 | 30.154 | 29.9806 | 29.9806 | 0.17344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.808 | 109.89 | 115.218 | -28.41 | 86.679 | 109.89 |  | 86.679 | 113.685 | 110.22 | 57.782 | 55.903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.7186 |  | 8.1 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 | 0.409 | 0.409 | -0.309 | 75.7 | 64.425 | 64.425 | 11.275 | 40.4 | 18.292 | 18.292 | 22.108 | 5.4 | 7.124 | 7.124 | -1.724 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 117.6 | 58.571 | 58.571 | 59.029 | 60.62 | 57.533 | 57.533 | 3.087 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.9 | 4.285 | 4.285 | 4.615 | 11.5 | 7.713 | 7.713 | 3.787 | 17.7 | 14.832 | 14.832 | 2.868 | 72.5 | 55.321 | 55.321 | 17.179 | 0.3 | 0.094 | 0.094 | 0.206 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.2 | 19.792 | 19.792 | -7.592 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.185 | 0.185 | -0.085 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 6.93 | 6.93 | -0.43 | 46.7 | 38.4 | 38.4 | 8.3 | 33.4 | 6.749 | 6.749 | 26.651 | 98.9 | 103.998 | 103.998 | -5.098 | 109.5 | 109.06 | 109.06 | 0.44 | 13.9 | 7.392 | 7.392 | 6.508 | 11.7 | 11.116 | 11.116 | 0.584 | 47 | 11.35 | 11.35 | 35.65 | 19.9 | 18.9504 | 18.9504 | 0.94956 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 6.474 | 6.474 | -2.174 | 159.4 | 73.474 | 73.474 | 85.926 | 4.8 | 3.627 | 3.627 | 1.173 | 70.1 | 25.33 | 25.33 | 44.77 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 132.072 | 128.38 | 113.377 | 18.695 | 157.007 | 143.863 | 143.863 | 13.144 | 62.3 | 23.15 | 23.15 | 39.15 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.9 | 2.854 | 2.854 | 2.046 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.15 | 8.15 | -1.35 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
05/04/2026 | 17:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 224.4 | 225 | 225 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.2 | 135.5838 | 135.5838 | -1.3838 | 134.4 | 135.5838 | 135.5838 | -1.1838 | 133.7 | 135.5838 | 135.5838 | -1.8838 | 226.4 | 203.9865 | 203.9865 | 22.4135 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 99.8 | 103.9326 | 103.9326 | -4.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 6.7 | 5.5558 | 5.5558 | 1.1442 | 4.9 | 2.9833 | 2.9833 | 1.9167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 77.9 | 55.9553 | 142.4441 | -64.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8958 | 55.8958 | 0.10416 | 218.9 | 220.695 | 220.695 | -1.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 457.0943 | 5.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5764 | 151.3625 | 151.3625 | 0.21393 | 42.3363 | 41.8989 | 41.8989 | 0.43741 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.7 | 87.7736 | 87.7736 | 6.9264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 31.5 | 83.25 | 185.8204 | -154.3204 | 0 | 41.75 | 186.3784 | -186.3784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 30.5877 | 30.5877 | -1.6877 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 75.5 | 143.3462 | 99.1427 | -23.6427 | 75.4 | 143.3462 | 99.1427 | -23.7427 | 75.7 | 143.3462 | 99.1427 | -23.4427 | 156.2 | 215.6649 | 149.1607 | 7.0393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 273.289 | 270.068 | 270.068 | 3.221 | 134.034 | 133.1603 | 133.1603 | 0.87369 | 62.892 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3072 | 78.191 | 78.568 | 78.568 | -0.377 | 30.534 | 29.9806 | 29.9806 | 0.55344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.534 | 109.89 | 115.218 | -26.684 | 85.681 | 109.89 |  | 85.681 | 109.846 | 110.22 | 57.782 | 52.064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.7186 |  | 8 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.1 | 0.284 | 0.284 | -0.184 | 69.1 | 65.376 | 65.376 | 3.724 | 16.2 | 5.38 | 5.38 | 10.82 | 3.2 | 6.251 | 6.251 | -3.051 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 49.7 | 22.344 | 22.344 | 27.356 | 24.76 | 23.996 | 23.996 | 0.764 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.1 | 1.322 | 1.322 | 2.778 | 6 | 3.281 | 3.281 | 2.719 | 18.2 | 15.27 | 15.27 | 2.93 | 65 | 56.7 | 56.7 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 17.6 | 19.792 | 19.792 | -2.192 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.119 | 0.119 | -0.019 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.6 | 6.56 | 6.56 | -0.96 | 33.3 | 36.41 | 36.41 | -3.11 | 29.8 | 2.453 | 2.453 | 27.347 | 98.4 | 102.294 | 102.294 | -3.894 | 112.5 | 108.68 | 108.68 | 3.82 | 14.4 | 7.054 | 7.054 | 7.346 | 12.5 | 10.723 | 10.723 | 1.777 | 46.4 | 6.73 | 6.73 | 39.67 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 5.555 | 5.555 | -2.555 | 68.7 | 25.034 | 25.034 | 43.666 | 2.6 | 1.701 | 1.701 | 0.899 | 28.7 | 8.639 | 8.639 | 20.061 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 131.573 | 131.67 | 116.674 | 14.899 | 146.678 | 146.168 | 146.168 | 0.51 | 26.3 | 8.373 | 8.373 | 17.927 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2.4 | 1.036 | 1.036 | 1.364 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
05/04/2026 | 17:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 643.9 | 650 | 650 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 221.4 | 225 | 225 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.4 | 135.5838 | 135.5838 | -19.1838 | 114.7 | 135.5838 | 135.5838 | -20.8838 | 115.6 | 135.5838 | 135.5838 | -19.9838 | 226.4 | 203.9865 | 203.9865 | 22.4135 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.1 | 55.9553 | 142.4441 | -67.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.8958 | 55.8958 | -0.69584 | 215.9 | 220.695 | 220.695 | -4.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.9 | 457.0943 | 457.0943 | -30.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8525 | 151.3625 | 151.3625 | -0.51006 | 41.6578 | 41.8989 | 41.8989 | -0.24114 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 31.1 | 119.88 | 185.8204 | -154.7204 | 0 | 60.12 | 186.3784 | -186.3784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.5877 | 30.5877 | -2.3877 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 63.3 | 157.3496 | 129.662 | -66.362 | 63.3 | 157.3496 | 129.662 | -66.362 | 62.9 | 157.3496 | 129.662 | -66.762 | 159.9 | 236.7332 | 195.077 | -35.177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 246.687 | 270.068 | 270.068 | -23.381 | 130.956 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2043 | 61.63 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5692 | 77.615 | 78.568 | 78.568 | -0.953 | 30.038 | 29.9806 | 29.9806 | 0.05744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.023 | 109.89 | 115.218 | 4.805 | 119.588 | 109.89 |  | 119.588 | 125.57 | 110.22 | 57.782 | 67.788 | 102.539 |  |  | 102.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.7186 |  | 7.9 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 54.2 | 65.343 | 65.343 | -11.143 | 2.3 | 0.423 | 0.423 | 1.877 | 0 | 5.752 | 5.752 | -5.752 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.8 | 3.205 | 3.205 | 0.595 | 1.89 | 1.485 | 1.485 | 0.405 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | 0.431 | 1.2 | 0.645 | 0.645 | 0.555 | 14 | 15.601 | 15.601 | -1.601 | 57.8 | 57.002 | 57.002 | 0.798 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.049 | 0.049 | -0.049 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.2 | 6.48 | 6.48 | -1.28 | 35.4 | 35.12 | 35.12 | 0.28 | 16.1 | 0.293 | 0.293 | 15.807 | 97.5 | 98.544 | 98.544 | -1.044 | 109.5 | 107.276 | 107.276 | 2.224 | 13.7 | 6.365 | 6.365 | 7.335 | 12.2 | 9.485 | 9.485 | 2.715 | 44.5 | 2.11 | 2.11 | 42.39 | 21 | 18.9504 | 18.9504 | 2.0496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.955 | 4.955 | -4.955 | 7.2 | 1.923 | 1.923 | 5.277 | 0.4 | 0.424 | 0.424 | -0.024 | 2.4 | 0.52 | 0.52 | 1.88 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 131.482 | 129.71 | 114.71 | 16.772 | 132.846 | 139.447 | 139.447 | -6.601 | 2.8 | 0.546 | 0.546 | 2.254 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0.4 | 0.048 | 0.048 | 0.352 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 16.6 | 20 | 20 | -3.4
05/04/2026 | 18:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 220.5 | 225 | 225 | -4.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.9 | 135.5838 | 135.5838 | -0.68384 | 135.2 | 135.5838 | 135.5838 | -0.38384 | 133.8 | 135.5838 | 135.5838 | -1.7838 | 228.9 | 203.9865 | 203.9865 | 24.9135 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 16.8 |  |  | 16.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.8 | 55.9553 | 142.4441 | -66.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.8958 | 55.8958 | -0.79584 | 188.2 | 220.695 | 220.695 | -32.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.9 | 457.0943 | 457.0943 | -18.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.0776 | 151.3625 | 151.3625 | -0.28488 | 41.7006 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19831 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 34.1 | 119.88 | 185.8204 | -151.7204 | 0 | 60.12 | 186.3784 | -186.3784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 30.5877 | 30.5877 | -2.8877 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 128.1 | 175.9966 | 157.1801 | -29.0801 | 128.2 | 175.9966 | 157.1801 | -28.9801 | 128.8 | 175.9966 | 157.1801 | -28.3801 | 215.1 | 264.7877 | 236.4782 | -21.3782 | 20.48 |  |  | 20.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 235.824 | 270.068 | 270.068 | -34.244 | 130.458 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7023 | 61.403 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7962 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.83 | 29.9806 | 29.9806 | -0.15056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.32 | 123.1342 | 115.218 | 23.102 | 142.242 | 123.1342 |  | 142.242 | 145.829 | 123.5039 | 57.782 | 88.047 | 181.833 |  |  | 181.833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 |  |  | 66.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.7186 |  | 7.9 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 49.7 | 64.685 | 64.685 | -14.985 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.409 | 5.409 | -5.409 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 15.788 | 15.788 | -2.588 | 57.1 | 56.757 | 56.757 | 0.343 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 6.39 | 6.39 | -3.69 | 30.7 | 34.29 | 34.29 | -3.59 | 8.1 |  |  | 8.1 | 104.1 | 94.373 | 94.373 | 9.727 | 110.9 | 105.974 | 105.974 | 4.926 | 17.4 | 5.608 | 5.608 | 11.792 | 13.6 | 8.082 | 8.082 | 5.518 | 34.6 | 1.05 | 1.05 | 33.55 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.549 | 4.549 | -4.549 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 129.453 | 125.82 | 110.822 | 18.631 | 127.618 | 127.471 | 127.471 | 0.147 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.15 | 8.15 | -0.15 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
05/04/2026 | 18:30 | 209.4 | 203.4014 | 203.4014 | 5.9986 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.4 | 147.186 | 152.4941 | -13.0941 | 138.4 | 147.186 | 152.4941 | -14.0941 | 140.1 | 147.186 | 152.4941 | -12.3941 | 230 | 221.442 | 229.428 | 0.572 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 6.2 | 5.5558 | 5.5558 | 0.64422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 128.8 | 66.5918 | 142.4441 | -13.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 112.4665 | 112.4665 | -57.2665 | 203.3 | 220.695 | 220.695 | -17.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.2894 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0731 | 41.8983 | 41.8989 | 41.8989 | -0.00059 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 32.7 | 184.7149 | 185.8204 | -153.1204 | 6.7 | 92.6348 | 186.3784 | -179.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 30.5877 | 30.5877 | 0.41226 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 165.2 | 177.5245 | 177.5245 | -12.3245 | 162.3 | 177.5245 | 177.5245 | -15.2244 | 196.3 | 177.5245 | 177.5245 | 18.7755 | 262.3 | 267.0863 | 267.0863 | -4.7863 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 257.038 | 270.068 | 270.068 | -13.03 | 129.654 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5063 | 61.37 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8292 | 77.674 | 78.568 | 78.568 | -0.894 | 29.644 | 29.9806 | 29.9806 | -0.33656 | 110.983 |  |  | 110.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.966 | 159.1081 | 142.5625 | -3.5965 | 142.995 | 159.1081 | 146.7629 | -3.7679 | 146.571 | 159.5859 | 71.4953 | 75.0757 | 180.089 | 143.7145 |  | 180.089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 |  |  | 201.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 63.376 | 63.376 | -14.276 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 5.13 | 5.13 | -5.03 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 15.689 | 15.689 | -0.189 | 54.8 | 56.221 | 56.221 | -1.421 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 6.16 | 6.16 | -4.76 | 27.1 | 33.17 | 33.17 | -6.07 | 0.7 |  |  | 0.7 | 108.1 | 91.958 | 91.958 | 16.142 | 109.8 | 105.679 | 105.679 | 4.121 | 15.7 | 4.939 | 4.939 | 10.761 | 12.3 | 7.126 | 7.126 | 5.174 | 28.6 |  |  | 28.6 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 4.2 | 4.2 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 125.234 | 120.71 | 105.713 | 19.521 | 108.91 | 112.33 | 112.33 | -3.42 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
05/04/2026 | 19:00 | 209.7 | 203.4014 | 203.4014 | 6.2986 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.5 | 225 | 225 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.6 | 147.186 | 152.4941 | -19.8941 | 132.8 | 147.186 | 152.4941 | -19.6941 | 132.3 | 147.186 | 152.4941 | -20.1941 | 233.1 | 221.442 | 229.428 | 3.672 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.4 | 5.5558 | 5.5558 | 0.84422 | 4.6 | 2.9833 | 2.9833 | 1.6167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 130.6 | 142.4441 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 55.8958 | 112.4665 | -1.8665 | 208.4 | 220.695 | 220.695 | -12.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4251 | 151.3625 | 151.3625 | 0.06254 | 41.9487 | 41.8989 | 41.8989 | 0.04977 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 35.3 | 35 | 185.8204 | -150.5204 | 24.6 |  | 186.3784 | -161.7784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 30.5877 | 30.5877 | 4.9123 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 24.7 | 27.629 |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 166.9 | 176.7775 | 176.7775 | -9.8775 | 163.7 | 176.7775 | 176.7775 | -13.0775 | 196.7 | 176.7775 | 176.7775 | 19.9225 | 263.4 | 265.9625 | 265.9625 | -2.5625 | 72.8 | 74.2155 | 74.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 249.788 | 270.068 | 270.068 | -20.28 | 131.921 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2393 | 66.031 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1682 | 77.995 | 78.568 | 78.568 | -0.573 | 30.094 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11344 | 116.156 | 107.2264 |  | 116.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.069 | 159.1081 | 142.5625 | -3.4935 | 143.032 | 159.1081 | 153.3919 | -10.3599 | 146.606 | 159.5859 | 71.4953 | 75.1107 | 179.758 | 185.8078 |  | 179.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 191.9573 | 162.8697 | 43.1303 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 60.599 | 60.599 | -6.299 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 4.933 | 4.933 | -4.233 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.137 | 15.137 | 0.763 | 54.4 | 55.539 | 55.539 | -1.139 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 5.81 | 5.81 | -4.41 | 30.5 | 33.05 | 33.05 | -2.55 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 90.513 | 90.513 | 18.987 | 109.5 | 106.388 | 106.388 | 3.112 | 15.2 | 4.46 | 4.46 | 10.74 | 9.6 | 6.608 | 6.608 | 2.992 | 23.5 |  |  | 23.5 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 3.873 | 3.873 | -2.873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 122.832 | 115.63 | 100.627 | 22.205 | 110.031 | 98.857 | 98.857 | 11.174 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.15 | 8.15 | -1.15 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
05/04/2026 | 19:30 | 209.4 | 203.4014 | 203.4014 | 5.9986 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 227.4 | 225 | 225 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132 | 153.18 | 158.4881 | -26.4881 | 131.3 | 153.18 | 158.4881 | -27.1881 | 131.3 | 153.18 | 158.4881 | -27.1881 | 228.5 | 230.46 | 238.446 | -9.946 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.0671 | 5.3329 | 6.9 | 5.5558 | 5.5558 | 1.3442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 120.5983 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 55.8958 | 112.4665 | -1.8665 | 192.1 | 220.695 | 220.695 | -28.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 457.0943 | 3.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.4706 | 151.3625 | 151.3625 | 1.108 | 42.3105 | 41.8989 | 41.8989 | 0.41158 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 127.9 | 83.25 | 185.8204 | -57.9204 | 55.8 | 41.75 | 186.3784 | -130.5784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 20.3 |  | 44.103 | -23.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.1 | 30.5877 | 30.5877 | 5.5123 | 172.5 | 174.5595 | 174.5595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 25 | 25.7466 |  | 25 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 167.6 | 177.5245 | 177.5245 | -9.9245 | 165.5 | 177.5245 | 177.5245 | -12.0244 | 197 | 177.5245 | 177.5245 | 19.4755 | 264.6 | 267.0863 | 267.0863 | -2.4863 | 72.57 | 74.2155 | 74.2155 | -1.6455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 56 |  | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 237.663 | 270.068 | 270.068 | -32.405 | 133.79 | 133.1603 | 133.1603 | 0.62969 | 66.731 | 67.1992 | 67.1992 | -0.46822 | 78.028 | 78.568 | 78.568 | -0.54 | 30.487 | 29.9806 | 29.9806 | 0.50644 | 64.962 | 66.9413 |  | 64.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.837 | 159.1081 | 142.5625 | -3.7255 | 142.82 | 159.1081 | 153.3919 | -10.5719 | 146.941 | 159.5859 | 71.4953 | 75.4457 | 170.041 | 185.8078 |  | 170.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.7 | 185.8354 | 191.5811 | 5.1189 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 67.34 | 57.336 | 1.364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | -4.74 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 14.485 | 14.485 | 2.015 | 50.2 | 54.419 | 54.419 | -4.219 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.2 | 5.88 | 5.88 | -1.68 | 27.6 | 33.19 | 33.19 | -5.59 | 0 |  |  | 0 | 108 | 87.438 | 87.438 | 20.562 | 114.6 | 106.627 | 106.627 | 7.973 | 17.1 | 4.251 | 4.251 | 12.849 | 7 | 6.048 | 6.048 | 0.952 | 23 |  |  | 23 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.461 | 3.461 | -3.461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.658 | 0.6 | 0.6 | 0.058 | 121.315 | 111.56 | 96.56 | 24.755 | 104.964 | 91.489 | 91.489 | 13.475 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.15 | 8.15 | -1.25 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
05/04/2026 | 20:00 | 209 | 203.4014 | 203.4014 | 5.5986 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 227.1 | 225 | 225 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.5 | 153.18 | 158.4881 | -1.9881 | 156.2 | 153.18 | 158.4881 | -2.2881 | 155.7 | 153.18 | 158.4881 | -2.7881 | 249.9 | 230.46 | 238.446 | 11.454 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 6.7 | 5.5558 | 5.5558 | 1.1442 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 130.6 | 105.347 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6658 | 151.3625 | 151.3625 | 0.30328 | 41.9791 | 41.8989 | 41.8989 | 0.08019 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 145.7 | 83.25 | 185.8204 | -40.1204 | 77.7 | 41.75 | 186.3784 | -108.6784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.3 |  | 44.103 | -23.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.9 | 30.5877 | 30.5877 | 5.3123 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.5 | 178.9165 | 178.9165 | -11.4165 | 164.7 | 178.9165 | 178.9165 | -14.2165 | 197.7 | 178.9165 | 178.9165 | 18.7835 | 265.4 | 269.1807 | 269.1807 | -3.7807 | 72.53 | 74.2155 | 74.2155 | -1.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56 |  | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 268.218 | 270.068 | 270.068 | -1.85 | 131.826 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3343 | 65.976 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2232 | 77.218 | 78.568 | 78.568 | -1.35 | 30.13 | 29.9806 | 29.9806 | 0.14944 | 64.951 | 66.9413 |  | 64.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.585 | 159.1081 | 142.5625 | -2.9775 | 143.911 | 159.1081 | 153.3919 | -9.4809 | 147.386 | 159.5859 | 71.4953 | 75.8907 | 103.243 | 185.8078 |  | 103.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 175.9071 | 191.0957 | -65.3957 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 57.5 | 65.4 | 55.398 | 2.102 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.512 | 4.512 | -4.512 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 14.099 | 14.099 | -0.199 | 51.1 | 52.57 | 52.57 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 6.05 | 6.05 | -2.45 | 27.2 | 29.47 | 29.47 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 103 | 86.784 | 86.784 | 16.216 | 115.8 | 106.77 | 106.77 | 9.03 | 13.4 | 4.08 | 4.08 | 9.32 | 6.9 | 5.706 | 5.706 | 1.194 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.988 | 2.988 | -2.988 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 106.885 | 103.28 | 88.275 | 18.61 | 91.314 | 79.963 | 79.963 | 11.351 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
05/04/2026 | 20:30 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 229.9 | 225 | 225 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.2 | 153.18 | 158.4881 | -28.2881 | 130.2 | 153.18 | 158.4881 | -28.2881 | 130.9 | 153.18 | 158.4881 | -27.5881 | 235 | 230.46 | 238.446 | -3.446 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 164.0671 | 164.0671 | 8.1329 | 7.1 | 5.5558 | 5.5558 | 1.5442 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 131.2 | 116.0401 | 142.4441 | -11.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 211 | 220.695 | 220.695 | -9.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.9426 | 151.3625 | 151.3625 | 1.58 | 42.5468 | 41.8989 | 41.8989 | 0.64787 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 176.5 | 83.25 | 185.8204 | -9.3204 | 90.1 | 41.75 | 186.3784 | -96.2784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 20.8 |  | 44.103 | -23.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.3 | 30.5877 | 30.5877 | 5.7123 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 95.5452 | 0.65481 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 167.2 | 178.9165 | 178.9165 | -11.7165 | 164.5 | 178.9165 | 178.9165 | -14.4165 | 197.8 | 178.9165 | 178.9165 | 18.8835 | 265.6 | 269.1807 | 269.1807 | -3.5807 | 72.44 | 74.2155 | 74.2155 | -1.7755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 56 |  | 56.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 271.63 | 270.068 | 270.068 | 1.562 | 135.958 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7977 | 67.633 | 67.1992 | 67.1992 | 0.43378 | 77.858 | 78.568 | 78.568 | -0.71 | 30.875 | 29.9806 | 29.9806 | 0.89444 | 64.905 | 66.9413 |  | 64.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.722 | 159.1081 | 142.5625 | -2.8405 | 143.81 | 159.1081 | 141.7481 | 2.0619 | 147.18 | 159.5859 | 71.4953 | 75.6847 | 120.312 | 185.8078 | 102.9866 | 17.3254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 191.9573 | 128.7333 | -3.0333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 62.89 | 52.892 | -1.192 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.297 | 4.297 | -4.297 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.998 | 13.998 | -0.498 | 51 | 51.18 | 51.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4.4 | 5.43 | 5.43 | -1.03 | 21.1 | 25.45 | 25.45 | -4.35 | 0 |  |  | 0 | 110 | 85.611 | 85.611 | 24.389 | 115.8 | 106.506 | 106.506 | 9.294 | 14.1 | 3.844 | 3.844 | 10.256 | 10.4 | 5.242 | 5.242 | 5.158 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.53 | 2.53 | -2.53 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 95.429 | 90.18 | 75.182 | 20.247 | 71.097 | 65.636 | 65.636 | 5.461 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
05/04/2026 | 21:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 646 | 650 | 650 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 223.8 | 225 | 225 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 153.18 | 158.4881 | -35.0881 | 123 | 153.18 | 158.4881 | -35.4881 | 123.2 | 153.18 | 158.4881 | -35.2881 | 232.4 | 230.46 | 238.446 | -6.046 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 5.8 | 5.5558 | 5.5558 | 0.24422 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 129.4 | 133.6833 | 142.4441 | -13.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 192.4 | 220.695 | 220.695 | -28.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.0185 | 151.3625 | 151.3625 | -0.34406 | 41.7604 | 41.8989 | 41.8989 | -0.13855 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 183 | 83.25 | 185.8204 | -2.8204 | 90.9 | 41.75 | 186.3784 | -95.4784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 19.9 |  | 44.103 | -24.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.6 | 30.5877 | 30.5877 | 5.0123 | 119.4 | 174.5595 | 174.5595 | -55.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.4 | 177.7659 | 177.7659 | -10.3659 | 164.6 | 177.7659 | 177.7659 | -13.1659 | 197.9 | 177.7659 | 177.7659 | 20.1341 | 265.7 | 267.4496 | 267.4496 | -1.7496 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56 |  | 56.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 234.289 | 270.068 | 270.068 | -35.779 | 130.441 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7193 | 65.537 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6622 | 76.923 | 78.568 | 78.568 | -1.645 | 29.922 | 29.9806 | 29.9806 | -0.05856 | 65.612 | 66.9413 |  | 65.612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.005 | 159.1081 | 142.5625 | -2.5575 | 144.485 | 159.1081 | 153.3919 | -8.9069 | 147.953 | 159.5859 | 71.4953 | 76.4577 | 140.755 | 185.8078 | 110.3516 | 30.4034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 191.9573 | 128.7333 | -3.0333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 60.17 | 50.174 | 11.026 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.089 | 4.089 | -4.089 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 14.006 | 14.006 | -1.506 | 48 | 50.048 | 50.048 | -2.048 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.4 | 4.47 | 4.47 | -0.07 | 23.5 | 21.64 | 21.64 | 1.86 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 84.031 | 84.031 | 26.869 | 114.9 | 106.025 | 106.025 | 8.875 | 16.9 | 3.553 | 3.553 | 13.347 | 9.7 | 4.646 | 4.646 | 5.054 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.09 | 2.09 | -2.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.645 | 0.6 | 0.6 | 0.045 | 106.68 | 75.56 | 60.561 | 46.119 | 86.916 | 51.154 | 51.154 | 35.762 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 |  |  |  | 0 | 16.9 | 20 | 20 | -3.1
05/04/2026 | 21:30 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 228.7 | 225 | 225 | 3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 153.18 | 158.4881 | -26.9881 | 131.7 | 153.18 | 158.4881 | -26.7881 | 130.8 | 153.18 | 158.4881 | -27.6881 | 230.9 | 230.46 | 238.446 | -7.546 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 6.1 | 5.5558 | 5.5558 | 0.54422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.8 | 16.8081 | 16.8081 | -0.00808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 97.6163 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 195.2 | 220.695 | 220.695 | -25.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2179 | 151.3625 | 151.3625 | -0.14466 | 42.0044 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10552 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 182.9 | 119.88 | 185.8204 | -2.9204 | 89.4 | 60.12 | 186.3784 | -96.9784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 20.4 |  | 44.103 | -23.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.5 | 30.5877 | 30.5877 | 5.9123 | 102 | 174.5595 | 174.5595 | -72.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.736 | 88.736 | -3.036 | 166.9 | 179.1353 | 179.1353 | -12.2353 | 164.6 | 179.1353 | 179.1353 | -14.5353 | 196.7 | 179.1353 | 179.1353 | 17.5647 | 265.8 | 269.5099 | 269.5099 | -3.7099 | 40.05 |  |  | 40.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 56 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 268.97 | 270.068 | 270.068 | -1.098 | 132.464 | 133.1603 | 133.1603 | -0.69631 | 66.082 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1172 | 77.114 | 78.568 | 78.568 | -1.454 | 30.249 | 29.9806 | 29.9806 | 0.26844 | 64.597 | 66.9413 |  | 64.597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.031 | 159.1081 | 142.5625 | -3.5315 | 143.195 | 159.1081 | 153.3919 | -10.1969 | 146.377 | 159.5859 | 71.4953 | 74.8817 | 102.452 | 185.8078 | 171.6894 | -69.2374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 172.3274 |  | 125.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 57.99 | 47.992 | 3.108 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.881 | 3.881 | -3.881 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.728 | 13.728 | -1.628 | 39.7 | 47.933 | 47.933 | -8.233 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | -2.7 | 22.1 | 18.77 | 18.77 | 3.33 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 81.032 | 81.032 | 27.668 | 115.3 | 105.019 | 105.019 | 10.281 | 16.7 | 3.212 | 3.212 | 13.488 | 9 | 4.154 | 4.154 | 4.846 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.774 | 1.774 | -1.774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 73.774 | 64.5 | 49.502 | 24.272 | 66.463 | 40.916 | 40.916 | 25.547 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.15 | 8.15 | -0.35 |  |  |  | 0 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7
05/04/2026 | 22:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.4 | 225 | 225 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.18 | 158.4881 | -16.2881 | 141.8 | 153.18 | 158.4881 | -16.6881 | 142.2 | 153.18 | 158.4881 | -16.2881 | 235.8 | 230.46 | 238.446 | -2.646 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.0671 | 4.8329 | 6 | 5.5558 | 5.5558 | 0.44422 | 4.7 | 2.9833 | 2.9833 | 1.7167 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 142.4441 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 207.7 | 220.695 | 220.695 | -12.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.7 | 457.0943 | 457.0943 | -2.3943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.0433 | 151.3625 | 151.3625 | -0.31922 | 42.0145 | 41.8989 | 41.8989 | 0.1156 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 182.2 | 119.88 | 185.8204 | -3.6204 | 90 | 60.12 | 186.3784 | -96.3784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 20.4 |  | 44.103 | -23.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.7 | 30.5877 | 30.5877 | 5.1123 | 98.1 | 174.5595 | 174.5595 | -76.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 167.9 | 178.6939 | 178.6939 | -10.7939 | 164.9 | 178.6939 | 178.6939 | -13.7939 | 197.7 | 178.6939 | 178.6939 | 19.0061 | 266.2 | 268.8458 | 268.8458 | -2.6458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 26 |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 253.203 | 270.068 | 270.068 | -16.865 | 131.886 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2743 | 65.943 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2562 | 77.13 | 78.568 | 78.568 | -1.438 | 30.182 | 29.9806 | 29.9806 | 0.20144 | 64.995 | 93.1753 |  | 64.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.499 | 159.1081 | 142.5625 | -3.0635 | 143.9 | 159.1081 | 114.2907 | 29.6093 | 146.854 | 159.5859 | 71.4953 | 75.3587 | 102.678 | 185.8078 | 102.9866 | -0.30861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 57.1 | 47.099 | -4.599 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | -3.81 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.371 | 13.371 | -3.271 | 33.2 | 45.749 | 45.749 | -12.549 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.4 | 4.58 | 4.58 | -2.18 | 24.4 | 16.66 | 16.66 | 7.74 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 76.619 | 76.619 | 25.681 | 115.4 | 103.172 | 103.172 | 12.228 | 12.6 | 2.856 | 2.856 | 9.744 | 8.7 | 3.649 | 3.649 | 5.051 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 51.133 | 55.97 | 40.972 | 10.161 | 47.087 | 33.569 | 33.569 | 13.518 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.15 | 8.15 | -1.45 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
05/04/2026 | 22:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229.2 | 225 | 225 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134 | 154.512 | 145.3723 | -11.3723 | 133.4 | 154.512 | 145.3723 | -11.9723 | 132.9 | 154.512 | 145.3723 | -12.4723 | 226.3 | 232.464 | 218.7133 | 7.5867 | 203 | 207.2429 | 207.2429 | -4.2428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 5.9 | 5.5558 | 5.5558 | 0.34422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 9.5 | 16.8081 |  | 9.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 98.6 | 113.3548 | 142.4441 | -43.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 186.6 | 220.695 | 220.695 | -34.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2609 | 151.3625 | 151.3625 | -0.10166 | 42.0008 | 41.8989 | 41.8989 | 0.1019 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 180.7 | 184.7149 | 185.8204 | -5.1204 | 90.3 | 92.6348 | 186.3784 | -96.0784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20 |  | 44.103 | -24.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.2 | 30.5877 | 30.5877 | 5.6123 | 90.6 | 174.5595 | 174.5595 | -83.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 167.6 | 178.4676 | 178.4676 | -10.8676 | 165.1 | 178.4676 | 178.4676 | -13.3676 | 197.5 | 178.4676 | 178.4676 | 19.0324 | 266.4 | 268.5053 | 268.5053 | -2.1053 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 250.02 | 270.068 | 270.068 | -20.048 | 131.191 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9693 | 65.759 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4402 | 77.119 | 78.568 | 78.568 | -1.449 | 29.879 | 29.9806 | 29.9806 | -0.10156 | 65.083 | 66.9413 |  | 65.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.94 | 151.0888 | 141.0941 | -1.1541 | 144.205 | 151.0888 |  | 144.205 | 147.446 | 151.5425 | 70.7589 | 76.6871 | 103.036 |  | 102.9866 | 0.04939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 |  |  | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 58.35 | 48.352 | -4.652 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4.008 | 4.008 | -3.908 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.054 | 13.054 | -3.754 | 33.7 | 43.668 | 43.668 | -9.968 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 4.57 | 4.57 | -3.17 | 16.8 | 15.04 | 15.04 | 1.76 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 70.957 | 70.957 | 32.743 | 114.1 | 100.546 | 100.546 | 13.554 | 13 | 2.525 | 2.525 | 10.475 | 6.8 | 3.139 | 3.139 | 3.661 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.747 | 1.747 | -1.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 39.322 | 48.84 | 33.842 | 5.48 | 39.262 | 28.615 | 28.615 | 10.647 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.15 | 8.15 | -0.25 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
05/04/2026 | 23:00 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 641.8 | 650 | 650 | -8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 91.8678 | 91.8678 | -4.9678 | 224 | 225 | 225 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.1 | 135.5838 | 135.5838 | -11.4838 | 124.3 | 135.5838 | 135.5838 | -11.2838 | 123.8 | 135.5838 | 135.5838 | -11.7838 | 217.5 | 203.9865 | 203.9865 | 13.5135 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 164.0671 | 164.0671 | -13.9671 | 5.5 | 5.5558 | 5.5558 | -0.05578 | 4.5 | 2.9833 | 2.9833 | 1.5167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 98 | 109.3367 | 142.4441 | -44.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 174.7 | 220.695 | 220.695 | -45.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.6 | 457.0943 | 457.0943 | -2.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 147.9865 | 151.3625 | 151.3625 | -3.3761 | 40.9403 | 41.8989 | 41.8989 | -0.95866 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 145.5 | 122.7193 | 185.8204 | -40.3204 | 79.5 | 61.5439 | 186.3784 | -106.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 19.8 |  | 44.103 | -24.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 30.5877 | 30.5877 | 4.5123 | 92.1 | 174.5595 | 174.5595 | -82.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.5452 | 95.5452 | -2.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 167.5 | 178.4676 | 148.6421 | 18.8579 | 164.6 | 178.4676 | 148.6421 | 15.9579 | 197.4 | 178.4676 | 148.6421 | 48.7579 | 266.1 | 268.5053 | 223.6328 | 42.4672 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 250.209 | 270.068 | 270.068 | -19.859 | 127.138 | 133.1603 | 133.1603 | -6.0223 | 64.082 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1172 | 77.189 | 78.568 | 78.568 | -1.379 | 29.29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.69056 | 64.763 | 66.9413 |  | 64.763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.498 | 151.0888 | 115.218 | 24.28 | 144.111 | 151.0888 |  | 144.111 | 145.756 | 151.5425 | 57.782 | 87.974 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 63.32 | 53.323 | -16.723 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 4.735 | 4.735 | -3.835 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.999 | 12.999 | -3.399 | 29.7 | 42.773 | 42.773 | -13.073 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 4.05 | 4.05 | -2.35 | 17.4 | 15.2 | 15.2 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 101.9 | 64.584 | 64.584 | 37.316 | 107.2 | 96.034 | 96.034 | 11.166 | 10.9 | 2.297 | 2.297 | 8.603 | 8.3 | 2.792 | 2.792 | 5.508 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 2.348 | 2.348 | -2.148 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.644 | 0.6 | 0.6 | 0.044 | 42.344 | 45.12 | 30.12 | 12.224 | 45.776 | 27.806 | 27.806 | 17.97 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.15 | 8.15 | -0.45 |  |  |  | 0 | 16.2 | 20 | 20 | -3.8
05/04/2026 | 23:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 655.7 | 650 | 650 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 228.2 | 225 | 225 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.9 | 140.748 | 140.748 | -12.848 | 126.1 | 140.748 | 140.748 | -14.648 | 126.6 | 140.748 | 140.748 | -14.148 | 215.3 | 211.756 | 211.756 | 3.544 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.0671 | 164.0671 | 7.0329 | 6.5 | 5.5558 | 5.5558 | 0.94422 | 5 | 2.9833 | 2.9833 | 2.0167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.3367 | 142.4441 | -42.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.495 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1325 | 42.238 | 41.8989 | 41.8989 | 0.33903 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 125.5 | 75.448 | 185.8204 | -60.3204 | 73.5 | 37.8373 | 186.3784 | -112.8784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 47.2 | 47.0826 | 47.0826 | 0.1174 | 20.7 |  | 44.103 | -23.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.7 | 30.5877 | 30.5877 | -3.8877 | 118.3 | 174.5595 | 174.5595 | -56.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 168.7 | 179.5617 | 108.5083 | 60.1917 | 165.9 | 179.5617 | 108.5083 | 57.3918 | 198.5 | 179.5617 | 108.5083 | 89.9917 | 266.7 | 270.1513 | 163.2511 | 103.4489 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 245.976 | 270.068 | 270.068 | -24.092 | 129.384 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7763 | 64.726 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4732 | 77.824 | 78.568 | 78.568 | -0.744 | 30.612 | 29.9806 | 29.9806 | 0.63144 | 65.192 | 66.9413 |  | 65.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.348 | 114.7943 | 115.218 | -19.87 | 95.296 | 114.7943 |  | 95.296 | 117.886 | 115.139 | 57.782 | 60.104 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 65.34 | 55.338 | -27.038 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 5.576 | 5.576 | -4.376 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 13.057 | 13.057 | -6.857 | 25.1 | 42.154 | 42.154 | -17.054 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.4 | 3.38 | 3.38 | -0.98 | 18 | 17.42 | 17.42 | 0.58 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 59.439 | 59.439 | 38.461 | 99.3 | 89.977 | 89.977 | 9.323 | 12.2 | 2.154 | 2.154 | 10.046 | 7.9 | 2.655 | 2.655 | 5.245 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 3.393 | 3.393 | -2.793 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 32.591 | 42.46 | 27.464 | 5.127 | 27.221 | 27.75 | 27.75 | -0.529 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
06/04/2026 | 00:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 228.8 | 225 | 225 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.3 | 135.5838 | 135.5838 | -19.2838 | 115.4 | 135.5838 | 135.5838 | -20.1838 | 117 | 135.5838 | 135.5838 | -18.5838 | 222 | 203.9865 | 203.9865 | 18.0135 | 203.2 | 207.2429 | 132.4857 | 70.7143 | 107.6 | 103.9326 | 66.4418 | 41.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.0671 | 5.6329 | 6.5 | 5.5558 | 5.5558 | 0.94422 | 4.8 | 2.9833 | 2.9833 | 1.8167 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 80.2 | 109.3367 | 142.4441 | -62.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 209.5 | 220.695 | 220.695 | -11.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 457.0943 | 457.0943 | 7.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.4736 | 151.3625 | 151.3625 | 1.111 | 42.4244 | 41.8989 | 41.8989 | 0.52549 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.2702 | 18.2702 | 1.0298 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  | 185.8204 | -185.8204 | 124.6 | 75.448 | 185.8204 | -61.2204 | 73.5 | 37.8373 | 186.3784 | -112.8784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.5 |  | 44.103 | -23.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26 | 30.5877 | 30.5877 | -4.5877 | 121.7 | 174.5595 | 174.5595 | -52.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.736 | 88.736 | -5.836 | 171.2 | 146.4749 | 96.0829 | 75.1171 | 168.5 | 146.4749 | 96.0829 | 72.4171 | 201.2 | 146.4749 | 96.0829 | 105.1171 | 268.4 | 220.3722 | 144.5572 | 123.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 254.76 | 270.068 | 270.068 | -15.308 | 129.139 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0213 | 59.982 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2172 | 78.042 | 78.568 | 78.568 | -0.526 | 30.633 | 29.9806 | 29.9806 | 0.65244 | 65.199 | 66.9413 |  | 65.199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.626 | 109.89 | 115.218 | -18.592 | 96.178 | 109.89 |  | 96.178 | 118.177 | 110.22 | 57.782 | 60.395 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.7186 |  | 7.5 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 59.87 | 49.867 | -27.267 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 6.214 | 6.214 | -4.714 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 12.605 | 12.605 | -8.305 | 18.5 | 39.106 | 39.106 | -20.606 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 3.29 | 3.29 | 1.51 | 21.4 | 17.62 | 17.62 | 3.78 | 0 |  |  | 0 | 69 | 53.816 | 53.816 | 15.184 | 0 | 85.012 | 85.012 | -85.012 | 5.7 | 1.888 | 1.888 | 3.812 | 4.8 | 2.331 | 2.331 | 2.469 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.9504 | 18.9504 | 1.9496 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 4.085 | 4.085 | -2.685 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 23.234 | 36.03 | 21.026 | 2.208 | 17.832 | 24.128 | 24.128 | -6.296 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 0.15 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
EJEC (MWh) |  | 4880 | 4881.6326 | 4877.7657 |  | 15581.15 | 15600 | 15554.561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.8 | 2189.4766 | 2204.8279 |  | 5401.25 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 198.2 | 180 | 180 |  | 2993.15 | 3257.0948 | 3161.7943 |  | 2986.65 | 3257.0948 | 3161.7943 |  | 2989 | 3257.0948 | 3161.7943 |  | 5382.9 | 4900.3138 | 4756.9337 |  | 4265.1 | 4333.4827 | 4033.8494 |  | 2339.4 | 2173.248 | 2022.9814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3905.3 | 3755.1668 | 3755.1668 |  | 148.9 | 133.3387 | 133.3387 |  | 112 | 71.5997 | 71.5997 |  | 80.7 | 75.6364 | 58.8283 |  | 155.1 | 131.5943 | 147.5004 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1926.15 | 1657.1116 | 1909.6425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2058.15 | 1962.4348 | 1903.0046 |  | 4901.4 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 189.7342 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10736.4 | 10967.084 | 10965.0922 |  | 1947.45 | 1902.7429 | 1795.8136 |  | 3630.2499 | 3632.7005 | 3632.7004 |  | 1006.0542 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 445.4 | 461.0611 | 461.0611 |  | 463.2 | 438.4841 | 438.4841 |  | 2154.45 | 2022.503 | 2022.503 |  | 0 | 0 | 1626.0179 |  | 901.4 | 856.9075 | 3698.7381 |  | 421 | 385.859 | 2621.4767 |  | 2568.65 | 2550.1405 | 2360.3256 |  | 1103.95 | 1125.8172 | 1122.6933 |  | 484.9 | 440.7152 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 686.9 | 718.8119 | 734.1058 |  | 3865.05 | 4189.4275 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1826.15 | 1917.1688 | 2293.0846 |  | 112.75 | 26.6878 | 336.2581 |  | 0 | 0 | 0 |  | 295.45 | 271.5919 | 570.0919 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1392.4 | 1419.7763 | 1400.8893 |  | 2990.45 | 3257.0647 | 2961.1365 |  | 2959.55 | 3257.0647 | 2961.1365 |  | 3313.6 | 3257.0647 | 2961.1365 |  | 5171.35 | 4900.2686 | 4455.0432 |  | 248.485 | 185.5388 | 185.5388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.1 | 569 | 379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 81.95 | 114.8486 | 114.8486 |  | 6126.184 | 6481.6327 | 6481.6326 |  | 3123.543 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1527.5085 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1852.3445 | 1873.7235 | 1822.864 |  | 722.31 | 719.5334 | 719.5334 |  | 602.27 | 535.3193 | 200.8239 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2812.015 | 3043.4425 | 2913.0314 |  | 1474.775 | 1376.1552 | 584.8807 |  | 2124.7915 | 2146.2247 | 1460.8896 |  | 743.368 | 722.1845 | 449.9803 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1055.25 | 761.4618 | 504.752 |  | 184.4 | 103.5555 | 51.7777 |  | 0 | 0 | 0 |  | 198.15 | 183.0906 | 0 |  | 468.05 | 419.825 | 419.825 |  | 6.2 | 7.365 | 7.365 |  | 904.8 | 1258.2455 | 1273.2445 |  | 715.3 | 680.3515 | 680.3515 |  | 132.85 | 203.969 | 203.969 |  | 1.75 | 2.1 | 2.1 |  | 490.3 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.6 | 239.592 | 239.592 |  | 132.65 | 136.08 | 136.08 |  | 1744.2 | 1621.197 | 1630.6345 |  | 899.13 | 990.269 | 990.2695 |  | 33.6 | 28.8 | 28.8 |  | 87.5 | 87.36 | 87.36 |  | 124.35 | 120 | 120 |  | 497.1 | 490.1333 | 490.1333 |  | 467.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 454.65 | 419.825 | 419.825 |  | 86.55 | 81.6 | 81.6 |  | 443.75 | 429.1546 | 429.1546 |  | 120.2 | 109.072 | 109.072 |  | 149.55 | 136.9055 | 136.9055 |  | 244.05 | 309.135 | 309.135 |  | 823.45 | 941.599 | 1008.751 |  | 109.1 | 87.898 | 87.898 |  | 84 | 83.52 | 83.52 |  | 443.4 | 461.9334 | 475.008 |  | 70.3 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.45 | 2.9575 | 2.9575 |  | 476.4 | 459.4752 | 459.4752 |  | 259.9 | 256.5598 | 256.5598 |  | 479.55 | 466.4724 | 466.4724 |  | 486.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 94.6 | 124.75 | 124.75 |  | 557.7 | 552.595 | 552.595 |  | 323 | 297.3005 | 297.3005 |  | 1748.95 | 1557.3105 | 1557.3105 |  | 2248.6 | 2024.816 | 2024.816 |  | 210.8 | 84.1935 | 84.1935 |  | 154.4 | 121.3195 | 121.3195 |  | 488.05 | 365.685 | 365.685 |  | 441.45 | 454.8106 | 454.8106 |  | 184.8 | 192 | 192 |  | 189.35 | 175.2 | 175.2 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 114.3 | 174.79 | 174.79 |  | 2232.1 | 2198.669 | 2229.8985 |  | 133.4 | 131.109 | 131.109 |  | 1203.3 | 1133.764 | 1133.764 |  | 15.642 | 14.4 | 14.4 |  | 1324.745 | 1290.2945 | 1057.794 |  | 1296.5255 | 1234.684 | 1234.684 |  | 931.2 | 848.857 | 848.857 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 55.8 | 57.6 | 57.6 |  | 62.45 | 67.2 | 67.2 |  | 122.4 | 126.4875 | 126.4875 |  | 133.85 | 129.6 | 129.6 |  | 480.45 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.4 | 461.8075 | 461.8075 |  | 220.2 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 174.7 | 195.6 | 195.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 386.3 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 5 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4899824 y resultó S/. 591769 (10.78% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 29 | 5491592.7737 | 4444356.0885 | 23.56%
LUN 30 | 5237140.0247 | 4895963.414 | 6.969%
MAR 31 | 6663373.4935 | 6915333.6349 | -3.643%
MIE 1 | 6887558.3367 | 6682673.6633 | 3.066%
JUE 2 | 6715318.8508 | 5467601.0744 | 22.82%
VIE 3 | 4510491.0414 | 4738997.9158 | -4.822%
SAB 4 | 5163216.2988 | 5751604.2948 | -10.23%
DOM 5 | 4899824.1544 | 5883792.4277 | -16.72%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 5 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/04/2026 17:43:00 | 05/04/2026 22:34:00 | 05/04/2026 17:40:00 | 05/04/2026 22:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/04/2026 17:13:00 | 06/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/04/2026 18:14:00 | 05/04/2026 22:39:00 | 05/04/2026 17:42:00 | 05/04/2026 22:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima carga por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:21:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:00:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 14:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 14:32:00 | 05/04/2026 16:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:26:00 | 05/04/2026 16:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:31:00 | 05/04/2026 16:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 16:41:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:41 hrs S/C subir a 580 MW 23:23 h bajar a 650 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 17:51:00 | 05/04/2026 19:29:00 | 05/04/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 19:29:00 | 05/04/2026 19:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 19:50:00 | 05/04/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/04/2026 21:03:00 | 05/04/2026 21:42:00 |  | 05/04/2026 21:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 05/04/2026 15:41:00 | 05/04/2026 18:18:00 | 05/04/2026 13:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 05/04/2026 18:18:00 | 05/04/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 05/04/2026 22:36:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 02:30:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 14:30:00 | 05/04/2026 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 17:30:00 | 05/04/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/04/2026 23:01:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 06:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 06:21:00 | 05/04/2026 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 06:30:00 | 05/04/2026 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 09:32:00 | 05/04/2026 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 13:12:00 | 05/04/2026 14:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 14:32:00 | 05/04/2026 16:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 16:33:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:50:00 |  | 05/04/2026 02:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 18:08:00 | 05/04/2026 19:12:00 | 05/04/2026 17:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/04/2026 19:12:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 17:15:00 | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 16:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 19:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 19:27:00 | 05/04/2026 20:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 20:27:00 | 05/04/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/04/2026 21:03:00 | 05/04/2026 22:52:00 |  | 05/04/2026 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 01:03:00 |  | 05/04/2026 00:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 05/04/2026 01:08:00 | 05/04/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 05/04/2026 11:24:00 | 05/04/2026 14:13:00 | 05/04/2026 11:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 14:13:00 | 05/04/2026 17:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 14:45h, culminó su restricción de mínimo técnico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 17:19:00 | 05/04/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/04/2026 23:01:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 02:02:00 |  | 05/04/2026 01:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 02:02:00 | 05/04/2026 02:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 17:39:00 | 05/04/2026 19:19:00 | 05/04/2026 17:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 05/04/2026 19:19:00 | 05/04/2026 22:30:00 |  | 05/04/2026 22:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/04/2026 09:45:00 | 05/04/2026 14:58:00 | 05/04/2026 09:29:00 | 05/04/2026 14:52:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 5 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 5 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 95.1805 | 1 | 164 | 72.9775 | 1 | 164 | 130.5856 | 1 | 164 | 87.7837 | 1 | 164 | 93.2446 | 1 | 164 | 82.7078 | 1 | 164 | 82.571 | 1 | 164 | 78.3682 | 1 | 164 | 64.9415 | 1 | 164 | 76.5617 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 9.9918 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 74.388 | 1 | 197 | 74.3881 | 1 | 197 | 74.3881 | 1 | 197 | 80.5569 | 1 | 197 | 74.388 | 1 | 197 | 80.4463 | 1 | 197 | 85.8941 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.8369 | 1 | 197 | 81.1246 | 1 | 197 | 80.8696 | 1 | 197 | 75.9899 | 1 | 197 | 129.8775 | 1 | 197 | 129.8786 | 1 | 170 | 92.8837 | 1 | 170 | 108.8513 | 1 | 170 | 135.7463 | 1 | 170 | 108.8486 | 1 | 170 | 135.7487 | 1 | 170 | 92.8959 | 1 | 164 | 129.3555 | 1 | 164 | 85.1539 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 81.9594
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 95.1805 | 1 | 164 | 72.9775 | 1 | 164 | 130.5856 | 1 | 164 | 87.7837 | 1 | 164 | 93.2446 | 1 | 164 | 82.7078 | 1 | 164 | 82.571 | 1 | 164 | 78.3682 | 1 | 164 | 64.9415 | 1 | 164 | 76.5617 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 9.9918 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 74.388 | 1 | 197 | 74.3881 | 1 | 197 | 74.3881 | 1 | 197 | 80.5569 | 1 | 197 | 74.388 | 1 | 197 | 80.4463 | 1 | 197 | 85.8941 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 80.8369 | 1 | 197 | 81.1246 | 1 | 197 | 80.8696 | 1 | 197 | 75.9899 | 1 | 197 | 129.8775 | 1 | 197 | 129.8786 | 1 | 170 | 92.8837 | 1 | 170 | 108.8513 | 1 | 170 | 135.7463 | 1 | 170 | 108.8486 | 1 | 170 | 135.7487 | 1 | 170 | 92.8959 | 1 | 164 | 129.3555 | 1 | 164 | 85.1539 | 1 | 164 | 109 | 1 | 164 | 81.9594
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1779 | 1 | 0 | 42.3352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.6087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.8834 | 1 | 0 | 89.3662 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 74.4459 | 1 | 0 | 43.7328 | 1 | 0 | 76.7414 | 1 | 0 | 43.7328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 34.7089 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 65.6716 | 1 | 0 | 40.9906 | 1 | 0 | 75.2073 | 1 | 0 | 40.8082 | 1 | 0 | 64.8971 | 1 | 0 | 69.8928 | 1 | 0 | 69.8922 | 1 | 0 | 52.4586 | 1 | 0 | 33.4681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.4535 | 1 | 0 | 34.4768 | 1 | 0 | 45.3925 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 41.6875
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.3352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.2675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 32.5613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.8082 | 1 | 0 | 32.1797 | 1 | 0 | 34.6375 | 1 | 0 | 34.6372 | 1 | 0 | 26.0751 | 1 | 0 | 33.4681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0728 | 1 | 0 | 34.4768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 41.6875
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.6087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6426 | 1 | 0 | 44.9508 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 45.2678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 33.1103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7174 | 1 | 0 | 35.2553 | 1 | 0 | 35.255 | 1 | 0 | 26.3835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3925 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2409 | 1 | 0 | 44.4154 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 44.7322 | 1 | 0 | 37.3228 | 1 | 0 | 43.7328 | 1 | 0 | 38.4739 | 1 | 0 | 43.7328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 34.7089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9906 | 1 | 0 | 37.3627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.782 | 1 | 0 | 14.7603 | 1 | 0 | 14.6962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5587 | 1 | 0 | 17.5363 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0752 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.4491
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.782 | 1 | 0 | 14.7603 | 1 | 0 | 14.6962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5587 | 1 | 0 | 17.5363 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0752 | 1 | 0 | 9.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14.4491
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.8633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.1558 | 1 | 0 | 131.6432 | 1 | 209 | 74.2768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.8168 | 1 | 0 | 81.0604 | 1 | 0 | 95.3568 | 1 | 0 | 81.0604 | 1 | 0 | 104.5629 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 71.3856 | 1 | 0 | 71.3856 | 1 | 0 | 77.5945 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 77.4829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.5076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.8633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.1558 | 1 | 0 | 131.6432 | 1 | 209 | 74.2768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.8168 | 1 | 0 | 81.0604 | 1 | 0 | 95.3568 | 1 | 0 | 81.0604 | 1 | 0 | 104.5629 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 71.3856 | 1 | 0 | 71.3856 | 1 | 0 | 77.5945 | 1 | 0 | 71.3855 | 1 | 0 | 77.4829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.5076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 82.2957 | 1 | 0 | 59.8088 | 1 | 0 | 53.4824 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.5121 | 1 | 0 | 70.0359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.167 | 1 | 0 | 52.2024 | 1 | 0 | 52.6197 | 1 | 0 | 67.5023 | 1 | 0 | 86.9007 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.3191 | 1 | 0 | 84.1116 | 1 | 0 | 78.5029 | 1 | 0 | 84.1116 | 1 | 0 | 85.2288 | 1 | 0 | 62.1113 | 1 | 0 | 62.1111 | 1 | 0 | 62.1111 | 1 | 0 | 75.2951 | 1 | 0 | 62.1112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.4834 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 66.0532 | 1 | 0 | 76.0059 | 1 | 0 | 76.7424 | 1 | 0 | 76.089 | 1 | 0 | 65.0372 | 1 | 0 | 71.2297 | 1 | 0 | 71.2292 | 1 | 0 | 46.6577 | 1 | 0 | 49.6805 | 1 | 0 | 56.2537 | 1 | 0 | 49.6828 | 1 | 0 | 56.2513 | 1 | 0 | 46.6506 | 1 | 0 | 53.1677 | 1 | 0 | 86.4537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9041
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 82.2957 | 1 | 0 | 59.8088 | 1 | 0 | 53.4824 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.5121 | 1 | 0 | 70.0359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.167 | 1 | 0 | 52.2024 | 1 | 0 | 52.6197 | 1 | 0 | 67.5023 | 1 | 0 | 86.9007 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.3191 | 1 | 0 | 84.1116 | 1 | 0 | 78.5029 | 1 | 0 | 84.1116 | 1 | 0 | 85.2288 | 1 | 0 | 62.1113 | 1 | 0 | 62.1111 | 1 | 0 | 62.1111 | 1 | 0 | 75.2951 | 1 | 0 | 62.1112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.4834 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 66.0532 | 1 | 0 | 76.0059 | 1 | 0 | 76.7424 | 1 | 0 | 76.089 | 1 | 0 | 65.0372 | 1 | 0 | 71.2297 | 1 | 0 | 71.2292 | 1 | 0 | 46.6577 | 1 | 0 | 49.6805 | 1 | 0 | 56.2537 | 1 | 0 | 49.6828 | 1 | 0 | 56.2513 | 1 | 0 | 46.6506 | 1 | 0 | 53.1677 | 1 | 0 | 86.4537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9041
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 39.5239 | 1 | 0 | 34.1033 | 1 | 0 | 32.932 | 1 | 0 | 42.0466 | 1 | 0 | 69.7954 | 1 | 0 | 77.1966 | 1 | 0 | 39.2207 | 1 | 0 | 68.5959 | 1 | 0 | 32.1952 | 1 | 0 | 35.6625 | 1 | 0 | 32.6418 | 1 | 0 | 32.7371 | 1 | 0 | 66.7788 | 1 | 0 | 83.1968 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 73.4182 | 1 | 0 | 80.0952 | 1 | 0 | 38.3989 | 1 | 0 | 80.0952 | 1 | 0 | 81.2083 | 1 | 0 | 63.1152 | 1 | 0 | 63.1152 | 1 | 0 | 63.1152 | 1 | 0 | 37.5535 | 1 | 0 | 63.1152 | 1 | 0 | 72.3807 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 65.7676 | 1 | 0 | 73.1665 | 1 | 0 | 37.9257 | 1 | 0 | 73.2331 | 1 | 0 | 65.0757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.932 | 1 | 0 | 42.0466 | 1 | 0 | 35.0136 | 1 | 0 | 38.7235 | 1 | 0 | 39.2207 | 1 | 0 | 34.4115 | 1 | 0 | 32.1952 | 1 | 0 | 35.6625 | 1 | 0 | 32.6418 | 1 | 0 | 32.7371 | 1 | 0 | 33.499 | 1 | 0 | 41.7258 | 1 | 0 | 41.0424 | 1 | 0 | 41.0424 | 1 | 0 | 41.0424 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 36.8306 | 1 | 0 | 40.1743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1743 | 1 | 0 | 40.7312 | 1 | 0 | 31.6577 | 1 | 0 | 31.6578 | 1 | 0 | 31.6577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6577 | 1 | 0 | 36.3104 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 32.9911 | 1 | 0 | 36.7044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7378 | 1 | 0 | 32.6433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 39.5239 | 1 | 0 | 34.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7819 | 1 | 0 | 38.4732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2798 | 1 | 0 | 41.471 | 1 | 0 | 40.788 | 1 | 0 | 40.788 | 1 | 0 | 40.788 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 36.5877 | 1 | 0 | 39.9209 | 1 | 0 | 38.3989 | 1 | 0 | 39.9209 | 1 | 0 | 40.4771 | 1 | 0 | 31.4575 | 1 | 0 | 31.4575 | 1 | 0 | 31.4575 | 1 | 0 | 37.5535 | 1 | 0 | 31.4575 | 1 | 0 | 36.0703 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 32.7764 | 1 | 0 | 36.4621 | 1 | 0 | 37.9257 | 1 | 0 | 36.4953 | 1 | 0 | 32.4324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 197 | 271.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0001 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0001 |  | 164 | 217 |  | 164 | 217.0001
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 5 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
05/04/2026 | 00:30
05/04/2026 | 01:00
05/04/2026 | 01:30
05/04/2026 | 02:00
05/04/2026 | 02:30
05/04/2026 | 03:00
05/04/2026 | 03:30
05/04/2026 | 04:00
05/04/2026 | 04:30
05/04/2026 | 05:00
05/04/2026 | 05:30
05/04/2026 | 06:00
05/04/2026 | 06:30
05/04/2026 | 07:00
05/04/2026 | 07:30
05/04/2026 | 08:00
05/04/2026 | 08:30
05/04/2026 | 09:00
05/04/2026 | 09:30
05/04/2026 | 10:00
05/04/2026 | 10:30
05/04/2026 | 11:00
05/04/2026 | 11:30
05/04/2026 | 12:00
05/04/2026 | 12:30
05/04/2026 | 13:00
05/04/2026 | 13:30
05/04/2026 | 14:00
05/04/2026 | 14:30
05/04/2026 | 15:00
05/04/2026 | 15:30
05/04/2026 | 16:00
05/04/2026 | 16:30
05/04/2026 | 17:00
05/04/2026 | 17:30
05/04/2026 | 18:00
05/04/2026 | 18:30
05/04/2026 | 19:00
05/04/2026 | 19:30
05/04/2026 | 20:00
05/04/2026 | 20:30
05/04/2026 | 21:00
05/04/2026 | 21:30
05/04/2026 | 22:00
05/04/2026 | 22:30
05/04/2026 | 23:00
05/04/2026 | 23:30
05/04/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 5 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Sunny Expansión; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca, C.H. Carpapata, C.H. Pias y de las centrales de ELOR, ORYGEN y CHINANGO.

## CONCLUSIONES
domingo, 5 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe