## EVENTOS
lunes, 6 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ARUNTANI S.A.C. | PUNO - TUCARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6007 | 06/04/2026 15:15:00 | 06/04/2026 16:39:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6007 (PUNO - TUCARI) DE 60 KV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-6055 | 06/04/2026 17:22:00 | 06/04/2026 17:22:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6055 (MOYOPAMPA - SALAMANCA) DE 60 KV POR FALLA |  | NO | 60
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/04/2026 08:17:00 | 07/04/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 06/04/2026 18:08:00 | 06/04/2026 19:55:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | TRANSFORMADOR 3D | T-200 | 06/04/2026 15:15:50 | 07/04/2026 15:26:00 | DESCONECTÓ EL TRANSFORMADOR T-200 DE 60/33/10 KV DE LA CT TUMBES POR FALLA EN LA RED DE 33 KV DE ENOSA |  | SI | 0
EVENTO | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PASCO - HUICRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6524 B | 06/04/2026 23:44:26 | 06/04/2026 23:44:36 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6524B (PASCO - HUICRA) DE 50 KV |  | SI
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRÍA | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC-18 | 06/04/2026 11:29:00 | 07/04/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL BANCO BC-18 DE LA S.E. CHAVARRÍA |  | NO | 60

## RESTRIC_OPE
lunes, 6 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | GH | G2 | De acuerdo con el correo del 04.04 se declara a la unidad indisponible para dar RSF.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
06/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 6 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Se realizara la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 06/04/2026 08:50 | 06/04/2026 17:30 | Inspeccion anual en la L-5032 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 06/04/2026 06:58 | 06/04/2026 12:00 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia, para instalacion de viga en portigo existente asociado a celda CL-2083. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 06/04/2026 08:26 | 06/04/2026 12:00 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en seccionador SBB-5304. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 06/04/2026 12:00 | 06/04/2026 17:27 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia, para instalacion de viga en portico existente asociado a celda CL-2083. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 06/04/2026 12:42 | 06/04/2026 15:00 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en seccionador SBA-5304. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13860 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | S.E. CONOCOCHA | 06/04/2026 06:29 | 06/04/2026 13:43 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12847 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 06/04/2026 08:33 | 06/04/2026 18:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 06/04/2026 08:33 | 06/04/2026 18:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Inspeccion del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SECA 220 KV: Rele Diferencial de Barra (87B) F/S. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | BARRA B_220 KV | 06/04/2026 06:00 | 06/04/2026 14:08 | Indisponibilidad en SECA de la Barra B por tendido de fibra optica tipo ADSS – Tramo 03 – SECA – RON | 0 | R | F/S | N | SEG.PER | 1972 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2229 | 06/04/2026 06:00 | 06/04/2026 18:00 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8630 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 06/04/2026 07:08 | 06/04/2026 16:46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 100 | P | E/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 06/04/2026 00:00 | 06/04/2026 19:46 | MARCHA EN VACIO POR PRUEBAS. A las 20:15 h se declara disponible con 70 MW. | 66 | P | E/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Ispeccion al sistema de combustible diesel. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | A4.1 - A6.2 fallar de pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 08:45 | 06/04/2026 20:14 | A1.2 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 12:05 | 06/04/2026 17:37 | A1.1 Alineado externo de palas | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T3 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 18:42 | LAVADO DE TRANSFORMADOR TG43 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR, MANTTO CELDA HCB-5054 (PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15773 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 18:42 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR I4T3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | BC01 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo BC01 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22379 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 06/04/2026 18:27 | 06/04/2026 21:52 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 06/04/2026 06:00 | 06/04/2026 10:00 | PRUEBA DESCARGAS PARCIALES ONLINE U1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 199 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 06/04/2026 10:30 | 06/04/2026 14:30 | PRUEBA DESCARGAS PARCIALES ONLINE U2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: D2 Y D7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | IN-2484 INDISPONIBLE DESDE 24.03.2026 DEBIDO A FALLA EN SU SISTEMA HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR GIS. SE OROYA NUEVA EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10157 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 06/04/2026 17:30 | 07/04/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el montaje de equipos bajo la extension de barra A, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PURGA Y LIMPIEZA DE LA PRESA CON DESEMBALSE TOTAL: DESEMBALSE DESDE COTA 1546.00 MSNM HASTA LA COTA 1502.00 MSNM - PURGA DE PRESA - EMBALSE DESDE COTA 1502 MSNM HASTA LA COTA 1552 MSNM - RITMO: 18 MTS POR DIA***************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS**************************************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 18:00 | Pruebas de monitoreo de emisiones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | CARAPONGO - SAN MIGUEL | L-2127 | 06/04/2026 08:18 | 06/04/2026 22:14 | Mantto de aisladores y terminales | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17754 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | CL-TRA1 | 06/04/2026 01:21 | 06/04/2026 05:49 | Mantenimiento Preventivo limpieza manual de ausladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18377 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 06/04/2026 00:00 | 06/04/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23708 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | CL-2083 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19966 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | IN_4711-IP-101 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 17:30 | HABILITACION DE MANDO REMOTO (SCADA) DE LAS SE?ALES DE LLEGADA DE 220KV : 4711-IP-101, 4711-SL-101, 4711-ST-101. | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19967 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-001 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 23713 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-001 | 06/04/2026 18:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23713 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA | CL-2083 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 17:29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPO | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19965 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA - MINA JUSTA | L-2083 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 17:29 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y LIMPIEZA DE AISLADORES | 50 | P | F/S | N | PREV. | 19963 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | CL-TP-385_138kV | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | BCS-5982 FUERA DE SERVICIO, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECCIONADOR SL1-5982. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 06/04/2026 07:03 | 06/04/2026 15:16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 15 | R | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 06/04/2026 14:09 | 06/04/2026 16:10 | Pruebas de control de potencia y frecuencia | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | M-05 componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 11:41 | 06/04/2026 12:05 | TH-33 Revision del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 12:10 | 06/04/2026 12:31 | TH-19. Revision del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 12:55 | 06/04/2026 13:13 | TH-04 Revision del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 14:53 | 06/04/2026 15:48 | TH-04 Hub: MTS-sens C noise Error (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/04/2026 08:09 | 06/04/2026 19:48 | MANTENIMIENTO DE 39750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 06/04/2026 04:00 | 06/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 06/04/2026 04:00 | 06/04/2026 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 06/04/2026 12:00 | 06/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA | CL-2016 | 06/04/2026 09:00 | 06/04/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. SIN FECHA ESTIMADA NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 06/04/2026 07:55 | 06/04/2026 15:02 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN BUJE DEL REACTOR. (R0123585) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-TR1-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B, DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 06/04/2026 08:30 | 06/04/2026 17:05 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124691) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 06/04/2026 09:45 | 06/04/2026 16:31 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN LA LINEA 2016. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | A las 12:09 horas se desconecto el transformador TT1 de 138/13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus protecciones propias, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 24.8 MW en Unidad Operativa de Toquepala. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT1 | 06/04/2026 10:07 | 07/04/2026 00:00 | Cambio y comisionado de AVR TAPCON de Transformador PT1 de Plaza | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18140 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG2 POR CONDICION | 0 | F | F/S | N | CORR. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-R17 | 06/04/2026 09:06 | 06/04/2026 16:38 | LIMPIEZA DE EFLUVIOS GRADO 2 EN SOPORTE DEL IN-5150 FASE R . ENGOMADO DE LA CELDA REACTOR DE BARRA R-17: IN-5150 Y TC-5118 (LAS 3 FASES). NO REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO (R0126154) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13733 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | R-17 | 06/04/2026 09:06 | 06/04/2026 16:38 | MP 3A LAVADO DE CARCAZA DE CADA UNIDAD MONOFASICA DEL REACTOR R-17. NO REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO. (R0125800) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13296 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | IN-5030 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | FLEJE ROTO DEL SECCIONADOR SE-5067 FASE S. EN ESTA CONDICION, LA CAPACIDAD NOMINAL DEL SE-5067 SE REDUCE A 1000 A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13963 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | SS.EE. | 06/04/2026 14:23 | 06/04/2026 16:50 | MP 6A LIMPIEZA DE LOS SERVIDORES, HMI, SAS PRINCIPAL Y SAS RESPALDO. TRABAJOS DE SEGMENTACION DE REDES DE LA SE MOLLEPATA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0124682) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15260 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 6 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 6 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/04/2026 | 00:30 | 198.9 | 642.2 | 0 |  |  | 88.4 | 224.2 |  | 0 | 127.6 | 127.7 | 127.4 | 229.8 | 205.7 | 108.1 | [5 empty] | 161.7 | 5.6 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 78.4 |  |  |  |  | 109.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 445.7 | 81.5 | 150.3 | 41.2 | 18.6 | 19.3 | 88.3 | 0 | 120.2 | 73 | 106.2 | 45.8 | 20 | 3.8 | 25.2 | 116.8 |  |  | 89.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 83.5 | 111 | 111 | 111.2 | 216.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 249.7 | 123.4 | 57.8 | 76.8 | 29.6 | 65.3 | 0 | 0 | 95.9 | 95.8 | 118.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 19.8 | 0 | 19.2 | 0 | 4.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 3.4 | 14.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.1 | 20.1 | 3.7 | 20.9 | 0 | 28.2 | 55.6 | 2.3 | 2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | 15.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 19.9 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.6 | 6345.4 | 24.4 | 0 | 10.7 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 3.5 | 14.3 | 110.4
06/04/2026 | 01:00 | 205.8 | 648.6 | 0 |  |  | 91.4 | 225.9 |  | 0 | 127.2 | 126.2 | 126 | 228.1 | 205.2 | 108.2 | [5 empty] | 168.1 | 6.5 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 79.8 |  |  |  |  | 110 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 81.5 | 151.2 | 42 | 18.6 | 19.3 | 91.4 | 0 | 123.6 | 72.5 | 107.7 | 46.7 | 20.6 | 3.8 | 26.5 | 120.9 |  |  | 71.1 |  |  | 44.1 |  |  |  | 84.8 | 111.4 | 111.1 | 110.8 | 205.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 267.3 | 131.9 | 59 | 77.3 | 30.2 | 64.9 | 0 | 0 | 94.7 | 94.1 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 16.5 | 0 | 4.5 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 12.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.1 | 20.3 | 3.4 | 23.8 | 0 | 29.9 | 52.9 | 2.3 | 1.9 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 10.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.9 | 6388 | 24.4 | 0 | 10.3 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.4 | 7.1 | 102.8
06/04/2026 | 01:30 | 204.8 | 649.1 | 0 |  |  | 90.3 | 162.6 |  | 0 | 127.2 | 127.5 | 127.5 | 228.8 | 205.3 | 107.7 | [5 empty] | 167.8 | 6.5 | 4.8 | 0 | 6.7 |  | 79.7 |  |  |  |  | 110.3 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.5 | 150.9 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 90.3 | 0 | 122 | 72.9 | 107.2 | 46.5 | 20.4 | 3.8 | 26 | 120.4 |  |  | 70.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.3 | 116.4 | 116.2 | 115.5 | 205.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266.6 | 131.4 | 59.9 | 77.3 | 30.2 | 65.1 | 0 | 0 | 95.7 | 95.9 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 9.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 19.5 | 20.3 | 3.2 | 24.8 | 0 | 22.9 | 47.4 | 1.2 | 1 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 4.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.8 | 6301.1 | 24.4 | 0 | 10.8 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.4 | 6.5 | 102.7
06/04/2026 | 02:00 | 202 | 646 | 0 |  |  | 90 | 158.2 |  | 0 | 127.3 | 127 | 127.1 | 229.6 | 205.1 | 108.5 | [5 empty] | 167.4 | 5.9 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 79.4 |  |  |  |  | 110.2 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.4 | 150.7 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 88.7 | 0 | 122.2 | 73.1 | 106.7 | 46.3 | 20.3 | 3.8 | 25.6 | 118.3 |  |  | 70.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.2 | 109.8 | 109.8 | 110.1 | 200.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 265.3 | 130.7 | 60.7 | 77.3 | 29.9 | 64.9 | 0 | 0 | 95.9 | 96.1 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 20 | 0 | 18.1 | 0 | 7.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2.6 | 8.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 19.7 | 20.3 | 3.8 | 25.6 | 0 | 20 | 44.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 5.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.7 | 6263.8 | 24.4 | 0 | 10.5 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.3 | 6.5 | 102.4
06/04/2026 | 02:30 | 204.2 | 643.4 | 0 |  |  | 92.4 | 157.4 |  | 0 | 125.1 | 122.5 | 123.4 | 227.7 | 206.7 | 109.3 | [5 empty] | 166.7 | 6 | 4.7 | 0 | 6.7 |  | 79.6 |  |  |  |  | 110.3 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 151.3 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 90.6 | 0 | 125.9 | 71.7 | 106.9 | 46.1 | 20.2 | 3.8 | 28.1 | 117.1 |  |  | 70.3 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.6 | 102.4 | 102.5 | 102.9 | 187.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 258.6 | 129.1 | 61.3 | 77 | 30.4 | 37.4 | 0 | 0 | 94.1 | 94.6 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 19.9 | 0 | 16.1 | 0 | 6.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.8 | 18.1 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 8.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.5 | 20.3 | 3.5 | 24.6 | 0 | 23.1 | 51.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.8 | 9.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.8 | 6196.2 | 24.4 | 0 | 10.2 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.4 | 6.5 | 102.3
06/04/2026 | 03:00 | 203.3 | 649.8 | 0 |  |  | 89.9 | 226.3 |  | 0 | 126.5 | 126.7 | 126.4 | 224.2 | 204.9 | 108.1 | [5 empty] | 165.6 | 6.3 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 79.7 |  |  |  |  | 110.4 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 81.5 | 151.5 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 89.8 | 0 | 122.7 | 73.2 | 107.1 | 45.8 | 20.1 | 3.8 | 25.7 | 120.3 |  |  | 70.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 185 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 261.9 | 130.4 | 61 | 76.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 95.5 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.5 | 20 | 0 | 15.3 | 0 | 8.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.3 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2.1 | 9.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.7 | 20.3 | 5 | 19.9 | 0 | 24.1 | 54.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 7.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.5 | 6216.8 | 24.4 | 0 | 10 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.3 | 6.6 | 102.2
06/04/2026 | 03:30 | 202.1 | 651.5 | 0 |  |  | 90.2 | 228 |  | 0 | 126.7 | 127.4 | 127.9 | 228.6 | 203 | 108.1 | [5 empty] | 168.5 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 50.5 |  |  |  |  | 110.6 | 212.3 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.5 | 151.8 | 42.4 | 18.6 | 19.3 | 93.2 | 0 | 121.6 | 73 | 107.3 | 46 | 20.4 | 3.8 | 25.8 | 121.3 |  |  | 71 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.5 | 84.6 | 84.6 | 84.1 | 180.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 263.4 | 131.6 | 66.3 | 76.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 95.8 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 20.1 | 0 | 14.7 | 0 | 11.4 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 1.7 | 8.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.6 | 20.3 | 5.9 | 16.6 | 0 | 28.4 | 48.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.6 | 6167.5 | 24.4 | 0 | 10.2 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.3 | 6.8 | 102.5
06/04/2026 | 04:00 | 199.2 | 646.7 | 0 |  |  | 89.1 | 226.3 |  | 0 | 119.6 | 119.4 | 119.1 | 229.3 | 205.2 | 108.3 | [5 empty] | 165.8 | 5.8 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 49.3 |  |  |  |  | 110.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 440.2 | 81.5 | 150.8 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 89.8 | 0 | 120.6 | 73.1 | 106.2 | 45.8 | 20 | 3.8 | 25.4 | 119.2 |  |  | 69.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 83.9 | 90.7 | 90.7 | 90.1 | 182.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 238.2 | 125.2 | 65.4 | 76.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96.1 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 19.9 | 0 | 12.9 | 0 | 10.5 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 19.8 | 19.3 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.4 | 20.3 | 6.4 | 26.8 | 0 | 26.7 | 49.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 15.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.6 | 6118.4 | 24.4 | 0 | 10.5 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.2 | 6.9 | 102.9
06/04/2026 | 04:30 | 202.8 | 649.8 | 0 |  |  | 90.2 | 228.2 |  | 0 | 127.1 | 127.2 | 127.8 | 229.1 | 205.2 | 108.4 | [5 empty] | 166.8 | 6.2 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 50.5 |  |  |  |  | 110.6 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.5 | 151.7 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 89.9 | 0 | 122 | 73.6 | 106.9 | 46.2 | 20.2 | 3.8 | 25.9 | 120.4 |  |  | 71 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.4 | 94.2 | 94.2 | 93.2 | 179.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 268.7 | 131.6 | 66 | 76.3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 96.1 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 20.7 | 19.8 | 19.3 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 1.7 | 7.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.7 | 20.3 | 7.9 | 29.3 | 0 | 29.2 | 64 | 1.7 | 1.3 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.6 | 16.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.4 |  |  |  |  | 7.5 |  | 17.8 | 6259.9 | 24.4 | 0 | 10.5 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.4 | 6.9 | 102.9
06/04/2026 | 05:00 | 204.8 | 651.4 | 0 |  |  | 91 | 227.3 |  | 0 | 127.5 | 127.7 | 126.7 | 229 | 205.2 | 108.4 | [5 empty] | 169 | 6.3 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 50.7 |  |  |  |  | 110.8 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.5 | 152.2 | 42 | 17.2 | 19.3 | 90.1 | 0 | 124.7 | 73.3 | 107.3 | 46.5 | 20.5 | 3.8 | 26.3 | 121.5 |  |  | 71.3 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.7 | 103.3 | 103.2 | 102.5 | 188.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 270.1 | 132.6 | 66.3 | 76.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 95.1 | 118.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 20 | 0 | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 7.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 19.8 | 20.3 | 11.5 | 26.5 | 0 | 32.3 | 65 | 2.1 | 0.9 | 23 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 21.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.9 |  | 18 | 6346.4 | 24.4 | 0 | 10.1 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.2 | 6.8 | 102.2
06/04/2026 | 05:30 | 201.7 | 654.7 | 0 |  |  | 90.2 | 228.5 |  | 0 | 128.2 | 127.7 | 128.9 | 229.2 | 206.8 | 109 | [5 empty] | 164.8 | 6.2 | 4.6 | 0 | 6.7 |  | 51.5 |  |  |  |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 465.4 | 81.5 | 151.6 | 42.2 | 18.7 | 19.3 | 90.6 | 0 | 122.6 | 74.5 | 107.1 | 46.2 | 20.3 | 3.8 | 25.8 | 120.1 |  |  | 70.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.4 | 146.2 | 146.3 | 145.2 | 226.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 273.5 | 131.4 | 66.1 | 76.5 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.3 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 20.1 | 0 | 16.1 | 0 | 8.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.8 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 10.4 | 20 | 20.3 | 10.7 | 19.5 | 0 | 33.5 | 55 | 1.9 | 1 | 23 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.4 | 20.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20.1 | 9.3 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.6 | 6502.9 | 24.4 | 0 | 8.3 | 13.2 | 25.7 | 18.4 | 3.2 | 6.8 | 100
06/04/2026 | 06:00 | 202.6 | 651.2 | 0 |  |  | 90 | 227.5 |  | 0 | 128 | 128.5 | 128.9 | 227.6 | 206.9 | 108.4 | [5 empty] | 165.4 | 6.2 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 50.5 |  |  |  |  | 110.8 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 93.5 | 0 | 122.6 | 73.6 | 106.8 | 46.4 | 20.4 | 3.8 | 25.9 | 120.6 |  |  | 71.1 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 169.2 | 165.4 | 169 | 253.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 268.7 | 132 | 66 | 76.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 143.7 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 20 | 0 | 16.6 | 0 | 9.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.1 | 20.3 | 11.3 | 14.5 | 0 | 23.2 | 46.3 | 1.7 | 0.5 | 23 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.7 | 21.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.4 | 6670.5 | 24.4 | 0 | 7.7 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.2 | 6.5 | 99.5
06/04/2026 | 06:30 | 205 | 652.1 | 0 |  |  | 90.9 | 226.6 |  | 0 | 139.2 | 138.7 | 139.1 | 236 | 204 | 108.3 | [5 empty] | 165.2 | 6.2 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 51 |  |  |  |  | 110.6 | 211.5 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.5 | 151.4 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 90.3 | 0 | 123.9 | 73.1 | 107.4 | 46.4 | 20.4 | 3.8 | 26.5 | 171.7 |  |  | 71.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 84.5 | 168.5 | 165.5 | 197.8 | 266.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 267.1 | 132.4 | 66.2 | 76.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 143.5 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 20.1 | 0 | 15.5 | 0 | 10.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 2.6 | 1.11 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 19.9 | 19.2 | 3.7 | 18.5 | 0.6 | 0 | 1.9 | 6.5 | 0.7 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20 | 20.3 | 14.5 | 12.1 | 4.4 | 16.3 | 56.9 | 1.2 | 0 | 23.2 | 20.9 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 4.3 | 0 | 2.1 | 0.6 | 18.2 | 15.7 | 1.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 5.6 | 20.2 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.7 | 6809.81 | 24.4 | 0 | 7.3 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 98.7
06/04/2026 | 07:00 | 202.3 | 648.6 | 0 |  |  | 90.1 | 227.4 |  | 0 | 122.6 | 120.7 | 121.7 | 230.5 | 207.6 | 109.6 | [5 empty] | 162 | 5.8 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 50.6 |  |  |  |  | 110.6 | 217.8 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.5 | 150.9 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 89.7 | 17.9 | 123.1 | 70.7 | 106.6 | 46.4 | 19.9 | 3.8 | 26.5 | 169.6 |  |  | 70.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.2 | 169.7 | 167 | 198.9 | 268.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 250.1 | 128.3 | 65.8 | 76.3 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 140.9 | 145.5 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 20 | 0.1 | 15.4 | 2.6 | 9.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 5.8 | 2.88 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 5.3 | 1.9 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 10.2 | 20.1 | 20.3 | 11.1 | 11.9 | 14.6 | 24.6 | 44.8 | 0.9 | 0.3 | 26.5 | 20.9 | 7.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 11.9 | 0.5 | 8 | 0.6 | 13.7 | 13.2 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.4 | 6769.28 | 24.4 | 0 | 7.2 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3 | 6.3 | 98.6
06/04/2026 | 07:30 | 202.7 | 598.1 | 0 |  |  | 90 | 226.5 |  | 0 | 164 | 163.8 | 163.9 | 267.6 | 206.9 | 108.5 | [5 empty] | 165.4 | 6.1 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 54.3 |  |  |  |  | 110.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.5 | 151 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 91.1 | 46.2 | 165 | 75.2 | 105.9 | 46.3 | 20.3 | 3.8 | 26.2 | 169.9 |  |  | 70.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.4 | 168.9 | 166 | 197.8 | 267.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266.9 | 131 | 65.8 | 61.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 144.5 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.8 | 20 | 0.2 | 18.2 | 3.9 | 9.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 7.5 | 3.92 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 6.1 | 3.6 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.2 | 19.9 | 10.1 | 19.9 | 20.2 | 8.2 | 9.7 | 24.7 | 24.2 | 39.5 | 1.2 | 0.8 | 32.9 | 20.9 | 7.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 16.7 | 1.2 | 20.9 | 0.6 | 13.4 | 14 | 17.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 5.6 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.6 | 7017.12 | 24.4 | 0 | 8.1 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 2.9 | 6.3 | 99.4
06/04/2026 | 08:00 | 201.3 | 602.4 | 0 |  |  | 90.1 | 227 |  | 0 | 139.3 | 140.2 | 140.2 | 237.2 | 205.9 | 108 | [5 empty] | 168 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.7 |  | 50.8 |  |  |  |  | 110.7 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.4 | 151.5 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 92.7 | 119.1 | 180.1 | 83.6 | 107.1 | 46.1 | 20.4 | 3.8 | 25.9 | 172 |  |  | 71.3 |  |  | 44.2 |  |  |  | 84.6 | 168.2 | 166 | 197.9 | 267 | 29.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 269.1 | 132.4 | 66.5 | 61.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 145 | 147.7 | 103.3 |  |  |  |  | 6.9 | 0 |  | 7.8 | 20 | 0.3 | 17 | 5.7 | 10.1 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.6 | 14.1 | 6.73 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 7.6 | 5.4 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.1 | 19.9 | 10 | 19.9 | 20.3 | 1.9 | 11.2 | 32.2 | 20.7 | 48.2 | 1 | 1.1 | 43.9 | 20.9 | 7.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 23.5 | 2.2 | 28.3 | 0.6 | 8.5 | 8.3 | 26.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 5.6 | 19.9 | 19.8 | 9.2 |  |  |  |  | 8.3 |  | 17.6 | 7194.13 | 24.4 | 0 | 9.6 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3 | 6.4 | 101.1
06/04/2026 | 08:30 | 198.9 | 598.6 | 0 |  |  | 89.3 | 226 |  | 0 | 168.8 | 169.5 | 169.8 | 265 | 204 | 108.1 | [5 empty] | 162.7 | 5.6 | 4.4 | 12.3 | 6.7 |  | 49.8 |  |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.5 | 150.1 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 89.1 | 126.9 | 157.1 | 77.6 | 105.6 | 45.7 | 19.8 | 3.8 | 25.2 | 167.4 |  |  | 92.8 |  |  | 44.1 |  |  |  | 83.5 | 166.7 | 165.2 | 197.2 | 265.9 | 73.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 265.6 | 128.3 | 65.1 | 60.8 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 144.4 | 154.2 | 179.6 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 7.8 | 19.9 | 0.7 | 21.8 | 9.8 | 8.7 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 18.6 | 9.48 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 8.7 | 6.9 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 19.9 | 20.3 | 0 | 11.2 | 33.5 | 24.8 | 46.5 | 1.9 | 1.1 | 45.5 | 20.9 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 30.8 | 2.8 | 23.8 | 0.6 | 3.3 | 4.4 | 20.2 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.6 | 7433.28 | 24.4 | 0 | 9.4 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 3 | 6.4 | 100.6
06/04/2026 | 09:00 | 203.7 | 599.7 | 0 |  |  | 90.2 | 222.3 |  | 73.4 | 132.9 | 133.6 | 133.5 | 247.7 | 203.3 | 107.8 | [5 empty] | 166.6 | 6.3 | 4.5 | 16.9 | 6.6 |  | 69.2 |  |  |  |  | 110.7 | 218.3 |  |  |  | 6.5 | 444.3 | 81.4 | 151.1 | 42 | 18.6 | 19.3 | 92.5 | 135.1 | 160.2 | 117 | 107.1 | 46.4 | 20.5 | 3.8 | 26.2 | 170.9 |  |  | 94.6 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.5 | 165.7 | 163.5 | 194.5 | 264.8 | 72.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 253.5 | 130.6 | 66.2 | 61.2 | 30.4 | 0 | 46 | 47.7 | 140.3 | 144 | 164.5 | 181.7 |  |  |  |  | 27.7 | 0 |  | 7.8 | 19.9 | 0.8 | 23.8 | 14.6 | 9.6 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 26.1 | 12.63 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 11.9 | 7 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20 | 20.3 | 0 | 13.6 | 34.3 | 28.5 | 50.3 | 2.9 | 2.5 | 46.6 | 20.9 | 7.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 37.1 | 3.8 | 38.9 | 0.6 | 0 | 2.4 | 36 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 18.1 | 7643.93 | 24.4 | 2.6 | 9.6 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 103.2
06/04/2026 | 09:30 | 203.8 | 604 | 0 |  |  | 90.1 | 226 |  | 78 | 112 | 112 | 112 | 210.5 | 202.2 | 107.9 | [5 empty] | 167.5 | 6.3 | 4.6 | 17 | 6.6 |  | 70.4 |  |  |  |  | 110.7 | 157.1 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.4 | 151.5 | 42 | 18.4 | 19.3 | 91.3 | 184.5 | 183.8 | 184.9 | 107.3 | 46.2 | 20.4 | 3.8 | 26 | 172.2 |  |  | 94.6 |  |  | 43.2 |  |  |  | 84.5 | 164.2 | 162.1 | 195.4 | 263.6 | 72.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 187.9 | 132.4 | 62.2 | 61.2 | 30.4 | 118.2 | 46.2 | 47.1 | 139.7 | 143.2 | 167 | 180.2 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 7.8 | 20 | 1 | 25.5 | 22.4 | 10.1 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.4 | 40.9 | 23.71 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.9 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 4.8 | 3.8 | 2.5 | 10.6 | 5.8 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.3 | 0 | 16.1 | 34.7 | 34.6 | 53.6 | 4.4 | 1.8 | 47.2 | 20.9 | 7.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 49.9 | 6.9 | 48.6 | 0.6 | 0 | 0 | 41.7 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 20 | 19.9 | 8.7 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.8 | 7796.21 | 24.4 | 3.37 | 10.7 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 3.1 | 6.4 | 104.97
06/04/2026 | 10:00 | 202.7 | 603 | 0 |  |  | 90.1 | 226 |  | 77.6 | 127.8 | 127.8 | 128.1 | 229.1 | 202.7 | 107.6 | [5 empty] | 170 | 6.2 | 4.7 | 16.7 | 6.5 |  | 70.7 |  |  |  |  | 110.8 | 174.9 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 80.9 | 151.5 | 42 | 18.6 | 19.3 | 92.8 | 180.1 | 180.6 | 183.9 | 106.9 | 46.2 | 20.3 | 3.8 | 25.6 | 170.1 |  |  | 94.3 |  |  | 43.4 |  |  |  | 84.2 | 113.2 | 113.1 | 111.7 | 202.9 | 72.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 268.1 | 131.6 | 62 | 62.5 | 30 | 115.3 | 45.9 | 46.8 | 139.3 | 143.3 | 168.7 | 178.8 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 7.7 | 20.1 | 1.1 | 30.3 | 35.1 | 11.7 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 61.1 | 29.29 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 17.9 | 4.4 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.3 | 0.4 | 24.8 | 34.4 | 37.1 | 61.1 | 5.1 | 2 | 47.5 | 20.9 | 4.6 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 65.8 | 8.2 | 106.5 | 0.6 | 0 | 0 | 82.4 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 5.6 | 19.8 | 19.6 | 9 |  |  |  |  | 8.7 |  | 17.6 | 7891.69 | 24.4 | 3.15 | 11.1 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 104.95
06/04/2026 | 10:30 | 197.6 | 590.5 | 0 |  |  | 88 | 222.6 |  | 78 | 137.6 | 137.5 | 137.4 | 236.8 | 201.8 | 106.8 | [5 empty] | 160.2 | 5.6 | 4.5 | 16.8 | 6.5 |  | 67.1 |  |  |  |  | 109.3 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.4 | 149.6 | 40.8 | 18.6 | 19.3 | 87.1 | 176.7 | 177.4 | 181.7 | 105.2 | 45.4 | 19.8 | 3.8 | 34.9 | 165.9 |  |  | 93.1 |  |  | 42.8 |  |  |  | 83.2 | 91.6 | 91.5 | 100.7 | 202.9 | 71.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 256.6 | 128.2 | 60.6 | 61.7 | 29.4 | 65 | 30.7 | 46.5 | 139.3 | 143.3 | 167.9 | 178.3 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 7.8 | 19.8 | 1.2 | 32.7 | 55.3 | 9.8 | 0.4 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 90 | 48.17 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 7.7 | 6.8 | 4.2 | 19 | 3.2 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 19.9 | 20.2 | 0.4 | 42 | 34.9 | 41 | 67 | 5.2 | 2.4 | 47.5 | 21 | 4.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.7 | 114.4 | 10 | 128.2 | 0.6 | 0 | 0 | 98.3 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 5.6 | 19.9 | 19.9 | 8.7 |  |  |  |  | 8.8 |  | 13.7 | 7961.17 | 24.4 | 3.26 | 11.3 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 105.06
06/04/2026 | 11:00 | 198.3 | 591.5 | 0 |  |  | 87.8 | 222.9 |  | 58.7 | 140.1 | 138.7 | 138 | 236.5 | 199.6 | 106.8 | [5 empty] | 160.2 | 5.4 | 4.5 | 16.6 | 6.6 |  | 67 |  |  |  |  | 108.5 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.5 | 148.7 | 40.6 | 18.6 | 19.3 | 88.7 | 176.1 | 176.6 | 183.2 | 105.4 | 45.6 | 19.7 | 3.8 | 35 | 165.2 |  |  | 92.6 |  |  | 43.1 |  |  |  | 82.6 | 99.7 | 99.4 | 102.4 | 199 | 71.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 258 | 127 | 59.8 | 61.4 | 29.3 | 64.9 | 30.2 | 30.1 | 138.7 | 142.8 | 168 | 103 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 7.8 | 19.8 | 1.3 | 35.7 | 79.9 | 10.5 | 0.4 | 20.1 | 10 | 5.5 | 136.6 | 72.49 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 7.9 | 11 | 6.5 | 22 | 3.1 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.4 | 19.8 | 9.8 | 19.9 | 20.1 | 1.9 | 53.4 | 34.8 | 43.1 | 65.3 | 6.2 | 2.9 | 47.9 | 21 | 4.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.4 | 175.3 | 15.2 | 128.4 | 0.6 | 0 | 0 | 99 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 5.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 9.3 |  | 13.6 | 8063.99 | 24.4 | 3.26 | 11.8 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 105.36
06/04/2026 | 11:30 | 204.2 | 604.8 | 0 |  |  | 90.2 | 227.2 |  | 58.6 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 240.2 | 199.1 | 106.4 | [5 empty] | 164.1 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.5 |  | 71 |  |  |  |  | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.2 | 151.9 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 94.2 | 182.3 | 182.4 | 184.9 | 107.3 | 46.4 | 20.5 | 3.8 | 36.4 | 171.9 |  |  | 94.7 |  |  | 42.8 |  |  |  | 84.6 | 112.3 | 112.4 | 113.4 | 197.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 270.4 | 133 | 62.4 | 62 | 30.4 | 64.9 | 32.8 | 32.8 | 138.5 | 142.1 | 155.8 | 103.1 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 7.7 | 20 | 1.3 | 33.6 | 76.8 | 9.5 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.6 | 188 | 95.56 | 1.4 | 3.7 | 5 | 21.1 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 6.9 | 8.9 | 5.2 | 20.5 | 5.7 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.8 | 9.4 | 20 | 20.3 | 1.9 | 49 | 34.9 | 42.4 | 70 | 5.6 | 4.5 | 48 | 20.9 | 4.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 243 | 13.5 | 128.6 | 0.6 | 0 | 0 | 99.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 16.1 | 5.6 | 19.8 | 19.7 | 9.8 |  |  |  |  | 9 |  | 16.5 | 8244.26 | 24.4 | 3.33 | 11.9 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 3 | 6.2 | 105.23
06/04/2026 | 12:00 | 203.6 | 599.8 | 0 |  |  | 90.7 | 226.9 |  | 58.9 | 113 | 113.2 | 113.8 | 217.6 | 194.9 | 104.9 | [5 empty] | 163.7 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 70.1 |  |  |  |  | 110.5 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.5 | 150.8 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 90.1 | 180.7 | 181 | 183.7 | 107.1 | 46.5 | 20.2 | 3.8 | 36.2 | 168.9 |  |  | 94.1 |  |  | 43.2 |  |  |  | 84.3 | 143.4 | 143.3 | 144.3 | 236.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 218.9 | 131.6 | 61.8 | 61.9 | 30.1 | 64.8 | 32.4 | 32.4 | 137.2 | 141.4 | 146 | 102.9 |  |  |  |  | 55.4 | 18.9 |  | 7.7 | 20.1 | 1.3 | 32.8 | 64.3 | 9.9 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.7 | 180.2 | 97.54 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 10.4 | 7.6 | 5.6 | 20.5 | 9.5 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.4 | 19.8 | 9.4 | 19.9 | 20.2 | 1.8 | 48.2 | 35.3 | 49 | 68.8 | 8.7 | 3.8 | 48 | 20.9 | 2.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 243.4 | 10.2 | 107.8 | 0.6 | 0 | 5.6 | 89.9 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 5.6 | 20 | 20 | 10.6 |  |  |  |  | 8.9 |  | 17 | 8168.94 | 24.4 | 3.53 | 10.9 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 2.9 | 6.3 | 104.43
06/04/2026 | 12:30 | 199 | 599.6 | 0 |  |  | 89 | 226.2 |  | 59.3 | 127.4 | 127.2 | 127.6 | 226.6 | 197 | 105.5 | [5 empty] | 164.4 | 7.6 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 69.6 |  |  |  |  | 110.1 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 81.1 | 151 | 41.6 | 18.4 | 19.3 | 92 | 176.9 | 177.6 | 183.6 | 106.1 | 45.8 | 19.9 | 3.8 | 35.2 | 168.7 |  |  | 93.6 |  |  | 43.3 |  |  |  | 83.7 | 90.6 | 90.7 | 88.6 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 255.2 | 129.9 | 61.2 | 61.7 | 29.8 | 65 | 30.9 | 30.9 | 94.2 | 94.1 | 121.1 | 103.5 |  |  |  |  | 135 | 61.9 |  | 7.6 | 20.1 | 1.3 | 34.8 | 73 | 11.8 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.4 | 195 | 98.62 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 6.8 | 12.8 | 5.4 | 24.5 | 10.8 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.8 | 9.4 | 20 | 20.3 | 3.6 | 45.1 | 34.1 | 46.1 | 73.5 | 8.1 | 4 | 48.3 | 20.9 | 4.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12 | 247.2 | 18.1 | 71.4 | 0.6 | 37.9 | 43.6 | 73.8 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 17.4 | 5.6 | 19.8 | 19.7 | 11.6 |  |  |  |  | 7.3 |  | 16.5 | 8092.72 | 24.4 | 3.74 | 9.8 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 3 | 6.3 | 103.64
06/04/2026 | 13:00 | 205.1 | 605.6 | 0 |  |  | 91.1 | 227.5 |  | 59 | 124.2 | 123.7 | 123.9 | 219.6 | 107.7 | 73.9 | [5 empty] | 165 | 8.3 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 71.5 |  |  |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.5 | 151.5 | 42.2 | 18.6 | 19.3 | 90.4 | 182.5 | 183.4 | 185.1 | 107.5 | 46.6 | 20.5 | 3.8 | 26.6 | 171.9 |  |  | 94.7 |  |  | 43.5 |  |  |  | 84.6 | 108.1 | 107.9 | 107.7 | 189.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 251.2 | 133.4 | 62.5 | 62 | 30.5 | 65.1 | 33.1 | 33.1 | 95.7 | 96.6 | 117.6 | 103.1 |  |  |  |  | 137.2 | 70.9 |  | 7.5 | 20 | 0.9 | 35.1 | 46.9 | 11.5 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 154.4 | 73.6 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 21 | 20 | 18 | 3.6 | 18.5 | 6.7 | 7.3 | 5.8 | 23 | 6.6 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.4 | 19.8 | 9.4 | 20.1 | 20.3 | 4.8 | 46.3 | 31.1 | 63.3 | 81.4 | 8.9 | 5.1 | 46 | 20.9 | 4.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 244.5 | 16.2 | 95.6 | 0.6 | 47.9 | 39.4 | 60.4 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 13.2 | 5.6 | 20 | 20 | 11.2 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.7 | 8004.1 | 24.4 | 3.78 | 10.9 | 13.2 | 24.3 | 18.9 | 3 | 6.3 | 104.78
06/04/2026 | 13:30 | 202.2 | 600.6 | 0 |  |  | 90 | 227.3 |  | 58.6 | 127.8 | 128.8 | 129 | 227.2 | 108.6 | 69.7 | [5 empty] | 166.7 | 8.7 | 4.7 | 0 | 6.6 |  | 69.7 |  |  |  |  | 110.6 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.2 | 151.4 | 42 | 18.4 | 19.3 | 90.9 | 179.3 | 180.5 | 183 | 106.8 | 45.9 | 20.2 | 3.8 | 25.7 | 170.6 |  |  | 94.2 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.4 | 60.9 | 60.9 | 60.2 | 171 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 265.1 | 131.8 | 62 | 62 | 30.2 | 64.8 | 31.6 | 31.6 | 96.4 | 96.2 | 117.7 | 103.1 |  |  |  |  | 137.2 | 73.9 |  | 7.3 | 20 | 1 | 32.7 | 36.4 | 10.4 | 0.2 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 203.4 | 104.46 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 18 | 3.6 | 18.5 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 24.5 | 4.8 | 3.5 | 20.1 | 2.5 |  | 0.3 | 19.9 | 9.4 | 19.8 | 20.2 | 11.8 | 53.1 | 34.7 | 66.3 | 78.3 | 9.4 | 5 | 46.1 | 20.9 | 4.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 238.9 | 7.5 | 122.2 | 0.6 | 45.5 | 43.4 | 88.6 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 17.1 | 5.6 | 19.8 | 19.8 | 11.3 |  |  |  |  | 7 |  | 17.5 | 7921.86 | 24.4 | 3.68 | 11.9 | 13.2 | 24 | 18.9 | 3.4 | 6.3 | 105.78
06/04/2026 | 14:00 | 202.2 | 601.4 | 0 |  |  | 90.1 | 228.2 |  | 58.8 | 107.5 | 107.5 | 107.1 | 211.5 | 108.7 | 69.8 | [5 empty] | 166.3 | 8.9 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 69.7 |  |  |  |  | 110.6 | 175.3 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.5 | 151.1 | 41.9 | 18.5 | 19.4 | 91.9 | 181.8 | 182.2 | 183.6 | 107.2 | 46.3 | 20.4 | 3.8 | 26.3 | 171.2 |  |  | 94.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.6 | 63.3 | 63.5 | 67.2 | 165.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 265.6 | 132.5 | 62.2 | 62.3 | 30.4 | 65.2 | 32.7 | 32.6 | 95.9 | 95.4 | 118.4 | 103.2 |  |  |  |  | 157.6 | 79.5 |  | 7 | 20 | 0.7 | 34.1 | 34.8 | 9.7 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 201.8 | 94.4 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.9 | 19.5 | 18 | 3.6 | 18.5 | 5.3 | 7.4 | 7.5 | 28.8 | 4 | 3.5 | 20.1 | 2.6 |  | 0.3 | 19.8 | 9.4 | 19.9 | 20.1 | 15.1 | 60.6 | 34.7 | 57.1 | 85.3 | 8.1 | 5.8 | 47.8 | 20.9 | 4.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 248.2 | 9.1 | 119.3 | 0.6 | 65 | 67.4 | 92.2 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 10.9 | 5.6 | 20 | 20 | 11.6 |  |  |  |  | 8.1 |  | 17.6 | 7945.5 | 24.3 | 3.68 | 11.9 | 13.2 | 23.7 | 18.9 | 3.6 | 6.3 | 105.58
06/04/2026 | 14:30 | 201.9 | 606.7 | 0 |  |  | 90.2 | 227.5 |  | 58.8 | 164.3 | 164.5 | 164.7 | 246.6 | 108.8 | 69.4 | [5 empty] | 166.8 | 9 | 4.8 | 0 | 6.6 |  | 81.1 |  |  |  |  | 110.8 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 87.7 | 178.7 | 179.2 | 184.6 | 107 | 46.2 | 20.4 | 3.8 | 26 | 171.8 |  |  | 50.6 |  |  | 43.4 |  |  |  | 84.4 | 118.5 | 118.3 | 118.8 | 203.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 271.7 | 132.1 | 62.2 | 62.3 | 30.2 | 65 | 32.3 | 32.4 | 96 | 95.8 | 118.9 | 103.7 |  |  |  |  | 138.5 | 77.3 |  | 7 | 20 | 1 | 39.9 | 29.1 | 9.5 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 167.5 | 97.52 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.8 | 19.4 | 18 | 3.6 | 18.5 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 33.2 | 4.1 | 3.5 | 20.1 | 2.5 |  | 0.2 | 19.8 | 9.4 | 19.8 | 20.3 | 15.4 | 65 | 34.7 | 46.4 | 84.4 | 6.5 | 6.6 | 47.5 | 20.9 | 4.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.4 | 213 | 14.6 | 99.7 | 0.6 | 66.4 | 70.9 | 53.8 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 9.8 | 5.6 | 20.2 | 20.2 | 11.1 |  |  |  |  | 8.4 |  | 17.5 | 8229.42 | 24.4 | 3.07 | 11.5 | 13.2 | 23.8 | 18.9 | 3.6 | 6.2 | 104.67
06/04/2026 | 15:00 | 198.3 | 589 | 0 |  |  | 87.9 | 221.6 |  | 58.4 | 107.6 | 106.7 | 107.1 | 202.8 | 201.3 | 105.8 | [5 empty] | 164.1 | 9.5 | 4.3 | 0 | 6.5 |  | 76.7 |  |  |  |  | 108.8 | 158.1 |  |  |  | 6.4 | 456.1 | 80.5 | 148.9 | 40.2 | 18.2 | 19.3 | 89.4 | 174.1 | 174.3 | 180.5 | 105.4 | 45 | 19.7 | 3.8 | 24.8 | 165 |  |  | 49.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 82.5 | 165 | 162.1 | 195.8 | 258.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 217 | 114 | 59.9 | 61.1 | 29.1 | 64.6 | 30.6 | 30.6 | 128.8 | 128.7 | 140.9 | 103.8 |  |  |  |  | 200.2 | 94 |  | 6.9 | 19.8 | 0.9 | 39.3 | 29.2 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 185.8 | 80.63 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 2.5 | 3.9 | 6.9 | 28.8 | 4.8 | 3.5 | 16.5 | 2.5 |  | 0.3 | 19.8 | 9.4 | 19.8 | 20.2 | 15 | 64.1 | 33.3 | 55.7 | 98.3 | 8.2 | 4.4 | 47 | 20.9 | 4.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 215.5 | 12.7 | 63.3 | 0.6 | 72.7 | 62.8 | 69.3 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 12 | 5.6 | 19.5 | 19.5 | 10.7 |  |  |  |  | 9 |  | 17.4 | 8296.33 | 24.4 | 3.95 | 11.8 | 13.2 | 23.6 | 18.9 | 3.6 | 6.2 | 105.65
06/04/2026 | 15:30 | 204.2 | 603.3 | 0 |  |  | 90.2 | 225.2 |  | 58.4 | 128.1 | 126.7 | 126.9 | 225.5 | 200.9 | 107 | [5 empty] | 154.9 | 10.4 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 52.3 |  |  |  |  | 110.5 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 80 | 150.8 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 88.3 | 180.2 | 180.3 | 182.3 | 106.9 | 46.1 | 20.3 | 3.8 | 26.7 | 170.1 |  |  | 53.3 |  |  | 43.5 |  |  |  | 84.4 | 102.7 | 102.1 | 101.3 | 185.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 269.9 | 132.3 | 66.3 | 78 | 30.2 | 63.9 | 33.2 | 33.3 | 117.8 | 117.8 | 136.5 | 102.4 |  |  |  |  | 201.2 | 96.4 |  | 6.9 | 20.3 | 0.3 | 48.2 | 60.3 | 8.7 | 0.2 | 20.4 | 9.8 | 5.3 | 171.9 | 89.59 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.1 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 2.1 | 3.8 | 10.7 | 33.7 | 9.2 | 3.5 | 17.1 | 2.5 |  | 0.2 | 19.9 | 8.8 | 19.9 | 20.3 | 11.5 | 65.5 | 31.1 | 56.8 | 101.7 | 7.4 | 4.5 | 45.2 | 20.9 | 4.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 219.6 | 8.9 | 35.3 | 0.6 | 99 | 46.4 | 38.7 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 8.2 | 5.6 | 19.5 | 19.6 | 10.2 |  |  |  |  | 8 |  | 17.7 | 8198.49 | 24.4 | 3.92 | 11.8 | 13.2 | 23.6 | 18.9 | 3.4 | 6.3 | 105.52
06/04/2026 | 16:00 | 200.4 | 601.9 | 0 |  |  | 88.7 | 223.2 |  | 58.8 | 125.5 | 125.2 | 125.4 | 222.8 | 203.3 | 107.1 | [5 empty] | 166.5 | 8.6 | 5.1 | 0 | 6.5 |  | 79.1 |  |  |  |  | 110.6 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.5 | 151.7 | 41.8 | 18.4 | 19.3 | 92.2 | 177.8 | 178.5 | 182.5 | 107 | 45.9 | 20.2 | 3.8 | 25.5 | 170.5 |  |  | 20 |  |  | 44.3 |  |  |  | 84.2 | 165.2 | 162.3 | 168.1 | 231.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 250.7 | 131.4 | 65.9 | 77.9 | 30.2 | 65.2 | 31.5 | 31.6 | 96.3 | 95.7 | 118.7 | 103.8 |  |  |  |  | 202.6 | 96.9 |  | 6.8 | 20 | 0.6 | 59.8 | 62.3 | 9.2 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 110.5 | 51.31 | 1.7 | 3.6 | 5.1 | 20.9 | 18.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 1 | 2.4 | 11.7 | 42.4 | 8.5 | 3.5 | 14.5 | 2.6 |  | 0.2 | 19.8 | 8.6 | 19.9 | 20.3 | 10.4 | 63.9 | 8.8 | 59.3 | 109.6 | 9.4 | 7.3 | 42.6 | 20.9 | 4.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 155.2 | 4.9 | 14.5 | 0.6 | 110 | 76.8 | 15.7 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 6.9 | 5.6 | 20.2 | 20 | 11.6 |  |  |  |  | 7.5 |  | 17.7 | 8224.51 | 24.4 | 3.81 | 11.8 | 13.2 | 24.1 | 18.9 | 3.5 | 6.3 | 106.01
06/04/2026 | 16:30 | 201 | 605.6 | 0 |  |  | 89.9 | 224.7 |  | 58.6 | 132.3 | 132 | 131.8 | 215.9 | 200.9 | 106.8 | [5 empty] | 163.8 | 8.8 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 81 |  |  |  |  | 110.6 | 198.8 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.5 | 151.2 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 83.7 | 176.9 | 177.2 | 183 | 107.2 | 45.6 | 20.2 | 3.8 | 25.1 | 171.5 |  |  | 20.2 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84 | 165.9 | 163.5 | 196 | 261.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 268.9 | 131.3 | 64.2 | 77.9 | 30 | 64.6 | 31.6 | 31.6 | 95.4 | 95.7 | 117.7 | 103.1 |  |  |  |  | 203.4 | 97.3 |  | 6.9 | 19.8 | 0.4 | 59.3 | 35.1 | 7 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.5 | 77.6 | 48.12 | 1.7 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 0.5 | 1 | 11.6 | 44.7 | 3.4 | 3.5 | 12.3 | 2.6 |  | 0.1 | 19.8 | 8.9 | 19.8 | 20.3 | 11.7 | 72.2 | 3.7 | 72.4 | 111.4 | 12.5 | 6.7 | 14.7 | 20.9 | 4.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 72.4 | 4 | 10 | 0.6 | 116.5 | 99.2 | 7.9 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 5.6 | 20 | 20 | 11.9 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.7 | 8136.62 | 24.4 | 6.78 | 11.8 | 13.2 | 24.4 | 19 | 3.3 | 6.3 | 109.18
06/04/2026 | 17:00 | 201.3 | 652.8 | 0 |  |  | 89.7 | 226.3 |  | 58.2 | 132.2 | 132.6 | 132.7 | 223.9 | 201.7 | 106.9 | [5 empty] | 164.5 | 8.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 79.7 |  |  |  |  | 110.5 | 202.6 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.5 | 150.9 | 41.9 | 18.4 | 19.3 | 91.7 | 177.3 | 177.9 | 182.9 | 106.9 | 46.1 | 20.3 | 3.8 | 25.6 | 170.8 |  |  | 20.2 |  |  | 44.2 |  |  |  | 84.4 | 167.2 | 163.7 | 196.1 | 262 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 251.7 | 131.6 | 64 | 77.9 | 30.2 | 64.7 | 31.6 | 31.7 | 95.4 | 95.3 | 118.7 | 103.4 |  |  |  |  | 204.2 | 97.3 |  | 6.3 | 19.7 | 0.1 | 59 | 14.4 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.5 | 14.2 | 9.2 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 18.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 0.6 | 0.7 | 10.8 | 47.9 | 1.1 | 3.5 | 12.4 | 2.6 |  | 0.1 | 19.8 | 9.1 | 19.9 | 20.3 | 9.8 | 73.7 | 1 | 83.3 | 108.5 | 10.2 | 12.9 | 5.5 | 20.9 | 4.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 46.7 | 2.1 | 21.7 | 0.6 | 115.6 | 104.4 | 20.6 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 5.6 | 20 | 20 | 12 |  |  |  |  | 8.8 |  | 17.6 | 8069.7 | 24.4 | 7.75 | 11.6 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 3.3 | 6.3 | 110.05
06/04/2026 | 17:30 | 203 | 646.9 | 0 |  |  | 90 | 222.7 |  | 58.9 | 116.6 | 116.4 | 117 | 221.5 | 202.9 | 107.3 | [5 empty] | 164 | 8.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 79.2 |  |  |  |  | 110.5 | 205.6 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.5 | 151.4 | 41.6 | 18.4 | 19.3 | 90.6 | 179 | 179.2 | 181.7 | 106.9 | 46.3 | 20.4 | 3.8 | 25.9 | 169.7 |  |  | 20.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 84.3 | 167.1 | 164 | 196.3 | 262 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 219.9 | 131.7 | 64 | 77.9 | 30.1 | 64.7 | 32.3 | 32.3 | 95.6 | 95.6 | 118.1 | 103.1 |  |  |  |  | 204.9 | 97.8 |  | 6.2 | 19.8 | 0.1 | 59 | 1.9 | 6.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 18.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 1.5 | 12.5 | 46.2 | 0 | 3.5 | 12.1 | 2.6 |  | 0 | 19.8 | 9.4 | 19.8 | 20.3 | 5 | 68 | 0 | 92.9 | 96.6 | 16.9 | 9.3 | 1.5 | 20.9 | 4.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 120 | 111.4 | 2.6 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 11.1 |  |  |  |  | 8.6 |  | 17.9 | 7876.6 | 24.4 | 7.87 | 10.1 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 3.2 | 6.3 | 108.67
06/04/2026 | 18:00 | 200.7 | 649.8 | 0 |  |  | 88.8 | 222.8 |  | 59.4 | 122.6 | 123.1 | 122.9 | 220.9 | 204.3 | 107.3 | [5 empty] | 154.3 | 8.5 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 79.1 |  |  |  |  | 110.8 | 196.4 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 81.5 | 151.7 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 84.9 | 178 | 177.7 | 182.5 | 106.8 | 46 | 20.2 | 3.8 | 25.5 | 169.2 |  |  | 19.9 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.1 | 167.3 | 164.5 | 196.8 | 263.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 237.3 | 131.2 | 63.8 | 78 | 30.1 | 7.5 | 0 | 31.3 | 96.9 | 97.7 | 117.7 | 103.8 |  |  |  |  | 205.6 | 98.3 |  | 6.2 | 19.8 | 0 | 55.5 | 0 | 3.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 46.8 | 0 | 3.5 | 12.1 | 2.6 |  | 0 | 19.9 | 9.3 | 19.7 | 20.3 | 3.7 | 69.5 | 0 | 70.7 | 105.6 | 9.9 | 9.5 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.8 | 96.1 | 0 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 11 |  |  |  |  | 7.7 |  | 17.7 | 7723.5 | 24.4 | 7.87 | 9.3 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 107.87
06/04/2026 | 18:30 | 202.7 | 643.9 | 0 |  |  | 89.8 | 223.8 |  | 58.8 | 133.7 | 134.1 | 134.4 | 243.6 | 203.3 | 107.7 | [5 empty] | 163.7 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.5 |  | 131.3 |  |  |  |  | 110.5 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.5 | 150.9 | 41.3 | 18.4 | 19.3 | 87.6 | 177.6 | 178.2 | 181.3 | 106.7 | 46.1 | 20.2 | 3.8 | 25.3 | 167.8 |  |  | 69.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84 | 167.9 | 165 | 197.3 | 264 | 0 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 3.4 | 260.4 | 131 | 63.7 | 76.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 142.4 | 144 | 103.6 |  |  |  |  | 205.9 | 98.5 |  | 6.2 | 19.8 | 0 | 53.5 | 0 | 4.8 | 0 | 20.4 | 10.1 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.6 | 5 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.2 | 45.8 | 0 | 3.5 | 13.1 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 9.2 | 19.8 | 20.2 | 3.5 | 71.5 | 0 | 79.3 | 95.2 | 11 | 9.4 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.4 | 97.3 | 0 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 11.5 |  |  |  |  | 6.6 |  | 17.6 | 8014.3 | 24.4 | 10.89 | 8.5 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 3.2 | 14.6 | 118.89
06/04/2026 | 19:00 | 201.8 | 650.8 | 0 |  |  | 90.2 | 225.1 |  | 59 | 128.9 | 129.1 | 129.3 | 228.3 | 203.9 | 107.5 | [5 empty] | 164.5 | 8.7 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.8 | 212.2 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.5 | 151.3 | 42 | 18.6 | 19.3 | 90.4 | 177.9 | 178.5 | 181.8 | 106.7 | 46.1 | 20.3 | 3.8 | 31.6 | 170.9 |  |  | 94.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.4 | 167.9 | 165 | 197.9 | 264 | 0 |  |  |  |  | 46.1 |  |  | 3.4 | 252.6 | 131.9 | 64.2 | 76.9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 142.1 | 146.7 | 103.1 |  |  |  |  | 206.5 | 98.7 |  | 6.2 | 19.4 | 0 | 52.4 | 0 | 3.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 45.7 | 0 | 3.5 | 18.8 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 9 | 19.7 | 20.3 | 3 | 70.7 | 0 | 60.3 | 103.9 | 12 | 3.3 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96 | 82 | 0 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 11.5 |  |  |  |  | 7.4 |  | 17.8 | 8015.4 | 24.4 | 11.93 | 8.5 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 3.3 | 14.7 | 120.33
06/04/2026 | 19:30 | 203.6 | 652.5 | 0 |  |  | 90.1 | 225 |  | 59 | 126 | 125.9 | 126.3 | 224.9 | 203.9 | 107.8 | [5 empty] | 166 | 8.9 | 5.3 | 0 | 6.6 |  | 130.8 |  |  |  |  | 110.6 | 199.4 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.5 | 151.9 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 91.5 | 179.3 | 179.9 | 182.3 | 107.7 | 46.1 | 20.4 | 3.8 | 32.2 | 171.7 |  |  | 94.2 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.5 | 168 | 165.3 | 198.2 | 265.5 | 0 |  |  |  |  | 56.6 |  |  | 3.5 | 246.7 | 132.5 | 64.2 | 77 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 143 | 146.9 | 103.4 |  |  |  |  | 206.8 | 99.1 |  | 6.2 | 19.7 | 0 | 48.3 | 0 | 4.5 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 21 | 18.9 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 41.1 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 8.9 | 19.6 | 20.3 | 2.7 | 74.2 | 0 | 74.9 | 104.1 | 9.7 | 6.9 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.6 | 75.6 | 0 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 11.1 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.9 | 8011.8 | 24.4 | 11.93 | 9.7 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.4 | 14.6 | 121.63
06/04/2026 | 20:00 | 199.9 | 647 | 40.1 |  |  | 89.7 | 223.7 |  | 59.1 | 128 | 128.6 | 128.2 | 229.6 | 204.6 | 107.8 | [5 empty] | 165.4 | 8.3 | 5.1 | 0 | 6.6 |  | 130.1 |  |  |  |  | 110.2 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.5 | 150.7 | 41.5 | 18.6 | 19.3 | 92.4 | 175.6 | 176.1 | 182 | 106.4 | 46.1 | 20.1 | 3.8 | 31.2 | 168.2 |  |  | 93.5 |  |  | 44.8 |  |  |  | 83.8 | 168.7 | 165.8 | 198 | 264.7 | 0 |  |  |  |  | 55.6 |  |  | 3.5 | 260.9 | 130.3 | 63.5 | 78.7 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 143.6 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 99.2 |  | 6.2 | 19.5 | 0 | 47.4 | 0 | 2.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.5 | 40.9 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 8.9 | 19.6 | 20.3 | 3 | 72.4 | 0 | 67.4 | 102.5 | 7.8 | 4.7 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.7 | 74.2 | 0 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 7.9 |  | 17.5 | 7946.3 | 24.4 | 11.93 | 11.2 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.4 | 14.7 | 123.43
06/04/2026 | 20:30 | 205 | 651.7 | 70.9 |  |  | 90.3 | 224.6 |  | 58.6 | 120 | 120.3 | 119.9 | 217.5 | 204.1 | 107.8 | [5 empty] | 167.6 | 8.9 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.6 | 198.1 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.4 | 42 | 18.6 | 19.3 | 88.8 | 179.5 | 180.5 | 182.3 | 107.5 | 46.5 | 20.4 | 3.8 | 32.1 | 171.3 |  |  | 94.2 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 | 167.7 | 165.1 | 198.2 | 265.1 | 0 |  |  |  |  | 56.5 |  |  | 3.4 | 241.4 | 132.5 | 64.2 | 78.9 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 143.5 | 147 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.2 |  | 6.5 | 19.6 | 0 | 50.1 | 0 | 6.5 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 18.9 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 7.9 | 40.5 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 9.1 | 19.7 | 20.3 | 2.9 | 70.4 | 0 | 76.8 | 101.1 | 6.9 | 4.5 | 0 | 20.9 | 5.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.5 | 67.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17.7 | 7922.9 | 24.4 | 11.9 | 11.9 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.6 | 14.6 | 124.2
06/04/2026 | 21:00 | 202.7 | 650.3 | 71.2 |  |  | 89.9 | 224 |  | 58.9 | 120.2 | 120.1 | 119.4 | 217.1 | 204.1 | 108 | [5 empty] | 165.3 | 8.5 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 130.7 |  |  |  |  | 110.5 | 197.3 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.5 | 151.3 | 41.8 | 18.8 | 19.3 | 91.5 | 178.1 | 178.4 | 182.2 | 106.7 | 46.2 | 20.3 | 3.8 | 31.7 | 170 |  |  | 93.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.3 | 168 | 165.5 | 198 | 265.7 | 0 |  |  |  |  | 56.1 |  |  | 3.5 | 251.9 | 131.7 | 64.1 | 78.7 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 143.7 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.3 |  | 6.4 | 19.5 | 0 | 36.7 | 0 | 6.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 18.9 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.6 | 39.9 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 9.4 | 19.4 | 20.3 | 7.8 | 63.6 | 0 | 78.9 | 103.5 | 13.4 | 6.6 | 0 | 20.9 | 6.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.3 | 63.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.7 |  | 17 | 7900.9 | 24.4 | 7.9 | 12 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.8 | 14.7 | 120.7
06/04/2026 | 21:30 | 197.9 | 648.3 | 70.6 |  |  | 88.6 | 222.7 |  | 58.7 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 226.4 | 205.7 | 108.2 | [5 empty] | 161.1 | 8.4 | 5.2 | 0 | 6.6 |  | 130.5 |  |  |  |  | 110 | 204.4 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.5 | 150.2 | 41.4 | 18.8 | 19.4 | 87.8 | 175.2 | 176 | 182.9 | 106 | 45.8 | 19.9 | 3.8 | 31.1 | 168.7 |  |  | 93.2 |  |  | 44.9 |  |  |  | 83.5 | 168.7 | 166.4 | 198.8 | 266.3 | 0 |  |  |  |  | 35.3 |  |  | 3.5 | 266.8 | 129.4 | 63.2 | 78.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95.6 | 119.7 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 97.9 |  | 6.4 | 19.7 | 0 | 31.8 | 0 | 6.1 | 0 | 20.2 | 9.7 | 5.6 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 18.9 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 39.2 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.8 | 9.3 | 19.4 | 20.3 | 4.1 | 60.3 | 0 | 77.9 | 103.3 | 7.7 | 3.6 | 0 | 21 | 4.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.5 | 55.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 6.9 |  | 16.7 | 7779.2 | 24.4 | 7.87 | 12 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.9 | 14.6 | 120.67
06/04/2026 | 22:00 | 198.6 | 649.2 | 70.9 |  |  | 89.4 | 224.6 |  | 58.9 | 127.7 | 128.1 | 128.5 | 227.1 | 205.6 | 108.1 | [5 empty] | 161.3 | 8.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 130.1 |  |  |  |  | 110.7 | 217.5 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.5 | 151.2 | 41.9 | 18.6 | 19.3 | 90.9 | 176.9 | 177 | 182.4 | 106.1 | 45.7 | 20 | 3.8 | 31.3 | 169.8 |  |  | 93.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 83.9 | 168.9 | 166 | 198.4 | 265.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 250.8 | 130.5 | 63.8 | 77.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 96.1 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 98.1 |  | 6.4 | 19.7 | 0 | 30.6 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 18.9 | 18 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.4 | 31.9 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.9 | 9.3 | 19.4 | 20.3 | 6.5 | 51.3 | 0 | 75.1 | 99 | 8.3 | 4.7 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.8 | 50.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.1 |  | 17.2 | 7691.6 | 24.4 | 7.78 | 12 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 3.9 | 14.7 | 120.68
06/04/2026 | 22:30 | 201.5 | 649.1 | 70.8 |  |  | 89.2 | 224.3 |  | 58.8 | 125.4 | 125.2 | 124.4 | 229 | 205.5 | 108 | [5 empty] | 166 | 8.6 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 130 |  |  |  |  | 110.4 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.5 | 151.4 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 91.2 | 177.8 | 177.4 | 181.9 | 106.8 | 44.3 | 20.3 | 3.8 | 31.7 | 170 |  |  | 93.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.2 | 168 | 165.8 | 198.4 | 266.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 258.2 | 130.9 | 63.8 | 78 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95.7 | 117.9 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 98 |  | 6.7 | 19.7 | 0 | 22.3 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 5.3 | 20.7 | 18.9 | 18 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 6.5 | 27.8 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.9 | 9.5 | 19.4 | 20.3 | 4.9 | 44.2 | 0 | 75.2 | 104.6 | 8.1 | 3.6 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 36.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.5 |  | 17.6 | 7661.6 | 24.4 | 7.77 | 12 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 3.9 | 14.6 | 120.67
06/04/2026 | 23:00 | 203 | 652 | 71.6 |  |  | 90.1 | 225.2 |  | 58.5 | 116.2 | 116.4 | 115.9 | 212.9 | 205 | 108.3 | [5 empty] | 165.8 | 8.9 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 95.2 |  |  |  |  | 110.7 | 180.8 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 92.7 | 178.9 | 179.4 | 182.4 | 107.1 | 44.8 | 20.3 | 3.8 | 32.1 | 171.4 |  |  | 94 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.5 | 135 | 135.3 | 136.3 | 235.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 217.2 | 128.4 | 64 | 78.1 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.5 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 97.9 |  | 6.7 | 19.5 | 0 | 25.2 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 5.3 | 20.8 | 18.9 | 18 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 33.3 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.9 | 9.5 | 19.6 | 20.3 | 4.5 | 49.4 | 0 | 75.8 | 90.4 | 9.4 | 4.7 | 0 | 20.9 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.9 | 42.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8 |  | 17.6 | 7378.8 | 24.4 | 7.76 | 12 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 3.9 | 14.6 | 120.46
06/04/2026 | 23:30 | 202.9 | 648.5 | 70.5 |  |  | 90 | 224.4 |  | 59.1 | 119.3 | 119.8 | 119.6 | 212.7 | 205.8 | 108 | [5 empty] | 164.3 | 8.5 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 94.8 |  |  |  |  | 110.4 | 219 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.5 | 150.9 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 93.1 | 177.5 | 177.9 | 182.2 | 106.9 | 44.5 | 20.2 | 3.8 | 31.7 | 169.4 |  |  | 93.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.2 | 85.8 | 85.9 | 86.3 | 171.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 216.4 | 122.8 | 63.6 | 77.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 94.9 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.1 |  | 6.7 | 19.7 | 0 | 21.1 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 5.3 | 20.7 | 18.9 | 18 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.6 | 33 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.9 | 9.4 | 19.5 | 20.3 | 2.9 | 51.3 | 0 | 70.6 | 93.7 | 8.1 | 3.7 | 0 | 21 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45 | 43.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 |  | 15.8 | 7179.8 | 24.4 | 7.74 | 12 | 13.2 | 25.3 | 18.9 | 3.9 | 14.7 | 120.14
07/04/2026 | 00:00 | 206.5 | 655.5 | 72 |  |  | 91.5 | 225.9 |  | 0 | 128.4 | 127.7 | 127.8 | 229.5 | 145.1 | 91.9 | [5 empty] | 171.4 | 9.1 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 95.5 |  |  |  |  | 110.8 | 144 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 81.5 | 152 | 42.3 | 18.6 | 19.3 | 95 | 181.1 | 181.3 | 182.6 | 107.6 | 42.8 | 18.6 | 3.8 | 32.7 | 172.7 |  |  | 53.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 85.9 | 85.9 | 85.7 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 210.6 | 124.7 | 64.7 | 78.1 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 96.2 | 117.9 | 0 |  |  |  |  | 200.6 | 96.7 |  | 6.7 | 19.9 | 0 | 26.9 | 0 | 8.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 5.2 | 20.9 | 19.1 | 18 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.9 | 32.3 | 0 | 3.5 | 19 | 2.7 |  | 0 | 19.9 | 9.4 | 19.6 | 20.3 | 1.7 | 38.7 | 0 | 57.8 | 0 | 6.3 | 3.5 | 0 | 21 | 4.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.3 | 29.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 5.6 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 7.8 |  | 17.9 | 6832.4 | 24.4 | 0 | 12 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 4 | 14.7 | 112.6
EJEC |  | 4850.85 | 15119.75 | 304.3 | 0 | 0 | 2157.5 | 5312.15 | 0 | 917.9 | 3090.85 | 3088.7 | 3090.6 | 5479.55 | 4669.95 | 2503.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.45 | 177.7 | 116.25 | 48.15 | 158.6 | 0 | 1935.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.6 | 4966.05 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 10995.9 | 1953.7 | 3626.8 | 1003.25 | 445 | 463.35 | 2171.2 | 2901.75 | 3875.25 | 3429.3 | 2563.1 | 1102.35 | 484.65 | 91.2 | 678.2 | 3777.75 | 0 | 0 | 1797.15 | 0 | 0 | 1041.85 | 0 | 0 | 0 | 2020.85 | 3214.35 | 3182.7 | 3532.8 | 5455.95 | 231.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 83.5 | 6071.15 | 3123.95 | 1522.7 | 1731.35 | 721.65 | 755.5 | 307.8 | 333.2 | 2740.95 | 2778.5 | 3186.9 | 1430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.4 | 1121.05 | 0 | 171.95 | 477.25 | 8.3 | 750.6 | 396.9 | 195.1 | 1.9 | 489.5 | 238.2 | 132.6 | 1128.75 | 576.58 | 32.75 | 86.9 | 123.85 | 495.9 | 467.5 | 445.15 | 86.9 | 444 | 46.2 | 52.6 | 142 | 569.65 | 57.25 | 84 | 450.9 | 63 | 0 | 2.65 | 475.85 | 232.6 | 475 | 486.6 | 141.85 | 1020.5 | 299.95 | 1174.05 | 1771.45 | 144.15 | 88.3 | 482.95 | 501.85 | 135.2 | 185.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 189.8 | 1462.05 | 86.4 | 712.65 | 14.4 | 1037.45 | 900.2 | 571.7 | 115.2 | 42.3 | 57.4 | 61.8 | 88.1 | 134.4 | 479.3 | 478.55 | 239.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.75 | 0 | 416.65 | 177912.53 | 585.55 | 93.9 | 253.35 | 316.8 | 602.35 | 453.4 | 80.2 | 207.55 | 2593.1

## REACTIVA
lunes, 6 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/04/2026 | 00:30 | 27.8 | -11.5 | 0 |  |  | -16 | -14.3 |  | 0 | -40.5 | -36.7 | -29 | 25.6 | -5.7 | -15.4 | [5 empty] | -4 | 1.2 | 1 | 0 | -3.3 |  | 5 |  |  |  |  | 10.9 | 6.2 |  |  |  | -0.7 | 59.5 | 9.2 | 18.7 | -0.2 | 1.1 | 2.7 | 1 | 0 | -7.3 | -59.9 | 6.1 | -2 | -1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | -1 |  |  | -0.2 |  |  |  | 3.9 | -56 | -56.9 | -16.2 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 26.3 | 14 | -0.4 | 9.9 | -0.1 | -21.3 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | -38.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | 6.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -7.4 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | -222.1 | 2.3 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 6
06/04/2026 | 01:00 | 33.1 | 8.2 | 0 |  |  | -12 | -5.6 |  | 0 | -38.9 | -30.5 | -23.5 | 28.1 | -5.9 | -14.2 | [5 empty] | -1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | -3.5 |  | 5.4 |  |  |  |  | 12 | 6 |  |  |  | -0.8 | 58.9 | 9.3 | 19.8 | 0.7 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 0 | -6.8 | -59.7 | 7.2 | 0.6 | -0.7 | 1.1 | 0 | 4.1 |  |  | -2.2 |  |  | 4 |  |  |  | 5.7 | -55.2 | -56.2 | -15.2 | -19.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 23.1 | 15 | -0.1 | 9.7 | -0.2 | -21.7 | 0 | 0 | 1.2 | -1.1 | -38.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -3.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.9 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3 | -3.7 | -0.2 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -144.4 | 2.3 | 0 |  | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 5.1
06/04/2026 | 01:30 | 33.2 | 0.2 | 0 |  |  | -13.9 | -2.3 |  | 0 | -40 | -32.7 | -25.3 | 25.9 | -8.1 | -17.4 | [5 empty] | -1.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.5 |  | 5.1 |  |  |  |  | 11.8 | 3.4 |  |  |  | -0.8 | 55.5 | 8.9 | 19.2 | 0.2 | -0.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | -15 | -58 | 7.7 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 4.7 |  |  | -0.2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 6.7 | -58 | -59 | -18.5 | -21.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 25.4 | 14.1 | -0.7 | 9.9 | -0.1 | -22.2 | 0 | 0 | 5.3 | 3.1 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -3.6 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.9 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.5 | -5.1 | -0.3 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.1 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | -175 | 2.3 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 5.6
06/04/2026 | 02:00 | 30 | -0.4 | 0 |  |  | -15.1 | -12.2 |  | 0 | -38.7 | -35.3 | -28 | 27.9 | -8.6 | -17.4 | [5 empty] | -2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.5 |  | 4.6 |  |  |  |  | 11.3 | 5.1 |  |  |  | -0.8 | 59.9 | 9.1 | 19.4 | 0.3 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 0 | -15.2 | -58.1 | 6.3 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 7.7 | -58.5 | -59.4 | -19.1 | -23.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 24.2 | 15 | 0.1 | 9.7 | -0.1 | -20.5 | 0 | 0 | 5.9 | 3.7 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -3.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 6.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.9 | -4.7 | -0.4 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -195.2 | 2.2 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 5.2
06/04/2026 | 02:30 | 29.9 | -3.4 | 0 |  |  | -11.1 | -2 |  | 0 | -39.5 | -36.8 | -30.8 | 33.3 | -10.3 | -16.5 | [5 empty] | -2.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.5 |  | 4.8 |  |  |  |  | 12.2 | 5.4 |  |  |  | -0.9 | 58.9 | 9.2 | 21.8 | 2 | -0.5 | 2.7 | 2 | 0 | -14.9 | -57.7 | 4.3 | 0.1 | -2 | 1.2 | 0 | -2.9 |  |  | 0 |  |  | 3.2 |  |  |  | 8.1 | -59.7 | -60.5 | -20.1 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 23.9 | 16.9 | 1.8 | 10.2 | -0.3 | -21.3 | 0 | 0 | 5.5 | 3.7 | -31.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.1 |  | -5.5 | 0 | -3.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.3 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.4 | -9.4 | -1 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -193 | 2.2 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 5.3
06/04/2026 | 03:00 | 30.7 | -6.7 | 0 |  |  | -15.9 | -8.3 |  | 0 | -42 | -35.5 | -27.8 | 23.6 | -10.6 | -19.2 | [5 empty] | -2.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 4.4 |  |  |  |  | 10.9 | 4.6 |  |  |  | -1 | 53.4 | 9.2 | 18.6 | -0.2 | -0.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | -17.7 | -60.6 | 7.1 | -0.9 | -1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 |  |  | -0.7 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.6 | -61.9 | -62.8 | -22.5 | -27.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 24.6 | 14 | -0.6 | 9.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1 | -36.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -3.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | 6.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.4 | -8.7 | -0.9 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -241.3 | 2.1 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 5
06/04/2026 | 03:30 | 30 | -1.3 | 0 |  |  | -15.1 | -7.9 |  | 0 | -41.9 | -36.8 | -29 | 23.4 | -11.3 | -19.3 | [5 empty] | -0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 4.3 |  |  |  |  | 11.1 | 2 |  |  |  | -1 | 56.3 | 9.2 | 19 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 0 | -18.3 | -61 | 6.4 | -0.9 | -1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.9 | -62.7 | -63.7 | -23.6 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 26.7 | 14.3 | -0.2 | 9.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.7 | -37.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -4.4 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.6 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -8.2 | -0.8 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -236.4 | 2.4 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 5.3
06/04/2026 | 04:00 | 27.8 | -16.6 | 0 |  |  | -14.9 | 1.8 |  | 0 | -43.9 | -41 | -33.8 | 22 | -11.4 | -19.1 | [5 empty] | -3.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.5 |  | 3.8 |  |  |  |  | 10.3 | 5 |  |  |  | -0.9 | 57.1 | 9 | 18.7 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0 | -17.7 | -60.7 | 6 | -3 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | -0.1 |  |  | -1.4 |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.7 | -62.1 | -63.3 | -23.2 | -28.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 25.8 | 14.5 | 0 | 9.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.7 | -37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -11 | -1.2 | -1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -267.4 | 2.3 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 5.5
06/04/2026 | 04:30 | 29.8 | 2.7 | 0 |  |  | -14.2 | -5.7 |  | 0 | -38.4 | -35.5 | -27.7 | 28.7 | -9.7 | -18.2 | [5 empty] | -2.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 3.9 |  |  |  |  | 10.5 | 4.7 |  |  |  | -1 | 56.9 | 8.2 | 19.4 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 0 | -15.8 | -58.6 | 6.7 | -1.8 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -0.5 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.5 | -60.5 | -61.5 | -21.4 | -26.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 23.9 | 14.9 | 0 | 9.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.6 | 6.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -6.1 | -0.5 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | -1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -189.6 | 2.4 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 5.7
06/04/2026 | 05:00 | 31.1 | 3.6 | 0 |  |  | -14.2 | -5.3 |  | 0 | -38.4 | -32 | -24.5 | 29.5 | -8 | -17.1 | [5 empty] | -1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.3 |  | 5 |  |  |  |  | 10.8 | 5.1 |  |  |  | -0.9 | 56.7 | 8.2 | 19.2 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 0 | -13.2 | -56.4 | 7 | -1.7 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.6 | -58.8 | -59.9 | -19.5 | -24.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 24.5 | 14.3 | 0 | 9.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.7 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.1 | 8.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.7 | -6.1 | -0.6 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.5 | -2.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -150.6 | 2.6 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 5.9
06/04/2026 | 05:30 | 30.6 | 11.3 | 0 |  |  | -9.6 | -1.4 |  | 0 | -32.9 | -35.4 | -27.6 | 35.5 | -2 | -12.6 | [5 empty] | -0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 5.7 |  |  |  |  | 11.4 | 7 |  |  |  | -0.8 | 58.6 | 8.1 | 19.4 | 0.4 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | -6.3 | -49.4 | 5.2 | -3.6 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | -3 |  |  | 1.6 |  |  | 3 |  |  |  | 6.7 | -50.5 | -51.5 | -11.6 | -13.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 28 | 15 | 0.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.7 | -23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -3.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.3 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.3 | 9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.4 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -6.3 | -0.5 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.2 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -42.8 | 2.5 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 5.9
06/04/2026 | 06:00 | 30.9 | 16.6 | 0 |  |  | -7.2 | 1.1 |  | 0 | -31.3 | -26 | -18.2 | 35.9 | 2.1 | -10.3 | [5 empty] | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.4 |  | 4.5 |  |  |  |  | 11.2 | 4.7 |  |  |  | -0.7 | 58.2 | 7.8 | 18.9 | 0.1 | -1.6 | 2.7 | 1 | 0 | -0.7 | -45.3 | 7.1 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3.3 |  |  | 4.5 |  |  |  | 6.2 | -44.6 | -46 | -4.8 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 26 | 24.4 | -0.5 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | -17.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.1 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -5.2 | -0.4 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | -1.5 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 63.5 | 2.6 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 6.3
06/04/2026 | 06:30 | 31.5 | 21.9 | 0 |  |  | -2.3 | 7.1 |  | 0 | -29.4 | -24.2 | -16.8 | 39.1 | 3.7 | -9.1 | [5 empty] | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 6.8 |  |  |  |  | 11.9 | 6.1 |  |  |  | -0.6 | 56.3 | 7.9 | 19.5 | 0.5 | -1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 8.3 | -42.9 | 5.8 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 3.3 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.4 | -42.6 | -44 | 0 | -1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 58.4 | 25.7 | 0.3 | 6.4 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.3 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.2 | 9.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -4.2 | -5.3 | -0.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | 1 | 2.1 | -0.2 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 174 | 2.5 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 7.8
06/04/2026 | 07:00 | 29 | 3.8 | 0 |  |  | -2.5 | 5.3 |  | 0 | -29.8 | -32.6 | -26.9 | 40.1 | 5.4 | -8.1 | [5 empty] | -1.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 6.7 |  |  |  |  | 12.8 | 8.4 |  |  |  | -0.7 | 55.6 | 8 | 19.6 | 0.5 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 3.7 | 8.5 | -42.7 | 3.6 | -1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | -2.4 |  |  | 4.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.3 | -41.9 | -43.3 | 0 | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 62 | 26.3 | 0.5 | 8.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 21.6 | -11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.5 | 0 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.6 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.3 | -7.7 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | -3.8 | -0.8 | -3.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 134.2 | 2.6 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 7.9
06/04/2026 | 07:30 | 29.6 | 15.4 | 0 |  |  | -0.1 | 12.8 |  | 0 | -17.9 | -15.5 | -8.5 | 54.2 | 8.7 | -5.5 | [5 empty] | -0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 7.3 |  |  |  |  | 13.7 | 13 |  |  |  | -0.5 | 60.6 | 8.7 | 19.8 | 0.6 | -1.2 | 2.7 | 2 | 9.1 | 17 | -36.7 | 7.1 | 1 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 6.4 |  |  | 7.8 |  |  |  | 2.5 | -38.2 | -39.6 | 4.6 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 59.3 | 25.7 | 12 | 5.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 29.6 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2 |  | -5.4 | 0.1 | -3.1 |  | -0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 5.6 | 7.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | -4.7 | -5.6 | -0.5 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | -4 | -0.9 | -7.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 315.4 | 2.6 | 0 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.1 | 8.1
06/04/2026 | 08:00 | 28.7 | 14.7 | 0 |  |  | -2.3 | 28.8 |  | 0 | -7.9 | -9.6 | -8 | 43.5 | 14.4 | 13.6 | [5 empty] | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 13.4 | 5.2 |  |  |  | -1.2 | 55.2 | 8.6 | 19.1 | 0.3 | -1.2 | 2.7 | 1.2 | 20.4 | 27.4 | -28 | 7.4 | 1.2 | -2.7 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 5.1 |  |  | 3 |  |  |  | 2.2 | -32.4 | -33.4 | 11.4 | 17.9 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 25.8 | 11.8 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 24.1 | -7.8 | -9.4 |  |  |  |  | 3.4 | 0 |  | 0.6 | 1.2 |  | -5.5 | 0 | -3.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 5.7 | 7.3 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -3.9 | -4.5 | -0.4 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -4.1 | -0.5 | -11.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 381 | 2.5 | 0 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 7.9
06/04/2026 | 08:30 | 28.5 | 13.5 | 0 |  |  | -0.2 | 19.4 |  | 0 | 8.3 | -2.5 | -10.5 | 73 | -2.2 | 3.1 | [5 empty] | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | -3.2 |  | 12.9 |  |  |  |  | 14.5 | 8 |  |  |  | -1.1 | 62.1 | 9.3 | 25.5 | 7.3 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 20.1 | 24.7 | -28.5 | 8 | 0.5 | -3.1 | 1.2 | 0.2 | -1.6 |  |  | 9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.5 | 18.7 | 17.6 | 15.8 | 43.6 | -0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 29.8 | 12.4 | 5.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30.9 | 3.5 | -2.8 |  |  |  |  | 8.5 | 0 |  | 0.8 | 1.2 |  | -5.4 | 0.2 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 6 | 7.7 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | -5.1 | -6 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -3.2 | -1.3 | -9.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 599 | 2.2 | 0 |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 7.5
06/04/2026 | 09:00 | 33.2 | 22.3 | 0 |  |  | -2.3 | 22.6 |  | 5.9 | 13.3 | 8.2 | -0.9 | 65.2 | -1.3 | 3.2 | [5 empty] | 4.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | -3.2 |  | 15.6 |  |  |  |  | 15.6 | 6.7 |  |  |  | -1.3 | 61.3 | 9.9 | 25 | 6.8 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 24.3 | 28.6 | -23.4 | 9.9 | 3.2 | -1.5 | 1 | 0.2 | 2.6 |  |  | 11.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 1.9 | 18.9 | 17.5 | 16.4 | 43.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 29.7 | 11.8 | 6.1 | 7.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 39.3 | 37.5 | 12.9 | 6.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0 |  | 0.8 | 1.2 |  | -5.3 | 0.4 | -3.2 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 5.8 | 7.4 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.9 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 3.7 | 2.8 | -5.2 | -6.1 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0 | -1.8 | -15.7 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 712.6 | 2.3 | -0.33 |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2 | 6.67
06/04/2026 | 09:30 | 31.6 | 8.6 | 0 |  |  | 0.3 | 30.5 |  | 0 | 9.4 | 0.8 | -1.3 | 56.5 | -3.2 | 1.9 | [5 empty] | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | -3.2 |  | 15.6 |  |  |  |  | 17.1 | -6.1 |  |  |  | -1.4 | 61.2 | 9.7 | 24.6 | 6.8 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 26.7 | 28.8 | -19.4 | 11.1 | 2 | -2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 6.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.3 | 16.7 | 15.5 | 14.2 | 41.5 | -1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 29.3 | 11.7 | 6 | 7.1 | -6.6 | 3.9 | 4 | 27.6 | 25.7 | -3.8 | -2.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0 |  | 0.7 | 1.4 |  | -5.4 | 0.9 | -3.2 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 1 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 5.4 | 6.5 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 3 | 0 | 3.7 | 2.8 | -5.9 | -6.6 | -0.9 | -0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.3 | 0 | 1.6 | -0.2 | 0 | 0 | -18.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 594.4 | 2.3 | -0.02 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2 | 7.28
06/04/2026 | 10:00 | 30.8 | -2 | 0 |  |  | -3.8 | 5.1 |  | 0 | 13.6 | -0.7 | -2.7 | 62.6 | -9.2 | -2 | [5 empty] | 3.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | -3.2 |  | 16.1 |  |  |  |  | 18.6 | 3.2 |  |  |  | -1.2 | 62.3 | 9.9 | 25 | 7.1 | 1 | 2.7 | 0.4 | 20.3 | 22.4 | -25.3 | 10.3 | 0.9 | -1.2 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 5.4 |  |  | 3 |  |  |  | 3.6 | 6.9 | 5.8 | 1.3 | 27 | -4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 61.8 | 29.4 | 11.7 | 6 | 7.1 | -5.8 | 4.2 | 4.4 | 25.8 | 24 | -6.1 | -4.7 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  | 0.8 | 1.3 |  | -5.3 | 1.8 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 2.2 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | 4.6 | 3.9 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.4 | 3 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | -7.4 | -8.4 | -1.1 | -0.4 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.7 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0 | -25.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 469.7 | 2.3 | 0.26 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2 | 7.66
06/04/2026 | 10:30 | 28.2 | -13.3 | 0 |  |  | -3.5 | 17 |  | 0 | 13 | 4.9 | 2.6 | 61.5 | -2.9 | 2.3 | [5 empty] | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 18.7 |  |  |  |  | 19.3 | 15 |  |  |  | -1.2 | 63.5 | 10.1 | 25.3 | 7 | -1.2 | 2.7 | 1.8 | 9.9 | 11.9 | -35.3 | 9.7 | 1.1 | -1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 |  |  | 2.5 |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.1 | 13.6 | 12.5 | 9.1 | 34.7 | -0.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 63.9 | 29.6 | 11.9 | 6 | 7.1 | -4.5 | 3.6 | 3.2 | 69.2 | 68.6 | -16.1 | -1.6 |  |  |  |  | 1.3 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.2 | 4.3 | -3.2 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 5.1 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | -7.7 | -9 | -1.2 | -0.4 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.3 | -0.4 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | -6.3 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 596.9 | 2.5 | 0.21 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2 | 7.91
06/04/2026 | 11:00 | 29.1 | -19.1 | 0 |  |  | -1.5 | 19.4 |  | 0 | 13.8 | 6.5 | 4.4 | 61.5 | -2.4 | 2.5 | [5 empty] | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | -3.2 |  | 20.5 |  |  |  |  | 18.9 | 16 |  |  |  | -1 | 64.3 | 9.9 | 25.2 | 6.8 | -1.1 | 2.7 | 1.4 | 10.5 | 12.5 | -34.7 | 10 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1 |  |  | 3.3 |  |  | 4.4 |  |  |  | 2.7 | 13.8 | 12.7 | 9.1 | 34.4 | -0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 64.1 | 30.2 | 11.7 | 6 | 7.1 | -3.3 | 3.9 | 4.2 | 71.3 | 70.7 | -13.9 | -5.5 |  |  |  |  | -1.7 | 0 |  | 0.6 | 1.2 |  | -5.2 | 8.8 | -3.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 11.8 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 3.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -9 | -9.9 | -1.4 | -0.4 |  | 2.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0.7 | -1.2 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | -13.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 609.2 | 2.3 | 0.62 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2 | 8.22
06/04/2026 | 11:30 | 33.7 | 0.1 | 0 |  |  | 0.7 | 27.9 |  | 0 | 20.7 | 14.2 | 12.4 | 70.8 | 0.2 | 4.4 | [5 empty] | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 21.6 |  |  |  |  | 23.1 | 17.6 |  |  |  | -1 | 63.1 | 10 | 25.2 | 6.8 | -0.9 | 2.7 | 0.8 | 15.4 | 17.5 | -30.3 | 10.8 | 1.8 | -0.4 | 1 | 0 | 0.2 |  |  | 5.1 |  |  | 5.8 |  |  |  | 3.6 | 17.2 | 15.9 | 12.5 | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 66.7 | 30 | 12.1 | 6 | 6.9 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 78.1 | 77.3 | -5.3 | 2.6 |  |  |  |  | -0.3 | 0 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.3 | 8.3 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 22.8 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 4.3 | 3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -4.1 | -4.8 | -0.5 | -0.1 |  | 2.7 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 3.1 | -0.9 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | -7.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 792.4 | 2.2 | -0.01 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 7.59
06/04/2026 | 12:00 | 30.4 | -4.1 | 0 |  |  | 0.2 | 21.8 |  | 0 | 16.8 | 9.7 | 6.9 | 64.7 | 0.9 | 5 | [5 empty] | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 19.5 |  |  |  |  | 14.1 | 18.4 |  |  |  | -1.1 | 62.1 | 10 | 25.8 | 7.2 | -1.3 | 2.7 | 2.3 | 14.4 | 16.4 | -31.1 | 10.5 | 1.9 | -0.6 | 1.1 | 0 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 3.6 | 19.3 | 18.1 | 15.1 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 30.1 | 11.9 | 6 | 7.1 | -1.2 | 4.2 | 4.8 | 75.6 | 75.1 | -8.2 | -2.1 |  |  |  |  | 2.3 | -0.4 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.3 | 6 | -2.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 20.3 |  |  | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.2 | 3.9 | 1.6 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -0.7 | -2.7 | 0 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 8.8 | -0.4 | -1.7 | -0.2 | 0 | -1.4 | -14.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2.3 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 740.7 | 2.3 | 0.02 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2 | 7.62
06/04/2026 | 12:30 | 25.6 | 11 | 0 |  |  | -3.3 | 8.5 |  | 0 | 12.9 | 3.8 | 1.4 | 61.2 | -5.3 | 0.8 | [5 empty] | -2.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 18 |  |  |  |  | 11.6 | 22.2 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 8.7 | 25.1 | 7 | -1.5 | 2.7 | 1.7 | 9 | 11.1 | -36.1 | 9.1 | -0.7 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | -0.2 |  |  | 2.2 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0.7 | 11 | 9.7 | 5.8 | 29.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 63.9 | 30.1 | 12.2 | 6 | 7.1 | -3 | 3.9 | 4.2 | 67.9 | 66.9 | -15.8 | -7.4 |  |  |  |  | 0.4 | -2.7 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.3 | 7.5 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 20.6 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1 | 3.6 | 0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | -4.4 | -5.7 | -0.6 | -0.1 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 8.7 | -1.7 | 0.7 | -0.2 | -9.2 | -6 | -24 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 560 | 2.3 | -0.59 |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2 | 6.71
06/04/2026 | 13:00 | 30.5 | 11.6 | 0 |  |  | -5.2 | 19.6 |  | 0 | 10.2 | 1.8 | 0.2 | 56.9 | -14.9 | -3.1 | [5 empty] | -2.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 16.8 |  |  |  |  | 11.3 | 21.8 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 9 | 25.2 | 7 | -1.1 | 2.7 | 1.1 | 35 | 9.7 | -40.4 | 9.4 | 1.3 | -1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |  |  | 1.1 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0.8 | 8.8 | 7.5 | 3.7 | 27.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 65.9 | 30.1 | 12 | 6.1 | 7.2 | -4.9 | 3.4 | 3.4 | 64.7 | 64 | -20.8 | -11.1 |  |  |  |  | -3.7 | -4.7 |  | 0.5 | 1.2 |  | -5.3 | 3.3 | -1.8 |  | 0 | 0.1 | -1 | -4 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 3.6 | 0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -4.1 | -4.5 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 28.7 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -8 | -5.2 | -21.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 539.5 | 2.3 | -0.68 |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6.42
06/04/2026 | 13:30 | 29.9 | -2.6 | 0 |  |  | -7.6 | -0.2 |  | 0 | 4.3 | -3.7 | -5.9 | 51 | -19.6 | -6.6 | [5 empty] | -2.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | -3.4 |  | 17.1 |  |  |  |  | 10.7 | 8.4 |  |  |  | -1.2 | 56.7 | 9.1 | 24.8 | 6.7 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 29.4 | 4.2 | -45.6 | 9.6 | 1.8 | -2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | -0.4 |  |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 | 2.2 | 1 | -3 | 20.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 64.1 | 29.5 | 11.9 | 6.1 | 7.1 | -8.6 | 3.5 | 4.1 | 59.5 | 58.6 | -28.1 | -17.1 |  |  |  |  | -8 | -7.1 |  | 0.7 | 1.3 |  | -5.3 | 2 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 7 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | 3.4 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.4 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -5.9 | -6.8 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 29.2 | -0.1 | -2.9 | -0.2 | -9.3 | -6 | -16.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.5 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 382.3 | 2.1 | -0.5 |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 6.2
06/04/2026 | 14:00 | 31.9 | 2.5 | 0 |  |  | -6.6 | 14.9 |  | 0 | 4.5 | -3.7 | -5.5 | 51.2 | -17.8 | -5.5 | [5 empty] | -2.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 20.6 |  |  |  |  | 12.7 | 10.1 |  |  |  | -1 | 58.6 | 9.4 | 24.9 | 6.8 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 33.1 | 7.7 | -42.2 | 9.7 | 0.7 | -1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.6 | 4.2 | 3 | -1 | 22.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 65.8 | 29.8 | 11.5 | 6.1 | 7.1 | -6.9 | 3.8 | 4.5 | 62.6 | 61.7 | -23.7 | -14.3 |  |  |  |  | -5.5 | -6.2 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.3 | 1.6 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 6.5 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | 3.6 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -6 | -6.4 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 28.7 | -0.3 | -2.6 | -0.2 | -5.6 | -8.2 | -9.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 471.7 | 2 | -0.28 |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2 | 6.42
06/04/2026 | 14:30 | 31.9 | 26.8 | 0 |  |  | -3.6 | 26.3 |  | 1.9 | 20.2 | 10.6 | 8.5 | 69.4 | -10.8 | -0.4 | [5 empty] | -1.2 | 1.2 | 1 | 0 | -3.4 |  | 21.9 |  |  |  |  | 14.8 | 24.4 |  |  |  | -1 | 63.3 | 9.6 | 25 | 6.8 | 0.6 | 2.7 | 2 | 41.6 | 16.2 | -33.8 | 10.7 | 1.2 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 1.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.8 | 13.9 | 12.6 | 8.9 | 33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 29.2 | 12.1 | 6.1 | 7.2 | 0.1 | 5.4 | 7 | 74 | 73.2 | -7.7 | -1.4 |  |  |  |  | 0.4 | -1.9 |  | 0.6 | 1.4 |  | -5.1 | 1.4 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -2.2 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 4.2 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | -3.1 | -3 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 28.3 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | -3.2 | -6.1 | -6.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.4 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 768.3 | 1.8 | 0.36 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 7.26
06/04/2026 | 15:00 | 29 | 20.6 | 0 |  |  | -3.4 | 21.4 |  | 1.8 | 14.7 | 2.8 | 0.7 | 61.7 | 3.4 | 6.4 | [5 empty] | -0.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 22.5 |  |  |  |  | 15 | 9.8 |  |  |  | -1 | 59.5 | 9.3 | 25.1 | 7.2 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 45.1 | 19.7 | -30 | 10.6 | -0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.5 |  |  |  | 5 | 23.1 | 21.7 | 21 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 65 | 28.9 | 11.5 | 6.1 | 7.2 | -0.9 | 5.1 | 6.5 | 76.8 | 75.6 | -6 | -5.2 |  |  |  |  | 10.5 | 1.8 |  | 0.6 | 1.4 |  | -5.1 | 1.3 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 3.3 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.4 | 3.1 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | -2 | -2.6 | -0.1 | 0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 29.1 | -0.8 | 1.1 | -0.2 | -2.2 | -6.4 | -10.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 800.3 | 1.7 | 0.01 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2 | 6.81
06/04/2026 | 15:30 | 32.7 | 31.9 | 0 |  |  | -3.1 | 13.7 |  | 1.1 | 18.1 | 1.3 | -2.3 | 68.8 | -3 | 3 | [5 empty] | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 22.8 |  |  |  |  | 18 | 11.1 |  |  |  | -1.1 | 60.5 | 8.5 | 26.2 | 8 | -0.1 | 2.7 | 2.2 | 42.5 | 16.9 | -32.2 | 8.7 | -1 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | -2.9 |  |  | 1.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.2 | 14 | 13.8 | 9.7 | 34.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 31.2 | 13 | 5.9 | 7.1 | -1 | 5.4 | 6.8 | 75.7 | 74.8 | -5 | -8.4 |  |  |  |  | 8.1 | 0.5 |  | 0.5 | 1.2 |  | -4.9 | 4.7 | -2.1 |  | 0 | 0.1 | -0.8 | -0.6 |  |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.1 | 3.4 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3 | 0.8 | 2.3 | 2.1 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 29 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 4.4 | -7.2 | -6.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 764.3 | 1.7 | 0.19 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2 | 6.89
06/04/2026 | 16:00 | 31.8 | 29.1 | 0 |  |  | -5.3 | 9.7 |  | 1.2 | 15.9 | 9 | 7.3 | 65.6 | 2.6 | 5.4 | [5 empty] | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 0 | -3.3 |  | 23.6 |  |  |  |  | 16.3 | 20.7 |  |  |  | -1 | 61 | 9.3 | 24.2 | 6.6 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 44.7 | 19.2 | -31 | 11.9 | -0.5 | -1.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.9 | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 65.5 | 29.1 | 11.4 | 6.3 | 7 | -0.7 | 5.2 | 6.6 | 73.4 | 72.3 | -8.6 | -1.2 |  |  |  |  | 10.6 | 2 |  | 0.6 | 1.4 |  | -4.5 | 5.8 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1.1 | -11.9 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | 3.2 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | -1.6 | -2.3 | 0 | 0.3 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 29.5 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 7.9 | -2.6 | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 832.6 | 1.7 | -0.22 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2 | 6.58
06/04/2026 | 16:30 | 33.3 | 39 | 0 |  |  | -4.9 | 10.8 |  | 0.7 | 16.1 | 4.8 | 2.7 | 64 | 4.4 | 7.5 | [5 empty] | 3.7 | 0.9 | 2.1 | 0 | -3.3 |  | 25.1 |  |  |  |  | 17.7 | 17.6 |  |  |  | -1.1 | 61.1 | 9 | 25.2 | 7.3 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 47.6 | 22 | -41.9 | 10.9 | -1.2 | -1.6 | 1.1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.9 | 24.8 | 23.4 | 22.6 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 64.1 | 29.9 | 12.5 | 6.2 | 7 | -1.2 | 5.2 | 6.6 | 74 | 73 | -7.3 | -4.8 |  |  |  |  | 14.8 | 4.4 |  | 0.4 | 1.2 |  | -4.4 | 2 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -15.6 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.7 |  | 2.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 30 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 13.1 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.6 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 863.7 | 1.8 | -0.25 |  | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 6.35
06/04/2026 | 17:00 | 31.2 | 44.9 | 0 |  |  | -5.9 | 16.5 |  | 0 | 13.9 | 5 | 3.6 | 61.8 | 5.8 | 8 | [5 empty] | 2.3 | 0 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 21 |  |  |  |  | 15.1 | 18.6 |  |  |  | -1.2 | 60.9 | 9 | 24.8 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 52.7 | 27.3 | -36.9 | 10.6 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | 0.3 | 3.1 |  |  | 2.9 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.2 | 25.6 | 24.1 | 23.9 | 50.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 63.3 | 29 | 11.7 | 6.2 | 6.8 | -1.9 | 5.2 | 6.5 | 76.9 | 75.6 | -3.1 | -2.6 |  |  |  |  | 21.2 | 8.1 |  | 0.4 | 1.3 |  | -4.4 | 1.2 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -19.5 |  |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | -1.8 | -5.1 | 0.3 | -0.5 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 30.5 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 11.6 | 2.6 | 10.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 897.7 | 2 | -0.82 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 5.68
06/04/2026 | 17:30 | 33.7 | 39.8 | 0 |  |  | -7.6 | 24.6 |  | 0 | 5 | -2.2 | -4.2 | 52.1 | 3.8 | 6.5 | [5 empty] | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | -3.3 |  | 22.3 |  |  |  |  | 16.2 | 17.3 |  |  |  | -1.3 | 57.9 | 8.4 | 25.1 | 6.9 | -1 | 2.7 | 1.2 | 49.6 | 24.1 | -40.6 | 9.9 | -0.9 | -1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.9 | 23.8 | 22.3 | 21.7 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 66.7 | 29.6 | 12 | 6.3 | 6.8 | -6.1 | 4.2 | 5.1 | 70.9 | 69.9 | -12.2 | -10.4 |  |  |  |  | 17.7 | 6.1 |  | 0.2 | 1.3 |  | -4.4 | 4.8 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -19.9 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.8 | 10.6 | 0 | -3.3 | -8.7 | -0.6 | -0.4 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 31.2 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 15.1 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2.4 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 805.2 | 2 | -1.13 |  | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.9 | 4.77
06/04/2026 | 18:00 | 33.1 | 46.6 | 0 |  |  | -11.1 | 24.9 |  | 0 | 2.3 | -5.4 | -6.7 | 49 | 3.2 | 5.1 | [5 empty] | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 0 | -3.2 |  | 22.8 |  |  |  |  | 20.3 | 12.8 |  |  |  | -1.4 | 54.9 | 8.2 | 24.6 | 6.4 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 47.8 | 22.3 | -42.7 | 9.3 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0.4 | 2.2 |  |  | -0.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 21.9 | 20.5 | 19.9 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 63.8 | 29.1 | 11.7 | 6.3 | 7.2 | -9.5 | 0 | 3.7 | 62.2 | 61.1 | -25.3 | -19.3 |  |  |  |  | 14.5 | 4.2 |  | 0.5 | 1.4 |  | -4.4 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -19.7 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.7 | 7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 3 | 0.8 | 16.2 | 0 | -3.5 | -8 | -0.2 | -0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 1.1 | 0 | -0.2 | 14.6 | 5.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 686.2 | 2.2 | -1.4 |  | 1.5 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 2 | 4.4
06/04/2026 | 18:30 | 32.3 | 40.3 | 0 |  |  | -5.5 | 18.5 |  | 0.6 | 7 | -3.4 | -5.5 | 56.4 | 4.6 | 7.2 | [5 empty] | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 21.2 |  |  |  |  | 19.6 | 20.4 |  |  |  | -1.2 | 53.7 | 7.7 | 25.1 | 7 | -1 | 2.7 | 1.6 | 50.8 | 25.4 | -39.3 | 9.8 | -0.5 | -1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  | 2 |  |  |  | 0.7 | 24.1 | 22.7 | 22 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | -0.4 | 65.3 | 29.7 | 11.9 | 6.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 70 | -15.7 | -16.8 |  |  |  |  | 17.4 | 5.9 |  | 0.5 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -19.6 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0 | -4.1 | -8.4 | -0.3 | -0.5 |  | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.1 | 4.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.6 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 740.8 | 2.3 | -0.59 |  | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 6.31
06/04/2026 | 19:00 | 29.9 | 27.7 | 0 |  |  | -1.7 | 16.6 |  | 0 | 1.4 | -9.4 | -11.7 | 48.1 | 1.3 | 5.1 | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.4 |  | 18 |  |  |  |  | 16.5 | 16 |  |  |  | -1.1 | 52 | 7.3 | 25.2 | 7.1 | -1.5 | 2.7 | 1.5 | 45.4 | 20 | -44.3 | 8.9 | -1.9 | -1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |  |  | 1.9 |  |  | 3.5 |  |  |  | -0.3 | 21.5 | 20.2 | 19.1 | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.4 | 66.3 | 29.7 | 12.1 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 64.4 | -23.5 | -26 |  |  |  |  | 15 | 4.4 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.6 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 | -1 | -19.9 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -7.1 | -12.9 | -1.2 | -0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.4 | -0.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 597.1 | 2.1 | -0.01 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 7.29
06/04/2026 | 19:30 | 31.7 | 28.1 | 0 |  |  | -2.3 | 15.5 |  | 0 | -0.6 | -9 | -10.7 | 46.2 | 0.4 | 4.3 | [5 empty] | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | -3.4 |  | 18.3 |  |  |  |  | 15.6 | 11.4 |  |  |  | -1.2 | 51.4 | 6.9 | 24.9 | 7 | -1.1 | 2.7 | 2 | 44.1 | 18.7 | -45.8 | 10.5 | -1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1 |  |  | 0.6 |  |  | 3.2 |  |  |  | -0.4 | 20.6 | 19.8 | 18.1 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.4 | 64.9 | 29.3 | 11.4 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 61.7 | -27.2 | -26.8 |  |  |  |  | 11.3 | 2.3 |  | 0.5 | 1.3 |  | -4.8 | 0 | -2.3 |  | 0.2 | 0 | -1 | -19.6 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -5.5 | -5.6 | -0.5 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.4 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 579.1 | 2.2 | -0.25 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 6.95
06/04/2026 | 20:00 | 28.4 | 25.9 | -2.8 |  |  | -3.2 | 17.5 |  | 0 | -2.9 | -11.9 | -14.2 | 43.1 | -0.9 | 3.3 | [5 empty] | -0.5 | 0.6 | 0 | 0 | -3.3 |  | 17.5 |  |  |  |  | 13.9 | 16.9 |  |  |  | -1.1 | 51.9 | 7.2 | 25.1 | 6.9 | -1.2 | 2.7 | 1.8 | 41.1 | 15.7 | -48.4 | 8.3 | -0.8 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 2.7 |  |  | 0.4 |  |  | 3.2 |  |  |  | 2 | 19.9 | 19.2 | 16.8 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | -0.3 | 66 | 29.3 | 11.3 | 8.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 59.8 | -30.4 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 1.9 |  | 0.6 | 1.2 |  | -4.8 | 0 | -2.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | -8.6 | -9 | -0.6 | -0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -0.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.3 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 584.1 | 2.1 | -0.43 |  | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 6.57
06/04/2026 | 20:30 | 31.5 | 30.5 | 1.7 |  |  | -5.9 | 15.7 |  | 0 | -5.1 | -12.4 | -14.2 | 39.9 | -2.2 | 2.4 | [5 empty] | -0.3 | 1 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 18.7 |  |  |  |  | 13.9 | 9.4 |  |  |  | -1.1 | 51.6 | 7.5 | 24.9 | 6.8 | -1.1 | 2.7 | 1.7 | 39.4 | 14 | -45.7 | 9.4 | 0.4 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 3.4 |  |  | -0.4 |  |  | 2.1 |  |  |  | 3.6 | 17.8 | 16.8 | 15.4 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.1 | 63.3 | 29.2 | 11.7 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.2 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | -0.1 |  | 0.6 | 1.3 |  | -4.8 | 0 | -2.2 |  | 0.2 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.1 | 0 | -6.8 | -4.8 | -0.4 | 0.3 |  | 2.7 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | -0.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 561 | 0 | -0.71 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 2.2 | 3.69
06/04/2026 | 21:00 | 28.9 | 28.4 | 1.4 |  |  | -5.4 | 28.5 |  | 0 | -6.1 | -15.2 | -17.9 | 38.6 | -2.6 | 2.6 | [5 empty] | -2 | 1.4 | 1.9 | 0 | -3.3 |  | 16.9 |  |  |  |  | 12.3 | 9.3 |  |  |  | -1.2 | 53.5 | 7.8 | 25.1 | 6.9 | -1.2 | 2.7 | 2.1 | 39.3 | 14 | -45.4 | 8.2 | -0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2 |  |  | -0.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.7 | 18.1 | 17.3 | 15.6 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.1 | 64.5 | 29.4 | 12.3 | 6.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 56.9 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.5 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.1 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | -6.3 | -6 | -1 | 0 |  | 2.7 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -1.3 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 556.4 | 0 | -0.6 |  | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.4 | 3.8
06/04/2026 | 21:30 | 25 | 26.1 | 1.4 |  |  | -8.5 | 17 |  | 0 | -2.9 | -14.8 | -17.1 | 43 | -1.8 | 2.7 | [5 empty] | -2.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 15.3 |  |  |  |  | 11.2 | 10.5 |  |  |  | -1.3 | 53.8 | 7.8 | 25.2 | 7 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 39.2 | 13.8 | -40.4 | 6.8 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -0.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.3 | 18.5 | 17.8 | 15.9 | 43.2 | 0 |  |  |  |  | -0.6 |  |  | -0.2 | 65.2 | 29.8 | 4.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 55.4 | -31.8 | 0 |  |  |  |  | 6 | -0.9 |  | 0.7 | 1.3 |  | -5.2 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 0 | -6.3 | -6.2 | -0.4 | 0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | -2 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 519.8 | 0 | -1.33 |  | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.4 | 3.07
06/04/2026 | 22:00 | 25.2 | 20 | 5.9 |  |  | -11.5 | 11.8 |  | 0 | -4 | -15.5 | -17.6 | 43.3 | -1.6 | 3 | [5 empty] | -2.3 | 1 | 1.1 | 0 | -3.4 |  | 13.3 |  |  |  |  | 10.2 | 14.6 |  |  |  | -1.3 | 55.9 | 8.4 | 25.1 | 6.9 | 0.1 | 2.7 | 2 | 40.3 | 15 | -39.5 | 7.3 | -0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -0.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 5.1 | 18.6 | 17 | 15.7 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 65.9 | 14.4 | 4.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 57.3 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 0 |  | 0.9 | 1.3 |  | -5.3 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 7.1 | 0 | -6.9 | -6.8 | -0.6 | 0.1 |  | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | -2.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 507.9 | 0 | -1.16 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 1.6 | 2.24
06/04/2026 | 22:30 | 28.2 | 26.3 | 6.3 |  |  | -13.4 | 8.2 |  | 0 | -3.6 | -9.4 | -11.1 | 42.9 | -2.3 | 2.3 | [5 empty] | 0.4 | 1 | 1 | 0 | -3.2 |  | 10.1 |  |  |  |  | 16.4 | 16.4 |  |  |  | -1.4 | 56.3 | 8.7 | 24.8 | 6.5 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | 37.8 | 12.5 | -42.3 | 7.6 | 1 | -0.2 | 1 | 0.2 | 3.6 |  |  | -1.1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 4.6 | 17.7 | 16.6 | 15.3 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.6 | 14.9 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 54 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.4 |  | 0.5 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.7 | 0.8 | 10.9 | 0 | -5.3 | -5.5 | -0.3 | 0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -3.3 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 482.2 | 0 | -0.23 |  | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.6 | 2.97
06/04/2026 | 23:00 | 28.7 | 29.7 | 6.5 |  |  | -11.1 | 16 |  | 4.6 | -5.6 | -16.1 | -17.7 | 40 | -7.1 | -0.8 | [5 empty] | -0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | 6.7 |  |  |  |  | 16.1 | 5.5 |  |  |  | -1.2 | 55.5 | 8.2 | 19 | 1.9 | -0.4 | 2.7 | 1 | 33.7 | 8.4 | -41.5 | 7.2 | 0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 |  |  | 3 |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.3 | 10.5 | 10.1 | 5.3 | 33.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 19.7 | 15.3 | -0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.5 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 2 | -3.3 |  | 0.7 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 3 | 0.8 | 8.6 | 0 | -5 | -4.9 | -0.3 | 0.3 |  | 2.7 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | -4.1 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 331.1 | 0 | -0.76 |  | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 1.6 | 2.64
06/04/2026 | 23:30 | 27.9 | 24.3 | 6 |  |  | -11.9 | 4.8 |  | 4 | -9.1 | -13.4 | -15.4 | 36.2 | -12.8 | -4.5 | [5 empty] | -2.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 5.5 |  |  |  |  | 15.8 | 8.3 |  |  |  | -1 | 55.6 | 8.4 | 19 | 1.8 | -0.6 | 2.7 | 1.7 | 26.8 | -8 | -47.8 | 7.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 3.5 |  |  | 1 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.4 | 2.5 | 1.6 | -2.9 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.3 | -0.3 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 11.5 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | -6.5 |  | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -2.2 |  | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 2 | 0 | -5.6 | -5.7 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -5.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 187.4 | 0 | -0.53 |  | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 1.6 | 2.77
07/04/2026 | 00:00 | 30.6 | 5.5 | 4.9 |  |  | -12.4 | 4.4 |  | 0 | -13.9 | -25.6 | -26.2 | 30.5 | -21.9 | -8.5 | [5 empty] | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | -3.5 |  | 4.5 |  |  |  |  | 16 | -10.6 |  |  |  | -0.8 | 54.3 | 8.1 | 19.2 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 1.8 | 23.4 | -11.5 | -46.9 | 5.9 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 0 | 2.3 |  |  | -1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -1.5 | -2.4 | -7.4 | 16.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 15.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.7 | -25.3 | 0 |  |  |  |  | -8.3 | -9 |  | 0.5 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 4.1 | 0 | -8.5 | 0 | -0.9 | -0.3 |  | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | -3.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 46.7 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 1.6 | 3.3
EJEC |  | 726.05 | 339.25 | 15.65 | 0 | 0 | -168.45 | 260.4 | 0 | 10.9 | -174.9 | -293.5 | -277 | 1126.5 | -86.25 | -69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.75 | 22.75 | 22.95 | 5.3 | -79.75 | 0 | 323.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | -25.1 | 1386.4 | 209.45 | 547.25 | 106.3 | -9.8 | 64.8 | 35.95 | 557.1 | 206.75 | -1022.2 | 199.55 | -1.9 | -15.25 | 26.25 | 4.75 | 20.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | -167.75 | -194.6 | 96.35 | 492.1 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -4.65 | 1214.85 | 582.75 | 173 | 159.25 | 90.95 | -86.3 | 39.7 | 47.95 | 1001.4 | 975.4 | -471 | -96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | -0.15 | 0 | 12.35 | 30.45 | 0 | -124.3 | 33.2 | -67.5 | 0 | 1.4 | -1.5 | -23.9 | -25.95 | 0 | 0 | 4.6 | 38.85 | 4.75 | 9.7 | 6.9 | 14.4 | 0 | -2.15 | -1.8 | 120.2 | 120.4 | -2.65 | 1.5 | 11.2 | 1.8 | 0 | 0 | -111.1 | 8.5 | 75.2 | 70.5 | 17.85 | 92.3 | 22.05 | -123.6 | -144.4 | -12.95 | -5.05 | 0 | 63.9 | -5.05 | 40.75 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -109.45 | 162.25 | -1.2 | 2.65 | -4.8 | -9.55 | -34.55 | -102.9 | 36.6 | 13.65 | 14.4 | 26.6 | -2.15 | 13.5 | 45.35 | 37.85 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 9095.3 | 44.55 | -5.58 | 0 | 42.2 | 8.5 | 5.15 | 5.65 | 42.05 | 142.52

## DEMANDA_AREAS
lunes, 6 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6345.4 | 876.9031 | 3686.9496 | 1781.5473 | 264.9616
01:00 | 0 | 6388 | 896.7596 | 3684.5777 | 1806.6627 | 257.4194
01:30 | 0 | 6301.1 | 874.9303 | 3633.2374 | 1792.9323 | 258.7442
02:00 | 0 | 6263.8 | 829.5416 | 3661.6201 | 1772.6383 | 261.3812
02:30 | 0 | 6196.2 | 859.2266 | 3564.5426 | 1772.4308 | 261.3642
03:00 | 0 | 6216.8 | 817.0523 | 3626.6796 | 1773.0681 | 256.4595
03:30 | 0 | 6167.5 | 812.8431 | 3581.615 | 1773.0419 | 258.2588
04:00 | 0 | 6118.4 | 860.5481 | 3494.8908 | 1762.9611 | 254.678
04:30 | 0 | 6259.9 | 839.8482 | 3639.8924 | 1780.1594 | 249.6718
05:00 | 0 | 6346.4 | 859.7499 | 3676.0051 | 1810.645 | 244.4728
05:30 | 0 | 6502.9 | 895.8785 | 3772.6209 | 1834.4006 | 244.1875
06:00 | 0 | 6670.5 | 938.6748 | 3890.9245 | 1840.9007 | 236.8441
06:30 | 0 | 6809.81 | 987.5669 | 3960.1511 | 1862.092 | 226.4705
07:00 | 0 | 6769.28 | 991.8032 | 3935.7686 | 1841.7082 | 223.3451
07:30 | 0 | 7017.12 | 1011.6158 | 4189.9481 | 1815.5561 | 227.6162
08:00 | 0 | 7194.13 | 1059.7768 | 4328.4248 | 1805.9284 | 232.4561
08:30 | 0 | 7433.28 | 1085.8542 | 4514.8585 | 1832.5673 | 239.5724
09:00 | 0 | 7643.93 | 1158.8822 | 4614.0923 | 1870.9555 | 245.8527
09:30 | 0 | 7796.21 | 1180.3878 | 4781.0061 | 1834.8161 | 247.8338
10:00 | 0 | 7891.69 | 1163.8882 | 4875.6505 | 1852.1513 | 253.2202
10:30 | 0 | 7961.17 | 1231.0461 | 4873.6823 | 1856.4416 | 255.38
11:00 | 0 | 8063.99 | 1266.6314 | 4933.9014 | 1863.4572 | 254.0148
11:30 | 0 | 8244.26 | 1282.1347 | 5078.9362 | 1883.1891 | 247.0921
12:00 | 0 | 8168.94 | 1283.1073 | 5016.0932 | 1869.7395 | 249.3122
12:30 | 0 | 8092.72 | 1239.5562 | 4989.9549 | 1863.2089 | 242.0857
13:00 | 0 | 8004.1 | 1237.0348 | 4967.922 | 1799.1432 | 243.6623
13:30 | 0 | 7921.86 | 1203.9746 | 4937.6385 | 1780.2469 | 250.3465
14:00 | 0 | 7945.5 | 1254.8171 | 4882.6292 | 1808.0537 | 254.1838
14:30 | 0 | 8229.42 | 1275.4621 | 5080.2561 | 1873.7018 | 257.1033
15:00 | 0 | 8296.33 | 1282.9916 | 5133.4095 | 1879.9289 | 250.7762
15:30 | 0 | 8198.49 | 1229.771 | 5071.1657 | 1897.5533 | 251.2285
16:00 | 0 | 8224.51 | 1223.5557 | 5083.9424 | 1917.0119 | 252.6196
16:30 | 0 | 8136.62 | 1225.3935 | 5020.7614 | 1890.4651 | 252.7423
17:00 | 0 | 8069.7 | 1245.472 | 4953.54 | 1870.688 | 247.037
17:30 | 0 | 7876.6 | 1215.9514 | 4776.9728 | 1883.6758 | 243.1982
18:00 | 0 | 7723.5 | 1164.7133 | 4618.7759 | 1940.0108 | 232.6402
18:30 | 0 | 8014.3 | 1230.2722 | 4837.7928 | 1946.235 | 230.0961
19:00 | 0 | 8015.4 | 1275.9386 | 4822.186 | 1917.2754 | 231.273
19:30 | 0 | 8011.8 | 1284.0098 | 4814.8171 | 1912.9731 | 237.6666
20:00 | 0 | 7946.3 | 1267.6367 | 4766.1863 | 1912.477 | 241.4301
20:30 | 0 | 7922.9 | 1238.17 | 4768.2893 | 1916.4407 | 242.0276
21:00 | 0 | 7900.9 | 1293.8998 | 4709.3185 | 1897.6817 | 245.1626
21:30 | 0 | 7779.2 | 1220.643 | 4695.194 | 1863.363 | 250.8936
22:00 | 0 | 7691.6 | 1172.8853 | 4695.1737 | 1823.541 | 251.3245
22:30 | 0 | 7661.6 | 1135.0262 | 4714.6218 | 1811.952 | 253.2336
23:00 | 0 | 7378.8 | 1104.6052 | 4497.6817 | 1776.5131 | 254.2679
23:30 | 0 | 7179.8 | 1050.3562 | 4386.9799 | 1742.4639 | 250.3027
00:00 | 0 | 6832.4 | 1011.9372 | 4093.9102 | 1726.5526 | 242.8855
MÁXIMO | 0 | 8296.33 | 1293.8998 | 5133.4095 | 1946.235 | 264.9616
MÍNIMO | 0 | 6118.4 | 812.8431 | 3494.8908 | 1726.5526 | 223.3451
PROMEDIO | 0 | 7413.0221 | 1107.2651 | 4465.3164 | 1840.4406 | 247.0583
ENERGÍA | 0 | 177912.53 | 26574.3621 | 107167.5942 | 44170.5736 | 5929.3983
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 6 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.2378 |  | 22.2593 | 10.584 |  |  |  |  | 21.5159 | 26.9722 | 13.9956 | 14.96 | 31.474 |  |  | 19.587 |  | 38.6529 |  | 0.8 |  | 163.9032 |  | 6.9455 | 9.7555 |  | 15.39 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.4947 | 47.0079 | 120.07 | 26.4955 | 0.81 | 155.82 |  | 37.257 | 31.4146 |  | 130.8365 | 32.2481 |  |  |  | 2.5 |  | 62.0424 |  | 24.7 |  |  |  | 12.035 |  | 3.2533 |  |  | 35.69 |  | 145.8771 | 1.6253 | 3.147 | 132.2105 | 15.6249 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.8715 | 21.8374 | 0.4558 | 0.57 | 25.8811 | 426.55 |  | 155.4946 | 18.417 |  |  | 15.0436 | 4.6838 |  |  | 17.3207 | 287.17 |  | 37.237 |  | 28.041
01:00 | 3.1985 |  | 22.2178 | 10.178 |  |  |  |  | 21.7117 | 26.6276 | 14.0839 | 15.06 | 31.134 |  |  | 19.433 |  | 46.8785 |  | 0.8 |  | 154.7517 |  | 6.5284 | 9.6912 |  | 15.21 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.3471 | 46.2904 | 119.34 | 26.1681 | 0.7 | 158.33 |  | 36.038 | 32.3229 |  | 133.958 | 32.9319 |  |  |  | 2.4 |  | 62.3191 |  | 24.7 |  |  |  | 12.249 |  | 3.2475 |  |  | 36.9 |  | 142.846 | 1.3614 | 3.0778 | 132.7035 | 13.7173 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.8321 | 21.8353 | 0.4107 | 0.53 | 25.1029 | 437.8252 |  | 156.7806 | 18.059 |  |  | 15.1134 | 4.7187 |  |  | 16.6457 | 289.68 |  | 37.01 |  | 27.882
01:30 | 3.4135 |  | 22.0626 | 10.542 |  |  |  |  | 20.9359 | 26.9744 | 14.9216 | 14.88 | 31.314 |  |  | 19.399 |  | 38.4577 |  | 0.8 |  | 150.0378 |  | 6.3307 | 9.6665 |  | 16.73 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.2279 | 44.7028 | 116.66 | 26.9447 | 0.64 | 160.91 |  | 35.882 | 33.3467 |  | 132.1796 | 33.3211 |  |  |  | 2.5 |  | 62.6071 |  | 24.7 |  |  |  | 12.058 |  | 3.2205 |  |  | 37.08 |  | 139.7072 | 1.0974 | 3.2615 | 132.6341 | 16.062 |  |  | 4.0073 |  |  | 93.4615 | 21.8374 | 0.3591 | 0.55 | 25.5349 | 441.3454 |  | 157.8704 | 17.706 |  |  | 14.3233 | 4.61 |  |  | 16.4185 | 289.54 |  | 36.905 |  | 27.508
02:00 | 3.7011 |  | 22.0207 | 10.377 |  |  |  |  | 20.9537 | 26.8729 | 15.0237 | 15.01 | 31.58 |  |  | 19.152 |  | 30.6876 |  | 1.1 |  | 140.1606 |  | 6.8769 | 9.3782 |  | 16.79 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.1499 | 46.5301 | 118.11 | 26.1917 | 0.44 | 160.31 |  | 36.881 | 34.0156 |  | 183.4973 | 34.0271 |  |  |  | 2.4 |  | 62.0322 |  | 24.7 |  |  |  | 12.0277 |  | 3.1927 |  |  | 37.72 |  | 139.3058 | 1.3405 | 3.1893 | 132.5919 | 16.4446 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.4953 | 21.8581 | 0.3505 | 0.55 | 26.0055 | 439.0305 |  | 160.3129 | 17.892 |  |  | 15.4646 | 4.505 |  |  | 15.7276 | 282.27 |  | 36.95 |  | 27.698
02:30 | 3.8369 |  | 21.4222 | 10.011 |  |  |  |  | 21.252 | 26.8486 | 15.1109 | 14.81 | 31.602 |  |  | 19.13 |  | 33.6654 |  | 1.1 |  | 131.5746 |  | 7.2995 | 9.5143 |  | 17.01 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.0726 | 46.2909 | 119.22 | 26.8503 | 0.41 | 159.49 |  | 36.046 | 34.4744 |  | 192.6161 | 34.5065 |  |  |  | 2.5 |  | 62.165 |  | 24.7 |  |  |  | 12.8808 |  | 3.1914 |  |  | 37.75 |  | 138.7701 | 1.3544 | 3.2294 | 132.7052 | 15.9564 |  |  | 3.872 |  |  | 92.7299 | 21.8714 | 0.347 | 0.54 | 25.4376 | 439.2522 |  | 158.9762 | 17.939 |  |  | 15.7835 | 4.4542 |  |  | 16.2767 | 280.31 |  | 36.49 |  | 28.023
03:00 | 3.7289 |  | 17.8453 | 10.398 |  |  |  |  | 20.9758 | 26.7589 | 15.162 | 14.89 | 31.488 |  |  | 19.104 |  | 38.741 |  | 1.5 |  | 123.1853 |  | 7.3195 | 9.3023 |  | 16.62 |  |  | 2 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.0311 | 46.1371 | 119.51 | 26.8772 | 0.67 | 158.36 |  | 36.791 | 34.1104 |  | 193.7503 | 34.9105 |  |  |  | 2.4 |  | 62.9131 |  | 24.7 |  |  |  | 14.9209 |  | 3.2311 |  |  | 37.53 |  | 142.9832 | 1.3544 | 3.1122 | 132.9456 | 15.4632 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.1372 | 21.8299 | 0.3388 | 0.55 | 24.2942 | 446.1923 |  | 159.2389 | 17.578 |  |  | 15.827 | 4.4207 |  |  | 17.2091 | 284.32 |  | 37.036 |  | 28.015
03:30 | 3.152 |  | 17.8565 | 10.347 |  |  |  |  | 21.0073 | 26.5319 | 14.784 | 14.74 | 31.176 |  |  | 19.231 |  | 47.021 |  | 1.5 |  | 130.9401 |  | 7.5062 | 9.3045 |  | 16.19 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.9849 | 45.33 | 119.04 | 27.2212 | 0.48 | 158.39 |  | 38.142 | 33.523 |  | 195.9102 | 33.9855 |  |  |  | 2.5 |  | 61.3289 |  | 24.7 |  |  |  | 16.4843 |  | 3.1433 |  |  | 37.55 |  | 143.1883 | 1.3266 | 2.9878 | 130.9359 | 16.122 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.2801 | 21.72 | 0.3295 | 0.51 | 24.6039 | 441.0131 |  | 157.3267 | 17.504 |  |  | 15.935 | 4.3991 |  |  | 17.2444 | 279.23 |  | 36.747 |  | 28.229
04:00 | 3.6008 |  | 20.0185 | 10.508 |  |  |  |  | 21.112 | 26.3487 | 14.4042 | 14.9 | 31.138 |  |  | 19.105 |  | 41.8265 |  | 2.2 |  | 163.6338 |  | 7.2269 | 9.1657 |  | 15.79 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.9718 | 47.2057 | 119.06 | 26.4868 | 0.18 | 155.56 |  | 37.698 | 32.9851 |  | 196.0588 | 34.244 |  |  |  | 2.5 |  | 61.7104 |  | 24.7 |  |  |  | 16.5769 |  | 3.1961 |  |  | 37.45 |  | 145.2548 | 1.2572 | 2.8987 | 130.1546 | 15.765 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.933 | 21.7317 | 0.3255 | 0.54 | 25.6093 | 437.3335 |  | 155.5889 | 17.856 |  |  | 15.6904 | 4.4017 |  |  | 17.4439 | 282.04 |  | 33.55 |  | 27.884
04:30 | 3.9588 |  | 22.0806 | 10.47 |  |  |  |  | 21.0571 | 26.6688 | 15.0724 | 14.73 | 32.188 |  |  | 19.12 |  | 18.116 |  | 2.2 |  | 151.9079 |  | 6.7574 | 9.0738 |  | 14.74 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9505 | 48.2165 | 117.23 | 26.5883 | 1.65 | 154.48 |  | 37.31 | 32.9018 |  | 195.4728 | 33.7953 |  |  |  | 2.5 |  | 61.5811 |  | 24.7 |  |  |  | 12.7188 |  | 3.2006 |  |  | 37.32 |  | 145.0954 | 1.2919 | 2.9444 | 129.8175 | 14.576 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.1083 | 21.7298 | 0.3192 | 0.55 | 24.0506 | 438.1394 |  | 150.7469 | 18.178 |  |  | 16.2286 | 4.4129 |  |  | 17.4957 | 285.05 |  | 30.952 |  | 27.943
05:00 | 3.5246 |  | 22.506 | 9.548 |  |  |  |  | 21.0229 | 26.8256 | 15.6308 | 14.67 | 33.05 |  |  | 19.1 |  | 14.7709 |  | 2.2 |  | 150.8374 |  | 7.6954 | 9.008 |  | 12.61 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.9831 | 47.2111 | 119.18 | 27.4853 | 2.1 | 155.93 |  | 36.465 | 31.6608 |  | 193.8831 | 33.2205 |  |  |  | 2.4 |  | 61.7045 |  | 24.7 |  |  |  | 12.4417 |  | 3.183 |  |  | 37.34 |  | 144.4858 | 1.3544 | 2.925 | 130.0512 | 14.908 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.9423 | 21.7569 | 0.3161 | 0.58 | 23.6873 | 437.8019 |  | 150.2386 | 19.227 |  |  | 15.5785 | 4.5389 |  |  | 16.634 | 287.35 |  | 31.141 |  | 27.812
05:30 | 3.3518 |  | 22.5254 | 7.883 |  |  |  |  | 21.9446 | 26.9491 | 15.7145 | 14.69 | 33.046 |  |  | 19.36 |  | 13.7202 |  | 2.2 |  | 140.9669 |  | 7.2321 | 0.5055 |  | 14.49 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9508 | 44.3494 | 118.91 | 26.7704 | 1.93 | 158.45 |  | 36.017 | 32.0919 |  | 196.6443 | 32.443 |  |  |  | 2.5 |  | 61.6321 |  | 24.7 |  |  |  | 12.6265 |  | 3.1435 |  |  | 37.44 |  | 145.1432 | 1.3197 | 2.9527 | 130.1114 | 14.7471 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.6831 | 21.8178 | 0.3065 | 0.57 | 23.6309 | 435.3478 |  | 150.4399 | 18.883 |  |  | 14.9105 | 4.6624 |  |  | 15.2135 | 287.22 |  | 31.355 |  | 27.173
06:00 | 2.8678 |  | 22.582 | 7.65 |  |  |  |  | 21.6939 | 27.7628 | 15.3114 | 14.75 | 32.858 |  |  | 19.667 |  | 13.0245 |  | 2.2 |  | 109.9467 |  | 7.4166 | 3.0436 |  | 16.38 |  |  | 3 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1197 | 38.8105 | 121.81 | 23.9769 | 1.54 | 159.27 |  | 35.318 | 32.2314 |  | 196.5528 | 31.3804 |  |  |  | 2.4 |  | 61.2254 |  | 24.7 |  |  |  | 12.2636 |  | 3.3375 |  |  | 37.83 |  | 142.7349 | 1.3266 | 2.8793 | 130.8085 | 14.1338 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.9595 | 21.8157 | 0.3063 | 0.54 | 23.1962 | 446.7666 |  | 147.3118 | 18.794 |  |  | 14.7088 | 4.6236 |  |  | 14.5487 | 290.41 |  | 30.987 |  | 19.785
06:30 | 2.4318 |  | 22.4111 | 7.029 |  |  |  |  | 21.6608 | 28.1694 | 14.6448 | 14.9 | 31.766 |  |  | 19.175 |  | 10.3512 |  | 2.2 |  | 108.972 |  | 7.8102 | 3.7378 |  | 16.22 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.4038 | 38.4638 | 118.78 | 21.9077 | 0.55 | 158.48 |  | 34.899 | 32.7312 |  | 194.2728 | 30.7896 |  |  |  | 2.4 |  | 61.0091 |  | 24.7 |  |  |  | 11.1671 |  | 3.2982 |  |  | 41.72 |  | 141.8342 | 1.2225 | 2.8135 | 125.9247 | 14.0746 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.6608 | 21.7741 | 0.3173 | 0.58 | 23.197 | 442.7682 |  | 153.3879 | 18.201 |  |  | 14.6011 | 4.3944 |  |  | 12.7734 | 288.99 |  | 27.081 |  | 17.985
07:00 | 2.1389 |  | 22.0689 | 7.152 |  |  |  |  | 21.2857 | 27.8357 | 12.3848 | 14.7 | 31.516 |  |  | 18.663 |  | 11.1682 |  | 2 |  | 124.1215 |  | 7.9478 | 3.9785 |  | 16.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.4442 | 23.138 | 117.73 | 22.2698 | 0.91 | 154.98 |  | 32.674 | 33.1049 |  | 190.2814 | 30.1116 |  |  |  | 2.4 |  | 60.5197 |  | 24.7 |  |  |  | 12.9759 |  | 3.9728 |  |  | 42.26 |  | 140.0097 | 1.0488 | 2.7988 | 120.6915 | 11.68 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.0556 | 21.6946 | 0.3347 | 0.6 | 22.7922 | 447.8124 |  | 152.7791 | 18.112 |  |  | 14.2771 | 4.3711 |  |  | 12.7628 | 282.02 |  | 27.056 |  | 13.684
07:30 | 2.1367 |  | 22.2047 | 8.959 |  |  |  |  | 21.1458 | 26.8222 | 11.3208 | 14.49 | 31.65 |  |  | 18.784 |  | 12.0228 |  | 2 |  | 158.9765 |  | 8.0715 | 4.8399 |  | 16.52 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.5537 | 19.7135 | 120.19 | 25.1636 | 0.73 | 152.03 |  | 32.282 | 33.5737 |  | 189.2359 | 29.9993 |  |  |  | 2.4 |  | 60.6938 |  | 24.2 |  |  |  | 14.0793 |  | 4.2785 |  |  | 42.24 |  | 138.9053 | 1.153 | 2.9639 | 125.4886 | 12.0727 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0603 | 21.8101 | 0.3969 | 0.56 | 23.4111 | 441.7361 |  | 156.1772 | 18.126 |  |  | 14.1217 | 4.3139 |  |  | 13.0828 | 275.71 |  | 27.157 |  | 8.205
08:00 | 2.6364 |  | 22.2814 | 10.129 |  |  |  |  | 21.435 | 27.0249 | 11.1711 | 14.79 | 31.048 |  |  | 19.244 |  | 14.0465 |  | 2 |  | 140.0996 |  | 8.1807 | 6.0388 |  | 15.92 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.9072 | 5.7472 | 119.69 | 26.9346 | 0.73 | 153.29 |  | 33.288 | 33.2998 |  | 190.2753 | 30.1876 |  |  |  | 2.3 |  | 60.0564 |  | 24.2 |  |  |  | 13.7866 |  | 4.3315 |  |  | 44.37 |  | 138.3828 | 1.5489 | 2.9312 | 129.516 | 12.4373 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0293 | 21.8023 | 0.4115 | 0.58 | 22.7579 | 449.1662 |  | 148.7679 | 18.569 |  |  | 13.8177 | 4.3175 |  |  | 13.0808 | 259.86 |  | 27.48 |  | 3.178
08:30 | 2.758 |  | 23.0075 | 9.692 |  |  |  |  | 21.2002 | 27.5319 | 10.8686 | 14.92 | 30.14 |  |  | 19.307 |  | 40.0859 |  | 2 |  | 140.6759 |  | 8.1825 | 6.629 |  | 14.95 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.8961 | 0 | 116.99 | 26.9717 | 0.72 | 160.15 |  | 33.664 | 34.2475 |  | 188.3839 | 32.3077 |  |  |  | 2.4 |  | 56.7148 |  | 24.2 |  |  |  | 13.4493 |  | 4.3027 |  |  | 49.79 |  | 139.9567 | 1.8198 | 2.8603 | 131.0025 | 13.5353 |  |  | 3.872 |  |  | 91.5381 | 21.8055 | 0.511 | 0.54 | 23.34 | 449.7146 |  | 152.3106 | 18.276 |  |  | 13.2326 | 4.3121 |  |  | 13.9951 | 266.2 |  | 27.531 |  | 2.452
09:00 | 2.5858 |  | 24.9777 | 9.714 |  |  |  |  | 21.4532 | 26.7381 | 11.2232 | 14.72 | 29.722 |  |  | 19.206 |  | 42.4145 |  | 2.1 |  | 116.6651 |  | 8.8101 | 7.3492 |  | 15.04 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.2737 | 0 | 99.46 | 26.7576 | 0.63 | 160.37 |  | 34.865 | 33.7632 |  | 191.3377 | 32.3227 |  |  |  | 2.4 |  | 56.6437 |  | 24.2 |  |  |  | 14.0837 |  | 4.3357 |  |  | 49.85 |  | 139.7494 | 2.0559 | 2.9768 | 129.2928 | 14.7686 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.6183 | 21.7997 | 0.5996 | 0.56 | 24.0409 | 438.3668 |  | 156.3896 | 18.36 |  |  | 13.7181 | 4.2843 |  |  | 15.0136 | 280.24 |  | 27.821 |  | 1.019
09:30 | 2.9185 |  | 26.5377 | 11.074 |  |  |  |  | 20.8679 | 26.4748 | 11.4341 | 14.8 | 30.226 |  |  | 19.135 |  | 29.8861 |  | 2.1 |  | 102.1672 |  | 8.8186 | 7.7828 |  | 16.88 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.6709 | 0 | 96.19 | 27.6463 | 0.44 | 160.43 |  | 35.024 | 33.96 |  | 191.4856 | 32.5562 |  |  |  | 2.4 |  | 56.8737 |  | 24.2 |  |  |  | 14.5941 |  | 4.4834 |  |  | 52.96 |  | 137.5447 | 1.917 | 3.1379 | 128.841 | 13.7683 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.2274 | 21.7707 | 0.7515 | 0.57 | 23.6487 | 407.1528 |  | 152.3721 | 18.243 |  |  | 13.9383 | 4.268 |  |  | 14.2621 | 274.72 |  | 28.088 |  | 0.174
10:00 | 3.5899 |  | 26.6862 | 11.348 |  |  |  |  | 20.9371 | 25.6065 | 11.1916 | 14.52 | 29.808 |  |  | 19.196 |  | 36.5834 |  | 2.1 |  | 107.2928 |  | 8.5153 | 8.4533 |  | 17.01 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.8962 | 0 | 96.09 | 27.639 | 0.24 | 159.03 |  | 34.605 | 34.3242 |  | 192.8434 | 32.962 |  |  |  | 2.5 |  | 35.3708 |  | 24.2 |  |  |  | 14.8663 |  | 4.4806 |  |  | 52.54 |  | 137.593 | 1.792 | 3.0748 | 125.7677 | 14.0293 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.2394 | 21.7749 | 0.9152 | 0.58 | 25.3979 | 421.8654 |  | 155.0943 | 18.067 |  |  | 14.4693 | 4.3333 |  |  | 14.8009 | 267.51 |  | 28.101 |  | 0.102
10:30 | 3.4751 |  | 25.3369 | 12.058 |  |  |  |  | 22.1536 | 26.3018 | 11.0695 | 14.62 | 30.152 |  |  | 18.611 |  | 49.2134 |  | 2.6 |  | 132.2661 |  | 8.5897 | 9.0112 |  | 17.28 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.3426 | 0 | 98.63 | 27.7551 | 0.58 | 161.95 |  | 34.263 | 34.3237 |  | 193.853 | 33.3043 |  |  |  | 2.5 |  | 35.1876 |  | 24.2 |  |  |  | 14.493 |  | 4.6944 |  |  | 50.9 |  | 137.7836 | 2.0282 | 3.018 | 128.1009 | 15.2518 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.6743 | 21.8058 | 1.2424 | 0.55 | 25.5689 | 423.6027 |  | 158.008 | 18 |  |  | 13.751 | 4.2793 |  |  | 15.9204 | 263.88 |  | 28.281 |  | 0.106
11:00 | 3.5963 |  | 21.593 | 12.094 |  |  |  |  | 21.707 | 26.4875 | 11.3217 | 14.73 | 30.366 |  |  | 18.606 |  | 44.1589 |  | 2.8 |  | 155.5117 |  | 8.6695 | 9.1801 |  | 17.19 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.5875 | 0 | 97.46 | 27.5779 | 1 | 159.97 |  | 34.825 | 34.1856 |  | 191.6402 | 32.7623 |  |  |  | 2.4 |  | 35.203 |  | 24.2 |  |  |  | 15.1271 |  | 4.6509 |  |  | 48.78 |  | 137.4016 | 2.1879 | 2.8394 | 127.0873 | 15.0425 |  |  | 3.872 |  |  | 91.1294 | 21.7992 | 1.4575 | 0.6 | 25.7597 | 417.2267 |  | 156.7681 | 18.578 |  |  | 13.7358 | 4.4779 |  |  | 15.8666 | 259.9 |  | 28.34 |  | 0.103
11:30 | 3.7324 |  | 23.3628 | 12.085 |  |  |  |  | 22.0619 | 27.0825 | 11.0381 | 14.33 | 29.982 |  |  | 18.373 |  | 44.7422 |  | 3 |  | 145.4427 |  | 8.454 | 8.5559 |  | 17.39 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.9365 | 0 | 96.35 | 27.0831 | 0.9 | 155.29 |  | 37.728 | 33.6534 |  | 190.7933 | 33.5142 |  |  |  | 2.4 |  | 35.4999 |  | 24.2 |  |  |  | 16.0692 |  | 4.5556 |  |  | 48.58 |  | 139.7955 | 2.0559 | 2.9339 | 130.3569 | 15.1444 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6971 | 21.7808 | 1.5515 | 0.48 | 25.5608 | 411.552 |  | 151.3688 | 18.459 |  |  | 14.4256 | 4.4622 |  |  | 15.5778 | 274.24 |  | 27.907 |  | 0.104
12:00 | 3.641 |  | 23.4001 | 10.564 |  |  |  |  | 22.1631 | 27.1828 | 11.5783 | 14.51 | 29.288 |  |  | 18.593 |  | 31.6496 |  | 3.4 |  | 144.822 |  | 8.3147 | 8.0814 |  | 17.12 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.9188 | 0 | 94.71 | 27.421 | 0.73 | 156.09 |  | 37.171 | 33.7705 |  | 191.0731 | 30.7387 |  |  |  | 2.5 |  | 34.909 |  | 24.2 |  |  |  | 17.1358 |  | 4.5977 |  |  | 47.77 |  | 143.4247 | 1.9795 | 3.04 | 126.9666 | 15.7843 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.7003 | 21.8111 | 1.5589 | 0.59 | 25.6406 | 414.3534 |  | 155.1153 | 18.632 |  |  | 15.4173 | 4.3607 |  |  | 15.7302 | 275.25 |  | 27.463 |  | 0.102
12:30 | 3.7347 |  | 24.4969 | 9.688 |  |  |  |  | 21.6067 | 26.7522 | 11.9904 | 13.93 | 29.832 |  |  | 18.413 |  | 38.4167 |  | 4.2 |  | 138.2655 |  | 8.8911 | 8.3944 |  | 17.51 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.9807 | 0 | 95.22 | 26.6777 | 0.78 | 158.95 |  | 36.042 | 33.1943 |  | 191.1315 | 29.3453 |  |  |  | 2.4 |  | 34.469 |  | 24.2 |  |  |  | 17.4835 |  | 4.5218 |  |  | 48.78 |  | 143.2623 | 2.0212 | 3.1008 | 122.7385 | 15.6683 |  |  | 3.872 |  |  | 91.6909 | 21.8054 | 1.5854 | 0.6 | 24.4781 | 407.1068 |  | 154.8415 | 18.474 |  |  | 15.2607 | 4.2749 |  |  | 15.0366 | 275.73 |  | 27.207 |  | 0.1
13:00 | 4.0525 |  | 25.8262 | 11.435 |  |  |  |  | 21.3176 | 26.4202 | 14.7248 | 14.65 | 26.524 |  |  | 18.601 |  | 39.1903 |  | 5.4 |  | 117.9903 |  | 8.5655 | 8.3462 |  | 17.35 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.0233 | 0 | 101.95 | 26.6385 | 0.64 | 157.99 |  | 37.122 | 33.2694 |  | 193.1142 | 29.8765 |  |  |  | 2.3 |  | 34.4337 |  | 24.2 |  |  |  | 17.7486 |  | 4.6388 |  |  | 48.49 |  | 143.2804 | 2.1324 | 3.2404 | 125.1352 | 13.7541 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.9501 | 21.7987 | 1.5945 | 0.56 | 25.2621 | 380.9151 |  | 159.7947 | 18.076 |  |  | 14.7948 | 4.2697 |  |  | 13.841 | 267.93 |  | 27.271 |  | 0.103
13:30 | 4.1222 |  | 24.8139 | 12.134 |  |  |  |  | 19.3264 | 26.2539 | 15.2851 | 14.42 | 25.924 |  |  | 18.692 |  | 38.8803 |  | 6 |  | 118.5184 |  | 8.5974 | 7.8295 |  | 17.3 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.0249 | 0 | 106.55 | 27.1666 | 0.45 | 159.24 |  | 36.357 | 33.9902 |  | 191.4429 | 28.5007 |  |  |  | 2.4 |  | 34.9733 |  | 24.2 |  |  |  | 17.8553 |  | 4.8002 |  |  | 48.66 |  | 144.9915 | 2.1324 | 3.3635 | 129.7669 | 14.0307 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.5127 | 21.8023 | 1.5805 | 0.62 | 25.1714 | 359.7205 |  | 154.2099 | 18.337 |  |  | 13.91 | 4.5066 |  |  | 15.5236 | 260.89 |  | 27.189 |  | 0.19
14:00 | 4.3356 |  | 25.1187 | 11.932 |  |  |  |  | 20.4966 | 26.3827 | 15.2375 | 14.39 | 25.732 |  |  | 18.616 |  | 31.8268 |  | 7.5 |  | 156.4272 |  | 8.8308 | 7.4252 |  | 16.81 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.2126 | 0 | 103.6 | 14.3956 | 0.73 | 159 |  | 36.4 | 34.7893 |  | 191.5099 | 29.846 |  |  |  | 2.4 |  | 37.0186 |  | 24.2 |  |  |  | 17.7904 |  | 4.7958 |  |  | 48.39 |  | 146.0698 | 2.1046 | 3.4129 | 131.9969 | 14.1708 |  |  | 3.872 |  |  | 90.2907 | 21.8169 | 1.5684 | 0.56 | 25.6491 | 362.7283 |  | 153.0396 | 18.294 |  |  | 15.6301 | 4.2927 |  |  | 16.0682 | 269.11 |  | 27.359 |  | 6.164
14:30 | 4.3534 |  | 25.7844 | 12.325 |  |  |  |  | 20.7525 | 25.8893 | 15.1674 | 13.32 | 29.02 |  |  | 18.756 |  | 46.4862 |  | 8 |  | 144.663 |  | 8.5486 | 7.6776 |  | 16.59 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.3565 | 0 | 94.93 | 25.1426 | 0.86 | 160.69 |  | 36.877 | 34.7187 |  | 192.4928 | 30.3133 |  |  |  | 2.5 |  | 37.6049 |  | 24.2 |  |  |  | 17.9328 |  | 4.854 |  |  | 48.48 |  | 143.9664 | 1.7295 | 3.5258 | 132.0808 | 14.3249 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1017 | 21.7983 | 1.5458 | 0.54 | 25.3887 | 405.2408 |  | 155.505 | 18.201 |  |  | 16.4135 | 4.27 |  |  | 15.9334 | 270.81 |  | 26.699 |  | 4.998
15:00 | 4.1366 |  | 25.7777 | 12.178 |  |  |  |  | 20.5255 | 26.4059 | 14.3198 | 11.91 | 30.194 |  |  | 18.22 |  | 40.7768 |  | 8.5 |  | 143.1151 |  | 8.3934 | 6.7021 |  | 16.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.3493 | 0 | 97.73 | 26.4265 | 0.97 | 159.06 |  | 36.874 | 35.115 |  | 190.946 | 31.0509 |  |  |  | 2.4 |  | 46.7816 |  | 24.2 |  |  |  | 18.194 |  | 4.8262 |  |  | 48.13 |  | 144.8002 | 1.3475 | 3.4079 | 132.3688 | 14.5307 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.8604 | 21.8292 | 1.5323 | 0.51 | 25.2509 | 412.6955 |  | 152.4941 | 17.776 |  |  | 16.1079 | 4.4058 |  |  | 16.6203 | 273.7 |  | 26.435 |  | 3.716
15:30 | 4.1791 |  | 23.3687 | 12.095 |  |  |  |  | 20.6869 | 25.7684 | 14.3673 | 11.95 | 30.91 |  |  | 18.091 |  | 37.05 |  | 8.4 |  | 137.2052 |  | 8.5996 | 5.64 |  | 15.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.4621 | 0 | 96.93 | 25.8016 | 0.6 | 160 |  | 36.999 | 34.1752 |  | 188.3865 | 30.6785 |  |  |  | 2.4 |  | 46.3698 |  | 25 |  |  |  | 17.9815 |  | 4.7112 |  |  | 49.58 |  | 145.3261 | 1.3128 | 2.0357 | 131.2341 | 14.6152 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.3436 | 21.8353 | 1.5404 | 0.66 | 24.9466 | 413.613 |  | 157.2371 | 18.323 |  |  | 16.4077 | 4.4352 |  |  | 16.9875 | 272.67 |  | 26.517 |  | 6.83
16:00 | 4.0459 |  | 20.7127 | 12.532 |  |  |  |  | 21.0182 | 26.9772 | 14.4365 | 11.28 | 31.2 |  |  | 18.172 |  | 38.397 |  | 8.4 |  | 101.5129 |  | 7.8106 | 7.9456 |  | 14.12 |  |  | 3.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.652 | 0 | 96.55 | 26.156 | 0.23 | 160.22 |  | 36.572 | 34.0838 |  | 188.0335 | 30.3728 |  |  |  | 2.3 |  | 47.6266 |  | 25 |  |  |  | 18.3239 |  | 4.8161 |  |  | 49.32 |  | 144.8205 | 1.3128 | 2.1147 | 131.9535 | 13.7176 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.2957 | 21.8223 | 1.5465 | 0.67 | 25.8212 | 389.4119 |  | 156.5735 | 18.339 |  |  | 16.5083 | 4.6505 |  |  | 16.7821 | 284.37 |  | 26.69 |  | 11.755
16:30 | 3.5145 |  | 14.6822 | 11.991 |  |  |  |  | 20.7376 | 27.0612 | 14.5739 | 11.23 | 31.05 |  |  | 17.864 |  | 52.8647 |  | 8.6 |  | 112.09 |  | 8.2382 | 8.5115 |  | 14.08 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.6299 | 0 | 98.71 | 26.3974 | 0.37 | 160.36 |  | 36.619 | 33.5135 |  | 188.7768 | 30.2111 |  |  |  | 2.3 |  | 52.2372 |  | 25 |  |  |  | 18.7619 |  | 4.7015 |  |  | 49.75 |  | 145.7191 | 1.1322 | 3.5258 | 130.7676 | 14.2229 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.0495 | 21.804 | 1.5357 | 0.68 | 25.2116 | 392.6257 |  | 152.8834 | 18.039 |  |  | 15.6416 | 4.6545 |  |  | 16.9878 | 283.39 |  | 26.64 |  | 16.908
17:00 | 3.2337 |  | 13.1297 | 11.157 |  |  |  |  | 20.8146 | 26.6476 | 14.719 | 11.2 | 31.34 |  |  | 17.972 |  | 42.3538 |  | 8.8 |  | 100.735 |  | 8.4456 | 8.7116 |  | 13.75 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.394 | 0 | 97.56 | 25.9753 | 0.4 | 161.52 |  | 36.135 | 33.3186 |  | 180.9204 | 29.32 |  |  |  | 2.4 |  | 58.9266 |  | 25 |  |  |  | 18.7047 |  | 4.7173 |  |  | 49.25 |  | 142.0395 | 1.1808 | 3.6002 | 129.827 | 13.5025 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.248 | 21.8247 | 1.552 | 0.7 | 26.0008 | 394.9841 |  | 154.0899 | 17.903 |  |  | 15.9085 | 4.5221 |  |  | 16.1459 | 283.59 |  | 26.851 |  | 22.199
17:30 | 2.6645 |  | 13.1423 | 9.579 |  |  |  |  | 20.3332 | 26.6681 | 14.8886 | 12.17 | 31.676 |  |  | 17.851 |  | 49.9928 |  | 9 |  | 123.4653 |  | 8.3704 | 7.6068 |  | 14.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.2675 | 0.0189 | 98.98 | 25.9655 | 0.41 | 162.42 |  | 34.967 | 30.455 |  | 182.2298 | 29.2255 |  |  |  | 2.3 |  | 60.5348 |  | 25 |  |  |  | 18.9731 |  | 4.6112 |  |  | 41.7 |  | 139.7185 | 1.3892 | 3.5945 | 129.4686 | 14.0392 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.3355 | 21.8241 | 1.5745 | 0.7 | 24.48 | 388.2663 |  | 152.2391 | 18.104 |  |  | 15.478 | 4.5253 |  |  | 14.8403 | 273.11 |  | 26.645 |  | 26.267
18:00 | 1.8731 |  | 13.2436 | 8.485 |  |  |  |  | 21.1441 | 27.0081 | 14.9697 | 13.18 | 31.474 |  |  | 18.903 |  | 43.3892 |  | 9.2 |  | 40.9496 |  | 8.2393 | 8.4219 |  | 15.98 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.2727 | 2.7713 | 97.6 | 22.5429 | 0.46 | 162.75 |  | 34.856 | 30.3992 |  | 139.1946 | 27.5269 |  |  |  | 2.5 |  | 48.5841 |  | 25 |  |  |  | 19.0962 |  | 4.5975 |  |  | 15.31 |  | 144.4182 | 1.3961 | 3.6616 | 130.6419 | 13.9297 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.8208 | 21.8287 | 1.6499 | 0.65 | 22.928 | 384.4178 |  | 151.8313 | 18.428 |  |  | 14.871 | 4.6913 |  |  | 14.2973 | 281.47 |  | 23.165 |  | 26.55
18:30 | 2.6623 |  | 13.4186 | 8.653 |  |  |  |  | 17.3054 | 27.7714 | 15.3678 | 14.12 | 32.148 |  |  | 19.36 |  | 19.0303 |  | 9.2 |  | 48.0876 |  | 8.2397 | 8.5439 |  | 15.97 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.2437 | 4.6865 | 92.43 | 22.2021 | 0.11 | 162.96 |  | 34.81 | 30.4849 |  | 67.7668 | 26.7456 |  |  |  | 2.3 |  | 44.3338 |  | 25 |  |  |  | 19.1758 |  | 4.6961 |  |  | 4.26 |  | 143.6543 | 1.3405 | 3.6336 | 130.5757 | 13.5911 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.872 | 3.324 | 1.6976 | 0.72 | 22.3943 | 378.4213 |  | 156.6626 | 18.256 |  |  | 14.4748 | 4.6928 |  |  | 13.9262 | 287.66 |  | 20.831 |  | 18.523
19:00 | 3.0239 |  | 13.1838 | 8.586 |  |  |  |  | 17.6076 | 28.4854 | 15.5236 | 14.14 | 32.95 |  |  | 19.282 |  | 9.089 |  | 9.2 |  | 31.0833 |  | 7.0139 | 8.6459 |  | 16.72 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.2138 | 6.9224 | 92.9 | 21.9243 | 0.35 | 160.19 |  | 32.889 | 29.9505 |  | 60.1123 | 25.9334 |  |  |  | 2.5 |  | 44.7668 |  | 25 |  |  |  | 19.2082 |  | 4.5969 |  |  | 4.33 |  | 146.3892 | 1.2641 | 3.5378 | 129.7534 | 12.8276 |  |  | 3.7407 |  |  | 91.5143 | 3.0116 | 1.6272 | 0.74 | 21.2869 | 368.662 |  | 159.1755 | 17.818 |  |  | 14.4902 | 4.3561 |  |  | 13.3676 | 279.04 |  | 21.176 |  | 16.237
19:30 | 3.0839 |  | 12.3723 | 10.651 |  |  |  |  | 17.3595 | 28.8854 | 14.1283 | 14.12 | 33.444 |  |  | 19.214 |  | 7.6467 |  | 9.3 |  | 30.3196 |  | 6.674 | 7.9934 |  | 16.82 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.1717 | 14.9446 | 96.86 | 24.3025 | 0.46 | 159.62 |  | 32.968 | 30.5245 |  | 58.1364 | 26.2375 |  |  |  | 2.5 |  | 43.9591 |  | 25 |  |  |  | 19.1316 |  | 4.4934 |  |  | 4.7 |  | 146.0076 | 1.3336 | 3.7029 | 135.1333 | 12.3574 |  |  | 3.74 |  |  | 92.0105 | 3.0292 | 1.6102 | 0.71 | 21.2284 | 353.6623 |  | 155.5809 | 18.199 |  |  | 14.2814 | 4.3696 |  |  | 13.7287 | 273.87 |  | 21.111 |  | 12.712
20:00 | 3.2615 |  | 11.8784 | 11.952 |  |  |  |  | 18.0105 | 29.0005 | 11.264 | 14.05 | 33.752 |  |  | 19.298 |  | 9.1787 |  | 9.3 |  | 26.7632 |  | 6.9845 | 7.2267 |  | 17.17 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.1257 | 18.3902 | 96.7 | 26.0166 | 0.37 | 158.45 |  | 34.795 | 30.9987 |  | 58.1472 | 27.9849 |  |  |  | 2.5 |  | 25.1991 |  | 25 |  |  |  | 19.1964 |  | 4.6782 |  |  | 4.02 |  | 146.2578 | 1.3266 | 3.6821 | 133.5964 | 11.9047 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.6932 | 3.0318 | 1.5888 | 0.71 | 22.7833 | 357.9984 |  | 154.4322 | 18.388 |  |  | 13.4606 | 4.5078 |  |  | 14.4752 | 271.12 |  | 22.262 |  | 12.892
20:30 | 2.76 |  | 12.5422 | 12.064 |  |  |  |  | 16.986 | 28.7526 | 11.83 | 11.37 | 33.83 |  |  | 19.39 |  | 13.7381 |  | 9.3 |  | 28.2233 |  | 7.2839 | 7.7426 |  | 17.68 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.326 | 18.5541 | 111.66 | 26.252 | 0.84 | 163.29 |  | 35.74 | 30.3452 |  | 57.9822 | 30.569 |  |  |  | 2.5 |  | 28.7991 |  | 25 |  |  |  | 18.4986 |  | 4.6611 |  |  | 5.18 |  | 146.5393 | 1.3892 | 3.5659 | 133.4844 | 12.4048 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.9381 | 3.044 | 1.5763 | 0.7 | 22.8753 | 357.9084 |  | 156.0442 | 18.289 |  |  | 14.459 | 4.6199 |  |  | 15.3172 | 272.7 |  | 23.455 |  | 17.364
21:00 | 3.0716 |  | 12.6327 | 12.147 |  |  |  |  | 20.3521 | 28.7006 | 11.8634 | 11.45 | 34.086 |  |  | 19.656 |  | 48.9893 |  | 9.3 |  | 29.9513 |  | 7.3397 | 7.5727 |  | 17.75 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.2854 | 18.4104 | 118.48 | 26.4053 | 0.87 | 154.48 |  | 36.512 | 30.0913 |  | 68.0819 | 30.8442 |  |  |  | 2.5 |  | 32.3653 |  | 25 |  |  |  | 18.549 |  | 4.7382 |  |  | 5.26 |  | 147.4601 | 1.3336 | 3.6842 | 133.7121 | 13.2063 |  |  | 4.0848 |  |  | 91.5217 | 3.1196 | 1.5741 | 0.67 | 24.4212 | 352.226 |  | 156.1301 | 18.276 |  |  | 14.8748 | 4.6529 |  |  | 15.8881 | 288.82 |  | 23.94 |  | 18.982
21:30 | 3.3007 |  | 13.8613 | 12.008 |  |  |  |  | 20.216 | 28.2743 | 11.8145 | 11.14 | 34.424 |  |  | 19.62 |  | 35.8498 |  | 9.1 |  | 35.9152 |  | 7.2497 | 6.6298 |  | 18.08 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.2449 | 19.1922 | 119.75 | 27.2809 | 0.94 | 161.35 |  | 36.663 | 30.5398 |  | 72.1294 | 30.9171 |  |  |  | 2.4 |  | 47.5387 |  | 25 |  |  |  | 18.4929 |  | 4.6816 |  |  | 5.42 |  | 147.9899 | 1.3197 | 3.6515 | 133.3313 | 14.1045 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.6343 | 5.6886 | 1.5131 | 0.65 | 25.2343 | 347.0555 |  | 156.5173 | 18.293 |  |  | 14.7795 | 4.6153 |  |  | 15.7303 | 290.09 |  | 23.657 |  | 18.939
22:00 | 3.7024 |  | 14.0572 | 12.012 |  |  |  |  | 20.5218 | 27.6911 | 11.9112 | 13.91 | 35.01 |  |  | 19.275 |  | 18.6421 |  | 8.9 |  | 33.0384 |  | 8.3108 | 7.319 |  | 17.57 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.1167 | 20.6454 | 118.37 | 26.8474 | 1.03 | 163.16 |  | 38.09 | 30.2477 |  | 179.9868 | 32.9841 |  |  |  | 2.6 |  | 58.5595 |  | 25 |  |  |  | 18.5293 |  | 4.7127 |  |  | 5.24 |  | 148.6735 | 1.41 | 3.7311 | 131.139 | 15.3711 |  |  | 3.9547 |  |  | 92.6965 | 6.668 | 1.3647 | 0.68 | 23.8304 | 343.5412 |  | 151.2594 | 18.491 |  |  | 14.7374 | 4.6565 |  |  | 15.838 | 293.25 |  | 25.934 |  | 18.951
22:30 | 3.1644 |  | 14.3525 | 12.409 |  |  |  |  | 20.4924 | 27.6692 | 12.0574 | 14.27 | 34.466 |  |  | 19.057 |  | 37.1091 |  | 9.2 |  | 128.0318 |  | 7.9507 | 8.522 |  | 17.37 |  |  | 5.4 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.4132 | 26.9306 | 116.16 | 27.2931 | 1.15 | 161.87 |  | 39.133 | 30.4293 |  | 193.5126 | 32.7842 |  |  |  | 2.5 |  | 57.1012 |  | 25 |  |  |  | 18.5827 |  | 4.7122 |  |  | 30.41 |  | 146.6634 | 1.403 | 3.7875 | 134.6008 | 15.6616 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.9103 | 16.6783 | 0.9803 | 0.69 | 22.8077 | 344.6033 |  | 156.9891 | 18.606 |  |  | 15.8151 | 4.6686 |  |  | 16.7283 | 291.36 |  | 27.262 |  | 18.905
23:00 | 3.2643 |  | 16.2878 | 12.01 |  |  |  |  | 20.5766 | 27.1528 | 12.1663 | 14.06 | 34.126 |  |  | 19.266 |  | 37.419 |  | 9.5 |  | 126.6345 |  | 7.6835 | 7.9622 |  | 17.23 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.6539 | 31.0788 | 118 | 26.6647 | 1.26 | 162.32 |  | 38.762 | 30.521 |  | 193.2135 | 33.0224 |  |  |  | 2.5 |  | 56.5249 |  | 25 |  |  |  | 18.7471 |  | 4.8384 |  |  | 49.46 |  | 146.3581 | 1.4308 | 3.6346 | 134.2975 | 16.1912 |  |  | 3.9546 |  |  | 93.4289 | 21.7183 | 0.781 | 0.63 | 23.7583 | 347.3943 |  | 156.7303 | 18.617 |  |  | 15.5564 | 4.7773 |  |  | 17.1866 | 290.08 |  | 26.755 |  | 18.928
23:30 | 3.5534 |  | 21.9459 | 11.58 |  |  |  |  | 20.5122 | 26.8225 | 12.8481 | 14.31 | 33.724 |  |  | 19.338 |  | 45.7733 |  | 9.4 |  | 100.6161 |  | 7.9786 | 6.0774 |  | 17.59 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.1159 | 30.6838 | 118.55 | 27.0354 | 1.2 | 162.09 |  | 38.44 | 31.7935 |  | 193.9041 | 33.2573 |  |  |  | 2.5 |  | 58.856 |  | 25 |  |  |  | 18.6356 |  | 4.7475 |  |  | 48.97 |  | 145.3747 | 1.4447 | 3.7295 | 133.8935 | 15.2195 |  |  | 3.8564 |  |  | 93.5249 | 21.8505 | 0.6617 | 0.57 | 24.3984 | 336.0854 |  | 159.2882 | 18.571 |  |  | 15.4298 | 4.6821 |  |  | 15.1736 | 285.67 |  | 27.316 |  | 18.976
00:00 | 3.5431 |  | 21.354 | 12.272 |  |  |  |  | 19.4587 | 26.6185 | 14.5195 | 14.32 | 33.356 |  |  | 19.415 |  | 19.8041 |  | 9.3 |  | 133.5268 |  | 7.944 | 7.7635 |  | 17.17 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.6242 | 30.2267 | 117.93 | 26.6124 | 0.83 | 160.68 |  | 39.628 | 31.5944 |  | 194.2528 | 33.0316 |  |  |  | 2.5 |  | 62.1024 |  | 25 |  |  |  | 18.6181 |  | 4.7848 |  |  | 48.9 |  | 145.3629 | 1.4169 | 3.6988 | 135.4831 | 16.5577 |  |  | 3.8369 |  |  | 93.5341 | 21.7802 | 0.5642 | 0.67 | 24.5996 | 338.2724 |  | 155.5234 | 18.661 |  |  | 15.59 | 4.6936 |  |  | 14.9558 | 280.18 |  | 27.069 |  | 18.912
MWh | 79.9253 | 0 | 483.6243 | 256.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.7064 | 649.7293 | 324.2178 | 334.505 | 753.952 | 0 | 0 | 455.3015 | 0 | 771.8894 | 0 | 124.95 | 0 | 2737.9938 | 0 | 188.8415 | 183.1293 | 0 | 391.59 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 83.638 | 439.3004 | 2602.255 | 620.6534 | 18.01 | 3820.01 | 0 | 864.6915 | 784.2796 | 0 | 4026.1202 | 751.5744 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 1215.8045 | 0 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 387.6609 | 0 | 101.7276 | 0 | 0 | 890.675 | 0 | 3436.458 | 36.2117 | 77.3084 | 3131.8434 | 345.5068 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2197.9211 | 448.9022 | 24.2791 | 14.48 | 584.1785 | 9674.736 | 0 | 3718.9688 | 438.2075 | 0 | 0 | 359.497 | 107.6985 | 0 | 0 | 371.2124 | 6696.86 | 0 | 679.051 | 0 | 354.654
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 6 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 956.7 | 3061.2 | 2045.5 | 44.5 | 0 | 35.5 | 12.3 | 0 | 189.7 | 6345.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 450.9
01:00 | 972.4 | 3115.3 | 2025.7 | 44.1 | 0 | 35.5 | 12.3 | 0 | 182.7 | 6388 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63
01:30 | 970.7 | 3036 | 2046.9 | 44.9 | 0 | 35.3 | 12.3 | 0 | 155 | 6301.1 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 477.25
02:00 | 967.4 | 3029.5 | 2024.5 | 44.4 | 0 | 35.5 | 12.3 | 0 | 150.2 | 6263.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4966.05
02:30 | 969.7 | 3022 | 1949.7 | 44.4 | 0 | 35.2 | 12.3 | 0 | 162.9 | 6196.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.35
03:00 | 969.4 | 3096.1 | 1891.3 | 44.9 | 0 | 35.2 | 12.3 | 0 | 167.6 | 6216.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3626.8
03:30 | 982 | 3068.4 | 1859.3 | 44.8 | 0 | 34.3 | 12.3 | 0 | 166.4 | 6167.5 |  | C.H. YANANGO | 1003.25
04:00 | 972 | 3009.5 | 1858.4 | 45.2 | 0 | 34.8 | 12.3 | 0 | 186.2 | 6118.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.6
04:30 | 975.7 | 3085.3 | 1891.1 | 44.7 | 0 | 34.7 | 12.3 | 0 | 216.1 | 6259.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1935.35
05:00 | 978.1 | 3094.1 | 1928.9 | 44.8 | 0 | 36.3 | 12.3 | 23 | 228.9 | 6346.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.85
05:30 | 975.6 | 3097.6 | 2103.9 | 44.8 | 0 | 35.5 | 12.3 | 23 | 210.2 | 6502.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 475
06:00 | 978.7 | 3076 | 2312.5 | 44.7 | 0 | 35.5 | 12.3 | 23.1 | 187.7 | 6670.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.6
06:30 | 976.4 | 3130.2 | 2392 | 44.6 | 0 | 34.4 | 12.3 | 41.01 | 178.9 | 6809.81 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.6
07:00 | 969.3 | 3097.8 | 2362.6 | 45.1 | 0 | 34.4 | 12.3 | 85.08 | 162.7 | 6769.28 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3958.45
07:30 | 974.4 | 3065.7 | 2593.3 | 44.7 | 0 | 34.6 | 12.3 | 136.92 | 155.2 | 7017.12 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.7
08:00 | 981.6 | 3054.7 | 2725.8 | 44.2 | 0 | 35.1 | 12.3 | 194.03 | 146.4 | 7194.13 |  | C.H. ARICOTA II |  | 116.25
08:30 | 966.4 | 3066.9 | 2956.4 | 44.1 | 0 | 35 | 11.1 | 210.58 | 142.8 | 7433.28 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 979.4 | 3069.6 | 3000.8 | 43.8 | 73.4 | 35.7 | 11.1 | 271.73 | 158.4 | 7643.93 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15119.75
09:30 | 974.1 | 2973.7 | 3176.4 | 43.2 | 78 | 34.3 | 11 | 335.71 | 169.8 | 7796.21 |  | C.H. RESTITUCION | 304.3
10:00 | 973.5 | 3067.2 | 2986.4 | 43.4 | 77.6 | 35.3 | 10.9 | 491.39 | 206 | 7891.69 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.85
10:30 | 951.8 | 3067.7 | 2890.3 | 42.8 | 78 | 31.2 | 10.8 | 652.17 | 236.4 | 7961.17 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 495.9
11:00 | 952.4 | 3064.7 | 2812 | 43.1 | 58.7 | 32 | 10.8 | 831.39 | 258.9 | 8063.99 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10995.9
11:30 | 970.4 | 3132.4 | 2773.8 | 42.8 | 58.6 | 35.3 | 10.8 | 967.06 | 253.1 | 8244.26 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
12:00 | 962.5 | 3065.6 | 2801.9 | 43.2 | 58.9 | 36.5 | 10.8 | 923.74 | 265.8 | 8168.94 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1797.15
12:30 | 963.3 | 3090.7 | 2630.7 | 43.3 | 59.3 | 35.4 | 10.6 | 909.02 | 350.4 | 8092.72 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 467.5
13:00 | 967.3 | 3109.1 | 2589.9 | 43.5 | 59 | 36.6 | 10.6 | 804 | 384.1 | 8004.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 445.15
13:30 | 964.8 | 3051.7 | 2439.4 | 43.8 | 58.6 | 35.8 | 10.5 | 919.86 | 397.4 | 7921.86 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 160.65
14:00 | 967.1 | 3062.2 | 2399.7 | 43.8 | 58.8 | 37.3 | 10.5 | 911 | 455.1 | 7945.5 |  | C.H. YUNCAN |  | 2020.85
14:30 | 962.3 | 3094 | 2779.7 | 43.4 | 58.8 | 37 | 10.5 | 781.72 | 462 | 8229.42 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.85
15:00 | 946.9 | 2898.8 | 3064.1 | 43.7 | 58.4 | 37.1 | 10.5 | 761.33 | 475.5 | 8296.33 |  | C.H. EL CARMEN | 135.2
15:30 | 950.3 | 3019.7 | 2851.7 | 43.5 | 58.4 | 35.9 | 10.6 | 724.59 | 503.8 | 8198.49 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 963.9 | 3028 | 3017.8 | 44.3 | 58.8 | 36.8 | 10.5 | 485.61 | 578.8 | 8224.51 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 949.2 | 3040.4 | 3084.1 | 44.4 | 58.6 | 36.7 | 10.4 | 280.92 | 631.9 | 8136.62 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 956.8 | 3072.9 | 3099.4 | 44.2 | 58.2 | 38.4 | 10.4 | 139 | 650.4 | 8069.7 |  | C.H. LA JOYA | 185.55
17:30 | 954.9 | 3040.3 | 3055.4 | 44.6 | 58.9 | 37.6 | 10.6 | 22.9 | 651.4 | 7876.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.9
18:00 | 939.1 | 3045.8 | 2990.2 | 44.5 | 59.4 | 36.4 | 10.8 | 0 | 597.3 | 7723.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445
18:30 | 950.8 | 3201.8 | 3121.2 | 44.9 | 58.8 | 35.7 | 10.9 | 0 | 590.2 | 8014.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 961.2 | 3259.1 | 3095.5 | 45.1 | 59 | 36.7 | 10.9 | 0 | 547.9 | 8015.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4850.85
19:30 | 966.2 | 3258.4 | 3091.4 | 45.3 | 59 | 36.1 | 10.9 | 0 | 544.5 | 8011.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.2
20:00 | 1002.7 | 3274.5 | 2994.2 | 44.8 | 59.1 | 35.7 | 11.7 | 0 | 523.6 | 7946.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 83.5
20:30 | 1037.9 | 3254.3 | 2964.1 | 44.9 | 58.6 | 34.8 | 12.3 | 0 | 516 | 7922.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1953.7
21:00 | 1037.6 | 3252.9 | 2962.2 | 44.8 | 58.9 | 33 | 12.3 | 0 | 499.2 | 7900.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.9
21:30 | 1023.4 | 3235.8 | 2897.1 | 44.9 | 58.7 | 33.1 | 12.3 | 0 | 473.9 | 7779.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.6
22:00 | 1028.6 | 3206.5 | 2875.8 | 45.3 | 58.9 | 33.7 | 12.3 | 0 | 430.5 | 7691.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5312.15
22:30 | 1035.3 | 3221.4 | 2868.3 | 45.2 | 58.8 | 33.3 | 12.3 | 0 | 387 | 7661.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.5
23:00 | 1038.6 | 3113.7 | 2673.8 | 45.2 | 58.5 | 34.9 | 12.3 | 0 | 401.8 | 7378.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.2
23:30 | 1034.9 | 3133.3 | 2467 | 45.1 | 59.1 | 33.2 | 12.3 | 0 | 394.9 | 7179.8 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1731.35
00:00 | 1047.8 | 3037.5 | 2435.2 | 0 | 0 | 35 | 12.3 | 0 | 264.6 | 6832.4 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 23475.75 | 74325 | 62928.65 | 1041.85 | 917.9 | 846.65 | 276.7 | 5974.93 | 8125.1 | 177912.53 |  | C.H. HUAMPANI | 721.65
% | 13.1951 | 41.7761 | 35.3706 | 0.5856 | 0.51593 | 0.47588 | 0.15553 | 3.3584 | 4.5669 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 6071.15
[12 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3123.95
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.7
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2649.6
[12 empty] | PCH TUPURI | 32.75
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.3
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 134.4
[12 empty] | C.H. RUCUY | 478.55
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[12 empty] | C.H. CAHUA | 484.65
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 3777.75
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 678.2
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 1102.35
[12 empty] | C.H. YAUPI | 2563.1
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 171.95
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 489.5
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 23475.75 | 74325

## GENERACION RER
lunes, 6 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.4 | 17.6 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 20.9 | 3.7 | 19.2 |  |  | 4.3 | 83.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3.7 | 4.5 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 15.2 | 16.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 14.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 19.9 | 5.6 | 19.9 |  | 20.3 | 623.6
1:00 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.2 | 17.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 23.8 | 3.4 | 16.5 |  |  | 4.2 | 82.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 2.3 | 4.5 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 10.9 | 19.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 12.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 618
1:30 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.2 | 17.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 24.8 | 3.2 | 20 |  |  | 2.2 | 70.3 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 3.4 | 5.8 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 4.4 | 9 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 9.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.4 | 589.5
2:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.3 | 17.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 10.5 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18 | 25.6 | 3.8 | 18.1 |  |  | 1.5 | 64.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 4.9 | 7.5 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 5.1 | 8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 8.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 584.1
2:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.8 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 19.8 | 18.1 | 24.6 | 3.5 | 16.1 |  |  | 1.4 | 74.9 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 4.8 | 6.5 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.2 | 8.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 596.3
3:00 |  |  |  | 8.5 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.2 | 17.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 19.9 | 5 | 15.3 |  |  | 2.5 | 78.6 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 6.6 | 8.6 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 7.8 | 11.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 9.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.5 | 602.8
3:30 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 19.8 | 19.3 | 16.6 | 5.9 | 14.7 |  |  | 3.6 | 77 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 10.2 | 11.4 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 8.5 | 8.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 8.4 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 600.9
4:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.4 | 17.6 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.8 | 19.3 | 26.8 | 6.4 | 12.9 |  |  | 2.1 | 76.4 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 8.9 | 10.5 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 15.2 | 18.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 6.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 620.5
4:30 |  |  |  | 7.5 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.4 | 17.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.8 | 19.3 | 29.3 | 7.9 | 15 |  |  | 3 | 93.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 10.1 | 10.2 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 16.6 | 21.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.4 | 650.7
5:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.4 | 18 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 19.8 | 19.2 | 26.5 | 11.5 | 15.4 |  |  | 3 | 97.3 |  | 23 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 7.8 | 9.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 21.9 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 7.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.6 | 688.5
5:30 |  |  |  | 8.6 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.6 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 19.8 | 19.2 | 19.5 | 10.7 | 16.1 |  |  | 2.9 | 88.5 |  | 23 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 8.8 | 8.4 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 20.3 | 27.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20.1 |  | 20.4 | 669.4
6:00 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 14.5 | 11.3 | 16.6 |  |  | 2.2 | 69.5 |  | 23 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 7 | 9.9 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 0.1 | 5.4 | 10 | 21.3 | 26.7 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 647
6:30 |  |  |  | 7.4 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.7 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 10.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.9 | 19.2 | 12.1 | 14.5 | 15.5 |  |  | 1.2 | 73.2 | 4.4 | 23.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 9.6 | 10.5 |  | 3.7 | 18.5 |  | 4.3 | 2.6 | 1.11 |  | 3.6 |  |  | 0.6 | 5.5 | 9.9 | 15.7 | 18.2 | 0.6 | 1.8 | 2.1 |  |  | 1.9 | 6.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20 | 0.7 | 20.4 | 655.21
7:00 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.2 | 17.4 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 10.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 11.9 | 11.1 | 15.4 |  |  | 1.2 | 69.4 | 14.6 | 26.5 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 2.6 | 9.5 | 9.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 11.9 | 5.8 | 2.88 |  | 3.6 | 0.5 |  | 1.3 | 5.4 | 10 | 13.2 | 13.7 | 0.6 | 7.7 | 8 |  | 0.4 | 2.3 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 1.9 | 20.3 | 682.18
7:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.2 | 17.6 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 10.1 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 9.7 | 8.2 | 18.2 |  |  | 2 | 63.7 | 24.7 | 32.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 3.9 | 8.5 | 9.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 16.7 | 7.5 | 3.92 |  | 3.6 | 1.2 |  | 1.8 | 5.6 | 9.9 | 14 | 13.4 | 0.6 | 17.2 | 20.9 |  | 0.8 | 2.1 | 6.1 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 20.1 | 5.6 | 20 | 3.6 | 20.4 | 727.02
8:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.2 | 17.6 | 20 | 0.1 | 0.3 | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 10 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 11.2 | 1.9 | 17 |  |  | 2.1 | 68.9 | 32.2 | 43.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 5.7 | 9.2 | 10.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 23.5 | 14.1 | 6.73 | 0.1 | 3.6 | 2.2 |  | 1.7 | 5.6 | 10 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 26.5 | 28.3 |  | 1.1 | 1.6 | 7.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 19.9 | 5.6 | 19.8 | 5.4 | 20.4 | 775.93
8:30 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 17.6 | 19.9 | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 19.2 | 11.2 |  | 21.8 |  |  | 3 | 71.3 | 33.5 | 45.5 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 9.8 | 8.3 | 8.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 30.8 | 18.6 | 9.48 | 0.1 | 3.6 | 2.8 |  | 3.2 | 5.6 | 9.9 | 4.4 | 3.3 | 0.6 | 20.2 | 23.8 |  | 1.7 | 2.1 | 8.7 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 6.9 | 20.3 | 786.78
9:00 |  |  |  | 8.3 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 18.1 | 19.9 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 5 | 20.9 | 20 | 19.2 | 13.6 |  | 23.8 |  |  | 5.4 | 78.8 | 34.3 | 46.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 14.6 | 10.2 | 9.6 |  | 3.6 | 18.5 |  | 37.1 | 26.1 | 12.63 | 0.2 | 3.6 | 3.8 |  | 4.4 | 5.5 | 9.9 | 2.4 |  | 0.6 | 36 | 38.9 |  | 4.4 | 2.7 | 11.9 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 | 7 | 20.5 | 864.93
9:30 |  |  |  | 7.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.7 | 17.8 | 20 | 0.4 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 20 | 18.5 | 16.1 |  | 25.5 |  |  | 6.2 | 88.2 | 34.7 | 47.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 22.4 | 10.6 | 10.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 49.9 | 40.9 | 23.71 | 0.2 | 3.6 | 6.9 |  | 4.8 | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 | 41.7 | 48.6 |  | 3.8 | 2.5 | 10.6 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 20 | 5.6 | 19.9 | 5.8 | 20.5 | 937.91
10:00 |  |  |  | 8.7 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9 | 17.6 | 20.1 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.6 | 24.8 | 0.4 | 30.3 |  |  | 7.1 | 98.2 | 34.4 | 47.5 | 20.9 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 35.1 | 10.8 | 11.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 65.8 | 61.1 | 29.29 | 0.2 | 3.6 | 8.2 |  | 5.8 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 82.4 | 106.5 |  | 4.9 | 4.8 | 17.9 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 19.8 | 5.6 | 19.6 | 4.4 | 20.4 | 1127.19
10:30 |  |  |  | 8.8 |  | 20.1 | 2.6 |  | 8.7 | 13.7 | 19.8 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 42 | 0.4 | 32.7 |  |  | 7.6 | 108 | 34.9 | 47.5 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 55.3 | 12.7 | 9.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 114.4 | 90 | 48.17 | 0.4 | 3.6 | 10 |  | 7.7 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 98.3 | 128.2 |  | 6.8 | 4.2 | 19 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 5.8 | 1.4 | 19.9 | 5.6 | 19.9 | 3.2 | 20.2 | 1313.27
11:00 |  |  |  | 9.3 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.1 | 13.6 | 19.8 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 9.8 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 53.4 | 1.9 | 35.7 |  |  | 9.1 | 108.4 | 34.8 | 47.9 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 79.9 | 11.4 | 10.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 175.3 | 136.6 | 72.49 | 0.4 | 3.6 | 15.2 |  | 7.9 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 99 | 128.4 |  | 11 | 6.5 | 22 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 17.7 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 3.1 | 20.1 | 1515.69
11:30 |  |  |  | 9 |  | 20.1 | 2.6 |  | 9.8 | 16.5 | 20 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5 | 21.1 | 20 | 18.5 | 49 | 1.9 | 33.6 |  |  | 10.1 | 112.4 | 34.9 | 48 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.8 | 10.9 | 9.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 243 | 188 | 95.56 | 0.4 | 3.7 | 13.5 |  | 6.9 | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 | 99.1 | 128.6 |  | 8.9 | 5.2 | 20.5 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 16.1 | 1.4 | 19.8 | 5.6 | 19.7 | 5.7 | 20.5 | 1649.76
12:00 |  |  |  | 8.9 |  | 20.1 | 2.6 |  | 10.6 | 17 | 20.1 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.5 | 48.2 | 1.8 | 32.8 |  |  | 12.5 | 117.8 | 35.3 | 48 | 20.9 | 2.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 64.3 | 11.1 | 9.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 243.4 | 180.2 | 97.54 | 0.2 | 3.6 | 10.2 |  | 10.4 | 5.7 | 10 | 5.6 |  | 0.6 | 89.9 | 107.8 |  | 7.6 | 5.6 | 20.5 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 17.7 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 9.5 | 20.4 | 1618.64
12:30 |  |  |  | 7.3 |  | 20.1 | 2.6 |  | 11.6 | 16.5 | 20.1 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.5 | 45.1 | 3.6 | 34.8 |  |  | 12.1 | 119.6 | 34.1 | 48.3 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 73 | 12 | 11.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 247.2 | 195 | 98.62 | 0.1 | 3.6 | 18.1 |  | 6.8 | 5.4 | 10 | 43.6 | 37.9 | 0.6 | 73.8 | 71.4 |  | 12.8 | 5.4 | 24.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 17.4 | 1.4 | 19.8 | 5.6 | 19.7 | 10.8 | 20.3 | 1688.12
13:00 |  |  |  | 7.7 |  | 20.1 | 2.6 |  | 11.2 | 17.7 | 20 | 0.4 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 21 | 20 | 18 | 46.3 | 4.8 | 35.1 |  |  | 14 | 144.7 | 31.1 | 46 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 46.9 | 11.6 | 11.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 244.5 | 154.4 | 73.6 | 0.2 | 3.6 | 16.2 |  | 6.7 | 5.5 | 9.9 | 39.4 | 47.9 | 0.6 | 60.4 | 95.6 |  | 7.3 | 5.8 | 23 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 13.2 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 6.6 | 20.5 | 1618.2
13:30 |  |  |  | 7 |  | 20.1 | 2.5 |  | 11.3 | 17.5 | 20 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 9.4 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 18 | 53.1 | 11.8 | 32.7 |  |  | 14.4 | 144.6 | 34.7 | 46.1 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 36.4 | 11.3 | 10.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 238.9 | 203.4 | 104.46 | 0.2 | 3.6 | 7.5 |  | 6.7 | 5.5 | 9.8 | 43.4 | 45.5 | 0.6 | 88.6 | 122.2 |  | 7.5 | 5.7 | 24.5 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 17.1 | 1.4 | 19.8 | 5.6 | 19.8 | 4.8 | 20.4 | 1744.26
14:00 |  |  |  | 8.1 |  | 20.1 | 2.6 |  | 11.6 | 17.6 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 9.4 | 3.5 | 5 | 20.9 | 19.5 | 18 | 60.6 | 15.1 | 34.1 |  |  | 13.9 | 142.4 | 34.7 | 47.8 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 34.8 | 10.6 | 9.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 248.2 | 201.8 | 94.4 | 0.1 | 3.6 | 9.1 |  | 5.3 | 5.6 | 9.9 | 67.4 | 65 | 0.6 | 92.2 | 119.3 |  | 7.4 | 7.5 | 28.8 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 10.9 | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 | 4 | 20.5 | 1795.4
14:30 |  |  |  | 8.4 |  | 20.1 | 2.5 |  | 11.1 | 17.5 | 20 | 0.2 | 1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.4 | 18 | 65 | 15.4 | 39.9 |  |  | 13.1 | 130.8 | 34.7 | 47.5 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 29.1 | 10.4 | 9.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 213 | 167.5 | 97.52 | 0.1 | 3.6 | 14.6 |  | 3.6 | 5.6 | 9.9 | 70.9 | 66.4 | 0.6 | 53.8 | 99.7 |  | 5.5 | 7.4 | 33.2 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 9.8 | 1.4 | 20.2 | 5.6 | 20.2 | 4.1 | 20.3 | 1671.92
15:00 |  |  |  | 9 |  | 16.5 | 2.5 |  | 10.7 | 17.4 | 19.8 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 64.1 | 15 | 39.3 |  |  | 12.6 | 154 | 33.3 | 47 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 29.2 | 9.9 | 9.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 215.5 | 185.8 | 80.63 | 0.2 | 3.6 | 12.7 |  | 2.5 | 5.4 | 9.8 | 62.8 | 72.7 | 0.6 | 69.3 | 63.3 |  | 3.9 | 6.9 | 28.8 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 12 | 1.4 | 19.5 | 5.6 | 19.5 | 4.8 | 20.2 | 1658.93
15:30 |  |  |  | 8 |  | 17.1 | 2.5 |  | 10.2 | 17.7 | 20.3 | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 8.8 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 19.1 | 18.1 | 65.5 | 11.5 | 48.2 |  |  | 11.9 | 158.5 | 31.1 | 45.2 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 60.3 | 9.7 | 8.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 219.6 | 171.9 | 89.59 | 0.2 | 3.6 | 8.9 |  | 2.1 | 5.3 | 9.8 | 46.4 | 99 | 0.6 | 38.7 | 35.3 |  | 3.8 | 10.7 | 33.7 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 8.2 | 1.4 | 19.5 | 5.6 | 19.6 | 9.2 | 20.4 | 1651.29
16:00 |  |  |  | 7.5 |  | 14.5 | 2.6 |  | 11.6 | 17.7 | 20 | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 8.6 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 18.9 | 18.1 | 63.9 | 10.4 | 59.8 |  |  | 16.7 | 168.9 | 8.8 | 42.6 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 62.3 | 9 | 9.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 155.2 | 110.5 | 51.31 | 0.2 | 3.6 | 4.9 |  | 1 | 5.5 | 9.9 | 76.8 | 110 | 0.6 | 15.7 | 14.5 |  | 2.4 | 11.7 | 42.4 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 6.9 | 1.7 | 20.2 | 5.6 | 20 | 8.5 | 20.5 | 1487.01
16:30 |  |  |  | 7.1 |  | 12.3 | 2.6 |  | 11.9 | 17.7 | 19.8 | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 8.9 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 18.1 | 72.2 | 11.7 | 59.3 |  |  | 19.2 | 183.8 | 3.7 | 14.7 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 35.1 | 6.7 | 7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 72.4 | 77.6 | 48.12 | 0.2 | 3.6 | 4 |  | 0.5 | 5.5 | 10 | 99.2 | 116.5 | 0.6 | 7.9 | 10 |  | 1 | 11.6 | 44.7 | 4.8 | 2.2 | 1 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 20 | 5.6 | 20 | 3.4 | 20.4 | 1332.52
17:00 |  |  |  | 8.8 |  | 12.4 | 2.6 |  | 12 | 17.6 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 9.1 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 18.9 | 18.1 | 73.7 | 9.8 | 59 |  |  | 23.1 | 191.8 | 1 | 5.5 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 14.4 | 6.6 | 7.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 46.7 | 14.2 | 9.2 | 0.1 | 3.6 | 2.1 |  | 0.6 | 5.5 | 10 | 104.4 | 115.6 | 0.6 | 20.6 | 21.7 |  | 0.7 | 10.8 | 47.9 | 4.8 | 2.2 | 1 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 20 | 5.6 | 20 | 1.1 | 20.4 | 1211.2
17:30 |  |  |  | 8.6 |  | 12.1 | 2.6 |  | 11.1 | 17.9 | 19.8 |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 18.1 | 68 | 5 | 59 |  |  | 26.2 | 189.5 |  | 1.5 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 1.9 | 6.7 | 6.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 6.8 | 3.9 | 2.2 |  | 3.6 | 0.2 |  |  | 5.7 | 9.9 | 111.4 | 120 | 0.6 | 2.6 | 2.2 |  | 1.5 | 12.5 | 46.2 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.4 | 1095.6
18:00 |  |  |  | 7.7 |  | 12.1 | 2.6 |  | 11 | 17.7 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 9.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 69.5 | 3.7 | 55.5 |  |  | 19.4 | 176.3 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 3.4 | 3.9 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 96.1 | 110.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 46.8 | 4.8 | 2.6 | 1 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1017.5
18:30 |  |  |  | 6.6 |  | 13.1 | 2.7 |  | 11.5 | 17.6 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.2 | 3.5 | 5 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 71.5 | 3.5 | 53.5 |  |  | 20.4 | 174.5 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 3.3 | 4.8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10.1 | 97.3 | 105.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 45.8 | 4.8 | 2.7 | 1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 1010.4
19:00 |  |  |  | 7.4 |  | 18.8 | 2.7 |  | 11.5 | 17.8 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9 | 3.5 | 5 | 20.7 | 18.9 | 18.6 | 70.7 | 3 | 52.4 |  |  | 15.3 | 164.2 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 3.1 | 3.8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 82 | 96 | 0.6 |  |  |  |  | 11.7 | 45.7 | 4.8 | 2.7 | 1 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 974
19:30 |  |  |  | 7.1 |  | 19 | 2.7 |  | 11.1 | 17.9 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 8.9 | 3.5 | 5.1 | 21 | 18.9 | 18.5 | 74.2 | 2.7 | 48.3 |  |  | 16.6 | 179 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3 | 4.5 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 75.6 | 89.6 | 0.6 |  |  |  |  | 9.9 | 41.1 | 4.8 | 2.7 | 1 | 2.4 |  | 1.3 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.5 | 971.1
20:00 |  |  |  | 7.9 |  | 19 | 2.7 |  | 10.3 | 17.5 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 8.9 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 18.5 | 72.4 | 3 | 47.4 |  |  | 12.5 | 169.9 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 2.2 | 2.9 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 74.2 | 88.7 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 40.9 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 950
20:30 |  |  |  | 6.7 |  | 19 | 2.7 |  | 10.4 | 17.7 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.1 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 18.9 | 18.5 | 70.4 | 2.9 | 50.1 |  |  | 11.4 | 177.9 |  |  | 20.9 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 7.4 | 6.5 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 67.5 | 73.5 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 40.5 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.5 | 944.6
21:00 |  |  |  | 6.7 |  | 19 | 2.7 |  | 9.3 | 17 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 18.9 | 18.5 | 63.6 | 7.8 | 36.7 |  |  | 20 | 182.4 |  |  | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 7.3 | 6.3 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 63.3 | 63.3 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 39.9 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 926.1
21:30 |  |  |  | 6.9 |  | 19 | 2.7 |  | 9.5 | 16.7 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 9.3 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 18.9 | 18.5 | 60.3 | 4.1 | 31.8 |  |  | 11.3 | 181.2 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 6.4 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.7 | 55.9 | 66.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 39.2 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.2 | 898.1
22:00 |  |  |  | 7.1 |  | 19 | 2.7 |  | 9.4 | 17.2 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 | 9.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 18.9 | 18 | 51.3 | 6.5 | 30.6 |  |  | 13 | 174.1 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 6.4 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 50.4 | 51.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 31.9 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 855.5
22:30 |  |  |  | 6.5 |  | 19 | 2.7 |  | 9.2 | 17.6 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 18.9 | 18 | 44.2 | 4.9 | 22.3 |  |  | 11.7 | 179.8 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 7.6 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 36.5 | 39.6 | 0.6 |  |  |  |  | 6.5 | 27.8 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 812
23:00 |  |  |  | 8 |  | 19 | 2.7 |  | 9.3 | 17.6 | 19.5 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 20.8 | 18.9 | 18 | 49.4 | 4.5 | 25.2 |  |  | 14.1 | 166.2 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 7.6 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 42.4 | 44.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.1 | 33.3 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 828.7
23:30 |  |  |  | 8.1 |  | 19 | 2.7 |  | 9.3 | 15.8 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.3 | 20.7 | 18.9 | 18 | 51.3 | 2.9 | 21.1 |  |  | 11.8 | 164.3 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 7.6 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.2 | 45 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 33 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 20 | 5.6 | 20 |  | 20.4 | 819.8
0:00 |  |  |  | 7.8 |  | 19 | 2.7 |  | 9.3 | 17.9 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.1 | 18 | 38.7 | 1.7 | 26.9 |  |  | 9.8 | 57.8 |  |  | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 8.5 | 8.9 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 29.8 | 41.3 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 32.3 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 1 | 20 | 5.6 | 19.9 |  | 20.5 | 692.5
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 190.75 | 0 | 450.9 | 63 | 0 | 239.25 | 416.65 | 477.25 | 2.65 | 8.3 | 475.85 | 0 | 475 | 486.6 | 232.6 | 84 | 123.85 | 495.9 | 467.5 | 445.15 | 1020.5 | 141.85 | 750.6 | 0 | 0 | 232.45 | 2945.5 | 299.95 | 482.95 | 501.85 | 135.2 | 489.6 | 489.6 | 480 | 185.55 | 396.9 | 189.8 | 195.1 | 0 | 86.9 | 444 | 0 | 1462.05 | 1128.75 | 576.58 | 1.9 | 86.9 | 86.4 | 0 | 46.2 | 132.6 | 238.2 | 900.2 | 1037.45 | 14.4 | 571.7 | 712.65 | 0 | 52.6 | 142 | 569.65 | 115.2 | 61.8 | 42.3 | 57.4 | 88.1 | 32.75 | 479.3 | 134.4 | 478.55 | 57.25 | 489.5 | 24400.28
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1123.35 | 4.6038 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5974.93 | 24.4871 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8125.1 | 33.2992 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9176.9 | 37.6098 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
lunes, 6 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 8.5 |  | 9.4 | 17.6 |  | 35.5
1:00 |  |  | 8.4 |  | 9.2 | 17.9 |  | 35.5
1:30 |  |  | 8.3 |  | 9.2 | 17.8 |  | 35.3
2:00 |  |  | 8.5 |  | 9.3 | 17.7 |  | 35.5
2:30 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 17.8 |  | 35.2
3:00 |  |  | 8.5 |  | 9.2 | 17.5 |  | 35.2
3:30 |  |  | 7.4 |  | 9.3 | 17.6 |  | 34.3
4:00 |  |  | 7.8 |  | 9.4 | 17.6 |  | 34.8
4:30 |  |  | 7.5 |  | 9.4 | 17.8 |  | 34.7
5:00 |  |  | 8.9 |  | 9.4 | 18 |  | 36.3
5:30 |  |  | 8.6 |  | 9.3 | 17.6 |  | 35.5
6:00 |  |  | 8.8 |  | 9.3 | 17.4 |  | 35.5
6:30 |  |  | 7.4 |  | 9.3 | 17.7 |  | 34.4
7:00 |  |  | 7.8 |  | 9.2 | 17.4 |  | 34.4
7:30 |  |  | 7.8 |  | 9.2 | 17.6 |  | 34.6
8:00 |  |  | 8.3 |  | 9.2 | 17.6 |  | 35.1
8:30 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 17.6 |  | 35
9:00 |  |  | 8.3 |  | 9.3 | 18.1 |  | 35.7
9:30 |  |  | 7.8 |  | 8.7 | 17.8 |  | 34.3
10:00 |  |  | 8.7 |  | 9 | 17.6 |  | 35.3
10:30 |  |  | 8.8 |  | 8.7 | 13.7 |  | 31.2
11:00 |  |  | 9.3 |  | 9.1 | 13.6 |  | 32
11:30 |  |  | 9 |  | 9.8 | 16.5 |  | 35.3
12:00 |  |  | 8.9 |  | 10.6 | 17 |  | 36.5
12:30 |  |  | 7.3 |  | 11.6 | 16.5 |  | 35.4
13:00 |  |  | 7.7 |  | 11.2 | 17.7 |  | 36.6
13:30 |  |  | 7 |  | 11.3 | 17.5 |  | 35.8
14:00 |  |  | 8.1 |  | 11.6 | 17.6 |  | 37.3
14:30 |  |  | 8.4 |  | 11.1 | 17.5 |  | 37
15:00 |  |  | 9 |  | 10.7 | 17.4 |  | 37.1
15:30 |  |  | 8 |  | 10.2 | 17.7 |  | 35.9
16:00 |  |  | 7.5 |  | 11.6 | 17.7 |  | 36.8
16:30 |  |  | 7.1 |  | 11.9 | 17.7 |  | 36.7
17:00 |  |  | 8.8 |  | 12 | 17.6 |  | 38.4
17:30 |  |  | 8.6 |  | 11.1 | 17.9 |  | 37.6
18:00 |  |  | 7.7 |  | 11 | 17.7 |  | 36.4
18:30 |  |  | 6.6 |  | 11.5 | 17.6 |  | 35.7
19:00 |  |  | 7.4 |  | 11.5 | 17.8 |  | 36.7
19:30 |  |  | 7.1 |  | 11.1 | 17.9 |  | 36.1
20:00 |  |  | 7.9 |  | 10.3 | 17.5 |  | 35.7
20:30 |  |  | 6.7 |  | 10.4 | 17.7 |  | 34.8
21:00 |  |  | 6.7 |  | 9.3 | 17 |  | 33
21:30 |  |  | 6.9 |  | 9.5 | 16.7 |  | 33.1
22:00 |  |  | 7.1 |  | 9.4 | 17.2 |  | 33.7
22:30 |  |  | 6.5 |  | 9.2 | 17.6 |  | 33.3
23:00 |  |  | 8 |  | 9.3 | 17.6 |  | 34.9
23:30 |  |  | 8.1 |  | 9.3 | 15.8 |  | 33.2
0:00 |  |  | 7.8 |  | 9.3 | 17.9 |  | 35
EJEC MWh | 0 | 0 | 190.75 | 0 | 239.25 | 416.65 | 0 | 846.65

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - lunes, 6 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 |  |  |  | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 1113.15
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 2817.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 396.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 1324.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 2510
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 2790.9503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 29372.1
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 2783.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 20588.0999
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 5104.8542
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 16.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 44.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 939.6
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 11509.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 2827.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 2876.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 2920.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 1609.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 23535.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 914.95
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 648.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 420.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 498.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 92286.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 304.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 |  |  |  |  | 47.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 |  |  |  |  | 46.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 737.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 2853.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 63789.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 935.9
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 12263.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 2830.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 2750.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 3575
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 |  | 947.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 4264.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 1093.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 6503.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 8252.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 11144.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 1044.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 652.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 1037.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 11425.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 2363
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 1904.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 17764.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 17600.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 19427.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 30932.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 1046.035
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 7807.0117
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 12775.7514
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 10575.8412
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 2892.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 977.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 2935.94
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 2935.78
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 2879.18
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 1105.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 3977.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 811.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 772.45
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 507.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 2680.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 2663.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 29003.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 |  |  | 96
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 |  |  | 12.55
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 12770.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 438.7
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 12536.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 9850.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 4917.105
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 18461.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 18460.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 18460.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 32799.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 25651.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 14029.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 7.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 10417.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 515
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 726.5515
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 |  |  |  |  | 737.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 662.251
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 793.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 32364.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 12888.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 1427.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 6978.1755
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 7031.095
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 10998.2945
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 87.642
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 4326.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 36361.484
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 18679.043
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 9086.3085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 5024
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 6457.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | 307.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | 333.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 | 6610.868
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 17356.515
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 7421.275
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 11141.7415
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 802.986
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 1718.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 5933.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 667.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 359.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 247.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 329.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 |  |  |  |  | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 690.6865
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 14449.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 204.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 2880.2
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 781.15
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 2874.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 505.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 4818.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 23948.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 4295.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 6565
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 14893.95
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 774.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 15895.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 6792.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | 3347.75
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 1039.8
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 2811.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 1020560.4957
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 1409.722
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 774.502
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 1900.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 3600.8265
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 2724.9861
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 323
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 1488.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 3414.403
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 15635.8896
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 150592.522
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 142630.755
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 124596.035
[7 empty] | ELECTROPERU | 92685.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 64725.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 55026.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 47474.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 31158.6043
[7 empty] | CELEPSA | 29372.1
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 29003.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 25692.9541
[7 empty] | EGEMSA | 23535.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 22688
[7 empty] | SAN GABAN | 14654.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12770.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 12536.55
[7 empty] | EGASA | 12448.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 12263.45
[7 empty] | LA VIRGEN | 10417.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 10232.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9855.95
[7 empty] | SINERSA | 6535.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 6503.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5933.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5358.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4522.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3977.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3869.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 3347.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2853.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2830.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2817.1
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2811.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2790.9503
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2783.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2750.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2680.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2663.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2510
[7 empty] | EGESUR | 1983.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1718.15
[7 empty] | PETRAMAS | 1603.25
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1324.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1113.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1039.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 811.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 802.986
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 774.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 772.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 737.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 737.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 726.5515
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 690.6865
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 662.251
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 515
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 507.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 498.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 438.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 396.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 108.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 44.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 16.45
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12.65
[7 empty] | KONDU SAC | 7.2

## G_AREAS
lunes, 6 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 433.4 | 80 | 0 | 32.8 | 2857.2 | 2057.8 | 0 | 156.9 | 727.3 | 0 | 0 | 0 | 546.2 | 5071.9 | 727.3 | 6345.4 | 00:30 | 4017.9 | 2137.8 | 0 | 189.7 | 6345.4 | 00:30 | 386.1 | 47.8 | 0 | 189.7 | 623.6
01:00 | 439.7 | 79.6 | 0 | 34 | 2901.1 | 2038 | 0 | 148.7 | 746.9 | 0 | 0 | 0 | 553.3 | 5087.8 | 746.9 | 6388 | 01:00 | 4087.7 | 2117.6 | 0 | 182.7 | 6388 | 01:00 | 387.5 | 47.8 | 0 | 182.7 | 618
01:30 | 374.8 | 80.2 | 0 | 37.2 | 2887.3 | 2059.2 | 0 | 117.8 | 744.6 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 5064.3 | 744.6 | 6301.1 | 01:30 | 4006.7 | 2139.4 | 0 | 155 | 6301.1 | 01:30 | 386.9 | 47.6 | 0 | 155 | 589.5
02:00 | 369 | 79.9 | 0 | 41.8 | 2889.2 | 2036.8 | 0 | 108.4 | 738.7 | 0 | 0 | 0 | 490.7 | 5034.4 | 738.7 | 6263.8 | 02:00 | 3996.9 | 2116.7 | 0 | 150.2 | 6263.8 | 02:00 | 386.1 | 47.8 | 0 | 150.2 | 584.1
02:30 | 373.2 | 79.6 | 0 | 39.4 | 2876 | 1962 | 0 | 123.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 4961.5 | 742.5 | 6196.2 | 02:30 | 3991.7 | 2041.6 | 0 | 162.9 | 6196.2 | 02:30 | 385.9 | 47.5 | 0 | 162.9 | 596.3
03:00 | 438.4 | 80.1 | 0 | 40.1 | 2887.1 | 1903.6 | 0 | 127.5 | 740 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 4918.2 | 740 | 6216.8 | 03:00 | 4065.5 | 1983.7 | 0 | 167.6 | 6216.8 | 03:00 | 387.7 | 47.5 | 0 | 167.6 | 602.8
03:30 | 440.8 | 79.1 | 0 | 44.1 | 2893.5 | 1871.6 | 0 | 122.3 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 564 | 4887.4 | 716.1 | 6167.5 | 03:30 | 4050.4 | 1950.7 | 0 | 166.4 | 6167.5 | 03:30 | 387.9 | 46.6 | 0 | 166.4 | 600.9
04:00 | 437.4 | 80 | 0 | 52.6 | 2839.3 | 1870.7 | 0 | 133.6 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4843.6 | 704.8 | 6118.4 | 04:00 | 3981.5 | 1950.7 | 0 | 186.2 | 6118.4 | 04:00 | 387.2 | 47.1 | 0 | 186.2 | 620.5
04:30 | 441 | 79.4 | 0 | 57.5 | 2908.5 | 1903.4 | 0 | 158.6 | 711.5 | 0 | 0 | 0 | 577.9 | 4970.5 | 711.5 | 6259.9 | 04:30 | 4061 | 1982.8 | 0 | 216.1 | 6259.9 | 04:30 | 387.6 | 47 | 0 | 216.1 | 650.7
05:00 | 441.1 | 81.1 | 0 | 54.9 | 2914.9 | 1941.2 | 0 | 174 | 716.2 | 0 | 23 | 0 | 577.1 | 5030.1 | 739.2 | 6346.4 | 05:00 | 4072.2 | 2022.3 | 23 | 228.9 | 6346.4 | 05:00 | 388 | 48.6 | 23 | 228.9 | 688.5
05:30 | 441.1 | 80.3 | 0 | 47.4 | 2921.1 | 2116.2 | 0 | 162.8 | 711 | 0 | 23 | 0 | 568.8 | 5200.1 | 734 | 6502.9 | 05:30 | 4073.2 | 2196.5 | 23 | 210.2 | 6502.9 | 05:30 | 388.4 | 47.8 | 23 | 210.2 | 669.4
06:00 | 439.8 | 80.2 | 0 | 42.7 | 2900.7 | 2324.8 | 0 | 145 | 714.2 | 0 | 23.1 | 0 | 562.7 | 5370.5 | 737.3 | 6670.5 | 06:00 | 4054.7 | 2405 | 23.1 | 187.7 | 6670.5 | 06:00 | 388.4 | 47.8 | 23.1 | 187.7 | 647
06:30 | 440.5 | 79 | 0 | 46.7 | 2952.7 | 2404.3 | 0 | 132.2 | 713.4 | 0 | 41.01 | 0 | 566.2 | 5489.2 | 754.41 | 6809.81 | 06:30 | 4106.6 | 2483.3 | 41.01 | 178.9 | 6809.81 | 06:30 | 388.6 | 46.7 | 41.01 | 178.9 | 655.21
07:00 | 440.5 | 79.5 | 0 | 42.2 | 2920.6 | 2374.9 | 0.1 | 120.5 | 706 | 0 | 84.98 | 0 | 562.2 | 5416.1 | 790.98 | 6769.28 | 07:00 | 4067.1 | 2454.4 | 85.08 | 162.7 | 6769.28 | 07:00 | 387.7 | 46.7 | 85.08 | 162.7 | 682.18
07:30 | 439.2 | 79.3 | 0 | 35.7 | 2886 | 2605.6 | 0.4 | 119.5 | 714.9 | 0 | 136.52 | 0 | 554.2 | 5611.5 | 851.42 | 7017.12 | 07:30 | 4040.1 | 2684.9 | 136.92 | 155.2 | 7017.12 | 07:30 | 388 | 46.9 | 136.92 | 155.2 | 727.02
08:00 | 439.5 | 79.3 | 0.1 | 32.4 | 2881.3 | 2738.1 | 0.4 | 114 | 715.5 | 0 | 193.53 | 0 | 551.3 | 5733.8 | 909.03 | 7194.13 | 08:00 | 4036.3 | 2817.4 | 194.03 | 146.4 | 7194.13 | 08:00 | 388.1 | 47.4 | 194.03 | 146.4 | 775.93
08:30 | 436.7 | 79.1 | 0.1 | 28.2 | 2895.1 | 2967.5 | 0.9 | 114.6 | 701.5 | 0 | 209.58 | 0 | 544.1 | 5978.1 | 911.08 | 7433.28 | 08:30 | 4033.3 | 3046.6 | 210.58 | 142.8 | 7433.28 | 08:30 | 387.3 | 46.1 | 210.58 | 142.8 | 786.78
09:00 | 434.8 | 79.5 | 0.2 | 33.4 | 2879.8 | 3085.3 | 1.1 | 125 | 734.4 | 0 | 270.43 | 0 | 547.9 | 6091.2 | 1004.83 | 7643.93 | 09:00 | 4049 | 3164.8 | 271.73 | 158.4 | 7643.93 | 09:00 | 388 | 46.8 | 271.73 | 158.4 | 864.93
09:30 | 437.6 | 77.5 | 0.2 | 36.8 | 2775.2 | 3265.4 | 1.4 | 133 | 735 | 0 | 334.11 | 0 | 552.1 | 6175 | 1069.11 | 7796.21 | 09:30 | 3947.8 | 3342.9 | 335.71 | 169.8 | 7796.21 | 09:30 | 387.1 | 45.3 | 335.71 | 169.8 | 937.91
10:00 | 437.4 | 78.7 | 0.2 | 47.7 | 2864.9 | 3074.9 | 1.4 | 158.3 | 738.4 | 0 | 489.79 | 0 | 564 | 6099.5 | 1228.19 | 7891.69 | 10:00 | 4040.7 | 3153.6 | 491.39 | 206 | 7891.69 | 10:00 | 383.6 | 46.2 | 491.39 | 206 | 1127.19
10:30 | 440.7 | 74 | 0.4 | 64.9 | 2866.6 | 2979.1 | 1.5 | 171.5 | 712.2 | 0 | 650.27 | 0 | 580 | 6018.7 | 1362.47 | 7961.17 | 10:30 | 4019.5 | 3053.1 | 652.17 | 236.4 | 7961.17 | 10:30 | 382.7 | 42 | 652.17 | 236.4 | 1313.27
11:00 | 441 | 75.1 | 0.4 | 77.2 | 2862.6 | 2881.5 | 1.7 | 181.7 | 713.5 | 0 | 829.29 | 0 | 593.7 | 5927.5 | 1542.79 | 8063.99 | 11:00 | 4017.1 | 2956.6 | 831.39 | 258.9 | 8063.99 | 11:00 | 382.6 | 42.8 | 831.39 | 258.9 | 1515.69
11:30 | 449 | 78.1 | 0.4 | 71.3 | 2917.5 | 2843.2 | 1.6 | 181.8 | 736.3 | 0 | 965.06 | 0 | 598.8 | 5944.1 | 1701.36 | 8244.26 | 11:30 | 4102.8 | 2921.3 | 967.06 | 253.1 | 8244.26 | 11:30 | 383.5 | 46.1 | 967.06 | 253.1 | 1649.76
12:00 | 449.2 | 79.7 | 0.2 | 71 | 2848.8 | 2871.6 | 1.7 | 194.8 | 730.1 | 0 | 921.84 | 0 | 600.1 | 5916.9 | 1651.94 | 8168.94 | 12:00 | 4028.1 | 2951.3 | 923.74 | 265.8 | 8168.94 | 12:00 | 381.8 | 47.3 | 923.74 | 265.8 | 1618.64
12:30 | 445.5 | 78.7 | 0.1 | 72.5 | 2880.4 | 2700.6 | 1.6 | 277.9 | 728.1 | 0 | 907.32 | 0 | 596.8 | 5860.5 | 1635.42 | 8092.72 | 12:30 | 4054 | 2779.3 | 909.02 | 350.4 | 8092.72 | 12:30 | 382.7 | 46 | 909.02 | 350.4 | 1688.12
13:00 | 439.7 | 80.1 | 0.2 | 74.2 | 2900.5 | 2659.5 | 1.3 | 309.9 | 736.2 | 0 | 802.5 | 0 | 594.2 | 5871.2 | 1538.7 | 8004.1 | 13:00 | 4076.4 | 2739.6 | 804 | 384.1 | 8004.1 | 13:00 | 382.9 | 47.2 | 804 | 384.1 | 1618.2
13:30 | 436.8 | 79.6 | 0.2 | 86.6 | 2846.2 | 2508.5 | 1.3 | 310.8 | 733.5 | 0 | 918.36 | 0 | 603.2 | 5666.8 | 1651.86 | 7921.86 | 13:30 | 4016.5 | 2588.1 | 919.86 | 397.4 | 7921.86 | 13:30 | 380.7 | 46.3 | 919.86 | 397.4 | 1744.26
14:00 | 438.7 | 81.1 | 0.1 | 96 | 2856.3 | 2469 | 1 | 359.1 | 734.3 | 0 | 909.9 | 0 | 615.9 | 5685.4 | 1644.2 | 7945.5 | 14:00 | 4029.3 | 2550.1 | 911 | 455.1 | 7945.5 | 14:00 | 381.5 | 47.8 | 911 | 455.1 | 1795.4
14:30 | 437.5 | 80.4 | 0.1 | 100.3 | 2877.4 | 2849 | 1.2 | 361.7 | 741.4 | 0 | 780.42 | 0 | 618.3 | 6089.3 | 1521.82 | 8229.42 | 14:30 | 4056.3 | 2929.4 | 781.72 | 462 | 8229.42 | 14:30 | 380.7 | 47.5 | 781.72 | 462 | 1671.92
15:00 | 427.6 | 80.8 | 0.2 | 98.4 | 2687.8 | 3133 | 1.2 | 377.1 | 730.3 | 0 | 759.93 | 0 | 607 | 6199.1 | 1490.23 | 8296.33 | 15:00 | 3845.7 | 3213.8 | 761.33 | 475.5 | 8296.33 | 15:00 | 374.5 | 47.6 | 761.33 | 475.5 | 1658.93
15:30 | 435.1 | 79.4 | 0.2 | 95.4 | 2829.1 | 2920.7 | 0.5 | 408.4 | 705.8 | 0 | 723.89 | 0 | 610.1 | 6158.7 | 1429.69 | 8198.49 | 15:30 | 3970 | 3000.1 | 724.59 | 503.8 | 8198.49 | 15:30 | 376.4 | 46.5 | 724.59 | 503.8 | 1651.29
16:00 | 430.1 | 81.1 | 0.2 | 92.5 | 2819 | 3087.1 | 0.8 | 486.3 | 742.8 | 0 | 484.61 | 0 | 603.9 | 6393.2 | 1227.41 | 8224.51 | 16:00 | 3991.9 | 3168.2 | 485.61 | 578.8 | 8224.51 | 16:00 | 375.3 | 47.3 | 485.61 | 578.8 | 1487.01
16:30 | 432.6 | 81.1 | 0.2 | 97.6 | 2822.5 | 3153.1 | 0.5 | 534.3 | 734.5 | 0 | 280.22 | 0 | 611.5 | 6510.4 | 1014.72 | 8136.62 | 16:30 | 3989.6 | 3234.2 | 280.92 | 631.9 | 8136.62 | 16:30 | 372.6 | 47.1 | 280.92 | 631.9 | 1332.52
17:00 | 434.6 | 82.6 | 0.1 | 97.8 | 2853.3 | 3168 | 0.2 | 552.6 | 741.8 | 0 | 138.7 | 0 | 615.1 | 6574.1 | 880.5 | 8069.7 | 17:00 | 4029.7 | 3250.6 | 139 | 650.4 | 8069.7 | 17:00 | 373 | 48.8 | 139 | 650.4 | 1211.2
17:30 | 432.1 | 82.2 | 0 | 86.6 | 2821.7 | 3124.9 | 0.1 | 564.8 | 741.4 | 0 | 22.8 | 0 | 600.9 | 6511.5 | 764.2 | 7876.6 | 17:30 | 3995.2 | 3207.1 | 22.9 | 651.4 | 7876.6 | 17:30 | 373.1 | 48.2 | 22.9 | 651.4 | 1095.6
18:00 | 430.8 | 80.9 | 0 | 80.5 | 2830.7 | 3060.4 | 0 | 516.8 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 6407.9 | 723.4 | 7723.5 | 18:00 | 3984.9 | 3141.3 | 0 | 597.3 | 7723.5 | 18:00 | 373 | 47.2 | 0 | 597.3 | 1017.5
18:30 | 448 | 80.6 | 0 | 83.1 | 2915.8 | 3190.9 | 0 | 507.1 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 611.7 | 6613.8 | 788.8 | 8014.3 | 18:30 | 4152.6 | 3271.5 | 0 | 590.2 | 8014.3 | 18:30 | 373.6 | 46.6 | 0 | 590.2 | 1010.4
19:00 | 486 | 81.8 | 0 | 80.6 | 2942.5 | 3165.4 | 0 | 467.3 | 791.8 | 0 | 0 | 0 | 648.4 | 6575.2 | 791.8 | 8015.4 | 19:00 | 4220.3 | 3247.2 | 0 | 547.9 | 8015.4 | 19:00 | 378.5 | 47.6 | 0 | 547.9 | 974
19:30 | 497.2 | 81.4 | 0 | 84.4 | 2930.7 | 3161.3 | 0 | 460.1 | 796.7 | 0 | 0 | 0 | 663 | 6552.1 | 796.7 | 8011.8 | 19:30 | 4224.6 | 3242.7 | 0 | 544.5 | 8011.8 | 19:30 | 379.6 | 47 | 0 | 544.5 | 971.1
20:00 | 493.4 | 80.5 | 0 | 80.5 | 2992.3 | 3065 | 0 | 443.1 | 791.5 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 6500.4 | 791.5 | 7946.3 | 20:00 | 4277.2 | 3145.5 | 0 | 523.6 | 7946.3 | 20:00 | 379 | 47.4 | 0 | 523.6 | 950
20:30 | 496.7 | 79.7 | 0 | 87.2 | 2998.6 | 3035 | 0 | 428.8 | 796.9 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 6462.4 | 796.9 | 7922.9 | 20:30 | 4292.2 | 3114.7 | 0 | 516 | 7922.9 | 20:30 | 381.5 | 47.1 | 0 | 516 | 944.6
21:00 | 495.3 | 77.8 | 0 | 85 | 3000.8 | 3033.4 | 0 | 414.2 | 794.4 | 0 | 0 | 0 | 658.1 | 6448.4 | 794.4 | 7900.9 | 21:00 | 4290.5 | 3111.2 | 0 | 499.2 | 7900.9 | 21:00 | 381.6 | 45.3 | 0 | 499.2 | 926.1
21:30 | 471.2 | 78 | 0 | 76.9 | 3007.1 | 2968.1 | 0 | 397 | 780.9 | 0 | 0 | 0 | 626.1 | 6372.2 | 780.9 | 7779.2 | 21:30 | 4259.2 | 3046.1 | 0 | 473.9 | 7779.2 | 21:30 | 378.8 | 45.4 | 0 | 473.9 | 898.1
22:00 | 438.4 | 79 | 0 | 70.3 | 3011.2 | 2947 | 0 | 360.2 | 785.5 | 0 | 0 | 0 | 587.7 | 6318.4 | 785.5 | 7691.6 | 22:00 | 4235.1 | 3026 | 0 | 430.5 | 7691.6 | 22:00 | 379 | 46 | 0 | 430.5 | 855.5
22:30 | 438.7 | 78.5 | 0 | 62.8 | 3025.1 | 2939.4 | 0 | 324.2 | 792.9 | 0 | 0 | 0 | 580 | 6288.7 | 792.9 | 7661.6 | 22:30 | 4256.7 | 3017.9 | 0 | 387 | 7661.6 | 22:30 | 379.4 | 45.6 | 0 | 387 | 812
23:00 | 440.5 | 80.1 | 0 | 67.6 | 2949.9 | 2744.6 | 0 | 334.2 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 588.2 | 6028.7 | 761.9 | 7378.8 | 23:00 | 4152.3 | 2824.7 | 0 | 401.8 | 7378.8 | 23:00 | 379.7 | 47.2 | 0 | 401.8 | 828.7
23:30 | 439.2 | 78.3 | 0 | 67.9 | 2969.6 | 2538.4 | 0 | 327 | 759.4 | 0 | 0 | 0 | 585.4 | 5835 | 759.4 | 7179.8 | 23:30 | 4168.2 | 2616.7 | 0 | 394.9 | 7179.8 | 23:30 | 379.4 | 45.5 | 0 | 394.9 | 819.8
00:00 | 443.9 | 35 | 0 | 57.8 | 2867.2 | 2447.5 | 0 | 206.8 | 774.2 | 0 | 0 | 0 | 536.7 | 5521.5 | 774.2 | 6832.4 | 00:00 | 4085.3 | 2482.5 | 0 | 264.6 | 6832.4 | 00:00 | 380.6 | 47.3 | 0 | 264.6 | 692.5
TOTAL MWh | 10582.7 | 1888.5 | 1.9 | 1547.25 | 69431.35 | 64123.25 | 10.95 | 6577.85 | 17786.7 | 0 | 5962.08 | 0 | 14020.35 | 140143.4 | 23748.78 | 177912.53 | TOTAL MWh | 97800.75 | 66011.75 | 5974.93 | 8125.1 | 177912.53 | TOTAL MWh | 9176.9 | 1123.35 | 5974.93 | 8125.1 | 24400.28

## HOP
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 11:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/04/2026 11:25:00 | 06/04/2026 20:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/04/2026 20:58:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2026 08:18:00 | 06/04/2026 11:16:00 | 06/04/2026 08:15:00 | 06/04/2026 11:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 23:57:00 |  | 06/04/2026 23:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:10 h, sube de 761 MW al máximo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 12:33:00 | 06/04/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 14:30:00 | 06/04/2026 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:30 h S/C subir a 650 MW. A las 22:43 h S/C bajar a 600 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 22:58:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 07:48:00 | 06/04/2026 08:14:00 | 06/04/2026 07:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 08:14:00 | 06/04/2026 11:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 11:06:00 | 06/04/2026 11:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 07:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 06/04/2026 06:59:00 | 06/04/2026 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/04/2026 07:17:00 | 06/04/2026 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/04/2026 08:57:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización ciclo combinado
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 01:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 01:30:00 | 06/04/2026 07:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 07:13:00 | 06/04/2026 12:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 12:11:00 | 06/04/2026 16:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 16:30:00 | 06/04/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 20:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 12:33:00 | 06/04/2026 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:26:00 | 06/04/2026 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 23:44:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 02:36:00 |  | 06/04/2026 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 10:32:00 | 06/04/2026 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/04/2026 08:52:00 | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 08:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 09:01:00 | 06/04/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 18:00:00 |  | 06/04/2026 17:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 17:40:00 |  | 06/04/2026 17:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/04/2026 10:32:00 | 06/04/2026 18:08:00 |  | 06/04/2026 18:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 07:37:00 | 06/04/2026 08:16:00 | 06/04/2026 07:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 08:16:00 | 06/04/2026 10:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 10:34:00 | 06/04/2026 19:48:00 |  | 06/04/2026 19:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 05:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 05:31:00 | 06/04/2026 08:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/04/2026 08:22:00 | 06/04/2026 11:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 11:36:00 | 06/04/2026 12:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 12:12:00 | 06/04/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 14:37:00 | 06/04/2026 15:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 400 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 15:26:00 | 06/04/2026 18:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 18:11:00 | 06/04/2026 21:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 21:08:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 19:43:00 | 06/04/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 07:48:00 | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 06:51:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 10:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 10:34:00 | 06/04/2026 11:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 11:42:00 | 06/04/2026 14:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | limitado a 206 MW por temperatura.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:04:00 | 06/04/2026 14:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:25:00 | 06/04/2026 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 23:49:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/04/2026 08:43:00 | 06/04/2026 10:31:00 | 06/04/2026 08:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/04/2026 10:31:00 | 06/04/2026 23:58:00 |  | 06/04/2026 23:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 6 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Se realizará la Parada Anual de Planta, los equipos caldero, TV1 y TV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Inspección del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Ispección al sistema de combustible diesel. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | A4.1 - A6.2 fallar de pala | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 08:45 | 06/04/2026 20:14 | A1.2 mantenimiento anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/04/2026 12:05 | 06/04/2026 17:37 | A1.1 Alineado externo de palas | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 06/04/2026 08:00 | 06/04/2026 18:42 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR I4T3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS COMUNES (COMPUERTAS DRAF TUBE, SELLOS DEL EJE, CELDAS 13.8 KV MT, GIS 220KV)****************** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | PURGA DE PRESA CON DESEMBALSE TOTAL****** | 592.933 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DRAFT TUBE E INSPECCIONES VARIAS*********** | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE************* | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 06/04/2026 07:03 | 06/04/2026 15:16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 15 | R | F/S | N | PREV. | 19 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | M-05 componente mayor | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 11:41 | 06/04/2026 12:05 | TH-33 Revisión del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 12:10 | 06/04/2026 12:31 | TH-19. Revisión del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 12:55 | 06/04/2026 13:13 | TH-04 Revisión del sistema de refrigerante y recarga de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/04/2026 14:53 | 06/04/2026 15:48 | TH-04 Hub: MTS-sens C noise Error (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/04/2026 08:09 | 06/04/2026 19:48 | MANTENIMIENTO DE 39750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1. | 213.71 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 06/04/2026 00:00 | 07/04/2026 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG2 POR CONDICION | 0 | F | F/S | N | CORR. | 56 | G

## RESERVA_FRÍA
06/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 6 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 6 de Abril del 2026 / SEM N° 14 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | #### | 69125 | 216 | 198 | #### | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | #### | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 2999.112 | 2961.779 | 458.1
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3117.259 | 3079.926 | 458.1
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3117.259 | 3079.926 | 458.1
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3308.455 | 3271.122 | 458.1
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3308.455 | 3271.122 | 458.1
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3308.455 | 3271.122 | 458.1
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [10 empty] | #### | [12 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3308.455 | 3271.122 | 458.1
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3019.646 | 2982.313 | 458.1
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 |  |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [121 empty] | 3019.646 | 2982.313 | 458.1
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2556.711 | 2519.377 | 458.1
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2333.425 | 2296.092 | 664.1
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2254.006 | 2216.673 | 610.3
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2135.859 | 2098.526 | 610.3
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2135.859 | 2098.526 | 610.3
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2135.859 | 2098.526 | 610.3
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2135.859 | 2098.526 | 610.3
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [121 empty] | 2099.577 | 2062.244 | 610.3
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1995.36 | 1958.026 | 610.3
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 610.3
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2105.857 | 2068.523 | 664.1
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2311.847 | 2274.513 | 458.1
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2429.994 | 2392.661 | 458.1
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 25 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 4222 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 4956 | 4947 | 2781 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 2879 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6738939.60 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 6 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 72.5487 | 39.2 | 110 | 39 | 136 | 13.42 | 0 | 13.395 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 444.47 | 283.98 | 221.081 | 12.63 | 5.28 | 30.642 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 94.648 | 64.329 | 43.939 | 0 | 17.917 | 24 | 8.902 | 19.85 | 20.3 | 50.73 | 51.02 | 78.562 | -- | 132.788 | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.42 | 11.301
00:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 72.5487 | 39.2 | 110 | 39 | 136 | 13.42 | 0 | 13.395 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 444.47 | 283.98 | 221.081 | 12.63 | 5.28 | 30.642 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 94.648 | 64.329 | 43.939 | 0 | 17.917 | 24 | 8.902 | 19.85 | 20.3 | 50.73 | 51.02 | 78.562 | -- | 132.788 | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.42 | 11.301
01:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 68.4861 | 39.4 | 110 | 39 | 136 | 13.37 | 0 | 13.285 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 442.89 | 282.4 | 257.294 | 12.5 | 7.47 | 29.789 | 18.4 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 94.648 | 45.008 | 42.727 | 0.1 | 17.917 | 24 | 8.883 | 19.85 | 20.3 | 49.48 | 49.76 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.29 | 11.292
01:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 68.4861 | 39.4 | 110 | 39 | 136 | 13.37 | 0 | 13.285 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 442.89 | 282.4 | 257.294 | 12.5 | 7.47 | 29.789 | 18.4 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 94.648 | 45.008 | 42.727 | 0.1 | 17.917 | 24 | 8.883 | 19.85 | 20.3 | 49.48 | 49.76 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.29 | 11.292
02:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 67.8017 | 38 | 110 | 39 | 136 | 13.41 | 0 | 13.275 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 437.89 | 277.4 | 252.134 | 12.44 | 7.47 | 29.711 | 18.41 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 94.648 | 64.392 | 38.734 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.865 | 19.85 | 20.3 | 50.09 | 50.37 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.29 | 11.328
02:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 67.8017 | 38 | 110 | 39 | 136 | 13.41 | 0 | 13.275 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 437.89 | 277.4 | 252.134 | 12.44 | 7.47 | 29.711 | 18.41 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 94.648 | 64.392 | 38.734 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.865 | 19.85 | 20.3 | 50.09 | 50.37 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.29 | 11.328
03:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 66.0092 | 39.8 | 110 | 39 | 133 | 13.34 | 0 | 13.323 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 200.67 | 431.41 | 269.63 | 241.998 | 12.48 | 7.01 | 29.501 | 14.77 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 94.648 | 64.41 | 34.257 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.745 | 19.85 | 20.2 | 49.69 | 49.97 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.821 | 11.288
03:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 66.0092 | 39.8 | 110 | 39 | 133 | 13.34 | 0 | 13.323 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 200.67 | 431.41 | 269.63 | 241.998 | 12.48 | 7.01 | 29.501 | 14.77 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 94.648 | 64.41 | 34.257 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.745 | 19.85 | 20.2 | 49.69 | 49.97 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.821 | 11.288
04:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 68.1447 | 39.3 | 110 | 39 | 133 | 13.37 | 0 | 8.275 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 199.41 | 431.41 | 270.92 | 250.692 | 12.45 | 6.56 | 29.074 | 14.8 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 95.989 | 64.67 | 34.159 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.875 | 19.85 | 20.1 | 50.01 | 50.3 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.149 | 11.348
04:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 68.1447 | 39.3 | 110 | 39 | 133 | 13.37 | 0 | 8.275 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 199.41 | 431.41 | 270.92 | 250.692 | 12.45 | 6.56 | 29.074 | 14.8 | -- | -- | 301.91 | 838.279 | 95.989 | 64.67 | 34.159 | 0.2 | 17.917 | 24 | 8.875 | 19.85 | 20.1 | 50.01 | 50.3 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.149 | 11.348
05:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 64.9408 | 38.8 | 110 | 39 | 133 | 13.35 | 0 | 8.481 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 429.26 | 267.48 | 247.351 | 12.61 | 3.74 | 29.397 | 14.84 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 94.648 | 64.727 | 32.373 | 0 | 17.917 | 24 | 8.883 | 19.85 | 20.1 | 50.19 | 50.48 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.831 | 11.327
05:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 64.9408 | 38.8 | 110 | 39 | 133 | 13.35 | 0 | 8.481 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 429.26 | 267.48 | 247.351 | 12.61 | 3.74 | 29.397 | 14.84 | -- | -- | 301.91 | 838.282 | 94.648 | 64.727 | 32.373 | 0 | 17.917 | 24 | 8.883 | 19.85 | 20.1 | 50.19 | 50.48 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.831 | 11.327
06:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 64.9408 | 38.7 | 110 | 39 | 133 | 13.31 | 0 | 8.433 | 1.07 | 231.56 | 3.856 | 155.39 | 199.41 | 429.26 | 266.18 | 247.379 | 12.42 | 3.74 | 31.011 | 14.86 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 94.648 | 64.713 | 32.197 | 0 | 17.917 | 23.5 | 8.686 | 19.85 | 20 | 49.32 | 49.61 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.924 | 11.405
06:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 64.9408 | 38.7 | 110 | 39 | 133 | 13.31 | 0 | 8.433 | 1.07 | 231.56 | 3.856 | 155.39 | 199.41 | 429.26 | 266.18 | 247.379 | 12.42 | 3.74 | 31.011 | 14.86 | -- | -- | 301.91 | 838.285 | 94.648 | 64.713 | 32.197 | 0 | 17.917 | 23.5 | 8.686 | 19.85 | 20 | 49.32 | 49.61 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.924 | 11.405
07:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.1199 | 39 | 110 | 40.1 | 133 | 13.33 | 0 | 8.506 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 427.12 | 266.63 | 244.506 | 12.43 | 3.39 | 29.402 | 14.86 | -- | -- | 301.92 | 838.287 | 94.648 | 64.608 | 30.9 | 0 | 17.917 | 23.2 | 8.578 | 19.85 | 19.9 | 48.15 | 48.44 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.989 | 11.275
07:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.1199 | 39 | 110 | 40.1 | 133 | 13.33 | 0 | 8.506 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 427.12 | 266.63 | 244.506 | 12.43 | 3.39 | 29.402 | 14.86 | -- | -- | 301.92 | 838.287 | 94.648 | 64.608 | 30.9 | 0 | 17.917 | 23.2 | 8.578 | 19.85 | 19.9 | 48.15 | 48.44 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.989 | 11.275
08:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.7501 | 38.4 | 110 | 40.1 | 134 | 13.36 | 0 | 8.504 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 424.98 | 263.2 | 244.13 | 12.47 | 3.05 | 29.356 | 14.85 | -- | -- | 301.92 | 838.29 | 93.32 | 63.266 | 31.304 | 0 | 17.917 | 23.2 | 6.062 | 19.85 | 19.9 | 49.11 | 49.4 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.754 | 11.339
08:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.7501 | 38.4 | 110 | 40.1 | 134 | 13.36 | 0 | 8.504 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 424.98 | 263.2 | 244.13 | 12.47 | 3.05 | 29.356 | 14.85 | -- | -- | 301.92 | 838.29 | 93.32 | 63.266 | 31.304 | 0 | 17.917 | 23.2 | 6.062 | 19.85 | 19.9 | 49.11 | 49.4 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.754 | 11.339
09:00 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.7501 | 39.6 | 110 | 40.1 | 134 | 13.36 | 0 | 11.59 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 422.85 | 262.36 | 245.58 | 12.4 | 3.05 | 29.339 | 14.83 | -- | -- | 301.92 | 838.293 | 92.006 | 64.293 | 30.525 | 0 | 17.917 | 26 | 5.483 | 19.85 | 19.9 | 49.27 | 49.56 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.689 | 11.437
09:30 | 10.3 | 38 | 99.9 | 63.7501 | 39.6 | 110 | 40.1 | 134 | 13.36 | 0 | 11.59 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 422.85 | 262.36 | 245.58 | 12.4 | 3.05 | 29.339 | 14.83 | -- | -- | 301.92 | 838.293 | 92.006 | 64.293 | 30.525 | 0 | 17.917 | 26 | 5.483 | 19.85 | 19.9 | 49.27 | 49.56 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.689 | 11.437
10:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 68.4861 | 32.4 | 110 | 40.1 | 137 | 13.34 | 0 | 11.826 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 198.16 | 420.73 | 262.8 | 225.768 | 12.39 | 2.72 | 28.08 | 14.84 | -- | -- | 301.92 | 838.296 | 90.705 | 63.411 | 30.994 | 0 | 17.917 | 25.8 | 5.47 | 19.85 | 19.9 | 49.03 | 49.32 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.456 | 11.588
10:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 68.4861 | 32.4 | 110 | 40.1 | 137 | 13.34 | 0 | 11.826 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 198.16 | 420.73 | 262.8 | 225.768 | 12.39 | 2.72 | 28.08 | 14.84 | -- | -- | 301.92 | 838.296 | 90.705 | 63.411 | 30.994 | 0 | 17.917 | 25.8 | 5.47 | 19.85 | 19.9 | 49.03 | 49.32 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.456 | 11.588
11:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 52.0731 | 39.3 | 110 | 40.1 | 140 | 13.38 | 0 | 11.197 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 420.73 | 270.34 | 227.961 | 12.29 | 2.41 | 27.14 | 14.82 | -- | -- | 301.93 | 838.299 | 89.418 | 64.569 | 30.402 | 0.6 | 17.917 | 25.8 | 5.461 | 19.85 | 19.8 | 48.6 | 48.88 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.391 | 11.549
11:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 52.0731 | 39.3 | 110 | 40.1 | 140 | 13.38 | 0 | 11.197 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 199.41 | 420.73 | 270.34 | 227.961 | 12.29 | 2.41 | 27.14 | 14.82 | -- | -- | 301.93 | 838.299 | 89.418 | 64.569 | 30.402 | 0.6 | 17.917 | 25.8 | 5.461 | 19.85 | 19.8 | 48.6 | 48.88 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.391 | 11.549
12:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 50.7119 | 39.7 | 110 | 40.1 | 138 | 13.31 | 0 | 11.663 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 198.16 | 420.73 | 267.85 | 217.526 | 12.2 | 2.11 | 29.32 | 14.78 | -- | -- | 301.93 | 838.302 | 88.144 | 64.704 | 28.67 | 0 | 17.917 | 26 | 5.305 | 19.85 | 19.6 | 48.86 | 49.14 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.391 | 11.492
12:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 50.7119 | 39.7 | 110 | 40.1 | 138 | 13.31 | 0 | 11.663 | -- | -- | 3.856 | 154.13 | 198.16 | 420.73 | 267.85 | 217.526 | 12.2 | 2.11 | 29.32 | 14.78 | -- | -- | 301.93 | 838.302 | 88.144 | 64.704 | 28.67 | 0 | 17.917 | 26 | 5.305 | 19.85 | 19.6 | 48.86 | 49.14 | 78.02 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.391 | 11.492
13:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 47.8735 | 39.5 | 110 | 40.1 | 135 | 13.39 | 0 | 11.944 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 199.41 | 418.61 | 263.22 | 231.535 | 11.87 | 1.82 | 28.07 | 14.75 | -- | -- | 308.74 | 838.305 | 88.144 | 64.953 | 26.986 | 0 | 17.917 | 24.2 | 5.298 | 19.85 | 19.6 | 48.53 | 48.82 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.624 | 11.387
13:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 47.8735 | 39.5 | 110 | 40.1 | 135 | 13.39 | 0 | 11.944 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 199.41 | 418.61 | 263.22 | 231.535 | 11.87 | 1.82 | 28.07 | 14.75 | -- | -- | 308.74 | 838.305 | 88.144 | 64.953 | 26.986 | 0 | 17.917 | 24.2 | 5.298 | 19.85 | 19.6 | 48.53 | 48.82 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.624 | 11.387
14:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 66.3616 | 31.8 | 110 | 40.1 | 133 | 13.37 | 0 | 11.653 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 198.16 | 416.5 | 261.11 | 237.834 | 11.34 | 1.55 | 27.4 | 14.72 | -- | -- | 309.4 | 838.308 | 88.144 | 63.029 | 26.476 | 0 | 17.917 | 25.2 | 5.422 | 19.85 | 19.5 | 48.55 | 48.84 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.224 | 11.093
14:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 66.3616 | 31.8 | 110 | 40.1 | 133 | 13.37 | 0 | 11.653 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 198.16 | 416.5 | 261.11 | 237.834 | 11.34 | 1.55 | 27.4 | 14.72 | -- | -- | 309.4 | 838.308 | 88.144 | 63.029 | 26.476 | 0 | 17.917 | 25.2 | 5.422 | 19.85 | 19.5 | 48.55 | 48.84 | 77.477 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.224 | 11.093
15:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 61.2449 | 35.8 | 110 | 40.1 | 130 | 13.42 | 0 | 12.864 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 198.16 | 418.61 | 264.48 | 230.855 | 10.46 | 1.55 | 28.16 | 14.69 | -- | -- | 311.35 | 838.311 | 86.883 | 63.482 | 25.503 | 0 | 17.917 | 25.2 | 5.221 | 19.85 | 19.5 | 48.54 | 48.82 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.859 | 10.946
15:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 61.2449 | 35.8 | 110 | 40.1 | 130 | 13.42 | 0 | 12.864 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 198.16 | 418.61 | 264.48 | 230.855 | 10.46 | 1.55 | 28.16 | 14.69 | -- | -- | 311.35 | 838.311 | 86.883 | 63.482 | 25.503 | 0 | 17.917 | 25.2 | 5.221 | 19.85 | 19.5 | 48.54 | 48.82 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.859 | 10.946
16:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 66.712 | 32.7 | 110 | 41.1 | 128 | 13.34 | 0 | 13.246 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 198.16 | 416.5 | 262.37 | 227.091 | 9.87 | 1.55 | 27.13 | 11.05 | -- | -- | 309.33 | 838.313 | 86.883 | 64.4 | 25.093 | 0 | 17.917 | 16.2 | 9.246 | 19.85 | 19.4 | 48.84 | 49.13 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.794 | 10.8
16:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 66.712 | 32.7 | 110 | 41.1 | 128 | 13.34 | 0 | 13.246 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 198.16 | 416.5 | 262.37 | 227.091 | 9.87 | 1.55 | 27.13 | 11.05 | -- | -- | 309.33 | 838.313 | 86.883 | 64.4 | 25.093 | 0 | 17.917 | 16.2 | 9.246 | 19.85 | 19.4 | 48.84 | 49.13 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.794 | 10.8
17:00 | 10.3 | 38 | 99.8 | 62.3767 | 36.4 | 110 | 41.1 | 128 | 13.46 | 0 | 13.293 | -- | -- | 3.856 | 149.15 | 198.16 | 416.5 | 261.11 | 220.943 | 9.93 | 3.39 | 26.14 | 11.04 | -- | -- | 301.4 | 838.316 | 88.144 | 63.414 | 24.603 | 0 | 17.917 | 15.2 | 9.192 | 19.85 | 19.3 | 48.68 | 48.96 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.563 | 10.811
17:30 | 10.3 | 38 | 99.8 | 62.3767 | 36.4 | 110 | 41.1 | 128 | 13.46 | 0 | 13.293 | -- | -- | 3.856 | 149.15 | 198.16 | 416.5 | 261.11 | 220.943 | 9.93 | 3.39 | 26.14 | 11.04 | -- | -- | 301.4 | 838.316 | 88.144 | 63.414 | 24.603 | 0 | 17.917 | 15.2 | 9.192 | 19.85 | 19.3 | 48.68 | 48.96 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.563 | 10.811
18:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 64.9408 | 35 | 100 | 41.1 | 126 | 13.41 | 0 | 13.22 | 1.07 | 215.63 | 3.856 | 151.63 | 196.92 | 416.5 | 261.11 | 221.037 | 10.3 | 3.05 | 24.21 | 11.03 | -- | -- | 301.87 | 838.319 | 85.636 | 64.058 | 24.441 | 0 | 17.917 | 15.2 | 9.043 | 19.85 | 19.3 | 48.7 | 48.98 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.495 | 10.575
18:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 64.9408 | 35 | 100 | 41.1 | 126 | 13.41 | 0 | 13.22 | 1.07 | 215.63 | 3.856 | 151.63 | 196.92 | 416.5 | 261.11 | 221.037 | 10.3 | 3.05 | 24.21 | 11.03 | -- | -- | 301.87 | 838.319 | 85.636 | 64.058 | 24.441 | 0 | 17.917 | 15.2 | 9.043 | 19.85 | 19.3 | 48.7 | 48.98 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.495 | 10.575
19:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 57.253 | 38.5 | 100 | 41.1 | 123 | 13.45 | 0 | 21.839 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 195.67 | 414.4 | 259.01 | 231.441 | 10.08 | 3.05 | 25.27 | 11.03 | -- | -- | 301.71 | 607.1 | 86.883 | 63.662 | 24.531 | 0.1 | 17.917 | 23 | 9.475 | 19.85 | 19.3 | 49.82 | 50.11 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.263 | 10.31
19:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 57.253 | 38.5 | 100 | 41.1 | 123 | 13.45 | 0 | 21.839 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 195.67 | 414.4 | 259.01 | 231.441 | 10.08 | 3.05 | 25.27 | 11.03 | -- | -- | 301.71 | 607.1 | 86.883 | 63.662 | 24.531 | 0.1 | 17.917 | 23 | 9.475 | 19.85 | 19.3 | 49.82 | 50.11 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.263 | 10.31
20:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 59.2545 | 37.4 | 100 | 41.1 | 123 | 13.47 | 0 | 21.752 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 195.67 | 412.3 | 258.17 | 223.591 | 11.24 | 5.28 | 19.23 | 0.35 | -- | -- | 302.3 | 605 | 85.636 | 63.739 | 24.419 | 0 | 17.917 | 26.4 | 9.584 | 19.85 | 19.3 | 51.99 | 52.28 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.742 | 10.257
20:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 59.2545 | 37.4 | 100 | 41.1 | 123 | 13.47 | 0 | 21.752 | -- | -- | 3.856 | 152.88 | 195.67 | 412.3 | 258.17 | 223.591 | 11.24 | 5.28 | 19.23 | 0.35 | -- | -- | 302.3 | 605 | 85.636 | 63.739 | 24.419 | 0 | 17.917 | 26.4 | 9.584 | 19.85 | 19.3 | 51.99 | 52.28 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.742 | 10.257
21:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 63.1199 | 35.8 | 100 | 41.1 | 123 | 13.44 | 0 | 21.824 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 195.67 | 412.3 | 258.17 | 226.395 | 10.91 | 5.28 | 24.13 | 8.17 | -- | -- | 301.76 | 602.9 | 84.401 | 63.941 | 24.74 | 0 | 17.917 | 27 | 9.369 | 19.85 | 19.3 | 54.15 | 54.44 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.073 | 10.312
21:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 63.1199 | 35.8 | 100 | 41.1 | 123 | 13.44 | 0 | 21.824 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 195.67 | 412.3 | 258.17 | 226.395 | 10.91 | 5.28 | 24.13 | 8.17 | -- | -- | 301.76 | 602.9 | 84.401 | 63.941 | 24.74 | 0 | 17.917 | 27 | 9.369 | 19.85 | 19.3 | 54.15 | 54.44 | 76.931 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.073 | 10.312
22:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 65.8071 | 37.3 | 100 | 41.1 | 123 | 13.41 | 0 | 21.818 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 195.67 | 412.3 | 256.91 | 209.976 | 10.86 | 4.88 | 18.73 | 0.37 | -- | -- | 301.93 | 600.7 | 85.636 | 64.088 | 24.884 | 0 | 17.917 | 27 | 9.817 | 19.85 | 20.8 | 55.29 | 55.57 | 76.384 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.195 | 10.255
22:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 65.8071 | 37.3 | 100 | 41.1 | 123 | 13.41 | 0 | 21.818 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 195.67 | 412.3 | 256.91 | 209.976 | 10.86 | 4.88 | 18.73 | 0.37 | -- | -- | 301.93 | 600.7 | 85.636 | 64.088 | 24.884 | 0 | 17.917 | 27 | 9.817 | 19.85 | 20.8 | 55.29 | 55.57 | 76.384 | -- | -- | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 37.195 | 10.255
23:00 | 10.3 | 38 | 89.8 | 71.6244 | 36.7 | 100 | 41.1 | 123 | 13.35 | 0 | 15.914 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 194.43 | 410.21 | 256.08 | 215.631 | 10.73 | 4.88 | 18.64 | 0.38 | -- | -- | 301.52 | 600.7 | 85.636 | 64.248 | 25.254 | 0 | 17.917 | 27.2 | 9.139 | 19.85 | 20.8 | 55.21 | 55.5 | 76.384 | 48.4181 | 126.5279 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.963 | 10.349
23:30 | 10.3 | 38 | 89.8 | 71.6244 | 36.7 | 100 | 41.1 | 123 | 13.35 | 0 | 15.914 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 194.43 | 410.21 | 256.08 | 215.631 | 10.73 | 4.88 | 18.64 | 0.38 | -- | -- | 301.52 | 600.7 | 85.636 | 64.248 | 25.254 | 0 | 17.917 | 27.2 | 9.139 | 19.85 | 20.8 | 55.21 | 55.5 | 76.384 | 48.4181 | 126.5279 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.963 | 10.349
MAX | 10.3 | 38 | 89.8 | 47.8735 | 31.8 | 100 | 39 | 123 | 13.31 | 0 | 8.275 | 1.07 | 215.63 | 3.856 | 149.15 | 194.43 | 410.21 | 256.08 | 209.976 | 9.87 | 1.55 | 18.64 | 0.35 | 0 | 0 | 301.4 | 600.7 | 84.401 | 45.008 | 24.419 | 0 | 17.917 | 15.2 | 5.221 | 19.85 | 19.3 | 48.15 | 48.44 | 76.384 | 48.4181 | 126.5279 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.742 | 10.255
MIN | 10.3 | 38 | 99.9 | 72.5487 | 39.8 | 110 | 41.1 | 140 | 13.47 | 0 | 21.839 | 1.07 | 231.56 | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 444.47 | 283.98 | 257.294 | 12.63 | 7.47 | 31.011 | 18.42 | 0 | 0 | 311.35 | 838.322 | 95.989 | 64.953 | 43.939 | 0.6 | 17.917 | 27.2 | 9.817 | 19.85 | 20.8 | 55.29 | 55.57 | 78.562 | 48.4181 | 132.788 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.42 | 11.588
PROM | 10.3 | 38 | 97.3417 | 63.3888 | 37.4375 | 107.5 | 40.1125 | 131.2917 | 13.3817 | 0 | 13.38 | 1.07 | 223.595 | 3.856 | 153.3513 | 198.3204 | 422.8525 | 265.5379 | 233.322 | 11.6375 | 3.9283 | 27.0363 | 12.5442 | #DIV/0! | #DIV/0! | 303.1775 | 789.3355 | 90.1727 | 63.3381 | 29.9213 | 0.058333 | 17.917 | 23.7208 | 7.8752 | 19.85 | 19.85 | 50.0346 | 50.3208 | 77.5207 | 48.4181 | 129.6579 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 38.2579 | 11.0443
INICIO | 10.3 | 38 | 99.9 | 72.5487 | 39.2 | 110 | 39 | 136 | 13.42 | 0 | 13.395 | -- | -- | 3.856 | 155.39 | 200.67 | 444.47 | 283.98 | 221.081 | 12.63 | 5.28 | 30.642 | 18.42 | -- | -- | 301.95 | 838.322 | 94.648 | 64.329 | 43.939 | 0 | 17.917 | 24 | 8.902 | 19.85 | 20.3 | 50.73 | 51.02 | 78.562 | -- | 132.788 | -- | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 39.42 | 11.301
FINAL | 10.3 | 38 | 89.8 | 71.6244 | 36.7 | 100 | 41.1 | 123 | 13.35 | 0 | 15.914 | -- | -- | 3.856 | 151.63 | 194.43 | 410.21 | 256.08 | 215.631 | 10.73 | 4.88 | 18.64 | 0.38 | -- | -- | 301.52 | 600.7 | 85.636 | 64.248 | 25.254 | 0 | 17.917 | 27.2 | 9.139 | 19.85 | 20.8 | 55.21 | 55.5 | 76.384 | 48.4181 | 126.5279 | 55.6808 | 17.9101 | 0 | 53.489 | 33.331 | 36.963 | 10.349
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 6 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0355 | 0.631 | 0.318 | 0 | 0.022 | 3874.9373 | -- | -- | 0.6579 | 22.0524 | -- | 0.00861 | 0.00111 | 2411.93 | 0.953 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.29 | 0.15 | 0 | 50.84 | 0.102 | 0.32599 | 0.10926 | 0 | 0.408
00:30 | 2695 | 9.0355 | 0.631 | 0.318 | 0 | 0.022 | 3874.9373 | -- | -- | 0.6579 | 22.0524 | -- | 0.00861 | 0.00111 | 2411.93 | 0.953 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.29 | 0.15 | 0 | 50.84 | 0.102 | 0.32599 | 0.10926 | 0 | 0.408
01:00 | 2695 | 9.0211 | 0.617 | 0.322 | 0 | 0.02 | 3874.9395 | -- | -- | 0.64747 | 22.0578 | -- | 0.00375 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.292 | 0.149 | 0 | 50.84 | 0.104 | 0.33844 | 0.10403 | 0 | 0.404
01:30 | 2695 | 9.0211 | 0.617 | 0.322 | 0 | 0.02 | 3874.9395 | -- | -- | 0.64747 | 22.0578 | -- | 0.00375 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.292 | 0.149 | 0 | 50.84 | 0.104 | 0.33844 | 0.10403 | 0 | 0.404
02:00 | 2695 | 9.0594 | 0.626 | 0.326 | 0 | 0.022 | 3874.9355 | -- | -- | 0.63793 | 22.0478 | -- | 0.00334 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.492 | 0.434 | -- | 264.293 | 0.148 | 0 | 50.84 | 0.113 | 0.34627 | 0.10346 | 0 | 0.407
02:30 | 2695 | 9.0594 | 0.626 | 0.326 | 0 | 0.022 | 3874.9355 | -- | -- | 0.63793 | 22.0478 | -- | 0.00334 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.492 | 0.434 | -- | 264.293 | 0.148 | 0 | 50.84 | 0.113 | 0.34627 | 0.10346 | 0 | 0.407
03:00 | 2695 | 9.035 | 0.582 | 0.328 | 0 | 0.023 | 3874.9297 | -- | -- | 0.62795 | 22.0331 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.294 | 0.147 | 0 | 50.84 | 0.121 | 0.36209 | 0.10119 | 0 | 0.411
03:30 | 2695 | 9.035 | 0.582 | 0.328 | 0 | 0.023 | 3874.9297 | -- | -- | 0.62795 | 22.0331 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.294 | 0.147 | 0 | 50.84 | 0.121 | 0.36209 | 0.10119 | 0 | 0.411
04:00 | 2695 | 9.0352 | 0.564 | 0.33 | 0 | 0.025 | 3874.9346 | -- | -- | 0.61799 | 22.0455 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.295 | 0.138 | 0 | 50.84 | 0.129 | 0.37648 | 0.10403 | 0 | 0.414
04:30 | 2695 | 9.0352 | 0.564 | 0.33 | 0 | 0.025 | 3874.9346 | -- | -- | 0.61799 | 22.0455 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.492 | 0.431 | -- | 264.295 | 0.138 | 0 | 50.84 | 0.129 | 0.37648 | 0.10403 | 0 | 0.414
05:00 | 2695 | 9.0118 | 0.554 | 0.332 | 0 | 0.027 | 3874.9325 | -- | -- | 0.60846 | 22.0401 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.491 | 0.434 | -- | 264.296 | 0.121 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.38454 | 0.10007 | 0 | 0.418
05:30 | 2695 | 9.0118 | 0.554 | 0.332 | 0 | 0.027 | 3874.9325 | -- | -- | 0.60846 | 22.0401 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.491 | 0.434 | -- | 264.296 | 0.121 | 0 | 50.84 | 0.137 | 0.38454 | 0.10007 | 0 | 0.418
06:00 | 2695 | 8.9924 | 0.564 | 0.332 | 0 | 0.028 | 3874.9297 | -- | -- | 0.59908 | 22.0331 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.492 | 0.434 | 96.63 | 264.297 | 0.102 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.39916 | 0.10007 | 0 | 0.421
06:30 | 2695 | 8.9924 | 0.564 | 0.332 | 0 | 0.028 | 3874.9297 | -- | -- | 0.59908 | 22.0331 | -- | 0.12624 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.492 | 0.434 | 96.63 | 264.297 | 0.102 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.39916 | 0.10007 | 0 | 0.421
07:00 | 2695 | 8.9685 | 0.582 | 0.275 | 0 | 0.03 | 3874.9255 | -- | -- | 0.58896 | 22.0224 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.299 | 0.083 | 0 | 50.84 | 0.143 | 0.40079 | 0.09839 | 0 | 0.424
07:30 | 2695 | 8.9685 | 0.582 | 0.275 | 0 | 0.03 | 3874.9255 | -- | -- | 0.58896 | 22.0224 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.299 | 0.083 | 0 | 50.84 | 0.143 | 0.40079 | 0.09839 | 0 | 0.424
08:00 | 2695 | 8.9454 | 0.605 | 0.259 | 0 | 0.031 | 3874.9224 | -- | -- | 0.57897 | 22.0147 | 345.4941 | 0.21961 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.3 | 0.066 | 0 | 50.84 | 0.143 | 0.40079 | 0.09895 | 0 | 0.425
08:30 | 2695 | 8.9454 | 0.605 | 0.259 | 0 | 0.031 | 3874.9224 | -- | -- | 0.57897 | 22.0147 | 345.4941 | 0.21961 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.3 | 0.066 | 0 | 50.84 | 0.143 | 0.40079 | 0.09895 | 0 | 0.425
09:00 | 2695 | 8.9218 | 0.653 | 0.259 | 0 | 0.032 | 3874.9133 | -- | -- | 0.56797 | 21.9916 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.307 | 0.05 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.4057 | 0.09895 | 0 | 0.422
09:30 | 2695 | 8.9218 | 0.653 | 0.259 | 0 | 0.032 | 3874.9133 | -- | -- | 0.56797 | 21.9916 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.307 | 0.05 | 0 | 50.84 | 0.144 | 0.4057 | 0.09895 | 0 | 0.422
10:00 | 2695 | 8.8393 | 0.701 | 0.267 | 0 | 0.029 | 3874.9184 | -- | -- | 0.56289 | 22.0047 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.491 | 0.433 | -- | 264.315 | 0.043 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.38454 | 0.10403 | 0 | 0.411
10:30 | 2695 | 8.8393 | 0.701 | 0.267 | 0 | 0.029 | 3874.9184 | -- | -- | 0.56289 | 22.0047 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.491 | 0.433 | -- | 264.315 | 0.043 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.38454 | 0.10403 | 0 | 0.411
11:00 | 2695 | 8.7526 | 0.731 | 0.271 | 0 | 0.022 | 3874.9184 | -- | -- | 0.59271 | 22.0047 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.322 | 0.039 | 0 | 50.84 | 0.147 | 0.38292 | 0.08829 | 0 | 0.4
11:30 | 2695 | 8.7526 | 0.731 | 0.271 | 0 | 0.022 | 3874.9184 | -- | -- | 0.59271 | 22.0047 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.322 | 0.039 | 0 | 50.84 | 0.147 | 0.38292 | 0.08829 | 0 | 0.4
12:00 | 2695 | 8.6337 | 0.738 | 0.279 | 0 | 0.02 | 3874.909 | -- | -- | 0.62659 | 21.9809 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.33 | 0.035 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.3894 | 0.08729 | 0 | 0.388
12:30 | 2695 | 8.6337 | 0.738 | 0.279 | 0 | 0.02 | 3874.909 | -- | -- | 0.62659 | 21.9809 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.33 | 0.035 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.3894 | 0.08729 | 0 | 0.388
13:00 | 2695 | 8.5612 | 0.743 | 0.294 | 0 | 0.02 | 3874.9059 | -- | -- | 0.63121 | 21.9732 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.491 | 0.433 | -- | 264.337 | 0.031 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.39265 | 0.08481 | 0 | 0.376
13:30 | 2695 | 8.5612 | 0.743 | 0.294 | 0 | 0.02 | 3874.9059 | -- | -- | 0.63121 | 21.9732 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.491 | 0.433 | -- | 264.337 | 0.031 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.39265 | 0.08481 | 0 | 0.376
14:00 | 2695 | 8.5158 | 0.738 | 0.299 | 0 | 0.02 | 3874.9105 | -- | -- | 0.61925 | 21.9847 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.81 | 0.944 | -- | 0.49 | 0.43 | -- | 264.345 | 0.027 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.36847 | 0.10176 | 0 | 0.361
14:30 | 2695 | 8.5158 | 0.738 | 0.299 | 0 | 0.02 | 3874.9105 | -- | -- | 0.61925 | 21.9847 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.81 | 0.944 | -- | 0.49 | 0.43 | -- | 264.345 | 0.027 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.36847 | 0.10176 | 0 | 0.361
15:00 | 2695 | 8.4575 | 0.723 | 0.302 | 0 | 0.022 | 3874.9005 | -- | -- | 0.60361 | 21.9593 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.352 | 0.026 | 0 | 50.84 | 0.151 | 0.35733 | 0.09618 | 0 | 0.36
15:30 | 2695 | 8.4575 | 0.723 | 0.302 | 0 | 0.022 | 3874.9005 | -- | -- | 0.60361 | 21.9593 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.352 | 0.026 | 0 | 50.84 | 0.151 | 0.35733 | 0.09618 | 0 | 0.36
16:00 | 2695 | 8.3781 | 0.703 | 0.294 | 0 | 0.021 | 3874.8928 | -- | -- | 0.59027 | 21.9401 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.36 | 0.02 | 0 | 50.84 | 0.152 | 0.33532 | 0.10232 | 0 | 0.374
16:30 | 2695 | 8.3781 | 0.703 | 0.294 | 0 | 0.021 | 3874.8928 | -- | -- | 0.59027 | 21.9401 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.36 | 0.02 | 0 | 50.84 | 0.152 | 0.33532 | 0.10232 | 0 | 0.374
17:00 | 2695 | 8.2761 | 0.685 | 0.261 | 0 | 0.02 | 3874.8907 | -- | 23.535 | 0.57656 | 21.9348 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.368 | 0.022 | 0 | 50.84 | 0.153 | 0.32909 | 0.09728 | 0 | 0.396
17:30 | 2695 | 8.2761 | 0.685 | 0.261 | 0 | 0.02 | 3874.8907 | -- | 23.535 | 0.57656 | 21.9348 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.491 | 0.431 | -- | 264.368 | 0.022 | 0 | 50.84 | 0.153 | 0.32909 | 0.09728 | 0 | 0.396
18:00 | 2695 | 8.1698 | 0.665 | 0.228 | 0 | 0.02 | 3874.8776 | -- | -- | 0.56344 | 21.9017 | 344.8813 | 0.45905 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.491 | 0.431 | 96.63 | 264.375 | 0.023 | 0 | 50.84 | 0.154 | 0.31828 | 0.10007 | 0 | 0.419
18:30 | 2695 | 8.1698 | 0.665 | 0.228 | 0 | 0.02 | 3874.8776 | -- | -- | 0.56344 | 21.9017 | 344.8813 | 0.45905 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.491 | 0.431 | 96.63 | 264.375 | 0.023 | 0 | 50.84 | 0.154 | 0.31828 | 0.10007 | 0 | 0.419
19:00 | 2695 | 8.102 | 0.64 | 0.201 | 0 | 0.019 | 3874.8867 | -- | -- | 0.5686 | 21.9248 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.491 | 0.434 | -- | 264.383 | 0.034 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.32754 | 0.09242 | 0.42 | 0.42
19:30 | 2695 | 8.102 | 0.64 | 0.201 | 0 | 0.019 | 3874.8867 | -- | -- | 0.5686 | 21.9248 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.491 | 0.434 | -- | 264.383 | 0.034 | 0 | 50.84 | 0.149 | 0.32754 | 0.09242 | 0.42 | 0.42
20:00 | 2695 | 8.0199 | 0.61 | 0.201 | 0 | 0.018 | 3874.8837 | -- | -- | 0.57865 | 21.9171 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.39 | 0.068 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.32909 | 0.09455 | 1.25 | 0.402
20:30 | 2695 | 8.0199 | 0.61 | 0.201 | 0 | 0.018 | 3874.8837 | -- | -- | 0.57865 | 21.9171 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.491 | 0.432 | -- | 264.39 | 0.068 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.32909 | 0.09455 | 1.25 | 0.402
21:00 | 2695 | 7.9136 | 0.591 | 0.218 | 0 | 0.018 | 3874.8816 | -- | -- | 0.58873 | 21.9117 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.49 | 0.431 | -- | 264.398 | 0.103 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.32445 | 0.09839 | 2.1 | 0.386
21:30 | 2695 | 7.9136 | 0.591 | 0.218 | 0 | 0.018 | 3874.8816 | -- | -- | 0.58873 | 21.9117 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.49 | 0.431 | -- | 264.398 | 0.103 | 0 | 50.84 | 0.145 | 0.32445 | 0.09839 | 2.1 | 0.386
22:00 | 2695 | 7.8023 | 0.578 | 0.225 | 0 | 0.019 | 3874.8752 | -- | -- | 0.59879 | 21.8956 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.49 | 0.448 | -- | 264.405 | 0.136 | 0 | 50.84 | 0.148 | 0.32754 | 0.10119 | 2.95 | 0.369
22:30 | 2695 | 7.8023 | 0.578 | 0.225 | 0 | 0.019 | 3874.8752 | -- | -- | 0.59879 | 21.8956 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.49 | 0.448 | -- | 264.405 | 0.136 | 0 | 50.84 | 0.148 | 0.32754 | 0.10119 | 2.95 | 0.369
23:00 | 2695 | 7.6912 | 0.571 | 0.225 | 0 | 0.022 | 3874.8703 | -- | -- | 0.60871 | 21.8825 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.49 | 0.469 | -- | 264.413 | 0.159 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.33221 | 0.10808 | 3.8 | 0.352
23:30 | 2695 | 7.6912 | 0.571 | 0.225 | 0 | 0.022 | 3874.8703 | -- | -- | 0.60871 | 21.8825 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.49 | 0.469 | -- | 264.413 | 0.159 | 0 | 50.84 | 0.15 | 0.33221 | 0.10808 | 3.8 | 0.352

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 6 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.29
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.04
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.09
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.34
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
06/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.96
06/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
06/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
06/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 08:59:59 | 6.26
06/04/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 09:00:00 | 23:59:59 | 5.12

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 6 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 177.3
06/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 324.754
06/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.38 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.96 | 270.96 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.09 | 223.09 | 0 | m3
06/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
06/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9208.55 | 9208.55 | 0 | m3
06/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47129.29 | 47129.29 | 0 | m3
06/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31202.89 | 31202.89 | 0 | m3
06/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
06/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.94 | 862.94 | 0 | m3
06/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.3 | 1076.3 | 0 | m3
06/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 452.19 | 521.004 | 68.812 | m3 | variación de nivel por temperatura.
06/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
06/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
06/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9837.29 | 9835.953 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
06/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
06/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.98 | 7.98 | 0 | m3
06/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Apr
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 592.03
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 835.4315
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 43.9736
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2437.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3720.7893
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3707.562
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3660.7487
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 281392.665
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 933122
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 920099
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 995531
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 68480
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 790216.79
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1062392.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 955053.6206
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 975068.8049
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 976092.4643
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1186295.849
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 267745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 116855.48
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 126498.52
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 450052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1647950
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24581.23
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24581.23
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24581.23
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19501.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19988.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13855.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14083.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13590.93
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 6953.38
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 701312
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 340218.14

## PRESIÓN_GAS
lunes, 6 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/04/2026 00:00 | 865.4 | 2971.08 | 91.76 | 91.76 | 4509.2 | 521.71 | 9133 | 22753 | 4472.9042 | 4267.5674 | 4469.3782 | 4469.215 | 6858.7 | 7010.638
06/04/2026 01:00 | 864 | 2975.29 | 93.68 | 93.68 | 4509.2 | 521.71 | 9309 | 22710 | 4517.0425 | 4357.9982 | 4513.4902 | 4513.0924 | 6858.7 | 7008.232
06/04/2026 02:00 | 864 | 2976.65 | 95.48 | 95.48 | 4509.2 | 520.73 | 9486 | 22698 | 4549.5693 | 4400.9109 | 4545.9335 | 4545.5947 | 6863.9 | 7005.964
06/04/2026 03:00 | 863.2 | 2972.95 | 97.28 | 97.28 | 4509.2 | 521.71 | 9662 | 22873 | 4595.4158 | 4454.5867 | 4592.4633 | 4592.2389 | 6884.3 | 7003.702
06/04/2026 04:00 | 863.2 | 2969.59 | 98.8 | 98.8 | 4509.2 | 520.73 | 9833 | 22663 | 4592.905 | 4455.3863 | 4589.7518 | 4589.4855 | 6872.1 | 7001.331
06/04/2026 05:00 | 862.3 | 2972.95 | 99.34 | 99.34 | 4509.2 | 521.71 | 9866 | 22882 | 4558.6826 | 4388.5513 | 4556.0581 | 4555.4683 | 6889.4 | 6999.152
06/04/2026 06:00 | 862.9 | 2972.61 | 98.15 | 98.15 | 4505.9 | 526.62 | 9749 | 22679 | 4463.1622 | 4140.4525 | 4460.5609 | 4460.4553 | 6877.6 | 6996.891
06/04/2026 07:00 | 863 | 2973.07 | 95.38 | 95.38 | 4491.2 | 523.68 | 9487 | 22841 | 4375.0808 | 3990.8309 | 4372.5578 | 4372.4182 | 6888.6 | 6994.781
06/04/2026 08:00 | 862.2 | 2972.32 | 92.42 | 92.42 | 4489.9 | 529.56 | 9186 | 22738 | 4290.9801 | 3912.5637 | 4289.5366 | 4290.1489 | 6696.2 | 6993.388
06/04/2026 09:00 | 798.3 | 2975.85 | 89.28 | 89.28 | 4470.5 | 531.52 | 8889 | 22690 | 4034.679 | 3614.0941 | 4028.9318 | 4034.3971 | 6678.9 | 6954.599
06/04/2026 10:00 | 798.1 | 2976.71 | 84.76 | 84.76 | 4473.5 | 547.21 | 8431 | 22672 | 3768.5817 | 3178.3971 | 3756.541 | 3766.6172 | 6678.9 | 6771.897
06/04/2026 11:00 | 798.2 | 2978.97 | 80.86 | 80.86 | 4469.8 | 586.44 | 8075 | 22753 | 3981.3247 | 3406.5635 | 3973.1285 | 3984.1892 | 6678.2 | 6719.217
06/04/2026 12:00 | 857.9 | 2972.98 | 79.05 | 79.05 | 4474.4 | 556.04 | 7884 | 22752 | 4002.7435 | 3478.0113 | 3993.964 | 4006.4403 | 6673.8 | 6779.246
06/04/2026 13:00 | 855.5 | 2975.03 | 78.27 | 78.27 | 4467.9 | 539.37 | 7800 | 23175 | 4095.2507 | 3735.1711 | 4086.2262 | 4098.4626 | 6662.8 | 6794.938
06/04/2026 14:00 | 853.6 | 2974.02 | 78.47 | 78.47 | 4471.3 | 530.54 | 7762 | 23206 | 4125.3505 | 3787.7613 | 4115.697 | 4129.0412 | 6653 | 6789.908
06/04/2026 15:00 | 852.5 | 2975.53 | 77.05 | 77.05 | 4474.9 | 534.46 | 7701 | 22691 | 4164.8235 | 3801.2302 | 4155.7273 | 4168.4719 | 6644.8 | 6790.982
06/04/2026 16:00 | 852.9 | 2973.27 | 76.33 | 76.33 | 4475.3 | 527.6 | 7597 | 22781 | 4191.566 | 3914.6953 | 4182.6801 | 4193.7572 | 6645.2 | 6787.238
06/04/2026 17:00 | 854.8 | 2974.6 | 75 | 75 | 4474.9 | 527.6 | 7494 | 22748 | 4192.5624 | 3918.7965 | 4183.9786 | 4192.6059 | 6645.2 | 6777.992
06/04/2026 18:00 | 856.9 | 2974.86 | 73.99 | 73.99 | 4475.7 | 526.62 | 7390 | 22763 | 4229.3907 | 3932.5447 | 4226.8604 | 4230.1788 | 6644 | 6737.704
06/04/2026 19:00 | 860.1 | 2971.27 | 73.46 | 73.46 | 4473 | 525.64 | 7306 | 22705 | 4253.5392 | 3829.3048 | 4252.7999 | 4253.9157 | 6644 | 6729.817
06/04/2026 20:00 | 861.7 | 2971.42 | 72.67 | 72.67 | 4467.8 | 529.56 | 7253 | 22673 | 4276.564 | 3802.4078 | 4274.8043 | 4274.9923 | 6642.4 | 6716.595
06/04/2026 21:00 | 862.3 | 2970.72 | 72.07 | 72.07 | 4473 | 529.56 | 7201 | 22699 | 4328.5499 | 3855.2207 | 4327.0019 | 4326.6654 | 6642 | 6658.303
06/04/2026 22:00 | 863 | 2973.53 | 72.34 | 72.34 | 4473 | 523.68 | 7221 | 22712 | 4432.9147 | 4127.3342 | 4430.8307 | 4430.6591 | 6646.4 | 6621.231
06/04/2026 23:00 | 863.2 | 2972.72 | 74.11 | 74.11 | 4467.8 | 522.69 | 7373 | 22738 | 4472.6692 | 4208.9653 | 4470.1915 | 4470.0981 | 6644.4 | 6602.723

## TEMP_AMB
lunes, 6 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/04/2026 00:00 | 22.3 | 26.23 | 26.23 | 22.9 | 22.9 | 26.88 | 26.88 | 21.9 | 36.25 | 22.2 | 22.3 | 24.4668 | 22.725 | 24.3 | 26.75
06/04/2026 01:00 | 22 | 26.07 | 26.07 | 22.9 | 22.9 | 26.56 | 26.56 | 21.7 | 35.74 | 22 | 22.6 | 24.0961 | 22.675 | 24.1 | 26.49
06/04/2026 02:00 | 21.6 | 26.58 | 26.58 | 22.6 | 22.6 | 26.36 | 26.36 | 21.6 | 36.62 | 21.8 | 22.6 | 24.8164 | 22.65 | 23.7 | 26.3
06/04/2026 03:00 | 21 | 26.77 | 26.77 | 22.4 | 22.4 | 25.97 | 25.97 | 21.2 | 36.69 | 21.5 | 21.7 | 24.957 | 22.5 | 23.3 | 26.06
06/04/2026 04:00 | 21.4 | 26.71 | 26.71 | 22.2 | 22.2 | 25.74 | 25.74 | 21.4 | 36.73 | 21.4 | 22 | 25.0614 | 22.313 | 23.1 | 25.36
06/04/2026 05:00 | 21.1 | 26.01 | 26.01 | 22.2 | 22.2 | 25.52 | 25.52 | 21.4 | 36.21 | 21.4 | 22.1 | 25.1222 | 22.375 | 22.9 | 25.06
06/04/2026 06:00 | 20 | 26.56 | 26.56 | 22.3 | 22.3 | 25.44 | 25.44 | 21.4 | 35.63 | 21.3 | 21.9 | 25.2476 | 22.15 | 22.8 | 25.21
06/04/2026 07:00 | 20.4 | 25.45 | 25.45 | 22.4 | 22.4 | 25.51 | 25.51 | 21.6 | 35.08 | 21.6 | 22.3 | 25.2938 | 21.762 | 22.6 | 25.62
06/04/2026 08:00 | 23.3 | 26.7 | 26.7 | 22.9 | 22.9 | 25.85 | 25.85 | 22.1 | 36.04 | 22.2 | 23.2 | 23.1843 | 21.85 | 21.9 | 29.05
06/04/2026 09:00 | 26.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 26.42 | 26.42 | 22.2 | 38.56 | 23.8 | 24.5 | 24.1643 | 22.388 | 23.4 | 32.01
06/04/2026 10:00 | 28.8 | 31.34 | 31.34 | 26 | 26 | 27.37 | 27.37 | 22.7 | 41.55 | 24.3 | 26.2 | 26.6949 | 24.05 | 25 | 33.79
06/04/2026 11:00 | 30.5 | 32.66 | 32.66 | 27.4 | 27.4 | 28.17 | 28.17 | 22.9 | 37.49 | 25.8 | 27.2 | 26.7646 | 24.575 | 26 | 37.1
06/04/2026 12:00 | 31.4 | 30.52 | 30.52 | 26.9 | 26.9 | 28.55 | 28.55 | 23 | 31.89 | 26.1 | 28.1 | 27.354 | 25.75 | 26.6 | 36.31
06/04/2026 13:00 | 31.6 | 28.47 | 28.47 | 25.5 | 25.5 | 28.85 | 28.85 | 23.4 | 29.84 | 25.6 | 28.4 | 27.417 | 25.95 | 26.4 | 35.8
06/04/2026 14:00 | 31.8 | 29.04 | 29.04 | 25.5 | 25.5 | 29.56 | 29.56 | 23.4 | 29.09 | 26.1 | 27.1 | 28.29 | 26.288 | 26.9 | 36.69
06/04/2026 15:00 | 31.6 | 28.68 | 28.68 | 25 | 25 | 29.77 | 29.77 | 23.1 | 28.8 | 25.4 | 26.1 | 28.2875 | 26.451 | 26.2 | 37
06/04/2026 16:00 | 30.1 | 26.94 | 26.94 | 24.8 | 24.8 | 30.17 | 30.17 | 22.8 | 28.09 | 25.1 | 25.3 | 27.5812 | 25.8 | 24.6 | 36.36
06/04/2026 17:00 | 28.5 | 25.52 | 25.52 | 25 | 25 | 30.19 | 30.19 | 22.6 | 27.51 | 24 | 24.7 | 26.2196 | 25.073 | 23.8 | 35.8
06/04/2026 18:00 | 26 | 26.32 | 26.32 | 23.5 | 23.5 | 29.57 | 29.57 | 22.5 | 31.26 | 25.4 | 24.3 | 25.646 | 26.2 | 23.2 | 33.76
06/04/2026 19:00 | 24.4 | 24.77 | 24.77 | 23.2 | 23.2 | 28.73 | 28.73 | 22.5 | 40.55 | 22.8 | 23.6 | 25.0673 | 23.775 | 22.4 | 32.39
06/04/2026 20:00 | 23.8 | 26.79 | 26.79 | 23.1 | 23.1 | 28.09 | 28.09 | 22.2 | 42.01 | 22.6 | 23.3 | 24.8269 | 23.325 | 22.1 | 31.39
06/04/2026 21:00 | 23.4 | 25.46 | 25.46 | 23.2 | 23.2 | 27.63 | 27.63 | 22.2 | 41.95 | 22.4 | 23.1 | 25.5517 | 23.25 | 22.1 | 31.44
06/04/2026 22:00 | 22.6 | 26.2 | 26.2 | 23.4 | 23.4 | 27.31 | 27.31 | 22.1 | 41.95 | 22.3 | 22.6 | 25.1345 | 23.35 | 21.9 | 30.61
06/04/2026 23:00 | 22.2 | 25.57 | 25.57 | 23.1 | 23.1 | 26.99 | 26.99 | 22 | 41.95 | 22.1 | 22.6 | 25.4949 | 23.01 | 21.9 | 29.89

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 6 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00
06/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 06/04/2026 06:00 | 07/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 6 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
06/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 12.19 | 0 | 17.902 | 51.64 |  |  | 6.18 | 4.66 | 5.65 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 4.3589 | 5.5553 |  |  |  | 5.38 | 5.73 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 11.71 | 0 | 17.902 | 52.52 |  |  | 6.57 | 4.98 | 5.71 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 4.2741 | 5.6976 |  |  |  | 4.86 | 5.44 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 422.4899 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 13.05 | 0 | 17.902 | 51.77 |  |  | 6.3 | 4.88 | 5.87 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.8782 | 4.429 |  |  |  | 5.14 | 5.05 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 13.47 | 0 | 17.902 | 51.51 |  |  | 6.94 | 4.84 | 5.68 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 2.1988 | 4.4223 |  |  |  | 5.42 | 5.08 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 428.8913 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 12.98 | 0 | 17.902 | 51.98 |  |  | 6.45 | 5.29 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.1276 | 4.4621 |  |  |  | 4.77 | 4.91 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 428.8913 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 13.11 | 0 | 17.902 | 51.25 |  |  | 5.84 | 5.58 | 5.55 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.8545 | 4.7888 |  |  |  | 4.64 | 5.28 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 12.45 | 0 | 17.902 | 51.19 |  |  | 6.07 | 5.5 | 5.25 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.1629 | 4.4664 |  |  |  | 4.4 | 4.95 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 422.4899 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 12.77 | 0 | 17.902 | 51.02 |  |  | 6.92 | 6.18 | 5.25 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.2237 | 4.6396 |  |  |  | 4.53 | 4.53 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 11.4 | 0 | 17.902 | 51.99 |  |  | 6.94 | 6.29 | 5.53 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.7763 | 5.0273 |  |  |  | 4.45 | 4.84 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 13.38 | 0 | 17.902 | 52.4 | 0 | 0 | 6.23 | 6.98 | 5.56 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3014 | 5.618 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 4.83 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0
06/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 12.17 | 0 | 17.902 | 51.37 | 0 | 0 | 5.9 | 7.06 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.01615 | 0.145 | 0.145 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 4.2065 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.5 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 0 | 1.206
06/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 12.61 | 0 | 17.902 | 50.73 | 0.43 | 0 | 5.45 | 7.09 | 5.65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3.5207 | 6.859 | 6.859 | 4.295 | 4.295 | 0 | 0.628 | 9.916 | 5.2909 | 5.6246 | 0.49455 | 1.2008 | 6.34 | 4.61 | 4.43 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 428.8913 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 4.195 | 13.139
06/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 11.84 | 0 | 17.902 | 51.88 | 24.11 | 14.023 | 5.27 | 7.59 | 5.38 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.059 | 10.059 | 16.21 | 8 | 9 | 25.6834 | 23.068 | 23.068 | 18.551 | 18.551 | 1.0437 | 16.408 | 36.387 | 4.6305 | 5.2791 | 13.2886 | 13.4267 | 23.27 | 4.24 | 4.55 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 419.2892 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 24.425 | 42.246
06/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 11.94 | 0 | 17.902 | 51.08 | 97.16 | 61.121 | 5.15 | 6.59 | 5.48 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 64.42 | 64.42 | 33.77 | 8 | 9 | 51.1375 | 32.049 | 32.049 | 29.856 | 29.856 | 17.3275 | 35.403 | 67.873 | 4.182 | 5.131 | 61.8385 | 50.5858 | 58.28 | 4.62 | 4.28 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 422.4899 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 55.445 | 91.6335
06/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 12.72 | 0 | 17.902 | 51.37 | 208.32 | 109.919 | 4.65 | 5.34 | 5.74 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 160.935 | 160.935 | 48 | 8 | 8 | 75.2905 | 44.031 | 44.031 | 39.867 | 39.867 | 55.6924 | 71.727 | 84.559 | 3.7381 | 5.0737 | 124.7327 | 121.9138 | 59.09 | 4.6 | 4.63 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 422.4899 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 79.982 | 154.4515
06/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 13.37 | 0 | 17.902 | 51.54 | 216.29 | 167.86 | 5.1 | 3.72 | 5.75 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 263.373 | 263.373 | 66.5 | 8 | 9 | 92.5707 | 67.039 | 67.039 | 60.909 | 60.909 | 114.0963 | 136.187 | 102.633 | 3.706 | 4.6181 | 192.8657 | 386.3744 | 73.96 | 4.19 | 4.8 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 448.0953 | 293.8049 | 288.9082 | 293.4 | 293.4 | 131.098 | 234.1045
06/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 13.16 | 0 | 18.1584 | 50.56 | 355.4 | 477.95 | 5.3 | 2.06 | 6.07 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 928.671 | 928.671 | 106.14 | 8 | 8 | 136.9381 | 89.847 | 89.847 | 83.764 | 83.764 | 186.076 | 151.241 | 246.937 | 2.8553 | 3.9654 | 227.6366 | 187.0011 | 237.15 | 4.79 | 4.82 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 416.0885 | 448.0953 | 293.8049 | 0 | 293.4 | 293.4 | 191.253 | 316.612
06/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 13.36 | 0 | 18.1584 | 52.08 | 572.9 | 605.681 | 5.44 | 1.62 | 6.32 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 975.332 | 975.332 | 157.57 | 8 | 8 | 164.8789 | 141.146 | 141.146 | 131.327 | 131.327 | 308.7293 | 207.077 | 253.629 | 2.7061 | 3.1317 | 283.9232 | 292.0079 | 222.48 | 4.99 | 5.52 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 425.6906 | 432.0919 | 293.8049 | 0 | 293.4 | 293.4 | 243.878 | 319.23
06/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 13.15 | 0 | 18.1584 | 51.77 | 648.9 | 724.696 | 5.98 | 2.25 | 6.93 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 982.676 | 982.676 | 242.21 | 9 | 9 | 208.2058 | 217.333 | 217.333 | 212.747 | 212.747 | 511.2208 | 364.979 | 291.992 | 0.80021 | 2.1877 | 338.7819 | 344.9376 | 227.22 | 4.68 | 5.29 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 387.2824 | 432.0919 | 293.8049 | 0 | 293.4 | 293.4 | 198.656 | 265.965
06/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 12.94 | 0 | 18.1584 | 51.07 | 744.75 | 820.864 | 6.98 | 3.16 | 6.81 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1001.304 | 1001.304 | 395.07 | 9 | 9 | 323.2455 | 304.598 | 304.598 | 283.551 | 283.551 | 448.3931 | 467.667 | 316.743 | 2.9802 | 2.5561 | 864.1914 | 573.4562 | 337.99 | 6.1 | 6.13 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 384.0817 | 412.8879 | 293.8049 | 0 | 293.4 | 293.4 | 244.355 | 204.3125
06/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 12.97 | 0 | 18.1584 | 43.64 | 848.36 | 901.328 | 8.29 | 3.36 | 7.29 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1002.75 | 1002.75 | 661.08 | 9 | 9 | 563.9782 | 485.992 | 485.992 | 459.808 | 459.808 | 764.8861 | 566.012 | 527.84 | 2.3224 | 2.6797 | 1061.8548 | 718.7572 | 452.71 | 5.42 | 6.12 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 384.0817 | 384.0817 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 347.073 | 155.6585
06/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 13.55 | 0 | 18.1584 | 43.23 | 901.94 | 965.008 | 8.59 | 4.44 | 7.16 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1011.656 | 1011.656 | 1082.69 | 9 | 9 | 953.8185 | 958.397 | 958.397 | 849.578 | 849.578 | 878.1635 | 843.493 | 457.1 | 0.88231 | 3.36 | 1014.7443 | 999.8458 | 495.69 | 6.27 | 6.33 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 384.0817 | 384.0817 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 1075.776 | 150.399
06/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 12.99 | 0 | 18.1584 | 48.42 | 963.68 | 1002.684 | 8.13 | 3.79 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1000.43 | 1000.43 | 1063.5 | 9 | 9 | 974.2611 | 961.561 | 961.561 | 953.032 | 953.032 | 963.161 | 771.49 | 391.239 | 3.0116 | 2.2902 | 1016.878 | 998.3963 | 418.92 | 5.65 | 6.14 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 390.4831 | 387.2824 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 1072.149 | 279.513
06/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 13.53 | 0 | 18.1584 | 49.98 | 982.31 | 1007.427 | 8.31 | 4.62 | 7.23 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 962.163 | 962.163 | 676 | 9 | 8 | 996.992 | 956.011 | 956.011 | 974.521 | 974.521 | 402.0219 | 662.411 | 771.559 | 2.8614 | 3.8543 | 735.2455 | 542.8343 | 692.65 | 5.73 | 6.23 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 384.0817 | 384.0817 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 1056.163 | 496.2235
06/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 11.7 | 0 | 18.1584 | 47.12 | 993.68 | 1056.804 | 8.06 | 5.04 | 7.56 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 445.319 | 445.319 | 1065.9 | 9 | 9 | 972.0633 | 984.813 | 984.813 | 962.306 | 962.306 | 302.3174 | 1217.316 | 459.545 | 5.5402 | 6.7158 | 507.5495 | 818.5541 | 406.45 | 6.11 | 6.94 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 358.4763 | 355.2756 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 1044.283 | 579.13
06/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 12.21 | 0 | 18.1584 | 50.53 | 967.84 | 704.641 | 8.36 | 5.46 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 904.013 | 904.013 | 545.85 | 9 | 9 | 1035.0458 | 952.373 | 952.373 | 858.76 | 858.76 | 344.5098 | 1330.468 | 425.875 | 5.0136 | 7.0611 | 813.7205 | 456.6094 | 444.62 | 5.87 | 6.41 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 355.2756 | 355.2756 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 876.699 | 327.8555
06/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 11.9 | 0 | 18.1584 | 50.59 | 949.6 | 867.774 | 8.62 | 7.25 | 7.14 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 380.382 | 380.382 | 408.07 | 9 | 9 | 999.6013 | 1016.131 | 1016.131 | 974.089 | 974.089 | 500.6872 | 430.155 | 433.295 | 6.5955 | 7.0688 | 1015.486 | 1103.2659 | 376.28 | 5.81 | 6.74 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 352.0749 | 293.8049 | 0 | 271.395 | 293.4 | 1003.91 | 221.518
06/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 11.14 | 0 | 18.1584 | 50.97 | 935.54 | 496.887 | 9.19 | 7.56 | 7.44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 536.888 | 536.888 | 394.71 | 9 | 9 | 1004.6073 | 1015.809 | 1015.809 | 900.243 | 900.243 | 332.0724 | 614.054 | 287.894 | 9.7333 | 7.6968 | 1172.3631 | 937.8035 | 305.33 | 6.81 | 7.01 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 352.0749 | 293.8049 | 0 | 271.395 | 293.4 | 642.272 | 175.2055
06/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 13.03 | 0 | 18.1584 | 51.2 | 451.63 | 681.179 | 9.42 | 7.6 | 7.53 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 358.575 | 358.575 | 325.43 | 9 | 9 | 854.5702 | 858.57 | 858.57 | 807.878 | 807.878 | 304.6819 | 816.319 | 197.855 | 7.4669 | 8.3029 | 943.5046 | 841.9889 | 199.77 | 6.52 | 7.39 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 352.0749 | 293.8049 | 0 | 273.84 | 293.4 | 642.885 | 173.0715
06/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 13.93 | 0 | 18.1584 | 50.9 | 817.63 | 633.286 | 9.08 | 7.52 | 7.59 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 433.068 | 433.068 | 341.57 | 8 | 8 | 696.5406 | 921.136 | 921.136 | 830.868 | 830.868 | 345.4787 | 745.9 | 178.795 | 7.9123 | 9.1223 | 674.4951 | 878.8721 | 170.99 | 6.27 | 7.49 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 352.0749 | 293.8049 | 0 | 276.285 | 293.4 | 716.347 | 227.631
06/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 13.37 | 0 | 18.1584 | 51.57 | 463.05 | 194.31 | 8.97 | 6.77 | 8.28 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 180.867 | 180.867 | 806.15 | 8 | 8 | 697.3557 | 780.394 | 780.394 | 732.597 | 732.597 | 394.4702 | 540.039 | 158.945 | 9.5256 | 9.3995 | 287.7694 | 258.9065 | 157.04 | 7.89 | 7.67 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 355.2756 | 293.8049 | 0 | 281.175 | 293.4 | 497.45 | 489.148
06/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 12.72 | 0 | 18.1584 | 51.4 | 486.26 | 428.195 | 9.18 | 6.83 | 8.76 | 9 | 9 | 9 | 9 | 87.521 | 87.521 | 773 | 8 | 8 | 321.0062 | 502.443 | 502.443 | 543.566 | 543.566 | 428.2956 | 248.775 | 92.65 | 9.1435 | 9.6833 | 135.5805 | 153.7401 | 91.44 | 7.58 | 8.12 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 352.0749 | 355.2756 | 264.4244 | 0 | 281.175 | 293.4 | 432.444 | 444.67
06/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 11.04 | 0 | 18.9024 | 51.84 | 265.54 | 305.54 | 9.77 | 6.86 | 8.81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 51.554 | 51.554 | 492.29 | 8 | 8 | 293.2858 | 199.522 | 199.522 | 343.294 | 343.294 | 468.5274 | 299.212 | 56.534 | 9.4203 | 9.8228 | 99.6425 | 101.9186 | 47.45 | 8.16 | 8.27 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 358.4763 | 361.6769 | 232.5956 | 0 | 281.175 | 293.4 | 143.708 | 174.1325
06/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 13.74 | 0 | 18.9024 | 51.37 | 223.61 | 91.22 | 9.88 | 6.38 | 8.59 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 63.502 | 63.502 | 216.08 | 8 | 8 | 77.2457 | 45.484 | 45.484 | 83.531 | 83.531 | 194.3202 | 147.063 | 64.956 | 8.9261 | 10.358 | 107.026 | 141.0968 | 71.88 | 7.61 | 8.31 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 361.6769 | 364.8776 | 232.5956 | 0 | 281.175 | 293.4 | 66.307 | 71.433
06/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 13.66 | 0 | 18.9024 | 52 | 78.21 | 46.722 | 9.36 | 5.25 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 45.162 | 45.162 | 28.57 | 7 | 7 | 2.6564 | 5.461 | 5.461 | 12.417 | 12.417 | 96.0546 | 17.926 | 6.68 | 9.2913 | 10.5228 | 75.1078 | 71.4068 | 12.6 | 7.98 | 8.15 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 393.6838 | 390.4831 | 232.5956 | 0 | 281.175 | 293.4 | 13.201 | 1.273
06/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 12.43 | 0 | 18.9024 | 51.56 | 10.73 | 11.616 | 9.48 | 4.84 | 7.94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28.824 | 28.824 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3169 | 0 | 0 | 9.1054 | 9.6531 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 8.63 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 419.2892 | 400.0851 | 232.5956 | 0 | 281.175 | 293.4 | 0 | 0.004
06/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 8.53 | 0 | 18.9024 | 51.45 | 0 | 0 | 9.77 | 4.9 | 8.04 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5657 | 0 | 0 | 9.5797 | 9.3486 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 8.6 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 416.0885 | 232.5956 | 0 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0.0485
06/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 13.21 | 0 | 18.9024 | 52.01 | 0 | 0 | 9.89 | 4.49 | 8.11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50173 | 0 | 0 | 8.8506 | 9.0036 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 8.41 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 416.0885 | 232.5956 | 0 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0.02
06/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 10.58 | 0 | 18.9024 | 52.18 | 0 | 0 | 10.05 | 4.88 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6472 | 8.9692 | 0 | 0 |  | 7.7 | 8.1 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 419.2892 | 232.5956 | 0 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0.0195
06/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 12.03 | 0 | 18.9024 | 51.1 |  |  | 9.54 | 4.43 | 7.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 8.1539 | 8.7607 |  |  |  | 7.36 | 8.18 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 244.8374 | 176.283 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 10.44 | 0 | 18.9024 | 51.89 |  |  | 9.69 | 5.23 | 7.46 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 8.8705 | 8.3363 |  |  |  | 6.77 | 8.04 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 288.9082 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 11.3 | 0 | 18.9024 | 49.72 |  |  | 8.8 | 5.44 | 6.84 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.8908 | 7.9007 |  |  |  | 7.23 | 8.14 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 11.42 | 0 | 18.9024 | 49.6 |  |  | 8.75 | 4.91 | 6.55 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.7537 | 7.8942 |  |  |  | 7.49 | 8.05 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 12.06 | 0 | 18.9024 | 50.88 |  |  | 8.27 | 5.83 | 6.41 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.9754 | 7.2796 |  |  |  | 6.97 | 7.04 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 10.19 | 0 | 18.9024 | 51.5 |  |  | 7.71 | 5.15 | 6.08 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.4832 | 6.8369 |  |  |  | 6.51 | 6.95 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 438.4933 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 12.42 | 0 | 18.9024 | 51.47 |  |  | 8.59 | 4.83 | 6.01 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.9477 | 6.9648 |  |  |  | 6.8 | 7.53 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 441.694 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
06/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 10.75 | 0 | 18.9024 | 45.54 |  |  | 8.05 | 4.51 | 6.17 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 7.102 | 7.0202 |  |  |  | 7.15 | 7.79 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 441.694 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4
07/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 11.42 | 0 | 18.9024 | 51.31 |  |  | 7.46 | 3.99 | 6.43 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.7982 | 6.4737 |  |  |  | 7.65 | 7.46 | 512.109 | 512.109 | 512.109 | 432.0919 | 441.694 | 293.8049 | 269.3212 | 293.4 | 293.4

## CALOR_ÚTIL
lunes, 6 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
06/04/2026 | 00:30 |  | 0 | 55.05 | 0 | 84.81 | 178.95 | 0 | 318.81
06/04/2026 | 01:00 |  | 0 | 52.9 | 0 | 84.81 | 182 | 0 | 319.71
06/04/2026 | 01:30 |  | 0 | 53.15 | 0 | 84.81 | 181.32 | 0 | 319.28
06/04/2026 | 02:00 |  | 0 | 54.88 | 0 | 84.81 | 180.4 | 0 | 320.09
06/04/2026 | 02:30 |  | 0 | 54.16 | 0 | 84.81 | 174.17 | 0 | 313.14
06/04/2026 | 03:00 |  | 0 | 54.68 | 0 | 84.81 | 171.71 | 0 | 311.2
06/04/2026 | 03:30 |  | 0 | 52.19 | 0 | 84.81 | 177.3 | 0 | 314.3
06/04/2026 | 04:00 |  | 0 | 53.55 | 0 | 84.81 | 176.7 | 0 | 315.06
06/04/2026 | 04:30 |  | 0 | 47 | 0 | 84.81 | 180.1 | 0 | 311.91
06/04/2026 | 05:00 |  | 0 | 55.2 | 0 | 84.81 | 181.51 | 0 | 321.52
06/04/2026 | 05:30 |  | 0 | 49.74 | 0 | 84.81 | 173.77 | 0 | 308.32
06/04/2026 | 06:00 |  | 0 | 51.5 | 0 | 84.81 | 171.6 | 0 | 307.91
06/04/2026 | 06:30 |  | 0 | 51.38 | 0 | 84.81 | 184.21 | 0 | 320.4
06/04/2026 | 07:00 |  | 0 | 51.78 | 0 | 84.81 | 181.4 | 0 | 317.99
06/04/2026 | 07:30 |  | 0 | 50.94 | 0 | 84.81 | 180.32 | 0 | 316.07
06/04/2026 | 08:00 |  | 0 | 53.51 | 0 | 84.81 | 180.93 | 0 | 319.25
06/04/2026 | 08:30 |  | 0 | 54.19 | 0 | 77.58 | 177.59 | 0 | 309.36
06/04/2026 | 09:00 |  | 0 | 55.02 | 0 | 77.58 | 182.95 | 0 | 315.55
06/04/2026 | 09:30 |  | 0 | 59.78 | 0 | 77.58 | 177.58 | 0 | 314.94
06/04/2026 | 10:00 |  | 0 | 58.86 | 0 | 77.58 | 175.19 | 0 | 311.63
06/04/2026 | 10:30 |  | 0 | 55.63 | 0 | 77.58 | 172.98 | 0 | 306.19
06/04/2026 | 11:00 |  | 0 | 58.09 | 0 | 77.58 | 171.34 | 0 | 307.01
06/04/2026 | 11:30 |  | 0 | 59.71 | 0 | 77.58 | 173.48 | 0 | 310.77
06/04/2026 | 12:00 |  | 0 | 62.19 | 0 | 77.58 | 179.07 | 0 | 318.84
06/04/2026 | 12:30 |  | 0 | 51.33 | 0 | 77.58 | 164.08 | 0 | 292.99
06/04/2026 | 13:00 |  | 0 | 53.59 | 0 | 77.58 | 175.93 | 0 | 307.1
06/04/2026 | 13:30 |  | 0 | 55.24 | 0 | 77.58 | 171.53 | 0 | 304.35
06/04/2026 | 14:00 |  | 0 | 51.68 | 0 | 77.58 | 172.81 | 0 | 302.07
06/04/2026 | 14:30 |  | 0 | 46.46 | 0 | 77.58 | 180 | 0 | 304.04
06/04/2026 | 15:00 |  | 0 | 49.65 | 0 | 77.58 | 178.97 | 0 | 306.2
06/04/2026 | 15:30 |  | 0 | 53.04 | 0 | 77.58 | 179.56 | 0 | 310.18
06/04/2026 | 16:00 |  | 0 | 50.48 | 0 | 77.58 | 178.95 | 0 | 307.01
06/04/2026 | 16:30 |  | 0 | 49.34 | 0 | 71.09 | 179.52 | 0 | 299.95
06/04/2026 | 17:00 |  | 0 | 61.4 | 0 | 71.09 | 177.9 | 0 | 310.39
06/04/2026 | 17:30 |  | 0 | 53.25 | 0 | 71.09 | 167.93 | 0 | 292.27
06/04/2026 | 18:00 |  | 0 | 48.44 | 0 | 71.09 | 166.52 | 0 | 286.05
06/04/2026 | 18:30 |  | 0 | 42.37 | 0 | 71.09 | 172.22 | 0 | 285.68
06/04/2026 | 19:00 |  | 0 | 65.67 | 0 | 71.09 | 174.08 | 0 | 310.84
06/04/2026 | 19:30 |  | 0 | 47.14 | 0 | 71.09 | 175.36 | 0 | 293.59
06/04/2026 | 20:00 |  | 0 | 53.61 | 0 | 71.09 | 171.74 | 0 | 296.44
06/04/2026 | 20:30 |  | 0 | 52.04 | 0 | 71.09 | 171.74 | 0 | 294.87
06/04/2026 | 21:00 |  | 0 | 56.35 | 0 | 71.09 | 164.57 | 0 | 292.01
06/04/2026 | 21:30 |  | 0 | 41.4 | 0 | 71.09 | 166.62 | 0 | 279.11
06/04/2026 | 22:00 |  | 0 | 43.74 | 0 | 71.09 | 170.91 | 0 | 285.74
06/04/2026 | 22:30 |  | 0 | 41.54 | 0 | 71.09 | 168.42 | 0 | 281.05
06/04/2026 | 23:00 |  | 0 | 50.63 | 0 | 71.09 | 168.32 | 0 | 290.04
06/04/2026 | 23:30 |  | 0 | 48.52 | 0 | 71.09 | 154.92 | 0 | 274.53
07/04/2026 | 00:00 |  | 0 | 51.54 | 0 | 71.09 | 174.58 | 0 | 297.21
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1261.765 | 0 | 1867.84 | 4196.875 | 0 | 7326.48

## FLUJOS
lunes, 6 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 14.5738 | -21.959 | -34.0029 | 25.9795 |  | 34.804 | -72.4063 | 44.1869 | 22.3113 | 21.9617 | 8.88 | -30.883 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.8954 | 43.7326 | 7.4009 | 7.4207 | 12.2163 | 5.4278 | 5.6688 | 2.623 |  |  | -54.99 | -55.14 |  | -8.88 | 28.6 | 8.893 | 0.187 | -34.82 | -34.82 | -79.96 | 34.49 | 34.6 | 8.7062 | 13.5873 | 50.468 | 52.0874 | 24.8382 | -34.3723 | -34.0836 | 7.3052 | 5.8534 | 56.3328 | 57.346 | -38.5361 | -42.4524 | -221.2072 | 15.8341 | -17.7 | -17.7 | 39.8321 | 38.5942 | -3.9854 |  | -30.5427 | 4.0376 |  | 0 | 253.3646 | 34.3943 | 34.4859 | -198.7766 | 258.9354 |  | -121.6714 | 123.543 | 72.5913 | 23.59 | 26.07 | 48.2 | 69.89 | -23.5723 | -22.9025 | 103.3313 | 102.9536 | 39.8615 | -134.5097 | -134.3815 | -5.8271 |  |  |  | 107 | 97.5 | -14.21 | 39.6803 | 38.193 | 38.7349 | -13.0774 | -12.6469 | 1 | -17.7195 | -8.026 | 13.3518 | 43.79 | 23.17 | 36.5698 | 35.0143 | -26.8095 |  |  |  | -81.4878 |  |  | -66.9 | -67.2 | 23.8211 | 40.2 | 38.9953 | 56.8542 | 39.68 | -2.38 | 52.979 | 80.5296 | -18.73 | -18.97 | 83.39 | 50.63 | 81.9091 | 80.4364 | -5.4249 | -6.5091 | 169.3474 | 131.9058 | 127.3495 | 128.8686 | 100.1405 | 87.7127 | -26.675 | 209.9817 | 431.9844 |  | -25.8432 | -23.6825 | -11.7052 | 43.1094 | 40.2128 | 55.344 | -30.717 | -31.6353 | -51.576 | 0 | -21.08 | 1 | 11.2373 | 36.0843 | -37.5446 | -36.1985 | 5.2288 | -84.9763 | 53.0327 | 24.864 |  | 24.1383 | 39.3834 | 38.6191 | 38.6365 | 23.9463 | 22.6066 | -144.5148 | 7.9959 | 7.8083 | -107.4012 | -98.5816 | -40.0696 | -41.71 | 13.8631 | 0.8804 | -8.69 | 18.06 | -41.1845 |  | -15.309 | 4.139 |  | 24.1 | 100.3039 | 108.9949 | 14.07 | 85.454 | 27.6 | -13.8473 | 2.3815 | 2.2057 | 1.4729 |  |  | -15.3888 | -22.8372 | 21.416 | 23.4228 | 58.6072 | 59.7663 | -136.7671 | -16.0723 | 31.5727 | -29.6065 | 12.2907 | 4.3263 | 3.9974 | 13.6036 | 139.2778 | 137.777 |  |  | -223.8555 | 223.4308 | 497.3361 | -132.3047 | -129.679 | -61.9188 | -56.1666 | 78.9077 | 79.6726 |  |  | 37.8512 | 37.5875 | -47.8765 | -47.6687 | 97.9 | 97.11 | 13.3 | 11.9 | 21.2078 | 28.32 | -339.804 | 108.1042 | 108.8745 | 15.6 | -46.5 | -36.9 | -37.3 | 1.4856 | 1.2769 | -486.074 | -399.6896 | 464.7518 | 363.2867 | -19.0446 | -349.0299 | 347.929 | -121.5379 | -250.0027 | -343.7263 | 106.1403 | 105.219 | 128.3109 | -448.5373 | 257.1227 | -198.3915 | 197.9581 | -9.1229 |  | 7.68 | 1.129 | 1.139 | -7.28 | -12.08 |  | 12.5994 | -28.0964 | -39.4919 | 26.8 | 53.758 | 53.618 |  |  | 50.7327 | 52.2556 | 50.8789 |  | 47.2 | 21.8064 | 6.26 |  | -55.7854 | 81.2643 | 63.4876 | -55.3105 | -78.7521 | 54.3883 | 24.2896 | -61.5 | 61.5 | 272.2917 | -37.9883
06/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 14.2044 | -21.4413 | -35.5877 | 24.955 |  | 35.0054 | -73.1226 | 42.162 | 21.3753 | 20.8112 | 11.1 | -29.068 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 14.5253 | 45.51 | 6.9358 | 6.9767 | 11.6261 | 5.5435 | 5.2255 | 2.5851 |  |  | -54.43 | -53.94 |  | -11.1 | 28.6 | 7.774 | 0.178 | -37.4 | -37.4 | -70.13 | 37.54 | 37.8 | 8.5422 | 13.4062 | 49.0331 | 50.1251 | 21.378 | -37.7774 | -36.9893 | 20.6165 | 20.0986 | 51.9268 | 54.3431 | -26.2909 | -30.6339 | -222.4929 | 15.6978 | -17.7 | -17.5 | 42.7241 | 41.8712 | -3.7522 |  | -32.5693 | 3.3213 |  |  | 250.1601 | 28.2296 | 28.1075 | -188.9369 | 251.6742 |  | -130.1008 | 132.3963 | 69.4178 | 22.89 | 25.01 | 46.23 | 68.5 | -21.161 | -21.161 | 104.4833 | 105.1021 | 40.7346 | -131.5457 | -131.9966 | -7.2162 |  |  |  | 105.8 | 95.4 | -13.81 | 38.3557 | 37.5445 | 37.4633 | -15.7022 | -15.4124 | -9.3135 | -9.2272 | -12.3701 | 12.8474 | 39.38 | 20.93 | 33.2886 | 31.9382 | -23.8503 |  |  |  | -67.802 |  |  | -59.9 | -59.9 | 24.0244 | 38.1 | 34.2988 | 54.5105 | 38.05 | -1.2 | 53.351 | 68.0814 | -18.64 | -18.87 | 81.14 | 49.8 | 69.6 | 70.0182 | -8.7263 | -8.6364 | 157.1892 | 120.5444 | 115.1189 | 116.8092 | 123.2205 | 110.5884 | -26.003 | 198.972 | 439.7416 |  | -27.3675 | -25.1833 | -34.5616 | 34.5423 | 32.3609 | 170.556 | -46.6174 | -47.3021 | -75.6607 | 0 | -25.25 | 110.1 | 12.5376 | 14.7544 | -38.2751 | -37.374 | 8.2657 | -106.7893 | 74.3777 | 25.2097 |  | 24.3925 | 39.2084 | 39.0489 | 38.2358 | 20.5971 | 20.5971 | -153.39 | 11.1617 | 11.177 | -117.6798 | -108.8761 | -42.1717 | -44.35 | 13.9901 | 0.845 | -8.79 | 18.55 | -42.437 |  |  | 4.136 |  | 22.32 | 109.0314 | 119.7807 | 13.86 | 82.4038 | 25.7 | -14.8651 | 2.8149 | 3.0187 | 1.3763 |  |  | -16.3996 | -22.5976 | 19.0856 | 23.4327 | 55.344 | 56.5135 | -139.0142 | -15.6176 | 31.614 | -27.2872 | 13.274 | 3.6134 | 3.3435 | 14.5467 | 135.3341 | 138.5682 |  |  | -217.174 | 221.3337 | 509.3254 | -132.3762 | -129.8881 | -66.3789 | -60.3441 | 80.3338 | 80.5405 |  |  | 37.9721 | 37.6754 | -44.159 | -44.1394 | 105.12 | 104.19 | 11.5 | 10.7 | 21.0027 | 28.16 | -335.5191 | 109.4144 | 107.7325 | 15.2 | -51.4 | -36.9 | -36.4 |  | 1.3616 | -497.4158 | -409.1821 | 466.0489 | 359.5961 | -28.1917 | -350.1827 | 351.3311 | -120.6694 | -251.2126 | -346.8622 | 107.7886 | 106.2189 | 124.522 | -450.6362 | 257.408 | -196.1961 | 197.7754 | -10.282 |  | 6.88 | 1.154 | 1.154 | -6.56 | -12.32 |  | 12.8038 | -28.9174 | -40.5478 | 28.9 | 53.153 | 52.475 |  |  | 51.7862 | 52.3719 | 52.8765 |  | 50.8 | 22.1215 | 6.08 |  | -60.5593 | 83.6164 | 67.0181 | -60.0478 | -82.2401 | 59.1403 | 22.912 | -65.2 | 66.3 | 287.3895 | -47.9762
06/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.0515 | -20.9386 | -34.6414 | 24.5161 |  | 34.1006 | -72.7528 | 40.1263 | 20.4534 | 19.9299 | 15.54 | -27.979 | 24.2 |  | -24.2 | 15.0199 | 44.0602 | 6.7407 | 6.3976 | 11.1014 | 5.5362 | 5.4321 | 2.5813 |  |  | -49.03 | -49.25 |  | -15.54 | 26.4 | 7.667 | 0.18 | -42.72 | -42.72 | -50.27 | 45.39 | 44.55 | 8.1493 | 13.5248 | 46.9886 | 48.6286 | 22.2677 | -40.2521 | -41.0949 | 24.2458 | 28.0919 | 47.2495 | 49.1381 | -5.1342 | -2.2151 | -242.3433 | 15.2323 | -17.5 | -17.6 | 47.6075 | 44.891 | -3.8991 |  | -38.0482 | 2.1362 |  |  | 280.9533 | 20.2032 | 20.0507 | -191.2849 | 261.4532 |  | -129.5571 | 131.5443 | 66.1046 | 22.44 | 24.39 | 44.34 | 65.55 | -18.3479 | -17.9461 | 101.4586 | 104.022 | 43.291 | -132.7374 | -132.3638 | -7.01 | 0 |  |  | 104.3 | 94.3 | -13.54 | 36.4933 | 34.9083 | 35.4346 | -24.6357 | -23.3517 | 1 | -5.6616 | -5.2774 | 12.3417 | 36.31 | 19.58 | 32.3511 | 30.6198 | -22.9754 |  |  |  | -67.9807 |  |  | -55.3 | -55 | 23.1894 | 36.9 | 31.0113 | 52.1667 | 36.85 | -0.55 | 53.7075 | 68.4214 | -19.15 | -19.4 | 79.62 | 47.17 | 67.7455 | 66.3636 | -6.0146 | -5.6545 | 154.9859 | 118.3485 | 113.4399 | 116.0699 | 121.1117 | 109.8513 | -25.478 | 203.076 | 453.8184 |  | -26.8578 | -24.6114 | -35.0718 | 39.0726 | 36.2603 | 161.34 | -46.0174 | -47.3248 | -75.5079 | 0 | -25.05 | 107.4 | 12.3324 | 25.5471 | -38.132 | -37.5911 | 7.9814 | -107.3338 | 74.1281 | 25.1898 |  | 25.0283 | 40.5432 | 40.7879 | 38.3763 | 17.4155 | 17.248 | -150.0409 | 7.4214 | 7.7622 | -112.5856 | -103.2595 | -42.721 | -43.15 | 13.9486 | 0.7974 | -8.81 | 18.35 | -42.4592 |  | -15.502 | 4.084 |  | 21.79 | 104.87 | 114.2437 | 13.72 | 81.3436 | 29.5 | -15.806 | 2.9609 | 3.3157 | 1.3195 |  |  |  | -22.4748 | 20.1699 | 23.5684 | 54.3891 | 57.187 | -139.54 | -15.4709 | 31.8983 | -26.9715 | 13.0287 | 3.3106 | 3.0165 | 14.4132 | 137.7763 | 137.2121 |  |  | -220.1709 | 223.0325 | 510.701 | -132.0327 | -129.9339 | -66.1651 | -60.141 | 81.1389 | 81.8877 |  |  | 36.1373 | 36.1044 | -42.4067 | -42.8395 | 107.43 | 106.55 | 12.2 | 12.6 | 21.2697 | 27.36 | -333.7819 | 109.4473 | 109.438 | 15.1 | -50.1 | -34.4 | -34.7 | 1.5693 |  | -503.9523 | -415.3069 | 463.8433 | 363.2979 | -34.0316 | -348.9355 | 346.4434 | -121.3262 | -245.8154 | -340.4127 | 106.6579 | 106.2019 | 123.294 | -445.953 | 255.8542 | -200.9286 | 197.7486 | -10.1776 |  | 6.72 | 1.278 | 1.277 | -7.28 | -12.24 |  | 13.0694 | -29.5613 | -40.5173 | 29.7 | 55.101 | 54.785 |  |  | 53.1486 | 55.282 | 53.4904 |  | 51 | 22.3993 | 5.91 |  | -61.5157 | 83.8194 | 67.3256 | -61.052 | -81.3595 | 59.0166 | 22.618 | -64.8 | 65.8 | 290.7255 | -50.4298
06/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 13.764 | -20.9097 | -35.5606 | 24.2239 |  | 33.1004 | -69.4803 | 39.0687 | 19.9034 | 19.3631 | 17.76 | -27.867 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 14.6569 | 43.5248 | 6.5759 | 6.7334 | 11.2551 | 5.3966 | 5.5846 | 2.4327 |  |  | -46.88 | -47.02 |  | -19.98 | 30.8 | 6.86 | 0.177 | -40.96 | -40.96 | -53.73 | 40.75 | 41.27 | 8.267 | 13.5579 | 46.5041 | 47.6817 | 18.7364 | -36.0772 | -36.1308 | 8.0466 | 8.5737 | 48.1076 | 48.9949 | -21.6795 | -23.9896 | -215.5136 | 14.6469 | -17.1 | -17.1 | 41.5306 | 40.5303 | -3.9664 |  | -32.3214 | 1.7978 |  |  | 252.8763 | 20.2948 | 20.2032 | -185.64 | 234.0137 |  | -129.3162 | 130.7883 | 64.0488 | 21.91 | 24.06 | 43.4 | 64.12 | -21.0271 | -20.7592 | 105.3709 | 105.2507 | 44.0753 | -116.1042 | -116.2793 | -4.6238 | 0 |  |  | 99.3 | 89.6 | -13.41 | 39.483 | 38.1485 | 38.9224 | -18.6685 | -18.5221 | 1 | -5.3686 | -11.2008 | 12.0593 | 34.29 | 18.77 | 32.3511 | 30.6198 | -23.4243 |  |  |  | -72.388 |  |  |  |  | 23.3597 | 35.5 | 29.1327 | 50.4089 | 35.33 | -0.31 | 52.4365 | 71.084 | -19.1 | -19.24 | 77.7 | 45.94 | 72.9818 | 70.6364 | -6.7402 | -6.6818 | 154.077 | 117.6227 | 112.6242 | 114.0669 | 123.4867 | 111.3111 | -24.916 | 197.625 | 446.8718 |  | -26.2512 | -24.1638 | -37.4357 | 41.0151 | 37.9562 | 179.772 | -46.8153 | -48.0497 | -76.7281 | 0 | -25.58 | 109.8 | 12.1106 | 28.7618 | -38.2766 | -38.1139 | 8.2509 | -109.9139 | 73.966 | 24.7614 |  | 24.6429 | 40.1051 | 40.2103 | 38.3987 | 20.2622 | 20.2622 | -152.3853 | 8.118 | 8.566 | -115.4887 | -106.9578 | -42.4427 | -44.19 | 13.8753 | 0.7633 | -8.79 | 18.11 | -42.8913 |  | -15.67 | 4.166 |  | 22.34 | 108.878 | 116.2404 | 13.49 | 83.3122 | 28.2 | -14.9225 | 3.1111 | 3.2324 | 1.2926 |  |  | -14.4212 | -21.1026 | 20.3758 | 21.8283 | 58.0849 | 59.3865 | -138.1889 | -15.1233 | 30.8485 | -25.8615 | 12.785 | 3.0372 | 2.7212 | 14.1596 | 136.627 | 136.7255 |  |  | -218.9579 | 219.3565 | 512.0165 | -130.4196 | -129.7379 | -66.1942 | -59.7651 | 82.7583 | 80.4846 |  | -96.8903 | 36.1593 | 36.0824 | -41.6507 | -41.5599 | 102.63 | 102.95 | 11.5 | 11.8 | 21.227 | 27.92 | -327.0281 | 105.201 | 105.5806 | 15.1 | -48.5 | -33.5 | -33.8 |  | 1.2494 | -501.6919 | -413.3893 | 456.7986 | 351.9436 | -37.2117 | -342.6322 | 344.0776 | -117.8325 | -244.3191 | -336.3499 | 104.2859 | 105.7597 | 119.1565 | -437.4309 | 249.3091 | -194.353 | 196.3667 | -9.6228 |  | 7.2 | 1.336 | 1.334 | -7.6 | -11.92 |  | 12.8923 | -29.2378 | -40.3128 | 30.1 | 52.148 | 52.351 |  |  | 53.5881 | 52.6466 | 54.2846 |  | 50.1 | 22.7023 | 5.79 |  | -61.4392 | 81.9682 | 66.5876 | -60.7488 | -81.5213 | 58.4831 | 22.2879 | -63.8 | 64.6 | 288.0802 | -54.0347
06/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 13.787 | -20.6566 | -35.2479 | 23.9729 |  | 32.4315 | -68.3094 | 38.6871 | 19.7374 | 19.2674 | 19.98 | -26.587 |  | 14.904 |  | 14.5466 | 41.698 | 6.7132 | 6.8475 | 10.9566 | 5.5493 | 5.6362 | 2.4891 |  |  | -45.92 | -46.25 |  | -19.98 | 30.8 | 6.748 | 0.178 | -44.39 | -44.39 | -44.04 | 43.5 | 43.84 | 8.8106 | 12.6494 | 45.6566 | 46.7544 | 19.0553 | -37.751 | -39.9689 | 34.4359 | 32.2097 | 46.8955 | 45.8902 | -0.8347 | -0.5396 | -231.3267 | 15.5189 | -17.5 | -17.6 | 44.3206 | 42.5268 | -3.4058 |  | -36.2893 | 1.6325 |  |  | 277.7184 | 20.4779 | 20.4169 | -189.9258 | 242.8921 |  | -125.4008 | 125.9396 | 64.0288 | 22.42 | 24.07 | 42.07 | 64.81 | -22.7685 | -23.1704 | 104.6667 | 105.034 | 44.5293 | -116.9346 | -115.7316 | -4.7571 |  |  |  | 97.3 | 87.8 | -13.29 | 40.0032 | 37.0487 | 37.3761 | -19.0249 | -16.9441 | 1 | -8.0624 | -8.3765 | 11.8075 | 32.28 | 17.97 | 30.9448 | 29.3015 | -22.589 |  |  |  | -78.4738 |  |  | -52.9 | -52.6 | 22.9861 | 34.8 | 27.7238 | 49.823 | 34.6 | -0.15 | 52.8395 | 76.8169 | -18.76 | -18.92 | 75.84 | 44.18 | 86.2545 | 76.7455 | -6.9254 | -7.2909 | 154.1849 | 121.1636 | 115.7291 | 117.9373 | 115.2125 | 102.2732 | -25.383 | 198.9127 | 434.6686 |  | -25.8056 | -24.7238 | -14.3444 | 43.3077 | 39.4248 | 52.272 | -44.3805 | -44.0552 | -69.8915 | 0 | -18.4 | 71.8 | 11.993 | 35.6929 | -39.7854 | -39.0084 | 9.1458 | -106.0341 | 52.6929 | 24.4123 |  | 24.2167 | 40.0769 | 40.3086 | 37.6971 | 22.9415 | 22.7741 | -144.3474 | 7.4925 | 7.4178 | -112.5322 | -105.2465 | -42.1717 | -44.32 | 13.9657 | 0.7388 | -8.85 | 18.88 | -40.8802 |  |  | 4.054 |  | 22.17 | 105.6199 | 110.4296 | 13.6 | 83.206 | 28.5 | -15.0583 | 3.2858 | 3.6477 | 1.2451 |  |  | -16.2082 | -21.258 | 19.6791 | 21.9401 | 56.4546 | 58.1922 | -141.9104 | -14.6339 | 31.1813 | -24.8324 | 12.6752 | 2.9298 | 2.6684 | 14 | 133.109 | 135.1027 |  |  | -225.7541 | 227.33 | 500.0504 | -129.9733 | -127.7852 | -67.7209 | -61.2914 | 81.6251 | 80.7416 |  |  | 36.9833 | 36.0604 | -40.9884 | -41.1583 | 106.89 | 105.87 | 8.7 | 9.3 | 21.3915 | 27.44 | -324.09 | 103.4331 | 103.2844 | 15.1 | -49 | -35.2 | -35.4 |  |  | -489.0545 | -407.1223 | 446.4225 | 349.6862 | -30.8222 | -345.4565 | 337.3541 | -114.6894 | -242.4885 | -336.5648 | 104.2744 | 104.4166 | 117.131 | -435.6075 | 252.6659 | -192.767 | 192.4213 | -9.8865 |  | 6.24 | 1.348 | 1.346 | -5.92 | -12.16 |  | 13.2433 | -28.8869 | -40.8102 | 29.3 | 50.756 | 52.49 | 9.7755 |  | 53.4229 | 53.5081 | 53.8425 |  | 52.8 | 22.7737 | 5.66 |  | -61.3033 | 82.1408 | 67.5787 | -61.9996 | -82.1217 | 59.9722 | 22.1975 | -65.8 | 66.9 | 277.9137 | -43.7344
06/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.6465 |  | -35.6564 | 23.9336 |  | 32.0144 | -66.0276 | 38.0657 | 19.3434 | 18.9771 | 15.54 | -28.014 |  |  |  | 14.973 | 40.856 | 5.129 | 5.1741 | 8.5849 | 5.468 | 1.6519 | 2.4312 |  |  | -51.03 | -51.08 |  | -17.76 | 30.8 | 6.983 | 0.18 | -30.09 | -30.09 | -79.64 | 30.12 | 30.29 | 8.5 | 13.668 | 45.5863 | 46.8891 | 20.0894 | -31.1267 | -31.0157 | 7.816 | 5.5956 | 49.168 | 49.7305 | -44.339 | -46.7263 | -166.9299 | 15.0675 | -17.5 | -17.4 | 36.4159 | 35.7156 | -4.2696 |  | -23.9222 | 1.61 |  |  | 203.4668 | 16.5715 | 16.4495 | -163.4144 | 197.8225 |  | -128.0501 | 129.9352 | 63.0309 | 21.28 | 22.81 | 41.64 | 63.46 | -24.51 | -24.376 | 108.2334 | 108.7909 | 43.3589 | -102.5616 | -102.3062 | -6.2243 |  |  |  | 94.4 | 85.6 | -12.94 | 42.1607 | 41.2075 | 41.8822 | -13.6374 | -13.6555 | -15.2849 | -1.5995 | -20.7755 | 12.0225 | 31.13 | 17.35 | 30.4761 | 28.862 | -22.2183 |  |  |  | -79.5867 |  |  | -55.2 | -55 | 23.2553 | 34.1 | 26.7845 | 48.6511 | 34.25 | 0.04 | 53.63 | 77.7919 | -18.8 | -19.04 | 74.91 | 44.09 | 78.4909 | 77.4182 | -11.5188 | -12.0182 | 151.198 | 115.1852 | 109.8381 | 112.3102 | 120.6663 | 110.4547 | -25.326 | 174.9397 | 438.8029 |  | -25.8965 | -23.3222 | -32.8405 | 36.5191 | 35.8149 | 172.092 | -48.5894 | -49.8979 | -73.9724 | 0 | -23.22 | 117.4 | 11.989 | 22.0934 | -39.7738 | -39.3393 | 8.954 | -104.633 | 70.2967 | 24.5594 |  | 24.233 | 40.0332 | 40.3912 | 37.996 | 24.1137 | 23.4439 | -157.7439 | 13.6245 | 13.8885 | -122.1931 | -114.6808 | -43.5633 | -45.68 | 13.9657 | 0.7388 | -8.81 | 19.08 | -43.0362 |  |  | 4.117 |  | 21.38 | 116.0747 | 124.1895 | 13.06 | 79.9292 | 27.6 | -13.5211 | 3.1182 | 3.6369 | 1.2328 |  |  | -15.7206 | -20.1655 | 17.9329 | 20.6864 | 56.1718 | 58.6417 | -130.7428 | -14.6438 | 29.5267 | -24.8295 | 13.1389 | 2.8028 | 2.5313 | 15 | 136.3379 | 136.2491 |  |  | -220.4137 | 221.2206 | 511.2138 | -131.1233 | -128.5334 | -65.9042 | -59.2014 | 81.0307 | 79.6724 |  |  | 36.8515 | 36.1044 | -41.0758 | -41.9164 | 105.27 | 104.49 | 9.2 | 11.3 | 21.1052 | 28 | -332.7885 | 106.0215 | 105.8877 | 15 | -50.7 | -34.4 | -34.7 |  |  | -498.5943 | -405.9001 | 454.1615 | 353.6937 | -36.477 | -341.6242 | 343.8835 | -118.4386 | -244.2703 | -337.9953 | 104.1521 | 105.4819 | 119.6127 | -435.4161 | 251.911 | -191.3184 | 193.0715 | -10.0183 |  | 6.64 | 1.36 | 1.36 | -6.48 | -13.52 |  | 12.7459 | -28.6824 | -40.7523 | 30.2 | 55.041 | 56.482 | 9.806 |  | 53.5508 | 52.5383 | 52.7558 |  | 50.2 | 23.0013 | 5.68 |  | -60.1541 | 83.9783 | 67.348 | -60.3026 | -81.8419 | 58.9942 | 22.7908 | -63.7 | 64.6 | 288.2263 | -51.1888
06/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 13.4774 |  | -35.6559 | 24.1126 |  | 32.0198 | -65.7539 | 38.1396 | 19.4734 | 18.9931 | 19.98 | -28.336 | 26.4 |  | -24.2 | 14.9734 | 41.6836 | 5.1424 | 5.228 | 8.6388 | 5.2193 | 1.82 | 2.4049 |  |  | -49.89 | -50.33 |  | -22.2 | 30.8 | 7.215 | 0.178 | -30.04 | -30.04 | -77.13 | 30.18 | 30.22 | 8.6529 | 13.6962 | 45.3173 | 46.3428 | 16.7644 | -31.3273 | -31.0539 | 8.9663 | 9.1556 | 47.6743 | 48.0356 | -42.5021 | -44.9048 | -157.1819 | 15.317 | -17.5 | -17.5 | 37.0016 | 36.1174 | -3.7626 |  | -23.8702 | 1.5563 |  |  | 193.5788 | 12.0548 | 12.2684 | -148.2047 | 191.969 |  | -127.7513 | 128.8926 | 63.0708 | 21.18 | 22.8 | 41.19 | 62.7 | -24.9118 | -24.6439 | 110.7754 | 110.1999 | 45.096 | -99.9527 | -101.0194 | -5.8084 |  |  |  | 93.9 | 84.8 | -12.75 | 43.1026 | 42.0441 | 41.7437 | -13.9257 | -13.3415 | -17.2113 | 1.6745 | -22.8452 | 11.7278 | 30.06 | 16.87 | 30.0073 | 28.569 | -22.1124 |  |  |  | -77.618 |  |  |  |  | 23.5245 | 34.1 | 24.4363 | 48.6511 | 33.89 | 0.75 | 53.3045 | 77.5519 | -18.82 | -19.06 | 73.96 | 44.22 | 76.8545 | 76.7455 | -12.8435 | -13.1364 | 150.8953 | 113.4296 | 108.3311 | 109.3841 | 116.66 | 102.339 | -25.66 | 159.2715 | 445.3291 |  | -25.3875 | -23.3215 | -23.5997 | 38.7208 | 34.7435 | 139.836 | -44.9804 | -46.0952 | -66.5244 | 0 | -27.5 | 82.3 | 12.0008 | 23.5583 | -39.1488 | -37.8173 | 7.8701 | -101.5151 | 69.1989 | 24.9211 |  | 24.6605 | 39.2373 | 39.6681 | 38.3477 | 24.7835 | 24.4486 | -163.1024 | 14.3726 | 14.3853 | -126.1272 | -116.9287 | -43.556 | -46.96 | 13.9925 | 0.7388 | -8.89 | 19.4 | -43.6611 |  |  | 4.122 |  | 20.78 | 118.0741 | 127.6074 | 13.22 | 80.2189 | 29.1 | -13.0768 | 3.046 | 3.569 | 1.2123 |  |  | -16.9398 | -19.5406 | 19.0132 | 20.2841 | 54.3187 | 54.7774 | -129.5182 | -14.4687 | 29.2645 | -25.0095 | 12.8524 | 2.6563 | 2.4048 | 14 | 138.3919 | 136.4584 |  |  | -224.4408 | 225.9401 | 517.8097 | -134.0784 | -131.568 | -68.9034 | -61.4663 | 82.6161 | 81.0822 | -102.7119 |  | 35.3024 | 34.1488 | -53.7845 | -53.9963 | 102.71 | 102.05 | 11.1 | 11.4 | 21.1458 | 28.32 | -332.7466 | 104.9217 | 103.4322 | 15.1 | -51.6 | -33.5 | -33.9 | 1.6699 | 1.3544 | -507.2326 | -412.6309 | 463.6666 | 360.9974 | -36.5412 | -348.7907 | 350.9459 | -118.4152 | -246.1531 | -343.4035 | 105.9875 | 105.3746 | 122.7017 | -447.892 | 252.0517 | -199.1432 | 202.4684 | -10.5209 |  | 3.36 | 1.322 | 1.321 | -3.92 | -15.28 |  | 16.2036 | -31.2306 | -41.1032 | 28.8 | 52.91 | 53.264 |  |  | 52.4103 | 52.2934 | 52.9458 |  | 51 | 22.907 | 5.71 |  | -61.8807 | 85.659 | 69.4827 | -61.6138 | -84.4882 | 60.564 | 23.0894 | -64.5 | 64.7 | 292.7069 | -52.5155
06/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.6331 | -20.449 | -36.8388 | 24.6461 |  | 32.0376 | -64.7168 | 38.0594 | 19.4614 | 19.1086 | 19.98 | -28.386 | 26.4 |  | -24.2 | 15.0149 | 40.1968 | 6.2062 | 6.5135 | 10.6753 | 5.3553 | 5.8164 | 2.3977 |  |  | -49.52 | -49.27 |  | -19.98 | 30.8 | 6.968 | 0.18 | -32.5 | -32.5 | -71.16 | 32.29 | 32.35 | 8.2673 | 13.5326 | 45.5435 | 47.5114 | 16.4643 | -34.0493 | -34.0381 | 28.4375 | 31.8598 | 45.609 | 45.4266 | -23.2051 | -25.193 | -188.2607 | 14.9132 | -17.4 | -17.2 | 39.7881 | 39.3274 | -3.6664 |  | -28.7824 | 1.8713 |  |  | 228.8887 | 15.595 | 15.4118 | -166.894 | 213.1362 |  | -115.3346 | 117.9108 | 62.9311 | 21.86 | 23.49 | 41.28 | 62.69 | -25.8495 | -25.9835 | 107.8336 | 109.6215 | 45.205 | -102.4156 | -101.5886 | -6.3062 |  |  |  | 94.1 | 84.7 | -12.81 | 41.7329 | 40.3172 | 40.8052 | -16.7558 | -16.5041 | -10.8088 | -2.5016 | -15.8218 | 11.8908 | 30.12 | 16.82 | 30.0073 | 28.569 | -21.9042 |  |  |  | -89.1641 |  |  | -52.8 | -52.5 | 23.2883 | 34.2 | 26.3149 |  |  | 0.1 | 53.909 | 88.285 | -18.89 | -19.15 | 74.11 | 43.45 | 89.2727 | 87.7636 | -8.5948 | -8.9364 | 157.5369 | 121.4204 | 115.6862 | 118.5263 | 99.9613 | 87.5408 | -26.848 | 177.528 | 436.9902 |  | -26.0135 | -23.7438 | -10.8529 | 49.0747 | 45.2761 | 47.664 | -32.999 | -33.901 | -51.949 | 0 | -16.68 | 0.9 | 12.0483 | 44.5554 | -38.7355 | -37.6852 | 6.5123 | -84.7353 | 50.2067 | 25.1365 |  | 24.5271 | 38.6044 | 39.7198 | 37.9115 | 25.7883 | 25.9557 | -155.3995 | 10.4817 | 10.8355 | -115.2602 | -106.2748 | -43.5486 | -47.7 | 13.9657 | 0.7633 | -8.9 | 19.56 | -42.9676 |  |  | 4.056 |  | 19.74 | 108.4903 | 118.4651 | 14.12 | 80.4845 | 27.3 | -13.7643 | 3.1568 | 3.5318 | 1.2287 |  |  | -16.5224 | -20.193 | 19.2862 | 20.8979 | 58.4793 | 59.1983 | -130.7635 | -14.478 | 30.1211 | -24.8194 | 12.5506 | 2.8321 | 2.5841 |  | 138.9324 | 139.277 |  |  | -229.6297 | 230.386 | 509.1281 | -133.8126 | -132.9176 | -65.6829 | -59.5438 | 78.8269 | 80.0101 |  |  | 35.555 | 35.1266 | -55.2644 | -55.5952 | 99.77 | 99.11 | 10 | 11.3 | 21.1052 | 28.64 | -332.2722 | 104.457 | 104.3112 | 15.6 | -51 | -34.4 | -34.7 |  |  | -502.2264 | -401.4758 | 465.0604 | 360.4543 | -24.7079 | -354.6146 | 353.1727 | -122.5593 | -248.547 | -345.3437 | 107.1197 | 105.0981 | 123.3029 | -446.0872 | 256.5516 | -201.4098 | 204.3311 | -9.491 |  | 4 | 1.346 | 1.344 | -3.04 | -14.96 |  | 15.8801 | -30.3517 | -41.0452 | 27.8 | 53.54 | 53.704 |  |  | 53.6706 | 52.2492 | 52.7392 |  | 49.5 | 22.8176 | 5.65 |  | -60.6665 | 84.1943 | 66.7486 | -60.2591 | -82.5066 | 57.9801 | 23.6322 | -63.2 | 63.4 | 282.0896 | -45.5538
06/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 13.8062 | -21.1739 | -35.9768 | 25.0404 |  | 32.6094 | -66.3484 | 38.447 | 19.4334 | 19.1631 | 19.98 | -28.595 | 26.4 | 14.076 | -24.2 | 14.9564 | 41.477 | 6.7199 | 6.8572 | 11.0396 | 5.2417 | 6.9871 | 2.3648 |  |  | -51.39 | -51.39 |  | -19.98 | 30.8 | 7.133 | 0.182 | -31.14 | -31.14 | -77.4 | 30.96 | 31.08 | 8.6364 | 13.467 | 46.6862 | 48.1102 | 16.7534 | -31.5779 | -31.9112 | 9.5367 | 9.5751 | 48.4661 | 49.0447 | -40.294 | -43.1915 | -166.9791 | 15.1415 | -17.6 | -17.6 | 37.4315 | 36.6058 | -3.7265 |  | -24.4501 | 2.0221 |  |  | 205.0843 | 15.4424 | 15.4118 | -158.3995 | 201.0321 |  | -129.6626 | 132.7067 | 65.0168 | 22.15 | 23.75 | 42.12 | 64.21 | -25.1797 | -25.1797 | 109.4184 | 111.5203 | 43.943 | -105.0821 | -104.6333 | -5.5968 |  |  |  | 95.4 | 86.2 | -12.95 | 42.1832 | 40.8466 | 41.0104 | -14.1555 | -14.0146 | -17.0114 | 0.329 | -21.0794 | 12.1252 | 30.15 | 17.02 | 30.0073 | 28.569 | -22.0571 |  |  |  | -77.2104 |  |  | -55.2 | -55 | 23.5025 | 34.2 | 25.8452 | 49.2371 | 34.23 | 0.37 | 54.126 | 76.5493 | -18.44 | -18.67 | 74.52 | 44.95 | 77.2545 | 76.4909 | -13.2799 | -13.1364 | 149.9893 | 114.3331 | 108.2443 | 111.0544 | 123.8162 | 113.3117 | -24.891 | 168.5114 | 446.4066 |  | -26.0574 | -23.827 | -34.0487 | 34.7697 | 32.4344 | 182.844 | -50.0219 | -51.071 | -76.3396 | 15.62 | -27.74 | 108.9 | 12.3079 | 15.4528 | -39.1361 | -38.0888 | 7.5036 | -110.0597 | 75.1727 | 24.8467 |  | 24.4728 | 38.3462 | 39.127 | 37.6394 | 24.951 | 24.951 | -166.7865 | 15.0071 | 15.0946 | -125.0703 | -117.283 | -47.6136 | -48.88 | 13.9657 | 0.7486 | -8.89 | 17.83 | -47.3548 |  |  | 4.066 |  | 19.2 | 117.9439 | 128.2673 | 13.39 | 80.4798 | 26.9 | -13.9908 | 3.0815 | 3.2654 | 1.2267 |  |  | -16.9811 | -20.4954 | 19.1005 | 21.2944 | 57.2195 | 58.2997 | -132.8314 | -14.795 | 30.3271 | -25.6158 | 13.1187 | 2.9493 | 2.679 |  | 138.3102 | 137.1525 |  |  | -221.5162 | 221.7615 | 515.8878 | -133.3679 | -130.9254 | -66.3422 | -59.616 | 76.6391 | 76.6461 |  | -99.8872 | 35.3243 | 34.4125 | -55.1315 | -55.552 | 102.81 | 101.08 | 8.5 | 10 |  | 29.52 | -337.798 | 108.5875 | 109.0417 | 16.2 | -49.6 | -32.7 | -33 | 1.524 | 1.2949 | -506.4293 | -411.3874 | 474.4617 | 366.5656 | -28.6389 | -357.0294 | 352.4248 | -118.9065 | -246.0284 | -350.4721 | 107.9572 | 106.6143 | 125.7467 | -453.894 | 252.8272 | -201.4022 | 204.1867 | -9.6503 |  | 3.12 | 1.242 | 1.233 | -4.08 | -14.8 |  | 16.3806 | -29.4148 | -40.7828 | 26.3 | 50.638 | 51.61 |  |  | 50.1873 | 51.2914 | 50.2684 |  | 52.6 | 22.8486 | 5.82 |  | -59.876 | 83.9678 | 67.3834 | -59.5223 | -82.181 | 58.6185 | 23.0292 | -64.8 | 66.5 | 293.6663 | -53.0204
06/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.2886 | -21.6646 | -35.6789 | 25.3861 |  | 33.4496 | -66.9107 | 39.491 | 19.8974 | 19.5775 | 17.76 | -28.914 | 26.4 |  | -26.4 | 14.6295 | 41.5106 | 6.8312 | 6.7457 | 11.3421 | 5.1002 | 6.4873 | 2.4321 |  |  | -52.89 | -52.92 |  | -17.76 | 30.8 | 8.156 | 0.188 | -32.77 | -32.77 | -79.5 | 32.76 | 33.05 | 8.2879 | 13.3689 | 48.3672 | 49.8443 | 20.7916 | -32.4044 | -32.6918 | 7.2581 | 7.3145 | 51.8884 | 52.3649 | -42.9956 | -45.3874 | -182.8137 | 14.8859 | -17.4 | -17.4 | 38.0359 | 37.4126 | -3.7753 |  | -24.6059 | 2.1368 |  |  | 218.7261 | 19.6539 | 19.5013 | -172.808 | 213.325 |  | -130.3761 | 132.9081 | 66.0048 | 22.24 | 24.29 | 43.05 | 64.68 | -25.7156 | -25.3137 | 110.9642 | 110.7685 | 43.889 | -108.0569 | -107.779 | -5.7353 |  |  |  | 96.6 | 87.4 | -12.89 | 41.4774 | 40.9789 | 40.5419 | -14.6129 | -14.2826 | -13.8011 | -3.9849 | -19.2863 | 12.4496 | 31.87 | 17.71 | 31.4136 | 29.4479 | -22.6376 |  |  |  | -81.3755 |  |  | -57.7 | -57.2 | 23.519 | 35.6 | 28.1934 | 50.9949 | 35.29 | 0 | 53.723 | 81.1896 | -18.64 | -18.66 | 76.4 | 46.23 | 81.7091 | 81.7273 | -12.5549 | -12.4364 | 156.9715 | 118.1992 | 112.673 | 116.1501 | 120.7348 | 109.6917 | -24.764 | 182.8904 | 443.3338 |  | -26.2933 | -23.98 | -31.284 | 32.599 | 30.2726 | 176.7 | -47.2681 | -48.0022 | -73.5755 | 16.23 | -17.97 | 96.7 | 12.6443 | 10.9103 | -41.4042 | -40.1209 | 11.9995 | -108.1746 | 73.2847 | 24.7543 |  | 24.4268 | 39.1995 | 39.3391 | 37.7171 | 25.4534 | 24.951 | -166.1167 | 14.5735 | 14.3987 | -124.6892 | -115.4894 | -48.3534 | -48.4 | 14.1781 | 0.751 | -8.89 | 18.24 | -48.0283 |  |  | 4.094 |  | 18.44 | 116.7252 | 126.3296 | 13.4 | 79.1965 | 27 | -15.1969 | 3.252 | 3.4863 | 1.2945 |  |  | -15.4563 | -22.3969 | 18.1224 | 23.1103 | 58.0368 | 57.7399 | -135.6274 | -15.1276 | 31.2751 | -26.2629 | 13.3757 | 3.3692 | 3.1114 | 14.3579 | 138.1326 | 138.5156 |  |  | -218.3938 | 222.8437 | 513.9722 | -132.7431 | -130.8504 | -66.1074 | -59.8961 | 76.6975 | 74.1316 |  |  | 34.764 | 35.3133 | -59.3541 | -59.8979 | 102.09 | 101.44 | 8.1 | 8.3 | 21.0219 | 30.56 | -343.003 | 108.0565 | 107.9095 | 16.2 | -48.4 | -34.9 | -34.7 | 1.6518 | 1.46 | -506.3023 | -413.0855 | 482.2625 | 370.2184 | -24.6632 | -362.3591 | 358.8594 | -119.781 | -248.6499 | -352.376 | 110.4106 | 107.4068 | 127.0155 | -455.4755 | 261.7906 | -205.5365 | 209.2135 | -9.7024 |  | 1.84 | 1.116 | 1.112 | -3.12 | -16.08 |  | 17.2595 | -29.3263 | -41.5732 | 25.6 | 50.451 | 50.295 | 9.8084 |  | 50.7995 | 50.7332 | 50.428 |  | 53.3 | 22.3948 | 6 |  | -61.5428 | 83.1425 | 67.8688 | -59.9707 | -82.367 | 58.8704 | 23.2844 | -66.1 | 64.7 | 292.0508 | -50.1392
06/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.8399 | -22.5479 | -35.5199 | 26.0678 |  | 36.5094 | -73.6685 | 41.7745 | 21.1934 | 20.9415 | 13.32 | -31.64 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.7181 | 43.7534 | 8.097 | 7.6835 | 13.6674 | 5.209 | 6.5195 | 2.4241 |  |  | -55.47 | -55.41 |  | -13.32 | 30.8 | 9.191 | 0.202 | -36.44 | -36.44 | -80.9 | 36.06 | 35.76 | 8.9678 | 12.9604 | 50.4638 | 52.272 | 26.1151 | -34.8942 | -34.795 | 7.1277 | 6.1137 | 56.4093 | 57.2826 | -40.852 | -43.7172 | -215.3093 | 15.0784 | -17.3 |  | 40.3829 | 39.6713 | -3.9604 |  | -28.6294 | 1.8591 |  | 2.2161 | 251.2283 | 32.7463 | 32.9905 | -223.8272 | 245.2762 |  | -133.3749 | 135.0577 | 69.0884 | 23.16 | 25.23 | 44.82 | 66.72 | -25.1797 | -24.9118 | 110.9659 | 110.3676 | 42.8765 | -116.3875 | -115.6092 | -4.0389 |  |  |  | 101.2 | 91.8 | -13.5 | 42.1857 | 41.1218 | 41.2616 | -11.8988 | -12.0674 | -10.9214 | -11.7886 | -13.7377 | 12.7315 | 37.79 | 20.12 | 33.7573 | 32.0847 | -24.5041 |  |  |  | -90.5104 |  |  | -62.9 | -62.7 | 24.0079 | 38.7 | 34.2988 | 55.0964 | 38.44 | -1.13 | 54.932 | 88.725 | -18.9 | -19.15 | 82.82 | 48.87 | 90.1455 | 88.9636 | -8.6756 | -8.8182 | 167.414 | 131.1515 | 125.6349 | 127.9189 | 120.8879 | 108.7782 | -25.355 | 233.8076 | 461.8196 |  | -26.7166 | -24.6607 | -26.3853 | 35.54 | 34.0259 | 147.516 | -43.1864 | -44.3508 | -72.5004 | 0 | -25.86 | 98.9 | 13.2909 | 13.799 | -41.9801 | -41.0165 | 13.8065 | -105.8116 | 72.5616 | 25.0601 |  | 24.6028 | 39.3629 | 41.1643 | 39.392 | 24.951 | 24.6161 | -162.7675 | 10.5625 | 10.8173 | -119.5692 | -110.6455 | -49.4301 | -45.75 | 13.9657 | 0.8219 | -8.77 | 15.81 | -49.5586 |  | -15.512 | 4.15 |  | 19.34 | 111.9721 | 121.2786 | 14.01 | 81.2066 | 26.2 | -15.8483 | 2.6789 | 2.876 | 1.3825 |  |  |  | -24.5969 | 17.8079 | 25.229 | 58.0041 | 60.2483 | -140.133 | -15.9186 | 32.8522 | -29.0292 | 12.5034 | 4.5021 | 4.2083 | 14 | 142.009 | 142.4666 |  |  | -221.6193 | 220.2339 | 519.3813 | -135.8068 | -135.216 | -63.2154 | -54.3899 | 76.181 | 75.8608 |  |  | 36.9174 | 36.8405 | -64.1021 | -64.6797 | 97.7 | 96.79 | 13.6 | 15.3 | 21.0433 | 30.08 | -352.3977 | 106.9558 | 106.7914 | 16.8 | -47.3 | -35.2 | -35.6 |  |  | -509.4952 | -430.3723 | 495.9923 | 376.741 | -22.8406 | -364.2163 | 366.5408 | -126.5216 | -253.7104 | -357.4889 | 109.8387 | 110.4953 | 135.4147 | -471.8889 | 260.9182 | -215.173 | 216.9317 | -9.491 |  | 2 | 0.803 | 0.798 | -2.64 | -14.88 |  | 14.6502 | -28.4169 | -40.5173 | 26.7 | 54.458 | 54.559 |  |  | 49.5988 | 49.5299 | 50.0546 |  | 47.1 | 22.2449 | 6.45 |  | -55.1621 | 82.6459 | 63.1496 | -54.5783 | -81.4639 | 53.5094 | 26.2236 | -60.5 | 60.7 | 299.6989 | -58.9363
06/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.5077 | -23.3432 | -34.7593 | 26.2195 |  | 39.0332 | -78.4615 | 45.1408 | 22.9653 | 22.6583 | 8.88 | -32.942 |  | 16.56 | -28.6 | 14.9389 | 46.4116 | 8.9164 | 8.9502 | 14.5556 | 5.1817 | 6.602 | 2.5484 |  |  | -59.04 | -59.16 |  | -8.88 | 30.8 | 12.166 | 0.217 | -39.91 | -39.91 | -81.52 | 39.68 | 40.29 | 9.671 | 12.363 | 53.7752 | 55.5357 | 30.7982 | -38.0305 | -38.4489 | 6.6686 | 6.115 | 60.5536 | 61.1153 | -38.738 | -41.5652 | -250.4754 | 14.6659 | -17.1 | -17.5 | 44.3412 | 43.1617 | -4.0595 |  | -35.4714 | 2.1931 |  | 2.6773 | 286.9655 | 23.896 | 23.8044 | -242.0505 | 251.6702 |  | -130.6338 | 132.9784 | 71.1941 | 24.68 | 27.22 | 49.21 | 70.51 | -23.1704 | -22.0987 | 105.8658 | 106.9846 | 40.0103 | -99.661 | -99.0663 | -2.7288 |  |  |  | 112.7 | 102.3 | -14.35 | 60.155 | 57.4439 | 58.1618 | -32.9781 | -32.9529 | 1 | 0.0709 | -6.3754 | 13.3347 | 40.26 | 21.66 | 37.0386 | 35.1608 | -26.9642 |  |  |  | -84.529 |  |  | -62.7 | -62.2 | 24.2111 | 43.1 | 40.4042 | 60.9558 | 42.69 | -1.94 | 57.164 | 84.8248 | -19.49 | -19.76 | 87.92 | 51.86 | 84.0727 | 82.8 | -8.5856 | -8.8909 | 174.2902 | 137.4132 | 131.6241 | 133.7649 | 124.9402 | 113.5584 | -25.29 | 255.4263 | 459.5194 |  | -27.6681 | -25.0508 | -32.9804 | 40.9392 | 37.8591 | 164.412 | -45.0778 | -46.0723 | -76.1541 | 0 | -27.31 | 103.4 | 14.352 | 19.934 | -39.1522 | -38.5333 | 9.5776 | -111.6949 | 79.2186 | 24.8342 |  | 24.6408 | 40.0995 | 40.673 | 37.4427 | 22.1042 | 21.7693 | -161.9303 | 10.5395 | 10.7578 | -116.239 | -104.8607 | -51.5248 | -44.99 | 13.9657 | 0.8682 | -8.89 | 14.95 | -50.8537 |  | -15.338 | 3.139 |  | 18.76 | 107.0222 | 119.3634 | 13.71 | 80.8431 | 24.6 | -16.8939 | 2.4699 | 2.7544 | 1.5424 |  |  | -15.3422 | -27.524 | 18.5368 | 28.1342 | 60.9401 | 60.8158 | -144.3636 | -16.8461 | 34.0473 | -31.7971 | 12.6863 | 5.9096 | 5.5491 | 14.1841 | 140.8323 | 140.6028 |  |  | -212.1495 | 215.0136 | 514.6559 | -135.6867 | -133.7909 | -61.4531 | -54.6467 | 76.4919 | 75.9259 | -101.4572 |  | 35.3573 | 34.5553 | -63.942 | -64.3506 | 101 | 100.25 | 11 | 11.7 | 21.0219 | 29.76 | -343.1501 | 109.1971 | 109.0437 | 18.5 | -46.9 | -34.4 | -34.7 | 1.603 |  | -505.6383 | -430.4854 | 492.6992 | 381.1503 | -23.6134 | -364.2431 | 366.1657 | -126.6804 | -253.3241 | -364.1785 | 111.6992 | 110.7805 | 130.2532 | -469.9446 | 264.1614 | -215.6121 | 219.579 | -9.8068 |  | 3.12 | 0.693 | 0.69 | -2.64 | -14.56 |  | 14.8547 | -26.3081 | -41.0758 | 24.2 | 50.585 | 51.183 |  |  | 49.9428 | 50.7685 | 49.9951 |  | 48.4 | 22.6832 | 7.16 |  | -51.9196 | 82.1895 | 62.8655 | -51.4677 | -81.2354 | 53.2833 | 27.861 | -62.6 | 62.6 | 301.0215 | -65.5088
06/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.5266 | -24.6539 | -34.1344 | 26.8932 |  | 42.9504 | -85.6712 | 50.3533 | 25.3412 | 24.831 | 4.44 | -35.796 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.4797 | 50.2548 | 9.9383 | 9.8085 | 16.6699 | 5.1981 | 6.3445 | 2.4209 |  |  | -64.41 | -64.35 |  | -4.44 | 30.8 | 14.477 | 0.225 | -45.48 | -45.48 | -79.2 | 45.4 | 45.93 | 10.4189 | 12.0609 | 57.5745 | 58.8194 | 34.5462 | -45.8566 | -46.2615 | 5.6265 | 5.8975 | 65.6483 | 66.8629 | -38.1231 | -40.5136 | -269.0888 | 13.809 | -16.9 | -16.9 | 52.9351 | 51.5212 | -3.6415 |  | -45.3898 | 2.8348 | 0 | 3.44 | 303.5981 | 17.8838 | 17.7923 | -258.1201 | 257.7837 |  | -128.7732 | 131.0586 | 70.0864 | 22.78 | 25.74 | 49.31 | 69.1 | -24.1081 | -23.8402 | 107.2818 | 107.4634 | 38.7032 | -98.5777 | -98.7817 | 2.1612 |  |  |  | 119.3 | 108.9 | -15.11 | 62.8055 | 61.6327 | 61.1649 | -28.7456 | -28.6089 | -15.4762 | 9.9579 | -19.0544 | 13.8128 | 44.47 | 24.21 | 39.3823 | 37.3581 | -26.9638 |  |  |  | -89.7867 |  |  | -66.6 | -65.7 | 24.7165 | 49.2 | 47.9186 | 70.3308 | 49.16 | -3.03 | 55.521 | 89.0751 | -21.51 | -21.64 | 92.6 | 53.33 | 91.6545 | 87.9818 | -9.0219 | -9.0455 | 188.4923 | 150.5044 | 144.5871 | 146.6611 | 124.4892 | 109.8316 | -23.535 | 267.4525 | 471.4458 |  | -29.9982 | -27.5263 | -46.3218 | 45.7574 | 43.4897 | 144.444 | -41.4601 | -42.9532 | -75.0894 | 0 | -15.85 | 99.4 | 12.2131 | 39.911 | -39.333 | -38.3869 | 9.6489 | -106.4019 | 75.4472 | 25.3004 |  | 24.9701 | 40.0599 | 40.4166 | 38.495 | 24.4486 | 23.2764 | -163.7723 | 10.4772 | 10.9554 | -119.5267 | -107.327 | -54.1836 | -46.27 | 13.9657 | 0.8804 | -8.87 | 14.04 | -54.3747 |  | -14.986 | 0.402 |  | 16.73 | 108.8317 | 121.7206 | 13.99 | 79.9099 | 22.4 | -17.3584 | 1.8394 | 1.891 | 1.6552 |  |  |  | -29.7874 | 18.3413 | 30.7858 | 55.0414 | 58.1937 | -141.9385 | -17.79 | 35.2285 | -34.5888 | 12.4964 | 7.8433 | 7.5426 | 14 | 144.0726 | 142.8603 |  |  | -213.278 | 215.0905 | 522.0142 | -138.0795 | -136.4784 | -58.0714 | -49.6796 | 79.3164 | 78.9679 |  |  | 32.8963 | 32.7205 | -68.6789 | -69.1492 | 97.2 | 96.53 | 12.2 | 12.1 | 20.9813 | 28.48 | -348.7604 | 106.6122 | 105.7829 | 19 | -46.1 | -31.8 | -32.1 |  |  | -511.7976 | -441.8325 | 495.0388 | 375.066 | -28.6254 | -361.7271 | 371.0618 | -126.5605 | -249.0795 | -363.4196 | 114.9175 | 116.0253 | 130.7578 | -469.7045 | 258.1336 | -221.3914 | 223.1523 | -9.8865 |  | 1.36 | 0.427 | 0.423 | -1.44 | -14.64 |  | 15.3826 | -24.0223 | -40.6058 | 22.8 | 50.387 | 50.403 |  |  | 51.5522 | 51.4424 | 51.0996 |  | 45.9 | 21.5603 | 7.62 |  | -49.7819 | 80.6543 | 59.6322 | -49.0384 | -79.5127 | 48.8211 | 30.0255 | -60 | 61 | 305.3657 | -72.6452
06/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.3474 |  | -34.6329 | 28.6217 |  | 42.0406 | -86.664 | 49.0785 | 25.0512 | 24.3627 | 4.44 | -37.129 |  | 17.388 |  | 14.6092 | 50.2314 | 9.5213 | 9.809 | 16.3464 | 5.1226 | 5.5462 | 2.4173 |  |  | -63.59 | -64.15 |  | -4.44 | 30.8 | 13.312 | 0.217 | -45.31 | -45.31 | -77.45 | 45.4 | 45.59 | 10.2313 | 12.3052 | 58.4183 | 60.2649 | 34.8131 | -45.2553 | -45.1473 | 6.4304 | 6.2481 | 66.5487 | 67.4839 | -39.3199 | -39.9419 | -279.3806 | 14.0355 | -16.7 | -16.7 | 52.1177 | 50.6014 | -4.1127 |  | -45.6101 | 4.057 | 5.612 | 3.7867 | 310.4647 | 32.5938 | 32.5327 | -273.1507 | 286.3295 |  | -121.4946 | 123.1358 | 74.2778 | 23.7 | 27.11 | 51.88 | 71.4 | -30.8059 | -30.8059 | 110.9293 | 111.7968 | 36.8285 | -99.4772 | -102.8289 | 2.9564 |  |  |  | 121.8 | 111.3 | -15.41 | 64.5772 | 62.9517 | 61.945 | -24.5357 | -23.1324 | -13.3152 | -0.9382 | -15.8965 | 13.1319 | 50.55 | 26.7 | 41.4917 | 39.2624 | -27.644 |  |  |  | -90.7814 |  |  | -72.5 | -73.5 | 25.2933 | 54.7 | 49.3275 | 77.3621 | 54.4 | -3.65 | 53.785 | 92.4902 | -21.15 | -21.32 | 92.61 | 54.23 | 90.3273 | 90.1818 | -14.46 | -14.3 | 191.3989 | 151.6804 | 145.274 | 148.4959 | 110.5296 | 94.7485 | -24.387 | 285.4431 | 425.0398 |  | -31.5625 | -28.0493 | -17.5524 | 42.9376 | 41.4429 | 55.344 | -30.7623 | -31.5933 | -48.9892 | 0 | -15.71 | 1.2 | 12.3511 | 33.8955 | -37.1306 | -36.6061 | 4.4585 | -91.3221 | 50.5789 | 25.1711 |  | 24.9515 | 38.1194 | 38.3435 | 36.7021 | 30.477 | 29.3049 | -159.7533 | 17.4719 | 16.6591 | -114.9432 | -104.4935 | -53.7588 | -45.57 | 13.7777 | 0.9781 | -8.84 | 14.36 | -53.6051 |  |  | 0.455 |  | 15.94 | 105.0126 | 115.8037 | 13.59 | 78.2791 | 22.7 | -18.6327 | 2.1795 | 2.1379 | 1.5755 |  |  | -14.984 | -30.5578 | 18.8601 | 31.7152 | 55.9752 | 57.2336 | -143.4807 | -18.7174 | 35.6957 | -35.9622 | 12.3673 | 8.8589 | 8.4918 |  | 137.8805 | 138.0154 |  |  | -215.3893 | 215.4104 | 479.2068 | -131.2851 | -130.3285 | -57.0531 | -47.4126 | 79.0818 | 77.9919 |  |  | 26.7988 | 25.9199 | -66.5351 | -66.3446 | 97.21 | 96.31 | 12.4 | 12.1 | 20.7143 | 26.16 | -315.2183 | 90.1666 | 89.9742 | 19 | -40.9 | -25 | -24.6 | 1.4064 | 1.2054 | -472.6093 | -395.737 | 461.0062 | 358.3102 | -15.6166 | -344.0627 | 342.5961 | -111.8464 | -226.7763 | -342.6896 | 118.4951 | 117.2331 | 118.5218 | -446.425 | 235.9178 | -214.1022 | 217.0004 | -9.2795 |  | 2.4 | 0.578 | 0.571 | -2.8 | -14.16 |  | 14.2992 | -22.4109 | -40.1663 | 20.7 | 48.837 | 47.764 |  |  | 51.3637 | 50.8821 | 51.5019 |  | 41.3 | 20.8239 | 7.23 |  | -47.9066 | 79.1198 | 57.4564 | -48.8359 | -78.8037 | 48.4654 | 29.9702 | -55.7 | 56.4 | 267.6573 | -33.8709
06/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.5289 | -24.9579 | -34.2557 | 29.2534 |  | 44.0584 | -92.2311 | 53.3835 | 27.2052 | 26.7671 | 0 | -38.082 | 33 | 16.56 | -33 | 14.2751 | 53.4624 | 10.29 | 10.2481 | 16.993 | 5.2977 | 6.2314 | 2.4926 |  |  | -66.62 | -66.89 |  | 0 | 37.4 | 12.892 | 0.214 | -47.2 | -47.2 | -76.97 | 47.58 | 47.1 | 10.5559 | 12.3563 | 62.4428 | 64.6674 | 38.3078 | -47.196 | -47.3611 | 6.7413 | 6.4203 | 70.7391 | 72.3423 | -37.5057 | -39.7687 | -305.8587 | 13.6925 | -16.6 | -16.6 | 53.7124 | 52.5478 | -3.6833 |  | -48.2332 | 5.4359 | 6.0081 | 4.2552 | 341.7156 | 47.3647 | 47.2732 | -322.2225 | 326.0051 |  | -129.9479 | 131.8114 | 77.8605 | 24.3 | 28.01 | 54.16 | 72.99 | -29.1985 | -29.4664 | 105.6539 | 106.836 | 27.7418 | -111.7716 | -111.2524 | 4.6212 | 0 |  |  | 126.9 | 116 | -16.31 | 63.4631 | 63.085 | 62.3956 | -22.2713 | -21.6917 | -10.7084 | -6.7611 | -11.7409 | 12.8816 | 60.42 | 31.67 | 45.2417 | 43.2175 | -28.9263 |  |  |  | -108.1694 |  |  | -78.3 | -78.9 | 24.0903 | 59.9 | 57.3115 | 84.3933 | 59.73 | -5.88 | 57.2415 | 108.4812 | -21.26 | -21.56 | 99.28 | 56.1 | 108.6 | 105.8909 | -7.548 | -7.9455 | 214.3296 | 174.3617 | 167.0992 | 170.2019 | 126.7177 | 111.4636 | -23.665 | 331.7497 | 415.385 |  | -31.9359 | -29.406 | -42.8084 | 37.5522 | 35.0824 | 147.516 | -39.8172 | -40.5802 | -73.4814 | 0 | -23.71 | 96 | 13.1104 | 18.2654 | -37.7278 | -37.0976 | 6.7058 | -107.7302 | 77.4433 | 24.9045 |  | 24.4445 | 37.9965 | 37.8954 | 36.9825 | 28.9699 | 28.8025 | -154.7296 | 9.9464 | 9.779 | -111.219 | -100.7421 | -52.9897 | -45.08 | 13.9657 | 0.9268 | -8.8 | 14.25 | -51.9324 |  | -14.999 | 0.668 |  | 17.22 | 101.486 | 113.4687 | 14.37 | 81.5656 | 23.5 | -20.365 | 1.9506 | 2.6782 | 1.555 |  |  | -15.5938 | -32.2101 | 19.1618 | 33.6797 | 57.2288 | 55.8089 | -148.1562 | -21.3708 | 37.6718 | -41.3419 | 8.4296 | 8.4683 | 8.1121 | 10 | 128.336 | 127.7398 |  | 0 | -191.4849 | 193.0447 | 451.1421 | -123.6274 | -120.6475 | -60.3078 | -51.7314 | 80.6099 | 78.8928 | -89.3572 | -93.4436 | 19.1742 | 19.0863 | -62.9693 | -62.496 | 95.13 | 94.15 | 12.6 | 13.6 | 21.1052 | 24.16 | -298.1734 | 74.3133 | 74.0914 | 18.5 | -37.7 | -18.2 | -18.3 |  | 1.3297 | -442.4753 | -383.0085 | 426.5863 | 328.1576 | -26.2569 | -318.1159 | 316.1413 | -97.1288 | -199.5194 | -314.2697 | 116.178 | 116.1292 | 100.4757 | -405.5915 | 205.5429 | -204.9286 | 208.655 | -9.7546 |  | 4.16 | 0.872 | 0.861 | -3.68 | -13.28 |  | 12.9503 | -22.6154 | -40.4898 | 22.3 | 51.531 | 51.532 |  |  | 53.7583 | 52.4469 | 52.5471 |  | 39.1 | 19.581 | 7.11 |  | -51.7921 | 81.4069 | 61.3073 | -50.8234 | -80.1989 | 51.182 | 28.41 | -54.3 | 52.8 | 261.3864 | -31.9847
06/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 16.8792 | -25.6021 | -34.2064 | 29.514 |  | 47.0083 | -99.7281 | 57.1833 | 29.4191 | 28.6615 | 0 | -55.904 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 15.0055 | 59.0556 | 10.4918 | 10.5946 | 17.2089 | 5.4589 | 5.8033 | 2.5282 |  |  | -72.25 | -71.68 |  | 0 | 55 | 12.103 | 0.205 | -53.55 | -53.55 | -71.93 | 54.8 | 55.92 | 10.8434 | 12.5741 | 64.4056 | 66.5132 | 40.9618 | -53.5263 | -53.3178 | 22.1136 | 17.2271 | 72.7797 | 75.2642 | -25.86 | -31.1789 | -349.5327 | 13.3041 | -16.6 | -16.5 | 59.8774 | 59.5234 | -3.7059 |  | -54.9762 | 5.496 | 6.127 | 4.1634 | 378.521 | 61.2811 | 60.6097 | -363.3242 | 368.519 |  | -129.9599 | 132.2815 | 81.9321 | 25.27 | 29.18 | 57.57 | 75.33 | -28.1268 | -28.2608 | 104.0201 | 105.3267 | 25.3618 | -124.3714 | -125.157 | 11.0274 | 0 |  |  | 132.6 | 120.8 | -16.89 | 64.0176 | 62.271 | 62.1196 | -20.3089 | -19.8968 | 1 | -17.8233 | -4.6602 | 12.4837 | 72.87 | 36.54 | 47.8198 | 45.2682 | -29.7962 |  |  |  | -73.457 |  |  | -83.7 | -83.5 | 24.9911 | 63.4 | 59.6597 | 90.2527 | 63.71 | -6.2 | 60.109 | 73.1517 | -24.2 | -24.42 | 102.11 | 60.47 | 73.2364 | 70.9818 | -13.2979 | -12.8636 | 202.7237 | 159.3194 | 153.9259 | 156.8375 | 127.9732 | 111.1381 | -24.334 | 373.7907 | 395.5453 |  | -32.9953 | -30.455 | -41.6082 | 33.7934 | 32.4751 | 175.164 | -47.4214 | -48.2828 | -74.0718 | 16.51 | -14.55 | 111.7 | 13.4412 | 10.123 | -38.5565 | -38.0224 | 8.4739 | -106.0806 | 78.1664 | 23.9739 |  | 23.5678 | 38.2553 | 38.8538 | 37.133 | 26.4581 | 26.6256 | -149.0361 | 14.6733 | 14.2972 | -108.6703 | -96.1828 | -50.6166 | -45.21 | 14.0584 | 0.95 | -8.8 | 14.63 | -50.383 |  | -15.177 | 0.609 |  | 17.1 | 98.0628 | 109.6479 |  | 79.9386 | 23.7 | -16.6635 | 7.1777 | 7.5991 | 1.6623 |  |  | -15.2723 | -28.5899 | 19.1807 | 29.4659 | 58.2274 | 58.6861 | -151.1357 | -23.3992 | 23.7063 | -35.6124 | 8.7037 | 8.3511 | 7.9012 | 10.3515 | 118.4465 | 121.1279 |  |  | -182.9502 | 184.6497 | 422.4494 | -116.4915 | -114.4151 | -62.9772 | -56.991 | 77.262 | 77.0741 |  | -82.1623 | 15.6475 | 15.5926 | -59.975 | -59.8509 | 94.41 | 93.58 | 12.2 | 10.7 | 20.8168 | 21.92 | -286.3735 | 65.873 | 64.4023 | 18.5 | -38.3 | -14.6 | -14 |  | 1.2185 | -416.4047 | -363.2746 | 391.5097 | 307.5934 | -32.224 | -295.8103 | 293.4466 | -84.76 | -178.5586 | -288.3215 | 118.5213 | 117.8448 | 89.1422 | -377.6703 | 185.871 | -198.6935 | 200.5862 | -10.1501 |  | 4.4 | 0.943 | 0.935 | -3.52 | -12.32 |  | 13.4203 | -23.8758 | -40.5783 | 22.9 | 51.712 | 49.869 |  |  | 49.7846 | 49.7776 | 50.1793 |  | 39.8 | 19.5986 | 7.14 |  | -54.4895 | 83.5672 | 65.4098 | -54.6413 | -82.475 | 55.0516 | 26.6912 | -53.6 | 53.5 | 236.6876 | -15.6108
06/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 17.7867 | -26.3712 | -32.95 | 31.623 |  | 50.7021 | -108.8429 | 62.2813 | 31.553 | 31.3951 | -4.44 | -61.505 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.6319 | 63.7954 | 11.687 | 11.7031 | 19.5034 | 7.2381 | 6.4482 | 2.6556 |  |  | -76.39 | -76.57 |  | 4.44 | 59.4 | 10.877 | 0.197 | -57.36 | -57.36 | -72.69 | 57.88 | 57.79 | 11.9445 | 11.9256 | 68.2083 | 70.7206 | 45.8792 | -54.9967 | -54.8443 | 8.2118 | 8.0101 | 79.4483 | 81.3937 | -32.4742 | -34.0023 | -376.5932 | 12.9002 | -16.1 | -16.2 | 60.2907 | 59.4645 | -4.3425 |  | -55.6473 | 6.2085 | 6.9217 | 4.5192 | 406.0792 | 63.8752 | 63.7531 | -379.8621 | 402.7275 |  | -128.7971 | 130.9226 | 90.3848 | 27.4 | 32.53 | 63.41 | 80.93 | -26.9212 | -25.8495 | 99.7161 | 100.1374 | 23.3311 | -145.1688 | -144.9201 | 11.7812 |  |  |  | 141.4 | 128.2 | -18.04 | 62.7908 | 60.6333 | 61.1358 | -19.5215 | -18.5357 |  | -25.8661 | 0.1332 | 14.0866 | 62.77 | 33.88 | 51.3354 | 48.7839 | -31.9082 |  |  |  | -77.9853 |  |  | -85.9 | -86 | 28.6661 | 70.5 | 69.5223 | 98.4558 | 69.44 | -9.27 | 64.976 | 78.517 | -25.06 | -25.41 | 104.73 | 65.04 | 78.2545 | 76.4545 | -2.7058 | -2.2 | 225.2934 | 179.1575 | 174.1723 | 175.1757 | 128.022 | 110.1194 | -26.534 | 388.2037 | 392.8709 |  | -24.6019 | -22.0745 | -33.7275 | 36.5336 | 34.0799 | 158.268 | -38.0993 | -39.0056 | -71.3067 | 0 | -16.85 | 108.1 | 14.4267 | 11.8915 | -39.2514 | -37.9682 | 7.3084 | -107.8698 | 71.4236 | 24.7079 |  | 24.5427 | 40.6044 | 40.6616 | 39.5364 | 25.2859 | 25.9557 | -137.6491 | 4.063 | 3.9054 | -101.988 | -89.9444 | -45.724 | -44.53 | 13.8705 | 0.9622 | -8.7 | 16.57 | -45.7165 |  | -15.078 | 0.633 |  | 19.43 | 92.9467 | 103.6389 | 15.08 | 83.1115 | 24.1 | -17.9513 | 6.1941 | 6.7497 | 1.8327 |  |  | -16.4226 | -30.7752 | 19.5115 | 32.2451 | 51.9678 | 52.6735 | -152.7105 | -25.8988 | 25.7397 | -42.4113 | 6.106 | 8.7417 | 8.4707 | 7.5681 | 125.0216 | 125.0975 |  |  | -186.1313 | 190.0225 | 420.1948 | -119.9297 | -118.2893 | -57.8772 | -49.4923 | 78.4998 | 78.1863 | -81.145 |  | 15.7794 | 15.3619 | -64.2944 | -62.5776 | 87.76 | 87.19 | 16.1 | 16.1 | 21.5154 | 18.24 | -292.0453 | 66.4448 | 66.5134 | 19 | -33.5 | -14.7 | -14 |  |  | -413.7008 | -365.6136 | 408.1875 | 312.8793 | -23.6333 | -301.9373 | 300.7109 | -94.9412 | -183.6928 | -293.4337 | 124.7993 | 124.106 | 96.985 | -389.8346 | 188.9871 | -207.9202 | 205.5217 | -9.3069 |  | 4.8 | 0.992 | 0.987 | -5.52 | -12.16 |  | 12.4529 | -22.295 | -39.9924 | 21.5 | 52.043 | 51.408 |  |  | 51.8626 | 50.5911 | 50.7566 |  | 34.8 | 19.8701 | 7.39 |  | -49.4949 | 79.8153 | 58.4706 | -49.8618 | -78.0777 | 47.9581 | 29.348 | -48.6 | 49.2 | 236.5086 | -14.037
06/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.4257 | -27.0471 | -32.1041 | 32.6416 |  | 54.2042 | -114.9603 | 65.9613 | 33.215 | 32.8321 | -11.1 | -62.26 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 14.3448 | 69.1012 | 12.1012 | 12.1079 | 19.83 | 7.5227 | 6.2485 | 2.4919 |  |  | -82.26 | -82.35 |  | 11.1 | 61.6 | 11.969 | 0.196 | -70.15 | -70.15 | -62.54 | 70.83 | 71.34 | 12.9251 | 11.9767 | 71.0803 | 74.229 | 47.1769 | -62.0594 | -62.3991 | 26.7014 | 20.3569 | 80.6803 | 83.3806 | -21.462 | -20.1151 | -407.8237 | 12.617 | -16.1 | -16.1 | 67.9056 | 67.8528 | -4.6146 |  | -55.1604 | 7.0752 | 7.1581 | 4.9426 | 436.6282 | 73.2444 | 73.0613 | -405.5018 | 438.1255 |  | -123.2629 | 123.3964 | 96.7617 | 28.83 | 34.71 | 66.91 | 84.51 | -31.0739 | -31.3418 | 104.4165 | 103.658 | 21.0711 | -151.9272 | -151.8663 | 13.0044 |  |  |  | 146.2 | 133.6 | -18.16 | 65.1666 | 62.8745 | 63.3776 | -16.5019 | -16.8312 |  | -31.7617 | -2.5784 | 13.4749 | 68.48 | 36.83 | 54.8511 | 51.7136 | -33.6121 |  |  |  | -44.8477 |  |  | -91.1 | -93.7 | 29.3417 | 75.6 | 71.4009 | 106.6589 | 74.69 | -9.4 | 66.9135 | 45.4588 | -26.17 | -26.61 | 110.76 | 69.72 | 44.9818 | 46.0727 | -13.0255 | -13.3636 | 213.9097 | 165.204 | 160.3532 | 162.3551 | 119.0097 | 99.5676 | -29.149 | 416.3795 | 374.3348 |  | -25.6227 | -21.3551 | -23.8864 | 35.6493 | 32.4024 | 116.784 | -36.58 | -37.6883 | -55.4904 | 0 | -7.02 | 80.2 | 14.8328 | 7.8106 | -39.8676 | -38.9304 | 7.9245 | -95.4624 | 60.1794 | 25.4644 |  | 24.5238 | 40.2695 | 41.0533 | 39.6561 | 31.9842 | 30.1421 | -150.0409 | 14.6083 | 14.6756 | -108.3626 | -96.3696 | -48.1044 | -45.41 | 13.9657 | 0.9268 | -8.78 | 16.47 | -48.1891 |  | -14.922 | 0.665 |  | 16.11 | 99.6215 | 113.0315 | 14.07 | 74.1933 | 27.6 | -1.8494 | -1.505 | -1.5245 | 1.8168 |  |  | -18.421 | -15.8135 | 18.7603 | 16.0462 | 46.2894 | 48.9379 | -130.6747 | -27.0824 | 26.1146 | 10.5582 | 6.25 | 9.5035 | 9.0719 | 8 | 118.7093 | 118.5042 |  |  | -184.1813 | 185.9105 | 396.3463 | -114.7287 | -112.5706 | -60.1952 | -51.6709 | 79.9255 | 80.9316 |  |  | 18.1964 | 18.2623 | -54.5259 | -54.1613 | 85.71 | 84.92 | 15.6 | 15.2 | 21.3722 | 14.16 | -299.9274 | 72.69 | 71.4619 | 19.4 | -36.6 | -16.4 | -16.6 |  |  | -394.3753 | -343.6595 | 373.2263 | 288.4936 | -27.5363 | -285.4752 | 279.8438 | -94.3723 | -168.7222 | -275.4415 | 124.9732 | 123.7363 | 94.0598 | -363.3847 | 177.756 | -191.1452 | 194.5852 | -10.0183 |  | 7.84 | 1.025 | 1.02 | -8.8 | -11.44 |  | 11.223 | -20.8576 | -39.7269 | 22 | 52.422 | 51.962 | 9.756 |  | 52.6813 | 52.3391 | 52.3439 |  | 35.1 | 19.0904 | 7.69 |  | -50.6003 | 81.884 | 61.2645 | -49.7128 | -80.5787 | 49.9356 | 30.4428 | -49.6 | 50.2 | 209.5604 | 3.3085
06/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 18.8712 | -27.7423 | -31.4748 | 33.0274 |  | 57.7722 | -121.275 | 69.2757 | 34.8129 | 34.7328 | -13.32 | -62.99 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.0143 | 73.4028 | 13.0032 | 13.2172 | 21.0436 | 9.4629 | 6.0174 | 2.4815 |  |  | -84.81 | -85.05 |  | 13.32 | 61.6 | 12.458 | 0.205 | -71.56 | -71.56 | -63.76 | 71.67 | 72.96 | 13.1145 | 12.1482 | 73.0594 | 76.2869 | 48.3059 | -64.5876 | -63.9103 | 25.236 | 19.5654 | 83.2291 | 85.182 | -22.1541 | -19.8171 | -418.2699 | 10.4601 | -15.2 | -15.1 | 69.6222 | 69.1054 | -5.0059 |  | -53.2621 | 8.3561 | 8.4664 | 5.7282 | 455.0613 | 92.7152 | 92.4405 | -454.6575 | 464.7723 |  | -91.3893 | 91.6253 | 100.9532 | 30.49 | 36.28 | 69.74 | 84.39 | -34.6907 | -35.2265 | 106.7794 | 107.6905 | 17.945 | -151.6841 | -149.3586 | 9.1668 |  |  |  | 148.1 | 134.2 | -19.12 | 68.078 | 66.1559 | 66.6438 | -10.6975 | -9.416 |  | -43.4941 | 0 | 13.9375 | 73.2 | 38.78 | 57.6636 | 54.6432 | -35.0634 |  | 0 | 0 | -0.6706 |  |  | -100.7 | -101.1 | 29.3198 | 79.8 | 74.2188 | 112.5183 | 79.43 | -9.65 | 66.743 | 5.3228 | -26.3 | -26.89 | 108.39 | 74.6 | 6.9818 | 5.5636 | -22.4553 | -23 | 197.191 | 144.481 | 139.2222 | 142.0691 | 117.2161 | 95.6429 | -29.457 | 462.2675 | 338.094 |  | -24.3909 | -22.8545 | -23.6166 | 22.9812 | 21.6717 | 159.804 | -46.665 | -47.6046 | -55.5548 | 0 | -14.94 | 107.7 | 15.8254 | -21.6831 | -40.8055 | -40.2883 | 11.4969 | -91.503 | 60.7363 | 24.2205 |  | 23.7408 | 38.953 | 39.1642 | 38.4983 | 34.1611 | 34.496 | -153.8923 | 25.0035 | 24.5628 | -115.1039 | -102.4375 | -47.892 | -45.95 | 14.1781 | 1.0086 | -8.84 | 16.78 | -47.1434 | 11.3552 | -14.7 | 0.633 | 8.6422 | 17.44 | 104.8104 | 117.4851 | 13.87 | 75.9178 | 26.6 | 0 | -1.8963 | -2.1111 | 1.9505 |  |  |  | -15.4876 | 18.7866 | 16.032 | 47.2423 | 48.0065 | -135.1542 | -28.5611 | 26.0171 | 11.8729 | 6.4982 | 10.3055 | 9.9051 |  | 109.4902 | 108.5025 | 0 |  | -175.6967 | 176.9432 | 362.8652 | -106.3784 | -104.4158 | -58.4446 | -49.718 | 77.9523 | 80.7642 | -66.769 | -68.3733 | 15.9661 | 15.8343 | -53.31 | -53.4049 | 67.71 | 67.24 | 15.1 | 15.9 | 21.1672 | 5.28 | -302.3302 | 69.6604 | 70.674 | 20.2 | -32.6 | -14.9 | -14.9 |  |  | -355.9315 | -312.8269 | 337.7625 | 247.1734 | -32.045 | -246.1725 | 242.8472 | -94.2977 | -147.8337 | -240.4111 | 124.9289 | 125.7503 | 94.5264 | -314.5008 | 152.4407 | -172.2545 | 173.2271 | -9.9661 |  | 8.64 | 1.032 | 1.027 | -8.88 | -9.6 |  | 10.8721 | -18.6603 | -38.262 | 18.7 | 50.642 | 51.046 |  |  | 52.1221 | 51.8613 | 51.5837 |  | 32.4 | 17.305 | 7.77 |  | -49.9888 | 81.8918 | 59.7686 | -50.8475 | -81.0934 | 49.1465 | 31.6867 | -47.1 | 47.4 | 188.862 | 24.1886
06/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 19.1259 |  | -31.0858 | 34.4099 |  | 59.7098 | -125.6792 | 70.912 | 35.9729 | 35.6868 | -11.1 | -65.516 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 11.8024 | 77.2268 | 13.6707 | 13.7994 | 22.4191 | 9.6946 | 6.3442 | 2.4348 |  |  | -84.17 | -84.47 |  | 11.1 | 63.8 | 12.493 | 0.198 | -67.63 | -67.63 | -70.05 | 67.97 | 68.45 | 13.4234 | 11.7541 | 75.1806 | 77.9523 | 47.6621 | -60.8492 | -61.2139 | 6.2792 | 6.198 | 86.8437 | 88.9312 | -33.1508 | -35.3972 | -406.3651 | 10.4736 | -14.9 | -14.9 | 66.1923 | 65.988 | -5.6123 |  | -51.2703 | 8.8646 | 8.5932 | 5.7554 | 443.9221 | 88.9004 | 88.7478 | -398.7172 | 484.3035 |  | -130.4311 | 132.5538 | 102.51 | 30.16 | 38.68 | 70.58 | 81.5 | -35.8963 | -35.6284 | 106.1865 | 107.7236 | 16.342 | -161.4371 | -160.8564 | 14.2152 |  |  |  | 154.4 | 141.1 | -19.54 | 66.9364 | 65.6863 | 65.0633 | -13.9895 | -12.8322 |  | -38.8976 | 1.5419 | 13.7773 | 78.51 | 41.46 | 59.0698 | 56.5475 | -36.2092 | [6 empty] | -101.8 | -103.8 | 30.1273 | 81.6 | 76.0973 | 116.0339 | 81.93 | -9.9 | 68.9905 | -0.8125 | -26.52 | -26.81 | 111.61 | 78.19 | 0.9091 | -0.0364 | -26.5575 | -26.2545 | 197.7307 | 144.4722 | 141.1682 | 142.5016 | 112.2618 | 89.4007 | -30.924 | 403.9782 | 261.8269 |  | -25.8457 | -23.2037 | -13.4561 | 16.0749 | 14.8317 | 141.372 | -47.4444 | -48.5249 | -47.8555 | 0 | -9.23 | 107.2 | 16.0639 | -34.6147 | -40.4247 | -39.8135 | 9.2142 | -86.9198 | 55.3997 | 25.4002 |  | 25.4761 | 40.1058 | 40.3897 | 38.6202 | 35.1658 | 34.6635 | -148.5338 | 28.625 | 28.5565 | -110.751 | -99.4941 | -45.2406 | -45.04 | 13.9657 | 0.9976 | -8.65 | 17.46 | -44.6251 |  | -14.702 | 0.552 |  | 18.9 | 100.901 | 114.2062 | 14.25 | 78.3309 | 27.9 | -2.1318 | -3.3341 | -3.7053 | 1.9984 |  |  | -18.8397 | -17.8719 | 20.4221 | 17.9701 |  |  | -134.9894 | -29.079 | 26.3758 | 7.2237 | 5.9726 | 10.4227 | 10.1266 | 7.4651 | 96.1986 | 95.7922 |  |  | -171.1531 | 170.8994 | 303.1702 | -92.8839 | -91.2419 | -60.9194 | -51.9047 | 78.7152 | 80.5205 |  |  | 4.7489 | 4.65 | -47.2358 | -47.1812 | 68.58 | 68.03 | 17.6 | 18.5 | 21.0219 | -7.52 | -311.5434 | 62.5575 | 62.2957 | 21.3 | -26.7 | -2.8 | -2.8 |  |  | -302.8715 | -240.4833 | 266.5221 | 198.3743 | -28.3766 | -190.3175 | 184.8871 | -69.6628 | -89.4058 | -188.9838 | 132.7536 | 133.3989 | 67.6641 | -250.8517 | 94.0328 | -161.4444 | 160.8624 | -10.2298 |  | 8.8 | 0.937 | 0.931 | -9.44 | -8.88 |  | 9.3492 | -17.6654 | -38.4085 | 19.9 | 51.128 | 50.897 | 9.8272 | 11.8209 | 52.8242 | 52.3515 | 52.1184 |  | 26.5 | 14.9357 | 7.82 |  | -53.3446 | 84.1973 | 61.6356 | -52.2285 | -82.4494 | 50.4524 | 31.5371 | -39.8 | 40.2 | 135.6985 | 75.9515
06/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.0203 | -28.7387 | -29.8581 | 34.3617 |  | 63.0868 | -130.949 | 73.6191 | 37.0429 | 36.7894 | -8.88 | -68.626 | 63.8 | 20.7 | -61.6 | 12.0399 | 83.2474 | 10.7471 | 10.8068 | 17.4885 | 7.0467 | 6.1293 | 2.5089 |  |  | -83.22 | -83.45 |  | 11.1 | 66 | 12.771 | 0.202 | -71.9 | -71.9 | -62.72 | 72.84 | 69.59 | 14.0602 | 11.434 | 79.7557 | 82.9828 | 39.6721 | -63.6871 | -63.6473 | 19.9377 | 23.4726 | 85.3435 | 86.2643 | -11.4738 | -14.0447 | -445.9117 | 10.6276 | -15 | -15.1 | 70.6129 | 68.8592 | -5.5227 |  | -55.2403 | 10.0584 | 8.9671 | 5.9666 | 484.5117 | 103.061 | 103.122 | -417.9236 | 538.1843 |  | -124.461 | 127.847 | 104.426 | 31.22 | 40.49 | 72.83 | 82.57 | -43.3979 | -42.8621 | 111.6193 | 112.0804 | 14.4321 | -168.2903 | -166.1817 | 10.9912 |  |  |  | 157.9 | 143.8 | -19.6 | 67.5241 | 65.9242 | 64.9147 | -9.5669 | -10.339 |  | -52.2833 | 10.4732 | 14.1589 | 80.98 | 42.59 | 61.1792 | 58.3054 | -37.4438 | [6 empty] | -105.6 | -106.6 | 30.4349 | 84.5 | 80.3242 | 118.9636 | 83.68 | -11.27 | 71.6565 | 32.5856 | -24.34 | -24.75 | 111.23 | 79.11 | 35.0364 | 32.9091 | -24.6695 | -25.0364 | 219.6653 | 165.4671 | 159.9512 | 163.4179 | 90.399 | 67.7101 | -33.006 | 426.624 | 193.3944 |  | -26.5387 | -24.0978 | 8.204 | 18.0519 | 17.3845 | 41.52 | -33.1925 | -34.2965 | -25.3069 | 0 | -13.99 | 1 | 17.04 | -34.6431 | -40.4573 | -40.0132 | 8.5674 | -65.5767 | 30.7894 | 25.8671 |  | 25.3492 | 39.6374 | 40.2681 | 38.4456 | 43.0363 | 42.8688 | -138.3189 | 26.7565 | 26.3352 | -102.1449 | -90.499 | -43.1385 | -42.56 | 13.7777 | 1.0672 | -8.49 | 16.45 | -43.423 |  | -14.535 | 0.558 |  | 20.17 | 91.0972 | 104.217 | 14.67 | 79.8512 | 28.5 | -3.9564 | -3.6967 | -3.9123 | 2.081 |  |  |  | -20.0158 | 20.0768 | 20.7027 |  |  | -140.0274 | -29.881 | 28.1244 | 4.5043 | 5.6942 | 11.1649 | 10.9506 | 7.2461 | 87.7394 | 87.3506 |  |  | -169.4322 | 167.6798 | 244.4655 | -85.6658 | -82.8515 | -54.792 | -45.5542 | 83.251 | 80.1642 | -50.717 | -51.9556 | 2.2 | 2.0023 | -39.1285 | -38.5616 | 50.53 | 50.29 | 18.7 | 19.6 | 20.4494 | -30.08 | -316.992 | 60.6245 | 60.3338 | 22.4 | -22.1 | -0.2 | 0 |  |  | -240.3241 | -175.5991 | 210.0326 | 143.1389 | -25.7711 | -134.8909 | 130.6595 | -79.8369 | -54.548 | -127.0806 | 148.9896 | 149.1643 | 78.9876 | -198.3737 | 53.3595 | -143.9144 | 141.0509 | -9.2795 |  | 11.28 | 0.916 | 0.909 | -11.68 | -7.36 |  | 8.0888 | -13.4478 | -37.1481 | 16.1 | 48.556 | 48.841 |  |  | 54.4577 | 53.1812 | 54.2193 |  | 22.4 | 13.1149 | 8.01 |  | -47.434 | 78.5016 | 55.3411 | -46.8721 | -76.5006 | 45.0188 | 31.8159 | -35.8 | 35.8 | 74.9332 | 127.6296
06/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.0103 |  | -29.6344 | 34.9065 |  | 63.8268 | -134.1861 | 75.7833 | 38.3028 | 38.3697 | -11.1 | -70.639 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 11.4612 | 84.3922 | 10.0946 | 10.2624 | 16.7893 | 7.0493 | 0.7846 | 4.5344 |  |  | -83.18 | -83.26 |  | 11.1 | 68.2 | 14.339 | 0.209 | -72.17 | -72.17 | -63.69 | 73.02 | 73.97 | 14.7177 | 10.7168 | 80.6575 | 83.3643 | 40.353 | -64.5303 | -64.9025 | 29.4599 | 30.4651 | 84.8473 | 87.31 | -11.2902 | -12.1691 | -467.3586 | 12.6776 | -16.1 | -16 | 70.5704 | 69.3598 | -5.6605 |  | -60.7305 | 9.5853 | 8.5891 | 5.8548 | 504.7455 | 119.5104 | 119.2968 | -444.9788 | 573.3145 |  | -125.6776 | 127.3023 | 108.7671 | 31.48 | 40.47 | 74.32 | 84.3 | -49.0241 | -48.8902 | 115.0308 | 115.7555 | 11.7875 | -165.6279 | -165.0174 | 11.0987 |  |  |  | 158.8 | 143.8 | -20.26 | 70.0932 | 69.2435 | 68.3675 | -1.3232 | -1.7285 |  | -64.6051 | 14.396 | 14.6416 | 84.86 | 44.13 | 62.5854 | 59.6237 | -38.4438 | [6 empty] | -112.6 | -113.4 | 30.1053 | 86.3 | 82.6724 | 122.4792 | 86.38 | -11.99 | 71.734 | 52.6517 | -24.58 | -24.91 | 111.62 | 77.77 | 52.2182 | 51.8 | -30.1377 | -30.0091 | 230.5229 | 176.9444 | 171.5363 | 174.2445 | 82.398 | 58.4548 | -33.258 | 455.4982 | 124.4224 |  | -27.0169 | -23.7885 | 16.0475 | 9.0129 | 8.3042 | 39.984 | -34.5204 | -35.352 | -16.3328 | 0 | -7.08 | 1 | 17.4274 | -54.2717 | -39.4161 | -37.8084 | 9.154 | -55.7735 | 24.1947 | 24.0528 |  | 23.6718 | 39.1029 | 39.5792 | 37.9053 | 47.5576 | 48.3949 | -125.0899 | 31.4792 | 31.8942 | -93.4963 | -81.5685 | -40.6995 | -41.87 | 13.8729 | 1.0562 | -8.56 | 17.86 | -40.7127 |  |  | 0.557 |  | 20.78 | 82.0627 | 95.4071 | 15.13 | 82.2343 | 27.3 | -9.082 | -1.4405 | -1.7662 | 2.1014 |  |  | -18.174 | -25.538 | 20.1042 | 26.4 | 49.2978 | 49.1335 | -149.3772 | -30.8896 | 28.8635 | -11.3024 | 6.0286 | 11.8387 | 11.3936 | 7.5545 | 69.2682 | 71.6406 |  |  | -158.8439 | 160.145 | 175.0931 | -68.7247 | -67.1404 | -55.8883 | -46.579 | 80.3008 | 78.8804 | -24.0743 | -34.7564 | 3.9139 | 3.1229 | -21.1375 | -21.2811 | 28.67 | 28.42 | 20.6 | 21 | 20.4686 | -68.4 | -306.5386 | 58.5861 | 58.3105 | 23 | -21.6 | -3.3 | -2.8 | 1.5161 | 1.2311 | -167.6772 | -100.377 | 130.723 | 73.9898 | -26.1024 | -68.9915 | 58.743 | -102.6968 | 0 | -62.973 | 169.351 | 167.7807 | 103.8193 | -121.8291 | 18.6894 | -99.9622 | 100.2516 | -9.0158 |  | 14.08 | 0.94 | 0.941 | -14.4 | -4.48 |  | 5.275 | -11.3359 | -36.6812 | 15.2 | 52.274 | 50.396 | 9.786 |  | 52.1145 | 50.8894 | 52.3671 |  | 21.9 | 13.0074 | 8.33 |  | -46.6555 | 79.7247 | 56.4855 | -46.2488 | -78.1266 | 45.553 | 32.2821 | -35.4 | 35 | 14.8366 | 180.6841
06/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 20.5266 | -29.4649 | -29.6711 | 35.7214 |  | 65.4624 | -136.9134 | 77.7431 | 39.2168 | 38.7867 | -13.32 | -72.866 | 68.2 | 21.528 | -66 | 11.3959 | 86.0322 | 11.1818 | 11.2101 | 17.9408 | 9.6059 | 0.272 | 4.4192 |  |  | -87.12 | -87.02 |  | 13.32 | 70.4 | 14.144 | 0.209 | -75 | -75 | -63.71 | 75.43 | 76.11 | 15.0361 | 10.9039 | 80.0771 | 83.9246 | 44.6792 | -67.8222 | -66.4376 | 31.6833 | 32.5975 | 87.9636 | 88.0426 | -14.7704 | -13.568 | -469.4749 | 8.5051 | -14.1 | -14.1 | 72.9738 | 71.9229 | -5.8406 |  | -60.7936 | 9.2843 | 8.6174 | 5.8768 | 505.3864 | 124.6376 | 123.4473 | -445.8799 | 590.3557 |  | -131.0964 | 132.997 | 110.0745 | 31.09 | 40.43 | 75.08 | 85.19 | -50.4976 | -50.0958 | 119.3831 | 120.2883 | 11.2828 | -167.4021 | -166.854 | 11.3135 |  |  |  | 157.1 | 144.2 | -20.76 | 70.6166 | 68.5843 | 68.1052 | 3.3969 | 3.5027 | 1 | -68.1242 | 9.7107 | 15.4414 | 85.07 | 44.84 | 63.2886 | 60.3561 | -38.8611 | [6 empty] | -114.9 | -115.5 | 30.748 | 88.3 | 81.7331 | 124.2371 | 87.36 | -11.48 | 74.462 | 39.7298 | -24.11 | -24.44 | 112.54 | 81.73 | 40.7636 | 41.4 | -36.9037 | -36.4364 | 224.9158 | 170.5456 | 163.9483 | 166.7984 | 105.5559 | 83.5093 | -32 | 453.5549 | 82.8077 |  | -36.8685 | -33.9777 | 0 | -7.8114 | -7.4876 | 158.268 | -55.4819 | -56.5067 | -40.1938 | 0 | -16.94 | 115.7 | 18.036 | -87.5575 | -37.761 | -37.175 | 6.7719 | -79.0512 | 46.2411 | 24.1447 |  | 23.6768 | 38.7949 | 39.2774 | 37.4281 | 49.7345 | 50.4044 | -125.5922 | 38.4224 | 38.6285 | -96.6975 | -82.8911 | -44.2591 | -42.69 | 14.0609 | 1.0684 | -8.77 | 16.58 | -43.7978 |  | -14.384 | 0.585 |  | 19.18 | 84.8643 | 97.3485 | 14.78 | 80.4614 | 27.4 | -10.0419 | -1.4748 | -1.4145 | 2.1452 |  |  | -17.0483 | -26.7641 | 19.5446 | 27.7902 | 45.0036 | 45.2071 | -148.3274 | -31.8651 | 29.0349 | -13.2229 | 7.6026 | 12.0634 | 11.4991 | 9 | 56.4734 | 57.7477 |  |  | -146.1683 | 148.3394 | 136.0886 | -55.4538 | -53.8623 | -59.898 | -51.0103 | 79.9061 | 78.6385 | 0 | 0 | 8.1547 | 7.2319 | -25.7937 | -25.3529 | 1.51 | 1.52 | 19.2 | 19.6 | 20.7762 | -62.56 | -309.4326 | 65.5406 | 64.6284 | 23 | -24.9 | -6.2 | -6 |  |  | -132.5402 | -63.065 | 76.2959 | 15.8885 | -39.9011 | -15.401 | 3.5599 | -133.386 | 0 | -5.4696 | 195.7872 | 192.1716 | 136.8373 | -67.0434 | -8.4029 | -74.0108 | 73.8138 | -10.6528 |  | 14.16 | 0.878 | 0.872 | -14.08 | -4.88 |  | 6.0655 | -11.7174 | -37.6181 | 16.1 | 53.392 | 53.264 | 9.777 |  | 51.7147 | 51.1702 | 50.2198 |  | 25.7 | 13.0906 | 8.43 |  | -50.4086 | 82.6969 | 61.4792 | -49.5105 | -82.1191 | 50.8743 | 30.9331 | -39 | 39.2 | -11.8791 | 209.0369
06/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 |  |  | -29.488 | 35.3152 |  | 66.2906 | -136.7867 | 78.565 | 40.1068 | 39.527 | -13.32 | -72.608 | 66 | 20.7 | -66 | 11.4238 | 85.7858 | 10.7329 | 10.9938 | 17.4485 | 9.699 | 0.481 | 4.4147 |  |  | -86.07 | -86.08 |  | 13.32 | 70.4 | 12.08 | 0.197 | -72.26 | -72.26 | -67.58 | 74.81 | 74.2 | 14.7329 | 10.5141 | 79.4158 | 82.6338 | 44.2964 | -65.8096 | -65.6866 | 26.577 | 28.1007 | 86.0555 | 89.3324 | -12.5292 | -11.5914 | -477.3911 | 10.2589 | -15 | -14.8 | 69.7944 | 68.3376 | -5.9376 |  | -57.9533 | 8.5732 | 8.4892 | 5.7493 | 502.9754 | 139.2254 | 139.2559 | -489.2022 | 585.5391 |  | -105.8528 | 107.5593 | 110.5235 | 30.4 | 40.48 | 75.86 | 85.22 | -51.8372 | -51.7033 | 120.4187 | 120.9649 | 11.5899 | -159.812 | -159.0527 | 12.1539 |  |  |  | 152.5 | 139.4 | -20.45 | 72.1816 | 70.4538 | 70.3971 | 12.9615 | 13.145 |  | -77.8995 | 9.8493 | 15.045 | 85.06 | 44.65 | 63.9917 | 61.0886 | -39.185 |  | 0 | 0 | -36.2412 |  |  | -120.2 | -121.1 | 29.7537 | 89.3 | 82.2027 |  | 88.42 | -11.18 | 70.401 | 36.1696 | -24.34 | -24.71 | 112.14 | 81.77 | 37 | 35.5455 | -39.4332 | -38.4636 | 220.7162 | 165.8988 | 160.9795 | 164.3437 | 102.3211 | 80.3001 | -31.951 | 498.7663 | 103.2923 |  | -37.2424 | -34.1144 | 0 | -10.9435 | -11.0399 | 158.268 | -53.2188 | -57.1036 | -35.0296 | 0 | -17.25 | 100 | 18.1138 | -96.2068 | -37.7958 | -36.8612 | 4.5414 | -78.0557 | 44.5368 | 25.5879 |  | 24.9492 | 38.9301 | 39.7803 | 37.6213 | 51.5765 | 51.4091 | -131.1183 | 40.2468 | 40.6226 | -96.8017 | -82.854 | -43.6292 | -43.05 | 13.9657 | 1.1063 | -8.68 | 16.5 | -43.5297 |  | -14.388 | 0.383 |  | 18.71 | 83.9939 | 101.2184 |  | 79.8374 | 28.9 | -9.7209 | -1.8442 | -2.179 | 2.1406 |  |  | -17.728 | -26.3743 | 20.5262 | 26.706 | 47.8288 | 48.3846 | -145.6939 | -30.6214 | 29.7426 | -11.1937 | 7.0114 | 11.7704 | 11.3831 | 8 | 58.8198 | 59.6865 |  |  | -141.4668 | 142.5852 | 137.61 | -57.7915 | -56.4193 | -58.4359 | -49.1472 | 80.7632 | 78.8049 |  |  | 9.8137 | 9.0666 | -31.0127 | -30.3875 | 1.43 | 1.38 | 18.9 | 19.1 | 21.2483 | -48.72 | -304.3878 | 63.5144 | 63.2559 | 21.3 | -25.4 | -7.1 | -7.1 | 1.3956 |  | -133.4518 | -81.1113 | 92.4813 | 31.7108 | -34.9126 | -25.7277 | 17.5282 | -143.7135 |  | -16.917 | 194.1505 | 193.3042 | 141.3823 | -86.6717 | 0.1777 | -84.3254 | 80.2525 | -9.9387 |  | 12.4 | 0.877 | 0.866 | -12.4 | -6 |  | 6.5629 | -11.6289 | -38.3505 | 15.9 | 51.873 | 49.155 | 9.7659 |  | 52.3209 | 51.2851 | 51.3302 |  | 26.9 | 13.1164 | 8.53 |  | -50.3014 | 81.0295 | 58.8514 | -50.2771 | -80.3825 | 48.8599 | 31.2406 | -41.7 | 39.9 | 1.7095 | 193.4957
06/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 20.4444 | -29.1387 | -29.5708 | 35.8189 |  | 64.7123 | -135.501 | 78.1509 | 39.5468 | 39.2763 | -13.32 | -70.765 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.0436 | 85.363 | 11.0961 | 11.0441 | 17.8196 | 8.3987 | 0.4441 | 7.7861 |  |  | -86.27 | -86.26 |  | 15.54 | 68.2 | 13.253 | 0.203 | -70.05 | -70.05 | -72.24 | 71.33 | 71.46 | 13.9937 | 11.4617 | 77.7624 | 80.3624 | 45.9531 | -61.3222 | -60.8826 | 8.3205 | 8.1681 | 88.412 | 90.9664 | -27.8917 | -29.2603 | -448.6514 | 10.3705 | -14.9 | -14.9 | 66.6572 | 66.3708 | -5.601 |  | -52.6806 | 7.8535 | 7.681 | 5.3747 | 480.056 | 155.919 | 155.4918 | -480.9905 | 596.9006 |  | -123.5625 | 126.3959 | 107.9388 | 28.78 | 39.25 | 73.56 | 81.69 | -55.722 | -55.4541 | 123.9828 | 124.4036 | 11.4503 | -184.3158 | -183.8008 | 10.8835 |  |  |  | 149 | 134.9 | -20.62 | 56.2623 | 53.656 | 54.8052 | 37.8411 | 37.9942 |  | -91.0557 | 0.307 | 15.1227 | 87.48 | 45.63 |  | 60.3561 | -38.7141 |  |  |  | -39.7723 |  |  | -123.8 | -123.4 | 29.6494 |  | 80.3242 | 125.9949 | 89.31 | -10.51 | 68.448 | 36.0646 | -24.51 | -24.81 | 116.07 | 78.69 | 38.9273 | 38 | -42.3744 | -41.6545 | 217.4177 | 166.0066 | 159.7422 | 163.8988 | 95.8865 | 72.5529 | -31.02 | 491.546 | 68.3665 |  | -37.7773 | -34.8988 | 0 | -14.1731 | -12.9089 | 142.908 | -54.1934 | -55.2333 | -31.704 | 0 | -10.26 | 103.3 | 17.8952 | -100.6431 | -37.209 | -36.3287 | 2.8199 | -70.8969 | 37.6159 | 25.3672 |  | 25.0955 | 39.9396 | 40.0471 | 38.8559 | 55.0931 | 54.9257 | -136.9793 | 44.0104 | 43.9683 | -103.0688 | -90.0539 | -46.7054 | -43.8 | 13.7777 | 1.033 | -8.75 | 15.23 | -47.213 |  | -14.547 | 0.377 |  | 18.07 | 90.5416 | 105.2562 | 14.85 | 79.5291 | 26.8 | -8.9005 | -2.3278 | -2.3619 | 2.0956 |  |  | -17.035 | -25.2056 | 19.3845 | 26.408 | 46.1739 | 46.0704 | -145.2752 | -29.5041 | 30.0735 | -9.5818 | 6.8862 | 11.3309 | 10.9506 | 8.4054 | 56.1441 | 55.7352 |  |  | -140.5051 | 141.8289 | 117.1883 | -56.7491 | -53.7753 | -60.2839 | -51.6671 | 80.0195 | 79.049 |  |  | 17.3504 | 17.2735 | -22.2837 | -21.7734 | -2.42 | -2.49 | 17.9 | 16.5 | 21.0646 | -63.44 | -298.465 | 66.8876 | 65.8913 | 18.5 | -30.8 | -14.8 | -14.9 |  | 1.3465 | -109.8463 | -45.5796 | 105.4473 | 34.4402 | -7.2413 | -25.1766 | 18.938 | -164.56 | -19.2771 | -19.0994 | 195.9158 | 195.6275 | 164.8986 | -98.1651 | 20.0148 | -71.264 | 71.4122 | -11.312 |  | 12.4 | 0.804 | 0.796 | -13.2 | -5.12 |  | 6.2425 | -11.8639 | -37.676 | 16 | 49.857 | 50.169 | 9.776 |  | 52.6036 | 52.629 | 52.1273 |  | 30.8 | 13.6926 | 8.09 |  | -52.7605 | 82.0781 | 60.9705 | -51.2033 | -80.8526 | 50.2805 | 29.7921 | -42.4 | 43.7 | -24.7707 | 218.3034
06/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.2284 | -28.8221 | -29.891 | 34.9104 |  | 64.6235 | -131.9626 | 75.3799 | 38.2128 | 37.9736 | -11.1 | -69.962 | 63.8 | 19.872 |  | 13.8947 | 82.6812 | 13.0202 | 13.0137 | 21.6213 | 8.1297 | 0.46 | 8.1367 |  |  | -82.46 | -82.78 |  | 13.32 | 68.2 | 12.079 | 0.182 | -69.49 | -69.49 | -66.93 | 70.3 | 70.75 | 12.9266 | 11.9857 | 75.8088 | 78.6891 | 44.103 | -63.6297 | -62.5171 | 25.4456 | 19.1503 | 83.9923 | 85.6834 | -9.3203 | -19.1542 | -445.908 | 10.1965 | -14.9 | -15 | 69.1042 | 68.6382 | -5.507 |  | -55.1035 | 6.6501 | 7.8313 | 5.3191 | 485.4578 | 148.6251 | 149.0524 | -466.5101 | 598.5082 |  | -121.7117 | 122.3769 | 105.4839 | 26.92 | 37.14 | 71.26 | 79.94 | -55.588 | -55.0522 | 124.2607 | 125.8996 | 12.7553 | -180.2681 | -180.5408 | 9.4902 |  |  |  | 150.1 | 135.4 | -20.62 | 55.8468 | 54.9356 | 55.0649 | 35.5868 | 36.4746 |  | -88.0288 | 2.226 | 14.7757 | 83.67 | 43.2 | 63.2886 | 59.6237 | -37.9949 |  |  |  | -34.8625 |  |  | -122.6 | -122.6 | 29.2429 |  | 79.3849 |  | 88.34 | -10.2 | 67.0375 | 34.0838 | -23.51 | -23.71 | 111.61 | 78 | 35.3273 | 33.9455 | -42.7457 | -42.1273 | 211.9845 | 160.4863 | 155.8004 | 159.1009 | 92.7377 | 69.5269 | -31.022 | 477.8587 | 69.9148 |  | -37.2275 | -35.128 | 0 | -22.4042 | -19.9333 | 164.412 | -53.973 | -54.8746 | -30.5229 | 0 | -13.59 | 108.2 | 17.6124 | -114.8432 | -37.8202 | -36.6063 | 4.2163 | -70.2791 | 35.5337 | 25.4762 |  | 24.6016 | 39.611 | 40.0684 | 38.6257 | 55.2606 | 54.4233 | -137.3142 | 43.9174 | 44.0854 | -101.3698 | -86.3694 | -46.6981 | -43.36 | 13.9657 | 0.9622 | -8.82 | 15.62 | -46.3332 |  |  | 0.47 |  | 18.33 | 89.843 | 102.8728 | 14.38 | 79.8135 | 25.6 | -10.1941 | -1.9188 | -1.8971 | 2.0909 |  |  | -16.8353 | -25.3905 | 20.9023 | 26.0831 | 49.9525 | 49.9006 | -148.2635 | -30.2832 | 29.8922 | -10.6213 | 7.0253 | 10.8133 | 10.3903 | 8 | 60.0159 | 61.2125 | 0 |  | -145.2039 | 142.7056 | 123.437 | -59.4259 | -57.1015 | -60.1309 | -52.9648 | 82.5657 | 82.3246 |  |  | 11.5386 | 10.6926 | -33.2437 | -33.8917 | 1.29 | 1.23 | 17.1 | 16.8 | 21.3915 | -35.44 | -291.4306 | 62.6478 | 62.2909 | 17.9 | -31.9 | -10.5 | -10.5 | 1.5185 | 1.1629 | -113.3394 | -49.8054 | 121.4016 | 50.7484 | -0.9261 | -42.6669 | 36.4793 | -147.0146 | -22.8783 | -35.9319 | 177.6627 | 176.9972 | 146.8083 | -107.9839 | 20.4831 | -83.4861 | 85.4367 | -12.1799 |  | 10.64 | 0.983 | 0.971 | -11.04 | -7.92 |  | 7.5303 | -12.9473 | -39.4339 | 17.2 | 51.387 | 50.623 | 9.7788 |  | 52.0012 | 51.5872 | 52.8136 |  | 30.9 | 15.5255 | 7.95 |  | -53.4121 | 82.9393 | 62.3299 | -52.6908 | -80.9289 | 51.5346 | 29.0452 | -45.1 | 45.1 | -20.5772 | 215.1805
06/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.0347 | -28.6812 | -30.0416 | 35.9899 |  | 64.5715 | -129.7803 | 74.607 | 38.0928 | 37.5007 | -11.1 | -69.729 | 63.8 | 19.872 |  | 14.3286 | 81.7798 | 12.5269 | 12.7212 | 20.6887 | 7.2881 | 0.6203 | 8.0511 |  |  | -81.16 | -81.61 |  | 11.1 | 68.2 | 12.243 | 0.182 | -63.63 | -63.63 | -75.14 | 64.43 | 64.33 | 12.4546 | 11.6999 | 75.5424 | 78.1183 | 42.6884 | -58.1 | -58.1887 | 7.531 | 7.5971 | 84.9029 | 87.5867 | -28.8175 | -30.9247 | -425.4259 | 10.4404 | -15 | -15 | 63.7426 | 62.8512 | -5.98 |  | -50.7672 | 8.413 | 8.3474 | 5.6742 | 457.1977 | 147.4654 | 146.3362 | -424.4926 | 582.9256 |  | -128.3903 | 131.2552 | 103.5179 | 26.35 | 37.09 | 71.25 | 79.08 | -57.8653 | -57.0615 | 125.636 | 126.4154 | 11.71 | -177.8773 | -175.885 | 10.4235 | 0 |  |  | 148.1 | 135 | -20.45 | 56.9824 | 55.2291 | 55.2261 | 36.7835 | 36.7992 |  | -88.2244 | 0.8289 | 15.3932 | 80.83 | 42.22 | 61.8823 | 58.8913 | -37.6199 |  |  |  | -20.9645 |  |  | -120.3 | -119.4 | 29.2319 | 87.5 | 77.5063 | 124.2371 | 87.45 | -9.57 | 67.7815 | 19.9618 | -24.33 | -24.54 | 112.14 | 78.65 | 20.7455 | 19.2909 | -48.5983 | -48.1636 | 201.6169 | 149.5094 | 143.41 | 147.4771 | 79.6126 | 56.8055 | -32.144 | 433.323 | 12.146 |  | -36.9767 | -33.3803 | 15.2692 | -26.3501 | -23.5464 | 126 | -52.4147 | -53.3981 | -13.2508 | 0 | -10.59 | 74.4 | 17.6796 | -123.7672 | -37.8872 | -37.1243 | 5.3452 | -53.1029 | 20.6834 | 25.2422 |  | 24.7953 | 39.6303 | 40.4552 | 39.0587 | 55.5955 | 56.4328 | -134.4674 | 50.6145 | 50.3939 | -100.7027 | -85.9596 | -43.7684 | -43.49 | 14.0609 | 0.9976 | -8.74 | 16.9 | -42.9446 | 9.4095 | -14.743 | 0.51 |  | 19.76 | 86.0832 | 102.9908 | 14.46 | 81.4537 | 28 | -9.5277 | -1.6185 | -2.0118 | 2.0674 |  |  | -17.1422 | -25.7527 | 20.9273 | 26.2988 | 55.5503 | 54.4043 | -148.4584 | -31.8629 | 29.9125 | -13.5118 | 7.1853 | 10.3738 | 10.1055 | 9 | 47.8651 | 49.2694 |  |  | -141.3419 | 141.1824 | 74.5234 | -47.9519 | -46.4548 | -62.2049 | -54.356 | 81.426 | 80.5118 |  |  | 7.4076 | 7.2209 | -43.6901 | -43.7466 | -21.16 | -20.92 | 17 | 17 | 21.0027 | -21.68 | -300.2 | 58.6298 | 58.4002 | 21.3 | -29 | -5.4 | -5.4 | 1.3135 | 1.3635 | -66.0823 | 11.975 | 62.1239 | 0 | -4.1585 | 8.7393 | -14.714 | -146.8974 | 18.6509 | 15.0194 | 185.0626 | 185.7566 | 149.3809 | -48.9996 | -22.5706 | -64.6374 | 66.2764 | -12.6551 |  | 10.08 | 0.911 | 0.904 | -9.6 | -8.24 |  | 8.7327 | -12.3339 | -39.8733 | 16.4 | 50.719 | 50.754 | 9.7764 |  | 52.8282 | 51.0779 | 52.3746 |  | 30.6 | 17.7286 |  |  | -56.0595 | 83.6607 | 63.8412 | -55.5717 | -82.8652 | 53.0301 | 28.6165 | -42.2 | 42.7 | -65.0903 | 257.2761
06/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 |  |  | -29.8127 | 34.9557 |  | 64.6898 | -127.1146 |  | 37.6749 | 37.5726 | -8.88 | -70.551 | 66 | 20.7 | -63.8 | 14.1021 | 80.7124 | 12.8209 | 13.0666 | 21.8204 | 8.015 | 0.5326 | 8.0131 |  |  | -80.7 | -81.5 |  | 8.88 | 68.2 | 12.543 | 0.184 | -68.17 | -68.17 | -67.57 | 68.54 | 68.83 | 13.176 | 11.2168 | 77.178 | 79.8615 | 40.1878 | -61.4908 | -60.9734 | 29.1956 | 27.3579 | 81.8924 | 84.3978 | -12.0781 | -14.0901 | -448.3129 | 10.2754 | -15 | -15 | 65.9498 | 66.0858 | -5.8238 |  | -55.7407 | 8.5563 | 8.6057 | 5.7648 | 480.6969 | 150.9445 | 150.2426 | -442.8968 | 606.3561 |  | -128.8587 | 130.9148 | 105.6336 | 26.82 | 37.03 | 72.01 | 80.79 | -57.9992 | -57.8653 | 126.9993 | 127.3856 | 11.1455 | -176.8375 | -176.3327 | 10.3285 | 0 |  |  | 142.5 | 130.8 | -20.65 | 56.4518 | 55.3601 | 55.3816 | 37.5059 | 37.8471 |  | -93.8078 | 3.589 | 14.6164 | 81.2 | 43.25 | 61.8823 | 58.7448 | -37.6299 |  | 0 | 0 | -18.3017 |  |  | -121.4 | -120.9 | 29.523 | 86.5 | 77.5063 | 122.4792 | 86.52 | -9.64 | 69.3005 | 14.1546 | -24.69 | -25.22 | 113.63 | 80.62 | 15.2545 | 15.2 | -51.9289 | -50.2273 | 200.605 | 144.6494 | 140.4844 | 142.9896 | 64.2615 | 40.4745 | -33.348 | 453.1589 | 4.4814 |  | -36.4952 | -33.8748 | 31.7332 | -21.7219 | -19.7038 | 50.736 | -45.5561 | -46.9258 | 0.1492 | 0 | -21.78 | 1 | 17.3358 | -112.1973 | -39.7296 | -38.621 | 8.9874 | -39.0085 | 8.5991 | 25.2542 |  | 24.3129 | 39.0096 | 39.396 | 37.9561 | 57.9399 | 56.7677 | -129.7786 | 53.1926 | 53.3306 | -97.4071 | -83.546 | -42.4427 | -42.6 | 14.0609 | 0.9622 | -8.69 | 18.08 | -41.9476 |  |  | 0.563 |  | 20.86 | 84.7739 | 98.5202 | 14.87 | 83.4894 | 26.4 | -9.7187 | -2.0843 | -2.4483 | 2.1191 |  |  | -16.9984 | -25.4939 | 20.4691 | 26.1229 | 46.0809 | 47.8209 | -146.5051 | -32.253 | 30.7609 | -16.234 | 7.624 | 10.4617 | 9.9368 |  | 48.5169 | 48.4419 |  |  | -141.6998 | 140.631 | 66.9959 | -48.5945 | -47.2234 | -61.7565 | -53.9553 | 79.2031 | 77.5201 |  |  | 6.4518 | 6.298 | -50.8138 | -50.3383 | -19.87 | -19.92 | 17.2 | 17.6 | 21.1672 | -12.88 | -312.4068 | 66.244 | 65.5425 | 21.9 | -26.3 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1872 | -58.1389 | 19.598 | 80.7719 | 9.4464 | 14.9627 | -3.7802 | -0.3251 | -155.0873 | 0 | 2.0326 | 191.903 | 189.5599 | 155.7307 | -70.0684 | -13.7272 | -76.4187 | 76.0835 | -12.5754 |  | 9.04 | 0.882 | 0.878 | -9.12 | -8.88 |  | 9.9046 | -13.5637 | -39.7848 | 15.2 | 54.676 | 54.214 |  |  | 51.2162 | 51.0515 | 51.0373 |  | 29.9 | 17.0442 |  |  | -54.3802 | 83.4222 | 63.1991 | -54.4147 | -81.5413 | 52.9316 | 28.9446 | -43.4 | 40.8 | -75.2151 | 262.4603
06/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.2539 |  | -29.6503 | 35.3978 |  | 66.5331 | -131.1622 | 76.4086 | 38.5028 | 38.3556 | -11.1 | -72.56 | 66 | 21.528 | -66 | 14.4097 | 81.213 | 13.5899 | 13.0928 | 21.9932 | 8.296 | 0.5092 | 8.2561 |  |  | -83.82 | -83.28 |  | 11.1 | 70.4 | 12.338 | 0.195 | -69.79 | -69.79 | -69.2 | 69.92 | 69.96 | 13.8043 | 10.6783 | 78.6853 | 81.8335 | 38.9581 | -62.5226 | -61.9835 | 28.4864 | 32.7185 | 83.3015 | 84.3378 | -7.4017 | -11.8838 | -463.476 | 9.8766 | -14.8 | -14.8 | 66.4623 | 64.4373 | -6.0195 |  | -55.6533 | 8.691 | 8.4578 | 5.779 | 490.4628 | 167.7907 | 167.7602 | -499.2527 | 612.9218 |  | -132.2424 | 135.1232 | 110.8329 | 29.48 | 39.09 | 75.14 | 86.44 | -52.507 | -52.2391 | 121.8101 | 122.6256 | 12.644 | -199.7422 | -199.2529 | 12.9222 |  |  |  | 152.2 | 138.1 | -21.19 | 52.1935 | 50.0795 | 50.6058 | 31.9479 | 31.9492 |  | -90.6487 | 4.8841 | 15.1049 | 85.62 | 45.12 | 63.7573 | 60.5026 | -37.6299 | 0 | 0 | 0 | -37.5707 | 0 | -22.7976 | -120 | -120.5 | 30.347 | 87.2 | 83.142 | 124.2371 | 87.55 | -12.09 | 74.059 | 57.647 | -23.23 | -23.69 | 110.82 | 81.12 | 58.0909 | 57.8727 | -31.3887 | -30.6818 | 235.0739 | 180.493 | 175.2231 | 178.2663 | 101.1656 | 78.3059 | -32.206 | 503.7406 | 91.0768 |  | -39.4726 | -36.8315 | 0 | -18.6589 | -16.8925 | 153.66 | -47.9642 | -49.0092 | -35.8792 | 0 | -13.93 | 108.1 | 17.4508 | -106.3909 | -39.0462 | -37.9002 | 7.3563 | -75.283 | 44.8582 | 25.7479 |  | 24.473 | 39.7117 | 40.8275 | 39.2329 | 52.9162 | 51.5765 | -127.4343 | 32.8179 | 32.3268 | -95.1646 | -83.4003 | -40.6262 | -43.1 | 13.9681 | 0.9622 | -8.72 | 18.52 | -40.661 |  | -14.749 | 0.581 |  | 20.89 | 82.7917 | 96.0909 | 15.2 | 84.0996 | 28.4 | -10.515 | -2.6187 | -2.4227 | 2.0917 |  |  | -16.7927 | -26.5544 | 19.2278 | 27.5601 | 45.9002 | 48.0403 | -150.107 | -32.6828 | 31.2791 | -17.8312 |  | 10.784 | 10.3903 | 9 | 65.7571 | 66.6351 |  |  | -137.1445 | 139.3525 | 126.9422 | -65.3614 | -63.329 | -58.6899 | -49.8149 | 78.3651 | 79.6676 |  |  | 12.3845 | 11.4946 | -47.2963 | -47.0866 | 6.21 | 6 | 19.3 | 19.3 | 21.1244 | -9.6 | -311.2946 | 63.6851 | 63.431 | 22.2 | -25.6 | -8.8 | -8.1 | 1.4505 | 1.3218 | -121.9448 | -68.0635 | 166.3044 | 86.9647 | 22.3115 | -78.407 | 68.2225 | -153.1765 | -41.0729 | -70.1447 | 191.9812 | 189.2087 | 155.5052 | -153.0467 | 37.8907 | -111.9752 | 109.8469 | -12.894 |  | 12.32 | 0.868 | 0.861 | -12.32 | -6.96 |  | 8.1773 | -13.9147 | -38.3505 | 15.6 | 52.532 | 52.183 | 9.769 | 11.8254 | 51.3442 | 51.7277 | 51.7282 |  | 28 | 15.4938 | 8.27 |  | -53.6241 | 81.1029 | 59.8868 | -52.1466 | -79.9912 | 49.4431 | 30.019 | -40.8 | 39.9 | -10.487 | 206.3268
06/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 |  | -29.1493 | -29.5811 | 35.541 |  | 66.7148 | -132.1087 | 76.4696 | 38.9248 | 38.4852 | -11.1 | -72.014 | 66 | 21.528 | -66 | 13.0635 | 82.2932 | 13.7807 | 14.0403 | 22.7831 | 8.1138 | 0.541 | 8.0703 |  |  | -84.09 | -83.56 |  | 11.1 | 70.4 | 12.741 | 0.202 | -70.21 | -70.21 | -66.66 | 71.72 | 71.26 | 14.5426 | 10.2229 | 78.1725 | 81.5845 | 41.998 | -61.948 | -61.1711 | 28.296 | 28.1208 | 84.6007 | 86.2515 | -4.2854 | -7.6993 | -482.8525 | 11.8916 | -15.6 | -15.6 | 66.4852 | 66.6683 | -5.9614 |  | -58.5289 | 8.9619 | 9.0129 | 6.1811 | 517.0444 | 175.634 | 175.5424 | -589.2815 | 604.0958 |  | -104.5995 | 107.0974 | 112.9286 | 30.88 | 39.16 | 76.8 | 89.42 | -50.6316 | -50.3637 | 108.6045 | 109.3387 | 8.0247 | -165.1041 | -165.8016 | 10.8438 |  |  |  | 148.9 | 134.2 | -21.4 | 67.965 | 65.7599 | 66.1373 | 25.8528 | 25.5943 | 1 | -92.8394 | 13.5207 | 15.1677 | 87 | 45.52 | 62.3511 | 58.8913 |  |  | 0 | 0 | -39.2892 |  |  | -122.7 | -123.4 | 28.8474 | 87.2 | 82.2027 | 122.4792 | 86.66 | -11.65 | 71.827 | 32.2512 | -24.2 | -24.51 | 113.64 | 82.19 | 35.2909 | 33.4727 | -36.4758 | -35.2455 | 220.8063 | 166.176 | 159.3347 | 163.6062 | 98.1401 | 74.9867 | -31.846 | 601.3922 | 134.9432 |  | -38.2637 | -35.422 | 0 | -24.5951 | -23.1794 | 165.948 | -51.1079 | -52.1747 | -33.566 | 0 | -24.96 | 110.3 | 17.2134 | -118.0109 | -39.3329 | -38.8664 | 7.7478 | -72.2749 | 42.081 | 25.857 |  | 25.4968 | 39.9783 | 41.1352 | 39.2636 | 50.0694 | 49.3996 | -125.0899 | 36.7833 | 37.4954 | -93.6691 | -79.268 | -41.2561 | -42.51 | 13.763 | 0.9964 | -8.52 | 17.65 | -40.1351 |  | -14.6 | 0.371 |  | 20.65 | 82.1684 | 97.4061 | 14.86 | 83.2864 | 27.2 | -10.2345 | -2.5654 | -2.6677 | 2.1287 |  |  | -16.4672 | -27.2661 | 20.1543 | 28.0041 | 48.6544 | 51.2024 | -148.4359 | -32.106 | 32.0406 | -16.2251 | 7.3042 | 10.9989 | 10.6013 |  | 65.7159 | 68.6973 |  |  | -120.9137 | 120.2085 | 133.6147 | -65.4847 | -64.4007 | -58.2145 | -48.7762 | 79.3969 | 79.434 | -10.9523 | -10.704 | 14.8125 | 14.0325 | -50.9847 | -50.7 | 1.19 | 1.23 | 21.1 | 21.8 | 21.1672 | -10.24 | -321.6197 | 68.2074 | 67.9486 | 21.9 | -22.5 | -13 | -13.1 |  |  | -129.5265 | -111.6908 | 189.1925 | 102.4855 | 18.3313 | -90.9999 | 83.3935 | -168.2425 | -53.7602 | -83.9482 | 196.315 | 194.2164 | 170.4944 | -175.8653 | 51.9804 | -124.66 | 119.7579 | -12.8666 |  | 12.08 | 0.803 | 0.796 | -12.08 | -7.44 |  | 8.0583 | -14.2382 | -36.3882 | 14.9 | 54.836 | 54.71 |  |  | 52.1006 | 51.582 | 51.8108 |  | 24.3 | 12.6247 | 8.33 |  | -49.6289 | 81.7771 | 59.9732 | -49.3484 | -79.8331 | 47.8541 | 31.3525 | -36.6 | 37.2 | 17.3369 | 164.9637
06/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 15.6523 | -23.3404 | -30.3365 | 36.1774 |  | 66.2372 | -128.7825 | 77.1522 |  | 38.6212 | -11.1 | -70.76 | 66 | 21.528 | -63.8 | 11.537 | 81.2754 | 12.4023 | 12.5603 | 20.4947 | 8.461 | 0.5216 | 2.7492 |  |  | -82.97 |  |  | 11.1 | 70.4 | 13.1 | 0.207 | -67.17 | -67.17 | -74.83 | 68.19 | 68.13 | 14.4527 | 10.292 | 79.6154 | 82.608 | 39.4919 | -58.2966 | -57.9646 | 9.6075 | 9.536 | 86.6176 | 87.6542 | -24.4871 | -26.5088 | -439.4698 | 11.2065 | -15.4 | -15.5 | 63.6582 | 63.1426 | -6.3103 |  | -52.9982 | 9.4234 | 8.9176 | 6.3108 | 472.6095 | 161.7175 | 160.1916 | -509.2796 | 582.1628 |  | -130.9221 | 133.4277 |  | 31.09 | 39.5 | 76.01 | 89.4 | -46.345 | -47.0148 | 119.1484 | 119.9538 | 20.3252 | -180.131 | -179.5726 | 13.1771 |  |  |  | 151.6 | 138.4 | -21.73 | 63.1008 | 61.446 | 61.3308 | 23.1949 | 22.2633 | 1 | -82.0457 | 2.1812 | 14.9164 | 82.84 | 44.24 | 63.0542 | 59.6237 | [7 empty] | -120.2 | -121.5 | 31.8082 |  | 77.9759 |  |  | -10.06 | 72.974 | 30.5074 | -25.32 | -25.68 | 117.19 | 82.7 | 30.3273 | 29.3091 | -38.1065 | -36.8909 | 217.4529 | 161.7828 | 156.1257 | 159.0036 | 99.9919 | 74.2923 | -31.689 | 520.3198 | 135.761 |  | -40.4208 | -37.7755 | 0 | -27.544 | -25.5748 | 169.02 | -49.9482 | -50.996 | -32.3482 | 16.57 | -24.05 | 104.5 | 17.0595 | -120.3765 | -39.444 | -38.5066 | 7.372 | -75.9577 | 43.4766 | 25.5969 |  | 25.2037 | 39.8688 | 40.5389 | 38.8353 | 46.8878 | 46.3854 | -129.7786 | 39.4934 | 39.1311 | -101.0679 | -87.3031 | -42.6551 | -43.29 | 13.8729 | 1.0098 | -8.71 | 18.12 | -41.4257 |  |  | 0.566 |  | 20.81 | 88.5305 | 100.8669 | 14.28 | 83.357 | 26.6 | -9.1124 | -2.9464 | -3.087 | 2.1509 |  |  | -14.3207 | -26.1809 | 20.1456 | 27.0834 | 47.0754 | 48.1787 | -144.7655 | -31.4065 | 31.3482 | -15.6409 | 7.4835 | 11.2235 | 10.8557 |  | 76.7572 | 75.1469 |  |  | -129.9069 | 131.1552 | 151.7511 | -74.2012 | -71.4483 | -51.0659 | -42.5815 | 79.6934 | 80.973 |  |  | 19.9103 | 19.2621 | -53.1264 | -53.4998 | -2.29 | -1.36 | 22.4 | 21.7 | 21.3722 | -33.04 | -302.9978 | 68.0235 | 67.7829 | 21.9 | -28 | -19.9 | -19.2 | 1.4007 |  | -155.0632 | -115.6347 | 227.9187 | 130.1921 | 29.3993 | -115.2623 | 107.0014 | -186.9597 | -78.5909 | -111.0006 | 196.562 | 196.4794 | 189.459 | -211.2132 | 81.6419 | -132.5551 | 127.7102 | -14.5283 |  | 10.16 | 0.738 | 0.731 | -9.44 | -9.36 |  | 8.8212 | -12.3613 | -37.3526 | 12.9 | 51.945 | 52.294 | 9.7952 |  | 51.2885 | 52.9496 | 52.3342 |  | 29.1 | 12.4415 | 8.48 |  | -42.3905 | 75.9562 | 53.5994 | -41.8286 | -75.0232 | 42.3363 | 33.0021 | -41.3 | 41 | 23.2612 | 166.4023
06/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 19.868 | -28.1614 | -30.4413 | 35.3165 |  |  | -131.6115 |  | 38.8348 | 38.3135 | -8.88 | -72.245 | 66 | 21.528 | -66 | 11.7201 | 83.0734 | 12.3288 | 12.3535 | 19.6853 | 8.3171 | 0.6562 | 2.8741 |  |  | -83.35 |  |  | 8.88 | 70.4 | 13.55 | 0.209 | -67.06 | -67.06 | -74.62 | 67.17 | 67.86 | 14.2052 | 10.1687 | 78.2863 | 81.6773 | 38.7417 | -57.9728 | -57.493 | 8.812 | 8.7342 | 85.3022 | 86.8216 | -24.1607 | -25.6956 | -440.4699 | 11.282 | -15.5 | -15.5 | 62.4503 | 61.9786 | -5.8398 |  | -51.8382 | 9.4284 | 7.9276 | 5.4896 | 474.5627 | 184.6064 | 185.7356 | -575.7092 | 590.7228 |  | -122.0244 | 124.4183 |  | 30.32 | 38.59 | 75.23 | 88.44 | -45.2733 | -45.0054 | 117.3191 | 118.1208 | 19.3558 | -198.0832 | -197.0739 | 12.1353 |  |  |  | 148.9 | 136.4 | -21.66 | 52.5698 | 50.3309 | 51.3685 | 34.0692 | 34.2772 |  | -90.7677 | 1.3297 | 15.2056 | 85.27 | 45.21 | 62.3511 | 58.8913 |  |  |  | 0 | -52.403 | 0 | -22.7976 | -124.4 | -122.7 | 30.5722 | 86.2 | 78.4456 | 120.7214 | 85.82 | -10.67 | 74.4 | 51.4717 | -24.22 | -24.42 | 115.75 | 80.65 | 52.7636 | 51.3818 | -28.0724 | -27.2364 | 232.6371 | 177.2531 | 172.733 | 176.68 | 100.2625 | 79.9313 | -31.649 | 586.671 | 196.0229 |  | -38.071 | -35.506 | -10.0644 | -24.9821 | -23.5409 | 161.34 | -40.0606 | -41.3965 | -35.6576 | 0 | -23.74 | 99 | 16.5251 | -112.6142 | -39.8472 | -38.6921 | 7.2936 | -75.206 | 47.8382 | 25.3184 |  | 24.6967 | 39.6098 | 40.1667 | 38.4946 | 44.2085 | 44.5434 | -134.8023 | 29.256 | 29.2079 | -99.2437 | -86.1732 | -42.1643 | -43.77 | 13.9657 | 1.0819 | -8.79 | 18.32 | -42.594 |  |  | 0.624 |  | 20.92 | 88.1959 | 102.615 | 15.15 | 84.7311 | 24.9 | -9.1152 | -3.0483 | -3.0308 | 2.1263 |  |  | -14.9587 | -26.1146 | 20.0204 | 27.3672 | 46.3415 | 46.9657 | -145.0188 | -31.323 | 31.2821 | -15.0053 | 7.5752 | 11.3016 | 10.8768 | 9.1209 | 89.7239 | 89.3104 |  |  | -135.1092 | 133.5065 | 212.2493 | -85.5836 | -84.2107 | -58.2629 | -48.3086 | 79.35 | 79.3049 | -35.2692 | -24.8611 | 32.6326 | 31.8856 | -44.6399 | -45.1106 | 25.42 | 25.26 | 22.3 | 21.8 | 20.9194 | -28.8 | -342.6352 | 96.7938 | 94.5428 | 16.2 | -31.9 | -31 | -31.3 |  | 1.2292 | -199.1646 | -174.4588 | 334.9313 | 219.4309 | 61.5441 | -204.5419 | 203.8172 | -183.1973 | -156.851 | -203.5725 | 164.8933 | 164.2425 | 187.0369 | -316.2351 | 153.9586 | -159.5447 | 153.6771 | -12.7347 |  | 13.12 | 0.692 | 0.683 | -12.4 | -7.68 |  | 7.9423 | -16.7285 | -35.9762 | 16.4 | 52.569 | 52.473 | 9.7746 |  | 50.9273 | 52.2424 | 51.8521 |  | 32.7 | 12.8831 | 8.69 |  | -47.7949 | 82.8296 | 59.5068 | -46.9367 | -80.1356 | 47.3736 | 32.2523 | -44.2 | 45 | 75.2396 | 123.01
06/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.3414 | -28.8955 | -31.0464 | 34.845 |  | 65.509 | -126.7356 | 76.3531 | 38.8728 | 38.2883 | -11.1 | -69.711 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 11.7194 | 79.818 | 12.1843 | 12.0903 | 19.7816 | 8.7124 | 0.6035 | 2.6935 |  |  | -81.71 |  |  | 11.1 | 68.2 | 13.339 | 0.211 | -66.73 | -66.73 | -74.58 | 67.54 | 67.94 | 14.3815 | 10.0466 | 77.4547 | 79.7714 | 37.4269 | -58.2928 | -57.9719 | 9.4492 | 9.1483 | 83.8642 | 85.8175 | -23.1534 | -24.838 | -432.3688 | 10.4145 | -15 | -15 | 63.076 | 61.9803 | -5.4004 |  | -51.9744 | 8.3252 | 7.6518 | 5.1727 | 467.0551 | 180.8526 | 180.8221 | -578.6145 | 569.9145 |  | -131.1725 | 132.7377 | 111.8109 | 30.94 | 37.79 | 76.01 | 91.25 | -40.8527 | -40.4509 | 113.7249 | 114.5114 | 19.9207 | -201.2663 | -200.9489 | 12.9702 |  |  |  | 148.5 | 135.2 | -21.45 | 50.9023 | 48.6367 | 49.8434 | 32.6681 | 32.5628 |  | -85.6846 | -1.3155 | 15.2469 | 87.67 | 46.48 | 61.6479 | 58.1589 | -36.8967 | 0 |  |  | -59.5232 |  |  | -120.7 | -120.4 | 30.5008 | 84.4 | 77.9759 | 118.9636 | 84.03 | -10.74 | 72.602 | 60.0009 | -24.97 | -25.17 | 119.08 | 79.52 | 59.9636 | 59.0364 | -21.2326 | -21.2182 | 238.8089 | 182.107 | 177.8073 | 181.5403 | 100.5691 | 76.6912 | -31.031 | 592.1799 | 255.8655 |  | -38.4494 | -36.3557 | -8.4663 | -25.9478 | -24.6448 | 138.3 | -33.8887 | -34.6511 | -36.9241 | 0 | -12.73 | 107.6 | 16.1043 | -116.6165 | -39.1303 | -38.5908 | 7.9036 | -75.5703 | 38.9675 | 24.6924 |  | 24.712 | 40.2492 | 39.7914 | 38.9142 | 40.5244 | 40.5244 | -133.2952 | 22.7257 | 22.2542 | -100.4576 | -88.1302 | -42.0545 | -42.99 | 13.8729 | 1.0794 | -8.79 | 17.41 | -41.8689 |  | -14.414 | 0.673 |  | 21.1 | 88.3999 | 100.5826 | 14.98 | 82.6433 | 26.5 | -8.6133 | -3.3785 | -3.4569 | 2.1622 |  |  | -15.4104 | -25.9662 | 19.6357 | 26.6465 | 47.6916 | 48.0479 | -142.5223 | -30.3818 | 31.4767 | -14.8446 | 7.2643 | 11.5848 | 11.0983 | 9 | 106.9044 | 106.9956 |  |  | -142.8978 | 142.727 | 250.9367 | -104.1792 | -101.1344 | -51.2821 | -42.3102 | 79.0959 | 79.0423 | -45.8036 | -51.2028 | 33.6434 | 32.8634 | -60.1158 | -60.7089 | 39.85 | 39.46 | 23.6 | 23.5 | 20.7762 | 2.64 | -349.668 | 103.2592 | 103.0497 | 20.2 | -33.8 | -32 | -32.2 | 1.4921 |  | -254.0579 | -238.4434 | 407.032 | 290.0519 | 83.7822 | -280.7795 | 272.6578 | -169.7616 | -198.5444 | -276.5938 | 147.221 | 145.7552 | 174.3377 | -393.8377 | 199.4052 | -193.0604 | 196.3397 | -13.2895 |  | 10.48 | 0.726 | 0.717 | -10.08 | -9.44 |  | 9.2607 | -16.64 | -36.2692 | 16.4 | 55.785 | 54.648 | 9.8115 |  | 51.6155 | 50.365 | 51.0137 |  | 30.4 | 13.1024 | 8.55 |  | -44.1412 | 77.4569 | 52.9033 | -44.1103 | -75.0922 | 40.8861 | 34.1211 | -43.5 | 42.9 | 119.1418 | 81.316
06/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.0385 | -29.0473 | -30.9868 | 34.8476 |  | 63.0503 | -126.4762 | 73.7448 | 37.5909 | 37.2681 | -8.88 | -66.737 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.2092 | 80.2382 | 11.4439 | 11.8223 | 19.4495 | 8.298 | 0.4971 | 2.4302 |  |  | -79.66 |  |  | 8.88 | 66 | 13.284 | 0.212 | -69.9 | -69.9 | -67.24 | 70.81 | 70.36 | 14.2424 | 10.4774 | 75.9295 | 78.4433 | 34.4605 | -61.3095 | -61.0909 | 33.5295 | 32.5484 | 78.2613 | 80.6409 | -12.7438 | -11.7271 | -434.1716 | 10.8325 | -15.2 | -15.4 | 65.1279 | 65.8417 | -5.1454 |  | -53.3868 | 8.1966 | 7.1965 | 4.8139 | 470.8699 | 173.4977 | 173.4671 | -578.5639 | 557.1517 |  | -122.9231 | 124.2937 |  | 30.61 | 37.2 | 75.21 | 91.24 | -40.049 | -40.9867 | 113.5891 | 115.4859 | 21.1523 | -203.4375 | -203.9821 | 12.7134 |  |  |  | 149.1 | 134 | -21.18 | 49.3315 | 47.0135 | 47.5599 | 28.051 | 28.5021 |  | -82.5963 | 0.0832 | 14.8 | 84.51 | 44.41 | 60.2417 | 56.987 | -36.0932 |  |  |  | -63.9345 |  |  | -119.2 | -118.2 | 29.8196 | 83.3 | 76.0973 | 117.2058 | 82.19 | -10.23 | 69.6725 | 61.0672 | -24.43 | -25.03 | 126.12 | 76.86 | 64.0545 | 63.0182 | -21.3234 | -21.0364 | 236.08 | 184.0095 | 176.9193 | 180.8546 | 98.7089 | 75.1138 | -30.205 | 583.2582 | 294.1378 |  | -36.8725 | -34.2844 | 0 | -27.1529 | -24.3193 | 136.764 | -32.9659 | -34.002 | -35.8391 | 0 | -5.82 | 111.7 | 15.1429 | -112.9918 | -38.2313 | -37.2992 | 5.6476 | -72.9144 | 42.3312 | 25.0179 |  | 24.15 | 40.6859 | 40.4485 | 39.0049 | 39.8546 | 40.0221 | -132.7929 | 22.0173 | 22.373 | -100.4447 | -89.4027 | -44.2591 | -42.63 | 13.9657 | 1.044 | -8.82 | 16.48 | -44.1857 |  |  | 0.582 |  | 20.2 | 88.4268 | 100.6171 | 14.91 | 81.3265 | 24.3 | -8.3649 | -3.0121 | -3.2627 | 2.12 |  |  | -17.7693 | -25.5048 | 19.0289 | 26.1304 | 46.0612 | 46.5389 | -143.6528 | -29.7225 | 30.8001 | -11.5874 | 7.8375 | 11.8094 | 11.362 | 9.7779 | 117.9318 | 119.0067 |  |  | -161.0159 | 161.0492 | 298.6906 | -115.4177 | -112.7319 | -54.1301 | -44.5563 | 78.8509 | 79.977 | -66.6978 | -71.4141 | 28.4028 | 28.0073 | -73.3546 | -73.2482 | 61.13 | 61.28 | 21.7 | 22 | 20.9813 | 23.04 | -358.8304 | 102.0485 | 101.8903 | 20.3 | -31.3 | -26.7 | -26.1 | 1.4155 |  | -294.6608 | -272.1538 | 456.5897 | 340.2433 | 92.5537 | -329.2071 | 328.5745 | -135.013 | -217.9722 | -322.1544 | 124.4208 | 125.2589 | 135.396 | -439.884 | 225.3356 | -222.7951 | 227.076 | -12.8666 |  | 8.08 | 0.669 | 0.662 | -7.68 | -10.96 |  | 11.6045 | -19.1882 | -36.8856 | 15.8 | 52.313 | 50.206 | 9.8329 | 11.8407 | 52.9224 | 51.3428 | 51.8115 |  | 30.3 | 12.9086 | 8.76 |  | -43.2763 | 78.8435 | 55.0205 | -42.8208 | -78.0054 | 44.53 | 33.8872 | -43.1 | 43.6 | 136.6658 | 70.6979
06/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 19.5801 | -28.7476 | -31.6165 | 33.4363 |  | 60.807 | -121.9895 | 71.1109 | 35.7209 | 35.6151 | -6.66 | -63.047 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 14.4909 | 78.3486 | 11.5062 | 11.5884 | 18.9747 | 8.5153 | 0.5757 | 2.3858 |  |  | -79.03 |  |  | 8.88 | 61.6 | 14.402 | 0.218 | -66.59 | -66.59 | -67.81 | 68.23 | 68.49 | 13.9317 | 10.4304 | 72.8214 | 75.1471 | 34.225 | -60.1249 | -59.5264 | 32.4769 | 31.0079 | 77.8362 | 78.2619 | -5.8979 | -8.8724 | -423.8201 | 10.5549 | -15.1 | -15.2 | 65.6675 | 64.2692 | -5.1058 |  | -51.2375 | 7.6021 | 6.9838 | 4.8503 | 456.8925 | 168.1569 | 167.4245 | -570.0817 | 539.1284 |  | -107.3527 | 109.2248 | 107.5995 | 29.65 | 35.57 | 73.66 | 90.29 | -42.0583 | -42.0583 | 116.4834 | 117.4296 | 25.4907 | -198.4353 | -198.3054 | 11.8388 |  |  |  | 146.6 | 132.4 | -20.42 | 49.2611 | 46.5859 | 47.3121 | 27.5752 | 28.0777 | 1 | -78.9832 | -2.8281 | 14.48 | 83.05 | 43.79 | 59.7729 | 56.8405 | -37.5463 |  | 0 | 0 | -70.6355 |  |  | -115.6 | -115.4 | 30.0339 | 80.1 | 81.2635 | 113.1042 | 80.48 | -13.05 | 67.766 | 70.4065 | -14.66 | -14.64 | 95.28 | 75.27 | 72.2 | 69.4 | -19.3647 | -19.6636 | 230.6851 | 179.6225 | 174.233 | 177.5504 | 76.0653 | 52.1196 | -31.1 | 579.2798 | 329.7232 |  | -34.0727 | -31.9839 | 11.662 | -17.8695 | -16.5629 | 32.304 | -15.7142 | -16.3686 | -13.001 | 0 | -5.51 | 1 | 13.7524 | -89.6411 | -39.8096 | -38.9836 | 7.3486 | -49.27 | 20.379 | 25.7357 |  | 24.8293 | 39.6134 | 40.2005 | 40.0672 | 41.1943 | 41.5292 | -140.4958 | 20.451 | 20.2878 | -104.531 | -91.7226 | -48.3095 | -44.02 | 14.0609 | 1.0916 | -8.78 | 15.79 | -47.7146 |  |  | 0.627 |  | 18.68 | 94.0222 | 105.3261 | 15.31 | 81.4316 | 25 | -6.8239 | -2.3066 | -2.2879 | 2.1336 |  |  | -18.5128 | -24.1675 | 19.3069 | 25.5039 | 46.866 | 46.9769 | -143.6854 | -28.7252 | 27.5884 | -8.2965 | 7.4284 | 11.7118 | 11.3303 | 9 | 132.6247 | 131.6608 |  |  | -174.2235 | 174.5223 | 335.739 | -127.5679 | -125.3754 | -52.0017 | -41.8776 | 77.4529 | 79.9676 |  |  | 32.7864 | 32.7974 | -83.9022 | -83.1133 | 64.32 | 64.31 | 23.6 | 24 | 21.6371 | 38.08 | -362.6731 | 102.1887 | 101.1891 | 21.9 | -27.8 | -31.8 | -32.1 |  | 1.3135 | -332.3417 | -307.525 | 526.4614 | 387.877 | 106.0265 | -373.4764 | 375.8242 | -142.1797 | -252.6193 | -367.11 | 117.6828 | 116.8179 | 144.6759 | -499.4225 | 262.0021 | -245.246 | 248.4662 | -12.7347 |  | 7.6 | 0.564 | 0.557 | -6.8 | -11.04 |  | 11.4275 | -20.3326 | -35.8877 | 16.5 | 53.479 | 52.434 |  |  | 51.6827 | 51.1026 | 50.4809 |  | 28.9 | 12.1853 | 9.32 |  | -40.8202 | 77.9964 | 52.7686 | -40.1252 | -76.18 | 39.7636 | 35.9395 | -41.1 | 41.9 | 162.883 | 48.5992
06/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.5646 |  | -31.6014 | 30.8781 |  | 57.8283 | -116.9226 | 65.1558 | 32.965 | 32.518 | -6.66 | -65.001 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 13.9834 | 75.6784 | 10.3084 | 10.5365 | 17.6202 | 8.5619 | 0.5992 | 2.3918 |  |  | -78.51 | -83.56 |  | 6.66 | 63.8 | 11.914 | 0.207 | -65.52 | -65.52 | -68.24 | 65.73 | 66.77 | 14.2572 | 9.6516 | 72.5847 | 74.4912 | 30.4989 | -57.6918 | -57.5463 | 15.9448 | 23.4814 | 74.1559 | 76.5361 | -13.1164 | -18.6196 | -390.0352 | 11.0904 | -15.5 | -15.3 | 65.4636 | 62.2882 | -4.9042 |  | -49.7925 | 6.5827 | 6.3764 | 4.2678 | 430.3719 | 155.095 | 155.034 | -545.5222 | 499.1853 |  | -116.0106 | 117.9659 | 103.3882 | 28.19 | 37.12 | 72.18 | 83.87 | -34.2888 | -34.4228 | 109.4887 | 110.4648 | 24.4318 | -206.1364 | -205.0618 | 7.1258 |  |  |  | 151.8 | 137.1 | -20.36 | 46.1041 | 43.7728 | 45.504 | 19.8154 | 19.7916 | 1 | -65.0482 | -5.206 | 15.9841 | 81.6 | 43.09 | 59.7729 |  | -38.4044 |  |  |  | -80.216 |  |  | -111.9 | -111.2 | 29.5999 | 79 | 82.2027 | 110.7605 | 78.78 | -13.18 | 66.495 | 80.3196 | -2.22 | -2.1 | 71.59 | 73.37 | 79.9273 | 78.2909 | -13.858 | -15.0636 | 229.537 | 178.198 | 172.125 | 175.3297 | 86.8699 | 62.2901 | -30.762 | 559.7836 | 388.3344 |  | -24.5889 | -22.1177 | 0 | -1.5316 | -0.946 | 55.344 | -15.0341 | -15.7919 | -23.6305 | 16.85 | -8.65 | 1 | 13.6262 | -56.9885 | -39.8766 | -38.9966 | 6.0114 | -59.8939 | 32.3019 | 25.7729 |  | 25.4893 | 40.8259 | 40.7768 | 39.3052 | 34.3285 | 34.496 | -148.8687 | 17.0744 | 17.0427 | -107.8086 | -94.3931 | -50.9755 | -47.03 | 13.9657 | 1.3382 | -8.82 | 15.26 | -50.3818 | 7.0721 | -13.709 | 0.561 | 6.7235 | 15.85 | 98.5765 | 110.8392 | 14.99 | 77.777 | 24.3 | -6.2952 | -1.8997 | -2.2043 | 2.3384 |  |  | -18.178 | -25.2604 | 18.6649 | 26.2113 | 46.9783 | 49.5405 | -138.7961 | -28.9889 | 26.234 | -8.2222 | 7.2302 | 13.3622 | 12.7858 |  | 144.9532 | 145.0215 |  | 0 | -172.8429 | 173.7117 | 386.1201 | -140.7135 | -137.4052 | -40.6531 | -27.3308 | 78.1736 | 77.8223 | -79.5452 | -83.5341 | 33.5225 | 33.6983 | -95.0397 | -93.243 | 60.84 | 60.37 | 29 | 29.7 | 21.4534 | 44.4 | -377.8277 | 107.7139 | 107.4774 | 21.9 | -19.9 | -32.6 | -32.1 |  | 1.2067 | -381.3823 | -355.2885 | 563.8607 | 422.4542 | 93.7837 | -405.3922 | 408.5015 | -150.7835 | -266.5997 | -400.9496 | 119.1315 | 118.1162 | 152.89 | -537.5425 | 275.3885 | -271.0341 | 271.4588 | -12.3914 |  | 8.32 | -0.369 | -0.382 | -8.24 | -9.28 |  | 9.4072 | -15.9075 | -33.8369 | 10.3 | 50.509 | 50.06 | 9.8755 |  | 50.8022 | 50.4365 | 50.9898 |  | 18.3 | 9.9278 | 10.59 |  | -26.4541 | 72.0876 | 41.4029 | -26.4945 | -69.922 | 26.8244 | 43.3172 | -32.4 | 33.4 | 212.0518 | 4.9741
06/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.0856 | -30.9093 | -31.1516 | 32.8093 |  | 60.3507 | -124.1991 | 70.4171 | 35.6329 | 35.493 | -13.32 | -74.806 | 66 | 19.044 | -66 | 14.5048 | 77.5636 | 12.3655 | 12.5834 | 20.5788 | 8.789 | 0.5222 | 2.2978 |  |  | -85.05 |  |  | 13.32 | 74.8 | 19.213 | 0.252 | -68.86 | -68.86 | -71.85 | 69.52 | 69.78 | 17.3248 | 7.7648 | 77.5447 | 79.844 | 36.6727 | -60.3825 | -60.1413 | 10.5421 | 10.5857 | 83.153 | 85.6819 | -18.0583 | -18.8636 | -435.1284 | 11.4327 | -15.4 | -15.5 | 65.8364 | 65.0207 | -5.8308 |  | -55.9886 | 8.8481 | 8.0556 | 5.5484 | 473.4335 | 147.618 | 147.5264 | -559.5197 | 524.8559 |  | -125.8592 | 129.6902 | 115.9824 | 33.93 | 44.53 | 81.76 | 94.56 | -34.8247 | -34.5567 | 106.4454 | 106.7364 | 20.048 | -200.4647 | -198.4701 | 8.4102 |  |  |  | 164.4 | 147.8 | -20.81 | 62.2214 | 60.135 | 60.2754 | 3.1573 | 3.2728 | 1 | -67.5565 | 7.161 | 19.1574 | 85.23 | 45.35 | 63.2886 | 60.0632 | -41.4444 |  |  |  | -94.2847 |  |  | -120.7 | -120.7 | 29.523 | 79.8 | 92.535 | 113.1042 | 79.57 | -14.68 | 71.083 | 93.2428 | -2.08 | -2.09 | 86.95 | 79.23 | 93.7273 | 92.0909 | -13.4973 | -13.8091 | 247.9546 | 196.7647 | 188.9929 | 192.3369 | 86.5148 | 58.4429 | -33.712 | 569.2313 | 368.8762 |  | -24.9336 | -22.1473 | 0 | -2.3076 | -2.5023 | 26.16 | -10.7914 | -11.6081 | -16.8983 | 0 | -6.07 | 1 | 15.0772 | -65.1341 | -40.8652 | -40.1718 | 7.0423 | -55.558 | 28.6297 | 26.2422 |  | 25.5655 | 39.6034 | 41.0546 | 39.3371 | 33.3238 | 34.1611 | -137.1467 | 15.8724 | 15.7591 | -98.1056 | -85.561 | -48.8002 | -43.72 | 13.7777 | 1.5726 | -8.66 | 15.04 | -48.3061 |  | -12.656 | 0.584 |  | 17.32 | 86.1593 | 100.1458 | 15.51 | 81.202 | 23.3 | -8.6027 | -4.6056 | -5.0201 | 2.8818 |  |  | -17.3552 | -33.0326 | 17.6529 | 34.1257 | 45.2615 | 45.9833 | -144.9205 | -31.0989 | 31.7501 | -19.2527 | 7.2402 | 15.6096 | 15.1168 | 10 | 137.1448 | 137.9637 |  |  | -174.47 | 175.2693 | 369.8262 | -132.2961 | -130.4242 | -48.7298 | -37.4769 | 80.3493 | 79.6537 |  |  | 38.6862 | 38.5434 | -71.1573 | -71.6908 | 68.4 | 67.7 | 27.9 | 28 | 20.8595 | 44.48 | -379.7415 | 109.3807 | 109.1905 | 22.4 | -20 | -36.1 | -36.4 | 1.8137 | 1.422 | -364.245 | -343.0818 | 533.598 | 397.3853 | 90.4471 | -384.771 | 385.514 | -147.436 | -266.4455 | -382.6595 | 110.515 | 109.8872 | 152.1484 | -512.0552 | 276.2451 | -243.3394 | 243.7812 | -11.7844 |  | 13.76 | -0.667 | -0.681 | -14.16 | -4.48 |  | 5.7725 | -18.6603 | -31.7281 | 15.9 | 51.822 | 51.43 | 0 | 0 | 52.0167 | 51.7549 | 52.1374 |  | 23.3 | 10.4782 | 11.02 |  | -39.2292 | 77.501 | 49.587 | -39.4624 | -75.9433 | 36.6159 | 39.4568 | -34.3 | 34 | 192.6771 | 18.4103
06/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.8696 | -32.0691 | -30.0678 | 36.3792 |  | 64.9705 | -132.9433 | 75.7745 | 38.1228 | 37.9523 | -24.42 | -77.701 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.489 | 85.138 | 12.1654 | 12.284 | 20.3381 | 8.6705 | 0.5639 | 2.3027 |  |  | -96.2 | -96.2 |  | 24.42 | 77 | 18.058 | 0.251 | -65.58 | -65.58 | -67.53 | 65.64 | 66.05 | 17.8922 | 6.8253 | 80.5937 | 83.2038 | 39.4287 | -62.5456 | -62.1403 | 3.9761 | 3.7716 | 88.8477 | 90.5711 | -24.3933 | -26.5898 | -448.6927 | 10.9209 | -15.1 | -15.1 | 68.7043 | 67.265 | -6.2264 |  | -58.0662 | 8.7265 | 8.6502 | 5.8078 | 487.5636 | 138.8287 | 138.7676 | -552.6071 | 521.8945 |  | -122.7015 | 123.6108 | 118.0681 | 34.3 | 45.49 | 82.61 |  | -34.6907 | -34.8247 | 109.7147 | 110.3217 | 23.5291 | -197.3241 | -197.1056 | 7.3588 |  |  |  | 162.8 | 147 | -20.77 | 63.0432 | 60.9734 | 61.6061 | 3.0862 | 3.8683 |  | -69.3375 | 7.8876 | 19.4164 | 81.65 | 43.83 | 62.5854 | 59.3307 | -41.1206 |  |  |  | -85.9514 |  |  | -120.5 | -121.1 | 29.8911 | 78.2 | 91.5957 | 110.7605 | 77.94 | -13.98 | 69.688 | 85.0873 | -2.63 | -2.55 | 85.14 | 79.28 | 85.2 | 84.5273 | -16.3597 | -15.7909 | 238.804 | 186.6195 | 181.6496 | 185.0177 | 87.9547 | 60.5268 | -32.993 | 564.2188 | 373.2452 |  | -24.5093 | -21.4814 | 0 | 7.5569 | 6.574 | 23.088 | -14.5535 | -15.4654 | -18.771 | 0 | -3.55 | 1 | 15.1688 | -47.5454 | -40.1275 | -38.4385 | 5.0449 | -58.408 | 31.6912 | 25.6981 |  | 25.5507 | 39.751 | 39.9514 | 38.8156 | 34.6635 | 34.6635 | -137.4816 | 17.603 | 18.4906 | -98.4798 | -84.6577 | -48.8002 | -42.89 | 13.8827 | 1.6312 | -8.76 | 14.46 | -48.6306 |  | -12.374 | 0.543 |  | 18.32 | 85.9675 | 99.5067 |  | 82.79 | 22.9 | -9.0101 | -5.1938 | -5.4896 | 3.0213 |  |  | -17.8498 | -34.3596 | 16.4822 | 35.6368 | 47.0814 | 50.5509 | -146.4952 | -31.1473 | 33.3296 | -20.3086 | 7.4125 | 16.2835 | 15.6336 |  | 134.4047 | 133.7374 |  |  | -179.0478 | 181.0616 | 372.7614 | -129.0686 | -127.4672 | -50.7823 | -39.2384 | 81.2696 | 83.2859 |  |  | 35.3133 | 35.2694 | -69.6103 | -69.2811 | 68.09 | 67.49 | 26 | 26.4 | 20.9813 | 43.84 | -373.5367 | 104.6521 | 104.4541 | 22.4 | -23.2 | -34.3 | -34.7 | 1.6793 | 1.3337 | -365.1015 | -342.3744 | 517.9194 | 391.1218 | 78.5166 | -374.567 | 377.0323 | -152.3032 | -255.607 | -370.0225 | 105.836 | 103.7237 | 152.3917 | -498.9171 | 267.0461 | -236.7798 | 240.3586 | -12.8144 |  | 13.28 | -0.741 | -0.755 | -12.56 | -5.12 |  | 5.3056 | -18.3398 | -32.3445 | 17.4 | 53.343 | 51.384 |  |  | 53.8569 | 51.5537 | 54.3522 |  | 23.6 | 11.3883 | 10.89 |  | -39.8802 | 79.339 | 52.2056 | -39.2463 | -78.7003 | 38.624 | 39.7747 | -36.4 | 36.4 | 195.3462 | 15.266
06/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 |  | -32.4868 | -30.1242 |  |  |  | -134.4513 |  | 38.5728 |  | -26.64 | -75.622 | 66 | 19.872 | -66 | 14.5074 | 85.0436 | 11.756 | 11.7365 | 19.5757 | 8.2647 | 0.1841 | 2.2812 |  |  | -98.64 | -98.67 |  | 26.64 | 74.8 | 19.211 | 0.259 | -62.69 | -62.69 | -64.49 | 63.27 | 63.18 | 18.009 | 6.6989 | 80.8 | 84.371 | 38.7865 | -65.2654 | -65.0516 | 3.587 | 3.4841 | 89.19 | 91.6328 | -24.9727 | -27.4802 | -440.1128 | -9.2648 | -5 | -4.9 | 71.5424 | 70.0624 | -5.9895 |  | -51.7767 | 8.8458 | 8.7256 | 5.8262 | 477.9807 | 137.5774 | 137.9741 | -552.0205 | 508.8492 |  | -119.0448 | 121.0135 |  | 34.66 | 45.46 | 81.75 | 95.51 | -34.2888 | -33.4851 | 108.5401 | 109.994 | 22.856 | -193.3864 | -192.2408 | 8.6875 | 0 |  |  | 160.7 | 145.1 | -20.61 | 64.6975 | 62.7004 | 63.1065 | 6.6563 | 6.6707 |  | -66.7859 | 1.4882 | 19.9533 | 83.83 | 44.33 | 61.1792 | 58.5983 | -41.1097 |  |  |  | -83.0245 |  |  | -120.1 | -120.8 | 29.5505 | 75.7 | 92.535 | 107.2449 | 75.51 | -14.13 | 69.006 | 81.6171 | -2.19 | -2.04 | 90.29 | 80.12 | 82.5636 | 81.1636 | -16.4788 | -16.7455 | 236.2167 | 184.2018 | 179.674 | 180.878 | 89.3887 | 61.9187 | -32.436 | 562.6157 | 382.8178 |  | -23.746 | -20.7475 | 0 | 1.3369 | 1.9523 | 41.52 | -15.2955 | -16.1312 | -19.9612 | 17.7 | -3.62 |  | 14.9763 | -58.9988 | -39.7839 | -39.1434 | 4.8863 | -59.4059 | 32.8359 | 26.0665 |  | 25.8397 | 40.1591 | 40.4664 | 39.1726 | 33.8262 | 34.3285 | -141.668 | 18.6892 | 18.3276 | -101.419 | -88.9789 | -48.3095 | -43.64 | 14.0511 | 1.6202 | -8.84 | 14.83 | -47.8655 |  | -12.239 | 0.403 |  | 19.13 | 89.9032 | 103.3415 | 15.35 | 85.2326 | 23.5 | -7.5402 | -5.5089 | -6.0419 | 3.0477 |  |  | -17.2241 | -33.0522 | 17.3228 | 33.9865 | 46.0413 | 48.1088 | -143.5335 | -30.7094 | 32.6749 | -20.186 | 9.7447 |  | 15.7918 | 12.7403 | 135.2524 | 135.1245 |  |  | -180.1723 | 178.5245 | 380.7761 | -129.7 | -128.2926 | -50.3764 | -39.7382 | 79.3566 | 79.4005 |  |  | 35.4452 | 34.4125 | -69.3878 | -68.7132 | 66.96 | 66.84 | 27.9 | 27.6 | 21.0838 | 43.84 | -369.2148 | 101.9761 | 101.7767 | 22.4 | -21.6 | -33.5 | -33.9 | 1.8102 | 1.4312 | -378.1917 | -354.6712 | 514.2567 | 386.865 | 66.8041 | -376.4454 | 370.5482 | -152.7087 | -253.7102 | -364.7599 | 101.7219 | 104.4316 | 152.6618 | -493.5206 | 264.6071 | -236.1328 | 239.2958 | -12.5232 |  | 14.48 | -0.755 | -0.769 | -14.08 | -3.84 |  | 4.9821 | -18.7213 | -33.5439 | 17 | 54.806 | 55.361 |  |  | 51.7517 | 51.1063 | 52.6226 |  | 23 | 13.0123 | 10.87 |  | -40.0982 | 80.5281 | 51.4051 | -40.4531 | -78.449 | 38.1105 | 40.1389 | -35.8 | 35.7 | 202.2249 | 9.334
06/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  | -32.0583 | -30.0466 |  |  | 63.5495 | -133.0777 |  | 38.1788 | 37.9713 | -24.42 | -74.833 | 66 | 20.7 | -63.8 | 14.3539 | 85.4214 | 11.6981 | 11.5512 | 19.3103 | 7.5788 | 0.3233 | 2.3041 |  |  | -98.53 | -98.61 |  | 24.42 | 72.6 | 19.399 | 0.257 | -61.65 | -61.65 | -61.54 | 62.37 | 62.42 | 18.7189 | 6.5633 | 81.1499 | 83.2221 | 38.4091 | -63.8125 | -63.261 | 4.3635 | 4.3723 | 87.3456 | 89.614 | -24.6485 | -26.7466 | -435.4632 | -6.9472 | -5.9 | -5.9 | 69.9523 | 68.649 | -6.075 |  | -51.0354 | 8.7037 | 7.9514 | 5.3292 | 472.0907 | 138.7371 | 138.6456 | -553.7767 | 500.0784 |  | -128.027 | 130.9288 |  | 34.31 | 45.45 | 82.61 |  | -38.4415 | -38.4415 | 112.6127 | 112.8174 | 23.1385 | -189.0165 | -188.7756 | -0.1853 | 0 |  |  | 159.2 | 143.8 | -20.9 | 66.8952 | 64.7271 | 65.1177 | 9.1921 | 9.541 |  | -68.2656 | 0 | 19.4566 | 78.8 | 42.37 | 60.4761 | 57.8659 | -41.0556 |  |  |  | -105.9578 |  |  | -120.6 | -121.4 | 29.5724 | 74 | 90.6564 | 103.7292 | 73.23 | -14.06 | 69.161 | 104.8035 | -1.87 | -1.79 | 86 | 79.41 | 104.2545 | 102.3636 | -19.8148 | -19.5182 | 244.3179 | 192.4763 | 185.7222 | 188.5553 | 87.6767 | 59.7527 | -32.679 | 563.7639 | 384.8229 |  | -24.356 | -21.2124 | 8.3922 | 5.6792 | 7.0586 | 24.624 | -16.8883 | -17.7526 | -16.9123 | 0 | -3.54 |  | 14.7202 | -49.9019 | -40.0437 | -39.4217 | 5.7772 | -58.9148 | 27.1525 | 25.6342 |  | 25.5998 | 39.3006 | 39.6305 | 38.236 | 38.8499 | 38.6824 | -138.6538 | 21.3897 | 21.3413 | -100.8 | -89.7753 | -45.7313 | -43.33 | 13.8729 | 1.6422 | -8.76 | 15.82 | -45.6237 |  |  | 0.587 |  | 20.41 | 91.0204 | 103.6938 | 15.6 | 85.1436 | 23.2 | -7.4573 | -5.1899 | -5.5055 | 2.9275 |  |  | -18.395 | -31.7071 | 17.731 | 33.0922 | 46.3675 | 47.2651 | -141.0771 | -30.643 | 32.0099 | -19.4741 | 9.857 | 16.3127 |  | 13 | 136.4096 | 135.7879 |  |  | -189.2555 | 192.3637 | 387.0915 | -132.3919 | -128.8995 | -52.0088 | -40.0071 | 79.9721 | 78.753 |  | -77.0573 | 34.4674 | 34.3246 | -69.617 | -68.758 | 67.02 | 67.31 | 27.9 | 29.2 | 21.0219 | 44.48 | -372.0757 | 105.4947 | 103.1602 | 22.4 | -21.1 | -34.4 | -34.7 |  | 1.6752 | -381.6603 | -355.8247 | 515.7081 | 387.2646 | 64.0022 | -374.4421 | 367.2447 | -149.4187 | -255.34 | -367.745 | 103.1846 | 101.332 | 155.5761 | -491.9406 | 261.5498 | -231.7249 | 234.6077 | -12.0233 |  | 13.36 | -0.798 | -0.81 | -13.84 | -5.76 |  | 5.5375 | -19.8321 | -32.726 | 19 | 54.364 | 55.679 |  |  | 52.4118 | 51.6798 | 51.1939 |  | 23.2 | 13.6003 | 11 |  | -41.4753 | 81.17 | 52.4931 | -40.1337 | -79.0291 | 39.006 | 39.8508 | -36 | 34.5 | 196.657 | 14.4258
06/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.6296 |  | -30.4084 | 35.5911 |  | 62.092 | -127.5601 | 72.9538 | 36.8929 | 36.8191 | -15.54 | -73.172 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.409 | 81.7608 | 11.2229 | 11.1977 | 18.464 | 8.0714 | 0.4158 | 2.3187 |  |  | -93.27 | -92.89 |  | 15.54 | 72.6 | 17.748 | 0.25 | -56.45 | -56.45 | -62.56 | 57.33 | 57.49 | 18.8646 | 6.6713 | 76.9522 | 79.4542 | 35.4615 | -60.3457 | -60.073 | 6.0716 | 5.9891 | 83.0152 | 85.426 | -24.2081 | -26.3783 | -413.8513 | -3.2302 | -8 | -8 | 65.5504 | 64.914 | -6.008 |  | -50.1122 | 8.2283 | 7.6171 | 5.0786 | 449.9037 | 140.0189 | 139.1949 | -548.1971 | 484.2917 |  | -115.8115 | 117.8818 | 119.2656 | 34.22 | 44.98 | 81.78 | 94.52 | -38.9773 | -39.3792 | 114.5426 | 115.0654 | 24.8815 | -179.6898 | -178.9677 | -1.1045 |  |  |  | 155.8 | 139.7 | -20.76 | 68.651 | 66.4674 | 66.5467 | 12.1911 | 12.4783 |  | -68.3512 |  | 19.1204 | 74.9 | 40.83 | 59.7729 | 56.1081 | -41.0415 |  |  |  | -96.1277 |  |  | -123.2 | -123.8 | 29.1879 | 70.6 | 87.8385 | 99.0417 | 70.24 | -13.31 | 69.0525 | 95.5079 | -2.47 | -2.52 | 87.51 | 80.71 | 95.7636 | 93.9818 | -23.2375 | -22.8636 | 236.0824 | 183.6932 | 177.2694 | 180.6075 | 86.6281 | 59.9074 | -33.195 | 557.8351 | 389.0796 |  | -24.0994 | -20.9947 | 0 | 2.8658 | 1.9386 | 43.056 | -22.438 | -23.3034 | -17.7761 | 15.59 | -5.42 |  | 14.5277 | -53.3564 | -40.4978 | -39.8673 | 7.2878 | -57.8136 | 26.656 | 25.9513 |  | 25.8683 | 39.7932 | 40.0013 | 39.2662 | 39.5197 | 38.3475 | -138.9887 | 24.8467 | 24.8778 | -103.7161 | -89.9066 | -46.4198 | -42.68 | 14.0609 | 1.6202 | -8.79 | 15.86 | -46.1101 |  | -12.512 | 0.563 | 8.7713 | 20.28 | 91.0292 | 103.5278 | 15.88 | 83.2944 | 23.7 | -6.5507 | -3.8627 | -3.9785 | 2.8543 |  |  | -18.823 | -30.1966 | 18.4869 | 31.327 | 53.9289 | 54.6644 | -142.6329 | -29.932 | 31.6338 | -15.2125 | 8.8834 | 15.5119 | 15.2012 | 11.6712 | 139.4645 | 138.015 |  |  | -199.3813 | 200.9712 | 396.5172 | -133.6475 | -130.1291 | -52.564 | -40.9069 | 80.5638 | 79.2459 |  |  | 34.6542 | 34.4344 | -69.6007 | -69.0061 | 71.56 | 71.57 | 24.9 | 26.3 | 21.0219 | 43.44 | -367.9304 | 104.4243 | 104.2247 | 21.9 | -27.4 | -32.8 | -33.4 | 1.8016 |  | -396.6809 | -362.3976 | 513.8586 | 384.492 | 56.7328 | -369.4953 | 369.9231 | -148.4953 | -254.8879 | -364.3532 | 104.2379 | 103.6579 | 149.9693 | -491.4109 | 259.3385 | -232.9191 | 231.4809 | -12.8666 |  | 12.96 | -0.792 | -0.815 | -13.28 | -6.48 |  | 7.2099 | -20.5066 | -34.2489 | 18.8 | 55.227 | 55.439 |  |  | 52.561 | 53.554 | 52.3479 |  | 28.6 | 13.8961 | 10.55 |  | -44.6239 | 79.6727 | 53.3248 | -44.0354 | -78.6784 | 40.4718 | 38.4986 | -39.5 | 38.5 | 201.8441 | 11.8137
06/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.1602 | -31.6244 | -30.8773 | 35.562 |  | 62.4119 | -128.6058 |  | 36.4949 | 36.1779 | -17.76 | -71.926 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.3904 | 82.81 | 10.7672 | 10.7757 | 17.8464 | 8.3408 | 0.5509 | 2.3468 |  |  | -93.48 | -92.96 |  | 17.76 | 70.4 | 17.885 | 0.251 | -61.13 | -61.13 | -53.39 | 61.65 | 62.21 | 18.4284 | 7.1631 | 79.063 | 81.5269 | 37.0169 | -65.8829 | -65.3106 | 32.156 | 28.4745 | 82.6385 | 83.5856 | -13.0043 | -4.4447 | -452.7463 | -1.0195 | -9.2 | -9.2 | 70.898 | 70.6162 | -5.8855 |  | -56.2915 | 7.6235 | 7.7948 | 5.1921 | 483.8098 | 135.0138 | 134.4035 | -548.9734 | 495.8561 |  | -122.2561 | 124.2821 | 117.2498 | 34.21 | 44.56 | 80.96 |  | -38.9773 | -38.7094 | 113.7397 | 115.1171 | 24.343 | -180.5605 | -180.1566 | -1.8037 |  |  |  | 153.5 | 138.6 | -20.63 | 66.3239 | 64.6503 | 64.651 | 6.7221 | 7.8778 |  | -69.5691 | 0 | 19.8172 | 76.61 | 41.07 | 57.6636 | 54.3503 | -39.889 |  |  |  | -99.4503 |  |  | -119.2 | -118.9 | 29.4626 | 68.4 | 86.8992 | 96.698 | 67.41 | -13.3 | 69.099 | 99.0681 | -3.05 | -2.98 | 85.94 | 79.82 | 99.2182 | 97.5636 | -22.4137 | -22.4727 | 233.6016 | 181.0806 | 175.6156 | 179.3194 | 84.7033 | 58.3541 | -33.054 | 559.6045 | 390.6496 |  | -24.328 | -21.1768 | 8.3571 | 2.0592 | 1.622 | 35.376 | -21.1983 | -22.0855 | -16.4827 | 0 | -16.66 |  | 14.2851 | -54.488 | -40.5966 | -39.3076 | 5.9025 | -55.0207 | 24.6445 | 26.0067 |  | 25.3787 | 37.8945 | 37.964 | 36.8741 | 38.3475 | 38.5149 | -132.6254 | 24.5454 | 24.5465 | -98.3889 | -84.8704 | -45.724 | -41.33 | 13.9632 | 1.5726 | -8.81 | 14.62 | -45.1386 |  | -12.667 | 0.686 |  | 20.79 | 85.6826 | 98.1271 |  | 84.5571 | 24.8 | -7.7079 | -4.5042 | -4.4818 | 2.7984 |  |  | -18.4116 | -30.0273 | 20.2945 | 31.3605 | 56.6358 | 56.9113 | -146.2872 | -28.9978 | 30.686 | -13.4467 | 9.1509 | 14.9931 | 14.2414 | 12 | 137.6019 | 139.3342 |  |  | -203.9721 | 206.3609 | 400.5503 | -131.3833 | -130.0447 | -54.1819 | -43.2317 | 79.8484 | 79.5806 |  | -83.4355 | 38.005 | 37.9281 | -65.2387 | -64.9475 | 67.47 | 66.88 | 24.8 | 25.2 | 21.2483 | 41.76 | -378.0003 | 112.3793 | 112.1822 | 20.7 | -30.8 | -36.9 | -37.3 | 1.908 | 1.5598 | -397.831 | -362.2829 | 504.5233 | 380.4102 | 48.7657 | -362.5023 | 363.4727 | -154.4787 | -259.9539 | -359.6581 | 98.2999 | 97.5799 | 156.0544 | -482.1956 | 265.2229 | -219.5685 | 223.7091 | -12.471 |  | 12.48 | -0.667 | -0.679 | -12.88 | -7.04 |  | 6.9169 | -21.9715 | -34.4839 | 20.9 | 53.481 | 53.9 |  |  | 52.2134 | 52.5078 | 52.592 |  | 32.6 | 13.9204 | 10.05 |  | -44.2837 | 81.5907 | 53.8004 | -44.2878 | -79.9067 | 41.9115 | 37.0932 | -41.8 | 42.1 | 198.6507 | 13.2304
06/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.6993 | -30.7363 | -31.3259 | 34.43 |  | 61.0246 | -126.5505 | 70.4927 | 35.6629 | 35.3275 | -13.32 | -67.258 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.6276 | 80.73 | 10.4092 | 10.1814 | 16.8013 | 8.2892 | 1.5244 | 2.2609 |  |  | -88.31 | -88.74 |  | 13.32 | 66 | 17.658 | 0.252 | -59.93 | -59.93 | -64.66 | 60.33 | 60.49 | 17.2833 | 8.0051 | 78.1564 | 80.5869 | 37.7132 | -58.361 | -58.5993 | 11.0003 | 10.3532 | 82.9653 | 84.9861 | -20.9368 | -22.9286 | -423.7227 | 6.8123 | -12.9 | -12.9 | 63.5188 | 63.0916 | -5.6722 |  | -53.9445 | 8.2738 | 7.4375 | 5.1023 | 464.7662 | 159.9475 | 159.8559 | -564.6982 | 510.6044 |  | -129.9133 | 132.1029 |  | 33.84 | 40.97 | 78.51 | 96.62 | -40.5848 | -40.7188 | 117.6543 | 118.102 | 27.002 | -207.8149 | -207.9837 | -1.4642 |  |  |  | 143.6 | 129.9 | -20.61 | 47.5948 | 45.6613 | 46.8038 | 33.0076 | 33.374 |  | -92.5121 | 0 | 19.1566 | 73.61 | 40 | 55.5542 | 53.0319 | -39.0497 |  |  |  | -119.8843 |  |  | -121.4 | -122.1 | 29.1055 | 63.9 | 85.0206 | 90.8386 | 63.94 | -13.25 | 70.68 | 119.5268 | -2.64 | -2.62 | 83.8 | 77.18 | 119.2909 | 117.2909 | -16.3772 | -15.4 | 242.1097 | 190.0506 | 182.4787 | 186.9869 | 90.3555 | 63.9149 | -33.314 | 571.1798 | 387.2359 |  | -33.7604 | -31.0482 | 0 | 3.025 | 2.961 | 33.84 | -20.6738 | -21.6852 | -21.667 |  | -10.12 |  | 13.5516 | -49.5427 | -40.0668 | -39.3392 | 5.9472 | -60.84 | 28.7653 | 26.3938 |  | 25.5161 | 39.3958 | 40.7993 | 39.0263 | 41.1943 | 40.5244 | -130.6159 | 16.7228 | 16.6367 | -93.5784 | -82.2409 | -44.7498 | -42.62 | 13.7801 | 1.4908 | -8.88 | 15.48 | -43.8959 | 9.5592 | -12.982 | 0.66 | 6.8116 | 20.8 | 84.3703 | 96.0462 |  | 84.8685 | 27.2 | -6.5894 | -3.9293 | -4.1058 | 2.7091 |  |  | -18.3138 | -27.6671 | 21.2138 | 28.6251 | 61.4428 | 62.96 | -147.4393 | -27.7328 | 29.4895 | -8.9486 |  | 13.9579 | 13.3976 | 11.447 | 135.1423 | 135.8244 |  | 0 | -208.8734 | 207.6102 | 394.6397 | -130.8397 | -129.2811 | -49.9238 | -40.2992 | 79.2528 | 81.1719 | -83.2773 |  | 40.3122 | 39.642 | -61.0001 | -61.4677 | 66.34 | 65.86 | 24.5 | 24.8 | 21.556 | 40 | -370.1097 | 108.3956 | 108.427 | 19.6 | -30.2 | -37.8 | -38.2 |  | 1.588 | -392.261 | -354.0543 | 491.2923 | 367.9603 | 45.5286 | -360.3055 | 359.8695 | -155.9188 | -253.4688 | -354.4754 | 94.8045 | 94.4769 | 156.0411 | -467.8668 | 259.7303 | -215.7428 | 221.175 | -12.3117 |  | 14.4 | -0.521 | -0.532 | -13.76 | -6.72 |  | 6.9444 | -20.0671 | -35.1553 | 20.3 | 54.508 | 54.368 | 2.7995 | 3.4779 | 51.742 | 51.7343 | 52.6881 |  | 30.9 | 14.5651 | 9.59 |  | -41.6366 | 77.6255 | 51.4446 | -41.1733 | -76.318 | 38.7963 | 37.2471 | -41.7 | 42.3 | 193.2071 | 20.9087
06/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 19.883 | -29.3836 | -31.8627 | 33.1047 |  | 57.2975 | -117.1206 | 68.94 | 34.5389 | 34.1677 | -4.44 | -63.177 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.63 | 74.3712 | 9.5296 | 9.7562 | 15.7839 | 8.2811 | 1.6827 | 2.3744 |  |  | -79.37 | -79.44 |  | 4.44 | 61.6 | 16.215 | 0.239 | -64.21 | -64.21 | -73.11 | 64.6 | 65.07 | 16.0587 | 8.8908 | 75.7856 | 78.6734 | 35.8958 | -56.1038 | -55.1336 | 9.0782 | 9.5129 | 80.6012 | 83.1038 | -21.7872 | -23.722 | -407.1279 | 11.9502 | -15.6 | -15.7 | 60.8246 | 59.4801 | -5.5283 |  | -52.4966 | 7.7344 | 7.002 | 4.8304 | 443.5254 | 163.5181 | 163.3961 | -570.3658 | 489.3938 |  | -121.4621 | 123.6954 | 115.7927 | 32.8 | 39.28 | 76.08 | 94.68 | -46.0771 | -45.4073 | 121.6304 | 122.1977 | 25.9124 | -181.8046 | -180.7787 | -1.9399 |  |  |  | 135.6 | 122.5 | -20.26 | 53.5902 | 52.1158 | 52.2965 | 40.6625 | 40.3389 |  | -96.9278 |  | 18.5208 | 70.62 | 38.37 | 52.7417 | 50.1022 | -37.7975 |  |  |  | -126.394 |  |  | -123.1 | -122.3 | 28.7375 | 60.1 | 74.2188 | 84.9792 | 60.09 | -9.89 | 71.765 | 126.0672 | -2.65 | -2.61 | 81.49 | 76.36 | 125.4 | 123.9455 | -16.9279 | -16.5091 | 240.4433 | 186.0104 | 180.4154 | 183.8699 | 87.5588 | 61.7613 | -33.228 | 578.8878 | 383.7856 |  | -33.8161 | -31.1491 |  | 2.4931 | 2.4617 | 33.84 | -23.4828 | -24.414 | -20.4699 |  | -8.41 |  | 12.5947 | -46.4342 | -41.1947 | -39.92 | 6.5683 | -59.3738 | 26.3237 | 26.0062 |  | 25.4112 | 40.7783 | 41.3407 | 39.535 | 45.883 | 45.0457 | -134.8023 | 18.6329 | 18.5687 | -97.2455 | -86.756 | -43.6365 | -42.06 | 13.9657 | 1.42 | -8.79 | 16.15 | -43.6489 |  | -13.443 | 0.618 | 7.1427 | 20.56 | 87.3959 | 101.1741 | 15.65 | 81.9718 | 27.2 | -5.7957 | -3.1779 | -3.463 | 2.5471 |  |  | -18.0495 | -25.5431 | 17.537 | 26.2708 | 55.9576 | 56.3258 | -147.1512 | -25.9961 | 27.7319 | -4.8624 | 9.391 |  |  | 11 | 135.1423 | 135.8244 | [5 empty] | -127.4319 | -125.2212 | -55.6311 | -45.456 | 75.6708 | 76.4517 |  |  | 40.4221 | 40.3561 | -54.6671 | -55.3528 | 69.42 | 68.91 | 21 | 21.5 | 21.3103 | 37.6 | -365.5883 | 108.7648 | 108.8432 | 18.5 | -36.9 | -38.6 | -39 | 1.8343 |  | -386.7814 | -351.3853 | 466.6699 | 357.0042 | 34.35 | -341.8115 | 342.1429 | -149.8325 | -246.9445 | -338.0853 | 90.183 | 88.9036 | 151.0183 | -447.3026 | 255.4257 | -200.4634 | 201.6269 | -12.6304 |  | 13.44 | -0.195 | -0.205 | -12.96 | -7.44 |  | 7.5303 | -22.002 | -35.9762 | 22.6 | 53.783 | 53.388 | 3.0196 |  | 50.2815 | 49.3412 | 50.3039 |  | 36 | 15.8189 | 8.91 |  | -45.2476 | 82.0507 | 57.056 | -44.5752 | -79.5012 | 44.1407 | 33.9532 | -47.5 | 49 | 186.6983 | 20.199
06/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 18.9538 | -27.847 | -32.5024 | 32.0199 |  | 54.6096 | -111.6236 | 64.0366 | 32.611 | 31.7581 | -2.22 | -57.274 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.3621 | 71.9204 | 8.317 | 8.2625 | 13.8655 | 7.7937 | 1.8834 | 2.3022 |  |  | -76.76 | -76.36 |  | 2.22 | 55 | 14.627 | 0.228 | -60.86 | -60.86 | -72.28 | 61.59 | 61.85 | 14.5485 | 9.8507 | 73.5141 | 76.1258 | 34.0691 | -54.1917 | -53.7973 | 9.1725 | 9.1095 | 77.8473 | 79.3476 | -23.8045 | -25.7372 | -380.3172 | 8.3519 | -14 | -14 | 59.6278 | 58.492 | -5.4727 |  | -49.0722 | 6.5689 | 6.4147 | 4.2571 | 417.7983 | 149.9374 | 149.7543 | -551.1987 | 453.9415 |  | -126.4568 | 127.8742 | 111.6712 | 31.75 | 36.97 | 72.26 | 92.76 | -42.0583 | -41.9244 | 117.8272 | 117.8957 | 27.4316 | -165.0402 | -165.8942 | -2.0365 |  |  |  | 126.1 | 114.4 | -19.37 | 54.2757 | 53.2122 | 53.9984 | 39.6888 | 39.3344 | -8.6191 | -87.7691 | -7.3816 | 17.4646 | 65.86 | 35.97 | 49.9292 | 47.1725 | -36.2019 |  |  |  | -105.65 |  |  | -117.6 | -116.5 | 28.1058 | 55.2 | 67.6437 | 77.948 | 54.68 | -8.33 | 71.8115 | 104.5835 | -24.14 | -24.65 | 116.43 | 73.59 | 104.4909 | 102.9455 | -20.2009 | -20.6182 | 225.8419 | 175.8858 | 169.5103 | 172.6436 | 106.8236 | 82.1874 | -31.55 | 560.5629 | 408.0959 |  | -33.1347 | -30.4942 | -18.76 | -6.2103 | -6.5839 | 153.66 | -39.5326 | -40.5871 | -42.7909 | 0 | -15.88 | 98.5 | 11.4738 | -56.2105 | -39.2927 | -38.7148 | 6.2239 | -81.1868 | 48.7752 | 25.8353 |  | 25.3634 | 40.6363 | 41.3733 | 39.2339 | 40.8593 | 41.5292 | -141.8355 | 22.8584 | 22.2493 | -107.0658 | -94.7183 | -43.1458 | -44.63 | 13.4725 | 1.2674 | -8.43 | 17.09 | -43.6821 |  | -13.725 | 0.721 |  | 19.76 | 96.0295 | 108.3795 | 15.25 | 80.3763 | 27.5 | -4.0572 | -2.3513 | -2.5302 | 2.3665 |  |  | -16.9851 | -21.1483 | 19.9456 | 21.5569 | 54.5137 | 55.8239 | -141.181 | -23.9552 | 25.3538 | 0.7397 | 9.486 |  |  |  | 135.1423 | 135.8244 |  | 0 | -203.4386 | 203.8212 | 403.9014 | -127.0659 | -125.2445 | -55.7988 | -47.1833 | 79.7488 | 79.6808 |  |  | 39.4333 | 37.8293 | -49.4646 | -49.0233 | 73.4 | 72.73 | 19.4 | 19.6 | 21.0219 | 35.68 | -350.941 | 108.5075 | 109.23 | 17.9 | -39.3 | -37.5 | -37.3 |  | 1.7002 | -410.4245 | -375.3425 | 462.0377 | 353.1727 | 10.7201 | -340.6448 | 338.3345 | -144.1678 | -239.6465 | -328.3926 | 89.3877 | 87.2868 | 147.2896 | -438.349 | 251.4981 | -195.4971 | 195.8605 | -12.7347 |  | 13.76 | 0.209 | 0.201 | -13.68 | -7.28 |  | 7.1489 | -21.2695 | -37.4136 | 22.9 | 51.635 | 51.473 | 8.9794 | 10.7557 | 52.2207 | 51.6176 | 52.3775 |  | 39.3 | 17.2938 | 8.3 |  | -47.4515 | 80.8365 | 57.3935 | -46.977 | -79.6861 | 45.1037 | 33.6613 | -50.4 | 52.6 | 211.2581 | 3.0069
06/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 17.8422 | -26.393 | -33.3792 | 30.2603 |  | 50.9134 | -107.3439 | 60.204 | 30.1691 | 29.6047 | 2.22 | -51.354 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.6715 | 69.139 | 7.0417 | 7.3396 | 11.7299 | 8.0622 | 1.7259 | 2.3428 |  |  | -69.64 | -69.5 |  | -2.22 | 50.6 | 12.698 | 0.218 | -57.45 | -57.45 | -65.05 | 57.31 | 58.34 | 13.3433 | 10.434 | 69.9584 | 72.448 | 23.5883 | -52.1794 | -51.6904 | 28.0986 | 27.6359 | 68.9296 | 70.7821 | -13.761 | -15.2509 | -348.2354 | 7.6626 | -13.7 | -13.7 | 58.5626 | 57.0667 | -5.114 |  | -44.7028 | 6.1638 | 5.8022 | 3.8363 | 385.3571 | 130.2835 | 130.1004 | -498.3012 | 414.2039 |  | -105.4032 | 106.6603 | 103.5279 | 29.06 | 34.31 | 67.18 | 88.1 | -45.8091 | -45.1394 | 121.358 | 121.8942 | 29.0539 | -145.4207 | -144.9081 | 1.04 |  |  |  | 117.8 | 106.5 | -18.45 | 56.4949 | 54.5406 | 55.0173 | 37.5822 | 38.0298 | -14.6004 | -75.7949 | -13.1932 | 16.0881 | 60.04 | 33.44 | 47.1167 | 44.8288 | -34.516 |  |  |  | -93.1281 |  |  | -110.5 | -110.7 | 27.5125 | 50.7 | 62.008 | 72.0886 | 50.82 | -7.08 | 66.495 | 92.7078 | -24.83 | -25.15 | 111.98 | 69.37 | 92.2 | 92.4364 | -27.2352 | -28.2727 | 208.5283 | 157.424 | 152.1789 | 154.8648 | 98.8682 | 78.185 | -30.124 | 507.7126 | 390.2459 |  | -32.8138 | -29.7224 | -15.4637 | -12.3745 | -11.0233 | 153.66 | -43.0069 | -44.0312 | -39.4678 | 16.6 | -14.66 | 97.9 | 10.5281 | -67.5659 | -38.29 | -37.4019 | 4.1995 | -74.7346 | 43.2326 | 25.5184 |  | 25.0626 | 39.1557 | 40.4838 | 39.7201 | 45.5481 | 45.7156 | -149.0361 | 28.8349 | 29.5401 | -113.6186 | -101.731 | -45.7313 | -47.05 | 13.4725 | 1.1392 | -8.51 | 16.94 | -45.4572 |  | -14.244 | 0.446 |  | 18.59 | 102.4102 | 114.812 | 14.73 | 78.7847 | 29.4 | -3.2531 | -1.6142 | -1.7602 | 2.1333 |  |  |  | -17.8204 | 18.9701 | 17.6755 | 57.2847 | 60.0017 | -135.2899 | -22.4254 | 23.4141 | 5.8948 | 9.7285 |  |  | 11.3059 | 135.1423 | 135.8244 | [5 empty] | -127.1701 | -124.2839 | -58.8366 | -49.8749 | 81.2803 | 80.6378 |  |  | 36.9833 | 36.9503 | -57.1512 | -56.4629 | 72.81 | 72.25 | 17.9 | 17.6 | 21.0027 | 33.28 | -349.1603 | 107.2617 | 107.366 | 16.2 | -42.3 | -36.1 | -36.4 | 1.9152 |  | -403.8689 | -361.7011 | 457.3907 | 344.5264 | 18.0651 | -331.0966 | 331.5572 | -140.1552 | -237.8835 | -325.6681 | 89.8824 | 90.525 | 147.293 | -437.491 | 249.1164 | -198.3246 | 201.0265 | -13.0259 |  | 9.68 | 0.534 | 0.527 | -9.92 | -9.84 |  | 10.0511 | -23.3204 | -38.5275 | 24.2 | 55.751 | 55.521 | 9.9101 | 11.6461 | 52.769 | 52.8107 | 51.843 |  | 42.2 | 18.5216 | 7.64 |  | -49.7593 | 82.4634 | 59.6372 | -48.8774 | -80.5068 | 48.7722 | 31.5796 | -54.9 | 55.1 | 202.1067 | 12.9429
06/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 16.9565 | -25.1215 | -33.7903 | 28.9874 |  | 47.8383 | -101.013 | 57.4947 | 28.8691 | 28.3566 | 4.44 | -47.086 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 14.7731 | 64.8054 | 6.952 | 6.7265 | 10.8189 | 8.3995 | 2.0972 | 2.3266 |  |  | -67.86 | -67.79 |  | -4.44 | 46.2 | 11.79 | 0.211 | -52.78 | -52.78 | -72.9 | 53.05 | 53.59 | 9.8839 | 11.5772 | 66.9775 | 68.6687 | 25.7351 | -48.2965 | -48.033 | 11.4712 | 11.0882 | 68.3034 | 69.9753 | -29.53 | -32.8629 | -309.2667 | 12.3445 | -16 | -15.9 | 53.3749 | 52.512 | -4.7595 |  | -39.0597 | 5.2809 | 0 | 3.4134 | 346.7512 | 111.3315 | 111.1789 | -434.4299 | 377.2126 |  | -105.3405 | 107.9788 | 98.1489 | 28.15 | 32.28 | 63.76 | 85.25 | -45.8091 | -45.5412 | 120.5263 | 119.8446 | 30.8377 | -134.4804 | -133.7331 | -0.406 |  |  |  | 112.5 | 101.7 | -18.41 | 54.5208 | 53.6503 | 53.4403 | 33.3269 | 33.6366 | -19.0031 | -64.3278 | -19.2996 | 15.298 | 55.29 | 30.98 | 43.1323 | 41.0202 | -32.0599 |  |  |  | -85.5946 |  |  | -101.2 | -101.1 | 27.551 | 46.6 | 55.4329 | 66.2292 | 46.76 | -6.41 | 64.8365 | 86.9174 | -24.02 | -24.38 | 105.82 | 67.1 | 87.7091 | 84.3818 | -28.7303 | -27.1636 | 195.342 | 146.5614 | 140.7282 | 142.2784 | 101.0406 | 82.2515 | -28.739 | 445.8433 | 376.2967 |  | -31.5354 | -29.561 | -18.7937 | -9.1183 | -8.7134 | 156.732 | -47.7648 | -48.7392 | -44.7325 | 16.92 | -23.03 | 105.1 | 9.7233 | -59.0204 | -39.6785 | -38.9147 | 7.8301 | -78.218 | 45.9947 | 25.5363 |  | 24.89 | 40.1745 | 41.5921 | 39.1873 | 45.5481 | 44.5434 | -158.916 | 31.0219 | 30.9761 | -118.0056 | -106.6474 | -48.661 | -47.1 | 13.4383 | 1.033 | -8.45 | 15.57 | -47.7183 |  | -14.586 | 0.583 |  | 17.59 | 110.4221 | 120.053 | 13.71 | 76.2338 | 29.9 | -2.3532 | -1.3254 | -1.5901 | 1.8508 |  |  | -16.371 | -14.9396 | 20.3726 | 15.2601 | 57.5547 | 58.9495 | -131.6853 | -21.0023 | 22.8624 | 10.1738 | 9.9224 | 6.8276 | 6.4984 |  | 128.3113 | 128.8104 |  | 0 | -211.3097 | 212.7122 | 412.8009 | -123.4406 | -121.3943 | -61.7024 | -54.43 | 79.7193 | 80.3649 |  |  | 37.1261 | 36.2362 | -52.4957 | -51.8349 | 73.12 | 72.85 | 16 | 16.1 | 21.3103 | 32 | -341.4275 | 108.1337 | 107.974 | 16.8 | -45.2 | -36.9 | -37.4 |  | 1.5863 | -405.2494 | -343.5663 | 449.1768 | 339.8748 | 15.4709 | -323.0575 | 325.218 | -137.6344 | -237.134 | -317.5543 | 85.5705 | 84.7618 | 142.3678 | -420.6747 | 246.4321 | -188.3066 | 190.2986 | -12.6551 |  | 9.68 | 0.825 | 0.82 | -10.24 | -10.16 |  | 10.7835 | -24.6693 | -38.4665 | 24.8 | 53.836 | 52.363 |  | 11.752 | 52.7372 | 52.6143 | 53.0528 |  | 45.2 | 20.0731 | 7.02 |  | -52.7574 | 81.6078 | 62.6579 | -51.3896 | -79.8387 | 53.7419 | 26.2272 | -57.3 | 57.2 | 203.4176 | 16.6696
07/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.2183 | -23.3652 | 9.8643 | 28.6822 |  | 46.1325 | -117.6933 | 53.4814 | 27.1712 | 26.359 | 4.44 | -52.049 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 14.6654 | 78.808 | 5.9285 | 6.1695 | 9.7952 | 8.2929 | 2.0582 | 2.322 |  |  | -68.08 | -67.92 |  | -4.44 | 50.6 | 10.223 | 0.199 | -50.63 | -50.63 | -76.68 | 50.72 | 51.13 | 10.5576 | 11.7673 | 63.9841 | 66.002 | 29.7251 | -49.657 | -49.3579 | 10.102 | 9.6414 | 71.0011 | 72.4329 | -31.6665 | -34.8263 | -325.5623 | 14.4859 | -16 | -16.1 | 53.9019 | 52.4755 | -4.3316 |  | -48.2855 | 4.0388 | 0 | 2.9387 | 364.3604 | 104.5564 | 104.4343 | -416.5876 | 386.1989 |  | -100.5685 | 101.2781 | 90.764 | 26.76 | 30.35 | 59.92 | 80.96 | -45.2733 | -44.6035 | 121.104 | 121.82 | 32.9601 | -130.8389 | -130.5236 | -0.3152 |  |  |  | 110.8 | 100.1 | -17.86 | 52.6005 | 51.3264 | 50.8786 | 22.0485 | 22.3387 | -14.8148 | -52.5101 | -16.863 | 14.3089 | 52.73 | 29.37 | 41.2573 | 39.2624 | -30.6894 |  |  |  | -87.7469 |  |  | -93.8 | -94.1 | 27.5674 | 43.2 | 49.7972 | 61.5417 | 43.45 | -5.34 | 62.031 | 87.2325 | -25.02 | -25.22 | 101.03 | 61.44 | 88.7818 | 87.8364 | -27.8229 | -27.5182 | 187.7269 | 140.5732 | 135.5582 | 137.6016 | 93.1658 | 72.7904 | -28.495 | 422.4884 | 359.2413 |  | -31.1189 | -28.6871 | -12.7554 | -3.4271 | -5.0564 | 122.928 | -44.4717 | -44.2353 | -34.6453 | 0 | -18.29 | 79.8 | 9.0349 | -46.4078 | -39.9461 | -39.1053 | 8.8644 | -69.5104 | 31.9998 | 25.2646 |  | 24.7487 | 40.3676 | 40.4804 | 38.75 | 46.2179 | 46.5529 | -145.5195 | 29.0301 | 29.1208 | -110.7092 | -99.9342 | -44.3323 | -47.81 | 12.6717 | 0.9744 | -7.89 | 16.55 | -44.1011 |  | -14.917 | 0.6 |  | 18.16 | 100.8483 | 112.7794 | 13.23 | 79.0128 | 28.4 | -15.9189 | 5.7609 | 6.3172 | 1.6961 |  |  | -16.2648 | -26.3568 | 19.4612 | 27.255 | 55.1535 | 57.4123 | -145.1801 | -19.6378 | 21.8525 | -31.247 | 9.0823 | 5.7631 | 5.507 | 11 | 123.8079 | 122.2071 |  |  | -215.8879 | 217.9888 | 404.2201 | -119.7394 | -117.569 | -67.2299 | -60.7574 | 80.8756 | 79.2449 |  |  | 37.8512 | 37.3349 | -46.7383 | -46.6632 | 74.34 | 73.75 | 17 | 14.8 |  | 30.72 | -330.7303 | 103.2218 | 102.5237 | 17.3 | -45.7 | -35.2 | -35.6 | 1.769 | 1.6952 | -395.9514 | -327.7206 | 425.8651 | 321.8391 | 8.4209 | -309.2104 | 313.2576 | -132.2816 | -228.4956 | -303.761 | 81.2898 | 78.8477 | 136.6624 | -411.2832 | 232.9347 | -177.0706 | 179.5012 | -13.5257 |  | 8.08 | 0.991 | 0.986 | -9.28 | -9.76 |  | 10.5486 | -27.6265 | -39.4339 | 29.1 | 58.97 | 58.815 | 9.8779 |  | 51.7545 | 52.0776 | 51.9003 |  | 48 | 20.7098 | 6.52 |  | -60.1191 | 86.5902 | 67.9767 | -59.7474 | -84.406 | 59.4642 | 24.5718 | -59.8 | 60.4 | 184.6614 | 32.1632
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.8696 | -20.449 | 9.8643 | 36.3792 | 0 | 66.7148 | -64.7168 | 78.565 | 40.1068 | 39.527 | 19.98 | -26.587 | 68.2 | 21.528 | -24.2 | 15.0199 | 86.0322 | 13.7807 | 14.0403 | 22.7831 | 9.699 | 6.9871 | 8.2561 | 0 | 0 | -45.92 | -46.25 | 0 | 26.64 | 77 | 19.399 | 0.259 | -30.04 | -30.04 | -44.04 | 75.43 | 76.11 | 18.8646 | 13.6962 | 81.1499 | 84.371 | 48.3059 | -31.1267 | -31.0157 | 34.4359 | 32.7185 | 89.19 | 91.6328 | -0.8347 | -0.5396 | -157.1819 | 15.8341 | -5 | -4.9 | 72.9738 | 71.9229 | -3.4058 | 0 | -23.8702 | 10.0584 | 9.0129 | 6.3108 | 517.0444 | 184.6064 | 185.7356 | -148.2047 | 612.9218 | 0 | -91.3893 | 135.1232 | 119.2656 | 34.66 | 45.49 | 82.61 | 96.62 | -18.3479 | -17.9461 | 126.9993 | 127.3856 | 45.205 | -98.5777 | -98.7817 | 14.2152 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 147.8 | -12.75 | 72.1816 | 70.4538 | 70.3971 | 40.6625 | 40.3389 | 1 | 9.9579 | 14.396 | 19.9533 | 87.67 | 46.48 | 63.9917 | 61.0886 | -21.9042 | 0 | 0 | 0 | -0.6706 | 0 | -22.7976 | -52.8 | -52.5 | 31.8082 | 89.3 | 92.535 | 125.9949 | 89.31 | 0.75 | 74.462 | 126.0672 | -1.87 | -1.79 | 126.12 | 82.7 | 125.4 | 123.9455 | -2.7058 | -2.2 | 247.9546 | 196.7647 | 188.9929 | 192.3369 | 128.022 | 113.5584 | -23.535 | 601.3922 | 471.4458 | 0 | -23.746 | -20.7475 | 31.7332 | 49.0747 | 45.2761 | 182.844 | -10.7914 | -11.6081 | 0.1492 | 17.7 | -3.54 | 117.4 | 18.1138 | 44.5554 | -37.1306 | -36.1985 | 13.8065 | -39.0085 | 79.2186 | 26.3938 | 0 | 25.8683 | 40.8259 | 41.5921 | 40.0672 | 57.9399 | 56.7677 | -125.0899 | 53.1926 | 53.3306 | -93.4963 | -79.268 | -40.0696 | -41.33 | 14.1781 | 1.6422 | -7.89 | 19.56 | -40.1351 | 11.3552 | -12.239 | 4.166 | 8.7713 | 24.1 | 118.0741 | 128.2673 | 15.88 | 85.454 | 29.9 | 0 | 7.1777 | 7.5991 | 3.0477 | 0 | 0 | -14.3207 | -14.9396 | 21.416 | 35.6368 | 61.4428 | 62.96 | -129.5182 | -14.4687 | 37.6718 | 11.8729 | 13.3757 | 16.3127 | 15.7918 | 15 | 144.9532 | 145.0215 | 0 | 0 | -120.9137 | 230.386 | 522.0142 | -47.9519 | -46.4548 | -40.6531 | -27.3308 | 83.251 | 83.2859 | 0 | 0 | 40.4221 | 40.3561 | -21.1375 | -21.2811 | 107.43 | 106.55 | 29 | 29.7 | 21.6371 | 44.48 | -286.3735 | 112.3793 | 112.1822 | 23 | -19.9 | -0.2 | 0 | 1.9152 | 1.7002 | -58.1389 | 19.598 | 563.8607 | 422.4542 | 106.0265 | 8.7393 | 408.5015 | -69.6628 | 18.6509 | 15.0194 | 196.562 | 196.4794 | 189.459 | -48.9996 | 276.2451 | -64.6374 | 271.4588 | -9.0158 | 0 | 14.48 | 1.36 | 1.36 | -1.44 | -3.84 | 0 | 17.2595 | -11.3359 | -31.7281 | 30.2 | 58.97 | 58.815 | 9.9101 | 11.8407 | 54.4577 | 55.282 | 54.3522 | 0 | 53.3 | 23.0013 | 11.02 | 0 | -26.4541 | 86.5902 | 69.4827 | -26.4945 | -69.922 | 60.564 | 43.3172 | -32.4 | 66.9 | 305.3657 | 262.4603
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 13.4774 | -32.4868 | -36.8388 | 23.9336 | 0 | 32.0144 | -136.9134 | 38.0594 | 19.3434 | 18.9771 | -26.64 | -77.701 | 24.2 | 12.42 | -68.2 | 11.3959 | 40.1968 | 5.129 | 5.1741 | 8.5849 | 5.1002 | 0.1841 | 2.2609 | 0 | 0 | -98.64 | -98.67 | 0 | -22.2 | 26.4 | 6.748 | 0.177 | -75 | -75 | -81.52 | 30.12 | 30.22 | 8.1493 | 6.5633 | 45.3173 | 46.3428 | 16.4643 | -67.8222 | -66.4376 | 3.587 | 3.4841 | 45.609 | 45.4266 | -44.339 | -46.7263 | -482.8525 | -9.2648 | -17.7 | -17.7 | 36.4159 | 35.7156 | -6.3103 | 0 | -60.7936 | 1.5563 | 0 | 0 | 193.5788 | 12.0548 | 12.2684 | -589.2815 | 191.969 | 0 | -133.3749 | 91.6253 | 62.9311 | 21.18 | 22.8 | 41.19 | 62.69 | -57.9992 | -57.8653 | 99.7161 | 100.1374 | 8.0247 | -207.8149 | -207.9837 | -7.2162 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 84.7 | -21.73 | 36.4933 | 34.9083 | 35.4346 | -32.9781 | -32.9529 | -19.0031 | -96.9278 | -22.8452 | 11.7278 | 30.06 | 16.82 | 30.0073 | 28.569 | -41.4444 | 0 | 0 | 0 | -126.394 | 0 | -22.7976 | -124.4 | -123.8 | 22.9861 | 34.1 | 24.4363 | 48.6511 | 33.89 | -14.68 | 52.4365 | -0.8125 | -26.52 | -26.89 | 71.59 | 43.45 | 0.9091 | -0.0364 | -51.9289 | -50.2273 | 149.9893 | 113.4296 | 108.2443 | 109.3841 | 64.2615 | 40.4745 | -33.712 | 159.2715 | 4.4814 | 0 | -40.4208 | -37.7755 | -46.3218 | -27.544 | -25.5748 | 23.088 | -55.4819 | -57.1036 | -76.7281 | 0 | -27.74 | 0.9 | 9.0349 | -123.7672 | -41.9801 | -41.0165 | 2.8199 | -111.6949 | 8.5991 | 23.9739 | 0 | 23.5678 | 37.8945 | 37.8954 | 36.7021 | 17.4155 | 17.248 | -166.7865 | 4.063 | 3.9054 | -126.1272 | -117.283 | -54.1836 | -48.88 | 12.6717 | 0.7388 | -8.9 | 14.04 | -54.3747 | 7.0721 | -15.67 | 0.371 | 6.7235 | 15.85 | 82.0627 | 95.4071 | 13.06 | 74.1933 | 22.4 | -20.365 | -5.5089 | -6.0419 | 1.2123 | 0 | 0 | -18.8397 | -34.3596 | 16.4822 | 15.2601 | 45.0036 | 45.2071 | -152.7105 | -32.6828 | 21.8525 | -42.4113 | 5.6942 | 2.6563 | 2.4048 | 7.2461 | 47.8651 | 48.4419 | 0 | 0 | -229.6297 | 120.2085 | 66.9959 | -140.7135 | -137.4052 | -68.9034 | -61.4663 | 75.6708 | 74.1316 | -102.7119 | -99.8872 | 2.2 | 2.0023 | -95.0397 | -93.243 | -21.16 | -20.92 | 8.1 | 8.3 | 20.4494 | -68.4 | -379.7415 | 58.5861 | 58.3105 | 15 | -51.6 | -38.6 | -39 | 1.3135 | 1.1629 | -511.7976 | -441.8325 | 62.1239 | 0 | -39.9011 | -405.3922 | -14.714 | -186.9597 | -266.5997 | -400.9496 | 81.2898 | 78.8477 | 67.6641 | -537.5425 | -22.5706 | -271.0341 | 66.2764 | -14.5283 | 0 | 1.36 | -0.798 | -0.815 | -14.4 | -16.08 | 0 | 4.9821 | -31.2306 | -41.5732 | 10.3 | 48.556 | 47.764 | 0 | 0 | 49.5988 | 49.3412 | 49.9951 | 0 | 18.3 | 9.9278 | 5.65 | 0 | -61.8807 | 72.0876 | 41.4029 | -61.9996 | -84.4882 | 26.8244 | 22.1975 | -66.1 | 33.4 | -75.2151 | -72.6452
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.7426 | -26.4642 | -31.4348 | 31.1149 | 0 | 52.189 | -108.6287 | 60.6004 | 31.2903 | 30.9206 | -2.9137 | -55.6765 | 52.35 | 18.1967 | -50.8558 | 13.9629 | 67.9248 | 10.0006 | 10.0538 | 16.5204 | 7.3035 | 2.9203 | 3.2736 | 0 | 0 | -74.031 | -73.0502 | 0 | 2.96 | 54.6333 | 12.4829 | 0.20792 | -56.6517 | -56.6517 | -69.3494 | 57.1383 | 57.329 | 12.7655 | 11.0624 | 67.6872 | 70.0178 | 34.2071 | -52.8238 | -52.651 | 15.8786 | 15.5563 | 73.2789 | 74.8458 | -23.5342 | -25.3694 | -358.939 | 10.7769 | -15.1521 | -15.1106 | 58.3783 | 57.4106 | -4.9667 | 0 | -46.9647 | 6.2443 | 7.0553 | 4.7972 | 394.3175 | 101.0735 | 100.891 | -406.1578 | 430.969 | 0 | -122.8123 | 124.7775 | 92.4926 | 28.0196 | 34.3013 | 64.7229 | 80.0018 | -37.1242 | -36.9401 | 112.5322 | 113.212 | 26.7435 | -155.1869 | -154.812 | 4.1607 | 0 | 0 | 0 | 133.5229 | 121.0771 | -18.1515 | 55.6905 | 54.0055 | 54.226 | 5.3758 | 5.684 | -6.8804 | -49.8286 | -4.2087 | 14.8778 | 65.3037 | 34.84 | 50.4428 | 47.9611 | -32.9024 | 0 | 0 | 0 | -73.738 | 0 | -22.7976 | -98.9152 | -99.0261 | 27.6088 | 63.3422 | 64.3758 | 90.5323 | 64.8348 | -7.8052 | 64.4939 | 69.1035 | -18.6204 | -18.8433 | 97.026 | 67.5979 | 69.9526 | 68.5333 | -20.7222 | -20.5616 | 204.8884 | 157.5081 | 151.9217 | 154.7338 | 103.1809 | 83.1746 | -29.3819 | 416.0647 | 322.769 | 0 | -30.242 | -27.649 | -11.7601 | 10.1551 | 9.5461 | 114.423 | -38.4219 | -39.4189 | -43.5798 | 3.2302 | -15.8254 | 77.4095 | 14.2664 | -38.6588 | -39.3254 | -38.4608 | 7.3539 | -80.6679 | 48.0134 | 25.262 | 0 | 24.802 | 39.5994 | 40.0777 | 38.533 | 36.7462 | 36.5334 | -144.0508 | 22.4068 | 22.419 | -107.096 | -95.5289 | -45.695 | -44.3908 | 13.8912 | 1.061 | -8.7348 | 16.6783 | -45.4235 | 9.349 | -14.3222 | 1.4275 | 7.6183 | 19.4979 | 96.9227 | 108.9157 | 14.4326 | 81.2107 | 26.3292 | -10.3499 | -0.53584 | -0.53762 | 1.975 | 0 | 0 | -16.8173 | -24.9933 | 19.3154 | 25.8117 | 52.4066 | 53.5147 | -142.0714 | -24.8098 | 29.84 | -16.8152 | 9.3083 | 9.1497 | 8.7667 | 10.9978 | 115.2376 | 115.4497 | 0 | 0 | -184.7579 | 185.6928 | 356.1608 | -111.2536 | -109.2152 | -58.6935 | -50.0929 | 79.5902 | 79.3654 | -59.8412 | -61.9785 | 27.2502 | 26.826 | -54.1448 | -54.0368 | 63.7627 | 63.334 | 17.6521 | 17.8729 | 21.1012 | 13.1117 | -333.4293 | 91.4438 | 91.08 | 19.1396 | -35.4146 | -25.6812 | -25.7479 | 1.6063 | 1.3743 | -351.918 | -294.9602 | 383.1224 | 281.7637 | 7.5085 | -270.9801 | 268.6175 | -132.2555 | -186.2062 | -265.1078 | 127.788 | 127.0659 | 134.9106 | -365.3316 | 187.8339 | -181.6431 | 182.6516 | -11.2426 | 0 | 8.8917 | 0.62996 | 0.62319 | -8.955 | -9.7967 | 0 | 10.2993 | -20.9577 | -38.09 | 20.9375 | 52.6973 | 52.4425 | 8.7425 | 9.1398 | 52.0218 | 51.7528 | 51.9294 | 0 | 36.1646 | 17.1798 | 7.9267 | 0 | -50.5272 | 81.3375 | 59.7569 | -50.0796 | -79.8694 | 49.0768 | 30.4363 | -49.1375 | 49.3312 | 173.0495 | 42.5625
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 6 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/04/2026 | 00:30 | 0 | 3.0501 | 0.9402 | -5.7578 | 4.8401 | 4.0624 |  | 10.8584 |  | 8.1526 | 2.9209 | 4.3206 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 4.162 | -10.2666 | 2.0153 | 1.8071 | 3.3435 | 1.8906 | -0.4845 | 1.0051 |  | -1.4386 | -0.984 | -0.981 | 2.835 | -4.44 |  | 0.642 | 0.224 |  | -13.46 |  | -13.82 | -13.96 | 3.9826 | 3.9867 | 12.0978 | 14.1492 | -14.6249 | -10.7037 | -10.4762 | -0.3711 | -0.4225 | -7.7478 | -5.716 | 26.4034 | 27.4838 | -0.9396 | 12.7681 | -5.2 | -5.2 | -27.3495 | -27.1945 | -1.8625 |  | -5.3251 | 1.7081 |  |  | -150.2731 | 80.1416 | 80.1416 | 91.5009 | -119.6991 |  |  |  | 11.6661 | 8.85 | 7.18 | -13.52 | 2.56 | -20.8931 | -20.7592 | 22.4345 | 21.0572 | -0.1421 | 34.7623 | 34.6721 | -5.8271 |  |  |  | -35.5 | -33.2 | -2.3 | 26.4566 | 26.4956 | 24.9093 | 76.3333 | 76.9219 | -23.5511 | -58.2545 | -22.2913 | 2.4595 | 20 | 6.33 | 6.4111 | 5.4718 | -7.902 |  |  |  | 6.737 |  |  |  |  | -4.3787 | 1.2 | 5.9981 | 5.3867 | -0.77 | -1.85 | 7.812 | -7.9605 | -3.82 | -3.89 | 12.13 | -2.24 | -10.5636 | -4.9545 | -31.4248 | -30.4091 |  | -19.6211 | -25.734 | -25.6534 | -23.7696 | -27.8174 | -14.298 | -182.9184 | -31.9866 |  | -6.898 | -6.2782 | 24.2276 | -14.2724 | -13.7768 | -12.804 | -25.8307 | -25.7892 | 13.5632 | 12.53 | -12.03 | 0 | 2.5614 | -19.0532 | -9.3992 | -9.6877 | 6.3227 | 16.1716 | -29.8569 | 3.4181 |  | 3.1812 | 2.8726 | 4.3629 | 0 | 8.0379 | 7.0332 | 26.2906 | 11.8658 | 11.7277 | 28.0635 | 35.5538 | 10.4994 | -9.43 | -2.2133 | 0.1476 | 1.5 | -0.28 | -10.6253 |  | 7.136 | 0.774 |  | 24.06 | -40.5297 | -31.5744 | -1.68 | 33.3729 |  | 16.1468 | -2.1053 | -2.2339 | 1.8732 |  |  | -10.5349 | -20.7271 | 7.7511 | -20.2558 | 4.7805 | 5.2018 | 138.6542 | -5.3988 | -11.6093 | 12.4324 | 2.3584 | 6.1681 | 6.1632 | 1.8507 | -14.1693 | -11.6 |  |  | -7.5462 | 23.527 | 84.1077 | -8.037 | 42.3927 |  | -7.9961 | 0 | 0 |  |  | -24.8995 | -24.3612 | -3.2231 | -3.0024 | 13.29 | 13.51 | -24.1 | -24.2 | -0.0522 | -10.16 | 27.8525 | 22.4006 | 21.9794 | -17.4 | -23.5 | 9 | 8.5 |  | -18.5294 | -116.0544 | 53.7638 | -282.4621 | -9.672 | -19.9824 | 94.01 | 73.7908 | 132.6005 | 68.8624 | 26.5203 | 25.0045 | 24.026 | -21.6454 | 218.3654 | -170.1254 | 47.5921 | -37.6819 | -3.7244 |  | -3.68 | -2.192 | -2.198 | -1.36 | 3.2 | -2.5462 | -9.5781 | 2.6963 | 0.8499 | 1.3 | -0.457 | 0.211 |  | 2.3032 | 4.0624 | 3.6003 | 3.1906 |  | 8.6 | 9.9131 | 0.01 |  | 0 | -17.1636 | -18.7354 | 0 | 13.2402 | -13.9519 | 0 | -3.2 | -11.1 | 28.7683 | -140.1308
06/04/2026 | 01:00 | 0 | 3.136 | 0.8236 | -5.6324 | 2.6616 | 3.7709 |  | 10.1344 |  | 7.869 | 2.6889 | 4.1135 | -15.54 | -19.8 |  |  | -13.2 | 4.0765 | -9.7332 | 1.947 | 1.7337 | 3.2894 | 1.836 | -0.4438 | 1.0009 |  | -1.2051 | -0.959 | -0.905 | 2.634 | -6.66 |  | 0.576 | 0.207 |  | -13.06 |  | -13.77 | -13.72 | 4.0515 | 3.7159 | 11.9434 | 13.7408 | -14.2298 | -12.16 | -11.3321 | 5.2844 | 6.6995 | -8.4783 | -5.0801 | 31.7364 | 34.5836 | -13.2423 | 12.6781 | -5.2 | -5.1 | -23.9505 | -24.8104 | -1.7247 |  | -5.7875 | 1.9317 |  |  | -139.0118 | 77.0897 | 77.1202 | 86.6742 | -114.2137 |  |  |  | 10.5883 | 9.06 | 7.41 | -13.61 | 2.86 | -20.2233 | -20.0894 | 22.1883 | 20.8021 | 0.1492 | 36.3745 | 36.6752 | -7.2162 |  |  |  | -36 | -34 | -2.36 | 26.751 | 26.8489 | 24.7752 | 75.9998 | 76.0655 | -22.4936 | -59.4684 | -20.9272 | 2.4966 | 19.88 | 6.2 | 5.1611 | 4.2023 | -6.5138 |  |  |  | 5.7638 |  |  | -30.7 | -31 | -4.458 | 0.9 | 5.6827 | 5.0156 | -0.99 | -1.8 | 7.936 | -7.5054 | -3.8 | -3.86 | 11.34 | -2.38 | -9.4909 | -5.0273 | -30.5987 | -30.3 |  | -21.3966 | -26.727 | -27.1751 | -16.9573 | -21.1445 | -14.781 | -178.9148 | -26.5643 |  | -7.404 | -6.7449 | 25.0071 | -18.9959 | -17.9476 | 0.528 | -26.7391 | -26.6243 | 14.0786 | 18.74 | -12.95 | 2.6 | 2.6548 | -27.553 | -9.7928 | -10.0163 | 7.1086 | 15.425 | -30.2635 | 3.4876 |  | 3.15 | 3.6077 | 4.5566 | 3.266 | 7.5355 | 7.5355 | 28.635 | 11.1708 | 11.0897 | 29.7043 | 36.5392 | 8.6293 | -10.37 | -2.1236 | 0.1394 | 1.3 | 0.43 | -9.4001 |  | 7.218 | 0.793 |  | 23.21 | -39.824 | -31.5455 |  | 31.9471 |  | 16.2469 | -2.1166 | -2.2032 | 1.7932 |  |  | -11.5474 | -20.5966 | 6.3721 | -20.2978 | 4.8388 | 5.4956 | 140.8875 | -5.4613 | -11.7046 | 12.3791 | 3.4557 | 6.0729 | 6.0762 | 2.6518 | -13.5508 | -11.7448 |  |  | -8.8898 | 25.8784 | 84.591 | -8.78 | 43.1953 |  | -6.9336 | -10.5865 | 0 | 26.8892 | 27.919 | -24.0261 | -23.3724 | -3.2039 | -3.0843 | 12.95 | 13.5 | -22 | -22.2 | 0.0009 | -10.24 | 24.0616 | 23.4667 | 23.1095 | -17.8 | -22.2 | 8.6 | 8.1 |  | -18.3145 | -111.6181 | 55.448 | -283.6415 | -10.16 | -17.3587 | 95.9871 | 69.124 | 130.9874 | 69.169 | 31.6993 | 24.5864 | 25.1679 | -18.2749 | 219.0207 | -170.3036 | 51.6814 | -44.0601 | -4.4764 |  | -3.2 | -2.259 | -2.265 | -2 | 4.16 | -2.5738 | -9.9596 | 2.9618 | 1.5244 | 1.4 | -0.136 | 0.256 |  | 2.017 | 3.5055 | 3.687 | 3.4928 |  | 7.5 | 10.9266 | 0.05 |  | -3.8612 | -17.0175 | -18.9299 | 0 | 13.0403 | -14.4027 | 0 | -3 | -11.8 | 29.4946 | -139.6244
06/04/2026 | 01:30 | 0 | 3.1807 | 0.8212 | -5.4924 | 2.3135 | 3.6537 |  | 9.9606 |  | 7.5792 | 2.4949 | 3.9552 | -15.54 |  | -2.2 |  | -13.2 | 4.2655 | -9.1969 | 1.8771 | 1.6606 | 3.4581 | 1.8386 | -0.5024 | 1.0191 |  | -1.2795 | -1.004 | -0.914 | 2.997 | -4.44 |  | 0.511 | 0.219 |  | -11.16 |  | -14.68 | -14.65 | 3.9631 | 3.5926 | 11.3634 | 13.3822 | -14.2263 | -11.9164 | -11.9579 | 7.9015 | 11.9347 | -15.5186 | -12.4306 | 22.3594 | 28.4568 | -9.8687 | 11.9708 | -5.3 | -5.2 | -24.0882 | -22.9934 | -1.6385 |  | -5.3418 | 1.4381 |  |  | -142.9181 | 51.912 | 51.912 | 98.144 | -162.6697 |  |  |  | 8.5325 | 9.1 | 7.52 | -13.87 | 2.3 | -21.6969 | -21.9648 | 23.1209 | 21.4824 | -1.9323 | 25.8022 | 25.3611 | -7.01 | 0 |  |  | -30.4 | -29.4 | -2.19 | 23.3296 | 23.3307 | 22.0644 | 62.6344 | 63.4643 | -23.4781 | -43.0885 | -22.5751 | 2.2723 | 21.7 | 6.97 | 4.8486 | 3.9093 | -6.2838 |  |  |  | 3.7215 |  |  | -24.1 | -23.9 | -2.2668 | 0.5 | 5.9981 | 4.6445 | -1.36 | -2.24 | 8.4785 | -5.8603 | -4.59 | -4.67 | 12.38 | -3.54 | -8.2182 | -4.3091 | -30.8266 | -30.4 |  | -21.2426 | -27.3104 | -27.4177 | -19.364 | -21.8716 | -14.672 | -190.9351 | -17.6161 |  | -7.215 | -6.6138 | 26.666 | -18.338 | -17.8165 | -8.196 | -26.3957 | -26.2785 | 14.9234 | 19.17 | -13.95 | 0.5 | 2.6437 | -26.8423 | -11.5758 | -11.8102 | 11.9653 | 15.0867 | -31.029 | 3.6274 |  | 3.2888 | 3.7212 | 2.9765 | 3.0004 | 8.7077 | 8.0379 | 27.2954 | 11.2233 | 11.1848 | 29.8134 | 36.9263 | 9.6107 | -10.17 | -2.314 | 0.165 | 0.99 | 0.44 | -10.5077 |  | 7.121 | 0.737 |  | 23.19 | -40.7756 | -32.1772 | -1.87 | 32.0583 |  | 16.3833 | -2.1182 | -2.261 | 1.7543 |  |  | -11.9025 | -20.1875 | 6.9245 | -20.2472 | 3.9084 | 4.8825 | 142.9133 | -5.5017 | -11.5632 | 12.3051 | 2.9628 | 5.985 | 5.9654 | 2.4482 | -13.1209 | -11.0986 |  |  | -5.8463 | 23.5787 | 87.4017 | -8.5731 | 40.9491 |  | -6.7273 | 0 | -10.9818 |  |  | -25.6631 | -24.7073 | -3.2347 | -3.0096 | 13.75 | 13.84 | -21.6 | -21.6 | 0.0192 | -10.56 | 30.1051 | 22.8153 | 22.6672 | -17.4 | -21 | 10.2 | 9.7 |  | -18.4922 | -113.2734 | 51.9056 | -281.8878 | -9.7669 | -19.0154 | 93.9776 | 67.9829 | 132.9655 | 68.657 | 25.7396 | 23.5998 | 24.2285 | -20.1993 | 215.3884 | -168.5352 | 46.9336 | -40.2331 | -3.866 |  | -2.4 | -2.27 | -2.277 | -2.8 | 4.72 | -2.7173 | -10.164 | 2.9313 | 1.0575 | 2.2 | 0.545 | 1.332 |  | 2.0237 | 4.3667 | 4.6016 | 3.6771 |  | 8.2 | 11.2486 | 0.03 |  | -2.7131 | -16.9401 | -18.4658 | 0 | 13.0443 | -14.751 | 0 | -2.3 | -12.6 | 38.2957 | -151.7551
06/04/2026 | 02:00 | 0 | 3.2508 | 0.6591 | -5.4079 | 3.1279 | 3.6048 |  | 9.5397 |  | 7.2772 | 2.3929 | 3.8062 | -15.54 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 3.683 | -8.3737 | 1.8219 | 1.624 | 3.1656 | 1.8592 | -0.4989 | 0.9441 |  | -1.3243 | -1.058 | -1.052 | 3.147 | -4.44 |  | 0.578 | 0.222 |  | -11.41 |  | -14.87 | -14.87 | 4.1459 | 3.5553 | 11.0595 | 12.9989 | -13.5843 | -10.6688 | -10.4825 | -0.0329 | 0.1836 | -12.9643 | -11.3608 | 18.5457 | 19.5322 | -1.9512 | 12.7228 | -5.5 | -5.5 | -26.693 | -26.4012 | -2.053 |  | -4.7266 | 5.6586 |  |  | -152.2873 | 54.1093 | 54.6892 | 94.1995 | -173.2579 |  |  |  | 4.8002 | 6.41 | 5.14 | -15.63 | -0.41 | -22.5006 | -22.2327 | 22.5867 | 20.928 | -1.6978 | 32.4944 | 32.9763 | -4.6238 |  |  |  | -32.1 | -30.1 | -2.17 | 24.491 | 24.7454 | 23.1173 | 62.9317 | 63.3465 | -21.5662 | -45.1001 | -17.0593 | 2.0787 | 21.46 | 6.81 | 4.8486 | 3.9093 | -6.294 |  |  |  | 2.3643 |  |  |  |  | -2.3071 | 0.1 | 5.9981 | 4.2734 | -1.61 | -2.28 | 8.091 | -3.6852 | -4.39 | -4.46 | 11.74 | -4.14 | -6.2727 | -2.6909 | -30.0686 | -29.5909 |  | -20.0635 | -25.6755 | -25.8847 | -18.9075 | -20.9379 | -14.159 | -186.4616 | -21.4703 |  | -6.8982 | -6.6128 | 26.7335 | -18.6896 | -18.4524 | -1.54 | -25.7141 | -25.706 | 14.6448 | 19.22 | -14.55 | 2.7 | 2.6457 | -28.8654 | -11.0033 | -11.2351 | 9.3166 | 15.2803 | -31.2834 | 3.4103 |  | 3.2009 | 3.179 | 4.0154 | 2.8134 | 10.0474 | 9.7125 | 27.2954 | 10.5264 | 10.4566 | 30.1778 | 36.7186 | 9.0492 | -9.99 | -2.0174 | 0.165 | 1.1 | 0.66 | 0 |  | 7.296 | 0.776 | 2.8155 | 23.86 | -40.2203 | -32.6371 | -1.76 | 32.978 |  | 16.4397 | -2.0106 | -2.0608 | 1.7136 |  |  | -10.903 | -19.2204 | 7.4957 | -20.8792 | 4.7688 | 4.5187 | 140.4193 | -5.6333 | -11.9715 | 12.325 | 3.0957 | 5.8751 | 5.9338 | 2.592 | -12.8688 | -12.0636 |  |  | -3.5286 | 18.7973 | 84.3271 | -9.7107 | 41.571 |  | -8.1852 | -10.2844 | 0 |  |  | -26.097 | -25.328 | -3.1967 | -3.1202 | 12.62 | 12.7 | -23.1 | -23 | 0.0357 | -10.16 | 31.1919 | 21.0643 | 20.9393 | -17.5 | -22.7 | 11.1 | 10.2 |  | -18.2906 | -113.9782 | 50.3534 | -282.9906 | -10.2711 | -20.0917 | 93.6255 | 73.5199 | 136.0537 | 70.1105 | 26.0852 | 25.5678 | 23.8009 | -23.9688 | 215.6314 | -171.5582 | 42.0162 | -36.0987 | -2.8821 |  | -3.28 | -2.26 | -2.249 | -1.92 | 4 | -2.9685 | -10.1366 | 3.1357 | 1.1429 | 1.4 | -0.935 | -1.296 |  | 2.0286 | 2.9104 | 5.1076 | 4.7845 |  | 7.4 | 10.5124 | 0.02 |  | 0 | -16.6451 | -17.8964 | 0 | 12.5296 | -14.2846 | 0 | -2.1 | -12.4 | 37.0026 | -153.4117
06/04/2026 | 02:30 | 0 | 3.2338 | 0.6776 | -5.3806 | 4.8908 | 3.4608 |  | 9.4909 |  | 7.2858 | 2.3219 | 3.6965 | -15.54 |  | -4.4 |  |  | 3.7283 | -9.2182 | 1.9173 | 1.7618 | 3.0979 | 1.9555 | -0.4169 | 0.9742 |  | -1.324 | -0.948 | -0.933 | 2.943 | -6.66 | -15.4 | 0.646 | 0.217 |  | -10.9 |  | -14.73 | -14.7 | 4.4983 | 3.2412 | 10.424 | 12.7175 | -13.8431 | -9.6361 | -11.5861 | 26.3642 | 6.4826 | -13.4982 | -14.233 | 36.5722 | 35.3106 | -3.4519 | 11.8896 | -4.9 | -4.9 | -24.1508 | -25.5254 | -1.6213 |  | -4.8993 | 5.5562 |  |  | -135.6547 | 53.5905 | 53.621 | 90.4347 | -170.4515 |  |  |  |  | 6.58 | 5.23 | -15.75 | 0.14 | -22.0987 | -22.3666 | 21.644 | 20.142 | -0.5601 | 33.6134 | 32.9829 | -4.7571 |  |  |  | -32.6 | -30.5 | -2.13 | 24.6521 | 24.223 | 22.3879 | 60.6491 | 60.1015 | -21.0173 | -45.5832 | -14.2139 | 2.0121 | 21.35 | 6.79 | 4.3799 | 3.714 | -5.7642 |  |  |  | 5.4001 |  |  |  |  | -2.0813 | -0.3 | 5.5249 | 3.9023 | -1.75 | -2.12 | 8.6335 | -6.0053 | -4.41 | -4.47 | 11.67 | -4.47 | -7.7636 | -3.0455 | -29.952 | -28.7636 |  | -21.9121 | -26.6064 | -27.267 | -18.1313 | -22.8608 | -14.29 | -181.0628 | -25.0896 |  | -7.4124 | -6.7215 | 21.9182 | -15.3797 | -13.3849 | -16.388 | -25.8819 | -25.8697 | 13.2537 | 12.57 | -6.12 | 0.6 | 2.5995 | -21.9721 | -11.434 | -11.7062 | 9.3966 | 14.8787 | -31.8781 | 3.2763 |  | 3.2263 | 4.1284 | 4.1481 | 2.5761 | 9.545 | 9.2101 | 29.3049 | 11.0784 | 11.1892 | 29.6071 | 36.3987 | 6.6615 | -11.1 | -2.9165 | 0.1302 | 1.15 | 1.15 | 0 |  | 7.139 | 0.731 |  | 23.21 | -39.6439 | -33.1451 | -1.66 | 31.4793 |  | 16.5127 | -2.0112 | -2.0948 | 1.6768 |  |  | -11.7994 | -18.5293 | 7.1932 | -20.6531 | 4.9027 | 6.1347 | 142.3446 | -5.5764 | -12.0498 | 12.6754 | 3.2061 | 5.9557 | 5.9021 | 2.7173 | -13.1518 | -12.68 |  |  | 0 | 19.1689 | 85.8412 | -9.6201 | 42.217 |  | -6.8967 | 0 | 0 |  |  | -27.366 | -26.4596 | -3.2024 | -2.9263 | 12.94 | 13.51 | -22.9 | -22.8 | 0.0357 |  | 30.2084 | 20.1546 | 20.6873 | -17.8 | -23.9 | 11.1 | 10.6 |  | -18.518 | -112.5639 | 46.1509 | -284.8121 | -8.8464 | -22.2688 | 96.7623 | 74.1659 | 135.7567 | 69.7163 | 23.4047 | 25.2375 | 23.9603 | -23.9203 | 213.826 | -172.3848 | 39.9784 | -34.7685 | -2.6233 |  | -4 | -2.235 | -2.247 | -1.2 | 4.08 | -2.9374 | -10.4295 | 3.2242 | 1.3779 | 1.1 | -2.048 | -1.085 |  |  | 3.5793 | 3.7413 | 4.9787 |  | 6.4 | 10.7808 | 0.09 |  | -2.5854 | -16.6975 | -18.6314 | 0 | 13.3446 | -14.9585 | 0 | 0 | -13 | 33.4662 | -150.058
06/04/2026 | 03:00 | 0 | 3.2456 | 0.6777 | -5.3375 | 2.7841 | 3.5724 |  | 9.6151 |  | 7.1829 | 2.3539 | 3.743 | -17.76 |  | -4.4 |  |  | 4.1932 | -8.636 | 2.0367 | 1.8098 | 3.2654 | 1.8373 | 0.7072 | 0.9437 |  | -1.3027 | -1.058 | -1.041 | 2.963 | -4.44 | -17.6 | 0.675 | 0.218 |  | -13.88 | -10 | -13.97 | -13.96 | 4.5858 | 3.5733 | 10.8656 | 12.8763 | -13.1517 | -12.8068 | -12.7184 | 0.2736 | -0.0421 | -13.201 | -11.7692 | 23.7875 | 25.0165 | -12.0908 | 12.8293 | -5.7 | -5.7 | -25.7141 | -25.4561 | -2.0598 |  | -6.0868 | 5.6208 |  |  | -153.7827 | 54.6892 | 54.8417 | 95.5337 | -174.463 |  |  |  |  | 6.67 | 5.01 | -16.02 | 0.26 | -21.0271 | -21.161 | 22.3779 | 20.5074 | -1.2707 | 28.0654 | 27.8124 | -6.2243 |  |  |  | -31.9 | -30.3 | -2.09 | 22.0429 | 22.5954 | 20.9999 | 63.2725 | 63.5968 | -21.4923 | -46.0615 | -16.4697 | 2.3485 | 21.98 | 7.14 | 4.5361 | 3.421 | -5.9037 |  |  |  | 6.3453 |  |  |  |  | -2.3193 | -0.2 | 5.9981 | 3.9023 | -1.87 | -2.33 | 8.742 | -8.383 | -4.4 | -4.48 | 11.39 | -4.9 | -9.7818 | -5.2091 | -29.3738 | -28.2182 |  | -23.4212 | -28.3366 | -28.477 | -18.6741 | -19.2456 | -14.41 | -190.692 | -17.0921 |  | -6.8811 | -6.1781 | 23.5952 | -15.7639 | -15.117 | -8.708 | -25.4679 | -25.3003 | 13.2773 | 19.43 | -11.4 | 1.1 | 2.6723 | -21.3226 | -11.6141 | -11.696 | 9.2621 | 12.9416 | -31.2055 | 3.5904 |  | 3.3495 | 3.3525 | 3.7489 | 2.6516 | 8.2054 | 8.3728 | 31.6492 | 9.043 | 9.0062 | 31.44 | 37.4601 | 9.0492 | -9.71 | -1.7171 | 0.165 | 1.15 | 1.16 | 0 |  | 7.218 | 0.803 |  | 22.71 | -40.0504 | -32.4231 | -1.77 | 30.8313 |  | 15.7463 | -1.6154 | -1.6283 | 1.6774 |  |  |  | -18.892 | 5.6504 | -20.334 | 5.1565 | 3.8738 | 133.1143 | -5.9537 | -11.9537 | 12.8804 | 3.5167 | 6.0216 | 5.9892 | 3 | -13.002 | -11.9474 |  |  | 0 | 17.3379 | 90.844 | -9.2185 | 41.2911 |  | -7.3267 | 0 | 0 |  |  | -25.4928 | -25.2071 | -3.2731 | -3.1348 | 14.04 | 14.26 | -24.2 | -23.3 | 0.0357 | -10.16 | 26.7911 | 21.0426 | 20.9105 | -17.8 | -22.3 | 10.7 | 10.2 |  | -18.3257 | -114.8614 | 46.3108 | -281.1713 | -7.0561 | -20.9624 | 88.7035 | 72.9101 | 133.8049 | 68.3598 | 24.9299 | 26.5781 | 23.4746 | -22.9248 | 212.5955 | -171.5258 | 39.6994 | -31.8325 | -3.0457 |  | -3.04 | -2.235 | -2.244 | -2.08 | 3.76 | -2.712 | -9.7551 | 3.1083 | 1.4359 | 1.4 | 0.089 | -0.896 |  |  | 5.1314 | 4.8503 | 3.755 |  | 8 | 10.5582 | 0.13 |  | -3.501 | -16.6828 | -18.7472 | 0 | 12.9506 | -13.8611 | 0 | -2.1 | -11.6 | 40.6004 | -156.9415
06/04/2026 | 03:30 | 0 | 3.3872 | 0.6262 | -5.3968 | 3.7315 | 3.685 |  | 9.5482 |  | 7.4223 | 2.3889 | 3.7829 | -17.76 |  |  | 0 |  | 4.2071 | -8.7124 | 1.9675 | 1.815 | 3.2951 | 1.6246 | 0.8103 | 0.9339 |  | -1.3518 | -1.074 | -1.06 | 2.673 | -2.22 | -15.4 | 0.745 | 0.209 |  | -13.87 |  | -13.97 | -14.05 | 4.492 | 3.5577 | 10.6587 | 12.6571 | -12.7541 | -12.5965 | -12.4101 | 1.0242 | 1.0036 | -13.4629 | -11.9427 | 24.4984 | 26.1769 | -12.8094 | 13.0974 | -5.6 | -5.6 | -25.6571 | -25.2098 | -1.7986 |  | -6.0584 | 5.4729 |  |  | -152.8061 | 54.9943 | 54.7807 | 94.5341 | -175.5321 |  |  |  |  | 6.63 | 5.32 | -16.09 | -0.7 | -20.4912 | -20.4912 | 20.2852 | 19.0288 | -1.5394 | 28.7853 | 28.9387 | -5.8084 |  |  |  | -32.4 | -30.7 | -2.06 | 21.8116 | 22.1136 | 20.7266 | 62.3465 | 62.4775 | -20.0567 | -46.5416 | -14.1119 | 2.2824 | 22.63 | 7.41 | 4.2236 | 3.1281 | -5.6382 |  |  |  | 7.2477 |  |  |  |  | -2.478 | -0.2 | 6.629 | 3.9023 | -1.96 | -2.5 | 8.8505 | -7.0929 | -4.25 | -4.29 | 10.83 | -4.73 | -10.4364 | -5.2727 | -28.3841 | -27.4091 |  | -23.2611 | -27.6772 | -28.8785 | -17.2576 | -21.2399 | -14.371 | -189.1234 | -17.0537 |  | -6.8057 | -6.3527 | 21.5617 | -15.9668 | -15.0485 | 1.552 | -26.273 | -26.0811 | 11.2042 | 12.1 | -15.29 | 2.1 | 2.7277 | -22.5451 | -11.2436 | -11.4242 | 8.6371 | 11.782 | -27.1847 | 3.5868 |  | 3.2818 | 3.1435 | 3.5376 | 2.8765 | 7.5355 | 7.2006 | 32.1516 | 8.3997 | 8.6023 | 32.2283 | 38.4166 | 8.4535 | -10.11 | -2.0174 | 0.165 | 1.11 | 0.77 | 0 |  | 7.242 | 0.763 |  | 22.76 | -39.7945 | -32.1072 | -1.86 | 30.8697 |  | 15.7532 | -1.6329 | -1.7472 | 1.6729 |  |  | -11.4592 | -19.3115 | 6.0474 | -20.1849 | 4.4671 | 4.5083 | 131.2506 | -5.9669 | -11.8544 | 12.7825 | 3.5687 | 5.963 | 5.9338 | 3.1394 | -11.2721 | -10.53 |  |  | 0 | 16.7664 | 91.7554 | -8.9105 | 42.4168 |  | -6.5003 | -10.0931 | 0 |  |  | -25.74 | -25.1467 | -1.3749 | -1.2263 | 12.95 | 13.11 | -23.1 | -23.1 | -0.0174 | -10.24 | 29.684 | 20.1034 | 19.9809 | -17.4 | -21.8 | 10.3 | 9.7 | -18.3444 |  | -114.5814 | 45.1068 | -280.1845 | -9.9243 | -21.4324 | 92.9451 | 74.2437 | 132.9811 | 70.7082 | 23.7411 | 23.8575 | 23.4133 | -23.2656 | 217.2686 | -170.8576 | 43.6316 | -34.3157 | -3.1629 |  | -2.56 | -2.237 | -2.243 | -2.48 | 5.28 | -2.6885 | -10.4295 | 3.8682 | 1.6434 | 1 | -2.224 | -1.329 |  |  | 5.0381 | 3.6558 | 3.9154 |  | 7.5 | 10.3902 | 0.13 |  | -4.2869 | -16.2036 | -18.4419 | 0 | 12.8112 | -14.4785 | 0 | -1.7 | -12.4 | 42.9581 | -159.2177
06/04/2026 | 04:00 | 0 | 3.2336 | 0.7493 | -5.4502 | 3.2711 | 3.7598 |  | 9.2639 |  | 7.3558 | 2.4189 | 3.8855 | -17.76 |  | -4.4 | -0.828 |  | 4.0728 | -9.2857 | 2.3041 | 2.0438 | 3.6752 | 1.6257 | 1.4699 | 0.9148 |  | -1.2955 | -1.055 | -1.027 | 2.732 | -2.22 | -15.4 | 0.675 | 0.215 |  | -13.83 |  | -13.78 | -13.62 | 4.0262 | 3.7159 | 11.0332 | 12.731 | -13.0974 | -13.1196 | -12.8667 | 10.1667 | 15.9937 | -14.6219 | -13.7512 | 33.5144 | 35.25 | -15.9421 | 12.1619 | -5.5 | -5.4 | -24.7816 | -23.43 | -1.8078 |  | -6.0368 | 5.9392 |  |  | -144.7798 | 53.621 | 53.8346 | 95.4238 | -168.8344 |  |  |  | 3.8721 | 6.7 | 5.27 | -16.23 | -0.46 | -21.6969 | -21.6969 | 21.4119 | 20.1304 | -1.8082 | 26.602 | 26.9789 | -6.3062 | 0 |  |  | -31.5 | -29.7 | -2.01 | 21.3177 | 22.0129 | 20.3756 | 62.2827 | 62.0653 | -19.5031 | -45.6635 | -14.5058 | 2.4501 | 22.35 | 7.23 | 4.2236 | 3.1281 | -5.6213 |  |  |  | 7.2599 |  |  |  |  | -2.4304 | -0.2 | 6.3135 | 3.9023 | -1.9 | -2.6 | 8.7575 | -7.8829 | -4.3 | -4.38 | 11.17 | -4.59 | -9.9091 | -5.3455 | -29.9206 | -28.7818 |  | -22.91 | -28.5338 | -28.5414 | -22.5701 | -26.1057 | -14.734 | -189.8759 | -18.9146 |  | -7.2524 | -6.4947 | 24.9393 | -11.301 | -11.2492 | -18.436 | -25.1678 | -25.3714 | 12.2005 | 12.57 | -5.48 | 0.1 | 2.8253 | -15.2329 | -11.2575 | -11.2984 | 8.4805 | 14.5445 | -30.7508 | 3.6838 |  | 3.4334 | 0 | 2.7243 | 0 | 8.5403 | 8.0379 | 30.6445 | 9.558 | 9.8315 | 30.0217 | 36.1507 | 9.0932 | -10.27 | -2.1932 | 0.1302 | 1.25 | 0.37 | 0 |  | 7.093 | 0.719 |  | 23.1 | -40.3855 | -32.6144 | -1.54 | 32.0592 |  | 15.5246 | -1.7342 | -1.8983 | 1.6459 |  |  | -11.2502 | -20.2233 | 6.2517 | -20.1694 | 4.6366 | 4.605 | 134.6288 | -5.9719 | -11.5943 | 12.7392 | 2.8535 | 6.0289 | 6.005 | 2 | -12.5264 | -10.7809 |  |  | 0 | 19.1049 | 87.5369 | -9.1493 | 42.9251 |  | -6.3833 | -9.8675 | -10.6337 |  |  | -25.762 | -25.4763 | -1.106 | -1.1176 | 13.15 | 13.32 | -24.2 | -24.3 | -0.1053 | -9.76 | 30.2223 | 19.5928 | 19.3629 | -16.9 | -23 | 9.8 | 9.3 | -18.3248 | -18.4077 | -119.4356 | 45.3457 | -278.925 | -8.1126 | -22.7208 | 92.1953 | 76.3093 | 134.1281 | 70.9926 | 22.7119 | 23.2781 | 23.4272 | -25.3233 | 216.8913 | -172.6165 | 43.0177 | -36.0065 | -2.8577 |  | -3.28 | -2.244 | -2.25 | -1.84 | 4.72 | -3.1837 | -10.2831 | 3.5477 | 1.9059 | 1 | -2.123 | -0.672 |  |  | 3.4903 | 4.2502 | 2.9605 |  | 7.6 | 9.7388 | 0.1 |  | -3.2934 | -16.7878 | -18.5737 | 0.7675 | 13.5547 | -14.2149 |  | -2.4 | -12.3 | 39.946 | -157.301
06/04/2026 | 04:30 | 0 | 3.3019 | 0.8226 | -5.7267 | 3.2909 | 3.9077 |  | 9.5797 |  | 7.4981 | 2.4429 | 3.8769 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | -0.828 | -13.2 | 4.0704 | -9.1247 | 2.4948 | 2.2198 | 4.1136 | 1.6056 | 1.8388 | 0.912 |  | -1.0397 | -1.036 | -1.018 | 2.96 | -2.22 | -17.6 | 0.559 | 0.222 |  | -13.69 |  | -13.95 | -13.97 | 4.3753 | 3.5679 | 11.2368 | 13.1371 | -12.3856 | -12.6392 | -12.2741 | 1.4125 | 0.979 | -13.1726 | -11.8757 | 24.7266 | 25.9448 | -12.6198 | 12.5676 | -5.6 | -5.6 | -25.5029 | -25.2509 | -1.6288 |  | -5.6445 | 5.6912 |  |  | -152.8672 | 54.9333 | 54.9943 | 92.3918 | -173.9034 |  |  |  | 4.89 | 6.78 | 5.41 | -15.76 | -0.01 | -21.5629 | -21.5629 | 21.5785 | 20.0054 | -1.8076 | 30.106 | 29.3223 | -5.5968 |  |  |  | -31.3 | -29.4 | -2.09 | 22.9272 | 23.4692 | 22.2076 | 62.48 | 62.5147 | -20.0938 | -45.8994 | -14.9493 | 2.8084 | 22.42 | 7.26 | 4.2236 | 3.3234 | -5.8183 |  |  |  | 7.1742 |  |  |  |  | -2.428 | -0.1 | 6.629 | 3.9023 | -1.91 | -2.66 | 8.928 | -8.438 | -4.25 | -4.33 | 11.3 | -4.46 | -10.0909 | -5.3545 | -29.8064 | -28.7273 |  | -23.3503 | -28.5849 | -28.816 | -12.9884 | -15.6465 | -13.989 | -186.2996 | -16.7491 |  | -6.6575 | -6.0704 | 21.788 | -18.8904 | -17.7778 | 11.792 | -28.0307 | -27.8612 | 9.4496 | 0 | -15.43 | 2.4 | 2.7007 | -29.3234 | -11.4818 | -11.5908 | 9.6259 | 10.1848 | -25.6423 | 3.3035 |  | 3.0701 | 2.6127 | 2.8495 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | 31.3143 | 9.6646 | 10.0627 | 32.0024 | 38.259 | 9.8451 | -10.63 | -2.3159 | 0.1916 | 1.2 | -0.31 | 0 |  | 7.184 | 0.7 |  | 21.99 | -40.1604 | -32.3251 | -1.8 | 30.9726 |  | 15.6978 | -1.8075 | -1.7846 | 1.6379 |  |  | -11.9844 | -19.7389 | 5.9597 | -20.2221 | 4.82 | 4.3324 | 134.0629 | -5.762 | -11.5637 | 12.6065 | 3.6543 | 6.0729 | 6.0841 | 3 | -13.5769 | -12.4966 |  |  | 0 | 18.5495 | 87.7286 | -9.04 | 42.2154 |  | -6.9678 | 0 | 0 |  |  | -26.2289 | -25.5862 | -1.2146 | -1.2977 | 13.93 | 13.83 | -24.2 | -24.8 | -0.0339 | -9.6 | 30.1893 | 21.6307 | 21.2565 | -16.9 | -23.2 | 10.7 | 9.8 | -18.4405 | -18.3315 | -115.2872 | 48.9217 | -283.1001 | -8.1818 | -21.9302 | 95.2968 | 73.3107 | 133.224 | 71.0105 | 31.5117 | 23.0097 | 22.3859 | -21.4967 | 219.1378 | -170.2246 | 44.957 | -39.4472 | -3.6072 |  | -3.52 | -2.218 | -2.243 | -1.76 | 4.88 | -3.8843 | -10.6035 | 3.7522 | 1.7288 | 0.6 | -2.609 | -2.178 |  |  | 4.1494 | 4.1694 | 3.2665 |  | 8.2 | 9.8402 | 0.11 |  | 0 | -17.6729 | -19.3144 | 0 | 13.3747 | -14.4807 | 0 | -2.5 | -11.7 | 40.7366 | -155.5659
06/04/2026 | 05:00 | 0 | 3.1185 | 1.0607 | -6.0726 | 3.0184 | 4.061 |  | 9.9421 |  | 7.5383 | 2.5129 | 4.0013 | -17.76 |  |  | -0.828 |  | 3.8627 | -9.2843 | 2.4272 | 2.3093 | 4.0628 | 1.503 | 1.7424 | 0.9517 |  | -0.9998 | -0.968 | -0.957 | 3.089 | -4.44 | -15.4 | 0.364 | 0.23 |  | -13.4 |  | -13.76 | -14.02 | 4.0081 | 3.6509 | 11.9989 | 13.7301 | -12.6456 | -12.4612 | -12.2457 | -0.3983 | -0.2145 | -13.1411 | -11.4171 | 23.278 | 24.5215 | -10.0013 | 11.933 | -5.5 | -5.5 | -25.4442 | -24.7188 | -1.6302 |  | -4.9627 | 5.8872 |  |  | -150.4257 | 53.682 | 54.1093 | 92.0882 | -173.4533 |  |  |  | 4.9 | 6.85 | 5.51 | -15.5 | 0.13 | -21.9648 | -21.9648 | 21.1689 | 20.1272 | -1.994 | 30.8757 | 30.7293 | -5.7353 |  |  |  | -30.1 | -29.2 | -2.05 | 24.205 | 24.177 | 23.1238 | 60.9672 | 61.2031 | -21.154 | -44.9076 | -15.2964 | 2.3741 | 22.92 | 7.47 | 4.5361 | 3.6163 | -5.9168 |  |  |  | 6.2317 |  |  |  |  | -2.4487 | 0.2 | 6.9444 | 4.4589 | -1.54 | -2.55 | 9.238 | -8.593 | -4.34 | -4.39 | 11.63 | -3.58 | -9.3818 | -4.6909 | -29.6833 | -28.1636 |  | -21.2247 | -26.9243 | -26.6233 | -15.725 | -19.2076 | -13.925 | -185.5123 | -14.7247 |  | -6.7753 | -6.0516 | 23.0016 | -16.1725 | -15.7015 | 2.064 | -27.4954 | -26.4344 | 11.689 | 0 | -10.48 | 1.7 | 2.9637 | -23.5978 | -11.8845 | -12.1322 | 10.3793 | 10.676 | -24.3696 | 3.4503 |  | 3.2027 | 4.4433 | 4.129 | 3.5937 | 8.8752 | 9.2101 | 28.9699 | 10.046 | 10.1869 | 30.5457 | 36.6677 | 11.9545 | -10.44 | -1.9112 | 0.165 | 1.34 | -0.31 | -10.5246 |  | 7.092 | 0.744 |  | 21.33 | -39.2602 | -30.9767 | -1.69 | 30.0121 |  | 15.5525 | -1.9164 | -1.914 | 1.6549 |  |  | -11.6393 | -20.6445 | 5.6559 | -19.6783 | 5.7523 | 5.809 | 137.6928 | -5.6322 | -11.3349 | 12.5829 |  | 6.0802 | 6.092 |  | -12.7615 | -10.7063 |  |  | -6.4026 | 19.8422 | 91.4121 | -8.6499 | 41.9705 |  | -7.3498 | 0 | -12.1701 |  |  | -25.1083 | -24.5699 | -1.8997 | -2.1021 | 13.34 | 13.49 | -23.9 | -24 | 0.0357 | -9.2 | 29.4375 | 21.5581 | 21.4367 | -16.5 | -23.5 | 9.8 | 8.9 |  | -18.2932 | -114.4189 | 43.9782 | -280.44 | -11.9635 | -21.4293 | 96.027 | 68.6286 | 130.087 | 71.8643 | 30.9873 | 23.9583 | 23.0979 | -17.0107 | 221.856 | -170.1986 | 51.0788 | -42.5241 | -3.7244 |  | -3.44 |  | -2.23 | -1.76 | 4.88 | -3.9505 | -10.8965 | 3.6637 | 1.9638 | 0.7 | -1.357 | -2.348 |  |  | 4.5318 | 3.2475 | 3.0632 |  | 8.1 | 9.6509 | 0.14 |  | -3.0555 | -17.0538 | -19.2713 | 0 | 13.219 | -13.8287 | 0 | -2.9 | -11.3 | 41.3528 | -157.2467
06/04/2026 | 05:30 | 0 | 2.8754 | 1.3803 | -6.3324 | 1.4265 | 4.5739 |  | 10.7652 |  | 8.0867 | 2.8369 | 4.157 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.9506 | -10.1673 | 2.9626 | 2.7882 | 5.0575 | 1.6524 | 1.7413 | 0.9594 |  | -1.0208 | -1.021 | -1.018 | 3.183 | -6.66 | -15.4 | -0.164 | 0.242 |  | -13.64 |  | -13.05 | -13.07 | 3.9026 | 3.7279 | 12.5714 | 14.4509 | -12.8526 | -11.7026 | -11.3942 | -1.0964 | -0.857 | -12.6014 | -10.8111 | 21.4629 | 22.359 | -6.2765 | 11.6196 | -5.4 | -5.4 | -25.0521 | -24.9419 | -1.7217 |  | -3.6687 | 5.441 |  | 0.3338 | -147.3433 | 51.6068 | 52.0035 | 94.5572 | -168.285 |  |  |  | 6.9657 | 6.83 | 5.56 | -14.86 | 0.82 | -23.9741 | -23.4383 | 22.577 | 20.3611 | -4.4453 | 33.6243 | 33.0645 | -4.0389 |  |  |  | -28.8 | -27.6 | -2.14 | 27.2692 | 26.8855 | 25.2063 | 57.7456 | 57.9443 | -19.7486 | -43.3396 | -15.3407 | 2.3881 | 24.38 | 7.93 | 5.4736 | 4.3976 | -6.7308 |  |  |  | 6.5851 |  |  | -26.4 |  | -2.6892 | 1.1 | 8.2061 | 5.3867 | -0.71 | -2.94 | 9.3 | -7.9204 | -4.54 | -4.55 | 13.59 | -2.3 | -8.1091 | -4.2818 | -31.1292 | -30.0909 |  | -17.7127 | -23.9594 | -23.8129 | -18.3825 | -20.9236 | -13.96 | -182.9516 | -15.2082 |  | -7.2398 | -6.4445 | 27.1131 | -15.1369 | -14.7644 | -7.172 | -27.7006 | -27.5246 | 13.7026 | 19.17 | -14.65 | 0.9 | 3.0951 | -23.4964 | -11.3223 | -11.2918 | 9.303 | 14.6251 | -28.1261 | 3.5455 |  | 3.2733 | 4.0126 | 4.1243 | 3.6291 | 11.387 | 11.387 | 25.7883 | 11.1869 | 11.2511 | 29.1616 | 35.1056 | 11.8911 | -10.56 | -2.51 | 0.1998 | 1.29 | -1.27 | -10.9337 |  | 7.137 | 0.764 |  | 21.17 | -38.3166 | -30.085 | -1.74 | 30.1769 |  | 15.5553 | -2.4415 | -2.5317 | 1.7311 |  |  |  | -21.3283 | 5.1984 | -19.1997 | 4.716 | 4.9366 | 141.4983 | -5.161 | -9.9087 | 11.7423 | 3.0262 | 6.2853 | 6.2581 | 2.4567 | -12.1146 | -10.4997 |  |  | -8.1222 | 23.6672 | 86.2946 | -7.4152 | 45.0291 |  | -7.767 | -10.0733 | 0 | 29.4781 |  | -23.6745 | -22.7242 | -2.3258 | -2.2468 | 12.4 | 12.62 | -23.6 | -23.3 | -0.0687 | -9.68 | 29.7593 | 21.382 | 21.2642 | -15.8 | -23.8 | 8.5 | 7.6 | -18.411 |  | -108.9189 | 53.0555 | -285.695 | -11.8334 | -20.1983 | 99.6579 | 64.4341 | 127.5389 | 74.3824 | 33.359 | 23.1872 | 22.2794 | -15.118 | 228.6293 | -172.665 | 57.3066 | -48.6233 | -4.054 |  | -3.84 | -2.235 | -2.246 | -1.52 | 5.52 | -3.8829 | -10.8965 | 3.7217 | 1.6709 | 1.7 | -0.251 | 0.635 |  |  | 3.4652 | 3.6486 | 3.455 |  | 8.1 | 9.5967 | 0.19 |  | -3.263 | -16.3741 | -19.0028 | 0 | 12.3803 | -14.1486 | 0 | -2.8 | -11.5 | 36.5182 | -149.9257
06/04/2026 | 06:00 | 0 | 2.6561 | 1.6308 | -6.7867 | 0.5892 | 3.9591 |  | 11.9103 |  | 9.0775 | 3.4049 | 4.8473 | -13.32 | -22 |  | -0.828 |  | 3.993 | -10.6441 | 3.2822 | 3.1313 | 5.7229 | 1.4715 | 1.679 | 0.9974 |  | -0.9519 | -0.959 | -0.95 | 2.665 | -6.66 | -13.2 | -0.258 | 0.249 |  | -13.18 |  | -12.96 | -12.95 | 3.5426 | 3.7616 | 13.0791 | 15.0658 | -12.7892 | -11.4606 | -11.2665 | -0.5619 | -0.2767 | -12.4015 | -10.657 | 19.6844 | 20.7591 | -1.3449 | 10.8739 | -5.2 | -5.2 | -24.8533 | -24.6175 | -1.7292 |  | -2.1127 | 5.5052 |  | 1.1367 | -143.2844 | 49.3484 | 49.3789 | 95.2836 | -152.8053 |  |  |  |  | 7.06 | 5.92 | -14.3 | 1.22 | -23.8402 | -23.4383 | 27.5442 | 26.3431 | -2.7043 | 26.3888 | 26.056 | -2.7288 |  |  |  | -25.3 | -24.3 | -2.45 | 25.5219 | 26.0624 | 23.8356 | 57.2126 | 57.3916 | -21.5859 | -41.0108 | -16.2194 | 2.3796 | 21.86 | 7.03 | 6.5674 | 5.4718 | -7.9626 |  |  |  | 6.4199 |  |  |  | -26.3 | -4.6313 | 2.9 | 8.9947 | 7.2421 | 0.66 | -2.8 | 9.672 | -7.6429 | -4.48 | -4.56 | 14.23 | -0.95 | -9.6 | -4.7909 | -32.2442 | -31.4636 |  | -15.5483 | -21.9296 | -21.9266 | -15.4851 | -19.7473 | -13.805 | -185.4522 | -17.4878 |  | -7.7716 | -6.8674 | 26.425 | -16.2501 | -15.5812 | -4.1 | -28.2001 | -28.0243 | 13.6191 | 0 | -15.43 | -0.8 | 3.6785 | -28.2658 | -10.7188 | -10.9798 | 8.9975 | 12.7352 | -25.9097 | 3.5588 |  | 3.3833 | 3.7974 | 3.9823 | 2.9564 | 10.5497 | 10.8847 | 25.4534 | 13.1201 | 13.1382 | 26.9149 | 33.3495 | 10.4994 | -12.27 | -2.0174 | 0.165 | 0.94 | 1.19 | -10.1866 |  | 7.019 | 0.502 |  | 20.89 | -37.0207 | -28.9071 | -1.86 | 29.6776 |  | 15.6441 | -2.6075 | -2.8214 | 1.8428 |  |  | -11.7877 | -22.1546 | 5.4564 | -18.6806 | 5.8412 | 5.3798 | 146.3957 | -4.8008 | -9.975 | 11.5875 |  | 6.505 | 6.5904 | 2.4859 | -13.5 | -11.0301 |  |  | -13.453 | 27.8876 | 86.4048 | -6.2212 | 45.046 |  | -7.1411 | 0 | -11.9683 |  |  | -23.1252 | -22.5209 | -1.3244 | -1.206 | 14.82 | 14.95 | -24 | -24.2 | 0.2115 | -10.88 | 32.7577 | 19.4047 | 19.2884 | -15.2 | -23.5 | 8 | 7.2 | -18.1625 | -18.187 | -107.8013 | 60.4309 | -285.9359 | -13.1317 | -16.4994 | 102.4889 | 63.5963 | 127.4979 | 73.1345 | 35.5217 | 24.0675 | 22.109 | -17.6287 | 228.4659 | -171.7073 | 58.747 | -48.7737 | -3.5389 |  | -3.76 | -2.21 | -2.196 | -1.28 | 5.6 | -3.8181 | -11.1894 | 3.1937 | 2.0523 | 1.3 | -2.174 | -2.401 |  |  | 4.3966 | 3.7176 | 3.9873 |  | 8.6 | 10.0992 | 0.3 |  | -2.4622 | -16.9225 | -19.3217 | 0 | 13.4812 | -14.2771 | 0 | -3.5 | -10.8 | 29.9996 | -140.9144
06/04/2026 | 06:30 | 0 | 2.2601 | 2.0957 | -7.3408 | -0.7477 | 4.2621 |  | 13.5612 |  | 11.4526 | 4.5549 | 5.9088 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.276 | -11.6207 | 3.6972 | 3.5428 | 6.6171 | 1.6671 | 1.6526 | 0.9392 |  | -0.8665 | -0.817 | -0.799 | 2.841 | -4.44 | -13.2 | -0.186 | 0.256 |  | -12.25 |  | -12.74 | -12.76 | 3.0561 | 3.9746 | 16.1069 | 18.0032 | -12.5675 | -8.7383 | -8.4098 | -0.2986 | 0.209 | -11.6198 | -9.3458 | 17.2273 | 18.1417 | -4.2722 | 9.8058 | -5.2 | -5.2 | -25.2522 | -25.0415 | -1.61 |  | 2.4059 | 6.0909 | 0 | 1.7409 | -132.0535 | 48.3108 | 48.3413 | 96.2362 | -141.5869 |  |  |  | 4.6605 | 6.43 | 5.23 | -14.76 | -0.08 | -23.0364 | -22.9025 | 27.0771 | 25.5921 | -3.5633 | 19.5751 | 19.1538 | 2.1612 |  |  |  | -20.3 | -19.9 | -2.66 | 23.8663 | 24.0758 | 22.0886 | 50.5137 | 50.1439 | -13.5958 | -41.8874 | -6.4042 | 2.466 | 22.78 | 7.58 | 7.3486 | 6.3507 | -7.926 |  |  |  | 11.2229 |  |  | -26.5 | -24 | -4.4312 | 5.5 | 10.2564 | 10.0253 | 2.59 | -2.81 | 8.7575 | -12.1882 | -6.11 | -6.22 | 17.42 | -0.26 | -13.8182 | -7.0455 | -34.4985 | -33.2091 | 9.6108 | -12.6104 | -20.023 | -19.4165 | -18.7578 | -23.5621 | -12.683 | -183.084 | -20.0471 |  | -10.0349 | -8.5857 | 28.3342 | -15.3302 | -15.2213 | -23.556 | -27.9897 | -27.2484 | 17.4081 | 19.39 | -4.72 | -1.4 | 4.1165 | -27.151 | -10.4568 | -10.7897 | 8.9307 | 18.4189 | -25.7321 | 3.6967 |  | 3.3864 | 2.9006 | 4.32 | 0 | 10.5497 | 9.8799 | 23.2764 | 14.9878 | 15.1729 | 27.2797 | 34.5076 | 14.1274 | -14.43 | -1.7134 | 0.2007 | 0.76 | 0.07 | -13.8843 |  | 6.902 | 0.398 |  | 21.07 | -38.0152 | -29.0281 | -2.4 | 29.1334 |  | 16.5109 | -2.1622 | -2.2718 | 1.9296 |  |  |  | -22.7418 | 6.1172 | -18.7836 | 4.8359 | 4.0181 | 146.3414 | -4.7056 | -11.8274 | 12.4056 | 2.9784 | 6.8859 | 6.8751 | 2 | -11.9595 | -9.9931 |  |  | -13.4932 | 29.4566 | 84.5887 | -5.9377 | 45.8167 |  | -8.5649 | 0 | -10.8153 |  |  | -22.7626 | -22.5759 | -2.3851 | -2.4161 | 14.44 | 14.67 | -25.4 | -25.4 | 0.195 | -10.72 | 31.0296 | 20.5051 | 20.3976 | -14.4 | -24.3 | 6.9 | 6.3 | -18.3595 |  | -107.3465 | 63.7593 | -285.9449 | -12.4634 | -17.043 | 103.2714 | 59.2588 | 125.4242 | 73.038 | 39.3877 | 22.9818 | 21.7395 | -17.2581 | 232.7548 | -172.3625 | 60.9374 | -50.2445 | -4.242 |  | -5.04 | -2.27 | -2.275 | -0.4 | 4.64 | -4.0804 | -10.3716 | 3.4867 | 2.4918 | 1.2 | -3.226 | -3.022 |  |  | 3.7832 | 4.7113 | 3.8388 |  | 9.4 | 10.2442 | 0.57 |  | -3.4677 | -14.3973 | -18.9571 | 0 | 11.249 | -14.7828 | 2.6372 | -3.9 | -10.7 | 29.96 | -139.246
06/04/2026 | 07:00 | 0 | 2.3738 | 1.9719 | -7.2079 | 0.2012 | 6.1897 |  | 12.1958 |  | 11.4866 | 4.6769 | 6.084 | -15.54 | -22 | 0 | 0 |  | 3.9016 | -12.3469 | 3.6603 | 3.596 | 6.5302 | 1.6625 | 1.4788 | 0.9489 |  | -0.8321 | -0.787 | -0.779 | 2.72 | -4.44 |  | -0.221 | 0.251 |  | -12.33 |  | -12.8 | -12.64 | 3.1964 | 4.0769 | 17.1535 | 19.1709 | -12.874 | -8.4455 | -8.2865 | -0.4555 | -0.3107 | -11.6036 | -9.2454 | 17.3584 | 18.3823 | -4.3625 | 9.8399 | -5.1 | -5.1 | -25.5196 | -25.2089 | -1.641 |  | 3.4789 | 6.3629 | 3.8328 | 2.5406 | -129.7341 | 51.3321 | 51.3626 | 91.5485 | -128.5383 |  |  |  | 6.9557 | 6.84 | 5.68 | -13.84 | 0.96 | -23.1704 | -23.9741 | 27.9371 | 26.3253 | -2.7747 | 17.1213 | 16.5285 | 2.9564 |  |  |  | -18.3 | -18.2 | -2.58 | 24.9105 | 24.9991 | 23.412 | 49.0942 | 49.2229 | -12.3923 | -42.6056 | -6.0288 | 2.4156 | 24.83 | 8.36 | 8.5986 | 7.4249 | -8.5383 |  |  |  | 10.748 |  |  | -26.7 | -26.1 | -4.2468 | 7.8 | 10.8873 | 12.4374 | 4.41 | -3.02 | 8.773 | -11.6107 | -5.91 | -5.98 | 17.22 | 0.54 | -12.0909 | -6.7727 | -35.7217 | -34.2273 | 11.7279 | -10.2829 | -17.8944 | -17.4456 | -22.0744 | -27.1776 | -12.724 | -179.1844 | -37.753 |  | -10.5348 | -9.6853 | 23.8962 | -12.0999 | -11.5226 | 5.648 | -27.7561 | -27.5267 | 13.8808 | 12.2 | -5.49 | -0.6 | 4.6006 | -23.8497 | -10.2731 | -10.408 | 7.8953 | 17.7855 | -25.844 | 3.8321 |  | 3.6541 | 3.2188 | 2.7924 | 2.4616 | 11.387 | 12.2243 | 20.5971 | 16.5637 | 16.5814 | 26.4387 | 33.8881 | 13.6147 | -14.47 | -2.1547 | 0.1916 | 1.24 | -0.07 | -12.5259 |  | 6.861 | -0.025 |  | 20.62 | -37.9093 | -28.7691 | -2.95 | 28.1611 |  | 16.2613 | -2.2885 | -2.3904 | 1.8991 |  |  | -11.1912 | -23.6168 | 5.9234 | -18.1158 | 4.8375 | 3.9783 | 147.2476 | -4.3686 | -11.066 | 12.1458 | 2.7634 | 7.0983 | 7.2311 | 2.1531 | -14.2581 | -12.9135 |  |  | -10.6709 | 26.6069 | 77.916 | -7.1724 | 44.3983 |  | -8.7006 | -11.0708 | 0 |  | 23.2512 | -26.1575 | -25.5642 | -4.1581 | -4.452 | 15.73 | 15.8 | -24.4 | -24.4 | 0.0357 | -8.24 | 35.4102 | 19.7019 | 19.751 | -14.4 | -24.7 | 9.4 | 8.9 |  | -18.432 | -113.2132 | 64.0318 | -285.9829 | -14.7437 | -17.1716 | 93.7796 | 69.8082 | 132.9685 | 70.8579 | 30.0423 | 23.4319 | 20.7814 | -22.0166 | 219.1972 | -172.3671 | 47.8433 | -39.1412 | -2.6697 |  | -4.96 | -2.244 | -2.254 | 0.16 | 4.48 | -4.136 | -10.4875 | 2.7268 | 1.9638 | 2.3 | -0.151 | -0.743 |  |  | 3.9917 | 3.1712 | 3.5105 |  | 8.2 | 9.4263 | 0.61 |  | 0 | -16.6055 | -19.5818 | 0 | 12.4741 | -14.6475 | 1.6395 | -2.4 | -12.4 | 19.8348 | -131.0639
06/04/2026 | 07:30 | 0 | 2.2801 | 2.2204 | -7.4848 | -2.1418 | 7.1442 |  | 13.3517 |  | 15.4129 | 6.6228 | 8.0302 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.7271 | -13.0288 | 4.3374 | 4.1951 | 7.6693 | 1.7882 | 1.69 | 0.9679 |  | -1.0604 | -0.701 | -0.697 | 2.687 | -4.44 |  | -0.251 | 0.245 |  | -11.58 |  | -12.91 | -13.04 | 3.962 | 3.8374 | 21.322 | 23.4966 | -17.8296 | -7.4025 | -7.0708 | -0.3384 | 0.0555 | -11.7078 | -9.4751 | 15.4502 | 16.5796 | 0.9954 | 12.5862 | -5.4 | -5.4 | -25.6682 | -25.2469 | -1.7335 |  | 4.7168 | 7.7697 | 4.7285 | 3.2336 | -125.1564 | 54.5366 | 54.445 | 81.0678 | -115.3899 |  |  |  | 10.7679 | 7.5 | 6.27 | -11.72 | 2.82 | -26.2514 | -26.7872 | 31.8959 | 30.5895 | -1.0649 | 18.6566 | 18.207 | 4.6212 | 0 |  |  | -12.9 | -13.4 | -3.26 | 29.7548 | 30.3008 | 27.88 | 46.1302 | 46.5154 | -12.9063 | -42.6414 | -4.1784 | 2.3734 | 25.95 | 9.41 | 10.6299 | 9.4757 | -9.5353 |  |  |  | 13.1569 |  |  | -31.5 | -30.9 | -3.4949 | 10.8 | 9.1524 | 15.7773 | 6.95 | -1.93 | 8.8505 | -13.4833 | -6.16 | -6.23 | 20.51 | 3.28 | -14.5818 | -6.6182 | -39.1071 | -38.2909 | 19.7504 | -4.0571 | -13.0501 | -13.3161 | -18.6633 | -23.9206 | -12.7 | -166.9823 | -50.1855 |  | -11.2526 | -10.4206 | 31.4366 | -14.3401 | -13.8016 | -12.804 | -29.3144 | -29.2187 | 19.7624 | 18.88 | -12.56 | 0 | 5.4955 | -30.6932 | -10.11 | -10.291 | 8.9557 | 19.5073 | -29.5441 | 3.075 |  | 2.857 | 0 | 2.6868 | 0 | 14.2338 | 14.4012 | 20.5971 | 20.6188 | 20.8314 | 25.0628 | 32.5825 | 14.6401 | -14.62 | -1.6109 | 0.1614 | 0.78 | 0.53 | -14.3508 |  | 6.995 | 0.219 |  | 20.25 | -37.0276 | -28.3168 | -2.68 | 28.1393 |  | 21.2834 | -6.5894 | -2.9339 | 2.0656 | 0.0623 |  |  | -24.6705 | 5.9977 | -21.3737 | 5.4448 | 4.3218 | 152.5149 | -7.0866 | -9.8023 | -2.7913 | 2.8364 | 7.1642 | 7.2232 | 2 | -15.59 | -14.1802 |  | 0 | -14.2266 | 28.463 | 71.8603 | -12.2836 | 40.4449 |  | -8.2085 | 0 | 0 | 21.7091 |  | -26.1025 | -25.1797 | -6.789 | -6.8581 | 14.85 | 15.01 | -24.5 | -24.9 | 0.3342 | -7.52 | 35.6067 | 19.9207 | 19.8299 | -14 | -25 | 9.4 | 9 |  |  | -113.3651 | 70.1696 | -287.2038 | -16.6152 | -16.9914 | 94.537 | 71.65 | 134.2021 | 66.3969 | 27.1057 | 23.1283 | 21.966 | -27.2079 | 213.9005 | -172.1144 | 43.723 | -32.1797 | -2.4134 |  | -5.12 | -2.195 | -2.204 | -0.08 | 4 | -4.4049 | -9.9596 | 2.4338 | 1.7288 | 2 | -2.411 | -2.111 |  |  | 4.5512 | 4.0823 | 3.871 |  | 8.6 | 9.1034 | 0.7 |  | 0 | -16.8898 | -19.6283 | 1.2012 | 12.7211 | -14.6227 | 1.288 | -3 | -12.2 | 7.3826 | -118.1241
06/04/2026 | 08:00 | 0 | 1.5861 | 2.7531 | -7.8645 | 2.1613 | 7.8479 |  | 15.2137 |  | 18.2787 | 7.9798 | 9.2292 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 4.3161 | -6.8968 | 4.6725 | 4.4104 | 7.9174 | 1.7519 | 1.6255 | 1.0316 |  | -0.8898 | -0.495 | -0.46 | 2.59 | -6.66 | -13.2 | -0.077 | 0.239 |  | -12.01 |  | -11.07 | -11.28 | 4.9071 | 3.5396 | 17.1549 | 20.9458 | -16.9331 | -14.0271 | -13.1699 | 4.9259 | 4.6192 | -20.0315 | -17.8757 | 17.7135 | 20.4469 | 16.0533 | 14.2148 | -5.6 | -5.5 | -17.7295 | -18.2418 | -1.9863 |  | 10.9273 | 9.1064 | 4.6416 | 3.2727 | -122.2266 | 65.096 | 65.0349 | 18.2772 | -117.5923 |  |  |  | 15.4982 | 8.47 | 7.31 | -9.87 | 5.16 | -20.4912 | -19.9554 | 24.3084 | 22.6577 | -3.4043 | 4.244 | 3.5542 | 11.0274 |  |  |  | -8.7 | -9.4 | -3.75 | 26.7889 | 26.9779 | 25.2355 | 53.2223 | 52.6164 | -17.853 | -45.7006 | -9.0618 | 2.5745 | 32.21 | 11.94 | 11.8799 | 10.8429 | -10.2668 |  |  |  | 17.0312 |  |  | -35.2 | -35.5 | -2.5037 | 13.4 | 11.6758 | 18.5605 | 8.89 | -2.79 | 12.1055 | -18.1035 | -7.98 | -8.05 | 23.53 | 5.65 | -18.8182 | -9.7545 | -36.7763 | -35.8909 | 24.1619 | -2.5006 | -10.5787 | -10.6667 | -13.9258 | -19.9702 | -12.873 | -101.6251 | -62.7729 |  | -11.9337 | -11.35 | 27.9149 | -15.4774 | -14.7416 | 0.528 | -28.7403 | -28.4321 | 15.7962 | 0 | -4.26 | 3.5 | 5.4822 | -33.508 | -10.4409 | -10.6777 | 9.4009 | 14.3577 | -26.8419 | 2.8274 |  | 2.664 | 2.5098 | 2.7252 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | 21.6019 | 18.3022 | 18.1222 | 25.1711 | 33.1512 | 13.893 | -14.42 | -1.523 | 0.1916 | 0.68 | 1.09 | -13.8963 |  | 6.957 | 0.172 |  | 21.11 | -38.3697 | -29.3312 | -2.83 | 28.4954 |  | 21.1691 | -6.2067 | -6.5683 | 2.0667 |  |  | -11.5557 | -28.8538 | 6.0023 | -21.7468 | 4.9544 | 4.282 | 156.6805 | -6.862 | -7.8191 | -2.9537 | 2.9391 | 7.2155 | 7.326 | 2.1607 | -18.8561 | -16.6263 |  |  | -22.9489 | 35.1988 | 58.4513 | -14.5912 | 37.4545 |  | -5.7272 | 0 | -11.6137 |  |  | -26.108 | -25.9268 | -8.1042 | -7.9475 | 15.87 | 15.95 | -24 | -23.7 | 0.0357 | -5.28 | 44.9841 | 19.5372 | 19.1206 | -13.5 | -23 | 9.5 | 9.3 |  |  | -106.7572 | 75.6664 | -294.5045 | -23.5209 | -15.6509 | 90.4693 | 72.4041 | 137.7145 | 65.0684 | 21.1176 | 22.4206 | 21.7324 | -27.8773 | 214.0592 | -174.035 | 36.0226 | -29.6897 | -1.991 |  | -5.04 | -2.242 | -2.249 | -0.24 | 4.16 | -4.4491 | -10.3716 | 2.8153 | 1.8753 | 1.6 | -1.056 | -1.242 |  |  | 3.7913 | 3.7542 | 3.6577 |  | 7.1 | 8.9139 | 0.68 |  | 0 | -17.1031 | -20.6626 | 1.7073 | 13.6801 | -16.4247 | 2.2106 | -2.2 | -13.5 | -13.2627 | -90.1457
06/04/2026 | 08:30 | 0 | 1.3033 | 3.0717 | -8.4041 | 4.5737 | 8.9406 |  | 16.8764 |  | 21.7894 | 9.3077 | 12.1957 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.7737 | -9.4687 | 5.5017 | 5.424 | 9.6313 | 3.2093 | 1.7555 | 1.0405 |  | -0.9557 | -0.401 | -0.368 | 2.406 | -6.66 | -8.8 | 0.141 | 0.227 |  | -11.4 | -10 | -11.42 | -11.29 | 5.6816 | 3.6792 | 20.0272 | 24.2316 | -16.4596 | -11.9435 | -11.8517 | 1.6658 | 1.5869 | -19.0818 | -16.7176 | 17.1025 | 20.002 | 24.3931 | 13.1779 | -5.3 | -5.2 | -19.0748 | -18.8226 | -2.2445 |  | 12.2623 | 9.2308 | 4.98 | 3.3969 | -116.4281 | 73.8242 | 73.8853 | -2.5807 | -94.118 |  |  |  | 23.5817 | 10.24 | 8.78 | -5.71 | 10.71 | -21.6969 | -22.0987 | 28.9587 | 27.2891 | -3.8112 | 1.4513 | 1.7143 | 11.7812 |  |  |  | -7 | -7.6 | -4.11 | 30.3844 | 30.3858 | 28.6802 | 54.4926 | 53.5394 | -17.5339 | -50.5319 | -10.5003 | 3.2847 | 26.64 | 10.3 | 13.5986 | 12.4054 | -11.6757 |  |  |  | 12.6302 |  |  | -40.1 | -39.4 | -1.4478 | 16.9 | 14.6724 | 22.2714 | 11.49 | -3.33 | 14.7715 | -14.1833 | -9.76 | -9.91 | 28.33 | 9.01 | -15.8364 | -8.0545 | -38.006 | -36.9 | 39.5221 | 9.2258 | -0.6902 | -0.1765 | -12.987 | -18.0911 | -14.187 | -77.1778 | -57.3551 |  | -11.82 | -11.57 | 33.5475 | -12.3083 | -11.8517 | -18.948 | -28.4887 | -28.3203 | 17.3599 | 18.96 | -5.35 | 7.7 | 5.8985 | -27.7384 | -11.2716 | -11.4361 | 9.727 | 15.262 | -29.7915 | 2.801 |  | 2.5661 | 3.573 | 3.0623 | 2.8793 | 9.7125 | 10.3823 | 18.7551 | 19.1166 | 19.0904 | 23.6152 | 32.197 | 14.313 | -13.84 | -1.4186 | 0.165 | 0.52 | 1.46 | -13.2748 | 2.4652 | 7.139 | 0.218 |  | 22.09 | -38.8231 | -29.0381 | -2.31 | 30.5126 |  | 21.9188 | -6.6583 | -6.9586 | 2.3623 |  |  | -11.9158 | -34.8845 | 6.2081 | -21.4153 | 3.8184 | 3.061 | 157.0574 | -5.6774 | -7.9223 | -3.8899 | 2.4682 | 7.5753 | 7.6424 | 1.6718 | -17.4356 | -16.3067 |  |  | -22.2196 | 34.8492 | 59.416 | -12.3867 | 40.4234 |  | -7.11 | -10.837 | -10.6882 |  |  | -25.3884 | -25.3829 | -10.3588 | -10.598 | 15.86 | 16.01 | -22.7 | -23 | 0.3342 | -3.6 | 34.42 | 22.0189 | 21.3868 | -12.3 | -24.3 | 9 | 8.5 |  | -18.1706 | -109.8972 | 73.9539 | -290.678 | -19.6233 | -16.4553 | 93.4163 | 71.4618 | 134.1064 | 64.768 | 22.1966 | 22.6456 | 22.8435 | -24.3535 | 211.0996 | -170.9235 | 43.8314 | -34.6622 | -3.0701 |  | -4.88 | -2.24 | -2.247 | -0.16 | 4.16 | -4.5338 | -9.8436 | 2.3453 | 1.6434 | 2.1 | -0.808 | -0.541 |  |  | 4.3417 | 4.6881 | 3.5908 |  | 7.6 | 8.9717 | 0.64 |  | 0 | -16.3309 | -19.9833 | 1.6976 | 12.3725 | -15.7781 | 2.9256 | -2.3 | -13.8 | -12.6452 | -82.3146
06/04/2026 | 09:00 | 0 | 0.967 | 3.5688 | -8.861 | 3.6657 | 9.5775 |  | 19.1074 |  | 23.845 | 10.3397 | 13.4383 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.6125 | -12.1277 | 6.0571 | 6.1082 | 10.6188 | 3.7336 | 1.7135 | 0.9564 |  | -1.0826 | 0.143 | 0.171 | 2.696 | 2.22 | -6.6 | 0.92 | 0.232 |  | -7.4 | -10 | -12.11 | -12.05 | 7.0301 | 3.6882 | 21.7668 | 26.1292 | -15.1315 | -7.7462 | -7.7934 | 10.4337 | 7.2905 | -17.4506 | -15.4331 | 21.6499 | 24.0174 | 12.4515 | 12.6052 | -5.2 | -5.3 | -19.2173 | -19.8077 | -2.4207 |  | 14.4002 | 10.4116 | 5.2444 | 3.5979 | -90.6399 | 74.8924 | 74.9229 | -16.7659 | -69.5203 |  |  |  | 28.0026 | 11.19 | 10.27 | -3.16 | 12.66 | -23.9741 | -23.4383 | 29.4689 | 28.1982 | -4.5277 | -4.4776 | -4.3379 | 13.0044 |  |  |  | -0.3 | -1.7 | -4.32 | 32.4748 | 33.1834 | 30.6285 | 50.1041 | 50.8108 | -19.1565 | -49.1904 | -8.8975 | 2.9499 | 29.3 | 11.83 | 15.1611 | 13.8702 | -12.7751 |  |  |  | 4.2314 |  |  | -41.1 | -41.4 | -1.5796 | 20.3 | 17.9844 | 25.7968 | 14.34 | -4.41 | 18.042 | -7.0742 | -10.53 | -10.65 | 31.38 | 11.1 | -8.8364 | -5.1636 | -36.7258 | -35.6182 | 49.9482 | 18.3977 | 8.3939 | 8.8993 | -14.8952 | -19.4287 | -16.064 | -61.7302 | -62.538 |  | -13.8355 | -12.9707 | 32.0788 | -9.358 | -9.5072 | -14.34 | -27.2027 | -26.9075 | 16.2175 | 12.54 | 0 | 2.7 | 3.5636 | -24.6482 | -11.9647 | -12.1035 | 9.6124 | 13.3826 | -26.6511 | 3.1606 |  | 3.0248 | 3.2252 | 2.882 | 0 | 11.387 | 11.2196 | 18.5876 | 18.1625 | 18.1934 | 23.8835 | 31.1773 | 13.893 | -14.15 | -1.1183 | 0.1476 | 0.62 | 1.45 | -13.8552 |  | 7.34 | 0.239 | 2.4009 | 22.65 | -36.6955 | -27.7658 | -2.1 | 30.2337 |  | 20.4161 | -5.8888 | -6.4269 | 2.4452 |  |  | -12.9137 | -40.9259 | 6.4377 | -21.7012 | 1.8056 | 1.5529 | 135.0271 | -7.9465 | -7.487 | -5.2331 | 2.8233 | 8.0587 | 8.1734 | 2 | -18.0832 | -16.2735 |  |  | -23.5253 | 34.7978 | 57.2574 | -14.6826 | 36.7708 |  | -5.5094 | 0 | 0 |  |  | -21.5047 | -20.9114 | -13.6542 | -13.5627 | 14.92 | 15.01 | -21.8 | -21.8 | 0.3525 | -1.36 | 28.9007 | 26.6417 | 26.1157 | -11.4 | -23 | 5.1 | 4.6 | -18.1493 | -18.1897 | -112.4246 | 72.8979 | -290.2733 | -21.5495 | -17.558 | 92.0125 | 72.8622 | 124.9962 | 55.8253 | 24.4214 | 26.0758 | 22.0034 | -16.0917 | 205.7798 | -162.7275 | 41.8194 | -33.2092 | -4.7108 |  | -4.48 | -2.236 | -2.243 | -0.08 | 3.12 | -2.7189 | -8.8762 | 2.0829 | 1.8753 | 1.3 | 0.444 | 0.719 | 1.8376 |  | 3.9175 | 3.8321 | 3.8756 |  | 8 | 9.6674 | 0.74 |  | -2.4619 | -15.5111 | -20.3923 | 0 | 12.0584 | -16.6855 | 3.8898 | -2.9 | -13.8 | -21.7969 | -73.7849
06/04/2026 | 09:30 | 0 | 0.6612 | 3.8009 | -8.9943 | 2.0013 | 10.1407 |  | 20.219 |  | 25.4111 | 11.2777 | 14.3498 | -26.64 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 2.713 | -12.4363 | 6.3965 | 6.4959 | 11.4421 | 4.4082 | 1.6652 | 0.9502 |  | -0.9785 | 0.271 | 0.279 | 3.02 | 4.44 | -4.4 | 0.662 | 0.244 |  | -7.26 |  | -11.59 | -11.77 | 7.0019 | 3.7905 | 24.0351 | 27.8357 | -14.7772 | -9.8396 | -9.3151 | 9.4284 | 7.3888 | -18.0859 | -13.2233 | 20.7179 | 22.1212 | 7.4685 | 13.115 | -5.2 | -5.1 | -17.4415 | -17.9041 | -2.7326 |  | 10.5156 | 11.0276 | 6.1185 | 4.231 | -201.7273 | 111.362 | 111.4841 | 1.2842 | -79.7257 |  |  |  | 31.3158 | 14.44 | 10.45 | -11.04 | 11.53 | -20.2233 | -20.6252 | 25.6883 | 24.3338 | -5.5184 | 13.0354 | 13.3706 | 9.1668 |  |  |  | -3.5 | -5.1 | -4.91 | 32.1415 | 32.6068 | 30.2232 | 65.8196 | 64.5718 | -14.3556 | -71.3556 | 0 | 3.2022 | 31.05 | 12.81 | 16.8799 | 15.8234 | -14.011 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -48.7 | -50.3 | -1.2488 | 23.1 | 20.3501 | 28.3945 | 16.33 | -4.94 | 18.1505 | -3.3264 | -10.65 | -10.67 | 30.59 | 13.02 | -7.2182 | -3.4818 | -35.0247 | -34.2909 | 54.2822 | 21.7936 | 12.9906 | 13.2132 | -11.4102 | -19.1647 | -16.471 | -76.8854 | -71.9373 |  | -14.0718 | -13.4928 | 26.6819 | -9.1154 | -8.6926 | -16.388 | -25.3429 | -25.8666 | 14.086 | 19.54 | -8.23 | 1.1 | 3.865 | -24.4613 | -11.1812 | -11.3138 | 9.364 | 10.9845 | -22.3871 | 2.7513 |  | 2.5225 | 2.7947 | 3.5041 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | 23.109 | 16.37 | 16.3576 | 27.4741 | 34.8108 | 13.8979 | -13.17 | -0.71 | 0.1907 | 0.52 | 1.4 | -12.8368 | 2.6447 | 7.36 | 0.227 | 2.4009 | 22.7 | -39.4278 | -29.8247 |  | 30.8144 |  | 18.7291 | -5.2161 | -5.7001 | 2.5726 |  |  | -12.248 | -44.8573 | 6.1861 | -20.1257 | 2.2527 | 2.3592 | 138.5636 | -5.2842 | -7.3351 | -10.6348 | 2.7755 | 8.4249 | 8.5215 |  | -20.5989 | -19.5505 | 0 |  | -22.2647 | 32.4587 | 53.8401 | -18.4704 | 33.1781 |  | 0 | -10.2934 | 0 | 15.1509 | 17.5883 | -23.5921 | -23.0263 | -16.2724 | -16.1591 | 10.85 | 10.94 | -23.1 | -23.3 | 0.2463 | -0.32 | 29.8269 | 27.7722 | 27.6891 | -11.1 | -23 | 6.5 | 6 |  |  | -121.0613 | 72.4059 | -289.9831 | -20.8041 | -19.1921 | 81.7268 | 86.5747 | 128.6775 | 48.5677 | 9.6167 | 20.443 | 20.0129 | -19.0847 | 191.6599 | -160.0302 | 33.2664 | -28.5783 | -4.5447 |  | -5.2 | -2.261 | -2.266 | 0 | 2.32 | -2.9834 | -8.5252 | 2.1988 | 1.6434 | 0.3 | -1.426 | -2.631 |  |  | 4.4845 | 3.4189 | 2.8018 |  | 7.7 | 8.4544 | 0.81 |  | 0 | -15.8856 | -21.7125 | 2.9391 | 12.4032 | -18.1674 | 4.8329 | -2.2 | -13.3 | -21.2289 | -77.2332
06/04/2026 | 10:00 | 0 | 0.4767 | 3.9337 | -9.2081 | 1.6011 | 11.2411 |  | 21.9296 |  | 27.1518 | 12.0796 | 15.0848 | -24.42 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.5324 | -8.3447 | 7.0203 | 7.0302 | 12.252 | 4.7174 | 1.7757 | 0.9855 |  | -1.0091 | 0.122 | 0.141 | 2.806 | 2.22 | -4.4 | 1.19 | 0.235 |  | -7.82 |  | -12.4 | -12.46 | 7.4974 | 3.7063 | 24.6495 | 29.1179 | -9.2653 | -4.528 | -4.0975 | -0.5424 | -0.5237 | -12.0996 | -9.3564 | 26.2863 | 27.5653 | 56.352 | 10.1159 | -4.8 | -4.8 | -25.7791 | -25.6002 | -3.1871 |  | 14.4949 | 11.3589 | 6.154 | 4.154 | -263.7714 | 123.2642 | 122.5013 | -2.1744 | -105.0006 |  |  |  | 33.4115 | 14.07 | 11.51 | -10.52 | 8.46 | -20.3573 | -19.9554 | 24.8358 | 23.5408 | -6.4151 | 19.7209 | 18.9033 | 14.2152 | 0 |  |  | -4.4 | -5.6 | -5.21 | 34.802 | 35.0968 | 32.1242 | 72.8018 | 72.9786 | -18.4223 | -75.6271 | -7.8224 | 3.1307 | 33.59 | 13.73 | 17.3486 | 16.1163 | -14.491 | [6 empty] | -53.8 | -55.5 | -1.3806 | 24.8 | 21.6119 | 30.0644 | 17.31 | -5.01 | 19.5765 | -3.3264 | -10.72 | -10.65 | 32.56 | 14.92 | -8.0909 | -4.2273 | -35.6118 | -34.5818 | 58.5535 | 23.9277 | 15.2379 | 15.7346 | -10.4514 | -18.5775 | -17.417 | -79.1974 | -80.9875 |  | -14.781 | -14.2429 | 30.0051 | -7.4916 | -8.405 | -24.068 | -25.2058 | -25.2734 | 14.3763 | 18.71 | -2.28 | 2.2 | 4.1107 | -21.6338 | -10.4505 | -10.6075 | 5.7451 | 8.693 | -23.2285 | 4.0008 |  | 3.6643 | 3.3114 | 3.7949 | 2.5602 | 8.0379 | 8.3728 | 24.6161 | 17.6386 | 17.3937 | 27.1765 | 35.4258 | 13.2387 | -12.76 | -0.9059 | 0.1916 | 0.78 | 1.73 | -12.241 | 2.6878 | 7.271 | 0.126 |  | 24.4 | -40.182 | -30.7988 | -1.97 | 33.7639 |  | 19.8996 | -5.7217 | -6.1315 | 2.6311 |  |  | -11.6243 | -46.797 | 11.6013 | -20.7072 |  |  | 141.7082 | -4.9961 | -6.5119 | -11.1244 | 2.0249 | 8.4762 | 8.5373 | 1.258 | -21.9699 | -21.5552 |  |  | -15.98 | 27.2144 | 54.0193 | -22.1066 | 30.8847 |  | 0 | -10.395 | -10.7628 |  |  | -20.5159 | -20.1369 | -17.2652 | -17.0841 | 16.73 | 16.76 | -22.5 | -22.5 | 0.195 | 0.72 | 32.4179 | 28.0157 | 27.9417 | -11 | -25.6 | 3.4 | 2.9 | -18.2201 | -18.071 | -129.6936 | 59.5553 | -279.8684 | -13.0113 | -20.3489 | 61.7037 | 98.827 | 121.7728 | 31.8365 | -7.2865 | 20.1822 | 21.44 | -14.6714 | 168.416 | -147.5999 | 19.7742 | -17.2226 | -4.9915 |  | -5.36 | -2.287 | -2.296 | 0.24 | 1.76 | -2.7742 | -8.3482 | 2.2873 | 1.5549 | 1.1 | -1.43 | -2.284 |  |  | 4.1304 | 2.8704 | 3.666 |  | 8.6 | 6.9085 | 0.9 |  |  | -16.6307 | -21.9925 | 3.4565 | 12.867 | -19.1446 | 5.1763 | -3.5 | -13 | -22.1438 | -78.9987
06/04/2026 | 10:30 | 0 | 0.0163 | 4.4081 | -9.7012 | 1.9074 | 11.4228 |  | 23.3798 |  | 28.3629 | 12.6176 | 15.5324 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.6531 | -0.5791 | 7.1483 | 6.9928 | 12.4057 | 3.188 | 1.7203 | 1.0259 |  | -1.0112 | 0.155 | 0.165 | 3.062 | 2.22 | -2.2 | 1.025 | 0.241 |  | -7.27 |  | -11.78 | -12.38 | 7.445 | 3.6184 | 25.7173 | 30.4546 | -12.3325 | -6.8547 | -6.2095 | 11.0038 | 9.9114 | -13.2805 | -10.6152 | 28.8922 | 29.352 | 46.7439 | 10.5754 | -4.8 | -4.8 | -22.062 | -22.8215 | -3.1241 |  | 10.5 | 12.2766 | 6.5675 | 4.4269 | -240.3332 | 112.6438 | 112.6743 | -10.0279 | -106.5599 |  |  |  | 34.3197 | 15.15 | 12.48 | -8.72 | 10.5 | -17.8121 | -17.5442 | 22.7708 | 20.9186 | -7.4796 | 33.5564 | 33.7759 | 10.9912 |  |  |  | 0.6 | -0.9 | -4.81 | 45.8609 | 46.5099 | 43.0299 | 58.4487 | 59.35 | -16.7052 | -63.8981 | -5.1651 | 3.2173 | 35.12 | 14.55 | 18.7549 | 17.3859 | -15.5573 | [6 empty] | -53.6 | -53.2 | -1.1829 | 26.6 | 20.981 | 31.9199 | 18.74 | -4.73 | 19.096 | -19.9955 | -7.66 | -7.83 | 27.94 | 16.93 | -23.3818 | -11.6 | -37.7486 | -36.5 | 55.2571 | 18.7492 | 9.1467 | 9.4624 | -12.6759 | -22.1948 | -17.752 | -68.8039 | -72.3623 |  | -15.0494 | -14.3044 | 27.7296 | -4.946 | -4.5797 | -22.532 | -27.6945 | -27.544 | 12.001 | 12.47 | -7.58 | 0 | 4.5062 | -18.5047 | -11.1393 | -11.2954 | 8.6305 | 8.7225 | -22.7668 | 4.0362 |  | 3.8004 | 3.1439 | 3.6551 | 2.7658 | 5.5261 | 5.861 | 21.4344 | 19.4886 | 19.5486 | 26.0749 | 36.5303 | 15.2895 | -12.16 | -1.523 | 0.2273 | 1 | -0.61 | -15.4108 |  | 7.37 | 0.152 |  | 23.45 | -41.7753 | -30.9343 | -1.76 | 32.5774 |  | 20.2803 | -5.2772 | -5.7632 | 2.7184 |  |  | -12.728 | -48.0725 | 7.5474 | -20.5181 |  |  | 143.9557 | -4.8073 | -8.0379 | -10.4623 | 1.8638 | 8.5788 | 8.8063 | 0.8631 | -22.5202 | -21.7488 |  |  | -12.7012 | 26.521 | 70.6832 | -25.5497 | 26.9262 |  | -7.1006 | 0 | 0 |  | 7.348 | -19.2525 | -19.236 | -17.1577 | -17.6085 | 19.3 | 19.55 | -24.7 | -25 | 0.1236 | 3.12 | 42.3651 | 14.3626 | 14.3025 | -10.1 | -27.3 | 2.6 | 2.1 | -18.0624 | -18.0095 | -153.0843 | 31.3246 | -232.3141 | -10.4705 | -21.482 | 58.9208 | 106.7273 | 90.079 | 79.4352 | -15.7997 | 16.0522 | 15.8245 | 19.8196 | 109.5849 | -192.8718 | 62.1544 | -58.0133 | -2.8821 |  | -6.16 | -2.322 | -2.328 | 1.2 | 0.96 | -2.7687 | -6.5599 | 0.441 | 1.2314 | 1.1 | -1.862 | -2.997 |  |  | 3.7621 | 4.6996 | 3.7187 |  | 10.9 | 6.6098 | 1.03 |  |  | -16.5156 | -20.7462 | 3.1308 | 11.806 | -17.3164 | 4.3021 | -5.8 | -10.5 | -12.6761 | -88.4216
06/04/2026 | 11:00 | 0 | -0.0392 | 4.5324 | -10.0599 | 1.3319 | 11.8684 |  | 24.1134 |  | 29.727 | 13.4026 | 16.2938 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 1.0406 | -0.3511 | 7.1465 | 7.0712 | 12.3405 | 3.3906 | 0.6877 | 1.6507 |  | -0.8625 | 0.19 | 0.195 | 2.928 | 2.22 | 2.2 | 0.756 | 0.248 |  | -7.1 |  | -11.67 | -11.54 | 8.0364 | 3.3976 | 25.4146 | 30.1434 | -12.162 | -5.9809 | -5.8176 | 10.9726 | 13.2114 | -13.7462 | -11.2596 | 36.0219 | 35.112 | 52.4336 | 11.0111 | -5.3 | -5.4 | -22.1395 | -22.2796 | -3.2633 |  | 11.6358 | 11.7397 | 6.3943 | 4.2037 | -233.7412 | 113.1016 | 113.01 | -15.0155 | -96.7431 |  |  |  | 35.8166 | 15.31 | 12.76 | -8.33 | 11.04 | -17.8121 | -17.5442 | 22.5127 | 21.1753 | -7.829 | 30.5932 | 30.8836 | 11.0987 |  |  |  | 4.4 | 2.2 | -5.03 | 46.4527 | 47.0839 | 43.859 | 56.2404 | 56.9761 | -16.4124 | -62.4359 | -5.5772 | 3.4569 | 36.9 | 15.51 | 19.0674 | 17.7765 | -15.9338 | [8 empty] | -1.2781 | 27.8 | 21.6119 | 32.8476 | 19.56 | -5.01 | 19.7315 | -22.81 | -7.69 | -7.79 | 27.92 | 17.01 | -25.4545 | -12.3727 | -38.2295 | -36.7545 | 58.7706 | 21.7667 | 11.2779 | 11.335 | -14.2855 | -23.9524 | -17.042 | -62.1728 | -79.3497 |  | -15.5199 | -14.4482 | 27.249 | -2.5287 | -2.7668 | -23.556 | -26.892 | -26.7863 | 12.0779 | 12.54 | 0 | 0 | 7.6612 | -14.5424 | -9.4817 | -9.7332 | 5.0616 | 7.9377 | -22.0322 | 3.6229 |  | 3.3317 | 0 | 3.1489 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | 18.7551 | 20.7197 | 20.6182 | 23.4348 | 34.7706 | 15.104 | -12.51 | -1.5431 | 0.1943 | 0.99 | -0.05 | -15.2808 |  | 7.39 | 0.151 |  | 23.72 | -41.8571 | -30.786 |  | 32.493 |  | 21.9759 | -5.2033 | -5.6177 | 2.88 | 0.0638 |  |  | 18.8358 | 7.7088 | -20.929 | 1.933 | 2.6038 | 154.4375 | -4.1525 | -10.132 | -9.5618 | 2.0309 | 8.7545 | 8.83 | 1.2188 | -25.2529 | -24.0795 |  |  | -16.0584 | 23.4755 | 67.0638 | -28.5634 | 23.3483 |  | 0 | 0 | -10.4692 | 4.5608 |  | -20.1698 | -19.6315 | -22.4905 | -22.6374 | 17.35 | 17.45 | -23.5 | -23.6 | 0.195 | 11.6 | 38.7755 | 13.7959 | 13.7368 |  | -26.1 | 2.2 | 1.7 |  |  | -156.3096 | 31.9487 | -230.9286 | -13.0349 | -20.9926 | 54.0604 | 114.9737 | 85.6287 | 73.756 | -22.6996 | 19.3764 | 18.4417 | 23.9733 | 99.6538 | -189.6856 | 49.3839 | -50.0683 | -2.1546 |  | -6.64 | -2.29 | -2.296 | 1.76 | 0.08 | -2.9687 | -6.0929 | 0.1785 | 1.2619 | 0.4 | -1.517 | -1.687 | 1.6157 |  | 3.9251 | 3.2285 | 3.5785 |  | 10.1 | 6.808 | 1.16 |  |  | -17.3344 | -22.7229 | 3.8059 | 12.2769 | -18.9859 | 5.2949 | -4.8 | -11.8 | -16.1526 | -80.2307
06/04/2026 | 11:30 | 0 | -0.2578 | 5.2103 | -10.4034 | -0.328 | 12.4773 |  | 24.5677 |  | 30.2954 | 13.7096 | 16.7409 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 0.9538 | -1.2557 | 7.9807 | 8.0041 | 13.8004 | 4.7055 | 0.4038 | 1.5793 |  | -0.5389 | 0.368 | 0.372 | 2.878 | 2.22 | 2.2 | 0.769 | 0.244 |  | -6.86 | -10 | -10.83 | -10.94 | 8.882 | 3.397 | 27.1522 | 31.2309 | -12.2759 | -6.8066 | -6.3613 | 20.0733 | 22.422 | -13.9539 | -11.3062 | 43.4881 | 31.6856 | 51.2762 | 8.5327 | -4.1 | -4.1 | -21.4895 | -20.8461 | -3.2889 |  | 12.4827 | 11.9686 | 6.1426 | 4.1562 | -229.8653 | 115.6041 | 115.6346 | -28.6516 | -88.0666 |  |  |  | 37.0042 | 14.01 | 13.18 | -3.46 | 11.86 | -18.6158 | -18.08 | 21.9931 | 20.3239 | -8.6071 | 28.3294 | 27.9806 | 11.3135 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | -5.34 | 48.8952 | 50.3372 | 47.2502 | 55.3745 | 55.7993 | -15.0389 | -63.1629 | -4.0114 | 3.8621 | 38.51 | 16.23 | 19.8486 | 18.5577 | -16.2225 | [6 empty] | -53.6 | -53.2 | -1.355 | 28.8 | 23.0313 | 33.9609 | 20.18 | -5.53 | 20.6305 | -22.3388 | -7.58 | -7.73 | 27.96 | 18.86 | -26.0727 | -12.9 | -37.9403 | -36.1364 | 60.0072 | 23.2235 | 13.2775 | 13.4208 | -5.627 | -15.4335 | -17.162 | -48.7455 | -77.9717 |  | -16.5582 | -15.5919 | 24.952 | -6.9766 | -7.1096 | -12.292 | -26.6756 | -26.6025 | 9.2927 | 18.42 | -9.81 | 1.7 | 7.6508 | -24.3108 | -9.5971 | -9.8249 | 4.709 | 4.4337 | -18.3156 | 3.6992 |  | 3.4139 | 0 | 2.7834 | 0 | 7.703 | 6.3633 | 18.0853 | 20.7475 | 20.5954 | 22.1385 | 32.1335 | 15.2895 | -13.22 | -1.3088 | 0.1476 | 1.08 | -0.15 | -15.5698 |  | 7.449 | 0.149 |  | 22.7 | -39.4326 | -29.0807 | -2.05 | 31.7551 |  | 21.6771 | -5.4228 | -5.8263 | 2.9349 | 0.0653 |  | -11.2368 | -48.9934 | 6.9618 | -20.6072 | -0.9087 | -0.6443 | 154.6441 | -3.7174 | -9.8998 | -9.768 | 3.3094 | 9.0329 | 9.0831 | 2 | -26.9295 | -26.2042 |  |  | -15.5391 | 26.8283 | 66.4325 | -31.224 | 21.7827 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -18.8844 | -18.3461 | -23.5927 | -23.3478 | 17.08 | 17.2 | -21.7 | -21.8 | 0.195 | 10.96 | 30.6239 | 17.7136 | 17.4658 | -9.7 | -25.2 | 2.6 | 2.1 |  | -18.0047 | -157.806 | 30.9587 | -229.3036 | -12.5203 | -20.4953 | 54.0763 | 114.5024 | 82.4519 | 71.1836 | -21.699 | 15.6986 | 17.6317 | 27.52 | 97.384 | -185.0319 | 49.5176 | -48.5233 | -3.0457 |  | -5.52 | -2.334 | -2.352 | 1.12 | 0.16 | -2.3955 | -6.5019 | -0.145 | 1.4664 | 1.6 | -0.442 | 0.334 |  |  | 4.7412 | 3.3967 | 3.9954 |  | 8.7 | 7.702 | 1.22 |  | 0 | -17.5892 | -23.1996 | 3.4716 | 13.5153 | -19.776 | 5.0769 | -3.7 | -13 | -18.2685 | -77.0796
06/04/2026 | 12:00 | 0 | -0.3559 | 5.2633 | -10.4203 | 0.0967 | 11.9904 |  | 23.737 |  | 31.6619 | 14.2476 | 17.2284 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 0.9753 | -1.6032 | 7.7952 | 7.7543 | 13.2672 | 4.7603 | 0.4232 | 1.5897 |  | -0.5962 | 0.265 | 0.255 | 2.548 | 2.22 |  | 1.057 | 0.233 |  | -7.22 | -10 | -11.03 | -11.3 | 8.685 | 3.5107 | 25.0192 | 29.6907 | -11.2689 | -8.0981 | -6.8555 | 14.3862 | 21.2447 | -15.2869 | -11.7258 | 34.2084 | 33.7769 | 55.9228 | 9.237 | -4.5 | -4.5 | -21.9391 | -22.9144 | -3.2306 |  | 12.7136 | 11.1922 | 6.4732 | 4.2488 | -232.1542 | 113.7119 | 113.2236 | -15.076 | -93.0148 |  |  |  | 35.9364 | 13.89 | 13.38 | -3.13 | 11.71 | -17.5442 | -18.214 | 23.4032 | 20.9828 | -7.9735 | 24.0253 | 24.2764 | 12.1539 |  |  |  | 4.4 | 2.1 | -5.22 | 48.8522 | 49.4106 | 46.2751 | 54.8984 | 55.4649 | -17.2326 | -60.7747 | -6.4595 | 3.7546 | 38.01 | 15.98 | 19.8486 | 18.3624 | -16.1853 |  | 0 | 0 | 19.618 |  |  | -54.1 | -53 | -1.4355 | 29.4 | 23.0313 | 34.332 | 20.55 | -5.24 | 19.1115 | -21.3262 | -7.65 | -7.88 | 28.18 | 18.32 | -24.2909 | -11.9455 | -37.5613 | -36.8455 | 59.7946 | 22.5539 | 12.9744 | 13.4233 | -8.1983 | -17.8645 | -17.064 | -57.9566 | -83.1513 |  | -16.3201 | -15.5834 | 23.3842 | -7.0169 | -7.6167 | -13.316 | -26.1169 | -26.4576 | 10.687 | 18.65 | -10.28 | 1.8 | 7.901 | -26.0311 | -8.7206 | -8.9204 | 3.3934 | 5.115 | -17.9945 | 4.0667 |  | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.6983 | 18.5876 | 21.2064 | 21.5233 | 23.4051 | 33.408 | 14.8257 | -13.61 | -1.6091 | 0.2355 | 1.04 | -0.1 | -14.4777 |  | 7.461 | -0.111 |  | 22.13 | -40.1297 | -29.7069 | -1.84 | 30.8014 |  | 21.3365 | -5.2833 | -5.7304 | 2.9501 |  |  | -11.8746 | -48.7181 | 7.5575 | -20.4744 | 2.3708 | 1.9654 | 151.3184 | -4.1383 | -9.529 | -9.5208 | 2.925 | 8.8498 | 8.9803 |  | -26.3992 | -25.5122 |  |  | -18.1943 | 22.7136 | 66.3909 | -30.4446 | 21.5337 |  | 0 | 0 | -10.29 | 0 |  | -19.8018 | -19.2525 | -21.4527 | -21.2121 | 19.42 | 19.49 | -24.4 | -24.5 | 0.2115 | 7.68 | 30.3601 | 17.0604 | 16.9932 | -10.1 | -26.9 | 2.7 | 2.5 |  |  | -154.856 | 36.1248 | -232.0229 | -13.1793 | -18.4181 | 53.0124 | 118.8702 | 86.1009 | 71.0953 | -22.7764 | 12.3166 | 12.4279 | 24.9454 | 97.386 | -187.9838 | 50.8513 | -49.2656 | -3.0457 |  | -6.4 | -2.391 | -2.4 | 1.36 | 0.08 | -2.3913 | -6.2974 | -0.6149 | 0.8225 | 1.3 | -1.886 | -1.907 | 1.8363 |  | 4.6957 | 4.3207 | 3.9761 |  | 10.7 | 9.8752 | 1.33 |  | 0 | -17.4894 | -22.6086 | 4.2663 | 12.5013 | -18.4986 | 4.864 | -6.6 | -10.8 | -17.6282 | -73.5499
06/04/2026 | 12:30 | 0 | -0.1443 | 5.0549 | -10.1847 | 1.8261 | 11.7507 |  | 22.9953 |  | 31.7109 | 14.0626 | 17.1779 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.4596 | -0.1261 | 7.3111 | 7.1337 | 12.5316 | 3.5917 | 0.3078 | 2.2495 |  | -0.6142 | 0.154 | 0.178 | 2.83 | 2.22 | -2.2 | 0.785 | 0.243 |  | -8.26 |  | -11.13 | -11.34 | 8.2165 | 3.8417 | 23.7382 | 28.27 | -10.4378 | -6.2766 | -6.0399 | -0.1388 | 0.978 | -12.1596 | -9.2539 | 26.4144 | 28.0284 | 54.3081 | 10.7809 | -4.5 | -4.5 | -23.7126 | -23.6813 | -3.389 |  | 11.6433 | 9.9658 | 5.245 | 3.5707 | -247.6271 | 116.2144 | 116.245 | -11.9023 | -100.9984 |  |  |  | 33.9704 | 13.53 | 12.69 | -4.23 | 10.54 | -17.9461 | -18.6158 | 22.738 | 20.8336 | -6.8778 | 30.1718 | 30.1057 | 10.8835 |  |  |  | 3.5 | 0.9 | -5.15 | 50.5145 | 50.5127 | 47.7479 | 57.9092 | 57.8551 | -17.1636 | -61.2656 | -7.4264 | 3.7943 | 39.03 | 16.24 | 19.5361 | 18.1671 | -15.9106 |  |  |  | 18.8522 |  |  |  | -53.3 | -1.8848 | 29.5 | 21.9273 | 34.7031 | 20.75 | -4.88 | 18.3675 | -20.4687 | -8.03 | -8.02 | 29.62 | 16.73 | -22.7818 | -11.6273 | -37.819 | -36.4636 | 57.6025 | 22.5894 | 12.827 | 13.0101 | -10.6084 | -22.1013 | -16.805 | -63.8529 | -83.1416 |  | -16.6062 | -15.7019 | 24.2699 | -3.5579 | -3.9916 | -23.556 | -27.478 | -27.4255 | 11.1081 | 18.69 | -2.66 | 0.9 | 7.7433 | -18.4738 | -8.1565 | -8.4735 | 2.1424 | 8.495 | -19.6833 | 4.1653 |  | 3.8961 | 2.538 | 0 | 0 | 7.5355 | 6.6983 | 20.932 | 21.3703 | 21.494 | 25.7626 | 35.4876 | 14.313 | -12.89 | -1.9588 | 0.1916 | 0.82 | -0.62 | -14.0766 |  | 7.342 | -0.113 |  | 22.1 | -41.9917 | -30.7329 | -2.15 | 30.3498 |  | 20.7445 | -4.9261 | -5.4179 | 2.9266 |  |  | -12.0596 | -46.3914 | 6.572 | -20.2451 | 1.8636 | 1.4302 | 147.8576 | -4.5096 | -9.8192 | -9.6525 | 2.8648 | 8.8644 | 8.9645 | 2.1735 | -25.5922 | -24.7384 |  |  | -23.5232 | 30.5658 | 72.7865 | -33.9761 | 19.6175 |  | 0 | -9.8883 | 0 |  |  | -20.3127 | -19.7523 | -21.3849 | -20.9068 | 19.27 | 19.33 | -25.8 | -26.4 | 0.1584 | 11.44 | 26.0992 | 18.5237 | 18.0843 | -11 | -27.6 | 3.9 | 3.1 | -18.2979 | -18.2158 | -166.8651 | 32.8757 | -227.876 | -9.7919 | -22.165 | 48.371 | 119.9599 | 87.3438 | 70.4312 | -29.9904 | 13.6236 | 13.4353 | 23.8534 | 93.6925 | -186.8516 | 46.638 | -45.0929 | -2.8357 |  | -7.04 | -2.362 | -2.368 | 2.16 | 0 | -3.0759 | -5.9739 | -0.2914 | 0.7034 | 1 | -3.173 | -2.371 |  |  | 3.8288 | 3.7201 | 2.9982 |  | 12.2 | 9.5221 | 1.07 |  | 0 | -18.2548 | -23.4072 | 5.6373 | 14.7999 | -19.579 | 4.4845 | -6 | -10.2 | -20.1078 | -75.9939
06/04/2026 | 13:00 | 0 | 0.028 | 4.7979 | -9.9016 | 2.6141 | 10.8591 |  | 22.5838 |  | 29.4873 | 13.0096 | 16.0048 | -22.2 | -28.6 |  | 4.14 |  | 2.7619 | 0.0912 | 6.5866 | 6.3531 | 11.1156 | 3.3007 | 0.4091 | 2.3447 |  | -0.6195 | 0.12 | 0.137 | 1.694 | 0 |  | 0.909 | 0.199 |  | -8.06 |  | -11.63 | -11.62 | 7.0045 | 3.7303 | 22.9041 | 27.2688 | -11.982 | -7.9185 | -6.7614 | 12.2478 | 8.6509 | -13.6423 | -14.0625 | 36.7656 | 36.3135 | 48.7544 | 10.4165 | -4.6 | -4.6 | -23.3509 | -22.4648 | -3.1698 |  | 10.8148 | 9.8013 | 5.153 | 3.4918 | -238.9293 | 115.9398 | 115.5736 | -14.7718 | -99.959 |  |  |  | 30.5075 | 12.4 | 11.48 | -5.7 | 9.39 | -17.2763 | -16.4725 | 22.2701 | 20.6665 | -6.1391 | 29.0613 | 29.3935 | 9.4902 |  |  |  | 3.8 | 1.2 | -5.46 | 48.9238 | 49.0914 | 46.7358 | 58.933 | 59.7628 | -17.7606 | -61.3618 | -7.6001 | 3.6036 | 37.4 | 15.39 | 19.2236 | 17.9718 | -15.4077 |  |  |  | 18.6216 |  |  | -54.3 |  | -2.1484 | 29.1 | 21.4541 | 34.332 | 20.58 | -4.64 | 15.9185 | -18.6811 | -7.57 | -7.69 | 28.04 | 15.1 | -23.1091 | -11.4545 | -37.9198 | -35.9364 | 53.6708 | 19.7089 | 10.9445 | 10.9625 | -11.7643 | -22.0945 | -15.707 | -61.1385 | -75.5068 |  | -15.7248 | -15.4985 | 20.9066 | -1.9886 | -2.7831 | -16.388 | -27.8551 | -27.6299 | 9.4984 | 18.84 | -4.61 | 0.7 | 7.6365 | -14.7987 | -9.5176 | -9.7319 | 4.7395 | 6.5216 | -19.4348 | 4.2411 |  | 3.9984 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.6935 | 24.951 | 20.6287 | 20.8232 | 26.8768 | 35.6288 | 11.7055 | -13.65 | -1.7153 | 0.1907 | 0.77 | 1.55 | -11.4312 |  | 7.39 | 0.034 |  | 23.74 | -42.5774 | -32.2672 |  | 32.7815 |  | 21.3987 | -5.1206 | -5.5577 | 2.8158 |  |  | -11.8686 | -44.1976 | 11.6427 | -21.0798 | 2.4739 | 3.1471 | 152.4556 | -4.2993 | -9.9337 | -9.5199 | 2.8306 | 8.4909 | 8.6718 | 2 | -24.6938 | -23.647 | 0 |  | -23.9921 | 31.5663 | 77.6362 | -33.4134 | 19.1745 |  | 0 | -10.2071 | -10.4064 |  |  | -21.1312 | -20.884 | -18.1869 | -18.3986 | 23.7 | 23.79 | -23.8 | -24.1 | 0.1767 | 5.28 | 31.2607 | 14.8865 | 14.8165 | -11.3 | -26.4 | 3.8 | 3.3 | -18.2192 |  | -170.8923 | 27.3696 | -227.1837 | -2.0893 | -22.3598 | 45.3627 | 124.8845 | 96.1852 | 69.5815 | -33.8867 | 2.9599 | 3.0259 | 15.2354 | 93.7526 | -184.5103 | 48.9188 | -49.5906 | -2.4353 |  | -6.56 | -2.315 | -2.33 | 1.12 | 0.88 | -2.9896 | -6.9993 | -0.8469 | 1.6434 | 1.8 | -1.882 | -1.92 |  |  | 4.2176 | 3.7392 | 3.8428 |  | 10.2 | 10.57 | 1.1 |  | 0 | -18.1078 | -22.9943 | 5.267 | 13.7194 | -19.9048 | 4.8661 | -4.9 | -11.2 | -15.1707 | -80.497
06/04/2026 | 13:30 | 0 | 0.21 | 4.6287 | -9.8117 | 3.111 | 11.0579 |  | 22.9475 |  | 27.7572 | 12.3916 | 15.4764 | -22.2 |  |  | 4.968 |  | 3.2525 | 1.6965 | 5.999 | 5.8004 | 10.1612 | 2.3575 | 0.4812 | 2.4126 |  | -0.8343 | -0.049 | -0.014 | 1.699 | 0 |  | 0.941 | 0.199 |  | -8.99 |  | -12.44 | -12.47 | 6.7779 | 3.7719 | 22.1982 | 26.8226 | -11.4245 | -6.6988 | -6.5545 | -0.4088 | -0.1432 | -12.4621 | -9.7528 | 27.9221 | 29.2372 | 51.7111 | 11.5124 | -4.6 | -4.6 | -25.1319 | -25.1773 | -3.3265 |  | 10.6559 | 10.6239 | 4.4404 | 3.0706 | -257.5761 | 118.3507 | 117.3131 | -12.9216 | -118.0154 |  |  |  | 28.5116 | 11.65 | 10.78 | -6.68 | 7.74 | -14.5971 | -14.5971 | 20.6576 | 18.9338 | -5.4838 | 29.5038 | 29.4127 | 10.4235 | 0 |  |  | 0.8 | -0.8 | -5.41 | 47.5773 | 47.5782 | 45.0549 | 63.3176 | 63.6012 | -18.1969 | -63.5688 | -8.0005 | 4.1311 | 34.98 | 14.28 | 18.4424 | 17.2882 | -14.9966 |  |  |  | 15.4038 |  |  | -52 | -53.2 | -2.2131 | 28.4 | 21.2964 | 33.5898 | 20.15 | -4.79 | 17.9335 | -16.1197 | -7.92 | -8.05 | 28.03 | 13.84 | -19.7273 | -9.9 | -34.2677 | -32.9091 | 55.081 | 20.6396 | 11.8787 | 11.9274 | -13.5046 | -21.9176 | -16.193 | -69.6402 | -70.3518 |  | -16.3761 | -15.3556 | 19.8331 | 1.7262 | 1.4914 | -19.972 | -26.6346 | -26.3346 | 7.9643 | 18.49 | -2.66 | 0.4 | 7.5408 | -7.203 | -10.1588 | -10.409 | 6.2167 | 4.9562 | -16.7297 | 4.2394 |  | 3.9227 | 2.8351 | 3.1281 | 0 | 3.5166 | 3.1817 | 26.4581 | 18.4207 | 17.7446 | 27.6784 | 37.1981 | 11.7055 | -13.36 | -1.4406 | 0.2181 | 0.9 | 2.21 | -11.4664 | 2.9577 | 7.264 | 0.028 |  | 24.33 | -43.8229 | -32.774 |  | 33.8054 |  | 21.5427 | -5.1961 | -5.6045 | 2.8522 |  |  | -11.6249 | -44.0449 | 11.6265 | -21.462 | 4.2067 | 4.1135 | 150.161 | -3.78 | -9.8834 | -9.8684 | 3.6645 | 8.0514 | 8.0854 | 3 | -24.0968 | -23.2213 |  |  | -22.2453 | 28.4637 | 81.9623 | -36.9079 | 16.9072 |  | 0 | -11.3884 | -11.0046 |  |  | -19.8732 | -19.6205 | -18.0428 | -17.9793 | 24.3 | 24.32 | -23.5 | -23.8 | 0.0192 | 4.24 | 34.2074 | 13.3817 | 13.3097 | -11 | -26 | 2.7 | 2.4 |  | -18.0157 | -178.2208 | 16.323 | -220.1378 | 0 | -24.2109 | 39.3522 | 131.5766 | 92.5385 | 62.3172 | -39.3298 | 2.3579 | 2.806 | 19.1 | 83.0535 | -179.1014 | 43.5574 | -43.5929 | -2.0838 |  | -5.68 | -2.301 | -2.308 | 1.2 | 1.52 | -2.9901 | -7.2648 | -1.3748 | 2.1408 | 1.7 | -1.44 | -1.028 |  |  | 3.6809 | 3.6578 | 3.3644 |  | 10.4 | 11.6124 |  |  | 2.5331 | -18.4162 | -23.5336 | 6.2367 | 14.4343 | -20.383 | 4.4094 | -5.3 | -11.9 | -7.0526 | -86.4986
06/04/2026 | 14:00 | 0 | 0.201 | 4.7027 | -9.7354 | 2.51 | 11.5589 |  | 22.6693 |  | 27.2669 | 12.1046 | 15.1736 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.169 | 0.7348 | 6.3898 | 6.248 | 10.9492 | 3.3501 | 0.4808 | 2.3095 |  | -0.7471 | 0.069 | 0.082 | 1.973 | 0 | -2.2 | 0.898 | 0.209 |  | -8.31 |  | -11.86 | -11.85 | 6.923 | 3.5877 | 23.3052 | 27.788 | -12.9328 | -6.9035 | -7.0987 | 12.4104 | 11.5442 | -14.3141 | -11.4456 | 34.0551 | 33.5624 | 50.7922 | 10.538 | -4.5 | -4.6 | -23.7091 | -23.0135 | -3.3258 |  | 10.6104 | 10.6505 | 4.5244 | 3.0679 | -243.9649 | 115.6346 | 115.6651 | -18.6385 | -105.4378 |  |  |  | 29.5295 | 12.19 | 11.45 | -5.66 | 8.91 | -15.4009 | -15.2669 | 21.0858 | 18.9855 | -6.1774 | 28.6857 | 28.6913 | 10.3285 |  |  |  | 0.5 | -1.6 | -5.46 | 47.317 | 47.5622 | 44.9535 | 59.8382 | 60.8439 | -16.4887 | -62.5749 | -6.4472 | 3.5947 | 36.2 | 14.94 | 18.4424 | 17.2882 | -15.308 |  | 0 | 0 | 17.2093 |  |  |  | -50.8 | -1.8848 | 28.2 | 22.5582 | 33.2187 | 19.77 | -5.08 | 19.623 | -15.9003 | -8.19 | -8.27 | 28.91 | 14.89 | -18.2364 | -9.0909 | -34.3024 | -33.0182 | 57.3021 | 21.8929 | 13.1942 | 13.6654 | -11.4155 | -20.7764 | -16.474 | -62.4187 | -70.8311 |  | -16.584 | -15.6717 | 20.1908 | 0.4785 | -0.6268 | -12.804 | -27.456 | -27.2193 | 5.9412 | 12.39 | -11.19 | 0 | 7.3309 | -8.9249 | -9.8391 | -10.0726 | 6.5615 | 2.9487 | -15.6626 | 3.634 |  | 3.382 | 3.3222 | 2.9663 | 2.6672 | 4.3539 | 4.0189 | 23.109 | 18.4163 | 18.1542 | 26.2773 | 36.8741 | 14.1274 | -12.42 | -1.8215 | 0.2181 | 1.05 | 0 | -14.1057 |  | 7.145 | 0.146 |  | 24.92 | -43.6223 | -33.4367 | -1.62 | 35.7026 |  | 21.539 | -5.6747 | -6.2738 | 2.8646 | 0.0338 |  | -11.8732 | -46.4371 | 11.7254 | -21.0004 | 1.5518 | 1.8793 | 151.0038 | -3.5354 | -8.9882 | -10.2543 | 3.7482 | 7.9855 | 8.1734 |  | -25.0102 | -24.6775 |  |  | -24.4655 | 32.7611 | 85.1728 | -35.6372 | 17.3008 |  |  | -9.8684 | -11.6514 |  |  | -18.9668 | -18.5658 | -18.3996 | -18.7948 | 26.93 | 27 | -22.5 | -22.3 | 0.1419 | 3.52 | 28.4849 | 16.4526 | 16.1126 | -11 | -25.1 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0254 | -179.5027 | 17.4057 | -221.7802 | 0.7086 | -25.95 | 41.2001 | 129.3354 | 93.5561 | 62.069 | -37.3465 | 2.6387 | 2.9084 | 18.6989 | 86.784 |  | 47.033 | -48.4775 | -3.0921 |  | -5.92 | -2.268 | -2.274 | 0.48 | 1.36 | -2.382 | -7.6463 | -1.3748 | 1.9059 | 2 | 0.868 | 1.578 |  |  | 4.1831 | 4.1142 | 3.7341 |  | 9.3 | 12.045 |  |  | 3.1549 | -18.6189 | -24.0831 | 6.0895 | 14.668 | -20.1862 | 4.7778 | -4.3 | -11.5 | -7.4711 | -84.8612
06/04/2026 | 14:30 | 0 | 0.0956 | 4.7274 | -9.7303 | 1.8373 | 10.9431 |  | 23.955 |  | 28.9123 | 13.1496 | 16.0953 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.3468 | -0.3827 | 6.981 | 6.836 | 11.9998 | 3.5672 | 0.4592 | 2.4297 |  | -0.7722 | 0.164 | 0.157 | 2.791 | 0 | 2.2 | 0.912 | 0.235 |  | -7.9 |  | -11.81 | -11.75 | 7.6534 | 3.2604 | 26.2078 | 30.937 | -14.2743 | -6.7617 | -6.5732 | 24.2638 | 14.4565 | -13.3729 | -11.1198 | 34.4167 | 47.4514 | 55.6303 | 9.7194 | -4.4 | -4.4 | -22.0223 | -22.9426 | -3.2606 |  | 11.3151 | 10.779 | 5.5926 | 3.7367 | -240.3637 | 117.954 | 118.015 | -27.6729 | -96.6428 |  |  |  | 38.0421 | 14 | 13.36 | -2.17 | 13.14 | -19.2856 | -19.1517 | 23.379 | 21.712 | -8.5593 | 32.7844 | 33.1298 | 12.9222 |  |  |  | 2.9 | 0.8 | -5.64 | 53.238 | 53.796 | 50.8429 | 58.493 | 59.0817 | -16.1781 | -64.8303 | -5.8752 | 3.984 | 38.54 | 16.54 | 19.8486 | 18.3624 | -15.308 | 0 | 0 | 0 | 19.0817 | 0 | -7.3676 | -54.6 | -55.9 | -1.2231 | 29.1 | 23.3467 | 33.9609 | 20.44 | -5.49 | 20.212 | -23.4513 | -7.76 | -7.83 | 28.7 | 18.65 | -25.0545 | -12.6 | -39.3799 | -38.2636 | 61.2717 | 23.2339 | 13.1058 | 13.1977 | -11.1874 | -21.3633 | -16.76 | -48.274 | -75.8949 |  | -16.8284 | -15.9461 | 25.5376 | -3.8245 | -4.5384 | -21.508 | -28.663 | -28.7146 | 11.9267 | 19.04 | -3.82 | 0 | 7.1824 | -16.7985 | -11.1543 | -11.2609 | 7.2596 | 7.5511 | -21.1729 | 4.0769 |  | 3.8404 | 3.0655 | 3.403 | 2.5288 | 8.2054 | 8.3728 | 19.9273 | 22.5903 | 22.0657 | 24.0448 | 35.2117 | 15.2895 | -12.72 | -1.5212 | 0.1916 | 1.12 | -0.2 | -14.9981 |  | 7.277 | 0.159 |  | 24.32 | -42.0068 | -30.6803 | -1.47 | 35.8337 |  | 22.9104 | -6.9145 | -7.4031 | 2.9229 |  |  |  | -47.8047 | 11.3331 | -21.4294 | 2.3213 | 1.269 | 154.4971 | -4.65 | -7.8574 | -7.3809 | 3.8638 | 8.2418 | 8.2763 |  | -24.7464 | -22.8433 |  |  | -28.3699 | 33.4358 | 75.6952 | -32.0971 | 20.6776 |  | 0 | -10.8579 | -11.9441 |  |  | -19.7194 | -19.236 | -20.2722 | -20.3605 | 31.36 | 31.41 | -22.7 | -22.9 | 0.1071 | 5.36 | 28.603 | 15.6576 | 15.5847 | -10.5 | -25.6 | 3 | 2.5 | -17.9792 | -17.8085 | -169.2246 | 28.1217 | -230.6381 | -3.0111 | -24.3044 | 44.0018 | 121.6637 | 100.3056 | 70.8232 | -29.2465 | 3.3182 | 3.0762 | 9.7939 | 103.077 | -186.6105 | 57.9523 | -54.9505 | -3.4681 |  | -4.32 | -2.361 | -2.367 | 0 | 1.04 | -1.6878 | -6.6484 | -0.8774 | 0.9689 | 1.4 | 0.385 | 0.077 |  |  | 3.0861 | 3.4038 | 3.1342 |  | 10 | 11.6806 | 1.21 |  | 0 | -17.7102 | -22.657 | 5.1384 | 14.0031 | -18.6187 | 4.3537 | -4.5 | -11.5 | -18.4186 | -74.1642
06/04/2026 | 15:00 | 0 | 0.0328 | 4.8372 | -9.8537 | 2.4322 | 11.1521 |  | 24.1864 |  | 29.4557 | 13.2316 | 16.0611 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 2.7126 | -0.2465 | 6.8761 | 6.8408 | 11.8422 | 3.2925 | 0.3944 | 2.3698 |  | -0.6972 | 0.119 | 0.172 | 3.241 | 2.22 | 2.2 | 0.752 | 0.249 |  | -7.9 | -10 | -11.6 | -11.75 | 7.8231 | 3.2743 | 25.5685 | 29.9728 | -14.1836 | -6.9108 | -6.7632 | 13.3515 | 16.3873 | -14.5256 | -11.5983 | 30.8131 | 32.2531 | 60.4586 | 10.4292 | -5.2 | -5.2 | -21.7436 | -22.1814 | -3.1998 |  | 12.6926 | 10.644 | 5.4153 | 3.7693 | -232.4594 | 112.125 | 112.0639 | -6.9596 | -87.7259 |  |  |  | 38.0321 | 14.56 | 13.13 | -2.64 | 14.94 | -19.1517 | -18.7498 | 25.0378 | 23.3386 | -8.1312 | 22.8737 | 23.3576 | 10.8438 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | -6.03 | 49.125 | 49.6288 | 46.8416 | 55.7199 | 56.0082 | -18.2671 | -61.35 | -7.9608 | 3.9315 | 38.24 | 16.15 | 19.2236 | 17.7765 |  |  | 0 | 0 | 18.0513 |  |  |  | -53.1 | -0.0745 | 28.3 | 22.7159 | 33.5898 | 19.97 | -5.14 | 20.243 | -19.2517 | -8.22 | -8.39 | 29.87 | 18.36 | -21.2909 | -11.0091 | -38.5625 | -36.6182 | 61.2114 | 23.1444 | 13.6531 | 14.3428 | -8.8523 | -19.0269 | -16.414 | -58.5589 | -77.7406 |  | -16.2656 | -15.5226 | 22.8272 | -3.9698 | -4.5921 | -8.196 | -29.421 | -28.7338 | 8.7411 | 18.92 | -13.43 | 0.2 | 6.9956 | -16.1087 | -11.2333 | -11.5672 | 7.5581 | 5.6245 | -19.0351 | 4.004 |  | 3.7987 | 3.6257 | 4.8226 | 3.2843 | 8.2054 | 7.8704 | 18.2527 | 20.9704 | 20.6255 | 23.7513 | 34.028 | 16.1294 | -12.7 | -1.1165 | 0.1925 | 0.9 | -0.46 | -15.8355 |  | 7.204 | -0.123 |  | 23.89 | -41.5955 | -30.2843 | -1.62 | 34.6698 |  | 22.4984 | -6.7935 | -7.3671 | 2.9787 |  |  |  | -48.8321 | 11.794 | -21.3525 | 2.3979 | 3.1698 | 152.0323 | -4.7909 | -7.5724 | -7.1218 | 3.5277 | 8.3224 | 8.5136 |  | -23.3825 | -22.7366 |  |  | -31.4953 | 37.0817 | 75.156 | -32.1162 | 20.8462 |  | 0 | -11.3452 | -10.9709 |  |  | -19.8787 | -19.2085 | -19.6949 | -19.7473 | 33.08 | 33.21 | -24.5 | -24.3 | 0.1584 | 5.04 | 28.3363 | 16.0878 | 16.0165 | -10.6 | -28.1 | 3.4 | 2.9 |  | -18.0391 | -166.6131 | 34.6518 | -230.1711 | -3.8426 | -23.954 | 46.215 | 121.4611 | 100.5041 | 72.8727 | -29.9791 | 4.4265 | 3.3461 | 8.349 | 106.2774 | -187.7345 | 56.3697 | -56.4151 | -3.0701 |  | -5.68 | -2.315 | -2.321 | 0.72 | 0.32 | -2.1039 | -6.1814 | -0.1755 | 0.2365 | 1.6 | 0.695 | 0.596 |  |  | 4.1132 | 3.4967 | 3.7233 |  | 11.3 | 9.7898 | 1.2 |  | 0 | -17.0511 | -21.919 | 4.3464 | 12.9631 | -18.8066 | 4.7202 | -6 | -10.2 | -22.9956 | -70.6117
06/04/2026 | 15:30 | 0 | 2.255 | 2.3111 | -7.0654 | 4.4231 | 11.5459 |  | 24.4244 |  | 29.9338 | 13.6176 | 16.3402 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 1.4355 | 0.0857 | 6.7648 | 6.6238 | 11.7184 | 3.8575 | 0.4086 | 1.28 |  | -0.7303 | 0.122 |  | 3.174 | 2.22 | 2.2 | 0.777 | 0.25 |  | -8.47 |  | -11.78 | -11.82 | 7.9415 | 2.9999 | 24.3744 | 28.9886 | -11.3725 | -5.2518 | -5.1495 | 0.1436 | 0.2846 | -12.9463 | -10.3638 | 26.7472 | 27.7785 | 56.5682 | 11.4742 | -5.1 | -5.1 | -24.9404 | -24.8909 | -3.3036 |  | 13.0796 | 11.1396 | 5.5616 | 3.7493 | -250.6484 | 118.9611 | 118.9611 | -14.5621 | -103.214 |  |  |  | 38.9103 | 14.66 | 13.29 | -2.25 | 14.55 | -19.0177 | -19.4196 | 22.9337 | 21.2053 | -9.491 | 30.3273 | 30.4195 | 13.1771 |  |  |  | 2.8 | 1.1 | -6.01 | 50.5515 | 50.8577 | 48.0779 | 58.1309 | 58.3848 | -16.2097 | -65.7193 | -5.6639 | 3.601 | 39.33 | 16.66 | 19.5361 | 17.9718 | [7 empty] | -56.9 | -55.3 | -1.6052 | 28 | 23.9776 | 32.8476 | 19.57 | -5.91 | 20.491 | -20.613 | -9.32 | -9.48 | 31.69 | 18.5 | -20.5273 | -10.1182 | -37.6408 | -36.3909 | 61.8768 | 23.4361 | 13.7194 | 14.9553 | -6.0989 | -14.3839 | -16.103 | -55.7374 | -73.5102 |  | -16.4172 | -15.2658 | 18.1553 | -5.0524 | -6.4464 | -4.612 | -31.3971 | -31.2668 | 6.7172 | 0 | -13.3 | 2.6 | 6.9516 | -18.7179 | -11.3324 | -11.4084 | 7.3465 | 2.7351 | -13.9478 | 3.9864 |  | 3.6624 | 3.7012 | 4.6511 | 2.4316 | 8.3728 | 7.8704 | 21.7693 | 20.4866 | 20.3399 | 24.4926 | 33.7871 | 12.0327 | -12.15 | -2.2078 | 0.2026 | 1.26 | -0.09 | -11.5982 |  | 7.194 | 0.171 |  | 23.81 | -40.2842 | -30.4781 | -1.88 | 34.8952 |  | 22.6554 | -6.6588 | -7.2807 | 3.0625 |  |  | -10.1188 | -49.4296 | 11.1002 | -21.3075 | 2.4394 | 1.867 | 150.1813 | -4.9877 | -8.2571 | -7.3822 | 3.3972 | 8.5714 | 8.648 | 2.822 | -23.5758 | -21.927 |  |  | -28.0389 | 34.8076 | 77.6783 | -29.5942 | 23.3211 |  | -5.6136 | 0 | 0 |  |  | -21.2355 | -20.4555 | -18.2423 | -18.022 | 34.11 | 34.89 | -23.6 | -23.7 | 0.195 | 6.48 | 25.1674 | 15.3929 | 15.3591 | -10.6 | -26 | 4.3 | 3.5 | -17.8949 | -17.8974 | -167.4523 | 27.3127 | -230.622 | -4.499 | -25.221 | 48.0641 | 117.4217 | 103.481 | 74.8225 | -27.5754 | 2.9743 | 0.7714 | 9.0652 | 110.7055 | -190.8536 | 64.0206 | -61.3468 | -3.1165 |  | -5.68 | -2.316 | -2.322 | 0.64 | 0.48 | -2.3405 | -7.0603 | -0.8194 | 0.6455 | 2.1 | 0.415 | 0.484 | 1.6088 |  | 4.1038 | 3.5566 | 4.1997 |  | 10.1 | 9.6746 | 1.07 |  | 0 | -16.9242 | -22.1218 | 3.1129 | 12.2453 | -17.653 | 4.9639 | -4.5 | -11.7 | -18.1178 | -78.9822
06/04/2026 | 16:00 | 0 | 0.3373 | 4.4347 | -9.5614 | 3.3737 | 10.542 |  | 23.8988 |  | 29.4762 | 13.2506 | 16.3864 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 1.5795 | 1.2151 | 6.703 | 6.5373 | 11.4531 | 3.9291 | 0.5205 | 1.189 |  | -0.9091 | 0.039 |  | 3.273 | 2.22 | 2.2 | 0.749 | 0.255 |  | -8.85 |  | -11.61 | -11.73 | 8.4387 | 3.4674 | 23.8016 | 28.5178 | -12.3745 | -6.8351 | -6.3539 | 1.3819 | 0.7778 | -12.9447 | -10.2055 | 26.3931 | 27.6583 | 62.2957 | 10.6718 | -5 | -4.9 | -24.6408 | -24.5909 | -3.1888 |  | 12.7903 | 11.1114 | 4.8984 | 3.4837 | -254.2801 | 115.6346 | 115.6346 | -2.5819 | -102.4515 |  |  |  | 38.8404 | 14.52 | 13.15 | -2.26 | 15.24 | -19.8215 | -19.8215 | 23.7787 | 22.3537 | -8.149 | 30.6996 | 31.0564 | 12.1353 | 0 |  |  | 2 | 0.4 | -5.9 | 52.2974 | 53.1181 | 49.7126 | 58.4435 | 58.3447 | -18.5745 | -62.3678 | -8.2952 | 3.7863 | 39.49 | 16.79 | 19.2236 | 17.7765 |  |  |  | 0 | 21.2887 | 0 | -7.3676 | -56.9 |  | -1.5271 | 27.5 | 22.5582 | 32.662 | 19.32 | -5.34 | 20.1345 | -22.1563 | -8.19 | -8.14 | 30.27 | 18.43 | -24.0182 | -11.6909 | -39.2702 | -38.3273 | 59.9086 | 23.443 | 12.3255 | 12.1454 | -11.3885 | -22.1712 | -15.804 | -65.4247 | -65.1629 |  | -15.5002 | -14.31 | 23.2196 | -1.8737 | -2.5999 | -9.22 | -29.9595 | -30.3062 | 11.3447 | 17.26 | -8.16 | -0.8 | 6.6171 | -10.7456 | -10.4203 | -10.691 | 6.849 | 6.4554 | -19.3324 | 3.2639 |  | 3.0855 | 4.0567 | 4.0382 | 3.3013 | 8.3728 | 8.3728 | 21.9368 | 21.0645 | 20.9319 | 23.8099 | 33.9413 | 13.7075 | -11.68 | -1.4131 | 0.2007 | 1.17 | 0.06 | -13.0663 |  | 7.192 | 0.214 |  | 23.48 | -40.6976 | -29.8418 | -1.85 | 34.2022 |  | 22.3419 | -6.563 | -7.154 | 3.0264 |  |  |  | -49.8443 | 11.2177 | -21.0704 | 1.6867 | 2.1771 | 148.5637 | -5.1745 | -8.0357 | -7.1858 | 3.5928 | 8.6447 | 8.7746 | 2.9708 | -21.3514 | -19.5598 |  |  | -31.0694 | 40.1804 | 80.6679 | -26.8939 | 26.2863 |  | -5.3068 | 0 | -10.1438 |  |  | -18.9119 | -18.6976 | -18.6013 | -18.5993 | 27.15 | 27.41 | -23.6 | -24.1 | 0.054 | 5.12 | 24.2313 | 15.3893 | 15.2913 | -10.6 | -25.6 | 3 | 2.5 |  |  | -166.3521 | 31.6591 | -228.8903 | -0.644 | -20.5023 | 53.4938 | 109.0264 | 109.4536 | 80.008 | -19.8431 | 2.6267 | 2.3462 | 1.782 | 130.1407 | -189.8976 | 77.9993 | -75.3223 | -4.5447 |  | -5.44 | -2.304 | -2.309 | 0.32 | 0.8 | -2.3299 | -6.8254 | 0.9689 | 0.148 | 1 | 0.322 | -1.026 | 1.8341 |  | 4.4257 | 4.4074 | 3.3898 |  | 10.9 | 9.5193 | 1.18 |  | 0 | -16.881 | -21.999 | 3.1972 | 13.161 | -17.7715 | 4.1126 | -5.1 | -10.4 | -16.2986 | -81.5883
06/04/2026 | 16:30 | 0 | 0.033 | 4.9107 | -10.0033 | 3.4792 | 10.3028 |  | 23.3168 |  | 29.4208 | 13.2006 | 16.198 | -22.2 | -33 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.5484 | 1.066 | 6.5619 | 6.4892 | 11.412 | 4.1897 | 0.5207 | 1.1572 |  | -1.029 | 0.065 |  | 3.424 | 2.22 | 2.2 | 0.799 | 0.262 |  | -9.06 |  | -11.53 | -11.55 | 7.9304 | 3.4674 | 22.9438 | 27.3693 | -11.9247 | -6.543 | -6.3645 | 0.8691 | 0.9362 | -13.3483 | -10.6511 | 27.2512 | 28.4111 | 63.612 | 11.1612 | -4.9 | -4.8 | -24.7532 | -24.6987 | -3.1012 |  | 13.1721 | 10.4354 | 4.727 | 3.185 | -258.7053 | 112.9184 | 112.9795 | 4.619 | -109.4579 |  |  |  | 37.8824 | 14.78 | 12.44 | -2.61 | 16.77 | -20.6252 | -19.6875 | 24.5495 | 22.9815 | -7.282 | 32.362 | 32.4968 | 12.9702 |  |  |  | 1.1 | -0.6 | -5.75 | 52.454 | 53.2171 | 50.4906 | 57.7146 | 58.6891 | -18.7513 | -62.6046 | -8.6259 | 3.7111 | 39.69 | 16.75 | 18.5986 | 17.0929 | -14.967 | 0 |  |  | 20.4814 |  |  | -54.6 | -55.3 | -1.3953 | 26.1 | 20.981 | 31.1777 | 18.29 | -4.85 | 19.096 | -20.9524 | -8.59 | -8.66 | 31.24 | 17.31 | -22.1455 | -11.3455 | -39.698 | -38.1091 | 59.3467 | 20.4465 | 10.0078 | 11.4186 | -14.0364 | -23.1759 | -14.69 | -70.8349 | -53.3878 |  | -14.6967 | -13.6023 | 20.9409 | -0.3991 | -0.6381 | -26.628 | -29.8851 | -29.8929 | 13.2618 | 18.17 | -2.7 | 1.3 | 6.3886 | -6.1647 | -9.4511 | -9.6698 | 5.8795 | 11.4453 | -24.7252 | 2.9939 |  | 2.6873 | 3.7086 | 3.8465 | 3.3488 | 8.5403 | 8.7077 | 20.2622 | 21.5517 | 21.3429 | 23.9828 | 34.1278 | 13.4292 | -12.06 | -1.9094 | 0.2016 | 1.07 | -0.27 | -13.2792 |  | 7.261 | 0.239 |  | 23.56 | -39.7767 | -30.0895 | -1.72 | 34.0599 |  | 22.4013 | -6.436 | -7.154 | 3.0671 | 0.063 |  | -10.3748 | -47.6568 | 10.8166 | -21.1905 | 1.6917 | 2.5836 | 146.9135 | -5.4052 | -8.2086 | -7.2606 | 3.2172 | 8.6886 | 8.8063 | 3 | -17.9722 | -15.803 |  |  | -36.865 | 44.3735 | 86.7096 | -21.4274 | 30.6147 |  | -7.8132 | -10.7561 | -11.5547 |  |  | -13.4241 | -13.2154 | -16.5125 | -15.4384 | 22.11 | 22.44 | -22.8 | -23.2 | 0.0192 | 2.08 | 37.6387 | 21.017 | 20.4968 | -10.6 | -26.4 | -2 | -2.5 | -17.5536 | -17.4773 | -168.3326 | 29.8537 | -225.5357 | 9.9628 | -15.2737 | 51.9587 | 105.3943 | 119.3233 | 74.4304 | -12.3333 | 5.2278 | 4.2966 | -10.1888 | 145.0454 | -178.6414 | 108.7145 | -98.0959 | -3.9588 |  | -4.96 | -2.328 | -2.339 | 0 | 1.52 | -2.5706 | -7.4693 | 0.676 | 0.2365 | 2 | 0.876 | 0.701 | 1.611 |  | 3.8447 | 3.4736 | 3.7791 |  | 11.8 | 9.9201 | 0.95 |  |  | -15.8854 | -20.8581 | 1.9127 | 11.4019 | -16.6268 | 4.4641 | -6.5 | -8.6 | -8.7507 | -85.5149
06/04/2026 | 17:00 | 0 | 0.2649 | 4.5222 | -9.8384 | 3.261 | 10.4379 |  | 21.8166 |  | 27.632 | 12.2316 | 15.1656 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.3608 | -0.1266 | 6.0694 | 6.1574 | 10.6085 | 3.8658 | 0.4793 | 1.01 |  | -1.1772 | 0.079 |  | 3.421 | 0 | -2.2 | 0.782 | 0.259 |  | -8.57 |  | -11.18 | -11.61 | 7.9591 | 3.7785 | 21.0876 | 25.1628 | -13.4612 | -9.4373 | -9.4608 | 32.6752 | 29.1293 | -18.6992 | -15.8678 | 42.2009 | 30.5268 | 66.0881 | 10.598 | -4.8 | -4.8 | -21.9705 | -20.4247 | -2.8599 |  | 13.2615 | 10.1167 | 4.0948 | 2.9338 | -130.8023 | 97.2319 | 97.1709 | -19.4506 | -48.1152 |  |  |  | 36.1559 | 14.59 | 11.95 | -2.91 | 17.42 | -21.295 | -21.4289 | 26.2743 | 24.3294 | -6.3287 | 28.9284 | 28.4548 | 12.7134 |  |  |  | 2.1 | 0.3 | -5.45 | 51.0328 | 51.4918 | 49.3415 | 50.0174 | 50.7664 | -19.832 | -52.7389 | -10.6279 | 3.5928 | 38.29 | 16.01 | 17.9736 | 16.507 | -14.5639 |  |  |  | 17.5014 |  |  | -50.9 | -52.4 | -1.7517 | 25 | 19.4039 | 30.0644 | 17.27 | -4.55 | 17.3135 | -17.9998 | -8.36 | -8.47 | 34.54 | 15.73 | -19.7273 | -9.6 | -39.9309 | -38.1909 | 57.2631 | 21.587 | 10.3325 | 11.6371 | -17.2265 | -24.7002 | -14.702 | -47.2488 | -61.1739 |  | -13.9354 | -12.8557 | 24.5349 | 0.6528 | -0.3612 | -27.652 | -29.9834 | -29.3289 | 13.2336 | 19.31 | 0 | 1.1 | 6.037 | -2.9094 | -9.1411 | -9.3213 | 5.4191 | 11.5037 | -24.4507 | 3.1332 |  | 2.7574 | 4.2998 | 4.1237 | 0 | 9.2101 | 9.7125 | 19.09 | 20.9502 | 21.2922 | 23.715 | 33.4432 | 14.4546 | -12.74 | -2.0156 | 0.2264 | 1.1 | -0.91 | -14.0986 |  | 7.168 | 0.137 |  | 22.61 | -39.6637 | -29.6716 | -1.67 | 33.0639 |  | 22.5704 | -5.8893 | -6.5355 | 3.0382 | 0.0608 |  | -12.3279 | -45.3439 | 10.9038 | -21.4714 | 1.8984 | 1.0268 | 148.4308 | -5.8304 | -9.4943 | -6.854 | 4.4022 | 8.7033 | 8.7351 | 3.4859 | -16.6472 | -14.5425 |  |  | -37.1296 | 47.4278 | 74.9057 | -17.4017 | 34.6582 |  | -7.2241 | 0 | -11.8019 | 7.9393 | 7.9416 | -18.5603 | -17.6979 | -15.3006 | -15.5191 | 6.31 | 7.53 | -23.5 | -23.6 | 0.0357 | -1.44 | 36.0863 | 21.7475 | 21.6503 | -12.2 | -26.5 | 2.5 | 2 | -17.8895 | -17.8877 | -150.6248 | 48.7663 | -276.5887 | 13.0634 | -17.6585 | 64.039 | 94.7181 | 162.1357 | 41.4629 | 0.8297 | 20.0523 | 19.7585 | -53.2753 | 208.9375 | -144.0707 | 64.0946 | -57.1496 | -1.803 |  | -5.68 | -2.255 | -2.261 | 0 | 1.92 | -2.6368 | -7.8508 | 2.1103 | -0.3494 | 0.8 | -0.224 | -0.963 | 1.6145 |  | 3.1348 | 3.8107 | 3.4189 |  | 11.6 | 9.8326 | 0.95 |  | 0 | -16.6256 | -21.248 | 2.6428 | 12.6552 | -17.0008 | 3.1688 | -6 | -10.1 | -21.2773 | -72.3056
06/04/2026 | 17:30 | 0 | 0.5726 | 4.3177 | -9.5541 | 4.8904 | 9.0121 |  | 20.2034 |  | 25.0344 | 10.8247 | 14.0263 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.5688 | 0.7853 | 5.9181 | 5.7645 | 10.1589 | 3.9945 | 0.4794 | 0.964 |  | -0.9016 | 0.042 |  | 3.209 | 0 | -2.2 | 0.759 | 0.261 |  | -9.07 |  | -11.19 | -11.19 | 7.9309 | 3.8561 | 17.5401 | 22.258 | -11.1816 | -7.8313 | -7.5253 | 14.1958 | 13.2001 | -16.6437 | -14.5248 | 33.6655 | 42.299 | 68.3996 | 10.6365 | -4.8 | -4.8 | -22.0552 | -23.409 | -2.808 |  | 11.7633 | 9.8771 | 3.8767 | 2.6936 | -143.8337 | 94.7905 | 94.7905 | -9.2401 | -68.7505 |  |  |  | 32.8427 | 13.77 | 10.58 | -4.48 | 16.26 | -19.8215 | -19.4196 | 26.0047 | 24.1939 | -4.7396 | 27.403 | 27.3902 | 11.8388 |  |  |  | -1.5 | -2.9 | -5.14 | 48.4625 | 48.7145 | 46.3542 | 52.4044 | 53.0447 | -19.5032 | -52.7444 | -10.8546 | 2.9169 | 37.29 | 15.51 | 17.5049 | 16.214 | -15.0755 |  | 0 | 0 | 12.1262 |  |  | -49 | -50.4 | -2.3193 | 22.6 | 18.4576 | 28.0234 | 15.67 | -4.45 | 15.469 | -13.7833 | -5.74 | -5.78 | 23.87 | 13.83 | -14.7636 | -7.6818 | -37.6154 | -36.0545 | 51.8318 | 17.7374 | 7.5423 | 8.0055 | -20.8517 | -29.8125 | -14.687 | -60.2769 | -42.9638 |  | -12.7795 | -11.6843 | 22.2485 | 4.2494 | 2.7439 | -28.676 | -28.4418 | -28.4865 | 12.7835 | 12.77 |  | 0 | 5.4518 | 7.4977 | -10.0492 | -10.1356 | 5.8789 | 13.2995 | -23.8133 | 3.5312 |  | 3.227 | 2.9899 | 3.5802 | 3.0197 | 7.8704 | 7.5355 | 21.4344 | 18.6991 | 18.2655 | 25.5338 | 34.5839 | 14.4546 | -12.21 | -2.1181 | 0.2364 | 1.19 | -1.46 | -14.5245 | 0 | 7.027 | 0.198 |  | 22.47 | -40.9145 | -30.3476 | -1.49 | 32.4377 |  | 22.7301 | -5.1474 | -5.7067 | 2.9759 |  |  | -12.8551 | -42.5777 | 10.8538 | -21.568 | 0.8449 | 1.0742 | 148.4507 | -6.168 | -10.6392 | -6.8487 | 3.733 | 8.3956 | 8.4898 | 3 | -12.3772 | -10.352 |  |  | -39.2782 | 49.6203 | 86.9285 | -13.8186 | 38.058 |  | -8.4698 | -10.3529 | 0 | 18.0409 | 17.6244 | -14.1987 | -13.2319 | -11.9893 | -11.7556 | 12.34 | 12.67 | -23.2 | -23.6 | 0.3177 | -3.92 | 41.4525 | 17.7781 | 17.6839 | -12.7 | -29 | -1.5 | -2 |  | -17.644 | -153.3458 | 41.0774 | -265.4593 | 22.9988 | -15.0602 | 66.3095 | 95.5868 | 158.6979 | 40.8783 | -0.0239 | 13.3642 | 14.366 | -50.1053 | 218.9467 | -134.1003 | 83.0365 | -71.8172 | -3.0457 |  | -5.76 | -2.23 | -2.258 | 0.56 | 2.72 | -3.9719 | -8.8457 | 1.9364 | -0.322 | 3.2 | -0.378 | -1.134 |  |  | 3.9305 | 4.0461 | 3.4473 |  | 13.3 | 9.4747 | 0.81 |  | 0 | -16.0315 | -20.3696 | 0 | 11.2884 | -15.0842 | 3.0182 | -7.4 | -8 | -10.6722 | -83.3759
06/04/2026 | 18:00 | 0 | 0.8062 | 4.1511 | -9.2137 | 4.646 | 8.2394 |  | 18.9461 |  | 19.4176 | 8.2237 | 11.0343 | -17.76 |  | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.1949 | 0.8414 | 4.9181 | 4.6737 | 8.3157 | 4.0008 | 0.4677 | 0.9572 |  | -0.7708 | -0.08 | 0.172 | 3.142 | -4.44 | -4.4 | 0.294 | 0.251 |  | -9.94 |  | -11.09 | -11.16 | 7.235 | 4.1858 | 21.119 | 23.5774 | -22.3188 | -13.1768 | -13.4492 | 8.6223 | 6.0333 | -21.277 | -16.4794 | 29.3848 | 27.38 | 15.4182 | 10.6818 | -4.7 | -4.7 | -18.3295 | -16.5409 | -2.443 |  | 6.1524 | 8.1978 | 3.0151 | 1.9941 | -105.594 | 83.4681 | 83.5291 | 6.1149 | -61.1322 |  |  |  | 25.1784 | 12.46 | 10.74 | -7.82 | 9.33 | -15.9367 | -15.9367 | 22.4366 | 20.5932 | -3.7043 | 21.2839 | 21.3174 | 7.1258 |  |  |  | -0.8 | -2.2 | -4.81 | 42.696 | 42.4007 | 40.6011 | 49.9132 | 50.0245 | -17.8712 | -47.1176 | -10.3135 | 3.3284 | 34.88 | 14.47 | 16.5674 | 15.3351 | -14.8814 |  |  |  | 16.1908 |  |  | -44.3 | -45.4 | -2.7686 | 21.2 | 17.3536 | 26.1679 | 14.41 | -4.25 | 13.826 | -17.8385 | -3.5 | -3.59 | 18.84 | 11.5 | -19.2 | -9.6818 | -36.7987 | -35.6 | 41.1937 | 9.8895 | 0.3073 | 0.234 | -17.5793 | -26.9853 | -14.345 | -76.2945 | -25.5938 |  | -7.7332 | -6.7597 | 17.1656 | -2.4518 | -2.8441 | -10.244 | -30.0096 | -29.5187 | 10.3157 | -1.04 | 0 | 0 | 5.1729 | -4.102 | -10.0261 | -10.3017 | 5.8843 | 11.3901 | -20.6661 | 3.5215 |  | 3.1639 | 3.2012 | 3.5158 | 2.7749 | 3.684 | 3.8515 | 23.6113 | 17.4556 | 17.524 | 26.9319 | 35.5777 | 13.6342 | -14.56 | -1.7208 | 0.22 | 1 | 0.52 | -13.5168 |  | 6.976 | 0.131 | 0 | 21.35 | -41.0693 | -31.4072 | -1.89 | 29.4223 |  | 21.4089 | -4.8029 | -5.3413 | 3.1221 |  |  | -12.7187 | -39.2132 | 5.936 | -20.7136 | 0.7194 | 0.9426 | 142.7002 | -6.2536 | -10.38 | -6.7888 | 2.9073 | 8.5714 | 8.5848 | 2.1848 | -9.1832 | -7.143 |  | 0 | -39.3251 | 50.3919 | 96.1607 | -7.3023 | 43.9963 | 0 | -10.4843 | -11.1101 | 0 | 18.0409 | 17.6244 | -11.3587 | -11.3861 | -12.0968 | -12.2464 | 14.79 | 15.22 | -24.3 | -24.5 | 0.195 | -1.2 | 45.9514 | 20.11 | 20.0192 | -13.1 | -30.7 | -4.1 | -4.7 | -17.4974 | -17.6244 | -149.6415 | 41.1338 | -256.7004 | 28.6735 | -11.2891 | 74.931 | 86.0754 | 157.147 | 40.3516 | 13.5516 | 9.9263 | 8.5087 | -47.8036 | 225.2929 | -131.6989 | 100.4217 | -81.9836 | -4.6619 |  | -6.48 | -2.44 | -2.444 | 1.44 | 2.56 | -4.1272 | -8.3482 | 1.5549 | -1.1398 | 2.8 | -1.184 | -1.456 |  | 2.0129 | 4.3692 | 4.1656 | 3.5145 |  | 15.7 | 10.9265 | 0.74 |  | 0 | -14.4804 | -19.6364 | 0 | 9.3905 | -14.0821 | 3.7465 | -9.5 | -6.5 | 3.9245 | -91.3925
06/04/2026 | 18:30 | 0 | 0.1854 | 4.9295 | -10.2668 | 3.9684 | 8.2775 |  | 19.5959 |  | 19.8602 | 8.4517 | 11.4567 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.4717 | -0.4665 | 5.7245 | 5.4749 | 10.1305 | 3.9253 | 0.3799 | 0.8615 |  | -0.7659 | 0.135 |  | 2.692 | -2.22 | -2.2 | 0.148 | 0.28 |  | -9.75 | -10 | -10.33 | -10.42 | 7.546 | 3.8555 | 22.9395 | 25.028 | -20.8682 | -12.4901 | -11.9614 | 2.6563 | 2.4592 | -16.8342 | -14.386 | 18.4485 | 19.8511 | 24.468 | 10.1502 | -4.6 | -4.5 | -17.6882 | -17.9787 | -2.3709 |  | 8.7676 | 8.1625 | 2.9311 | 2.061 | -90.8231 | 86.5505 | 86.581 | -3.2881 | -41.1417 |  |  |  | 30.8767 | 13.2 | 12.92 | -6.17 | 8.91 | -18.214 | -18.08 | 24.9944 | 23.4888 | -4.6181 | 15.3859 | 15.6175 | 8.4102 |  |  |  | 1.1 | -0.3 | -4.92 | 41.5444 | 41.2254 | 39.1475 | 47.2289 | 47.4398 | -18.9926 | -46.6995 | -11.6468 | 3.808 | 34.07 | 13.99 | 16.8799 | 15.7257 | -15.2566 |  |  |  | 19.8446 |  |  | -46.5 | -45.5 | -2.8735 | 20.4 | 18.773 | 25.0546 | 13.59 | -4.06 | 14.694 | -20.8112 | -3.18 | -3.17 | 22.64 | 13.71 | -22.1273 | -10.9 | -39.2129 | -38.1 | 43.5305 | 12.401 | 1.4688 | 2.0432 | -19.3768 | -30.4481 | -15.501 | -63.3411 | -40.0395 |  | -7.412 | -6.6699 | 20.8588 | 0.7726 | 0.3379 | -32.26 | -28.7148 | -28.5582 | 14.7398 | 12.83 | 0 | 0 | 5.2829 | 1.5323 | -10.7131 | -10.9253 | 6.1578 | 14.6842 | -23.5534 | 3.6477 |  | 3.4141 | 2.7484 | 3.5471 | 0 | 5.861 | 5.6935 | 19.5924 | 20.3316 | 20.0605 | 24.0065 | 33.5671 | 14.6499 | -14.54 | -1.8215 | 0.2804 | 1.21 | 0.37 | -14.4867 |  | 6.805 | 0.16 |  | 21.12 | -40.8012 | -30.7901 | -2.4 | 29.8384 |  | 21.7389 | -6.4929 | -6.9788 | 3.6365 |  |  | -12.0044 | -39.7352 | 6.4858 | -18.579 | 0.9061 | 0.2947 | 147.1014 | -5.3005 | -7.5902 | -7.4031 | 3.6402 | 9.0109 | 9.2651 | 3 | -11.5681 | -10.1612 |  |  | -39.6147 | 50.848 | 86.0139 | -11.1815 | 40.9497 | 0 | -9.4543 | -11.3623 | 0 |  |  | -14.2591 | -13.6054 | -15.319 | -15.488 | 0.86 | 1.2 | -24.2 | -24.5 | 0.0009 | -3.04 | 35.5071 | 21.1302 | 21.1267 | -13.5 | -29.5 | -1.1 | -1.7 | -17.6354 | -17.739 | -147.9114 | 47.9115 | -267.0945 | 15.2013 | -16.7024 | 77.7216 | 79.9281 | 146.9875 | 47.2139 | 16.7552 | 19.9836 | 17.5671 | -38.6267 | 224.8296 | -140.9349 | 88.2361 | -76.3686 | -3.0921 |  | -6.96 | -2.457 | -2.463 | 2.48 | 1.12 | -4.6271 | -7.4388 | 1.9944 | -2.1073 | 2.4 | -0.179 | -1.435 | 0 | 0 | 4.77 | 3.2156 | 2.951 |  | 13.4 | 11.0136 | 0.81 |  | 0 | -15.9855 | -20.143 | 1.3861 | 11.5471 | -14.6156 | 2.8678 | -8.3 | -8.1 | -7.9504 | -81.3454
06/04/2026 | 19:00 | 0 | 0.0892 | 5.216 | -10.6257 | 2.36 | 9.6995 |  | 21.5541 |  | 21.0723 | 9.1107 | 12.245 | -19.98 | -30.8 | 4.4 | 2.484 |  | 3.3099 | -0.1609 | 6.5793 | 6.5196 | 11.6126 | 3.9222 | 0.3681 | 0.8538 |  | -0.9276 | 0.392 | 0.422 | 3.472 | 0 | 2.2 | 0.083 | 0.295 |  | -11.26 |  | -9.6 | -9.57 | 7.164 | 3.9734 | 24.2291 | 26.725 | -21.5127 | -12.164 | -11.9142 | -2.2549 | -2.1564 | -15.077 | -12.5339 | 16.7823 | 17.5337 | 19.1082 | 10.5697 | -4.7 | -4.7 | -17.1323 | -17.3425 | -2.4493 |  | 7.5396 | 8.0447 | 3.1103 | 2.1512 | -81.1487 | 86.7641 | 86.642 | 1.4756 | -38.6019 |  |  |  | 27.5835 | 12.62 | 12.22 | -7.79 | 7.07 | -17.5442 | -17.5442 | 23.2505 | 22.672 | -4.442 | 11.0874 | 10.8862 | 7.3588 |  |  |  | 0 | -1.3 | -4.71 | 38.0996 | 38.2376 | 36.0319 | 46.9629 | 47.6044 | -17.9077 | -46.6016 | -9.6874 | 3.7855 | 32.84 | 13.31 | 16.2549 | 15.0421 | -14.7632 |  |  |  | 18.5353 |  |  | -44.6 | -45.5 | -3.5474 | 18.8 | 18.1421 | 23.7558 | 12.31 | -3.82 | 13.733 | -19.3461 | -2.9 | -2.99 | 20.76 | 12.43 | -21 | -10.6818 | -38.7113 | -37.3545 | 39.36 | 8.5927 | -1.8471 | -1.2611 | -20.7054 | -31.8769 | -14.454 | -72.2767 | -52.4239 |  | -7.2167 | -6.286 | 20.4847 | -0.6302 | -1.2229 | -34.82 | -26.9421 | -26.5062 | 15.5499 | 12.9 | 2.78 | 0 | 5.3324 | -1.2586 | -10.0196 | -10.0396 | 6.3047 | 16.3998 | -23.9224 | 3.2354 |  | 2.9184 | 2.7209 | 2.4642 | 0 | 5.0237 | 5.0237 | 21.0995 | 19.4522 | 19.4561 | 26.0051 | 34.5161 | 14.4546 | -14.55 | -2.2097 | 0.3161 | 1.2 | -0.12 | -14.1088 |  | 6.623 | 0.076 |  | 20.59 | -42.5229 | -32.5464 | -2.68 | 29.2415 |  | 21.936 | -5.4952 | -6.1204 | 3.7376 |  |  | -11.5238 | -37.0875 | 5.8625 | -18.151 | 1.7441 | 2.0105 | 149.4232 | -4.8957 | -10.049 | -7.4552 |  | 9.2746 | 9.4707 | 2.9253 | -12.1335 | -11.4731 |  |  | -31.4745 | 45.9054 | 76.7436 | -12.5978 | 38.9692 |  | -9.015 | 0 | 0 |  |  | -23.1856 | -22.6363 | -15.3764 | -15.4326 | 10.83 | 11.05 | -24.4 | -24.8 | -0.0339 | -3.68 | 27.1817 | 14.1092 | 14.0031 | -14.4 | -26.9 | 7.4 | 6.8 | -18.0636 | -18.1638 | -136.0137 | 58.8619 | -278.9203 | -12.7878 | -18.9142 | 102.7151 | 65.1345 | 114.7344 | 75.1213 | 35.3846 | 11.2073 | 12.2295 | -2.825 | 225.3623 | -173.5218 | 56.0825 | -44.3484 | -1.803 |  | -7.44 | -2.53 | -2.536 | 2.48 | 1.44 | -4.6089 | -7.7043 | 2.2568 | -1.7563 | 3.3 | 1.448 | 0.717 |  |  | 5.8154 | 3.9607 | 4.5286 |  | 10.8 | 11.058 | 0.69 |  |  | -16.0306 | -20.5677 | 0.958 | 11.4333 | -15.4736 | 2.7647 | -5.1 | -11.6 | -12.3987 | -79.6981
06/04/2026 | 19:30 | 0 | 0.1523 | 5.1811 | -10.7746 | 2.2785 | 9.5728 |  | 21.0583 |  | 20.8327 | 8.9357 | 12.0442 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 3.3902 | -0.0511 | 6.4211 | 6.3644 | 11.2724 | 3.513 | 0.1567 | 0.8634 |  | -0.802 | 0.393 | 0.405 | 3.786 | 0 | -2.2 | 0.109 | 0.309 |  | -12.85 |  | -8.92 | -8.91 | 7.4907 | 3.8471 | 24.3921 | 26.6543 | -21.0557 | -14.0231 | -13.6063 | -2.3928 | -2.4163 | -14.5439 | -11.7981 | 18.0005 | 18.7749 | 16.5926 | 0.4543 | -1.1 | -1.1 | -15.0617 | -15.3823 | -2.3906 |  | 8.6933 | 8.2926 | 3.2971 | 2.2335 | -83.8038 | 84.933 | 84.994 | 6.4778 | -45.3173 |  |  |  | 27.5735 | 12.46 | 11.94 | -8.47 | 6.82 | -16.3386 | -16.3386 | 22.1531 | 20.7992 | -3.9258 | 10.8775 | 10.4558 | 8.6875 | 0 |  |  | -1 | -2.3 | -4.52 | 37.4087 | 37.3754 | 34.9633 | 49.6534 | 50.0067 | -19.4009 | -46.597 | -11.3233 | 3.7663 | 32.46 | 13.04 | 15.6299 | 14.3585 | -14.3943 |  |  |  | 19.232 |  |  |  | -43 | -3.7585 | 17.2 | 18.2999 | 21.9003 | 11.26 | -3.93 | 13.3765 | -20.1911 | -2.74 | -2.75 | 21.81 | 12.03 | -21.3273 | -11.2273 | -38.0753 | -36.2 | 36.4588 | 6.8104 | -3.1678 | -2.7407 | -18.5093 | -28.7199 | -14.356 | -77.6418 | -47.3425 |  | -6.2201 | -5.6392 | 17.0666 | -0.7168 | -1.7855 | -20.484 | -27.9525 | -27.7398 | 12.2875 | 0 | 2.62 | 0 | 5.184 | -0.159 | -10.6601 | -10.8646 | 6.2329 | 14.1652 | -21.059 | 3.6401 |  | 3.4434 | 2.8547 | 2.7672 | 0 | 3.3491 | 3.5166 | 24.1137 | 18.328 | 18.5517 | 26.8365 | 36.2918 | 13.6147 | -14.48 | -1.9094 | 0.2804 | 1.2 | 0.65 | -13.4051 |  | 6.639 | -0.101 |  | 21.88 | -42.548 | -32.9148 | -2.62 | 30.7072 |  | 22.278 | -5.2571 | -5.7927 | 3.748 |  |  |  | -35.7598 | 5.503 | -18.7533 | 1.2049 | 2.1572 | 145.4725 | -5.0928 | -10.6712 | -7.4031 | 1.5989 | 9.3039 | 9.4707 | 1.3027 | -12.0948 | -9.9665 |  |  | -33.5681 | 44.2087 | 79.4134 | -12.1366 | 39.2278 |  | -7.8909 | 0 | 0 |  |  | -23.2461 | -22.6473 | -14.6179 | -14.4779 | 10.77 | 10.96 | -23.3 | -23.3 | -0.0174 | -4.4 | 24.8647 | 13.5498 | 13.5179 | -14.8 | -25.6 | 7.7 | 7.2 | -18.1017 | -18.0864 | -140.7757 | 61.7005 | -278.4423 | -14.1795 | -21.8201 | 106.4434 | 58.0681 | 117.0069 | 75.8896 | 42.6684 | 10.5289 | 10.3364 | -4.7076 | 226.963 | -174.1891 | 54.2419 | -43.5263 | -1.6394 |  | -6.72 | -2.48 | -2.484 | 1.84 | 1.52 | -4.4957 | -7.9973 | 1.9364 | -1.8723 | 3 | 2.582 | 1.499 |  |  | 4.217 | 3.4516 | 4.4654 |  | 9.9 | 12.2189 | 0.74 |  | 0 | -14.6079 | -20.4232 | 0 | 11.3193 | -15.8486 | 4.17 | -4.5 | -12.4 | -7.5041 | -83.3996
06/04/2026 | 20:00 | 0 | 0.2386 | 4.9866 | -10.508 | 2.4065 | 9.2931 |  | 20.2787 |  | 20.5278 | 8.6787 | 11.7247 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 3.328 | -0.0805 | 6.0034 | 5.985 | 10.3998 | 2.956 | 0.2522 | 0.869 |  | -0.8697 | 0.428 | 0.45 | 3.369 | -2.22 | -2.2 | 0.239 | 0.296 |  | -11.39 |  | -10.29 | -10.33 | 7.7335 | 3.8062 | 23.8203 | 25.9387 | -21.3953 | -8.7173 | -8.2999 | -1.211 | -1.1649 | -16.0982 | -13.6097 | 18.1574 | 18.9083 | 11.2488 | -0.6009 | -1.5 | -1.4 | -20.2981 | -20.1667 | -2.0169 |  | 0.0634 | 7.3754 | 2.7501 | 2.0416 | -80.9045 | 87.3745 | 87.4355 | 12.5997 | -43.577 |  |  |  | 26.5755 | 12.21 | 11.74 | -8.76 | 6.28 | -14.4632 | -14.1953 | 21.2445 | 19.6738 | -2.9563 | 5.2815 | 5.0253 | -0.1853 |  |  |  | -1.2 | -2.5 | -4.53 | 34.0742 | 34.0266 | 32.1494 | 45.3231 | 45.8175 | -11.4208 | -49.8967 | 0 | 3.561 | 31.15 | 12.41 | 14.8486 | 13.6749 | -14.266 |  |  |  | 28.0192 |  |  | -42.2 | -41.4 | -3.8135 | 15.8 | 17.3536 | 20.787 | 10.14 | -3.79 | 12.834 | -28.5891 | -2.27 | -1.77 | 18.06 | 12.09 | -28.1636 | -14.3545 | -36.1242 | -35.2818 | 32.217 | 2.3376 | -7.9602 | -7.8436 | -20.544 | -30.2813 | -14.608 | -79.5678 | -48.2191 |  | -6.8491 | -6.0526 | 20.6969 | 0.1507 | 0.8153 | -34.82 | -26.3812 | -26.1558 | 14.5962 | 12.91 | 2.76 | 0 | 4.9556 | 2.4318 | -11.2336 | -11.4745 | 7.1341 | 14.1764 | -24.7639 | 3.4519 |  | 3.2373 | 2.8247 | 2.7477 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 25.4534 | 17.123 | 16.8293 | 27.7911 | 36.7883 | 12.7309 | -14.33 | -2.3159 | 0.2364 | 1.16 | 0.94 | -12.2244 |  | 6.564 | 0.158 |  | 22.41 | -43.1781 | -33.3415 | -1.49 | 30.6488 |  | 20.9141 | -5.792 | -6.38 | 3.6012 |  |  | -11.8033 | -37.0425 | 4.8977 | -18.6168 | 0.9653 | 2.0616 | 144.9734 | -5.0195 | -8.182 | -7.8635 | 1.7207 | 9.0548 | 9.2809 | 1 | -11.0859 | -10.1492 |  |  | -28.9095 | 42.6685 | 77.4333 | -11.7221 | 39.44 |  | -8.5719 | -11.242 | -11.2007 |  |  | -24.894 | -24.2898 | -14.1992 | -14.1064 | 10.81 | 11.14 | -24.3 | -24.6 | -0.0687 | -3.2 | 29.702 | 12.9692 | 12.5989 | -14.8 | -27.4 | 8.6 | 8.1 |  |  | -136.1904 | 57.682 | -279.2794 | -12.7923 | -21.8065 | 101.9508 | 58.654 | 116.5089 | 76.6707 | 35.4412 | 8.7854 | 9.533 | -6.7758 | 227.6736 | -175.5766 | 51.2629 | -43.8081 | -1.615 |  | -7.04 | -2.453 | -2.459 | 2.16 | 1.12 | -4.0295 | -7.4113 | 2.3758 | -2.0188 | 2.6 | 1.029 | -0.608 |  |  | 4.3024 | 4.0198 | 3.0465 |  | 11.1 | 12.7986 | 0.78 |  | 0 | -16.3764 | -20.8259 | 0 | 11.9542 | -15.4278 | 2.1675 | -5.2 | -11.3 | -6.2158 | -84.4835
06/04/2026 | 20:30 | 0 | 0.5373 | 4.7731 | -10.4043 | 2.9747 | 9.0186 |  | 19.43 |  | 18.9312 | 7.9508 | 11.1224 | -17.76 |  | 4.4 | 1.656 |  | 3.2142 | 0.4788 | 5.7332 | 5.6704 | 10.082 | 3.3997 | 0.2925 | 0.8797 |  | -0.8528 | 0.287 | 0.292 | 3.554 |  |  | 0.285 | 0.306 |  | -12.1 | -10 | -10.76 | -10.78 | 8.62 | 3.6407 | 22.4126 | 24.6546 | -19.4379 | -9.2105 | -8.9927 | -0.193 | -0.0826 | -16.4616 | -13.9603 | 19.4311 | 20.5411 | 8.4562 | 0.7395 | -2.4 | -2.4 | -21.2106 | -20.8877 | -2.0499 |  | -0.9152 | 7.3347 | 2.7375 | 1.9172 | -89.1751 | 88.6868 | 88.7783 | 14.392 | -52.0732 |  |  |  | 25.5077 | 12.21 | 11.4 | -9.63 | 5.89 | -12.1859 | -12.3199 | 19.6884 | 18.6944 | -2.2452 | 2.8855 | 2.7376 | -1.1045 |  |  |  | -1.8 | -2.6 | -4.54 | 32.4422 | 32.4824 | 30.4287 | 46.4775 | 47.1229 | -11.4921 | -50.6547 |  | 3.4051 | 29.8 | 11.8 | 14.6924 | 13.4796 | -14.0466 |  |  |  | 27.2675 |  |  |  |  | -3.8232 | 13.9 | 16.0918 | 18.746 | 8.68 | -3.57 | 12.9735 | -28.3966 | -3.03 | -2.99 | 19.96 | 12.3 | -29.6364 | -14.5182 | -34.868 | -33.3 | 30.8522 | 0.1659 | -9.6665 | -9.3007 | -18.1343 | -27.392 | -14.685 | -85.2451 | -42.2589 |  | -6.5711 | -6.2118 | 16.2836 | -2.3094 | -2.5947 | -14.852 | -26.991 | -26.8032 | 9.9659 | 0 | 0 | 0 | 4.6646 | -1.3683 | -11.8817 | -12.0704 | 7.6095 | 11.6395 | -20.8467 | 3.5222 |  | 3.3057 | 3.2534 | 3.544 | 0 | -0.3349 | 0 | 26.1232 | 15.3905 | 14.7722 | 28.5446 | 37.7131 | 12.0327 | -14.13 | -1.8215 | 0.2804 | 1.17 | 1.7 | -11.7371 |  | 6.604 | 0.142 |  | 22.98 | -43.8958 | -34.4168 | -1.85 | 31.7395 |  | 20.5734 | -5.975 | -6.5885 | 3.5217 |  |  | -12.5576 | -38.2468 | 5.5577 | -18.6035 | 4.5839 | 3.7107 | 147.2612 | -5.2267 | -8.1911 | -7.8396 | 0.6423 | 8.6886 | 8.9328 | 0.1472 | -11.1414 | -9.1824 |  |  | -25.8167 | 40.3526 | 78.5043 | -10.586 | 41.0174 |  | -8.3813 | 0 | 0 |  |  | -24.526 | -24.2733 | -14.1897 | -14.3441 | 11.46 | 11.56 | -23.9 | -23.7 | -0.1053 | -3.68 | 26.6437 | 13.7274 | 13.6113 | -15.2 | -26.9 | 9 | 8.5 |  |  | -137.2159 | 55.4917 | -279.005 | -14.7609 | -22.5983 | 105.3289 | 62.2804 | 116.8545 | 76.4834 | 39.3006 | 11.2485 | 12.2428 | -5.304 | 225.3123 | -175.0891 | 54.5847 | -41.5707 | -2.8821 |  | -7.04 | -2.47 | -2.476 | 1.84 | 1.12 | -3.6531 | -7.3808 | 2.1408 | -1.6098 | 2.4 | 0.02 | -0.105 |  |  | 3.6762 | 4.5881 | 3.1063 |  | 11.2 | 13.1133 | 0.54 |  | 0 | -15.7375 | -20.1075 | 0 | 11.6593 | -15.5231 | 3.02 | -4.4 | -11.9 | -0.9823 | -88.5956
06/04/2026 | 21:00 | 0 | 0.6706 | 4.611 | -10.0696 | 3.4646 | 8.7691 |  | 18.872 |  | 18.6132 | 7.6888 | 10.7634 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.282 | -0.1139 | 5.5062 | 5.2213 | 9.3608 | 3.5962 | 0.5149 | 0.8826 |  | -0.7985 | 0.389 | 0.426 | 3.337 | -4.44 |  | 0.071 | 0.294 |  | -11.07 |  | -10.64 | -10.56 | 8.6892 | 3.7331 | 23.1522 | 24.9306 | -23.4446 | -10.4007 | -9.6546 | 12.2371 | 17.1675 | -19.1566 | -16.3877 | 21.7806 | 30.2253 | 8.0953 | -0.8477 | -1.5 | -1.5 | -18.7183 | -18.6105 | -1.9679 |  | -1.6505 | 6.9843 | 2.8806 | 1.9525 | -70.0094 | 86.0622 | 86.1537 | 11.7884 | -47.1525 |  |  |  | 24.4898 | 12.16 | 11.31 | -10.1 | 5.6 | -12.0519 | -12.1859 | 20.2064 | 17.9482 | -1.9147 | 6.14 | 6.1266 | -1.8037 |  |  |  | -3.8 | -4.9 | -4.44 | 32.0121 | 32.5598 | 30.6605 | 45.5929 | 46.0268 | -10.524 | -50.2628 | 0 | 3.9229 | 30.29 | 11.73 | 13.7549 | 12.6007 | -13.5387 |  |  |  | 25.544 |  |  | -38.3 | -38.2 | -3.8904 | 12.5 | 15.7764 | 17.0761 | 7.53 | -3.65 | 12.7565 | -26.4765 | -3 | -3.02 | 18.72 | 10.8 | -27.2364 | -13.5818 | -32.7798 | -31.9727 | 29.8103 | -0.2247 | -9.9716 | -10.1438 | -19.131 | -28.3959 | -14.723 | -82.409 | -45.335 |  | -6.9976 | -6.113 | 18.4319 | -0.2395 | -0.6588 | -28.164 | -25.934 | -25.5393 | 11.3833 | 12.91 | -4.29 | 0 | 4.6529 | 2.6955 | -11.8295 | -11.8635 | 7.8374 | 12.1558 | -24.048 | 3.6999 |  | 3.3914 | 4.3059 | 5.003 | 4.2539 | -0.3349 | -0.5024 | 25.6208 | 13.3743 | 13.4214 | 27.3912 | 37.0554 | 11.52 | -14.26 | -1.9094 | 0.23 | 1.04 | 1.63 | -11.3764 |  | 6.577 | 0.257 | 2.4463 | 23.26 | -44.4707 | -34.3668 | -1.94 | 31.7632 |  | 21.2348 | -5.4757 | -6.0462 | 3.4428 |  |  | -12.74 | -35.9197 | 6.1714 | -19.7674 | 4.9635 | 4.7514 | 151.3896 | -5.504 | -8.7119 | -7.4068 | 1.1748 | 8.4469 | 8.5848 | 1 | -10.6677 | -9.201 |  |  | -27.2849 | 39.9594 | 80.4801 | -11.0174 | 40.1839 |  | -8.5452 | 0 | 0 |  |  | -23.5756 | -22.8011 | -12.3012 | -12.5968 | 10.2 | 10.41 | -25.7 | -24.9 | 0.0357 | -3.92 | 17.9813 | 18.0561 | 17.9375 | -15.7 | -28.2 | 7.7 | 7.2 | -18.1382 | -18.1446 | -134.767 | 57.057 |  | -13.9968 | -22.8614 | 103.4694 | 64.099 | 112.0478 | 72.3582 | 36.3041 | 10.1035 | 9.7146 | -1.5472 | 222.8359 | -170.2446 | 53.0366 | -42.1003 | -4.6864 |  | -6.64 | -2.443 | -2.449 | 1.76 | 0.96 | -3.6382 | -7.3808 | 2.1683 | -1.6403 | 2.5 | -1.438 | 0.012 |  |  | 4.6298 | 4.3238 | 4.2877 |  | 12.3 | 12.6089 | 0.38 |  | 0 | -16.2247 | -20.0404 | 0 | 11.7674 | -14.7968 | 2.3985 | -5.4 | -10.8 | -2.4183 | -87.2728
06/04/2026 | 21:30 | 0 | 0.8136 | 4.1455 | -9.4411 | 4.6581 | 8.281 |  | 17.8664 |  | 17.5326 | 7.2368 | 10.3815 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.5424 | 0.0481 | 4.9524 | 4.8174 | 8.8461 | 3.5157 | 0.8509 | 0.8766 |  | -0.8932 | 0.219 | 0.257 | 3.974 | -4.44 | -4.4 | -0.044 | 0.3 |  | -10.08 |  | -12.07 | -12.12 | 8.2896 | 3.7968 | 22.8162 | 25.1735 | -21.1663 | -8.2189 | -7.9759 | 2.4726 | 1.5332 | -17.287 | -14.7202 | 20.5368 | 21.4256 | 9.2079 | 7.2264 | -3.6 | -3.5 | -22.141 | -22.0816 | -1.8367 |  | -2.0266 | 7.1234 | 2.7059 | 1.9023 | -84.4142 | 90.1822 | 90.3042 | 11.3336 | -54.2463 |  |  |  |  | 12.22 | 10.05 | -10.03 | 9.35 | -14.1953 | -13.7934 | 18.3935 | 17.1766 | -5.9907 | 15.3037 | 15.0425 | -1.4642 |  |  |  | -6.8 | -7.6 | -4.46 | 36.6017 | 37.0416 | 34.5226 | 46.5577 | 46.5228 | -9.5846 | -51.3953 | 0 | 3.4893 | 32.32 | 12.43 | 12.3486 | 11.3312 | -12.7781 |  |  |  | 27.2709 |  |  |  |  | -4.9329 | 10.3 | 15.461 | 14.8495 | 5.98 | -3.81 | 13.392 | -26.334 | -3.21 | -3.18 | 17.95 | 9.78 | -25.8182 | -13.2545 | -33.9658 | -32.8091 | 28.5594 | -2.193 | -12.0168 | -12.005 | -18.3412 | -27.7879 | -15.158 | -78.6437 | -46.0408 |  | -10.5428 | -9.7557 | 17.9203 | -2.7531 | -3.3352 | -26.628 | -27.0407 | -26.9275 | 11.3975 | 12.74 | 0 | 0.1 | 4.3405 | -0.707 | -11.7261 | -11.9903 | 7.7251 | 11.9426 | -24.6055 | 3.6485 |  | 3.3841 | 3.1014 | 3.5651 | 2.5885 | 1.842 | 1.5071 | 25.1184 | 15.2515 | 14.2593 | 27.672 | 37.0992 | 11.52 | -13.92 | -2.1218 | 0.2465 | 0.73 | 1.29 | -11.7064 | 2.8402 | 6.636 | 0.267 | 0 | 23.92 | -43.9794 | -34.9005 | -2.02 | 32.1981 |  | 21.5296 | -5.2235 | -5.8014 | 3.3152 |  |  |  | -35.096 | 7.496 | -20.6302 | 5.4353 | 5.9379 | 151.7998 | -5.9519 | -9.1525 | -7.238 | 1.2741 | 8.1466 | 8.2842 | 0.6304 | -12.332 | -11.0253 |  | 0 | -25.9133 | 40.7094 | 77.6808 | -11.4217 | 40.9028 |  | -9.4474 | -9.6294 | -11.2879 |  | 18.832 | -23.1417 | -22.7956 | -12.5424 | -12.0354 | 9.6 | 9.81 | -26.3 | -26.4 | 0.195 | -4.88 | 21.0742 | 17.3139 | 17.725 | -16.1 | -29.7 | 8.5 | 7.6 |  |  | -135.7627 | 58.6747 | -281.4586 | -14.4672 | -24.4294 | 100.2598 | 67.7978 | 117.2598 | 71.9052 | 29.8504 | 9.3394 | 7.2973 | -6.3413 | 222.2777 | -172.8828 | 50.5797 | -39.8624 | -3.5145 |  | -6.56 | -2.409 | -2.419 | 1.2 | 0.8 | -3.3954 | -6.5324 | 2.2568 | -1.7258 | 2.2 | -1.348 | -1.028 | 0.8889 | 0.883 | 3.7029 | 3.1479 | 3.3783 |  | 13.1 | 12.6662 | 0.3 |  | 0 | -16.0645 | -19.8691 | 1.3861 | 11.6549 | -14.6432 | 2.0251 | -6.5 | -9.4 | -4.178 | -88.811
06/04/2026 | 22:00 | 0 | 1.1152 | 3.7761 | -8.9551 | 5.8039 | 7.2875 |  | 16.6359 |  | 16.5256 | 6.8468 | 9.9052 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.5342 | 0.0007 | 4.5152 | 4.3985 | 7.9174 | 3.6189 | 0.8756 | 0.9344 |  | -0.781 | 0.042 | 0.052 | 3.467 | -4.44 | -6.6 | 0.011 | 0.286 |  | -8.63 |  | -12.65 | -12.68 | 7.8861 | 4.0739 | 22.7664 | 25.0048 | -19.9575 | -7.8839 | -7.6469 | 0.871 | 1.096 | -17.0111 | -14.6598 | 19.0706 | 19.7738 | 13.0293 | 9.0117 | -4.4 | -4.4 | -23.289 | -22.8256 | -1.8217 |  | -1.9045 | 7.0163 | 2.7395 | 1.9158 | -94.5463 | 89.9685 | 89.9991 | 2.328 | -65.647 |  |  |  | 23.6216 | 12.07 | 9.55 | -10.58 | 9.2 | -18.08 | -17.5442 | 14.8959 | 13.0554 | -7.8883 | 26.376 | 26.3649 | -1.9399 | 0 |  |  | -9.7 | -10.3 | -4.21 | 39.0056 | 39.1574 | 37.0635 | 48.1405 | 48.8712 | -10.5855 | -51.7028 |  | 3.4469 | 31.87 | 12.32 | 11.4111 | 10.257 | -12.0791 |  |  |  | 19.8217 |  |  | -37.9 | -38.3 | -4.2468 | 8.4 | 14.8301 | 12.9941 | 4.54 | -3.99 | 14.1825 | -19.4861 | -3.07 | -3.08 | 17.18 | 8.37 | -18.4182 | -9.6273 | -32.4085 | -31.2636 | 30.6451 | -0.5325 | -10.6 | -10.477 | -19.134 | -27.6757 | -14.917 | -72.964 | -46.8607 |  | -10.3568 | -9.7358 | 18.6545 | -2.9545 | -3.3371 | -28.164 | -26.6226 | -26.6139 | 10.9661 | 12.87 | -1.59 | 0.1 | 4.038 | 0.2763 | -11.8879 | -12.0593 | 7.5588 | 11.9142 | -25.5665 | 3.8798 |  | 3.6184 | 3.1078 | 3.4064 | 0 | 6.1959 | 5.6935 | 25.6208 | 12.955 | 12.737 | 27.1154 | 35.6164 | 12.2329 | -13.38 | -1.6109 | 0.2538 | 0.7 | 1.87 | -11.609 |  | 6.725 | 0.234 | 2.1818 | 23.97 | -42.2816 | -33.5891 | -1.89 | 31.6627 |  | 21.2127 | -4.7626 | -5.2461 | 3.157 |  |  | -11.9824 | -35.8154 | 6.7479 | -21.2114 | 4.8567 | 4.4133 | 148.3951 | -6.4196 | -10.04 | -6.9525 | 1.3228 |  |  | 1 | [7 empty] | -12.8765 | 39.158 |  | -7.279 | 0 | -11.1989 | 19.7329 |  | -23.6745 | -23.0043 | -10.4241 | -10.346 | 8 | 8.15 | -25.4 | -25.6 | 0.195 | -6.32 | 20.414 | 18.2178 | 17.4923 | -16.9 | -28.2 | 8.8 | 8.1 |  |  | -132.2668 | 57.3839 | -282.1274 | -16.09 | -24.2099 | 100.1105 | 68.6962 | 114.9759 | 68.832 | 32.4211 | 5.3076 | 4.1801 | -4.1883 | 217.3747 | -170.7798 | 45.3797 | -36.9098 | -3.49 |  | -5.84 | -2.335 | -2.338 | 0.56 | 0.8 | -2.663 | -6.9993 | 2.8153 | -1.4939 | 1.5 | -2.064 | -1.356 |  |  | 4.6687 | 3.974 | 3.4814 |  | 12.5 | 12.7322 | 0.23 |  |  | -17.4995 | -20.9053 | 2.0618 | 12.9328 | -15.5499 | 2.3076 | -5.8 | -10.1 | -7.4524 | -86.6862
06/04/2026 | 22:30 | 0 | 1.4512 | 3.19 | -8.0925 | 7.3303 | 6.8757 |  | 15.8782 |  | 16.9256 | 6.7018 | 6.2893 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.4401 | 0.5771 | 3.7995 | 3.687 | 6.6095 | 3.1138 | 0.9173 | 0.8897 |  | -0.7665 | -0.097 | -0.074 | 3.52 | -6.66 | -8.8 | 0.187 | 0.28 |  | -9.12 |  | -13.12 | -12.98 | 7.6046 | 4.1852 | 21.8627 | 24.3839 | -20.0595 | -8.5721 | -8.496 | 1.0999 | 1.3608 | -17.3052 | -15.1042 | 20.3758 | 21.4006 | 10.0122 | 8.3871 | -4.1 | -4.1 | -23.8489 | -23.2806 | -1.8458 |  | -2.4595 | 7.1818 | 2.6677 | 1.7738 | -104.4038 | 88.9309 | 88.9614 | 5.4995 | -79.524 |  |  |  | 21.6556 | 11.63 | 8.84 | -11.66 | 8.63 | -18.3479 | -17.8121 | 16.6682 | 14.6099 | -6.9228 | 32.5839 | 31.9781 | -2.0365 |  |  |  | -13.5 | -13.7 | -4.15 | 38.533 | 38.6868 | 36.818 | 51.3422 | 52.0601 | -11.5706 | -53.0648 | -4.1228 | 3.26 | 30.22 | 11.56 | 10.4736 | 9.4757 | -11.7682 |  |  |  | 17.2704 |  |  | -37.5 | -37.7 | -4.314 | 6.3 | 13.5684 | 10.7675 | 2.99 | -3.8 | 14.4305 | -18.351 | -7.95 | -8.11 | 24.35 | 7.78 | -19.7818 | -10.0545 | -32.2754 | -31.3182 | 28.6146 | -1.606 | -10.9202 | -10.0222 | -17.3974 | -25 | -14.865 | -76.1843 | -41.1014 |  | -10.2267 | -9.4722 | 18.787 | -6.3544 | -6.6544 | -23.044 | -26.8405 | -26.4318 | 11.6506 | 19.51 | -4.83 | -1.7 | 3.6545 | -4.0924 | -11.2624 | -11.4698 | 7.4122 | 12.0984 | -25.3304 | 3.7441 |  | 3.5109 | 3.9399 | 3.6037 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | 24.7835 | 12.6017 | 12.7132 | 28.4433 | 37.7836 | 14.6401 | -12.24 | -1.4168 | 0.2181 | 1.06 | -0.07 | -14.7996 |  | 6.755 | 0.285 |  | 23.29 | -42.9029 | -33.1865 | -1.75 | 31.7231 |  | 20.3231 | -4.5521 | -4.9967 | 2.9027 |  |  | -11.6143 | -36.3289 | 7.0376 | -21.649 | 4.4242 | 4.078 | 144.0549 | -6.9639 | -9.193 | -7.3565 | 1.7311 | [6 empty] | 0 | -26.6386 | 41.5906 | 72.6919 | -12.9066 | 39.0669 |  | -7.7622 | 0 | 0 |  |  | -25.3005 | -24.7512 | -10.9539 | -11.0753 | 10.09 | 10.14 | -24.5 | -24.2 | 0.0357 | -6.8 | 21.6614 | 17.7282 | 17.9448 | -17.4 | -26.9 | 10.3 | 9.8 |  |  | -130.1878 | 62.0903 | -284.1717 | -19.3533 | -24.79 | 97.1813 | 66.841 | 120.6911 | 71.3767 | 30.1852 | 7.827 | 7.6127 | -8.4013 | 220.0882 | -173.658 | 40.7055 | -36.0387 | -3.0701 |  | -4.24 | -2.23 | -2.236 | -0.64 | 1.84 | -2.1675 | -7.8508 | 2.1683 | -0.7889 | 1.7 | -0.451 | 0.46 | 2.2553 | 2.6455 | 4.817 | 3.7783 | 3.5268 |  | 11.3 | 11.5402 | 0.2 |  |  | -16.8497 | -20.7134 | 1.6731 | 12.657 | -15.7822 | 2.619 | -4.5 | -11.6 | -4.9437 | -88.6086
06/04/2026 | 23:00 | 0 | 2.0803 | 2.6133 | -7.5652 | 2.5659 | 6.2055 |  | 14.1507 |  | 15.3423 | 5.8988 | 5.6219 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8809 | -6.3304 | 3.3558 | 3.2942 | 5.9248 | 3.2747 | 0.6421 | 0.8919 |  | -0.8146 | -0.332 | -0.298 | 3.634 | -6.66 | -13.2 | 0.039 | 0.268 |  | -9.76 |  | -13.05 | -12.97 | 6.4156 | 4.1046 | 20.3961 | 22.5646 | -16.3756 | -7.1377 | -6.6296 | 15.2819 | 8.8595 | -18.6151 | -16.2115 | 31.507 | 32.2366 | -3.3511 | 7.9139 | -3.9 | -3.9 | -25.0613 | -23.7402 | -1.7908 |  | 1.0077 | 6.363 | 2.4771 | 1.7657 | -103.6713 | 75.5943 | 75.5638 | -5.5269 | -110.54 |  |  |  | 17.6937 | 9.29 | 8.45 | -9.02 | 6.6 | -19.0177 | -18.8838 | 17.6885 | 16.1555 | -6.6698 | 1.8243 | 1.4228 | 1.04 |  |  |  | -14.2 | -14.2 | -3.81 | 26.2752 | 26.3982 | 24.6793 | 51.9411 | 51.9909 | -12.9909 | -50.5303 | -5.8703 | 2.9791 | 29.36 | 11.22 | 9.6924 | 8.4991 | -10.9007 |  |  |  | 7.5634 |  |  | -30.1 | -31.8 | -4.3933 | 4.5 | 14.6724 | 8.7265 | 1.51 | -4.57 | 14.5855 | -8.5805 | -8.33 | -8.58 | 24.6 | 5.76 | -10.1091 | -5.3818 | -29.5618 | -27.9636 | 28.5124 | -0.5723 | -8.9851 | -8.2399 | -13.3959 | -19.6406 | -13.804 | -70.5618 | -42.0315 |  | -10.3682 | -8.9167 | 16.1028 | -7.041 | -7.5483 | 0.528 | -27.0713 | -26.9591 | 6.4299 | 0 | -3.82 | 2 | 3.3928 | -6.6713 | -10.9282 | -11.2497 | 7.1566 | 5.2721 | -22.1999 | 3.8217 |  | 3.697 | 3.3766 | 3.6998 | 2.9252 | 6.6983 | 6.0284 | 26.9605 | 10.0495 | 9.7413 | 30.4841 | 38.9286 | 13.2436 | -13.09 | -1.523 | 0.2007 | 0.87 | 0.61 | -13.0694 |  | 6.831 | -0.003 | 0 | 23.53 | -42.8744 | -34.4982 | -1.82 | 31.9539 |  | 15.2358 | -2.1873 | -2.3054 | 2.6856 |  |  | -10.6311 | -38.2974 | 6.0268 | -18.6587 | 5.058 | 5.126 | 137.1038 | -5.1489 | -9.4101 | 11.027 | 1.6232 |  |  | 1.0521 | [7 empty] | -13.5194 | 38.6044 |  | -6.5449 | 0 | -11.0418 |  |  | -25.3225 | -24.4656 | -6.7774 | -6.9482 | 9.06 | 9.14 | -23.6 | -23.7 | 0.0357 | -7.6 | 20.8662 | 17.5974 | 17.8202 | -17.8 | -25.6 | 10.3 | 9.8 |  |  | -128.3914 | 55.1751 | -281.9508 | -17.1888 | -26.1492 | 96.5442 | 69.7595 | 120.9822 | 70.6606 | 29.7802 | 6.3211 | 4.6441 | -9.2773 | 216.732 | -174.2195 | 40.8137 | -34.0507 | -2.8113 |  | -3.76 | -2.215 | -2.23 | -1.44 | 3.52 | -2.9189 | -9.0227 | 2.8153 | -0.1144 | 1.9 | 0.524 | -0.927 | 2.7137 | 3.2418 | 3.7345 | 4.2114 | 3.2903 |  | 10.4 | 11.67 | 0.12 |  |  | -17.3995 | -20.7141 | 2.6317 | 13.0437 | -17.0729 | 2.7694 | -3.6 | -11.6 | -4.4096 | -101.7687
06/04/2026 | 23:30 | 0 | 2.2635 | 2.2436 | -7.2317 | 3.2864 | 5.4377 |  | 13.3364 |  | 15.131 | 5.9058 | 5.735 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.1166 | -6.0314 | 3.5245 | 3.4205 | 5.8441 | 3.6613 | 0.8521 | 0.889 |  | -1.1301 | -0.47 | -0.456 | 3.194 | -8.88 | -11 | -0.016 | 0.256 |  | -10.59 |  | -13.31 | -13.32 | 4.8605 | 3.1058 | 18.8901 | 21.066 | -13.3926 | -6.8215 | -6.6529 | 2.7729 | 1.7729 | -16.9316 | -15.1315 | 24.1922 | 25.3594 | -13.2101 | 9.3338 | -4.8 | -4.7 | -26.7538 | -26.5588 | -1.9645 |  | -1.2509 | 6.4608 | 0 | 1.7578 | -116.6112 | 78.0358 | 78.0663 | -2.708 | -122.3632 |  |  |  | 17.8434 | 9.47 | 8.37 | -9.25 | 6.97 | -16.8744 | -17.0084 | 16.8335 | 15.2122 | -6.1559 | -0.39 | -0.3084 | -0.406 |  |  |  | -17.6 | -17.2 | -3.64 | 23.5973 | 23.8875 | 22.2209 | 55.7497 | 55.987 | -13.3834 | -53.5107 | -6.1511 | 3.0226 | 28.3 | 10.81 | 8.4424 | 7.3273 | -10.209 |  |  |  | 8.044 |  |  | -32.4 |  | -4.5386 | 3.2 | 13.4107 | 7.4277 | 0.54 | -4.35 | 13.051 | -10.2181 | -7.77 | -7.91 | 21.85 | 3.95 | -11.6545 | -6.2273 | -28.0941 | -27.2455 | 22.3791 | -5.8364 | -13.0626 | -12.9317 | -14.8908 | -17.2306 | -12.755 | -80.1408 | -42.394 |  | -9.6924 | -8.6605 | 17.9619 | -9.9753 | -8.8074 | 9.232 | -27.5651 | -27.3962 | 4.9789 | 0 | -12.61 | -0.3 | 3.254 | -10.4172 | -11.2401 | -11.3009 | 7.9872 | 5.6085 | -21.7279 | 3.7784 |  | 3.4959 | 3.7438 | 3.5379 | 2.8479 | 5.1911 | 5.5261 | 27.6303 | 8.765 | 8.5914 | 33.1065 | 40.6346 | 13.6147 | -12.56 | -1.4186 | 0.2273 | 0.74 | -0.38 | -13.1627 |  | 6.987 | 0.142 |  | 23.4 | -44.2394 | -34.3749 | -1.9 | 31.6252 |  | 14.527 | -1.9193 | -2.0481 | 2.4397 |  |  | -10.5199 | -37.1375 | 7.6079 | -18.9242 | 4.7282 | 5.0323 | 132.4215 | -5.4755 | -9.2708 | 10.7647 | 2.0622 | 6.5197 | 6.5508 | 1.4564 | -14.4098 | -12.9242 |  | 0 | -18.3918 | 32.4127 | 76.2044 | -14.4069 | 37.1703 |  | -5.5915 | 0 | 0 |  |  | -27.4044 | -26.7562 | -6.5928 | -6.7462 | 8.51 | 8.59 | -24.4 | -24.5 | 0.0357 | -8.24 | 19.5118 | 19.0174 | 18.6885 | -17.8 | -24.7 | 11.1 | 10.6 | -18.3813 | -18.2576 | -129.9854 | 49.2456 | -283.6588 | -17.6977 | -26.6077 | 88.9343 | 74.0645 | 126.0803 | 68.646 | 24.6226 | 2.3776 | 2.4277 | -12.8161 | 211.4971 | -173.9823 | 33.7532 | -28.2742 | -2.8821 |  | -4 | -2.226 | -2.232 | -1.2 | 2.56 | -2.8066 | -8.5832 | 2.7848 | -0.1144 | 1.4 | -0.255 | -1.466 | 1.9766 | 2.261 | 3.992 | 3.7493 | 3.8957 |  | 9.9 | 12.8911 | 0.01 |  |  | -17.571 | -20.7248 | 2.3114 | 13.7017 | -16.649 | 2.4447 | -3.3 | -11.8 | 0.1599 | -105.5549
07/04/2026 | 00:00 | 0 | 2.5319 | 2.0186 | -6.7876 | 3.1991 | 5.8241 |  | 12.2843 |  | 14.1482 | 5.4678 | 5.2083 | -13.32 |  | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.7238 | -6.4386 | 3.2861 | 3.1273 | 5.5241 | 3.6991 | 0.8708 | 0.8926 |  | -1.0746 | -0.466 | -0.451 | 3.079 | -8.88 | -8.8 | 0.276 | 0.24 |  | -11.14 | -10 | -13.06 | -13.18 | 6.6699 | 3.2641 | 18.1855 | 20.4821 | -13.2132 | -7.2011 | -6.7003 | 0.8975 | 1.0516 | -16.9068 | -14.6294 | 23.4928 | 24.5128 | -9.5017 | 9.8276 | -4.7 | -4.7 | -26.3269 | -26.399 | -1.906 |  | -0.1866 | 6.5383 |  | 1.5045 | -108.6764 | 76.7845 | 76.7845 | -1.3211 | -120.5937 |  |  |  | 16.6359 | 9.26 | 7.8 | -9.87 | 6.75 | -16.3386 | -16.2046 | 16.363 | 14.7728 | -5.4062 | -3.0487 | -2.8129 | -0.3152 |  |  |  | -18.9 | -18.3 | -3.8 | 20.327 | 20.6076 | 19.2497 | 57.8414 | 58.2831 | -12.1416 | -56.0283 | -4.9566 | 2.8395 | 25.69 | 9.62 | 8.1299 | 6.839 | -9.9133 |  |  |  | 8.0328 |  |  | -30 |  | -4.7363 | 2.4 | 12.4644 | 6.4999 | -0.11 | -4.24 | 12.679 | -8.988 | -8.39 | -8.63 | 22.31 | 2 | -11.8364 | -6.0636 | -26.9539 | -26.1909 | 19.2558 | -7.099 | -15.0821 | -15.6415 | -15.5905 | -23.4338 | -13.272 | -82.5074 | -45.163 |  | -9.6186 | -9.017 | 20.0325 | -7.4056 | -8.5934 | -11.78 | -25.8581 | -24.9684 | 6.5677 | 12.16 | -9.99 | 0.6 | 3.2438 | -7.1606 | -10.9835 | -11.0901 | 8.9529 | 8.8422 | -25.5463 | 3.6946 |  | 3.3792 | 3.4555 | 4.342 | 2.7704 | 4.1864 | 4.0189 | 30.9794 | 7.9807 | 7.585 | 33.0561 | 41.0154 | 12.0327 | -12.69 | -2.0156 | 0.1925 | 1.15 | -0.16 | -11.9427 |  | 7.16 | 0.154 |  | 22.94 | -45.2528 | -36.698 | -1.74 | 30.387 |  | 15.2973 | -2.4058 | -2.5426 | 2.2503 |  |  | -10.6614 | -34.3031 | 6.9192 | -18.4786 | 5.5777 | 4.1331 | 148.4069 | -4.0627 | -9.3932 | 11.0762 | 0.9027 | 6.5197 | 6.5508 | 0 | -15.1624 | -13.7826 |  |  | -15.1497 | 30.6919 | 76.2174 | -16.2713 | 35.1898 |  | 0 | 0 | -11.9446 |  |  | -28.3163 | -28.1021 | -7.2616 | -7.0179 | 8.59 | 8.65 | -21.8 | -22.8 | 0.0357 | -8.72 | 23.9232 | 20.4722 | 20.3466 | -16.9 | -23.4 | 14.1 | 13.2 |  | -18.4673 | -133.6349 | 47.1587 | -282.6484 | -10.8571 | -25.6289 | 87.2748 | 83.0919 | 128.9548 | 68.4312 | 20.7662 | 4.2492 | 2.0051 | -16.3082 | 203.2372 | -174.2012 | 25.8037 | -19.2775 | -2.1082 |  | -3.52 | -2.253 | -2.259 | -1.6 | 3.44 | -2.7461 | -9.3736 | 2.9313 | 0.1785 | 2.1 | 2.393 | 0.304 |  |  | 4.2804 | 3.6835 | 3.4141 |  | 7.3 | 12.8632 | 0 |  |  | -18.5831 | -21.511 | 3.4816 | 15.2486 | -17.6507 | 1.8784 | -0.7 | -14.1 | 1.3382 | -110.2662
MÁXIMO |  | 0 | 3.3872 | 5.2633 | -5.3375 | 7.3303 | 12.4773 | 0 | 24.5677 | 0 | 31.7109 | 14.2476 | 17.2284 | -13.32 | -19.8 | 8.8 | 6.624 | -11 | 4.3161 | 1.6965 | 7.9807 | 8.0041 | 13.8004 | 4.7603 | 1.8388 | 2.4297 | 0 | -0.5389 | 0.428 | 0.45 | 3.974 | 4.44 | 2.2 | 1.19 | 0.309 | 0 | -6.86 | -10 | -8.92 | -8.91 | 8.882 | 4.1858 | 27.1522 | 31.2309 | -9.2653 | -4.528 | -4.0975 | 32.6752 | 29.1293 | -7.7478 | -5.0801 | 43.4881 | 47.4514 | 68.3996 | 14.2148 | -1.1 | -1.1 | -15.0617 | -15.3823 | -1.61 | 0 | 14.4949 | 12.2766 | 6.5675 | 4.4269 | -70.0094 | 123.2642 | 122.5013 | 98.144 | -38.6019 | 0 | 0 | 0 | 38.9103 | 15.31 | 13.38 | -2.17 | 17.42 | -12.0519 | -12.1859 | 31.8959 | 30.5895 | 0.1492 | 36.3745 | 36.6752 | 14.2152 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | -2.01 | 53.238 | 53.796 | 50.8429 | 76.3333 | 76.9219 | -9.5846 | -41.0108 | 0 | 4.1311 | 39.69 | 16.79 | 19.8486 | 18.5577 | -5.6213 | 0 | 0 | 0 | 28.0192 | 0 | -7.3676 | -24.1 | -23.9 | -0.0745 | 29.5 | 23.9776 | 34.7031 | 20.75 | -1.8 | 20.6305 | -3.3264 | -2.27 | -1.77 | 34.54 | 18.86 | -6.2727 | -2.6909 | -26.9539 | -26.1909 | 61.8768 | 23.9277 | 15.2379 | 15.7346 | -5.627 | -14.3839 | -12.683 | -47.2488 | -14.7247 | 0 | -6.2201 | -5.6392 | 33.5475 | 4.2494 | 2.7439 | 11.792 | -25.1678 | -24.9684 | 19.7624 | 19.54 | 2.78 | 7.7 | 7.901 | 7.4977 | -8.1565 | -8.4735 | 11.9653 | 19.5073 | -13.9478 | 4.2411 | 0 | 3.9984 | 4.4433 | 5.003 | 4.2539 | 14.2338 | 14.4012 | 32.1516 | 22.5903 | 22.0657 | 33.1065 | 41.0154 | 16.1294 | -9.43 | -0.71 | 0.3161 | 1.5 | 2.21 | 0 | 2.9577 | 7.461 | 0.803 | 2.8155 | 24.92 | -36.6955 | -27.7658 | -1.47 | 35.8337 | 0 | 22.9104 | -1.6154 | -1.6283 | 3.748 | 0.0653 | 0 | -10.1188 | 18.8358 | 11.794 | -18.1158 | 5.8412 | 6.1347 | 157.0574 | -3.5354 | -6.5119 | 12.8804 | 4.4022 | 9.3039 | 9.4707 | 3.4859 | -9.1832 | -7.143 | 0 | 0 | 0 | 50.848 | 96.1607 | -5.9377 | 45.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4781 | 27.919 | -11.3587 | -11.3861 | -1.106 | -1.1176 | 34.11 | 34.89 | -21.6 | -21.6 | 0.3525 | 11.6 | 45.9514 | 28.0157 | 27.9417 | -9.7 | -21 | 14.1 | 13.2 | -17.4974 | -17.4773 | -106.7572 | 75.6664 | -220.1378 | 28.6735 | -11.2891 | 106.4434 | 131.5766 | 162.1357 | 80.008 | 42.6684 | 26.5781 | 25.1679 | 27.52 | 232.7548 | -131.6989 | 108.7145 | -17.2226 | -1.615 | 0 | -2.4 | -2.192 | -2.196 | 2.48 | 5.6 | -1.6878 | -5.9739 | 3.8682 | 2.4918 | 3.3 | 2.582 | 1.578 | 2.7137 | 3.2418 | 5.8154 | 5.1076 | 4.9787 | 0 | 15.7 | 13.1133 | 1.33 | 0 | 3.1549 | -14.3973 | -17.8964 | 6.2367 | 15.2486 | -13.8287 | 5.2949 | 0 | -6.5 | 42.9581 | -70.6117
MÍNIMO |  | 0 | -0.3559 | 0.6262 | -10.7746 | -2.1418 | 3.4608 | 0 | 9.2639 | 0 | 7.1829 | 2.3219 | 3.6965 | -26.64 | -33 | -4.4 | -0.828 | -19.8 | 0.9538 | -13.0288 | 1.8219 | 1.624 | 3.0979 | 1.4715 | -0.5024 | 0.8538 | 0 | -1.4386 | -1.074 | -1.06 | 1.694 | -8.88 | -17.6 | -0.258 | 0.199 | 0 | -13.88 | -10 | -14.87 | -14.87 | 3.0561 | 2.9999 | 10.424 | 12.6571 | -23.4446 | -14.0271 | -13.6063 | -2.3928 | -2.4163 | -21.277 | -17.8757 | 15.4502 | 16.5796 | -15.9421 | -0.8477 | -5.7 | -5.7 | -27.3495 | -27.1945 | -3.389 | 0 | -6.0868 | 1.4381 | 0 | 0.3338 | -263.7714 | 48.3108 | 48.3413 | -28.6516 | -175.5321 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 6.41 | 5.01 | -16.23 | -0.7 | -26.2514 | -26.7872 | 14.8959 | 13.0554 | -9.491 | -4.4776 | -4.3379 | -7.2162 | 0 | 0 | 0 | -36 | -34 | -6.03 | 20.327 | 20.6076 | 19.2497 | 45.3231 | 45.8175 | -23.5511 | -75.6271 | -22.5751 | 2.0121 | 19.88 | 6.2 | 4.2236 | 3.1281 | -16.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3676 | -56.9 | -55.9 | -4.9329 | -0.3 | 5.5249 | 3.9023 | -1.96 | -5.91 | 7.812 | -28.5891 | -10.72 | -10.67 | 10.83 | -4.9 | -29.6364 | -14.5182 | -39.9309 | -38.3273 | 9.6108 | -23.4212 | -28.5849 | -28.8785 | -23.7696 | -31.8769 | -17.752 | -190.9351 | -83.1513 | 0 | -16.8284 | -15.9461 | 16.1028 | -18.9959 | -18.4524 | -34.82 | -31.3971 | -31.2668 | 4.9789 | -1.04 | -15.43 | -1.7 | 2.5614 | -33.508 | -11.9647 | -12.1322 | 2.1424 | 2.7351 | -31.8781 | 2.7513 | 0 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | 18.0853 | 7.9807 | 7.585 | 22.1385 | 31.1773 | 6.6615 | -14.62 | -2.9165 | 0.1302 | 0.52 | -1.46 | -15.8355 | 0 | 6.564 | -0.123 | 0 | 20.25 | -45.2528 | -36.698 | -2.95 | 28.1393 | 0 | 14.527 | -6.9145 | -7.4031 | 1.6379 | 0.0338 | 0 | -12.9137 | -49.8443 | 4.8977 | -21.7468 | -0.9087 | -0.6443 | 131.2506 | -7.9465 | -12.0498 | -11.1244 | 0.6423 | 5.8751 | 5.9021 | 0 | -26.9295 | -26.2042 | 0 | 0 | -39.6147 | 16.7664 | 53.8401 | -36.9079 | 16.9072 | 0 | -10.4843 | -11.3884 | -12.1701 | 0 | 0 | -28.3163 | -28.1021 | -23.5927 | -23.3478 | 0.86 | 1.2 | -26.3 | -26.4 | -0.1053 | -10.88 | 17.9813 | 12.9692 | 12.5989 | -17.8 | -30.7 | -4.1 | -4.7 | -18.4405 | -18.5294 | -179.5027 | 16.323 | -294.5045 | -23.5209 | -26.6077 | 39.3522 | 58.0681 | 82.4519 | 31.8365 | -39.3298 | 2.3579 | 0.7714 | -53.2753 | 83.0535 | -192.8718 | 19.7742 | -98.0959 | -4.9915 | 0 | -7.44 | -2.53 | -2.536 | -2.8 | 0 | -4.6271 | -11.1894 | -1.3748 | -2.1073 | 0.3 | -3.226 | -3.022 | 0 | 0 | 2.9104 | 2.8704 | 2.8018 | 0 | 6.4 | 6.6098 | 0 | 0 | -4.2869 | -18.6189 | -24.0831 | 0 | 9.3905 | -20.383 | 0 | -9.5 | -14.1 | -22.9956 | -159.2177
PROMEDIO |  | 0 | 1.3701 | 3.2246 | -8.3313 | 2.7702 | 7.94 | 0 | 17.328 | 0 | 19.1281 | 8.1285 | 10.3321 | -18.5463 | -26.5158 | 2.0952 | 2.5234 | -16.0828 | 3.2159 | -4.4924 | 4.8947 | 4.766 | 8.4548 | 3.0245 | 0.76283 | 1.1767 | 0 | -0.94784 | -0.25098 | -0.27314 | 2.9782 | -2.2672 | -6.3027 | 0.45998 | 0.2469 | 0 | -10.3562 | -10 | -12.2148 | -12.2635 | 6.37 | 3.6765 | 19.6771 | 22.7422 | -14.871 | -9.2848 | -9.0182 | 5.8973 | 5.4226 | -14.7359 | -12.3975 | 25.6352 | 26.7504 | 20.0648 | 10.0566 | -4.6562 | -4.6375 | -22.9258 | -22.8032 | -2.3651 | 0 | 4.4482 | 8.0126 | 4.1748 | 2.7999 | -158.2549 | 85.1352 | 85.1282 | 25.9161 | -105.9605 | 0 | 0 | 0 | 23.7662 | 10.9785 | 9.5294 | -9.2946 | 7.2571 | -19.308 | -19.2242 | 22.777 | 21.1923 | -4.6442 | 21.7024 | 21.6113 | 4.1607 | 0 | 0 | 0 | -10.5396 | -11.0646 | -4.0663 | 35.6265 | 35.908 | 33.7314 | 56.3675 | 56.6505 | -17.1279 | -53.3316 | -9.3373 | 3.1313 | 30.4073 | 11.8077 | 12.8141 | 11.6343 | -11.5511 | 0 | 0 | 0 | 13.515 | 0 | -7.3676 | -42.4719 | -43.4438 | -2.7118 | 14.5375 | 15.1883 | 19.2756 | 9.3912 | -3.841 | 14.0281 | -14.9942 | -6.1917 | -6.2598 | 21.8906 | 8.1244 | -16.7875 | -8.4704 | -34.6375 | -33.4676 | 43.0317 | 2.8857 | -5.6023 | -5.3973 | -15.6631 | -22.76 | -14.9441 | -105.311 | -48.1425 | 0 | -11.0092 | -10.2163 | 23.1937 | -7.6586 | -7.7293 | -14.4113 | -27.4461 | -27.2605 | 12.1229 | 12.6973 | -6.5919 | 0.82917 | 4.8263 | -15.1561 | -10.6804 | -10.869 | 7.5005 | 11.2658 | -24.1761 | 3.5847 | 0 | 3.3318 | 2.9234 | 3.3503 | 1.5994 | 7.1588 | 7.0611 | 24.1172 | 15.9378 | 15.8558 | 27.1697 | 35.6047 | 12.6798 | -12.6192 | -1.8012 | 0.20055 | 1.019 | 0.40437 | -11.3627 | 2.2659 | 7.0778 | 0.28569 | 1.5307 | 22.755 | -40.8874 | -31.4903 | -1.9437 | 31.6256 | 0 | 19.4626 | -4.4104 | -4.6904 | 2.5879 | 0.058167 | 0 | -11.683 | -33.9249 | 7.5425 | -20.2753 | 3.4451 | 3.3818 | 145.5085 | -5.3127 | -9.6537 | -0.67747 | 2.7306 | 7.6806 | 7.7631 | 2.0444 | -16.7709 | -15.3595 | 0 | 0 | -19.5689 | 32.0155 | 78.0219 | -16.6243 | 35.3233 | 0 | -5.7551 | -4.6148 | -5.3447 | 16.1542 | 15.3477 | -22.455 | -21.9315 | -11.2821 | -11.2446 | 15.3502 | 15.5521 | -23.7333 | -23.8375 | 0.093188 | -2.8953 | 30.0798 | 18.9995 | 18.8511 | -14.1043 | -25.3917 | 6.4625 | 5.8979 | -18.1013 | -18.1269 | -135.5995 | 48.5115 | -266.8212 | -8.4979 | -20.6282 | 80.4978 | 85.1137 | 120.948 | 67.134 | 11.4197 | 15.1554 | 14.5136 | -10.3269 | 186.205 | -171.9955 | 52.0625 | -45.3153 | -3.1882 | 0 | -5.0783 | -2.3022 | -2.3079 | 0.02 | 2.5017 | -3.1963 | -8.4864 | 1.8786 | 0.61805 | 1.6625 | -0.66479 | -0.79746 | 1.6494 | 1.9417 | 4.1306 | 3.8781 | 3.636 | 0 | 9.7875 | 10.3684 | 0.58196 | 0 | -0.77009 | -16.7575 | -20.6019 | 1.7899 | 12.7197 | -16.275 | 2.6948 | -4.1479 | -11.4125 | 2.524 | -103.6367
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 6 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/04/2026 | 00:30 | -34.82 | -34.82 | -34.3723 | -34.0836 | -221.2072 | -359.3031 | 139.2778 | 137.777 | 464.7518 | 363.2867 | 1105.0933
06/04/2026 | 01:00 | -37.4 | -37.4 | -37.7774 | -36.9893 | -222.4929 | -372.0596 | 135.3341 | 138.5682 | 466.0489 | 359.5961 | 1099.5473
06/04/2026 | 01:30 | -42.72 | -42.72 | -40.2521 | -41.0949 | -242.3433 | -409.1303 | 137.7763 | 137.2121 | 463.8433 | 363.2979 | 1102.1296
06/04/2026 | 02:00 | -40.96 | -40.96 | -36.0772 | -36.1308 | -215.5136 | -369.6416 | 136.627 | 136.7255 | 456.7986 | 351.9436 | 1082.0947
06/04/2026 | 02:30 | -44.39 | -44.39 | -37.751 | -39.9689 | -231.3267 | -397.8266 | 133.109 | 135.1027 | 446.4225 | 349.6862 | 1064.3204
06/04/2026 | 03:00 | -30.09 | -30.09 | -31.1267 | -31.0157 | -166.9299 | -289.2523 | 136.3379 | 136.2491 | 454.1615 | 353.6937 | 1080.4422
06/04/2026 | 03:30 | -30.04 | -30.04 | -31.3273 | -31.0539 | -157.1819 | -279.6431 | 138.3919 | 136.4584 | 463.6666 | 360.9974 | 1099.5143
06/04/2026 | 04:00 | -32.5 | -32.5 | -34.0493 | -34.0381 | -188.2607 | -321.3481 | 138.9324 | 139.277 | 465.0604 | 360.4543 | 1103.7241
06/04/2026 | 04:30 | -31.14 | -31.14 | -31.5779 | -31.9112 | -166.9791 | -292.7482 | 138.3102 | 137.1525 | 474.4617 | 366.5656 | 1116.49
06/04/2026 | 05:00 | -32.77 | -32.77 | -32.4044 | -32.6918 | -182.8137 | -313.4499 | 138.1326 | 138.5156 | 482.2625 | 370.2184 | 1129.1291
06/04/2026 | 05:30 | -36.44 | -36.44 | -34.8942 | -34.795 | -215.3093 | -357.8785 | 142.009 | 142.4666 | 495.9923 | 376.741 | 1157.2089
06/04/2026 | 06:00 | -39.91 | -39.91 | -38.0305 | -38.4489 | -250.4754 | -406.7748 | 140.8323 | 140.6028 | 492.6992 | 381.1503 | 1155.2846
06/04/2026 | 06:30 | -45.48 | -45.48 | -45.8566 | -46.2615 | -269.0888 | -452.1669 | 144.0726 | 142.8603 | 495.0388 | 375.066 | 1157.0377
06/04/2026 | 07:00 | -45.31 | -45.31 | -45.2553 | -45.1473 | -279.3806 | -460.4032 | 137.8805 | 138.0154 | 461.0062 | 358.3102 | 1095.2123
06/04/2026 | 07:30 | -47.2 | -47.2 | -47.196 | -47.3611 | -305.8587 | -494.8158 | 128.336 | 127.7398 | 426.5863 | 328.1576 | 1010.8197
06/04/2026 | 08:00 | -53.55 | -53.55 | -53.5263 | -53.3178 | -349.5327 | -563.4768 | 118.4465 | 121.1279 | 391.5097 | 307.5934 | 938.6775
06/04/2026 | 08:30 | -57.36 | -57.36 | -54.9967 | -54.8443 | -376.5932 | -601.1542 | 125.0216 | 125.0975 | 408.1875 | 312.8793 | 971.1859
06/04/2026 | 09:00 | -70.15 | -70.15 | -62.0594 | -62.3991 | -407.8237 | -672.5822 | 118.7093 | 118.5042 | 373.2263 | 288.4936 | 898.9334
06/04/2026 | 09:30 | -71.56 | -71.56 | -64.5876 | -63.9103 | -418.2699 | -689.8878 | 109.4902 | 108.5025 | 337.7625 | 247.1734 | 802.9286
06/04/2026 | 10:00 | -67.63 | -67.63 | -60.8492 | -61.2139 | -406.3651 | -663.6882 | 96.1986 | 95.7922 | 266.5221 | 198.3743 | 656.8872
06/04/2026 | 10:30 | -71.9 | -71.9 | -63.6871 | -63.6473 | -445.9117 | -717.0461 | 87.7394 | 87.3506 | 210.0326 | 143.1389 | 528.2615
06/04/2026 | 11:00 | -72.17 | -72.17 | -64.5303 | -64.9025 | -467.3586 | -741.1314 | 69.2682 | 71.6406 | 130.723 | 73.9898 | 345.6216
06/04/2026 | 11:30 | -75 | -75 | -67.8222 | -66.4376 | -469.4749 | -753.7347 | 56.4734 | 57.7477 | 76.2959 | 15.8885 | 206.4055
06/04/2026 | 12:00 | -72.26 | -72.26 | -65.8096 | -65.6866 | -477.3911 | -753.4073 | 58.8198 | 59.6865 | 92.4813 | 31.7108 | 242.6984
06/04/2026 | 12:30 | -70.05 | -70.05 | -61.3222 | -60.8826 | -448.6514 | -710.9562 | 56.1441 | 55.7352 | 105.4473 | 34.4402 | 251.7668
06/04/2026 | 13:00 | -69.49 | -69.49 | -63.6297 | -62.5171 | -445.908 | -711.0348 | 60.0159 | 61.2125 | 121.4016 | 50.7484 | 293.3784
06/04/2026 | 13:30 | -63.63 | -63.63 | -58.1 | -58.1887 | -425.4259 | -668.9746 | 47.8651 | 49.2694 | 62.1239 | 0 | 159.2584
06/04/2026 | 14:00 | -68.17 | -68.17 | -61.4908 | -60.9734 | -448.3129 | -707.1171 | 48.5169 | 48.4419 | 80.7719 | 9.4464 | 187.1771
06/04/2026 | 14:30 | -69.79 | -69.79 | -62.5226 | -61.9835 | -463.476 | -727.5621 | 65.7571 | 66.6351 | 166.3044 | 86.9647 | 385.6613
06/04/2026 | 15:00 | -70.21 | -70.21 | -61.948 | -61.1711 | -482.8525 | -746.3916 | 65.7159 | 68.6973 | 189.1925 | 102.4855 | 426.0912
06/04/2026 | 15:30 | -67.17 | -67.17 | -58.2966 | -57.9646 | -439.4698 | -690.071 | 76.7572 | 75.1469 | 227.9187 | 130.1921 | 510.0149
06/04/2026 | 16:00 | -67.06 | -67.06 | -57.9728 | -57.493 | -440.4699 | -690.0557 | 89.7239 | 89.3104 | 334.9313 | 219.4309 | 733.3965
06/04/2026 | 16:30 | -66.73 | -66.73 | -58.2928 | -57.9719 | -432.3688 | -682.0935 | 106.9044 | 106.9956 | 407.032 | 290.0519 | 910.9839
06/04/2026 | 17:00 | -69.9 | -69.9 | -61.3095 | -61.0909 | -434.1716 | -696.372 | 117.9318 | 119.0067 | 456.5897 | 340.2433 | 1033.7715
06/04/2026 | 17:30 | -66.59 | -66.59 | -60.1249 | -59.5264 | -423.8201 | -676.6514 | 132.6247 | 131.6608 | 526.4614 | 387.877 | 1178.6239
06/04/2026 | 18:00 | -65.52 | -65.52 | -57.6918 | -57.5463 | -390.0352 | -636.3133 | 144.9532 | 145.0215 | 563.8607 | 422.4542 | 1276.2896
06/04/2026 | 18:30 | -68.86 | -68.86 | -60.3825 | -60.1413 | -435.1284 | -693.3722 | 137.1448 | 137.9637 | 533.598 | 397.3853 | 1206.0918
06/04/2026 | 19:00 | -65.58 | -65.58 | -62.5456 | -62.1403 | -448.6927 | -704.5386 | 134.4047 | 133.7374 | 517.9194 | 391.1218 | 1177.1833
06/04/2026 | 19:30 | -62.69 | -62.69 | -65.2654 | -65.0516 | -440.1128 | -695.8098 | 135.2524 | 135.1245 | 514.2567 | 386.865 | 1171.4986
06/04/2026 | 20:00 | -61.65 | -61.65 | -63.8125 | -63.261 | -435.4632 | -685.8367 | 136.4096 | 135.7879 | 515.7081 | 387.2646 | 1175.1702
06/04/2026 | 20:30 | -56.45 | -56.45 | -60.3457 | -60.073 | -413.8513 | -647.17 | 139.4645 | 138.015 | 513.8586 | 384.492 | 1175.8301
06/04/2026 | 21:00 | -61.13 | -61.13 | -65.8829 | -65.3106 | -452.7463 | -706.1998 | 137.6019 | 139.3342 | 504.5233 | 380.4102 | 1161.8696
06/04/2026 | 21:30 | -59.93 | -59.93 | -58.361 | -58.5993 | -423.7227 | -660.543 | 135.1423 | 135.8244 | 491.2923 | 367.9603 | 1130.2193
06/04/2026 | 22:00 | -64.21 | -64.21 | -56.1038 | -55.1336 | -407.1279 | -646.7853 | 135.1423 | 135.8244 | 466.6699 | 357.0042 | 1094.6408
06/04/2026 | 22:30 | -60.86 | -60.86 | -54.1917 | -53.7973 | -380.3172 | -610.0262 | 135.1423 | 135.8244 | 462.0377 | 353.1727 | 1086.1771
06/04/2026 | 23:00 | -57.45 | -57.45 | -52.1794 | -51.6904 | -348.2354 | -567.0052 | 135.1423 | 135.8244 | 457.3907 | 344.5264 | 1072.8838
06/04/2026 | 23:30 | -52.78 | -52.78 | -48.2965 | -48.033 | -309.2667 | -511.1562 | 128.3113 | 128.8104 | 449.1768 | 339.8748 | 1046.1733
07/04/2026 | 00:00 | -50.63 | -50.63 | -49.657 | -49.3579 | -325.5623 | -525.8372 | 123.8079 | 122.2071 | 425.8651 | 321.8391 | 993.7192
MÁXIMO |  | -30.04 | -30.04 | -31.1267 | -31.0157 | -157.1819 |  | 144.9532 | 145.0215 | 563.8607 | 422.4542
MÍNIMO |  | -75 | -75 | -67.8222 | -66.4376 | -482.8525 |  | 47.8651 | 48.4419 | 62.1239 | 0
PROMEDIO |  | -56.6517 | -56.6517 | -52.8238 | -52.651 | -358.939 |  | 115.2376 | 115.4497 | 383.1224 | 281.7637
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 6 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/04/2026 | 00:30 | 508.8842 | 518.0854 | 508.8045 | 514.3406 | 515.6043 | 508.7736 | 517.8144 | 507.359 | 499.5026 | 488.5795 | 506.0977 | 492.5296 | 227.8386 | 227.0481 | 228.3602 | 223.4574 | 220.096 | 222.2167 | 226.6 | 0 | 227.3 | 140.3405 | 140.3009 | 138.6277 | 137.561 | 136.7028 | 0 | 142.0148 | 128.5822 | 140.942
06/04/2026 | 01:00 | 503.6385 | 515.3021 | 508.8045 | 513.8499 | 514.3013 | 508.4776 | 517.8144 | 504.7495 | 498.4003 | 486.9352 | 504.8892 | 492.9366 | 226.3877 | 225.2628 | 227.3591 | 223.2685 | 219.4537 | 221.9683 | 226.6 | 0 | 226.8 | 140.4773 | 139.974 | 138.5812 | 137.3271 | 136.4268 | 0 | 141.4878 | 128.9425 | 140.5335
06/04/2026 | 01:30 | 505.7892 | 517.4553 | 508.8045 | 517.4055 | 518.6171 | 511.5382 | 517.8144 | 506.9404 | 499.1873 | 488.5211 | 505.2939 | 492.8512 | 226.4503 | 226.5991 | 227.5303 | 222.8401 | 220.1477 | 221.9733 | 227.3 | 0 | 227.3 | 139.9774 | 140.1366 | 138.6967 | 137.0906 | 136.4958 | 0 | 141.8538 | 129.0533 | 140.9011
06/04/2026 | 02:00 | 505.6844 | 519.766 | 508.8045 | 517.7795 | 518.5891 | 512.3292 | 517.8144 | 508.0261 | 499.8613 | 489.46 | 505.9541 | 493.2644 | 226.8914 | 227.1097 | 228.0014 | 222.691 | 219.9779 | 222.2762 | 227.3 | 0 | 227.8 | 140.4906 | 140.6125 | 138.5533 | 137.237 | 136.62 | 0 | 142.2051 | 128.648 | 140.5948
06/04/2026 | 02:30 | 504.7926 | 518.1904 | 508.8045 | 516.6927 | 517.3708 | 511.1357 | 517.8144 | 506.5702 | 499.6806 | 489.2702 | 506.9467 | 493.8963 | 226.6407 | 226.9922 | 227.353 | 222.2886 | 219.557 | 221.9639 | 227.9 | 0 | 227.5 | 140.1921 | 140.5688 | 138.4992 | 137.7243 | 136.6752 | 0 | 142.4393 | 128.4979 | 141.3096
06/04/2026 | 03:00 | 505.4745 | 519.5559 | 508.8045 | 519.3073 | 519.4631 | 512.4807 | 517.8144 | 508.9232 | 500.0176 | 489.5133 | 506.8088 | 493.4035 | 227.3349 | 227.2494 | 228.0435 | 223.2346 | 220.5833 | 221.9811 | 227.3 | 0 | 227.7 | 140.2627 | 140.7244 | 138.6686 | 137.7497 | 136.5786 | 0 | 142.0733 | 129.6506 | 141.0645
06/04/2026 | 03:30 | 505.6319 | 520.3437 | 508.8045 | 519.064 | 519.5826 | 512.4209 | 517.8144 | 508.1965 | 499.5821 | 489.2581 | 506.483 | 493.1944 | 227.253 | 227.1536 | 227.9329 | 223.1846 | 220.7383 | 222.2283 | 227.3 | 0 | 227.6 | 140.3754 | 140.7523 | 138.7804 | 137.383 | 136.3578 | 0 | 142.1465 | 129.2981 | 140.6152
06/04/2026 | 04:00 | 505.1598 | 518.3481 | 508.8045 | 519.2007 | 519.5087 | 513.4761 | 517.8144 | 508.5236 | 499.7311 | 489.4769 | 505.4647 | 493.6067 | 227.222 | 226.8792 | 227.2772 | 223.2981 | 221.041 | 221.7896 | 227.3 | 0 | 227.7 | 140.4319 | 141.0043 | 138.939 | 137.443 | 136.7442 | 0 | 142.2343 | 129.3182 | 140.8807
06/04/2026 | 04:30 | 505.4745 | 519.3984 | 508.8045 | 518.1922 | 519.0197 | 512.9187 | 517.8144 | 507.6069 | 499.306 | 489.1816 | 505.4182 | 492.8405 | 226.7292 | 226.7694 | 227.4389 | 222.8458 | 220.0295 | 221.9783 | 227.3 | 0 | 227.3 | 140.3568 | 140.397 | 138.7163 | 137.7582 | 136.5786 | 0 | 141.8977 | 129.2532 | 140.942
06/04/2026 | 05:00 | 505.2122 | 518.243 | 508.8045 | 516.9011 | 517.8242 | 512.4372 | 517.8144 | 506.6614 | 498.0503 | 487.5587 | 504.6476 | 492.2709 | 226.3083 | 226.2635 | 227.1178 | 222.5078 | 220.1255 | 221.779 | 227.3 | 0 | 227 | 140.3548 | 140.0956 | 138.5951 | 137.408 | 136.3854 | 0 | 141.8391 | 129.5895 | 140.5335
06/04/2026 | 05:30 | 504.3205 | 516.0372 | 508.8045 | 515.3999 | 515.0459 | 509.488 | 517.8144 | 505.0542 | 497.9169 | 487.1631 | 504.8184 | 491.9619 | 225.5407 | 225.09 | 225.9441 | 221.535 | 218.6194 | 221.6639 | 226.1 | 0 | 226.6 | 140.3711 | 140.081 | 138.4272 | 137.2165 | 136.0542 | 0 | 141.6049 | 129.1264 | 140.5948
06/04/2026 | 06:00 | 503.4812 | 513.7265 | 508.8045 | 513.0057 | 513.7825 | 508.0865 | 517.8144 | 505.1467 | 498.0912 | 487.4208 | 504.168 | 490.5226 | 224.8346 | 224.1115 | 225.0267 | 220.713 | 218.4275 | 221.9092 | 226.6 | 0 | 226.1 | 139.6009 | 140.064 | 138.566 | 137.492 | 135.9438 | 0 | 141.4293 | 129.4001 | 140.5335
06/04/2026 | 06:30 | 502.2747 | 510.628 | 508.8045 | 511.7701 | 512.9089 | 506.6068 | 517.8144 | 503.8022 | 497.3714 | 486.6955 | 504.2332 | 490.8396 | 223.8067 | 222.3527 | 223.3991 | 220.6042 | 217.7999 | 221.6548 | 226 | 0 | 225.3 | 139.7246 | 139.7063 | 138.4232 | 137.7139 | 135.4746 | 0 | 141.2683 | 129.6699 | 140.4927
06/04/2026 | 07:00 | 501.9599 | 510.4704 | 508.8045 | 511.1455 | 512.4796 | 506.7083 | 517.8144 | 504.9997 | 500.6521 | 488.7262 | 505.8121 | 493.3453 | 224.1722 | 221.8535 | 223.0521 | 220.2254 | 217.608 | 222.0844 | 227.3 | 0 | 226.6 | 140.5608 | 140.8094 | 138.4479 | 137.9187 | 135.999 | 0 | 142.0441 | 130.0577 | 140.942
06/04/2026 | 07:30 | 500.596 | 506.7942 | 508.8045 | 508.1805 | 509.5764 | 505.0991 | 517.8144 | 504.669 | 500.1671 | 489.7442 | 505.7514 | 493.7886 | 222.9617 | 220.4044 | 222.1426 | 218.4987 | 215.6146 | 221.6883 | 227.9 | 0 | 226.6 | 140.3305 | 141.035 | 138.2775 | 137.6391 | 135.8334 | 0 | 142.4246 | 129.7466 | 140.942
06/04/2026 | 08:00 | 497.1339 | 502.6453 | 508.8045 | 502.756 | 504.234 | 501.0534 | 517.8144 | 502.4217 | 499.8613 | 489.3076 | 506.8271 | 494.5552 | 225.1859 | 221.9421 | 223.1116 | 219.3883 | 216.3086 | 221.8869 | 227.9 | 0 | 226.9 | 140.3208 | 141.7007 | 137.9956 | 137.6646 | 135.7092 | 0 | 142.5417 | 129.5604 | 140.554
06/04/2026 | 08:30 | 501.3829 | 500.9647 | 508.8045 | 500.5095 | 502.4721 | 500.9857 | 517.8144 | 502.4467 | 501.0898 | 488.7021 | 506.6776 | 493.4415 | 225.5493 | 221.0047 | 222.0329 | 218.3453 | 215.5925 | 221.8996 | 227.8 | 0 | 226.2 | 139.6989 | 140.5907 | 137.789 | 137.3014 | 135.3918 | 0 | 141.8538 | 128.7853 | 140.554
06/04/2026 | 09:00 | 499.9141 | 493.9274 | 508.8045 | 498.4555 | 501.4574 | 499.4895 | 517.8144 | 501.5356 | 498.9481 | 487.9953 | 505.1962 | 493.5818 | 225.8486 | 221.2574 | 221.8664 | 217.2145 | 216.0354 | 221.8535 | 226 | 0 | 224.7 | 139.1309 | 139.6097 | 137.2658 | 136.8743 | 134.6466 | 0 | 141.0926 | 129.0357 | 139.6962
06/04/2026 | 09:30 | 499.2846 | 496.2382 | 508.8045 | 500.8051 | 502.3769 | 501.0578 | 517.8144 | 502.8932 | 501.5482 | 489.8288 | 507.4816 | 493.7921 | 225.1529 | 220.2832 | 220.4649 | 219.3792 | 216.4858 | 221.9105 | 227.3 | 0 | 225.4 | 139.0976 | 139.9747 | 137.4853 | 137.3482 | 134.6604 | 0 | 141.4293 | 128.3156 | 140.1455
06/04/2026 | 10:00 | 502.1698 | 504.851 | 508.8045 | 503.5164 | 505.3088 | 503.4642 | 518.4653 | 505.5574 | 501.6631 | 491.518 | 508.886 | 494.8463 | 224.8833 | 224.3157 | 222.0809 | 219.6352 | 215.6146 | 222.4458 | 226.7 | 0 | 225.2 | 139.3044 | 140.097 | 137.4458 | 137.3805 | 134.5914 | 0 | 141.239 | 127.7906 | 140.1251
06/04/2026 | 10:30 | 500.9108 | 504.7985 | 508.8045 | 505.6118 | 507.7612 | 505.8791 | 514.1995 | 506.4885 | 502.2636 | 484.7266 | 507.886 | 492.4177 | 224.1527 | 222.9957 | 223.0083 | 221.6079 | 215.6146 | 221.59 | 226 | 0 | 223.9 | 139.3986 | 140.8142 | 137.263 | 137.3118 | 134.8674 | 0 | 141.6781 | 128.1346 | 140.1455
06/04/2026 | 11:00 | 499.3371 | 500.9123 | 508.8045 | 505.3107 | 506.8999 | 506.3792 | 518.7608 | 508.245 | 503.9724 | 487.3551 | 511.3429 | 493.9876 | 224.1941 | 223.2201 | 221.9975 | 221.4046 | 215.216 | 221.9607 | 226 | 0 | 224.4 | 139.6172 | 141.2189 | 137.0515 | 136.9899 | 134.5224 | 0 | 141.8538 | 128.1997 | 140.1455
06/04/2026 | 11:30 | 499.0748 | 499.1791 | 508.8045 | 503.0639 | 504.7827 | 505.2762 | 518.8358 | 506.6088 | 503.7079 | 486.5125 | 510.4929 | 493.901 | 222.6308 | 221.0899 | 220.7164 | 220.1616 | 214.3152 | 221.9547 | 226 | 0 | 223.9 | 138.691 | 140.1754 | 136.9476 | 136.6683 | 134.4948 | 0 | 141.3122 | 128.2034 | 139.349
06/04/2026 | 12:00 | 498.2354 | 502.1201 | 508.8045 | 503.0729 | 504.638 | 504.328 | 518.7177 | 506.9053 | 504.1213 | 487.4207 | 509.9558 | 494.235 | 223.4995 | 222.4396 | 221.0529 | 220.6329 | 214.869 | 221.6936 | 226 | 0 | 224.2 | 139.9404 | 140.3107 | 137.1288 | 137.4409 | 135.1986 | 0 | 141.6781 | 128.3852 | 140.1455
06/04/2026 | 12:30 | 498.9699 | 504.1158 | 508.8045 | 505.9636 | 508.1281 | 506.2423 | 518.9577 | 509.5285 | 505.38 | 488.7174 | 511.3106 | 494.5389 | 223.7817 | 224.2632 | 222.3283 | 221.3446 | 215.9173 | 222.1437 | 226.1 | 0 | 225 | 139.972 | 140.4099 | 137.3296 | 137.9782 | 135.6678 | 0 | 141.8391 | 129.2419 | 140.5948
06/04/2026 | 13:00 | 500.1764 | 504.3784 | 508.8045 | 506.5637 | 508.8604 | 507.3653 | 518.9214 | 510.0158 | 504.3655 | 487.9417 | 509.9044 | 493.8616 | 223.8294 | 225.2733 | 222.9778 | 222.0373 | 216.4489 | 222.1272 | 226.6 | 0 | 224.9 | 140.0969 | 140.7101 | 137.5365 | 137.3148 | 135.7368 | 0 | 142.0148 | 128.4276 | 140.5335
06/04/2026 | 13:30 | 501.4878 | 508.0546 | 508.8045 | 509.1251 | 510.4859 | 509.7021 | 518.3348 | 511.3027 | 504.9627 | 488.176 | 510.9574 | 494.1043 | 224.9657 | 226.5253 | 224.4846 | 222.9775 | 217.2315 | 222.0285 | 226.1 | 0 | 224.8 | 139.9809 | 141.0465 | 137.4621 | 137.3298 | 135.7368 | 0 | 142.088 | 128.155 | 140.4723
06/04/2026 | 14:00 | 502.6418 | 504.851 | 508.8045 | 508.1635 | 509.3835 | 508.7046 | 518.9567 | 510.1171 | 503.4651 | 487.2512 | 508.9761 | 493.5822 | 225.0936 | 224.9989 | 223.8561 | 222.4905 | 217.0247 | 221.808 | 226 | 0 | 224.1 | 139.2321 | 140.1303 | 137.1409 | 137.0041 | 135.6126 | 0 | 141.4878 | 127.7344 | 139.4307
06/04/2026 | 14:30 | 500.3338 | 501.0698 | 508.8045 | 504.1914 | 506.1401 | 505.5721 | 518.4135 | 507.8688 | 501.6562 | 485.1693 | 507.3828 | 491.819 | 223.9545 | 224.3032 | 222.6799 | 220.5781 | 215.12 | 221.3897 | 225.5 | 0 | 223.9 | 138.7381 | 140.0094 | 136.664 | 136.7757 | 135.2952 | 0 | 141.4439 | 127.4107 | 139.4103
06/04/2026 | 15:00 | 499.9666 | 501.0698 | 508.8045 | 503.2975 | 505.1883 | 505.0312 | 518.5776 | 507.1362 | 501.5219 | 484.9425 | 507.7316 | 492.8248 | 224.0707 | 222.993 | 222.1945 | 220.6 | 215.7254 | 221.1609 | 225.4 | 0 | 224.2 | 139.6155 | 140.2042 | 136.7425 | 137.0208 | 135.2814 | 0 | 141.2097 | 127.8082 | 139.8392
06/04/2026 | 15:30 | 500.1764 | 504.0633 | 508.8045 | 504.1218 | 505.3634 | 505.5648 | 518.8891 | 506.3692 | 500.767 | 484.3357 | 506.2284 | 491.3154 | 226.3154 | 223.8319 | 222.3791 | 220.13 | 215.3046 | 221.4133 | 225.4 | 0 | 223.6 | 139.4306 | 139.9704 | 136.8309 | 136.6917 | 135.1986 | 0 | 141.1805 | 127.5404 | 139.737
06/04/2026 | 16:00 | 500.4911 | 504.641 | 508.8045 | 504.0593 | 505.6946 | 504.1467 | 516.8637 | 506.662 | 497.3651 | 482.2922 | 503.1728 | 487.9943 | 224.8262 | 224.8708 | 223.096 | 220.4923 | 215.2824 | 221.0113 | 224.2 | 0 | 223.4 | 138.6644 | 139.2953 | 136.7899 | 136.4554 | 134.6604 | 0 | 140.6389 | 128.0495 | 138.961
06/04/2026 | 16:30 | 501.855 | 505.5338 | 508.8045 | 503.4156 | 504.9144 | 503.2397 | 511.1181 | 504.3272 | 491.6177 | 478.1049 | 497.16 | 483.6116 | 224.8279 | 224.9051 | 223.4379 | 220.4175 | 215.2529 | 220.5176 | 222.7 | 0 | 221.1 | 137.8061 | 139.7597 | 136.3844 | 136.0471 | 134.4672 | 0 | 141.5025 | 127.8228 | 138.5525
06/04/2026 | 17:00 | 501.278 | 501.3848 | 508.8045 | 499.5928 | 501.8932 | 501.6728 | 511.879 | 502.6696 | 493.559 | 485.6364 | 497.9913 | 489.0922 | 225.4274 | 224.8814 | 223.7488 | 220.0612 | 215.5925 | 221.3855 | 224.8 | 0 | 224.1 | 139.4448 | 141.2207 | 136.8854 | 136.8323 | 134.757 | 0 | 142.9955 | 128.2659 | 139.8392
06/04/2026 | 17:30 | 501.2255 | 507.8445 | 508.8045 | 501.4011 | 503.732 | 502.9498 | 511.879 | 503.3417 | 489.7214 | 481.1687 | 495.441 | 483.8056 | 226.0195 | 225.7237 | 224.7686 | 221.0948 | 217.2831 | 220.8169 | 223.5 | 0 | 222.3 | 138.682 | 140.7392 | 136.8568 | 136.534 | 134.826 | 0 | 141.8684 | 128.7982 | 139.349
06/04/2026 | 18:00 | 501.1206 | 502.1201 | 508.8045 | 503.2021 | 505.6047 | 503.6964 | 511.879 | 501.7202 | 487.2198 | 479.1147 | 492.5634 | 482.0627 | 226.2608 | 222.4999 | 226.162 | 222.6283 | 218.1912 | 220.5695 | 222.2 | 0 | 221.2 | 138.6078 | 139.7561 | 136.3031 | 136.8434 | 134.343 | 0 | 141.0487 | 129.5793 | 139.3082
06/04/2026 | 18:30 | 499.5469 | 498.0237 | 508.8045 | 500.7565 | 503.7216 | 502.4955 | 511.879 | 502.2368 | 491.0456 | 482.25 | 496.7874 | 484.622 | 224.8833 | 222.0895 | 224.5711 | 221.673 | 217.3791 | 221.2862 | 223.5 | 0 | 222.5 | 138.6078 | 140.2276 | 136.7597 | 137.0642 | 135.6402 | 0 | 141.7659 | 129.5898 | 139.349
06/04/2026 | 19:00 | 498.6027 | 496.4482 | 508.8045 | 502.5112 | 505.2839 | 503.7154 | 511.879 | 505.3749 | 499.308 | 486.4362 | 506.0956 | 492.2518 | 223.9277 | 221.7053 | 223.9224 | 222.8798 | 218.5087 | 221.267 | 226 | 0 | 225.3 | 138.6078 | 140.4472 | 137.0437 | 137.6647 | 135.792 | 0 | 141.8684 | 130.1548 | 140.1251
06/04/2026 | 19:30 | 499.1273 | 496.8683 | 508.8045 | 503.7386 | 506.1647 | 504.402 | 511.879 | 505.8546 | 500.1136 | 486.9076 | 505.8773 | 491.7391 | 224.1495 | 222.0273 | 224.144 | 223.2829 | 218.9738 | 221.771 | 226 | 0 | 225.8 | 138.6078 | 140.638 | 137.235 | 137.3035 | 135.4884 | 0 | 141.8977 | 129.7775 | 139.737
06/04/2026 | 20:00 | 498.7601 | 497.4986 | 508.8045 | 504.1076 | 506.678 | 505.533 | 511.879 | 505.5158 | 500.1531 | 487.242 | 507.5818 | 492.5504 | 224.464 | 222.0291 | 224.5346 | 223.6004 | 219.3872 | 221.6314 | 226.7 | 0 | 226 | 138.6078 | 141.1482 | 137.238 | 137.4097 | 135.9714 | 0 | 142.0733 | 129.8624 | 140.268
06/04/2026 | 20:30 | 499.9666 | 499.0216 | 508.8045 | 505.0809 | 507.7175 | 506.5433 | 511.879 | 505.958 | 499.5228 | 487.4039 | 505.7351 | 492.8377 | 225.0353 | 223.0143 | 225.3114 | 224.0741 | 219.8597 | 221.7713 | 226.7 | 0 | 225.8 | 138.6078 | 141.0062 | 137.2404 | 137.5158 | 135.9714 | 0 | 142.0441 | 129.5631 | 140.4723
06/04/2026 | 21:00 | 500.2289 | 497.0259 | 508.8045 | 504.823 | 507.761 | 506.7865 | 511.879 | 505.7104 | 500.5006 | 487.5585 | 505.9039 | 492.0586 | 225.4795 | 221.6839 | 225.2468 | 224.015 | 220.2215 | 221.7643 | 226.5 | 0 | 225.6 | 138.6078 | 139.6578 | 137.597 | 137.6712 | 136.3578 | 0 | 141.5903 | 129.3236 | 140.9216
06/04/2026 | 21:30 | 499.6519 | 499.0216 | 508.8045 | 505.3002 | 508.1575 | 505.5586 | 511.879 | 506.2533 | 500.6096 | 488.1651 | 507.7253 | 492.9781 | 226.1408 | 222.8356 | 225.5549 | 223.7741 | 219.8745 | 222.0267 | 226.7 | 0 | 226.5 | 138.6078 | 140.3768 | 137.5006 | 138.0462 | 136.2888 | 0 | 141.8245 | 128.9216 | 141.0033
06/04/2026 | 22:00 | 500.9108 | 499.9144 | 508.8045 | 504.6247 | 507.3202 | 506.4389 | 511.879 | 506.2533 | 501.3471 | 488.6132 | 507.7635 | 493.0746 | 227.3098 | 223.58 | 226.2727 | 223.4497 | 219.8524 | 222.1637 | 226.7 | 0 | 226.7 | 141.0502 | 140.4891 | 138.0071 | 138.1079 | 136.137 | 0 | 142.0441 | 128.9177 | 141.3096
06/04/2026 | 22:30 | 501.5927 | 501.9626 | 499.4036 | 505.8918 | 508.1393 | 507.1198 | 511.879 | 506.2533 | 501.1564 | 488.8429 | 507.9103 | 494.3634 | 228.3645 | 224.6069 | 227.5903 | 223.8768 | 220.1107 | 221.9717 | 227.3 | 0 | 227.4 | 140.0562 | 140.5555 | 137.94 | 137.8871 | 135.447 | 0 | 142.0587 | 129.015 | 140.9216
06/04/2026 | 23:00 | 502.3796 | 503.3806 | 501.1367 | 507.6336 | 509.29 | 509.3538 | 511.879 | 506.2533 | 501.5482 | 490.1194 | 507.9733 | 494.5542 | 225.9469 | 224.3389 | 226.7736 | 221.6663 | 220.1034 | 222.37 | 227.3 | 0 | 227.9 | 140.3151 | 140.747 | 138.389 | 137.5398 | 135.5574 | 0 | 142.4393 | 128.7841 | 141.0033
06/04/2026 | 23:30 | 505.0549 | 503.6431 | 501.4518 | 510.735 | 512.1229 | 509.5195 | 518.417 | 508.1069 | 501.5855 | 491.02 | 508.9308 | 494.8773 | 226.8367 | 226.1395 | 226.9571 | 222.5313 | 221.0557 | 222.385 | 228 | 0 | 228.1 | 141.295 | 141.2547 | 138.5499 | 137.9499 | 136.1646 | 0 | 142.6881 | 128.8592 | 141.3913
07/04/2026 | 00:00 | 503.5861 | 506.3215 | 506.5462 | 511.9389 | 513.6513 | 512.2706 | 518.1971 | 510.1761 | 504.4011 | 492.6573 | 510.2661 | 495.828 | 226.1773 | 226.2038 | 226.9417 | 223.2762 | 222.045 | 222.757 | 228.7 | 0 | 228.8 | 140.4453 | 141.6392 | 138.78 | 137.7568 | 136.4958 | 0 | 143.1712 | 129.6473 | 141.33
MÁXIMO |  | 508.8842 | 520.3437 | 508.8045 | 519.3073 | 519.5826 | 513.4761 | 518.9577 | 511.3027 | 505.38 | 492.6573 | 511.3429 | 495.828 | 228.3645 | 227.2494 | 228.3602 | 224.0741 | 222.045 | 222.757 | 228.7 | 0 | 228.8 | 141.295 | 141.7007 | 138.939 | 138.1079 | 136.7442 | 0 | 143.1712 | 130.1548 | 141.3913
MÍNIMO |  | 497.1339 | 493.9274 | 499.4036 | 498.4555 | 501.4574 | 499.4895 | 511.1181 | 501.5356 | 487.2198 | 478.1049 | 492.5634 | 482.0627 | 222.6308 | 220.2832 | 220.4649 | 217.2145 | 214.3152 | 220.5176 | 222.2 | 0 | 221.1 | 137.8061 | 139.2953 | 136.3031 | 136.0471 | 134.343 | 0 | 140.6389 | 127.4107 | 138.5525
PROMEDIO |  | 501.7698 | 506.1716 | 508.2487 | 507.8245 | 509.4792 | 506.7399 | 516.1985 | 506.1528 | 499.7414 | 487.3112 | 505.9355 | 492.2158 | 225.4074 | 224.0627 | 224.6301 | 221.7065 | 217.9504 | 221.7893 | 226.3417 | 0 | 225.6042 | 139.6403 | 140.4624 | 137.7162 | 137.3414 | 135.6635 | 0 | 141.8422 | 128.8853 | 140.3446
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.807 | 15:06:27 | 60.326
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.807 | 15:06:27 | 60.326
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.806 | 15:06:27 | 60.326
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.807 | 15:06:27 | 60.327
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.806 | 15:06:27 | 60.326
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.806 | 15:06:27 | 60.327
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.807 | 15:06:27 | 60.326
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.806 | 15:06:27 | 60.326
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:28:14 | 59.805 | 15:06:27 | 60.326

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 6 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 6 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/04/2026 | 00:30 | 6345.4 | 6465.559 | 1.894%
06/04/2026 | 01:00 | 6388 | 6404.3079 | 0.2553%
06/04/2026 | 01:30 | 6301.1 | 6355.4577 | 0.8627%
06/04/2026 | 02:00 | 6263.8 | 6263.4481 | -0.005618%
06/04/2026 | 02:30 | 6196.2 | 6218.99 | 0.3678%
06/04/2026 | 03:00 | 6216.8 | 6217.2851 | 0.007803%
06/04/2026 | 03:30 | 6167.5 | 6175.0962 | 0.1232%
06/04/2026 | 04:00 | 6118.4 | 6206.1389 | 1.434%
06/04/2026 | 04:30 | 6259.9 | 6238.2712 | -0.3455%
06/04/2026 | 05:00 | 6346.4 | 6316.3191 | -0.474%
06/04/2026 | 05:30 | 6502.9 | 6445.9915 | -0.8751%
06/04/2026 | 06:00 | 6670.5 | 6609.1995 | -0.919%
06/04/2026 | 06:30 | 6809.81 | 6759.3875 | -0.7404%
06/04/2026 | 07:00 | 6769.28 | 6864.7883 | 1.411%
06/04/2026 | 07:30 | 7017.12 | 7045.6396 | 0.4064%
06/04/2026 | 08:00 | 7194.13 | 7102.3591 | -1.276%
06/04/2026 | 08:30 | 7433.28 | 7376.4437 | -0.7646%
06/04/2026 | 09:00 | 7643.93 | 7512.5134 | -1.719%
06/04/2026 | 09:30 | 7796.21 | 7688.678 | -1.379%
06/04/2026 | 10:00 | 7891.69 | 7878.0975 | -0.1722%
06/04/2026 | 10:30 | 7961.17 | 7955.8503 | -0.06682%
06/04/2026 | 11:00 | 8063.99 | 8109.7618 | 0.5676%
06/04/2026 | 11:30 | 8244.26 | 8175.2613 | -0.8369%
06/04/2026 | 12:00 | 8168.94 | 8172.4236 | 0.04264%
06/04/2026 | 12:30 | 8092.72 | 8095.7415 | 0.03734%
06/04/2026 | 13:00 | 8004.1 | 8067.5976 | 0.7933%
06/04/2026 | 13:30 | 7921.86 | 7992.538 | 0.8922%
06/04/2026 | 14:00 | 7945.5 | 8053.9647 | 1.365%
06/04/2026 | 14:30 | 8229.42 | 8202.1395 | -0.3315%
06/04/2026 | 15:00 | 8296.33 | 8205.6898 | -1.093%
06/04/2026 | 15:30 | 8198.49 | 8268.0945 | 0.849%
06/04/2026 | 16:00 | 8224.51 | 8243.17 | 0.2269%
06/04/2026 | 16:30 | 8136.62 | 8166.872 | 0.3718%
06/04/2026 | 17:00 | 8069.7 | 8054.1935 | -0.1922%
06/04/2026 | 17:30 | 7876.6 | 7884.9217 | 0.1057%
06/04/2026 | 18:00 | 7723.5 | 7689.2471 | -0.4435%
06/04/2026 | 18:30 | 8014.3 | 7839.8648 | -2.177%
06/04/2026 | 19:00 | 8015.4 | 7965.2432 | -0.6258%
06/04/2026 | 19:30 | 8011.8 | 7940.5918 | -0.8888%
06/04/2026 | 20:00 | 7946.3 | 7914.4078 | -0.4013%
06/04/2026 | 20:30 | 7922.9 | 7820.9323 | -1.287%
06/04/2026 | 21:00 | 7900.9 | 7741.736 | -2.015%
06/04/2026 | 21:30 | 7779.2 | 7684.7644 | -1.214%
06/04/2026 | 22:00 | 7691.6 | 7648.6277 | -0.5587%
06/04/2026 | 22:30 | 7661.6 | 7527.3691 | -1.752%
06/04/2026 | 23:00 | 7378.8 | 7296.8605 | -1.11%
06/04/2026 | 23:30 | 7179.8 | 7054.4227 | -1.746%
07/04/2026 | 00:00 | 6832.4 | 6878.9038 | 0.6806%

## DESVIACIÓN
lunes, 6 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/04/2026 | 00:30 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 642.2 | 629.9046 | 629.9046 | 12.2954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 224.2 | 225 | 225 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.6 | 135.5838 | 135.5838 | -7.9838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 229.8 | 203.9865 | 203.9865 | 25.8135 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 5.6 | 5.8691 | 5.8691 | -0.26914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 78.4 | 52.6519 | 66.5344 | 11.8656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.7 | 457.0943 | 457.0943 | -11.3943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 0 |  |  | 0 | 120.2 | 136.4923 | 136.4923 | -16.2923 | 73 | 68.4511 | 68.4511 | 4.5489 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 20 | 22.1565 | 22.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.2 | 31.2436 | 31.2436 | -6.0436 | 116.8 | 110 | 174.5595 | -57.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 70.9201 | 73.8163 | 15.3837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 111 | 124.236 | 111.8023 | -0.80226 | 111 | 124.236 | 111.8023 | -0.80226 | 111.2 | 124.236 | 111.8023 | -0.60226 | 216.9 | 186.9136 | 168.207 | 48.693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 249.7 | 270.068 | 270.068 | -20.368 | 123.4 | 133.1603 | 133.1603 | -9.7603 | 57.8 | 67.1992 | 67.1992 | -9.3992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 65.3 | 66.9413 |  | 65.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 118.9 | 104.206 | 104.206 | 14.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 39.292 | 39.292 | -20.092 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6.214 | 6.214 | -1.714 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 16.666 | 16.666 | -13.266 | 14.5 | 25.686 | 25.686 | -11.186 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.7 | 3.292 | 3.292 | 0.408 | 20.9 | 17.623 | 17.623 | 3.277 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 53.7 | 63.81 | -35.61 | 55.6 | 81.2 | 70.94 | -15.34 | 2.3 | 7.88 | 7.88 | -5.58 | 2 | 3.8 | 3.8 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 4.085 | 4.085 | -0.385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 27.6 | 33 | -16.5 | 15.2 | 28 | 28 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.02 | 8.02 | 0.48 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 01:00 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 648.6 | 629.9046 | 629.9046 | 18.6954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 225.9 | 225 | 225 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 126.2 | 135.5838 | 135.5838 | -9.3838 | 126 | 135.5838 | 135.5838 | -9.5838 | 228.1 | 203.9865 | 203.9865 | 24.1135 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 6.5 | 5.8691 | 5.8691 | 0.63086 | 4.9 | 3.1516 | 3.1516 | 1.7484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.8 | 54.8416 | 67.7917 | 12.0083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 457.0943 | 457.0943 | 4.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 0 |  |  | 0 | 123.6 | 136.4923 | 136.4923 | -12.8923 | 72.5 | 68.4511 | 68.4511 | 4.0489 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 20.6 | 22.1565 | 22.1565 | -1.5565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.5 | 31.2436 | 31.2436 | -4.7436 | 120.9 | 110 | 174.5595 | -53.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 67.5354 | 70.0345 | 1.0655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 111.4 | 117.0096 | 102.5489 | 8.8511 | 111.1 | 117.0096 | 102.5489 | 8.5511 | 110.8 | 117.0096 | 102.5489 | 8.2511 | 205.1 | 176.0414 | 154.2853 | 50.8147 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 267.3 | 270.068 | 270.068 | -2.768 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 59 | 67.1992 | 67.1992 | -8.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 103.894 | 103.894 | -9.194 | 94.1 | 103.894 | 103.894 | -9.794 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 37.765 | 37.765 | -21.265 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.461 | 5.461 | -0.961 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 15.357 | 15.357 | -12.857 | 12.4 | 24.19 | 24.19 | -11.79 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 0.7 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.4 | 3.568 | 3.568 | -0.168 | 23.8 | 18.24 | 18.24 | 5.56 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 47.8 | 63.81 | -33.91 | 52.9 | 76.9 | 70.94 | -18.04 | 2.3 | 7.88 | 7.88 | -5.58 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 3.432 | 3.432 | -1.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 21.7 | 27 | -7.6 | 10.9 | 22 | 22 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.02 | 8.02 | 0.38 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
06/04/2026 | 01:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 649.1 | 629.9046 | 629.9046 | 19.1954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 162.6 | 159.7519 | 225 | -62.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 228.8 | 203.9865 | 203.9865 | 24.8135 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 6.5 | 5.8691 | 5.8691 | 0.63086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.7 | 56.9259 | 70.4912 | 9.2088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 215.1 | 220.695 | 220.695 | -5.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 0 |  |  | 0 | 122 | 136.4923 | 136.4923 | -14.4923 | 72.9 | 68.4511 | 68.4511 | 4.4489 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26 | 31.2436 | 31.2436 | -5.2436 | 120.4 | 110 | 174.5595 | -54.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 70.2789 | 68.9485 | 1.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 116.4 | 125.6576 | 103.1231 | 13.2769 | 116.2 | 125.6576 | 103.1231 | 13.0769 | 115.5 | 125.6576 | 103.1231 | 12.3769 | 205.9 | 189.0525 | 155.1491 | 50.7508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 266.6 | 270.068 | 270.068 | -3.468 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 20 | 36.855 | 36.855 | -16.855 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.114 | 6.114 | -0.314 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 13.942 | 13.942 | -11.442 | 9.4 | 22.965 | 22.965 | -13.565 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 0.7 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.2 | 4.247 | 4.247 | -1.047 | 24.8 | 13.411 | 13.411 | 11.389 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 42.4 | 47.58 | -24.68 | 47.4 | 72.2 | 51.47 | -4.07 | 1.2 | 5.97 | 5.97 | -4.77 | 1 | 2.95 | 2.95 | -1.95 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 3.889 | 3.889 | -0.489 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 18 | 23 | -14 | 4.4 | 18 | 18 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.02 | 8.02 | 0.28 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
06/04/2026 | 02:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 646 | 629.9046 | 629.9046 | 16.0954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 158.2 | 159.7519 | 225 | -66.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.3 | 135.5838 | 135.5838 | -8.2838 | 127 | 135.5838 | 135.5838 | -8.5838 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 229.6 | 203.9865 | 203.9865 | 25.6135 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 5.9 | 5.8691 | 5.8691 | 0.03086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.4 | 52.9889 | 56.1367 | 23.2633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 0 |  |  | 0 | 122.2 | 136.4923 | 136.4923 | -14.2923 | 73.1 | 68.4511 | 68.4511 | 4.6489 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 31.2436 | 31.2436 | -5.6436 | 118.3 | 110 | 174.5595 | -56.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 65.3203 | 28.5149 | 41.8851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 109.8 | 110.8592 | 96.0829 | 13.7171 | 109.8 | 110.8592 | 96.0829 | 13.7171 | 110.1 | 110.8592 | 96.0829 | 14.0171 | 200.5 | 166.7882 | 144.5572 | 55.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 265.3 | 270.068 | 270.068 | -4.768 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 117.5 | 104.206 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 36.56 | 36.56 | -18.46 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.561 | 6.561 | 0.939 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 12.421 | 12.421 | -9.821 | 8.9 | 22.01 | 22.01 | -13.11 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 0.7 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 4.046 | 4.046 | -0.246 | 25.6 | 12.039 | 12.039 | 13.561 | 0 |  |  | 0 | 20 | 37.3 | 47.58 | -27.58 | 44.2 | 67.2 | 51.47 | -7.27 | 0.7 | 5.97 | 5.97 | -5.27 | 0.8 | 2.95 | 2.95 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 4.277 | 4.277 | 0.623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 15.5 | 22 | -14 | 5.1 | 17 | 17 | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.02 | 8.02 | 0.48 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 02:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 643.4 | 629.9046 | 629.9046 | 13.4954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 157.4 | 225 | 225 | -67.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 135.5838 | 135.5838 | -10.4838 | 122.5 | 135.5838 | 135.5838 | -13.0838 | 123.4 | 135.5838 | 135.5838 | -12.1838 | 227.7 | 203.9865 | 203.9865 | 23.7135 | 206.7 | 207.2429 | 198.9376 | 7.7623 | 109.3 | 103.9326 | 99.7675 | 9.5325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.13086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 79.6 | 52.9822 | 29.1769 | 50.4231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 0 |  |  | 0 | 125.9 | 136.4923 | 136.4923 | -10.5923 | 71.7 | 68.4511 | 68.4511 | 3.2489 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 31.2436 | 31.2436 | -3.1436 | 117.1 | 110 | 174.5595 | -57.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 60.2124 | 28.5149 | 41.7851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 102.4 | 104.457 | 96.0829 | 6.3171 | 102.5 | 104.457 | 96.0829 | 6.4171 | 102.9 | 104.457 | 96.0829 | 6.8171 | 187.1 | 157.156 | 144.5572 | 42.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 258.6 | 270.068 | 270.068 | -11.468 | 129.1 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 37.4 |  |  | 37.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 103.894 | 103.894 | -9.794 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 116.4 | 104.206 | 104.206 | 12.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 36.22 | 36.22 | -20.12 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.923 | 6.923 | -0.423 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 11.175 | 11.175 | -8.975 | 8.4 | 21.396 | 21.396 | -12.996 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.5 | 3.687 | 3.687 | -0.187 | 24.6 | 11.96 | 11.96 | 12.64 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 33.7 | 47.58 | -24.48 | 51.8 | 62.7 | 51.47 | 0.33 | 0.9 | 5.97 | 5.97 | -5.07 | 0.5 | 2.95 | 2.95 | -2.45 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 4.525 | 4.525 | 0.275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.8 | 15.9 | 20 | -9.2 | 9.7 | 16 | 16 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.02 | 8.02 | 0.08 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
06/04/2026 | 03:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 649.8 | 629.9046 | 629.9046 | 19.8954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.5 | 135.5838 | 135.5838 | -9.0838 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 126.4 | 135.5838 | 135.5838 | -9.1838 | 224.2 | 203.9865 | 203.9865 | 20.2135 | 204.9 | 207.2429 | 196.8966 | 8.0034 | 108.1 | 103.9326 | 98.7439 | 9.3561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 79.7 | 56.8365 | 32.8386 | 46.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 457.0943 | 457.0943 | -1.9943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 0 |  |  | 0 | 122.7 | 136.4923 | 136.4923 | -13.7923 | 73.2 | 68.4511 | 68.4511 | 4.7489 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 20.1 | 22.1565 | 22.1565 | -2.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 31.2436 | 31.2436 | -5.5436 | 120.3 | 110 | 174.5595 | -54.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 60.0252 | 28.5149 | 42.0851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 95.1 | 104.3474 | 96.0829 | -0.98293 | 94.9 | 104.3474 | 96.0829 | -1.1829 | 94.6 | 104.3474 | 96.0829 | -1.4829 | 185 | 156.9912 | 144.5572 | 40.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 261.9 | 270.068 | 270.068 | -8.168 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 117.2 | 104.206 | 104.206 | 12.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 35.835 | 35.835 | -20.535 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 7.176 | 7.176 | 1.424 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 10.204 | 10.204 | -8.104 | 9.7 | 21.121 | 21.121 | -11.421 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 3.635 | 3.635 | 1.365 | 19.9 | 12.016 | 12.016 | 7.884 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 32.2 | 47.58 | -23.48 | 54.5 | 60.1 | 51.47 | 3.03 | 1.1 | 5.97 | 5.97 | -4.87 | 1.4 | 2.95 | 2.95 | -1.55 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 4.597 | 4.597 | 2.003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 17.7 | 20 | -8.5 | 7.8 | 15 | 15 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.02 | 8.02 | 0.48 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
06/04/2026 | 03:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 651.5 | 629.9046 | 629.9046 | 21.5954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 228 | 225 | 225 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 228.6 | 203.9865 | 203.9865 | 24.6135 | 203 | 207.2429 | 171.3817 | 31.6183 | 108.1 | 103.9326 | 85.9482 | 22.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.0671 | 4.4329 | 6.4 | 5.8691 | 5.8691 | 0.53086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 53.6226 | 29.4223 | 21.0777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 212.3 | 220.695 | 220.695 | -8.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 136.4923 | 136.4923 | -14.8923 | 73 | 68.4511 | 68.4511 | 4.5489 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.8 | 31.2436 | 31.2436 | -5.4436 | 121.3 | 110 | 174.5595 | -53.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 58.2339 | 28.5149 | 42.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 84.6 | 96.4551 | 96.0829 | -11.4829 | 84.6 | 96.4551 | 96.0829 | -11.4829 | 84.1 | 96.4551 | 96.0829 | -11.9829 | 180.1 | 145.1171 | 144.5572 | 35.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 263.4 | 270.068 | 270.068 | -6.668 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 35.9 | 35.9 | -21.2 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 7.086 | 7.086 | 4.314 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 9.599 | 9.599 | -7.899 | 8.4 | 20.865 | 20.865 | -12.465 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.9 | 3.803 | 3.803 | 2.097 | 16.6 | 13.504 | 13.504 | 3.096 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 31.6 | 47.58 | -19.18 | 48.6 | 58.8 | 51.47 | -2.87 | 2.4 | 5.97 | 5.97 | -3.57 | 1.2 | 2.95 | 2.95 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 4.365 | 4.365 | 5.835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 17.3 | 19 | -10.6 | 8.5 | 15 | 15 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.02 | 8.02 | -0.62 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 04:00 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 646.7 | 629.9046 | 629.9046 | 16.7954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 135.5838 | 135.5838 | -15.9838 | 119.4 | 135.5838 | 135.5838 | -16.1838 | 119.1 | 135.5838 | 135.5838 | -16.4838 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 205.2 | 207.2429 | 188.7156 | 16.4844 | 108.3 | 103.9326 | 94.6412 | 13.6588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49.3 | 57.0984 | 33.4532 | 15.8468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 440.2 | 457.0943 | 457.0943 | -16.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 136.4923 | 136.4923 | -15.8923 | 73.1 | 68.4511 | 68.4511 | 4.6489 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 20 | 22.1565 | 22.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.4 | 31.2436 | 31.2436 | -5.8436 | 119.2 | 110 | 174.5595 | -55.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 59.9595 | 28.5149 | 41.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 90.7 | 100.4578 | 96.0829 | -5.3829 | 90.7 | 100.4578 | 96.0829 | -5.3829 | 90.1 | 100.4578 | 96.0829 | -5.9829 | 182.1 | 151.1391 | 144.5572 | 37.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 238.2 | 270.068 | 270.068 | -31.868 | 125.2 | 133.1603 | 133.1603 | -7.9603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 118.1 | 104.206 | 104.206 | 13.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 36.414 | 36.414 | -23.514 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 6.821 | 6.821 | 3.679 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 9.361 | 9.361 | -7.761 | 6.8 | 20.628 | 20.628 | -13.828 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.4 | 3.755 | 3.755 | 2.645 | 26.8 | 16.131 | 16.131 | 10.669 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 34.6 | 47.58 | -20.88 | 49.7 | 62.7 | 51.47 | -1.77 | 1.5 | 5.97 | 5.97 | -4.47 | 0.6 | 2.95 | 2.95 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 3.997 | 3.997 | 4.903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 17.1 | 19 | -0.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.02 | -0.22 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 04:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 649.8 | 649.6922 | 629.9046 | 19.8954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 228.2 | 225 | 225 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 229.1 | 203.9865 | 203.9865 | 25.1135 | 205.2 | 207.2429 | 206.5302 | -1.3302 | 108.4 | 103.9326 | 103.5752 | 4.8248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.0242 | 38.1929 | 12.3071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.9 | 220.695 | 220.695 | 0.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 457.0943 | 457.0943 | 6.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 0 |  |  | 0 | 122 | 136.4923 | 136.4923 | -14.4923 | 73.6 | 68.4511 | 68.4511 | 5.1489 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 31.2436 | 31.2436 | -5.3436 | 120.4 | 110 | 174.5595 | -54.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 58.017 | 28.5149 | 42.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 94.2 | 96.0829 | 96.0829 | -1.8829 | 94.2 | 96.0829 | 96.0829 | -1.8829 | 93.2 | 96.0829 | 96.0829 | -2.8829 | 179.7 | 144.5572 | 144.5572 | 35.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 268.7 | 270.068 | 270.068 | -1.368 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15 | 15.6 | 36.651 | -21.651 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 6.919 | 6.919 | 3.281 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 9.34 | 9.34 | -7.64 | 7.5 | 10.6 | 20.627 | -13.127 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.9 | 3.906 | 3.906 | 3.994 | 29.3 | 16.423 | 16.423 | 12.877 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 29.3 | 47.58 | -18.38 | 64 | 58.2 | 51.47 | 12.53 | 1.7 | 5.97 | 5.97 | -4.27 | 1.3 | 2.95 | 2.95 | -1.65 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 3.885 | 3.885 | 6.215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.6 | 17 | 19 | 2.6 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.02 | 8.02 | -0.52 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
06/04/2026 | 05:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 651.4 | 649.6922 | 629.9046 | 21.4954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 227.3 | 225 | 225 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 229 | 203.9865 | 203.9865 | 25.0135 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 66.2687 | 86.6498 | -35.9498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 457.0943 | 457.0943 | 5.9057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.2 | 19.2109 | 19.2109 | -2.0109 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 0 |  |  | 0 | 124.7 | 136.4923 | 136.4923 | -11.7923 | 73.3 | 68.4511 | 68.4511 | 4.8489 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 20.5 | 22.1565 | 22.1565 | -1.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.3 | 31.2436 | 31.2436 | -4.9436 | 121.5 | 110 | 174.5595 | -53.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 87.4792 | 55.8248 | 15.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 103.3 | 101.2992 | 96.0829 | 7.2171 | 103.2 | 101.2992 | 96.0829 | 7.1171 | 102.5 | 101.2992 | 96.0829 | 6.4171 | 188.2 | 152.4051 | 144.5572 | 43.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 270.1 | 270.068 | 270.068 | 0.03197 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.794 | 118.3 | 104.206 | 104.206 | 14.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 16.5 | 36.61 | -21.21 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 7.203 | 7.203 | 1.897 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 9.537 | 9.537 | -7.937 | 7.8 | 11.9 | 20.862 | -13.062 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.5 | 4.171 | 4.171 | 7.329 | 26.5 | 16.413 | 16.413 | 10.087 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 33.4 | 47.58 | -15.28 | 65 | 61.8 | 51.47 | 13.53 | 2.1 | 5.97 | 5.97 | -3.87 | 0.9 | 2.95 | 2.95 | -2.05 | 23 |  |  | 23 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 4.166 | 4.166 | 3.634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 17.7 | 19 | 8 | 21.9 | 14 | 14 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.02 | 8.02 | 0.88 |  |  |  | 0 | 18 | 20 | 20 | -2
06/04/2026 | 05:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 654.7 | 649.6922 | 629.9046 | 24.7954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 228.5 | 225 | 225 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 229.2 | 203.9865 | 203.9865 | 25.2135 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 51.5 | 72.4031 | 98.2426 | -46.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.4 | 457.0943 | 457.0943 | 8.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 136.4923 | 136.4923 | -13.8923 | 74.5 | 68.4511 | 68.4511 | 6.0489 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.8 | 31.2436 | 31.2436 | -5.4436 | 120.1 | 110 | 174.5595 | -54.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 94.8644 | 73.8073 | -2.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 146.2 | 125.0769 | 117.7923 | 28.4077 | 146.3 | 125.0769 | 117.7923 | 28.5077 | 145.2 | 125.0769 | 117.7923 | 27.4077 | 226.9 | 188.1787 | 177.2191 | 49.6809 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 273.5 | 270.068 | 270.068 | 3.432 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 103.894 | -6.894 | 97.3 | 103.894 | 103.894 | -6.594 | 118.1 | 104.206 | 104.206 | 13.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 17.5 | 36.697 | -20.597 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.56 | 7.56 | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 9.619 | 9.619 | -8.019 | 6 | 12.9 | 20.943 | -14.943 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.7 | 4.485 | 4.485 | 6.215 | 19.5 | 16.349 | 16.349 | 3.151 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 35.9 | 47.58 | -14.08 | 55 | 63.6 | 51.47 | 3.53 | 1.9 | 5.97 | 5.97 | -4.07 | 1 | 2.95 | 2.95 | -1.95 | 23 |  |  | 23 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 4.596 | 4.596 | 4.204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.4 | 18.3 | 19 | 8.4 | 20.3 | 15 | 15 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.02 | 8.02 | 0.58 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 06:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 651.2 | 649.6922 | 629.9046 | 21.2954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 227.5 | 225 | 225 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 128.5 | 135.5838 | 135.5838 | -7.0838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 227.6 | 203.9865 | 203.9865 | 23.6135 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 50.5 | 87.8427 | 114.0644 | -63.5644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 211.1 | 220.695 | 220.695 | -9.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 136.4923 | 136.4923 | -13.8923 | 73.6 | 68.4511 | 68.4511 | 5.1489 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 31.2436 | 31.2436 | -5.3436 | 120.6 | 110 | 174.5595 | -53.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 95.5452 | 83.6302 | -12.5302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 169.2 | 156.0138 | 147.4989 | 21.7011 | 165.4 | 156.0138 | 147.4989 | 17.9011 | 169 | 156.0138 | 147.4989 | 21.5011 | 253.8 | 234.7234 | 221.9127 | 31.8873 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 268.7 | 270.068 | 270.068 | -1.368 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 103.894 | 103.894 | 35.606 | 143.7 | 103.894 | 103.894 | 39.806 | 147.4 | 104.206 | 104.206 | 43.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 18.3 | 36.91 | -20.31 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 7.967 | 7.967 | 1.933 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 9.586 | 9.586 | -7.886 | 7 | 13.9 | 20.868 | -13.868 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 0.6 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.3 | 5.25 | 5.25 | 6.05 | 14.5 | 15.388 | 15.388 | -0.888 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 36.8 | 47.58 | -24.38 | 46.3 | 64 | 51.47 | -5.17 | 1.7 | 5.97 | 5.97 | -4.27 | 0.5 | 2.95 | 2.95 | -2.45 | 23 |  |  | 23 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7 | 4.914 | 4.914 | 2.086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 18.1 | 19 | 7.7 | 21.3 | 16 | 16 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.02 | 8.02 | 0.78 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
06/04/2026 | 06:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 652.1 | 649.6922 | 629.9046 | 22.1954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 226.6 | 225 | 225 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 135.5838 | 135.5838 | 3.6162 | 138.7 | 135.5838 | 135.5838 | 3.1162 | 139.1 | 135.5838 | 135.5838 | 3.5162 | 236 | 203.9865 | 203.9865 | 32.0135 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 51 | 108.9624 | 121.7345 | -70.7345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 211.5 | 220.695 | 220.695 | -9.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 0 |  |  | 0 | 123.9 | 136.4923 | 136.4923 | -12.5923 | 73.1 | 68.4511 | 68.4511 | 4.6489 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.5 | 31.2436 | 31.2436 | -4.7436 | 171.7 | 110 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 95.5452 | 95.5452 | -24.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 67 | 67 | 17.5 | 168.5 | 180.1728 | 180.1728 | -11.6728 | 165.5 | 180.1728 | 180.1728 | -14.6728 | 197.8 | 180.1728 | 180.1728 | 17.6272 | 266.5 | 271.0708 | 271.0708 | -4.5708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 267.1 | 270.068 | 270.068 | -2.968 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 111.3919 | 103.894 | 35.406 | 143.5 | 111.3919 | 103.894 | 39.606 | 148.6 | 111.7264 | 104.206 | 44.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 18.1 | 36.826 | -21.326 | 0 | 0.66 | 0.66 | -0.66 | 10.5 | 8.258 | 8.258 | 2.242 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.6 | 1.375 | 1.375 | 1.225 | 1.11 | 16.705 | 16.705 | -15.595 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.6 | 0.002 | 0.002 | 0.598 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 1.9 | 9.382 | 9.382 | -7.482 | 6.5 | 14.6 | 20.568 | -14.068 | 0.7 | 2.21 | 2.21 | -1.51 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 0.5 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.5 | 5.941 | 5.941 | 8.559 | 12.1 | 14.074 | 14.074 | -1.974 | 4.4 | 0.388 | 0.388 | 4.012 | 16.3 | 36 | 38.33 | -22.03 | 56.9 | 61.9 | 42.09 | 14.81 | 1.2 | 4.73 | 4.73 | -3.53 | 0 | 2.24 | 2.24 | -2.24 | 23.2 | 2.1 | 2.1 | 21.1 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 5.175 | 5.175 | 4.425 | 4.3 | 2.389 | 2.389 | 1.911 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 2.1 | 0.813 | 0.813 | 1.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.2 | 14.3 | 20 | -1.8 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 1.8 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.2 | 0.032 | 0.032 | 0.168 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.02 | 8.02 | -0.62 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 07:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 648.6 | 649.6922 | 629.9046 | 18.6954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.4 | 225 | 225 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 135.5838 | 135.5838 | -12.9838 | 120.7 | 135.5838 | 135.5838 | -14.8838 | 121.7 | 135.5838 | 135.5838 | -13.8838 | 230.5 | 203.9865 | 203.9865 | 26.5135 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 109.6 | 103.9326 | 103.9326 | 5.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 5.8 | 5.8691 | 5.8691 | -0.06914 | 4.4 | 3.1516 | 3.1516 | 1.2484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 87.2093 | 111.085 | -60.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 217.8 | 220.695 | 220.695 | -2.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 17.9 | 35 | 35 | -17.1 | 123.1 | 136.4923 | 136.4923 | -13.3923 | 70.7 | 68.4511 | 68.4511 | 2.2489 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 19.9 | 22.1565 | 22.1565 | -2.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.5 | 31.2436 | 31.2436 | -4.7436 | 169.6 | 110 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 95.5452 | 95.5452 | -25.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 67 | 67 | 17.2 | 169.7 | 180.369 | 180.369 | -10.669 | 167 | 180.369 | 180.369 | -13.369 | 198.9 | 180.369 | 180.369 | 18.531 | 268.1 | 271.366 | 271.366 | -3.266 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 250.1 | 270.068 | 270.068 | -19.968 | 128.3 | 133.1603 | 133.1603 | -4.8603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 119.5548 | 103.9458 | 36.9542 | 145.5 | 119.5548 | 103.9458 | 41.5542 | 148.1 | 119.9138 | 104.2579 | 43.8421 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.029 | 0.029 | 0.071 | 15.4 | 17.5 | 36.445 | -21.045 | 2.6 | 6.566 | 6.566 | -3.966 | 9.7 | 8.324 | 8.324 | 1.376 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 5.8 | 14.212 | 14.212 | -8.412 | 2.88 | 36.257 | 36.257 | -33.377 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.3 | 0.167 | 0.167 | 1.133 | 0.4 | 0.461 | 0.461 | -0.061 | 2.3 | 9.005 | 9.005 | -6.705 | 5.3 | 15 | 20.043 | -14.743 | 1.9 | 2.21 | 2.21 | -0.31 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 0.4 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.1 | 6.237 | 6.237 | 4.863 | 11.9 | 12.623 | 12.623 | -0.723 | 14.6 | 3.856 | 3.856 | 10.744 | 24.6 | 34.5 | 38.33 | -13.73 | 44.8 | 57.2 | 42.09 | 2.71 | 0.9 | 4.73 | 4.73 | -3.83 | 0.3 | 2.24 | 2.24 | -1.94 | 26.5 | 4.2 | 4.2 | 22.3 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 5.361 | 5.361 | 4.139 | 11.9 | 25.88 | 25.88 | -13.98 | 0.5 | 1.453 | 1.453 | -0.953 | 8 | 7.322 | 7.322 | 0.678 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.7 | 6.6 | 20 | -6.3 | 13.2 | 17 | 17 | -3.8 | 7.7 | 5.277 | 5.277 | 2.423 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.9 | 0.834 | 0.834 | 0.066 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.02 | -0.22 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
06/04/2026 | 07:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 598.1 | 596.9253 | 596.9253 | 1.1747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 226.5 | 225 | 225 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164 | 135.5838 | 135.5838 | 28.4162 | 163.8 | 135.5838 | 135.5838 | 28.2162 | 163.9 | 135.5838 | 135.5838 | 28.3162 | 267.6 | 203.9865 | 203.9865 | 63.6135 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 6.1 | 5.8691 | 5.8691 | 0.23086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 54.3 | 78.7851 | 68.2725 | -13.9725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 46.2 | 35 | 35 | 11.2 | 165 | 136.4923 | 136.4923 | 28.5077 | 75.2 | 68.4511 | 68.4511 | 6.7489 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 31.2436 | 31.2436 | -5.0436 | 169.9 | 110 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 95.5452 | 95.5452 | -24.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 168.9 | 179.9729 | 179.9729 | -11.0729 | 166 | 179.9729 | 179.9729 | -13.9729 | 197.8 | 179.9729 | 179.9729 | 17.8271 | 267.1 | 270.77 | 270.77 | -3.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 266.9 | 270.068 | 270.068 | -3.168 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 61.2 | 66.4176 | 66.4176 | -5.2176 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 139.4317 | 128.1219 | 12.2781 | 144.5 | 139.4317 | 128.1219 | 16.3781 | 147.5 | 139.8504 | 128.5066 | 18.9934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.057 | 0.057 | 0.143 | 18.2 | 19 | 36.017 | -17.817 | 3.9 | 19.01 | 19.01 | -15.11 | 9.3 | 8.89 | 8.89 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 7.5 | 40.985 | 40.985 | -33.485 | 3.92 | 76.975 | 76.975 | -73.055 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.8 | 0.731 | 0.731 | 1.069 | 0.8 | 1.246 | 1.246 | -0.446 | 2.1 | 8.339 | 8.339 | -6.239 | 6.1 | 15.4 | 19.38 | -13.28 | 3.6 | 6.51 | 6.51 | -2.91 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.039 | 0.039 | 0.161 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.2 | 6.287 | 6.287 | 1.913 | 9.7 | 10.574 | 10.574 | -0.874 | 24.7 | 11.131 | 11.131 | 13.569 | 24.2 | 32.5 | 38.33 | -14.13 | 39.5 | 53.3 | 42.09 | -2.59 | 1.2 | 4.73 | 4.73 | -3.53 | 0.8 | 2.24 | 2.24 | -1.44 | 32.9 | 11.65 | 11.65 | 21.25 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 6.46 | 6.46 | 2.04 | 16.7 | 78.226 | 78.226 | -61.526 | 1.2 | 3.333 | 3.333 | -2.133 | 20.9 | 20.456 | 20.456 | 0.444 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 2.8 | 19 | -5.6 | 14 | 17 | 17 | -3 | 17.2 | 15.149 | 15.149 | 2.051 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 2.565 | 2.565 | -1.165 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.02 | -0.22 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 08:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 602.4 | 596.9253 | 596.9253 | 5.4747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227 | 225 | 225 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 135.5838 | 135.5838 | 3.7162 | 140.2 | 135.5838 | 135.5838 | 4.6162 | 140.2 | 135.5838 | 135.5838 | 4.6162 | 237.2 | 203.9865 | 203.9865 | 33.2135 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 50.8 | 50.024 | 47.948 | 2.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 203.2 | 220.695 | 220.695 | -17.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 119.1 | 35 | 35 | 84.1 | 180.1 | 136.4923 | 136.4923 | 43.6077 | 83.6 | 68.4511 | 68.4511 | 15.1489 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 31.2436 | 31.2436 | -5.3436 | 172 | 110 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 95.5452 | 92.5826 | -21.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 168.2 | 179.5617 | 178.6065 | -10.4065 | 166 | 179.5617 | 178.6065 | -12.6065 | 197.9 | 179.5617 | 178.6065 | 19.2935 | 267 | 270.1513 | 268.7142 | -1.7142 | 29.5 |  |  | 29.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 269.1 | 270.068 | 270.068 | -0.96803 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 61.3 | 66.4176 | 66.4176 | -5.1176 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 115.0682 | 103.894 | 36.806 | 145 | 115.0682 | 103.894 | 41.106 | 147.7 | 115.4137 | 104.206 | 43.494 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 |  |  | 6.9 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 | 0.069 | 0.069 | 0.231 | 17 | 21.5 | 35.544 | -18.544 | 5.7 | 33.045 | 33.045 | -27.345 | 10.1 | 8.11 | 8.11 | 1.99 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 14.1 | 83.475 | 83.475 | -69.375 | 6.73 | 85.648 | 85.648 | -78.918 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.7 | 1.501 | 1.501 | 0.199 | 1.1 | 2.157 | 2.157 | -1.057 | 1.6 | 8.006 | 8.006 | -6.406 | 7.6 | 15.6 | 18.577 | -10.977 | 5.4 | 6.51 | 6.51 | -1.11 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.089 | 0.089 | 0.011 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 6.43 | 6.43 | -4.53 | 11.2 | 8.677 | 8.677 | 2.523 | 32.2 | 20.469 | 20.469 | 11.731 | 20.7 | 31.9 | 38.33 | -17.63 | 48.2 | 51.8 | 42.09 | 6.11 | 1 | 4.73 | 4.73 | -3.73 | 1.1 | 2.24 | 2.24 | -1.14 | 43.9 | 23.29 | 23.29 | 20.61 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 23.5 | 121.77 | 121.77 | -98.27 | 2.2 | 5.579 | 5.579 | -3.379 | 28.3 | 36.975 | 36.975 | -8.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 0.9 | 18 | -9.5 | 8.3 | 17 | 17 | -8.7 | 26.5 | 26.29 | 26.29 | 0.21 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2.2 | 5.017 | 5.017 | -2.817 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.02 | 8.02 | 0.28 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 08:30 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 598.6 | 596.9253 | 596.9253 | 1.6747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 226 | 225 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.8 | 135.5838 | 135.5838 | 33.2162 | 169.5 | 135.5838 | 135.5838 | 33.9162 | 169.8 | 135.5838 | 135.5838 | 34.2162 | 265 | 203.9865 | 203.9865 | 61.0135 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 5.6 | 5.8691 | 5.8691 | -0.26914 | 4.4 | 3.1516 | 3.1516 | 1.2484 | 12.3 |  |  | 12.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50.024 | 24.5439 | 25.2561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 457.0943 | 457.0943 | 3.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 126.9 | 130 | 130 | -3.1 | 157.1 | 136.4923 | 136.4923 | 20.6077 | 77.6 | 68.4511 | 68.4511 | 9.1489 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 19.8 | 22.1565 | 22.1565 | -2.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.2 | 31.2436 | 31.2436 | -6.0436 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 95.2862 | 95.5452 | -2.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 166.7 | 179.1353 | 179.1353 | -12.4353 | 165.2 | 179.1353 | 179.1353 | -13.9353 | 197.2 | 179.1353 | 179.1353 | 18.0647 | 265.9 | 269.5099 | 269.5099 | -3.6099 | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 265.6 | 270.068 | 270.068 | -4.468 | 128.3 | 133.1603 | 133.1603 | -4.8603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 60.8 | 66.4176 | 66.4176 | -5.6176 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 113.3604 | 126.0185 | 14.2815 | 144.4 | 113.3604 | 126.0185 | 18.3815 | 154.2 | 113.7008 | 126.3969 | 27.8031 | 179.6 |  |  | 179.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.7 | 0.103 | 0.103 | 0.597 | 21.8 | 24.3 | 36.177 | -14.377 | 9.8 | 42.825 | 42.825 | -33.025 | 8.7 | 7.76 | 7.76 | 0.94 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 18.6 | 132.192 | 132.192 | -113.592 | 9.48 | 90.871 | 90.871 | -81.391 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.2 | 2.334 | 2.334 | 0.866 | 1.7 | 3.243 | 3.243 | -1.543 | 2.1 | 7.776 | 7.776 | -5.676 | 8.7 | 16.3 | 18.282 | -9.582 | 6.9 | 8.86 | 8.86 | -1.96 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.214 | 6.214 | -6.214 | 11.2 | 8.554 | 8.554 | 2.646 | 33.5 | 27.105 | 27.105 | 6.395 | 24.8 | 32.1 | 38.33 | -13.53 | 46.5 | 51.3 | 42.09 | 4.41 | 1.9 | 4.73 | 4.73 | -2.83 | 1.1 | 2.24 | 2.24 | -1.14 | 45.5 | 22.65 | 22.65 | 22.85 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 6.81 | 6.81 | 1.49 | 30.8 | 152.886 | 152.886 | -122.086 | 2.8 | 8.027 | 8.027 | -5.227 | 23.8 | 51.221 | 51.221 | -27.421 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 16 | -12.7 | 4.4 | 16 | 16 | -11.6 | 20.2 | 36.581 | 36.581 | -16.381 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 3.3 | 8.211 | 8.211 | -4.911 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.02 | 8.02 | 0.08 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 09:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 599.7 | 596.9253 | 596.9253 | 2.7747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 222.3 | 225 | 225 | -2.7 |  |  |  | 0 | 73.4 |  |  | 73.4 | 132.9 | 135.5838 | 135.5838 | -2.6838 | 133.6 | 135.5838 | 135.5838 | -1.9838 | 133.5 | 135.5838 | 135.5838 | -2.0838 | 247.7 | 203.9865 | 203.9865 | 43.7135 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 50.024 | 15.448 | 53.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 218.3 | 220.695 | 220.695 | -2.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.3 | 457.0943 | 457.0943 | -12.7943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 135.1 | 185.8204 | 185.8204 | -50.7204 | 160.2 | 185.8204 | 185.8204 | -25.6204 | 117 | 186.3784 | 186.3784 | -69.3784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20.5 | 22.1565 | 22.1565 | -1.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.2 | 31.2436 | 31.2436 | -5.0436 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 80.7408 | 95.5452 | -0.94517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 165.7 | 142.9981 | 152.2228 | 13.4771 | 163.5 | 142.9981 | 152.2228 | 11.2772 | 194.5 | 142.9981 | 152.2228 | 42.2771 | 264.8 | 215.1413 | 229.02 | 35.78 | 72.4 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 253.5 | 270.068 | 270.068 | -16.568 | 130.6 | 133.1603 | 133.1603 | -2.5603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 61.2 | 66.4176 | 66.4176 | -5.2176 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 | 47.7 |  |  | 47.7 | 140.3 | 103.894 | 103.894 | 36.406 | 144 | 103.894 | 103.894 | 40.106 | 164.5 | 104.206 | 104.206 | 60.294 | 181.7 |  |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 |  |  | 27.7 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.8 | 0.487 | 0.487 | 0.313 | 23.8 | 27.8 | 37.918 | -14.118 | 14.6 | 49.21 | 49.21 | -34.61 | 9.6 | 6.973 | 6.973 | 2.627 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 26.1 | 153.686 | 153.686 | -127.586 | 12.63 | 95.348 | 95.348 | -82.718 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.4 | 3.415 | 3.415 | 0.985 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 2.7 | 7.649 | 7.649 | -4.949 | 11.9 | 18.5 | 18.495 | -6.595 | 7 | 8.86 | 8.86 | -1.86 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.212 | 0.212 | 0.088 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.206 | 6.206 | -6.206 | 13.6 | 9.938 | 9.938 | 3.662 | 34.3 | 31.042 | 31.042 | 3.258 | 28.5 | 39.9 | 38.33 | -9.83 | 50.3 | 57.5 | 42.09 | 8.21 | 2.9 | 4.73 | 4.73 | -1.83 | 2.5 | 2.24 | 2.24 | 0.26 | 46.6 | 41.1 | 41.1 | 5.5 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 6.713 | 6.713 | 3.487 | 37.1 | 175.042 | 175.042 | -137.942 | 3.8 | 9.971 | 9.971 | -6.171 | 38.9 | 68.12 | 68.12 | -29.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 12 | -12 | 2.4 | 14 | 14 | -11.6 | 36 | 48.903 | 48.903 | -12.903 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 4.6 | 10.701 | 10.701 | -6.101 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.02 | 8.02 | 0.28 |  |  |  | 0 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9
06/04/2026 | 09:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 604 | 596.9253 | 596.9253 | 7.0747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226 | 225 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 78 |  |  | 78 | 112 | 138.0463 | 135.5838 | -23.5838 | 112 | 138.0463 | 135.5838 | -23.5838 | 112 | 138.0463 | 135.5838 | -23.5838 | 210.5 | 207.6913 | 203.9865 | 6.5135 | 202.2 | 207.2429 | 207.2429 | -5.0428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 17 |  |  | 17 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 50.024 | 15.448 | 54.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 157.1 | 220.695 | 220.695 | -63.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 184.5 | 185.8204 | 185.8204 | -1.3204 | 183.8 | 185.8204 | 185.8204 | -2.0204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26 | 31.2436 | 31.2436 | -5.2436 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 82.9232 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 164.2 | 149.0244 | 161.1282 | 3.0718 | 162.1 | 149.0244 | 161.1282 | 0.97177 | 195.4 | 149.0244 | 161.1282 | 34.2718 | 263.6 | 224.2078 | 242.4181 | 21.1819 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 187.9 | 270.068 | 270.068 | -82.168 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 61.2 | 66.4176 | 66.4176 | -5.2176 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 118.2 |  |  | 118.2 | 46.2 |  |  | 46.2 | 47.1 |  |  | 47.1 | 139.7 | 115.0154 | 116.1508 | 23.5492 | 143.2 | 115.0154 | 116.1508 | 27.0492 | 167 | 115.3607 | 116.4996 | 50.5004 | 180.2 |  |  | 180.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10 | 10 | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.337 | 25.5 | 29.1 | 39.558 | -14.058 | 22.4 | 56.813 | 56.813 | -34.413 | 10.1 | 7.429 | 7.429 | 2.671 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 40.9 | 167.574 | 167.574 | -126.674 | 23.71 | 97.15 | 97.15 | -73.44 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.8 | 4.839 | 4.839 | -0.039 | 3.8 | 6.492 | 6.492 | -2.692 | 2.5 | 7.575 | 7.575 | -5.075 | 10.6 | 19.5 | 19.48 | -8.88 | 5.8 | 10.07 | 10.07 | -4.27 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.269 | 0.269 | 0.131 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.308 | 6.308 | -6.308 | 16.1 | 11.976 | 11.976 | 4.124 | 34.7 | 32.938 | 32.938 | 1.762 | 34.6 | 48.8 | 38.33 | -3.73 | 53.6 | 65 | 42.09 | 11.51 | 4.4 | 4.73 | 4.73 | -0.33 | 1.8 | 2.24 | 2.24 | -0.44 | 47.2 | 33.44 | 33.44 | 13.76 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 7.394 | 7.394 | 3.206 | 49.9 | 199.498 | 199.498 | -149.598 | 6.9 | 11.858 | 11.858 | -4.958 | 48.6 | 88.542 | 88.542 | -39.942 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | -10 | 0 | 12 | 12 | -12 | 41.7 | 64.932 | 64.932 | -23.232 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.7 | 12.834 | 12.834 | -9.134 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.02 | -0.22 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
06/04/2026 | 10:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 603 | 596.9253 | 596.9253 | 6.0747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226 | 225 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 77.6 |  |  | 77.6 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 229.1 | 203.9865 | 203.9865 | 25.1135 | 202.7 | 207.2429 | 207.2429 | -4.5428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.0671 | 164.0671 | 5.9329 | 6.2 | 5.8691 | 5.8691 | 0.33086 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 16.7 |  |  | 16.7 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 50.024 | 15.448 | 55.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 174.9 | 220.695 | 220.695 | -45.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 31.2436 | 31.2436 | -5.6436 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 82.4607 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 113.2 | 155.1027 | 168.1692 | -54.9692 | 113.1 | 155.1027 | 168.1692 | -55.0692 | 111.7 | 155.1027 | 168.1692 | -56.4692 | 202.9 | 233.3527 | 253.0113 | -50.1113 | 72.5 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 268.1 | 270.068 | 270.068 | -1.968 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 62.5 | 66.4176 | 66.4176 | -3.9176 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 115.3 |  |  | 115.3 | 45.9 |  |  | 45.9 | 46.8 |  |  | 46.8 | 139.3 | 128.4828 | 134.7214 | 4.5786 | 143.3 | 128.4828 | 134.7214 | 8.5786 | 168.7 | 128.8686 | 135.1259 | 33.5741 | 178.8 |  |  | 178.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 10 | 10 | 40.5 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 1.1 | 0.822 | 0.822 | 0.278 | 30.3 | 30.3 | 41.099 | -10.799 | 35.1 | 64.304 | 64.304 | -29.204 | 11.7 | 8.32 | 8.32 | 3.38 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 61.1 | 178.33 | 178.33 | -117.23 | 29.29 | 98.47 | 98.47 | -69.18 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.8 | 6.908 | 6.908 | -1.108 | 4.9 | 8.695 | 8.695 | -3.795 | 4.8 | 7.552 | 7.552 | -2.752 | 17.9 | 21.2 | 21.238 | -3.338 | 4.4 | 10.07 | 10.07 | -5.67 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.322 | 0.322 | -0.022 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 5.883 | 5.883 | -5.483 | 24.8 | 16.067 | 16.067 | 8.733 | 34.4 | 34.169 | 34.169 | 0.231 | 37.1 | 57 | 38.33 | -1.23 | 61.1 | 72 | 42.09 | 19.01 | 5.1 | 4.73 | 4.73 | 0.37 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 47.5 | 43.59 | 43.59 | 3.91 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 8.152 | 8.152 | 2.648 | 65.8 | 218.185 | 218.185 | -152.385 | 8.2 | 13.742 | 13.742 | -5.542 | 106.5 | 110.954 | 110.954 | -4.454 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | -8 | 0 | 11 | 11 | -11 | 82.4 | 80.946 | 80.946 | 1.454 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 4.4 | 14.75 | 14.75 | -10.35 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.02 | 8.02 | 0.68 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 10:30 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 590.5 | 596.9253 | 596.9253 | -6.4253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 222.6 | 225 | 225 | -2.4 |  |  |  | 0 | 78 | 61.792 |  | 78 | 137.6 | 149.8301 | 135.5838 | 2.0162 | 137.5 | 149.8301 | 135.5838 | 1.9162 | 137.4 | 149.8301 | 135.5838 | 1.8162 | 236.8 | 225.42 | 203.9865 | 32.8135 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.0671 | 164.0671 | -3.8671 | 5.6 | 5.8691 | 5.8691 | -0.26914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 16.8 | 16.8081 |  | 16.8 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 67.1 | 50.024 | 15.448 | 51.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 220.6 | 220.695 | 220.695 | -0.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 457.0943 | 457.0943 | 4.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.6 | 151.3625 | 151.3625 | -1.7625 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 19.8 | 22.1565 | 22.1565 | -2.3565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 31.2436 | 31.2436 | 3.6564 | 165.9 | 174.5595 | 174.5595 | -8.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.5452 | 95.5452 | -2.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 67 | 67 | 16.2 | 91.6 | 165.9399 | 165.2279 | -73.6279 | 91.5 | 165.9399 | 165.2279 | -73.7279 | 100.7 | 165.9399 | 165.2279 | -64.5279 | 202.9 | 249.6573 | 248.5861 | -45.6861 | 71.7 | 52.7241 |  | 71.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 256.6 | 270.068 | 270.068 | -13.468 | 128.2 | 133.1603 | 133.1603 | -4.9603 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 61.7 | 66.4176 | 66.4176 | -4.7176 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 30.7 | 32.9557 |  | 30.7 | 46.5 | 32.9557 |  | 46.5 | 139.3 | 151.0888 | 138.2212 | 1.0788 | 143.3 | 151.0888 | 138.2212 | 5.0788 | 167.9 | 151.5425 | 138.6363 | 29.2637 | 178.3 | 102.9866 |  | 178.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.2 | 0.919 | 0.919 | 0.281 | 32.7 | 32.7 | 43.197 | -10.497 | 55.3 | 29.54 | 69.54 | -14.24 | 9.8 | 9.087 | 9.087 | 0.713 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 90 | 94.69 | 184.691 | -94.691 | 48.17 | 30 | 99.092 | -50.922 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.7 | 9.222 | 9.222 | -1.522 | 6.8 | 11.077 | 11.077 | -4.277 | 4.2 | 7.592 | 7.592 | -3.392 | 19 | 23.3 | 23.284 | -4.284 | 3.2 | 11.9 | 11.9 | -8.7 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.348 | 0.348 | -0.048 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 5.378 | 5.378 | -4.978 | 42 | 20.709 | 20.709 | 21.291 | 34.9 | 34.913 | 34.913 | -0.013 | 41 | 62.4 | 38.33 | 2.67 | 67 | 75.7 | 42.09 | 24.91 | 5.2 | 4.73 | 4.73 | 0.47 | 2.4 | 2.24 | 2.24 | 0.16 | 47.5 | 42.96 | 42.96 | 4.54 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.7 | 8.844 | 8.844 | 3.856 | 114.4 | 21.2 | 231.202 | -116.802 | 10 | 15.061 | 15.061 | -5.061 | 128.2 | 36.4 | 120.4 | 7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | -7 | 0 | 12 | 12 | -12 | 98.3 | 34.93 | 89.202 | 9.098 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 5.8 | 16.078 | 16.078 | -10.278 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.02 | 8.02 | 0.78 |  |  |  | 0 | 13.7 | 20 | 20 | -6.3
06/04/2026 | 11:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 591.5 | 596.9253 | 596.9253 | -5.4253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 222.9 | 225 | 225 | -2.1 |  |  |  | 0 | 58.7 | 61.792 |  | 58.7 | 140.1 | 149.8301 | 144.4486 | -4.3486 | 138.7 | 149.8301 | 144.4486 | -5.7486 | 138 | 149.8301 | 144.4486 | -6.4486 | 236.5 | 225.42 | 217.3236 | 19.1764 | 199.6 | 207.2429 | 207.2429 | -7.6429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.0671 | 164.0671 | -3.8671 | 5.4 | 5.8691 | 5.8691 | -0.46914 | 4.5 | 3.1516 | 3.1516 | 1.3484 | 16.6 | 16.8081 |  | 16.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 67 | 99.8931 | 29.6562 | 37.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 148.7 | 151.3625 | 151.3625 | -2.6625 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 19.7 | 22.1565 | 22.1565 | -2.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 31.2436 | 31.2436 | 3.7564 | 165.2 | 174.5595 | 174.5595 | -9.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 95.5452 | 95.5452 | -2.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 67 | 67 | 15.6 | 99.7 | 167.4411 | 167.4411 | -67.7411 | 99.4 | 167.4411 | 167.4411 | -68.0411 | 102.4 | 167.4411 | 167.4411 | -65.0411 | 199 | 251.916 | 251.916 | -52.916 | 71.2 | 74.2155 |  | 71.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 258 | 270.068 | 270.068 | -12.068 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 61.4 | 66.4176 | 66.4176 | -5.0176 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 30.2 | 32.9557 |  | 30.2 | 30.1 | 32.9557 |  | 30.1 | 138.7 | 151.0888 | 151.0888 | -12.3888 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 168 | 151.5425 | 151.5425 | 16.4575 | 103 | 112.5981 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.8 | 5.3277 | 5.3277 | 2.4723 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 1.3 | 1.001 | 1.001 | 0.299 | 35.7 | 37.2 | 45.852 | -10.152 | 79.9 | 33.23 | 73.229 | 6.671 | 10.5 | 9.508 | 9.508 | 0.992 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 136.6 | 118.07 | 188.065 | -51.465 | 72.49 | 31 | 100.812 | -28.322 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.9 | 10.914 | 10.914 | -3.014 | 11 | 13.263 | 13.263 | -2.263 | 6.5 | 7.693 | 7.693 | -1.193 | 22 | 25.6 | 25.617 | -3.617 | 3.1 | 11.9 | 11.9 | -8.8 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.9 | 5.156 | 5.156 | -3.256 | 53.4 | 25.535 | 25.535 | 27.865 | 34.8 | 35.435 | 35.435 | -0.635 | 43.1 | 65.7 | 38.33 | 4.77 | 65.3 | 76.6 | 42.09 | 23.21 | 6.2 | 4.73 | 4.73 | 1.47 | 2.9 | 2.24 | 2.24 | 0.66 | 47.9 | 44.83 | 44.83 | 3.07 | 21 | 17.4927 | 17.4927 | 3.5073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 9.36 | 9.36 | 2.04 | 175.3 | 28.66 | 238.658 | -63.358 | 15.2 | 16.177 | 16.177 | -0.977 | 128.4 | 42.62 | 126.621 | 1.779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 8 | -8 | 0 | 15 | 15 | -15 | 99 | 34.93 | 94.655 | 4.345 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 17.7 | 17.216 | 17.216 | 0.484 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.02 | 8.02 | 1.28 |  |  |  | 0 | 13.6 | 20 | 20 | -6.4
06/04/2026 | 11:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 604.8 | 596.9253 | 596.9253 | 7.8747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227.2 | 225 | 225 | 2.2 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.792 |  | 58.6 | 140.9 | 152.4941 | 149.9586 | -9.0586 | 140.9 | 152.4941 | 149.9586 | -9.0586 | 140.9 | 152.4941 | 149.9586 | -9.0586 | 240.2 | 229.428 | 225.6134 | 14.5866 | 199.1 | 207.2429 | 207.2429 | -8.1428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 6.6 | 5.8691 | 5.8691 | 0.73086 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 71 | 86.4381 | 21.4921 | 49.5079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 94.2 | 87.7736 | 87.7736 | 6.4264 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 20.5 | 22.1565 | 22.1565 | -1.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.4 | 31.2436 | 31.2436 | 5.1564 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 112.3 | 163.5748 | 163.5748 | -51.2748 | 112.4 | 163.5748 | 163.5748 | -51.1748 | 113.4 | 163.5748 | 163.5748 | -50.1748 | 197.2 | 246.099 | 246.099 | -48.899 | 0 | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 270.4 | 270.068 | 270.068 | 0.33197 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 62 | 66.4176 | 66.4176 | -4.4176 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 32.8 | 32.9557 |  | 32.8 | 32.8 | 32.9557 |  | 32.8 | 138.5 | 151.0888 | 151.0888 | -12.5888 | 142.1 | 151.0888 | 151.0888 | -8.9888 | 155.8 | 151.5425 | 151.5425 | 4.2575 | 103.1 | 138.9763 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 | 1.024 | 1.024 | 0.276 | 33.6 | 39.6 | 47.637 | -14.037 | 76.8 | 54.65 | 74.648 | 2.152 | 9.5 | 9.613 | 9.613 | -0.113 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 188 | 114.25 | 184.249 | 3.751 | 95.56 | 32 | 101.027 | -5.467 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.9 | 11.443 | 11.443 | -4.543 | 8.9 | 14.585 | 14.585 | -5.685 | 5.2 | 7.807 | 7.807 | -2.607 | 20.5 | 27.4 | 27.426 | -6.926 | 5.7 | 13.68 | 13.68 | -7.98 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.362 | 0.362 | -0.062 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 5.451 | 5.451 | -3.551 | 49 | 28.866 | 28.866 | 20.134 | 34.9 | 35.586 | 35.586 | -0.686 | 42.4 | 69.1 | 47.58 | -5.18 | 70 | 78.7 | 51.47 | 18.53 | 5.6 | 5.97 | 5.97 | -0.37 | 4.5 | 2.95 | 2.95 | 1.55 | 48 | 45.05 | 45.05 | 2.95 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 9.666 | 9.666 | 1.234 | 243 | 31.32 | 241.322 | 1.678 | 13.5 | 17.006 | 17.006 | -3.506 | 128.6 | 44 | 128.445 | 0.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 10 | -10 | 0 | 20 | 20 | -20 | 99.1 | 35.88 | 95.884 | 3.216 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 16.1 | 18.024 | 18.024 | -1.924 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.02 | 8.02 | 0.98 |  |  |  | 0 | 16.5 | 20 | 20 | -3.5
06/04/2026 | 12:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 599.8 | 596.9253 | 596.9253 | 2.8747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 226.9 | 225 | 225 | 1.9 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.792 |  | 58.9 | 113 | 148.4898 | 144.0469 | -31.0469 | 113.2 | 148.4898 | 144.0469 | -30.8469 | 113.8 | 148.4898 | 144.0469 | -30.2469 | 217.6 | 223.4036 | 216.7192 | 0.88082 | 194.9 | 207.2429 | 207.2429 | -12.3429 | 104.9 | 103.9326 | 103.9326 | 0.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 6.3 | 5.8691 | 5.8691 | 0.43086 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.1 | 78.785 | 18.5168 | 51.5832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.2 | 31.2436 | 31.2436 | 4.9564 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 143.4 | 166.3209 | 166.3209 | -22.9209 | 143.3 | 166.3209 | 166.3209 | -23.0209 | 144.3 | 166.3209 | 166.3209 | -22.0209 | 236.7 | 250.2305 | 250.2305 | -13.5305 | 0 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 218.9 | 270.068 | 270.068 | -51.168 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 61.9 | 66.4176 | 66.4176 | -4.5176 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 32.4 | 32.9557 |  | 32.4 | 32.4 | 32.9557 |  | 32.4 | 137.2 | 151.0888 | 151.0888 | -13.8888 | 141.4 | 151.0888 | 151.0888 | -9.6888 | 146 | 151.5425 | 151.5425 | -5.5425 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 50 | 50 | 5.4 | 18.9 |  |  | 18.9 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.7 | 5.3277 | 5.3277 | 2.3723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 1.3 | 1.014 | 1.014 | 0.286 | 32.8 | 41 | 48.552 | -15.752 | 64.3 | 54.48 | 74.479 | -10.179 | 9.9 | 9.697 | 9.697 | 0.203 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 180.2 | 112.8 | 182.8 | -2.6 | 97.54 | 33 | 102.409 | -4.869 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.4 | 11.175 | 11.175 | -0.775 | 7.6 | 15.115 | 15.115 | -7.515 | 5.6 | 7.935 | 7.935 | -2.335 | 20.5 | 28.7 | 28.712 | -8.212 | 9.5 | 13.68 | 13.68 | -4.18 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.363 | 0.363 | 0.037 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 6.043 | 6.043 | -4.243 | 48.2 | 30.555 | 30.555 | 17.645 | 35.3 | 35.44 | 35.44 | -0.14 | 49 | 72.9 | 47.58 | 1.42 | 68.8 | 81.3 | 51.47 | 17.33 | 8.7 | 5.97 | 5.97 | 2.73 | 3.8 | 2.95 | 2.95 | 0.85 | 48 | 46.52 | 46.52 | 1.48 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 2.2 | 8 | 8 | -5.8 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 9.923 | 9.923 | 1.177 | 243.4 | 72.38 | 242.379 | 1.021 | 10.2 | 17.456 | 17.456 | -7.256 | 107.8 | 56.28 | 127.279 | -19.479 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.5 | 14 | -14 | 5.6 | 25 | 25 | -19.4 | 89.9 | 36.36 | 94.357 | -4.457 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 17.7 | 18.215 | 18.215 | -0.515 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.02 | 8.02 | 0.88 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
06/04/2026 | 12:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 599.6 | 596.9253 | 596.9253 | 2.6747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 226.2 | 225 | 225 | 1.2 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.792 |  | 59.3 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 127.2 | 135.5838 | 135.5838 | -8.3838 | 127.6 | 135.5838 | 135.5838 | -7.9838 | 226.6 | 203.9865 | 203.9865 | 22.6135 | 197 | 207.2429 | 207.2429 | -10.2429 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 7.6 | 5.8691 | 5.8691 | 1.7309 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 69.6 | 50.024 | 15.448 | 54.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 457.0943 | 2.1057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 19.9 | 22.1565 | 22.1565 | -2.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.2 | 31.2436 | 31.2436 | 3.9564 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 94.8584 | -1.2584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 90.6 | 162.8828 | 148.5462 | -57.9462 | 90.7 | 162.8828 | 148.5462 | -57.8462 | 88.6 | 162.8828 | 148.5462 | -59.9462 | 174.8 | 245.0579 | 223.4885 | -48.6885 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 255.2 | 270.068 | 270.068 | -14.868 | 129.9 | 133.1603 | 133.1603 | -3.2603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 61.7 | 66.4176 | 66.4176 | -4.7176 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 30.9 | 32.9557 |  | 30.9 | 30.9 | 32.9557 |  | 30.9 | 94.2 | 142.149 | 144.9161 | -50.7161 | 94.1 | 142.149 | 144.9161 | -50.816 | 121.1 | 142.5759 | 145.3512 | -24.2512 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 50 | 50 | 85 | 61.9 |  |  | 61.9 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.6 | 5.3277 | 5.3277 | 2.2723 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 1.3 | 1.032 | 1.032 | 0.268 | 34.8 | 42 | 49.431 | -14.631 | 73 | 54.66 | 74.66 | -1.66 | 11.8 | 9.879 | 9.879 | 1.921 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 195 | 152.05 | 182.045 | 12.955 | 98.62 | 34 | 102.902 | -4.282 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.8 | 11.043 | 11.043 | -4.243 | 12.8 | 15.134 | 15.134 | -2.334 | 5.4 | 8.044 | 8.044 | -2.644 | 24.5 | 29.9 | 29.853 | -5.353 | 10.8 | 13.82 | 13.82 | -3.02 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.369 | 0.369 | -0.069 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 6.49 | 6.49 | -2.89 | 45.1 | 36.435 | 36.435 | 8.665 | 34.1 | 34.927 | 34.927 | -0.827 | 46.1 | 76.8 | 63.81 | -17.71 | 73.5 | 84.3 | 70.94 | 2.56 | 8.1 | 7.88 | 7.88 | 0.22 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 48.3 | 45.3 | 45.3 | 3 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12 | 10.225 | 10.225 | 1.775 | 247.2 | 74.92 | 244.921 | 2.279 | 18.1 | 17.685 | 17.685 | 0.415 | 71.4 | 65.4 | 125.395 | -53.995 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 22.6 | 24 | 13.9 | 43.6 | 34 | 34 | 9.6 | 73.8 | 37.56 | 92.562 | -18.762 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.4 | 18.284 | 18.284 | -0.884 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.02 | 8.02 | -0.72 |  |  |  | 0 | 16.5 | 20 | 20 | -3.5
06/04/2026 | 13:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 605.6 | 596.9253 | 596.9253 | 8.6747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 227.5 | 225 | 225 | 2.5 |  |  |  | 0 | 59 | 61.792 |  | 59 | 124.2 | 135.5838 | 135.5838 | -11.3838 | 123.7 | 135.5838 | 135.5838 | -11.8838 | 123.9 | 135.5838 | 135.5838 | -11.6838 | 219.6 | 203.9865 | 203.9865 | 15.6135 | 107.7 | 207.2429 | 207.2429 | -99.5429 | 73.9 | 103.9326 | 103.9326 | -30.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 8.3 | 5.8691 | 5.8691 | 2.4309 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 71.5 | 50.024 | 15.448 | 56.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 183.4 | 185.8204 | 185.8204 | -2.4204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 20.5 | 22.1565 | 22.1565 | -1.6565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.6 | 31.2436 | 31.2436 | -4.6436 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 93.9844 | 0.71557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 108.1 | 154.6461 | 141.4161 | -33.3161 | 107.9 | 154.6461 | 141.4161 | -33.5161 | 107.7 | 154.6461 | 141.4161 | -33.7161 | 189.8 | 232.6657 | 212.7612 | -22.9612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 251.2 | 270.068 | 270.068 | -18.868 | 133.4 | 133.1603 | 133.1603 | 0.23969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 62 | 66.4176 | 66.4176 | -4.4176 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 | 33.1 | 32.9557 |  | 33.1 | 33.1 | 32.9557 |  | 33.1 | 95.7 | 136.1204 | 139.2086 | -43.5086 | 96.6 | 136.1204 | 139.2086 | -42.6086 | 117.6 | 136.5292 | 139.6267 | -22.0267 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 50 | 50 | 87.2 | 70.9 |  |  | 70.9 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.5 | 5.3277 | 5.3277 | 2.1723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.9 | 1.023 | 1.023 | -0.123 | 35.1 | 43.9 | 50.272 | -15.172 | 46.9 | 54.36 | 74.356 | -27.456 | 11.5 | 10.147 | 10.147 | 1.353 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 154.4 | 124.7 | 174.701 | -20.301 | 73.6 | 40 | 103.583 | -29.983 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.7 | 10.807 | 10.807 | -4.107 | 7.3 | 14.877 | 14.877 | -7.577 | 5.8 | 8.133 | 8.133 | -2.333 | 23 | 30.9 | 30.85 | -7.85 | 6.6 | 13.82 | 13.82 | -7.22 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 6.979 | 6.979 | -2.179 | 46.3 | 41.159 | 41.159 | 5.141 | 31.1 | 34.31 | 34.31 | -3.21 | 63.3 | 78.9 | 63.81 | -0.51 | 81.4 | 85.4 | 70.94 | 10.46 | 8.9 | 7.88 | 7.88 | 1.02 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 46 | 45.77 | 45.77 | 0.23 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 10.577 | 10.577 | 1.023 | 244.5 | 76.74 | 246.741 | -2.241 | 16.2 | 17.669 | 17.669 | -1.469 | 95.6 | 70.27 | 122.271 | -26.671 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 41.5 | 38 | 9.9 | 39.4 | 46 | 46 | -6.6 | 60.4 | 38.08 | 90.081 | -29.681 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 13.2 | 17.927 | 17.927 | -4.727 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.02 | 8.02 | -0.32 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 13:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 600.6 | 596.9253 | 596.9253 | 3.6747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 227.3 | 225 | 225 | 2.3 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.792 |  | 58.6 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 129 | 135.5838 | 135.5838 | -6.5838 | 227.2 | 203.9865 | 203.9865 | 23.2135 | 108.6 | 207.2429 | 207.2429 | -98.6428 | 69.7 | 103.9326 | 103.9326 | -34.2326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 8.7 | 5.8691 | 5.8691 | 2.8309 | 4.7 | 3.1516 | 3.1516 | 1.5484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 50.024 | 15.448 | 54.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 165.2 | 220.695 | 220.695 | -55.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 18.27 | 18.27 | 1.03 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.7 | 31.2436 | 31.2436 | -5.5436 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 88.0135 | 88.953 | 5.247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 60.9 | 118.5104 | 121.7207 | -60.8207 | 60.9 | 118.5104 | 121.7207 | -60.8207 | 60.2 | 118.5104 | 121.7207 | -61.5207 | 171 | 178.2994 | 183.1293 | -12.1293 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 265.1 | 270.068 | 270.068 | -4.968 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 62 | 66.4176 | 66.4176 | -4.4176 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 31.6 | 32.9557 |  | 31.6 | 31.6 | 32.9557 |  | 31.6 | 96.4 | 117.606 | 131.0155 | -34.6155 | 96.2 | 117.606 | 131.0155 | -34.8155 | 117.7 | 117.9591 | 131.4089 | -13.7089 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 50 | 50 | 87.2 | 73.9 |  |  | 73.9 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7.3 | 5.3277 | 5.3277 | 1.9723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 1 | 1.019 | 1.019 | -0.019 | 32.7 | 45.6 | 51.5 | -18.8 | 36.4 | 73.426 | 73.426 | -37.026 | 10.4 | 10.485 | 10.485 | -0.085 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 203.4 | 120.95 | 170.948 | 32.452 | 104.46 | 53.7 | 103.696 | 0.764 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.7 | 10.388 | 10.388 | -3.688 | 7.5 | 14.381 | 14.381 | -6.881 | 5.7 | 8.16 | 8.16 | -2.46 | 24.5 | 31.6 | 31.586 | -7.086 | 4.8 | 12.08 | 12.08 | -7.28 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11.8 | 7.497 | 7.497 | 4.303 | 53.1 | 45.988 | 45.988 | 7.112 | 34.7 | 33.509 | 33.509 | 1.191 | 66.3 | 79.9 | 74.96 | -8.66 | 78.3 | 86 | 81.51 | -3.21 | 9.4 | 9.45 | 9.45 | -0.05 | 5 | 4.79 | 4.79 | 0.21 | 46.1 | 45.5 | 45.5 | 0.6 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 10.964 | 10.964 | 0.336 | 238.9 | 116.45 | 246.446 | -7.546 | 7.5 | 17.23 | 17.23 | -9.73 | 122.2 | 85.38 | 118.377 | 3.823 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.5 | 64.5 | 52 | -6.5 | 43.4 | 60 | 60 | -16.6 | 88.6 | 56.93 | 86.931 | 1.669 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.1 | 16.956 | 16.956 | 0.144 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.02 | 8.02 | -1.02 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
06/04/2026 | 14:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 601.4 | 596.9253 | 596.9253 | 4.4747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 228.2 | 225 | 225 | 3.2 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.792 |  | 58.8 | 107.5 | 135.5838 | 135.5838 | -28.0838 | 107.5 | 135.5838 | 135.5838 | -28.0838 | 107.1 | 135.5838 | 135.5838 | -28.4838 | 211.5 | 203.9865 | 203.9865 | 7.5135 | 108.7 | 207.2429 | 207.2429 | -98.5429 | 69.8 | 103.9326 | 103.9326 | -34.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 8.9 | 5.8691 | 5.8691 | 3.0309 | 4.6 | 3.1516 | 3.1516 | 1.4484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 50.024 | 15.448 | 54.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 175.3 | 220.695 | 220.695 | -45.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.27 | 18.27 | 1.13 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.3 | 31.2436 | 31.2436 | -4.9436 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 86.1925 | 90.2828 | 4.0172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 63.3 | 103.9047 | 127.5212 | -64.2212 | 63.5 | 103.9047 | 127.5212 | -64.0212 | 67.2 | 103.9047 | 127.5212 | -60.3212 | 165.5 | 156.325 | 191.8562 | -26.3562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 265.6 | 270.068 | 270.068 | -4.468 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 62.3 | 66.4176 | 66.4176 | -4.1176 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 32.7 | 32.9557 |  | 32.7 | 32.6 | 32.9557 |  | 32.6 | 95.9 | 120.4607 | 135.5062 | -39.6062 | 95.4 | 120.4607 | 135.5062 | -40.1062 | 118.4 | 120.8225 | 135.9132 | -17.5131 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 50 | 50 | 107.6 | 79.5 |  |  | 79.5 |  | 5.0784 | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 1.02 | 1.02 | -0.32 | 34.1 | 46.5 | 53.117 | -19.017 | 34.8 | 71.635 | 71.635 | -36.835 | 9.7 | 10.362 | 10.362 | -0.662 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.8 | 122.93 | 172.934 | 28.866 | 94.4 | 53.99 | 103.986 | -9.586 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.3 | 9.655 | 9.655 | -4.355 | 7.4 | 13.562 | 13.562 | -6.162 | 7.5 | 8.125 | 8.125 | -0.625 | 28.8 | 32.1 | 32.063 | -3.263 | 4 | 12.08 | 12.08 | -8.08 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.367 | 0.367 | -0.067 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 15.1 | 8.865 | 8.865 | 6.235 | 60.6 | 48.278 | 48.278 | 12.322 | 34.7 | 32.482 | 32.482 | 2.218 | 57.1 | 80.4 | 74.96 | -17.86 | 85.3 | 86.8 | 81.51 | 3.79 | 8.1 | 9.45 | 9.45 | -1.35 | 5.8 | 4.79 | 4.79 | 1.01 | 47.8 | 44.49 | 44.49 | 3.31 | 20.9 | 17.4927 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 10.914 | 10.914 | -0.314 | 248.2 | 145.6 | 245.6 | 2.6 | 9.1 | 16.378 | 16.378 | -7.278 | 119.3 | 112.739 | 112.739 | 6.561 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65 | 84.7 | 68 | -3 | 67.4 | 75 | 75 | -7.6 | 92.2 | 82.678 | 82.678 | 9.522 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.9 | 15.69 | 15.69 | -4.79 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.02 | 8.02 | 0.08 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 14:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 606.7 | 596.9253 | 596.9253 | 9.7747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227.5 | 225 | 225 | 2.5 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.792 |  | 58.8 | 164.3 | 135.5838 | 135.5838 | 28.7162 | 164.5 | 135.5838 | 135.5838 | 28.9162 | 164.7 | 135.5838 | 135.5838 | 29.1162 | 246.6 | 203.9865 | 203.9865 | 42.6135 | 108.8 | 207.2429 | 207.2429 | -98.4429 | 69.4 | 103.9326 | 103.9326 | -34.5326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 9 | 5.8691 | 5.8691 | 3.1309 | 4.8 | 3.1516 | 3.1516 | 1.6484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 81.1 | 50.024 | 15.448 | 65.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 224.4 | 220.695 | 220.695 | 3.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26 | 30.0245 | 31.2436 | -5.2436 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 95.5452 | 95.5452 | -44.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 118.5 | 133.4153 | 156.8911 | -38.3911 | 118.3 | 133.4153 | 156.8911 | -38.5911 | 118.8 | 133.4153 | 156.8911 | -38.0911 | 203.4 | 200.7239 | 236.0434 | -32.6433 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 271.7 | 270.068 | 270.068 | 1.632 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 62.3 | 66.4176 | 66.4176 | -4.1176 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.4 |  |  | 32.4 | 96 | 145.5791 | 151.0888 | -55.0888 | 95.8 | 145.5791 | 151.0888 | -55.2888 | 118.9 | 146.0163 | 151.5425 | -32.6425 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 206.4908 | 50 | 88.5 | 77.3 | 103.5555 |  | 77.3 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.6723 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 1 | 0.86 | 0.861 | 0.139 | 39.9 | 46.2 | 54.46 | -14.56 | 29.1 | 47.88 | 67.876 | -38.776 | 9.5 | 10.15 | 10.001 | -0.501 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 167.5 | 105.08 | 169.82 | -2.32 | 97.52 | 54.19 | 104.192 | -6.672 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.4 | 18.8921 | 19.4364 | -0.03635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 3.6 | 8.46 | 8.461 | -4.861 | 5.5 | 12.36 | 12.361 | -6.861 | 7.4 | 6.39 | 7.919 | -0.519 | 33.2 | 29.87 | 32.782 | 0.418 | 4.1 | 8.72 | 8.72 | -4.62 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.358 | 0.358 | -0.158 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 15.4 | 6.67 | 9.893 | 5.507 | 65 | 63.71 | 49.367 | 15.633 | 34.7 | 30.42 | 30.42 | 4.28 | 46.4 | 68 | 74.96 | -28.56 | 84.4 | 79.18 | 81.51 | 2.89 | 6.5 | 9.13 | 9.45 | -2.95 | 6.6 | 5.71 | 4.79 | 1.81 | 47.5 | 44.08 | 44.08 | 3.42 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 12.17 | 10.603 | -0.203 | 213 | 162.22 | 242.224 | -29.224 | 14.6 | 15.1 | 15.103 | -0.503 | 99.7 | 54.5 | 104.497 | -4.797 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 93.28 | 52 | 14.4 | 70.9 | 44.8 | 87 | -16.1 | 53.8 | 63.72 | 76.724 | -22.924 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 9.8 | 14.22 | 14.219 | -4.419 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.02 | 8.02 | 0.38 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
06/04/2026 | 15:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 589 | 596.9253 | 596.9253 | -7.9253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 221.6 | 225 | 225 | -3.4 |  |  |  | 0 | 58.4 | 61.792 |  | 58.4 | 107.6 | 152.4941 | 152.4941 | -44.8941 | 106.7 | 152.4941 | 152.4941 | -45.7941 | 107.1 | 152.4941 | 152.4941 | -45.3941 | 202.8 | 229.428 | 229.428 | -26.628 | 201.3 | 207.2429 | 207.2429 | -5.9428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 9.5 | 5.8691 | 5.8691 | 3.6309 | 4.3 | 3.1516 | 3.1516 | 1.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 76.7 | 50.024 | 15.448 | 61.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 158.1 | 220.695 | 220.695 | -62.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 80.5 | 81.6356 | 81.6356 | -1.1356 | 148.9 | 151.3625 | 151.3625 | -2.4625 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 180.5 | 186.3784 | 186.3784 | -5.8784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 19.7 | 22.1565 | 22.1565 | -2.4565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 24.8 | 30.0245 | 31.2436 | -6.4436 | 165 | 174.5595 | 174.5595 | -9.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 95.5452 | 95.5452 | -45.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 88.736 | 88.736 | -6.236 | 165 | 117.3734 | 150.4087 | 14.5913 | 162.1 | 117.3734 | 150.4087 | 11.6913 | 195.8 | 117.3734 | 150.4087 | 45.3913 | 258.8 | 176.5888 | 226.2906 | 32.5094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 217 | 270.068 | 270.068 | -53.068 | 114 | 133.1603 | 133.1603 | -19.1603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 61.1 | 66.4176 | 66.4176 | -5.3176 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 64.6 | 66.9413 |  | 64.6 | 30.6 |  |  | 30.6 | 30.6 |  |  | 30.6 | 128.8 | 147.6388 | 151.0888 | -22.2888 | 128.7 | 147.6388 | 151.0888 | -22.3888 | 140.9 | 148.0821 | 151.5425 | -10.6425 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 206.4908 | 50 | 150.2 | 94 | 103.5555 |  | 94 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.9 | 5.3277 | 5.3277 | 1.5723 | 19.8 | 16.9971 | 17.4927 | 2.3073 | 0.9 | 0.83 | 0.835 | 0.065 | 39.3 | 44.58 | 55.531 | -16.231 | 29.2 | 43.64 | 63.644 | -34.444 | 9.4 | 9.59 | 9.453 | -0.053 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 185.8 | 99.87 | 165.078 | 20.722 | 80.63 | 57.06 | 99.927 | -19.297 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.2 | 18.8921 | 19.4364 | -0.23635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 2.5 | 7.27 | 7.27 | -4.77 | 3.9 | 11.1 | 11.104 | -7.204 | 6.9 | 6.14 | 7.54 | -0.64 | 28.8 | 31.02 | 33.744 | -4.944 | 4.8 | 8.72 | 8.72 | -3.92 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 16.5 | 19.792 | 19.792 | -3.292 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.346 | 0.346 | -0.046 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 15 | 7.14 | 10.103 | 4.897 | 64.1 | 62.56 | 49.409 | 14.691 | 33.3 | 26.92 | 26.917 | 6.383 | 55.7 | 71.88 | 74.96 | -19.26 | 98.3 | 84.84 | 81.51 | 16.79 | 8.2 | 9.15 | 9.45 | -1.25 | 4.4 | 5.64 | 4.79 | -0.39 | 47 | 42.38 | 42.38 | 4.62 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 11.53 | 10.09 | -0.19 | 215.5 | 164.09 | 234.09 | -18.59 | 12.7 | 13.26 | 13.259 | -0.559 | 63.3 | 43.01 | 93.012 | -29.712 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.7 | 101.09 | 52 | 20.7 | 62.8 | 54.4 | 95 | -32.2 | 69.3 | 60.68 | 68.676 | 0.624 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 12 | 12.39 | 12.391 | -0.391 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.5 | 18.8921 | 19.4364 | 0.06365 | 19.5 | 18.8921 | 19.4364 | 0.06365 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.02 | 8.02 | 0.98 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
06/04/2026 | 15:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 603.3 | 596.9253 | 596.9253 | 6.3747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 58.4 | 61.792 |  | 58.4 | 128.1 | 135.5838 | 137.1166 | -9.0166 | 126.7 | 135.5838 | 137.1166 | -10.4166 | 126.9 | 135.5838 | 137.1166 | -10.2166 | 225.5 | 203.9865 | 206.2926 | 19.2074 | 200.9 | 207.2429 | 207.2429 | -6.3429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 164.0671 | 164.0671 | -9.1671 | 10.4 | 5.8691 | 5.8691 | 4.5309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 52.3 | 50.024 | 15.448 | 36.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 167.2 | 220.695 | 220.695 | -53.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 80 | 81.6356 | 81.6356 | -1.6356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.7 | 30.0245 | 31.2436 | -4.5436 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 95.5452 | 95.5452 | -42.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 102.7 | 150.1055 | 146.0962 | -43.3962 | 102.1 | 150.1055 | 146.0962 | -43.9962 | 101.3 | 150.1055 | 146.0962 | -44.7962 | 185.2 | 225.8344 | 219.8024 | -34.6024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 269.9 | 270.068 | 270.068 | -0.16803 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78 | 66.4176 | 66.4176 | 11.5824 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 63.9 | 66.9413 |  | 63.9 | 33.2 |  |  | 33.2 | 33.3 |  |  | 33.3 | 117.8 | 151.0888 | 151.0888 | -33.2888 | 117.8 | 151.0888 | 151.0888 | -33.2888 | 136.5 | 151.5425 | 151.5425 | -15.0425 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 206.4908 | 136.53 | 64.67 | 96.4 | 103.5555 | 68.47 | 27.93 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.9 | 5.3277 | 5.3277 | 1.5723 | 20.3 | 16.9971 | 17.4927 | 2.8073 | 0.3 | 0.78 | 0.781 | -0.481 | 48.2 | 44.27 | 56.66 | -8.46 | 60.3 | 39.05 | 59.048 | 1.252 | 8.7 | 8.85 | 8.726 | -0.026 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 171.9 | 85.16 | 156.873 | 15.027 | 89.59 | 53.11 | 97.064 | -7.474 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 18.8921 | 19.4364 | -0.33635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 2.1 | 6.23 | 6.234 | -4.134 | 3.8 | 9.56 | 9.56 | -5.76 | 10.7 | 5.95 | 7.23 | 3.47 | 33.7 | 31.96 | 34.426 | -0.726 | 9.2 | 4.66 | 4.66 | 4.54 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 17.1 | 19.792 | 19.792 | -2.692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.328 | 0.328 | -0.128 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | -1 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 11.5 | 6.72 | 9.406 | 2.094 | 65.5 | 58.96 | 47.005 | 18.495 | 31.1 | 22.19 | 22.192 | 8.908 | 56.8 | 74.56 | 74.96 | -18.16 | 101.7 | 87.8 | 81.51 | 20.19 | 7.4 | 9.18 | 9.45 | -2.05 | 4.5 | 5.56 | 4.79 | -0.29 | 45.2 | 40.32 | 40.32 | 4.88 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.54 | 9.23 | 0.47 | 219.6 | 142.95 | 222.953 | -3.353 | 8.9 | 10.94 | 10.937 | -2.037 | 35.3 | 38.57 | 78.573 | -43.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 108.4 | 98 | 1 | 46.4 | 83 | 102 | -55.6 | 38.7 | 58.34 | 58.344 | -19.644 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 8.2 | 10.17 | 10.167 | -1.967 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 19.5 | 18.8921 | 19.4364 | 0.06365 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.02 | 8.02 | -0.02 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 16:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 601.9 | 596.9253 | 596.9253 | 4.9747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 223.2 | 225 | 225 | -1.8 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.792 |  | 58.8 | 125.5 | 135.5838 | 135.5838 | -10.0838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 125.4 | 135.5838 | 135.5838 | -10.1838 | 222.8 | 203.9865 | 203.9865 | 18.8135 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 8.6 | 5.8691 | 5.8691 | 2.7309 | 5.1 | 3.1516 | 3.1516 | 1.9484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.1 | 50.024 | 15.448 | 63.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 211.2 | 220.695 | 220.695 | -9.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 30.0245 | 31.2436 | -5.7436 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 95.5452 | 95.5452 | -75.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 165.2 | 167.3667 | 150.4578 | 14.7422 | 162.3 | 167.3667 | 150.4578 | 11.8422 | 168.1 | 167.3667 | 150.4578 | 17.6422 | 231.8 | 251.8039 | 226.3644 | 5.4356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 250.7 | 270.068 | 270.068 | -19.368 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.9 | 66.4176 | 66.4176 | 11.4824 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.6 |  |  | 31.6 | 96.3 | 151.0888 | 151.0888 | -54.7888 | 95.7 | 151.0888 | 151.0888 | -55.3888 | 118.7 | 151.5425 | 151.5425 | -32.8425 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 206.4908 | 206.4908 | -3.8908 | 96.9 | 103.5555 | 103.5555 | -6.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.8 | 5.3277 | 5.3277 | 1.4723 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 | 0.66 | 0.657 | -0.057 | 59.8 | 46.95 | 57.849 | 1.951 | 62.3 | 29.94 | 49.94 | 12.36 | 9.2 | 8.31 | 8.205 | 0.995 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 110.5 | 70.41 | 135.162 | -24.662 | 51.31 | 46.19 | 93.107 | -41.797 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 1 | 4.84 | 4.837 | -3.837 | 2.4 | 8.06 | 8.059 | -5.659 | 11.7 | 5.84 | 6.989 | 4.711 | 42.4 | 32.6 | 34.827 | 7.573 | 8.5 | 4.66 | 4.66 | 3.84 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 14.5 | 19.792 | 19.792 | -5.292 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.085 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | -1.2 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 10.4 | 6.14 | 8.559 | 1.841 | 63.9 | 54.2 | 43.436 | 20.464 | 8.8 | 16.47 | 16.473 | -7.673 | 59.3 | 74.15 | 74.96 | -15.66 | 109.6 | 88.96 | 81.51 | 28.09 | 9.4 | 9.21 | 9.45 | -0.05 | 7.3 | 5.48 | 4.79 | 2.51 | 42.6 | 36.16 | 36.16 | 6.44 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 9.39 | 8.217 | 0.783 | 155.2 | 136 | 196.003 | -40.803 | 4.9 | 8.44 | 8.441 | -3.541 | 14.5 | 22.32 | 62.316 | -47.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110 | 110.61 | 61 | 49 | 76.8 | 67.6 | 108 | -31.2 | 15.7 | 45.73 | 47.061 | -31.361 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 6.9 | 7.76 | 7.761 | -0.861 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.02 | 8.02 | -0.52 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 16:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 605.6 | 596.9253 | 596.9253 | 8.6747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 224.7 | 225 | 225 | -0.3 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.792 |  | 58.6 | 132.3 | 135.5838 | 135.5838 | -3.2838 | 132 | 135.5838 | 135.5838 | -3.5838 | 131.8 | 135.5838 | 135.5838 | -3.7838 | 215.9 | 203.9865 | 203.9865 | 11.9135 | 200.9 | 207.2429 | 207.2429 | -6.3429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 8.8 | 5.8691 | 5.8691 | 2.9309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 81 | 83.2505 | 41.8338 | 39.1662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 198.8 | 220.695 | 220.695 | -21.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 17.7551 | 18.27 | 1.13 | 83.7 | 87.7736 | 87.7736 | -4.0736 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.1 | 30.0245 | 31.2436 | -6.1436 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 95.5452 | 95.5452 | -75.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 165.9 | 176.521 | 164.256 | 1.644 | 163.5 | 176.521 | 164.256 | -0.75604 | 196 | 176.521 | 164.256 | 31.744 | 261.5 | 265.5766 | 247.124 | 14.376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 268.9 | 270.068 | 270.068 | -1.168 | 131.3 | 133.1603 | 133.1603 | -1.8603 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 77.9 | 66.4176 | 66.4176 | 11.4824 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 64.6 | 66.9413 |  | 64.6 | 31.6 |  |  | 31.6 | 31.6 |  |  | 31.6 | 95.4 | 151.0888 | 151.0888 | -55.6888 | 95.7 | 151.0888 | 151.0888 | -55.3888 | 117.7 | 151.5425 | 151.5425 | -33.8425 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 206.4908 | 206.4908 | -3.0909 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.9 | 5.3277 | 5.3277 | 1.5723 | 19.8 | 16.9971 | 17.4927 | 2.3073 | 0.4 | 0.48 | 0.476 | -0.076 | 59.3 | 50.43 | 59.735 | -0.435 | 35.1 | 12.69 | 32.688 | 2.412 | 7 | 7.72 | 7.624 | -0.624 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 77.6 | 36.34 | 100.41 | -22.81 | 48.12 | 24 | 86.188 | -38.068 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0.5 | 3.08 | 3.084 | -2.584 | 1 | 5.89 | 5.89 | -4.89 | 11.6 | 6.02 | 7.045 | 4.555 | 44.7 | 33.75 | 35.732 | 8.968 | 3.4 | 0.88 | 0.88 | 2.52 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.3 | 19.792 | 19.792 | -7.492 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.242 | 0.242 | -0.142 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | -0.9 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 11.7 | 5.6 | 7.752 | 3.948 | 72.2 | 51.65 | 42.086 | 30.114 | 3.7 | 10.9 | 10.899 | -7.199 | 72.4 | 71.23 | 74.96 | -2.56 | 111.4 | 89.22 | 81.51 | 29.89 | 12.5 | 9.23 | 9.45 | 3.05 | 6.7 | 5.41 | 4.79 | 1.91 | 14.7 | 28.38 | 28.38 | -13.68 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 8.43 | 7.379 | -0.679 | 72.4 | 104.03 | 137.258 | -64.858 | 4 | 5.71 | 5.711 | -1.711 | 10 | 15.84 | 40.268 | -30.268 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 110.42 | 61 | 55.5 | 99.2 | 72.2 | 113 | -13.8 | 7.9 | 23.04 | 34.129 | -26.229 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 1.8 | 5.31 | 5.31 | -3.51 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.02 | 8.02 | -0.92 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 17:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 652.8 | 596.9253 | 596.9253 | 55.8747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 226.3 | 225 | 225 | 1.3 |  |  |  | 0 | 58.2 | 61.792 |  | 58.2 | 132.2 | 144.966 | 135.5838 | -3.3838 | 132.6 | 144.966 | 135.5838 | -2.9838 | 132.7 | 144.966 | 135.5838 | -2.8838 | 223.9 | 218.102 | 203.9865 | 19.9135 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 8.5 | 5.8691 | 5.8691 | 2.6309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.7 | 135.3209 | 78.1836 | 1.5164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 202.6 | 220.695 | 220.695 | -18.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.6 | 30.0245 | 31.2436 | -5.6436 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 95.5452 | 95.5452 | -75.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.2 | 175.1818 | 167.9802 | -0.78016 | 163.7 | 175.1818 | 167.9802 | -4.2802 | 196.1 | 175.1818 | 167.9802 | 28.1198 | 262 | 263.5618 | 252.7269 | 9.2731 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 251.7 | 270.068 | 270.068 | -18.368 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.9 | 66.4176 | 66.4176 | 11.4824 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.7 | 66.9413 |  | 64.7 | 31.6 |  |  | 31.6 | 31.7 |  |  | 31.7 | 95.4 | 151.0888 | 151.0888 | -55.6888 | 95.3 | 151.0888 | 151.0888 | -55.7888 | 118.7 | 151.5425 | 151.5425 | -32.8425 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 206.4908 | 206.4908 | -2.2908 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.3 | 5.3277 | 5.3277 | 0.9723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.41 | 0.409 | -0.309 | 59 | 53.12 | 62.32 | -3.32 | 14.4 | 4.01 | 14.007 | 0.393 | 7.7 | 7.07 | 6.984 | 0.716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 14.2 | 10.04 | 56.335 | -42.135 | 9.2 | 11.49 | 57.533 | -48.333 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0.6 | 1.42 | 1.424 | -0.824 | 0.7 | 3.11 | 3.112 | -2.412 | 10.8 | 6.51 | 7.4 | 3.4 | 47.9 | 35.39 | 37.141 | 10.759 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.4 | 19.792 | 19.792 | -7.392 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.183 | 0.183 | -0.083 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | -0.7 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 5.42 | 7.299 | 2.501 | 73.7 | 49.71 | 41.339 | 32.361 | 1 | 5.7 | 5.704 | -4.704 | 83.3 | 68.92 | 74.96 | 8.34 | 108.5 | 90.38 | 81.51 | 26.99 | 10.2 | 9.26 | 9.45 | 0.75 | 12.9 | 5.33 | 4.79 | 8.11 | 5.5 | 14.38 | 14.38 | -8.88 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 7.4 | 6.481 | 0.119 | 46.7 | 28.94 | 70.622 | -23.922 | 2.1 | 3.22 | 3.217 | -1.117 | 21.7 | 7.56 | 23.267 | -1.567 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 109.13 | 106.3333 | 9.2667 | 104.4 | 75.8 | 118 | -13.6 | 20.6 | 6.99 | 20.159 | 0.441 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.9 | 2.83 | 2.833 | -1.933 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 12 | 10.8 | 10.8 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.02 | 8.02 | 0.78 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 17:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 646.9 | 649.6922 | 629.9046 | 16.9954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 222.7 | 225 | 225 | -2.3 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.792 |  | 58.9 | 116.6 | 137.0672 | 135.5838 | -18.9838 | 116.4 | 137.0672 | 135.5838 | -19.1838 | 117 | 137.0672 | 135.5838 | -18.5838 | 221.5 | 206.2182 | 203.9865 | 17.5135 | 202.9 | 207.2429 | 207.2429 | -4.3429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 8.5 | 5.8691 | 5.8691 | 2.6309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.557 | 116.0019 | -36.8019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 205.6 | 220.695 | 220.695 | -15.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 457.0943 | 457.0943 | 2.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.9 | 30.0245 | 31.2436 | -5.3436 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 84.7299 | 95.5452 | -75.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 167.1 | 175.1818 | 157.1843 | 9.9157 | 164 | 175.1818 | 157.1843 | 6.8157 | 196.3 | 175.1818 | 157.1843 | 39.1157 | 262 | 263.5618 | 236.4845 | 25.5155 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 219.9 | 270.068 | 270.068 | -50.168 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 64.7 |  |  | 64.7 | 32.3 |  |  | 32.3 | 32.3 |  |  | 32.3 | 95.6 | 151.0888 | 139.1286 | -43.5286 | 95.6 | 151.0888 | 139.1286 | -43.5286 | 118.1 | 151.5425 | 139.5464 | -21.4464 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 97.8 | 103.5555 | 103.5555 | -5.7555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.8 | 16.9971 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 | 0.28 | 0.284 | -0.184 | 59 | 54.9 | 64.325 | -5.325 | 1.9 | 0.57 | 3.568 | -1.668 | 6.9 | 6.93 | 6.86 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 3.9 | 0.28 | 20.038 | -16.138 | 2.2 | 0.5 | 23.996 | -21.796 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.1 | 17.0068 | 17.4927 | 0.60729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.21 | 0.209 | -0.209 | 1.5 | 1.18 | 1.179 | 0.321 | 12.5 | 7.02 | 7.783 | 4.717 | 46.2 | 37.14 | 38.555 | 7.645 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.1 | 19.792 | 19.792 | -7.692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 5.39 | 7.004 | -2.004 | 68 | 48.1 | 40.929 | 27.071 | 0 | 1.96 | 1.955 | -1.955 | 92.9 | 68.2 | 74.96 | 17.94 | 96.6 | 92.14 | 81.51 | 15.09 | 16.9 | 9.29 | 9.45 | 7.45 | 9.3 | 5.25 | 4.79 | 4.51 | 1.5 | 20.22 | 20.22 | -18.72 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 6.41 | 5.624 | 1.076 | 6.8 | 1.85 | 22.713 | -15.913 | 0.2 | 1.53 | 1.534 | -1.334 | 2.2 | 0.44 | 6.533 | -4.333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 106.34 | 89 | 31 | 111.4 | 76.4 | 120 | -8.6 | 2.6 | 0.48 | 6.261 | -3.661 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 1 | 1.003 | -1.003 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.02 | 8.02 | 0.58 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
06/04/2026 | 18:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 649.8 | 649.6922 | 629.9046 | 19.8954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 222.8 | 225 | 225 | -2.2 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.792 |  | 59.4 | 122.6 | 135.5838 | 135.5838 | -12.9838 | 123.1 | 135.5838 | 135.5838 | -12.4838 | 122.9 | 135.5838 | 135.5838 | -12.6838 | 220.9 | 203.9865 | 203.9865 | 16.9135 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 164.0671 | 164.0671 | -9.7671 | 8.5 | 5.8691 | 5.8691 | 2.6309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.1 | 51.3773 | 136.938 | -57.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 196.4 | 220.695 | 220.695 | -24.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 457.0943 | 2.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 84.9 | 87.7736 | 87.7736 | -2.8736 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.5 | 30.0245 | 31.2436 | -5.7436 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 28.5149 | 95.5452 | -75.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 167.3 | 158.1268 | 138.2485 | 29.0514 | 164.5 | 158.1268 | 138.2485 | 26.2514 | 196.8 | 158.1268 | 138.2485 | 58.5515 | 263.5 | 237.9025 | 207.9956 | 55.5044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 237.3 | 270.068 | 270.068 | -32.768 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 31.3 |  |  | 31.3 | 96.9 | 140.7803 | 128.2933 | -31.3933 | 97.7 | 140.7803 | 128.2933 | -30.5933 | 117.7 | 141.2031 | 128.6785 | -10.9785 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.8 | 16.9971 | 17.4927 | 2.3073 | 0 | 0.1 | 0.098 | -0.098 | 55.5 | 55.98 | 65.751 | -10.251 | 0 |  | 0.157 | -0.157 | 3.9 | 7.11 | 7.05 | -3.15 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 2.281 | -2.281 | 0 |  | 1.485 | -1.485 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.15 | 0.152 | -0.152 | 11.9 | 7.56 | 8.196 | 3.704 | 46.8 | 38.78 | 39.974 | 6.826 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 12.1 | 19.792 | 19.792 | -7.692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.046 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 19.7 | 18.8921 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 3.7 | 5.72 | 7.062 | -3.362 | 69.5 | 44.52 | 38.538 | 30.962 | 0 | 0.15 | 0.151 | -0.151 | 70.7 | 69.58 | 74.96 | -4.26 | 105.6 | 94.1 | 81.51 | 24.09 | 9.9 | 9.31 | 9.45 | 0.45 | 9.5 | 5.17 | 4.79 | 4.71 | 0 | 4.28 | 4.28 | -4.28 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 6.01 | 5.36 | -1.96 | 0 |  | 1.425 | -1.425 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  | 0.264 | -0.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 100.35 | 89 | 21.8 | 96.1 | 114 | 119 | -22.9 | 0 |  | 0.307 | -0.307 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.04 | 0.045 | -0.045 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.02 | 8.02 | -0.32 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 18:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 643.9 | 649.6922 | 629.9046 | 13.9954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 223.8 | 225 | 225 | -1.2 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.792 |  | 58.8 | 133.7 | 137.0672 | 137.2356 | -3.5356 | 134.1 | 137.0672 | 137.2356 | -3.1356 | 134.4 | 137.0672 | 137.2356 | -2.8356 | 243.6 | 206.2182 | 206.4716 | 37.1284 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 8.1 | 5.8691 | 5.8691 | 2.2309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 131.3 | 86.7245 | 142.4441 | -11.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 25.3 | 33.0269 | 31.2436 | -5.9436 | 167.8 | 174.5595 | 174.5595 | -6.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 31.8804 | 95.5452 | -25.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 167.9 | 177.5245 | 159.2318 | 8.6683 | 165 | 177.5245 | 159.2318 | 5.7683 | 197.3 | 177.5245 | 159.2318 | 38.0682 | 264 | 267.0863 | 239.5649 | 24.4351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 |  | 56 | -40.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 260.4 | 270.068 | 270.068 | -9.668 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 151.0888 | 140.034 | -1.334 | 142.4 | 151.0888 | 140.034 | 2.366 | 144 | 151.5425 | 140.4545 | 3.5455 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.4908 | 206.4908 | -0.59085 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.8 | 16.9971 | 17.4927 | 2.3073 | 0 | 0.05 | 0.047 | -0.047 | 53.5 | 55.37 | 66.746 | -13.246 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.74 | 6.69 | -1.89 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.02 | 8.534 | 1.666 | 45.8 | 39.72 | 40.707 | 5.093 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 13.1 | 19.792 | 19.792 | -6.692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | -0.6 | 19.8 | 18.8921 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 5.93 | 7.007 | -3.507 | 71.5 | 40.76 | 35.98 | 35.52 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 70.97 | 63.81 | 15.49 | 95.2 | 96.26 | 70.94 | 24.26 | 11 | 7.77 | 7.88 | 3.12 | 9.4 | 4.11 | 3.8 | 5.6 | 0 | 1.71 | 7.19 | -7.19 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 6.12 | 5.6 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 92.36 | 111.6667 | -6.2667 | 97.3 | 110.6 | 113 | -15.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.02 | 8.02 | -1.42 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 19:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 650.8 | 649.6922 | 629.9046 | 20.8954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 225.1 | 225 | 225 | 0.1 |  |  |  | 0 | 59 | 61.792 |  | 59 | 128.9 | 142.0559 | 147.1543 | -18.2543 | 129.1 | 142.0559 | 147.1543 | -18.0543 | 129.3 | 142.0559 | 147.1543 | -17.8543 | 228.3 | 213.7237 | 221.3943 | 6.9057 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 8.7 | 5.8691 | 5.8691 | 2.8309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 142.4441 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 212.2 | 220.695 | 220.695 | -8.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 33.0269 | 31.2436 | 0.35643 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 167.9 | 176.7775 | 176.7437 | -8.8437 | 165 | 176.7775 | 176.7437 | -11.7437 | 197.9 | 176.7775 | 176.7437 | 21.1563 | 264 | 265.9625 | 265.9117 | -1.9118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 16 | 56 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 252.6 | 270.068 | 270.068 | -17.468 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 151.0888 | 151.0888 | -12.6888 | 142.1 | 151.0888 | 151.0888 | -8.9888 | 146.7 | 151.5425 | 151.5425 | -4.8425 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.4 | 16.9971 | 17.4927 | 1.9073 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 53.75 | 67.311 | -14.911 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5.44 | 5.402 | -1.602 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.6 | 17.0068 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 8.41 | 8.797 | 2.903 | 45.7 | 40.07 | 40.754 | 4.946 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 9.8 | 9.8 | -0.8 | 19.7 | 18.8921 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 5.65 | 6.459 | -3.459 | 70.7 | 37.58 | 33.994 | 36.706 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 66.15 | 63.81 | -3.51 | 103.9 | 96.62 | 70.94 | 32.96 | 12 | 7.8 | 7.88 | 4.12 | 3.3 | 4.03 | 3.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 4.62 | 4.224 | -1.124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | 82.97 | 73 | 23 | 82 | 100.2 | 102 | -20 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.02 | 8.02 | -0.62 |  |  |  | 0 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
06/04/2026 | 19:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 652.5 | 649.6922 | 629.9046 | 22.5954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225 | 225 | 225 | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 61.792 |  | 59 | 126 | 142.0456 | 149.1364 | -23.1364 | 125.9 | 142.0456 | 149.1364 | -23.2364 | 126.3 | 142.0456 | 149.1364 | -22.8364 | 224.9 | 213.7083 | 224.3763 | 0.52367 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 8.9 | 5.8691 | 5.8691 | 3.0309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 142.4441 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 199.4 | 220.695 | 220.695 | -21.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 33.0269 | 31.2436 | 0.95643 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 168 | 177.5245 | 171.2666 | -3.2666 | 165.3 | 177.5245 | 171.2666 | -5.9666 | 198.2 | 177.5245 | 171.2666 | 26.9334 | 265.5 | 267.0863 | 257.6714 | 7.8286 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 16 | 56 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 246.7 | 270.068 | 270.068 | -23.368 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 151.0888 | 151.0888 | -12.1888 | 143 | 151.0888 | 151.0888 | -8.0888 | 146.9 | 151.5425 | 151.5425 | -4.6425 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 53.43 | 67.094 | -18.794 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.273 | -0.773 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.71 | 8.96 | 0.94 | 41.1 | 40.11 | 40.603 | 0.497 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | -0.9 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 5.06 | 5.599 | -2.899 | 74.2 | 36.81 | 34.42 | 39.78 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 63.43 | 63.81 | 11.09 | 104.1 | 96.68 | 70.94 | 33.16 | 9.7 | 7.83 | 7.88 | 1.82 | 6.9 | 3.95 | 3.8 | 3.1 | 0 |  | 2.14 | -2.14 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 4.21 | 3.944 | -0.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 69.88 | 73 | 16.6 | 75.6 | 90.8 | 92 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.02 | 8.02 | -0.92 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
06/04/2026 | 20:00 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 647 | 649.6922 | 629.9046 | 17.0954 | 40.1 |  |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 223.7 | 225 | 225 | -1.3 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.792 |  | 59.1 | 128 | 137.1376 | 135.864 | -7.864 | 128.6 | 137.1376 | 135.864 | -7.264 | 128.2 | 137.1376 | 135.864 | -7.664 | 229.6 | 206.3241 | 204.408 | 25.192 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 8.3 | 5.8691 | 5.8691 | 2.4309 | 5.1 | 3.1516 | 3.1516 | 1.9484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.1 | 142.4441 | 142.4441 | -12.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 20.1 | 22.1565 | 22.1565 | -2.0565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.0269 | 31.2436 | -0.04357 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 |  |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 168.7 | 178.9165 | 172.7132 | -4.0132 | 165.8 | 178.9165 | 172.7132 | -6.9132 | 198 | 178.9165 | 172.7132 | 25.2868 | 264.7 | 269.1807 | 259.8478 | 4.8522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 26 | 56 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 260.9 | 270.068 | 270.068 | -9.168 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 151.0888 | 151.0888 | -11.4888 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 146.9 | 151.5425 | 151.5425 | -4.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.2 | 5.3277 | 5.3277 | 0.8723 | 19.5 | 16.9971 | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 52.32 | 66.095 | -18.695 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.39 | 5.383 | -2.483 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.89 | 9.022 | 0.478 | 40.9 | 40.06 | 40.254 | 0.646 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | -0.9 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 5.36 | 5.629 | -2.629 | 72.4 | 37.6 | 36.405 | 35.995 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 64.42 | 63.81 | 3.59 | 102.5 | 97.94 | 70.94 | 31.56 | 7.8 | 7.85 | 7.88 | -0.08 | 4.7 | 3.88 | 3.8 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 3.91 | 3.783 | -1.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.7 | 58.79 | 115.6667 | -26.9667 | 74.2 | 81.4 | 82 | -7.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.02 | 8.02 | -0.12 |  |  |  | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
06/04/2026 | 20:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 651.7 | 649.6922 | 629.9046 | 21.7954 | 70.9 |  |  | 70.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 224.6 | 225 | 225 | -0.4 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.792 |  | 58.6 | 120 | 135.5838 | 138.9303 | -18.9303 | 120.3 | 135.5838 | 138.9303 | -18.6303 | 119.9 | 135.5838 | 138.9303 | -19.0303 | 217.5 | 203.9865 | 209.0213 | 8.4787 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 8.9 | 5.8691 | 5.8691 | 3.0309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 108.6652 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 198.1 | 220.695 | 220.695 | -22.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 20.4 | 22.1565 | 22.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.0269 | 31.2436 | 0.85643 | 171.3 | 174.5595 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 87.906 | 95.5452 | -1.3452 |  |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 167.7 | 174.3621 | 169.4372 | -1.7372 | 165.1 | 174.3621 | 169.4372 | -4.3372 | 198.2 | 174.3621 | 169.4372 | 28.7628 | 265.1 | 262.3285 | 254.919 | 10.181 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 26 | 56 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.3019 | 4.3019 | -0.90186 | 241.4 | 270.068 | 270.068 | -28.668 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 151.0888 | 151.0888 | -11.7888 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 147 | 151.5425 | 151.5425 | -4.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.5 | 5.3277 | 5.3277 | 1.1723 | 19.6 | 16.9971 | 17.4927 | 2.1073 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 50.9 | 64.035 | -13.935 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.5 | 5.499 | 1.001 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9.04 | 9.035 | -1.135 | 40.5 | 39.4 | 39.367 | 1.133 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | -0.7 | 19.7 | 18.8921 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 5.87 | 5.866 | -2.966 | 70.4 | 34.74 | 34.742 | 35.658 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 66.8 | 47.58 | 29.22 | 101.1 | 99.6 | 51.47 | 49.63 | 6.9 | 5.97 | 5.97 | 0.93 | 4.5 | 2.95 | 2.95 | 1.55 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 5.9 | 8 | 8 | -2.1 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 3.62 | 3.623 | 3.777 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.5 | 49.4 | 77 | -3.5 | 67.5 | 71 | 71 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.02 | 8.02 | -1.32 |  |  |  | 0 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
06/04/2026 | 21:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 650.3 | 649.6922 | 629.9046 | 20.3954 | 71.2 |  |  | 71.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 224 | 225 | 225 | -1 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.792 |  | 58.9 | 120.2 | 135.5838 | 135.864 | -15.664 | 120.1 | 135.5838 | 135.864 | -15.764 | 119.4 | 135.5838 | 135.864 | -16.464 | 217.1 | 203.9865 | 204.408 | 12.692 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 8.5 | 5.8691 | 5.8691 | 2.6309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 108.6652 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 197.3 | 220.695 | 220.695 | -23.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.0269 | 31.2436 | 0.45643 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 82.8541 | 95.5452 | -1.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 168 | 160.8758 | 165.2215 | 2.7785 | 165.5 | 160.8758 | 165.2215 | 0.2785 | 198 | 160.8758 | 165.2215 | 32.7785 | 265.7 | 242.0384 | 248.5765 | 17.1235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 36 | 56 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 251.9 | 270.068 | 270.068 | -18.168 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 151.0888 | 151.0888 | -11.5888 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 147.6 | 151.5425 | 151.5425 | -3.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.4 | 5.3277 | 5.3277 | 1.0723 | 19.5 | 16.9971 | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 50.7 | 60.914 | -24.214 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.6 | 5.597 | 0.703 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9 | 8.998 | -0.398 | 39.9 | 37.9 | 37.94 | 1.96 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.4 | 18.8921 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 7.8 | 5.91 | 5.911 | 1.889 | 63.6 | 30.71 | 30.714 | 32.886 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 66.2 | 47.58 | 31.32 | 103.5 | 99.5 | 51.47 | 52.03 | 13.4 | 5.97 | 5.97 | 7.43 | 6.6 | 2.95 | 2.95 | 3.65 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.3 | 3.44 | 3.445 | 3.855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 41.4 | 77 | -13.7 | 63.3 | 59 | 59 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.02 | 8.02 | -1.32 |  |  |  | 0 | 17 | 20 | 20 | -3
06/04/2026 | 21:30 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 | 648.3 | 649.6922 | 629.9046 | 18.3954 | 70.6 | 73.2898 |  | 70.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 222.7 | 225 | 225 | -2.3 |  |  |  | 0 | 58.7 | 61.792 |  | 58.7 | 135.6 | 135.5838 | 135.864 | -0.264 | 135.6 | 135.5838 | 135.864 | -0.264 | 135.9 | 135.5838 | 135.864 | 0.036 | 226.4 | 203.9865 | 204.408 | 21.992 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.0671 | 164.0671 | -2.9671 | 8.4 | 5.8691 | 5.8691 | 2.5309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.5 | 108.6652 | 142.4441 | -11.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 204.4 | 220.695 | 220.695 | -16.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 17.7551 | 18.27 | 1.13 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 19.9 | 22.1565 | 22.1565 | -2.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 33.0269 | 31.2436 | -0.14357 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.5452 | 95.5452 | -2.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 168.7 | 140.6729 | 153.9556 | 14.7444 | 166.4 | 140.6729 | 153.9556 | 12.4444 | 198.8 | 140.6729 | 153.9556 | 44.8444 | 266.3 | 211.643 | 231.6268 | 34.6731 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 36 | 56 | -20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 266.8 | 270.068 | 270.068 | -3.268 | 129.4 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 | 144.1083 | 148.5489 | -53.5489 | 95.6 | 144.1083 | 148.5489 | -52.9489 | 119.7 | 144.5411 | 148.995 | -29.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.4 | 5.3277 | 5.3277 | 1.0723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 50.6 | 57.652 | -25.852 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.697 | 0.403 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18.5 | 17.0068 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 9.05 | 9.054 | 2.046 | 39.2 | 36.1 | 36.111 | 3.089 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 19.4 | 18.8921 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 5.86 | 5.859 | -1.759 | 60.3 | 25.86 | 25.863 | 34.437 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 64 | 38.33 | 39.57 | 103.3 | 98.4 | 42.09 | 61.21 | 7.7 | 4.73 | 4.73 | 2.97 | 3.6 | 2.24 | 2.24 | 1.36 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.0068 | 17.4927 | 3.5073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 3.27 | 3.266 | 3.134 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 34.8 | 119 | -52.5 | 55.9 | 49 | 49 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.02 | 8.02 | -1.12 |  |  |  | 0 | 16.7 | 20 | 20 | -3.3
06/04/2026 | 22:00 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 649.2 | 649.6922 | 629.9046 | 19.2954 | 70.9 | 73.2898 |  | 70.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 224.6 | 225 | 225 | -0.4 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.792 |  | 58.9 | 127.7 | 135.5838 | 135.864 | -8.164 | 128.1 | 135.5838 | 135.864 | -7.764 | 128.5 | 135.5838 | 135.864 | -7.364 | 227.1 | 203.9865 | 204.408 | 22.692 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.0671 | 164.0671 | -2.7671 | 8.6 | 5.8691 | 5.8691 | 2.7309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130.1 | 108.6652 | 142.4441 | -12.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 217.5 | 220.695 | 220.695 | -3.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 20 | 22.1565 | 22.1565 | -2.1565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.0269 | 31.2436 | 0.05643 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 168.9 | 139.3365 | 161.3895 | 7.5106 | 166 | 139.3365 | 161.3895 | 4.6105 | 198.4 | 139.3365 | 161.3895 | 37.0106 | 265.8 | 209.6323 | 242.8112 | 22.9888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 250.8 | 270.068 | 270.068 | -19.268 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 135.0941 | 143.8358 | -47.6358 | 96.1 | 135.0941 | 143.8358 | -47.7358 | 117.3 | 135.4998 | 144.2677 | -26.9677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.4 | 5.3277 | 5.3277 | 1.0723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 49.5 | 54.247 | -23.647 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.81 | 5.813 | 0.287 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.2 | 9.203 | -0.803 | 31.9 | 33.9 | 33.878 | -1.978 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 19.4 | 18.8921 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 6.14 | 6.139 | 0.361 | 51.3 | 22.57 | 22.571 | 28.729 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 60.7 | 38.33 | 36.77 | 99 | 96 | 42.09 | 56.91 | 8.3 | 4.73 | 4.73 | 3.57 | 4.7 | 2.24 | 2.24 | 2.46 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 3.18 | 3.182 | 3.218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 29.6 | 80 | -28.2 | 50.4 | 41 | 41 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.02 | 8.02 | -0.92 |  |  |  | 0 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8
06/04/2026 | 22:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 649.1 | 649.6922 | 629.9046 | 19.1954 | 70.8 | 73.2898 |  | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 224.3 | 225 | 225 | -0.7 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.792 |  | 58.8 | 125.4 | 135.5838 | 135.5838 | -10.1838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 124.4 | 135.5838 | 135.5838 | -11.1838 | 229 | 203.9865 | 203.9865 | 25.0135 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 8.6 | 5.8691 | 5.8691 | 2.7309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 130 | 108.6652 | 142.4441 | -12.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.0269 | 31.2436 | 0.45643 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.5452 | 95.5452 | -1.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 168 | 127.7602 | 154.5179 | 13.4821 | 165.8 | 127.7602 | 154.5179 | 11.2821 | 198.4 | 127.7602 | 154.5179 | 43.8821 | 266.4 | 192.2158 | 232.4729 | 33.9271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 258.2 | 270.068 | 270.068 | -11.868 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96 | 120.7314 | 129.9391 | -33.9391 | 95.7 | 120.7314 | 129.9391 | -34.2391 | 117.9 | 121.0939 | 130.3293 | -12.4293 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.3723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 48.1 | 51.609 | -29.309 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.08 | 6.078 | 0.022 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 9.43 | 9.43 | -2.93 | 27.8 | 32 | 32.041 | -4.241 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | -0.3 | 19.4 | 18.8921 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 4.9 | 6.31 | 6.307 | -1.407 | 44.2 | 20.8 | 20.803 | 23.397 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 57.3 | 23.01 | 52.19 | 104.6 | 91.4 | 27.44 | 77.16 | 8.1 | 1.53 | 1.53 | 6.57 | 3.6 | 0.55 | 0.55 | 3.05 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 3.31 | 3.313 | 4.287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 27.2 | 80 | -40.4 | 36.5 | 34 | 34 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.02 | 8.02 | -1.52 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 23:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 652 | 649.6922 | 629.9046 | 22.0954 | 71.6 | 73.2898 |  | 71.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.2 | 225 | 225 | 0.2 |  |  |  | 0 | 58.5 | 61.792 |  | 58.5 | 116.2 | 135.5838 | 135.5838 | -19.3838 | 116.4 | 135.5838 | 135.5838 | -19.1838 | 115.9 | 135.5838 | 135.5838 | -19.6838 | 212.9 | 203.9865 | 203.9865 | 8.9135 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 8.9 | 5.8691 | 5.8691 | 3.0309 | 5.3 | 3.1516 | 3.1516 | 2.1484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 95.2 | 108.6652 | 125.8008 | -30.6008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 180.8 | 220.695 | 220.695 | -39.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 20.3 | 22.1565 | 22.1565 | -1.8565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.0269 | 31.2436 | 0.85643 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 135 | 102.3385 | 117.4364 | 17.5636 | 135.3 | 102.3385 | 117.4364 | 17.8636 | 136.3 | 102.3385 | 117.4364 | 18.8636 | 235.7 | 153.9688 | 176.6836 | 59.0164 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 217.2 | 270.068 | 270.068 | -52.868 | 128.4 | 133.1603 | 133.1603 | -4.7603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.3723 | 19.5 | 16.9971 | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 47.6 | 49.739 | -24.539 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.58 | 6.584 | -0.484 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.74 | 9.736 | -1.636 | 33.3 | 30.6 | 30.601 | 2.699 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | -0.3 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 6.04 | 6.04 | -1.54 | 49.4 | 20.46 | 20.462 | 28.938 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 56.6 | 23.01 | 52.79 | 90.4 | 86.8 | 27.44 | 62.96 | 9.4 | 1.53 | 1.53 | 7.87 | 4.7 | 0.55 | 0.55 | 4.15 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.0068 | 17.4927 | 3.4073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 3.8 | 3.801 | 3.799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.9 | 25.2 | 120 | -75.1 | 42.4 | 28 | 28 | 14.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.02 | 8.02 | -0.02 |  |  |  | 0 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
06/04/2026 | 23:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 648.5 | 649.6922 | 629.9046 | 18.5954 | 70.5 | 73.2898 |  | 70.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224.4 | 225 | 225 | -0.6 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 | 119.3 | 135.5838 | 136.086 | -16.786 | 119.8 | 135.5838 | 136.086 | -16.286 | 119.6 | 135.5838 | 136.086 | -16.486 | 212.7 | 203.9865 | 204.742 | 7.958 | 205.8 | 120.0309 | 207.2429 | -1.4428 | 108 | 60.1957 | 103.9326 | 4.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 8.5 | 5.8691 | 5.8691 | 2.6309 | 5.2 | 3.1516 | 3.1516 | 2.0484 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 94.8 | 108.6652 | 76.4308 | 18.3692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 219 | 220.695 | 220.695 | -1.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 20.2 | 22.1565 | 22.1565 | -1.9565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.0269 | 31.2436 | 0.45643 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 79.3022 | 14.1978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 171.7 | 144.5572 | 144.5572 | 27.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 216.4 | 270.068 | 270.068 | -53.668 | 122.8 | 133.1603 | 133.1603 | -10.3603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 196.5718 | 206.4908 | 0.80915 | 99.1 | 98.581 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.3723 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 46.2 | 48.09 | -26.99 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.57 | 7.566 | -1.466 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 18.8921 | 19.4364 | -0.53635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 10.11 | 10.111 | -1.511 | 33 | 29.3 | 29.337 | 3.663 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.5 | 18.8921 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 4.74 | 4.736 | -1.836 | 51.3 | 23.5 | 23.498 | 27.802 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 54.7 | 18.6 | 52 | 93.7 | 84.3 | 21.76 | 71.94 | 8.1 | 1.29 | 1.29 | 6.81 | 3.7 | 0.55 | 0.55 | 3.15 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.0068 | 17.4927 | 3.5073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 5.05 | 5.055 | 2.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 20.3 | 80 | -35 | 43.2 | 24 | 24 | 19.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.02 | 8.02 | 0.08 |  |  |  | 0 | 15.8 | 20 | 20 | -4.2
07/04/2026 | 00:00 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 655.5 | 649.6922 | 629.9046 | 25.5954 | 72 | 73.2898 |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 225.9 | 225 | 225 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.4 | 135.5838 | 135.5838 | -7.1838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 229.5 | 203.9865 | 203.9865 | 25.5135 | 145.1 | 120.0309 | 120.0309 | 25.0691 | 91.9 | 60.1957 | 60.1957 | 31.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 164.0671 | 164.0671 | 7.3329 | 9.1 | 5.8691 | 5.8691 | 3.2309 | 5.4 | 3.1516 | 3.1516 | 2.2484 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 95.5 | 108.6652 | 68.2725 | 27.2275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 144 | 220.695 | 220.695 | -76.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 457.0943 | 2.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 17.7551 | 18.27 | 1.03 | 95 | 87.7736 | 87.7736 | 7.2264 | 181.1 | 162.4634 | 185.8204 | -4.7204 | 181.3 | 162.4634 | 185.8204 | -4.5204 | 182.6 | 162.9513 | 186.3784 | -3.7784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 42.8 | 45 | 47.0826 | -4.2826 | 18.6 | 22.1565 | 22.1565 | -3.5565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.7 | 33.0269 | 31.2436 | 1.4564 | 172.7 | 174.5595 | 174.5595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 95.5452 | 79.3022 | -25.8022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 174.7 | 144.5572 | 144.5572 | 30.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.3019 | 4.3019 | -0.80186 | 210.6 | 270.068 | 270.068 | -59.468 | 124.7 | 133.1603 | 133.1603 | -8.4603 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 117.9 | 104.206 | 104.206 | 13.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 130.3193 | 195.0014 | 5.5986 | 96.7 | 65.3553 | 97.7935 | -1.0935 |  |  | 5.0784 | -5.0784 | 6.7 | 5.3277 | 5.3277 | 1.3723 | 19.9 | 16.9971 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 46.1 | 46.662 | -19.762 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.58 | 8.583 | 0.317 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 3.64 | 3.64 | 0.06 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.1 | 18.8921 | 19.4364 | -0.33635 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10.56 | 10.556 | -1.656 | 32.3 | 28.3 | 28.25 | 4.05 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.62 | 19.1448 | 0.7552 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 3.19 | 3.191 | -1.491 | 38.7 | 28 | 28 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 52.5 | 18.6 | 39.2 | 0 | 82.6 | 21.76 | -21.76 | 6.3 | 1.29 | 1.29 | 5.01 | 3.5 | 0.55 | 0.55 | 2.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 17.0068 | 17.4927 | 3.5073 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 6.52 | 6.518 | 1.982 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.3 | 16.5 | 119 | -77.7 | 29.8 | 20 | 20 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 18.8921 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.02 | -0.22 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
EJEC (MWh) |  | 4850.85 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15119.75 | 14985.7942 | 14787.9184 |  | 304.3 | 219.8693 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2157.5 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5312.15 | 5334.7519 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 917.9 | 803.2956 | 0 |  | 3090.85 | 3306.2711 | 3294.957 |  | 3088.7 | 3306.2711 | 3294.957 |  | 3090.6 | 3306.2711 | 3294.957 |  | 5479.55 | 4974.2996 | 4957.2774 |  | 4669.95 | 4886.6165 | 4893.3462 |  | 2503.4 | 2450.6455 | 2454.0204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3958.45 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 177.7 | 140.8594 | 140.8594 |  | 116.25 | 75.6382 | 75.6382 |  | 48.15 | 16.8081 | 4.1195 |  | 158.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1935.35 | 1847.3901 | 1638.539 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2649.6 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4966.05 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10995.9 | 10970.2625 | 10970.2625 |  | 1953.7 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3626.8 | 3632.7005 | 3632.7005 |  | 1003.25 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 445 | 461.0611 | 461.0611 |  | 463.35 | 433.331 | 438.48 |  | 2171.2 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 2901.75 | 2986.0376 | 2997.716 |  | 3875.25 | 4028.722 | 4040.4004 |  | 3429.3 | 3458.986 | 3470.6995 |  | 2563.1 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1102.35 | 1128.9411 | 1129.9824 |  | 484.65 | 531.755 | 531.755 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 678.2 | 755.6696 | 749.8457 |  | 3777.75 | 3672.9517 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1797.15 | 2034.2616 | 1993.6134 |  | 0 | 0 | 51.4933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1041.85 | 1018.4695 | 1063.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2020.85 | 2086.1927 | 2086.1927 |  | 3214.35 | 3456.5184 | 3431.2469 |  | 3182.7 | 3456.5184 | 3431.2469 |  | 3532.8 | 3456.5184 | 3431.2469 |  | 5455.95 | 5200.3475 | 5162.3265 |  | 231.55 | 120.4276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.65 | 247 | 379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 83.5 | 103.2446 | 103.2446 |  | 6071.15 | 6481.6327 | 6481.6327 |  | 3123.95 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1522.7 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1731.35 | 1764.1284 | 1764.1284 |  | 721.65 | 719.5334 | 719.5334 |  | 755.5 | 602.4717 | 0 |  | 307.8 | 131.8229 | 0 |  | 333.2 | 131.8229 | 0 |  | 2740.95 | 3060.6044 | 3056.4701 |  | 2778.5 | 3060.6044 | 3056.4701 |  | 3186.9 | 3069.7954 | 3065.6487 |  | 1430.5 | 434.747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2479.4 | 2231.8632 | 2077.6925 |  | 1121.05 | 1013.9674 | 911.5755 |  | 0 | 71.0975 | 121.8814 |  | 171.95 | 127.8648 | 127.8648 |  | 477.25 | 414.8687 | 419.825 |  | 8.3 | 7.366 | 7.365 |  | 750.6 | 939.9205 | 1153.838 |  | 396.9 | 438.097 | 574.667 |  | 195.1 | 182.4335 | 181.9575 |  | 1.9 | 2.1 | 2.1 |  | 489.5 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.2 | 239.592 | 239.592 |  | 132.6 | 136.08 | 136.08 |  | 1128.75 | 1069.7245 | 1509.1295 |  | 576.58 | 576.885 | 990.2695 |  | 32.75 | 24.1 | 24.1 |  | 86.9 | 87.36 | 87.36 |  | 123.85 | 120 | 120 |  | 495.9 | 490.1333 | 490.1333 |  | 467.5 | 461.0302 | 466.4724 |  | 445.15 | 414.9659 | 419.825 |  | 86.9 | 81.6 | 81.6 |  | 444 | 424.1011 | 429.1546 |  | 46.2 | 68.027 | 68.032 |  | 52.6 | 95.125 | 95.1285 |  | 142 | 213.585 | 218.559 |  | 569.65 | 645.8655 | 682.3195 |  | 57.25 | 93.41 | 93.41 |  | 84 | 83.52 | 83.52 |  | 450.9 | 475.008 | 475.008 |  | 63 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.65 | 2.951 | 2.961 |  | 475.85 | 454.2274 | 459.4752 |  | 232.6 | 235.2 | 235.2 |  | 475 | 461.0302 | 466.4724 |  | 486.6 | 461.0302 | 466.4724 |  | 141.85 | 132.035 | 142.5155 |  | 1020.5 | 671.1525 | 624.533 |  | 299.95 | 276.205 | 276.2055 |  | 1174.05 | 1328.895 | 1234.69 |  | 1771.45 | 1873.46 | 1353.34 |  | 144.15 | 150.705 | 151.76 |  | 88.3 | 77.34 | 74.34 |  | 482.95 | 387.175 | 390.985 |  | 501.85 | 414.9659 | 419.825 |  | 135.2 | 192 | 192 |  | 185.55 | 175.2 | 175.2 |  | 489.6 | 461.0302 | 466.4724 |  | 489.6 | 461.0302 | 466.4724 |  | 480 | 461.0302 | 466.4724 |  | 189.8 | 153.448 | 148.352 |  | 1462.05 | 1140.613 | 2019.2165 |  | 86.4 | 123.686 | 123.687 |  | 712.65 | 539.866 | 887.33 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1037.45 | 936.06 | 1168.3333 |  | 900.2 | 954.1 | 1094 |  | 571.7 | 447.528 | 658.3695 |  | 115.2 | 104.4 | 104.4 |  | 42.3 | 38.4 | 38.4 |  | 57.4 | 57.6 | 57.6 |  | 61.8 | 67.2 | 67.2 |  | 88.1 | 123.527 | 123.5315 |  | 134.4 | 129.6 | 129.6 |  | 479.3 | 461.0302 | 466.4724 |  | 478.55 | 461.0302 | 466.4724 |  | 239.25 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 190.75 | 192.48 | 192.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 416.65 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 6 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6738940 y resultó S/. 1501800 (28.68% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 30 | 5237140.0247 | 4895963.414 | 6.969%
MAR 31 | 6663373.4935 | 6915333.6349 | -3.643%
MIE 1 | 6887558.3367 | 6682673.6633 | 3.066%
JUE 2 | 6715318.8508 | 5467601.0744 | 22.82%
VIE 3 | 4510491.0414 | 4738997.9158 | -4.822%
SAB 4 | 5163216.2988 | 5751604.2948 | -10.23%
DOM 5 | 4899824.1544 | 5883792.4277 | -16.72%
LUN 6 | 6738939.6007 | 6595616.2255 | 2.173%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 6 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 11:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/04/2026 11:25:00 | 06/04/2026 20:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/04/2026 20:58:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/04/2026 08:18:00 | 06/04/2026 11:16:00 | 06/04/2026 08:15:00 | 06/04/2026 11:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 23:57:00 |  | 06/04/2026 23:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:10 h, sube de 761 MW al máximo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 12:33:00 | 06/04/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 14:30:00 | 06/04/2026 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:30 h S/C subir a 650 MW. A las 22:43 h S/C bajar a 600 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 22:58:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 07:48:00 | 06/04/2026 08:14:00 | 06/04/2026 07:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 08:14:00 | 06/04/2026 11:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/04/2026 11:06:00 | 06/04/2026 11:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 07:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 06/04/2026 06:59:00 | 06/04/2026 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/04/2026 07:17:00 | 06/04/2026 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/04/2026 08:57:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de estabilización ciclo combinado
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 01:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 01:30:00 | 06/04/2026 07:13:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 07:13:00 | 06/04/2026 12:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 12:11:00 | 06/04/2026 16:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 16:30:00 | 06/04/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/04/2026 20:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 12:33:00 | 06/04/2026 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:26:00 | 06/04/2026 23:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 23:44:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 02:36:00 |  | 06/04/2026 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 10:32:00 | 06/04/2026 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/04/2026 08:52:00 | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 08:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 09:01:00 | 06/04/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 18:00:00 |  | 06/04/2026 17:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/04/2026 09:59:00 | 06/04/2026 17:40:00 |  | 06/04/2026 17:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/04/2026 10:32:00 | 06/04/2026 18:08:00 |  | 06/04/2026 18:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 07:37:00 | 06/04/2026 08:16:00 | 06/04/2026 07:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 08:16:00 | 06/04/2026 10:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/04/2026 10:34:00 | 06/04/2026 19:48:00 |  | 06/04/2026 19:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 05:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 05:31:00 | 06/04/2026 08:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/04/2026 08:22:00 | 06/04/2026 11:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 11:36:00 | 06/04/2026 12:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 12:12:00 | 06/04/2026 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 14:37:00 | 06/04/2026 15:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C subir a 400 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 15:26:00 | 06/04/2026 18:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 18:11:00 | 06/04/2026 21:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/04/2026 21:08:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 | 06/04/2026 19:43:00 | 06/04/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 07:48:00 | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 06:51:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 08:30:00 | 06/04/2026 10:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 06/04/2026 10:34:00 | 06/04/2026 11:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 11:42:00 | 06/04/2026 14:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | limitado a 206 MW por temperatura.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:04:00 | 06/04/2026 14:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 14:25:00 | 06/04/2026 23:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/04/2026 23:49:00 | 07/04/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/04/2026 08:43:00 | 06/04/2026 10:31:00 | 06/04/2026 08:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/04/2026 10:31:00 | 06/04/2026 23:58:00 |  | 06/04/2026 23:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 6 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 6 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.6829 | 1 | 0 | 56.352 | 1 | 164 | 74.1742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.8356 | 68.8073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 47.0314 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.632 | 1 | 209 | 85.2197 | 1 | 209 | 76.0373 | 1 | 209 | 96.8304 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 93.284 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 64.413 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 81.1632 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 84.2947 | 1 | 197 | 84.3064 | 1 | 197 | 121.215 | 1 | 197 | 92.4198 | 1 | 197 | 84.2916 | 1 | 197 | 92.4198 | 1 | 197 | 110.8631 | 1 | 170 | 83.7323 | 1 | 170 | 75.1756 | 1 | 170 | 71.2956 | 1 | 170 | 79.4463 | 1 | 170 | 71.2225 | 1 | 170 | 0 | 1 | 164 | 73.7667 | 1 | 164 | 70.3552 | 1 | 164 | 84.937 | 1 | 164 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.6829 | 1 | 0 | 56.352 | 1 | 164 | 74.1742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.8356 | 68.8073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 47.0314 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.5928 | 1 | 209 | 78.632 | 1 | 209 | 85.2197 | 1 | 209 | 76.0373 | 1 | 209 | 96.8304 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 93.284 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 64.413 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 81.1632 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 84.2947 | 1 | 197 | 84.3064 | 1 | 197 | 121.215 | 1 | 197 | 92.4198 | 1 | 197 | 84.2916 | 1 | 197 | 92.4198 | 1 | 197 | 110.8631 | 1 | 170 | 83.7323 | 1 | 170 | 75.1756 | 1 | 170 | 71.2956 | 1 | 170 | 79.4463 | 1 | 170 | 71.2225 | 1 | 170 | 0 | 1 | 164 | 73.7667 | 1 | 164 | 70.3552 | 1 | 164 | 84.937 | 1 | 164 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 34.4919 | 1 | 0 | 32.456 | 1 | 0 | 32.2929 | 1 | 0 | 38.4061 | 1 | 0 | 53.2547 | 1 | 0 | 66.6194 | 1 | 0 | 82.8908 | 1 | 0 | 77.0314 | 1 | 0 | 72.9508 | 1 | 0 | 62.8311 | 1 | 0 | 83.1661 | 1 | 0 | 63.065 | 1 | 0 | 89.4997 | 1 | 0 | 89.4997 | 1 | 0 | 89.4997 | 1 | 0 | 89.5728 | 1 | 0 | 103.9361 | 1 | 0 | 69.2421 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.9603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.6364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.7767 | 1 | 0 | 36.6095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.9208 | 1 | 0 | 101.9266 | 1 | 0 | 76.4977 | 1 | 0 | 91.4106 | 1 | 0 | 101.9152 | 1 | 0 | 91.4106 | 1 | 0 | 81.2984 | 1 | 0 | 58.0788 | 1 | 0 | 61.6995 | 1 | 0 | 63.3417 | 1 | 0 | 39.9987 | 1 | 0 | 63.5874 | 1 | 0 | 104.8873 | 1 | 0 | 82.1375 | 1 | 0 | 78.462 | 1 | 0 | 103.4103 | 1 | 0 | 102.9117
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 34.4919 | 1 | 0 | 32.456 | 1 | 0 | 32.2929 | 1 | 0 | 38.4061 | 1 | 0 | 26.4661 | 1 | 0 | 33.2256 | 1 | 0 | 41.3363 | 1 | 0 | 25.5519 | 1 | 0 | 36.1461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.2119 | 1 | 0 | 20.9566 | 1 | 0 | 29.6421 | 1 | 0 | 29.6421 | 1 | 0 | 29.6421 | 1 | 0 | 29.6661 | 1 | 0 | 34.3823 | 1 | 0 | 34.5309 | 1 | 0 | 34.7325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8063 | 1 | 0 | 36.6095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7192 | 1 | 0 | 33.7209 | 1 | 0 | 37.9004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5413 | 1 | 0 | 28.978 | 1 | 0 | 30.7784 | 1 | 0 | 31.595 | 1 | 0 | 39.9987 | 1 | 0 | 31.5657 | 1 | 0 | 34.6901 | 1 | 0 | 27.2059 | 1 | 0 | 25.997 | 1 | 0 | 34.2173 | 1 | 0 | 34.033
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.7886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8421 | 1 | 0 | 36.8047 | 1 | 0 | 31.5915 | 1 | 0 | 41.9542 | 1 | 0 | 21.1073 | 1 | 0 | 30.0853 | 1 | 0 | 30.0853 | 1 | 0 | 30.0853 | 1 | 0 | 30.1102 | 1 | 0 | 34.9925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.6884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3095 | 1 | 0 | 34.3118 | 1 | 0 | 38.5972 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 34.3071 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0217 | 1 | 0 | 35.3087 | 1 | 0 | 27.5551 | 1 | 0 | 26.3018 | 1 | 0 | 34.8225 | 1 | 0 | 34.6322
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3938 | 1 | 0 | 41.5545 | 1 | 0 | 25.6373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0012 | 1 | 0 | 29.7723 | 1 | 0 | 29.7723 | 1 | 0 | 29.7723 | 1 | 0 | 29.7965 | 1 | 0 | 34.5613 | 1 | 0 | 34.7112 | 1 | 0 | 34.9145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8921 | 1 | 0 | 33.8939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 33.8905 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 40.7572 | 1 | 0 | 29.1008 | 1 | 0 | 30.9212 | 1 | 0 | 31.7466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8885 | 1 | 0 | 27.3765 | 1 | 0 | 26.1631 | 1 | 0 | 34.3705 | 1 | 0 | 34.2465
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 13.0123 | 1 | 0 | 12.825 | 1 | 0 | 12.811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7998 | 1 | 0 | 13.3294 | 1 | 0 | 14.6876 | 1 | 0 | 13.0968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1533 | 1 | 0 | 14.6556 | 1 | 0 | 12.6093 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7208 | 1 | 0 | 17.0697 | 1 | 0 | 13.4559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.6527 | 1 | 0 | 16.3935
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 13.0123 | 1 | 0 | 12.825 | 1 | 0 | 12.811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7998 | 1 | 0 | 13.3294 | 1 | 0 | 14.6876 | 1 | 0 | 13.0968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1533 | 1 | 0 | 14.6556 | 1 | 0 | 12.6093 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7156 | 1 | 0 | 13.7208 | 1 | 0 | 17.0697 | 1 | 0 | 13.4559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.6527 | 1 | 0 | 16.3935
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 164 | 113.3877 | 1 | 164 | 75.5064 | 1 | 164 | 76.5009 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 64.2716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 72.1644 | 0 | 1 | 164 | 74.8019 | 1 | 164 | 84.8177 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 56.5825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229.9549 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 120.7557 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 132.9506 | 1 | 0 | 183.8304 | 1 | 0 | 112.9912 | 1 | 0 | 205.2233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.1879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 164 | 113.3877 | 1 | 164 | 75.5064 | 1 | 164 | 76.5009 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 64.2716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 72.1644 | 0 | 1 | 164 | 74.8019 | 1 | 164 | 84.8177 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 56.5825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229.9549 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 120.7557 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 132.9506 | 1 | 0 | 183.8304 | 1 | 0 | 112.9912 | 1 | 0 | 205.2233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.1879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5211 | 1 | 0 | 44.0377 | 1 | 0 | 66.4125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.2473 | 1 | 0 | 56.1979 | 1 | 0 | 80.2752 | 1 | 0 | 37.7118 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.6384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.1292 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 59.0451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.8456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.2343 | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 84.7845 | 1 | 0 | 84.767 | 1 | 0 | 73.2874 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 84.7932 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 78.8385 | 1 | 0 | 50.1889 | 1 | 0 | 55.1249 | 1 | 0 | 57.3628 | 1 | 0 | 72.555 | 1 | 0 | 57.1901 | 1 | 0 | 87.1127 | 1 | 0 | 61.0958 | 1 | 0 | 56.1828 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.6947
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5211 | 1 | 0 | 44.0377 | 1 | 0 | 66.4125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.2473 | 1 | 0 | 56.1979 | 1 | 0 | 80.2752 | 1 | 0 | 37.7118 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.5484 | 1 | 0 | 70.6384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.1292 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 59.0451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.8456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.2343 | 1 | 0 | 58.8121 | 1 | 0 | 84.7845 | 1 | 0 | 84.767 | 1 | 0 | 73.2874 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 84.7932 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 78.8385 | 1 | 0 | 50.1889 | 1 | 0 | 55.1249 | 1 | 0 | 57.3628 | 1 | 0 | 72.555 | 1 | 0 | 57.1901 | 1 | 0 | 87.1127 | 1 | 0 | 61.0958 | 1 | 0 | 56.1828 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.6947
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 56.1081 | 1 | 0 | 51.6914 | 1 | 0 | 51.3575 | 1 | 0 | 35.4985 | 1 | 0 | 30.3219 | 1 | 0 | 62.8769 | 1 | 0 | 38.9585 | 1 | 0 | 58.0645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 36.4361 | 1 | 0 | 82.7744 | 1 | 0 | 65.1355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 28.1318 | 1 | 0 | 25.9079 | 1 | 0 | 25.7397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 36.6434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.5146 | 1 | 0 | 32.6734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 27.9763 | 1 | 0 | 25.7835 | 1 | 0 | 25.6178 | 1 | 0 | 35.4985 | 1 | 0 | 30.3219 | 1 | 0 | 31.339 | 1 | 0 | 38.9585 | 1 | 0 | 28.948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4361 | 1 | 0 | 41.2599 | 1 | 0 | 32.4622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 216.9999
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 6 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
06/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
06/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
06/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 6 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Sunny Expansión; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca, C.H. Carpapata, C.H. Pias y de las centrales de ELOR.

## CONCLUSIONES
lunes, 6 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe