## EVENTOS
martes, 14 de Abril del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/04/2026 10:03:00 | 14/04/2026 23:27:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 14/04/2026 13:12:00 | 14/04/2026 21:44:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 14/04/2026 18:48:00 | 14/04/2026 19:31:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV | 2.5 | SI
FALLA | ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TRANSFORMADOR 3D | TPA014 | 14/04/2026 18:59:00 | 14/04/2026 20:26:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TPA014 138/60 kV DE LA S.E. NUEVA JAEN | 39 | SI | 138
FALLA | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | LINEA DE TRANSMISION | L-2300 | 14/04/2026 03:14:35 | 14/04/2026 17:04:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2300 (ERSUR - MARCONA) DE 220 kV | 0.5 | SI | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 14/04/2026 08:00:00 | 14/04/2026 22:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - NORTE DEL SEIN |  | NO
FALLA | TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | LINEA DE TRANSMISION | L-2052 | 14/04/2026 19:24:51 | 14/04/2026 19:24:51 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2051 Y L-2052 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 kV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
martes, 14 de Abril del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de abril.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/04/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 14 de Abril del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Se realizara la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 yTV2 estaran en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 14/04/2026 08:14 | 14/04/2026 17:18 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MARCONA | CL-2293 | 14/04/2026 07:10 | 14/04/2026 12:52 | Inspeccion detallada del tablero fase R del INT-5702. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13821 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 14/04/2026 07:45 | 14/04/2026 18:12 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 14/04/2026 07:45 | 14/04/2026 18:12 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
COMPA?IA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA | L-1136 | 14/04/2026 07:00 | 14/04/2026 17:00 | Se programa mantenimiento para lavado en caliente de aisladores. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11124 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 14/04/2026 10:13 | 14/04/2026 10:55 | Pruebas ensayos vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 122 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 14/04/2026 11:05 | 14/04/2026 11:29 | Pruebas ensayos vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 123 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 14/04/2026 11:35 | 14/04/2026 12:03 | Pruebas ensayos vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/04/2026 07:01 | 14/04/2026 17:32 | Inspeccion Unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - QUENCORO | L-1002 | 14/04/2026 07:35 | 14/04/2026 15:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1228 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV E INICIO DE GIRO EN VACIO POR PRUEBAS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 01:02 | Falla 87G dispara IN 52-1 | 135.7 | F | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 14/04/2026 03:14 | 14/04/2026 17:03 | Activacion de 87G dispara IN 52-1 | 135.7 | F | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 14/04/2026 07:30 | 14/04/2026 14:30 | Debido al mantenimiento de la linea L-2293 de 07:30 a 14:30. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA - CHILCA 1 | L-2102 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 18:27 | MANTENIMIENTO ANUAL DE LINEA LT-2102************************* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11574 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHT2 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 17:05 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG2 220/16 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11572 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-2102 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 18:27 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA LT-2102 CTM REP / CELDA (D03)********* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11543 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TG2 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D05 (TG2) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11617 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 0 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL_CHT7_BESS | 14/04/2026 05:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D04 (BESS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22666 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TR-CHT7 | 14/04/2026 05:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE BESS 220/22.9 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22668 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BARRA220kV-1 | 14/04/2026 07:10 | 14/04/2026 18:13 | BARRA 1 CHILCA F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL CELDA D04 SA-1537 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11608 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | SS.EE. | 14/04/2026 11:00 | 14/04/2026 13:00 | Actualizacion de firmware - Firewall Chilca | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11516 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA-CTM | CL-2102 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 18:27 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA LT-2102 CTM REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11576 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 14/04/2026 15:00 | 15/04/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 14/04/2026 07:04 | 14/04/2026 16:55 | Inspeccion de rodetes, tableros y limpieza de carbones | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. FECHA ESTIMADA: JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | IN-2484 INDISPONIBLE DESDE 24.03.2026 DEBIDO A FALLA EN SU SISTEMA HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR GIS. SE OROYA NUEVA EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10157 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR1 | 14/04/2026 18:00 | 14/04/2026 21:00 | INSPECCION DE EFLUVIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1113 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR2 | 14/04/2026 18:00 | 14/04/2026 21:00 | INSPECCION DE EFLUVIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 552 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/04/2026 08:00 | 14/04/2026 12:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 14/04/2026 08:25 | 14/04/2026 16:41 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL BCS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 14/04/2026 08:00 | 14/04/2026 12:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 14/04/2026 08:00 | 14/04/2026 12:00 | MEDICION DE RUIDO Y CAMPO ELECTRIO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14955 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 22:37 | REPARACION PUNTO CALIENTE GENERADOR U4 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 14/04/2026 22:37 | 14/04/2026 22:50 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACION QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACION QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | T 220/13.8/13.8 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11402 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 09:51 | M-10 cambio de ventiladores | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 07:53 | 14/04/2026 08:23 | TH-19 alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 09:23 | 14/04/2026 11:16 | TH-33 revision de warning | 2.3 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 10:40 | 14/04/2026 16:45 | TH-26 y TH-18 mantenimiento preventivo anual | 6.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 19:10 | MANTENIMIENTO DE 44000 HRS. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/04/2026 08:08 | 14/04/2026 15:41 | MANTENIMIENTO DE 63250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Revision del sistema de regulacion de combustible unidad GT-1. | 213.7 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV EN S.E. BARSI. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS Y REVISION Y CAMBIO DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | SS.EE. | 14/04/2026 08:10 | 14/04/2026 16:45 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124672) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10708 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2238 | 14/04/2026 09:00 | 14/04/2026 10:33 | RECARGA DE GAS SF6 IN-2184 T . (R0129214) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. SIN FECHA ESTIMADA NORMALIZACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 14/04/2026 08:31 | 14/04/2026 10:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2210. (R0127438) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 14/04/2026 10:30 | 14/04/2026 16:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2210. (R0127438) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-2315 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 18:19 | CORRECTIVO LIMPIEZA POR EFLUVIOS. REQUIERE BARRA A F/S. (R0129234) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23023 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_220 | 14/04/2026 08:12 | 14/04/2026 18:01 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO POR CONTAMINACION DE EFLUVIOS EN LOS BUJES 220KV. REQUIERE BARRA 10KV, R-3 Y R-4 F/S. (R0123978) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_220 | 14/04/2026 08:12 | 14/04/2026 18:01 | CORRECTIVO LIMPIEZA DE AISLAMIENTO POR EFLUVIO SA-2243, TC-246, IN-2468, PR-228. REQUIERE BARRA A F/S. (R0129187) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 220 | 14/04/2026 08:20 | 14/04/2026 17:48 | CORRECTIVO LIMPIEZA POR EFLUVIOS EN CELDA DE ACOPLE IN-2470, TC-2497, SA-3537. REQUIERE BARRA A F/S. (R0129181) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 835 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 14/04/2026 08:20 | 14/04/2026 17:48 | CORRECTIVO LIMPIEZA DE AISLAMIENTO SA-2231. REQUIERE L-2315 F/S. (R0129171) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-TR1-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B, DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2004 | 14/04/2026 09:27 | 14/04/2026 16:25 | INSTALACION DE COLILLA Y PAT EN FIBRA OPGW. REQUIERE L-2003 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129108) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 589 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de corte de arboles y limpieza de faja de servidumbre de nuestra linea, no requiere corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 14/04/2026 07:30 | 14/04/2026 17:00 | A SOLICITUD DE ENGIE: BARRA 2 CHILCA F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL CELDA LT-2102 CTM REP /CELDA (D03) SB-1536 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2210 | 14/04/2026 08:11 | 14/04/2026 17:06 | CALIBRAR SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0127438) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13155 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 220 kV | 14/04/2026 11:03 | 14/04/2026 15:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL (87B) EN LA SE LA NI?A 220KV. (R0123776) Nota: no se desactivara en ningun momento el esquema de proteccion diferencial de barras 87B en la SE La Ni?a 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12734 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 14/04/2026 11:05 | 14/04/2026 15:18 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL (87B) 220KV. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS 220KV. Requiere disponibilidad de maniobras de seccionadores de las celdas CL-2241, CL-2162, CL-2164, CL-2239, CL-AT91 Y CL-AT78. (R0123776). Nota: no se desactivara en ningun momento el esquema de proteccion diferencial de barras 87B en la SE La Ni?a 220kV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 220 kV | 14/04/2026 15:34 | 14/04/2026 16:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL (87B) EN LA SE LA NI?A 220KV. (R0123776). Nota: no se desactivara en ningun momento el esquema de proteccion diferencial de barras 87B en la SE La Ni?a 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12749 | T
TRANSMANTARO | LOS INDUSTRIALES | CL-2119 | 14/04/2026 08:25 | 14/04/2026 10:39 | CAMBIO DE GAS SF6 EN TERMINAL FASE R DE CELDA GIS CL-2119 POR PRESENTAR BAJA PUREZA. MEDICION DE CALIDAD SF6 EN TERMINALES DE LAS 3 FASES. POR SEGURIDAD OPERATIVA PREVIAMENTE LUZ DEL SUR DEBE CERRAR EL INTERRUPTOR DE ACOPLE 220KV DE LA SE INDUSTRIALES. (R0128980) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17516 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 14/04/2026 07:32 | 14/04/2026 13:35 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5054 Y TC-5032. (R0126057) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA A_220 kV | 14/04/2026 11:29 | 14/04/2026 16:24 | REVISION Y DESMONTAJE DE UB DE 87B. NOTA: LOS LINKS DE DISPARO 87B DE TODAS LAS CELDAS SE ENCUENTRAN ABIERTAS. (R0129103) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17444 | T

## INGRESO OC
martes, 14 de Abril del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 14 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/04/2026 | 00:30 | 204.6 | 647.7 | 138.5 |  |  | 91.9 | 189.9 |  |  | 105 | 104.8 |  | 133.5 | 208.2 | 108.6 | 550.7 | 10.4 |  | 12.9 |  | 168.4 | 7.7 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 60.3 |  |  |  |  | 110.5 | 154.7 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.4 | 150.9 | 41.3 | 18.6 | 19.3 | 89.1 | 175.2 | 175.1 | 179.2 | 108.3 | 48.3 | 43.2 | 3.8 | 29.4 | 145.8 |  |  | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 169 |  | 199.6 | 183.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 225.7 | 131.2 | 62.5 | 78.8 | 30.4 |  |  |  | 139.5 | 143.7 | 146.9 | 24.5 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 | 6.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.5 | 18.7 | 16.6 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 1.4 | 4.1 | 0 | 3.5 | 11.8 | 2.76 | 0 | 0 | 19.8 | 8.2 | 15.8 | 20.3 | 4.9 | 9.3 | 0 | 19 | 30.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 21 | 7.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.09 |  | 15.44 | 6934.68 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.6464 | 18.9479 | 5.2 | 5.9 | 104.6943
14/04/2026 | 01:00 | 203 | 650.1 | 139.8 |  |  | 90.3 | 191.3 |  |  | 104.9 | 104.9 |  | 128.3 | 204.5 | 108 | 561 | 10.2 |  | 12.9 |  | 163 | 7.8 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 60.5 |  |  |  |  | 110.8 | 165.3 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.5 | 149.9 | 41.4 | 18.6 | 19.3 | 91.1 | 173.5 | 173.4 | 179.8 | 107.8 | 46.9 | 42.2 | 3.8 | 28.1 | 158.8 |  |  | 20.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 169.7 |  | 199.5 | 182.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 209.3 | 131.1 | 62.3 | 78.2 | 30 |  |  |  | 139.9 | 144.3 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 | 6.7 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.6 | 18.7 | 18.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 3.5 | 10.5 | 2.76 | 0 | 0 | 19.8 | 7.9 | 15.7 | 20.3 | 2.9 | 5.2 | 0 | 18.2 | 26.7 | 1.3 | 0.4 | 0 | 21 | 7.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 6.86 |  | 15.16 | 6892.07 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.6702 | 18.9477 | 5.3 | 6.8 | 105.718
14/04/2026 | 01:30 | 204.4 | 653.7 | 141.7 |  |  | 89.8 | 192.1 |  |  | 104.7 | 104.6 |  | 127.5 | 208.4 | 108.3 | 556.3 | 10.3 |  | 13 |  | 165.7 | 8.1 | 4.6 | 0 | 6.7 |  | 40.3 |  |  |  |  | 110.8 | 146.7 |  |  |  | 6.5 | 441.4 | 81.5 | 141.8 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 93 | 174.9 | 174.4 | 179.1 | 108.2 | 47 | 43 | 3.8 | 15.1 | 141.3 |  |  | 20.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 168.8 |  | 198.8 | 182.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 150.6 | 126.2 | 62.7 | 78.5 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 144.9 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.2 | 21 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 10.3 | 2.76 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 15.9 | 20.4 | 1.4 | 2.4 | 0 | 11.7 | 26.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 21 | 7.3 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.95 |  | 16.63 | 6750.54 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.5799 | 18.9472 | 5.3 | 6.8 | 105.627
14/04/2026 | 02:00 | 200.5 | 642.6 | 138.7 |  |  | 89.3 | 190.9 |  |  | 104.5 | 104.5 |  | 126.8 | 206.4 | 108.8 | 554.7 | 10 |  | 13.2 |  | 164.8 | 7.6 | 4.4 | 0 | 6.5 |  | 39.1 |  |  |  |  | 110.3 | 135 |  |  |  | 6.5 | 437.6 | 81.5 | 140.2 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 90.5 | 169.6 | 169.7 | 177 | 107.1 | 46.3 | 39.8 | 3.8 | 14.7 | 136.8 |  |  | 19.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 168.7 |  | 198.5 | 182.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 140.4 | 121.9 | 61.8 | 77.3 | 30 |  |  |  | 139.6 | 143.9 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 | 6.5 | 19.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.2 | 20.5 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 0 | 3.5 | 10 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 15.5 | 20.3 | 0.6 | 13.4 | 0 | 14.6 | 22.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 21 | 7.3 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.11 |  | 15.11 | 6663.03 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.1 | 25.7293 | 18.9473 | 5.3 | 6.8 | 105.6766
14/04/2026 | 02:30 | 199.7 | 647.3 | 138.2 |  |  | 90.2 | 190.7 |  |  | 104.9 | 105 |  | 127.3 | 207.7 | 108.6 | 556.9 | 10.2 |  | 13.1 |  | 163.8 | 7.4 | 4.4 | 0 | 6.6 |  | 40.3 |  |  |  |  | 110.5 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.5 | 147.6 | 41 | 18.6 | 19.3 | 89.9 | 170.8 | 171.4 | 177.9 | 106.8 | 46.5 | 41.4 | 3.8 | 14.7 | 144.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 160.7 |  | 188.2 | 175.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 149.1 | 128.9 | 61.8 | 76.1 | 29.8 |  |  |  | 140.7 | 144.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 | 6.6 | 19.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.5 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 7.9 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 15.6 | 20.3 | 1.1 | 36.7 | 0 | 10.2 | 24.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 21 | 7.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.31 |  | 15.16 | 6700.28 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.7432 | 18.9472 | 5.3 | 6.4 | 105.3904
14/04/2026 | 03:00 | 202.9 | 651.1 | 139.7 |  |  | 90.2 | 191.3 |  |  | 105 | 105.3 |  | 127.7 | 208.2 | 108.1 | 558.1 | 10.3 |  | 13.1 |  | 165.9 | 7.7 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 40.3 |  |  |  |  | 110.7 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 451.3 | 81.5 | 146.9 | 41.5 | 18.6 | 19.3 | 90.5 | 173.9 | 174.1 | 178.1 | 108.1 | 47.1 | 41.9 | 3.8 | 15 | 146.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 161.2 |  | 189.8 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 144 | 129.7 | 62.4 | 76.3 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 145.6 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3 | 6.6 | 19.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 3.5 | 6.1 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 7.9 | 15.7 | 20.3 | 1.4 | 34.1 | 0 | 12.3 | 38.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 21 | 7.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.68 |  | 15.44 | 6732.83 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.7867 | 18.9469 | 5.3 | 6.3 | 105.3336
14/04/2026 | 03:30 | 199.2 | 643.4 | 136 |  |  | 88.2 | 189 |  |  | 105.3 | 105.2 |  | 127.9 | 208 | 108.1 | 551.4 | 9.9 |  | 12.8 |  | 158.8 | 7.1 | 4.3 | 0 | 6.6 |  | 38.4 |  |  |  |  | 110 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 394 | 81.5 | 124.2 | 40.6 | 18.6 | 19.3 | 89.4 | 166.5 | 166.6 | 177.1 | 107.2 | 46.3 | 35.8 | 3.8 | 14.6 | 142.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 158.4 |  | 187 | 172.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 54.5 | 108.9 | 60.9 | 75.6 | 29.6 |  |  |  | 141.6 | 145.8 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 2.5 | 4.4 | 0 | 3.5 | 6 | 2.72 | 0 | 0 | 19.8 | 8.1 | 14.9 | 20.3 | 0.4 | 22.6 | 0 | 21.8 | 61.5 | 2.5 | 1 | 0 | 21 | 7.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56 | 57.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.11 |  | 14.93 | 6592.15 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.7338 | 18.9463 | 5.3 | 6.4 | 105.3801
14/04/2026 | 04:00 | 202.9 | 653 | 140.6 |  |  | 89.9 | 192 |  |  | 105.6 | 105.2 |  | 128.2 | 207.2 | 108.8 | 560.7 | 10.3 |  | 12.8 |  | 165.6 | 7.9 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 40.4 |  |  |  |  | 110.9 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 445.5 | 81.5 | 142.7 | 41.5 | 18.6 | 19.3 | 90.1 | 172.7 | 173.2 | 179.3 | 107.8 | 46.5 | 42 | 3.8 | 14.8 | 141.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 160.5 |  | 189.7 | 174.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 130.6 | 126.5 | 62.4 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 95.6 | 95.2 | 118.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 3.5 | 18.38 | 0 | 0 | 3.1 | 10.4 | 0 | 3.5 | 6 | 2.68 | 0 | 0 | 19.8 | 8.2 | 15.3 | 20.3 | 1.2 | 17.9 | 0 | 33.1 | 78.3 | 4 | 1.4 | 0 | 21 | 7.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.8 | 26.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 6.45 |  | 15.41 | 6687.32 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.7213 | 18.9464 | 5.3 | 6.4 | 105.3677
14/04/2026 | 04:30 | 202.7 | 653.7 | 141.7 |  |  | 91.9 | 192.9 |  |  | 104.7 | 103.8 |  | 125.9 | 206.3 | 108.2 | 557.9 | 10.2 |  | 12.8 |  | 168.7 | 8.3 | 4.6 | 0 | 6.5 |  | 40.4 |  |  |  |  | 110.7 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 423.5 | 81.5 | 131.7 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 91 | 173.4 | 173.8 | 178 | 108.9 | 46.6 | 42.5 | 3.8 | 15 | 137.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 162.6 |  | 190.9 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 106.2 | 123.6 | 63.3 | 78.6 | 30.6 |  |  |  | 95.9 | 96 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | 20.9 | 19.4 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 3.9 | 11.3 | 0 | 3.5 | 6.1 | 2.68 | 0 | 0 | 19.8 | 8.2 | 15.4 | 20.3 | 5.2 | 17.6 | 0 | 41.6 | 80.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 21 | 7.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.4 | 28.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 6.36 |  | 15.71 | 6648.54 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.6554 | 18.946 | 5.3 | 6.4 | 105.3014
14/04/2026 | 05:00 | 203.3 | 649.8 | 139.1 |  |  | 90.2 | 189.6 |  |  | 105 | 105.1 |  | 128.4 | 207.8 | 108.9 | 555.4 | 10.2 |  | 12.8 |  | 166.5 | 7.8 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 40.2 |  |  |  |  | 110.7 | 132.3 |  |  |  | 6.5 | 441.6 | 81.5 | 136.5 | 41.4 | 18.4 | 19.4 | 92.2 | 171.4 | 171.9 | 178.1 | 107.4 | 46.9 | 39.4 | 3.8 | 14.9 | 131.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 162 |  | 189.3 | 173.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 105.8 | 120.8 | 61.8 | 78.3 | 30 |  |  |  | 96.3 | 95.3 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.9 | 20.7 | 19.4 | 19.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 3.4 | 11.7 | 0 | 3.5 | 6.1 | 2.64 | 0 | 0 | 19.8 | 8.1 | 15.3 | 20.3 | 2.9 | 15.4 | 0 | 50 | 92.1 | 4.1 | 1.4 | 0 | 21 | 7.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.2 | 28.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 6.71 |  | 17.62 | 6657.36 | 24.1 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.6343 | 18.946 | 5.2 | 6.4 | 105.1803
14/04/2026 | 05:30 | 205.1 | 650.4 | 139.2 |  |  | 90.6 | 191.7 |  |  | 102.7 | 101 |  | 126.2 | 206.7 | 109.2 | 555 | 10.3 |  | 12.7 |  | 166.7 | 7.8 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 40.7 |  |  |  |  | 110.9 | 150 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.5 | 149.1 | 41.2 | 18.6 | 19.3 | 89.9 | 173.9 | 173.8 | 178.4 | 107.3 | 46.5 | 42.3 | 3.8 | 15.2 | 145.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 163.2 |  | 190 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 154.2 | 130.8 | 62 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 122.7 | 122.7 | 127.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.9 | 20.7 | 19.4 | 18.2 | 3.5 | 18.39 | 0 | 0 | 2.7 | 10.4 | 0 | 3.5 | 6.1 | 2.64 | 0 | 0 | 19.8 | 8.1 | 15.3 | 20.3 | 0.8 | 17.2 | 0 | 51.3 | 99.8 | 3.2 | 1.4 | 0 | 21 | 7.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.1 | 47.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 6.88 |  | 15.45 | 6893.56 | 24.1 | 0 | 11.2 | 13.2 | 25.6725 | 18.946 | 5.4 | 6.4 | 104.9185
14/04/2026 | 06:00 | 203.1 | 650 | 139.2 |  |  | 90.2 | 191.4 |  |  | 109.9 | 110.3 |  | 126.2 | 206.5 | 108.5 | 557.4 | 10.2 |  | 12.9 |  | 167.5 | 7.7 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 40.1 |  |  |  |  | 110.8 | 151.7 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.5 | 150.4 | 41.2 | 18.6 | 19.2 | 89.3 | 172.5 | 173.2 | 179.3 | 107.3 | 46.7 | 42.1 | 3.8 | 14.9 | 151.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 161.5 |  | 189.5 | 173.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 166.1 | 131.1 | 61.8 | 78.3 | 30 |  |  |  | 141.6 | 145.3 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 16.9 | 3.5 | 18.39 | 0.1 | 0 | 4.7 | 18.1 | 0 | 3.5 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | 19.8 | 8.1 | 15.2 | 20.3 | 0.6 | 14.4 | 0 | 75 | 104.4 | 6 | 1.7 | 0 | 21 | 7.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.2 | 43.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.77 |  | 15.39 | 7021.85 | 24.1 | 0 | 10.6 | 13.2 | 25.6166 | 18.9458 | 5.4 | 6.3 | 104.1624
14/04/2026 | 06:30 | 203 | 647.1 | 138.3 |  |  | 90.2 | 190.8 |  |  | 180.6 | 200.6 |  | 177.2 | 209 | 108.4 | 555.5 | 10.3 |  | 13 |  | 165.3 | 7.6 | 4.4 | 0 | 6.8 |  | 39.9 |  |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 385.4 | 81.5 | 149.4 | 41.1 | 18.5 | 19.4 | 89 | 165.1 | 165.3 | 175.2 | 107.6 | 44.1 | 42.2 | 3.8 | 14.9 | 147.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 161.3 |  | 188.9 | 173.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 159.9 | 114.2 | 61.6 | 78.2 | 29.9 |  |  |  | 141.1 | 145.1 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 16.9 | 3.5 | 18.39 | 0.7 | 0 | 8.2 | 25.8 | 0.7 | 3.5 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | 19.8 | 7.8 | 15.1 | 20.3 | 0.2 | 7.4 | 3.6 | 55.7 | 107 | 4.9 | 2.1 | 0.3 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.7 | 0.6 | 23.4 | 36.9 | 2.8 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.36 |  | 13.77 | 7138.12 | 24.1 | 0 | 9.2 | 13.2 | 25.6465 | 18.9451 | 5.1 | 6.2 | 102.3917
14/04/2026 | 07:00 | 200.2 | 652.5 | 140.8 |  |  | 89.7 | 191.8 |  |  | 179.8 | 201.4 |  | 191.1 | 208.2 | 108.9 | 556.9 | 10.1 |  | 12.8 |  | 97.6 | 8 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 40.9 |  |  |  |  | 110.6 | 214.5 |  |  |  | 6.5 | 369.6 | 81.5 | 150.6 | 41.7 | 17.6 | 19.3 | 72.2 | 164.8 | 165.5 | 173.4 | 107.2 | 43.6 | 42 | 3.8 | 14.6 | 149.8 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 162.9 |  | 190.3 | 174.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 161.3 | 115.8 | 62 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 146.5 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6 | 6.6 | 19.8 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 7 | 3.7 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.9 | 19.6 | 16.9 | 3.5 | 18.39 | 1.2 | 0.6 | 8.8 | 34.9 | 1.3 | 3.6 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | 19.8 | 7.3 | 15.3 | 20.3 | 0 | 6.2 | 13 | 57.3 | 88.7 | 2.3 | 1.5 | 7 | 21 | 7.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 10.7 | 0.4 | 8.4 | 0.6 | 25.2 | 53.2 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 6.6 | 20 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 7.48 |  | 15.16 | 7121.13 | 24.1 | 0 | 9.4 | 13.2 | 25.6907 | 18.945 | 4.9 | 6.3 | 102.5357
14/04/2026 | 07:30 | 205.4 | 651 | 140.8 |  |  | 91.8 | 191.8 |  |  | 179.6 | 201.6 |  | 190.2 | 208.3 | 109.2 | 557.1 | 10.3 |  | 12.7 |  | 81.5 | 8 | 4.6 | 0 | 6.6 |  | 75.3 |  |  |  |  | 110.6 | 216 |  |  |  | 6.5 | 369.8 | 81.5 | 143.8 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 48.2 | 161.9 | 161.9 | 172.9 | 107.4 | 47.7 | 40.9 | 3.8 | 15.3 | 137.6 |  |  | 61.4 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 85 | 162.8 |  | 190.1 | 173.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 200.5 | 110.6 | 62.4 | 78.6 | 30.3 |  |  |  | 143 | 146.9 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6 | 6.6 | 19.7 | 0.1 | 0 | 6.2 | 2.7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 12.7 | 7 | 2.1 | 0 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 16.9 | 3.5 | 18.39 | 2.2 | 0.8 | 7.3 | 35.4 | 2.8 | 3.5 | 9.1 | 2.56 | 0 | 0 | 19.8 | 7.4 | 15.4 | 20.3 | 0.1 | 11.1 | 23.3 | 46.2 | 78 | 3.9 | 3 | 18 | 21 | 7.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 22.3 | 1.2 | 11.8 | 0.6 | 41.4 | 50.2 | 9.2 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 1.5 | 6.6 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 7.49 |  | 17.67 | 7260.11 | 24.1 | 0 | 10.1 | 13.2 | 25.8659 | 18.9454 | 4.7 | 6.3 | 103.2113
14/04/2026 | 08:00 | 203.5 | 650 | 141 |  |  | 90.5 | 192.2 |  |  | 178.1 | 199.6 |  | 191 | 205.6 | 108.2 | 555.6 | 10.2 |  | 12.6 |  | 80.4 | 7.9 | 4.5 | 0 | 6.5 |  | 74.5 |  |  |  |  | 110.9 | 219.3 |  |  |  | 6.5 | 382.1 | 81.5 | 149.9 | 41.4 | 18.6 | 19.3 | 48.4 | 167 | 167.1 | 174.7 | 108 | 47.2 | 42.3 | 3.8 | 15.1 | 150.2 |  |  | 60.1 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 84.6 | 161.8 |  | 189.4 | 174.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 234.9 | 118.1 | 61 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 145.2 | 147 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  | 7.6 | 6.6 | 19.5 | 0.2 | 0 | 11.8 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 22.9 | 12.4 | 2 | 0 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 12.9 | 3.5 | 18.39 | 3.7 | 1.5 | 8 | 31 | 4.4 | 3.5 | 15.7 | 2.56 | 0 | 0 | 19.8 | 7.6 | 15.3 | 20.3 | 2.3 | 11.6 | 31.2 | 38.2 | 92.9 | 5.4 | 4.7 | 38.9 | 21 | 7.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 34.7 | 2.3 | 12 | 0.6 | 42.5 | 43.5 | 11.1 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 6.6 | 20 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 7.04 |  | 16.71 | 7477.8 | 24.1 | 0 | 11.4 | 13.2 | 25.8186 | 18.9454 | 4.6 | 6.2 | 104.264
14/04/2026 | 08:30 | 201.3 | 651.5 | 140.8 |  |  | 89.8 | 192.6 |  |  | 178.2 | 200.3 |  | 191.3 | 206.6 | 108.6 | 560.4 | 10.3 |  | 12.9 |  | 80.3 | 7.3 | 4.5 | 22.6 | 6.5 |  | 74.6 |  |  |  |  | 110.7 | 217 |  |  |  | 6.5 | 386.9 | 81.5 | 150.5 | 41.3 | 18.6 | 19.3 | 46.6 | 166.6 | 167 | 173.7 | 107.6 | 46.5 | 42.1 | 3.8 | 14.6 | 148.9 |  |  | 60 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 84.5 | 161.4 |  | 189.6 | 174.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 233.9 | 117.2 | 61.1 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 145.6 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 185.1 |  | 7.6 | 6.7 | 19.7 | 0.3 | 0 | 17.8 | 4 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 36.2 | 18.9 | 1.9 | 0 | 5 | 20.6 | 19.6 | 13 | 3.5 | 18.39 | 4.9 | 2.7 | 6.1 | 26.8 | 5.7 | 3.5 | 19.5 | 2.56 | 0 | 0.1 | 19.8 | 7.8 | 15.2 | 20.3 | 5.4 | 15 | 32.4 | 48.6 | 89.2 | 9.3 | 4 | 42.2 | 21 | 7.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 52.5 | 2.7 | 12.9 | 0.6 | 40.6 | 39.3 | 12.5 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 3 | 6.6 | 20 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 6.9 |  | 16.43 | 7711.88 | 20.2 | 0 | 11.6 | 13.2 | 25.6273 | 18.9458 | 4.4 | 6.2 | 100.1731
14/04/2026 | 09:00 | 201.8 | 651.2 | 141.4 |  |  | 90.2 | 191.5 |  |  | 176.9 | 198.8 |  | 191.8 | 202.3 | 108.1 | 556.8 | 10.2 |  | 12.9 |  | 80.5 | 7.6 | 4.5 | 22.6 | 6.5 |  | 74.5 |  |  |  |  | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 374.6 | 81.3 | 150.4 | 41.5 | 18.6 | 19.3 | 48.2 | 164.8 | 165.8 | 174.5 | 107.5 | 46.8 | 42.4 | 3.8 | 14.9 | 148.7 |  |  | 60.5 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 84.6 | 162.1 |  | 190.2 | 174.2 | 70.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 232.5 | 117.9 | 66.3 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 141.2 | 144.8 | 158.9 | 62.3 |  |  |  |  | 208.4 |  | 7.6 | 6.6 | 19.6 | 0.7 | 0 | 21.3 | 5.1 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 32.8 | 18 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 13 | 3.5 | 18.39 | 6.5 | 4.3 | 7.9 | 29 | 6.3 | 3.5 | 19.5 | 2.52 | 0 | 0.1 | 19.8 | 7.9 | 15.3 | 20.3 | 5 | 17 | 33.4 | 40.8 | 80.6 | 7.2 | 2.9 | 44.3 | 21 | 7.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 47.1 | 5.3 | 36 | 0.6 | 37.1 | 26.9 | 30.4 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 6.6 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 7.21 |  | 17.73 | 7886.45 | 20 | 0.6 | 11.7 | 13.2 | 25.3279 | 18.9461 | 4.3 | 6.3 | 100.374
14/04/2026 | 09:30 | 204.6 | 649.9 | 140.4 |  |  | 91.3 | 192.7 |  |  | 175.8 | 198.2 |  | 191.6 | 203 | 107.9 | 555.4 | 10.2 |  | 13 |  | 81.1 | 7.4 | 4.5 | 22.5 | 6.3 |  | 74.6 |  |  |  |  | 110.9 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 363.7 | 81.2 | 131.5 | 41.2 | 18.6 | 19.3 | 48.2 | 156.7 | 156.8 | 169.5 | 107.8 | 47.2 | 38 | 3.8 | 15.2 | 125 |  |  | 60.4 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 84.6 | 161.6 |  | 189.5 | 174.9 | 69.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 159.6 | 102.1 | 66.2 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 140.3 | 143.8 | 168.7 | 184.2 |  |  |  |  | 206.2 |  | 7.6 | 6.6 | 19.6 | 1 | 0 | 21.8 | 8.1 | 0.1 | 20.5 | 10 | 5.6 | 42.9 | 23.1 | 2.1 | 0 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 16.7 | 3.5 | 18.4 | 6.7 | 6.2 | 8 | 28.3 | 8.3 | 3.5 | 19.5 | 2.52 | 0 | 0.3 | 19.8 | 7.9 | 15.4 | 20.3 | 3.2 | 19.2 | 33.4 | 42.8 | 81.7 | 4.5 | 2.8 | 45.7 | 20.9 | 8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 65.9 | 6.1 | 95.9 | 0.6 | 17.2 | 12.4 | 80.4 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 4.1 | 6.6 | 20 | 20 | 13.2 |  |  |  |  | 6.78 |  | 17.57 | 7940.97 | 20.5 | 2.8 | 11.7 | 13.2 | 24.811 | 18.9466 | 4.3 | 6.3 | 102.5576
14/04/2026 | 10:00 | 200.1 | 645.9 | 138.4 |  |  | 88.7 | 190.5 |  |  | 175.5 | 198.4 |  | 190.7 | 202.4 | 107.4 | 554.1 | 10.1 |  | 13.2 |  | 79.3 | 6.9 | 4.4 | 22.5 | 6.3 |  | 73.8 |  |  |  |  | 110.7 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 365.4 | 81.2 | 144.8 | 40.6 | 18.6 | 19.3 | 46.9 | 160.3 | 160.7 | 173.4 | 107 | 45.8 | 41 | 3.8 | 14.5 | 136.2 |  |  | 58.5 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 83.8 | 157.3 |  | 188.4 | 175.5 | 68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 203.5 | 107 | 65.1 | 76.9 | 29.8 |  |  |  | 139.2 | 142.8 | 168.5 | 180.9 |  |  |  |  | 206.2 |  | 7.6 | 6.6 | 19.5 | 1.1 | 0 | 22.9 | 9 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.5 | 54.7 | 27 | 2 | 0 | 5 | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 3.5 | 18.42 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 22.6 | 8.7 | 3.5 | 19.5 | 2.48 | 0 | 0.4 | 19.8 | 7.8 | 15 | 20.3 | 3.3 | 25.2 | 34.1 | 32.1 | 81.6 | 3.5 | 1.5 | 45.8 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 80.5 | 4.2 | 122.3 | 0.6 | 6.1 | 11.7 | 95.7 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 6.6 | 20.2 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 7.33 |  | 17.56 | 8047.79 | 23.9 | 3.8 | 11.7 | 13.2 | 24.6461 | 18.942 | 4.3 | 6.3 | 106.7881
14/04/2026 | 10:30 | 199.3 | 648.5 | 140.5 |  |  | 90.1 | 191.3 |  |  | 174.8 | 197.2 |  | 188.9 | 200.9 | 107 | 555.3 | 10.2 |  | 13 |  | 79.5 | 7.3 | 4.5 | 22.6 | 6.3 |  | 74 |  |  |  |  | 110.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 393 | 81.3 | 150 | 41.3 | 18.6 | 19.3 | 47.6 | 164.6 | 165.6 | 174.8 | 107 | 43.4 | 39.5 | 3.8 | 14.8 | 151.6 |  |  | 92.9 | 0 |  | 43 |  |  |  | 84.3 | 161.2 |  | 188.7 | 174.8 | 69 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 239.2 | 117.8 | 65.9 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 139.6 | 143 | 168.5 | 177.3 |  |  |  |  | 205.5 |  | 7.6 | 6.6 | 19.7 | 1.3 | 0 | 23 | 7.4 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 67 | 34.1 | 2 | 0 | 5 | 20.6 | 19.6 | 16.7 | 3.5 | 18.42 | 8.3 | 7.6 | 7 | 24.7 | 10.5 | 3.5 | 19.8 | 2.48 | 0 | 0.4 | 19.8 | 7.5 | 15.1 | 20.3 | 3.6 | 41.8 | 33.3 | 33.3 | 79 | 4.7 | 1.5 | 46.9 | 20.9 | 8.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 103.4 | 4 | 113.2 | 0.6 | 5.1 | 7.8 | 89.8 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 7.9 | 6.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 7.76 |  | 18.51 | 8252.67 | 23.8 | 3.5 | 11.7 | 13.2 | 24.5965 | 18.942 | 4.3 | 6.3 | 106.3386
14/04/2026 | 11:00 | 202.6 | 649.5 | 139.4 |  |  | 90.4 | 190.5 |  |  | 174 | 195 |  | 190 | 201.8 | 107 | 555.4 | 10.2 |  | 12.9 |  | 79.3 | 8.1 | 4.5 | 22.2 | 6.3 |  | 75 |  |  |  |  | 110.8 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 386.3 | 81.3 | 149.5 | 41.2 | 18.6 | 19.4 | 46.2 | 164.6 | 165 | 174.3 | 107.4 | 44.8 | 39.2 | 3.8 | 14.8 | 148.9 |  |  | 93 | 22.7 |  | 42.1 |  |  |  | 84 | 160.7 |  | 188.6 | 175.2 | 69.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 235.4 | 115.5 | 65.8 | 77.4 | 30 |  |  |  | 139.6 | 143.6 | 168.2 | 177.8 |  |  |  |  | 205.2 |  | 7.6 | 6.6 | 19.7 | 0.8 | 0 | 25.2 | 9.2 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 93 | 46.1 | 1.9 | 0 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 3.5 | 18.39 | 10.3 | 8.6 | 7 | 38.1 | 15.8 | 3.5 | 20.1 | 2.52 | 0 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 15.2 | 20.3 | 8.4 | 71.1 | 34.8 | 38.2 | 79.9 | 4.9 | 1.8 | 46.1 | 20.9 | 6.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 146.9 | 3.7 | 124.1 | 0.6 | 0 | 1.8 | 95.5 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 10.6 | 6.6 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 8.14 |  | 18.54 | 8414.79 | 24 | 3.4 | 11.7 | 13.2 | 24.6913 | 18.9419 | 4.3 | 6.3 | 106.5332
14/04/2026 | 11:30 | 202.1 | 653.1 | 142.1 |  |  | 90.3 | 192.1 |  |  | 173.4 | 196.1 |  | 190.6 | 200.5 | 106.4 | 557 | 10.3 |  | 12.8 |  | 80.5 | 8.5 | 4.5 | 22.4 | 6.3 |  | 74.6 |  |  |  |  | 110.8 | 172 |  |  |  | 6.5 | 365.9 | 81.4 | 138.4 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 48.2 | 158.2 | 158.5 | 170.9 | 107.6 | 44.4 | 41.2 | 3.8 | 27.1 | 159.8 |  |  | 93.4 | 30.6 |  | 42.6 |  |  |  | 84.8 | 159.1 |  | 190.8 | 174.8 | 70.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 184.7 | 106.9 | 66.5 | 77.5 | 30.4 |  |  |  | 138.9 | 142.6 | 168.4 | 177.4 |  |  |  |  | 205 |  | 7.6 | 6.7 | 19.9 | 0.8 | 0 | 35.6 | 8.3 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 150.4 | 65.1 | 1.9 | 0 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 12.9 | 3.5 | 18.39 | 12.1 | 11.3 | 7 | 40.8 | 16.6 | 3.5 | 20.1 | 2.48 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 15.3 | 20.3 | 6.1 | 74.9 | 33.5 | 35.3 | 91.4 | 4.9 | 2.4 | 47.6 | 20.9 | 5.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 198.6 | 6.3 | 120 | 0.6 | 0 | 3.9 | 94.1 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | 6.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 7.76 |  | 18.79 | 8460.22 | 24 | 3.6 | 11.7 | 13.2 | 24.6548 | 18.9422 | 4.3 | 6.3 | 106.697
14/04/2026 | 12:00 | 202.6 | 646.8 | 139.3 |  |  | 90.4 | 189.6 |  |  | 172.4 | 195.4 |  | 189.6 | 198.1 | 106 | 554.8 | 10.3 |  | 13 |  | 80.4 | 8.1 | 4.4 | 22 | 6.4 |  | 74.9 |  |  |  |  | 110.9 | 137.8 |  |  |  | 6.5 | 363.8 | 81.4 | 126.1 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 46.9 | 152.5 | 153 | 167.9 | 106.7 | 44.5 | 37.5 | 3.8 | 26.9 | 143.6 |  |  | 65.9 | 30.3 |  | 42.4 |  |  |  | 84.4 | 159.7 |  | 188.6 | 175 | 69.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 130.8 | 131.7 | 65.8 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 138 | 142 | 167.6 | 178 |  |  |  |  | 195.7 |  | 7.6 | 6.6 | 19.7 | 1.1 | 0 | 44 | 7.8 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 181.8 | 97.2 | 1.9 | 0 | 5 | 20.6 | 19.6 | 12.9 | 3.5 | 18.4 | 12.4 | 14.6 | 8.7 | 47.7 | 17 | 3.5 | 20.1 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.5 | 15.2 | 20.3 | 5.9 | 76.2 | 33.1 | 51 | 88.6 | 6.3 | 3.3 | 47.1 | 20.9 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 235.6 | 9.4 | 126.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 98.3 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 17.2 | 6.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.2 |  | 17.26 | 8440.18 | 24 | 3.7 | 11.7 | 13.2 | 24.3558 | 18.9446 | 4.2 | 6.3 | 106.4005
14/04/2026 | 12:30 | 198.4 | 643.5 | 137.7 |  |  | 88.1 | 189.8 |  |  | 172.7 | 194.9 |  | 189.5 | 199.9 | 105.7 | 554.1 | 10 |  | 13 |  | 78.5 | 7.5 | 4.3 | 0 | 6.4 |  | 72.5 |  |  |  |  | 110.7 | 140.3 |  |  |  | 6.5 | 363.6 | 81.5 | 124.7 | 40.4 | 18.6 | 19.3 | 46.3 | 149.4 | 149.8 | 167.8 | 105.7 | 43.4 | 42.9 | 3.8 | 26.1 | 141.2 |  |  | 51 | 28.4 |  | 42.4 |  |  |  | 83.5 | 158.1 |  | 186.6 | 175.7 | 37.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 124.9 | 128.7 | 64.7 | 77.6 | 29.5 |  |  |  | 136.9 | 140.8 | 167.7 | 103.4 |  |  |  |  | 125.7 |  | 7.5 | 6.6 | 19.6 | 0.5 | 0 | 56.2 | 8.1 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 186.4 | 97.5 | 1.9 | 0 | 5 | 20.3 | 19.4 | 13 | 3.5 | 18.41 | 14.2 | 17.1 | 11.3 | 46.8 | 16.7 | 3.5 | 18.3 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 14.9 | 20.2 | 4.3 | 76.3 | 33.4 | 47.9 | 104.1 | 7.7 | 3.4 | 45.8 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 242.8 | 15.3 | 120.1 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 93.8 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1 | 16.4 | 6.6 | 20 | 20 | 7.8 |  |  |  |  | 6.42 |  | 14.96 | 8218.61 | 24 | 3.7 | 11.3 | 13.2 | 24.0173 | 18.9446 | 4.2 | 6.3 | 105.662
14/04/2026 | 13:00 | 202.9 | 647.7 | 139.1 |  |  | 90.4 | 191.3 |  |  | 125.1 | 125.1 |  | 149.2 | 198.9 | 105.4 | 555.5 | 10.2 |  | 12.9 |  | 80.4 | 7.7 | 4.4 | 0 | 6.3 |  | 74.1 |  |  |  |  | 110.8 | 183.1 |  |  |  | 6.5 | 362.8 | 81.5 | 132.1 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 48 | 155 | 155 | 169.8 | 107 | 44.6 | 33 | 3.8 | 27.7 | 121.8 |  |  | 52.7 | 24.9 |  | 42.6 |  |  |  | 84.4 | 161.7 |  | 189.2 | 175.7 | 39.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 139 | 132 | 66 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 137 | 140.6 | 168 | 103.1 |  |  |  |  | 125.7 |  | 7.5 | 6.6 | 19.7 | 0.5 | 0 | 74.1 | 9.5 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.6 | 203.6 | 100 | 1.8 | 0 | 5 | 20.7 | 19.4 | 13 | 3.5 | 18.41 | 14.2 | 16.9 | 13.5 | 47 | 16.8 | 3.5 | 18.1 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 15.2 | 20.3 | 5.5 | 78.1 | 33.1 | 45.6 | 108.6 | 9.9 | 4.2 | 46.4 | 20.9 | 8.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 252.7 | 16.5 | 127.7 | 0.6 | 4 | 33.5 | 99.6 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1 | 17.5 | 6.6 | 20 | 20 | 9 |  |  |  |  | 8.06 |  | 18.42 | 8257.71 | 24 | 3.7 | 11 | 13.2 | 23.634 | 18.9448 | 4.2 | 6.3 | 104.9787
14/04/2026 | 13:30 | 203.3 | 644.5 | 140 |  |  | 90.3 | 191.6 |  |  | 105.2 | 105.4 |  | 130.3 | 196 | 104.5 | 556.6 | 10.2 |  | 12.9 |  | 80.4 | 7.3 | 4.5 | 0 | 6.3 |  | 74.2 |  |  |  |  | 111 | 180.2 |  |  |  | 6.5 | 362.9 | 81.4 | 140.7 | 41.1 | 18.6 | 19.4 | 48.3 | 158.9 | 159 | 171.7 | 107.5 | 44.5 | 36.2 | 3.8 | 27.9 | 131.6 |  |  | 52.6 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 84.4 | 159.3 |  | 189 | 174.5 | 39.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 190.2 | 132.1 | 66 | 78.3 | 29.7 |  |  |  | 137.1 | 141.1 | 168.3 | 103.2 |  |  |  |  | 49 |  | 7.5 | 6.6 | 19.7 | 0.4 | 0 | 77.9 | 7.4 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 195.3 | 100 | 1.8 | 0 | 5.2 | 20.9 | 19.2 | 16.7 | 3.5 | 18.41 | 14.2 | 16.7 | 15.5 | 50.1 | 16.8 | 3.5 | 18 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.1 | 15.4 | 20.3 | 8 | 77.1 | 34.2 | 69 | 102.9 | 12.7 | 5.6 | 46.1 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 244 | 15.7 | 118.9 | 0.6 | 54.2 | 59.3 | 95.1 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1 | 16 | 6.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.31 |  | 17.66 | 8246.8 | 24 | 3.6 | 11.7 | 13.2 | 23.3199 | 18.9456 | 4.2 | 6.3 | 105.2655
14/04/2026 | 14:00 | 202.8 | 652.5 | 141.2 |  |  | 90.5 | 192.9 |  |  | 104.8 | 105 |  | 130 | 196.4 | 104.8 | 561.9 | 10.3 |  | 12.7 |  | 80.6 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.1 |  | 60.6 |  |  |  |  | 110.8 | 206.8 |  |  |  | 6.5 | 369.5 | 81.4 | 149.6 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 48.3 | 164.8 | 165.8 | 173.4 | 107.6 | 44.6 | 38.6 | 3.8 | 28 | 145.3 |  |  | 53 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.6 | 161.9 |  | 190 | 176 | 40.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 233.4 | 132.8 | 63.2 | 78.6 | 29.8 |  |  |  | 137 | 140.4 | 167.8 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 20.1 | 0.4 | 0 | 77.3 | 1.8 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.5 | 193.1 | 98.9 | 1.8 | 0 | 5.2 | 20.9 | 19.2 | 16.6 | 3.5 | 18.41 | 14.1 | 16.8 | 17.3 | 53.2 | 17 | 3.5 | 18 | 2.56 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.3 | 15.8 | 20.3 | 6.5 | 77.4 | 33.3 | 68.9 | 108.4 | 10.4 | 5.6 | 47.2 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 244 | 15.2 | 128 | 0.6 | 48.9 | 65.7 | 98.5 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1 | 15.6 | 6.6 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.52 |  | 17.9 | 8325.29 | 24 | 3.6 | 11.8 | 13.2 | 23.3448 | 18.9466 | 4.3 | 6.4 | 105.5914
14/04/2026 | 14:30 | 204.7 | 652.6 | 141.6 |  |  | 91 | 193.1 |  |  | 171.9 | 194.8 |  | 188.3 | 195.7 | 104 | 558.4 | 10.2 |  | 12.7 |  | 80.8 | 7.8 | 4.6 | 0 | 6.2 |  | 61.4 |  |  |  |  | 110.7 | 185.7 |  |  |  | 6.5 | 365.8 | 81.4 | 138.7 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 48 | 159.1 | 159.7 | 169.3 | 108 | 45.2 | 35.7 | 3.8 | 28.5 | 131.5 |  |  | 53.3 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 84.8 | 161.6 |  | 190 | 174.9 | 40.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 185.9 | 133.4 | 63.5 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 135.6 | 139.8 | 167.3 | 102.7 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 20 | 0.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0.2 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 191.9 | 97.9 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.9 | 19 | 12.8 | 3.5 | 18.4 | 14.2 | 16.6 | 18.5 | 59.2 | 16.3 | 3.5 | 18 | 2.52 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.5 | 16.2 | 20.3 | 8.5 | 78.2 | 33.6 | 72.1 | 116 | 10.3 | 7.5 | 45.9 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 241.7 | 13.5 | 126.7 | 0.6 | 82 | 90.7 | 95.7 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 13.7 | 6.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.24 |  | 17.58 | 8480.74 | 24 | 3.6 | 11.7 | 13.2 | 23.3703 | 18.947 | 4.3 | 6.2 | 105.3172
14/04/2026 | 15:00 | 205.3 | 649.3 | 139.8 |  |  | 91.4 | 191.6 |  |  | 172.2 | 194 |  | 187.9 | 193.5 | 103.6 | 555.2 | 10.2 |  | 12.7 |  | 81 | 7.5 | 4.5 | 0 | 6.2 |  | 60.8 |  |  |  |  | 110.7 | 184 |  |  |  | 6.5 | 362.7 | 81.4 | 137 | 41.3 | 18.6 | 19.3 | 47.4 | 158.6 | 158.6 | 170.7 | 108 | 45.7 | 35.8 | 3.8 | 28.8 | 128.5 |  |  | 53.1 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 84.8 | 160.9 |  | 189.7 | 175.5 | 40.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 179.4 | 132.7 | 63.2 | 78.2 | 30.4 |  |  |  | 136.3 | 140.1 | 167.2 | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 20 | 0.3 | 0 | 74.8 | 0.7 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 188.6 | 96 | 1.8 | 0 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 11.6 | 3.5 | 18.39 | 13.9 | 16.6 | 16.9 | 58.5 | 16.1 | 3.5 | 18 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 7.5 | 17.3 | 20.3 | 6.8 | 79.4 | 33 | 83.5 | 100.2 | 10.4 | 6.8 | 46 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 238.7 | 11.7 | 125.3 | 0.6 | 104 | 124.8 | 95.1 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 11.9 | 6.6 | 20.2 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 7.9 |  | 15.45 | 8481.14 | 24 | 3.6 | 11.6 | 13.2 | 23.5409 | 18.9473 | 4.4 | 6.2 | 105.4882
14/04/2026 | 15:30 | 203.4 | 649.7 | 140.3 |  |  | 90.2 | 192.1 |  |  | 172.7 | 194.1 |  | 188 | 194.7 | 103.8 | 555.6 | 10.2 |  | 12.6 |  | 80.4 | 7.9 | 4.5 | 0 | 6.2 |  | 60.4 |  |  |  |  | 110.6 | 179.3 |  |  |  | 6.5 | 365.9 | 81.4 | 140.7 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 47.7 | 160.3 | 160.4 | 170.6 | 108.1 | 44.8 | 36.6 | 3.8 | 27.7 | 132.2 |  |  | 52.5 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 84.5 | 159.3 |  | 188.8 | 176.4 | 39.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 192.1 | 131.9 | 62.9 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 136.6 | 140.1 | 167.3 | 103.2 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 19.9 | 0.2 | 0 | 72.1 | 1.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 182.9 | 93 | 1.8 | 0 | 5 | 20.7 | 18.7 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 13.4 | 16.3 | 18.3 | 59.2 | 15.2 | 3.5 | 18 | 2.68 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 7.5 | 17.7 | 20.3 | 4.8 | 79.8 | 31.6 | 86.6 | 96.5 | 14.6 | 8.8 | 44.7 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 232.5 | 9.6 | 121.6 | 0.6 | 121.9 | 133.9 | 91.9 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 9.7 | 6.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.5 |  | 16.36 | 8499.54 | 24 | 3.7 | 11.6 | 13.2 | 23.6961 | 18.9477 | 4.5 | 6.3 | 105.9438
14/04/2026 | 16:00 | 203 | 652 | 141.2 |  |  | 90.2 | 191.3 |  |  | 175 | 194.3 |  | 190.1 | 195.9 | 104.4 | 557.3 | 10.2 |  | 13.1 |  | 80.8 | 8.1 | 4.5 | 0 | 6.4 |  | 60.4 |  |  |  |  | 110.4 | 159.6 |  |  |  | 6.5 | 366.7 | 81.4 | 135.3 | 41.4 | 18.6 | 19.4 | 48.8 | 158.5 | 158.1 | 170.3 | 107.5 | 44.5 | 35.3 | 3.8 | 28.1 | 128 |  |  | 52.7 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 84.6 | 161.3 |  | 189.7 | 176.3 | 39.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 174.9 | 132.5 | 63.1 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 136.4 | 140.7 | 168.3 | 103.2 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 6.6 | 19.9 | 0.1 | 0 | 64.4 | 1 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.3 | 172.2 | 87.7 | 1.8 | 0 | 4.9 | 20.9 | 18.7 | 11.1 | 3.4 | 18.41 | 12 | 15.7 | 16.9 | 56.6 | 12.7 | 3.5 | 18 | 2.76 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 7.4 | 18.2 | 20.3 | 4.4 | 80 | 26.8 | 97.4 | 81 | 15.5 | 7.6 | 42.9 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 218.5 | 7.2 | 105.7 | 0.6 | 124.5 | 150.2 | 85.7 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 7.3 | 6.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 6.18 |  | 17.51 | 8400.86 | 24 | 3.6 | 11.6 | 13.2 | 23.81 | 18.9475 | 4.7 | 6.3 | 106.1576
14/04/2026 | 16:30 | 202.4 | 648.8 | 140.4 |  |  | 90.4 | 191.7 |  |  | 175.6 | 196.2 |  | 190.9 | 200.1 | 105.8 | 555.4 | 10.2 |  | 12.9 |  | 80.3 | 7.9 | 4.4 | 4.4 | 6.4 |  | 60.1 |  |  |  |  | 110 | 213.8 |  |  |  | 6.5 | 370.8 | 81.4 | 141.1 | 41.2 | 18.6 | 19.3 | 47.8 | 158.9 | 159 | 172 | 107.7 | 44.4 | 35.9 | 3.8 | 27.8 | 132.4 |  |  | 91.7 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 84.5 | 161.5 |  | 189.2 | 174.7 | 70.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 192.5 | 132.4 | 63.2 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 137.2 | 140.9 | 168 | 151.8 |  |  |  |  | 1.2 |  | 7.5 | 6.6 | 19.7 | 0 | 0 | 35.8 | 0.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 109.7 | 58.6 | 1.8 | 0 | 5 | 20.8 | 18.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 7.9 | 13.9 | 15.9 | 50.6 | 6.8 | 3.5 | 18.4 | 2.76 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 7.1 | 18.1 | 20.3 | 5.8 | 80 | 16.8 | 97.1 | 84.9 | 14.6 | 8.2 | 38.7 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 158 | 4.5 | 55.8 | 0.6 | 126.8 | 149.1 | 52.6 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 6.6 | 20 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.15 |  | 17.46 | 8317.67 | 24 | 7 | 11.7 | 13.2 | 23.8421 | 18.9478 | 4.7 | 6.3 | 109.6899
14/04/2026 | 17:00 | 207 | 656.9 | 142.8 |  |  | 92.3 | 192.3 |  |  | 175.6 | 196 |  | 190.9 | 202.6 | 107.2 | 563 | 10.3 |  | 13.1 |  | 82.3 | 8.6 | 4.6 | 22.3 | 6.5 |  | 61.6 |  |  |  |  | 110.8 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 387.7 | 81.4 | 151.3 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 48.5 | 166.6 | 167 | 173.3 | 108.9 | 45.5 | 40.4 | 3.8 | 28.5 | 151.6 |  |  | 92.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 85.5 | 163.7 |  | 191.6 | 175 | 71.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 242.2 | 135.4 | 64.4 | 78.6 | 30.7 |  |  |  | 138 | 141.7 | 168.4 | 178.4 |  |  |  |  | 117.8 |  | 7.5 | 6.6 | 20.1 | 0 | 0 | 14.3 | 1.9 | 0 | 20.7 | 9.9 | 5.6 | 39.4 | 20.1 | 1.8 | 0 | 5.2 | 21.2 | 18.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 1.8 | 7.9 | 15.9 | 47.4 | 1.1 | 3.5 | 20.2 | 2.92 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 6.7 | 18.3 | 20.3 | 8.1 | 79.9 | 5.7 | 97 | 104.2 | 13.5 | 8.1 | 26.5 | 21 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 49 | 2.1 | 23.1 | 0.6 | 125.2 | 135.1 | 21.8 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 6.92 |  | 16.83 | 8309.17 | 24 | 8 | 11.8 | 13.2 | 24.0057 | 18.9479 | 4.7 | 6.3 | 110.9536
14/04/2026 | 17:30 | 201.9 | 653.7 | 142.4 |  |  | 90.1 | 192.3 |  |  | 178.3 | 198.9 |  | 191.3 | 203.2 | 108 | 558.6 | 10.3 |  | 12.8 |  | 80.4 | 8.2 | 4.5 | 22.2 | 6.5 |  | 60.6 |  |  |  |  | 110.7 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 397.5 | 81.3 | 150.5 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 48.2 | 165.2 | 166 | 175.7 | 107.9 | 44.5 | 40.1 | 3.8 | 27.7 | 152.1 |  |  | 91.7 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 84.8 | 160.9 |  | 190.4 | 174.8 | 70.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 244.5 | 133.2 | 63.6 | 78.5 | 30.4 |  |  |  | 138.5 | 142.7 | 168.7 | 179.5 |  |  |  |  | 209.7 |  | 7.5 | 6.6 | 20.2 | 0 | 5.6 | 1 | 2.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 5.2 | 20.9 | 18.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 1.3 | 16.9 | 49.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.08 | 0.4 | 0 | 19.8 | 6.8 | 18.4 | 20.3 | 9.9 | 79.8 | 0.3 | 76.1 | 108 | 11.2 | 5.3 | 8.9 | 21 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 125 | 136.7 | 1.6 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.47 |  | 18.67 | 8196.22 | 24 | 8 | 11.4 | 13.2 | 23.9637 | 18.9511 | 4.7 | 6.3 | 110.5148
14/04/2026 | 18:00 | 204.7 | 651.1 | 141.5 |  |  | 90.4 | 191.6 |  |  | 178 | 199.7 |  | 192.5 | 204.3 | 108.1 | 557.9 | 10.2 |  | 14.2 |  | 170.7 | 8.2 | 4.5 | 22.4 | 6.5 |  | 60.4 |  |  |  |  | 110.6 | 183.7 |  |  |  | 6.5 | 365.5 | 81.3 | 150.7 | 41.5 | 18.6 | 19.3 | 78.3 | 154.2 | 154.5 | 168.2 | 108.4 | 44.6 | 33.1 | 3.8 | 28.2 | 115.8 |  |  | 91.6 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 84.6 | 162.7 |  | 190.3 | 174.6 | 70.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 136.1 | 133.2 | 63.5 | 78.5 | 30.4 |  |  |  | 139.2 | 143 | 168.7 | 172.7 |  |  |  |  | 207.8 |  | 7.5 | 6.6 | 19.9 | 0 | 11.6 | 0 | 3.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 5.1 | 21.1 | 18.5 | 16.5 | 3.4 | 18.38 | 0 | 0 | 13.1 | 40.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.12 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7 | 18.4 | 20.3 | 9.9 | 81.1 | 0 | 55.1 | 102.2 | 7.5 | 2.2 | 0.5 | 21 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.7 | 98.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.18 |  | 18.54 | 7949.82 | 24 | 8 | 11.1 | 13.2 | 24.1816 | 18.9536 | 4.8 | 15.3 | 119.5352
14/04/2026 | 18:30 | 202.4 | 649.7 | 140.6 |  |  | 90.3 | 191 |  |  | 178.5 | 200.6 |  | 193.4 | 204.8 | 108.6 | 557.5 | 10.2 |  | 0 |  | 166.7 | 7.9 | 4.5 | 22.5 | 6.5 |  | 125.7 |  |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 389.3 | 81.3 | 149.9 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 93.6 | 166.6 | 167 | 175.5 | 107.5 | 44.6 | 40.4 | 3.8 | 27.7 | 150.7 |  |  | 94.1 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 84.5 | 162.5 |  | 190 | 174.5 | 69.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 242.1 | 132.1 | 62 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 139.6 | 143.8 | 168.6 | 182.6 |  |  |  |  | 143.9 |  | 7.5 | 6.6 | 19.9 | 0 | 29.7 | 0 | 1.4 | 0 | 20.4 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 5 | 20.7 | 18.5 | 16.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17 | 46.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.16 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.2 | 18.6 | 20.3 | 6.2 | 81.3 | 0 | 38.3 | 95.7 | 2.9 | 1.6 | 0 | 21 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.9 | 70.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2 | 0 | 6.6 | 20.2 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.53 |  | 18.39 | 8136.68 | 24.2 | 8 | 9.6 | 13.2 | 24.6646 | 18.9521 | 4.8 | 15.5 | 118.9167
14/04/2026 | 19:00 | 203 | 647.9 | 139.5 |  |  | 90.2 | 190.9 |  |  | 179.6 | 201.6 |  | 194.2 | 207.4 | 108.7 | 556.4 | 10.3 |  | 0 |  | 165.2 | 7.7 | 4.4 | 22.5 | 6.5 |  | 125.4 |  |  |  |  | 110.6 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 362.4 | 81.3 | 147.6 | 41 | 18.7 | 19.4 | 91 | 163 | 163 | 173.1 | 107.5 | 44.6 | 37.8 | 3.8 | 27.6 | 138.2 |  |  | 93.5 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 84.3 | 161.7 |  | 188.7 | 174.8 | 68.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 220 | 131.3 | 61.8 | 79 | 29.6 |  |  |  | 140.5 | 144.3 | 169.1 | 181.7 |  |  |  |  | 211 |  | 7.5 | 6.6 | 19.9 | 0 | 38.3 | 0 | 2.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 18.5 | 16.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.4 | 57.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.16 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.3 | 18.8 | 20.3 | 6.1 | 80 | 0 | 33 | 104.5 | 4.5 | 1 | 0 | 21 | 7.8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.8 | 85.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 8.58 |  | 16.23 | 8175.87 | 24.2 | 8 | 9.4 | 13.2 | 25.134 | 18.9513 | 4.8 | 15.4 | 119.0853
14/04/2026 | 19:30 | 201.2 | 649.3 | 139.4 |  |  | 90.4 | 190.9 |  |  | 179.7 | 202.2 |  | 195 | 208 | 108.7 | 558 | 10.3 |  | 0 |  | 166.4 | 7.7 | 4.5 | 22.6 | 6.5 |  | 125.5 |  |  |  |  | 110.7 | 166.8 |  |  |  | 6.5 | 363.8 | 81.3 | 133.5 | 41.2 | 18.7 | 19.4 | 90.6 | 178.4 | 179.1 | 181.7 | 107.4 | 44.2 | 37.6 | 3.8 | 27.6 | 146.6 |  |  | 93.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.2 | 161.8 |  | 188.5 | 173.8 | 69.4 |  |  |  |  | 43.7 |  |  | 2.9 | 132.1 | 131.4 | 61.9 | 79.3 | 29.7 |  |  |  | 140.9 | 144.7 | 169.7 | 182 |  |  |  |  | 210.7 |  | 5.6 | 6.5 | 20 | 0 | 40.3 | 0 | 1.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 5 | 20.5 | 18.5 | 12.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.7 | 65.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.12 | 0.3 | 0 | 19.8 | 7.4 | 18.7 | 20.3 | 4.5 | 79.6 | 0 | 40.4 | 108.5 | 4.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.4 | 93.7 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20.1 | 20 | 8.6 |  |  |  |  | 8.7 |  | 16.35 | 8150.17 | 24.2 | 8 | 10 | 13.2 | 25.4097 | 18.95 | 4.7 | 15.5 | 119.9597
14/04/2026 | 20:00 | 203.5 | 650.3 | 140.9 |  |  | 90.2 | 192 |  |  | 180.2 | 202.2 |  | 194.8 | 208.3 | 108.8 | 555.1 | 10.2 |  | 0 |  | 164.9 | 7.9 | 4.5 | 22.6 | 6.4 |  | 125.4 |  |  |  |  | 110.9 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 366.3 | 81 | 132.2 | 41.3 | 18.6 | 19.4 | 92.9 | 178.5 | 179.9 | 182.4 | 107.9 | 44.6 | 36.3 | 3.8 | 28 | 170.9 |  |  | 94.1 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.5 | 162.7 |  | 190 | 173.8 | 70.4 |  |  |  |  | 56.3 |  |  | 3 | 138.2 | 118.3 | 62.1 | 79.4 | 29.9 |  |  |  | 140.9 | 145.1 | 169.7 | 139.4 |  |  |  |  | 164.6 |  | 0 | 6.5 | 20.1 | 0 | 59.4 | 0 | 2.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.8 | 18.5 | 12.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.6 | 70.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.04 | 0.3 | 0 | 19.8 | 7.7 | 18.9 | 20.3 | 4.6 | 73.4 | 0 | 44.5 | 110.4 | 4.4 | 0.7 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.6 | 88.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 19.8 | 19.7 | 9.2 |  |  |  |  | 7.08 |  | 17.56 | 8085.08 | 24.2 | 8 | 11.5 | 13.2 | 25.5357 | 18.9492 | 4.8 | 15.5 | 121.6849
14/04/2026 | 20:30 | 202.5 | 650.3 | 140.8 |  |  | 90.3 | 191.5 |  |  | 179.8 | 201.5 |  | 194.4 | 206.4 | 108.5 | 557.6 | 10.2 |  | 0 |  | 166.7 | 7.9 | 4.5 | 22.5 | 6.5 |  | 125.5 |  |  |  |  | 110.8 | 147 |  |  |  | 6.5 | 364 | 81.1 | 141.1 | 41.4 | 18.6 | 19.3 | 90.3 | 178.1 | 178.9 | 182.3 | 107.6 | 44.6 | 39.2 | 3.8 | 27.8 | 170.7 |  |  | 94.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 162.4 |  | 189.4 | 174.1 | 69.9 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 2.9 | 198.2 | 125.4 | 62.1 | 79.4 | 29.9 |  |  |  | 140.8 | 145 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 125.7 |  | 0 | 6.5 | 20 | 0 | 66.1 | 0 | 1.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.8 | 18.5 | 18.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.4 | 78.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.04 | 0.3 | 0 | 19.9 | 7.7 | 18.8 | 20.3 | 5.3 | 77.1 | 0 | 58.2 | 108.1 | 3.3 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.1 | 91.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  |  | 7.3 |  | 17.44 | 8032.48 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.6443 | 18.9494 | 4.9 | 15.3 | 121.7937
14/04/2026 | 21:00 | 202.9 | 649.8 | 140.7 |  |  | 90.6 | 191.7 |  |  | 179 | 200.8 |  | 194.5 | 206.2 | 108.7 | 556.7 | 10.3 |  | 0 |  | 167.9 | 7.9 | 4.5 | 22.6 | 6.5 |  | 125.5 |  |  |  |  | 110.8 | 158.5 |  |  |  | 6.5 | 367 | 81.1 | 147 | 41.3 | 18.6 | 19.3 | 92.3 | 180.1 | 181.1 | 182.9 | 107.5 | 45 | 41.4 | 3.8 | 28.3 | 170.7 |  |  | 93.6 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 162.3 |  | 189.9 | 174.2 | 70.4 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 2.9 | 233.7 | 129.9 | 62.2 | 79.2 | 29.9 |  |  |  | 141.1 | 145.3 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 125.6 |  | 0 | 6.4 | 20 | 0 | 69.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 18.5 | 18 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.2 | 72.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.04 | 0.3 | 0 | 19.9 | 7.7 | 18.5 | 20.3 | 4.4 | 77.1 | 0 | 49.7 | 91 | 2.5 | 0 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.3 | 59.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 17.49 | 8011.93 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.6041 | 18.9493 | 5 | 15.5 | 122.0534
14/04/2026 | 21:30 | 203.2 | 650.2 | 140.8 |  |  | 90.4 | 192 |  |  | 179.1 | 200.1 |  | 194.2 | 206.8 | 108.3 | 557.1 | 10.2 |  | 0 |  | 166.7 | 7.9 | 4.5 | 22.5 | 6.6 |  | 125.3 |  |  |  |  | 110.7 | 178.9 |  |  |  | 6.5 | 389.2 | 81.1 | 150.3 | 41.4 | 18.6 | 19.3 | 90.6 | 178.9 | 178.9 | 182.9 | 107.9 | 44.6 | 43.4 | 3.8 | 27.6 | 171 |  |  | 55.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 161.8 |  | 189.7 | 173.7 | 69.7 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 3 | 255.1 | 132.2 | 62.2 | 78.4 | 29.9 |  |  |  | 141.5 | 145.7 | 170.1 | 0 |  |  |  |  | 125.6 |  | 0 | 6.5 | 20 | 0 | 57.5 | 0 | 1.2 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 18.5 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.9 | 66.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 | 0.3 | 0 | 19.8 | 7.7 | 18.1 | 20.3 | 2.8 | 76.4 | 0 | 40.4 | 80.2 | 2.8 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.8 | 43.7 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20.1 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 8.11 |  | 17.47 | 7962.48 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.6247 | 18.9488 | 5 | 15.5 | 122.0735
14/04/2026 | 22:00 | 200.8 | 649 | 139.9 |  |  | 89.8 | 191 |  |  | 179.9 | 202.2 |  | 194.6 | 208.2 | 108.7 | 557.8 | 10.2 |  | 0 |  | 165.2 | 7.6 | 4.4 | 22.6 | 6.7 |  | 125.4 |  |  |  |  | 110.8 | 194.6 |  |  |  | 6.5 | 407.6 | 80.5 | 150 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 90.4 | 178 | 179.4 | 182.9 | 108 | 44 | 41.4 | 3.8 | 27.8 | 169.6 |  |  | 54.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.2 | 162.2 |  | 189.6 | 174.2 | 69.5 |  |  |  |  | 56 |  |  | 2.9 | 252.7 | 131.3 | 61.9 | 78.3 | 29.7 |  |  |  | 142 | 145.9 | 169.6 | 0 |  |  |  |  | 125.7 |  | 0 | 6.5 | 19.9 | 0 | 54.1 | 0 | 1.2 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 18.5 | 19.3 | 3.4 | 18.42 | 0 | 0 | 23.8 | 66.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 | 0.3 | 0 | 19.8 | 7.8 | 17.6 | 20.3 | 5.5 | 68.1 | 0 | 38.1 | 82.1 | 3.9 | 0.9 | 0 | 20.9 | 7.8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.8 | 35.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 8.04 |  | 17.51 | 7951.37 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.7995 | 18.9495 | 5 | 15.5 | 122.249
14/04/2026 | 22:30 | 203.9 | 646.4 | 139.8 |  |  | 90.3 | 191.4 |  |  | 179.4 | 202.1 |  | 194.5 | 206.3 | 108.3 | 555.4 | 10.1 |  | 0 |  | 167.1 | 7.6 | 4.4 | 22.6 | 6.7 |  | 103.3 |  |  |  |  | 110.6 | 145.7 |  |  |  | 6.5 | 433.4 | 81 | 151.1 | 41.1 | 18.6 | 19.3 | 92 | 178.3 | 179.4 | 182.4 | 107.8 | 44.5 | 39.7 | 3.8 | 27.7 | 136 |  |  | 54.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.3 | 160.9 |  | 188.9 | 173 | 69.2 |  |  |  |  | 56 |  |  | 3 | 187.6 | 116.3 | 61.7 | 79.2 | 30 |  |  |  | 141.7 | 145.9 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 186.4 |  | 0 | 6.4 | 20 | 0 | 57.1 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.8 | 18.5 | 19.2 | 3.4 | 18.41 | 0 | 0 | 23.2 | 56.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 0 | 0.3 | 0 | 19.9 | 7.9 | 17.1 | 20.3 | 6.2 | 53.7 | 0 | 45.4 | 73.8 | 5.8 | 2.3 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.6 | 40.2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 9.38 |  | 16.61 | 7840.9 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.8552 | 18.95 | 5 | 15.3 | 122.1052
14/04/2026 | 23:00 | 201.8 | 646.9 | 138.7 |  |  | 89.9 | 228.3 |  |  | 178.9 | 200.6 |  | 194.6 | 206.3 | 108.3 | 558.1 | 10.3 |  | 0 |  | 165.2 | 7.5 | 4.4 | 0 | 6.7 |  | 104.2 |  |  |  |  | 110.6 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 416.8 | 81.1 | 150.7 | 40.9 | 18.6 | 19.3 | 89.3 | 170.9 | 171.2 | 178.1 | 107.3 | 44.5 | 35 | 3.8 | 27.9 | 132.8 |  |  | 54.5 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.3 | 161.3 |  | 188.7 | 173.8 | 0 |  |  |  |  | 37.7 |  |  | 3 | 169.4 | 120.5 | 61.6 | 78.9 | 29.8 |  |  |  | 140.9 | 145.1 | 165.2 | 0 |  |  |  |  | 137.9 |  | 0 | 6.4 | 19.9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.5 | 18.5 | 19.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.1 | 51.9 | 0 | 3.5 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 8.2 | 16.4 | 20.3 | 6.9 | 49.1 | 0 | 45.3 | 53.9 | 4.9 | 2.5 | 0 | 20.9 | 7.7 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 31.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 19.8 | 19.8 | 9.2 |  |  |  |  | 6.94 |  | 16.44 | 7586.38 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.892 | 18.9498 | 5 | 15.3 | 122.1418
14/04/2026 | 23:30 | 201.1 | 651.7 | 141.1 |  |  | 89.4 | 229.2 |  |  | 139 | 148.9 |  | 170.9 | 205.7 | 108.4 | 556.4 | 10.2 |  | 0 |  | 166.6 | 7.9 | 4.5 | 0 | 6.6 |  | 104.3 |  |  |  |  | 110.8 | 131.5 |  |  |  | 6.5 | 448.1 | 81.1 | 144.7 | 41.4 | 18.6 | 19.3 | 91.2 | 172.1 | 172.8 | 179.5 | 107.9 | 43.9 | 38.1 | 3.8 | 27.3 | 148 |  |  | 36.8 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.4 | 162.6 |  | 189.7 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 2.9 | 208.2 | 127.3 | 62 | 79.2 | 30 |  |  |  | 142.1 | 146.1 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 85.3 |  | 0 | 6.4 | 19.9 | 0 | 43.6 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.2 | 45.4 | 0 | 3.5 | 19.7 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 8.3 | 16.5 | 20.3 | 11.9 | 52.5 | 0 | 30.6 | 50.3 | 5.3 | 0.7 | 0 | 20.9 | 7.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 23.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 19.9 | 19.9 | 9.3 |  |  |  |  | 6.97 |  | 15.64 | 7412.31 | 24.2 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.8611 | 18.9499 | 5 | 15.5 | 122.311
15/04/2026 | 00:00 | 202.9 | 646.9 | 139.2 |  |  | 90.1 | 227.3 |  |  | 143.8 | 144 |  | 160.6 | 206.4 | 108.4 | 554.8 | 10.2 |  | 0 |  | 165.8 | 7.6 | 4.5 | 0 | 6.7 |  | 103.5 |  |  |  |  | 110.6 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 396.3 | 81.1 | 126.3 | 41 | 18.6 | 19.3 | 90.1 | 172.4 | 173.1 | 178.3 | 108 | 44.7 | 38 | 3.8 | 28.2 | 146.5 |  |  | 31.3 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84.2 | 160.6 |  | 188.7 | 173.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 132.6 | 112 | 61.6 | 79 | 30 |  |  |  | 141.2 | 145.3 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 19.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 19.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.8 | 45.3 | 0 | 3.5 | 14 | 2.88 | 0.3 | 0 | 19.8 | 8.3 | 16.2 | 20.2 | 14.4 | 57.1 | 0 | 25.8 | 50.3 | 3.8 | 2 | 0 | 20.9 | 7.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.9 | 15.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 6.86 |  | 15.28 | 7094.22 | 24.2 | 1.7 | 11.6 | 13.2 | 25.8795 | 18.9495 | 4.9 | 15.3 | 115.729
EJEC |  | 4863.45 | 15590.25 | 3362.5 | 0 | 0 | 2166.65 | 4649.5 | 0 | 0 | 3682.65 | 4023.75 | 0 | 4101.25 | 4897.3 | 2581.45 | 13360.1 | 245.2 | 0 | 232.7 | 0 | 3051.05 | 186.5 | 107.4 | 226.85 | 155.75 | 0 | 1766.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.65 | 4191.05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9497.2 | 1952.15 | 3431.8 | 991.15 | 445.85 | 463.65 | 1711.25 | 4010.1 | 4019.75 | 4215.65 | 2582.8 | 1088.85 | 947.9 | 91.2 | 538.8 | 3467.8 | 0 | 0 | 1217 | 68.45 | 0 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 2026.9 | 3886.95 | 0 | 4565.1 | 4204.75 | 857.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 70.45 | 4358.85 | 2991.9 | 1512.9 | 1877.9 | 721.7 | 0 | 0 | 0 | 3280.8 | 3366.8 | 3784 | 1677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.35 | 0 | 144.95 | 157.75 | 474.3 | 5.15 | 330 | 428.25 | 71.35 | 1.65 | 489.6 | 237.7 | 132.4 | 1184.25 | 602.35 | 44.15 | 21.45 | 121.95 | 497.45 | 457.25 | 385.55 | 83.1 | 441.545 | 97.85 | 110.25 | 293.4 | 906.4 | 116.8 | 84.1 | 373.4 | 61.4 | 4.3 | 2.3 | 475.35 | 183.6 | 393.25 | 487.15 | 114.1 | 1177.7 | 310.45 | 1132.15 | 1975.3 | 139.85 | 65.15 | 434.75 | 503.1 | 183.05 | 166.45 | 489.6 | 489.6 | 480 | 57.95 | 1563.65 | 78.5 | 920.55 | 14.4 | 1154.8 | 1195.15 | 729.15 | 114.8 | 55.2 | 29.8 | 51.75 | 92.5 | 158.2 | 480.2 | 479.7 | 221.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.635 | 0 | 401.45 | 184724.88 | 572.2 | 85.6 | 272 | 316.75 | 600.7765 | 454.7316 | 114.95 | 211.1 | 2628.1081

## REACTIVA
martes, 14 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/04/2026 | 00:30 | 34.4 | 36.5 | 15 |  |  | -15.3 | 5.7 |  |  | -29 | -33.2 |  | 22.9 | 24.8 | 17.4 | 90.4 | 0.3 |  | 3 |  | 16.5 | 1.9 | 0 | 0 | -3.3 |  | 3 |  |  |  |  | 13.9 | 8.7 |  |  |  | -0.8 | 64.7 | 10.5 | 22.6 | 1.8 | -1.1 | 2.7 | 2 | 23.6 | 2.5 | -41 | 8.6 | -0.2 | -2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.2 | -49 |  | 14.1 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 24.8 | 20.7 | 0.5 | 5.5 | 2.1 |  |  |  | 17.1 | 21.8 | -2 | -22.3 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1812 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 0 | -7 | -8.5 | -0.9 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 |  | 8.54 | 367.7612 |  |  |  | 1.7 | 0.35431 | 0.14251 | -0.1 | 0.7 | 2.7968
14/04/2026 | 01:00 | 32.5 | 31.7 | 15.1 |  |  | -16.9 | 4.6 |  |  | -30.8 | -33.8 |  | 19.1 | 22.1 | 15.1 | 92.9 | 0.1 |  | 2.9 |  | 14.2 | 1.9 | -0.1 | 0 | -3.3 |  | 2 |  |  |  |  | 13.3 | 8.8 |  |  |  | -0.9 | 64.4 | 10.6 | 21.4 | 1.1 | -1.3 | 2.7 | 1.4 | 20.4 | -0.8 | -43.8 | 9 | 0.9 | -1.9 | 1.1 | 0 | 1.3 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -50.4 |  | 12.3 | -26.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 23.5 | 19.7 | -0.1 | 5.6 | 2.2 |  |  |  | 13.5 | 17.8 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1684 | 0 |  | -4.5 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -9.3 | -1 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.57 |  | 9.09 | 332.8684 |  |  |  | 1.6 | 0.3519 | 0.14544 | -0.1 | 0.4 | 2.3973
14/04/2026 | 01:30 | 32.6 | 19.6 | 14 |  |  | -17.5 | 12.3 |  |  | -36.9 | -40.6 |  | 11.7 | 20.7 | 13.5 | 91.8 | -0.1 |  | 3 |  | 14.3 | 2 | -0.1 | 0 | -3.3 |  | 2.2 |  |  |  |  | 12.8 | 5.5 |  |  |  | -1 | 58.3 | 10.2 | 20.8 | 0.6 | -1.3 | 2.7 | 1.6 | 19.7 | -1.3 | -44.5 | 9.8 | -0.9 | -2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7 | -53.1 |  | 9.8 | -29.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 25.2 | 19 | -0.9 | 5.6 | 2.1 |  |  |  | 11.6 | 15.7 | -9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9 | 19.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1356 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.4 | -12.7 | -1.5 | -0.7 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 1.45 |  | 8.44 | 255.5756 |  |  |  | 1.7 | 0.35049 | 0.21684 | -0.2 | 0.5 | 2.5673
14/04/2026 | 02:00 | 29.5 | 14.7 | 13.2 |  |  | -18.2 | 1.9 |  |  | -40.7 | -40.2 |  | 5.4 | 18.4 | 12.7 | 79.4 | 0.4 |  | 2.9 |  | 12.8 | 1.4 | -0.9 | 0 | -3.3 |  | 1 |  |  |  |  | 12.5 | 4 |  |  |  | -1 | 61.4 | 10.5 | 22.7 | 2.1 | -1.3 | 2.7 | 1.3 | 13.4 | -7.6 | -50.5 | 8.1 | -1 | -4.1 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -55.9 |  | 6.5 | -30.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 25.2 | 21.1 | 0.5 | 5.3 | 1.9 |  |  |  | 5.4 | 10.1 | -19.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.5 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2.9 | 20.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.0408 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -11.7 | -1.4 | -0.7 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.55 |  | 9.11 | 163.3508 |  |  |  | 1.6 | 0.35341 | 0.13901 | -0.2 | 0.5 | 2.3924
14/04/2026 | 02:30 | 30 | 19.5 | 12.9 |  |  | -15.9 | 1.9 |  |  | -36.4 | -42.9 |  | 10.7 | 18.7 | 13.1 | 85.2 | -0.1 |  | 2.9 |  | 12.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 2.3 |  |  |  |  | 12.6 | 3.5 |  |  |  | -1.1 | 59.4 | 10.2 | 21.9 | 1.5 | -1.1 | 2.7 | 1.8 | 15.1 | -5.7 | -48.6 | 6.7 | -3 | -5.1 | 1.1 | 0.1 | -5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -54.7 |  | 7.1 | -30.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.9 | 21.3 | 0.9 | 5.5 | 2.1 |  |  |  | 7.5 | 11.8 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.7 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 3.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0784 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 3 | 0 | -7.6 | -9.3 | -1 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.14 |  | 8.65 | 187.9184 |  |  |  | 1.8 | 0.35173 | 0.13438 | -0.2 | 0.4 | 2.4861
14/04/2026 | 03:00 | 33.9 | 26 | 14.8 |  |  | -16.9 | 9.6 |  |  | -36.5 | -36.6 |  | 10.6 | 19.3 | 12.5 | 88.4 | 0.2 |  | 2.9 |  | 13.8 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 3 |  |  |  |  | 13.3 | 3.2 |  |  |  | -1.1 | 57 | 10 | 21 | 0.6 | -1 | 2.7 | 2 | 15.8 | -5.3 | -48.4 | 10.2 | 0.8 | -2.8 | 1.1 | 0.1 | 3.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -54.6 |  | 7.5 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21 | 19.1 | -0.9 | 5.7 | 2.2 |  |  |  | 7.5 | 11.8 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.6 | 1.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 20.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.024 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0 | -5.5 | -6.9 | -0.7 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | 1.36 |  | 7.89 | 232.424 |  |  |  | 1.8 | 0.35021 | 0.12342 | -0.2 | 0.4 | 2.4736
14/04/2026 | 03:30 | 29.5 | 4.3 | 11.9 |  |  | -17.8 | -2.7 |  |  | -41.8 | -43.3 |  | 4.6 | 15.7 | 10.4 | 76.5 | 0.3 |  | 2.8 |  | 11.3 | 1 | 0.2 | 0 | -3.2 |  | 2.6 |  |  |  |  | 11.9 | 1.9 |  |  |  | -1.2 | 38.5 | 9.4 | 21.7 | 0.6 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | 10.4 | -10.5 | -52.7 | 7.6 | -0.7 | -4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -58.2 |  | 3.5 | -34.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 20.7 | 19.1 | -0.7 | 5.7 | 2.1 |  |  |  | 3.5 | 7.7 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 17.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.0896 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | -9.8 | -12.3 | -1.4 | -0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.58 |  | 8.25 | 68.6596 |  |  |  | 1.8 | 0.35229 | 0.21896 | -0.2 | 0.5 | 2.6713
14/04/2026 | 04:00 | 32.7 | 11.6 | 13.2 |  |  | -17.6 | 8.3 |  |  | -39.8 | -47 |  | 7.4 | 18.2 | 12.3 | 88 | -0.1 |  | 2.9 |  | 13.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | -3.2 |  | 3.3 |  |  |  |  | 12 | 1.6 |  |  |  | -1.1 | 46.3 | 9.3 | 20.9 | 0.7 | -0.9 | 2.7 | 1.4 | 15.8 | -5.2 | -48 | 8.3 | -2.7 | -3.8 | 1.1 | 0.1 | -2.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -56.9 |  | 5.7 | -31.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.3 | -0.6 | 5.5 | 2.1 |  |  |  | 3.2 | 7.2 | -17.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 2.1 | 17.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1272 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | -11.1 | -13.3 | -1.6 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  | 8.37 | 141.9472 |  |  |  | 1.8 | 0.34956 | 0.21064 | -0.2 | 0.6 | 2.7602
14/04/2026 | 04:30 | 33 | 9.5 | 12.6 |  |  | -16.2 | 12.7 |  |  | -41.6 | -43 |  | 6.6 | 16.7 | 11.6 | 83.4 | -0.1 |  | 3.1 |  | 15.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 3.4 |  |  |  |  | 12.8 | 1.2 |  |  |  | -1.1 | 47.3 | 9.4 | 21.9 | 1 | -0.9 | 2.7 | 1.1 | 14.4 | -6.6 | -49.8 | 9.5 | -1.8 | -4.3 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -55.9 |  | 5.9 | -32.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 20 | 19.7 | 0.6 | 5.5 | 2 |  |  |  | 2.3 | 6.4 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2.1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.0492 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.6 | -12.1 | -1.3 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.12 |  | 8.52 | 136.4392 |  |  |  | 1.8 | 0.3411 | 0.20918 | -0.3 | 0.5 | 2.5503
14/04/2026 | 05:00 | 33.4 | 14.7 | 12.6 |  |  | -14.2 | 15.7 |  |  | -38.9 | -48.9 |  | 8.2 | 19.1 | 13 | 88.1 | -0.1 |  | 3.1 |  | 16.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 3.7 |  |  |  |  | 13.1 | 2.1 |  |  |  | -1.1 | 54.5 | 9.9 | 22.2 | 1.3 | -1.2 | 2.7 | 2.1 | 17.3 | -3.9 | -46.6 | 6.6 | -2 | -2.6 | 1.1 | 0.1 | -1.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -54.8 |  | 7.1 | -31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 20.9 | 20.2 | 0.5 | 5.5 | 2.2 |  |  |  | 5.4 | 9.3 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.136 | 0 |  | -4.4 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | -12.1 | -12.5 | -1.5 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.92 |  | 7.92 | 188.826 |  |  |  | 1.8 | 0.34325 | 0.20073 | -0.2 | 0.6 | 2.744
14/04/2026 | 05:30 | 31.5 | 13.6 | 12.9 |  |  | -12 | 13 |  |  | -36.8 | -46.3 |  | 11.6 | 20.6 | 13.8 | 88 | -0.1 |  | 2.5 |  | 14 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 3.8 |  |  |  |  | 11.2 | 5.1 |  |  |  | -0.9 | 60.6 | 9.7 | 21.5 | 1.2 | -1.1 | 2.7 | 1 | 20.3 | -0.6 | -43.9 | 7.2 | -3.3 | -3 | 1.1 | 0.1 | -4.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -52.7 |  | 8.9 | -29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.5 | 20.2 | 0.1 | 5.5 | 2 |  |  |  | 10.9 | 14.7 | -9.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2.4 | 18.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9.1 | -0.9 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.95 |  | 9.11 | 238.9 |  |  |  | 1.9 | 0.3382 | 0.18784 | 0 | 0.6 | 3.026
14/04/2026 | 06:00 | 29.1 | 21.4 | 14 |  |  | -10.6 | 5.8 |  |  | -31.5 | -36.5 |  | 17.2 | 22.8 | 15.3 | 92 | 0 |  | 2.9 |  | 14.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 3.3 |  |  |  |  | 10.9 | 6.9 |  |  |  | -0.8 | 62.4 | 10.5 | 21 | 0.8 | -1.4 | 2.7 | 1.8 | 22.9 | 1.8 | -41.2 | 9 | -0.5 | -2.4 | 1.1 | 0.2 | -1.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1 | -51.1 |  | 11.1 | -27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21 | 19.2 | -0.4 | 5.5 | 2 |  |  |  | 16.7 | 20.9 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.7 | 1.2 |  | 0 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 2.3 | 18.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1108 | 0 |  | -4.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 0 | -6.4 | -5.5 | -0.3 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.93 |  | 8.95 | 318.8408 |  |  |  | 1.9 | 0.34267 | 0.16079 | 0.3 | 0.6 | 3.3035
14/04/2026 | 06:30 | 29.2 | 24.3 | 14.4 |  |  | -5.7 | 10.3 |  |  | -19.3 | -19.1 |  | 26.9 | 26.2 | 17.9 | 90.8 | 0.2 |  | 2.9 |  | 13.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 11.8 | 24.1 |  |  |  | -0.8 | 41.8 | 9.6 | 21.3 | 1.1 | -1.7 | 2.7 | 1.3 | 26.1 | 5 | -38 | 7.2 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -47.9 |  | 15.1 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.2 | 19.7 | -0.5 | 5.5 | 2 |  |  |  | 18.9 | 23.3 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 2.1 | 18 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.098 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | -0.5 | -5 | -4.7 | -0.2 | 0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 4.5 |  | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.09 |  | 7.67 | 402.408 |  |  |  | 1.9 | 0.35088 | 0.2121 | 0.4 | 1.4 | 4.263
14/04/2026 | 07:00 | 25 | 24.7 | 14.8 |  |  | -7.9 | 6.4 |  |  | -14.1 | -20 |  | 35.5 | 28.6 | 19.8 | 94.6 | -0.3 |  | 3 |  | 5.2 | 1 | 0.2 | 0 | -3.3 |  | 3.7 |  |  |  |  | 11.7 | 22.3 |  |  |  | -1 | 25.9 | 8.7 | 20.5 | 0.6 | -1.4 | 2.7 | 1.6 | 29.3 | 8 | -35.1 | 7.2 | -3.5 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | -3.6 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -45.6 |  | 17.1 | -21.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20 | 19.3 | -0.5 | 5.5 | 2 |  |  |  | 22.4 | 26.7 | 6.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 1.7 | 16 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.118 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0.2 | -2.5 | -1.4 | 0.3 | 0.7 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 4.5 |  | 2.2 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | -2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 1.6 |  | 10.11 | 407.468 |  |  |  | 1.8 | 0.35288 | 0.24051 | 0.5 | 1.5 | 4.3934
14/04/2026 | 07:30 | 28.3 | 17.2 | 10.3 |  |  | -7.6 | -2.2 |  |  | -15.4 | -17.5 |  | 33.3 | 30 | 20.1 | 92.7 | 0 |  | 3 |  | 5.6 | 0.7 | -0.1 | 0 | -3.2 |  | 5.1 |  |  |  |  | 13.1 | 23 |  |  |  | -0.8 | 30.3 | 8.7 | 21.4 | 0.9 | -0.9 | 2.7 | 0.5 | 30.8 | 9.5 | -33.5 | 5.2 | -1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |  |  | -2.3 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 2.5 | -45.8 |  | 17.6 | -20.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 45.2 | 28.1 | 3 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 14.7 | 19 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 0.1 | -5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.2 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.1 | 0 | 2.5 | 18 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.0652 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | -8.6 | -9.2 | -1 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 4.2 |  | 2.2 | -0.2 | 0.3 | 0 | -4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |  |  |  |  | 1.79 |  | 8.69 | 405.9952 |  |  |  | 1.8 | 0.35875 | 0.23274 | 0.8 | 1.5 | 4.6915
14/04/2026 | 08:00 | 28.6 | 22.5 | 11.5 |  |  | -7.2 | 3.5 |  |  | -9.1 | -7.6 |  | 42.1 | 31.7 | 22 | 89.9 | 0.1 |  | 4.5 |  | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 13.3 | 26.4 |  |  |  | -1.7 | 31.7 | 9.1 | 23.3 | 1.1 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 34.1 | 12.9 | -30.6 | 8 | 0 | -2.2 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |  |  | -0.2 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 3.1 | -43 |  | 20.6 | -18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 43.8 | 31.1 | 9.2 | 12.8 | 4.2 |  |  |  | 20.2 | 24.4 | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 |  | -2 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 0.3 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | -0.1 | 0 | 2.2 | 17.5 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.0604 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -4.2 | -5.4 | -0.5 | -0.1 |  | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 4.5 |  | 2.2 | -0.2 | 1 | 0.1 | -5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 1.21 |  | 7.14 | 515.6604 |  |  |  | 1.6 | 0.31414 | 0.23315 | 0.6 | 1.4 | 4.1473
14/04/2026 | 08:30 | 26.2 | 63.2 | 19.7 |  |  | -5.9 | 2.2 |  |  | 2.3 | -6 |  | 43.9 | 9.9 | 10.5 | 61.5 | 0 |  | 4.3 |  | -1.5 | 0.8 | 0 | 2.6 | -3.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 12.9 | 11.6 |  |  |  | -1.7 | 22.6 | 8.4 | 25.9 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 24.8 | 3.7 | -39.5 | 7.4 | -2.6 | -4.1 | 1.1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -8.2 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -1.3 | 17 |  | 21 | 31.7 | -0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 82.3 | 40.6 | 11.6 | 11.4 | 6 |  |  |  | 56.8 | 62.4 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | 5.3 |  | -2.2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | -4.3 |  | 0 | 0 | -1 | 1.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.2 | 0 | 2 | 16.9 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.0284 | 0 |  | -4.6 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -6.3 | -7.1 | -1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 4.4 |  | 2.3 | -0.2 | -1.9 | -2.3 | -5.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |  |  |  |  | 1.37 |  | 8.81 | 647.1584 |  |  |  | 1.8 | 0.31068 | 0.25114 | 0.6 | 1.5 | 4.4618
14/04/2026 | 09:00 | 26.8 | 73.7 | 20.8 |  |  | -8.2 | 5.1 |  |  | 8.2 | -0.8 |  | 50.6 | 12.1 | 12.1 | 62.9 | 0 |  | 4.4 |  | -1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | -3.2 |  | 6.9 |  |  |  |  | 13.9 | 18.1 |  |  |  | -1.4 | 28.8 | 8.6 | 26.2 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 27.5 | 6.3 | -36.8 | 7.9 | -2.6 | -3.7 | 1 | 0.2 | -3.3 |  |  | -2.7 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 1 | 19.9 |  | 23.8 | 33.9 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 83.9 | 41.2 | 12.1 | 11.4 | 6 |  |  |  | 69.1 | 68.5 | -17 | -13 |  |  |  |  | 33.1 |  | -2.2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0.7 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.5 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.3 | 0 | 1.9 | 17.1 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0656 | 0 |  | -4.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2.6 | -3.6 | -4.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 4.5 |  | 2.1 | -0.2 | -1.8 | -2.6 | -13.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  |  |  | 2.59 |  | 9.01 | 779.1156 |  |  |  | 1.8 | 0.30737 | 0.20462 | 0.8 | 1.5 | 4.612
14/04/2026 | 09:30 | 29.8 | 62.7 | 19.4 |  |  | -2.5 | 10.3 |  |  | 6.5 | -1.5 |  | 48.5 | 13.2 | 13.1 | 60.7 | 0 |  | 4.3 |  | -1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | -3.2 |  | 7.7 |  |  |  |  | 15.6 | 12.5 |  |  |  | -1.2 | 26.4 | 8.4 | 27.1 | 3.3 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 30.5 | 9.1 | -33.9 | 8.4 | -3.2 | -2.9 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | -0.9 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 1.7 | 20.9 |  | 24.8 | 35.2 | 13.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 82.3 | 41.4 | 12.3 | 11.5 | 6.1 |  |  |  | 73.3 | 72.6 | 0.4 | -25 |  |  |  |  | 36.8 |  | -2.5 | 0.1 | 1.2 |  | 0 | 0.8 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 1.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.3 | -0.1 | 1.7 | 16.3 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.0904 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -7.8 | -9 | -1 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 4.8 |  | -0.7 | -0.2 | -3.9 | -0.8 | -19 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |  |  |  |  | 2.28 |  | 8.85 | 788.3604 |  |  |  | 1.9 | 1.8469 | 0.2852 | 0.8 | 1.9 | 6.7321
14/04/2026 | 10:00 | 26 | 71.8 | 21 |  |  | 1.3 | 25.1 |  |  | 13.4 | 6.2 |  | 56.8 | 16.5 | 15.6 | 64.1 | 0 |  | 4.3 |  | -1.7 | 1.4 | 0 | 2.8 | -3.2 |  | 6.8 |  |  |  |  | 17.3 | 19.2 |  |  |  | -0.9 | 29.6 | 9 | 25.9 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 37.2 | 15.9 | -27.3 | 11 | -2 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.9 |  |  | 2.4 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 2.8 | 23.8 |  | 28.6 | 38.6 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 35.6 | 11.8 | 11.5 | 6.1 |  |  |  | 80.5 | 79.8 | 11.7 | -12 |  |  |  |  | 35.2 |  | -2.2 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 0.8 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 1.9 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | -0.3 | -0.1 | 1.9 | 17 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0772 | 0 |  | -4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | -6.6 | -8.6 | -0.9 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 4.8 |  | -2.6 | -0.2 | -3.8 | -0.7 | -17.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.3 |  |  |  |  | 2.34 |  | 9.91 | 928.5672 |  |  |  | 1.8 | 2.2946 | 2.6662 | 0.8 | 2.1 | 9.6609
14/04/2026 | 10:30 | 24.9 | 78.9 | 21.4 |  |  | 0.4 | 12.9 |  |  | 15.4 | 7.4 |  | 59 | 15.5 | 14.8 | 62.6 | 0 |  | 4.4 |  | -1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | -3.2 |  | 9 |  |  |  |  | 17.3 | 22.7 |  |  |  | -0.8 | 37.2 | 9.6 | 26.6 | 3.4 | -0.7 | 2.7 | 0.8 | 32.2 | 8.3 | 70.4 | 10.4 | -2.5 | -4.4 | 1.1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 1.5 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 4.8 | 23.4 |  | 27.6 | 38.2 | 14.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 36.6 | 12 | 11.5 | 6.3 |  |  |  | 75.4 | 74.8 | 3.9 | -22 |  |  |  |  | 19.1 |  | -2.3 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 0.7 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 2.8 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.4 | -0.2 | 2.5 | 18.5 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0896 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | -1.7 | -2.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 5.1 |  | -1.8 | -0.2 | -4.2 | -0.5 | -29.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 2.17 |  | 9.34 | 1001.1496 |  |  |  | 1.7 | 2.3016 | 2.6577 | 0.7 | 2 | 9.3594
14/04/2026 | 11:00 | 28.1 | 80.5 | 21.3 |  |  | -0.1 | 27.9 |  |  | 15.4 | 3.2 |  | 58.5 | 16.5 | 15.4 | 63.8 | -0.1 |  | 4.3 |  | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | -3.2 |  | 10.7 |  |  |  |  | 17.5 | 21.5 |  |  |  | -0.8 | 35.3 | 9.6 | 26.5 | 3.3 | -0.9 | 2.7 | 1.1 | 34.4 | 10.2 | 72.9 | 9.5 | -2.7 | -3.6 | 1.1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 2.4 | 4.4 |  | -4.5 |  |  |  | 5.2 | 24.5 |  | 28.3 | 39.4 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 36.5 | 12.2 | 11.4 | 6.2 |  |  |  | 76.9 | 76.3 | 6 | -27.6 |  |  |  |  | 19.9 |  | -2.3 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 1.1 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 5.5 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | 17.3 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.036 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 4.5 | 2.7 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 5.3 |  | -2.7 | -0.2 | 0 | -2.5 | -28.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.31 |  | 9.72 | 1041.116 |  |  |  | 1.7 | 2.3116 | 2.6753 | 0.8 | 2 | 9.4869
14/04/2026 | 11:30 | 27.6 | 83.4 | 21.8 |  |  | 0 | 21.7 |  |  | 24.5 | 13.8 |  | 69.5 | 16 | 15.1 | 61.5 | -0.1 |  | 4.4 |  | -0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | -3.2 |  | 10.6 |  |  |  |  | 18.1 | 12.7 |  |  |  | -0.7 | 32.8 | 9.9 | 26.5 | 2.9 | -1.8 | 2.7 | 1.1 | 28.7 | -6.6 | 67 | 10.5 | -1.4 | -3.7 | 1.1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 2.6 | -1 |  | 3.8 |  |  |  | 6.1 | 23.8 |  | 28.4 | 38.1 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 96.7 | 36.2 | 14.7 | 13.9 | 9.9 |  |  |  | 80.5 | 79.9 | 11.5 | 0.5 |  |  |  |  | 15.9 |  | -2.3 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 2.2 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 14.6 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -0.7 | 1.7 | 14.7 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.0324 | 0.1 |  | -4.6 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 8.1 | 2.6 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 5.3 |  | -2.4 | -0.2 | 0 | -0.9 | -34.9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.11 |  | 9.82 | 1072.4124 |  |  |  | 1.7 | 2.2764 | 2.6965 | 0.2 | 2 | 8.873
14/04/2026 | 12:00 | 28 | 83.2 | 21.6 |  |  | -0.2 | 21.1 |  |  | 21.3 | 15.8 |  | 65.9 | 15 | 14.5 | 60.2 | 0.1 |  | 4.3 |  | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | -3.2 |  | 12.7 |  |  |  |  | 19.7 | 10.6 |  |  |  | -0.7 | 33.5 | 10.2 | 27.5 | 3.3 | -1.5 | 2.7 | 1 | 27.8 | -7.4 | 66.3 | 9.9 | -1.3 | -4.1 | 1.1 | 0.2 | -3 |  |  | 1.3 | 1.4 |  | 2.4 |  |  |  | 5 | 23 |  | 27.7 | 38.1 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 95.3 | 36.6 | 14.9 | 12.9 | 9.9 |  |  |  | 79.4 | 78.9 | 9.3 | 0.9 |  |  |  |  | 15.2 |  | -2.6 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 2.5 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 21.3 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.3 | 2.4 | 16.5 | -3.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0856 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 8.7 | 2.5 | 0 | -0.7 | 0.4 | 0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 6.4 |  | -3 | -0.2 | 0 | -1.7 | -9.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.07 |  | 9.1 | 1087.5956 |  |  |  | 1.7 | 2.2834 | 2.7121 | 0.3 | 2 | 8.9954
14/04/2026 | 12:30 | 25 | 66.1 | 19.6 |  |  | -2.8 | 8.4 |  |  | 16.9 | 9.2 |  | 60.7 | 12.1 | 12.4 | 57.9 | 0 |  | 4.3 |  | -3.1 | 1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 10 |  |  |  |  | 17.5 | 10 |  |  |  | -0.9 | 29.6 | 9.6 | 27 | 2.9 | -1.5 | 2.7 | 0.7 | 23.9 | -11.2 | 62.5 | 8.7 | -1.1 | -5.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 |  |  | -1 | 1.2 |  | 2 |  |  |  | 3 | 19.7 |  | 24.2 | 34.8 | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 97.1 | 36.1 | 14.9 | 11.5 | 9.9 |  |  |  | 74.3 | 73.6 | 2.7 | -10.2 |  |  |  |  | 4.9 |  | -2.4 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 4.3 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 22.2 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | -0.8 | -1.9 | 1.7 | 15.4 | -3 | -0.2 | 0.4 | 0.1572 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 14.2 | 2.5 | -3.3 | -3.9 | -0.4 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 6.6 |  | -2.4 | -0.2 | -4.9 | -0.3 | -17 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.3 |  |  |  |  | 2.67 |  | 9.3 | 928.1672 |  |  |  | 1.7 | 2.2823 | 2.7005 | 0.2 | 2 | 8.8827
14/04/2026 | 13:00 | 26.5 | 68.5 | 20 |  |  | -4.5 | 4.2 |  |  | 11.8 | 2.9 |  | 55.8 | 11 | 11.8 | 57 | 0 |  | 3.9 |  | -4.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 7.7 |  |  |  |  | 14.9 | 15.5 |  |  |  | -1.1 | 28.6 | 9.3 | 26.6 | 2.8 | -1.4 | 2.7 | 0.5 | 22.3 | -12.8 | 60.6 | 8.8 | -1.2 | -6.2 | 1.1 | 0.2 | -1 |  |  | -2.1 | 1.1 |  | 1.9 |  |  |  | 2.3 | 19.3 |  | 23.5 | 33.9 | 11.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 94.9 | 35.7 | 14.6 | 11.5 | 9.9 |  |  |  | 70.9 | 70.2 | -2.4 | -13.6 |  |  |  |  | 3.7 |  | -2.5 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 7.7 | -4.7 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 26.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.8 | -1.8 | 1.5 | 15.1 | -3 | -0.5 | 0.4 | 0.0936 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 16.7 | 2.5 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 6.5 |  | -3.1 | -0.2 | -5.1 | -4.4 | -17.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.09 |  | 9.59 | 883.0136 |  |  |  | 1.7 | 2.2822 | 2.7009 | 0.2 | 2 | 8.8831
14/04/2026 | 13:30 | 27.8 | 71.4 | 20.5 |  |  | -5.7 | 7.8 |  |  | 13.7 | 6.1 |  | 57.3 | 11.4 | 11.9 | 59.2 | 0 |  | 4.1 |  | -3.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 9.5 |  |  |  |  | 15.1 | 14 |  |  |  | -1 | 29.6 | 9.4 | 26.3 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1 | 23.2 | -12 | 61.3 | 10.7 | -0.9 | -5.8 | 1.1 | 0.2 | -1.6 |  |  | -2 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 3.4 | 19.2 |  | 23.6 | 34.1 | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 96.9 | 35.5 | 14.6 | 11.5 | 10 |  |  |  | 71.1 | 70.5 | -2.2 | -12.2 |  |  |  |  | -0.7 |  | -2.4 | 0.6 | 1.4 |  | 0 | 8.8 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 24.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | -0.7 | -1.8 | 0.6 | 12.8 | -3 | -0.2 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4.5 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 21.6 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 0.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 6.6 |  | -2.3 | -0.2 | -1.9 | -2.5 | -19.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.16 |  | 9.79 | 924.724 |  |  |  | 1.7 | 2.3104 | 2.692 | 0.2 | 2 | 8.9024
14/04/2026 | 14:00 | 28.3 | 80.4 | 21.3 |  |  | -3.9 | 23.4 |  |  | 16.5 | 6.7 |  | 60.9 | 14.7 | 13.7 | 65.3 | 0 |  | 4.1 |  | -2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 10.4 |  |  |  |  | 16.1 | 20.4 |  |  |  | -0.8 | 32.8 | 10 | 26.1 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 27.6 | -7.4 | 65.8 | 10.2 | -0.6 | -4.7 | 1.1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 22.4 |  | 26.8 | 37.2 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 94.4 | 36.1 | 14.8 | 11.6 | 10 |  |  |  | 76.3 | 75.7 | 4.7 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.6 | 1.3 |  | 0 | 8.6 | -3.5 |  | 0.1 | 0 | -1 | 24.1 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.8 | 0.7 | 13.3 | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.032 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 19.2 | 2.6 | 0.7 | -4.6 | 0.7 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 6.4 |  | -3.2 | -0.2 | -1.5 | -1.5 | -8.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 1.59 |  | 9.69 | 1033.562 |  |  |  | 1.7 | 2.3165 | 2.6916 | 0.1 | 2 | 8.8081
14/04/2026 | 14:30 | 30.8 | 102.7 | 23.9 |  |  | -1.1 | 34 |  |  | 30.2 | 27.4 |  | 75.8 | 23.5 | 20.7 | 71.6 | 0.1 |  | 4.6 |  | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 11.9 |  |  |  |  | 18.1 | 20.2 |  |  |  | -0.7 | 34.8 | 10.4 | 26.8 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 52 | 23.9 | -28.2 | 11.5 | 0.8 | -2 | 1 | 0.2 | -1.6 |  |  | 5.2 | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 7.8 | 30.8 |  | 36.3 | 46.4 | 17.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 95.5 | 36 | 15 | 14.7 | 9.9 |  |  |  | 78.7 | 84.8 | 27.2 | 11.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 23.6 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.8 | 1.1 | 14.2 | -2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0772 | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 1.9 | 3 | 0.8 | 8 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.1 |  | -3 | -0.2 | 5.3 | 2.3 | -3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 10.22 | 1245.9472 |  |  |  | 1.7 | 2.3123 | 2.6889 | 0.3 | 2.1 | 9.1012
14/04/2026 | 15:00 | 32.7 | 92.5 | 22.3 |  |  | 0.5 | 35.6 |  |  | 24.9 | 16.6 |  | 68.6 | 21.9 | 19.7 | 69.8 | 0.1 |  | 4.4 |  | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 13 |  |  |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  |  | -0.4 | 37.2 | 10.5 | 27.6 | 3.5 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | 55.5 | 28.5 | -28.1 | 10 | 0.7 | -1.3 | 1.1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 4.9 | 0 |  | 5.1 |  |  |  | 9.2 | 30.5 |  | 35.4 | 45.8 | 16.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 36.6 | 18.4 | 14.8 | 10 |  |  |  | 70.4 | 76.5 | 25.7 | -2.9 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 7.9 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 22.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.8 | 1.3 | 14.4 | -2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0896 | 0 |  | -4.8 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 5 | 2.5 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 5.8 |  | -2.8 | -0.2 | 9.7 | 4.7 | -4.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.4 |  |  |  |  | 2.53 |  | 9.97 | 1188.5396 |  |  |  | 1.7 | 2.3199 | 2.6918 | 0.5 | 2.1 | 9.3117
14/04/2026 | 15:30 | 30.9 | 89.5 | 22.7 |  |  | 0.3 | 34.6 |  |  | 22.3 | 18.6 |  | 68.2 | 21.8 | 18.6 | 69.2 | 0.1 |  | 4.6 |  | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 20.1 | 16.8 |  |  |  | -0.4 | 38.9 | 10.8 | 26 | 2.8 | -0.8 | 2.7 | -0.1 | 55.8 | 28.6 | -28 | 12.8 | 1.4 | -1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 4.8 | 0 |  | 4.3 |  |  |  | 6.6 | 29.3 |  | 34.6 | 44.6 | 16.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 35.5 | 17 | 17.5 | 7.7 |  |  |  | 69.8 | 75.9 | 25.6 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 7.4 | -3.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 21.6 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.7 | 1.2 | 14.5 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0364 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 5.9 | 2.3 | -2.4 | -2.9 | -0.1 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 6.3 |  | -2.5 | -0.2 | 13.7 | 5.1 | -6.6 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.97 |  | 10.18 | 1169.2364 |  |  |  | 1.7 | 2.3206 | 2.6882 | 0.4 | 1.9 | 9.0088
14/04/2026 | 16:00 | 29 | 86.6 | 22.4 |  |  | -1.8 | 19.4 |  |  | 20.9 | 14.1 |  | 66 | 19.6 | 17.8 | 69.5 | 0 |  | 1.9 |  | -3.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 11.3 |  |  |  |  | 19.8 | 12.5 |  |  |  | -0.8 | 37.1 | 10.8 | 26.4 | 2.9 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 51.9 | 24.7 | -31.7 | 10.6 | -1 | -7.3 | 1 | 0.2 | -2.2 |  |  | 3.6 | 0 |  | 3 |  |  |  | 5.9 | 27.3 |  | 32.3 | 42.6 | 15.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 95.8 | 35.7 | 17.5 | 14.7 | 7.8 |  |  |  | 66 | 72 | 20 | -5.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 5.9 | -3.7 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 19 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.5 | 0.6 | 12.8 | -1.7 | -0.1 | 0.3 | 0.0732 | 0 |  | -4.6 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 7.9 | 1.6 | -0.6 | -1.5 | 0.3 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 6.1 |  | -1.2 | -0.2 | 10.1 | 2.8 | -14.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |  | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 3.18 |  | 9.03 | 1050.7332 |  |  |  | 1.7 | 2.3245 | 2.6915 | 0.3 | 2 | 9.016
14/04/2026 | 16:30 | 28.6 | 81.4 | 21.5 |  |  | -3.2 | 16 |  |  | 17.1 | 10.9 |  | 61.6 | 18.5 | 16.9 | 70.2 | 0 |  | 2.2 |  | -2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -3.2 |  | 11.3 |  |  |  |  | 17.5 | 23.2 |  |  |  | -0.8 | 37.5 | 10.2 | 26.3 | 2.8 | -1.2 | 2.7 | 0.6 | 48.5 | 21.8 | -34.6 | 11 | -1.2 | -8.1 | 1 | 0.2 | -2 |  |  | 4 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 5.9 | 26.3 |  | 31.1 | 41.1 | 16.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 96.9 | 36.3 | 17.8 | 14.8 | 7.9 |  |  |  | 63 | 68.8 | 15 | -7.8 |  |  |  |  | -0.1 |  | -2.1 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 1.8 | -2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 7.9 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | -0.3 | -1.2 | 0.2 | 11.9 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.0364 | 0 |  | -4.7 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 13.8 | 0.5 | -6 | -4.8 | -0.5 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 5.1 |  | 1.5 | -0.2 | 11.8 | 3.6 | -12.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |  | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 2.05 |  | 9.44 | 999.2764 |  |  |  | 1.6 | 2.3273 | 2.6926 | 0.2 | 2 | 8.8199
14/04/2026 | 17:00 | 33.9 | 104.7 | 24.5 |  |  | -4.5 | 9.8 |  |  | 16.6 | 11.8 |  | 61.1 | 18.9 | 17 | 84.9 | 0.1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | -3.3 |  | 14.8 |  |  |  |  | 19.4 | 21.2 |  |  |  | -1.1 | 31.7 | 9.6 | 25.8 | 2.8 | -1 | 2.7 | 0.9 | 48.4 | 21.8 | -35.3 | 11.2 | -0.9 | -2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 4 | 26.1 |  | 30.9 | 40.8 | 16.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 95.4 | 36.5 | 17.8 | 14.8 | 8.1 |  |  |  | 57.8 | 63.8 | 7.1 | -9.2 |  |  |  |  | 1.7 |  | -2.2 | 0.1 | 1.4 |  | 0 | 0.3 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.9 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0 | -0.3 | 1.2 | 15.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.0648 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.4 | 3 | 0.8 | 22 | 0 | -0.9 | -2.4 | 0.3 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 4.6 |  | 2.1 | -0.2 | 17.2 | 8.2 | 11.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 2.48 |  | 9.72 | 1072.4148 |  |  |  | 1.7 | 2.34 | 2.6823 | -0.3 | 1.9 | 8.3223
14/04/2026 | 17:30 | 27 | 92.2 | 23.1 |  |  | -8.3 | 4.2 |  |  | 12.4 | 0 |  | 54.9 | 15.5 | 14.5 | 78.7 | -0.1 |  | 3.5 |  | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | -3.4 |  | 11.9 |  |  |  |  | 18.3 | 20.4 |  |  |  | -1.4 | 30.7 | 9 | 26 | 2.8 | -1.2 | 2.7 | 0 | 43.4 | 16.8 | -39.5 | 8.1 | -4 | -4 | 1.1 | 0.2 | -4.2 |  |  | -0.6 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 2.1 | 23.2 |  | 27.5 | 37.7 | 14.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 95.4 | 36.8 | 18.2 | 7 | 8.2 |  |  |  | 51.1 | 56.9 | -2 | -23.3 |  |  |  |  | 6.8 |  | -2.2 | 0.1 | 1.4 |  | -5.3 | 0.1 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.0936 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 29.5 | 0.3 | 0.3 | -5.3 | 0.5 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 4.6 |  | 2.2 | -0.2 | 15.8 | 7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |  | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  |  |  | 2.39 |  | 9.24 | 901.0536 |  |  |  | 1.7 | 2.3435 | 1.3585 | -0.4 | 2 | 7.0019
14/04/2026 | 18:00 | 32.3 | 64 | 19.9 |  |  | -9.9 | 4.8 |  |  | -8.5 | -16.1 |  | 32.1 | 9.1 | 10.1 | 74.9 | 0.1 |  | 2.8 |  | 6.6 | 1 | 0.6 | 3 | -3.2 |  | 12.5 |  |  |  |  | 15 | 8.1 |  |  |  | -1.1 | 19.9 | 8.2 | 25.9 | 2.9 | -1.1 | 2.7 | -3.6 | 36 | 9.7 | -46.5 | 8.6 | -3.5 | -3.2 | 1.1 | 0.2 | -2 |  |  | -3.4 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -2.4 | 16.7 |  | 20.4 | 30.3 | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74.4 | 36.6 | 17.7 | 7 | 8.2 |  |  |  | 37.7 | 43.3 | -21.7 | -44.3 |  |  |  |  | 0.2 |  | -2.3 | 0.2 | 1.3 |  | -5.4 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 1.7 | 16.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1324 | 0 |  | -4.5 | 0 | 2.3 | 3 | 0.8 | 31.7 | 0 | -10.1 | -15.8 | -1.2 | -0.3 |  | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 10.7 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 2.14 |  | 8.68 | 591.6024 |  |  |  | 1.7 | 2.3444 | 0.132 | -0.1 | 2 | 6.0764
14/04/2026 | 18:30 | 27.6 | 9.9 | 8.7 |  |  | -3.1 | 18.7 |  |  | 4.3 | -5.8 |  | 46 | 13.5 | 13.1 | 91.1 | 0 |  | 0 |  | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | -3.2 |  | 8.7 |  |  |  |  | 12.8 | 18.2 |  |  |  | -0.4 | 39 | 8.7 | 26.4 | 3.2 | -1.2 | 2.7 | 0 | 42.1 | 15.3 | -40.9 | 8.6 | 0.6 | -2.9 | 1.1 | 0.4 | -2.2 |  |  | 5.9 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 1.9 | 21.5 |  | 25.5 | 35.6 | 13.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74.8 | 36.7 | 12.4 | 6.8 | 6.1 |  |  |  | 60 | 66 | 10.6 | -28.4 |  |  |  |  | -2.7 |  | -1.7 | 0.5 | 1.2 |  | -5.2 | 0 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0.8 | 14.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.024 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.4 | 3 | 0.8 | 16.9 | 0 | 0.2 | -5 | 0.5 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 |  | 0 | -0.2 | 3.5 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.06 |  | 9.27 | 763.394 |  |  |  | 1.8 | 2.3556 | 0.14607 | 0.5 | 2.1 | 6.9017
14/04/2026 | 19:00 | 27.1 | 0.5 | 7.9 |  |  | -8.4 | 15.6 |  |  | -0.1 | -11 |  | 41.2 | 11.6 | 11.9 | 86.8 | 0 |  | 0 |  | 1.9 | 0.8 | -0.2 | 2.9 | -3.2 |  | 7.7 |  |  |  |  | 11.8 | 16.7 |  |  |  | -0.8 | 25.5 | 8.4 | 26.3 | 3.1 | -1.2 | 2.7 | 0 | 39.5 | 13 | -43.2 | 9.2 | -0.3 | -2.5 | 1.1 | 0.4 | -1.4 |  |  | 4.8 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | -0.4 | 19.7 |  | 23.5 | 33.7 | 13 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.4 | 75.9 | 36.6 | 12.2 | 6.8 | 6.1 |  |  |  | 56.8 | 62.6 | 5.9 | -34.9 |  |  |  |  | 4.4 |  | -1.9 | 0.4 | 1.2 |  | -5.1 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.1 | 12.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1104 | 0 |  | -4.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | -1.9 | -7.5 | 0 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 4.6 | -1.6 | 0 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 1.91 |  | 9.9 | 654.7504 |  |  |  | 1.8 | 2.3622 | 0.15069 | 0.7 | 2 | 7.0129
14/04/2026 | 19:30 | 27.3 | -8.9 | 6.8 |  |  | -9.6 | 11.3 |  |  | -7.4 | -19.3 |  | 34.4 | 8.8 | 9.8 | 84.5 | -0.1 |  | 0 |  | 3 | 0.3 | -0.2 | 3 | -3.2 |  | 7.8 |  |  |  |  | 10.5 | 2.6 |  |  |  | -1 | 20.3 | 7.3 | 26.8 | 2.9 | -1.3 | 2.7 | 0 | 37.1 | 10.7 | -45.8 | 6.9 | -1.1 | -3.6 | 1.1 | 0.4 | -0.8 |  |  | 4.4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0.4 | 16.6 |  | 20.1 | 30 | 11.5 |  |  |  |  | -1.4 |  |  | -0.3 | 76.2 | 36.9 | 12.2 | 6.9 | 6.2 |  |  |  | 52.3 | 58.1 | -0.5 | -43.2 |  |  |  |  | -0.8 |  | -1.6 | 0.5 | 1.4 |  | -5 | 0 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.1 | 11.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.0284 | 0 |  | -4.5 | 0 | 2.4 | 3 | 0.8 | 5.6 | 0 | -3.8 | -9.5 | -0.2 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 6.6 | -1.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.04 |  | 10.16 | 537.7584 |  |  |  | 1.8 | 2.3707 | 0.18176 | 0.5 | 1.9 | 6.7524
14/04/2026 | 20:00 | 28.3 | -12.4 | 6.3 |  |  | -9.1 | 10.6 |  |  | -8.8 | -19.8 |  | 31.3 | 7.5 | 8.8 | 81.7 | 0 |  | 0 |  | 2.8 | 0.3 | -0.1 | 3 | -3.2 |  | 7.1 |  |  |  |  | 10.5 | -2.7 |  |  |  | -1.2 | 18.7 | 6.9 | 26.9 | 3.2 | -1.9 | 2.7 | 0 | 33.9 | 7.9 | -48.9 | 6.7 | -0.7 | -3.7 | 1.1 | 0.4 | -1.9 |  |  | 4 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 0.8 | 15.3 |  | 18.8 | 28.8 | 10.9 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | -0.1 | 73.9 | 31.9 | 12.1 | 7 | 6.1 |  |  |  | 51 | 56.9 | -2.8 | -48 |  |  |  |  | -8.9 |  | 0 | 0.5 | 1.3 |  | -4.5 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0244 | 0 |  | -4.6 | 0 | 2.4 | 3 | 0.8 | 7.7 | 0 | -4.3 | -9.7 | -0.3 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 6 | -1.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2.23 |  | 9.63 | 474.6144 |  |  |  | 1.8 | 2.3743 | 0.232 | 0.3 | 2 | 6.7063
14/04/2026 | 20:30 | 28.4 | -10.4 | 6.4 |  |  | -10 | 10.6 |  |  | -10.4 | -19.7 |  | 28.8 | 7.1 | 8.4 | 83 | 0 |  | 0 |  | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | -3.4 |  | 8.2 |  |  |  |  | 9.8 | -1.3 |  |  |  | -1.2 | 20.7 | 7.8 | 26.5 | 3.1 | -1.4 | 2.7 | 0 | 33.8 | 7.5 | -44.3 | 7.3 | 0.2 | -3.3 | 1.1 | 0.4 | -1.4 |  |  | 4.4 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 | 14.9 |  | 18.5 | 28.7 | 10.9 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.1 | 75.9 | 26.4 | 12 | 9.4 | 6.4 |  |  |  | 14.9 | 19.4 | -1.8 | 0 |  |  |  |  | -5.1 |  | 0 | 0.7 | 1.3 |  | -4.2 | 0 | -3.9 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0532 | 0 |  | -4.7 | 0 | 2.5 | 3 | 0.8 | 11.6 | 0 | -4.2 | -9 | 0 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 7.7 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  |  |  | 2.66 |  | 9.48 | 473.8232 |  |  |  | 1.8 | 2.3835 | 0.17638 | 0.1 | 2 | 6.4599
14/04/2026 | 21:00 | 27.9 | -8.6 | 6.5 |  |  | -6.5 | 12.5 |  |  | -9.8 | -19.9 |  | 30 | 6.8 | 9 | 82.8 | 0 |  | 0 |  | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | -3.4 |  | 7.6 |  |  |  |  | 9.6 | -0.4 |  |  |  | -1.3 | 22.8 | 9 | 26.7 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | 0 | 34.1 | 7.6 | -44.1 | 7 | 0.8 | -3.2 | 1.1 | 0.4 | -0.9 |  |  | 4 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 3.2 | 15.1 |  | 18.6 | 28.8 | 10.9 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | 0 | 74.2 | 26.8 | 12.4 | 9.4 | 6.1 |  |  |  | 14.9 | 19.3 | -2 | 0 |  |  |  |  | -5.3 |  | 0 | 0.8 | 1.3 |  | -4 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.3 | 11.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.016 | 0 |  | -4.6 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 11.1 | 0 | -3.8 | -8.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.2 | -2.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.78 |  | 9.12 | 480.146 |  |  |  | 1.8 | 2.3783 | 0.14539 | -0.1 | 2.1 | 6.3237
14/04/2026 | 21:30 | 27.3 | -4.2 | 7.8 |  |  | -5.6 | 21.9 |  |  | -4.8 | -9.8 |  | 35.8 | 8.8 | 9.3 | 84.9 | 0.1 |  | 0 |  | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 3 | -3.3 |  | 4.4 |  |  |  |  | 8.2 | 5 |  |  |  | -1.3 | 30.1 | 10.2 | 25.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0 | 35.3 | 9 | -42.8 | 9.4 | 2.5 | -1.9 | 1.1 | 0.4 | 0 |  |  | 2.2 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 2.8 | 15.9 |  | 20 | 29.6 | 11.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -0.1 | 74.3 | 25.6 | 11.3 | 9.6 | 6.1 |  |  |  | 16.3 | 20.7 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  | 0 | 1.1 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | -0.1 | 11.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.0896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.4 | 0 | -2.8 | -8.6 | 0 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.7 | -3.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  |  |  | 2.09 |  | 9.31 | 544.4196 |  |  |  | 1.8 | 2.367 | 0.19639 | -0.2 | 1.9 | 6.0634
14/04/2026 | 22:00 | 25.1 | -2.6 | 7.3 |  |  | -6.9 | 27.3 |  |  | -2.9 | -13.4 |  | 38.3 | 9.9 | 10.6 | 87.6 | -0.2 |  | 0 |  | 2.7 | 1 | 0.8 | 2.9 | -3.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 6.6 | 8.6 |  |  |  | -1.4 | 39.1 | 10.5 | 26.2 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 0 | 37.4 | 11.4 | -40.5 | 8.8 | 1.5 | -1.4 | 1.1 | 0.4 | -3.1 |  |  | 3.2 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 6.2 | 18.2 |  | 21.7 | 31.7 | 12 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -0.1 | 75.4 | 26.5 | 12.2 | 9.4 | 6.2 |  |  |  | 21.9 | 26.3 | 8.4 | 0 |  |  |  |  | -2.6 |  | 0 | 1.1 | 1.3 |  | -4.6 | 0 | -4.5 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -0.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.5 | 0 | -3.3 | -9.3 | -0.1 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.4 | -3.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.07 |  | 8.86 | 595.5616 |  |  |  | 1.8 | 2.3673 | 0.16217 | -0.5 | 1.8 | 5.6295
14/04/2026 | 22:30 | 26.9 | -5.4 | 7.7 |  |  | -12.6 | 9.2 |  |  | -6 | -8.8 |  | 34.5 | 7.6 | 8.4 | 84.1 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 3 | -3.3 |  | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.3 |  |  |  | -1.6 | 58.9 | 11.1 | 25.6 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 0 | 32 | 6.1 | -46 | 9.1 | 2.5 | -3 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 5 | 14.8 |  | 18.4 | 28.2 | 10.7 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.2 | 75.9 | 26.2 | 11.6 | 9.7 | 0 |  |  |  | 13.9 | 18.3 | -3.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 0.8 | 1.3 |  | -4.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -0.3 | 12.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 13.6 | 0 | -2.2 | -7.9 | 0 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.1 | -4.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.24 |  | 9.14 | 517.92 |  |  |  | 1.8 | 2.3634 | 0.17949 | -0.9 | 1.9 | 5.3429
14/04/2026 | 23:00 | 26.4 | 3.4 | 8 |  |  | -15.1 | 10.4 |  |  | -2.1 | -10 |  | 38.1 | 6.1 | 8.2 | 80.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0.3 |  |  |  | -1.6 | 40.5 | 10.2 | 27 | 3.6 | -0.4 | 2.7 | 0 | 28.3 | 1.8 | -49.3 | 6.1 | 2.5 | -4.8 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 6.1 | 14.7 |  | 18 | 28.3 | 0 |  |  |  |  | -5.5 |  |  | -0.3 | 20.2 | 15.1 | 3.6 | 6.8 | -0.2 |  |  |  | 11.3 | 15.8 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | -6.9 |  | 0 | 0.8 | 1.2 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | -0.4 | 12.2 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16.6 | 0 | 0.1 | -5.4 | 0.4 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.4 | -4.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  |  | 1.64 |  | 8.95 | 400.04 |  |  |  | 1.7 | 2.3523 | 0.167 | -0.8 | 1.9 | 5.3193
14/04/2026 | 23:30 | 25.8 | -8.8 | 7.3 |  |  | -18.2 | 13.8 |  |  | -14 | -23.7 |  | 28.4 | 4 | 5.8 | 82.6 | -0.1 |  | 0 |  | -1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | -2.6 |  |  |  | -1.6 | 34.6 | 10.2 | 25.7 | 2.5 | -0.1 | 2.7 | 0 | 26.6 | -10.4 | -50.9 | 7.8 | 2 | -4.3 | 1.1 | 0.3 | -2.3 |  |  | -2.5 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 5.7 | 11.1 |  | 15.3 | 25.2 | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.3 | 20.7 | 13.8 | 2.5 | 9.1 | -0.2 |  |  |  | 8.8 | 13.1 | -11.7 | 0 |  |  |  |  | -13.9 |  | 0 | 0.9 | 1.4 |  | -5 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -0.9 | 11.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.1648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.3 | 0 | -2.1 | -8.8 | -0.2 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -6 | -2.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |  |  |  |  | 1.49 |  | 9.03 | 273.2248 |  |  |  | 1.8 | 2.3416 | 0.14594 | -0.9 | 2.1 | 5.4876
15/04/2026 | 00:00 | 28 | -16.6 | 6.1 |  |  | -13.3 | 13.6 |  |  | -18.6 | -25.1 |  | 19.3 | 0 | 3.9 | 75.1 | 0.2 |  | 0 |  | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | -3.9 |  |  |  | -0.9 | 43.1 | 10.5 | 19.7 | 2.8 | -1.1 | 2.7 | 0 | 20.3 | -16.9 | -52.2 | 8 | 2.6 | -4.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 |  |  | -4 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 2 | 8.3 |  | 11.5 | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.2 | 14.6 | 2.5 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 2 | 6.4 | -22.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 1.2 |  | -4.9 | 0 | -1.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | -1.4 | 4.3 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0.1564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | -3 | 0 | -0.3 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 |  | 0 | -0.2 | -6.5 | -1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.6 |  | 8.48 | 200.8864 |  |  |  | 1.6 | 2.3294 | 0.19768 | -0.8 | 2 | 5.3271
EJEC |  | 694.75 | 922.55 | 364.35 | 0 | 0 | -198 | 305.4 | 0 | 0 | -138.7 | -298.25 | 0 | 927.8 | 379 | 321.95 | 1870.95 | 0.6 | 0 | 63.05 | 0 | 97.5 | 28.7 | 11.6 | 28.9 | -72.75 | 0 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 259.4 | 0 | 0 | 0 | -24.7 | 916.2 | 229.3 | 592.25 | 56.55 | -19.55 | 64.8 | 15.65 | 730.7 | 113.55 | -563.85 | 210.15 | -18 | -78.7 | 26.05 | 5.3 | -32.15 | 0 | 0 | 24 | 3.55 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | -88.2 | 0 | 478.3 | 335.35 | 190.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | -4.55 | 1494 | 696 | 213.8 | 221.55 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 941.95 | 1028.35 | -40.35 | -200.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 0 | -42.75 | 12.9 | 30.75 | 0 | -44.15 | 35.35 | -79.35 | 0 | 1.6 | -0.95 | -24.55 | 120.75 | 0 | 0 | 1.2 | 35.9 | 4.5 | -0.9 | 6.55 | 14.1 | 1.07 | -4.8 | -9.15 | 32.75 | 370.3 | -16.15 | 0.2 | 8.55 | 1.8686 | 0.05 | 0 | -96.1 | 4.25 | 40 | 58.55 | 18.3 | 202.2 | 21.8 | -97.95 | -152.7 | -7.25 | 0.3 | 0 | 64.8 | -1.35 | 37.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -77.7 | 61.5 | 0 | -7.35 | -4.8 | 42.3 | -6.05 | -129.9 | 36.3 | 16.8 | 7.75 | 21.9 | 0 | 12.1 | 47.35 | 40.25 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | 218.595 | 14807.6636 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37.8289 | 23.8244 | 2.6 | 37.4 | 143.6533

## DEMANDA_AREAS
martes, 14 de Abril del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6934.68 | 990.6855 | 4116.8565 | 1827.138 | 257.0791
01:00 | 0 | 6892.07 | 982.2454 | 4086.6395 | 1823.1851 | 259.8967
01:30 | 0 | 6750.54 | 988.7341 | 3970.5234 | 1791.2825 | 260.9159
02:00 | 0 | 6663.03 | 944.4668 | 3937.9846 | 1780.5786 | 262.1025
02:30 | 0 | 6700.28 | 951.0848 | 3966.009 | 1783.1862 | 263.2032
03:00 | 0 | 6732.83 | 985.0256 | 3953.5181 | 1794.2863 | 258.1632
03:30 | 0 | 6592.15 | 945.1263 | 3842.6548 | 1804.3689 | 262.3788
04:00 | 0 | 6687.32 | 971.2862 | 3921.3245 | 1794.7093 | 261.4102
04:30 | 0 | 6648.54 | 955.4537 | 3876.7861 | 1816.3002 | 247.6446
05:00 | 0 | 6657.36 | 986.7079 | 3841.2381 | 1829.414 | 244.5643
05:30 | 0 | 6893.56 | 1018.5566 | 4030.1618 | 1844.8416 | 244.42
06:00 | 0 | 7021.85 | 1027.1888 | 4169.8013 | 1824.8599 | 235.97
06:30 | 0 | 7138.12 | 1068.7434 | 4233.7493 | 1835.6273 | 227.3239
07:00 | 0 | 7121.13 | 1052.8004 | 4272.2628 | 1796.0668 | 223.7014
07:30 | 0 | 7260.11 | 1077.9019 | 4386.0677 | 1796.1404 | 227.9557
08:00 | 0 | 7477.8 | 1098.434 | 4554.3639 | 1825.0021 | 231.3217
08:30 | 0 | 7711.88 | 1141.1147 | 4738.2211 | 1832.5442 | 244.9879
09:00 | 0 | 7886.45 | 1157.5788 | 4897.553 | 1831.3182 | 251.3513
09:30 | 0 | 7940.97 | 1184.9878 | 4898.6612 | 1857.321 | 250.1373
10:00 | 0 | 8047.79 | 1243.9305 | 4943.6769 | 1860.1826 | 249.0449
10:30 | 0 | 8252.67 | 1214.9851 | 5172.5087 | 1865.1762 | 258.7415
11:00 | 0 | 8414.79 | 1305.3244 | 5230.5253 | 1878.9403 | 254.7334
11:30 | 0 | 8460.22 | 1328.2367 | 5255.0082 | 1876.9751 | 255.1087
12:00 | 0 | 8440.18 | 1312.3019 | 5267.2481 | 1860.63 | 248.0088
12:30 | 0 | 8218.61 | 1273.2581 | 5096.4797 | 1848.8722 | 239.3223
13:00 | 0 | 8257.71 | 1245.9033 | 5188.9572 | 1822.8495 | 242.1564
13:30 | 0 | 8246.8 | 1253.9086 | 5164.1714 | 1828.72 | 249.3508
14:00 | 0 | 8325.29 | 1297.8351 | 5179.5889 | 1847.866 | 250.7985
14:30 | 0 | 8480.74 | 1313.942 | 5290.004 | 1876.794 | 246.0686
15:00 | 0 | 8481.14 | 1315.5556 | 5268.9526 | 1896.6318 | 253.6434
15:30 | 0 | 8499.54 | 1314.5207 | 5295.7093 | 1889.31 | 249.4483
16:00 | 0 | 8400.86 | 1275.3655 | 5253.0183 | 1872.4762 | 251.2053
16:30 | 0 | 8317.67 | 1266.5483 | 5164.6403 | 1886.4814 | 269.5097
17:00 | 0 | 8309.17 | 1240.18 | 5162.1491 | 1906.8409 | 251.7459
17:30 | 0 | 8196.22 | 1202.4126 | 5096.1 | 1897.7074 | 246.8081
18:00 | 0 | 7949.82 | 1158.1396 | 4800.9264 | 1990.754 | 229.0808
18:30 | 0 | 8136.68 | 1252.2007 | 4921.1169 | 1963.3624 | 215.3585
19:00 | 0 | 8175.87 | 1252.9136 | 4968.1106 | 1954.8458 | 218.763
19:30 | 0 | 8150.17 | 1259.6039 | 4934.0633 | 1956.5028 | 221.9342
20:00 | 0 | 8085.08 | 1228.2043 | 4910.8115 | 1946.0642 | 220.2389
20:30 | 0 | 8032.48 | 1222.5311 | 4853.2776 | 1956.6713 | 236.3833
21:00 | 0 | 8011.93 | 1236.9382 | 4831.1289 | 1943.8629 | 254.434
21:30 | 0 | 7962.48 | 1251.8542 | 4794.8283 | 1915.7975 | 258.4282
22:00 | 0 | 7951.37 | 1244.8549 | 4811.5833 | 1894.9318 | 266.3037
22:30 | 0 | 7840.9 | 1171.8412 | 4789.3811 | 1879.6777 | 262.6356
23:00 | 0 | 7586.38 | 1108.9709 | 4630.7388 | 1846.6703 | 258.5667
23:30 | 0 | 7412.31 | 1103.3063 | 4492.5017 | 1816.502 | 252.1685
00:00 | 0 | 7094.22 | 1060.5876 | 4205.729 | 1827.9034 | 248.8306
MÁXIMO | 0 | 8499.54 | 1328.2367 | 5295.7093 | 1990.754 | 269.5097
MÍNIMO | 0 | 6592.15 | 944.4668 | 3841.2381 | 1780.5786 | 215.3585
PROMEDIO | 0 | 7696.87 | 1155.9225 | 4680.569 | 1860.3785 | 247.3614
ENERGÍA | 0 | 184724.88 | 27742.1388 | 112333.6561 | 44649.0851 | 5936.6741
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 14 de Abril del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.5377 |  | 12.856 | 12.657 |  |  |  |  | 20.0349 | 26.6974 | 14.3055 | 14.23 | 32.332 |  |  | 15.563 |  | 41.4703 |  | 8.6 |  | 123.6666 |  | 9.7596 | 8.8604 |  | 16.07 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.302 | 51.4552 | 120.1585 | 26.9452 | 0.81 | 152.3628 |  | 39.533 | 31.57 |  | 194.2071 | 35.4101 |  | 6.26 |  | 2.4 |  | 69.5255 | [5 empty] | 8.0348 |  | 4.9898 |  |  | 53.28 |  | 147.3991 | 1.2989 | 3.8729 | 133.8687 | 14.5843 |  | 36.4492 | 3.8582 |  |  | 86.3275 | 21.061 | 0.5255 | 0.584 | 27.1765 | 457.0222 |  | 151.3989 | 18.295 |  |  | 17.1061 | 2.5064 |  |  | 15.521 | 287.23 |  | 37.964 |  | 19.589
01:00 | 3.9248 |  | 21.4519 | 11.887 |  |  |  |  | 21.7329 | 26.4615 | 14.2178 | 14.28 | 32.902 |  |  | 15.681 |  | 31.2714 |  | 8.9 |  | 114.1016 |  | 9.713 | 8.7656 |  | 16.09 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.1093 | 52.1368 | 120.2243 | 26.5058 | 0.7 | 156.4864 |  | 38.842 | 31.52 |  | 196.8979 | 33.9716 |  | 6.06 |  | 2.4 |  | 69.9994 | [5 empty] | 8.2335 |  | 4.7738 |  |  | 54 |  | 145.2515 | 1.2155 | 3.9322 | 133.8074 | 13.6871 |  | 37.3564 | 3.9635 |  |  | 86.4019 | 21.0819 | 0.4705 | 0.577 | 27.3863 | 457.8137 |  | 149.1398 | 18.354 |  |  | 17.5692 | 2.3288 |  |  | 15.331 | 286.41 |  | 37.648 |  | 20.945
01:30 | 3.5537 |  | 22.5043 | 12.707 |  |  |  |  | 20.9564 | 26.5449 | 14.4486 | 14.94 | 32.394 |  |  | 15.414 |  | 38.7737 |  | 9.1 |  | 130.9618 |  | 9.7116 | 8.4987 |  | 17.13 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.8177 | 51.0362 | 120.2619 | 27.3116 | 0.64 | 156.0534 |  | 39.312 | 31.39 |  | 196.5517 | 34.3388 |  | 6.11 |  | 2.5 |  | 71.2747 | [5 empty] | 7.9819 |  | 5.0298 |  |  | 56.48 |  | 143.9626 | 1.2016 | 3.525 | 130.5372 | 14.3568 |  | 36.9827 | 4.0073 |  |  | 84.6568 | 21.0812 | 0.4186 | 0.55 | 27.0585 | 458.7631 |  | 138.7631 | 18.151 |  |  | 17.7169 | 2.2138 |  |  | 15.463 | 287.65 |  | 37.62 |  | 21.779
02:00 | 3.2064 |  | 23.1675 | 11.894 |  |  |  |  | 21.6584 | 26.6579 | 14.6427 | 14.77 | 31.854 |  |  | 15.456 |  | 40.5776 |  | 9.4 |  | 167.3175 |  | 9.5057 | 9.2621 |  | 16.47 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8173 | 51.9868 | 119.561 | 27.9361 | 0.44 | 157.2785 |  | 40.114 | 32.95 |  | 195.7655 | 33.0381 |  | 6.35 |  | 2.5 |  | 71.4453 | [5 empty] | 8.0998 |  | 5.0129 |  |  | 56.97 |  | 145.9382 | 1.0558 | 3.1837 | 131.3227 | 15.3916 |  | 36.3739 | 3.7307 |  |  | 84.5713 | 21.084 | 0.401 | 0.573 | 27.2458 | 456.4224 |  | 136.5753 | 18.357 |  |  | 17.8704 | 3.1859 |  |  | 14.616 | 281.89 |  | 40.695 |  | 21.717
02:30 | 3.0638 |  | 24.6403 | 12.621 |  |  |  |  | 21.2934 | 26.8963 | 14.8403 | 14.55 | 31.708 |  |  | 15.52 |  | 49.0605 |  | 9.5 |  | 152.8838 |  | 8.9181 | 9.1035 |  | 17.04 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.7549 | 51.9673 | 118.3304 | 27.0181 | 0.41 | 157.6647 |  | 39.011 | 32.39 |  | 196.7735 | 34.5628 |  | 6.39 |  | 2.5 |  | 71.4576 | [5 empty] | 8.0404 |  | 4.8988 |  |  | 57.17 |  | 145.2343 | 0.9655 | 3.9942 | 132.5336 | 15.5137 |  | 35.2398 | 3.872 |  |  | 84.9278 | 21.0818 | 0.3934 | 0.555 | 27.5386 | 456.9151 |  | 137.7983 | 18.326 |  |  | 18.2306 | 4.1765 |  |  | 15.102 | 278.56 |  | 41.109 |  | 22.642
03:00 | 2.9788 |  | 24.4226 | 12.005 |  |  |  |  | 21.683 | 27.3049 | 15.2421 | 14.58 | 31.256 |  |  | 15.544 |  | 45.7475 |  | 9.7 |  | 148.5561 |  | 9.2554 | 9.1037 |  | 16.88 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.7556 | 52.0762 | 117.6843 | 27.1799 | 0.67 | 157.0337 |  | 39.365 | 30.82 |  | 196.2658 | 35.2595 |  | 7.2 |  | 2.4 |  | 71.3232 | [5 empty] | 8.371 |  | 4.7508 |  |  | 55.03 |  | 139.061 | 0.9446 | 3.9815 | 133.1368 | 15.5397 |  | 34.6948 | 3.9659 |  |  | 84.6276 | 21.0729 | 0.3861 | 0.579 | 27.52 | 458.5785 |  | 138.6718 | 18.191 |  |  | 18.5257 | 4.2029 |  |  | 15.074 | 289.23 |  | 39.861 |  | 25.747
03:30 | 3.1911 |  | 24.5213 | 12.262 |  |  |  |  | 21.653 | 27.3846 | 14.7667 | 14.12 | 31.782 |  |  | 15.752 |  | 46.1833 |  | 9.6 |  | 128.035 |  | 9.1725 | 8.4567 |  | 16.61 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.7368 | 48.7497 | 119.1061 | 26.518 | 0.48 | 156.1968 |  | 39.416 | 29.91 |  | 194.3662 | 35.4886 |  | 7.79 |  | 2.4 |  | 71.4269 | [5 empty] | 8.4639 |  | 5.0415 |  |  | 52.92 |  | 144.5959 | 0.9655 | 4.0829 | 132.2165 | 15.1651 |  | 34.9563 | 4.0274 |  |  | 84.4024 | 21.0514 | 0.3747 | 0.592 | 27.4477 | 461.8319 |  | 141.6162 | 18.448 |  |  | 18.2959 | 4.1793 |  |  | 15.566 | 278.88 |  | 38.988 |  | 25.731
04:00 | 3.7094 |  | 24.9168 | 11.773 |  |  |  |  | 21.1691 | 27.0347 | 14.7891 | 13.89 | 31.48 |  |  | 15.568 |  | 40.6754 |  | 9.4 |  | 108.5227 |  | 9.1816 | 7.1097 |  | 16.21 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.9642 | 49.8659 | 119.2452 | 27.2912 | 0.18 | 157.6716 |  | 38.012 | 29.99 |  | 196.1882 | 35.9254 |  | 7.49 |  | 2.4 |  | 71.228 | [5 empty] | 8.4124 |  | 4.9352 |  |  | 50.82 |  | 148.3915 | 1.2225 | 3.9479 | 133.2114 | 14.6537 |  | 35.9424 | 3.8866 |  |  | 83.8281 | 21.0448 | 0.3722 | 0.565 | 27.5025 | 460.8379 |  | 139.039 | 18.543 |  |  | 17.9968 | 4.3281 |  |  | 15.8 | 281.11 |  | 38.868 |  | 25.608
04:30 | 3.812 |  | 24.487 | 11.53 |  |  |  |  | 20.2145 | 26.8944 | 15.4492 | 13.98 | 32.034 |  |  | 15.509 |  | 34.05 |  | 9.2 |  | 122.4373 |  | 9.5412 | 8.1972 |  | 16.77 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9564 | 51.9535 | 119.9776 | 27.6461 | 1.65 | 155.9321 |  | 36.322 | 29.52 |  | 195.5325 | 35.4786 |  | 7.53 |  | 2.4 |  | 69.8596 | [5 empty] | 8.2608 |  | 4.8354 |  |  | 37.08 |  | 147.7355 | 1.3614 | 4.0403 | 131.9128 | 14.5239 |  | 35.1476 | 3.9037 |  |  | 84.4073 | 21.0276 | 0.3685 | 0.587 | 26.5216 | 460.864 |  | 137.7944 | 18.161 |  |  | 17.7839 | 4.6539 |  |  | 15.795 | 288.33 |  | 39.145 |  | 25.875
05:00 | 3.7072 |  | 24.5155 | 10.975 |  |  |  |  | 20.7938 | 26.9169 | 15.7876 | 13.73 | 32.632 |  |  | 15.438 |  | 36.1534 |  | 9 |  | 159.6205 |  | 9.955 | 8.1023 |  | 16.74 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.9799 | 51.4949 | 122.8931 | 28.0478 | 2.1 | 156.794 |  | 36.499 | 29.99 |  | 194.6886 | 34.0609 |  | 7.38 |  | 2.5 |  | 48.3814 | [5 empty] | 8.2152 |  | 4.9961 |  |  | 36.75 |  | 147.7922 | 1.4378 | 4.0426 | 131.8493 | 11.8423 |  | 34.2872 | 4.3754 |  |  | 83.6747 | 20.9996 | 0.3499 | 0.563 | 26.578 | 460.274 |  | 142.82 | 18.434 |  |  | 17.1447 | 4.5925 |  |  | 9.543 | 292.85 |  | 40.478 |  | 25.854
05:30 | 4.0693 |  | 24.441 | 10.23 |  |  |  |  | 21.2406 | 27.2651 | 15.3809 | 13.58 | 32.202 |  |  | 15.263 |  | 38.5725 |  | 8.8 |  | 147.2941 |  | 10.2461 | 9.1195 |  | 16.94 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9426 | 48.6786 | 119.9387 | 27.3532 | 1.93 | 156.7612 |  | 35.414 | 29.6 |  | 195.4238 | 29.7805 |  | 7.48 |  | 2.5 |  | 49.2253 | [5 empty] | 8.4723 |  | 5.0106 |  |  | 42.08 |  | 145.6366 | 1.3892 | 3.9726 | 134.0986 | 13.9748 |  | 33.6023 | 3.8589 |  |  | 70.5475 | 20.9963 | 0.328 | 0.571 | 26.5423 | 461.125 |  | 139.4945 | 18.497 |  |  | 16.6125 | 4.6216 |  |  | 7.304 | 292.8 |  | 40.975 |  | 25.936
06:00 | 4.3005 |  | 25.1565 | 8.363 |  |  |  |  | 20.5287 | 27.4502 | 14.8901 | 13.74 | 31.988 |  |  | 15.496 |  | 46.6866 |  | 8.7 |  | 146.7077 |  | 9.3265 | 8.9453 |  | 16.74 |  |  | 3 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1191 | 50.8828 | 120.4341 | 23.9616 | 1.54 | 156.845 |  | 34.487 | 29.67 |  | 195.8334 | 32.4195 |  | 7.13 |  | 2.5 |  | 53.613 | [5 empty] | 8.4254 |  | 4.7623 |  |  | 51.58 |  | 146.8228 | 1.4864 | 3.8866 | 132.3345 | 13.5619 |  | 34.1138 | 3.6509 |  |  | 58.8482 | 20.9427 | 0.3316 | 0.57 | 25.7591 | 461.6649 |  | 136.4032 | 18.329 |  |  | 16.5177 | 4.4355 |  |  | 6.534 | 292.56 |  | 41.512 |  | 25.756
06:30 | 4.4159 |  | 25.0702 | 6.989 |  |  |  |  | 21.5388 | 28.4649 | 14.3892 | 13.86 | 32.69 |  |  | 14.973 |  | 27.264 |  | 9 |  | 140.8943 |  | 9.9332 | 7.8202 |  | 17.04 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.3625 | 50.3041 | 117.616 | 22.6955 | 0.55 | 158.8707 |  | 34.238 | 30.33 |  | 196.2558 | 31.8662 |  | 6.2 |  | 2.5 |  | 56.2901 | [5 empty] | 8.4318 |  | 4.7981 |  |  | 54.32 |  | 150.688 | 1.7364 | 3.7695 | 130.0103 | 12.7498 |  | 30.9618 | 3.6076 |  |  | 52.4361 | 21.0796 | 0.3461 | 0.585 | 23.9487 | 462.0125 |  | 133.9976 | 18.281 |  |  | 15.8493 | 4.3485 |  |  | 5.629 | 293.49 |  | 41.129 |  | 24.885
07:00 | 3.9224 |  | 24.5972 | 6.924 |  |  |  |  | 21.7369 | 29.1531 | 11.5589 | 13.87 | 31.462 |  |  | 14.625 |  | 24.4517 |  | 9.1 |  | 125.9991 |  | 9.985 | 7.6026 |  | 17.46 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.3953 | 44.5835 | 115.5106 | 23.0334 | 0.91 | 155.4092 |  | 32.807 | 30.74 |  | 195.6222 | 30.9614 |  | 5.53 |  | 2.4 |  | 63.439 | [5 empty] | 8.1686 |  | 4.6714 |  |  | 53.84 |  | 149.5893 | 1.7781 | 3.6727 | 124.6013 | 11.4568 |  | 30.0525 | 3.8025 |  |  | 52.8159 | 21.1194 | 0.3552 | 0.561 | 23.4505 | 462.9274 |  | 134.6747 | 17.714 |  |  | 15.821 | 4.3113 |  |  | 5.068 | 282.78 |  | 40.631 |  | 19.642
07:30 | 3.7037 |  | 24.4628 | 7.957 |  |  |  |  | 21.5649 | 28.7476 | 11.8389 | 13.69 | 31.574 |  |  | 14.82 |  | 40.0043 |  | 9.2 |  | 95.6274 |  | 9.9932 | 5.8258 |  | 16.87 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.6729 | 48.5227 | 118.8747 | 25.9398 | 0.73 | 152.836 |  | 32.644 | 30.41 |  | 195.235 | 31.2825 |  | 5.59 |  | 2.4 |  | 65.8524 | [5 empty] | 7.9113 |  | 4.786 |  |  | 58.67 |  | 148.8231 | 1.8615 | 3.9031 | 128.1581 | 11.6866 |  | 31.4825 | 3.7307 |  |  | 53.2326 | 21.0062 | 0.4248 | 0.599 | 24.3836 | 454.9284 |  | 134.1823 | 17.767 |  |  | 14.5559 | 4.3311 |  |  | 4.644 | 276.04 |  | 40.645 |  | 15.32
08:00 | 3.9212 |  | 23.4158 | 9.662 |  |  |  |  | 21.8227 | 27.8209 | 11.7299 | 13.93 | 31.87 |  |  | 15.084 |  | 43.5634 |  | 9.4 |  | 136.0732 |  | 10.2646 | 6.3915 |  | 16.03 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.8835 | 49.7377 | 121.0081 | 26.397 | 0.73 | 153.9866 |  | 33.823 | 30.51 |  | 193.8186 | 31.4161 |  | 5.69 |  | 2.5 |  | 69.2997 | [5 empty] | 8.3119 |  | 4.8759 |  |  | 66.63 |  | 148.504 | 2.0212 | 3.8203 | 130.2271 | 11.9458 |  | 32.4547 | 3.7307 |  |  | 52.5801 | 21.0245 | 0.4303 | 0.554 | 24.718 | 462.7654 |  | 139.0969 | 17.918 |  |  | 13.9417 | 4.3265 |  |  | 4.608 | 272.37 |  | 41.518 |  | 11.473
08:30 | 4.3759 |  | 22.4875 | 9.864 |  |  |  |  | 21.2905 | 27.8133 | 11.8547 | 14.26 | 32.03 |  |  | 15.474 |  | 32.0379 |  | 9.1 |  | 103.4248 |  | 10.7037 | 6.2055 |  | 17.43 |  |  | 5 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.8024 | 50.4486 | 120.1881 | 26.2898 | 0.72 | 157.3579 |  | 28.448 | 30.25 |  | 192.3129 | 32.2146 |  | 5.97 |  | 2.4 |  | 70.225 | [5 empty] | 8.5653 |  | 4.8784 |  |  | 67.13 |  | 148.9082 | 2.1324 | 3.9048 | 128.5785 | 12.176 |  | 32.9917 | 3.872 |  |  | 52.5551 | 21.0176 | 0.5326 | 0.54 | 24.5277 | 462.8083 |  | 136.9384 | 18.083 |  |  | 14.4426 | 4.4258 |  |  | 5.244 | 276.97 |  | 41.557 |  | 7.027
09:00 | 4.287 |  | 23.2775 | 9.313 |  |  |  |  | 20.6228 | 28.0033 | 10.9328 | 14.81 | 31.134 |  |  | 15.223 |  | 32.6748 |  | 8.9 |  | 101.136 |  | 10.5947 | 7.2701 |  | 17.94 |  |  | 2 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.1364 | 49.7385 | 119.1061 | 27.0514 | 0.63 | 155.6895 |  | 28.179 | 30.58 |  | 193.2091 | 32.1974 |  | 5.66 |  | 2.5 |  | 70.0984 | [5 empty] | 8.6873 |  | 4.968 |  |  | 67.44 |  | 145.2982 | 2.1115 | 3.8358 | 126.348 | 13.378 |  | 34.4355 | 3.9659 |  |  | 53.6926 | 21.0495 | 0.6619 | 0.566 | 26.045 | 453.6582 |  | 138.4586 | 17.917 |  |  | 15.5431 | 4.6978 |  |  | 5.921 | 288.69 |  | 41.095 |  | 3.502
09:30 | 4.5385 |  | 26.8429 | 9.223 |  |  |  |  | 21.0604 | 27.4095 | 10.8892 | 14.89 | 32.064 |  |  | 15.512 |  | 17.0571 |  | 0 |  | 103.5283 |  | 10.3465 | 8.3742 |  | 18.11 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.5123 | 49.5312 | 120.4801 | 26.4543 | 0.44 | 155.0972 |  | 32.749 | 31.54 |  | 194.6602 | 32.4239 |  | 5.45 |  | 2.3 |  | 69.6658 | [5 empty] | 9.5003 |  | 4.9161 |  |  | 67.33 |  | 149.2313 | 1.9657 | 3.8668 | 127.999 | 13.4851 |  | 35.1857 | 4.0274 |  |  | 52.2315 | 21.0645 | 0.798 | 0.558 | 26.1932 | 451.3866 |  | 136.9846 | 17.595 |  |  | 15.4019 | 4.5092 |  |  | 6.306 | 283.42 |  | 41.067 |  | 2.752
10:00 | 3.9411 |  | 26.2143 | 9.513 |  |  |  |  | 21.1337 | 26.6426 | 10.6398 | 14.83 | 32.11 |  |  | 15.76 |  | 31.2495 |  | 2.9 |  | 156.2118 |  | 9.9488 | 8.2755 |  | 18.12 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.8606 | 49.3375 | 121.9924 | 27.7318 | 0.24 | 156.9559 |  | 33.251 | 31.11 |  | 195.1803 | 32.6046 |  | 6.35 |  | 2.5 |  | 69.4417 | [5 empty] | 9.7087 |  | 4.8847 |  |  | 67.55 |  | 148.6727 | 2.3268 | 3.9535 | 128.4768 | 13.1906 |  | 35.7848 | 3.8866 |  |  | 51.7553 | 21.0706 | 0.9469 | 0.575 | 25.9927 | 456.9243 |  | 141.8677 | 18.094 |  |  | 15.2486 | 4.4865 |  |  | 6.589 | 277.23 |  | 40.754 |  | 2.351
10:30 | 4.0592 |  | 27.2059 | 10.554 |  |  |  |  | 20.4488 | 28.2907 | 10.3274 | 14.71 | 32.046 |  |  | 15.65 |  | 36.5552 |  | 3.2 |  | 144.2145 |  | 9.7332 | 7.4516 |  | 17.52 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.3366 | 50.1493 | 122.6201 | 27.4366 | 0.58 | 156.7199 |  | 34.008 | 31.61 |  | 195.4887 | 33.701 |  | 6.41 |  | 2.3 |  | 70.0097 | [5 empty] | 9.5556 |  | 4.8837 |  |  | 67.46 |  | 146.7923 | 2.1671 | 4.1037 | 126.3908 | 12.7229 |  | 35.3647 | 3.7307 |  |  | 51.8897 | 21.0743 | 1.2733 | 0.591 | 26.5437 | 456.4271 |  | 139.9153 | 18.078 |  |  | 16.3481 | 4.5561 |  |  | 7.581 | 270.64 |  | 41.407 |  | 2.769
11:00 | 4.4014 |  | 27.1355 | 10.743 |  |  |  |  | 20.5444 | 28.4195 | 11.1082 | 14.54 | 31.082 |  |  | 15.845 |  | 45.6725 |  | 4.6 |  | 143.9341 |  | 9.9091 | 6.8289 |  | 17.54 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.5729 | 51.105 | 122.1638 | 26.9076 | 1 | 156.6131 |  | 35.564 | 31.68 |  | 192.3494 | 33.3202 |  | 5.36 |  | 2.5 |  | 69.5892 | [5 empty] | 9.643 |  | 4.9291 |  |  | 67.95 |  | 144.7643 | 2.1462 | 4.1388 | 128.0223 | 13.608 |  | 35.7891 | 3.872 |  |  | 51.9836 | 21.0462 | 1.4515 | 0.452 | 27.6326 | 454.6858 |  | 142.8357 | 17.736 |  |  | 16.3956 | 4.4665 |  |  | 8.212 | 273.59 |  | 40.975 |  | 3.738
11:30 | 4.0666 |  | 24.8697 | 10.266 |  |  |  |  | 20.3835 | 28.4565 | 11.1284 | 14.85 | 31.458 |  |  | 15.625 |  | 46.4358 |  | 7.4 |  | 112.1636 |  | 10.3847 | 7.0875 |  | 17.7 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.9668 | 47.5313 | 121.3573 | 27.3805 | 0.9 | 160.2523 |  | 36.871 | 31.6 |  | 190.2735 | 33.9814 |  | 5.58 |  | 2.5 |  | 70.1272 | [5 empty] | 9.5713 |  | 4.8469 |  |  | 67.87 |  | 147.2547 | 2.1879 | 4.3328 | 130.7943 | 12.3759 |  | 36.4271 | 3.9659 |  |  | 51.9483 | 21.0561 | 1.5511 | 0.597 | 27.1877 | 437.6388 |  | 141.6327 | 17.32 |  |  | 16.489 | 4.6292 |  |  | 7.885 | 276.08 |  | 41.65 |  | 1.523
12:00 | 4.4615 |  | 27.2564 | 8.297 |  |  |  |  | 20.4313 | 28.675 | 11.2986 | 14.39 | 31.082 |  |  | 15.538 |  | 40.3494 |  | 8.9 |  | 111.1029 |  | 10.012 | 7.3722 |  | 17.59 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.9478 | 51.491 | 120.9571 | 27.0855 | 0.73 | 99.2214 |  | 37.755 | 30.61 |  | 189.3936 | 33.5328 |  | 5.52 |  | 2.3 |  | 69.9186 | [5 empty] | 9.7185 |  | 4.8955 |  |  | 67.09 |  | 146.5592 | 2.2296 | 4.1812 | 130.4627 | 13.4602 |  | 35.2917 | 3.9659 |  |  | 52.2683 | 21.0753 | 1.5971 | 0.544 | 27.0298 | 440.6384 |  | 135.2727 | 17.245 |  |  | 15.977 | 4.6151 |  |  | 7.855 | 271.36 |  | 41.129 |  | 1.585
12:30 | 4.4126 |  | 28.4323 | 7.87 |  |  |  |  | 19.4631 | 28.08 | 11.7463 | 14.15 | 31.578 |  |  | 15.585 |  | 36.5226 |  | 8.7 |  | 124.3474 |  | 10.2569 | 7.3148 |  | 17.45 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.0077 | 50.6788 | 120.647 | 26.8584 | 0.78 | 159.6408 |  | 37.025 | 30.56 |  | 191.6091 | 33.0695 |  | 6.01 |  | 2.5 |  | 69.0061 | [5 empty] | 9.3888 |  | 4.9976 |  |  | 67.26 |  | 145.9105 | 2.1532 | 4.2284 | 131.3649 | 12.8423 |  | 32.918 | 3.872 |  |  | 52.7223 | 21.0724 | 1.5578 | 0.543 | 25.3126 | 440.5874 |  | 132.2537 | 17.5 |  |  | 16.0121 | 4.3556 |  |  | 6.459 | 269.86 |  | 40.48 |  | 3.975
13:00 | 4.7167 |  | 28.5954 | 8.545 |  |  |  |  | 19.6939 | 27.897 | 14.6861 | 14.23 | 27.206 |  |  | 15.542 |  | 38.7014 |  | 8.2 |  | 139.0809 |  | 10.6901 | 7.1047 |  | 17.47 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.1384 | 50.5768 | 120.1048 | 26.6034 | 0.64 | 161.1587 |  | 36.107 | 30.24 |  | 192.2469 | 33.092 |  | 7.03 |  | 2.4 |  | 68.4135 | [5 empty] | 9.4406 |  | 4.9491 |  |  | 67.18 |  | 145.7257 | 1.7434 | 4.2192 | 129.758 | 12.2251 |  | 31.9706 | 4.0073 |  |  | 51.7018 | 21.084 | 1.5292 | 0.577 | 25.959 | 451.9755 |  | 133.0618 | 17.935 |  |  | 15.9555 | 4.338 |  |  | 6.033 | 269.91 |  | 40.615 |  | 3.082
13:30 | 4.39 |  | 28.4015 | 10.411 |  |  |  |  | 20.2023 | 27.8083 | 14.6142 | 14.21 | 26.276 |  |  | 15.644 |  | 47.2146 |  | 8.5 |  | 132.1355 |  | 10.3905 | 7.776 |  | 17.31 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.2662 | 50.9462 | 121.6394 | 26.6477 | 0.45 | 161.4428 |  | 35.659 | 31.87 |  | 193.6167 | 31.7634 |  | 6.88 |  | 2.5 |  | 68.5921 | [5 empty] | 9.5444 |  | 4.9008 |  |  | 66.54 |  | 145.2079 | 1.7503 | 4.2914 | 129.4286 | 12.3725 |  | 33.0236 | 3.7307 |  |  | 51.5812 | 21.0958 | 1.5344 | 0.559 | 26.3579 | 451.3193 |  | 135.9588 | 18.039 |  |  | 16.4166 | 4.4035 |  |  | 7.46 | 258.9 |  | 41.722 |  | 0.531
14:00 | 4.7125 |  | 29.6212 | 9.957 |  |  |  |  | 20.2399 | 28.1845 | 15.596 | 14.07 | 30.996 |  |  | 15.562 |  | 42.933 |  | 8.8 |  | 89.8767 |  | 10.453 | 7.9394 |  | 17.29 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.4444 | 51.5227 | 122.1325 | 26.8447 | 0.73 | 161.0103 |  | 36.016 | 31.75 |  | 194.4425 | 32.6256 |  | 7.33 |  | 2.3 |  | 69.0122 | [5 empty] | 9.5467 |  | 5.0299 |  |  | 64.58 |  | 144.9339 | 1.6878 | 4.3397 | 130.7263 | 12.1903 |  | 35.6848 | 3.872 |  |  | 51.6303 | 21.1368 | 1.5161 | 0.586 | 26.7748 | 453.0867 |  | 140.0274 | 18.078 |  |  | 17.518 | 4.5745 |  |  | 8.153 | 275.74 |  | 41.527 |  | 1.518
14:30 | 4.5021 |  | 30.0532 | 9.443 |  |  |  |  | 22.1012 | 27.7992 | 15.7171 | 13.95 | 31.428 |  |  | 15.414 |  | 44.1845 |  | 8.8 |  | 92.8338 |  | 10.1705 | 7.9972 |  | 16.92 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.622 | 50.6081 | 121.9073 | 27.508 | 0.86 | 121.2013 |  | 37.255 | 30.67 |  | 194.164 | 33.32 |  | 7.8 |  | 2.4 |  | 69.1261 | [5 empty] | 9.7616 |  | 4.939 |  |  | 64.35 |  | 142.3474 | 1.9518 | 4.2945 | 133.3703 | 12.9303 |  | 36.3055 | 3.9659 |  |  | 51.7957 | 21.107 | 1.5444 | 0.603 | 26.6374 | 451.4443 |  | 136.7993 | 17.936 |  |  | 2.3638 | 4.5164 |  |  | 7.629 | 275.12 |  | 41.123 |  | 0.227
15:00 | 4.2984 |  | 29.8525 | 9.352 |  |  |  |  | 22.049 | 27.8385 | 15.8321 | 11.24 | 31.496 |  |  | 15.752 |  | 31.4485 |  | 8.8 |  | 139.3967 |  | 10.229 | 7.5874 |  | 16.44 |  |  | 4.6 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.616 | 47.592 | 123.0058 | 27.3529 | 0.97 | 160.1964 |  | 37.213 | 30.34 |  | 194.6465 | 33.4787 |  | 6.34 |  | 2.5 |  | 69.4745 | [5 empty] | 9.5296 |  | 5.156 |  |  | 65.53 |  | 140.7781 | 2.0143 | 4.3187 | 134.1563 | 13.1112 |  | 36.3582 | 4.0274 |  |  | 52.3714 | 21.0453 | 1.5382 | 0.631 | 27.3153 | 450.0867 |  | 140.7628 | 17.835 |  |  | 12.7553 | 4.1349 |  |  | 7.699 | 282.08 |  | 40.629 |  | 3.51
15:30 | 4.3726 |  | 29.52 | 9.285 |  |  |  |  | 20.3112 | 28.4392 | 15.5303 | 11.89 | 31.564 |  |  | 15.571 |  | 34.5005 |  | 8.1 |  | 140.2475 |  | 9.9688 | 4.5337 |  | 16.11 |  |  | 5.3 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.5789 | 47.1307 | 123.3605 | 27.3136 | 0.6 | 158.5987 |  | 37.874 | 30.08 |  | 194.0901 | 33.1564 |  | 6.43 |  | 2.5 |  | 69.309 | [5 empty] | 9.6228 |  | 5.0492 |  |  | 66.85 |  | 140.1951 | 2.2296 | 4.0285 | 130.6974 | 13.2688 |  | 36.2667 | 3.8866 |  |  | 51.7554 | 21.0657 | 1.5191 | 0.567 | 26.5056 | 453.299 |  | 140.4802 | 18.206 |  |  | 14.7668 | 3.9393 |  |  | 7.656 | 270.77 |  | 40.77 |  | 5.592
16:00 | 3.473 |  | 30.2886 | 9.274 |  |  |  |  | 21.3941 | 28.5208 | 15.6716 | 12.73 | 31.088 |  |  | 15.824 |  | 42.1215 |  | 7.6 |  | 86.9127 |  | 10.4111 | 5.5344 |  | 15.95 |  |  | 4.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.5824 | 48.2887 | 123.0875 | 26.9779 | 0.23 | 159.8979 |  | 37.579 | 30.7 |  | 193.9781 | 33.9378 |  | 7.21 |  | 2.4 |  | 58.798 | [5 empty] | 9.596 |  | 4.9485 |  |  | 66.58 |  | 141.5553 | 1.9448 | 3.9644 | 133.2622 | 13.4731 |  | 35.9986 | 3.9037 |  |  | 51.8182 | 21.058 | 1.5143 | 0.553 | 27.8316 | 450.958 |  | 140.5284 | 18.031 |  |  | 15.9226 | 2.3788 |  |  | 8.27 | 257.14 |  | 41.519 |  | 7.501
16:30 | 3.0719 |  | 30.6028 | 9.452 |  |  |  |  | 21.2361 | 29.1998 | 14.8494 | 15 | 32.372 |  |  | 15.384 |  | 30.7755 |  | 8.2 |  | 130.4481 |  | 10.4421 | 7.9266 |  | 14.42 |  |  | 3.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.4439 | 49.5139 | 121.3908 | 26.9408 | 0.37 | 161.8902 |  | 37.75 | 30.33 |  | 192.2545 | 34.2128 |  | 5.79 |  | 2.3 |  | 51.029 | [5 empty] | 9.6601 |  | 5.0182 |  |  | 66.25 |  | 138.1386 | 1.8892 | 3.961 | 133.3501 | 21.8571 |  | 34.633 | 4.3754 |  |  | 51.2627 | 21.0723 | 1.5239 | 0.552 | 27.3586 | 454.8025 |  | 149.4892 | 18.195 |  |  | 16.1103 | 2.6876 |  |  | 7.962 | 258.12 |  | 41.584 |  | 7.753
17:00 | 3.5696 |  | 30.6038 | 9.306 |  |  |  |  | 21.4478 | 27.7893 | 14.355 | 14.62 | 32.884 |  |  | 15.032 |  | 15.2507 |  | 8.1 |  | 96.558 |  | 10.5435 | 8.2247 |  | 14.6 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.5124 | 49.6833 | 120.6669 | 27.7344 | 0.4 | 161.3767 |  | 36.243 | 29.28 |  | 194.4157 | 32.9562 |  | 7.14 |  | 2.2 |  | 51.2844 | [5 empty] | 9.3796 |  | 5.1777 |  |  | 65.98 |  | 137.8548 | 2.2921 | 3.9208 | 131.6801 | 16.0306 |  | 35.1668 | 3.8589 |  |  | 50.885 | 21.0385 | 1.556 | 0.573 | 28.0044 | 453.98 |  | 149.1639 | 18.102 |  |  | 16.2193 | 2.2781 |  |  | 8.03 | 270.95 |  | 41.672 |  | 11.462
17:30 | 3.6118 |  | 23.6354 | 7.774 |  |  |  |  | 21.301 | 29.0605 | 15.6326 | 14.6 | 32.892 |  |  | 15.228 |  | 14.8519 |  | 8.4 |  | 94.0376 |  | 10.5239 | 7.4953 |  | 16.21 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.4714 | 48.7633 | 121.1655 | 26.9952 | 0.41 | 157.7617 |  | 36.225 | 30.42 |  | 193.4437 | 32.5882 |  | 7.09 |  | 2.1 |  | 51.9938 | [5 empty] | 9.3487 |  | 5.0577 |  |  | 65.82 |  | 139.7554 | 2.1462 | 4.0196 | 133.2611 | 13.8483 |  | 33.8296 | 3.6509 |  |  | 45.106 | 21.0705 | 1.5643 | 0.454 | 27.235 | 461.0481 |  | 146.0999 | 18.51 |  |  | 16.0476 | 2.1082 |  |  | 7.064 | 274.68 |  | 41.914 |  | 15.068
18:00 | 3.7171 |  | 21.8587 | 7.456 |  |  |  |  | 21.0541 | 29.4052 | 15.8587 | 14.77 | 32.846 |  |  | 15.191 |  | 13.5494 |  | 7.5 |  | 78.4661 |  | 10.2611 | 7.873 |  | 17.17 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.4291 | 49.2517 | 122.3565 | 23.9746 | 0.46 | 160.7936 |  | 34.945 | 29.39 |  | 141.0908 | 31.8216 |  | 7.68 |  | 2 |  | 33.8363 | [5 empty] | 9.7104 |  | 5.071 |  |  | 32.17 |  | 141.5763 | 2.2921 | 3.9781 | 132.8015 | 13.6005 |  | 33.0761 | 3.6076 |  |  | 50.512 | 3.1471 | 1.5765 | 0.615 | 26.183 | 452.103 |  | 152.9488 | 18.505 |  |  | 15.9765 | 2.1034 |  |  | 6.599 | 294.23 |  | 33.895 |  | 13.806
18:30 | 3.9616 |  | 12.0148 | 6.908 |  |  |  |  | 17.3056 | 29.769 | 16.17 | 14.99 | 33.434 |  |  | 15.828 |  | 12.9544 |  | 7.5 |  | 49.2646 |  | 9.7836 | 7.8809 |  | 17.09 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.4626 | 49.8616 | 117.0125 | 22.6735 | 0.11 | 161.7092 |  | 34.465 | 28.72 |  | 60.2658 | 31.0123 |  | 7.57 |  | 1.5 |  | 41.0921 | [5 empty] | 9.7875 |  | 5.0772 |  |  | 6.53 |  | 143.7062 | 2.0837 | 4.0143 | 132.0666 | 11.6334 |  | 31.2071 | 3.8025 |  |  | 51.4035 | 3.043 | 1.5915 | 0.593 | 24.4703 | 452.4459 |  | 143.7778 | 18.263 |  |  | 15.1218 | 2.214 |  |  | 4.361 | 283 |  | 25.5 |  | 5.604
19:00 | 3.8515 |  | 12.2386 | 6.887 |  |  |  |  | 17.1027 | 27.6984 | 15.7121 | 14.82 | 33.908 |  |  | 16.015 |  | 7.2383 |  | 7.6 |  | 29.2353 |  | 8.398 | 6.7548 |  | 16.62 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.4529 | 46.356 | 117.2932 | 22.7599 | 0.35 | 159.5337 |  | 29.992 | 30.18 |  | 59.4505 | 30.7064 |  | 7.93 |  | 1.3 |  | 46.5018 | [5 empty] | 9.5361 |  | 4.9454 |  |  | 6.45 |  | 144.6649 | 1.9726 | 3.9469 | 124.981 | 10.2263 |  | 30.0736 | 3.7407 |  |  | 50.664 | 3.0596 | 1.615 | 0.626 | 23.6377 | 453.0999 |  | 150.2449 | 16.246 |  |  | 12.9471 | 4.2529 |  |  | 4.09 | 274.13 |  | 24.367 |  | 5.4
19:30 | 4.1561 |  | 11.8845 | 8.188 |  |  |  |  | 17.4344 | 27.6582 | 14.4699 | 14.21 | 34.296 |  |  | 16.471 |  | 7.0964 |  | 7.6 |  | 33.3287 |  | 8.4155 | 6.3354 |  | 17.15 |  |  | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.4504 | 48.733 | 119.3746 | 26.4673 | 0.46 | 158.0613 |  | 29.934 | 29.82 |  | 57.0904 | 31.9039 |  | 7.64 |  | 1.3 |  | 46.4664 | [5 empty] | 9.335 |  | 4.9557 |  |  | 6.47 |  | 145.3136 | 2.0351 | 4.0821 | 133.3398 | 10.6021 |  | 30.3384 | 3.74 |  |  | 51.3618 | 3.0296 | 1.5854 | 0.578 | 25.3489 | 453.7695 |  | 148.1583 | 16.384 |  |  | 12.6433 | 4.3682 |  |  | 4.795 | 268.28 |  | 23.717 |  | 4.647
20:00 | 4.7613 |  | 12.0801 | 9.697 |  |  |  |  | 17.0749 | 27.263 | 11.8991 | 13.83 | 33.632 |  |  | 16.052 |  | 9.3859 |  | 7.5 |  | 23.84 |  | 8.6479 | 7.2506 |  | 17.11 |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.4174 | 50.9984 | 119.674 | 28.0183 | 0.37 | 158.5484 |  | 32.047 | 29.99 |  | 56.8515 | 33.0673 |  | 6.1 |  | 1.3 |  | 46.9042 | [5 empty] | 9.6192 |  | 4.9351 |  |  | 5.87 |  | 144.5134 | 2.1185 | 3.9156 | 132.4437 | 12.1487 |  | 30.7637 | 3.6949 |  |  | 51.3731 | 3.0406 | 1.6095 | 0.623 | 25.0459 | 453.3337 |  | 151.166 | 16.412 |  |  | 12.2133 | 4.5123 |  |  | 4.974 | 268.83 |  | 24.198 |  | 5.42
20:30 | 4.0993 |  | 11.8239 | 9.414 |  |  |  |  | 17.3796 | 22.1554 | 11.5538 | 13.95 | 33.684 |  |  | 15.914 |  | 9.125 |  | 7.4 |  | 24.9555 |  | 8.5656 | 7.1647 |  | 16.86 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.371 | 51.8319 | 120.0775 | 27.1427 | 0.84 | 157.3041 |  | 33.518 | 32.03 |  | 63.6856 | 32.0583 |  | 6.24 |  | 1.3 |  | 47.2037 | [5 empty] | 9.3763 |  | 5.115 |  |  | 5.2 |  | 142.1954 | 2.1601 | 3.5965 | 134.1407 | 13.6365 |  | 32.4887 | 4.0014 |  |  | 51.6219 | 3.0259 | 1.5784 | 0.631 | 25.6919 | 454.2865 |  | 148.5797 | 16.656 |  |  | 14.9757 | 4.7672 |  |  | 5.57 | 278.38 |  | 24.996 |  | 9.298
21:00 | 4.0934 |  | 12.786 | 9.717 |  |  |  |  | 20.0897 | 17.6969 | 11.5818 | 14.46 | 33.14 |  |  | 14.796 |  | 9.2996 |  | 7.4 |  | 34.2208 |  | 8.4825 | 7.8579 |  | 17.09 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.3162 | 53.0977 | 119.3756 | 27.0014 | 0.87 | 164.0202 |  | 34.817 | 31.79 |  | 72.3223 | 33.0286 |  | 6.28 |  | 1.3 |  | 47.2248 | [5 empty] | 9.4031 |  | 5.1446 |  |  | 6.08 |  | 145.0093 | 2.2921 | 4.0378 | 133.3507 | 14.5143 |  | 34.1191 | 4.0848 |  |  | 51.6421 | 4.7979 | 1.553 | 0.605 | 26.9533 | 454.0118 |  | 146.8188 | 18.353 |  |  | 15.5046 | 4.6969 |  |  | 5.696 | 287.48 |  | 32.842 |  | 9.357
21:30 | 3.7071 |  | 14.6234 | 10.223 |  |  |  |  | 21.6365 | 18.4073 | 11.7085 | 14.38 | 33.976 |  |  | 14.643 |  | 37.9733 |  | 7.6 |  | 35.6726 |  | 8.7292 | 6.5696 |  | 17.37 |  |  | 3 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.0766 | 53.4717 | 119.8114 | 28.1258 | 0.94 | 160.2529 |  | 35.523 | 31.52 |  | 81.9612 | 33.6161 |  | 6.63 |  | 1.3 |  | 49.1371 | [5 empty] | 9.5557 |  | 5.0132 |  |  | 6.14 |  | 138.9054 | 2.3268 | 4.0332 | 133.3352 | 12.733 |  | 34.4732 | 4.1258 |  |  | 51.0104 | 6.5981 | 1.5147 | 0.614 | 27.1552 | 454.3979 |  | 146.941 | 18.454 |  |  | 15.7074 | 4.5225 |  |  | 6.44 | 285.43 |  | 39.847 |  | 9.541
22:00 | 4.0817 |  | 20.0807 | 10.569 |  |  |  |  | 21.4207 | 28.6565 | 11.7791 | 14.38 | 33.316 |  |  | 14.592 |  | 21.9919 |  | 7.5 |  | 34.2197 |  | 10.1035 | 7.0662 |  | 17.45 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.9167 | 53.5831 | 120.7736 | 28.7882 | 1.03 | 162.0528 |  | 36.012 | 31.25 |  | 182.8145 | 33.6205 |  | 6.79 |  | 1.3 |  | 68.1889 | [5 empty] | 9.2705 |  | 5.154 |  |  | 6.47 |  | 142.7109 | 2.4102 | 4.0413 | 132.071 | 14.9663 |  | 35.1459 | 3.9547 |  |  | 49.4953 | 18.2348 | 1.3519 | 0.615 | 26.6423 | 435.9601 |  | 149.6351 | 18.559 |  |  | 16.6343 | 4.5135 |  |  | 7.513 | 293.52 |  | 41.097 |  | 9.553
22:30 | 3.7259 |  | 23.9596 | 10.422 |  |  |  |  | 21.5429 | 29.3059 | 11.7354 | 14.29 | 33.164 |  |  | 14.503 |  | 50.8951 |  | 7.5 |  | 134.9753 |  | 9.9799 | 7.7208 |  | 18.17 |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.3245 | 54.1732 | 120.8137 | 29.1397 | 1.15 | 161.8344 |  | 35.874 | 31.98 |  | 193.5891 | 33.6921 |  | 5.75 |  | 1.4 |  | 70.5554 | [5 empty] | 9.5644 |  | 5.0617 |  |  | 41.56 |  | 143.5244 | 2.3407 | 4.0496 | 131.3452 | 15.001 |  | 35.9379 | 3.9615 |  |  | 49.4413 | 20.9871 | 0.9716 | 0.568 | 27.0138 | 450.2147 |  | 146.3394 | 18.516 |  |  | 16.106 | 4.7008 |  |  | 8.015 | 295.15 |  | 41.753 |  | 9.551
23:00 | 3.9119 |  | 23.6462 | 10.084 |  |  |  |  | 22.0938 | 29.1634 | 11.4631 | 14.18 | 33.898 |  |  | 14.374 |  | 39.577 |  | 3.6 |  | 158.4789 |  | 9.3101 | 7.3895 |  | 18.43 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.7047 | 54.1456 | 120.2796 | 28.9518 | 1.26 | 164.1513 |  | 36.803 | 31.69 |  | 193.5863 | 34.1233 |  | 5.64 |  | 1.3 |  | 70.3837 | [5 empty] | 9.5909 |  | 5.1403 |  |  | 66.38 |  | 143.7994 | 2.1115 | 3.8932 | 131.3535 | 15.4236 |  | 35.1406 | 3.9546 |  |  | 49.1172 | 20.9513 | 0.7584 | 0.578 | 26.8066 | 451.1558 |  | 150.0478 | 18.372 |  |  | 17.2262 | 4.1008 |  |  | 7.998 | 293.22 |  | 41.094 |  | 9.54
23:30 | 3.5278 |  | 23.4021 | 9.598 |  |  |  |  | 21.551 | 28.0767 | 12.955 | 14.55 | 34.062 |  |  | 14.336 |  | 49.3066 |  | 3.7 |  | 107.7949 |  | 9.7456 | 5.2911 |  | 17.74 |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.3041 | 54.3098 | 118.669 | 28.656 | 1.2 | 162.7647 |  | 36.903 | 32.2 |  | 197.2964 | 34.5298 |  | 6.06 |  | 1.3 |  | 70.3612 | [5 empty] | 9.4746 |  | 5.1562 |  |  | 66.63 |  | 141.7074 | 2.2643 | 3.0384 | 133.2078 | 15.4008 |  | 36.0745 | 3.8564 |  |  | 49.3138 | 20.4083 | 0.6444 | 0.535 | 26.3461 | 456.5611 |  | 150.6665 | 18.542 |  |  | 17.0512 | 3.9533 |  |  | 7.438 | 294.2 |  | 41.12 |  | 10.063
00:00 | 3.5455 |  | 22.6081 | 10.211 |  |  |  |  | 21.7793 | 27.1418 | 14.8919 | 14.72 | 33.638 |  |  | 14.38 |  | 44.3501 |  | 3.3 |  | 153.0666 |  | 9.1736 | 6.3611 |  | 17.13 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.1094 | 54.2235 | 119.4571 | 28.4003 | 0.83 | 163.4248 |  | 37.111 | 32.37 |  | 197.5007 | 34.542 |  | 6.34 |  | 1.4 |  | 69.9123 | [5 empty] | 9.3295 |  | 5.1776 |  |  | 66.39 |  | 139.4163 | 2.1532 | 3.6043 | 133.3467 | 13.463 |  | 34.7713 | 3.8369 |  |  | 49.7914 | 20.452 | 0.5637 | 0.494 | 26.4344 | 460.3893 |  | 158.6005 | 18.437 |  |  | 17.2334 | 4.6363 |  |  | 8.161 | 292.1 |  | 40.322 |  | 10.55
MWh | 94.7103 | 0 | 561.2648 | 234.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.2211 | 657.2102 | 326.2328 | 340.62 | 770.97 | 0 | 0 | 368.983 | 0 | 798.8927 | 0 | 184.75 | 0 | 2643.9043 | 0 | 234.8853 | 180.49 | 0 | 407.295 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 83.8625 | 1212.0529 | 2886.8831 | 642.9972 | 18.01 | 3757.3584 | 0 | 854.777 | 739.73 | 0 | 4179.3532 | 795.5797 | 0 | 157.09 | 0 | 51.3 | 0 | 1503.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5784 | 0 | 119.2707 | 0 | 0 | 1213.35 | 0 | 3471.1761 | 44.7863 | 94.8815 | 3149.8685 | 326.2647 | 0 | 823.5669 | 93.3854 | 0 | 0 | 1412.9939 | 433.9153 | 24.4503 | 13.7305 | 632.4759 | 10911.6154 | 0 | 3416.9609 | 431.95 | 0 | 0 | 378.4065 | 96.093 | 0 | 0 | 200.628 | 6725.69 | 0 | 928.3615 | 0 | 278.1475
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 14 de Abril del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1129.35 | 3482.5 | 2196.4 | 0 |  |  | 12.9 |  |  | 30.53 | 11.4 | 0 | 71.6 | 6934.68 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 373.4
01:00 | 1125.05 | 3494.4 | 2160.6 | 0 |  |  | 12.9 |  |  | 30.92 | 11.4 | 0 | 56.8 | 6892.07 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.4
01:30 | 1135.96 | 3335.9 | 2165.4 | 0 |  |  | 13 |  |  | 32.58 | 11.4 | 0 | 56.3 | 6750.54 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.3
02:00 | 1121.21 | 3274.8 | 2146.3 | 0 |  |  | 13.2 |  |  | 30.52 | 11.4 | 0 | 65.6 | 6663.03 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 474.3
02:30 | 1118.41 | 3310.8 | 2130.3 | 0 |  |  | 13.1 |  |  | 30.77 | 11.4 | 0 | 85.5 | 6700.28 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4191.05
03:00 | 1124.61 | 3312.3 | 2139.3 | 0 |  |  | 13.1 |  |  | 31.42 | 11.4 | 0 | 100.7 | 6732.83 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.65
03:30 | 1101.01 | 3088.5 | 2117.8 | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 30.34 | 11.4 | 0 | 230.3 | 6592.15 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3431.8
04:00 | 1124.56 | 3286.9 | 2014.3 | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 30.76 | 11.4 | 0 | 206.6 | 6687.32 |  | C.H. YANANGO | 991.15
04:30 | 1131.87 | 3225.1 | 2009 | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 31.07 | 11.4 | 0 | 227.3 | 6648.54 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.75
05:00 | 1121.23 | 3226.4 | 2010.8 | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 32.83 | 11.4 | 0 | 241.9 | 6657.36 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1766.85
05:30 | 1121.73 | 3354.1 | 2072.8 | 0 |  |  | 12.7 |  |  | 31.43 | 11.4 | 0 | 289.4 | 6893.56 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.35
06:00 | 1120.99 | 3374.5 | 2145.5 | 0 |  |  | 12.9 |  |  | 31.56 | 11.4 | 0.1 | 324.9 | 7021.85 |  | C.H. RUNATULLO II | 393.25
06:30 | 1117.69 | 3331.2 | 2338.4 | 0 |  |  | 13 |  |  | 30.03 | 11.4 | 16.9 | 279.5 | 7138.12 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.15
07:00 | 1035.39 | 3326.4 | 2358.8 | 0 |  |  | 12.8 |  |  | 31.54 | 11.4 | 63.1 | 281.7 | 7121.13 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 183.6
07:30 | 999.45 | 3443.4 | 2350.9 | 7.6 |  |  | 12.7 |  |  | 35.36 | 11.4 | 119.1 | 280.2 | 7260.11 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3051.05
08:00 | 1001.35 | 3511 | 2386.4 | 42.8 |  |  | 12.6 |  |  | 33.85 | 11.4 | 189.8 | 288.6 | 7477.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.5
08:30 | 1002.95 | 3512.6 | 2561.1 | 43.6 |  |  | 12.9 |  |  | 33.53 | 9.6 | 244.9 | 290.7 | 7711.88 |  | C.H. ARICOTA II |  | 107.4
09:00 | 1011.41 | 3502.3 | 2718.5 | 43.1 |  |  | 12.9 |  |  | 34.94 | 9.2 | 291.3 | 262.8 | 7886.45 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84.1
09:30 | 1010.52 | 3332.3 | 2821.1 | 42.8 |  |  | 13 |  |  | 37.55 | 9.2 | 441.9 | 232.6 | 7940.97 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15590.25
10:00 | 1004.4 | 3403.8 | 2818.1 | 42.2 |  |  | 13.2 |  |  | 31.79 | 9.2 | 515.4 | 209.7 | 8047.79 |  | C.H. RESTITUCION | 3362.5
10:30 | 1007.6 | 3549.4 | 2824 | 43 |  |  | 13 |  |  | 35.47 | 9.2 | 550.9 | 220.1 | 8252.67 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.95
11:00 | 1003.41 | 3537.9 | 2822.1 | 64.8 |  |  | 12.9 |  |  | 35.28 | 9.2 | 662 | 267.2 | 8414.79 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 497.45
11:30 | 1010.17 | 3429.3 | 2804.7 | 73.2 |  |  | 12.8 |  |  | 35.95 | 7.8 | 806.1 | 280.2 | 8460.22 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9497.2
12:00 | 1001.42 | 3297.6 | 2771.1 | 72.7 |  |  | 13 |  |  | 33.56 | 8.5 | 936 | 306.3 | 8440.18 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 995.63 | 3255.4 | 2562.3 | 70.8 |  |  | 13 |  |  | 29.18 | 8.8 | 956.8 | 326.7 | 8218.61 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1217
13:00 | 995.83 | 3324.8 | 2424.1 | 67.5 |  |  | 12.9 |  |  | 35.48 | 8.8 | 1020.2 | 368.1 | 8257.71 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 457.25
13:30 | 1003.83 | 3390.1 | 2292.1 | 42.6 |  |  | 12.9 |  |  | 35.17 | 8.8 | 991.9 | 469.4 | 8246.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 385.55
14:00 | 1006.27 | 3491.7 | 2261.7 | 42.9 |  |  | 12.7 |  |  | 35.72 | 8.8 | 999.9 | 465.6 | 8325.29 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 217.2
14:30 | 1001.42 | 3396.9 | 2455.4 | 42.2 |  |  | 12.7 |  |  | 35.02 | 8.7 | 985.4 | 543 | 8480.74 |  | C.H. YUNCAN |  | 2026.9
15:00 | 998.19 | 3372.6 | 2451.7 | 43.2 |  |  | 12.7 |  |  | 32.45 | 8.7 | 968.4 | 593.2 | 8481.14 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.1
15:30 | 997.98 | 3385.7 | 2455.9 | 42.4 |  |  | 12.6 |  |  | 34.06 | 8.6 | 935 | 627.3 | 8499.54 |  | C.H. EL CARMEN | 183.05
16:00 | 999.87 | 3343.8 | 2462.2 | 42.5 |  |  | 13.1 |  |  | 33.09 | 9.5 | 859.1 | 637.7 | 8400.86 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 997.76 | 3462.1 | 2557.7 | 43.3 |  |  | 12.9 |  |  | 35.01 | 9.7 | 563.9 | 635.3 | 8317.67 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1014.32 | 3592.6 | 2747.9 | 44.2 |  |  | 13.1 |  |  | 33.05 | 9.7 | 215 | 639.3 | 8309.17 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 1008.68 | 3586.4 | 2844.5 | 44.2 |  |  | 12.8 |  |  | 36.44 | 9.7 | 23.2 | 630.3 | 8196.22 |  | C.H. LA JOYA | 166.45
18:00 | 1127.6 | 3373.2 | 2811.4 | 44.1 |  |  | 14.2 |  |  | 35.92 | 9.7 | 0.5 | 533.2 | 7949.82 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.1
18:30 | 1142.96 | 3637.7 | 2792.4 | 44.4 |  |  | 0 |  |  | 36.22 | 9.8 | 0 | 473.2 | 8136.68 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.85
19:00 | 1135.96 | 3568.7 | 2853.8 | 44.3 |  |  | 0 |  |  | 34.01 | 10.5 | 0 | 528.6 | 8175.87 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.545
19:30 | 1131.12 | 3466.5 | 2896.9 | 44.5 |  |  | 0 |  |  | 33.65 | 11.9 | 0 | 565.6 | 8150.17 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4863.45
20:00 | 1127.54 | 3466 | 2814.3 | 44.6 |  |  | 0 |  |  | 33.84 | 11.9 | 0 | 586.9 | 8085.08 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1711.25
20:30 | 1135.24 | 3555 | 2629 | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 33.24 | 11.9 | 0 | 623.4 | 8032.48 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 70.45
21:00 | 1140.04 | 3615.1 | 2633.9 | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 34.79 | 11.9 | 0 | 531.5 | 8011.93 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13360.1
21:30 | 1141.2 | 3645.5 | 2629.5 | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 34.98 | 11.9 | 0 | 454.7 | 7962.48 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.2
22:00 | 1134.72 | 3667.8 | 2635.2 | 44.6 |  |  | 0 |  |  | 34.85 | 11.9 | 0 | 422.3 | 7951.37 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1952.15
22:30 | 1133.21 | 3510.7 | 2688.2 | 44.9 |  |  | 0 |  |  | 35.29 | 11.9 | 0 | 416.7 | 7840.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 21.45
23:00 | 1118.4 | 3483.4 | 2521.8 | 44.8 |  |  | 0 |  |  | 32.58 | 11.9 | 0 | 373.5 | 7586.38 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.4
23:30 | 1124.5 | 3531.9 | 2347.8 | 44.6 |  |  | 0 |  |  | 31.91 | 11.9 | 0 | 319.7 | 7412.31 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4649.5
00:00 | 1116.68 | 3342.5 | 2243.5 | 43.4 |  |  | 0 |  |  | 31.34 | 11.9 | 0 | 304.9 | 7094.22 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2166.65
TOTAL MWh | 25705.345 | 82204.75 | 59448.45 | 789.95 | 0 | 0 | 232.7 | 0 | 0 | 800.435 | 251.55 | 6678.4 | 8613.3 | 184724.88 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
% | 13.9155 | 44.5012 | 32.1822 | 0.42764 | 0 | 0 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.43331 | 0.13618 | 3.6153 | 4.6628 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1877.9
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4358.85
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2991.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1512.9
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.65
[16 empty] | PCH TUPURI | 44.15
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 158.2
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 947.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3467.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 538.8
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1088.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2582.8
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 144.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 157.75
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 489.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25705.345 | 82204.75

## GENERACION RER
martes, 14 de Abril del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 6.09 |  | 11.8 | 2.76 |  | 9 | 15.44 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 15.8 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 18.7 | 16.6 | 9.3 | 4.9 |  |  |  | 2 | 49.9 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 4.1 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 479.18
1:00 |  |  |  | 6.86 |  | 10.5 | 2.76 |  | 8.9 | 15.16 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 15.7 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 18.7 | 18.2 | 5.2 | 2.9 |  |  |  | 1.7 | 44.9 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 464.57
1:30 |  |  |  | 6.95 |  | 10.3 | 2.76 |  | 9 | 16.63 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 15.9 | 20.4 | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 21 | 19.1 | 19.3 | 2.4 | 1.4 | 7.4 |  |  | 1.7 | 37.9 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.6 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 3.9 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 467.84
2:00 |  |  |  | 6.11 |  | 10 | 2.72 |  | 9.3 | 15.11 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 15.5 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.1 | 19.2 | 13.4 | 0.6 | 4.6 |  |  | 2.3 | 37.4 |  |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.6 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 5 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 473.53
2:30 |  |  |  | 6.31 |  | 7.9 | 2.72 |  | 9.3 | 15.16 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 15.6 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 19.1 | 19.2 | 36.7 | 1.1 | 7.5 |  |  | 1.3 | 34.8 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 491.58
3:00 |  |  |  | 6.68 |  | 6.1 | 2.72 |  | 9.3 | 15.44 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 15.7 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.2 | 34.1 | 1.4 | 4.6 |  |  | 2 | 50.8 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.5 | 9.8 | 3.3 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 506.03
3:30 |  |  |  | 6.11 |  | 6 | 2.72 |  | 9.3 | 14.93 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 14.9 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 22.6 | 0.4 |  |  |  | 3.5 | 83.3 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 57.6 | 56 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 633.25
4:00 |  |  |  | 6.45 |  | 6 | 2.68 |  | 8.9 | 15.41 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 17.9 | 1.2 |  |  |  | 5.4 | 111.4 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.38 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 26.4 | 30.8 | 0.6 |  |  |  |  | 3.1 | 10.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 611.12
4:30 |  |  |  | 6.36 |  | 6.1 | 2.68 |  | 9 | 15.71 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 15.4 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 20.9 | 19.4 | 19.2 | 17.6 | 5.2 |  |  |  | 4.6 | 122 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.1 | 0.9 |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 28.3 | 33.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | 11.3 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 |  | 18.6 | 630.84
5:00 |  |  |  | 6.71 |  | 6.1 | 2.64 |  | 8.5 | 17.62 | 19.2 |  |  | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 19.4 | 19.2 | 15.4 | 2.9 |  |  |  | 5.5 | 142.1 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 0.9 | 2.9 |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.4 | 10 | 28.9 | 28.2 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 11.7 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 647.96
5:30 |  |  |  | 6.88 |  | 6.1 | 2.64 |  | 9.1 | 15.45 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 19.4 | 18.2 | 17.2 | 0.8 |  |  |  | 4.6 | 151.1 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 2.3 | 5.7 |  | 3.5 | 18.39 | [9 empty] | 5.5 | 9.8 | 47.5 | 47.1 | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 10.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 |  | 19.9 | 693.06
6:00 |  |  |  | 6.77 |  | 6.2 | 2.6 |  | 9.4 | 15.39 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 15.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 19.6 | 16.9 | 14.4 | 0.6 |  |  |  | 7.7 | 179.4 |  |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 2.7 | 6.5 |  | 3.5 | 18.39 | [8 empty] | 0.1 | 5.4 | 9.8 | 43.6 | 47.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 | 18.1 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 728.55
6:30 |  |  |  | 7.36 |  | 6.2 | 2.6 |  | 8.9 | 13.77 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 15.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 16.9 | 7.4 | 0.2 |  |  |  | 7 | 162.7 | 3.6 | 0.3 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.4 | 5.5 |  | 3.5 | 18.39 |  | 2.3 | 1.7 | 1.1 |  |  |  |  | 0.7 | 5.5 | 9.9 | 36.9 | 23.4 | 0.6 | 2.8 | 3.7 |  |  | 8.2 | 25.8 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 | 0.7 | 20.4 | 698.22
7:00 |  |  |  | 7.48 |  | 6.2 | 2.6 |  | 8.9 | 15.16 | 19.8 |  | 0.1 | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 7.3 | 3.6 | 5.2 | 20.9 | 19.6 | 16.9 | 6.2 |  |  |  |  | 3.8 | 146 | 13 | 7 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 2.2 | 0.9 | 2.7 |  | 3.5 | 18.39 |  | 10.7 | 7 | 3.7 |  |  | 0.4 |  | 1.2 | 5.4 | 9.8 | 53.2 | 25.2 | 0.6 | 7.1 | 8.4 |  | 0.6 | 8.8 | 34.9 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 | 1.3 | 20.5 | 748.43
7:30 |  |  |  | 7.49 |  | 9.1 | 2.56 |  | 10.2 | 17.67 | 19.7 |  | 0.1 | 19.8 |  | 15.4 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 16.9 | 11.1 | 0.1 |  |  |  | 6.9 | 124.2 | 23.3 | 18 |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 6.2 | 0.9 | 2.7 |  | 3.5 | 18.39 |  | 22.3 | 12.7 | 7 |  |  | 1.2 |  | 2.2 | 5.5 | 10 | 50.2 | 41.4 | 0.6 | 9.2 | 11.8 |  | 0.8 | 7.3 | 35.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 | 2.8 | 20.5 | 810.11
8:00 |  |  |  | 7.04 |  | 15.7 | 2.56 |  | 10.1 | 16.71 | 19.5 |  | 0.2 | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 12.9 | 11.6 | 2.3 |  |  |  | 10.1 | 131.1 | 31.2 | 38.9 |  | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 11.8 | 2.4 | 6.1 |  | 3.5 | 18.39 |  | 34.7 | 22.9 | 12.4 |  |  | 2.3 |  | 3.7 | 5.5 | 9.9 | 43.5 | 42.5 | 0.6 | 11.1 | 12 |  | 1.5 | 8 | 31 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 2 | 20 | 6.6 | 20 | 4.4 | 20.4 | 890.2
8:30 |  |  |  | 6.9 |  | 19.5 | 2.56 |  | 10.2 | 16.43 | 19.7 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 15.2 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5 | 20.6 | 19.6 | 13 | 15 | 5.4 |  |  |  | 13.3 | 137.8 | 32.4 | 42.2 |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 17.8 | 2.4 | 4 |  | 3.5 | 18.39 |  | 52.5 | 36.2 | 18.9 | 0.1 |  | 2.7 |  | 4.9 | 5.5 | 9.9 | 39.3 | 40.6 | 0.6 | 12.5 | 12.9 |  | 2.7 | 6.1 | 26.8 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 3 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 5.7 | 20.5 | 949.48
9:00 |  |  |  | 7.21 |  | 19.5 | 2.52 |  | 10 | 17.73 | 19.6 | 0.1 | 0.7 | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 13 | 17 | 5 |  |  |  | 10.1 | 121.4 | 33.4 | 44.3 |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 21.3 | 3.3 | 5.1 |  | 3.5 | 18.39 |  | 47.1 | 32.8 | 18 | 0.1 |  | 5.3 |  | 6.5 | 5.5 | 9.9 | 26.9 | 37.1 | 0.6 | 30.4 | 36 |  | 4.3 | 7.9 | 29 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 4.7 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 6.3 | 20.5 | 969.45
9:30 |  |  |  | 6.78 |  | 19.5 | 2.52 |  | 13.2 | 17.57 | 19.6 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 15.4 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.6 | 16.7 | 19.2 | 3.2 |  |  |  | 7.3 | 124.5 | 33.4 | 45.7 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 21.8 | 4.4 | 8.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 65.9 | 42.9 | 23.1 | 0.1 |  | 6.1 |  | 6.7 | 5.6 | 10 | 12.4 | 17.2 | 0.6 | 80.4 | 95.9 |  | 6.2 | 8 | 28.3 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 4.1 | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 | 8.3 | 20.5 | 1096.67
10:00 |  |  |  | 7.33 |  | 19.5 | 2.48 |  | 6.9 | 17.56 | 19.5 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 15 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5 | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 25.2 | 3.3 |  |  |  | 5 | 113.7 | 34.1 | 45.8 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 22.9 | 5.5 | 9 |  | 3.5 | 18.42 |  | 80.5 | 54.7 | 27 | 0.2 |  | 4.2 |  | 6.7 | 5.5 | 10 | 11.7 | 6.1 | 0.6 | 95.7 | 122.3 |  | 6.5 | 7.6 | 22.6 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 4.6 | 2 | 20.2 | 6.6 | 20 | 8.7 | 20.4 | 1140.59
10:30 |  |  |  | 7.76 |  | 19.8 | 2.48 |  | 9.2 | 18.51 | 19.7 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 15.1 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5 | 20.6 | 19.6 | 16.7 | 41.8 | 3.6 |  |  |  | 6.2 | 112.3 | 33.3 | 46.9 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 23 | 4.2 | 7.4 |  | 3.5 | 18.42 |  | 103.4 | 67 | 34.1 | 0.2 |  | 4 |  | 8.3 | 5.5 | 9.9 | 7.8 | 5.1 | 0.6 | 89.8 | 113.2 |  | 7.6 | 7 | 24.7 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 7.9 | 2 | 20 | 6.6 | 20 | 10.5 | 20.4 | 1190.17
11:00 |  |  |  | 8.14 |  | 20.1 | 2.52 |  | 8.6 | 18.54 | 19.7 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 15.2 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 71.1 | 8.4 |  |  |  | 6.7 | 118.1 | 34.8 | 46.1 |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 25.2 | 6.8 | 9.2 |  | 3.5 | 18.39 |  | 146.9 | 93 | 46.1 | 0.2 |  | 3.7 |  | 10.3 | 5.6 | 9.9 | 1.8 |  | 0.6 | 95.5 | 124.1 |  | 8.6 | 7 | 38.1 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 10.6 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 15.8 | 20.4 | 1346.59
11:30 |  |  |  | 7.76 |  | 20.1 | 2.48 | 0.3 | 9.4 | 18.79 | 19.9 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 15.3 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 19.6 | 12.9 | 74.9 | 6.1 |  |  |  | 7.3 | 126.7 | 33.5 | 47.6 |  | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 35.6 | 5.2 | 8.3 |  | 3.5 | 18.39 |  | 198.6 | 150.4 | 65.1 | 0.5 |  | 6.3 |  | 12.1 | 5.6 | 9.9 | 3.9 |  | 0.6 | 94.1 | 120 |  | 11.3 | 7 | 40.8 | 4.1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 13.3 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 16.6 | 20.4 | 1500.02
12:00 |  |  |  | 7.2 |  | 20.1 | 2.52 | 0.3 | 9.1 | 17.26 | 19.7 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 15.2 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5 | 20.6 | 19.6 | 12.9 | 76.2 | 5.9 |  |  |  | 9.6 | 139.6 | 33.1 | 47.1 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 44 | 9.2 | 7.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 235.6 | 181.8 | 97.2 | 0.4 |  | 9.4 |  | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 1.6 |  | 0.6 | 98.3 | 126.5 |  | 14.6 | 8.7 | 47.7 | 4.7 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 17.2 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 17 | 20.4 | 1655.98
12:30 |  |  |  | 6.42 |  | 18.3 | 2.52 | 0.3 | 7.8 | 14.96 | 19.6 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 14.9 | 20.2 | 7.3 | 3.5 | 5 | 20.3 | 19.4 | 13 | 76.3 | 4.3 |  |  |  | 11.1 | 152 | 33.4 | 45.8 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 56.2 | 7.8 | 8.1 |  | 3.5 | 18.41 |  | 242.8 | 186.4 | 97.5 | 0.3 |  | 15.3 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 93.8 | 120.1 |  | 17.1 | 11.3 | 46.8 | 4.8 | 1 | 2.3 | 0.7 | 16.4 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 16.7 | 20.2 | 1689.81
13:00 |  |  |  | 8.06 |  | 18.1 | 2.52 | 0.3 | 9 | 18.42 | 19.7 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 15.2 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5 | 20.7 | 19.4 | 13 | 78.1 | 5.5 |  |  |  | 14.1 | 154.2 | 33.1 | 46.4 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 74.1 | 8.7 | 9.5 |  | 3.5 | 18.41 |  | 252.7 | 203.6 | 100 | 0.3 |  | 16.5 |  | 14.2 | 5.6 | 10 | 33.5 | 4 | 0.6 | 99.6 | 127.7 |  | 16.9 | 13.5 | 47 | 4.8 | 1 | 2.3 | 0.7 | 17.5 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 16.8 | 20.4 | 1801.91
13:30 |  |  |  | 8.31 |  | 18 | 2.52 | 0.3 | 9.2 | 17.66 | 19.7 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 15.4 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.2 | 16.7 | 77.1 | 8 |  |  |  | 18.3 | 171.9 | 34.2 | 46.1 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 77.9 | 7.6 | 7.4 |  | 3.5 | 18.41 |  | 244 | 195.3 | 100 | 0.3 |  | 15.7 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 59.3 | 54.2 | 0.6 | 95.1 | 118.9 |  | 16.7 | 15.5 | 50.1 | 4.8 | 1 | 2.3 | 0.7 | 16 | 1.8 | 20 | 6.5 | 20 | 16.8 | 20.5 | 1878.1
14:00 |  |  |  | 8.52 |  | 18 | 2.56 | 0.3 | 9.3 | 17.9 | 20.1 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 15.8 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 19.2 | 16.6 | 77.4 | 6.5 |  |  |  | 16 | 177.3 | 33.3 | 47.2 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 77.3 | 1.5 | 1.8 |  | 3.5 | 18.41 |  | 244 | 193.1 | 98.9 | 0.2 |  | 15.2 |  | 14.1 | 5.5 | 10 | 65.7 | 48.9 | 0.6 | 98.5 | 128 |  | 16.8 | 17.3 | 53.2 | 4.8 | 1 | 2.3 | 0.7 | 15.6 | 1.8 | 20.1 | 6.6 | 20 | 17 | 20.5 | 1883.79
14:30 |  |  |  | 8.24 |  | 18 | 2.52 | 0.3 | 9.2 | 17.58 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 16.2 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 19 | 12.8 | 78.2 | 8.5 |  |  |  | 17.8 | 188.1 | 33.6 | 45.9 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 76.8 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  | 241.7 | 191.9 | 97.9 | 0.2 |  | 13.5 |  | 14.2 | 5.6 | 9.9 | 90.7 | 82 | 0.6 | 95.7 | 126.7 |  | 16.6 | 18.5 | 59.2 | 4.8 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 13.7 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 16.3 | 20.5 | 1942.14
15:00 |  |  |  | 7.9 |  | 18 | 2.6 | 0.3 | 9.1 | 15.45 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 17.3 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 18.9 | 11.6 | 79.4 | 6.8 |  |  |  | 17.2 | 183.7 | 33 | 46 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 74.8 | 1.2 | 0.7 |  | 3.5 | 18.39 |  | 238.7 | 188.6 | 96 | 0.1 |  | 11.7 |  | 13.9 | 5.6 | 9.8 | 124.8 | 104 | 0.6 | 95.1 | 125.3 |  | 16.6 | 16.9 | 58.5 | 4.8 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 11.9 | 1.8 | 20.2 | 6.6 | 20 | 16.1 | 20.5 | 1972.44
15:30 |  |  |  | 8.5 |  | 18 | 2.68 | 0.4 | 9.2 | 16.36 | 19.9 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 17.7 | 20.3 | 7.5 | 3.5 | 5 | 20.7 | 18.7 | 11.1 | 79.8 | 4.8 |  |  |  | 23.4 | 183.1 | 31.6 | 44.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 72.1 | 1.8 | 1.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 232.5 | 182.9 | 93 | 0.1 |  | 9.6 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 133.9 | 121.9 | 0.6 | 91.9 | 121.6 |  | 16.3 | 18.3 | 59.2 | 4.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 9.7 | 1.8 | 20 | 6.5 | 20 | 15.2 | 20.4 | 1974.04
16:00 |  |  |  | 6.18 |  | 18 | 2.76 | 0.4 | 9.4 | 17.51 | 19.9 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 18.2 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 4.9 | 20.9 | 18.7 | 11.1 | 80 | 4.4 |  |  |  | 23.1 | 178.4 | 26.8 | 42.9 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 64.4 | 2.6 | 1 |  | 3.4 | 18.41 |  | 218.5 | 172.2 | 87.7 |  |  | 7.2 |  | 12 | 5.3 | 9.8 | 150.2 | 124.5 | 0.6 | 85.7 | 105.7 |  | 15.7 | 16.9 | 56.6 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 7.3 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 12.7 | 20.5 | 1909.06
16:30 |  |  |  | 8.15 |  | 18.4 | 2.76 | 0.4 | 9.4 | 17.46 | 19.7 | 0.1 |  | 19.8 |  | 18.1 | 20.3 | 7.1 | 3.5 | 5 | 20.8 | 18.5 | 11.1 | 80 | 5.8 |  |  |  | 22.8 | 182 | 16.8 | 38.7 |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 35.8 | 1.8 | 0.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 158 | 109.7 | 58.6 |  |  | 4.5 |  | 7.9 | 5.5 | 9.9 | 149.1 | 126.8 | 0.6 | 52.6 | 55.8 |  | 13.9 | 15.9 | 50.6 | 4.8 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 6.8 | 20.5 | 1613.17
17:00 |  |  |  | 6.92 |  | 20.2 | 2.92 | 0.4 | 9.3 | 16.83 | 20.1 | 0.1 |  | 19.8 |  | 18.3 | 20.3 | 6.7 | 3.5 | 5.2 | 21.2 | 18.5 | 11.1 | 79.9 | 8.1 |  |  |  | 21.6 | 201.2 | 5.7 | 26.5 |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 14.3 | 3 | 1.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 49 | 39.4 | 20.1 |  |  | 2.1 |  | 1.8 | 5.6 | 9.9 | 135.1 | 125.2 | 0.6 | 21.8 | 23.1 |  | 7.9 | 15.9 | 47.4 | 4.8 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 20 | 6.6 | 20 | 1.1 | 20.7 | 1269.27
17:30 |  |  |  | 8.47 |  | 20.1 | 3.08 | 0.4 | 9.3 | 18.67 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 18.4 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 18.5 | 11.1 | 79.8 | 9.9 | 5.6 |  |  | 16.5 | 184.1 | 0.3 | 8.9 |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 1 | 4 | 2.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 4.9 | 2.3 | 1.3 |  |  | 0.1 |  |  | 5.5 | 10 | 136.7 | 125 | 0.6 | 1.6 | 1.4 |  | 1.3 | 16.9 | 49.2 | 4.8 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 1071.52
18:00 |  |  |  | 8.18 |  | 20.1 | 3.12 | 0.4 | 9.2 | 18.54 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 18.4 | 20.3 | 7 | 3.5 | 5.1 | 21.1 | 18.5 | 16.5 | 81.1 | 9.9 | 11.6 |  |  | 9.7 | 157.3 |  | 0.5 |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 3.5 | 3.1 |  | 3.4 | 18.38 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 98.9 | 104.7 | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 40.3 | 4.8 | 1.9 | 2.3 | 0.7 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.6 | 957.62
18:30 |  |  |  | 8.53 |  | 20.1 | 3.16 | 0.4 | 9.3 | 18.39 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 18.6 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 5 | 20.7 | 18.5 | 16.4 | 81.3 | 6.2 | 29.7 |  |  | 4.5 | 134 |  |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.9 | 1.4 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.3 | 10 | 70.5 | 79.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17 | 46.8 | 4.8 | 2 | 2.3 | 0.7 |  | 1.7 | 20.2 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 897.98
19:00 |  |  |  | 8.58 |  | 20.2 | 3.16 | 0.4 | 9.2 | 16.23 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 7.3 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 18.5 | 16.4 | 80 | 6.1 | 38.3 |  |  | 5.5 | 137.5 |  |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2.3 | 2.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 10 | 85.2 | 90.8 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 57.9 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 0.8 |  | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 953.47
19:30 |  |  |  | 8.7 |  | 20.2 | 3.12 | 0.3 | 8.6 | 16.35 | 20 |  |  | 19.8 |  | 18.7 | 20.3 | 7.4 | 3.5 | 5 | 20.5 | 18.5 | 12.6 | 79.6 | 4.5 | 40.3 |  |  | 5.2 | 148.9 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2.5 | 1.7 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 93.7 | 102.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 65.1 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 987.87
20:00 |  |  |  | 7.08 |  | 20.1 | 3.04 | 0.3 | 9.2 | 17.56 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5 | 20.8 | 18.5 | 12.7 | 73.4 | 4.6 | 59.4 |  |  | 5.1 | 154.9 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2.3 | 2.1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 88.8 | 101.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24.6 | 70.1 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 19.8 | 6.6 | 19.7 |  | 20.5 | 1009.58
20:30 |  |  |  | 7.3 |  | 20.2 | 3.04 | 0.3 | 8.5 | 17.44 | 20 |  |  | 19.9 |  | 18.8 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5 | 20.8 | 18.5 | 18.1 | 77.1 | 5.3 | 66.1 |  |  | 4.2 | 166.3 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2.4 | 1.1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 91.9 | 103.1 | 0.6 |  |  |  |  | 27.4 | 78.5 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 1051.48
21:00 |  |  |  | 8.2 |  | 20.2 | 3.04 | 0.3 | 9.1 | 17.49 | 20 |  |  | 19.9 |  | 18.5 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 18.5 | 18 | 77.1 | 4.4 | 69.4 |  |  | 2.5 | 140.7 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1.3 | 0.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 59.5 | 77.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 72.5 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 960.73
21:30 |  |  |  | 8.11 |  | 20.2 | 3 | 0.3 | 9.4 | 17.47 | 20 |  |  | 19.8 |  | 18.1 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 18.5 | 19.3 | 76.4 | 2.8 | 57.5 |  |  | 3.7 | 120.6 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1.9 | 1.2 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 43.7 | 57.8 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 66.2 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 885.38
22:00 |  |  |  | 8.04 |  | 20.2 | 3 | 0.3 | 9.3 | 17.51 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 17.6 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 18.5 | 19.3 | 68.1 | 5.5 | 54.1 |  |  | 4.8 | 120.2 |  |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1.7 | 1.2 |  | 3.4 | 18.42 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 35.6 | 40.8 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 66.5 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 851.67
22:30 |  |  |  | 9.38 |  | 20.1 |  | 0.3 | 9.3 | 16.61 | 20 |  |  | 19.9 |  | 17.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5 | 20.8 | 18.5 | 19.2 | 53.7 | 6.2 | 57.1 |  |  | 8.1 | 119.2 |  |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.5 | 0.2 |  | 3.4 | 18.41 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 40.2 | 51.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 56.7 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 843.5
23:00 |  |  |  | 6.94 |  | 20 |  | 0.3 | 9.2 | 16.44 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 20.5 | 18.5 | 19.2 | 49.1 | 6.9 | 57 |  |  | 7.4 | 99.2 |  |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 |  | 0.5 |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 31.4 | 48 | 0.6 |  |  |  |  | 22.1 | 51.9 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 19.8 | 6.6 | 19.8 |  | 20.4 | 793.98
23:30 |  |  |  | 6.97 |  | 19.7 |  | 0.3 | 9.3 | 15.64 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 16.5 | 20.3 | 8.3 | 3.5 | 5.2 | 20.8 | 18.9 | 19.3 | 52.5 | 11.9 | 43.6 |  |  | 6 | 80.9 |  |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.9 | 0.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 23.4 | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 45.4 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 19.9 | 6.6 | 19.9 |  | 20.5 | 735.41
0:00 |  |  |  | 6.86 |  | 14 | 2.88 | 0.3 | 9.2 | 15.28 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 16.2 | 20.2 | 8.3 | 3.5 | 5.2 | 20.7 | 18.9 | 19.2 | 57.1 | 14.4 | 46.2 |  |  | 5.8 | 76.1 |  |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 15.3 | 20.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22.8 | 45.3 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.5 | 716.62
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 177.635 | 0 | 373.4 | 61.4 | 4.3 | 221.35 | 401.45 | 474.3 | 2.3 | 5.15 | 475.35 | 0 | 393.25 | 487.15 | 183.6 | 84.1 | 121.95 | 497.45 | 457.25 | 385.55 | 1177.7 | 114.1 | 330 | 0 | 0 | 205 | 3107.45 | 310.45 | 434.75 | 0 | 503.1 | 183.05 | 489.6 | 489.6 | 480 | 166.45 | 428.25 | 57.95 | 71.35 | 0 | 83.1 | 441.545 | 0 | 1563.65 | 1184.25 | 602.35 | 1.65 | 21.45 | 78.5 | 0 | 97.85 | 132.4 | 237.7 | 1195.15 | 1154.8 | 14.4 | 729.15 | 920.55 | 0 | 110.25 | 293.4 | 906.4 | 114.8 | 51.75 | 55.2 | 29.8 | 92.5 | 44.15 | 480.2 | 158.2 | 479.7 | 116.8 | 489.6 | 25236.98
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1051.985 | 4.1684 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 6678.4 | 26.4628 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8613.3 | 34.1297 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8893.295 | 35.2391 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
martes, 14 de Abril del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 6.09 |  | 9 | 15.44 |  | 30.53
1:00 |  |  | 6.86 |  | 8.9 | 15.16 |  | 30.92
1:30 |  |  | 6.95 |  | 9 | 16.63 |  | 32.58
2:00 |  |  | 6.11 |  | 9.3 | 15.11 |  | 30.52
2:30 |  |  | 6.31 |  | 9.3 | 15.16 |  | 30.77
3:00 |  |  | 6.68 |  | 9.3 | 15.44 |  | 31.42
3:30 |  |  | 6.11 |  | 9.3 | 14.93 |  | 30.34
4:00 |  |  | 6.45 |  | 8.9 | 15.41 |  | 30.76
4:30 |  |  | 6.36 |  | 9 | 15.71 |  | 31.07
5:00 |  |  | 6.71 |  | 8.5 | 17.62 |  | 32.83
5:30 |  |  | 6.88 |  | 9.1 | 15.45 |  | 31.43
6:00 |  |  | 6.77 |  | 9.4 | 15.39 |  | 31.56
6:30 |  |  | 7.36 |  | 8.9 | 13.77 |  | 30.03
7:00 |  |  | 7.48 |  | 8.9 | 15.16 |  | 31.54
7:30 |  |  | 7.49 |  | 10.2 | 17.67 |  | 35.36
8:00 |  |  | 7.04 |  | 10.1 | 16.71 |  | 33.85
8:30 |  |  | 6.9 |  | 10.2 | 16.43 |  | 33.53
9:00 |  |  | 7.21 |  | 10 | 17.73 |  | 34.94
9:30 |  |  | 6.78 |  | 13.2 | 17.57 |  | 37.55
10:00 |  |  | 7.33 |  | 6.9 | 17.56 |  | 31.79
10:30 |  |  | 7.76 |  | 9.2 | 18.51 |  | 35.47
11:00 |  |  | 8.14 |  | 8.6 | 18.54 |  | 35.28
11:30 |  |  | 7.76 |  | 9.4 | 18.79 |  | 35.95
12:00 |  |  | 7.2 |  | 9.1 | 17.26 |  | 33.56
12:30 |  |  | 6.42 |  | 7.8 | 14.96 |  | 29.18
13:00 |  |  | 8.06 |  | 9 | 18.42 |  | 35.48
13:30 |  |  | 8.31 |  | 9.2 | 17.66 |  | 35.17
14:00 |  |  | 8.52 |  | 9.3 | 17.9 |  | 35.72
14:30 |  |  | 8.24 |  | 9.2 | 17.58 |  | 35.02
15:00 |  |  | 7.9 |  | 9.1 | 15.45 |  | 32.45
15:30 |  |  | 8.5 |  | 9.2 | 16.36 |  | 34.06
16:00 |  |  | 6.18 |  | 9.4 | 17.51 |  | 33.09
16:30 |  |  | 8.15 |  | 9.4 | 17.46 |  | 35.01
17:00 |  |  | 6.92 |  | 9.3 | 16.83 |  | 33.05
17:30 |  |  | 8.47 |  | 9.3 | 18.67 |  | 36.44
18:00 |  |  | 8.18 |  | 9.2 | 18.54 |  | 35.92
18:30 |  |  | 8.53 |  | 9.3 | 18.39 |  | 36.22
19:00 |  |  | 8.58 |  | 9.2 | 16.23 |  | 34.01
19:30 |  |  | 8.7 |  | 8.6 | 16.35 |  | 33.65
20:00 |  |  | 7.08 |  | 9.2 | 17.56 |  | 33.84
20:30 |  |  | 7.3 |  | 8.5 | 17.44 |  | 33.24
21:00 |  |  | 8.2 |  | 9.1 | 17.49 |  | 34.79
21:30 |  |  | 8.11 |  | 9.4 | 17.47 |  | 34.98
22:00 |  |  | 8.04 |  | 9.3 | 17.51 |  | 34.85
22:30 |  |  | 9.38 |  | 9.3 | 16.61 |  | 35.29
23:00 |  |  | 6.94 |  | 9.2 | 16.44 |  | 32.58
23:30 |  |  | 6.97 |  | 9.3 | 15.64 |  | 31.91
0:00 |  |  | 6.86 |  | 9.2 | 15.28 |  | 31.34
EJEC MWh | 0 | 0 | 177.635 | 0 | 221.35 | 401.45 | 0 | 800.435

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Abril del 2026 - martes, 14 de Abril del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 326.75 | 276.4 | 10.5 | [11 empty] | 613.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.4 | 192.4 | 196.2 | 176.7 | 174.7 | 190.75 | 194.25 | 174.325 | 183.5 | 189.79 | 190.25 | 169.15 | 164.163 | 177.635 | 2556.213
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.2 | 475.2 | 482.6 | 482.8 | 443.4 | 450.9 | 444.4 | 447.7 | 417.35 | 384.15 | 414.5 | 357.85 | 395.25 | 373.4 | 6051.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 70.3 | 70.3 | 63 | 69 | 69 | 75 | 68.56 | 63.06 | 64.2 | 63.46 | 61.4 | 930.63
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 4.3 | 4.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.4 | 214.3 | 218.7 | 220.55 | 220.2 | 239.25 | 218.5 | 180.05 | 241.9 | 229.05 | 267.15 | 261.55 | 256.25 | 221.35 | 3200.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 428.05 | 428.55 | 432.85 | 417.6 | 386.3 | 416.65 | 404.7 | 368 | 401.65 | 223.8 | 290.9 | 363.2 | 370.7 | 401.45 | 5334.4
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.65 | 463.6 | 472.7003 | 475.7 | 468.05 | 477.25 | 472.4 | 476.35 | 481.4 | 462.95 | 466.1 | 478.75 | 477.55 | 474.3 | 6580.7503
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4948.65 | 4848.8 | 4798.5 | 4908.7 | 4901.4 | 4966.05 | 4882.65 | 4826.8 | 4871.95 | 4771.3 | 4742.5 | 4421.2 | 4151.8 | 4191.05 | 66231.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.5 | 464.8 | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 463.35 | 463.45 | 463.8 | 463.7 | 463.45 | 462.95 | 457.75 | 463.55 | 463.65 | 6485.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3632.65 | 3595.1 | 2484.8 | 3618.5 | 3630.2499 | 3626.8 | 3632.9 | 3627.05 | 3632.85 | 3627.5 | 3623.35 | 3510.2 | 3384.85 | 3431.8 | 49058.6
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 1001.6 | 1006.1 | 1003.85 | 1006.0542 | 1003.25 | 1004.8 | 1003.95 | 1005.9 | 1004.1 | 1001.35 | 1007.05 | 1000.35 | 991.15 | 13123.5042
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.45 | 2.65 | 2.3 | 2.4 | 2.15 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.35 | 2.3 | 36.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.05 | 6.45 | 7.75 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 6.55 | 8.45 | 5.4 | 7.95 | 8.9 | 7.25 | 8.25 | 5.15 | 102.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.85 | 155.55 | 156.5 | 156 | 155.1 | 158.6 | 159.75 | 158.9 | 160.5 | 158.75 | 157.95 | 157.45 | 155.95 | 155.75 | 2204.6
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1900.15 | 1894.05 | 1919.45 | 1934.1 | 1926.15 | 1935.35 | 1942.7 | 1941.4 | 1893 | 1931.2 | 1930.1 | 1920.15 | 1893.45 | 1766.85 | 26728.1
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.15 | 475.85 | 475.65 | 476.25 | 476.4 | 475.85 | 475.55 | 476.4 | 475.8 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 475.2 | 475.35 | 6631.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.4 | 479.8 | 480.35 | 480.3 | 479.55 | 475 | 468.1 | 460.05 | 339.25 | 439.5 | 424.25 | 405.05 | 386.85 | 393.25 | 6192.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.8 | 486.6 | 486.8 | 486.55 | 486.85 | 486.6 | 486.95 | 486.85 | 486.7 | 486.6 | 486.55 | 487.25 | 487.15 | 487.15 | 6815.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.6 | 269.2 | 302 | 282.9 | 259.9 | 232.6 | 215.6 | 236.55 | 233.55 | 207.4 | 193.7 | 194.7 | 193.2 | 183.6 | 3267.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3953.45 | 3903.1 | 3953.35 | 3862 | 3905.3 | 3958.45 | 3983.85 | 3981.2 | 3976.75 | 3957.9 | 3918.8 | 3749.7 | 3972.85 | 3051.05 | 54127.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.15 | 147.2 | 147.15 | 145.85 | 148.9 | 177.7 | 187.25 | 186.4 | 188.25 | 186.0905 | 186.1 | 188.15 | 186.25 | 186.5 | 2409.9405
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.95 | 100.55 | 93 | 111.75 | 112 | 116.25 | 125.15 | 121.15 | 126.85 | 116.265 | 111.5 | 112.35 | 110.05 | 107.4 | 1579.215
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 53.05 | 87.1 | 65.45 | 85.95 | 80.7 | 48.15 | 52.5 | 57.1 | 210.05 | 80.05 | 104.55 | 57.6 | 166.9 | 226.85 | 1376
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.2 | 81.55 | 81.65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.85 | 84 | 81.75 | 84 | 84 | 83.8 | 84.1 | 1167.9
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15580.2 | 15394.25 | 15585.1 | 15026.5 | 15581.15 | 15119.75 | 15335.6 | 15099.85 | 15566.3 | 15565.6 | 14901.2 | 15103.8 | 15585.3 | 15590.25 | 215034.85
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 304.3 | 1709.45 | 1693.2 | 1699.55 | 1698.85 | 2274.85 | 3334.4 | 3356.95 | 3362.5 | 19434.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 47.05 | [12 empty] | 47.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 46.9 | [12 empty] | 46.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124 | 118.35 | 123.35 | 124 | 124.35 | 123.85 | 123.4 | 122.95 | 121.85 | 122.55 | 122.75 | 122.55 | 122 | 121.95 | 1717.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 495.5 | 494.9 | 373.3 | 496.7 | 497.1 | 495.9 | 496.45 | 495.25 | 497.1 | 495.7 | 494.5 | 497.15 | 371.7 | 497.45 | 6698.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10525.2 | 10014.65 | 10607.4 | 10910.3 | 10736.4 | 10995.9 | 10983.5 | 10979.65 | 10988.1 | 10983.1 | 10944.15 | 9444.2 | 9071.05 | 9497.2 | 146680.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2183.9
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2073.4 | 2036.65 | 2270.15 | 2259.95 | 1826.15 | 1797.15 | 1481.4 | 1561.2 | 1346.55 | 1312.45 | 1327.8 | 1215.05 | 1295.2 | 1217 | 23020.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.15 | 474.35 | 474.3 | 473 | 467.9 | 467.5 | 468.3 | 468.3 | 463.1 | 462.4 | 459.95 | 450.8 | 457.85 | 457.25 | 6518.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 462.95 | 463.05 | 463.1 | 462.05 | 454.65 | 445.15 | 424.05 | 404.5 | 385.95 | 364.95 | 353.4 | 342.95 | 343.4 | 385.55 | 5755.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 742.05 | 526.5 | 537.4 | 431.75 | 295.45 | 1041.85 | 608.25 | 421.7 | 1037.35 | 531.35 | 629.2 |  | 750.35 | 721.5 | 8274.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 330.8 | 90.85 | 413.5 | 112.75 | [6 empty] | 353.85 |  | 68.45 | 1370.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 11.1 | 13.05 |  |  |  | 31.3 |  | 55.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 498.2 | 856.25 | 716.3 | 615.85 | 557.7 | 1020.5 | 1258.1 | 717.75 | 727.25 | 1001.1 | 1214.55 | 1134.65 | 1160.8 | 1177.7 | 12656.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 379.9 | 190.2 | 140.2 | 146.7 | 94.6 | 141.85 | 256.45 | 163.35 | 132.7 | 207.65 | 159.2 | 350.25 | 186.4 | 114.1 | 2663.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1151.7 | 1214.7 | 951.3 | 1530.45 | 904.8 | 750.6 | 854.2 | 876.1 | 1086.6 | 1964.45 | 1976.65 | 1259.2 | 534.5 | 330 | 15385.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1312.3 | 1596.65 | 1181.65 | 1239.25 | 1748.95 | 1174.05 | 1008.345 | 1451.75 | 773.95 | 1321.05 | 1383.5 | 1355.25 | 1353.4 | 1132.15 | 18032.245
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1801.25 | 1975.05 | 1740.5 | 1607.85 | 2248.6 | 1771.45 | 1673.95 | 1925.65 | 1367.65 | 1829.65 | 1899.05 | 1886.6 | 1858.45 | 1975.3 | 25561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 194 | 217.8 | 131.6 | 145.75 | 210.8 | 144.15 | 126.6 | 197.15 | 85.25 | 188.4 | 157.35 | 156.45 | 162.85 | 139.85 | 2258
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 90.7 | 132.45 | 85.1 | 101.2 | 154.4 | 88.3 | 88.005 | 107.5 | 42.5 | 113.5 | 105.9 | 92.55 | 34.2 | 65.15 | 1301.455
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.85 | 111.8 | 267.05 | 194.4 | 141.1 | 160.65 | 149.05 | 88.2 | 199.15 |  | 191.35 | 220.65 | 118.2 | 217.2 | 2221.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2015.95 | 2015.05 | 1964.75 | 2016.8 | 1392.4 | 2020.85 | 2024.25 | 2020.7 | 2024.2 | 2022.45 | 2018.05 | 1768.3 | 2025.5 | 2026.9 | 27356.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 18.55 | 464.2 | 459.05 | 450.2 | 488.05 | 482.95 | 15.4 | 15.75 | 304.15 | 417.75 | 432 | 445.25 | 394.75 | 434.75 | 4822.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 295.7 | 330.6 | 331.85 | 323.7 | 323 | 299.95 | 286.05 | 276.85 | 211.25 | 311.3 | 304.35 | 318.8 | 278 | 310.45 | 4201.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2968.3 | 2913.65 | 2982.85 | 2694.95 | 2990.45 | 3214.35 | 2714.25 | 2671.75 | 3739.1 | 3583.25 | 3726.1 | 407.4 | 2092.05 | 3886.95 | 40585.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2945.4 | 2888.15 | 2950.6 | 2674.4 | 2959.55 | 3182.7 | 2700.1 | 2655.2 | 22.1 | [5 empty] | 22978.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3170.95 | 3166.55 | 3334.5 | 2908.85 | 3313.6 | 3532.8 | 2884.65 | 2805.9 | 4310.9 | 4094.25 | 4094.85 | 787.75 | 3497.2 | 4565.1 | 46467.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5172.35 | 5093.5 | 5145.75 | 4893.25 | 5171.35 | 5455.95 | 4935.35 | 4797.35 | 4099.65 | 3972.7 | 4001.65 |  | 2591.9 | 4204.75 | 59535.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 164.4 |  |  | 401.6 | 248.485 | 231.55 | 138.55 | 324.15 | 301.5 | 158.8 |  |  | 400.9 | 857.45 | 3227.385
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4304.95 | 600.3117 |  |  |  | 2901.75 | 4286.15 | 4025.95 | 4302.52 | 4296.15 | 4265.45 | 3395.1 | 3947.85 | 4010.1 | 40336.2817
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4316.95 | 3667.3514 | 14.8 |  | 901.4 | 3875.25 | 4293.7 | 4036.3 | 4304.135 | 4305.9 | 4276.85 | 3403.5 | 3958.05 | 4019.75 | 45373.9364
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4411.7 | 2298.3912 | 15.45 |  | 421 | 3429.3 | 4378.3 | 4254.9 | 4402.35 | 4400.3 | 4375.1 | 3891 | 4187.8 | 4215.65 | 44681.2412
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 503.75 | 501.7 | 439.45 | 441.45 | 501.85 | 501.8 | 503.8 | 504 | 503.9 | 503.95 | 502.9 | 503.4 | 503.1 | 6919.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.55 | 165.75 | 144.55 | 170.9 | 184.8 | 135.2 | 167.1 | 192.75 | 189.05 | 175.6 | 187.95 | 188.35 | 181.4 | 183.05 | 2443
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.94 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6804.24
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.78 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 457.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6820.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 479.18 | 480 | 480 | 480 | 480 | 437.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 6676.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.8 | 182 | 180.75 | 187.6 | 189.35 | 185.55 | 189.15 | 198 | 194.75 | 191.6227 | 179.65 | 178.05 | 177.9 | 166.45 | 2580.6227
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 686.35 | 739.25 | 728.9 | 710.7 | 715.3 | 396.9 | 637.05 | 588.3 | 475.2 | 659.3 | 718.05 | 583.3 | 661.6 | 428.25 | 8728.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 97.35 | 40.8 | 207.65 | 161.15 | 114.3 | 189.8 | 159.45 | 235 | 207.58 | 232.65 | 236.45 | 172.465 | 160 | 57.95 | 2272.595
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 59.55 | 19.45 | 205 | 160.5 | 132.85 | 195.1 | 198.95 | 246.2 | 213.15 | 257.65 | 280.35 | 227.2 | 214 | 71.35 | 2481.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.45 | 83.75 | 84 | 83.15 | 86.55 | 86.9 | 86.25 | 85.75 | 86.55 | 86.05 | 84.65 | 84.75 | 84.15 | 83.1 | 1189.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447 | 447.65 | 447.05 | 448.5 | 445.4 | 445 | 445.6 | 445.6 | 446.3 | 445.1825 | 445.5 | 445.45 | 446.1 | 445.85 | 6246.1825
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 443.95 | 443.85 | 443.6 | 443.75 | 444 | 444 | 443.8 | 444 | 443.85 | 443.75 | 443.45 | 443.3 | 441.545 | 6210.845
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4853.55 | 4855.35 | 4713.4 | 4850.4 | 4880 | 4850.85 | 4874.95 | 4806.2 | 4868.8 | 4882.9 | 4847.3 | 4352.05 | 4857.9 | 4863.45 | 67357.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 77 |  | 18.1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 96.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 10.9 |  | 1.65 | [10 empty] | 12.55
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2152.15 | 1996.4 | 2179.65 | 2116.7 | 2154.45 | 2171.2 | 2174.25 | 2173.65 | 2181.05 | 2169.85 | 2141.75 | 2048.9 | 2171.5 | 1711.25 | 29542.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.3 | 67.6 | 67.2 | 70.15 | 81.95 | 83.5 | 82.7 | 78.55 | 85.85 | 87.7 | 85.4 | 69.95 | 65.15 | 70.45 | 1064.45
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1987.3 | 2359 | 2257.4 | 2238.7 | 2232.1 | 1462.05 | 2170.7 | 1928.4 | 1466.2 | 2038 | 2309.15 | 2263.85 | 2127.75 | 1563.65 | 28404.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 3341.35 | 11801.4 | 13355 | 13360.1 | 41857.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1538.2 | 1845.75 | 1808.1 | 1785.8 | 1744.2 | 1128.75 | 1696.5 | 1499.55 | 1166 | 1618.65 | 1795.8 | 1763.05 | 1646.45 | 1184.25 | 22221.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 787.45 | 821.48 | 926.555 | 905.91 | 899.13 | 576.58 | 850.4 | 763.85 | 596.05 | 840.35 | 918.5 | 892 | 842.45 | 602.35 | 11223.055
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3185.4 | 3064.85 | 3074.55 | 3052.3 | 2993.15 | 3090.85 | 3059.6 | 3114.7 | 3126.25 | 3074.85 | 3088.4 | 2967.35 | 3427.15 | 3682.65 | 44002.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3201.9 | 3057.25 | 3074.55 | 3051.05 | 2986.65 | 3088.7 | 3057.1 | 3127.55 | 3129.4 | 3075.5 | 3092.85 | 3077.95 | 3670 | 4023.75 | 44714.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3202.1 | 3057.1 | 3074.9 | 3046.75 | 2989 | 3090.6 | 3059.7 | 3124.6 | 3126.05 | 3072.8 | 3093.75 | 1341.7 |  |  | 35279.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5590.65 | 5473.4 | 5437.2 | 5435.95 | 5382.9 | 5479.55 | 5461.8 | 5514.05 | 5552.1 | 5482.4 | 5498.35 | 4367.4 | 3864.4 | 4101.25 | 72641.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4607.4 | 4245.15 | 4041.95 | 3822.2 | 4265.1 | 4669.95 | 4020.1 | 4167.05 | 4292.25 | 3925.8 | 3609.45 | 3264.85 | 4444.05 | 4897.3 | 58272.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2475.85 | 2325.65 | 2237.95 | 2147.55 | 2339.4 | 2503.4 | 2230.9 | 2283.65 | 2348.8 | 2187.45 | 2069 | 1896.4 | 2401 | 2581.45 | 32028.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 245.15 | 245.2 | 490.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR |  |  | 2 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | 2 | 2.45 | 2.75 | 2.5 | 2.1 | 1.65 | 23.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 711.75 | 1949.95 | 1903.8 | 1950.9 | 1947.45 | 1953.7 | 1955.5 | 1954.1 | 1955.4 | 1951.35 | 1942.45 | 1597.45 | 1939.7 | 1952.15 | 25665.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.2 | 80.15 | 87.35 | 86.9 | 87.5 | 86.9 | 75.6 | 71.45 | 83.65 | 68.35 | 69.15 | 86.55 | 33.2 | 21.45 | 1024.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 114.15 | 128.55 | 133.9515 | 130.1 | 133.4 | 86.4 | 123.65 | 113.15 | 92.05 | 121.351 | 130.65 | 125.25 | 124.35 | 78.5 | 1635.5025
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 737.45 | [12 empty] | 737.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 123.65 | 128.35 | 111.3 | 132.551 | 120.2 | 46.2 | 111.2 | 121.6 | 117.8 | 127.75 | 129.95 | 118.5 | 86.912 | 97.85 | 1573.813
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.75 | 131.8 | 132.6 | 130.75 | 132.65 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 132.75 | 132.5 | 131.6 | 109.25 | 129.5 | 132.4 | 1826.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5407.15 | 5446.45 | 5411.55 | 5386.25 | 5401.25 | 5312.15 | 5385.95 | 5384 | 5390.1 | 5377.25 | 5380.7 | 5389 | 5318.15 | 4649.5 | 74639.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2176.85 | 2177.5 | 2161.9 | 2054.35 | 2160.8 | 2157.5 | 2164.55 | 2156.95 | 2160.85 | 2158 | 2099 | 1663.15 | 2160.3 | 2166.65 | 29618.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.9 | 237.6 | 238.2 | 237.8 | 237.4 | 237.6 | 238.3 | 238.25 | 238.05 | 237.85 | 237.7 | 3330.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1068.25 | 1322.25 | 976.85 | 1414.1 | 1296.5255 | 900.2 | 1032.665 | 1353.1 | 742.55 | 1565.5 | 1273.7 | 1506.95 | 955.05 | 1195.15 | 16602.8405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1120 | 1308.95 | 994.3 | 1245.65 | 1324.745 | 1037.45 | 1100.11 | 1328.5 | 793.1 | 1331.35 | 1175.65 | 1423.65 | 924.95 | 1154.8 | 16263.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1856.2 | 1851.1 | 1850.55 | 1856.75 | 1852.3445 | 1731.35 | 1846.25 | 1576.65 | 1850.35 | 1844.05 | 1859.15 | 1872.25 | 1858.15 | 1877.9 | 25583.0445
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.642 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 202.842
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720 | 720.6 | 722.8 | 719.5 | 722.31 | 721.65 | 723.85 | 721.65 | 723.85 | 722.7 | 718.65 | 723.4 | 721.35 | 721.7 | 10104.01
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6102.75 | 5938.4 | 5917 | 6206 | 6126.184 | 6071.15 | 5108.45 | 5337.7 | 4706.8 | 4379.55 | 4837.8 | 4252.5 | 4720 | 4358.85 | 74063.134
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3126.45 | 3104.35 | 3074 | 3126.75 | 3123.543 | 3123.95 | 3099.05 | 3109.95 | 3115.65 | 3125.35 | 3042.15 | 2976.05 | 2941.15 | 2991.9 | 43080.293
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1449.9 | 1534.8 | 1528.2 | 1523.2 | 1527.5085 | 1522.7 | 1525.05 | 1522.95 | 1537.05 | 1519.4 | 1526.15 | 1517.3 | 1532.4 | 1512.9 | 21279.5085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 827.75 | 929.95 | 871.5 | 891.9 | 931.2 | 571.7 | 876.3 | 871.6 | 594.35 | 880.7185 | 920.4 | 913.4 | 887.9 | 729.15 | 11697.8185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1051 | 1218.5 | 1119 | 1153 | 1203.3 | 712.65 | 1062.7 | 1115.15 | 749.5 | 1131.5 | 1199.2 | 1184.85 | 1128.25 | 920.55 | 14949.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 583.85 |  |  | 449.15 | 602.27 | 755.5 | [8 empty] | 2390.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 307.8 | [8 empty] | 307.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 333.2 | [8 empty] | 333.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1834.55 | 948.8 | 807.3 | 846.35 | 743.368 | 1430.5 |  |  | 1409 |  |  |  | 596.3 | 1677.5 | 10293.668
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2925.9 | 2938.15 | 3008.3 | 2931.2 | 2812.015 | 2740.95 | 2536.9 | 2760.25 | 2950.9 | 2806.85 | 2789 | 2535.7 | 3099.4 | 3280.8 | 40116.315
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 729.8 | 816.8 |  | 1621.4 | 1474.775 | 2778.5 | 2558.65 | 2798.3 | 3004.4 | 2845.15 | 2822.75 | 2563.85 | 3168.2 | 3366.8 | 30549.375
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1439.1 | 1472.75 | 1472.25 | 1445.95 | 2124.7915 | 3186.9 | 2987.3 | 3126.1 | 3253.3 | 3153.6 | 3213.3 | 3022.35 | 3447.8 | 3784 | 37129.4915
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.05 | 158.75 | 139.85 | 148.186 | 149.55 | 52.6 | 139.85 | 156.7 | 156.7 | 154.45 | 157.05 | 137.85 | 103.095 | 110.25 | 1918.931
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 329.15 | 304.2 | 256.2 | 442.55 | 244.05 | 142 | 240.9 | 302 | 248.95 | 494.65 | 509.55 | 393.6 | 174.8 | 293.4 | 4376
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1158.45 | 1097.35 | 953.25 | 1331.3 | 823.45 | 569.65 | 887.3 | 1045.45 | 796.9 | 1516.3 | 1469.95 | 1169.65 | 506.8 | 906.4 | 14232.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114 | 92.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 114.45 | 107.55 | 113.4 | 115.2 | 115.2 | 111.45 | 114.8 | 1574.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 64.45 | 52.4 | 58.05 | 59.9 | 62.45 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 60.5 | 47.05 | 63.1 | 61.05 | 63.2 | 51.75 | 827.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24 | 19.7 | 34.1 | 56.6 | 55.8 | 57.4 | 54.55 | 56.3 | 41.55 | 52.6 | 55.15 | 57.15 | 36 | 29.8 | 630.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.5 | 57.6 | 42.3 | 55.2 | 47.2 | 57.6 | 56.7 | 54.25 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 765.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 12.65 | [12 empty] | 12.65
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 106.4 | 125.8 | 123.7865 | 124.2 | 122.4 | 88.1 | 119.6 | 112.2 | 91.7 | 117.312 | 128.15 | 125.55 | 119.6 | 92.5 | 1597.2985
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2644.4 | 2593.25 | 1857.05 | 2646.85 | 2058.15 | 2649.6 | 2651.1 | 2649 | 2652.55 | 2647.95 | 2649.75 | 1911.5 | 2378.65 | 2656.65 | 34646.45
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.2 | 33 | 36.45 | 32.85 | 33.6 | 32.75 | 29.25 | 30.65 | 42.55 | 52.8 | 48.4 | 46.55 | 44.5 | 44.15 | 543.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 2.07 | 5.5 |  | 7.57
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 175.75 | 232.7 | 408.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 480.45 | 479.55 | 480.4 | 480.45 | 479.3 | 480.3 | 480.15 | 480 | 217.7 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.2 | 6458.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.05 | 128 | 129.55 | 130.3 | 133.85 | 134.4 | 135.65 | 138.85 | 133.1 | 65.55 | 139.4 | 146.8 | 157.55 | 158.2 | 1856.25
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.95 | 479.4 | 478.35 | 479.8 | 479.4 | 478.55 | 479.45 | 479.05 | 479.5 | 130.15 | 479.25 | 479.55 | 479.4 | 479.7 | 6360.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.4 | 69.6 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1235.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 791.7 | 1015.75 | 1021.45 | 1019.95 | 484.9 | 484.65 | 115.9 |  | 192.15 | 1001.4 | 997.3 | 942.6 | 819 | 947.9 | 9834.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4079.7 | 4063.65 | 4085.25 | 4076.9 | 3865.05 | 3777.75 | 4086.95 | 4078.15 | 4089.65 | 4078 | 4067.65 | 3903.45 | 3885.05 | 3467.8 | 55605
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.15 | 737.75 | 699.75 | 705.35 | 686.9 | 678.2 | 677.05 | 715.1 | 717.1 | 717 | 667.85 | 631.35 | 555.9 | 538.8 | 9515.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1068.3 | 1084.3 | 1100.75 | 1105.35 | 1103.95 | 1102.35 | 1075.45 | 1067.65 | 1070.7 | 1067.45 | 1065.05 | 1010.95 | 1041.25 | 1088.85 | 15052.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2413.1 | 2316.45 | 2463.05 | 2569.6 | 2568.65 | 2563.1 | 2574.7 | 2588.55 | 2590.6 | 1674.95 | 2473.4 | 2201.7 | 2583.65 | 2582.8 | 34164.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 168.15 | 149 | 131.3 | 159.75 | 109.1 | 57.25 | 143.9 | 156.05 | 116.25 | 162.1 | 160.1 | 115.75 | 94.5 | 116.8 | 1840
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4830.85 | 1625.15 | 1628.25 | 4276.7 | 1055.25 | 2479.4 | 4518.25 | 4462.85 | 4951.25 | 4826.9498 | 623.6 | 262.2 | 1394.2 | 2066.35 | 39001.2498
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2338.3 | 287.8 | 693.4 | 2167.45 | 184.4 | 1121.05 | 2236.15 | 2220.65 | 2373.75 | 2333.4135 |  |  |  |  | 15956.3635
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 979.9 | 739.5 | 308.6 | 203.65 | 198.2 | 917.9 | [8 empty] | 3347.75
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 40.55 | 144.95 | 185.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.1 | 148.55 | 187.85 | 202.2 | 198.15 | 171.95 | 160.45 | 158.15 | 160.15 | 157.2 | 156.94 | 159.55 | 157.45 | 157.75 | 2307.44
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 489.7 | 489.45 | 362.25 | 489.9 | 490.3 | 489.5 | 490.4 | 489.7 | 490.35 | 488.65 | 489.45 | 490.9 | 361.7 | 489.6 | 6601.85
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 180993.55 | 170716.8343 | 159241.6933 | 168170.297 | 163525.5911 | 177912.53 | 179143.625 | 179153.075 | 178514.535 | 180111.4554 | 178942.1 | 164045.885 | 178566.38 | 184724.88 | 2443762.4311
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.15 | 263.812 | 268.443 | 267.3 | 188.667 | 253.35 | 268.65 | 270.658 | 272.2655 | 271.2765 | 271.6415 | 270.85 | 261.95 | 272 | 3569.0135
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.25 | 103.7225 | 192.395 | 152.085 | 101.1495 | 93.9 | 79.435 | 47.0899 | 92.4224 | 104.5929 | 160.4409 | 136.2069 | 79.35 | 85.6 | 1559.6401
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 316.6 | 316.7 | 316.7 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.0468 | 316.8 | 243.35 | 316.15 | 316.75 | 4359.7968
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 585.2511 | 607.3769 | 604.831 | 599.85 | 601.1675 | 602.35 | 608.05 | 603.3518 | 599.9 | 588.8632 | 44.1776 | 0.7 | 605.6 | 600.7765 | 7252.2456
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 453.75 | 454.7523 | 454.7575 | 453.6 | 454.7263 | 453.4 | 453.8 | 454.7926 | 454.55 | 454.7439 | 454.5901 | 454.3 | 454.45 | 454.7316 | 6360.9443
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 54.9 | 34.85 | 51.2 | 39.95 | 61.9 | 80.2 | 83.75 | 83.45 | 77.1 | 76.8 | 77.5 | 109.65 | 107.9 | 114.95 | 1054.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.6 | 328.45 | 210 | 205.2 | 211.35 | 207.55 | 233.75 | 213.1 | 203.25 | 215.37 | 208.8 | 221.35 | 217.5 | 211.1 | 3212.37
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 508.4 | 579.1213 | 575.7822 | 579.15 | 586.3994 | 585.55 | 581.85 | 584.6863 | 583.2 | 568.9882 | 580.2751 | 577.2 | 580.7 | 572.2 | 8043.5026
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2543.9011 | 2688.7849 | 2674.1087 | 2613.935 | 2522.0598 | 2593.1 | 2626.085 | 2573.9286 | 2599.488 | 2596.6816 | 2114.2252 | 2013.6069 | 2623.6 | 2628.1081 | 35411.6129
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 362730.055
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 354946.4655
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 258549.485
[7 empty] | ELECTROPERU | 234562.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 148864.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 130391.4593
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 125406.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 109415.05
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 67357.1
[7 empty] | CELEPSA | 66231.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 62182.1041
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 54957.6132
[7 empty] | EGEMSA | 54127.75
[7 empty] | SAN GABAN | 35190.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29542.75
[7 empty] | EGASA | 28932.7
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 28404.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 25665.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23020.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 22906.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 22882.1227
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 15385.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15320.25
[7 empty] | SINERSA | 14675.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14232.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9700.35
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9362.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8728.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6698.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6601.85
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 6580.7503
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6518.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6485.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6246.1825
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6210.845
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6051.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5755.7
[7 empty] | EGESUR | 5365.1555
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5334.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4376
[7 empty] | PETRAMAS | 3798.8
[7 empty] | TERMOSELVA | 3347.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3200.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2556.213
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2492.94
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2481.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2272.595
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1918.931
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1840
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1717.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1635.5025
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1597.2985
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1573.813
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1189.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1167.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1064.45
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1024.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 930.63
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 737.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 613.65
[7 empty] | SHOUGESA | 416.02
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 109.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 102.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 36.1
[7 empty] | KONDU SAC | 23.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 4.3

## G_AREAS
martes, 14 de Abril del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 401.96 | 30.53 | 0 | 14.2 | 3484.69 | 2220.7 | 0 | 57.4 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 446.69 | 5762.79 | 725.2 | 6934.68 | 00:30 | 4611.85 | 2251.23 | 0 | 71.6 | 6934.68 | 00:30 | 365.65 | 41.93 | 0 | 71.6 | 479.18
01:00 | 401.66 | 30.92 | 0 | 8.1 | 3496.89 | 2184.9 | 0 | 48.7 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 440.68 | 5730.49 | 720.9 | 6892.07 | 01:00 | 4619.45 | 2215.82 | 0 | 56.8 | 6892.07 | 01:00 | 365.45 | 42.32 | 0 | 56.8 | 464.57
01:30 | 390.46 | 32.58 | 0 | 3.8 | 3374.5 | 2189.8 | 0 | 52.5 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 426.84 | 5616.8 | 706.9 | 6750.54 | 01:30 | 4471.86 | 2222.38 | 0 | 56.3 | 6750.54 | 01:30 | 367.56 | 43.98 | 0 | 56.3 | 467.84
02:00 | 388.32 | 30.52 | 0 | 14 | 3310.69 | 2170.9 | 0 | 51.6 | 697 | 0 | 0 | 0 | 432.84 | 5533.19 | 697 | 6663.03 | 02:00 | 4396.01 | 2201.42 | 0 | 65.6 | 6663.03 | 02:00 | 366.01 | 41.92 | 0 | 65.6 | 473.53
02:30 | 389.22 | 30.77 | 0 | 37.8 | 3344.09 | 2154.8 | 0 | 47.7 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 457.79 | 5546.59 | 695.9 | 6700.28 | 02:30 | 4429.21 | 2185.57 | 0 | 85.5 | 6700.28 | 02:30 | 363.91 | 42.17 | 0 | 85.5 | 491.58
03:00 | 389.92 | 31.42 | 0 | 35.5 | 3344.59 | 2163.8 | 0 | 65.2 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 456.84 | 5573.59 | 702.4 | 6732.83 | 03:00 | 4436.91 | 2195.22 | 0 | 100.7 | 6732.83 | 03:00 | 362.51 | 42.82 | 0 | 100.7 | 506.03
03:30 | 385.32 | 30.34 | 0 | 23 | 3117.09 | 2142 | 0 | 207.3 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 438.66 | 5466.39 | 687.1 | 6592.15 | 03:30 | 4189.51 | 2172.34 | 0 | 230.3 | 6592.15 | 03:30 | 361.21 | 41.74 | 0 | 230.3 | 633.25
04:00 | 390.58 | 30.76 | 0 | 19.1 | 3318.68 | 2038.5 | 0 | 187.5 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 440.44 | 5544.68 | 702.2 | 6687.32 | 04:00 | 4411.46 | 2069.26 | 0 | 206.6 | 6687.32 | 04:00 | 362.36 | 42.16 | 0 | 206.6 | 611.12
04:30 | 393.88 | 31.07 | 0 | 23.8 | 3256.79 | 2033.2 | 0 | 203.5 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 448.75 | 5493.49 | 706.3 | 6648.54 | 04:30 | 4356.97 | 2064.27 | 0 | 227.3 | 6648.54 | 04:30 | 361.07 | 42.47 | 0 | 227.3 | 630.84
05:00 | 388.14 | 32.83 | 0 | 22.1 | 3254.39 | 2035 | 0 | 219.8 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 443.07 | 5509.19 | 705.1 | 6657.36 | 05:00 | 4347.63 | 2067.83 | 0 | 241.9 | 6657.36 | 05:00 | 361.83 | 44.23 | 0 | 241.9 | 647.96
05:30 | 390.14 | 31.43 | 0 | 26 | 3379.69 | 2096.9 | 0 | 263.4 | 706 | 0 | 0 | 0 | 447.57 | 5739.99 | 706 | 6893.56 | 05:30 | 4475.83 | 2128.33 | 0 | 289.4 | 6893.56 | 05:30 | 360.83 | 42.83 | 0 | 289.4 | 693.06
06:00 | 388 | 31.56 | 0 | 24.2 | 3403.99 | 2169.8 | 0 | 300.7 | 703.5 | 0 | 0.1 | 0 | 443.76 | 5874.49 | 703.6 | 7021.85 | 06:00 | 4495.49 | 2201.36 | 0.1 | 324.9 | 7021.85 | 06:00 | 360.59 | 42.96 | 0.1 | 324.9 | 728.55
06:30 | 387.3 | 30.03 | 0 | 15.5 | 3360.89 | 2362.8 | 0 | 264 | 700.7 | 0 | 16.9 | 0 | 432.83 | 5987.69 | 717.6 | 7138.12 | 06:30 | 4448.89 | 2392.83 | 16.9 | 279.5 | 7138.12 | 06:30 | 360.39 | 41.43 | 16.9 | 279.5 | 698.22
07:00 | 387.1 | 31.54 | 0 | 9.8 | 3360.09 | 2383 | 0.1 | 271.9 | 614.6 | 0 | 63 | 0 | 428.44 | 6015.09 | 677.6 | 7121.13 | 07:00 | 4361.79 | 2414.54 | 63.1 | 281.7 | 7121.13 | 07:00 | 360.69 | 42.94 | 63.1 | 281.7 | 748.43
07:30 | 390.16 | 42.96 | 0 | 14.8 | 3438.09 | 2375 | 0.1 | 265.4 | 614.6 | 0 | 119 | 0 | 447.92 | 6078.59 | 733.6 | 7260.11 | 07:30 | 4442.85 | 2417.96 | 119.1 | 280.2 | 7260.11 | 07:30 | 364.05 | 46.76 | 119.1 | 280.2 | 810.11
08:00 | 384.96 | 76.65 | 0 | 22.4 | 3516.49 | 2410.4 | 0.2 | 266.2 | 610.9 | 0 | 189.6 | 0 | 484.01 | 6193.29 | 800.5 | 7477.8 | 08:00 | 4512.35 | 2487.05 | 189.8 | 288.6 | 7477.8 | 08:00 | 366.55 | 45.25 | 189.8 | 288.6 | 890.2
08:30 | 384.66 | 77.13 | 0.1 | 26.8 | 3524.89 | 2583.6 | 0.4 | 263.9 | 606 | 0 | 244.4 | 0 | 488.69 | 6372.79 | 850.4 | 7711.88 | 08:30 | 4515.55 | 2660.73 | 244.9 | 290.7 | 7711.88 | 08:30 | 370.75 | 43.13 | 244.9 | 290.7 | 949.48
09:00 | 384.22 | 78.04 | 0.1 | 30.4 | 3520.89 | 2740.6 | 0.8 | 232.4 | 608.6 | 0 | 290.4 | 0 | 492.76 | 6494.69 | 899 | 7886.45 | 09:00 | 4513.71 | 2818.64 | 291.3 | 262.8 | 7886.45 | 09:00 | 371.21 | 44.14 | 291.3 | 262.8 | 969.45
09:30 | 390.72 | 80.35 | 0.1 | 34.9 | 3340.1 | 2843.3 | 1.3 | 197.7 | 612 | 0 | 440.5 | 0 | 506.07 | 6382.4 | 1052.5 | 7940.97 | 09:30 | 4342.82 | 2923.65 | 441.9 | 232.6 | 7940.97 | 09:30 | 375.42 | 46.75 | 441.9 | 232.6 | 1096.67
10:00 | 384.88 | 73.99 | 0.2 | 43 | 3420.52 | 2840.5 | 1.5 | 166.7 | 602.8 | 0 | 513.7 | 0 | 502.07 | 6429.22 | 1116.5 | 8047.79 | 10:00 | 4408.2 | 2914.49 | 515.4 | 209.7 | 8047.79 | 10:00 | 374.5 | 40.99 | 515.4 | 209.7 | 1140.59
10:30 | 387.18 | 78.47 | 0.2 | 57 | 3566.22 | 2846.2 | 1.7 | 163.1 | 603.6 | 0 | 549 | 0 | 522.85 | 6577.22 | 1152.6 | 8252.67 | 10:30 | 4557 | 2924.67 | 550.9 | 220.1 | 8252.67 | 10:30 | 374.5 | 44.67 | 550.9 | 220.1 | 1190.17
11:00 | 386.62 | 100.08 | 0.2 | 95.5 | 3547.69 | 2844.2 | 1.1 | 171.7 | 607 | 0 | 660.7 | 0 | 582.4 | 6564.69 | 1267.7 | 8414.79 | 11:00 | 4541.31 | 2944.28 | 662 | 267.2 | 8414.79 | 11:00 | 372.91 | 44.48 | 662 | 267.2 | 1346.59
11:30 | 396.88 | 109.15 | 0.5 | 94.5 | 3432.59 | 2825.3 | 1.1 | 185.7 | 610 | 0 | 804.5 | 0 | 601.03 | 6444.69 | 1414.5 | 8460.22 | 11:30 | 4439.47 | 2934.45 | 806.1 | 280.2 | 8460.22 | 11:30 | 369.97 | 43.75 | 806.1 | 280.2 | 1500.02
12:00 | 394.02 | 106.26 | 0.4 | 99.1 | 3295.9 | 2792.6 | 1.4 | 207.2 | 609.1 | 0 | 934.2 | 0 | 599.78 | 6297.1 | 1543.3 | 8440.18 | 12:00 | 4299.02 | 2898.86 | 936 | 306.3 | 8440.18 | 12:00 | 371.62 | 42.06 | 936 | 306.3 | 1655.98
12:30 | 390.72 | 99.98 | 0.3 | 96.5 | 3261.41 | 2584.1 | 0.8 | 230.2 | 598.9 | 0 | 955.7 | 0 | 587.5 | 6076.51 | 1554.6 | 8218.61 | 12:30 | 4251.03 | 2684.08 | 956.8 | 326.7 | 8218.61 | 12:30 | 368.33 | 37.98 | 956.8 | 326.7 | 1689.81
13:00 | 396.42 | 102.98 | 0.3 | 101.8 | 3315.41 | 2445.8 | 0.8 | 266.3 | 608.8 | 0 | 1019.1 | 0 | 601.5 | 6028.31 | 1627.9 | 8257.71 | 13:00 | 4320.63 | 2548.78 | 1020.2 | 368.1 | 8257.71 | 13:00 | 369.33 | 44.28 | 1020.2 | 368.1 | 1801.91
13:30 | 399.82 | 77.77 | 0.3 | 100.1 | 3384.81 | 2313.8 | 0.7 | 369.3 | 609.3 | 0 | 990.9 | 0 | 577.99 | 6068.61 | 1600.2 | 8246.8 | 13:30 | 4393.93 | 2391.57 | 991.9 | 469.4 | 8246.8 | 13:30 | 372.83 | 43.97 | 991.9 | 469.4 | 1878.1
14:00 | 402.16 | 78.62 | 0.2 | 87.2 | 3500.81 | 2283.2 | 0.7 | 378.4 | 595 | 0 | 999 | 0 | 568.18 | 6163.11 | 1594 | 8325.29 | 14:00 | 4497.97 | 2361.82 | 999.9 | 465.6 | 8325.29 | 14:00 | 373.77 | 44.52 | 999.9 | 465.6 | 1883.79
14:30 | 399.42 | 77.22 | 0.2 | 86.7 | 3401 | 2476.8 | 0.7 | 456.3 | 597.9 | 0 | 984.5 | 0 | 563.54 | 6334.8 | 1582.4 | 8480.74 | 14:30 | 4398.32 | 2554.02 | 985.4 | 543 | 8480.74 | 14:30 | 370.02 | 43.72 | 985.4 | 543 | 1942.14
15:00 | 397.3 | 75.65 | 0.1 | 88.1 | 3376.39 | 2473.1 | 0.6 | 505.1 | 597.1 | 0 | 967.7 | 0 | 561.15 | 6355.19 | 1564.8 | 8481.14 | 15:00 | 4370.79 | 2548.75 | 968.4 | 593.2 | 8481.14 | 15:00 | 369.69 | 41.15 | 968.4 | 593.2 | 1972.44
15:30 | 394.78 | 76.46 | 0.1 | 87.5 | 3394.1 | 2477.1 | 0.4 | 539.8 | 594.8 | 0 | 934.5 | 0 | 558.84 | 6411.4 | 1529.3 | 8499.54 | 15:30 | 4383.68 | 2553.56 | 935 | 627.3 | 8499.54 | 15:30 | 369.08 | 42.66 | 935 | 627.3 | 1974.04
16:00 | 394.06 | 75.59 | 0 | 88 | 3353.31 | 2484.8 | 0.3 | 549.7 | 596.3 | 0 | 858.8 | 0 | 557.65 | 6388.11 | 1455.1 | 8400.86 | 16:00 | 4343.67 | 2560.39 | 859.1 | 637.7 | 8400.86 | 16:00 | 369.67 | 42.59 | 859.1 | 637.7 | 1909.06
16:30 | 393.96 | 78.31 | 0 | 88.1 | 3472.9 | 2580.3 | 0.1 | 547.2 | 593 | 0 | 563.8 | 0 | 560.37 | 6600.5 | 1156.8 | 8317.67 | 16:30 | 4459.86 | 2658.61 | 563.9 | 635.3 | 8317.67 | 16:30 | 369.26 | 44.71 | 563.9 | 635.3 | 1613.17
17:00 | 397.42 | 77.25 | 0 | 92.9 | 3605.9 | 2770.7 | 0.1 | 546.4 | 603.6 | 0 | 214.9 | 0 | 567.57 | 6923.1 | 818.5 | 8309.17 | 17:00 | 4606.92 | 2847.95 | 215 | 639.3 | 8309.17 | 17:00 | 372.22 | 42.75 | 215 | 639.3 | 1269.27
17:30 | 394.78 | 80.64 | 0 | 96.3 | 3605.7 | 2867 | 0 | 534 | 594.6 | 0 | 23.2 | 0 | 571.72 | 7006.7 | 617.8 | 8196.22 | 17:30 | 4595.08 | 2947.64 | 23.2 | 630.3 | 8196.22 | 17:30 | 371.88 | 46.14 | 23.2 | 630.3 | 1071.52
18:00 | 400.12 | 80.02 | 0 | 97.6 | 3383.48 | 2835.3 | 0 | 435.6 | 717.2 | 0 | 0.5 | 0 | 577.74 | 6654.38 | 717.7 | 7949.82 | 18:00 | 4500.8 | 2915.32 | 0.5 | 533.2 | 7949.82 | 18:00 | 378.3 | 45.62 | 0.5 | 533.2 | 957.62
18:30 | 398.96 | 80.62 | 0 | 90.8 | 3590.3 | 2802.2 | 0 | 382.4 | 791.4 | 0 | 0 | 0 | 570.38 | 6774.9 | 791.4 | 8136.68 | 18:30 | 4780.66 | 2882.82 | 0 | 473.2 | 8136.68 | 18:30 | 378.76 | 46.02 | 0 | 473.2 | 897.98
19:00 | 398.86 | 78.31 | 0 | 91 | 3518.8 | 2864.3 | 0 | 437.6 | 787 | 0 | 0 | 0 | 568.17 | 6820.7 | 787 | 8175.87 | 19:00 | 4704.66 | 2942.61 | 0 | 528.6 | 8175.87 | 19:00 | 380.36 | 44.51 | 0 | 528.6 | 953.47
19:30 | 439.12 | 78.15 | 0 | 88.3 | 3372.2 | 2908.8 | 0 | 477.3 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 605.57 | 6758.3 | 786.3 | 8150.17 | 19:30 | 4597.62 | 2986.95 | 0 | 565.6 | 8150.17 | 19:30 | 376.72 | 45.55 | 0 | 565.6 | 987.87
20:00 | 453.54 | 78.44 | 0 | 82.4 | 3350.4 | 2826.2 | 0 | 504.5 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 614.38 | 6681.1 | 789.6 | 8085.08 | 20:00 | 4593.54 | 2904.64 | 0 | 586.9 | 8085.08 | 20:00 | 376.94 | 45.74 | 0 | 586.9 | 1009.58
20:30 | 458.14 | 77.94 | 0 | 85.9 | 3444.2 | 2640.9 | 0 | 537.5 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 621.98 | 6622.6 | 787.9 | 8032.48 | 20:30 | 4690.24 | 2718.84 | 0 | 623.4 | 8032.48 | 20:30 | 382.94 | 45.14 | 0 | 623.4 | 1051.48
21:00 | 458.94 | 79.49 | 0 | 83.4 | 3504.7 | 2645.8 | 0 | 448.1 | 791.5 | 0 | 0 | 0 | 621.83 | 6598.6 | 791.5 | 8011.93 | 21:00 | 4755.14 | 2725.29 | 0 | 531.5 | 8011.93 | 21:00 | 382.54 | 46.69 | 0 | 531.5 | 960.73
21:30 | 459.9 | 79.68 | 0 | 82.3 | 3538.1 | 2641.4 | 0 | 372.4 | 788.7 | 0 | 0 | 0 | 621.88 | 6551.9 | 788.7 | 7962.48 | 21:30 | 4786.7 | 2721.08 | 0 | 454.7 | 7962.48 | 21:30 | 383.8 | 46.88 | 0 | 454.7 | 885.38
22:00 | 457.9 | 79.45 | 0 | 76.5 | 3560.12 | 2647.1 | 0 | 345.8 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 613.85 | 6553.02 | 784.5 | 7951.37 | 22:00 | 4802.52 | 2726.55 | 0 | 422.3 | 7951.37 | 22:00 | 382.62 | 46.75 | 0 | 422.3 | 851.67
22:30 | 456 | 80.19 | 0 | 60.6 | 3418.61 | 2700.1 | 0 | 356.1 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 596.79 | 6474.81 | 769.3 | 7840.9 | 22:30 | 4643.91 | 2780.29 | 0 | 416.7 | 7840.9 | 22:30 | 379.61 | 47.19 | 0 | 416.7 | 843.5
23:00 | 474.5 | 77.38 | 0 | 56.5 | 3365.9 | 2533.7 | 0 | 317 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 608.38 | 6216.6 | 761.4 | 7586.38 | 23:00 | 4601.8 | 2611.08 | 0 | 373.5 | 7586.38 | 23:00 | 376 | 44.48 | 0 | 373.5 | 793.98
23:30 | 453.3 | 76.51 | 0 | 65.9 | 3443.8 | 2359.7 | 0 | 253.8 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 595.71 | 6057.3 | 759.3 | 7412.31 | 23:30 | 4656.4 | 2436.21 | 0 | 319.7 | 7412.31 | 23:30 | 371.9 | 43.81 | 0 | 319.7 | 735.41
00:00 | 439.58 | 74.74 | 0 | 72.5 | 3261.6 | 2255.4 | 0 | 232.4 | 758 | 0 | 0 | 0 | 586.82 | 5749.4 | 758 | 7094.22 | 00:00 | 4459.18 | 2330.14 | 0 | 304.9 | 7094.22 | 00:00 | 368.48 | 43.24 | 0 | 304.9 | 716.62
TOTAL MWh | 9733 | 1590.385 | 1.65 | 1421.1 | 81917.195 | 59932.7 | 7.45 | 7192.2 | 16259.9 | 0 | 6669.3 | 0 | 12746.135 | 149049.545 | 22929.2 | 184724.88 | TOTAL MWh | 107910.095 | 61523.085 | 6678.4 | 8613.3 | 184724.88 | TOTAL MWh | 8893.295 | 1051.985 | 6678.4 | 8613.3 | 25236.98

## HOP
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 07:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/04/2026 07:03:00 | 14/04/2026 10:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/04/2026 10:35:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 08:01:00 | 14/04/2026 12:25:00 | 14/04/2026 07:57:00 | 14/04/2026 12:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 16:25:00 | 14/04/2026 22:43:00 | 14/04/2026 16:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 22:43:00 | 14/04/2026 22:53:00 |  | 14/04/2026 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/04/2026 07:28:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 07:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/04/2026 10:57:00 | 14/04/2026 12:29:00 | 14/04/2026 10:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/04/2026 12:29:00 | 14/04/2026 13:07:00 |  | 14/04/2026 12:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 08:37:00 | 14/04/2026 12:16:00 | 14/04/2026 08:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 12:16:00 | 14/04/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 16:19:00 | 14/04/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 22:39:00 | 14/04/2026 22:52:00 |  | 14/04/2026 22:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 05:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 05:57:00 | 14/04/2026 13:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 06:19h, S/C generar a máxiam generación. A las 12:30h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 13:00:00 | 14/04/2026 14:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 14:05:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:19h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:32:00 |  | 14/04/2026 00:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 08:52:00 | 14/04/2026 12:00:00 | 14/04/2026 08:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 12:00:00 | 14/04/2026 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 16:24:00 | 14/04/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 17:56:00 | 14/04/2026 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 18:13:00 | 14/04/2026 19:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 19:53:00 | 14/04/2026 20:20:00 |  | 14/04/2026 20:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 03:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 03:31:00 | 14/04/2026 05:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 05:20:00 | 14/04/2026 08:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/04/2026 08:43:00 | 14/04/2026 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/04/2026 22:47:00 | 14/04/2026 23:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 23:18:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 15:37:00 | 14/04/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 19:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 17:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 17:49:00 | 14/04/2026 18:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 18:01:00 | 14/04/2026 18:17:00 |  | 14/04/2026 18:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 07:45:00 | 14/04/2026 11:51:00 | 14/04/2026 07:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 11:51:00 | 14/04/2026 13:31:00 |  | 14/04/2026 13:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 16:26:00 | 14/04/2026 16:52:00 | 14/04/2026 16:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 16:52:00 | 14/04/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 17:56:00 | 14/04/2026 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 18:17:00 | 14/04/2026 19:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 19:41:00 | 14/04/2026 22:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 22:08:00 | 14/04/2026 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 22:34:00 | 14/04/2026 23:38:00 |  | 14/04/2026 23:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 14 de Abril del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) CAMBIO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES QUE SOSTIENEN EL ENLACE ICCP AIPSA CON LOS CC COES | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Se realizará la parada Anual de Planta, los equipos de caldero, TV1 yTV2 estarán en mantenimiento preventivo programado. | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 24996 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/04/2026 07:01 | 14/04/2026 17:32 | Inspeccion Unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV E INICIO DE GIRO EN VACIO POR PRUEBAS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Inspeccion del sistema de combustible diesel | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 01:02 | Falla 87G dispara IN 52-1 | 135.7 | F | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 14/04/2026 03:14 | 14/04/2026 17:03 | Activación de 87G dispara IN 52-1 | 135.7 | F | F/S | N | CORR. | 23192 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 0 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. INDISPONIBLE DESDE EL 19-03-2026. | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 14/04/2026 07:04 | 14/04/2026 16:55 | Inspección de rodetes, tableros y limpieza de carbones | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 22:37 | REPARACION PUNTO CALIENTE GENERADOR U4 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACIÓN QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TURBINA Y BOP + CERTIFICACIÓN QUINQUENAL DE GAS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS | 50 | P | F/S | N | PREV. | 35 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 09:51 | M-10 cambio de ventiladores | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 07:53 | 14/04/2026 08:23 | TH-19 alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 09:23 | 14/04/2026 11:16 | TH-33 revisión de warning | 2.3 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 14/04/2026 10:40 | 14/04/2026 16:45 | TH-26 y TH-18 mantenimiento preventivo anual | 6.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 14/04/2026 00:00 | 14/04/2026 19:10 | MANTENIMIENTO DE 44000 HRS. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/04/2026 08:08 | 14/04/2026 15:41 | MANTENIMIENTO DE 63250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/04/2026 00:00 | 15/04/2026 00:00 | Revisión del sistema de regulación de combustible unidad GT-1. | 213.7 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G

## RESERVA_FRÍA
14/04/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 14 de Abril del 2026 / SEM N° 15 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 14 de Abril del 2026 / SEM N° 15 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2731.2037 | 2713.0625 | 1070.2499
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2841.7007 | 2823.5595 | 1070.2499
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2863.5778 | 2845.4366 | 1070.2499
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2863.5778 | 2845.4366 | 1070.2499
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3054.774 | 3036.6328 | 1070.2499
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3007.8969 | 2989.7557 | 1070.2499
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2810.3728 | 2792.2316 | 1070.2499
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2787.3122 | 2769.1709 | 1070.2499
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2544.9611 | 2526.8199 | 1070.2499
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2544.9611 | 2526.8199 | 1070.2499
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2423.4475 | 2405.3063 | 1070.2499
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2423.4475 | 2405.3063 | 1070.2499
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2742.4852 | 2724.344 | 1070.2499
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2742.4852 | 2724.344 | 1070.2499
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 2742.4852 | 2724.344 | 1070.2499
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2521.9004 | 2503.7592 | 1070.2499
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2485.6189 | 2467.4777 | 1070.2499
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 2508.6796 | 2490.5384 | 1070.2499
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2497.6631 | 2479.5218 | 1070.2499
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 288.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 70.3157 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.1658 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3924 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4511.7724 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6241697.28 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 14 de Abril del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6 | 38 | 89 | 66.712 | 23.7 | 95 | 29.4 | 102 | 13.52 | 0 | 17.37 | -- | -- | 2.667 | 74.26 | 157.67 | 340.91 | 189.28 | 164.971 | 9.13 | 8.91 | 20.441 | 12.29 | -- | -- | 156.66 | 499.16 | 78.501 | 54.417 | 17.158 | 0.6 | 16.573 | 18.3 | 8.9 | 16.296 | 16.5 | 46.81 | 47.1 | 46.454 | -- | 116.9538 | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 37.269 | 9.287
00:30 | 6 | 38 | 89 | 66.712 | 23.7 | 95 | 29.4 | 102 | 13.52 | 0 | 17.37 | -- | -- | 2.667 | 74.26 | 157.67 | 340.91 | 189.28 | 164.971 | 9.13 | 8.91 | 20.441 | 12.29 | -- | -- | 156.66 | 499.16 | 78.501 | 54.417 | 17.158 | 0.6 | 16.573 | 18.3 | 8.9 | 16.296 | 16.5 | 46.81 | 47.1 | 46.454 | -- | 116.9538 | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 37.269 | 9.287
01:00 | 6 | 38 | 89 | 56.0178 | 29.2 | 95 | 29.4 | 100 | 13.58 | 0 | 10.11 | -- | -- | 2.667 | 66.49 | 136.76 | 344.67 | 193.04 | 170.337 | 9.09 | 8.91 | 20.019 | 12.24 | -- | -- | 157.9 | 500.396 | 78.501 | 54.347 | 17.445 | 0.1 | 16.573 | 16 | 9.2539 | 16.296 | 16.5 | 47.35 | 47.64 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.999 | 9.423
01:30 | 6 | 38 | 89 | 56.0178 | 29.2 | 95 | 29.4 | 100 | 13.58 | 0 | 10.11 | -- | -- | 2.667 | 66.49 | 136.76 | 344.67 | 193.04 | 170.337 | 9.09 | 8.91 | 20.019 | 12.24 | -- | -- | 157.9 | 500.396 | 78.501 | 54.347 | 17.445 | 0.1 | 16.573 | 16 | 9.2539 | 16.296 | 16.5 | 47.35 | 47.64 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.999 | 9.423
02:00 | 6 | 38 | 89 | 64.9408 | 27.2 | 95 | 29.4 | 100 | 13.56 | 0 | 6.54 | -- | -- | 2.667 | 59.23 | 127.29 | 344.67 | 193.04 | 170.316 | 9.14 | 8.91 | 20.215 | 12.19 | -- | -- | 165.48 | 507.98 | 79.673 | 54.403 | 17.679 | 0 | 16.573 | 15.2 | 9.2059 | 16.296 | 16.5 | 45.27 | 45.56 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.731 | 9.38
02:30 | 6 | 38 | 89 | 64.9408 | 27.2 | 95 | 29.4 | 100 | 13.56 | 0 | 6.54 | -- | -- | 2.667 | 59.23 | 127.29 | 344.67 | 193.04 | 170.316 | 9.14 | 8.91 | 20.215 | 12.19 | -- | -- | 165.48 | 507.98 | 79.673 | 54.403 | 17.679 | 0 | 16.573 | 15.2 | 9.2059 | 16.296 | 16.5 | 45.27 | 45.56 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.731 | 9.38
03:00 | 6 | 38 | 89 | 71.8102 | 23.8 | 95 | 29.4 | 102 | 13.53 | 0 | 6.74 | -- | -- | 2.667 | 75.07 | 124.2 | 344.67 | 194.28 | 175.758 | 9.03 | 8.91 | 19.799 | 12.13 | -- | -- | 157.53 | 500.028 | 79.673 | 54.622 | 19.989 | 0 | 16.573 | 13 | 9.7651 | 16.296 | 16.5 | 46.03 | 46.32 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.294
03:30 | 6 | 38 | 89 | 71.8102 | 23.8 | 95 | 29.4 | 102 | 13.53 | 0 | 6.74 | -- | -- | 2.667 | 75.07 | 124.2 | 344.67 | 194.28 | 175.758 | 9.03 | 8.91 | 19.799 | 12.13 | -- | -- | 157.53 | 500.028 | 79.673 | 54.622 | 19.989 | 0 | 16.573 | 13 | 9.7651 | 16.296 | 16.5 | 46.03 | 46.32 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.294
04:00 | 6 | 38 | 89 | 72.4568 | 23.7 | 95 | 29.4 | 101 | 13.61 | 0 | 6.74 | -- | -- | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 346.55 | 196.16 | 169.927 | 9 | 8.91 | 20.333 | 12.07 | -- | -- | 160.38 | 502.88 | 80.857 | 53.975 | 25.964 | 0 | 16.573 | 12.8 | 9.6388 | 16.296 | 16.5 | 46.43 | 46.72 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.281
04:30 | 6 | 38 | 89 | 72.4568 | 23.7 | 95 | 29.4 | 101 | 13.61 | 0 | 6.74 | -- | -- | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 346.55 | 196.16 | 169.927 | 9 | 8.91 | 20.333 | 12.07 | -- | -- | 160.38 | 502.88 | 80.857 | 53.975 | 25.964 | 0 | 16.573 | 12.8 | 9.6388 | 16.296 | 16.5 | 46.43 | 46.72 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.281
05:00 | 6 | 38 | 89 | 72.4568 | 23.7 | 95 | 29.4 | 100 | 13.65 | 0 | 6.73 | -- | -- | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 352.26 | 200.63 | 175.041 | 8.99 | 8.91 | 19.407 | 10.75 | -- | -- | 155.71 | 498.209 | 82.053 | 54.455 | 26.999 | 0 | 16.573 | 12.8 | 9.1837 | 16.296 | 16.4 | 46.86 | 47.15 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.465 | 9.297
05:30 | 6 | 38 | 89 | 72.4568 | 23.7 | 95 | 29.4 | 100 | 13.65 | 0 | 6.73 | -- | -- | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 352.26 | 200.63 | 175.041 | 8.99 | 8.91 | 19.407 | 10.75 | -- | -- | 155.71 | 498.209 | 82.053 | 54.455 | 26.999 | 0 | 16.573 | 12.8 | 9.1837 | 16.296 | 16.4 | 46.86 | 47.15 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.465 | 9.297
06:00 | 6 | 38 | 89 | 67.8017 | 25.7 | 95 | 29.4 | 100 | 13.56 | 0 | 6.69 | 1.07 | 191.49 | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 352.26 | 201.87 | 174.486 | 8.89 | 8.42 | 15.302 | 6.43 | -- | -- | 153.82 | 496.317 | 83.262 | 54.579 | 27.598 | 0 | 16.573 | 11.4 | 9.4431 | 16.296 | 16.4 | 47.52 | 47.81 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.825 | 9.213
06:30 | 6 | 38 | 89 | 67.8017 | 25.7 | 95 | 29.4 | 100 | 13.56 | 0 | 6.69 | 1.07 | 191.49 | 2.667 | 80.02 | 123.18 | 352.26 | 201.87 | 174.486 | 8.89 | 8.42 | 15.302 | 6.43 | -- | -- | 153.82 | 496.317 | 83.262 | 54.579 | 27.598 | 0 | 16.573 | 11.4 | 9.4431 | 16.296 | 16.4 | 47.52 | 47.81 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.825 | 9.213
07:00 | 6 | 38 | 89 | 50.7483 | 38.2 | 95 | 29.4 | 98 | 13.58 | 0 | 6.83 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 121.14 | 356.09 | 201.96 | 162.376 | 8.87 | 8.42 | 19.378 | 10.63 | -- | -- | 162.49 | 504.903 | 90.788 | 54.704 | 26.549 | 0 | 16.573 | 11.1 | 9.5004 | 16.296 | 16.4 | 46.47 | 46.76 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.731 | 9.187
07:30 | 6 | 38 | 89 | 50.7483 | 38.2 | 95 | 29.4 | 98 | 13.58 | 0 | 6.83 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 121.14 | 356.09 | 201.96 | 162.376 | 8.87 | 8.42 | 19.378 | 10.63 | -- | -- | 162.49 | 504.903 | 90.788 | 54.704 | 26.549 | 0 | 16.573 | 11.1 | 9.5004 | 16.296 | 16.4 | 46.47 | 46.76 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.731 | 9.187
08:00 | 6 | 38 | 89 | 43.1512 | 38.9 | 95 | 29.4 | 97 | 13.55 | 0 | 12.44 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 121.14 | 356.09 | 198.16 | 167.02 | 8.7 | 8.42 | 19.054 | 10.59 | -- | -- | 162.59 | 505.008 | 94.731 | 54.493 | 25.287 | 0.3 | 16.573 | 26.1 | 9.716 | 16.296 | 16.4 | 46.66 | 46.94 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.208
08:30 | 6 | 38 | 89 | 43.1512 | 38.9 | 95 | 29.4 | 97 | 13.55 | 0 | 12.44 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 121.14 | 356.09 | 198.16 | 167.02 | 8.7 | 8.42 | 19.054 | 10.59 | -- | -- | 162.59 | 505.008 | 94.731 | 54.493 | 25.287 | 0.3 | 16.573 | 26.1 | 9.716 | 16.296 | 16.4 | 46.66 | 46.94 | 46.454 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.208
09:00 | 5.4 | 38 | 89 | 37.8788 | 39.5 | 95 | 29.4 | 97 | 13.52 | 0 | 12.45 | -- | -- | 2.667 | 75.07 | 116.11 | 352.26 | 191.77 | 170.839 | 8.62 | 8.42 | 18.881 | 10.55 | -- | -- | 157.47 | 499.885 | 93.403 | 54.223 | 23.605 | 0 | 16.573 | 20.1 | 9.9445 | 16.296 | 16.4 | 46.31 | 46.6 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.198
09:30 | 5.4 | 38 | 89 | 37.8788 | 39.5 | 95 | 29.4 | 97 | 13.52 | 0 | 12.45 | -- | -- | 2.667 | 75.07 | 116.11 | 352.26 | 191.77 | 170.839 | 8.62 | 8.42 | 18.881 | 10.55 | -- | -- | 157.47 | 499.885 | 93.403 | 54.223 | 23.605 | 0 | 16.573 | 20.1 | 9.9445 | 16.296 | 16.4 | 46.31 | 46.6 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.673 | 9.198
10:00 | 5.4 | 38 | 89 | 43.8001 | 36.2 | 95 | 29.4 | 97 | 13.54 | 0 | 12.33 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 120.13 | 344.67 | 182.89 | 171.775 | 8.61 | 8.42 | 19.95 | 10.63 | -- | -- | 157.74 | 498.82 | 88.227 | 54.187 | 22.03 | 0 | 16.573 | 20.1 | 9.84 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.465 | 9.28
10:30 | 5.4 | 38 | 89 | 43.8001 | 36.2 | 95 | 29.4 | 97 | 13.54 | 0 | 12.33 | -- | -- | 2.667 | 79.18 | 120.13 | 344.67 | 182.89 | 171.775 | 8.61 | 8.42 | 19.95 | 10.63 | -- | -- | 157.74 | 498.82 | 88.227 | 54.187 | 22.03 | 0 | 16.573 | 20.1 | 9.84 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.465 | 9.28
11:00 | 5 | 38 | 89 | 35.1755 | 38.9 | 95 | 29.4 | 97 | 13.51 | 0 | 12.55 | -- | -- | 2.667 | 86.92 | 124.2 | 331.62 | 172.41 | 171.504 | 8.45 | 8.42 | 18.79 | 10.61 | -- | -- | 156.85 | 497.93 | 85.719 | 53.974 | 19.276 | 0 | 16.573 | 24.8 | 9.9777 | 16.296 | 16.4 | 46.19 | 46.48 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.2 | 9.231
11:30 | 5 | 38 | 89 | 35.1755 | 38.9 | 95 | 29.4 | 97 | 13.51 | 0 | 12.55 | -- | -- | 2.667 | 86.92 | 124.2 | 331.62 | 172.41 | 171.504 | 8.45 | 8.42 | 18.79 | 10.61 | -- | -- | 156.85 | 497.93 | 85.719 | 53.974 | 19.276 | 0 | 16.573 | 24.8 | 9.9777 | 16.296 | 16.4 | 46.19 | 46.48 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.2 | 9.231
12:00 | 5 | 38 | 89 | 54.0183 | 29.7 | 95 | 29.4 | 102 | 13.56 | 0 | 12.5 | -- | -- | 2.667 | 87.81 | 124.2 | 313.49 | 147.8 | 166.973 | 8.35 | 8.42 | 18.13 | 9.28 | -- | -- | 151.47 | 492.549 | 84.484 | 54.455 | 19.276 | 0 | 16.573 | 25.1 | 9.9707 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.143 | 9.232
12:30 | 5 | 38 | 89 | 54.0183 | 29.7 | 95 | 29.4 | 102 | 13.56 | 0 | 12.5 | -- | -- | 2.667 | 87.81 | 124.2 | 313.49 | 147.8 | 166.973 | 8.35 | 8.42 | 18.13 | 9.28 | -- | -- | 151.47 | 492.549 | 84.484 | 54.455 | 19.276 | 0 | 16.573 | 25.1 | 9.9707 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.788 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.143 | 9.232
13:00 | 4.4 | 38 | 89 | 56.0685 | 28.1 | 95 | 29.4 | 102 | 11.75 | 0 | 12.38 | -- | -- | 2.667 | 85.16 | 124.2 | 297.68 | 126.68 | 169.398 | 8.1 | 8.42 | 16.69 | 9.27 | -- | -- | 149.16 | 490.235 | 82.053 | 54.891 | 21.651 | 0 | 16.573 | 18.1 | 9.5676 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.35 | 9.125
13:30 | 4.4 | 38 | 89 | 56.0685 | 28.1 | 95 | 29.4 | 102 | 11.75 | 0 | 12.38 | -- | -- | 2.667 | 85.16 | 124.2 | 297.68 | 126.68 | 169.398 | 8.1 | 8.42 | 16.69 | 9.27 | -- | -- | 149.16 | 490.235 | 82.053 | 54.891 | 21.651 | 0 | 16.573 | 18.1 | 9.5676 | 16.296 | 16.4 | 46.01 | 46.3 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.35 | 9.125
14:00 | 4.4 | 38 | 89 | 50.1893 | 32.5 | 95 | 29.4 | 102 | 11.77 | 0 | 10.13 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 124.2 | 289.1 | 119.44 | 174.81 | 8.15 | 10.99 | 20.85 | 9.29 | -- | -- | 158.25 | 499.325 | 80.857 | 54.558 | 19.904 | 0 | 16.573 | 18.4 | 9.5145 | 16.296 | 16.4 | 45.87 | 46.16 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.38 | 9.223
14:30 | 4.4 | 38 | 89 | 50.1893 | 32.5 | 95 | 29.4 | 102 | 11.77 | 0 | 10.13 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 124.2 | 289.1 | 119.44 | 174.81 | 8.15 | 10.99 | 20.85 | 9.29 | -- | -- | 158.25 | 499.325 | 80.857 | 54.558 | 19.904 | 0 | 16.573 | 18.4 | 9.5145 | 16.296 | 16.4 | 45.87 | 46.16 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.38 | 9.223
15:00 | 4 | 38 | 89 | 44.4849 | 35.3 | 95 | 29.4 | 102 | 11.66 | 0 | 10.17 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 123.18 | 285.71 | 117.38 | 171.534 | 8.39 | 11.53 | 17 | 9.3 | -- | -- | 157.79 | 498.864 | 79.673 | 54.442 | 17.509 | 0.6 | 16.573 | 18.4 | 9.9192 | 16.296 | 16.3 | 45.99 | 46.28 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.165 | 9.245
15:30 | 4 | 38 | 89 | 44.4849 | 35.3 | 95 | 29.4 | 102 | 11.66 | 0 | 10.17 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 123.18 | 285.71 | 117.38 | 171.534 | 8.39 | 11.53 | 17 | 9.3 | -- | -- | 157.79 | 498.864 | 79.673 | 54.442 | 17.509 | 0.6 | 16.573 | 18.4 | 9.9192 | 16.296 | 16.3 | 45.99 | 46.28 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.165 | 9.245
16:00 | 4 | 38 | 89 | 50.7483 | 30.2 | 95 | 29.4 | 102 | 11.78 | 0 | 10.1 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 121.14 | 282.35 | 119.27 | 163.878 | 8.83 | 11.53 | 18.78 | 9.35 | -- | -- | 158.03 | 499.104 | 79.673 | 54.721 | 19 | 0 | 16.573 | 18.4 | 9.7177 | 16.296 | 16.2 | 46.01 | 46.3 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.107 | 9.379
16:30 | 4 | 38 | 89 | 50.7483 | 30.2 | 95 | 29.4 | 102 | 11.78 | 0 | 10.1 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 121.14 | 282.35 | 119.27 | 163.878 | 8.83 | 11.53 | 18.78 | 9.35 | -- | -- | 158.03 | 499.104 | 79.673 | 54.721 | 19 | 0 | 16.573 | 18.4 | 9.7177 | 16.296 | 16.2 | 46.01 | 46.3 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.107 | 9.379
17:00 | 4 | 38 | 89 | 37.8788 | 36.8 | 95 | 30.5 | 99 | 11.71 | 0 | 10.3 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 124.2 | 280.67 | 125.28 | 168.507 | 8.98 | 11.53 | 19.76 | 9.43 | -- | -- | 163.39 | 504.465 | 78.501 | 54.538 | 19.396 | 0 | 16.573 | 19.8 | 9.7958 | 16.296 | 16.1 | 46.48 | 46.77 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.9 | 9.39
17:30 | 4 | 38 | 89 | 37.8788 | 36.8 | 95 | 30.5 | 99 | 11.71 | 0 | 10.3 | -- | -- | 2.667 | 82.57 | 124.2 | 280.67 | 125.28 | 168.507 | 8.98 | 11.53 | 19.76 | 9.43 | -- | -- | 163.39 | 504.465 | 78.501 | 54.538 | 19.396 | 0 | 16.573 | 19.8 | 9.7958 | 16.296 | 16.1 | 46.48 | 46.77 | 45.118 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.9 | 9.39
18:00 | 4 | 38 | 89 | 36.7446 | 38 | 95 | 30.5 | 102 | 11.67 | 0 | 10.1 | 1.07 | 176.01 | 2.667 | 83.43 | 128.33 | 279 | 137.12 | 166.637 | 8.96 | 12.09 | 19.85 | 9.51 | -- | -- | 159.13 | 500.207 | 77.342 | 54.327 | 15.168 | 0 | 16.573 | 24.6 | 10.0683 | 16.296 | 16 | 46.91 | 47.2 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.638 | 9.807
18:30 | 4 | 38 | 89 | 36.7446 | 38 | 95 | 30.5 | 102 | 11.67 | 0 | 10.1 | 1.07 | 176.01 | 2.667 | 83.43 | 128.33 | 279 | 137.12 | 166.637 | 8.96 | 12.09 | 19.85 | 9.51 | -- | -- | 159.13 | 500.207 | 77.342 | 54.327 | 15.168 | 0 | 16.573 | 24.6 | 10.0683 | 16.296 | 16 | 46.91 | 47.2 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.638 | 9.807
19:00 | 4 | 38 | 89 | 31.1012 | 38.5 | 95 | 30.5 | 106 | 11.75 | 0 | 20.95 | -- | -- | 2.667 | 84.29 | 129.37 | 274.03 | 176.09 | 165.887 | 8.98 | 12.09 | 20.33 | 9.6 | -- | -- | 159.34 | 500.412 | 77.342 | 54.618 | 15.181 | 0 | 16.573 | 25 | 10.1204 | 16.296 | 16 | 46.44 | 46.72 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.993 | 11.118
19:30 | 4 | 38 | 89 | 31.1012 | 38.5 | 95 | 30.5 | 106 | 11.75 | 0 | 20.95 | -- | -- | 2.667 | 84.29 | 129.37 | 274.03 | 176.09 | 165.887 | 8.98 | 12.09 | 20.33 | 9.6 | -- | -- | 159.34 | 500.412 | 77.342 | 54.618 | 15.181 | 0 | 16.573 | 25 | 10.1204 | 16.296 | 16 | 46.44 | 46.72 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.993 | 11.118
20:00 | 4 | 38 | 89 | 58.185 | 28 | 95 | 29.4 | 113 | 11.74 | 0 | 20.94 | -- | -- | 2.667 | 96.99 | 128.33 | 269.12 | 188.26 | 168.952 | 8.97 | 12.09 | 15.6 | 5.39 | -- | -- | 162.72 | 503.796 | 77.427 | 54.553 | 15.93 | 0.5 | 16.573 | 26 | 10.0079 | 16.296 | 16 | 46.46 | 46.75 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 40.083 | 11.416
20:30 | 4 | 38 | 89 | 58.185 | 28 | 95 | 29.4 | 113 | 11.74 | 0 | 20.94 | -- | -- | 2.667 | 96.99 | 128.33 | 269.12 | 188.26 | 168.952 | 8.97 | 12.09 | 15.6 | 5.39 | -- | -- | 162.72 | 503.796 | 77.427 | 54.553 | 15.93 | 0.5 | 16.573 | 26 | 10.0079 | 16.296 | 16 | 46.46 | 46.75 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 40.083 | 11.416
21:00 | 4 | 38 | 89 | 60.9258 | 26.7 | 95 | 29.4 | 113 | 11.78 | 0 | 20.97 | -- | -- | 2.667 | 121.36 | 126.26 | 265.87 | 189.99 | 165.617 | 9.14 | 6.12 | 15.36 | 5.47 | -- | -- | 169.1 | 510.173 | 77.427 | 54.325 | 19.71 | 0.2 | 16.573 | 26 | 9.7495 | 16.296 | 16 | 46.42 | 46.7 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 40.03 | 11.161
21:30 | 4 | 38 | 89 | 60.9258 | 26.7 | 95 | 29.4 | 113 | 11.78 | 0 | 20.97 | -- | -- | 2.667 | 121.36 | 126.26 | 265.87 | 189.99 | 165.617 | 9.14 | 6.12 | 15.36 | 5.47 | -- | -- | 169.1 | 510.173 | 77.427 | 54.325 | 19.71 | 0.2 | 16.573 | 26 | 9.7495 | 16.296 | 16 | 46.42 | 46.7 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 40.03 | 11.161
22:00 | 4 | 38 | 89 | 52.6582 | 32.9 | 95 | 28.3 | 113 | 11.81 | 0 | 20.96 | -- | -- | 2.667 | 126.87 | 127.29 | 270.75 | 194.05 | 165.299 | 9.13 | 6.12 | 19.08 | 5.53 | -- | -- | 166.16 | 507.236 | 77.427 | 64.936 | 21.921 | 0 | 16.573 | 21.3 | 9.9635 | 16.296 | 16 | 46.41 | 46.7 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 38.816 | 10.638
22:30 | 4 | 38 | 89 | 52.6582 | 32.9 | 95 | 28.3 | 113 | 11.81 | 0 | 20.96 | -- | -- | 2.667 | 126.87 | 127.29 | 270.75 | 194.05 | 165.299 | 9.13 | 6.12 | 19.08 | 5.53 | -- | -- | 166.16 | 507.236 | 77.427 | 64.936 | 21.921 | 0 | 16.573 | 21.3 | 9.9635 | 16.296 | 16 | 46.41 | 46.7 | 44.444 | -- | -- | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 38.816 | 10.638
23:00 | 4 | 38 | 89 | 64.1168 | 26.8 | 95 | 28.3 | 113 | 11.67 | 0 | 17.41 | -- | -- | 2.667 | 129.11 | 128.33 | 280.67 | 205.6 | 163.238 | 9.2 | 5.7 | 14.76 | 5.5 | -- | -- | 170.83 | 511.908 | 78.673 | 64.675 | 21.449 | 0 | 16.573 | 21.3 | 9.0486 | 16.296 | 16 | 46.4 | 46.69 | 44.444 | 45.1628 | 89.9782 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 39.025 | 10.356
23:30 | 4 | 38 | 89 | 64.1168 | 26.8 | 95 | 28.3 | 113 | 11.67 | 0 | 17.41 | -- | -- | 2.667 | 129.11 | 128.33 | 280.67 | 205.6 | 163.238 | 9.2 | 5.7 | 14.76 | 5.5 | -- | -- | 170.83 | 511.908 | 78.673 | 64.675 | 21.449 | 0 | 16.573 | 21.3 | 9.0486 | 16.296 | 16 | 46.4 | 46.69 | 44.444 | 45.1628 | 89.9782 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 39.025 | 10.356
MAX | 4 | 38 | 89 | 31.1012 | 23.7 | 95 | 28.3 | 97 | 11.66 | 0 | 6.54 | 1.07 | 176.01 | 2.667 | 59.23 | 116.11 | 265.87 | 117.38 | 162.376 | 8.1 | 5.7 | 14.76 | 5.39 | 0 | 0 | 149.16 | 490.235 | 77.342 | 53.974 | 15.168 | 0 | 16.573 | 11.1 | 8.9 | 16.296 | 16 | 45.27 | 45.56 | 44.444 | 45.1628 | 89.9782 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 35.638 | 9.125
MIN | 6 | 38 | 89 | 72.4568 | 39.5 | 95 | 30.5 | 113 | 13.65 | 0 | 20.97 | 1.07 | 191.49 | 2.667 | 129.11 | 157.67 | 356.09 | 205.6 | 175.758 | 9.2 | 12.09 | 20.85 | 12.29 | 0 | 0 | 170.83 | 511.908 | 94.731 | 64.936 | 27.598 | 0.6 | 16.573 | 26.1 | 10.1204 | 16.296 | 16.5 | 47.52 | 47.81 | 46.454 | 45.1628 | 116.9538 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 40.083 | 11.416
PROM | 4.9833 | 38 | 89 | 53.3362 | 31.3417 | 95 | 29.4458 | 102.5 | 12.7233 | 0 | 12.2679 | 1.07 | 183.75 | 2.667 | 85.8308 | 126.1337 | 314.7983 | 173.4354 | 168.9617 | 8.8208 | 9.1921 | 18.6566 | 9.5013 | #DIV/0! | #DIV/0! | 159.5829 | 501.2412 | 81.9278 | 55.3091 | 20.6531 | 0.095833 | 16.573 | 19.3375 | 9.6589 | 16.296 | 16.2958 | 46.3883 | 46.6771 | 45.5622 | 45.1628 | 103.466 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 36.9586 | 9.6404
INICIO | 6 | 38 | 89 | 66.712 | 23.7 | 95 | 29.4 | 102 | 13.52 | 0 | 17.37 | -- | -- | 2.667 | 74.26 | 157.67 | 340.91 | 189.28 | 164.971 | 9.13 | 8.91 | 20.441 | 12.29 | -- | -- | 156.66 | 499.16 | 78.501 | 54.417 | 17.158 | 0.6 | 16.573 | 18.3 | 8.9 | 16.296 | 16.5 | 46.81 | 47.1 | 46.454 | -- | 116.9538 | -- | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 37.269 | 9.287
FINAL | 4 | 38 | 89 | 64.1168 | 26.8 | 95 | 28.3 | 113 | 11.67 | 0 | 17.41 | -- | -- | 2.667 | 129.11 | 128.33 | 280.67 | 205.6 | 163.238 | 9.2 | 5.7 | 14.76 | 5.5 | -- | -- | 170.83 | 511.908 | 78.673 | 64.675 | 21.449 | 0 | 16.573 | 21.3 | 9.0486 | 16.296 | 16 | 46.4 | 46.69 | 44.444 | 45.1628 | 89.9782 | 51.9373 | 10.261 | 2.0843 | 33.489 | 16.465 | 39.025 | 10.356
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 14 de Abril del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.5566 | 1.099 | 0.386 | 0.22 | 0.03872 | 3875.1001 | -- | -- | 0.68204 | 22.4642 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.45 | 0.541 | -- | 264.615 | 0.16 | 0 | 52.68 | 0.141 | 0.28636 | 0.13992 | 9.05 | 0.27043
00:30 | 2695 | 8.5566 | 1.099 | 0.386 | 0.22 | 0.03872 | 3875.1001 | -- | -- | 0.68204 | 22.4642 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.45 | 0.541 | -- | 264.615 | 0.16 | 0 | 52.68 | 0.141 | 0.28636 | 0.13992 | 9.05 | 0.27043
01:00 | 2695 | 8.6365 | 1.0747 | 0.362 | 0.235 | 0.04106 | 3875.1537 | -- | -- | 0.69533 | 22.6003 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.45 | 0.531 | -- | 264.616 | 0.16 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.27442 | 0.12644 | 9.13 | 0.2906
01:30 | 2695 | 8.6365 | 1.0747 | 0.362 | 0.235 | 0.04106 | 3875.1537 | -- | -- | 0.69533 | 22.6003 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.45 | 0.531 | -- | 264.616 | 0.16 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.27442 | 0.12644 | 9.13 | 0.2906
02:00 | 2695 | 8.7103 | 1.0585 | 0.35 | 0.232 | 0.04155 | 3875.1937 | -- | -- | 0.66583 | 22.7018 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.451 | 0.523 | -- | 264.617 | 0.148 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.26579 | 0.13716 | 9.27 | 0.31034
02:30 | 2695 | 8.7103 | 1.0585 | 0.35 | 0.232 | 0.04155 | 3875.1937 | -- | -- | 0.66583 | 22.7018 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.451 | 0.523 | -- | 264.617 | 0.148 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.26579 | 0.13716 | 9.27 | 0.31034
03:00 | 2695 | 8.8161 | 1.0801 | 0.342 | 0.208 | 0.02852 | 3875.2275 | -- | -- | 0.63077 | 22.7879 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.45 | 0.534 | -- | 264.619 | 0.126 | 0 | 52.68 | 0.14 | 0.24277 | 0.14696 | 9.28 | 0.3408
03:30 | 2695 | 8.8161 | 1.0801 | 0.342 | 0.208 | 0.02852 | 3875.2275 | -- | -- | 0.63077 | 22.7879 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.45 | 0.534 | -- | 264.619 | 0.126 | 0 | 52.68 | 0.14 | 0.24277 | 0.14696 | 9.28 | 0.3408
04:00 | 2695 | 8.9396 | 1.099 | 0.341 | 0.167 | 0.02627 | 3875.2565 | -- | -- | 0.59564 | 22.8616 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.45 | 0.56 | -- | 264.62 | 0.101 | 0 | 52.68 | 0.14 | 0.2285 | 0.1484 | 9.28 | 0.37071
04:30 | 2695 | 8.9396 | 1.099 | 0.341 | 0.167 | 0.02627 | 3875.2565 | -- | -- | 0.59564 | 22.8616 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.45 | 0.56 | -- | 264.62 | 0.101 | 0 | 52.68 | 0.14 | 0.2285 | 0.1484 | 9.28 | 0.37071
05:00 | 2695 | 9.0493 | 1.1098 | 0.334 | 0.137 | 0.02318 | 3875.2781 | -- | -- | 0.56015 | 22.9168 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.45 | 0.588 | -- | 264.621 | 0.075 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.21097 | 0.1484 | 9.25 | 0.40057
05:30 | 2695 | 9.0493 | 1.1098 | 0.334 | 0.137 | 0.02318 | 3875.2781 | -- | -- | 0.56015 | 22.9168 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.45 | 0.588 | -- | 264.621 | 0.075 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.21097 | 0.1484 | 9.25 | 0.40057
06:00 | 2695 | 9.1329 | 1.1152 | 0.33 | 0.121 | 0.01833 | 3875.3065 | -- | -- | 0.52441 | 22.9891 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.45 | 0.591 | 98.97 | 264.622 | 0.052 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.20865 | 0.14131 | 9.22 | 0.43008
06:30 | 2695 | 9.1329 | 1.1152 | 0.33 | 0.121 | 0.01833 | 3875.3065 | -- | -- | 0.52441 | 22.9891 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.45 | 0.591 | 98.97 | 264.622 | 0.052 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.20865 | 0.14131 | 9.22 | 0.43008
07:00 | 2695 | 9.2846 | 1.1179 | 0.302 | 0.11 | 0.02042 | 3875.3257 | -- | -- | 0.48805 | 23.0381 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.45 | 0.592 | -- | 264.623 | 0.03 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.24516 | 0.10585 | 9.22 | 0.45951
07:30 | 2695 | 9.2846 | 1.1179 | 0.302 | 0.11 | 0.02042 | 3875.3257 | -- | -- | 0.48805 | 23.0381 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.45 | 0.592 | -- | 264.623 | 0.03 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.24516 | 0.10585 | 9.22 | 0.45951
08:00 | 2695 | 9.432 | 1.1179 | 0.289 | 0.121 | 0.02181 | 3875.3375 | -- | -- | 0.45333 | 23.0684 | 338.775 | 0.48913 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.45 | 0.59 | -- | 264.624 | 0.013 | 0 | 52.68 | 0.148 | 0.28636 | 0.0953 | 9.22 | 0.46269
08:30 | 2695 | 9.432 | 1.1179 | 0.289 | 0.121 | 0.02181 | 3875.3375 | -- | -- | 0.45333 | 23.0684 | 338.775 | 0.48913 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.45 | 0.59 | -- | 264.624 | 0.013 | 0 | 52.68 | 0.148 | 0.28636 | 0.0953 | 9.22 | 0.46269
09:00 | 2695 | 9.5944 | 1.1179 | 0.281 | 0.14 | 0.02434 | 3875.3506 | -- | -- | 0.41806 | 23.1019 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.45 | 0.588 | -- | 264.624 | 0.011 | 0 | 52.68 | 0.148 | 0.33221 | 0.08961 | 9.21 | 0.45845
09:30 | 2695 | 9.5944 | 1.1179 | 0.281 | 0.14 | 0.02434 | 3875.3506 | -- | -- | 0.41806 | 23.1019 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.45 | 0.588 | -- | 264.624 | 0.011 | 0 | 52.68 | 0.148 | 0.33221 | 0.08961 | 9.21 | 0.45845
10:00 | 2695 | 9.7918 | 1.1476 | 0.283 | 0.145 | 0.03205 | 3875.3625 | -- | -- | 0.38594 | 23.1323 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.449 | 0.578 | -- | 264.623 | 0.009 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.35416 | 0.09645 | 9.19 | 0.45372
10:30 | 2695 | 9.7918 | 1.1476 | 0.283 | 0.145 | 0.03205 | 3875.3625 | -- | -- | 0.38594 | 23.1323 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.449 | 0.578 | -- | 264.623 | 0.009 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.35416 | 0.09645 | 9.19 | 0.45372
11:00 | 2695 | 9.9624 | 1.18 | 0.279 | 0.159 | 0.03854 | 3875.3781 | -- | -- | 0.36238 | 23.172 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.45 | 0.56 | -- | 264.623 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.38454 | 0.0868 | 9.18 | 0.43515
11:30 | 2695 | 9.9624 | 1.18 | 0.279 | 0.159 | 0.03854 | 3875.3781 | -- | -- | 0.36238 | 23.172 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.45 | 0.56 | -- | 264.623 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.38454 | 0.0868 | 9.18 | 0.43515
12:00 | 2695 | 10.1453 | 1.24 | 0.306 | 0.155 | 0.04732 | 3875.4009 | -- | -- | 0.38004 | 23.2305 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.45 | 0.565 | -- | 264.622 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.38292 | 0.11066 | 9.15 | 0.4117
12:30 | 2695 | 10.1453 | 1.24 | 0.306 | 0.155 | 0.04732 | 3875.4009 | -- | -- | 0.38004 | 23.2305 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.45 | 0.565 | -- | 264.622 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.38292 | 0.11066 | 9.15 | 0.4117
13:00 | 2695 | 10.3236 | 1.315 | 0.318 | 0.14 | 0.04054 | 3875.4034 | -- | -- | 0.40627 | 23.2367 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.45 | 0.572 | -- | 264.622 | 0.012 | 0 | 52.68 | 0.145 | 0.37007 | 0.11433 | 9.12 | 0.41073
13:30 | 2695 | 10.3236 | 1.315 | 0.318 | 0.14 | 0.04054 | 3875.4034 | -- | -- | 0.40627 | 23.2367 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.45 | 0.572 | -- | 264.622 | 0.012 | 0 | 52.68 | 0.145 | 0.37007 | 0.11433 | 9.12 | 0.41073
14:00 | 2695 | 10.5171 | 1.363 | 0.32 | 0.135 | 0.02982 | 3875.4165 | -- | -- | 0.43448 | 23.2702 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.8 | 0.933 | -- | 0.45 | 0.564 | -- | 264.621 | 0.016 | 0 | 52.68 | 0.144 | 0.37167 | 0.10525 | 9.12 | 0.40926
14:30 | 2695 | 10.5171 | 1.363 | 0.32 | 0.135 | 0.02982 | 3875.4165 | -- | -- | 0.43448 | 23.2702 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.8 | 0.933 | -- | 0.45 | 0.564 | -- | 264.621 | 0.016 | 0 | 52.68 | 0.144 | 0.37167 | 0.10525 | 9.12 | 0.40926
15:00 | 2695 | 10.7108 | 1.372 | 0.316 | 0.141 | 0.02767 | 3875.4381 | -- | -- | 0.46261 | 23.3256 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.451 | 0.554 | -- | 264.62 | 0.014 | 0 | 52.68 | 0.143 | 0.3894 | 0.09703 | 9.12 | 0.4078
15:30 | 2695 | 10.7108 | 1.372 | 0.316 | 0.141 | 0.02767 | 3875.4381 | -- | -- | 0.46261 | 23.3256 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.451 | 0.554 | -- | 264.62 | 0.014 | 0 | 52.68 | 0.143 | 0.3894 | 0.09703 | 9.12 | 0.4078
16:00 | 2695 | 10.5294 | 1.363 | 0.322 | 0.133 | 0.02706 | 3875.4564 | -- | -- | 0.48951 | 23.3725 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.449 | 0.557 | -- | 264.62 | 0.011 | 0 | 52.68 | 0.109 | 0.39102 | 0.10585 | 9.12 | 0.40683
16:30 | 2695 | 10.5294 | 1.363 | 0.322 | 0.133 | 0.02706 | 3875.4564 | -- | -- | 0.48951 | 23.3725 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.449 | 0.557 | -- | 264.62 | 0.011 | 0 | 52.68 | 0.109 | 0.39102 | 0.10585 | 9.12 | 0.40683
17:00 | 2695 | 10.3447 | 1.351 | 0.318 | 0.141 | 0.0266 | 3875.4707 | 70.509 | 27.6578 | 0.51887 | 23.4092 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.45 | 0.545 | -- | 264.619 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.41393 | 0.08961 | 9.13 | 0.39437
17:30 | 2695 | 10.3447 | 1.351 | 0.318 | 0.141 | 0.0266 | 3875.4707 | 70.509 | 27.6578 | 0.51887 | 23.4092 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.45 | 0.545 | -- | 264.619 | 0.008 | 0 | 52.68 | 0.142 | 0.41393 | 0.08961 | 9.13 | 0.39437
18:00 | 2695 | 10.1421 | 1.363 | 0.332 | 0.157 | 0.02593 | 3875.4521 | -- | -- | 0.54775 | 23.3615 | 338.1665 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.45 | 0.526 | 98.97 | 264.619 | 0.005 | 0 | 52.68 | 0.144 | 0.44658 | 0.08848 | 9.13 | 0.37298
18:30 | 2695 | 10.1421 | 1.363 | 0.332 | 0.157 | 0.02593 | 3875.4521 | -- | -- | 0.54775 | 23.3615 | 338.1665 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.45 | 0.526 | 98.97 | 264.619 | 0.005 | 0 | 52.68 | 0.144 | 0.44658 | 0.08848 | 9.13 | 0.37298
19:00 | 2695 | 9.926 | 1.378 | 0.341 | 0.17 | 0.02457 | 3875.4113 | -- | -- | 0.57617 | 23.257 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.449 | 0.509 | -- | 264.618 | 0.015 | 0 | 52.68 | 0.145 | 0.47733 | 0.08292 | 9.13 | 0.35552
19:30 | 2695 | 9.926 | 1.378 | 0.341 | 0.17 | 0.02457 | 3875.4113 | -- | -- | 0.57617 | 23.257 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.449 | 0.509 | -- | 264.618 | 0.015 | 0 | 52.68 | 0.145 | 0.47733 | 0.08292 | 9.13 | 0.35552
20:00 | 2695 | 9.7436 | 1.369 | 0.413 | 0.155 | 0.02473 | 3875.3891 | -- | -- | 0.60456 | 23.2 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.45 | 0.495 | -- | 264.617 | 0.051 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.46188 | 0.11808 | 9.15 | 0.33194
20:30 | 2695 | 9.7436 | 1.369 | 0.413 | 0.155 | 0.02473 | 3875.3891 | -- | -- | 0.60456 | 23.2 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.45 | 0.495 | -- | 264.617 | 0.051 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.46188 | 0.11808 | 9.15 | 0.33194
21:00 | 2695 | 9.5628 | 1.321 | 0.413 | 0.15 | 0.02748 | 3875.3641 | -- | -- | 0.63329 | 23.1362 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.45 | 0.505 | -- | 264.617 | 0.086 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.43517 | 0.12318 | 9.18 | 0.30757
21:30 | 2695 | 9.5628 | 1.321 | 0.413 | 0.15 | 0.02748 | 3875.3641 | -- | -- | 0.63329 | 23.1362 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.45 | 0.505 | -- | 264.617 | 0.086 | 0 | 52.68 | 0.146 | 0.43517 | 0.12318 | 9.18 | 0.30757
22:00 | 2695 | 9.3458 | 1.243 | 0.408 | 0.176 | 0.02662 | 3875.336 | -- | -- | 0.66189 | 23.0645 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.45 | 0.507 | -- | 264.616 | 0.124 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.43328 | 0.10884 | 9.19 | 0.30561
22:30 | 2695 | 9.3458 | 1.243 | 0.408 | 0.176 | 0.02662 | 3875.336 | -- | -- | 0.66189 | 23.0645 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.45 | 0.507 | -- | 264.616 | 0.124 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.43328 | 0.10884 | 9.19 | 0.30561
23:00 | 2695 | 9.0703 | 1.165 | 0.406 | 0.185 | 0.02069 | 3875.3165 | -- | -- | 0.69 | 23.0031 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.45 | 0.524 | -- | 264.616 | 0.148 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.41393 | 0.12973 | 9.22 | 0.30561
23:30 | 2695 | 9.0703 | 1.165 | 0.406 | 0.185 | 0.02069 | 3875.3165 | -- | -- | 0.69 | 23.0031 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.45 | 0.524 | -- | 264.616 | 0.148 | 0 | 52.68 | 0.147 | 0.41393 | 0.12973 | 9.22 | 0.30561

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 14 de Abril del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.54
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.42
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.12
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
14/04/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.7
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 14 de Abril del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/04/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/04/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 161.53
14/04/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 214.905
14/04/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:30:00 | 23:59:59 | 100
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.595
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.199
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.413
14/04/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.216

## STOCK_COMB
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 552.083 | 76.586 | m3 | Segun inventario de stock
14/04/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 270.96 | 270.649 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/04/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/04/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.09 | 223.09 | 0 | m3
14/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9177.37 | 9177.37 | 0 | m3
14/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
14/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21928.54 | 21928.54 | 0 | m3
14/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
14/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 862.71 | 862.71 | 0 | m3
14/04/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1076.3 | 1076.3 | 0 | m3
14/04/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 628.072 | 628.071 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
14/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
14/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
14/04/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9830.617 | 9829.283 | 0 | m3 | Consumo de combustible en planta por pruebas internas. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
14/04/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55823.19 | 55823.19 | 0 | m3
14/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.96 | 5.853 | 1.893 | m3
14/04/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 436.8 | 348.562 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 567.39
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 836.0238
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 10.8944
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2370.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 13935.4124
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 13995.7066
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13887.226
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 13654.855
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 191995.407
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 36242.255
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1078753
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1210206
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 262224
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1089327.78
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1093399.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 909373.1129
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 921446.2907
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1144390.699
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 443416
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1936796
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24528.23
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24509.02
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24467.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19183.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 13751.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11625.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 2940
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14087.18
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12913.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 88.238
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 579882
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 14 de Abril del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/04/2026 00:00 | 867.5 | -- | 80.3 | 80.3 | 4474.7 | 8024 | 22645 | 4368.7637 | 3977.222 | 4368.6305 | 4367.8745 | 6822.2 | 6862.812
14/04/2026 01:00 | 866.5 | -- | 83.27 | 83.27 | 4474.7 | 8304 | 22688 | 4403.1745 | 4027.4513 | 4400.8033 | 4400.4898 | 6851.7 | 6861.171
14/04/2026 02:00 | 864.8 | -- | 85.77 | 85.77 | 4474.7 | 8535 | 22635 | 4449.3564 | 4132.4848 | 4447.0111 | 4446.2493 | 6865.4 | 6859.64
14/04/2026 03:00 | 864.1 | -- | 88.13 | 88.13 | 4474.7 | 8766 | 22814 | 4458.6765 | 4153.8841 | 4456.5452 | 4455.3707 | 6881.9 | 6858.272
14/04/2026 04:00 | 864 | -- | 89.71 | 89.71 | 4474.7 | 8927 | 22886 | 4479.3113 | 4274.1401 | 4477.1602 | 4475.4905 | 6901.9 | 6856.822
14/04/2026 05:00 | 864.3 | -- | 90.88 | 90.88 | 4474.7 | 9055 | 22614 | 4431.8042 | 4180.817 | 4429.6024 | 4428.3859 | 6904.3 | 6855.43
14/04/2026 06:00 | 864 | -- | 90.7 | 90.7 | 4481.2 | 9016 | 22848 | 4334.5516 | 3891.6866 | 4332.6145 | 4331.7943 | 6886.6 | 6853.963
14/04/2026 07:00 | 864.2 | -- | 88.84 | 88.84 | 4484.6 | 8870 | 22642 | 4243.2407 | 3742.1997 | 4241.8781 | 4240.8588 | 6886.6 | 6852.39
14/04/2026 08:00 | 806.6 | 2975.36 | 87.31 | 87.31 | 4478.1 | 8670 | 22765 | 4252.4673 | 3758.0177 | 4250.9307 | 4250.1544 | 6669.9 | 6851.626
14/04/2026 09:00 | 788.4 | 2977.4 | 84.79 | 84.79 | 4484.4 | 8435 | 22695 | 4180.5751 | 3651.4377 | 4179.3506 | 4179.9266 | 6641.6 | 6850.873
14/04/2026 10:00 | 788.3 | 2976.02 | 81.71 | 81.71 | 4480.1 | 8164 | 22748 | 4083.6616 | 3518.9018 | 4084.0263 | 4091.4382 | 6641.6 | 6849.855
14/04/2026 11:00 | 788.1 | 2967 | 79.18 | 79.18 | 4481.3 | 7888 | 22716 | 4055.5591 | 3478.6785 | 4055.278 | 4065.5727 | 6642.4 | 6848.659
14/04/2026 12:00 | 788.6 | 2972.25 | 77.28 | 77.28 | 4481.7 | 7713 | 22727 | 4052.2968 | 3459.9048 | 4051.9104 | 4063.1511 | 6657 | 6847.176
14/04/2026 13:00 | 859.6 | 2977.93 | 77.12 | 77.12 | 4481.7 | 7715 | 22680 | 4143.679 | 3574.1783 | 4140.8081 | 4152.1217 | 6665.2 | 6845.541
14/04/2026 14:00 | 854.7 | 2978.77 | 78.58 | 78.58 | 4475.3 | 7809 | 22829 | 4199.4853 | 3692.1859 | 4196.1513 | 4209.2159 | 6835.2 | 6844.349
14/04/2026 15:00 | 853.3 | 2983.17 | 79.38 | 79.38 | 4480.9 | 7889 | 22715 | 4248.1311 | 3798.7606 | 4244.7711 | 4257.3677 | 6819.1 | 6843.058
14/04/2026 16:00 | 853.4 | 2977.43 | 80.32 | 80.32 | 4480.8 | 7969 | 22803 | 4260.1844 | 3817.1569 | 4257.9761 | 4268.618 | 6833.6 | 6841.009
14/04/2026 17:00 | 778.82 | 2975.03 | 80.11 | 80.11 | 4480.2 | 7972 | 22728 | 4215.5487 | 3793.9186 | 4213.8862 | 4223.4004 | 6658.1 | 6836.771
14/04/2026 18:00 | 790.5 | 2971.62 | 78.79 | 78.79 | 4477.3 | 7870 | 22757 | 4181.4903 | 3723.4523 | 4182.4726 | 4185.503 | 6650.7 | 6833.607
14/04/2026 19:00 | 780.4 | 2973.88 | 77.98 | 77.98 | 4477.3 | 7768 | 22644 | 4177.5135 | 3692.7364 | 4179.1881 | 4179.8107 | 6644 | 6831.583
14/04/2026 20:00 | 790.4 | 2972.29 | 77.13 | 77.13 | 4477.3 | 7688 | 22621 | 4149.6292 | 3592.9679 | 4150.534 | 4150.3795 | 6668.3 | 6830.61
14/04/2026 21:00 | 790.8 | 2970 | 77.08 | 77.08 | 4477.3 | 7684 | 22645 | 4256.1382 | 3706.4132 | 4255.0422 | 4254.4872 | 6666.4 | 6829.072
14/04/2026 22:00 | 791 | 2972.25 | 77.5 | 77.5 | 4477.3 | 7739 | 22649 | 4287.9833 | 3750.7804 | 4286.2564 | 4285.4373 | 6665.2 | 6827.406
14/04/2026 23:00 | 861.6 | 2970.9 | 78.74 | 78.74 | 4477.3 | 7840 | 22619 | 4347.8401 | 3862.8223 | 4346.2265 | 4344.9211 | 6666 | 6825.94

## TEMP_AMB
martes, 14 de Abril del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/04/2026 00:00 | 20 | 27.01 | 27.01 | 22.1 | 22.1 | 24.78 | 24.78 | 21 | 21.1 | 21.5 | 22.98 | 22.9 | 23.3 | 23.29
14/04/2026 01:00 | 21 | 27.36 | 27.36 | 21.9 | 21.9 | 24.46 | 24.46 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 24.35 | 0.0023 | 23 | 23.42
14/04/2026 02:00 | 20 | 27.43 | 27.43 | 21.6 | 21.6 | 24.23 | 24.23 | 20.7 | 20.7 | 21.3 | 24.73 | 22.07 | 22.7 | 23.55
14/04/2026 03:00 | 20 | 27.46 | 27.46 | 21.6 | 21.6 | 23.82 | 23.82 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 24.54 | 21.62 | 22.3 | 23.78
14/04/2026 04:00 | 20 | 27.1 | 27.1 | 21.4 | 21.4 | 23.79 | 23.79 | 20.4 | 20.5 | 21.1 | 24.61 | 22.97 | 22.1 | 23.9
14/04/2026 05:00 | 19 | 26.84 | 26.84 | 21.4 | 21.4 | 23.82 | 23.82 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 24.73 | 21.31 | 21.8 | 23.72
14/04/2026 06:00 | 20 | 26.44 | 26.44 | 20.8 | 20.8 | 23.92 | 23.92 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 24.87 | 21.07 | 21.7 | 23.93
14/04/2026 07:00 | 20 | 26.48 | 26.48 | 21.2 | 21.2 | 24.21 | 24.21 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 24.89 | 20.8 | 21.7 | 24.19
14/04/2026 08:00 | 22 | 28.1 | 28.1 | 21.8 | 21.8 | 24.52 | 24.52 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 25.01 | 21.27 | 21.4 | 26.42
14/04/2026 09:00 | 24 | 30.87 | 30.87 | 22.9 | 22.9 | 24.91 | 24.91 | 21.4 | 22.5 | 23.8 | 22.81 | 22.32 | 22.4 | 30.55
14/04/2026 10:00 | 26 | 32.63 | 32.63 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 25.2 | 22 | 23.7 | 25.6 | 25.16 | 24.67 | 24.1 | 32.45
14/04/2026 11:00 | 28 | 33.87 | 33.87 | 24.9 | 24.9 | 25.72 | 25.72 | 22.2 | 24.3 | 26.1 | 26.91 | 24.32 | 24.7 | 31.36
14/04/2026 12:00 | 30 | 33.54 | 33.54 | 25.5 | 25.5 | 26.59 | 26.59 | 22.6 | 25.9 | 27.1 | 26.52 | 25.4 | 26.2 | 31.26
14/04/2026 13:00 | 32 | 32.43 | 32.43 | 25.5 | 25.5 | 27.11 | 27.11 | 22.7 | 25.9 | 28.1 | 28.31 | 26.63 | 26.7 | 31.52
14/04/2026 14:00 | 32 | 32.17 | 32.17 | 25.3 | 25.3 | 27.2 | 27.2 | 22.8 | 26.2 | 28.9 | 29.03 | 27.55 | 28.5 | 32.11
14/04/2026 15:00 | 30 | 31.53 | 31.53 | 25.1 | 25.1 | 27.59 | 27.59 | 22.7 | 26.3 | 27.1 | 28.46 | 27.15 | 29.6 | 31.92
14/04/2026 16:00 | 29 | 31.17 | 31.17 | 24.5 | 24.5 | 27.72 | 27.72 | 22.4 | 24.7 | 25.4 | 27.08 | 26.65 | 29.4 | 31.41
14/04/2026 17:00 | 28 | 26.63 | 26.63 | 25.1 | 25.1 | 26.88 | 26.88 | 21.7 | 23.7 | 24.2 | 26.38 | 25.85 | 24 | 30.32
14/04/2026 18:00 | 27 | 27.51 | 27.51 | 22.8 | 22.8 | 26.98 | 26.98 | 20.5 | 22.3 | 22.8 | 25.22 | 24.5 | 22.3 | 28.89
14/04/2026 19:00 | 26 | 27.3 | 27.3 | 22.1 | 22.1 | 26.36 | 26.36 | 20.2 | 20.7 | 21 | 24.25 | 23.2 | 21 | 26.92
14/04/2026 20:00 | 26 | 25.87 | 25.87 | 21.6 | 21.6 | 25.79 | 25.79 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 23.87 | 22.5 | 20.5 | 26.05
14/04/2026 21:00 | 24 | 25.92 | 25.92 | 21.8 | 21.8 | 25.34 | 25.34 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 25.35 | 21.77 | 20.5 | 25.66
14/04/2026 22:00 | 22 | 26.39 | 26.39 | 21.9 | 21.9 | 24.88 | 24.88 | 20.5 | 21 | 21.1 | 24.9 | 21.55 | 20.6 | 25.39
14/04/2026 23:00 | 22 | 26.46 | 26.46 | 21.9 | 21.9 | 24.44 | 24.44 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 24.36 | 21.47 | 20.7 | 25.39

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 14 de Abril del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/04/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2140 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00
14/04/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 14/04/2026 06:00 | 15/04/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 14 de Abril del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
14/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 17.302 | 47.24 |  |  | 4.68 | 5.01 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.1553 | 2.1063 |  |  |  | 3.94 | 3.92 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 17.302 | 46.38 |  |  | 3.92 | 4.72 | 1.52 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.5483 | 2.4441 |  |  |  | 3.39 | 3.08 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 17.302 | 50.69 |  |  | 4.08 | 3.38 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.013 | 1.4357 |  |  |  | 4.88 | 4.19 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 17.302 | 46.06 |  |  | 6.33 | 3.81 | 4.54 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.2012 | 2.0186 |  |  |  | 4.64 | 4.02 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 17.302 | 46.24 |  |  | 7.7 | 3.87 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.94319 | 2.4826 |  |  |  | 3.69 | 3.65 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 17.302 | 47.09 |  |  | 7.33 | 3.98 | 4.66 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.769 | 2.2092 |  |  |  | 5.17 | 3.69 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 17.302 | 48.64 |  |  | 5.94 | 3.09 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.6223 | 6.2138 |  |  |  | 5.29 | 4.72 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 17.302 | 50.2 |  |  | 5.9 | 4.52 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.1388 | 6.8804 |  |  |  | 4.88 | 5.51 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 17.302 | 45.95 |  |  | 6.08 | 5.42 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 5.5835 | 6.7244 |  |  |  | 6.24 | 5.46 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0
14/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 17.302 | 51.54 |  | 0 | 5.57 | 4.24 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9909 | 5.8055 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.44 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 0 | 0
14/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 17.302 | 48.34 |  | 0 | 5.91 | 3.66 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 7.1216 | 6.6627 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 5.38 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 0 | 0.46
14/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 17.302 | 48.16 |  | 0 | 5.3 | 3.18 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.94277 | 5.148 | 5.148 | 3.915 | 3.915 | 0 | 0.473 | 11.714 | 6.4753 | 6.5734 | 1.0126 | 1.5073 | 7.25 | 5.99 | 6.34 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 1.339 | 12.868
14/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 17.302 | 43.16 | 11.17 | 7.741 | 4.36 | 3 | 0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 4.58 | 4.58 | 17.08 | 6 | 7 | 17.3663 | 21.309 | 21.309 | 18.624 | 18.624 | 0.24728 | 9.104 | 38.97 | 5.4314 | 6.2035 | 19.6772 | 18.984 | 34.44 | 7.55 | 6.9 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 11.823 | 42.5145
14/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 17.302 | 47.52 | 58.99 | 46.859 | 4.7 | 2.46 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 130.368 | 130.368 | 32.36 | 5 | 6 | 51.3171 | 46.133 | 46.133 | 46.094 | 46.094 | 6.7071 | 28.115 | 54.167 | 5.4268 | 6.3609 | 53.3215 | 53.7524 | 54.45 | 6.63 | 7.72 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 36.468 | 70.731
14/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 17.302 | 51.88 | 89.22 | 67.968 | 5.21 | 3.38 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 363.853 | 363.853 | 73.86 | 4 | 6 | 106.5332 | 79.3 | 79.3 | 78.902 | 78.902 | 19.9524 | 67.54 | 85.915 | 6.73 | 6.436 | 72.0511 | 94.0279 | 75.11 | 6.88 | 7.77 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 94.292 | 77.724
14/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 17.302 | 49.07 | 105.04 | 129.798 | 4.94 | 4.67 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 623.896 | 623.896 | 130.71 | 5 | 7 | 174.4269 | 125.849 | 125.849 | 125.305 | 125.305 | 69.4303 | 116.528 | 147.07 | 7.9791 | 7.7232 | 79.7192 | 84.1992 | 128.03 | 7 | 7.34 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 480.3806 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 0 | 144.578 | 109.127
14/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 17.9579 | 47.93 | 185.21 | 242.673 | 5.89 | 5.76 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 849.793 | 849.793 | 190.21 | 5 | 6 | 188.4505 | 156.45 | 156.45 | 156.653 | 156.653 | 144.4471 | 145.941 | 226.506 | 6.9422 | 6.8543 | 123.8555 | 99.0109 | 221.88 | 6.26 | 6.77 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 215.6 | 0 | 170.273 | 185.5045
14/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 17.9579 | 51.73 | 157.43 | 562.662 | 6.02 | 5.26 | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 900.487 | 900.487 | 228.86 | 6 | 7 | 212.4725 | 160.649 | 160.649 | 159.675 | 159.675 | 221.496 | 281.424 | 316.504 | 6.072 | 6.8945 | 9.0805 | 224.0089 | 322.19 | 7.09 | 7.48 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 422.7349 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 191.1 | 0 | 266.976 | 211.6215
14/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 17.9579 | 51.46 | 499.28 | 559.744 | 6.25 | 4.61 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 926.552 | 926.552 | 232.43 | 6 | 7 | 308.5124 | 227.36 | 227.36 | 221.352 | 221.352 | 290.5139 | 287.966 | 344.057 | 5.7954 | 5.2244 | 32.2423 | 464.4658 | 338.65 | 6.43 | 7.18 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 422.7349 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 191.1 | 0 | 230.675 | 285.311
14/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 17.9579 | 51.43 | 743.76 | 836.843 | 6.88 | 4.76 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 925.283 | 925.283 | 244.29 | 7 | 8 | 184.2477 | 257.693 | 257.693 | 250.692 | 250.692 | 341.1209 | 234.029 | 377.501 | 4.841 | 4.3495 | 9.8321 | 935.8703 | 371.64 | 6.18 | 6.24 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 422.7349 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 191.1 | 0 | 271.585 | 371.8655
14/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 17.9579 | 52.91 | 790.93 | 951.257 | 8.33 | 4.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 944.155 | 944.155 | 243.86 | 7 | 8 | 466.4951 | 354.807 | 354.807 | 332.257 | 332.257 | 363.0154 | 213.774 | 505.356 | 3.9073 | 3.8691 | 11.2638 | 922.9293 | 481.44 | 6.42 | 7.31 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 374.6969 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 215.6 | 0 | 462.211 | 654.6725
14/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 17.9579 | 53 | 890.83 | 576.279 | 9.79 | 6.38 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 923.964 | 923.964 | 268.71 | 7 | 8 | 685.01 | 584.616 | 584.616 | 484.589 | 484.589 | 663.8332 | 202.614 | 644.445 | 5.0668 | 3.424 | 16.1568 | 960.4217 | 629.95 | 6.19 | 8.53 | 512.406 | 512.406 | 496.3933 | 390.7095 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 215.6 | 0 | 934.744 | 901.416
14/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 17.9579 | 53.67 | 949.87 | 547.921 | 11.14 | 5.26 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 963.101 | 963.101 | 390.21 | 8 | 8 | 795.1429 | 795.013 | 795.013 | 684.821 | 684.821 | 1194.4925 | 341.948 | 802.978 | 2.9869 | 2.9912 | 7.6571 | 938.6028 | 636.98 | 6.44 | 7.94 | 445.1527 | 448.3552 | 416.3299 | 224.1776 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 173.95 | 0 | 665.684 | 920.881
14/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 17.9579 | 49.3 | 971.7 | 671.92 | 11.49 | 5.62 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 920.434 | 920.434 | 496 | 8 | 8 | 967.3431 | 974.81 | 974.81 | 945.28 | 945.28 | 870.2892 | 570.336 | 782.892 | 5.6906 | 3.4497 | 15.4751 | 949.1148 | 867.89 | 6.72 | 8.48 | 512.406 | 489.9882 | 496.3933 | 269.0131 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 1042.19 | 920.689
14/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 17.9579 | 45.28 | 990.76 | 352.057 | 12.41 | 4.99 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 920.522 | 920.522 | 616.79 | 8 | 8 | 937.6121 | 919.903 | 919.903 | 893.957 | 893.957 | 580.5268 | 1011.998 | 977.872 | 4.0558 | 3.3534 | 13.0496 | 753.3805 | 982.05 | 7.69 | 8.77 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 304.241 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 959.604 | 926.6725
14/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 17.9579 | 55.75 | 989.87 | 345.15 | 12.31 | 6.11 | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 936.782 | 936.782 | 1165.1 | 8 | 8 | 974.8612 | 986.584 | 986.584 | 972.967 | 972.967 | 665.5556 | 968.463 | 967.643 | 6.0225 | 3.7953 | 14.2643 | 950.4889 | 968.56 | 7.88 | 8.27 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 304.241 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 1030.43 | 924.185
14/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 17.9579 | 51.82 | 950.75 | 250.495 | 12.52 | 6.02 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 933.369 | 933.369 | 954.57 | 7 | 8 | 982.076 | 987.3 | 987.3 | 972.69 | 972.69 | 587.0185 | 1029.753 | 965.098 | 7.3945 | 7.2152 | 20.526 | 925.2308 | 965.4 | 8.67 | 8.73 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 304.241 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 959.445 | 924.066
14/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 17.9579 | 52.52 | 896.85 | 266.045 | 11.73 | 5.66 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 968.335 | 968.335 | 973.86 | 6 | 6 | 973.6608 | 984.503 | 984.503 | 973.735 | 973.735 | 471.1138 | 938.198 | 957.211 | 6.5998 | 7.6974 | 2.8835 | 955.1635 | 957.17 | 8.74 | 8.93 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 304.241 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 903.849 | 913.8945
14/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 17.9579 | 53.38 | 810.98 | 267.491 | 12.3 | 6.3 | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 931.611 | 931.611 | 967.57 | 1 | 1 | 953.1212 | 968.829 | 968.829 | 961.229 | 961.229 | 446.8761 | 830.653 | 949.387 | 8.9801 | 8.2135 | 20.5876 | 952.3019 | 953.41 | 8.62 | 9.53 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 294.6334 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 798.57 | 897.5905
14/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 17.9579 | 46.91 | 703.3 | 231.19 | 11.56 | 5.96 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 939.492 | 939.492 | 946.93 | 5 | 4 | 947.4519 | 953.353 | 953.353 | 947.537 | 947.537 | 310.454 | 714.427 | 921.733 | 11.1416 | 10.0883 | 32.6703 | 938.7199 | 925.87 | 8.39 | 9.54 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 275.4182 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 678.938 | 859.2115
14/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 17.9579 | 47.64 | 591.45 | 128.172 | 11.56 | 5.12 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 919.34 | 919.34 | 905.5 | 6 | 5 | 907.4713 | 908.297 | 908.297 | 908.09 | 908.09 | 112.6613 | 587.014 | 865.526 | 11.0124 | 10.6712 | 1.037 | 918.5303 | 882.13 | 8.97 | 9.12 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 256.203 | 0 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 554.333 | 785.6235
14/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 17.9579 | 50.99 | 489.66 | 43.224 | 12.47 | 5.32 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 867.796 | 867.796 | 805.5 | 5 | 4 | 756.3728 | 768.773 | 768.773 | 795.611 | 795.611 | 70.8409 | 455.91 | 749.134 | 10.5241 | 11.3933 | 3.2064 | 845.1471 | 765.6 | 8.32 | 9.22 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 256.203 | 288.2284 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 416.26 | 646
14/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 17.6726 | 51.49 | 352.26 | 28.25 | 12.94 | 5.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 715.294 | 715.294 | 507.93 | 6 | 4 | 414.2644 | 436.117 | 436.117 | 486.651 | 486.651 | 93.2892 | 304.959 | 526.715 | 11.2629 | 11.3404 | 0 | 565.3893 | 601.13 | 7.93 | 8.56 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 272.2157 | 304.241 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 274.08 | 311.6065
14/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 17.6726 | 49.64 | 197.16 | 18.277 | 13.24 | 7.04 | 2.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 438.474 | 438.474 | 237.43 | 6 | 5 | 91.2782 | 115.2 | 115.2 | 153.51 | 153.51 | 88.7849 | 160.326 | 153.996 | 9.6847 | 10.8404 | 18.8219 | 300.3958 | 233.85 | 8.62 | 8.58 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 272.2157 | 304.241 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 128.578 | 69.0285
14/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 17.6726 | 53.5 | 76.83 | 18.899 | 12.9 | 6.82 | 7.01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 161.794 | 161.794 | 19.9 | 6 | 5 | 0.99431 | 11.583 | 11.583 | 19.407 | 19.407 | 95.8747 | 12.615 | 0 | 11.2025 | 10.2837 | 58.5214 | 60.7563 | 2.75 | 8.56 | 8.83 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 272.2157 | 304.241 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 7.505 | 0.2045
14/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 17.6726 | 53.12 | 5.53 | 5.498 | 12.06 | 6.5 | 7.51 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.183 | 12.183 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6968 | 0 | 0 | 8.946 | 8.8823 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 8.3 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 272.2157 | 304.241 | 293.483 | 269.0261 | 171.5 | 0 | 0 | 0
14/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 17.6726 | 54.8 |  | 0 | 11.18 | 5.59 | 8.14 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4164 | 0 | 0 | 8.7255 | 7.8698 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 8.6 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 313.8487 | 326.6588 | 293.483 | 269.0261 | 173.95 | 0 | 0 | 0
14/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 17.6726 | 48.36 |  | 0 | 10.7 | 5.77 | 8.45 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01639 | 0 | 0 | 8.9041 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 9.17 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 400.3172 | 406.7222 | 293.483 | 269.0261 | 183.75 | 0 | 0 | 0
14/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 17.6726 | 48.3 |  | 0 | 10.58 | 5.12 | 9.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5974 | 9.6938 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 9.91 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 368.2918 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294 | 0 | 0.468
14/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 17.6726 | 51.87 |  |  | 9.5 | 5.52 | 9.29 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 9.795 | 9.4683 |  |  |  | 10.17 | 10.24 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 17.6726 | 51.01 |  |  | 10.09 | 5.36 | 10.02 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 10.0459 | 9.9436 |  |  |  | 10.04 | 10.85 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17.6726 | 51.15 |  |  | 10.16 | 4.92 | 9.63 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 7.828 | 8.7056 |  |  |  | 10.05 | 10 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 17.6726 | 50.46 |  |  | 9.8 | 4.58 | 9.01 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 5.4175 | 7.9853 |  |  |  | 10.11 | 9.46 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 17.6726 | 50.57 |  |  | 8.97 | 5.99 | 8.99 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 4.9971 | 6.7744 |  |  |  | 9.68 | 9.5 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 17.6726 | 49.79 |  |  | 8.08 | 5.66 | 8.43 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 4.6276 | 6.6787 |  |  |  | 9.13 | 9.1 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 17.6726 | 49.28 |  |  | 8.26 | 6.04 | 7.96 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 5.4459 | 7.0256 |  |  |  | 9.28 | 8.7 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
14/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 17.6726 | 48.89 |  |  | 8.45 | 7.45 | 7.42 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 5.3473 | 6.1234 |  |  |  | 8.94 | 8.8 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294
15/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 17.6726 | 47.77 |  |  | 8.61 | 7.81 | 8.06 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 3.023 | 5.2218 |  |  |  | 9.93 | 8.6 | 512.406 | 512.406 | 512.406 | 384.3045 | 384.3045 | 293.483 | 269.0261 | 294 | 294

## CALOR_ÚTIL
martes, 14 de Abril del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/04/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 48.81 | 0 | 88.8919 | 156.36 | 0 | 294.0619
14/04/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 46.32 | 0 | 88.8919 | 153.53 | 0 | 288.7419
14/04/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 50.11 | 0 | 88.8919 | 162.01 | 0 | 301.0119
14/04/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 47.76 | 0 | 88.8919 | 147.21 | 0 | 283.8619
14/04/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 88.8919 | 149.89 | 0 | 287.9819
14/04/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 88.8919 | 152.66 | 0 | 292.1019
14/04/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 49.56 | 0 | 88.8919 | 164.07 | 0 | 302.5219
14/04/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 88.8919 | 169.34 | 0 | 309.2219
14/04/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 42.17 | 0 | 88.8919 | 144.08 | 0 | 275.1419
14/04/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 88.8919 | 161.6 | 0 | 294.7819
14/04/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 51.18 | 0 | 88.8919 | 154.61 | 0 | 294.6819
14/04/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 88.8919 | 154.01 | 0 | 284.3919
14/04/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 47.02 | 0 | 88.8919 | 147.38 | 0 | 283.2919
14/04/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 88.8919 | 162.25 | 0 | 291.5519
14/04/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 44.11 | 0 | 88.8919 | 162.97 | 0 | 295.9719
14/04/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 88.8919 | 154.12 | 0 | 282.8619
14/04/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 46.84 | 0 | 76.6796 | 155.58 | 0 | 279.0996
14/04/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 76.6796 | 167.89 | 0 | 290.5196
14/04/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 50.09 | 0 | 76.6796 | 154.53 | 0 | 281.2996
14/04/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 52.12 | 0 | 76.6796 | 154.45 | 0 | 283.2496
14/04/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 76.6796 | 158.93 | 0 | 286.8996
14/04/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 76.6796 | 159.19 | 0 | 284.9996
14/04/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 76.6796 | 161.95 | 0 | 290.8296
14/04/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 52.03 | 0 | 76.6796 | 148.76 | 0 | 277.4696
14/04/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 53.15 | 0 | 76.6796 | 141.74 | 0 | 271.5696
14/04/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 57.34 | 0 | 76.6796 | 174.52 | 0 | 308.5396
14/04/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 76.6796 | 160.93 | 0 | 288.1596
14/04/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 55.74 | 0 | 76.6796 | 163.12 | 0 | 295.5396
14/04/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 59.61 | 0 | 76.6796 | 182.6 | 0 | 318.8896
14/04/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 76.6796 | 160.48 | 0 | 292.9596
14/04/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 61.82 | 0 | 76.6796 | 159.46 | 0 | 297.9596
14/04/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 49.74 | 0 | 76.6796 | 170.67 | 0 | 297.0896
14/04/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 55.13 | 0 | 91.9626 | 165.05 | 0 | 312.1427
14/04/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 47.14 | 0 | 91.9626 | 159.09 | 0 | 298.1927
14/04/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 91.9626 | 174.14 | 0 | 317.9527
14/04/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 51.58 | 0 | 91.9626 | 172.93 | 0 | 316.4726
14/04/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 54.91 | 0 | 91.9626 | 167.59 | 0 | 314.4626
14/04/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 55.36 | 0 | 91.9626 | 147.9 | 0 | 295.2226
14/04/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 64.19 | 0 | 91.9626 | 164.06 | 0 | 320.2126
14/04/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 91.9626 | 176.2 | 0 | 320.8626
14/04/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 53.22 | 0 | 91.9626 | 164.99 | 0 | 310.1726
14/04/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 52.87 | 0 | 91.9626 | 165.46 | 0 | 310.2926
14/04/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 53.19 | 0 | 91.9626 | 159.55 | 0 | 304.7027
14/04/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 54.16 | 0 | 91.9626 | 159.91 | 0 | 306.0326
14/04/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 58.24 | 0 | 91.9626 | 174.37 | 0 | 324.5727
14/04/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 50.85 | 0 | 91.9626 | 172.59 | 0 | 315.4026
14/04/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 57.54 | 0 | 91.9626 | 163.74 | 0 | 313.2427
15/04/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 91.9626 | 159.97 | 0 | 320.4327
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1234.325 | 0 | 2060.2733 | 3859.215 | 0 | 7153.8133

## FLUJOS
martes, 14 de Abril del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 16.5328 | -24.5568 | 9.7724 | 31.6266 |  | 49.6026 | -123.0439 | 48.7747 | 24.7332 | 23.4314 | -11.1 | -31.972 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.6526 | 82.975 | 7.7007 | 8.002 | 11.9584 | 4.7329 | 5.961 | 2.162 |  |  | -68.71 | -68.82 |  | 11.1 | 30.8 | 7.731 | 0.191 | -55.44 | -55.53 | -57.26 | 55.94 | 56.22 | 10.5234 | 11.8883 | 66.1051 | 67.3971 | 38.6078 | -53.3947 | -53.2434 | 7.7919 | 8.116 | 74.0234 | 75.0406 | -25.5117 | -27.1427 | -357.1874 | -6.0413 | -17.8 | -17.6 | 58.9765 | 57.7602 | -6.1833 |  | -43.4437 | 5.6598 | 6.0875 | 4.3525 | 396.9541 | 69.6127 | 69.5517 | -279.2182 | 420.4691 |  | -109.3559 | 108.8119 | 83.439 | 27.12 | 30.55 | 57.53 | 77.19 | -54.9182 | -55.588 | 129.8752 | 130.602 | 28.7026 | -108.8006 | -108.0416 | 2.1484 | 0 |  |  | 91.9 | 83.7 | -16.71 | 53.854 | 53.1758 | 52.3227 | -35.8174 | -35.0874 | 1 | -5.8768 | -1.1517 | 13.7693 | 55.06 | 30.2 | 37.0386 | 35.4538 | -27.1087 |  |  | 0 | -45.8089 |  |  | -101.2 | -102.6 | 22.6346 | 40.5 | 41.3435 | 58.6121 | 40.45 | -3.76 | 63.2245 | 43.8762 | -26.96 | -27.26 | 100.64 | 62.08 | 55.4727 | 54.5273 | -49.8379 | -47.6818 | 151.369 | 104.172 | 98.9899 | 101.839 | 89.5728 | 76.2089 | -29.244 | 286.9417 | 407.9325 |  | -35.314 | -34.1276 | 0 | 8.2236 | 8.2215 | 50.736 | -70.474 | -72.0749 | -31.0173 | 0 | -15.1 | 75.6 | 13.4648 | -39.7475 | -32.4712 | -31.8649 | 10.0895 | -73.5322 | 16.7829 | 23.2415 |  | 11.7777 | 39.1772 | 38.7031 | 37.2421 | 54.5908 | 54.9257 | -134.8023 | 52.4642 | 52.2545 | -100.9631 | -84.8162 | -45.9437 | -37.16 | 18.1796 | 0.9036 | -11.77 | 16.83 | -46.7403 |  | -15.152 | 1.33 |  | 22.12 | 85.2603 | 100.5803 | 14.39 | 85.1541 | 26.3 | -21.5026 | 2.8843 | 2.7845 | 1.5833 |  |  | -14.543 | -30.5563 | 18.4368 | 31.5513 | 61.0028 | 61.8837 | -156.1015 | -19.3672 | 37.362 | -36.2526 | 11.4277 | 6.0756 | 5.7074 | 12.8769 | 156.7125 | 156.5747 | 278.7 | -277.6249 | -588.3107 | 599.0967 | 652.9738 | -151.2421 | -150.431 | -63.7315 | -55.3057 | 79.1573 | 78.2039 |  |  | 34.3355 | 33.4786 | -62.8364 | -62.1935 | 113.22 | 112.46 | 11.4 | 12.1 | 21.2889 | 30.24 | -343.6988 | 103.4904 | 103.3173 | 14.5 | -43.2 | -31.8 | -32.2 |  | 1.1749 | -645.7388 | -374.495 | 459.7623 | 378.7909 | -64.3568 | -364.0895 | 364.8249 | -149.1346 | -235.181 | -358.0454 | 104.8927 | 103.5581 | 148.4179 | -442.2195 | 239.4648 | -215.2845 | 216.2375 | -11.2049 | 20.275 | 7.04 | 1.174 | 1.168 | -7.92 | -16.4 |  | 17.406 | -31.4076 | -39.3179 | 26.1 | 54.655 | 54.122 |  |  | 51.0327 | 50.7253 | 51.1849 |  | 45.5 | 21.8978 | 6.32 |  | -56.8012 | 81.2154 | 63.9677 | -56.3107 | -79.9606 | 54.9084 | 23.5046 | -60.9 | 61.5 | 67.7808 | 149.0148
14/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 16.3446 | -24.321 | 9.4144 | 31.5592 |  | 47.6579 | -124.1546 | 47.373 | 23.8473 | 22.9921 | -8.88 | -31.979 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.8581 | 83.908 | 7.5649 | 7.5625 | 12.1768 | 5.3915 | 6.1719 | 2.2069 |  |  | -68.16 | -67.63 |  | 8.88 | 30.8 | 7.668 | 0.191 | -54.22 | -54.41 | -59.45 | 54.72 | 54.91 | 10.208 | 12.0417 | 63.5531 | 66.1468 | 40.2312 | -53.6959 | -53.2906 | 8.2557 | 8.723 | 73.8137 | 75.4546 | -25.7004 | -28.2236 | -356.7489 | -4.818 | -17.7 | -17.7 | 60.1232 | 58.8726 | -6.1297 |  | -47.1519 | 5.4127 | 6.2475 | 4.0915 | 391.5524 | 63.3564 | 63.2954 | -273.3588 | 400.3159 |  | -102.1385 | 103.4918 | 79.1379 | 25.91 | 29.19 | 55.11 | 74.86 | -53.9805 | -53.9805 | 130.9711 | 131.8734 | 28.7379 | -94.3791 | -94.4413 | 2.404 | 0 |  |  | 89.7 | 80.7 | -15.84 | 58.455 | 56.5744 | 56.539 | -31.6791 | -31.0483 |  | -4.1138 | -4.2215 | 13.1204 | 50.75 | 28.16 | 35.6323 | 33.696 | -25.9519 |  |  | 0 | -42.171 |  |  | -96.5 | -95.6 | 22.8873 | 42.3 | 37.1167 | 60.3699 | 42.18 | -2.41 | 62.899 | 44.2538 | -27.64 | -27.86 | 99.22 | 59.78 | 42.4727 | 44.2545 | -51.7602 | -52.6091 | 145.2594 | 100.7835 | 95.8131 | 97.3254 | 94.8184 | 81.072 | -29.344 | 283.5195 | 409.0432 |  | -35.2569 | -33.1028 | 9.572 | 12.4434 | 12.6268 | 169.02 | -80.0114 | -80.9646 | -39.0692 | 0 | -23.16 | 104.4 | 12.9807 | -29.8388 | -31.7886 | -31.3152 | 8.7044 | -78.9293 | 44.7467 | 23.3611 |  | 12.4438 | 39.3936 | 39.9312 | 38.4666 | 54.0884 | 53.4186 | -133.4627 | 53.7947 | 54.271 | -99.351 | -83.9996 | -46.0755 | -37.51 | 18.4848 | 0.8682 | -11.88 | 16.82 | -46.2934 |  | -15.32 | 1.294 |  | 22.04 | 85.713 | 100.9731 | 14.37 | 85.3728 | 29.1 | -20.7477 | 2.5996 | 2.8542 | 1.4715 |  |  | -15.0765 | -29.3817 | 19.4837 | 30.3406 | 59.9639 | 61.6707 | -154.4304 | -18.9221 | 37.0658 | -35.56 | 11.9692 | 5.3334 | 5.0837 | 13 | 154.282 | 155.1968 | 284.1 | -282.5141 | -593.4332 | 596.3795 | 657.7743 | -149.1673 | -147.0767 | -63.6374 | -55.0654 | 77.4754 | 77.2819 | -114.9336 |  | 32.7974 | 32.7205 | -60.2011 | -61.0998 | 114.42 | 113.66 | 11.3 | 10.4 | 21.2889 | 29.36 | -343.2539 | 105.3494 | 105.17 | 14.5 | -45.7 | -31.8 | -31.2 | 1.4998 | 1.2749 | -644.3446 | -369.9836 | 457.2738 | 379.1931 | -66.5706 | -369.0332 | 363.9973 | -148.4633 | -233.1095 | -362.9887 | 99.6245 | 102.7726 | 149.9449 | -443.0524 | 239.9095 | -210.0681 | 210.5535 | -11.2323 | 21.841 | 6.4 | 1.28 | 1.275 | -6.72 | -16.96 |  | 17.7844 | -31.5236 | -39.8459 | 25.6 | 54.06 | 53.623 |  |  | 50.358 | 49.8263 | 49.7631 |  | 46.6 | 22.3102 | 5.97 |  | -53.255 | 80.4707 | 63.5274 | -54.0102 | -79.3568 | 55.2988 | 23.4949 | -61.5 | 63.2 | 66.4547 | 147.9218
14/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 16.1551 | -24.0851 | 9.1381 | 31.587 |  | 46.4513 | -121.4706 | 45.8986 | 23.1293 | 22.2785 | -8.88 | -30.573 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.8756 | 81.2632 | 10.5734 | 10.7119 | 17.5127 | 5.5115 | 6.1168 | 2.2039 |  |  | -66.49 | -65.93 |  | 8.88 | 28.6 | 7.087 | 0.183 | -55.14 | -55.7 | -58.41 | 55.64 | 55.85 | 9.8782 | 12.0856 | 60.277 | 62.4763 | 42.5765 | -55.6134 | -55.3964 | 24.2943 | 35.4476 | 69.3703 | 72.5832 | -11.8482 | -21.1248 | -368.6443 | -5.1703 | -17.8 | -17.8 | 61.1085 | 59.2862 | -5.9887 |  | -48.724 | 4.5818 | 6.3568 | 4.1379 | 414.9295 | 64.6382 | 64.333 | -286.8905 | 403.7422 |  | -72.2063 | 72.472 | 77.0721 | 25.67 | 28.57 | 53.41 | 74.05 | -57.7313 | -56.9276 | 132.8038 | 132.7034 | 30.6284 | -89.2106 | -90.0005 | 0.3845 | 0 |  |  | 87.1 | 78.6 | -15.48 | 58.3185 | 57.1252 | 56.7339 | -33.6365 | -33.3689 |  | -10.3853 | 4.1224 | 12.73 | 48.84 | 27.31 | 34.6948 | 32.8171 | -25.3385 |  |  | 0 | -54.6647 |  |  | -94.1 | -93.3 | 22.7115 | 40.8 | 35.7078 | 57.4402 | 40.49 | -2.45 | 59.396 | 54.2293 | -29.27 | -29.71 | 99.33 | 57.24 | 54.7818 | 54.7091 | -49.7697 | -49.5182 | 148.7947 | 104.1142 | 99.4568 | 101.0135 | 73.6232 | 57.8244 | -29.938 | 298.2091 | 397.522 |  | -35.018 | -32.9021 | 25.6023 | 17.3916 | 15.9398 | 58.416 | -67.2535 | -68.4194 | -17.1203 | 0 | -23.92 | 1 | 12.7927 | -19.7058 | -34.6734 | -33.8981 | 14.9639 | -54.8659 | 20.479 | 23.1535 |  | 12.3871 | 38.456 | 40.567 | 37.6788 | 57.2701 | 56.9351 | -124.9224 | 51.934 | 51.5194 | -92.0963 | -78.1137 | -45.0282 | -35.66 | 18.58 | 0.8219 | -12.14 | 17.22 | -44.5578 |  | -15.4065 | 3.123 |  | 22.23 | 77.9844 | 92.8412 | 14.35 | 84.357 | 28.2 | -20.4839 | 2.4691 | 2.7252 | 1.4103 |  |  | -15.0136 | -27.7926 | 18.1481 | 29.3429 | 58.247 | 59.3371 | -150.7594 | -18.1085 | 36.7716 | -33.7822 | 11.7782 | 4.8439 | 4.6091 | 13 | 154.2091 | 151.4081 | 281.6 | -279.5127 | -595.7936 | 600.405 | 647.024 | -146.1484 | -143.6036 | -65.9851 | -58.8369 | 71.2363 | 69.6063 |  |  | 34.4784 | 34.2696 | -66.8392 | -65.5626 | 117.67 | 116.85 | 8.8 | 8.2 | 21.3295 | 30.24 | -344.0682 | 105.7643 | 105.6003 | 13.9 | -50.2 | -32.7 | -33 |  |  | -632.4973 | -357.2463 | 451.0234 | 367.9319 | -62.8497 | -361.9774 | 361.1584 | -144.2716 | -228.686 | -357.4224 | 103.941 | 105.642 | 145.637 | -437.2081 | 236.7119 | -202.7861 | 209.105 | -11.8119 | 21.835 | 3.76 | 1.342 | 1.343 | -4.32 | -19.28 |  | 20.5676 | -33.019 | -41.1643 | 25.5 | 53.92 | 54.346 |  |  | 45.0203 | 46.2139 | 45.9991 |  | 49.4 | 22.6091 | 5.82 |  | -55.2256 | 83.0221 | 67.34 | -55.881 | -81.6698 | 57.3078 | 22.9977 | -63.9 | 65.8 | 50.8786 | 156.8002
14/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 15.9573 | -24.096 | 8.9438 | 31.57 |  | 45.2445 | -119.4458 | 44.4508 | 22.5093 | 21.72 | -4.44 | -30.608 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.0362 | 81.4544 | 11.142 | 11.1076 | 18.6125 | 7.9715 | 5.569 | 2.0963 |  |  | -62.67 | -62.67 |  | 4.44 | 28.6 | 6.496 | 0.176 | -50.36 | -51.18 | -63.51 | 50.86 | 51.09 | 9.9595 | 11.7842 | 60.8714 | 63.5559 | 35.9057 | -49.385 | -49.5814 | 8.5904 | 7.9766 | 70.3974 | 71.782 | -26.2815 | -28.7095 | -339.7204 | -2.9221 | -17.8 | -17.8 | 54.8921 | 53.7254 | -5.7609 |  | -42.9611 | 5.248 | 5.7669 | 3.7864 | 375.0113 | 61.2811 | 61.2201 | -275.2254 | 378.2088 |  | -68.3866 | 73.1432 | 75.0163 | 25.41 | 27.4 | 51.73 | 73.3 | -55.0522 | -55.3201 | 129.2361 | 130.0853 | 30.2233 | -83.3803 | -82.364 | 0.4918 | 0 |  |  | 84 | 76.7 | -15.11 | 60.2707 | 59.4578 | 58.9642 | -31.3391 | -30.2859 |  | -9.7466 | 0.8855 | 12.6017 | 47.41 | 26.51 | 33.2886 | 31.4987 | -24.7273 |  |  | 0 | -52.3398 |  |  | -89.3 | -90.9 | 22.6236 | 39.3 | 32.8899 | 56.2683 | 39.26 | -1.91 | 59.2565 | 52.923 | -28.43 | -28.93 | 95.65 | 56.85 | 44.1818 | 44.1818 | -50.524 | -49.7455 | 146.8403 | 102.2726 | 97.4185 | 99.4889 | 72.8973 | 57.503 | -28.348 | 284.2617 | 400.7818 |  | -34.5386 | -31.9475 | 23.9806 | 15.4125 | 14.4399 | 135.228 | -77.0645 | -79.5289 | -35.3718 | 0 | -23.05 | 1 | 12.414 | -21.5486 | -33.6999 | -33.249 | 13.1679 | -55.3887 | 22.2415 | 22.6154 |  | 11.8611 | 39.796 | 40.543 | 38.5143 | 54.5908 | 54.2558 | -130.9508 | 49.6407 | 49.566 | -93.9567 | -80.1387 | -43.9588 | -36.83 | 18.4848 | 0.8219 | -11.84 | 17.55 | -43.0801 |  | -15.493 | 4.452 |  | 22.49 | 84.0986 | 98.2906 | 13.96 | 83.5467 | 28.8 | -19.4194 | 2.7175 | 2.9015 | 1.3448 |  |  | -15.1278 | -26.8706 | 17.564 | 27.9754 | 58.0822 | 60.8173 | -148.792 | -17.7326 | 35.5334 | -32.7556 | 11.6904 | 4.59 | 4.3138 | 13 | 152.8011 | 152.7234 | 281.6 | -279.1118 | -589.2355 | 591.595 | 647.1326 | -145.3192 | -144.5178 | -64.3591 | -56.9034 | 72.8259 | 70.6777 |  |  | 33.5006 | 32.7095 | -67.1123 | -66.8898 | 116.23 | 115.56 | 9.3 | 11.6 | 21.1672 | 29.2 | -345.8608 | 102.4954 | 102.3191 | 13.9 | -46.6 | -31.8 | -32.1 |  |  | -635.1252 | -367.8014 | 453.122 | 371.9164 | -64.4277 | -357.8704 | 360.3696 | -141.818 | -226.3666 | -355.2331 | 105.06 | 106.7369 | 146.6057 | -438.5085 | 237.8766 | -208.9355 | 210.9182 | -10.9934 | 21.542 | 4.88 | 1.375 | 1.376 | -4.56 | -19.04 |  | 20.5096 | -32.607 | -40.2243 | 24.3 | 51.823 | 52.158 |  |  | 47.4945 | 46.2771 | 46.542 |  | 45.8 | 22.9199 | 5.62 |  | -56.2497 | 81.2668 | 65.1267 | -56.3294 | -80.8035 | 56.1398 | 23.4059 | -61.8 | 63.2 | 63.792 | 141.4978
14/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 16.0246 | -24.1069 | 8.9703 | 31.0886 |  | 44.8935 | -118.0875 | 43.7978 | 22.2033 | 21.1511 | -2.22 | -30.133 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 13.7638 | 79.2192 | 10.8642 | 11.216 | 18.415 | 7.9317 | 5.9897 | 2.1961 |  |  | -63.36 | -63.31 |  | 2.22 | 28.6 | 6.753 | 0.18 | -50.59 | -50.77 | -62.48 | 51.09 | 51.77 | 9.8359 | 12.0314 | 60.8154 | 62.6938 | 31.1119 | -49.866 | -49.6363 | 9.0186 | 10.1129 | 68.2232 | 68.8268 | -27.1187 | -29.3776 | -321.0325 | -4.1316 | -17.5 | -17.6 | 55.2671 | 54.3602 | -5.5478 |  | -40.5032 | 5.2882 | 4.9818 | 3.3729 | 356.8223 | 59.45 | 59.389 | -259.4748 | 365.6788 |  | -72.6777 | 73.9921 | 73.9585 | 25.23 | 26.73 | 50.12 | 72.89 | -56.1238 | -55.8559 | 130.2372 | 132.749 | 26.6694 | -75.4354 | -75.1211 | 0.6708 | 0 |  |  | 81.7 | 73.5 | -14.95 | 60.1934 | 57.6783 | 57.732 | -32.8232 | -31.8286 |  | 0.419 | -6.6769 | 12.6221 | 46.38 | 26.12 | 31.8823 | 30.6198 | -23.7957 |  |  | 0 | -36.9894 |  |  | -88.1 | -88.6 | 21.9919 | 38.7 | 31.481 | 54.5105 | 38.47 | -1.79 | 59.1945 | 37.4496 | -28.88 | -29.23 | 95.58 | 55.44 | 38.2182 | 38.3455 | -54.4507 | -52.6818 | 133.5255 | 88.2672 | 83.7241 | 86.2011 | 98.7366 | 84.7152 | -27.71 | 271.298 | 396.5309 |  | -34.4956 | -32.37 | 0 | 19.77 | 18.5291 | 170.556 | -85.0178 | -86.0484 | -45.1551 | 0 | -23.02 | 116.1 | 12.2547 | -13.0626 | -35.0255 | -34.104 | 13.3037 | -80.8145 | 46.1634 | 22.9992 |  | 13.3798 | 38.3734 | 38.7775 | 37.8743 | 56.2653 | 56.2653 | -141.668 | 56.1117 | 56.7549 | -105.2129 | -90.5083 | -45.5189 | -37.31 | 18.0697 | 0.7742 | -12.02 | 16.57 | -45.0024 |  | -15.493 | 4.401 |  | 22.7 | 91.328 | 104.8177 | 14.17 | 86.2244 | 27.7 | -19.2847 | 2.3963 | 2.5434 | 1.3409 |  |  | -15.242 | -26.24 | 17.4036 | 27.2023 | 57.1916 | 57.691 | -146.6592 | -17.0694 | 36.3995 | -32.3617 | 12.0931 | 4.5314 | 4.2294 | 13 | 152.4306 | 151.2457 |  | -280.5554 | -589.4025 | 587.7202 | 655.7527 | -144.4677 | -143.3257 | -63.9697 | -55.2747 | 70.8489 | 70.348 |  | -118.0914 | 31.0835 | 30.8968 | -68.7559 | -69.7205 | 114.08 | 112.29 | 10.5 | 11.1 | 21.1672 | 30.48 | -338.2547 | 102.6932 | 102.516 | 13.9 | -43.9 | -29.3 | -29.5 |  |  | -637.9441 | -370.3377 | 456.0701 | 378.0818 | -64.5163 | -363.4182 | 360.2756 | -140.0765 | -224.6609 | -357.9445 | 103.6277 | 103.9605 | 145.9666 | -441.5483 | 231.9935 | -208.7036 | 216.7856 | -10.8368 | 25.382 | 5.12 | 1.341 | 1.349 | -5.36 | -19.76 |  | 20.6561 | -32.9305 | -40.3433 | 24.1 | 52.818 | 52.7 |  |  | 45.3197 | 44.6612 | 46.1656 |  | 43.6 | 23.0935 | 5.59 |  | -57.1523 | 81.0715 | 64.8246 | -55.9514 | -80.4147 | 54.8202 | 23.4609 | -62.6 | 61.5 | 69.1986 | 141.5633
14/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 15.6876 | -23.5355 | 8.528 | 31.0638 |  | 44.9894 | -118.175 | 43.2588 | 21.9473 | 21.0498 | -2.22 | -29.255 | 26.4 | 17.388 | -26.95 | 14.0644 | 78.7896 | 10.8098 | 11.0625 | 18.1561 | 7.7187 | 5.9694 | 2.2623 |  |  | -62.29 | -62.32 |  | 2.22 | 28.6 | 6.133 | 0.173 | -53.75 | -53.9 | -57.45 | 54.25 | 54.06 | 9.902 | 11.9063 | 59.9804 | 62.2781 | 32.0626 | -53.7355 | -53.5212 | 25.2127 | 30.8486 | 65.4549 | 66.4066 | -10.6448 | -12.3896 | -341.8789 | -4.9125 | -17.6 | -17.6 | 58.7774 | 57.4677 | -5.2935 |  | -45.4333 | 4.9301 | 4.9572 | 3.3048 | 379.9858 | 57.6189 | 58.1377 | -265.1254 | 374.289 |  | -69.9898 | 71.402 | 71.9127 | 24.97 | 26.02 | 50.14 | 72.48 | -55.3201 | -55.0522 | 130.2246 | 131.5534 | 27.29 | -76.0691 | -75.7155 | 0.163 | 0 |  |  | 80 | 72.4 | -14.93 | 59.6431 | 58.5811 | 56.9585 | -34.2419 | -34.0451 | 1 | -0.4126 | -3.0821 | 12.6223 | 45.4 | 25.48 | 31.4136 | 29.7409 | -23.2052 |  |  | 0 | -39.8425 |  |  | -86.9 | -86.3 | 21.7886 | 38 | 30.072 | 53.9246 | 38.07 | -1.57 | 60.233 | 38.766 | -26.63 | -27.26 | 90.43 | 55.69 | 37.4182 | 38.6 | -53.5393 | -52.3 | 133.6615 | 87.9454 | 83.7128 | 85.6466 | 96.7305 | 84.0748 | -27.32 | 275.4269 | 398.231 |  | -34.0569 | -31.8051 | 0 | 17.2504 | 16.1166 | 185.916 | -85.0401 | -85.5937 | -44.2454 | 17.25 | -22.87 | 99.8 | 12.0914 | -16.7735 | -33.2315 | -32.7472 | 10.9898 | -82.9412 | 47.1567 | 23.5274 |  | 13.2212 | 39.0761 | 39.5913 | 38.0459 | 54.7582 | 54.9257 | -135.6396 | 55.4148 | 55.6028 | -101.4841 | -87.9011 | -46.1048 | -38.33 | 18.5751 | 0.7852 | -11.85 | 17.18 | -45.5879 | 9.2611 | -15.5715 | 4.287 |  | 21.09 | 88.5197 | 104.3512 | 13.85 | 82.7486 | 27.9 | -19.8731 | 2.9973 | 2.7124 | 1.3236 |  |  | -14.6675 | -26.9572 | 18.6559 | 27.6706 | 58.4565 | 60.7698 | -145.8564 | -17.2004 | 35.7082 | -32.0191 | 12.1025 | 4.3654 | 4.1134 | 13.2039 | 152.4226 | 153.1302 |  | -280.7397 | -586.5931 | 590.7369 | 648.8865 | -146.7099 | -142.6498 | -64.0451 | -57.7385 | 69.0113 | 70.5312 |  |  | 32.7645 | 32.6546 | -69.373 | -69.1294 | 114.12 | 113.37 | 10.8 | 11.8 | 21.1864 | 30.16 | -340.7692 | 104.6772 | 104.4984 | 14.5 | -43.9 | -31 | -31.2 |  |  | -641.3587 | -365.3869 | 461.826 | 382.6565 | -62.0481 | -366.2302 | 366.6856 | -141.6162 | -229.937 | -358.7004 | 105.9477 | 104.2534 | 146.3464 | -443.8262 | 236.3306 | -211.548 | 214.2867 | -11.1527 | 26.29 | 4.56 | 1.413 | 1.414 | -4.96 | -19.68 |  | 21.2421 | -33.3699 | -40.8408 | 25.7 | 55.507 | 55.529 |  |  | 45.1654 | 45.358 | 46.3519 |  | 46.4 | 22.8363 | 5.49 |  | -58.0695 | 81.1208 | 65.4949 | -57.3508 | -80.096 | 56.7437 | 22.7225 | -62.8 | 63.9 | 64.8005 | 144.851
14/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 15.5119 | -23.3882 | 8.5665 | 30.7854 |  | 44.4249 | -118.6151 | 43.2034 | 21.9713 | 20.7326 | -4.44 | -29.55 | 26.4 | 17.388 | -27.0875 | 14.6059 | 77.7344 | 11.1033 | 10.924 | 18.115 | 7.8301 | 5.9291 | 2.2274 |  |  | -61.88 | -61.98 |  | 4.44 | 28.6 | 6.323 | 0.175 | -47.14 | -48.4 | -66.03 | 47.64 | 48.1 | 9.4382 | 11.9231 | 60.3835 | 62.0436 | 37.6521 | -48.8355 | -48.1177 | 7.4945 | 7.8581 | 70.1864 | 71.8387 | -27.0009 | -29.0392 | -342.5731 | 1.0475 | -17.8 | -17.8 | 53.9809 | 53.1767 | -5.4573 |  | -46.7769 | 4.7072 | 5.5396 | 3.7603 | 381.6644 | 66.866 | 66.7745 | -290.2839 | 379.2187 |  | -26.5847 | 28.7504 | 73.0503 | 24.84 | 26.11 | 49.63 | 71.74 | -58.1332 | -58.669 | 124.8044 | 124.3248 | 29.1019 | -66.7707 | -66.4207 | 0.9616 | 0 |  |  | 81.4 | 73.2 | -14.72 | 62.9935 | 61.4286 | 60.8958 | -27.3525 | -27.1896 |  | -9.8469 | -0.1914 | 12.2565 | 45.84 | 25.43 | 31.4136 | 29.7409 | -23.1565 |  |  | 0 | -61.3357 |  |  | -86.85 | -86.35 | 21.7667 | 37.5 | 32.4203 | 53.3386 | 37.03 | -2.53 | 59.3495 | 61.3822 | -26.26 | -26.71 | 88.92 | 54.02 | 62.5273 | 60.1091 | -44.8179 | -44.5545 | 147.9553 | 103.7683 | 98.7191 | 100.1622 | 69.972 | 56.1566 | -28.703 | 300.3524 | 367.4159 |  | -34.1345 | -31.643 | 27.2126 | 4.4406 | 4.6708 | 73.776 | -64.4563 | -65.8298 | -16.1331 | 17.97 | -24.6 | 1 | 12.1449 | -41.9516 | -32.3939 | -31.4353 | 8.3893 | -53.7919 | 17.6203 | 22.9652 |  | 14.0409 | 39.346 | 38.7126 | 37.9161 | 58.9446 | 56.2653 | -116.0472 | 46.6497 | 46.6408 | -83.4955 | -71.6133 | -40.6995 | -36.06 | 18.2724 | 0.7633 | -11.71 | 18.33 | -40.9824 |  | -15.65 | 4.376 |  | 21.41 | 70.8391 | 83.1731 | 14.64 | 80.8563 | 28.2 | -18.2256 | 2.5996 | 2.764 | 1.3084 |  |  | -15.4134 | -25.6828 | 18.6163 | 26.388 | 54.0815 | 55.2722 | -142.5322 | -17.0402 | 34.5062 | -31.3886 | 11.6952 | 4.5509 | 4.2611 | 13 | 150.335 | 150.476 |  | -280.7799 | -585.8481 | 582.0829 | 607.0588 | -143.8293 | -143.009 | -61.5882 | -54.5338 | 71.715 | 71.382 | -118.5816 |  | 31.9625 | 30.7759 | -70.9212 | -70.7988 | 113.6 | 112.76 | 10.4 | 10 | 20.9621 | 30.72 | -352.4426 | 102.8099 | 101.671 | 14.5 | -42.1 | -30.1 | -30.4 | 1.3941 | 1.1697 | -592.2234 | -333.7905 | 480.2307 | 393.1148 | -20.1366 | -380.353 | 373.8858 | -143.7892 | -235.2337 | -374.0753 | 108.9178 | 110.3346 | 145.9477 | -456.3553 | 241.462 | -225.1496 | 224.2214 | -10.3095 | 25.451 | 5.52 | 1.308 | 1.309 | -5.68 | -18.96 |  | 20.9796 | -32.314 | -40.8988 | 23 | 54.352 | 53.946 |  |  | 47.2724 | 46.2031 | 46.5566 |  | 42.7 | 22.294 | 5.47 |  | -54.141 | 79.0275 | 63.1615 | -51.9796 | -77.5845 | 54.1952 | 22.9371 | -62.5 | 63.8 | 26.424 | 156.5691
14/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 15.6932 | -23.2409 | 8.4202 | 30.9685 |  | 44.3874 | -115.637 | 43.5394 | 21.8593 | 21.0234 | -4.44 | -29.024 | 26.4 | 16.56 | -27.2594 | 15.089 | 76.3668 | 10.5274 | 10.8713 | 17.7397 | 7.9259 | 5.611 | 2.1277 |  |  | -63.59 | -63.56 |  | 4.44 | 26.4 | 6.347 | 0.178 | -53.13 | -53.08 | -53.6 | 53.63 | 52.91 | 9.8255 | 12.1223 | 58.2512 | 61.286 | 36.9934 | -52.9504 | -52.6557 | 31.3841 | 31.9001 | 65.2945 | 67.5021 | -12.4796 | -20.2389 | -345.4301 | -5.062 | -17.6 | -17.6 | 57.7943 | 56.6431 | -5.3477 |  | -43.4618 | 4.5194 | 0 | 3.0765 | 385.6623 | 81.3928 | 81.8506 | -288.5606 | 409.0132 |  | -62.3066 | 63.2996 | 72.8408 | 23.77 | 24.89 | 47.59 | 70.26 | -61.0803 | -61.2142 | 136.1451 | 136.8704 | 29.3135 | -104.4839 | -103.2513 | -1.8515 | 0 |  |  | 80.7 | 73.2 | -14.47 | 43.6082 | 42.7933 | 42.227 | -6.6236 | -6.5271 |  | -27.0466 | -3.9894 | 11.8439 | 44.51 | 24.93 | 31.4136 | 29.7409 | -23.1851 |  |  | 0 | -59.8911 |  |  | -86.8 | -86.4 | 22.2226 | 37 | 31.481 | 52.7527 | 37.02 | -2.07 | 59.458 | 61.2647 | -21.99 | -22.09 | 80.24 | 53.86 | 61.8364 | 61.0364 | -50.4485 | -49.3091 | 142.6462 | 98.5803 | 93.9698 | 94.1493 | 82.1771 | 67.5233 | -28.483 | 299.9283 | 372.5013 |  | -33.5962 | -31.5178 | 18.5735 | -13.4609 | -12.0644 | 155.196 | -72.1738 | -73.4157 | -26.2849 | 0 | -15.95 | 108.5 | 12.2085 | -77.1355 | -32.4391 | -31.4907 | 8.6757 | -65.5143 | 30.0995 | 23.0833 |  | 12.8605 | 39.6969 | 40.7395 | 39.0992 | 61.289 | 61.6239 | -131.2858 | 52.3529 | 52.1365 | -97.188 | -83.5914 | -43.9808 | -37.91 | 18.6703 | 0.762 | -12.12 | 17.8 | -44.6883 |  | -15.65 | 4.122 |  | 21.98 | 85.0084 | 98.8939 | 14.57 | 83.8666 | 27.6 | -19.8671 | 2.5021 | 2.7071 | 1.3045 |  |  | -15.0596 | -26.7376 | 19.2761 | 27.6556 | 57.1505 | 58.1593 | -149.8398 | -16.7704 | 36.057 | -31.4089 | 11.7867 | 4.629 | 4.3876 | 13 | 151.2425 | 149.5757 | 285 | -280.8201 | -591.2711 | 598.2424 | 634.3744 | -145.5993 | -142.7495 | -65.386 | -58.2439 | 71.8674 | 71.2491 |  |  | 31.0945 | 30.5782 | -69.8471 | -70.1367 | 115.07 | 114.28 | 11 | 11.1 | 20.9407 | 31.12 | -351.9473 | 100.5727 | 100.8967 | 14.5 | -43.3 | -31 | -31.2 |  |  | -623.0674 | -345.1177 | 474.6456 | 389.4009 | -40.2451 | -374.4587 | 367.7664 | -139.6361 | -231.3384 | -359.95 | 105.2777 | 103.8691 | 144.0999 | -444.2105 | 240.2635 | -217.0089 | 218.9115 | -11.312 | 25.894 | 4.08 | 1.284 | 1.293 | -4.72 | -20.24 |  | 21.2146 | -33.4279 | -40.7828 | 26.4 | 54.427 | 53.715 |  |  | 46.9958 | 44.6624 | 46.6539 |  | 44.7 | 22.7824 | 5.61 |  | -57.9892 | 81.5147 | 66.9949 | -57.5218 | -80.4311 | 56.79 | 22.0503 | -62.9 | 64.3 | 41.0959 | 167.2412
14/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 15.0585 | -22.7801 | 7.8211 | 31.3238 |  | 44.8928 | -115.1056 | 43.9128 | 22.0033 | 21.1101 | -2.22 | -30.093 | 26.4 | 17.388 | -28.5742 | 15.0791 | 75.2966 | 10.9301 | 11.057 | 18.0939 | 7.8635 | 5.9453 | 2.2348 |  |  | -62.35 | -62.53 |  | 2.22 | 28.6 | 5.824 | 0.178 | -52 | -51.97 | -58.35 | 52.5 | 51.93 | 9.1235 | 12.1692 | 58.5758 | 60.8704 | 36.8908 | -48.9172 | -48.6879 | 14.095 | 14.4045 | 68.5096 | 69.8585 | -24.2798 | -26.9295 | -333.7286 | -6.8334 | -16.9 | -17.1 | 54.1301 | 55.5588 | -5.744 |  | -41.2188 | 5.4572 | 5.1797 | 3.395 | 384.0448 | 86.0927 | 85.9706 | -294.0822 | 406.4812 |  | -49.4451 | 48.4629 | 73.9884 | 25.03 | 23.65 | 48.59 | 76.12 | -63.4915 | -63.8934 | 137.7392 | 138.81 | 30.9173 | -105.3735 | -103.5971 | -1.6004 | 0 |  |  | 80.6 | 74 | -14.55 | 43.7951 | 41.9276 | 41.958 | -4.0331 | -6.4297 |  | -30.0166 | -4.5165 | 11.8052 | 44.48 | 25.07 | 31.8823 | 29.7409 | -23.5216 |  |  | 0 | -69.4442 |  |  | -88 | -87.6 | 22.5906 | 37.8 | 32.4203 | 53.9246 | 37.42 | -2.27 | 60.915 | 72.6416 | -18.25 | -18.52 | 74.26 | 54.97 | 70.3273 | 68.3091 | -49.5037 | -48.4455 | 146.8041 | 101.0841 | 96.3239 | 97.5921 | 73.4737 | 59.0337 | -28.899 | 305.2093 | 372.9597 |  | -33.2358 | -32.8001 | 35.2696 | -25.007 | -23.5431 | 138.3 | -66.0245 | -66.9892 | -16.1638 | 0 | -17.21 | 79.3 | 12.6518 | -100.5559 | -32.5757 | -31.7259 | 12.4555 | -51.0465 | 16.133 | 20.3798 |  | 11.7448 | 37.7775 | 38.2798 | 37.3786 | 63.131 | 65.4754 | -130.4485 | 51.9595 | 51.9658 | -93.8399 | -79.1888 | -50.5434 | -35.3 | 18.58 | 0.7633 | -12.2 | 14.21 | -49.3461 |  | -15.561 | 4.223 | 11.2969 | 19.87 | 80.8354 | 94.911 | 14.5 | 80.1877 | 26.4 | -19.7626 | 2.8648 | 3.0195 | 1.2603 |  |  | -15.413 | -27.3912 | 17.966 | 28.0697 | 57.1888 | 58.2956 | -149.5968 | -17.3592 | 36.5052 | -31.6871 | 11.6847 | 5.1088 | 4.7779 | 13 | 153.5634 | 151.8826 | 282 | -280.8201 | -600.1505 | 603.6418 | 631.3397 | -146.3465 | -142.9485 | -67.8997 | -58.4009 | 70.9901 | 70.8327 |  |  | 32.6436 | 31.8526 | -70.8825 | -70.4542 | 115.47 | 114.77 | 11 | 10 | 20.9813 | 32.88 | -350.0446 | 105.9691 | 105.8542 | 15.1 | -46.2 | -32.1 | -32.2 |  |  | -614.1436 | -345.6649 | 474.3656 | 387.4695 | -35.2714 | -374.2324 | 369.8787 | -148.9097 | -235.1805 | -367.7025 | 106.3758 | 105.5004 | 149.1583 | -453.0027 | 246.7276 | -213.6559 | 215.7029 | -11.6004 | 25.51 | 3.76 | 1.215 | 1.215 | -4.16 | -19.28 |  | 20.3052 | -33.4279 | -40.2853 | 25.4 | 53.854 | 55.03 |  |  | 44.5067 | 45.0275 | 45.7095 |  | 44.5 | 22.6875 | 5.66 |  | -59.0994 | 82.8697 | 67.2645 | -58.4445 | -82.0148 | 56.8346 | 22.5752 | -63.7 | 65.4 | 38.0425 | 165.3143
14/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 15.2533 | -22.6372 | 8.1367 | 32.0972 |  | 45.3014 | -117.0869 | 44.0595 | 22.3273 | 21.2946 | -2.22 | -30.971 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.8947 | 76.9502 | 11.1678 | 11.3602 | 18.9578 | 7.7807 | 5.4618 | 2.1686 |  |  | -63.71 | -63.54 |  | 4.44 | 30.8 | 6.161 | 0.181 | -55.27 | -55.42 | -56.82 | 55.77 | 55.21 | 9.3829 | 11.4472 | 59.6179 | 61.8656 | 37.6299 | -53.5305 | -53.5637 | 23.2463 | 13.9701 | 67.9466 | 68.8192 | -16.335 | -7.3177 | -356.6537 | -23.6204 | -6.5 | -6.5 | 60.1772 | 58.0232 | -5.7298 |  | -38.0914 | 5.9305 | 5.1839 | 3.5488 | 388.47 | 87.405 | 87.2524 | -297.415 | 416.4139 |  | -49.9674 | 51.6785 | 76.0143 | 25.52 | 24.39 | 49.65 | 78.62 | -66.4385 | -66.0367 | 138.4859 | 139.0029 | 29.7061 | -111.0265 | -111.115 | 0.1532 | 0 |  |  | 82.9 | 74.6 | -14.71 | 41.3599 | 40.302 | 40.0262 | -4.839 | -4.7023 | 1 | -30.8493 | -2.8681 | 12.9971 | 46.39 | 25.82 | 32.3511 | 30.6198 | -23.7649 |  |  | 0 | -79.4946 |  |  | -89.2 | -88.8 | 22.305 | 39.4 | 36.6471 | 56.2683 | 39.1 | -3.3 | 58.4195 | 78.827 | -18.68 | -18.92 | 78.02 | 55.24 | 80.5455 | 77.8 | -47.5589 | -46.7636 | 156.0634 | 110.44 | 106.56 | 108.7833 | 51.5873 | 37.5541 | -29.826 | 308.0715 | 380.7928 |  | -34.0993 | -32.0352 | 48.0813 | -30.0798 | -28.42 | 55.344 | -51.6834 | -52.7626 | 3.9946 | 0 | -19.79 | 1 | 12.7388 | -110.6046 | -31.176 | -30.4405 | 9.5001 | -34.2331 | 0 | 20.0128 |  | 12.9277 | 39.6909 | 40.1799 | 38.8363 | 65.6429 | 67.3174 | -133.4627 | 49.5063 | 49.3355 | -95.5875 | -82.5001 | -50.6166 | -34.81 | 18.2724 | 0.7864 | -11.99 | 12.74 | -50.8451 | 11.5664 | -15.472 | 4.301 |  | 20.27 | 82.2071 | 96.9526 | 14.13 | 81.8814 | 24 | -21.4562 | 2.8525 | 3.2918 | 1.3306 |  |  | -15.0609 | -29.4686 | 17.426 | 30.5705 | 59.5308 | 60.544 | -152.9532 | -17.5646 | 37.5113 | -32.7851 | 13.0466 | 5.4799 | 5.1365 | 14 | 156.0027 | 156.538 |  | -280.6747 | -609.1279 | 610.772 | 642.631 | -150.4447 | -146.8225 | -64.0536 | -56.2737 | 73.6324 | 73.4908 |  |  | 35.3133 | 34.4015 | -71.7678 | -73.0632 | 112.21 | 111.4 | 10.3 | 10.5 | 21.4748 | 32.8 | -358.8759 | 108.5218 | 108.3439 | 15.6 | -45 | -33.5 | -33.1 | 1.5175 | 1.2838 | -628.321 | -342.0534 | 475.6596 | 389.2994 | -37.3138 | -378.4992 | 375.83 | -148.5267 | -236.2387 | -369.2223 | 106.2214 | 103.7807 | 150.3802 | -457.8245 | 244.6007 | -220.5536 | 221.7913 | -11.0483 | 26.031 | 3.04 | 1.123 | 1.116 | -3.36 | -20 |  | 21.0681 | -31.9326 | -40.0198 | 25.4 | 54.735 | 55.676 |  |  | 48.0296 | 47.8127 | 49.276 |  | 45.3 | 22.5419 | 5.78 |  | -54.7468 | 80.8737 | 64.9783 | -54.9725 | -79.8896 | 55.45 | 23.5568 | -63.7 | 63.5 | 39.0356 | 168.8589
14/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 15.4123 | -22.4942 | 8.7982 | 32.5961 |  | 47.5785 | -121.2279 | 47.0452 | 23.6933 | 22.5542 | -6.66 | -32.918 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 14.6889 | 79.6266 | 11.9635 | 12.0199 | 19.9763 | 7.9065 | 5.888 | 2.1909 |  |  | -65.92 | -65.9 |  | 6.66 | 30.8 | 6.814 | 0.185 | -58.5 | -58.77 | -54.83 | 59 | 59.5 | 9.5593 | 10.8095 | 62.3133 | 63.9302 | 40.1541 | -58.3707 | -58.345 | 26.4554 | 28.7461 | 70.7106 | 72.1997 | -10.5812 | -11.0965 | -367.8009 | -24.5935 | -7.8 | -7.8 | 62.6422 | 62.1833 | -5.9903 |  | -41.5454 | 6.0451 | 5.6338 | 3.8025 | 402.5085 | 78.5851 | 78.4631 | -283.5714 | 427.312 |  | -72.9977 | 75.6816 | 79.1578 | 26.43 | 25.29 | 52.37 | 80.26 | -63.7594 | -63.4915 | 139.5616 | 140.779 | 27.0021 | -104.5242 | -102.8106 | 1.4052 | 0 |  |  | 88.6 | 81.1 | -15.34 | 49.7957 | 49.2802 | 49.1096 | -18.9325 | -19.7999 | 1 | -16.9324 | -5.1811 | 13.2851 | 48.68 | 27.18 | 34.2261 | 32.3776 | -24.9561 |  |  | 0 | -56.8529 |  |  | -91.8 | -94.1 | 22.3764 | 42.3 | 38.5257 | 59.7839 | 42.08 | -3.11 | 58.59 | 57.5108 | -24.09 | -24.41 | 90.22 | 58.39 | 56.4182 | 55.1818 | -55.6584 | -53.6182 | 147.6171 | 103.9098 | 98.4978 | 101.3841 | 69.9476 | 51.1794 | -28.859 | 296.1789 | 368.4584 |  | -33.9536 | -31.7158 | 14.8088 | -35.0033 | -32.4817 | 158.268 | -66.7104 | -67.1419 | -13.851 | 0 | -11.73 | 117.9 | 13.4427 | -123.6512 | -31.7719 | -31.2679 | 11.6003 | -47.9211 | 17.2979 | 20.49 |  | 12.8834 | 38.6949 | 39.3726 | 37.7978 | 63.4659 | 63.4659 | -145.1846 | 56.5316 | 56.8733 | -100.8891 | -85.8626 | -54.1762 | -33.38 | 18.58 | 0.8682 | -12.04 | 10.67 | -53.5418 |  | -15.266 | 4.326 |  | 21.26 | 87.2823 | 104.7146 | 13.76 | 84.2284 | 25.6 | -21.348 | 2.3707 | 2.7446 | 1.3978 |  |  | -14.6898 | -30.6608 | 17.2244 | 31.8922 | 56.4865 | 58.9644 | -157.7547 | -18.2588 | 37.5882 | -35.237 | 12.9451 | 6.3588 | 6.0343 | 15 | 155.0222 | 155.3999 | 281.6 | -280.5293 | -591.8992 | 594.4851 | 628.431 | -148.9289 | -147.1429 | -62.1216 | -53.476 | 71.6817 | 71.2449 |  |  | 34.6212 | 34.4344 | -77.0779 | -76.8091 | 112.58 | 112.44 | 7.7 | 7.5 | 21.5154 | 33.84 | -357.1348 | 106.1153 | 105.8222 | 16.8 | -43.9 | -32.7 | -33 |  |  | -615.4949 | -331.3844 | 488.9048 | 396.5789 | -24.6939 | -378.3943 | 382.9568 | -150.8784 | -239.7827 | -373.8438 | 106.8261 | 107.0448 | 152.2782 | -468.926 | 248.4033 | -226.6799 | 222.8388 | -10.9412 | 25.972 | 2.8 | 0.889 | 0.889 | -2.48 | -20.8 |  | 22.121 | -30.2052 | -40.4898 | 20.6 | 54.764 | 55.072 |  |  | 46.0868 | 46.6372 | 46.8092 |  | 45 | 22.315 | 6.19 |  | -54.6498 | 81.0573 | 63.1147 | -53.7115 | -78.872 | 53.2986 | 25.5262 | -62.5 | 63.9 | 35.308 | 180.2411
14/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 16.2152 | -23.0583 | 9.0588 | 31.8654 |  | 50.3225 | -127.0484 | 49.1434 | 25.1232 | 24.1488 | -11.1 | -34.104 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 14.7229 | 81.2624 | 13.3827 | 13.4984 | 21.9604 | 7.1307 | 5.8718 | 3.5686 |  |  | -70.83 | -70.41 |  | 11.1 | 33 | 8.387 | 0.194 | -59.69 | -60.32 | -61.12 | 60.19 | 60.27 | 9.6588 | 10.5802 | 65.0592 | 67.6199 | 46.0281 | -58.958 | -58.5804 | 9.808 | 9.8005 | 78.2423 | 80.0036 | -23.5512 | -25.9319 | -378.8804 | -22.2055 | -8.8 | -8.8 | 64.9054 | 63.7697 | -5.7734 |  | -44.1178 | 6.0193 | 6.2218 | 4.1227 | 417.6457 | 75.9911 | 75.9605 | -289.309 | 434.4431 |  | -81.0072 | 82.1777 | 81.1936 | 27.31 | 26.07 | 55.27 | 83.02 | -64.0273 | -63.2236 | 138.1697 | 138.6321 | 25.0568 | -101.3742 | -100.2126 | 3.7392 | 0 |  |  | 93.9 | 84.9 | -15.73 | 56.4209 | 54.9818 | 54.6101 | -31.8536 | -31.5705 |  | -5.6854 | -4.1052 | 13.6212 | 53.15 | 29.16 | 36.1011 | 34.1354 | -25.6418 |  |  | 0 | -58.2968 |  |  | -99.8 | -98.9 | 22.4698 | 47.5 | 45.1007 | 67.9871 | 47.23 | -4.09 | 59.2565 | 57.4545 | -27.48 | -28.19 | 102.57 | 60.48 | 57.7455 | 57.8182 | -54.828 | -53.4909 | 159.5273 | 113.6889 | 109.3291 | 111.8292 | 65.2423 | 46.5307 | -29.078 | 298.6641 | 358.6158 |  | -34.7763 | -32.7892 | 20.9117 | -51.071 | -46.7061 | 161.34 | -61.6709 | -62.6607 | -8.4795 | 0 | -17.16 | 113.4 | 14.1936 | -157.6624 | -31.6263 | -30.8469 | 10.7873 | -43.1443 | 10.6048 | 19.8345 |  | 13.8029 | 38.6186 | 39.1465 | 38.153 | 62.4612 | 62.2937 | -139.4911 | 56.7726 | 57.327 | -99.7582 | -82.8497 | -56.3369 | -32.44 | 18.58 | 0.9146 | -11.72 | 9.62 | -55.5488 |  | -15.108 | 4.349 |  | 20.16 | 84.7183 | 100.5705 | 14.28 | 82.9621 | 23.9 | -22.6326 | 2.0402 | 2.2475 | 1.518 |  |  | -14.5303 | -33.3785 | 17.23 | 34.6152 | 56.561 | 58.0475 | -160.1672 | -19.3956 | 39.7982 | -37.7483 | 12.6115 | 7.5893 | 7.1629 | 14 | 155.1763 | 154.7889 |  | -282.0238 | -598.1576 | 595.3516 | 621.6814 | -147.9063 | -145.7662 | -60.777 | -51.5421 | 70.0265 | 68.9044 | -114.3346 |  | 34.3355 | 34.2147 | -77.5392 | -78.6995 | 118.65 | 117.96 | 0.6 | 1.1 | 20.8595 | 33.52 | -352.5469 | 108.223 | 108.0416 | 17.9 | -47.3 | -31.8 | -32.1 |  |  | -607.9344 | -324.0891 | 480.5454 | 393.1461 | -20.3057 | -378.4044 | 385.9981 | -145.8516 | -237.6513 | -366.9022 | 105.9135 | 106.7131 | 148.3754 | -460.6852 | 245.7158 | -220.0363 | 222.9573 | -11.1252 | 25.525 | 0.08 | 0.841 | 0.836 | -0.32 | -22 |  | 23.3539 | -26.952 | -40.1968 | 15.2 | 50.618 | 50.234 |  | 11.4637 | 45.6291 | 45.2565 | 46.2082 |  | 49.1 | 22.1348 | 6.7 |  | -52.9029 | 79.5335 | 61.2317 | -52.4045 | -78.9648 | 51.3124 | 27.4623 | -67.7 | 67.4 | 28.3563 | 187.8423
14/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 16.6129 | -23.9243 | 9.9452 | 34.1374 |  | 52.156 | -132.129 | 55.2178 | 28.0091 | 26.5195 | -17.76 | -37.941 | 33 | 20.7 | -33 | 14.8523 | 82.1902 | 14.7198 | 14.6393 | 25.0754 | 7.1529 | 5.9084 | 3.6012 |  |  | -74.25 | -73.91 |  | 17.76 | 37.4 | 10.012 | 0.202 | -62.09 | -61.83 | -64.76 | 62.59 | 63.16 | 9.7583 | 9.8246 | 69.2783 | 71.4134 | 53.2206 | -61.3826 | -60.9633 | 7.7739 | 7.4691 | 84.2056 | 85.9504 | -22.7529 | -24.6282 | -427.0475 | -16.6669 | -11.6 | -11.6 | 66.819 | 65.8648 | -5.3736 |  | -54.575 | 5.4173 | 7.0155 | 4.8083 | 467.0551 | 79.4397 | 79.3786 | -312.8473 | 474.8046 |  | -78.5315 | 80.6124 | 77.8704 | 25.94 | 25.61 | 55.35 | 81.32 | -58.669 | -58.4011 | 127.5715 | 128.5191 | 28.1434 | -114.4348 | -114.2059 | 5.1223 | 0 |  |  | 99.9 | 90.2 | -15.84 | 52.9241 | 50.6147 | 50.9765 | -41.1194 | -40.6431 | 1 | -7.9754 | 8.3586 | 13.8421 | 60.15 | 31.93 | 38.9136 | 36.7722 | -26.3584 |  |  | 0 | -101.1229 |  |  | -103.5 | -102.8 | 22.3764 | 54.2 | 55.4329 | 76.1902 | 53.37 | -6.11 | 60.2485 | 99.5857 | -27.14 | -27.25 | 106.96 | 59.27 | 101.9818 | 100.1273 | -33.8173 | -33.2364 | 198.2905 | 155.7816 | 149.2574 | 152.2822 | 70.3917 | 53.6033 | -28.502 | 325.0712 | 371.6333 |  | -36.7993 | -35.1735 | 18.3918 | -41.2687 | -37.7813 | 112.176 | -52.4196 | -53.9228 | -15.4767 | 0 | -15.4 | 99.3 | 14.9751 | -141.0837 | -29.63 | -29.1965 | 6.8409 | -53.762 | 18.306 | 21.2973 |  | 13.3607 | 40.0543 | 39.4906 | 38.5155 | 57.4375 | 56.9351 | -107.507 | 35.5732 | 35.401 | -70.5101 | -53.5336 | -51.5248 | -28.81 | 17.872 | 0.8682 | -11.33 | 9.38 | -51.197 |  | -14.942 | 4.427 |  | 18.97 | 53.979 | 71.2962 | 14.48 | 79.7114 | 21.3 | -22.8481 | 1.3805 | 1.5437 | 1.6794 |  |  | -14.1456 | -36.8334 | 15.3658 | 38.1327 | 58.0237 | 59.0891 | -157.6784 | -20.683 | 40.976 | -41.1898 | 11.1772 | 9.3179 | 8.8926 | 13.1605 | 154.9094 | 154.351 |  | -281.122 | -598.6585 | 600.7194 | 621.6427 | -149.9322 | -146.2466 | -58.8533 | -50.8958 | 68.6405 | 68.1615 |  | -120.0732 | 32.7864 | 33.0611 | -82.1577 | -81.6968 | 114.8 | 113.83 | 1.5 | 2.4 | 20.6331 | 32.88 | -354.8915 | 104.1668 | 103.9781 | 19 | -44.2 | -30.1 | -29.7 | 1.2995 | 1.0739 | -607.2733 | -335.0015 | 477.1356 | 391.0717 | -26.6644 | -379.9376 | 380.0288 | -149.7913 | -234.5241 | -366.9665 | 107.6844 | 108.3441 | 147.6642 | -454.882 | 239.9578 | -221.0507 | 222.4826 | -11.2845 | 23.79 | -0.88 | 0.734 | 0.73 | 0.16 | -22.08 |  | 23.3234 | -26.836 | -38.6129 | 15.5 | 53.52 | 53.78 |  | 11.5302 | 44.6129 | 44.7779 | 45.582 |  | 45.7 | 21.4783 | 7.31 |  | -50.1248 | 77.9165 | 60.2964 | -50.0397 | -77.3518 | 49.5628 | 26.8783 | -64.4 | 65.4 | 31.476 | 181.5585
14/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 16.3534 | -23.2944 | 9.6229 | 35.1845 |  | 50.8973 | -129.9701 | 56.6636 | 28.5231 | 27.4279 | -17.76 | -38.748 | 33 | 19.872 | -33 | 14.7413 | 79.9588 | 14.186 | 14.2682 | 23.8318 | 6.7559 | 5.8291 | 3.4738 |  |  | -72.58 | -72.61 |  | 17.76 | 37.4 | 9.13 | 0.192 | -59.88 | -60.63 | -65.92 | 60.38 | 61.22 |  | 10.2084 | 69.1999 | 71.5154 | 51.871 | -59.0569 | -58.863 | 8.249 | 8.0577 | 83.7 | 85.7001 | -24.082 | -26.1991 | -423.3305 | -11.6891 | -14.6 | -14.6 | 64.5205 | 63.5691 | -5.5747 |  | -56.3126 | 4.9957 | 7.2436 | 4.9956 | 461.8365 | 81.7896 | 81.7591 | -320.7239 | 484.6183 |  | -77.8064 | 79.3059 | 80.0161 | 26.52 | 26.28 | 56.62 | 82.18 | -58.2672 | -58.2672 | 127.6979 | 128.4484 | 28.2413 | -115.8191 | -114.2645 | 6.0081 | 0 |  |  | 101.9 | 92.1 | -15.75 | 54.707 | 51.5215 | 52.2032 | -37.7577 | -37.4393 | 1 | -11.4797 | 8.9484 | 13.0513 | 60.54 | 32.19 | 41.7261 | 39.4089 | -26.8925 |  |  | 0 | -98.3399 |  |  | -105 | -105.7 | 22.7115 | 59.4 | 56.8419 | 83.2214 | 58.61 | -6.5 | 57.97 | 96.998 | -27.8 | -28.19 | 108.88 | 58.54 | 101.2 | 93.8727 | -33.7402 | -33.8545 | 202.6867 | 159.5458 | 154.413 | 156.1615 | 72.2898 | 53.9293 | -26.407 | 331.2268 | 347.5856 |  | -37.4384 | -35.1789 | 19.7567 | -48.4112 | -45.8554 | 135.228 | -51.2886 | -52.2195 | -15.4915 | 15.2 | -20.87 | 85.9 | 11.776 | -143.8093 | -29.335 | -28.4372 | 5.9678 | -51.8029 | 17.8875 | 21.1365 |  | 13.1988 | 38.5008 | 38.9991 | 37.663 | 58.9446 | 59.1121 | -102.4833 | 36.8599 | 36.7504 | -65.9008 | -47.9981 | -52.9897 | -28.14 | 17.9672 | 1.0208 | -11.83 | 8.65 | -52.0771 |  | -14.942 | 4.26 |  | 18.25 | 48.8957 | 66.8724 | 14.76 | 79.0028 | 21.2 | -23.4015 | 1.901 | 1.8536 | 1.6417 |  |  | -13.8274 | -36.7015 | 15.6859 | 37.9617 |  |  | -155.3523 | -21.2856 | 40.5447 | -42.3597 | 11.5768 | 9.8648 | 9.5149 | 13.2154 | 164.05 | 161.8824 | 281.2 | -280.2202 | -584.8967 | 590.5059 | 598.9419 | -154.9044 | -152.2777 | -28.9868 | -15.6287 | 67.3867 | 67.8641 |  |  | 24.2939 | 24.1071 | -78.7559 | -78.5895 | 104.27 | 103.57 | 5 | 5.1 | 20.6737 | 29.84 | -335.7062 | 89.5831 | 89.9063 | 19.6 | -40 | -23.3 | -23.5 |  | 1.2184 | -591.2292 | -313.1111 | 476.5466 | 385.1987 | -13.1034 | -370.8568 | 364.7624 | -138.2609 | -216.2941 | -358.7494 | 118.0241 | 115.5088 | 141.8418 | -452.5353 | 227.2853 | -234.1198 | 232.2144 | -11.68 | 16.067 | 1.84 | 0.654 | 0.646 | -2.16 | -19.68 |  | 19.9237 | -11.9524 | -40.8102 | 5.2 | 49.682 | 49.558 | 9.5273 |  | 43.9801 | 44.4905 | 45.0584 |  | 38.8 | 20.582 | 7.27 |  | -5.3407 | 50.4159 | 27.0327 | -5.5825 | -49.9016 | 14.7252 | 34.1515 | -57.4 | 59 | 15.4182 | 195.9813
14/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 16.8355 | -24.13 | 2.7642 | 35.1369 |  | 52.5859 | -129.308 | 58.8621 | 29.8891 | 28.5189 | -15.54 | -42.215 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 14.3629 | 79.2954 | 14.4174 | 14.2657 | 24.0421 | 6.8364 | 5.9037 | 3.5335 |  |  | -73.5 | -73.65 |  | 15.54 | 41.8 | 8.896 | 0.193 | -58.4 | -59.03 | -66.28 | 58.9 | 59.23 |  | 9.83 | 70.1473 | 72.7365 | 52.0476 | -57.459 | -57.0652 | 6.2324 | 5.8067 | 84.9282 | 86.7669 | -24.8189 | -26.4094 | -439.8277 | -8.057 | -15.9 | -15.7 | 64.0303 | 62.9038 | -5.6972 |  | -55.5001 | 6.1102 | 7.9616 | 5.4586 | 475.4477 | 88.8394 | 88.1679 | -324.7145 | 507.7905 |  | -97.4868 | 97.203 | 86.2533 | 27.9 | 27.96 | 59.64 | 84.74 | -61.0803 | -60.5444 | 125.3965 | 127.2617 | 27.7952 | -120.7434 | -119.4554 | 5.6656 | 0 |  |  | 104.6 | 95.1 | -17.34 | 55.8381 | 53.2572 | 53.2954 | -31.8104 | -30.9117 | 13.2376 | -27.5789 | 17.5297 | 13.6149 | 67.61 | 35.89 | 43.6011 | 41.6061 | -27.816 |  |  | 0 | -89.2118 |  |  | -114.8 | -116.1 | 23.5684 | 65 | 61.0687 | 91.4246 | 64.51 | -7.27 | 61.0545 | 88.1775 | -33.56 | -33.89 | 116.98 | 60.83 | 99.4727 | 97.6182 | -36.4631 | -36.2182 | 208.2273 | 164.3742 | 156.5704 | 160.6745 | 63.2505 | 47.5062 | -27.455 | 335.4217 | 310.4841 |  | -38.7743 | -35.438 | 39.7782 | -33.5655 | -32.0471 | 41.52 | -46.7222 | -50.158 | -1.2653 | 0 | -7.18 | 40.2 | 12.3178 | -116.2229 | -31.1416 | -30.1232 | 10.8528 | -45.0561 | 11.7057 | 20.5543 |  | 12.6259 | 39.1216 | 39.3658 | 37.9332 | 60.6192 | 60.2843 | -100.4738 | 41.55 | 40.7067 | -62.5186 | -41.5522 | -53.8979 | -26.96 | 18.6728 | 0.9744 | -12.19 | 8.06 | -54.3796 |  | -15.0215 | 4.37 |  | 18.5 | 44.7983 | 62.7405 | 15.02 | 79.8508 | 21.9 | -25.3771 | 2.7238 | 2.48 | 1.7142 |  |  | -14.2703 | -38.0475 | 16.9242 | 39.4972 |  |  | -158.4715 | -24.1191 | 41.1577 | -46.5291 | 11.5687 | 9.6792 | 9.2301 | 13 | 159.8772 | 162.6207 | 280.4 | -281.5706 | -584.3832 | 588.8278 | 567.7935 | -154.2945 | -153.5912 | 0 | 0 | 71.1546 | 70.9008 | -86.9752 | -84.42 | 19.9322 | 19.3719 | -62.1196 | -62.8951 | 97.67 | 96.76 | 6.5 | 6.3 | 21.0219 | 25.12 | -307.4874 | 73.2545 | 73.0168 | 19 | -35.9 | -18.2 | -18.3 | 1.4078 |  | -557.3135 | -277.4465 | 434.1021 | 350.8667 | -12.9112 | -342.5663 | 336.6656 | -129.5261 | -196.0894 | -331.1101 | 118.6137 | 118.561 | 130.397 | -423.5446 | 200.7464 | -219.1093 | 228.0668 | -11.7322 | 14.738 | 8.16 | 0.874 | 0.864 | -8.32 | -13.12 |  | 14.7692 | -3.1327 | -41.8967 | 2.8 | 51.587 | 51.271 |  | 11.5151 | 45.5228 | 46.3656 | 45.4297 |  | 38.1 | 19.4006 | 6.92 |  | 0 | 34.7089 | 8.0495 | 2.1737 | -34.4802 | 0 | 35.7285 | -56.7 | 56.4 | -17.8644 | 219.5499
14/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 17.3783 | -25.5175 | -32.1079 | 34.7737 |  | 54.815 | -115.7498 | 60.3252 | 30.5451 | 29.3519 | -8.88 | -60.11 | 55 | 21.528 | -55 | 14.2691 | 66.4502 | 13.8661 | 13.8679 | 23.1843 | 4.3702 | 6.1443 | 3.5171 |  |  | -75.85 | -76.04 |  | 8.88 | 59.4 | 9.75 | 0.195 | -61.15 | -61.01 | -66.34 | 61.65 | 62.12 |  | 10.1477 | 71.9337 | 74.1878 | 51.5675 | -57.7016 | -57.3546 | 8.4914 | 9.3531 | 84.1003 | 85.6919 | -20.6508 | -22.8851 | -436.6078 | -5.4954 | -17.5 | -17.6 | 63.7846 | 62.7164 | -5.732 |  | -56.6653 | 7.251 | 8.0483 | 5.4283 | 473.1588 | 99.1851 | 99.0936 | -350.6863 | 519.0423 |  | -113.2113 | 116.377 | 90.4247 | 28.28 | 28.9 | 62.2 | 86.5 | -57.9992 | -57.8653 | 129.0098 | 129.2413 | 28.6231 | -126.1721 | -125.7075 | 5.92 | 0 |  |  | 108.5 | 98.6 | -17.83 | 56.6414 | 55.2962 | 55.197 | -26.7149 | -26.4479 | 1 | -31.0091 | 14.5319 | 13.136 | 67.89 | 36.56 | 45.9448 | 43.8034 | -29.0116 |  |  | 0 | -78.2873 |  |  | -118.3 | -117.9 | 25.2713 | 68.5 | 62.008 | 97.2839 | 68.62 | -6.94 | 65.4255 | 77.4094 | -33.81 | -34.3 | 123.92 | 64.36 | 78.6545 | 78.6909 | -43.3791 | -43.4273 | 207.5552 | 160.1607 | 154.7519 | 157.5343 | 80.9004 | 64.4164 | -27.448 | 359.6156 | 299.972 |  | -38.7876 | -36.2378 | 10.4888 | -24.6127 | -22.69 | 153.66 | -64.0514 | -65.0066 | -24.004 | 0 | -14.18 | 110.6 | 12.7737 | -100.2371 | -32.0755 | -31.921 | 7.8898 | -59.8956 | 28.3856 | 26.2832 |  | 11.5556 | 37.5051 | 38.4018 | 36.7599 | 57.605 | 58.6097 | -101.3111 | 46.2711 | 46.0602 | -68.5086 | -49.4267 | -53.0117 | -27.66 | 18.58 | 0.9744 | -12.07 | 8.96 | -52.757 |  | -15.101 | 4.351 |  | 18.35 | 49.5814 | 67.218 | 14.7 | 79.2554 | 22.4 | -21.6694 | 7.0861 | 7.7375 | 1.7687 |  |  | -14.7131 | -35 | 16.3853 | 36.272 |  |  | -159.3081 | -26.473 | 28.1109 | -42.2325 | 10.531 | 9.4546 | 9.1141 | 12 | 160.2845 | 159.1937 | 280.8 | -282.1066 | -573.5155 | 575.8773 | 559.1477 | -151.4031 | -149.6849 | -13.5763 | 0 | 70.9747 | 70.7373 | -73.4657 | -76.2445 | 18.7127 | 18.2513 | -58.5797 | -58.0459 | 97.82 | 97.14 | 9.3 | 8.6 | 21.0433 | 17.28 | -303.9853 | 70.185 | 69.3497 | 18 | -35.8 | -18 | -17.3 |  |  | -543.1189 | -271.344 | 430.916 | 339.0463 | -17.9412 | -321.8116 | 330.6213 | -127.0421 | -185.2286 | -317.5283 | 122.7753 | 125.3883 | 135.0231 | -405.8858 | 193.6791 | -217.1892 | 218.7133 | -11.5482 | 9.667 | 10.56 | 0.951 | 0.939 | -10.56 | -11.68 |  | 12.4529 | 2.8428 | -41.7777 | -0.7 | 53.787 | 53.108 | 9.441 | 11.3276 | 46.8897 | 47.5092 | 47.4966 |  | 36.1 | 19.6921 | 7.01 |  | -10.6872 | 44.5844 | 13.2883 | -11.1808 | -44.1734 | 0 | 43.439 | -53.3 | 53.9 | -12.8406 | 216.9907
14/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 18.8017 | -26.4489 | -32.0093 | 37.0094 |  | 58.6558 | -121.0312 | 64.4172 | 32.475 | 31.3007 | -13.32 | -64.534 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 14.4179 | 70.3436 | 15.1821 | 15.4898 | 25.3128 | 6.7252 | 5.961 | 3.651 |  |  | -78.04 | -78.27 |  | 13.32 | 61.6 | 9.596 | 0.193 | -62.69 | -62.26 | -68.25 | 63.19 | 63.5 |  | 10.1976 | 76.1579 | 79.1577 | 54.6497 | -58.1908 | -57.9429 | 7.3258 | 5.7382 | 88.8552 | 90.6749 | -20.6863 | -22.9379 | -472.941 | -5.1472 | -17.6 | -17.7 | 64.4385 | 63.4088 | -5.7327 |  | -60.1587 | 7.6329 | 8.7185 | 5.9389 | 511.2459 | 146.3667 | 145.4817 | -444.6487 | 492.1569 |  | -113.6708 | 115.7367 | 100.4143 | 31.12 | 30.61 | 67.29 | 92.1 | -64.1613 | -63.4915 | 132.1518 | 132.4328 | 23.8066 | -113.1649 | -113.3573 | 0.7364 | 0 |  |  | 113.4 | 103 | -19.06 | 70.3681 | 68.0857 | 68.1468 | 5.075 | 5.6751 | 14.5334 | -74.341 | 19.9619 | 13.9389 | 71.54 | 38.54 | 49.6948 | 47.7585 | -31.1882 |  |  | 0 | -96.0564 |  |  | -124 | -124.5 | 26.0019 | 74.3 | 65.2955 | 105.4871 | 73.75 | -7.32 | 70.587 | 157.759 | -33.77 | -34.36 | 123.53 | 68.65 | 96.5455 | 154.6182 | -53.2921 | -51.5909 | 239.5013 | 188.4534 | 181.3894 | 183.4598 | 69.312 | 48.6202 | -30.659 | 454.0983 | 304.7535 |  | -28.599 | -26.6933 | 31.1176 | -72.9689 | 0 | 150.588 | -59.175 | -60.7575 | -7.9593 | 0 | -12.25 | 96.1 | 13.71 | -128.1675 | -61.0083 | -0.001 | 9.6411 | -49.2024 | 13.3637 | 25.6927 |  | 7.3125 | 40.6388 | 39.6852 | 38.119 | 65.1405 | 63.4659 | -91.9335 | 54.7151 | 54.3033 | -63.5476 | -43.8469 | -46.8446 | -25.26 | 18.6728 | 1.0452 | -12.05 | 9.94 | -47.1485 |  | -14.89 | 4.371 |  | 22.68 | 45.5591 | 63.889 | 15.71 | 83.7737 | 23.8 | -22.046 | 6.5405 | 7.2009 | 1.9923 |  |  | -16.149 | -36.2206 | 17.0869 | 38.0212 |  |  | -160.0872 | -28.6605 | 29.1643 | -48.0598 | 10.6252 | 10.7254 | 10.3376 | 12 | 154.5036 | 154.3077 | 284.5 | -281.6012 | -554.159 | 553.9127 | 527.9768 | -146.3982 | -145.0718 | -11.993 | 0 | 72.5744 | 72.7888 |  |  | 20.7782 | 20.108 | -56.3588 | -55.0438 | 82 | 81.58 | 10.6 | 11 | 21.0646 | 11.84 | -298.4195 | 69.1585 | 68.9134 | 19 | -34.8 | -20.7 | -19.9 | 1.2937 | 1.1356 | -520.0751 | -270.3873 | 415.1538 | 310.5575 | -23.5031 | -295.0024 | 301.6643 | -115.9367 | -191.145 | -293.259 | 138.6984 | 137.1214 | 118.4689 | -397.4152 | 197.2329 | -205.1701 | 205.3732 | -10.7572 | 4.856 | 11.52 | 0.996 | 0.992 | -11.52 | -10.96 |  | 11.7784 | 5.0126 | -42.0127 | -1.8 | 51.349 | 53.018 |  |  | 45.1792 | 44.9558 | 44.7185 |  | 34.5 | 19.4577 | 7.3 |  | -9.4241 | 44.8279 | 11.4481 | -9.5293 | -44.5157 | -2.0027 | 45.9624 | -51.9 | 52.3 | -26.2638 | 212.5479
14/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 15.9415 | -23.5203 | -31.298 | 37.1479 |  | 61.5161 | -123.5847 | 66.9986 | 33.903 | 32.4231 | -8.88 | -66.53 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 14.2771 | 71.3524 | 15.1395 | 15.4134 | 25.0383 | 4.361 | 5.8955 | 4.1569 |  |  | -77.76 | -77.8 |  | 8.88 | 63.8 | 9.941 | 0.196 | -62.31 | -61.92 | -69.53 | 62.81 | 63.03 |  | 10.0039 | 75.0791 | 78.6557 | 52.3571 | -59.1194 | -58.6603 | 6.2029 | 6.2347 | 90.3063 | 91.3969 | -17.8816 | -19.95 | -486.6091 | -5.1464 | -17.8 | -17.9 | 63.8264 | 63.545 | -5.9106 |  | -62.2932 | 7.7596 | 8.4115 | 5.8247 | 528.2142 | 154.6067 | 154.7898 | -467.5851 | 512.4858 |  | -111.9918 | 114.5186 | 105.5138 | 32.57 | 32.49 | 70.08 | 95.28 | -61.75 | -61.2142 | 129.617 | 129.3412 | 23.931 | -120.1059 | -119.7913 | 2.7179 | 0 |  |  | 117.7 | 106.9 | -19.24 | 72.0298 | 69.9066 | 70.1378 | 6.7221 | 6.1505 | 16.9704 | -79.7374 | 22.7082 | 14.1854 | 76.67 | 41.43 | 52.5073 | 49.5163 | -32.2343 |  |  | 0 | -84.1898 |  |  | -128.7 | -128.7 | 26.3095 | 78.1 | 66.7044 | 110.1746 | 77.98 | -7.64 | 69.3005 | 151.4586 | -33.95 | -34 | 125.88 | 70.53 | 85.0545 | 149.9454 | -52.5949 | -50.3818 | 240.3425 | 190.046 | 183.3435 | 185.3336 | 81.1987 | 59.688 | -30.162 | 476.8714 | 287.6883 |  | -29.0702 | -26.725 | 14.9598 | -60.0144 | 0 | 175.164 | -66.1493 | -67.4094 | -18.9372 | 14.73 | -14.32 | 108.5 | 13.9331 | -115.3633 | -58.5797 | 0 | 6.7276 | -57.9424 | 21.6698 | 24.7258 |  | 8.9092 | 38.8062 | 39.3762 | 37.9979 | 60.6192 | 61.4565 | -81.2163 | 53.7974 | 54.2552 | -57.2078 | -37.5062 | -44.8377 | -24.15 | 18.6728 | 1.0916 | -12.1 | 10.44 | -45.0263 |  | -14.732 | 4.313 |  | 23.93 | 37.7685 | 54.9592 | 15.93 | 85.9881 | 24.9 | -22.3969 | 5.9011 | 6.5399 | 2.0107 |  |  | -16.1274 | -37.2305 | 18.0142 | 38.7291 |  |  | -160.3673 | -30.2912 | 29.8501 | -52.2552 | 11.0602 | 11.1454 | 10.7067 | 13 | 148.6156 | 149.6729 | 281.6 | -280.1385 | -544.1305 | 548.0056 | 509.3583 | -142.5213 | -140.6571 | -11.9058 | 0 | 70.6931 | 71.6442 | -62.2542 | -64.9645 | 17.5042 | 17.5592 | -53.7082 | -53.8083 | 80.43 | 79.91 | 11 | 11.8 | 20.8382 | 4.4 | -312.507 | 72.9057 | 72.1348 | 19 | -31.9 | -16.5 | -15.8 |  |  | -498.4332 | -258.5283 | 393.4003 | 296.6638 | -24.1735 | -288.4067 | 283.5869 | -101.7136 | -175.0894 | -276.77 | 130.08 | 132.1972 | 106.3922 | -372.3698 | 180.3196 | -199.6087 | 199.8101 | -11.073 | 3.236 | 11.92 | 1.03 | 1.016 | -11.36 | -10.32 |  | 10.3441 | 6.2119 | -41.5152 | -2 | 53.131 | 51.425 |  | 11.315 | 47.4165 | 46.7746 | 46.5074 |  | 33.4 | 18.6084 | 7.7 |  | -9.0252 | 45.5131 | 11.3591 | -9.19 | -44.2338 | -2.5125 | 45.9781 | -50 | 50.5 | -32.435 | 217.8833
14/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 18.2579 | -26.126 | -30.0244 | 36.2101 |  | 64.5987 | -130.9334 | 70.9457 | 36.2149 | 34.6371 | -8.88 | -71.515 | 66 | 24.012 | -66 | 12.6959 | 76.2164 | 16.9173 | 16.7878 | 27.9377 | 4.4676 | 5.9043 | 7.665 |  |  | -77.95 | -78.31 |  | 8.88 | 70.4 | 8.912 | 0.189 | -62.09 | -62.35 | -68.85 | 62.59 | 62.13 |  | 9.7202 | 73.6785 | 75.6703 | 54.9682 | -57.4883 | -56.5957 | 7.983 | 7.8721 | 89.9358 | 92.2587 | -16.1294 | -17.7184 | -510.7938 | -1.4425 | -17.6 | -17.5 | 62.3406 | 61.4131 | -5.852 |  | -62.0856 | 7.8725 | 9.0661 | 6.1397 | 550.8895 | 169.1946 | 168.4926 | -478.7157 | 545.3573 |  | -76.9314 | 77.2237 | 108.837 | 34.29 | 32.14 | 73.19 | 96.67 | -66.1706 | -66.3046 | 125.7804 | 125.9363 | 24.6711 | -128.5334 | -129.6166 | 2.2676 | 0 |  |  | 122.6 | 110.9 | -19.93 | 71.652 | 70.1128 | 68.8808 | 5.664 | 6.3909 | 27.2468 | -91.5943 | 35.1661 | 14.935 | 86.03 | 45.21 | 55.3198 | 52.446 | -33.3061 |  |  | 0 | -78.7243 |  |  | -132.9 | -132.1 | 26.337 | 82.2 | 70.4616 | 116.0339 | 82.1 | -8.47 | 69.6725 | 151.8236 | -34.06 | -34.42 | 128.94 | 72.77 | 78.7455 | 150.6364 | -50.2447 | -48.9364 | 247.6855 | 193.9579 | 187.1252 | 190.8852 | 51.2536 | 28.723 | -32.325 | 493.4115 | 237.1207 |  | -26.1822 | -23.8562 | 47.441 | -47.0318 | 0 | 39.984 | -50.5027 | -51.5236 | 13.7739 | 0 | -12.71 | 1 | 14.529 | -106.4853 | -59.6703 | 0 | 8.6777 | -26.7668 | -5.7785 | 24.8186 |  | 8.605 | 38.5134 | 38.7604 | 37.6915 | 65.8103 | 66.1452 | -72.0062 | 51.6731 | 51.7379 | -46.8955 | -27.0475 | -43.8416 | -23.3 | 18.6728 | 1.0794 | -11.98 | 10.83 | -44.2899 |  | -14.6425 | 4.215 |  | 23.85 | 28.0127 | 46.7443 | 16.54 | 85.4598 | 25.2 | -23.612 | 6.4557 | 7.0641 | 2.0606 |  |  | -16.1057 | -39.0116 | 17.7384 | 40.8309 |  |  | -163.592 | -31.8234 | 30.3797 | -55.5588 | 10.6504 | 11.9169 | 11.5307 | 12 | 139.0607 | 139.6517 |  | -278.6758 | -551.7555 | 547.9582 | 463.0442 | -134.5002 | -132.1855 | -11.5978 | 0 | 70.2991 | 67.7153 |  |  | 7.3307 | 6.5177 | -56.5184 | -55.6685 | 77.09 | 76.41 | 11.8 | 12.4 | 20.8168 | 5.2 | -336.0971 | 69.0828 | 68.8022 | 18.5 | -24.6 | -5.5 | -5.5 | 1.4421 | 1.2399 | -457.102 | -209.3919 | 327.3564 | 242.8306 | -37.6066 | -233.1117 | 235.1392 | -78.3826 | -120.9797 | -228.6459 | 138.7615 | 139.2529 | 74.5852 | -309.4894 | 127.2677 | -187.7765 | 186.1186 | -11.1252 | 1.985 | 12.4 | 0.876 | 0.879 | -12.08 | -10.16 |  | 10.3441 | 7.2374 | -40.7828 | -3 | 52.521 | 54.216 |  |  | 45.1884 | 45.2468 | 45.8389 |  | 26.6 | 17.4827 | 7.74 |  | -8.6589 | 44.6221 | 10.7484 | -8.8312 | -44.1421 | -2.6477 | 45.9204 | -44.6 | 43.5 | -78.1826 | 247.8994
14/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 19.6647 | -28.1606 | -29.7998 | 36.7642 |  | 67.3647 | -138.0419 | 72.0876 | 36.9189 | 36.5302 | -8.88 | -72.157 | 66 | 23.184 | -66 | 12.019 | 82.2108 | 16.0547 | 16.4328 | 27.1596 | 4.6122 | 6.3736 | 5.5144 |  |  | -79.48 | -79 |  | 8.88 | 70.4 | 9.4 | 0.19 | -67.88 | -67.99 | -59.54 | 68.38 | 68.48 |  | 9.3417 | 76.297 | 79.4285 | 52.1337 | -63.7729 | -62.8511 | 31.6449 | 30.7619 | 88.9675 | 90.9677 | 6.2533 | 6.6519 | -549.7665 | -3.6037 | -17.9 | -17.9 | 67.5324 | 67.3148 | -6.2268 |  | -69.1938 | 8.8924 | 9.6635 | 6.4046 | 583.9715 | 175.4203 | 173.9249 | -488.8632 | 578.4734 |  | -99.5325 | 102.9522 | 110.9227 | 34.77 | 32.86 | 75.62 | 98.72 | -64.2952 | -64.1613 | 124.9728 | 126.2407 | 22.3855 | -141.6148 | -139.7795 | 3.8697 | 0 |  |  | 124.6 | 114.1 | -20.81 | 68.5261 | 66.9212 | 67.1205 | -0.0196 | 1.0815 | 31.2169 | -91.4128 | 38.9158 | 14.904 | 86.67 | 45.78 | 57.4292 | 54.2038 | -34.1338 |  |  | 0 | -81.2871 |  |  | -140.4 | -140.3 | 26.0568 | 85 | 73.2795 | 118.9636 | 84.71 | -8.92 | 71.982 | 155.7188 | -34.41 | -34.77 | 125.74 | 74.41 | 78.6727 | 153.9454 | -47.6307 | -48.2636 | 251.8353 | 198.9409 | 192.33 | 196.568 | 55.7922 | 32.5227 | -33.009 | 500.1856 | 229.3154 |  | -25.9354 | -23.3823 | 44.4657 | -32.2348 | 0 | 39.984 | -52.0171 | -52.602 | 10.7021 | 0 | -12.62 | 1 | 14.8076 | -92.4344 | -61.5716 | 0 | 10.2292 | -31.359 | 0 | 24.7786 |  | 8.7145 | 38.2249 | 39.0123 | 38.6169 | 62.6287 | 62.9636 | -64.1358 | 50.3614 | 51.1959 | -42.4617 | -22.3248 | -42.3035 | -24.05 | 18.58 | 1.0916 | -11.81 | 12.1 | -41.0934 |  | -14.553 | 4.269 |  | 23.86 | 23.0501 | 41.8857 | 16.27 | 86.1609 | 25.3 | -24.6692 | 6.485 | 7.2299 | 2.1172 |  |  | -16.341 | -40.4794 | 17.6752 | 42.4725 |  |  | -168.9881 | -31.901 | 30.8359 | -55.7024 | 11.2752 | 12.4052 | 11.9632 | 12.7959 | 136.0878 | 136.6507 |  | -279.1772 | -540.9985 | 543.5301 | 447.2573 | -130.5343 | -128.8738 | -10.8055 | 0 | 71.368 | 73.2316 | -47.5666 | -50.0805 | 1.3761 | 1.5958 | -57.9709 | -57.9006 | 70.55 | 70.08 | 11.3 | 11.1 | 21.0433 | 5.44 | -341.5208 | 64.3615 | 63.6628 | 18.3 | -21.6 | 0.5 | 0.6 | 1.324 | 1.13 | -446.3044 | -198.8811 | 293.6215 | 219.5432 | -50.0143 | -212.1893 | 208.7612 | -65.216 | -91.9964 | -207.2382 | 149.6365 | 147.8126 | 67.1328 | -277.0363 | 98.5907 | -185.89 | 185.924 | -10.466 | 1.939 | 11.36 | 0.843 | 0.839 | -11.68 | -9.76 |  | 10.5486 | 8.0308 | -40.5478 | -4.5 | 51.276 | 51.437 | 9.4799 | 11.3569 | 47.5127 | 46.9793 | 46.7508 |  | 23.5 | 15.3991 | 8.13 |  | -8.2589 | 44.5218 | 10.3488 | -8.2243 | -43.5281 | -3.2154 | 47.2515 | -40 | 38.5 | -87.3714 | 263.6417
14/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 19.9035 | -28.5211 | -29.8478 | 36.4461 |  | 69.2776 | -140.6216 | 74.6261 | 37.8188 | 37.7808 | -8.88 | -73.656 | 68.2 | 24.012 | -66 | 12.247 | 84.9432 | 17.5797 | 17.7308 | 29.1657 | 4.8582 | 5.5287 | 7.4137 |  |  | -79.65 | -79.9 |  | 8.88 | 72.6 | 10.583 | 0.198 | -64.27 | -64.68 | -67.79 | 64.77 | 65.06 |  | 9.3811 | 76.6255 | 79.55 | 46.4864 | -60.5344 | -60.2276 | 7.3407 | 7.193 | 89.4778 | 91.8702 | -11.896 | -13.985 | -515.0231 | -2.7975 | -17.7 | -17.6 | 66.0086 | 65.5516 | -6.845 |  | -66.9705 | 9.5137 | 10.0679 | 6.9241 | 552.1712 | 170.2932 | 170.2017 | -482.3232 | 559.4466 |  | -116.4119 | 118.7647 | 112.26 | 34.37 | 34.14 | 77.18 | 99.25 | -62.8217 | -62.6877 | 129.3021 | 129.8467 | 19.5427 | -135.3444 | -134.7783 | 12.7837 | 0 |  |  | 127.4 | 115.5 | -20.74 | 74.5883 | 72.8555 | 71.9344 | 14.2943 | 15.0339 | 22.2341 | -98.9539 | 30.1055 | 15.3112 | 77.93 | 42.28 | 58.8354 | 55.5222 | -34.8516 |  |  | 0 | -58.5449 |  |  | -139.7 | -140 | 29.501 | 88 | 74.6884 | 124.2371 | 87.41 | -9.27 | 73.2685 | 130.6099 | -34.19 | -34.87 | 131.98 | 77.18 | 57.7636 | 130.4 | -56.3178 | -54.9273 | 244.8139 | 188.6885 | 182.7235 | 186.7945 | 81.8776 | 59.5345 | -32.629 | 492.9483 | 214.6391 |  | -26.3379 | -23.6792 | 20.8943 | -32.9765 | 0 | 158.268 | -73.2023 | -74.394 | -16.8734 | 15.78 | -8.77 | 107.3 | 15.5576 | -95.6524 | -62.0054 | 0 | 9.4614 | -57.6301 | 23.1461 | 24.0623 |  | 8.3369 | 40.5533 | 41.0167 | 38.4512 | 62.4612 | 62.6287 | -76.3601 | 57.8992 | 57.8855 | -53.2911 | -33.5116 | -37.6892 | -26.06 | 17.6864 | 1.0562 | -11.31 | 13.3 | -37.4905 |  | -14.553 | 4.506 |  | 26.28 | 34.1314 | 53.9783 | 16.61 | 90.306 | 25.3 | -23.8266 | 6.4009 | 6.6608 | 2.1593 |  |  | -16.5258 | -40.6475 | 18.5821 | 41.7553 | 61.0655 | 61.2722 | -168.4466 | -33.1418 | 30.8736 | -58.5815 | 11.1621 | 12.4638 | 12.1952 | 13 | 131.4188 | 132.228 | 280.4 | -280.6687 | -530.5854 | 534.3433 | 433.797 | -126.2899 | -124.9676 | 0 | 0 | 71.061 | 70.0395 |  |  | 1.3541 | 0.5301 | -59.6492 | -59.974 | 60.51 | 60.16 | 13.7 | 14.2 | 21.0219 | 2.88 | -325.4013 | 61.8229 | 64.3665 | 18.5 | -21.5 | 0.5 | 0.6 |  | 1.3145 | -429.8511 | -186.0442 | 275.4628 | 202.5492 | -53.8116 | -199.007 | 197.325 | -80.7738 | -87.668 | -192.2705 | 153.3096 | 154.4864 | 75.7608 | -269.0482 | 91.7378 | -177.7081 | 177.3969 | -10.8093 | 7.054 | 12.32 | 0.797 | 0.787 | -12.72 | -10.64 |  | 10.8415 | 9.0837 | -39.6994 | -4.9 | 53.793 | 51.908 |  |  | 45.5792 | 45.8827 | 45.9834 |  | 21.2 | 15.0376 | 8.11 |  | -7.6299 | 44.8772 | 9.6273 | -7.2857 | -44.0397 | -4.1662 | 47.0855 | -38.8 | 38.3 | -95.7841 | 264.9302
14/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 20.1734 | -29.5349 | -28.1218 | 36.2709 |  | 70.8109 | -131.4557 | 76.424 | 38.5348 | 37.9852 | -6.66 | -77.059 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.691 | 79.1364 | 18.0442 | 18.216 | 30.1197 | 4.4833 | 5.8497 | 8.0257 |  |  | -77.8 | -78.58 |  | 6.66 | 74.8 | 11.881 | 0.202 | -67.79 | -66.77 | -62.11 | 68.29 | 68.6 |  | 9.1008 | 78.356 | 81.2242 | 47.4073 | -62.2829 | -61.3977 | 29.1789 | 27.3499 | 86.6175 | 88.4363 | 12.5448 | 10.1517 | -539.4838 | -0.5116 | -18.5 | -18.5 | 67.9235 | 67.4667 | -7.0274 |  | -72.3498 | 9.586 | 11.0941 | 7.411 | 577.6237 | 176.7937 | 176.6716 | -494.3148 | 588.5162 |  | -113.447 | 117.2415 | 115.3037 | 35.68 | 33.81 | 78.92 | 100.26 | -64.6971 | -64.1613 | 129.3103 | 130.9232 | 19.2801 | -138.5028 | -139.0121 | 12.0922 | 0 |  |  | 126.1 | 116.2 | -20.82 | 72.4774 | 71.2083 | 70.581 | 12.0178 | 12.7832 | 30.0022 | -104.9516 | 39.1774 | 15.5087 | 79.59 | 43.57 | 60.2417 | 56.694 | -35.7405 |  |  | 0 | -58.3258 |  |  | -140.8 | -141.3 | 29.2429 | 90 | 75.6277 | 125.9949 | 89.25 | -9.4 | 74.8495 | 126.4897 | -34.55 | -34.61 | 131.21 | 78.18 | 57.1091 | 127.5091 | -55.59 | -57.0545 | 246.563 | 191.3241 | 183.6373 | 189.6096 | 84.9208 | 61.0945 | -32.966 | 505.6238 | 174.8803 |  | -26.4266 | -23.9087 | 20.0545 | -33.6819 | 0 | 162.876 | -74.6841 | -76.0529 | -16.8024 | 14.66 | -13.99 | 100.2 | 15.9087 | -98.3673 | -61.1405 | 0 | 11.9086 | -58.1251 | 24.1984 | 24.2448 |  | 6.4098 | 38.664 | 40.6674 | 38.8873 | 63.9683 | 63.4659 | -65.8103 | 58.1208 | 57.5062 | -44.2225 | -23.5707 | -39.2346 | -23.58 | 17.6864 | 1.1502 | -11.52 | 11.24 | -39.133 |  | -14.4635 | 4.376 |  | 26.18 | 24.4861 | 45.9419 | 16.93 | 91.4684 | 25.8 | -27.4136 | 3.8817 | 4.2167 | 2.2002 |  |  | -15.5741 | -44.8412 | 18.152 | 47.1804 | 61.8136 | 63.0782 | -175.087 | -33.7453 | 31.8396 | -65.2738 | 11.7884 | 12.9716 | 12.5116 | 13 | 122.2754 | 123.2339 | 280.4 | -280.6687 | -523.3228 | 524.291 | 399.4953 | -118.1334 | -118.0075 | 0 | 0 | 74.2568 | 74.6024 |  | -34.9327 | -1.052 | -1.1838 | -59.3211 | -58.0351 | 45.67 | 45.81 | 15.2 | 14.9 | 21.3103 | 0 | -327.8566 | 61.2245 | 60.9225 | 16.8 | -22.1 | 1.4 | 1.5 |  |  | -394.7999 | -154.1893 | 233.4138 | 164.9229 | -56.8093 | -155.3809 | 155.1016 | -89.567 | -59.5625 | -150.9119 | 169.7453 | 169.1902 | 90.6975 | -224.1875 | 62.3816 | -164.0809 | 165.6527 | -11.6004 | 2.998 | 13.76 | 0.789 | 0.782 | -13.28 | -9.2 |  | 9.8466 | 10.6676 | -40.1083 | -5.8 | 55.397 | 54.299 |  | 11.3709 | 48.4846 | 45.1268 | 48.9558 |  | 19.6 | 14.8406 | 8.41 |  | -6.6096 | 43.7594 | 8.6459 | -7.1708 | -42.9578 | -5.1039 | 47.5993 | -36.4 | 36.9 | -121.6694 | 289.0274
14/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 21.1293 | -30.9606 | -29.0572 | 36.0036 |  | 72.6976 | -132.079 | 78.9479 | 39.8848 | 39.547 | -8.88 | -78.496 | 72.6 | 24.012 | -70.4 | 14.9444 | 80.7616 | 15.0753 | 15.4156 | 25.298 | 4.5741 | 5.8988 | 7.8191 |  |  | -80.21 | -79.6 |  | 8.88 | 77 | 12.586 | 0.206 | -69.28 | -69.56 | -62.78 | 69.78 | 70.38 |  | 8.9485 | 80.0471 | 83.3092 | 43.4602 | -64.1483 | -63.8692 | 27.043 | 28.5354 | 87.0575 | 89.1778 | 4.8411 | 7.1145 | -537.3492 | -3.3957 | -18.2 | -18.1 | 69.5483 | 68.0332 | -6.5935 |  | -72.7225 | 9.9199 | 10.6616 | 7.264 | 570.5128 | 160.6189 | 160.4663 | -470.1842 | 679.6922 |  | -89.6767 | 90.3108 | 115.653 | 36.05 | 34.38 | 79.74 | 101.27 | -66.0367 | -66.0367 | 128.7302 | 130.3046 | 21.8033 | -156.6125 | -157.2337 | 13.4682 | 0 |  |  | 130.2 | 117.7 | -21.69 | 67.4404 | 65.2861 | 65.4373 | 1.8591 | 2.4152 | 25.5299 | -90.8038 | 33.9311 | 15.4855 | 81.03 | 44.25 | 60.9448 | 57.28 | -36.1596 |  |  | 0 | -39.4643 |  |  | -142.1 | -141.6 | 29.8691 | 91 | 77.0366 | 129.5105 | 91.08 | -9.87 | 74.958 | 40.9898 | -34.61 | -34.67 | 131.14 | 80.17 | 42.5273 | 40.8545 | -50.9428 | -51.1364 | 226.1486 | 169.2761 | 163.4393 | 166.6573 | 79.9665 | 59.8986 | -33.36 | 480.2739 | 93.8672 |  | -26.0464 | -24.4025 | 21.4604 | -29.302 | 0 | 142.908 | -75.806 | -76.2036 | -10.4033 | 13.35 | -13.2 | 85.2 | 16.391 | -95.6584 | -57.9457 | 0 | 7.4984 | -54.5019 | 17.8581 | 24.7238 |  | 7.1061 | 40.3649 | 40.3269 | 38.8846 | 69.1595 | 67.15 | -58.2748 | 52.5652 | 52.2767 | -38.4677 | -19.6181 | -37.3596 | -22.32 | 17.9696 | 1.1734 | -11.68 | 11.68 | -36.6675 |  | -14.374 | 4.341 |  | 26.35 | 18.9767 | 39.7522 | 17.065 | 89.2688 | 23.9 | -24.8533 | 5.8121 | 6.3956 | 2.2577 |  |  | -15.9423 | -42.5478 | 18.0549 | 44.8505 | 58.7583 | 58.4361 | -172.8734 | -34.138 | 32.0002 | -61.0134 | 11.5821 | 13.245 | 12.8597 | 14 | 111.5493 | 110.6495 | 283.3 | -279.015 | -528.7913 | 531.8005 | 336.8063 | -107.4386 | -104.792 | -10.8375 | 0 | 70.8832 | 72.8824 | 0 | -10.3505 | 2.9471 | 2.1231 | -50.9594 | -50.9223 | 18.41 | 17.97 | 15.8 | 14.9 | 21.3722 | -15.2 | -328.9792 | 63.1769 | 63.2799 | 14.5 | -19.9 | -1.1 | -0.9 |  |  | -334.5646 | -66.3151 | 169.5943 | 98.2309 | -52.0943 | -95.2463 | 88.5064 | -116.3242 | -31.4004 | -90.5684 | 188.5305 | 188.298 | 119.9089 | -159.6761 | 33.3993 | -125.8606 | 128.8036 | -12.2074 | 1.164 | 14.24 | 0.733 | 0.731 | -15.28 | -8.24 |  | 8.0583 | 12.4254 | -40.2548 | -5.9 | 52.868 | 52.565 |  |  | 48.9136 | 45.4679 | 48.7955 |  | 21.6 | 14.3423 | 8.6 |  | -7.9128 | 44.8812 | 10.4144 | -7.8189 | -43.9868 | -4.3737 | 47.025 | -37.7 | 38.2 | -185.1765 | 347.8735
14/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 21.626 | -31.8081 | -28.6558 | 38.0376 |  | 73.5448 | -135.6216 | 79.2006 | 40.3048 | 40.012 | -8.88 | -75.446 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 14.4308 | 84.8828 | 14.975 | 15.2717 | 24.5372 | 4.4944 | 6.0236 | 8.1878 |  |  | -79.08 | -78.91 |  | 8.88 | 74.8 | 11.983 | 0.202 | -67.08 | -68.09 | -62.86 | 67.58 | 68.8 |  | 8.9485 | 78.9112 | 81.7421 | 44.0866 | -61.7279 | -61.7806 | 15.2625 | 15.7683 | 87.7708 | 88.4307 | -2.582 | -6.7823 | -528.6434 | -0.2484 | -18.2 | -18.2 | 65.5632 | 66.9402 | -6.6629 |  | -68.6454 | 9.6535 | 10.0052 | 6.8616 | 563.0358 | 172.2464 | 172.1243 | -467.4641 | 698.3823 |  | -62.804 | 65.4642 | 113.8068 | 35 | 34.23 | 79.73 | 101.28 | -69.3856 | -68.3139 | 141.862 | 142.0186 | 20.4581 | -159.2775 | -159.6035 | 12.5208 | 0 |  |  | 130.2 | 117.5 | -21.21 | 66.4867 | 65.1961 | 65.285 | 2.9464 | 3.4305 | 27.2004 | -92.738 | 35.5155 | 15.6043 | 85.56 | 45.38 | 60.9448 | 57.8659 | -36.0468 |  |  | 0 | -45.3109 |  |  | -144 | -144.7 | 29.5615 | 92.1 | 77.9759 | 130.3894 | 92.06 | -9.65 | 73.873 | 43.3787 | -33.95 | -34.31 | 130.44 | 81.01 | 44.6545 | 44.7091 | -55.5734 | -55.0182 | 223.8387 | 168.7422 | 163.1567 | 166.0693 | 69.4861 | 45.3938 | -33.256 | 482.5033 | 29.8488 |  | -27.4617 | -24.0112 | 31.2508 | -57.5176 | 0 | 149.052 | -74.8398 | -76.1414 | -3.3478 | 0 | -10.49 | 107.3 | 16.6742 | -124.5832 | -58.4614 | 0 | 7.931 | -41.1099 | 12.2411 | 24.1798 |  | 9.1458 | 40.4404 | 40.6128 | 38.8358 | 69.4944 | 67.3174 | -60.7866 | 57.9349 | 57.6072 | -39.9599 | -20.6905 | -39.7253 | -22.82 | 17.7816 | 1.1734 | -11.29 | 10.63 | -40.0241 |  | -14.374 | 4.177 |  | 24.27 | 19.5283 | 39.2933 | 17.2 | 86.5805 | 24.6 | -25.1358 | 5.6511 | 6.5076 | 2.2596 |  |  | -16.4029 | -42.5047 | 17.3636 | 45.2164 | 58.7841 | 57.9397 | -171.7083 | -32.1697 | 32.5226 | -57.6643 | 11.5662 | 13.1474 | 12.7542 | 14 | 98.093 | 96.7213 | 279.9 | -277.3613 | -523.3142 | 521.9359 | 284.7048 | -94.8096 | -93.5235 | -10.7551 | 0 | 71.596 | 70.0638 |  | 0 | 2.3758 | 2.1561 | -43.4087 | -42.5991 | 4.03 | 3.99 | 14.9 | 14.4 | 21.3915 | -30.4 | -316.9956 | 62.7022 | 62.4173 | 14.5 | -22.2 | -3.5 | -2.8 | 1.3965 |  | -276.903 | -3.5215 | 107.1814 | 42.449 | -53.35 | -40.3292 | 34.9883 | -128.1364 | 0 | -33.3089 | 205.7621 | 207.265 | 125.8752 | -95.688 | -0.8884 | -99.1965 | 100.5992 | -11.3889 | 0.85 | 15.12 | 0.751 | 0.732 | -14.48 | -7.52 |  | 6.9749 | 14.0642 | -40.8408 | -6.2 | 52.765 | 53.982 |  |  | 45.7941 | 45.0061 | 46.2475 |  | 21.9 | 13.7962 | 8.53 |  | -8.7414 | 44.27 | 10.3268 | -8.3784 | -43.2927 | -3.7228 | 46.6981 | -37.9 | 38.8 | -231.6362 | 388.9013
14/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 21.8473 | -32.5666 | -28.8339 | 38.6402 |  | 73.4525 | -137.7237 | 78.3018 | 39.8128 | 39.1807 | -11.1 | -72.034 | 66 | 20.7 | -66 | 14.8144 | 86.9718 | 14.6078 | 14.8008 | 24.2554 | 7.0037 | 5.8277 | 6.7101 |  |  | -79.76 | -79.81 |  | 11.1 | 70.4 | 10.775 | 0.198 | -65.6 | -65.4 | -66.67 | 66.1 | 66.41 |  | 9.2602 | 78.2245 | 80.9595 | 43.6017 | -59.7454 | -59.444 | 9.0688 | 9.3374 | 87.7109 | 89.6847 | -9.1385 | -10.3872 | -505.9687 | -4.6358 | -18.1 | -18.2 | 64.7242 | 64.1071 | -7.0742 |  | -61.6258 | 9.1768 | 9.7308 | 6.523 | 541.7339 | 173.284 | 172.4906 | -452.302 | 690.1079 |  | -59.8746 | 62.103 | 111.1523 | 33.22 | 33.43 | 78.1 | 99.15 | -76.0835 | -76.3514 | 147.1908 | 148.4075 | 19.376 | -153.2667 | -152.5841 | 10.5428 | 0 |  |  | 129.6 | 118.7 | -21.24 | 67.4356 | 66.1621 | 65.9323 | 7.5214 | 7.7528 | 23.5058 | -90.3304 | 30.2438 | 15.325 | 80.61 | 43.41 | 60.5933 | 57.8659 | -35.3273 |  |  | 0 | -64.5651 |  |  | -144.1 | -144.1 | 28.8254 | 93.1 | 77.9759 | 131.2683 | 92.99 | -9.65 | 71.9975 | 62.5561 | -33.97 | -34.44 | 132.02 | 79.61 | 65.8182 | 64.5455 | -59.016 | -58.5273 | 231.94 | 178.1824 | 171.4442 | 175.9754 | 48.718 | 24.4718 | -34.489 | 458.7667 | 7.0688 |  | -37.7881 | -34.7363 | 51.29 | -53.573 | 0 | 38.448 | -63.7362 | -64.9928 | 18.6051 | 0 | -12.17 | 1 | 16.759 | -121.2761 | -56.9363 | 0 | 6.1561 | -22.7708 | -10.3864 | 23.9918 |  | 9.0803 | 40.3521 | 41.2219 | 38.9111 | 74.853 | 75.8577 | -69.1595 | 60.6357 | 60.9478 | -43.3653 | -22.7473 | -43.6292 | -23.08 | 17.5692 | 1.077 | -11.1 | 8.69 | -43.2996 |  | -14.456 | 4.136 |  | 22.68 | 22.6061 | 43.114 | 16.49 | 84.6834 | 23.1 | -23.9328 | 5.6822 | 6.3232 | 2.1858 |  |  | -16.141 | -41.4449 | 16.6444 | 43.6119 | 59.5232 | 60.8836 | -169.177 | -30.5204 | 31.5893 | -54.0049 | 12.2223 | 12.9813 | 12.6382 | 14 | 93.5397 | 96.0118 | 280.4 | -280.4036 | -533.3829 | 534.043 | 272.8872 | -92.7066 | -90.0694 | -10.5518 | 0 | 68.8275 | 66.837 |  |  | 4.6281 | 3.826 | -35.7065 | -35.01 | 2.85 | 2.87 | 15.2 | 15.6 | 21.0838 | -48.72 | -304.8908 | 60.8091 | 60.5323 | 14.5 | -22.1 | -2.8 | -2.8 |  |  | -263.756 | 19.2949 | 94.1451 | 30.1557 | -46.3433 | -30.6364 | 21.4442 | -130.2182 | 0 | -23.0885 | 204.1922 | 203.522 | 132.2078 | -88.4077 | -5.7817 | -88.9381 | 87.5512 | -11.0483 | 4.876 | 15.84 | 0.715 | 0.703 | -15.6 | -6.16 |  | 5.5985 | 13.1853 | -40.6638 | -4.6 | 54.928 | 56.292 |  |  | 43.6781 | 44.3056 | 44.1449 |  | 22.7 | 14.4291 | 8.09 |  | -7.3292 | 43.2766 | 10.486 | -7.7588 | -43.1693 | -3.5525 | 46.051 | -38.8 | 38.8 | -257.2675 | 410.2894
14/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 21.8858 | -32.3727 | -29.1308 | 38.7213 |  | 73.5892 | -138.2809 | 76.2144 | 38.4108 | 38.3884 | -6.66 | -72.371 | 67.1 | 19.872 | -67.1 | 14.9761 | 87.6226 | 13.7551 | 13.969 | 23.2969 | 7.0462 | 5.8756 | 6.9499 |  |  | -74.87 | -75.78 |  | 6.66 | 70.4 | 9.917 | 0.179 | -60.2 | -60.75 | -68.01 | 60.7 | 60.96 |  | 9.8489 | 76.0221 | 79.006 | 39.8109 | -53.677 | -53.9932 | 7.5546 | 7.8392 | 85.1649 | 85.9927 | -12.8821 | -15.0152 | -486.1831 | 4.4479 | -18.1 | -18.1 | 58.8664 | 58.2993 | -6.9283 |  | -57.1983 | 8.9589 | 9.7742 | 6.5757 | 520.6151 | 178.5332 | 179.3572 | -442.5251 | 685.5754 |  | -67.0504 | 68.731 | 110.0146 | 32.23 | 32.73 | 77.28 | 98.575 | -76.0835 | -76.0835 | 148.3424 | 149.1013 | 18.728 | -143.3533 | -142.377 | 10.3199 | 0 |  |  | 130.6 | 118.3 | -21.47 | 71.9886 | 70.6082 | 70.7316 | 13.0309 | 13.2776 | 26.7685 | -99.485 | 34.8529 | 14.9721 | 79.16 | 42.4 | 60.2417 | 57.28 | -34.538 |  |  | 0 | -30.1549 |  |  | -141.4 | -140.4 | 28.1662 | 92.55 | 73.7491 | 130.3894 | 92.525 | -8.14 | 69.9515 | 28.881 | -33.62 | -33.86 | 132.17 | 79.68 | 29.7091 | 30.0909 | -71.9611 | -70.1364 | 206.3325 | 151.6021 | 148.0982 | 151.0139 | 63.9844 | 41.1776 | -32.952 | 453.4086 | -41.2111 |  | -36.29 | -33.8537 | 35.8495 | -67.2538 | 0 | 150.588 | -85.6611 | -86.9259 | 1.0949 | 0 | -12.25 | 110 | 16.8311 | -134.3701 | -57.3635 | 0 | 8.5422 | -38.9133 | 4.959 | 23.97 |  | 8.6142 | 39.8899 | 40.9234 | 39.3873 | 76.1926 | 75.6903 | -70.1642 | 73.8219 | 73.6251 | -46.741 | -24.7593 | -42.7942 | -24.01 | 17.8744 | 1.0208 | -11.5 | 10.78 | -42.501 |  | -14.538 | 4.277 |  | 22.57 | 25.3524 | 48.2889 | 16.2 | 83.6509 | 23.8 | -23.5937 | 6.1103 | 6.8117 | 2.1548 |  |  | -15.3151 | -41.2993 | 17.1822 | 42.7703 | 62.4549 | 64.0021 | -168.0875 | -31.2781 | 31.0794 | -55.299 | 11.4274 | 12.2489 | 11.9737 | 13 | 82.2348 | 81.2018 |  | -281.1094 | -511.7429 | 514.8547 | 220.1743 | -80.6913 | -77.0568 | -14.9443 | 0 | 68.8451 | 67.2932 |  |  | 2.5077 | 2.1122 | -19.2957 | -19.8174 | 7.83 | 7.87 | 11.4 | 11.9 | 21.0433 | -65.68 | -292.8648 | 57.2504 | 56.9805 | 14.5 | -25 | -1.1 | -0.9 | 1.2961 | 1.1951 | -213.7816 | 63.2228 | 55.135 | 5.8306 | -35.4763 | -0.8754 | -9.0097 | -126.1019 | 25.7511 | 8.7765 | 207.9835 | 209.8457 | 124.2775 | -45.9779 | -25.5243 | -70.493 | 71.9585 | -11.2845 | -0.044 | 15.76 | 0.793 | 0.785 | -15.52 | -5.28 |  | 5.8915 | 14.0063 | -42.0432 | -3 | 55.437 | 55.521 |  | 11.4472 | 43.9079 | 45.3323 | 44.6175 |  | 25.7 | 16.2676 | 8.03 |  | -12.3849 | 44.8369 | 14.2369 | -12.0754 | -44.2543 | 0 | 42.6235 | -43.1 | 43.9 | -285.7173 | 436.6185
14/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 22.106 | -32.1788 | -28.5783 | 38.8722 |  | 73.599 | -151.5928 | 73.4448 | 36.7509 | 36.3893 | -8.88 | -74.527 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 15.1161 | 100.24 | 14.056 | 13.9341 | 22.7016 | 7.6524 | 5.6839 | 7.201 |  |  | -76.45 | -76.2 |  | 8.88 | 72.6 | 10.335 | 0.181 | -62.72 | -62.66 | -69.07 | 63.22 | 63.14 |  | 9.6146 | 76.229 | 78.1585 | 40.9459 | -57.2279 | -56.7464 | 7.6473 | 7.8151 | 86.8264 | 88.2556 | -12.026 | -13.3709 | -509.1643 | 1.4675 | -18.3 | -18.1 | 61.5258 | 61.0853 | -7.6867 |  | -62.0909 | 9.049 | 10.184 | 6.6529 | 542.2832 | 169.2556 | 169.3166 | -407.8818 | 700.2144 |  | -91.7873 | 93.0661 | 108.8769 | 32.33 | 32.82 | 77.7 | 98 | -74.8778 | -74.476 | 146.6542 | 147.7033 | 19.0663 | -150.9173 | -151.1605 | 10.146 | 0 |  |  | 131.8 | 120.3 | -21.39 | 69.9818 | 67.4253 | 68.0839 | 6.0789 | 6.786 | 28.4569 | -93.5897 | 35.35 | 15.0856 | 76.48 | 40.88 | 58.8354 | 55.5222 | -34.1459 |  |  | 0 | -24.484 |  |  | -136.3 | -137 | 28.2816 | 92 | 72.8098 | 129.5105 | 92.06 | -7.72 | 70.8505 | 24.8408 | -32.57 | -32.9 | 131.48 | 79.56 | 27.4 | 26.9273 | -71.6793 | -70.2091 | 203.46 | 149.2186 | 142.6174 | 147.6326 | 57.3634 | 35.8178 | -33.426 | 414.8824 | -76.4711 |  | -36.432 | -33.9604 | 39.4764 | -97.8636 | 0 | 161.34 | -81.9332 | -84.9121 | 5.3714 | 14.68 | -15.44 | 101.1 | 16.922 | -165.5692 | -55.0766 | 0 | 5.2701 | -31.9272 | 0 | 23.9577 |  | 8.9422 | 39.8279 | 40.2353 | 39.3097 | 74.3506 | 73.8482 | -62.6287 | 72.4515 | 72.8392 | -43.573 | -19.2309 | -40.7947 | -22.88 | 17.8744 | 0.9744 | -11.72 | 11.12 | -40.5953 |  | -14.751 | 4.354 |  | 24.17 | 21.1336 | 43.3539 | 16.325 | 87.0446 | 24.4 | -24.4944 | 6.4623 | 6.9108 | 2.1649 |  |  | -14.4891 | -41.5232 | 18.8372 | 43.3691 | 58.4531 | 59.5758 | -169.109 | -33.1883 | 30.8559 | -58.3732 | 11.6852 | 11.2235 | 10.8663 | 12.9598 | 81.878 | 82.4049 | 283.3 | -281.1094 | -513.4287 | 510.0611 | 200.7289 | -80.6988 | -78.2701 | -15.3934 | 0 | 70.6745 | 70.7186 |  |  | 3.903 | 2.9691 | -20.897 | -21.7136 | 9.35 | 9.43 | 11.1 | 11.3 | 21.3722 | -66.48 | -289.7685 | 56.0285 | 55.2356 | 15 | -25.1 | -2.8 | -2.8 |  |  | -195.6987 | 100.6869 | 72.012 | 14.1693 | -3.6675 | -11.7302 | 2.709 | -125.0468 | 0 | -4.7103 | 206.0761 | 205.2699 | 124.7228 | -64.8408 | -15.0835 | -77.0051 | 76.9241 | -11.1252 | 0.128 | 16.96 | 0.82 | 0.796 | -16.16 | -5.6 |  | 6.8559 | 13.2158 | -42.0706 | -4.1 | 53.586 | 53.235 |  |  | 46.0139 | 45.107 | 45.6415 |  | 26.9 | 17.9928 | 8.24 |  | -13.1617 | 45.5947 | 14.8411 | -12.7461 | -44.6086 | 0 | 42.8217 | -44.3 | 43 | -304.6807 | 458.1567
14/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 21.6933 | -32.1923 | -28.4462 | 38.3649 |  | 73.6212 | -151.3022 | 72.053 | 36.3729 | 36.4447 | -13.32 | -76.289 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.6869 | 99.1336 | 13.9724 | 14.1417 | 22.9939 | 7.8635 | 5.9048 | 7.4041 |  |  | -79.82 | -79.93 |  | 13.32 | 74.8 | 10.676 | 0.199 | -70.86 | -70.44 | -66.66 | 71.36 | 70.36 |  | 9.8968 | 76.9585 | 78.2959 | 43.1143 | -61.5619 | -62.2397 | 18.9815 | 17.6605 | 87.2792 | 89.4887 | -3.6789 | -3.8056 | -539.3535 | -0.3417 | -18.3 | -18.3 | 67.6497 | 67.2129 | -7.208 |  | -68.2498 | 9.1109 | 9.5878 | 6.6505 | 572.2829 | 168.3706 | 168.1569 | -410.1894 | 720.3064 |  | -112.5937 | 113.9417 | 110.9527 | 33.38 | 33.04 | 78.12 | 97.9 | -73.0024 | -72.1987 | 145.4554 | 145.7985 | 17.1064 | -159.9725 | -158.5955 | 10.118 | 0 |  |  | 131.1 | 119.8 | -21.59 | 66.4429 | 63.654 | 64.6497 | 0.097 | -1.2803 | 27.7723 | -87.9616 | 34.4251 | 15.1132 | 80.63 | 42.44 | 58.8354 | 55.3757 | -33.9659 |  |  | 0 | -27.5153 |  |  | -142.2 | -141.5 | 28.6057 | 92.5 | 73.7491 | 130.3894 | 91.13 | -8.65 | 72.633 | 28.216 | -32.76 | -33.01 | 129.55 | 80.66 | 27.6727 | 28.2545 | -70.1687 | -67.6 | 208.7648 | 150.8061 | 146.2833 | 149.1777 | 59.4794 | 36.2368 | -33.77 | 416.7549 | -71.56 |  | -36.1448 | -33.0937 | 41.8531 | -91.6658 | 0 | 155.196 | -82.323 | -83.5542 | 7.1586 | 0 | -8.91 | 114.1 | 16.4953 | -159.4301 | -57.8289 | 0 | 6.6401 | -32.9328 | 0 | 24.2415 |  | 7.8558 | 40.5495 | 40.6226 | 39.4154 | 72.3411 | 72.676 | -58.7772 | 71.7519 | 71.7161 | -41.8136 | -19.4985 | -40.2161 | -22.41 | 17.8891 | 0.9744 | -11.72 | 11.05 | -40.249 |  | -14.573 | 4.233 |  | 24.5 | 18.9361 | 39.3581 | 16.45 | 87.9189 | 24.7 | -25.1575 | 5.944 | 6.7116 | 2.1921 |  |  | -13.8004 | -42.7237 | 18.068 | 44.1043 | 58.8084 | 59.813 | -174.7413 | -32.3955 | 32.1657 | -58.5248 | 12.1512 | 12.0341 | 11.5835 | 14 | 85.9638 | 85.7253 |  | -281.3404 | -513.2263 | 516.3071 | 217.3438 | -82.728 | -82.3225 | -14.3789 | 0 | 68.8673 | 73.582 |  |  | 3.837 | 2.9691 | -28.9527 | -29.1073 | 7.69 | 7.97 | 12 | 11.6 | 20.8382 | -64.08 | -315.1065 | 62.5566 | 61.5618 | 14.7 | -25 | -1.1 | -1 |  |  | -211.659 | 94.9453 | 82.4723 | 23.5958 | -5.0816 | -21.0194 | 10.2802 | -128.547 | 0 | -13.8458 | 209.4324 | 206.2016 | 127.7916 | -74.9697 | -14.9435 | -87.5036 | 87.1069 | -11.2845 | -0.047 | 15.04 | 0.646 | 0.655 | -15.04 | -8.48 |  | 7.5883 | 13.6828 | -41.8082 | -4.5 | 54.562 | 53.655 |  | 11.4526 | 45.5742 | 46.5096 | 45.8055 |  | 25.9 | 17.6226 | 8.25 |  | -12.3026 | 45.7048 | 14.1186 | -11.9836 | -45.2293 | 0 | 43.7251 | -43.7 | 43.1 | -292.4922 | 460.2178
14/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 21.9163 | -32.2058 | -27.8428 | 38.9163 |  | 74.4706 | -152.9448 | 74.008 | 37.7148 | 37.3164 | -17.76 | -79.395 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 13.8218 | 97.829 | 14.4215 | 14.7764 | 24.5603 | 7.8328 | 5.5271 | 7.4272 |  |  | -83.97 | -83.84 |  | 17.76 | 77 | 10.384 | 0.196 | -73.68 | -72.88 | -66.75 | 74.18 | 73.77 | 14.9564 | 9.4627 | 78.3183 | 81.319 | 43.8338 | -62.562 | -63.1687 | 26.1311 | 28.005 | 90.0707 | 91.5758 | 4.5136 | 4.6484 | -555.1113 | 1.6651 | -18.3 | -18.3 | 68.0784 | 66.4805 | -7.6829 |  | -68.259 | 10.0846 | 10.355 | 6.8797 | 588.6408 | 180.6085 | 180.7611 | -434.9604 | 752.8638 |  | -89.8425 | 90.452 | 117.1799 | 36.41 | 32.7 | 81.23 | 100.1 | -77.1551 | -76.7532 | 149.0313 | 149.4722 | 17.1021 | -170.6384 | -170.2125 | 13.6571 | 0 |  |  | 131.4 | 120.7 | -21.7 | 63.1397 | 61.6193 | 62.8685 | -0.8308 | -0.318 | 34.2489 | -98.2652 | 43.4198 | 15.5638 | 83.56 | 45.15 | 62.3511 | 59.0378 | -36.3927 |  |  | 0 | -63.3935 |  |  | -145.3 | -145.5 | 29.8361 | 93 | 79.3849 | 131.2683 | 92.19 | -10.51 | 75.95 | 63.5774 | -32.51 | -33.14 | 132.89 | 82.18 | 66.4727 | 64.1455 | -59.7928 | -59.5909 | 234.4047 | 179.2716 | 172.1055 | 174.9849 | 60.372 | 38.7512 | -34.359 | 444.0474 | -83.6963 |  | -31.8954 | -29.3182 | 39.1004 | -101.3739 | 0 | 156.732 | -74.8571 | -76.2939 | 8.5489 | 18.84 | -10.2 | 88.9 | 16.6827 | -168.0704 | -61.2587 | 0 | 9.1414 | -31.7078 | 0 | 23.68 |  | 8.5593 | 39.9118 | 40.3643 | 39.1959 | 77.6997 | 77.6997 | -55.9304 | 62.726 | 62.6336 | -34.9602 | -13.3591 | -38.3777 | -22.41 | 17.8769 | 1.0562 | -11.6 | 11.45 | -39.0627 |  | -14.494 | 4.334 |  | 24.06 | 14.2637 | 33.7671 | 16.23 | 83.6982 | 25.1 | -27.1952 | 6.4669 | 6.9947 | 2.2583 |  |  | -15.7083 | -45.1092 | 18.0117 | 46.9119 | 56.3763 | 58.1728 | -178.9159 | -33.8505 | 33.069 | -59.8528 | 11.3763 | 12.3954 | 11.921 | 12.9996 | 88.7073 | 89.1841 | 283.3 | -281.5714 | -511.6609 | 515.9318 | 196.815 | -86.0568 | -84.8438 | -11.9677 | 0 | 70.5963 | 71.8898 |  |  | 1.398 | 1.2442 | -35.9732 | -34.8845 | 3.34 | 3.3 | 15.1 | 15.2 | 20.8382 | -59.52 | -312.6434 | 65.3594 | 64.6355 | 15.1 | -21.4 | -0.4 | -0.2 |  |  | -190.4308 | 103.1774 | 105.1807 | 35.4366 | 19.7096 | -33.3644 | 25.1569 | -133.2788 | 0 | -31.4642 | 208.323 | 208.4034 | 133.1392 | -92.0292 | -6.3436 | -97.5988 | 98.5657 | -11.5207 | 4.08 | 15.04 | 0.58 | 0.574 | -14.96 | -7.2 |  | 7.5608 | 14.1527 | -41.6037 | -6.4 | 56.573 | 56.429 | 9.5424 |  | 44.9971 | 46.1745 | 44.8697 |  | 22.5 | 15.6538 | 8.49 |  | -9.4886 | 45.408 | 11.8879 | -9.2449 | -44.5604 | -3.1104 | 46.3447 | -39.3 | 40.2 | -315.6456 | 471.0108
14/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 22.4374 | -32.9579 | -28.4092 | 38.4595 |  | 74.0822 | -154.0659 | 74.3299 | 37.3709 | 36.9123 | -17.76 | -80.313 | 74.8 | 23.184 | -74.8 | 13.8906 | 98.6484 | 14.4374 | 14.6308 | 23.5283 | 7.5895 | 6.1023 | 7.2481 |  |  | -83.21 | -83.58 |  | 17.76 | 79.2 | 10.914 | 0.197 | -73.01 | -72.55 | -66.59 | 73.51 | 73.4 | 15.9612 | 9.4702 | 79.4599 | 80.8739 | 43.9686 | -63.4337 | -63.4717 | 30.0621 | 23.6484 | 89.2093 | 90.1844 | 5.788 | 9.4789 | -561.1402 | 2.6058 | -18.4 | -18.4 | 68.8764 | 67.7827 | -7.1452 |  | -69.4651 | 9.7693 | 10.2088 | 7.1445 | 595.8737 | 180.0897 | 179.815 | -440.3809 | 748.3517 |  | -86.9715 | 88.4715 | 115.9923 | 36.38 | 33.38 | 81.44 | 99.15 | -75.6816 | -74.8778 | 146.4707 | 147.281 | 16.6821 | -171.0809 | -169.1968 | 13.6794 | 0 |  |  | 131.4 | 120.4 | -21.53 | 61.9971 | 59.8273 | 61.1538 | -5.1093 | -5.1326 | 38.1646 | -96.5816 | 46.8834 | 15.9336 | 83.89 | 44.75 | 61.6479 | 58.7448 | -36.6714 |  |  | 0 | -67.5455 |  |  | -145.8 | -145.8 | 30.1547 | 93 | 79.8545 | 131.2683 | 92.19 | -10.86 | 73.5785 | 67.7789 | -34.22 | -34.43 | 134.92 | 84.25 | 65.5636 | 67.0909 | -57.823 | -56.4818 | 239.1932 | 183.463 | 175.801 | 179.1841 | 55.8467 | 29.5845 | -34.904 | 445.9539 | -93.1497 |  | -33.3612 | -30.5849 | 45.4992 | -116.573 | 0 | 138.3 | -69.6876 | -70.8809 | 13.7279 | 0 | -15.1 | 96.1 | 16.6651 | -184.3749 | -60.2066 | 0 | 8.4176 | -28.2702 | -6.4904 | 24.0407 |  | 10.042 | 40.2551 | 40.8078 | 38.2256 | 75.5228 | 76.3601 | -48.8972 | 60.2513 | 60.0115 | -29.8246 | -9.7477 | -36.0192 | -21.03 | 17.8744 | 1.1392 | -11.42 | 12.17 | -36.9314 |  | -14.415 | 4.064 |  | 25.23 | 8.3391 | 32.0806 | 16.91 | 87.7401 | 25.4 | -27.2743 | 6.1482 | 6.8323 | 2.284 |  |  | -13.8064 | -45.2393 | 18.8419 | 47.4075 | 58.0918 | 59.1326 | -181.3922 | -34.7185 | 33.6458 | -62.1835 | 11.8367 | 12.786 | 12.4483 | 14.1922 | 88.3792 | 92.4788 | 279.9 | -278.7475 | -505.9974 | 507.5493 | 176.8769 | -89.5893 | -85.9415 | -10.333 | 0 | 73.2896 | 73.0229 |  |  | 1.409 | 1.2442 | -41.007 | -41.2839 | 2.07 | 1.97 | 17.6 | 17.6 | 21.1458 | -53.76 | -319.4827 | 64.554 | 64.2639 | 15.6 | -19.2 | -0.2 | -0.2 | 1.4113 |  | -177.4063 | 117.2214 | 122.4485 | 51.4511 | 42.1253 | -49.2211 | 41.4901 | -136.0729 | 0 | -42.5781 | 211.8064 | 211.0463 | 135.7383 | -113.7229 | 3.2851 | -108.9154 | 112.4522 | -11.073 | 4.855 | 15.12 | 0.482 | 0.471 | -15.2 | -7.6 |  | 7.5608 | 14.0063 | -42.3056 | -7 | 57.437 | 59.052 |  |  | 46.9246 | 47.351 | 46.5772 |  | 19 | 16.5026 | 8.56 |  | -8.7406 | 45.0937 | 10.0066 | -9.1243 | -44.1244 | -3.2028 | 47.201 | -38.9 | 37.8 | -319.2574 | 472.4667
14/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 22.1923 | -32.6001 | -28.8004 | 38.5198 |  | 73.6937 | -153.2876 | 74.3299 | 37.3469 | 36.9826 | -15.54 | -82.167 | 74.8 | 23.184 | -74.8 | 14.0668 | 98.4316 | 15.0209 | 15.2436 | 25.2617 | 7.8073 | 5.5122 | 7.7252 |  |  | -83.71 | -83.81 |  | 17.76 | 79.2 | 11.894 | 0.208 | -72.51 | -72.93 | -69.01 | 73.01 | 72.44 | 15.4791 | 9.3014 | 78.3067 | 81.8314 | 44.3986 | -64.6125 | -64.411 | 31.7838 | 31.503 | 89.2425 | 89.8376 | 4.1313 | 1.0865 | -560.4172 | 1.8129 | -18.5 | -18.4 | 68.0213 | 67.42 | -7.2551 |  | -68.7416 | 9.9756 | 10.3161 | 7.0201 | 601.2755 | 178.7469 | 178.5638 | -437.3383 | 751.7995 |  | -92.8425 | 96.7878 | 118.088 | 36.71 | 33.5 | 81.51 | 100.26 | -73.9401 | -74.8778 | 145.2545 | 144.7773 | 16.7649 | -171.3723 | -171.5469 | 13.3442 | 0 |  |  | 130.4 | 118.5 | -22.09 | 61.5385 | 59.3344 | 59.7468 | -6.4643 | -6.8248 | 37.7688 | -95.4182 | 47.4427 | 15.77 | 84.5 | 45.77 | 62.3511 | 59.4772 | -36.616 |  |  | 0 | -66.8756 |  |  | -146.5 | -146.4 | 30.1465 | 92.5 | 79.3849 | 130.3894 | 91.71 | -11.07 | 75.671 | 65.59 | -33.74 | -34.11 | 133.44 | 85.48 | 66.8545 | 64.8727 | -58.1037 | -57.0818 | 238.7554 | 181.8973 | 177.6816 | 180.804 | 60.0912 | 36.0249 | -34.504 | 446.2215 | -89.3699 |  | -35.7392 | -32.7721 | 41.7581 | -110.8613 | 0 | 150.588 | -71.4138 | -72.612 | 10.0196 | 0 | -8.31 | 107.3 | 16.549 | -178.7926 | -60.9451 | 0 | 9.205 | -32.2269 | 0 | 24.4448 |  | 8.4045 | 39.12 | 39.5781 | 38.1369 | 74.1831 | 74.1831 | -47.0552 | 59.5251 | 60.4854 | -29.4519 | 0 | -37.6965 | -21.01 | 17.9696 | 1.1624 | -11.62 | 11.18 | -37.3563 |  | -14.4 | 4.328 |  | 25.23 | 10.4531 | 29.1262 | 17.11 | 87.2872 | 25.5 | -27.0049 | 6.051 | 6.5073 | 2.3117 |  |  | -14.7863 | -46.222 | 17.4354 | 48.6724 | 60.5634 | 61.2022 | -180.7187 | -35.031 | 34.0582 | -63.5473 | 11.5261 | 13.2646 | 12.7964 | 13.1455 | 92.1875 | 93.8633 | 283.7 | -279.2438 | -503.9906 | 507.8452 | 182.1585 | -91.5459 | -88.6078 | -10.9298 | 0 | 74.5689 | 75.1193 |  |  | 0.5301 | 1.1014 | -44.6012 | -44.9622 | 1.33 | 3.23 | 17.4 | 17.4 | 21.0433 | -48 | -316.8566 | 68.4935 | 67.8233 | 15.8 | -16.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3939 | 1.1078 | -174.9577 | 115.0479 | 141.5415 | 62.5872 | 50.565 | -62.3414 | 53.093 | -133.7672 | 0 | -54.9363 | 209.1293 | 208.792 | 134.7324 | -124.92 | 12.0827 | -119.2769 | 119.0282 | -11.4438 | 6.28 | 14.56 | 0.423 | 0.418 | -14.72 | -7.28 |  | 7.6188 | 13.9757 | -40.9293 | -8.4 | 57.156 | 55.538 |  |  | 48.1204 | 49.7317 | 46.595 |  | 17.1 | 13.0189 | 7.66 |  | -8.3898 | 44.8449 | 10.6725 | -8.9009 | -43.7717 | -3.748 | 46.9084 | -36 | 36.3 | -316.2299 | 470.9152
14/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 21.947 | -32.1852 | -28.8808 | 38.7147 |  | 73.6465 | -151.5953 | 73.9179 | 37.7688 | 37.2841 | -15.54 | -81.637 | 74.8 | 23.184 | -73.7 | 14.5141 | 98.1574 | 14.6719 | 15.251 | 24.4983 | 8.1526 | 5.4803 | 8.0871 |  |  | -82.49 | -82.02 |  | 15.54 | 79.2 | 11.356 | 0.204 | -69.98 | -69.64 | -72.81 | 70.48 | 70.55 | 16.0276 | 9.0478 | 75.5876 | 78.4479 | 44.883 | -61.4997 | -60.8235 | 8.2679 | 8.1552 | 89.718 | 92.0374 | -6.9337 | -8.594 | -534.9723 | -12.7089 | -10.3 | -10.3 | 65.7547 | 65.9314 | -7.2164 |  | -62.8213 | 10.3747 | 9.5214 | 6.4228 | 564.7449 | 176.2443 | 176.0307 | -428.9227 | 721.2562 |  | -84.5226 | 87.2289 | 116.142 | 35.55 | 33.27 | 81.48 | 98.47 | -73.4043 | -74.6099 | 145.6027 | 146.848 | 16.8993 | -164.8416 | -164.4509 | 14.565 | 0 |  |  | 128.2 | 116.5 | -22.33 | 63.6884 | 62.0624 | 62.3389 | -3.0613 | -1.96 | 29.8246 | -90.1241 | 38.4938 | 15.3639 | 87.02 | 46.35 | 61.6479 | 58.7448 | -36.616 |  |  | 0 | -66.2541 |  |  | -148.1 | -147.5 | 30.1382 | 92 | 77.9759 | 129.5105 | 91.23 | -10.36 | 72.23 | 64.4899 | -33.8 | -34.2 | 138.55 | 83.88 | 64.5091 | 64.8 | -58.799 | -57.9818 | 236.3779 | 180.3018 | 174.1051 | 176.4961 | 60.9073 | 35.3222 | -32.887 | 439.2154 | -72.1391 |  | -35.5341 | -32.3844 | 38.0536 | -118.821 | 0 | 175.164 | -72.6872 | -73.4312 | 6.0251 | 0 | -21.4 | 112.6 | 16.3208 | -185.2013 | -61.6078 | 0 | 10.7113 | -37.2391 | 0 | 24.6517 |  | 8.7867 | 40.2966 | 40.16 | 39.0142 | 73.6808 | 73.8482 | -56.0979 | 60.8332 | 60.0064 | -35.828 | -14.7271 | -37.6965 | -22.14 | 18.0868 | 1.2088 | -11.67 | 12.01 | -37.2418 |  | -14.385 | 4.345 |  | 25.08 | 15.7128 | 34.9284 | 17.005 | 88.379 | 25.3 | -26.1054 | 5.7164 | 6.2142 | 2.2754 |  |  | -14.687 | -45.3486 | 18.8268 | 47.4572 | 58.9456 | 59.899 | -175.3692 | -34.7321 | 33.6362 | -64.0569 | 11.5432 | 13.3818 | 13.0179 | 13 | 98.1174 | 98.7313 | 280.8 | -279.2916 | -510.7102 | 506.0822 | 200.6976 | -92.6031 | -93.2838 | 0 | 5.6124 | 71.15 | 73.9818 |  |  | 0.4532 | -0.3049 | -51.2385 | -50.6764 | 8.13 | 8.15 | 14.9 | 15.7 | 20.8382 | -36 | -310.4712 | 63.4336 | 60.0833 | 16.2 | -17.1 | 0.5 | 0.6 |  | 1.2032 | -193.0683 | 91.4857 | 161.1322 | 84.3069 | 57.7736 | -83.3543 | 77.0692 | -130.8022 | -22.2332 | -75.8877 | 207.826 | 207.857 | 132.9552 | -155.6016 | 22.1447 | -130.7737 | 131.4042 | -11.7844 | 9.686 | 12.8 | 0.58 | 0.577 | -12.32 | -9.04 |  | 10.0206 | 7.2099 | -40.0198 | -4.6 | 53.465 | 53.524 | 9.5316 | 11.4695 | 47.9015 | 47.7252 | 47.1808 |  | 19.4 | 13.3795 | 7.61 |  | 5.4515 | 35.6425 | 6.3688 | 5.9358 | -35.0957 | -5.8686 | 40.2582 | -38.4 | 38.5 | -303.4114 | 453.9544
14/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 21.685 | -31.7962 | -29.6005 | 37.997 |  | 71.8355 | -148.5311 | 73.5059 | 37.3349 | 36.7222 | -13.32 | -79.041 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 14.3965 | 94.8704 | 14.7416 | 15.1093 | 24.5248 | 7.8938 | 5.8369 | 7.6187 |  |  | -81.7 | -81.61 |  | 13.32 | 79.2 | 12.686 | 0.212 | -68.57 | -68.25 | -71.52 | 69.07 | 69.44 | 16.1453 | 8.6285 | 75.3567 | 77.8166 | 43.8472 | -61.955 | -61.4613 | 9.0531 | 9.657 | 89.4827 | 91.4924 | -7.5109 | -8.8422 | -525.142 | -13.3871 | -10.4 | -10.5 | 66.5001 | 65.9646 | -6.6652 |  | -65.2261 | 9.5483 | 9.493 | 6.4463 | 558.4885 | 153.9353 | 153.7217 | -415.8766 | 685.6503 |  | -93.2419 | 95.1062 | 113.5274 | 33.66 | 37.11 | 79.82 | 99.48 | -64.965 | -64.965 | 138.6925 | 139.5308 | 20.9683 | -169.9826 | -168.6375 | 13.5342 | 0 |  |  | 128.5 | 117.9 | -20.91 | 61.0874 | 58.3757 | 59.3084 | -9.8728 | -9.6694 | 28.1499 | -79.9754 | 36.4692 | 15.4944 | 81.42 | 44.24 | 60.9448 | 58.0124 | -36.7197 |  |  | 0 | -69.0053 |  |  | -147.3 | -145.1 | 30.0833 | 90.9 | 77.9759 | 127.7527 | 90.25 | -10.75 | 72.137 | 68.1514 | -33.81 | -34.21 | 135.48 | 82.1 | 70.2182 | 68.7091 | -44.2936 | -43.5545 | 242.7591 | 188.0025 | 181.9624 | 185.0046 | 43.6925 | 20.4057 | -33.575 | 428.9542 | 59.7309 |  | -33.9356 | -31.302 | 56.7865 | -105.4737 | 0 | 50.736 | -47.1112 | -48.1131 | 23.732 | 0 | -24.25 | 1 | 15.622 | -169.4195 | -60.8573 | 0 | 10.7537 | -18.4249 | -15.8645 | 24.5275 |  | 7.9802 | 40.7708 | 41.0361 | 39.9876 | 64.6381 | 65.8103 | -53.9209 | 46.2359 | 46.1025 | -33.4401 | -13.9503 | -36.1584 | -20.65 | 17.8744 | 1.3382 | -11.52 | 12.31 | -35.764 |  | -14.231 | 4.394 |  | 25.75 | 14.3112 | 32.962 | 16.9 | 87.0132 | 41.4 | -25.2966 | 5.8514 | 6.3706 | 2.2699 |  |  | -14.5876 | -43.8249 | 17.9239 | 45.9951 | 58.2553 | 58.5084 | -170.757 | -34.6458 | 32.2875 | -62.6335 | 12.1597 | 13.2841 | 12.7647 | 14 | 128.1775 | 129.0912 | 281.2 | -279.3394 | -530.1062 | 531.0633 | 327.4965 | -123.9418 | -122.1654 | 0 | 7.8179 | 75.0229 | 76.7157 |  |  | 9.8357 | 9.0227 | -65.5224 | -66.5754 | 33.03 | 32.66 | 15.3 | 15.8 | 20.9194 | -4.8 | -323.4596 | 77.0648 | 77.2065 | 17.3 | -21.5 | -9.6 | -9.7 |  |  | -323.9307 | -39.1845 | 299.064 | 197.2785 | 53.9854 | -193.1742 | 192.2945 | -138.1448 | -105.7307 | -193.042 | 184.5862 | 183.95 | 143.0321 | -290.5322 | 107.5061 | -180.69 | 179.0808 | -11.5207 | 8.971 | 11.76 | 0.555 | 0.546 | -12.16 | -11.6 |  | 12.3644 | 3.5477 | -39.7574 | -4.4 | 53.708 | 54.19 |  |  | 50.753 | 49.0037 | 49.6881 |  | 22.8 | 13.5371 | 8.84 |  | 8.2901 | 33.8379 | 4.3456 | 8.3845 | -33.7102 | -8.1236 | 40.9023 | -42 | 41.9 | -200.905 | 373.4431
14/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 21.2417 | -31.0873 | -31.334 | 37.1889 |  | 70.0997 | -141.8124 | 70.5436 | 36.0489 | 35.5071 | -11.1 | -74.417 | 68.2 | 19.044 | -66 | 14.7404 | 91.5598 | 14.0966 | 14.1857 | 23.0372 | 8.2305 | 5.6956 | 8.2014 |  |  | -78.85 | -79.12 |  | 11.1 | 72.6 | 12.655 | 0.215 | -65.76 | -65.13 | -69.24 | 66.26 | 67.09 | 16.5872 | 8.5581 | 76.5544 | 78.7707 | 39.6986 | -63.2786 | -62.2582 | 7.7076 | 7.82 | 87.3888 | 89.4504 | -11.1855 | -12.6327 | -488.7832 | -17.6779 | -10.4 | -10.3 | 67.8461 | 67.3739 | -6.885 |  | -63.4826 | 8.5058 | 7.4505 | 5.2002 | 520.5541 | 134.3119 | 134.1593 | -424.5009 | 610.5211 |  | -116.7051 | 118.2644 | 108.6274 | 32.91 | 37.18 | 78.12 | 97.39 | -53.7126 | -56.2578 | 129.127 | 130.1609 | 22.7832 | -165.9019 | -165.3856 | 13.7816 | 0 |  |  | 125.2 | 115.1 | -20.09 | 59.5202 | 57.9056 | 58.5797 | -15.6581 | -14.9066 | 16.5248 | -59.5427 | 21.7995 | 15.5772 | 83.21 | 44.48 | 60.2417 | 56.8405 | -36.2984 |  |  | 0 | -51.2525 |  |  | -139.8 | -140.8 | 29.4736 | 88.1 | 75.1581 | 124.2371 | 87.52 | -9.83 | 71.889 | 51.2942 | -33.26 | -33.45 | 133.2 | 80.25 | 56.2727 | 53.3818 | -39.5956 | -38.9091 | 231.0643 | 176.6477 | 170.2209 | 174.8422 | 70.4073 | 47.4301 | -32.295 | 432.5946 | 236.2913 |  | -24.6843 | -21.8435 | 26.0101 | -112.7317 | 0 | 176.7 | -51.7885 | -53.0805 | -3.5179 | 17.93 | -24.16 | 103.2 | 14.8575 | -173.752 | -60.3953 | 0 | 10.0766 | -43.4907 | 7.7844 | 24.2526 |  | 7.1094 | 41.0583 | 41.6715 | 39.958 | 54.7582 | 54.5908 | -69.9967 | 41.5821 | 41.2147 | -51.1056 | -32.328 | -40.6995 | -22.87 | 18.182 | 1.3846 | -11.7 | 11.53 | -41.0363 |  | -14.045 | 4.434 |  | 25.39 | 33.2099 | 50.1417 | 16.63 | 86.4516 | 25.5 | -23.7628 | 5.9067 | 6.5229 | 2.242 |  |  | -15.5236 | -42.3359 | 17.9843 | 44.0962 | 60.4991 | 59.9459 | -165.7895 | -33.1913 | 30.7745 | -59.629 | 11.3064 | 13.0497 | 12.5011 | 13.1296 | 162.1327 | 161.0809 | 284.1 | -279.8604 | -551.9724 | 554.9266 | 480.5924 | -156.035 | -154.2091 | 0 | 9.442 | 75.942 | 76.9185 | -39.6638 | -40.5569 | 18.3612 | 18.1634 | -79.1651 | -77.5943 | 74.88 | 73.57 | 13.7 | 16 | 20.9813 | 20.8 | -357.5521 | 94.6929 | 92.6243 | 19.6 | -26.9 | -18.2 | -17.5 | 1.3102 |  | -470.6212 | -213.5858 | 453.1574 | 356.215 | 48.9594 | -343.2344 | 351.0282 | -158.9273 | -184.6358 | -338.756 | 142.1556 | 141.6304 | 162.3438 | -439.3408 | 192.7693 | -246.6932 | 247.51 | -12.2596 | 13.652 | 9.04 | 0.551 | 0.543 | -9.2 | -14.24 |  | 14.7967 | 0.1175 | -39.9039 | -1.4 | 57.092 | 57.267 |  |  | 49.6202 | 50.1731 | 50.5975 |  | 27.9 | 13.3909 | 8.66 |  | 9.8123 | 33.968 | 3.0782 | 9.5729 | -33.3102 | -9.4706 | 42.1716 | -45.6 | 47.1 | -66.8164 | 259.8974
14/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 20.2181 | -29.3413 | -31.5892 | 34.9473 |  | 67.6637 | -130.7009 | 66.5765 | 33.879 | 33.6971 | -6.66 | -66.015 | 59.4 | 14.076 | -59.4 | 14.248 | 84.2124 | 13.7835 | 13.8549 | 23.7266 | 7.8912 | 4.9149 | 8.0937 |  |  | -75.04 | -75.04 |  | 6.66 | 63.8 | 12.32 | 0.212 | -62.96 | -63.06 | -68.75 | 63.46 | 64.29 | 17.046 | 8.1113 | 73.2766 | 76.2189 | 35.7891 | -60.2851 | -60.0807 | 7.5473 | 7.4048 | 82.3319 | 84.4284 | -12.3706 | -13.1709 | -448.1068 | -17.755 | -10.2 | -10.3 | 65.5313 | 64.4334 | -6.5649 |  | -58.5587 | 7.9695 | 6.7488 | 4.4887 | 480.3307 | 126.6518 | 126.5907 | -420.8839 | 570.7564 |  | -117.8377 | 118.5796 | 105.3442 | 31.51 | 36 | 76.39 | 95.42 | -52.641 | -52.507 | 128.0299 | 129.2946 | 25.083 | -163.074 | -163.7279 | 11.9186 | 0 |  |  | 124 | 112.6 | -20.23 | 58.7318 | 56.4803 | 57.4875 | -18.5859 | -18.2463 | 1 | -48.3081 | 15.38 | 15.4833 | 79.41 | 42.82 | 58.1323 | 55.0827 | -35.677 |  |  | 0 | -53.5809 |  |  | -143.2 | -142.3 | 28.5178 | 86.3 | 73.2795 | 120.7214 | 85.7 | -8.91 | 71.021 | 51.4517 | -32.26 | -32.28 | 134.19 | 78.29 | 55.7273 | 57.0364 | -38.0015 | -37.6273 | 231.1983 | 176.9458 | 169.9975 | 172.308 | 70.2061 | 45.5007 | -32.228 | 429.8925 | 322.8802 |  | -23.3792 | -20.5176 | 25.4425 | -56.9382 | -52.2276 | 156.732 | -45.2327 | -46.268 | -5.2505 | 18.6 | -16.41 | 97.7 | 13.9883 | -166.2648 | -61.5357 | 0 | 10.4725 | -43.126 | 9.9117 | 24.9222 |  | 7.5515 | 37.5161 | 36.5788 | 35.9363 | 51.5765 | 51.4091 | -89.0868 | 40.825 | 40.7199 | -60.0669 | -41.584 | -44.032 | -24.69 | 17.8744 | 1.2796 | -11.66 | 10.44 | -43.6313 |  | -13.531 | 4.326 |  | 24.29 | 41.883 | 58.8145 | 15.89 | 86.4067 | 24.6 | -22.2381 | 6.6168 | 7.0268 | 2.2646 |  |  | -15.8045 | -41.1341 | 18.2334 | 42.2566 | 61.7977 | 61.7864 | -164.5995 | -31.9266 | 28.378 | -55.745 | 11.1545 | 13.1962 | 12.7331 | 14 | 179.5863 | 180.7007 | 283.7 | -279.0043 | -557.8696 | 563.3791 | 554.2475 | -170.7161 | -168.4327 | 0 | 12.3402 | 75.628 | 74.0542 | -62.299 | -62.0633 | 24.2829 | 24.0302 | -89.247 | -89.4353 | 93.3 | 92.28 | 12.4 | 12.4 | 21.2078 | 36.08 | -376.716 | 101.9678 | 102.7732 | 21.3 | -28.3 | -22.4 | -22.6 | 1.4232 | 1.1474 | -544.6035 | -292.6809 | 546.0164 | 436.1933 | 52.5502 | -425.489 | 427.6515 | -169.6363 | -242.4267 | -414.5179 | 125.7641 | 125.0671 | 175.0891 | -526.2407 | 249.4904 | -279.7472 | 282.5382 | -11.8119 | 15.34 | 6.4 | 0.365 | 0.357 | -6.4 | -16.32 |  | 16.759 | -1.2009 | -36.9436 | -5.7 | 53.263 | 53.722 |  |  | 48.555 | 49.1499 | 49.2634 |  | 27.4 | 12.6582 | 9.14 |  | 12.551 | 32.8545 | 1.0969 | 12.6516 | -32.2551 | -11.8304 | 44.2745 | -45.2 | 45.8 | -2.3536 | 202.679
14/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 20.1819 | -29.0137 | -31.2426 | 33.1613 |  | 64.0326 | -124.7421 | 63.0838 | 31.973 | 31.7413 | 0 | -68.215 | 61.6 | 14.076 | -61.6 | 14.2622 | 81.4622 | 10.4095 | 10.5867 | 17.4089 | 7.8075 | 0.6464 | 2.5663 |  |  | -71.84 | -71.96 |  | 0 | 66 | 14.239 | 0.228 | -58.12 | -57.79 | -71.23 | 58.62 | 58.67 | 16.0188 | 7.6971 | 73.0364 | 75.3719 | 27.6143 | -52.9216 | -52.6254 | 6.4033 | 6.3751 | 76.9724 | 79.159 | -12.2036 | -14.2675 | -424.9426 | -6.5048 | -12.6 | -12.6 | 57.4412 | 56.919 | -6.7413 |  | -54.1089 | 6.2046 | 7.3921 | 4.9969 | 458.9677 | 123.8136 | 123.722 | -395.9377 | 553.4629 |  | -65.5437 | 66.6104 | 102.0908 | 30.8 | 39.18 | 75.62 | 88.28 | -49.9618 | -50.6316 | 126.2641 | 127.2615 | 26.275 | -173.9351 | -174.0104 | 6.4814 | 0 |  |  | 126 | 114.1 | -20.28 | 52.2917 | 50.4377 | 51.4654 | -35.0337 | -34.2856 | 23.0883 | -42.4114 | 28.055 | 16.4085 | 81.31 | 43.51 | 58.8354 | 55.6686 | -36.0313 |  |  | 0 | -69.0748 |  |  | -144.5 | -146.9 | 27.5839 | 84.4 | 75.1581 | 118.9636 | 83.96 | -9.35 | 66.96 | 67.8564 | -2.88 | -2.83 | 79.44 | 78.92 | 68.6545 | 67.5636 | -31.8377 | -31.3636 | 220.9962 | 170.4015 | 163.9871 | 166.2816 | 42.214 | 17.6509 | -32.779 | 404.292 | 353.6822 |  | -12.3816 | -9.6385 | 49.4397 | -44.3937 | -41.0794 | 39.984 | -26.926 | -27.9117 | 23.3123 | 0 | -16.65 | 1 | 13.6476 | -142.1972 | -64.1629 | -0.0012 | 9.2603 | -16.2289 | -14.9638 | 25.7547 |  | 10.8407 | 41.0715 | 40.9671 | 38.312 | 49.902 | 50.4044 | -85.2353 | 34.1447 | 34.1194 | -50.8608 | -32.1582 | -49.9867 | -29.18 | 18.2724 | 1.315 | -11.68 | 10.29 | -48.9695 | 9.5364 | -13.017 | 0.75 | 13.2157 | 19.78 | 32.6532 | 51.7732 | 16.22 | 82.6465 | 23.7 | -21.4423 | 6.0607 | 6.7056 | 2.5805 |  |  | -16.3946 | -43.0971 | 17.8037 | 45.059 | 60.7139 | 62.8025 | -162.9037 | -32.2388 | 27.3335 | -58.0633 | 12.5283 | 14.622 | 14.1781 | 15 | 169.9581 | 170.9194 | 280.8 | -280.4584 | -579.6586 | 584.082 | 597.2338 | -164.0255 | -162.2182 | -46.1868 | -35.1673 | 76.0488 | 77.0141 | -88.3396 | -88.6251 | 32.314 | 31.8526 | -98.2636 | -98.1885 | 98.5 | 98.72 | 18 | 18.4 | 21.4321 | 42.64 | -398.8248 | 113.0442 | 112.5751 | 21.3 | -23.3 | -31 | -31.2 |  |  | -589.5485 | -317.4167 | 542.0484 | 435.7118 | 27.8005 | -428.3757 | 430.4707 | -174.6645 | -255.0718 | -420.6484 | 120.8064 | 120.7413 | 180.7046 | -526.1619 | 266.2162 | -270.1696 | 270.2014 | -11.5207 | 15.34 | 5.52 | -0.543 | -0.552 | -5.28 | -17.2 |  | 18.2238 | -22.7619 | -31.9936 | 8.7 | 59.284 | 59.232 | 0 | 0 | 53.4527 | 49.5215 | 49.7423 |  | 22 | 9.9552 | 10.72 |  | -44.1906 | 74.6816 | 47.9939 | -43.8205 | -73.1675 | 34.256 | 38.6746 | -41.3 | 41.2 | 14.2352 | 188.1935
14/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 21.253 | -31.0104 | -30.377 | 36.8478 |  | 68.999 | -136.2209 | 70.3141 | 35.4689 | 35.0121 | -8.88 | -82.541 | 74.8 | 19.044 | -72.6 | 14.6958 | 86.061 | 12.4835 | 12.4415 | 20.5213 | 8.0789 | 0.3337 | 2.2566 |  |  | -82.08 | -82.37 |  | 8.88 | 81.4 | 15.653 | 0.239 | -70.44 | -70.11 | -70.9 | 70.94 | 71.52 | 17.9091 | 6.2011 | 78.3029 | 79.911 | 37.3338 | -62.2569 | -61.8369 | 6.6574 | 6.519 | 85.9443 | 88.44 | -5.3183 | -6.6773 | -498.5769 | -4.8673 | -17 | -16.8 | 66.639 | 66.5102 | -7.5541 |  | -67.2525 | 9.4375 | 9.5826 | 6.5375 | 529.1908 | 133.1217 | 132.9996 | -414.1883 | 627.2931 |  | -118.1735 | 119.8606 | 112.8588 | 34.98 | 45.94 | 83.05 | 96.09 | -49.0241 | -48.7562 | 123.861 | 123.6084 | 22.6545 | -205.3229 | -204.25 | 12.3026 | 0 |  |  | 133 | 119.3 | -20.69 | 45.6913 | 44.1496 | 44.3973 | -40.6211 | -40.5555 | 23.9496 | -44.352 | 30.5386 | 19.349 | 83.79 | 45.34 | 62.3511 | 58.5983 | -39.6986 |  |  | 0 | -56.5233 |  |  | -154 | -152.5 | 26.9962 | 85.5 | 82.6724 | 120.7214 | 85.86 | -10.48 | 69.3935 | 54.9081 | -3.33 | -3.26 | 83.17 | 82.95 | 56.7636 | 55.6182 | -34.4916 | -33.9182 | 221.1382 | 169.6878 | 163.3463 | 166.1491 | 77.2161 | 50.9627 | -33.737 | 420.8285 | 298.0621 |  | -13.4885 | -10.2859 | 21.601 | 15.0193 | 14.1389 | 55.344 | -48.2522 | -49.3816 | -6.7481 | 14.1 | -15.07 |  | 14.73 | -31.7715 | -39.2367 | -38.7024 | 7.7475 | -47.2188 | 16.7822 | 25.887 |  | 25.6486 | 40.378 | 40.8294 | 39.8532 | 48.3949 | 48.7298 | -83.7282 | 36.4885 | 36.5704 | -50.6289 | -30.3507 | -51.3124 | -28.11 | 17.6889 | 1.7484 | -11.57 | 8.29 | -51.1636 |  | -12.303 | 0.686 | 9.3345 | 19.29 | 30.1596 | 50.9454 | 17.68 | 84.3535 | 19.4 | -25.1513 | 4.1847 | 4.7182 | 3.0142 |  |  | -15.4606 | -51.0907 | 16.1908 | 53.8726 | 55.0943 | 56.4761 | -178.0046 | -34.6496 | 33.498 | -67.4988 | 12.8777 | 17.3479 | 16.9322 | 15.361 | 152.7949 | 153.5383 |  | -281.9124 | -566.81 | 569.5422 | 538.2925 | -146.7144 | -143.2946 | -50.2765 | -39.3673 | 72.7487 | 71.2414 | -111.4976 | -108.0281 | 35.6869 | 35.2474 | -68.4912 | -67.8443 | 105.77 | 104.95 | 14.3 | 15.2 | 21.2889 | 42.24 | -374.5796 | 107.461 | 107.4973 | 21.9 | -23.3 | -33.5 | -33.8 | 1.5443 | 1.3006 | -526.4547 | -268.4926 | 504.3451 | 409.2353 | 47.3698 | -402.2191 | 401.1165 | -170.4595 | -244.8755 | -397.6615 | 110.1355 | 109.1461 | 168.624 | -484.2919 | 257.6638 | -239.4925 | 238.3801 | -10.8615 |  | 12.48 | -0.809 | -0.829 | -12.24 | -10.4 |  | 11.281 | -19.7742 | -30.5867 | 10.9 | 52.839 | 53.151 |  |  | 47.1061 | 47.9018 | 48.4395 |  | 25.1 | 10.5939 | 11.12 |  | -38.5228 | 80.4507 | 51.2124 | -38.5139 | -78.8614 | 37.9014 | 39.8438 | -43.4 | 43.3 | -26.2962 | 224.1783
14/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 22.0311 | -32.1123 | -29.544 | 37.8927 |  | 70.3811 | -141.879 | 74.2378 | 37.4509 | 37.339 | 6.66 | -85.481 | 77 | 19.872 | -77 | 14.8494 | 91.4994 | 13.4361 | 13.8545 | 22.6135 | 8.1176 | 0.3405 | 2.2622 |  |  | -78.65 | -78.53 |  | -6.66 | 85.8 | 16.794 | 0.249 | -69.18 | -68.83 | -70.41 | 69.68 | 69.93 | 18.6848 | 5.6358 | 81.4784 | 84.2255 | 37.4482 | -61.1125 | -60.6038 | 3.3205 | 3.2708 | 87.8646 | 89.7491 | -5.7583 | -7.0535 | -510.8173 | -0.6939 | -17.7 | -17.8 | 65.814 | 65.6779 | -7.0561 |  | -69.2314 | 9.3253 | 10.0526 | 6.8742 | 551.1336 | 141.2091 | 141.087 | -433.223 | 635.3763 |  | -107.0827 | 110.1849 | 114.9146 | 35.74 | 46.4 | 83.05 | 97.1 | -47.9525 | -47.6845 | 121.5433 | 122.3728 | 22.9448 | -205.7294 | -205.0831 | 11.2453 | 0 |  |  | 132.9 | 121.9 | -20.03 | 46.2308 | 43.9027 | 45.3407 | -41.0921 | -40.0189 | 30.3658 | -52.1323 | 38.8755 | 19.9527 | 85.99 | 46.26 | 61.6479 | 58.2321 | -39.7076 |  |  | 0 | -61.4444 |  |  | -153.6 | -153.6 | 26.337 | 84.6 | 82.6724 | 118.9636 | 84.11 | -10.33 | 67.8745 | 60.6734 | -3.38 | -3.3 | 92.96 | 81.99 | 63.1091 | 62.8727 | -31.4913 | -31.7091 | 223.0367 | 172.0898 | 165.2397 | 169.2433 | 73.9783 | 48.3098 | -33.389 | 439.1921 | 281.692 |  | -13.1451 | -10.2196 | 25.0962 | 16.087 | 14.6653 | 39.984 | -45.7447 | -46.8447 | -3.2842 | 16.01 | -3.62 |  | 14.7335 | -29.1934 | -39.516 | -38.9015 | 7.2553 | -44.9434 | 14.0048 | 25.7135 |  | 25.1809 | 39.7813 | 39.9383 | 38.2991 | 46.8878 | 47.2227 | -67.15 | 34.0781 | 33.7984 | -39.4528 | -17.8105 | -50.331 | -26.73 | 17.6864 | 1.7362 | -11.34 | 8.02 | -50.2264 | 7.6188 | -12.159 | 0.601 |  | 19.58 | 17.6819 | 39.3627 | 18.2 | 85.632 | 20.7 | -25.191 | 3.9486 | 4.3799 | 3.0799 |  |  | -15.2328 | -51.7744 | 16.0316 | 54.318 | 57.6636 | 58.6313 | -174.3244 | -35.1853 | 33.8498 | -69.3228 | 11.7629 | 17.9827 | 17.3225 | 16 | 152.1249 | 152.1148 |  | -281.9124 | -560.884 | 557.3934 | 519.876 | -145.5982 | -143.5289 | -49.5614 | -36.8755 | 78.6042 | 78.8964 | -98.6365 | -98.3964 | 32.7645 | 32.2701 | -68.9058 | -68.4355 | 106.3 | 105.55 | 14 | 13.6 | 21.5346 | 41.6 | -372.1792 | 102.9539 | 102.7515 | 22.4 | -23.3 | -30.9 | -31.1 |  |  | -509.1267 | -255.9893 | 502.9037 | 413.6498 | 61.3014 | -399.3951 | 401.3754 | -167.0618 | -243.2025 | -395.1177 | 111.4323 | 113.1472 | 169.8523 | -483.601 | 251.6258 | -243.3956 | 245.3805 | -10.5457 |  | 11.92 | -0.806 | -0.824 | -12 | -11.36 |  | 11.7205 | -18.2208 | -30.7027 | 9.3 | 52.328 | 52.708 |  |  | 50.1586 | 49.9514 | 50.5477 |  | 24.9 | 11.8234 | 11.09 |  | -38.5397 | 78.7872 | 49.271 | -38.596 | -76.7204 | 37.3021 | 40.0877 | -42.7 | 41.7 | -40.2302 | 233.3501
14/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 22.0311 | -31.9367 | -29.809 | 38.4451 |  | 70.3512 | -142.0713 | 73.7925 | 37.8688 | 37.1513 | 0 | -81.862 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.813 | 92.2974 | 13.8735 | 13.931 | 23.3494 | 7.6716 | 0.3554 | 2.1684 |  |  | -85.27 | -85.67 |  | 2.22 | 79.2 | 17.278 | 0.249 | -57.39 | -57.45 | -59.61 | 57.89 | 58.2 | 19.0247 | 5.68 | 82.2973 | 84.3033 | 38.4807 | -60.1696 | -59.8549 | 3.4617 | 3.4667 | 87.5986 | 88.7856 | -10.2921 | -11.6048 | -498.3694 | -0.6725 | -17.9 | -17.8 | 64.7781 | 64.5064 | -6.7799 |  | -65.5661 | 9.8911 | 9.4659 | 6.5705 | 530.1368 | 145.0239 | 144.8408 | -454.5756 | 619.2867 |  | -63.0151 | 64.5218 | 115.8926 | 35.36 | 46.51 | 83.495 | 97.59 | -53.0428 | -51.4353 | 126.43 | 127.0933 | 22.9876 | -192.3592 | -190.6204 | 9.6653 | 0 |  |  | 132.3 | 120.4 | -19.79 | 53.1172 | 51.0752 | 53.0647 | -26.766 | -25.7209 | 23.6364 | -59.5574 | 32.0964 | 19.7705 | 80.59 | 43.47 | 60.9448 | 57.8659 | -39.7169 |  |  | 0 | -60.1968 |  |  | -149.1 | -149.2 | 26.8918 | 82.7 | 82.2028 | 117.2058 | 82.38 | -10.29 | 66.0455 | 60.4209 | -3.03 | -3 | 90.78 | 81.96 | 60.7636 | 61.3818 | -34.4922 | -34.2091 | 218.0201 | 168.6997 | 163.6063 | 166.7905 | 66.4126 | 40.0267 | -33.311 | 466.83 | 270.4486 |  | -13.1753 | -9.6612 | 33.9288 | 9.9106 | 9.556 | 24.624 | -44.4235 | -45.7038 | 4.9127 | 0 | -3.27 |  | 14.4773 | -41.006 | -40.7268 | -39.9505 | 9.7816 | -37.2197 | 4.8823 | 25.94 |  | 24.4835 | 40.1832 | 40.0235 | 38.465 | 52.4138 | 51.9115 | -74.1832 | 37.0581 | 36.7525 | -44.5636 | -23.7512 | -47.6136 | -28.57 | 16.6732 | 1.6886 | -10.64 | 9.11 | -47.8761 |  | -12.037 | 0.521 |  | 20.35 | 24.8185 | 44.6847 | 17.975 | 85.5823 | 22.1 | -24.169 | 3.309 | 3.6562 | 3.111 |  |  | -15.005 | -51.2822 | 17.8022 | 53.5845 | 61.1906 | 64.7026 | -168.2105 | -34.8642 | 34.1453 | -69.9289 | 12.0414 | 17.8851 | 17.5439 | 14.9662 | 149.6422 | 151.5471 |  | -280.1688 | -556.6 | 557.1687 | 503.0321 | -144.5992 | -143.5089 | -50.255 | -38.4504 | 78.8727 | 76.6534 |  |  | 31.9625 | 31.8416 | -68.498 | -69.8134 | 104.25 | 103.38 | 16.3 | 16.2 | 21.227 | 42.8 | -371.0529 | 101.9648 | 101.4773 | 21.9 | -24.4 | -30.1 | -30.4 | 1.47 |  | -494.1601 | -241.3922 | 506.8936 | 410.3058 | 70.73 | -402.9007 | 399.2174 | -164.5749 | -241.7905 | -394.9999 | 110.2745 | 109.0463 | 163.594 | -487.0948 | 252.7692 | -243.1753 | 247.3981 | -10.5457 |  | 12.32 | -0.895 | -0.907 | -12.48 | -10.96 |  | 11.6625 | -18.6908 | -31.9326 | 10.6 | 55.433 | 54.193 |  |  | 49.3799 | 49.1342 | 49.4191 |  | 23.6 | 13.416 | 11.22 |  | -40.3128 | 80.6157 | 51.0987 | -39.8336 | -78.7377 | 37.7884 | 40.3916 | -41.7 | 41.8 | -48.7332 | 229.6095
14/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 21.926 | -31.761 | -30.0631 | 37.9975 |  | 68.767 | -138.4953 | 73.3471 | 37.0849 | 36.9636 | -4.44 | -77.838 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.8155 | 90.3418 | 13.904 | 13.952 | 23.1999 | 8.1019 | 0.2431 | 2.2091 |  |  | -85.34 | -85.4 |  | 4.44 | 77 | 16.677 | 0.245 | -51.19 | -51.65 | -54.08 | 51.69 | 52.28 | 19.8517 | 5.7989 | 81.1851 | 83.7196 | 37.0176 | -59.8109 | -59.4095 | 4.7749 | 4.467 | 84.412 | 86.7051 | -12.0652 | -13.6971 | -468.7639 | 1.083 | -18.1 | -18 | 64.7868 | 64.3989 | -6.8873 |  | -65.1776 | 9.9661 | 9.8645 | 6.7238 | 502.3345 | 142.9181 | 142.7961 | -424.0865 | 599.9077 |  | -65.8143 | 67.3119 | 116.8705 | 34.62 | 45.09 | 83.94 | 98.08 | -57.5974 | -57.1955 | 124.9258 | 125.6581 | 23.7064 | -184.7809 | -184.5415 | 11.1953 | 0 |  |  | 131.2 | 118.7 | -19.74 | 56.5361 | 54.7617 | 55.3686 | -22.0463 | -21.6766 | 11.6595 | -53.6837 | 18.7213 | 19.8505 | 77.33 | 41.94 | 60.2417 | 56.694 | -40.1457 |  |  | 0 | -67.4209 |  |  | -152.8 | -154.9 | 26.5622 | 79.8 | 81.7331 | 111.9324 | 79.05 | -10.06 | 66.03 | 67.5188 | -2.88 | -2.78 | 93.09 | 82.9 | 68.4909 | 67.5091 | -38.2823 | -38.4 | 218.5581 | 167.8557 | 162.4429 | 164.0801 | 62.3068 | 36.3635 | -33.229 | 436.2109 | 250.7878 |  | -13.268 | -10.0902 | 37.7425 | 3.5936 | 3.9851 | 23.088 | -44.2313 | -45.3928 | 8.5749 | 0 | -2.97 |  | 14.2384 | -51.7301 | -40.2501 | -39.4358 | 8.4001 | -34.0305 | 0 | 26.1394 |  | 23.6142 | 39.1929 | 39.7828 | 38.296 | 56.9351 | 56.4328 | -80.7139 | 40.3671 | 40.3839 | -49.4541 | -31.3132 | -45.5116 | -31 | 13.4725 | 1.702 | -8.47 | 9.07 | -45.1233 |  | -12.164 | 0.684 |  | 20.3 | 31.6936 | 50.4747 | 17.75 | 84.4789 | 23 | -23.452 | 3.2377 | 3.6881 | 3.0711 |  |  | -15.5712 | -49.4177 | 17.6646 | 51.8284 | 59.8329 | 61.2368 | -166.2591 | -34.5491 | 33.3248 | -67.672 | 11.9581 | 17.7874 | 17.3014 | 14.5607 | 148.6638 | 149.9544 | 280.8 | -278.4251 | -550.5302 | 558.2153 | 496.287 | -141.379 | -141.1766 | -51.2579 | -40.2909 | 78.1688 | 78.1793 |  |  | 31.8636 | 30.9957 | -68.7943 | -68.8635 | 103.9 | 103.16 | 12.8 | 13.6 | 21.1864 | 41.28 | -365.8259 | 100.8949 | 100.2138 | 21.9 | -27.4 | -29.3 | -29.5 |  | 1.2394 | -486.167 | -222.937 | 497.8447 | 406.5688 | 80.2744 | -397.4432 | 397.3953 | -160.6721 | -241.556 | -392.3746 | 107.2185 | 111.2013 | 166.0704 | -481.534 | 248.9338 | -243.2767 | 241.9895 | -11.1005 |  | 12.56 | -0.999 | -1.013 | -12.64 | -11.6 |  | 12.1599 | -18.1933 | -32.842 | 10.3 | 54.085 | 53.716 |  |  | 50.91 | 50.8915 | 50.5414 |  | 26.9 | 14.1809 | 11.24 |  | -39.8329 | 81.2058 | 52.6137 | -40.116 | -79.33 | 39.4933 | 39.2385 | -43.9 | 44.1 | -66.5971 | 246.6452
14/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 21.8209 | -31.7161 | -30.5089 | 37.5499 |  | 67.9036 | -136.9408 | 71.7339 | 36.1849 | 36.1704 | -8.88 | -75.253 | 66 | 19.872 | -66 | 14.5857 | 89.3988 | 12.956 | 13.1741 | 21.8482 | 7.9988 | 0.4767 | 2.1838 |  |  | -83.48 | -83.64 |  | 8.88 | 74.8 | 17.119 | 0.252 | -49.76 | -49.39 | -54.12 | 50.26 | 50.41 | 19.585 | 6.158 | 82.0935 | 84.7601 | 33.6723 | -58.8003 | -58.5393 | 4.5118 | 4.4112 | 83.4584 | 85.466 | -12.6526 | -14.2103 | -458.8615 | -1.3288 | -18.3 | -18.2 | 63.9963 | 62.9372 | -7.1375 |  | -63.7931 | 10.2456 | 9.8623 | 6.6715 | 494.2471 | 138.0047 | 137.9131 | -426.8805 | 581.1704 |  | -94.9818 | 96.5253 | 116.8705 | 34.25 | 44.13 | 83.07 | 98.08 | -57.0615 | -56.1238 | 127.2114 | 127.712 | 21.8317 | -173.688 | -172.3759 | 12.9025 | 0 |  |  | 128.2 | 116.4 | -19.73 | 60.4398 | 58.6919 | 58.7813 | -13.7805 | -13.4176 | 10.9189 | -60.6609 | 18.055 | 19.7746 | 75.78 | 41.45 | 58.8354 | 55.5222 | -39.7415 |  |  | 0 | -92.0067 |  |  | -144.6 | -144.4 | 27.1225 | 76.6 | 79.8545 | 107.2449 | 75.77 | -9.95 | 67.3785 | 90.6327 | -2.26 | -2.2 | 89.32 | 82.88 | 93.2909 | 91.2545 | -40.1524 | -39.4636 | 228.3636 | 176.0729 | 170.6506 | 173.7437 | 58.7972 | 33.2428 | -33.66 | 434.4305 | 254.5877 |  | -12.4743 | -9.658 | 39.4327 | -1.247 | -1.2503 | 27.696 | -44.2653 | -45.4516 | 11.5188 |  | -6.03 |  | 13.9971 | -61.0449 | -40.8906 | -40.1497 | 9.144 | -30.1502 | 0 | 25.8794 |  | 23.7871 | 40.1582 | 40.1863 | 39.9878 | 57.2701 | 55.9304 | -74.0157 | 41.8091 | 42.1897 | -48.6683 | -29.8617 | -42.1643 | -30.63 | 13.4725 | 1.713 | -8.55 | 10.29 | -41.5412 |  | -12.32 | 0.697 |  | 23.14 | 30.9505 | 50.2669 | 18.01 | 89.7206 | 25 | -21.6782 | 2.6244 | 2.9184 | 3.0145 |  |  | -16.3047 | -46.8995 | 19.5646 | 49.313 | 59.5464 | 60.8966 | -160.64 | -33.3398 | 33.251 | -68.1544 | 11.4447 | 17.1624 | 16.5736 | 13.9807 | 149.7403 | 150.7024 |  | -279.8781 | -556.7364 | 558.2153 | 487.925 | -143.2764 | -140.1797 | -52.3498 | -41.1699 | 75.5826 | 77.516 |  |  | 32.8084 | 32.8414 | -69.3565 | -68.5586 | 105.7 | 104.86 | 14 | 14.7 | 21.3915 | 43.44 | -377.6336 | 108.0705 | 107.0662 | 20.8 | -26.7 | -31 | -31.3 | 1.5886 | 1.3605 | -481.6475 | -226.957 | 514.8823 | 414.5517 | 84.784 | -404.1668 | 408.0813 | -163.9364 | -245.4629 | -393.5736 | 113.2702 | 110.6934 | 168.1954 | -491.7416 | 251.5308 | -239.7139 | 247.738 | -10.889 |  | 13.12 | -0.903 | -0.915 | -12.96 | -12.32 |  | 13.0388 | -20.5066 | -32.6955 | 12.1 | 54.513 | 55.412 |  |  | 50.4035 | 49.7471 | 49.9892 |  | 27.3 | 14.7422 | 10.73 |  | -43.0841 | 80.1244 | 53.1819 | -42.6074 | -78.8207 | 40.6606 | 37.6673 | -45.6 | 44.4 | -64.5173 | 248.9919
14/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 21.5475 | -31.2724 | -30.6797 | 37.5482 |  | 66.2037 | -133.8073 | 70.9851 | 35.7989 | 35.368 | -17.76 | -72.171 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.4754 | 86.7674 | 12.9451 | 12.7948 | 21.2135 | 7.8322 | 0.9707 | 3.2276 |  |  | -84.99 | -84.93 |  | 17.76 | 70.4 | 16.519 | 0.247 | -51.52 | -51.68 | -56.05 | 52.02 | 52.13 | 19.3681 | 6.393 | 81.8123 | 85.1958 | 34.4043 | -59.7896 | -59.5507 | 4.6998 | 4.3962 | 84.3641 | 86.2889 | -12.5528 | -14.35 | -462.9679 | -3.4042 | -18.1 | -18 | 65.0344 | 63.975 | -7.2398 |  | -64.371 | 10.243 | 10.1872 | 6.912 | 500.1372 | 134.2204 | 134.0678 | -417.7242 | 582.8661 |  | -112.7328 | 115.8955 | 115.0143 | 34.59 | 43.66 | 82.22 | 97.285 | -52.507 | -51.5693 | 124.9242 | 125.8731 | 21.7672 | -175.0234 | -173.9934 | 13.3094 | 0 |  |  | 126.9 | 116.5 | -19.71 | 57.1561 | 56.3227 | 56.3015 | -19.0265 | -18.0944 | 12.3319 | -55.5883 | 19.6419 | 19.4248 | 81.33 | 43.14 | 56.7261 | 53.7643 | -39.2769 |  |  | 0 | -86.9836 |  |  | -144.2 | -144.7 | 26.8423 | 75 | 77.0366 | 104.9011 | 74.18 | -9.38 | 67.239 | 86.0199 | -3.01 | -2.95 | 95.16 | 83.57 | 87.0909 | 85.4727 | -38.3104 | -37.8727 | 223.6476 | 173.7806 | 167.2754 | 168.7726 | 64.2567 | 39.1285 | -32.944 | 425.1475 | 267.957 |  | -12.279 | -9.4706 | 33.9109 | 3.7005 | 3.3945 | 36.912 | -46.2321 | -47.9676 | 5.981 |  | -15.18 |  | 13.5839 | -49.1959 | -38.8164 | -37.8575 | 9.4733 | -36.0372 | 0 | 22.6361 |  | 23.0133 | 40.4702 | 40.937 | 38.8261 | 51.5765 | 51.5765 | -66.9825 | 40.2002 | 40.2651 | -48.4991 | -29.6393 | -35.6091 | -27.54 | 13.5726 | 1.6776 | -8.54 | 11.91 | -35.6918 | 10.0606 | -12.601 | 1.319 |  | 27.22 | 30.8857 | 47.9843 | 17.555 | 92.7349 | 26.1 | -19.9865 | 2.6721 | 3.1521 | 2.9485 |  |  | -16.7195 | -43.7838 | 18.9612 | 46.6118 | 55.9964 | 56.7982 | -160.9336 | -32.3758 | 31.6091 | -64.3725 | 11.3443 | 16.3811 | 15.8234 | 14 | 148.0808 | 148.7573 |  | -281.3311 | -559.8222 | 562.4932 | 513.3687 | -143.0726 | -139.7533 | -53.7264 | -44.1274 | 74.6874 | 76.0562 |  |  | 34.5992 | 34.4015 | -64.4783 | -64.5803 | 106.49 | 105.75 | 13.4 | 12.7 | 21.6371 | 41.12 | -371.8868 | 105.2104 | 105.0526 | 20.2 | -29.2 | -33.5 | -33.8 | 1.4903 |  | -504.9627 | -245.9661 | 495.3463 | 407.4612 | 64.0984 | -397.7048 | 396.2066 | -166.1482 | -241.8584 | -392.2754 | 110.8995 | 107.4431 | 167.0688 | -477.2616 | 256.0834 | -238.6324 | 237.0425 | -11.1801 |  | 13.28 | -0.756 | -0.769 | -13.12 | -13.04 |  | 13.4783 | -21.532 | -32.607 | 12.6 | 55.714 | 55.591 | 2.6975 | 3.2252 | 48.0231 | 48.9304 | 49.6527 |  | 29.1 | 14.9883 | 10.49 |  | -44.0783 | 81.5118 | 55.1242 | -44.1011 | -79.2095 | 42.5384 | 36.7751 | -48.1 | 49.2 | -48.8503 | 235.5884
14/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 21.2741 | -30.8287 | -31.1765 | 36.5353 |  | 64.571 | -130.0291 | 70.0037 | 35.3469 | 35.1646 | -17.76 | -70.844 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.0672 | 83.726 | 12.6514 | 12.7828 | 21.4477 | 8.2322 | 2.2121 | 3.6328 |  |  | -86.19 | -86.04 |  | 17.76 | 70.4 | 15.454 | 0.24 | -53.17 | -55.52 | -49.52 | 53.67 | 55.84 | 18.1855 | 7.2401 | 81.0213 | 84.1794 | 34.8006 | -62.971 | -63.4091 | 28.5317 | 25.1222 | 81.4834 | 82.5111 | 6.0821 | 5.1008 | -465.3041 | -5.6265 | -18.3 | -18.3 | 67.499 | 65.7858 | -6.8689 |  | -62.7958 | 10.4091 | 9.952 | 6.8871 | 512.5582 | 134.9223 | 134.8307 | -415.2166 | 583.3896 |  | -123.5761 | 126.2465 | 113.1581 | 34.59 | 43.61 | 81.31 | 96.49 | -52.1051 | -52.1051 | 126.0906 | 126.132 | 22.3287 | -178.4941 | -177.0578 | 12.204 | 0 |  |  | 127.5 | 115.3 | -19.48 | 55.4877 | 53.069 | 53.4176 | -27.0144 | -27.0892 | 12.9163 | -46.8043 | 19.1882 | 18.9885 | 76.25 | 41.04 | 54.6167 | 52.0065 | -38.0837 |  |  | 0 | -88.0345 |  |  | -139.8 | -138.1 | 26.8561 | 70.1 | 75.1581 | 99.0417 | 69.63 | -9.54 | 70.7265 | 87.305 | -3.89 | -3.83 | 87.77 | 80.11 | 88.0364 | 87.2 | -37.882 | -37.6636 | 220.5517 | 168.5988 | 161.8294 | 164.6968 | 72.3216 | 47.5104 | -33.282 | 423.595 | 291.8554 |  | -22.2521 | -19.8291 | 24.7525 | 12.4457 | 11.4531 | 38.448 | -50.7415 | -52.1056 | -3.9436 |  | -15.42 |  | 13.0259 | -28.9452 | -38.8013 | -37.9829 | 12.046 | -44.3158 | 9.9023 | 22.7409 |  | 20.6699 | 39.7002 | 39.8444 | 38.6407 | 50.5718 | 51.0742 | -72.1737 | 40.1376 | 39.6271 | -55.1098 | -39.1125 | -32.7379 | -26.51 | 13.4725 | 1.5726 | -8.37 | 13.1 | -32.367 | 11.9761 | -12.904 | 4.275 |  | 29.26 | 40.0264 | 54.263 | 17.1 | 92.2634 | 23.6 | -20.0337 | 3.4689 | 3.9874 | 2.7888 |  |  | -16.9218 | -41.9966 | 18.5832 | 44.1573 | 56.4219 | 57.929 | -163.5171 | -30.7024 | 29.9755 | -59.7443 | 11.2684 | 15.1408 | 14.8215 | 13 | 149.0642 | 149.5045 |  | -281.3311 | -562.908 | 566.7711 | 531.1448 | -144.1029 | -140.4717 | -54.7907 | -45.4762 | 76.2753 | 75.9712 | -97.1812 |  | 34.4784 | 34.4234 | -60.8967 | -61.0039 | 108.67 | 107.92 | 10.5 | 10.2 | 21.3103 | 39.6 | -365.8812 | 108.401 | 107.189 | 19.1 | -31.6 | -33.5 | -33.3 |  | 1.2416 | -520.0081 | -264.3859 | 487.963 | 400.8503 | 39.6579 | -385.7624 | 388.0839 | -161.2499 | -239.9241 | -376.1993 | 109.1447 | 108.2578 | 162.1146 | -466.3236 | 249.5459 | -225.1836 | 228.0574 | -11.1252 |  | 13.92 | -0.54 | -0.547 | -13.6 | -13.28 |  | 14.1527 | -21.651 | -33.6324 | 13 | 54.495 | 54.355 | 2.9812 | 3.5025 | 49.4764 | 49.0036 | 49.2394 |  | 32.6 | 15.7082 | 9.86 |  | -45.2702 | 81.4828 | 56.0694 | -44.9248 | -79.093 | 43.9568 | 34.9744 | -52.3 | 51.9 | -31.6718 | 227.1939
14/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 20.7599 | -30.0265 | -31.2083 | 35.7819 |  | 60.8179 | -121.5841 | 67.5359 | 34.141 | 34.0193 | -15.54 | -65.216 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.3374 | 76.2186 | 14.2686 | 14.2131 | 24.0567 | 8.1893 | 6.1818 | 8.215 |  |  | -85.8 | -86.57 |  | 15.54 | 63.8 | 15.576 | 0.239 | -54.5 | -54.46 | -48.71 | 55 | 56.62 | 17.4937 | 7.6923 | 79.993 | 82.1747 | 38.2113 | -62.0457 | -61.0803 | 24.9953 | 26.4442 | 80.5359 | 82.2502 | -3.2526 | -6.108 | -462.7189 | -3.9511 | -17.9 | -18 | 65.4537 | 65.1099 | -6.4842 |  | -61.4478 | 9.8773 | 9.9437 | 6.6969 | 502.7313 | 136.845 | 136.845 | -421.3394 | 563.4015 |  | -122.7795 | 125.1009 | 115.184 | 34.61 | 39.2 | 78.85 | 101.07 | -57.8653 | -58.1332 | 132.2908 | 134.0786 | 24.4496 | -162.5402 | -160.7245 | 3.3736 | 0 |  |  | 122.3 | 111.2 | -18.98 | 60.5438 | 58.1988 | 59.0311 | -14.1485 | -13.7599 | 1 | -55.6305 | 15.5425 | 18.5242 | 70.12 | 38.62 | 52.5073 | 49.6628 | -36.9636 |  |  | 0 | -101.6369 |  |  | -132.5 | -133.1 | 26.8698 | 65.8 | 72.3402 | 93.1824 | 65.45 | -9.09 | 70.7575 | 100.9857 | -3.6 | -3.47 | 87.02 | 76.65 | 102.0182 | 100.6727 | -36.5759 | -36.1273 | 223.1572 | 170.0583 | 163.4084 | 166.7224 | 72.8124 | 48.0381 | -33.036 | 434.0657 | 293.5673 |  | -22.632 | -19.6716 | 23.7332 | 15.953 | 14.8 | 30.768 | -50.8209 | -51.9859 | -4.5124 |  | -12.64 | 1 | 11.9941 | -17.9834 | -40.7083 | -39.6246 | 13.4473 | -44.9072 | 10.7324 | 21.6511 |  | 24.3099 | 40.7065 | 41.2874 | 39.8807 | 58.2748 | 58.4423 | -82.8909 | 38.2781 | 38.1562 | -59.2559 | -45.5794 | -31.7198 | -27.34 | 13.1673 | 1.4432 | -8.43 | 13.36 | -32.1206 |  | -13.324 | 4.398 | 11.2502 | 30.01 | 47.3151 | 60.6707 | 16.54 | 92.2148 | 27.7 | -18.7167 | 3.9643 | 4.5405 | 2.6139 |  |  | -17.2344 | -38.9094 | 18.1386 | 40.7013 | 56.5392 | 57.7658 | -162.0932 | -28.9704 | 28.7174 | -54.3868 | 11.5907 | 13.6552 | 13.271 | 14 | 149.2254 | 147.7589 |  | -279.2513 | -559.9559 | 563.5188 | 534.5267 | -143.6242 | -141.0117 | -51.7999 | -41.44 | 77.3839 | 73.9762 |  | -94.2187 | 36.1703 | 35.3903 | -54.759 | -54.767 | 102.86 | 104.59 | 8.4 | 8.8 | 21.3103 | 37.12 | -366.1606 | 108.9491 | 108.7606 | 18.5 | -34.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -520.9476 | -265.144 | 472.6038 | 386.7065 | 30.3232 | -375.2263 | 376.2697 | -162.1629 | -236.2316 | -370.7457 | 104.1815 | 104.2302 | 163.8636 | -455.0502 | 248.8278 | -213.8836 | 219.6742 | -10.8368 |  | 12.48 | -0.169 | -0.177 | -12.56 | -12.24 |  | 12.9229 | -19.0417 | -34.9233 | 12.8 | 52.809 | 52.68 | 9.3329 | 11.3437 | 48.9318 | 48.5658 | 49.3068 |  | 34.7 | 16.8699 | 9.26 |  | -41.3748 | 79.7103 | 52.432 | -40.8805 | -77.2476 | 40.653 | 36.0518 | -54.3 | 55.7 | -31.445 | 228.9874
14/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 19.8301 | -29.0199 | -32.3815 | 34.0699 |  | 57.3528 | -113.4812 | 63.8133 | 32.311 | 32.2802 | -15.54 | -58.971 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.3671 | 71.0096 | 13.284 | 13.2136 | 22.3233 | 8.1953 | 6.1547 | 7.7253 |  |  | -84.02 | -84.07 |  | 15.54 | 57.2 | 13.7 | 0.23 | -50.7 | -50.24 | -52.15 | 51.2 | 50.89 | 15.9339 | 8.8941 | 76.5731 | 79.2734 | 38.4489 | -54.2031 | -53.4482 | 10.1092 | 10.0572 | 79.5772 | 81.2307 | -16.6523 | -18.0759 | -423.6599 | -2.8395 | -17.8 | -17.7 | 59.1088 | 58.0794 | -6.69 |  | -48.5303 | 9.1439 | 9.0609 | 6.0718 | 462.3248 | 139.6221 | 140.1715 | -437.5572 | 530.347 |  | -90.4595 | 92.4948 | 111.0026 | 33.15 | 37.12 | 74.83 | 97.78 | -62.6877 | -62.5538 | 130.8679 | 131.2957 | 25.9588 | -139.2045 | -139.0081 | 0.1379 | 0 |  |  | 116.9 | 105.1 | -18.69 | 66.7829 | 64.8447 | 64.588 | -4.617 | -4.6296 | 1 | -64.1267 | 16.661 | 17.5633 | 65.88 | 36.08 | 48.9917 | 46.7331 | -35.3572 |  |  | 0 | -79.0669 |  |  | -126.3 | -126.5 | 26.6007 | 60.2 | 65.2955 | 86.1511 | 60.12 | -7.69 | 69.7965 | 78.412 | -32.51 | -32.93 | 134.94 | 74.27 | 78.5273 | 78.7818 | -47.6307 | -46.2455 | 209.0679 | 158.5806 | 151.2393 | 154.2546 | 87.2569 | 64.2491 | -31.442 | 450.1409 | 306.6511 |  | -21.7943 | -19.4574 | 0 | -1.1494 | -0.6735 | 152.124 | -67.1427 | -68.4372 | -21.4341 |  | -19.08 | 107.9 | 11.0817 | -47.617 | -41.4133 | -40.6416 | 14.5803 | -60.8004 | 25.7623 | 21.8101 |  | 23.7128 | 40.412 | 40.6851 | 39.2568 | 63.2985 | 62.1263 | -100.9762 | 49.8701 | 49.7065 | -77.6673 | -64.1963 | -35.111 | -31.49 | 13.4725 | 1.315 | -8.46 | 14.37 | -35.4122 |  | -13.672 | 4.491 |  | 27.89 | 64.4581 | 77.6049 | 15.79 | 88.9368 | 28.2 | -18.1571 | 4.8084 | 5.7159 | 2.4199 |  |  | -17.5469 | -35.414 | 18.5963 | 37.0802 | 55.7673 | 57.1005 | -158.5609 | -26.8083 | 26.3609 | -48.5728 | 11.4504 | 11.7801 | 11.4253 | 13 | 146.7651 | 147.0341 |  | -277.1714 | -557.0038 | 560.2665 | 531.7284 | -141.303 | -138.6201 | -55.6844 | -46.6386 | 75.8106 | 74.6929 |  |  | 35.3793 | 35.2584 | -56.9059 | -56.6156 | 111.52 | 109.83 | 5.4 | 4.9 | 21.3103 | 35.76 | -360.6375 | 112.7428 | 112.5919 | 17.3 | -37 | -32.7 | -33.1 |  | 1.32 | -525.608 | -276.3181 | 471.2611 | 387.2587 | 25.4523 | -376.8657 | 374.5286 | -150.7928 | -235.7757 | -370.9775 | 105.5543 | 105.4677 | 159.3502 | -459.4771 | 245.5038 | -216.4059 | 216.4986 | -10.8093 |  | 10.24 | 0.168 | 0.163 | -10.48 | -14.8 |  | 15.6756 | -21.474 | -36.2112 | 13.4 | 54.549 | 54.634 | 9.4047 | 11.326 | 50.3929 | 50.0562 | 49.6151 |  | 40.1 | 18.3494 | 8.45 |  | -46.5512 | 80.9936 | 57.9715 | -45.7461 | -79.1173 | 46.4322 | 33.211 | -59.9 | 60.6 | -20.5575 | 214.4106
14/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 18.9574 | -27.6611 | -32.7991 | 32.5337 |  | 54.7305 | -105.8974 | 59.5918 | 30.2911 | 29.3773 | -11.1 | -40.2 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 14.387 | 67.4896 | 12.0851 | 12.2212 | 20.1367 | 8.1898 | 6.3935 | 8.2463 |  |  | -74.28 | -74.19 |  | 11.1 | 39.6 | 11.8 | 0.217 | -41.4 | -41.7 | -70.33 | 41.9 | 42.03 | 14.5084 | 9.9359 | 71.4921 | 74.1929 | 32.3582 | -46.346 | -46.0595 | 9.9335 | 9.8342 | 73.2523 | 74.9397 | -27.7191 | -29.9785 | -364.6854 | 2.0955 | -17.7 | -17.7 | 51.7779 | 50.9188 | -6.6492 |  | -42.8308 | 8.9462 | 7.7521 | 5.3049 | 401.654 | 120.7617 | 120.7007 | -366.9633 | 475.5936 |  | -82.2381 | 85.5421 | 104.456 | 31.25 | 34.62 | 70.24 | 93.78 | -60.4105 | -59.2049 | 131.5703 | 133.3388 | 28.2985 | -121.6716 | -120.4868 | -0.3613 | 0 |  |  | 111 | 100.7 | -17.89 | 66.5458 | 64.8054 | 65.152 | -7.9323 | -7.5298 | 1 | -52.943 | 9.6038 | 16.7863 | 59.36 | 33.03 | 45.7104 | 43.8034 | -33.5117 |  |  | 0 | -73.3121 |  |  | -121.4 | -120.7 | 26.3315 | 56.2 | 58.7204 | 79.1199 | 55.9 | -6.33 | 67.4095 | 70.199 | -33.4 | -33.88 | 130.68 | 71.19 | 69.3636 | 68.3818 | -47.8464 | -47.2 | 194.633 | 146.0012 | 140.0605 | 143.843 | 95.101 | 69.7593 | -30.369 | 379.44 | 305.9941 |  | -33.2609 | -30.0992 | 0 | -3.4603 | -2.5183 | 175.164 | -73.5777 | -74.6375 | -30.3214 | 16.63 | -20.48 | 110.3 | 9.7967 | -44.8815 | -40.3224 | -38.9628 | 14.0321 | -67.1054 | 36.7057 | 21.1289 |  | 24.0344 | 41.1788 | 42.2165 | 40.3527 | 60.4517 | 59.1121 | -103.6555 | 49.7277 | 49.5035 | -80.404 | -65.394 | -37.8357 | -32.48 | 13.2601 | 1.2088 | -8.21 | 13.35 | -37.3423 |  | -14.173 | 4.218 |  | 26.98 | 65.9972 | 80.0367 | 15.8 | 89.9203 | 27.5 | -21.0267 | 0.8531 | 1.2565 | 2.1943 |  |  | -16.1247 | -36.0583 | 17.9015 | 37.4979 | 56.0898 | 57.3328 | -152.2273 | -24.8659 | 38.7077 | -52.4983 | 11.5945 | 9.9722 | 9.6626 | 13 | 144.5846 | 147.3644 | 283.7 | -282.9016 | -564.3243 | 565.3148 | 546.2683 | -140.4148 | -137.097 | -57.8627 | -49.3945 | 77.1078 | 78.3603 |  |  | 35.3133 | 34.4125 | -51.9034 | -51.7295 | 111.63 | 110.76 | 4.4 | 4.3 | 21.0646 | 34.88 | -354.1025 | 108.7737 | 108.597 | 15.6 | -39.9 | -34.4 | -34.7 |  | 1.22 | -539.9196 | -276.3339 | 461.5521 | 375.3592 | 13.3439 | -365.5811 | 372.6378 | -150.4843 | -232.8196 | -365.6216 | 103.6739 | 103.6305 | 155.0025 | -442.1369 | 239.833 | -210.1078 | 207.7464 | -10.8093 |  | 9.52 | 0.457 | 0.448 | -9.84 | -15.92 |  | 15.8526 | -23.0579 | -36.4462 | 15.8 | 54.643 | 54.228 |  |  | 51.5055 | 49.6025 | 51.3986 |  | 44.1 | 19.3941 | 7.78 |  | -50.1127 | 80.2754 | 58.5269 | -49.615 | -78.5125 | 48.4204 | 30.1498 | -61.7 | 61.8 | -14.1805 | 211.9626
14/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 18.265 | -26.9351 | -33.1446 | 31.518 |  | 51.542 | -99.5977 | 56.965 | 28.6411 | 27.8875 | -4.44 | -35.153 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 14.418 | 63.723 | 11.2538 | 11.1826 | 18.1415 | 8.1489 | 5.6084 | 8.1968 |  |  | -66.61 | -66.66 |  | 4.44 | 33 | 10.233 | 0.205 | -47.41 | -47.5 | -67.71 | 47.91 | 47.71 | 13.0366 | 10.4828 | 67.0366 | 69.9266 | 26.3466 | -49.2746 | -48.7887 | 31.7643 | 27.9887 | 66.2361 | 67.6945 | -18.2183 | -20.7125 | -347.623 | -1.6712 | -17.6 | -17.5 | 53.704 | 53.4848 | -6.1531 |  | -43.1374 | 8.1501 | 7.2695 | 4.8032 | 377.0561 | 105.2278 | 105.1362 | -320.5491 | 452.8865 |  | -100.7845 | 103.0928 | 97.3106 | 30.01 | 32.16 | 66.01 | 90.03 | -60.5444 | -60.1426 | 134.3936 | 135.2907 | 27.0333 | -116.0566 | -115.472 | -1.2666 | 0 |  |  | 104.2 | 94.4 | -18.12 | 63.6038 | 61.1319 | 61.2975 | -12.0181 | -11.892 |  | -36.4435 | 0.5278 | 15.7628 | 63.31 | 34.52 | 42.8979 | 40.7272 | -31.7995 |  |  | 0 | -54.281 |  |  | -114.2 | -113.4 | 23.9529 | 51.6 | 51.6757 | 73.2605 | 51.37 | -4.74 | 63.426 | 54.1093 | -33.96 | -34.06 | 124.98 | 67.95 | 55.4182 | 54.5273 | -55.5101 | -54.2545 | 174.8933 | 125.7981 | 120.1474 | 122.1628 | 89.2119 | 69.6687 | -28.954 | 333.8388 | 305.5313 |  | -33.1766 | -30.4139 | 0 | 8.8892 | 9.3062 | 162.876 | -78.3329 | -80.0176 | -30.9859 | 0 | -16.1 | 111.4 | 9.165 | -21.2375 | -37.4645 | -36.5836 | 9.5519 | -61.5174 | 30.9183 | 20.6257 |  | 24.3457 | 41.3181 | 41.1197 | 40.0544 | 60.1168 | 59.6144 | -119.7313 | 57.0389 | 57.1471 | -93.6215 | -77.9853 | -42.1717 | -34.53 | 13.4725 | 1.033 | -8.48 | 12.42 | -42.7222 | 9.3498 | -14.672 | 4.429 |  | 25.24 | 79.7953 | 94.1605 | 15.19 | 87.698 | 26.9 | -20.7592 | 1.8812 | 2.5134 | 1.9264 |  |  | -16.378 | -33.3382 | 18.0401 | 34.8978 | 56.1089 | 57.3635 | -154.7868 | -23.1843 | 36.7886 | -46.9897 | 11.7456 | 8.3901 | 8.0172 | 13 | 144.4363 | 145.8887 | 281.2 | -279.2774 | -565.0306 | 572.808 | 559.2819 | -138.2493 | -136.5334 | -62.1242 | -55.1358 | 76.4563 | 76.9277 |  | -100.1686 | 35.1925 | 34.4125 | -48.1933 | -48.5703 | 118.89 | 118.41 | 2.2 | 1.5 | 21.0838 | 38.32 | -347.0574 | 109.2998 | 110.0769 | 15.6 | -45.6 | -34.8 | -34.7 |  |  | -548.9915 | -276.5061 | 453.3405 | 372.2775 | -0.8233 | -359.778 | 359.7755 | -144.9971 | -232.3262 | -351.3342 | 100.5597 | 99.9585 | 149.6125 | -431.0851 | 237.8955 | -198.2753 | 200.2243 | -11.2323 |  | 8.8 | 0.754 | 0.747 | -9.2 | -16 |  | 16.643 | -25.4017 | -36.9131 | 18.7 | 52.778 | 52.577 | 9.3903 |  | 49.873 | 50.0329 | 49.918 |  | 46.9 | 20.466 | 7 |  | -54.7268 | 82.9908 | 63.5688 | -53.6687 | -81.5193 | 53.742 | 27.2099 | -65.2 | 66 | -6.1444 | 206.067
15/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 17.8572 | -26.2538 | -33.3584 | 31.1445 |  | 49.0526 | -93.1135 | 53.5353 | 27.2912 | 26.5443 | 0 | -33.369 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.8446 | 61.089 | 10.3685 | 10.5883 | 17.2385 | 7.9781 | 6.1812 | 7.9808 |  |  | -60.03 | -59.5 |  | 0 | 33 | 8.48 | 0.193 | -44.18 | -45.16 | -71.35 | 44.68 | 45.63 | 11.7366 | 10.9924 | 64.2682 | 66.0874 | 22.7133 | -45.4545 | -45.8462 | 27.9291 | 27.3405 | 62.3872 | 63.5329 | -12.9634 | -15.1864 | -326.1269 | -1.6578 | -17.5 | -17.3 | 51.0196 | 50.7947 | -6.0329 |  | -42.5392 | 7.4466 | 6.7846 | 4.5715 | 359.9657 | 97.2319 | 97.1404 | -310.789 | 424.4155 |  | -64.2097 | 66.3485 | 91.0734 | 28.6 | 30.11 | 61.92 | 87.24 | -61.0803 | -61.2142 | 129.2548 | 130.2323 | 29.1684 | -99.5512 | -100.2273 | -2.676 | 0 |  |  | 98.2 | 88.7 | -17.37 | 64.0268 | 62.841 | 62.1929 | -11.1615 | -10.4742 |  | -35.7992 | 0.8431 | 14.6909 | 59.49 | 32.39 | 40.5542 | 38.53 | -30.3677 |  |  | 0 | -69.834 |  |  | -107 | -106.2 | 23.3652 | 47.7 | 48.3882 | 68.573 | 47.74 | -4.7 | 60.3415 | 69.5365 | -33.53 | -33.81 | 118.99 | 63.34 | 68.8909 | 68.6727 | -48.098 | -46.8636 | 175.571 | 129.454 | 123.7808 | 126.8091 | 72.4326 | 53.8629 | -28.947 | 321.4367 | 309.4109 |  | -34.4088 | -32.0557 | 12.4942 | 19.8895 | 18.83 | 59.952 | -66.2777 | -67.4783 | -14.9816 | 13.11 | -15.39 | 1 | 8.5999 | 2.3869 | -38.2335 | -37.2477 | 12.03 | -50.2799 | 14.8412 | 20.678 |  | 23.6063 | 40.7919 | 41.3852 | 39.4941 | 60.4517 | 61.4565 | -111.3585 | 49.3931 | 49.2382 | -81.9179 | -66.8842 | -41.1463 | -34.54 | 13.6287 | 0.9635 | -8.47 | 13.27 | -41.4884 |  | -14.99 | 4.356 |  | 22.91 | 68.4811 | 83.9294 | 14.78 | 82.7766 | 25.9 | -19.6791 | 2.8053 | 3.0843 | 1.7166 |  |  | -16.1463 | -30.1465 | 17.9632 | 31.7097 | 57.1767 | 58.0631 | -143.6724 | -21.703 | 34.7334 | -41.1277 | 12.0586 | 7.1889 | 6.8886 | 13 | 147.6546 | 146.4698 | 281.2 | -280.0707 | -577.0924 | 579.9517 | 560.4899 | -140.8992 | -138.9397 | -63.1447 | -56.4116 | 83.5945 | 82.9419 | -103.8963 |  | 35.3243 | 35.2364 | -45.919 | -45.5403 | 119.16 | 118.41 | 1.7 | 1.8 | 21.3722 | 37.12 | -348.211 | 111.6781 | 110.5774 | 16.2 | -44.5 | -33.5 | -33.8 |  | 1.3212 | -549.5419 | -279.0056 | 447.5776 | 374.7649 | 0.2898 | -363.4741 | 364.2726 | -148.7934 | -231.6363 | -353.6666 | 99.2012 | 98.7548 | 152.9469 | -436.3979 | 240.3211 | -200.466 | 205.2841 | -10.9412 |  | 10.24 | 0.989 | 0.994 | -10.32 | -15.68 |  | 17.5219 | -26.5431 | -37.6455 | 19.7 | 54.508 | 54.463 | 9.3326 | 11.2005 | 53.815 | 52.8336 | 51.3531 |  | 47.7 | 21.3326 | 6.56 |  | -56.3625 | 82.17 | 63.4978 | -55.5831 | -81.0469 | 55.3053 | 25.1755 | -67 | 67.6 | -12.9187 | 196.6739
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.4374 | -22.4942 | 9.9452 | 38.9163 | 0 | 74.4706 | -93.1135 | 79.2006 | 40.3048 | 40.012 | 6.66 | -29.024 | 77 | 24.84 | -26.4 | 15.1161 | 100.24 | 18.0442 | 18.216 | 30.1197 | 8.2322 | 6.3935 | 8.2463 | 0 | 0 | -60.03 | -59.5 | 0 | 17.76 | 85.8 | 17.278 | 0.252 | -41.4 | -41.7 | -48.71 | 74.18 | 73.77 | 19.8517 | 12.1692 | 82.2973 | 85.1958 | 54.9682 | -45.4545 | -45.8462 | 31.7838 | 35.4476 | 90.3063 | 92.2587 | 12.5448 | 10.1517 | -321.0325 | 4.4479 | -6.5 | -6.5 | 69.5483 | 68.0332 | -5.2935 | 0 | -38.0914 | 10.4091 | 11.0941 | 7.411 | 601.2755 | 180.6085 | 180.7611 | -259.4748 | 752.8638 | 0 | -26.5847 | 126.2465 | 118.088 | 36.71 | 46.51 | 83.94 | 101.28 | -47.9525 | -47.6845 | 149.0313 | 149.4722 | 30.9173 | -66.7707 | -66.4207 | 14.565 | 0 | 0 | 0 | 133 | 121.9 | -14.47 | 74.5883 | 72.8555 | 71.9344 | 14.2943 | 15.0339 | 38.1646 | 0.419 | 47.4427 | 19.9527 | 87.02 | 46.35 | 62.3511 | 59.4772 | -23.1565 | 0 | 0 | 0 | -24.484 | 0 | 0 | -86.8 | -86.3 | 30.1547 | 93.1 | 82.6724 | 131.2683 | 92.99 | -1.57 | 75.95 | 157.759 | -2.26 | -2.2 | 138.55 | 85.48 | 102.0182 | 154.6182 | -31.4913 | -31.3636 | 251.8353 | 198.9409 | 192.33 | 196.568 | 98.7366 | 84.7152 | -26.407 | 505.6238 | 409.0432 | 0 | -12.279 | -9.4706 | 56.7865 | 19.8895 | 18.83 | 185.916 | -26.926 | -27.9117 | 23.732 | 18.84 | -2.97 | 117.9 | 16.922 | 2.3869 | -29.335 | 0 | 14.9639 | -16.2289 | 47.1567 | 26.2832 | 0 | 25.6486 | 41.3181 | 42.2165 | 40.3527 | 77.6997 | 77.6997 | -47.0552 | 73.8219 | 73.6251 | -29.4519 | 0 | -31.7198 | -20.65 | 18.6728 | 1.7484 | -8.21 | 18.33 | -32.1206 | 11.9761 | -12.037 | 4.506 | 13.2157 | 30.01 | 91.328 | 104.8177 | 18.2 | 92.7349 | 41.4 | -18.1571 | 7.0861 | 7.7375 | 3.111 | 0 | 0 | -13.8004 | -25.6828 | 19.5646 | 54.318 | 62.4549 | 64.7026 | -142.5322 | -16.7704 | 41.1577 | -31.3886 | 13.0466 | 17.9827 | 17.5439 | 16 | 179.5863 | 180.7007 | 285 | -277.1714 | -503.9906 | 610.772 | 657.7743 | -80.6913 | -77.0568 | 0 | 12.3402 | 83.5945 | 82.9419 | 0 | 0 | 36.1703 | 35.3903 | -19.2957 | -19.8174 | 119.16 | 118.41 | 18 | 18.4 | 21.6371 | 43.44 | -289.7685 | 113.0442 | 112.5919 | 22.4 | -16.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5886 | 1.3605 | -174.9577 | 117.2214 | 546.0164 | 436.1933 | 84.784 | -0.8754 | 430.4707 | -65.216 | 25.7511 | 8.7765 | 211.8064 | 211.0463 | 180.7046 | -45.9779 | 266.2162 | -70.493 | 282.5382 | -10.3095 | 26.29 | 16.96 | 1.413 | 1.414 | 0.16 | -5.28 | 0 | 23.3539 | 14.1527 | -30.5867 | 26.4 | 59.284 | 59.232 | 9.5424 | 11.5302 | 53.815 | 52.8336 | 51.3986 | 0 | 49.4 | 23.0935 | 11.24 | 0 | 12.551 | 83.0221 | 67.34 | 12.6516 | -32.2551 | 57.3078 | 47.5993 | -36 | 67.6 | 69.1986 | 472.4667
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.0585 | -32.9579 | -33.3584 | 30.7854 | 0 | 44.3874 | -154.0659 | 43.2034 | 21.8593 | 20.7326 | -17.76 | -85.481 | 26.4 | 11.592 | -77 | 12.019 | 61.089 | 7.5649 | 7.5625 | 11.9584 | 4.361 | 0.2431 | 2.0963 | 0 | 0 | -86.19 | -86.57 | 0 | -6.66 | 26.4 | 5.824 | 0.173 | -73.68 | -72.93 | -72.81 | 41.9 | 42.03 | 9.1235 | 5.6358 | 58.2512 | 60.8704 | 22.7133 | -64.6125 | -64.411 | 3.3205 | 3.2708 | 62.3872 | 63.5329 | -27.7191 | -29.9785 | -561.1402 | -24.5935 | -18.5 | -18.5 | 51.0196 | 50.7947 | -7.6867 | 0 | -72.7225 | 4.5194 | 0 | 3.0765 | 356.8223 | 57.6189 | 58.1377 | -494.3148 | 365.6788 | 0 | -123.5761 | 28.7504 | 71.9127 | 23.77 | 23.65 | 47.59 | 70.26 | -77.1551 | -76.7532 | 121.5433 | 122.3728 | 16.6821 | -205.7294 | -205.0831 | -2.676 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72.4 | -22.33 | 41.3599 | 40.302 | 40.0262 | -41.1194 | -40.6431 | 1 | -104.9516 | -6.6769 | 11.8052 | 44.48 | 24.93 | 31.4136 | 29.7409 | -40.1457 | 0 | 0 | 0 | -101.6369 | 0 | 0 | -154 | -154.9 | 21.7667 | 37 | 30.072 | 52.7527 | 37.02 | -11.07 | 57.97 | 24.8408 | -34.61 | -34.87 | 74.26 | 53.86 | 27.4 | 26.9273 | -71.9611 | -70.2091 | 133.5255 | 87.9454 | 83.7128 | 85.6466 | 42.214 | 17.6509 | -34.904 | 271.298 | -93.1497 | 0 | -38.7876 | -36.2378 | 0 | -118.821 | -52.2276 | 23.088 | -85.6611 | -86.9259 | -45.1551 | 0 | -24.6 | 1 | 8.5999 | -185.2013 | -64.1629 | -40.6416 | 5.2701 | -82.9412 | -15.8645 | 19.8345 | 0 | 6.4098 | 37.5051 | 36.5788 | 35.9363 | 46.8878 | 47.2227 | -145.1846 | 34.0781 | 33.7984 | -105.2129 | -90.5083 | -56.3369 | -38.33 | 13.1673 | 0.762 | -12.2 | 8.02 | -55.5488 | 7.6188 | -15.65 | 0.521 | 9.3345 | 18.25 | 8.3391 | 29.1262 | 13.76 | 79.0028 | 19.4 | -27.4136 | 0.8531 | 1.2565 | 1.2603 | 0 | 0 | -17.5469 | -51.7744 | 15.3658 | 26.388 | 54.0815 | 55.2722 | -181.3922 | -35.1853 | 26.3609 | -69.9289 | 10.531 | 4.3654 | 4.1134 | 12 | 81.878 | 81.2018 | 278.7 | -282.9016 | -609.1279 | 506.0822 | 176.8769 | -170.7161 | -168.4327 | -67.8997 | -58.8369 | 67.3867 | 66.837 | -118.5816 | -120.0732 | -1.052 | -1.1838 | -98.2636 | -98.1885 | 1.33 | 1.97 | 0.6 | 1.1 | 20.6331 | -66.48 | -398.8248 | 56.0285 | 55.2356 | 13.9 | -50.2 | -34.8 | -34.7 | 1.2937 | 1.0739 | -645.7388 | -374.495 | 55.135 | 5.8306 | -66.5706 | -428.3757 | -9.0097 | -174.6645 | -255.0718 | -420.6484 | 99.2012 | 98.7548 | 67.1328 | -526.2407 | -25.5243 | -279.7472 | 71.9585 | -12.2596 | -0.047 | -0.88 | -0.999 | -1.013 | -16.16 | -22.08 | 0 | 5.5985 | -33.4279 | -42.3056 | -8.4 | 49.682 | 49.558 | 0 | 0 | 43.6781 | 44.3056 | 44.1449 | 0 | 17.1 | 9.9552 | 5.47 | 0 | -59.0994 | 32.8545 | 1.0969 | -58.4445 | -82.0148 | -11.8304 | 22.0503 | -67.7 | 36.3 | -319.2574 | 141.4978
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.1548 | -28.0266 | -18.1408 | 35.2421 | 0 | 60.8151 | -129.7775 | 63.2362 | 32.0215 | 31.3618 | -9.1113 | -58.6439 | 52.9604 | 19.32 | -52.7056 | 14.3223 | 82.7364 | 13.2369 | 13.3755 | 22.0471 | 7.0603 | 5.0034 | 4.953 | 0 | 0 | -75.3033 | -75.3219 | 0 | 9.25 | 57.2 | 10.7881 | 0.20369 | -59.4781 | -59.5988 | -63.4494 | 59.9781 | 60.2342 | 13.9574 | 9.5092 | 72.425 | 74.912 | 40.8925 | -57.6065 | -57.3196 | 14.3599 | 14.3038 | 80.971 | 82.6421 | -12.1674 | -13.8026 | -448.0305 | -5.3752 | -16.2604 | -16.2396 | 62.6987 | 61.9738 | -6.4325 | 0 | -57.0292 | 7.9211 | 8.1386 | 5.5799 | 484.5766 | 125.8341 | 125.7076 | -384.1746 | 548.399 | 0 | -87.7756 | 89.6155 | 99.9303 | 31.1779 | 33.2325 | 69.4895 | 90.5656 | -61.6412 | -61.4877 | 132.8987 | 133.6838 | 24.2082 | -137.5815 | -136.9922 | 6.5909 | 0 | 0 | 0 | 113.3833 | 103.0396 | -18.7056 | 60.1332 | 58.3595 | 58.5115 | -14.3776 | -14.0423 | 17.348 | -53.183 | 18.8955 | 15.2775 | 69.5525 | 37.6638 | 49.9609 | 47.3511 | -32.3221 | 0 | 0 | 0 | -64.8008 | 0 | 0 | -124.9323 | -124.9115 | 26.0358 | 69.4802 | 62.8298 | 98.1262 | 69.1097 | -7.2292 | 66.9723 | 73.0496 | -25.5946 | -25.8554 | 111.6015 | 71.5533 | 65.4367 | 73.2826 | -48.6275 | -47.8699 | 203.1966 | 152.9528 | 147.1247 | 149.967 | 70.5168 | 49.6626 | -31.3 | 394.2803 | 237.9411 | 0 | -29.2345 | -26.7158 | 26.8192 | -32.316 | -3.9305 | 111.479 | -62.955 | -64.2125 | -7.737 | 5.5544 | -15.0842 | 73.8341 | 13.9062 | -93.3592 | -45.6248 | -20.2105 | 9.7581 | -46.7721 | 12.7456 | 23.4464 | 0 | 13.7247 | 39.6745 | 40.0555 | 38.5949 | 61.3902 | 61.3064 | -91.337 | 50.6184 | 50.577 | -63.4914 | -45.3683 | -43.6168 | -28.5758 | 17.2584 | 1.1305 | -11.1017 | 12.0902 | -43.4836 | 9.9099 | -14.3726 | 3.6502 | 11.2743 | 23.1248 | 46.3266 | 63.9111 | 15.8941 | 85.5718 | 25.3729 | -22.6532 | 4.2143 | 4.6306 | 2.0737 | 0 | 0 | -15.4511 | -38.3458 | 17.8269 | 40.0308 | 58.3975 | 59.5436 | -162.3374 | -27.5445 | 33.602 | -51.0748 | 11.6969 | 10.9361 | 10.5507 | 13.4697 | 138.7201 | 139.0027 | 281.84 | -280.2738 | -558.7329 | 561.0417 | 486.9687 | -133.3717 | -131.2804 | -35.9247 | -26.5178 | 73.2523 | 73.1863 | -81.3084 | -71.9509 | 22.1307 | 21.7114 | -60.2007 | -60.1106 | 80.7919 | 80.3042 | 11.0667 | 11.2271 | 21.1428 | 12.325 | -340.8873 | 89.3742 | 89.0197 | 17.2208 | -32.3854 | -20.7146 | -20.7063 | 1.4168 | 1.2225 | -477.7533 | -208.9318 | 377.8788 | 294.6548 | -4.2712 | -285.2946 | 283.6128 | -138.7538 | -167.399 | -278.5126 | 135.9974 | 135.852 | 140.832 | -361.8306 | 173.0734 | -193.4788 | 194.9 | -11.2041 | 12.8614 | 9.7517 | 0.56398 | 0.55758 | -9.83 | -13.5283 | 0 | 14.2367 | -10.8419 | -38.7594 | 8.1208 | 54.0082 | 54.0017 | 7.5551 | 9.6779 | 47.6554 | 47.3746 | 47.6818 | 0 | 33.1646 | 17.6419 | 7.9238 | 0 | -29.6114 | 63.2084 | 37.1315 | -29.3588 | -62.1278 | 25.1914 | 36.253 | -51 | 51.35 | -69.0385 | 256.5834
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 14 de Abril del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/04/2026 | 00:30 | 0 |  | 5.3721 | -11.0463 | 3.2874 | 8.2978 |  | 15.2731 |  | 15.0658 | 5.9808 | -0.005 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 2.9704 | -2.5682 | 2.6765 | 2.4465 | 4.4229 | 0.2522 | 1.592 | 0.7419 |  | -1.0175 | -0.293 | -0.296 | 2.593 | -8.88 |  | -0.551 | 0.217 |  | -6.5 |  | -16.18 | -16.55 | 6.4475 | 4.048 | 20.5907 | 22.8973 | -18.4859 | -0.7052 | -0.7143 | -0.1203 | 0.0309 | -18.1106 | -15.7392 | 16.9796 | 17.3907 | -3.3869 | 19.2625 | -5.4 | -5.3 | -30.2768 | -30.1203 | -2.9499 |  | 3.4111 | 3.5547 | 4.7379 | 3.3018 | -101.6571 | 20.0507 | 20.0201 | -31.7162 | -228.9203 |  |  |  | 14.9394 | 10.54 | 8.14 | -8.91 | 9.45 | -12.8557 | -12.1859 | 12.6183 | 10.6031 | -6.232 | -33.6177 | -33.2509 | 2.1484 |  |  |  | 14.7 | 11.9 | -3.65 | 20.279 | 20.0304 | 18.9627 | 43.3463 | 43.3605 | -17.6243 | -35.3055 | -12.4824 | 2.8337 | 32.93 | 12.25 | 4.6924 | 3.8116 | -5.876 |  |  |  | 6.6887 |  |  | -2.3 | 0 | -1.0815 | 1.1 | 12.149 | 5.7578 | -0.59 | -4.19 | 14.973 | -7.0679 | -9.32 | -9.3 | 22.87 | 2 | -10.0727 | -5.1 | -24.6975 | -22.1091 | 18.2062 | -10.4169 | -16.4033 | -16.1561 | -11.5077 | -13.1914 | -13.305 | -54.7304 | -19.9073 |  | -10.0639 | -10.8152 | 20.7611 | -18.5991 | -17.9924 | -0.516 | -19.8685 | -20.2001 | 0.0888 | 0 | -9.34 | 5 | 3.269 | -28.4289 | -12.9074 | -13.2493 | 9.2231 | 5.1535 | -16.0818 | 8.1879 |  | 5.2168 | 3.0179 | 3.0597 | 0 | 1.6746 | 0.8373 | 19.9273 | 8.8048 | 8.5055 | 24.7392 | 33.517 | 12.0229 | -13.04 | -3.019 | 0.1742 | 1.53 | -0.87 | -12.7461 |  | 7.27 | 1.058 |  | 22.8 | -39.9193 | -30.9083 | -2.59 | 35.2613 |  | 19.229 | -4.0525 | -4.2283 | 2.0413 |  |  | -11.9977 | -31.5835 | 4.923 | -20.78 | 5.4648 | 6.027 | 159.6407 | -2.3965 | -10.7628 | 11.4391 | 1.7615 | 5.8092 | 5.8389 | 1 | -3.3187 | 0 | 11.31 | -9.5194 | 21.641 | 60.3621 | 77.0247 | 0 | 45.5508 |  |  | 0 | 0 |  |  | -21.5651 | -21.3124 | -8.4941 | -8.3625 | 8.48 | 8.77 | -23.1 | -22.7 | -0.1053 | -9.44 | 22.859 | 15.1596 | 14.9296 | -17.8 | -24.3 | 6.4 | 5.9 |  |  | -51.1492 | 35.5791 | -282.4181 | -17.7799 | -6.9796 | 107.4203 | 57.0261 | 126.9625 | 64.8381 | 39.3998 | 27.5151 | 27.4081 | -17.9292 | 224.9964 | -166.2288 | 55.5154 | -50.2535 | -3.4217 | 0.028 | -0.8 | -2.183 | -2.19 | -4.32 | 5.04 | -0.5424 | -10.927 | 6.0075 | 1.4664 | -0.7 | 0.74 | 0.123 |  |  | 5.0426 | 3.2903 | 3.3758 |  | 7.6 | 11.5187 | 0 |  | -16.9924 | 0.0796 | -19.8947 | -13.7069 | -3.5367 | -23.0152 | -3.8829 | -3.5 | -10.7 | 35.8852 | -138.1166
14/04/2026 | 01:00 | 0 |  | 5.4271 | -11.1882 | 3.3723 | 8.2861 |  | 14.883 |  | 14.8851 | 5.9318 | 0.1822 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.1922 | -2.2426 | 2.8596 | 2.661 | 4.7485 | 0.8529 | 1.7064 | 0.7516 |  | -1.3371 | -0.257 | -0.261 | 2.708 | -8.88 | -15.4 | -0.626 | 0.226 |  | -7.03 |  | -16.07 | -16.37 | 6.6026 | 4.1323 | 20.2691 | 22.4493 | -17.4868 | -1.8572 | -1.4896 | 3.8904 | 2.3748 | -18.0969 | -15.5945 | 19.9329 | 19.7979 | -6.3115 | 18.5482 | -5.8 | -5.7 | -28.3179 | -30.1924 | -3.0303 |  | 2.5877 | 3.6154 | 4.8426 | 3.2301 | -101.8708 | 19.0741 | 19.0741 | -30.5451 | -231.6469 |  |  |  | 13.9115 | 10.46 | 8 | -9.68 | 9.22 | -10.4445 | -10.4445 | 11.1822 | 9.6437 | -5.6749 | -38.2293 | -38.5825 | 2.404 |  |  |  | 14.4 | 11.5 | -3.39 | 17.3091 | 17.1045 | 16.1969 | 42.9773 | 43.1547 | -15.3906 | -35.4232 | -11.3694 | 2.7225 | 33.08 | 12.28 | 4.3799 | 3.421 | -5.5649 |  |  |  | 12.673 |  |  | 0 | 0 | -1.1169 | 2.2 | 11.2027 | 6.4999 | -0.09 | -4.3 | 14.322 | -13.4595 | -9.89 | -10.08 | 22.94 | 1.12 | -17.4182 | -8.7909 | -23.5187 | -22.5909 | 13.8346 | -13.7325 | -18.2923 | -18.7058 | -12.2461 | -18.3995 | -14.384 | -58.8142 | -20.4849 |  | -11.4952 | -10.6564 | 14.0739 | -18.8041 | -18.7591 | 6.16 | -17.9059 | -16.7978 | 2.5016 | 6.03 | -12.2 | 0.7 | 3.2114 | -28.3112 | -13.2736 | -13.6199 | 11.1546 | 3.8295 | -20.3206 | 8.2576 |  | 5.1919 | 3.1645 | 3.8001 | 3.0079 | -0.1675 | -0.5024 | 21.7693 | 6.6619 | 6.3172 | 25.1062 | 34.2655 | 12.4379 | -12.95 | -2.5081 | 0.1742 | 1.62 | 0.43 | -11.6415 |  | 7.244 | 0.062 |  | 23.08 | -41.3754 | -31.1818 | -2.5 | 35.573 |  | 19.3028 | -3.9203 | -4.2024 | 1.9608 |  |  |  | -30.842 | 5.6007 | -20.9356 | 6.0135 | 5.9865 | 156.903 | -2.6156 | -10.6947 | 11.2588 | 2.654 | 5.8751 | 5.8389 | 2.0529 | -4.3193 | -2.9055 | 10.06 | -8.1124 | 27.538 | 60.7303 | 74.7086 | -3.179 | 46.5914 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -22.7077 | -22.1474 | -8.22 | -7.9144 | 8.98 | 9.26 | -24.3 | -24.5 | -0.1053 | -9.6 | 24.6659 | 15.5067 | 15.3943 | -17.9 | -23.9 | 7.2 | 6.3 | -18.0134 |  | -57.0859 | 33.6329 | -281.9924 | -16.1786 | -9.3839 | 107.917 | 59.1 | 131.1461 | 64.6189 | 42.6091 | 29.1994 | 27.3955 | -22.4323 | 222.6759 | -166.174 | 57.3833 | -46.4197 | -3.1873 | 1.58 | -1.04 | -2.208 | -2.208 | -4.56 | 5.52 | -0.9243 | -10.927 | 5.919 | 1.2314 | -1 | -1.255 | -1.319 | 1.5284 | 1.6719 | 3.7342 | 3.6306 | 3.4888 |  | 9.2 | 11.0898 | 0 |  | -16.9937 | -0.9311 | -20.5372 | -13.1737 | -3.1004 | -23.9422 | -4.1971 | -4.4 | -10.4 | 41.6884 | -141.3103
14/04/2026 | 01:30 | 0 |  | 5.3578 | -11.0326 | 3.3122 | 8.3665 |  | 14.3335 |  | 14.4686 | 5.6958 | -0.0688 | -13.32 | -22 |  | 0 | -15.4 | 3.1182 | -2.8733 | 2.4685 | 2.2061 | 4.5382 | 0.8071 | 1.6167 | 0.769 |  | -1.3252 | -0.37 | -0.263 | 2.721 | -8.88 | -15.4 | -0.212 | 0.216 |  | -7.61 |  | -15.92 | -15.7 | 6.5888 | 4.2496 | 19.0491 | 21.4808 | -18.3873 | -3.2647 | -2.4233 | 13.2308 | 18.061 | -20.1676 | -17.9369 | 26.7345 | 27.9729 | -9.576 | 18.7442 | -5.7 | -5.7 | -28.824 | -27.1908 | -3.127 |  | 1.5276 | 4.0639 | 5.1951 | 3.5395 | -89.6634 | 16.1748 | 16.2053 | -25.0373 | -229.7823 |  |  |  | 11.8557 | 10.2 | 7.77 | -10.29 | 8.85 | -9.5068 | -9.2388 | 11.1354 | 9.3278 | -5.2063 | -42.395 | -42.2923 | 0.3845 | 0 |  |  | 13.6 | 10.9 | -3.18 | 14.4776 | 14.393 | 13.3315 | 41.8216 | 41.945 | -16.2736 | -33.3127 | -12.6307 | 2.7374 | 32.35 | 12.07 | 4.3799 | 3.3234 | -5.5533 |  |  |  | 13.3662 |  |  |  |  | -1.2231 | 1.3 | 10.8873 | 5.3867 | -0.8 | -4.3 | 13.6555 | -14.4796 | -10.8 | -10.93 | 23.79 | 0.15 | -17.3636 | -8.6545 | -22.818 | -21.4818 | 12.4064 | -14.0251 | -19.1307 | -18.9645 | -14.3794 | -18.4732 | -14.244 | -66.1353 | -17.9768 |  | -11.9158 | -11.3221 | 14.9531 | -16.3482 | -15.3683 | 5.136 | -18.7683 | -18.3965 | 0.3434 | 0 | -12.76 | 0 | 3.251 | -22.7978 | -13.5696 | -13.7762 | 10.9663 | 1.6203 | -17.5037 | 8.3589 |  | 5.2169 | 3.6564 | 3.8699 | 3.1654 | -1.1722 | -1.3397 | 20.2622 | 4.5422 | 4.7641 | 24.486 | 33.3183 | 12.9165 | -12.61 | -2.6198 | 0.165 | 1.55 | -0.27 | -12.442 |  | 7.245 | 0.671 |  | 23.39 | -40.9017 | -31.2246 | -2.62 | 36.4484 |  | 18.9559 | -3.9304 | -4.1134 | 1.9027 | 0.0743 |  | -12.2637 | -30.8911 | 5.2695 | -21.02 | 5.0742 | 4.9773 | 156.7312 | -3.0226 | -10.5068 | 11.4939 | 2.6125 | 5.7433 | 5.7202 | 2.1484 | -5.3862 | -3.72 | 7.96 | -5.8681 | 29.1122 | 53.3627 | 75.7155 | -4.6629 | 46.0052 |  | 0 | -10.9228 | -12.7261 |  |  | -21.5541 | -20.8455 | -7.262 | -7.2347 | 9.69 | 10 | -24.7 | -24.4 | -0.0339 | -9.2 | 21.547 | 15.7936 | 15.6382 | -18.2 | -23.1 | 6 | 5.4 | -18.255 |  | -58.86 | 29.2235 | -280.5564 | -16.4037 | -9.8732 | 101.3253 | 59.4041 | 129.4994 | 63.4827 | 39.8691 | 28.7647 | 28.028 | -18.3125 | 219.3426 | -162.6352 | 55.8495 | -47.2226 | -3.1629 | 1.012 | -0.32 | -2.212 | -2.211 | -5.04 | 5.2 | -0.8925 | -11.1315 | 6.8864 | 1.7594 | -2 | -2.609 | -1.661 |  |  | 3.4354 | 3.3353 | 3.1267 |  | 8.9 | 10.7404 | -0.01 |  | -16.1192 | -1.3492 | -21.0834 | -13.0873 | -2.5378 | -24.4692 | -3.8296 | -4.5 | -9.6 | 43.2516 | -141.7846
14/04/2026 | 02:00 | 0 |  | 5.2131 | -10.987 | 3.2921 | 8.6925 |  | 14.2855 |  | 14.3062 | 5.5958 | -0.2899 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.239 | -1.5724 | 2.8077 | 2.6143 | 4.9037 | 2.0919 | 1.5804 | 0.7322 |  | -1.2768 | -0.441 | -0.433 | 2.369 | -8.88 |  | 0.026 | 0.208 |  | -8.45 |  | -15.96 | -16 | 6.7256 | 3.9939 | 19.0493 | 21.1905 | -16.6427 | -2.9574 | -2.7536 | 0.0844 | 0.2553 | -17.7045 | -15.7461 | 20.289 | 21.2262 | -9.1336 | 19.3603 | -5.9 | -5.9 | -30.1885 | -29.8543 | -3.0227 |  | 1.0271 | 4.2414 | 4.8343 | 3.3334 | -108.2796 | 17.243 | 17.304 | -18.3788 | -239.7685 |  |  |  |  | 10.16 | 7.28 | -11.27 | 8.81 | -8.703 | -8.837 | 10.7385 | 9.348 | -5.1932 | -44.0206 | -44.6064 | 0.4918 | 0 |  |  | 12.8 | 10.1 | -3.14 | 13.1409 | 13.0993 | 11.9264 | 46.1326 | 46.1307 | -17.3966 | -34.9398 | -13.36 | 2.7884 | 32.22 | 11.96 | 3.7549 | 2.8351 | -5.1351 |  |  |  | 14.8925 |  |  | 2.3 | 2.3 | -1.1841 | 0.7 | 10.2564 | 5.0156 | -1.15 | -4.06 | 14.0585 | -16.3384 | -10.33 | -10.43 | 22.9 | -0.22 | -18.3455 | -8.9636 | -22.3096 | -21.0455 | 10.0411 | -17.179 | -21.6258 | -21.609 | -17.5257 | -22.083 | -13.93 | -72.8545 | -18.2528 |  | -11.4782 | -10.8319 | 17.0737 | -16.9329 | -16.4873 | 1.552 | -16.505 | -16.3473 | 0.7529 | 6.32 | -11.41 | -2.7 | 3.3783 | -23.6071 | -13.056 | -13.3154 | 9.4035 | 3.3632 | -17.5971 | 8.3168 |  | 5.4435 | 3.5292 | 3.302 | 0 | -2.6793 | -2.5118 | 22.4391 | 4.5978 | 5.4601 | 25.246 | 34.061 | 11.8911 | -12.03 | -2.7205 | 0.1394 | 1.87 | -0.11 | -11.4083 |  | 7.323 | 1.176 |  | 23.37 | -41.6507 | -31.994 | -2.76 | 35.2693 |  | 18.7476 | -3.5149 | -3.7626 | 1.8702 |  |  | -12.0347 | -30.7074 | 5.0122 | -21.1349 | 4.5938 | 5.5864 | 151.9041 | -3.3929 | -10.9624 | 11.7539 | 2.6073 | 5.6993 | 5.6807 | 2.1255 | -6.2791 | -4.0348 | 7.12 | 0 | 32.0342 | 49.4454 | 78.7881 | -4.8483 | 45.1245 |  | 0 | -10.9282 | -12.176 |  |  | -23.2186 | -22.5869 | -6.7455 | -6.8224 | 9.93 | 10.24 | -25.8 | -26.1 | -0.1566 | -9.44 | 27.1323 | 13.4613 | 13.4533 | -17.8 | -23.8 | 7.7 | 7.1 |  |  | -60.3582 | 28.005 | -279.8151 | -14.9045 | -10.1933 | 101.5692 | 60.7049 | 131.7907 | 65.4351 | 36.502 | 28.3914 | 26.2088 | -24.0002 | 216.6467 | -167.0957 | 51.6229 | -42.583 | -1.8494 | 0.482 | -0.32 | -2.204 | -2.203 | -5.04 | 5.68 | -0.3417 | -10.341 | 6.7704 | 1.1154 | -2.4 | -3.437 | -2.652 |  |  | 3.8669 | 3.2594 | 3.2292 |  | 10.9 | 11.0376 | -0.08 |  | -15.9025 | -0.6325 | -20.9379 | -12.7723 | -2.839 | -24.3014 | -3.6768 | -4.8 | -9.5 | 47.5692 | -147.1059
14/04/2026 | 02:30 | 0 |  | 5.299 | -11.0384 | 3.4996 | 8.3654 |  | 13.368 |  | 13.759 | 5.3718 | -0.355 | -13.32 |  | -4.4 | 0 |  | 3.1622 | -10.2463 | 2.8161 | 2.6892 | 5.113 | 2.0628 | 1.6417 | 0.7929 |  | -1.3232 | -0.48 | -0.445 | 2.619 | -6.66 | -15.4 | -0.27 | 0.212 |  | -8.46 |  | -15.84 | -15.81 | 6.5785 | 4.048 | 19.311 | 21.1925 | -15.8895 | -2.3538 | -2.0524 | 0.6002 | 0.7054 | -14.2116 | -11.9934 | 20.459 | 21.4157 | -8.5637 | 20.1762 | -5.6 | -5.6 | -30.5721 | -30.4334 | -2.9842 |  | -0.1065 | 3.8585 | 4.3889 | 3.0684 | -113.6509 | 17.3955 | 17.4261 | -22.8039 | -242.3931 |  |  |  |  | 10.18 | 7.22 | -11.38 | 9.07 | -8.703 | -8.3012 | 10.4487 | 8.6099 | -3.9583 | -42.5095 | -42.3092 | 0.6708 |  |  |  | 12.5 | 9.9 | -3.13 | 13.5525 | 13.6771 | 12.5451 | 44.3785 | 44.541 | -15.0626 | -35.9018 | -10.6967 | 2.771 | 31.65 | 11.93 | 3.4424 | 2.3468 | -4.7207 |  |  |  | 12.4831 |  |  |  |  | -1.0132 | 0.4 | 9.7832 | 4.4589 | -1.49 | -4.01 | 13.95 | -13.3445 | -10.43 | -10.57 | 22.87 | -0.91 | -16.6909 | -7.9727 | -20.986 | -20.5091 | 9.6003 | -16.8748 | -21.0749 | -21.0325 | -11.7478 | -14.6787 | -13.774 | -68.8865 | -15.1914 |  | -11.2755 | -10.7443 | 15.6119 | -19.3262 | -18.4019 | 4.112 | -16.05 | -15.6918 | 0.9472 | 6.28 | -12.55 | 0.1 | 3.0212 | -28.2576 | -13.4546 | -13.6954 | 9.1406 | 2.105 | -17.7535 | 8.1704 |  | 5.4972 | 3.47 | 3.5098 | 2.6081 | -2.0095 | -2.3444 | 24.4486 | 4.2039 | 4.2543 | 27.3926 | 35.6864 | 11.0561 | -12.27 | -2.3159 | 0.2007 | 1.15 | -0.55 | -10.407 |  | 7.242 | 1.171 |  | 22.86 | -42.1404 | -33.0996 | -2.51 | 35.0301 |  | 18.9524 | -3.6368 | -3.678 | 1.8303 |  |  | -11.6403 | -29.9459 | 4.5976 | -21.1845 | 5.1225 | 5.2767 | 149.9418 | -3.4325 | -10.9067 | 11.8562 | 2.769 | 5.7213 | 5.6965 | 2.5192 | -6.37 | -5.4703 | 7.96 | -3.2597 | 33.4602 | 50.9896 | 77.8023 | -3.3575 | 45.2444 |  | 0 | -12.6033 | -12.8952 |  |  | -23.6855 | -23.0648 | -7.9465 | -7.7071 | 9.01 | 9.27 | -24.2 | -24 | -0.228 | -8.32 | 30.154 | 13.0789 | 13.0505 | -17.8 | -21.8 | 8.1 | 7.6 |  |  | -61.2001 | 28.375 | -284.5074 | -18.5607 | -12.7856 | 106.8059 | 59.5885 | 132.8861 | 64.8598 | 41.2894 | 28.541 | 26.2219 | -25.1286 | 219.8489 | -167.0133 | 51.6257 | -44.6405 | -2.4134 | 2.338 | 0.08 | -2.159 | -2.163 | -5.28 | 5.36 | -0.455 | -10.576 | 6.5354 | 1.3779 | -2.1 | -1.496 | -0.443 | 1.751 | 1.9525 | 4.0733 | 2.9664 | 2.8542 |  | 6.1 | 11.1152 | -0.04 |  | -16.0539 | -0.7191 | -21.8208 | -12.2424 | -2.635 | -24.205 | -3.4534 | -3.9 | -9.7 | 46.6021 | -148.9179
14/04/2026 | 03:00 | 0 |  | 5.1756 | -10.8852 | 3.1557 | 8.1589 |  | 13.4515 |  | 13.7099 | 5.4228 | -0.3819 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.4259 | -10.4426 | 2.7978 | 2.6347 | 5.0891 | 1.8623 | 1.632 | 0.7852 |  | -1.1353 | -0.482 | -0.474 | 2.679 | -6.66 | -15.4 | -0.174 | 0.207 |  | -8.19 |  | -15.42 | -15.46 | 6.6017 | 4.0607 | 18.9949 | 21.2809 | -17.4401 | -4.101 | -3.9503 | 11.1644 | 11.9814 | -16.2005 | -14.2275 | 31.6057 | 26.7286 | -9.1059 | 18.7281 | -5.7 | -5.8 | -28.5689 | -28.2953 | -3.0229 |  | -0.0466 | 4.0925 | 4.2708 | 2.7923 | -104.3122 | 15.1372 | 15.1372 | -20.7509 | -234.7912 |  |  |  | 10.7081 | 10.1 | 7.13 | -11.21 | 8.83 | -9.3728 | -8.703 | 11.4742 | 9.4716 | -4.4236 | -42.3938 | -42.837 | 0.163 |  |  |  | 11.8 | 9.4 | -3.18 | 12.9547 | 13.1617 | 12.0393 | 45.8306 | 45.8441 | -17.3206 | -34.4295 | -12.7029 | 2.9883 | 31.54 | 11.73 | 3.1299 | 2.1515 | -4.3921 |  |  |  | 12.6624 |  |  | 2.3 |  | -1.0901 | 0.5 | 9.7832 | 4.4589 | -1.56 | -3.94 | 13.857 | -13.782 | -9.12 | -9.23 | 20.44 | -0.8 | -17.7636 | -8.8364 | -21.7504 | -21.1273 | 9.7554 | -18.7567 | -22.5071 | -22.4129 | -8.7174 | -12.3127 | -13.186 | -69.0268 | -13.5077 |  | -11.1345 | -10.3403 | 9.5272 | -21.4985 | -20.1932 | 25.616 | -17.9988 | -17.3689 | -2.1542 | -10.33 | -13.01 | 0.1 | 3.0047 | -32.6344 | -13.6118 | -13.8927 | 8.9665 | -1.8818 | -16.6457 | 8.0649 |  | 6.4154 | 2.8884 | 3.1824 | 0 | -2.1769 | -2.5118 | 23.4439 | 4.9387 | 5.6034 | 26.1224 | 34.7898 | 12.4526 | -12.31 | -2.4221 | 0.1458 | 2.06 | 0.28 | -11.9798 | 1.2697 | 7.24 | 1.025 |  | 21.96 | -41.3982 | -32.0012 | -2.73 | 34.2236 |  | 18.532 | -3.3008 | -3.6673 | 1.8354 |  |  |  | -30.4074 | 5.428 | -21.2788 | 4.6822 | 5.5009 | 151.0232 | -3.3858 | -11.0223 | 11.838 | 2.5236 | 5.692 | 5.6807 | 2.3185 | -5.3844 | -4.7921 | 7.96 | -2.8218 | 30.8607 | 52.7142 | 77.7879 | -5.1748 | 45.9884 |  | 0 | 0 | -13.4773 |  |  | -23.268 | -22.6033 | -8.1663 | -8.3043 | 9.1 | 9.37 | -23.6 | -23.9 | -0.087 | -8.96 | 29.5908 | 14.7626 | 14.645 | -17.8 | -21.4 | 8.1 | 7.6 |  |  | -62.5419 | 29.5117 | -282.4357 | -16.526 | -11.1396 | 103.0429 | 56.0373 | 133.5323 | 66.5373 | 38.9578 | 29.3248 | 29.2758 | -25.3373 | 225.1059 | -167.5858 | 54.192 | -46.1901 | -3.2093 | 3.516 | 0 | -2.153 | -2.159 | -4.96 | 5.84 | -0.1012 | -10.576 | 6.4775 | 1.6129 | -1.7 | -0.91 | -0.096 |  |  | 3.2654 | 2.7385 | 3.7288 |  | 6.4 | 11.5906 | -0.07 |  | -15.3171 | -0.7645 | -20.9051 | -11.6896 | -2.6746 | -23.7416 | -3.3623 | -4.5 | -9.7 | 46.3015 | -146.3027
14/04/2026 | 03:30 | 0 |  | 5.099 | -10.7515 | 3.3061 | 8.1573 |  | 13.3477 |  | 13.7237 | 5.3508 | -0.4461 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.8806 | -9.9826 | 2.6954 | 2.563 | 4.8718 | 1.9583 | 1.6393 | 0.7554 |  | -1.2616 | -0.635 | -0.624 | 2.058 | -6.66 | -17.6 | -0.092 | 0.198 |  | -9.98 |  | -15.32 | -15.2 | 5.6339 | 3.7971 | 18.9378 | 21.2282 | -15.9483 | -4.1116 | -3.9075 | -0.1559 | 0.1066 | -13.7982 | -11.4588 | 19.6454 | 20.6636 | -7.6418 | 18.4444 | -5.8 | -5.9 | -29.3861 | -29.6519 | -3.1564 |  | 0.5239 | 4.1312 | 4.3404 | 3.0963 | -109.5309 | 15.9001 | 15.717 | -13.7055 | -237.1662 |  |  |  | 10.5983 | 9.93 | 6.78 | -11.53 | 8.91 | -8.837 | -8.4351 | 13.4906 | 11.8571 | -4.7346 | -46.4262 | -46.9837 | 0.9616 |  |  |  | 11.8 | 9.4 | -3.23 | 11.0152 | 10.618 | 9.9337 | 47.6108 | 47.5572 | -19.2824 | -34.2552 | -15.0873 | 2.8792 | 30.85 | 11.44 | 3.1299 | 2.1515 | -4.3828 |  |  |  | 17.9713 |  |  |  |  | -0.9204 | 0 | 8.6792 | 4.4589 | -1.7 | -3.55 | 13.5005 | -18.8811 | -8.89 | -8.93 | 19.56 | -0.36 | -21.4545 | -10.5273 | -24.244 | -23.3909 |  | -20.4528 | -25.3682 | -25.4824 | -10.7591 | -15.1182 | -12.463 | -77.1427 | -26.5882 |  | -11.2558 | -10.6091 | 12.1152 | -15.724 | -15.2728 | 22.544 | -21.2595 | -21.0008 | -4.1175 | -21.59 | -13.65 | -0.1 | 2.9933 | -20.7255 | -13.6772 | -13.8394 | 8.8143 | -1.599 | -14.1431 | 8.3601 |  | 6.2277 | 2.7185 | 3.1694 | 0 | -1.5071 | -2.1769 | 18.7551 | 6.1198 | 5.9942 | 20.7134 | 30.2059 | 11.3344 | -13.27 | -2.9146 | 0.1916 | 2.39 | 0.42 | -11.8802 |  | 7.216 | 1.124 |  | 23.15 | -39.637 | -30.7335 | -2.4 | 35.6131 |  | 18.2185 | -3.0122 | -3.2086 | 1.8074 |  |  | -13.0801 | -31.9207 | 5.9418 | -20.8657 | 4.5655 | 3.4967 | 143.5183 | -3.8366 | -11.3743 | 12.2166 | 2.3809 | 5.6993 | 5.6095 | 3 | -6.262 | -5.115 | 3.35 | 0 | 36.2382 | 42.8812 | 76.5525 | -5.1929 | 44.9308 |  | 0 | 0 | -12.2882 |  |  | -24.4106 | -23.4438 | -8.369 | -8.7954 | 10.52 | 10.83 | -25.9 | -25.6 | -0.2976 | -8.32 | 29.2615 | 12.4137 | 12.2917 | -17.8 | -22.2 | 7.7 | 7.2 |  | -18.3048 | -72.8472 | 23.5974 | -276.7656 | -7.4915 | -11.3761 | 97.9532 | 64.0145 | 134.3118 | 63.5789 | 32.3806 | 26.0388 | 26.7198 | -26.9177 | 213.2794 | -163.3097 | 48.5776 | -41.9422 | -2.7405 | 3.137 | -0.24 | -2.18 | -2.187 | -4.24 | 5.44 | -0.7588 | -10.457 | 6.0075 | 1.4084 | -2.6 | -2.571 | -2.453 | 1.7507 |  | 3.9784 | 3.2858 | 3.7853 |  | 7 | 10.6072 | -0.1 |  | -15.3261 | -0.2382 | -21.4881 | -11.6022 | -2.9859 | -23.4722 | -3.2789 | -5.3 | -9.2 | 49.1074 | -142.0515
14/04/2026 | 04:00 | 0 |  | 5.1106 | -10.777 | 3.1574 | 8.4802 |  | 13.3773 |  | 14.0162 | 5.4318 | -0.4374 | -15.54 |  | -2.2 | 0.828 |  | 4.1489 | -10.8296 | 2.7543 | 2.5371 | 4.6493 | 2.0281 | 1.6259 | 0.7347 |  | -1.2036 | -0.45 | -0.397 | 2.761 | -6.66 | -15.4 | -0.251 | 0.212 |  | -8.37 |  | -15.45 | -15.46 | 5.9063 | 3.8308 | 18.1558 | 20.3769 | -17.5629 | -4.1365 | -3.4724 | 10.9964 | 11.2032 | -17.1204 | -15.2715 | 27.4748 | 27.128 | -10.3244 | 18.765 | -5.6 | -5.7 | -28.1585 | -27.9583 | -2.8798 |  | -1.5633 | 3.8193 | 0 | 2.1844 | -101.2604 | 13.6723 | 13.8554 | -19.26 | -235.7921 |  |  |  | 9.5405 | 10.03 | 6.87 | -11.36 | 8.79 | -8.1672 | -7.7653 | 10.5588 | 8.3317 | -4.2908 | -38.7722 | -38.4131 | -1.8515 |  |  |  | 12.3 | 9.5 | -3.15 | 14.4389 | 14.6763 | 13.3451 | 43.5156 | 43.1434 | -16.2293 | -31.4636 | -12.9607 | 2.7477 | 31.54 | 11.72 | 3.1299 | 2.1515 | -4.4872 |  |  |  | 14.6178 |  |  |  |  | -1.1438 | 0.2 | 9.6255 | 4.4589 | -1.67 | -3.95 | 13.6245 | -16.1622 | -6.5 | -6.75 | 15.41 | -0.59 | -17.7636 | -9.2091 | -21.7803 | -20.4455 |  | -18.9237 | -23.1314 | -23.2506 | -15.9641 | -17.7909 | -13.24 | -69.5528 | -21.2952 |  | -10.8728 | -10.256 | 12.0017 | -10.7163 | -11.0111 | -7.172 | -17.3957 | -17.0149 | -0.795 | 6.39 | -4.09 | -0.9 | 3.1521 | -12.2898 | -13.9399 | -14.1864 | 9.2944 | 2.2055 | -17.3383 | 8.4106 |  | 5.7864 | 3.6062 | 3.7737 | 3.3627 | -3.0142 | -3.0142 | 23.7788 | 3.7878 | 3.2283 | 26.1763 | 35.1267 | 11.8911 | -12.54 | -2.5081 | 0.165 | 1.77 | 0.18 | -11.569 |  | 7.168 | 0.8 |  | 22.62 | -42.3588 | -33.1643 | -2.47 | 35.6005 |  | 18.3822 | -3.5462 | -3.7134 | 1.7864 |  |  | -12.7759 | -30.6816 | 5.7556 | -21.0793 | 5.6095 | 4.9033 | 153.1589 | -3.4409 | -10.6479 | 11.7049 | 2.7432 | 5.714 | 5.6727 | 2.2703 | -5.9597 | -4.602 | 5.45 | 0 | 34.1489 | 49.2297 | 75.8453 | -5.2938 | 45.6758 |  | 0 | -10.6814 | -12.0636 |  |  | -24.3941 | -23.7899 | -8.6977 | -8.439 | 9.18 | 9.45 | -23.7 | -23.8 | -0.2444 | -8.08 | 27.4336 | 12.1512 | 12.2249 | -17.7 | -21.3 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1131 | -65.1445 | 24.1231 | -280.447 | -10.3816 | -10.8925 | 102.0476 | 62.8958 | 132.3506 | 64.2977 | 31.3445 | 27.2252 | 28.6735 | -23.4061 | 217.1789 | -165.3739 | 49.592 | -41.4919 | -2.7649 | 3.073 | -0.16 | -2.155 | -2.161 | -5.04 | 5.44 | -0.9387 | -10.8965 | 6.154 | 1.4359 | -1.4 | -0.229 | -0.521 |  |  | 2.796 | 3.3205 | 3.5015 |  | 5.9 | 9.9879 | -0.02 |  | -15.8792 | -0.9645 | -21.37 | -12.2526 | -3.033 | -24.6892 | -3.276 | -4.2 | -10.4 | 46.4852 | -147.2657
14/04/2026 | 04:30 | 0 |  | 4.7804 | -10.4217 | 3.1057 | 8.2255 |  | 13.3765 |  | 13.8119 | 5.4688 | -0.3409 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.1402 | -10.9705 | 2.781 | 2.6456 | 5.1149 | 1.98 | 1.5748 | 0.7675 |  | -1.3516 | -0.392 | -0.421 | 2.662 | -6.66 | -15.4 | -0.269 | 0.214 |  | -8.92 |  | -15.23 | -14.93 | 5.5314 | 3.9241 | 18.1563 | 20.4903 | -17.0492 | -3.8912 | -4.1494 | 13.4487 | 4.4494 | -15.1627 | -12.7877 | 28.1381 | 25.3934 | -6.6198 | 19.0878 | -5.9 | -5.9 | -26.4695 | -26.9116 | -3.0371 |  | -1.127 | 4.3538 | 3.1767 | 2.2345 | -102.5422 | 15.1067 | 15.2287 | -18.9651 | -238.3467 |  |  |  | 10.2989 | 10.26 | 7.6 | -11.17 | 8.7 | -8.837 | -8.837 | 11.274 | 9.1262 | -4.6734 | -40.1772 | -40.7193 | -1.6004 |  |  |  | 12.8 | 10 | -3.16 | 14.8741 | 13.5373 | 12.8384 | 41.6816 | 42.6611 | -17.27 | -32.1044 | -12.6255 | 2.6504 | 31.54 | 11.82 | 3.4424 | 2.3468 | -4.8191 |  |  |  | 15.3275 |  |  |  |  | -1.25 | 0.3 | 9.6255 | 4.4589 | -1.59 | -3.89 | 14.3375 | -15.1534 | -4.15 | -4.24 | 10.73 | 0.07 | -17.0909 | -9.6091 | -22.6139 | -21.5364 |  | -19.765 | -25.4982 | -24.4614 | -11.422 | -16.2685 | -12.802 | -69.5655 | -19.2454 |  | -11.0533 | -10.078 | 15.7015 | -8.3904 | -8.7732 | 0.528 | -18.9175 | -18.5998 | -2.2653 | 0 | -4.92 | 2.5 | 3.4439 | -8.434 | -13.8906 | -13.9491 | 9.5274 | 1.3296 | -16.8991 | 8.7512 |  | 5.6341 | 2.4778 | 2.6063 | 0 | -2.0095 | -1.842 | 23.109 | 4.9998 | 4.9558 | 24.4448 | 32.5897 | 10.0356 | -12.81 | -2.2078 | 0.1302 | 1.13 | 0.87 | -9.1813 |  | 7.111 | 0.875 | 4.154 | 23.53 | -40.5811 | -32.2663 | -2.63 | 35.1478 |  | 18.4779 | -3.5137 | -3.7976 | 1.7107 |  |  |  | -32.2878 | 5.3101 | -20.501 | 4.9239 | 5.7776 | 151.0439 | -3.4074 | -10.4383 | 11.5537 | 2.4922 | 5.8385 | 5.7677 | 2 | -4.6815 | -4.0445 | 5.45 | 0 | 34.5288 | 50.7815 | 76.3461 | -4.4788 | 45.4441 |  | 0 | -12.5156 | -12.2437 |  | 41.7467 | -21.9277 | -21.3783 | -8.2463 | -8.5972 | 8.68 | 9.11 | -22.6 | -23 | -0.2444 | -7.76 | 20.1107 | 15.6724 | 15.0817 | -16.9 | -20.6 | 6.4 | 5.9 |  |  | -66.2596 | 25.6972 | -276.9934 | -8.9468 | -10.6328 | 100.7088 | 65.7492 | 123.4304 | 63.0432 | 36.3191 | 30.1787 | 27.413 | -18.0735 | 215.6895 | -164.0377 | 56.384 | -44.2412 | -3.8416 | 3.185 | -0.32 | -2.136 | -2.159 | -4.4 | 6 | -1.5491 | -11.6014 | 6.9169 | 1.4664 | -1.4 | 0.241 | 0.42 |  |  | 3.7566 | 3.6826 | 2.9689 |  | 6.8 | 10.2932 | -0.04 |  | -16.6113 | -0.5359 | -21.5552 | -12.9545 | -3.1188 | -24.3495 | -3.3516 | -4.2 | -9.6 | 49.3383 | -145.7444
14/04/2026 | 05:00 | 0 |  | 4.7552 | -10.2114 | 3.1125 | 9.1676 |  | 13.5316 |  | 13.5659 | 5.2618 | -0.4171 | -15.54 | -22 |  |  | -15.4 | 4.1734 | -11.4767 | 2.9277 | 2.734 | 5.0258 | 1.8895 | 1.6106 | 0.746 |  | -1.3217 | -0.421 | -0.392 | 2.941 | -4.44 |  | -0.334 | 0.219 |  | -8.57 |  | -14.77 | -14.83 | 5.3696 | 4.3404 | 18.9006 | 20.6702 | -16.2148 | -6.1303 | -4.7065 | 8.2268 | 7.0703 | -13.8468 | -12.8413 | 25.22 | 31.1799 | -6.8445 | 10.1088 | -2.2 | -2.1 | -27.416 | -27.2771 | -3.0706 |  | 0.2488 | 4.4156 | 3.1906 | 2.1578 | -103.4577 | 14.3437 | 14.3437 | -21.0109 | -234.8161 |  |  |  | 11.4166 | 10.12 | 7.58 | -10.8 | 9.24 | -8.3012 | -8.1672 | 11.6476 | 10.1794 | -4.6607 | -39.3116 | -39.2992 | 0.1532 |  |  |  | 13.5 | 10.6 | -3.17 | 16.001 | 15.7437 | 14.8271 | 42.3314 | 41.8064 | -18.2678 | -29.8056 | -13.9129 | 3.0717 | 31.33 | 11.55 | 3.2861 | 2.3468 | -4.6751 |  |  |  | 15.647 |  |  |  |  | -1.2354 | 0.9 | 9.941 | 5.0156 | -1.11 | -3.88 | 13.4695 | -15.8984 | -4.47 | -4.55 | 11.71 | 0.11 | -17.8545 | -9.4636 | -22.6162 | -21.7091 |  | -18.8775 | -24.0268 | -24.001 | -14.2332 | -17.5971 | -12.622 | -66.5887 | -21.936 |  | -11.1279 | -10.4874 | 12.6329 | -5.8937 | -5.7585 | 3.6 | -22.0392 | -21.981 | -3.0123 | 0 | -11.44 | 0.1 | 3.4422 | -4.4782 | -13.733 | -13.9575 | 9.9794 | -1.4053 | -12.6926 | 8.8036 |  | 5.5842 | 3.3087 | 2.8252 | 0 | -1.842 | -1.842 | 24.1137 | 4.8409 | 4.7366 | 25.4764 | 33.2545 | 8.8148 | -13.85 | -3.3193 | 0.1531 | 1.49 | 0.87 | -9.2569 |  | 7.16 | 0.962 |  | 22.53 | -40.4386 | -31.9394 | -2.59 | 33.6964 |  | 18.2021 | -3.7605 | -3.9972 | 1.7565 |  |  | -12.5609 | -32.4225 | 5.4315 | -20.4006 | 5.4575 | 5.8096 | 156.2375 | -3.1146 | -10.0656 | 11.6244 | 3.2382 | 5.8605 | 5.8468 | 2.6658 | -3.4774 | 0 | 7.12 | -4.323 | 34.8837 | 49.532 | 76.125 | -2.8303 | 46.5656 |  | 0 | -10.1769 | 0 | 44.0466 |  | -20.7137 | -20.038 | -7.8844 | -7.9745 | 8.51 | 8.85 | -24.2 | -24.3 | -0.087 | -7.84 | 20.5552 | 16.2274 | 16.3589 | -16.5 | -21.7 | 5.6 | 5.1 | -18.0457 |  | -63.3088 | 24.9522 | -276.2064 | -11.2379 | -9.0509 | 100.8415 | 61.2745 | 122.8314 | 62.541 | 39.335 | 27.988 | 28.2465 | -16.783 | 217.4161 | -162.0215 | 56.5588 | -44.1951 | -4.4276 | 3.41 | -0.88 | -2.128 | -2.147 | -3.84 | 5.2 | -1.5801 | -11.3085 | 7.0329 | 1.6129 | -1.1 | -1.282 | -0.777 |  |  | 3.8174 | 2.7729 | 4.1455 |  | 7.3 | 10.3787 | -0.05 |  | -16.9694 | -0.4598 | -20.6522 | -14.1974 | -3.06 | -23.4346 | -3.8658 | -4.5 | -9 | 47.3812 | -142.4799
14/04/2026 | 05:30 | 0 |  | 4.8054 | -10.0111 | 3.4075 | 9.3065 |  | 14.6162 |  | 14.5304 | 5.8588 | 0.2328 | -17.76 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 4.0654 | -12.3128 | 3.1564 | 3.0103 | 5.7262 | 2.0192 | 1.5894 | 0.7422 |  | -1.3208 | -0.28 | -0.268 | 2.026 | -2.22 | -13.2 | -0.244 | 0.204 |  | -7.69 |  | -14.62 | -14.69 | 5.3357 | 3.8158 | 19.3557 | 21.1233 | -15.6276 | -5.0497 | -3.77 | 21.9619 | 12.7094 | -17.0529 | -13.2311 | 24.4766 | 30.2804 | -5.2322 | 9.7981 | -2.6 | -2.6 | -26.2118 | -26.5947 | -2.9621 |  | 1.4953 | 4.1657 | 3.3463 | 2.3233 | -95.4314 | 16.3579 | 16.3274 | -32.4355 | -222.5923 |  |  |  | 13.3726 | 10.3 | 7.89 | -10.37 | 9.17 | -9.7747 | -9.6407 | 11.3279 | 9.2713 | -5.0504 | -39.3329 | -38.8839 | 1.4052 |  |  |  | 14.7 | 12.1 | -3.14 | 16.8536 | 16.228 | 15.3633 | 40.8296 | 40.5298 | -15.9285 | -31.5649 | -11.8113 | 2.8476 | 32.33 | 11.89 | 3.7549 | 2.8351 | -4.9848 |  |  |  | 11.7106 |  |  | 0 | 0 | -1.106 | 1.8 | 11.2027 | 5.9433 | -0.32 | -4.17 | 13.361 | -13.5358 | -8.38 | -8.52 | 20.01 | 0.65 | -17.0909 | -8.5455 | -22.3703 | -21.3636 | 12.807 | -13.2862 | -18.3347 | -18.5256 | -15.1755 | -19.429 | -12.686 | -58.6905 | -26.4184 |  | -10.8432 | -10.2207 | 11.0447 | -7.7041 | -7.8666 | -5.124 | -18.934 | -18.7253 | -0.4526 | 6.67 | -4.41 | 0.8 | 3.7307 | -9.4532 | -13.9219 | -14.1436 | 10.9431 | 3.8934 | -13.5911 | 8.7234 |  | 5.8676 | 2.908 | 3.3757 | 0 | -0.5024 | -0.5024 | 23.109 | 5.5277 | 5.5315 | 26.6463 | 34.4779 | 11.52 | -12.92 | -2.4202 | 0.1742 | 1.32 | -0.06 | -10.0272 |  | 7.273 | 1.047 |  | 21.49 | -41.2098 | -32.5617 | -2.86 | 32.9137 |  | 18.1858 | -4.041 | -4.1583 | 1.8391 |  |  | -11.6536 | -32.6014 | 4.7498 | -19.901 | 4.9962 | 4.2476 | 158.2281 | -2.8267 | -9.7278 | 10.8302 | 3.4351 | 6.0363 | 5.9496 | 2 | -5.0773 | -3.0271 | 7.12 | -3.9361 | 30.7529 | 51.7124 | 72.3248 | -2.8299 | 45.8694 |  | 0 | -9.8003 | -12.6692 |  |  | -21.4278 | -20.472 | -8.6972 | -8.7047 | 9.59 | 9.99 | -27.6 | -27.4 | -0.087 | -7.76 | 26.2232 | 15.2253 | 15.1063 | -16.1 | -23.5 | 6 | 5.5 | -18.0028 |  | -63.6237 | 26.4656 | -278.9304 | -12.203 | -8.7574 | 104.251 | 58.2591 | 126.211 | 64.7238 | 39.4309 | 29.4018 | 26.1582 | -22.1742 | 219.4277 | -163.7025 | 58.7982 | -47.2159 | -3.4437 | 3.028 | -2.4 | -2.212 | -2.217 | -2.96 | 5.2 | -1.8532 | -10.692 | 7.1214 | 2.3148 | -3.9 | -1.441 | -0.442 |  |  | 3.4538 | 3.3003 | 3.9364 |  | 7.2 | 9.1242 | -0.03 |  | -15.6272 | -0.2137 | -21.2747 | -12.8192 | -2.8755 | -24.5269 | -3.0128 | -4.9 | -7.9 | 39.4302 | -138.3428
14/04/2026 | 06:00 | 0 |  | 5.0901 | -10.3464 | 3.2693 | 9.5673 |  | 15.3882 |  | 15.695 | 6.2648 | 0.5775 | -17.76 |  | -2.2 |  |  | 3.695 | -12.2608 | 3.7675 | 3.6835 | 6.7256 | 1.3686 | 1.6194 | 1.082 |  | -1.2559 | -0.258 | -0.253 | 2.505 | -2.22 | -13.2 | -0.545 | 0.222 |  | -7.18 |  | -14.91 | -15.11 |  | 3.977 | 20.1956 | 22.1143 | -14.556 | -2.8371 | -2.6021 | 0.7303 | 0.706 | -13.1588 | -10.7429 | 17.119 | 17.6517 | -2.5521 | 8.221 | -1.9 | -1.9 | -27.4139 | -27.3405 | -2.8954 |  | 3.865 | 3.9637 | 3.4008 | 2.2413 | -99.2462 | 18.5858 | 18.8299 | -35.8031 | -218.7667 |  |  |  | 14.2807 | 10.2 | 7.7 | -9.89 | 9.49 | -11.5161 | -11.5161 | 12.1482 | 10.6138 | -5.7595 | -37.9446 | -37.8471 | 3.7392 |  |  |  | 16.3 | 13.3 | -3.23 | 18.0702 | 18.0485 | 16.9828 | 41.8774 | 42.1842 | -18.3675 | -31.3574 | -14.9331 | 2.8488 | 33.07 | 12.26 | 4.2236 | 3.2257 | -5.087 |  |  |  | 13.437 |  |  | -2.4 | -2.4 | -0.9851 | 3.6 | 12.9375 | 7.9843 | 1.01 | -4.66 | 13.082 | -14.0896 | -9.61 | -9.75 | 24.01 | 1.98 | -17.3818 | -8.9727 | -24.5148 | -23.7 | 16.4727 | -10.0072 | -15.5235 | -15.2002 | -13.7247 | -18.6506 | -12.456 | -53.1641 | -30.5253 |  | -11.3557 | -10.8196 | 10.9595 | -4.2763 | -5.1098 | -4.612 | -21.6037 | -21.2946 | -1.5258 | 6.52 | -5.01 | 0.6 | 3.9025 | -5.1852 | -13.8463 | -14.0964 | 10.2358 | 1.4256 | -13.4735 | 8.6739 |  | 6.0777 | 3.1549 | 2.5435 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 24.6161 | 7.6009 | 7.5791 | 24.3496 | 31.9174 | 10.0307 | -14.19 | -2.0137 | 0.1916 | 1.88 | 1.84 | -9.1856 |  | 7.222 | 1.094 |  | 21.43 | -38.9548 | -30.8922 | -3.01 | 32.8664 |  | 19.0742 | -3.9952 | -4.2796 | 1.9396 |  |  | -11.9621 | -31.5608 | 4.0702 | -19.6691 | 4.6056 | 4.4865 | 161.3242 | -2.4651 | -10.5332 | 11.25 | 3.1208 | 6.1608 | 6.266 | 2.5105 | -5.8539 | -4.8755 | 9.22 | -5.1018 | 29.2818 | 54.8357 | 70.7539 | -3.821 | 47.7262 |  | 0 | -11.9874 | -11.9529 |  |  | -21.1312 | -20.5324 | -8.9076 | -8.5525 | 10.84 | 11.22 | -29.4 | -29.3 | -0.0687 | -7.76 | 24.8647 | 16.3267 | 16.2205 | -15.2 | -23.9 | 6 | 5.5 | -18.2128 |  | -64.3279 | 29.8286 | -279.5821 | -13.1652 | -9.2 | 104.0017 | 60.7837 | 123.7709 | 63.4218 | 36.8958 | 29.4108 | 29.6202 | -18.3519 | 220.414 | -165.2192 | 56.57 | -44.9371 | -3.7952 | 3.247 | -2.88 | -2.143 | -2.146 | -2.24 | 5.36 | -1.9441 | -10.0786 | 6.8559 | 2.7848 | -4.4 | -2.787 | -2.012 | 1.5262 |  | 3.8642 | 3.1158 | 2.7961 |  | 8.2 | 9.4253 | 0.08 |  | -15.0987 | -0.3708 | -22.2967 | -11.7349 | -3.3306 | -25.3601 | -2.5233 | -6.2 | -7 | 34.8016 | -135.5549
14/04/2026 | 06:30 | 0 |  | 5.2398 | -10.4591 | 3.6122 | 10.7783 |  | 15.9751 |  | 17.9271 | 7.3998 | 1.8401 | -19.98 |  | -2.2 | 0.828 |  | 4.0973 | -13.9052 | 4.5601 | 4.548 | 8.1068 | 1.2878 | 1.6232 | 1.1038 |  | -1.0603 | -0.248 | -0.23 | 2.616 | 0 | -13.2 | -0.701 | 0.231 |  | -7.69 |  | -13.92 | -13.93 | 5.3037 | 3.7439 | 22.6948 | 24.8918 | -14.1516 | -3.7987 | -3.2539 | -0.394 | -0.1226 | -11.4133 | -8.6088 | 12.8031 | 13.5359 | 2.7498 | 8.6706 | -2.8 | -2.7 | -25.6222 | -25.6004 | -2.7032 |  | 6.0541 | 4.0473 | 4.5776 | 3.064 | -82.3389 | 14.9541 | 14.9846 | -37.9542 | -210.073 |  |  |  | 11.0474 | 9.1 | 6.83 | -10.18 | 8.09 | -15.6688 | -15.4009 | 18.0123 | 16.4366 | -7.4116 | -32.7603 | -31.8773 | 5.1223 |  |  |  | 17 | 14 | -3.32 | 21.2116 | 20.8499 | 19.4726 | 40.9269 | 41.1741 | -19.6863 | -27.7969 | -15.6839 | 2.8169 | 33.99 | 12.56 | 5.1611 | 4.2999 | -5.444 |  |  |  | 21.9105 |  |  | -2.3 | -2.4 | -0.7605 | 6 | 13.0953 | 10.2109 | 2.76 | -4.31 | 11.656 | -23.1988 | -9.53 | -9.68 | 24.41 | 2.69 | -23.3273 | -11.9818 | -32.9901 | -31.6 | 17.7979 | -10.4859 | -18.8544 | -17.4734 | -16.1773 | -19.4267 | -12.204 | -49.7265 | -34.6445 |  | -12.9615 | -12.3653 | 13.4721 | -6.9309 | -7.1224 | -11.78 | -24.9202 | -24.6729 | 2.1895 | 6.28 | -5.54 | 0.6 | 4.4339 | -12.2642 | -12.7798 | -13.1111 | 9.1758 | 4.4124 | -15.6503 | 9.1942 |  | 5.859 | 2.8449 | 2.6303 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | 8.3728 | 14.0052 | 14.8043 | 13.3798 | 22.3464 | 11.8911 | -15.03 | -2.7517 | 0.1458 | 1.36 | 1.48 | -12.2752 |  | 7.048 | 1.18 |  | 21.78 | -33.3539 | -24.7429 | -3.46 | 33.7071 |  | 18.7089 | -3.9404 | -4.1713 | 2.0598 |  |  | -13.2978 | -32.3867 | 3.1301 | -18.5012 | 5.392 | 5.1222 | 159.1221 | -2.2857 | -10.4536 | 11.4486 | 1.8645 | 6.4684 | 6.5824 | 1 | -6.0897 | -4.9325 | 10.06 | -8.103 | 24.9005 | 59.2826 | 70.3907 | -3.0851 | 47.4703 |  | 0 | -11.9678 | -14.3486 |  |  | -21.5322 | -20.4555 | -9.4059 | -9.5026 | 10.29 | 10.69 | -30.1 | -29.6 | -0.1218 | -8.64 | 24.092 | 16.8403 | 16.7336 | -14 | -24.3 | 5.9 | 5.4 | -18.0095 |  | -57.7977 | 34.6112 | -283.1804 | -15.0316 | -8.1718 | 104.5526 | 55.7444 | 124.4943 | 64.9263 | 40.0089 | 26.6127 | 25.227 | -16.1583 | 221.0455 | -164.3334 | 59.5542 | -50.5559 | -4.054 | 2.83 | -3.6 | -2.182 | -2.185 | 0 | 5.12 | -2.5349 | -10.0481 | 7.2374 | 2.5223 | -3.5 | -2.763 | -1.862 | 1.7551 |  | 3.5104 | 2.9112 | 3.01 |  | 9.8 | 9.9609 | 0.37 |  | -14.9576 | -0.7135 | -22.0285 | -11.217 | -3.1667 | -24.9512 | -2.6906 | -6.7 | -7 | 30.2199 | -126.9744
14/04/2026 | 07:00 | 0 |  | 5.0524 | -10.0416 | 3.6052 | 10.6005 |  | 16.1369 |  | 18.6877 | 7.9778 | 2.3076 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.1097 | -14.2337 | 4.3349 | 4.1775 | 7.6176 | 1.1212 | 1.5264 | 1.0685 |  | -0.8543 | -0.283 | -0.253 | 1.99 | 0 | -11 | -0.624 | 0.212 |  | -8.25 |  | -13.86 | -13.8 |  | 4.0601 | 22.9767 | 24.9053 | -14.2091 | -3.4773 | -3.1946 | -0.3697 | -0.1962 | -11.6663 | -9.2236 | 13.3312 | 13.6249 | 4.4787 | 10.4275 | -3.8 | -3.9 | -26.3125 | -25.6985 | -2.5949 |  | 5.8299 | 3.9491 | 4.7108 | 3.2212 | -83.0714 | 15.5339 | 15.595 | -43.5841 | -203.2907 |  |  |  | 12.0553 | 9.55 | 7.11 | -10.24 | 8.37 | -17.4102 | -17.0084 | 17.7523 | 15.8217 | -7.7482 | -30.8787 | -31.0232 | 6.0081 |  |  |  | 18.1 | 14.9 | -3.11 | 21.9009 | 21.2706 | 20.267 | 39.2907 | 39.8013 | -18.8974 | -27.6943 | -14.737 | 2.6463 | 33.97 | 12.61 | 6.0986 | 5.1788 | -5.6723 |  |  |  | 24.1721 |  |  | -4.7 | -2.3 | -0.6946 | 8.3 | 13.7261 | 12.8085 | 4.6 | -4.41 | 9.486 | -24.4039 | -9.87 | -10.03 | 25.33 | 2.38 | -23.5636 | -13.0273 | -34.3859 | -33.4909 | 17.9048 | -7.811 | -15.2619 | -15.849 | -14.325 | -16.5826 | -10.006 | -43.1152 | -40.5569 |  | -13.4164 | -12.8089 | 16.4338 | -9.6252 | -9.5757 | 14.352 | -27.4513 | -26.7716 | -3.6916 | -13.21 | -9.65 | 0.5 | 4.2184 | -17.7936 | -12.0686 | -12.2944 | 7.4945 | -2.9222 | -11.7743 | 9.3916 |  | 6.0309 | 2.5571 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.6935 | 6.8657 | 15.3716 | 15.5571 | 10.5323 | 19.5102 | 12.4868 | -15.86 | -2.314 | 0.1476 | 1.76 | 1.99 | -11.8182 |  | 6.798 | 0.905 |  | 20.76 | -31.3652 | -23.8765 | -3.87 | 32.345 |  | 18.755 | -3.3144 | -3.5351 | 2.0523 |  |  | -12.6677 | -30.8188 | 2.6151 | -18.3479 |  |  | 156.4461 | -2.2779 | -11.4733 | 12.1618 | 2.0281 | 6.6881 | 6.8039 | 2 | -4.56 | -3.8245 | 9.22 | -6.9293 | 23.3516 | 58.2321 | 64.8089 | 2.1992 | 49.7218 | -11.705 | -5.2434 | -13.7591 | -13.6454 |  |  | -21.9002 | -21.3179 | -9.7707 | -9.4658 | 17.14 | 17.47 | -31.8 | -32.4 | -0.087 | -6.88 | 33.7409 | 13.1368 | 12.8196 | -13.5 | -24.7 | 5.1 | 4.6 |  |  | -59.9039 | 34.6389 | -281.3027 | -9.8052 | -7.587 | 99.6633 | 63.0316 | 137.3458 | 59.7777 | 34.5285 | 19.8013 | 21.3393 | -29.9173 | 221.7279 | -161.3947 | 56.9179 | -46.0664 | -2.7869 | 1.705 | -5.44 | -2.247 | -2.237 | 0.56 | 3.28 | -2.7788 | -8.3787 | 0.618 | 4.7196 | -0.7 | -3.523 | -2.938 |  |  | 3.477 | 4.1899 | 3.3187 |  | 10 | 8.3745 | 0.48 |  | -15.2493 | 0.35 | -20.4863 | -14.0028 | -7.3625 | -19.5169 | -4.7746 | -7.7 | -6.5 | 24.8683 | -123.4565
14/04/2026 | 07:30 | 0 |  | 5.65 | -10.6945 | 4.301 | 11.2094 |  | 17.5751 |  | 21.627 | 9.2677 | 3.6351 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.5537 | -11.5862 | 4.5202 | 4.4241 | 8.0184 | 1.1617 | 1.5128 | 1.0918 |  | -0.9561 | -0.363 | -0.357 | 2.717 | -2.22 | -8.8 | -0.498 | 0.227 |  | -8.28 |  | -14.13 | -14.07 |  | 3.5252 | 25.2457 | 27.3286 | -9.9136 | -0.7975 | -0.7223 | -0.8982 | -0.6782 | -7.8036 | -5.0051 | 18.8096 | 19.4607 | 63.7122 | 13.2314 | -4.8 | -4.8 | -30.047 | -29.9609 | -3.0113 |  | 5.2183 | 6.5519 | 5.5063 | 3.6489 | -136.7839 | 67.9952 | 68.0563 | -50.7826 | -159.0339 |  |  |  | 20.4481 | 9.75 | 7.37 | -8.27 | 10.5 | -13.6594 | -13.2576 | 19.3996 | 17.9053 | -7.126 | -20.5074 | -21.26 | 5.6656 | 0 |  |  | 21.2 | 17.6 | -3.55 | 30.5281 | 30.1949 | 28.9099 | 72.8188 | 72.782 | -19.8936 | -65.4252 | -13.4409 | 2.8575 | 37.71 | 14.46 | 7.0361 | 5.9601 | -6.148 |  |  |  | 29.2269 |  |  | -8.7 | -8.2 | 0.1361 | 11.9 | 14.1993 | 16.3339 | 7.14 | -4.21 | 11.408 | -29.0292 | -14.71 | -14.81 | 34.32 | 4.93 | -28.1818 | -15.4273 | -34.5851 | -33.4 | 26.6597 | -2.4242 | -10.7367 | -11.1317 | -24.501 | -24.4438 | -10.063 | -36.9067 | -50.3794 |  | -14.2937 | -13.632 | 21.0104 | -5.442 | -5.5837 | -9.732 | -23.2058 | -22.7428 | 6.3623 | 0 | 0 | -11.1 | 5.1771 | -10.3329 | -12.5126 | -12.7861 | 8.177 | 5.7609 | -18.1864 | 9.062 |  | 6.0319 | 0 | 0 |  | 4.0189 | 2.5118 | 5.5261 | 16.0156 | 16.6128 | 11.1892 | 19.6108 | 10.4262 | -16.36 | -3.1069 | 0.1925 | 2.01 | 1.61 | -10.2498 |  | 7.091 | 1.13 |  | 20.74 | -31.0749 | -23.6154 | -3.93 | 32.3773 |  | 18.1716 | -3.9683 | -4.0055 | 2.0606 |  |  | -13.0292 | -35.6427 | 3.4606 | -17.5435 |  |  | 161.7635 | -1.1623 | -10.1749 | 10.7277 | 2.0296 | 6.6881 | 6.7644 | 1 | -5.4168 | -4.1602 | 9.22 | -8.0064 | 27.2723 | 53.9128 | 55.4493 | 3.3347 |  | -12.6655 | 0 | -12.5513 | -12.3339 | 30.6451 | 29.6185 | -22.3452 | -21.8233 | -14.3635 | -14.4284 | 12.08 | 12.66 | -30.8 | -31.1 | -0.0687 | -5.6 | 29.9161 | 13.2949 | 13.2781 | -13.5 | -25.6 | 6 | 5.4 | -18.2211 |  | -65.6035 | 36.7776 | -286.0515 | -16.7066 | -10.8897 | 97.7174 | 69.6061 | 134.5022 | 58.7889 | 30.658 | 23.6397 | 22.2749 | -27.2807 | 211.5047 | -164.2241 | 51.2952 | -42.7811 | -1.9666 | 2.894 | -6.8 | -2.219 | -2.224 | 1.36 | 2 | -2.6793 | -7.4388 | -1.4939 | 4.9516 | -0.1 | -3.068 | -2.581 |  |  | 4.0418 | 2.8696 | 2.4908 |  | 9.1 | 9.0378 | 0.51 |  | -14.0002 | 0.0282 | -19.6551 | -13.7599 | -8.18 | -18.6266 | -4.9545 | -6.9 | -7.7 | 18.0015 | -108.9508
14/04/2026 | 08:00 | 0 |  | 6.2425 | -11.2128 | 8.6762 | 11.2151 |  | 19.7454 |  | 23.0946 | 10.1367 | 4.5087 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.5034 | -12.3657 | 4.2459 | 4.1311 | 7.3382 | 0.0112 | 1.6202 | 1.0858 |  | -0.8452 | -0.251 | -0.228 | 2.841 | -2.22 | -8.8 | -0.508 | 0.237 |  | -7.82 |  | -13.97 | -14.08 |  | 3.3098 | 27.3595 | 29.7541 | -16.0909 | 1.1948 | 1.6581 | 2.2814 | 1.1109 | -9.8137 | -6.9022 | 20.506 | 20.9321 | 66.1446 | 18.4675 | -5.6 | -5.6 | -31.851 | -31.5693 | -3.0125 |  | 6.3487 | 7.1296 | 5.3302 | 3.5417 | -138.2183 | 73.2139 | 73.2444 | -58.6961 | -154.8362 |  |  |  | 24.7992 | 10.48 | 8.51 | -5.88 | 12.44 | -14.999 | -15.2669 | 23.7454 | 21.7098 | -5.5654 | -19.363 | -19.569 | 5.92 | 0 |  |  | 24 | 20.3 | -3.8 | 34.4275 | 34.6359 | 32.1501 | 70.1763 | 71.3195 | -17.2869 | -67.6168 | -10.4398 | 2.9178 | 37.99 | 14.93 | 8.5986 | 7.4249 | -7.0639 |  |  |  | 26.0018 |  |  | -11.5 | -9.1 | 0.899 | 14.4 | 15.3033 | 18.5605 | 8.97 | -4.17 | 14.3995 | -27.5641 | -15.1 | -15.1 | 37.99 | 7.72 | -28.0909 | -14.3364 | -36.081 | -35.0727 | 32.7405 | 2.211 | -7.0739 | -6.4984 | -18.69 | -22.2357 | -11.597 | -26.389 | -55.9628 |  | -14.1345 | -13.4152 | 24.022 | -10.9151 | -10.9491 | -7.172 | -21.824 | -21.4904 | 7.2041 | 6.34 | -3.46 | 1.3 | 5.1643 | -21.1494 | -12.7809 | -12.9765 | 8.6393 | 7.5484 | -20.3239 | 9.1678 |  | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.1864 | 6.6983 | 19.6249 | 19.9369 | 9.7477 | 18.3883 | 11.2416 | -16.56 | -2.7205 | 0.1897 | 1.75 | 1.8 | -10.9755 | 2.7597 | 7.339 | 1.138 |  | 19.98 | -30.2441 | -22.9796 |  | 30.4684 |  | 22.2141 | -7.6507 | -8.1324 | 2.1541 |  |  | -13.6673 | -35.8516 | 2.9724 | -21.0701 |  |  | 162.1318 | -4.4985 | -5.7766 | -4.3473 | 1.5872 | 6.8273 | 6.796 | 1 | -8.1122 | -7.9992 | 9.64 | -7.883 | 22.2391 | 56.4883 | 51.6301 | 3.0624 |  | -16.9559 | -15.6315 | -10.5881 | -13.5113 |  |  | -22.7736 | -22.2408 | -15.8686 | -15.9275 | 16.61 | 16.93 | -30.2 | -30.2 | 0.0357 | -4.24 | 35.8512 | 15.8081 | 16.0686 | -13.5 | -24.8 | 5.6 | 5.1 |  | -18.0919 | -64.4425 | 41.3786 | -288.887 | -18.2442 | -10.9348 | 95.3576 | 69.4671 | 139.0735 | 57.0033 | 27.4752 | 22.1005 | 21.8385 | -32.5294 | 210.4117 | -163.3465 | 53.7777 | -41.4413 | -2.7405 | 2.643 | -6.56 | -2.177 | -2.189 | 1.52 | 1.04 | -1.991 | -7.0603 | -2.8702 | 5.2171 | 0.3 | -1.566 | -2.552 | 1.7599 | 1.9354 | 3.6224 | 3.7194 | 3.2476 |  | 9.4 | 9.1418 | 0.56 |  | -3.2982 | -14.7755 | -16.3897 | -2.5393 | 6.8134 | 0 | 0 | -6.6 | -8.7 | 11.0518 | -103.8706
14/04/2026 | 08:30 | 0 |  | 7.1325 | -12.1595 | 7.1382 | 13.1103 |  | 22.277 |  | 26.3522 | 11.8096 | 6.0482 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.6594 | -12.2645 | 5.485 | 5.3881 | 9.4192 | 1.0137 | 1.5663 | 1.0804 |  | -0.9538 | -0.281 | -0.263 | 2.75 | 0 | -4.4 | -0.23 | 0.226 |  | -9.04 |  | -12.76 | -12.8 |  | 3.2268 | 23.6437 | 28.3142 | -13.0052 | -1.7645 | -1.546 | -0.8734 | -0.763 | -8.6235 | -5.9684 | 19.3409 | 20.2496 | 65.0068 | 19.5277 | -5.7 | -5.7 | -29.2858 | -29.2083 | -3.1585 |  | 1.0057 | 6.1498 | 5.9686 | 4.0245 | -123.3558 | 63.8142 | 63.9363 | -40.7996 | -106.2795 |  |  |  | 28.2022 | 16.86 | 11.08 | -11.49 | 16.69 | -8.837 | -8.703 | 21.6234 | 19.286 | -6.1094 | -17.8572 | -17.4264 | 0.7364 |  |  |  | 27.1 | 22.8 | -4.76 | 31.9755 | 31.6818 | 29.9453 | 43.698 | 44.4299 | -13.8438 | -47.7365 | -7.2443 | 3.462 | 42.71 | 17.08 | 10.7861 | 9.4757 | -8.5191 |  |  |  | 41.9524 |  |  | -14.6 | -14.6 | 1.3397 | 17.4 | 16.4073 | 22.6425 | 11.52 | -4.11 | 16.895 | -71.6391 | -15.07 | -15.09 | 38.85 | 11.82 | -44.0545 | -34.9273 | -33.6791 | -32.0545 | 32.1028 | -2.3877 | -13.0924 | -12.2107 | -13.4837 | -18.3827 | -12.963 | -39.4511 | -56.0137 |  | -15.7299 | -14.9467 | 20.07 | 4.0232 | 0 | 11.28 | -26.9079 | -26.4288 | 0.2674 | 0 | -3.15 | 0.4 | 5.522 | -9.2768 | -23.4658 | 0.0001 | 9.8719 | 0.8011 | -16.9481 | 8.2426 |  | 1.6722 | 2.7724 | 3.5955 | 0 | -2.1769 | -1.6746 | 16.4107 | 16.4297 | 16.2725 | 17.4358 | 27.2283 | 8.6293 | -15.61 | -3.2131 | 0.1916 | 2.26 | 2.71 | 0 | 3.1533 | 7.219 | 1.143 | 4.5385 | 20.25 | -38.4385 | -30.6663 | -3.38 | 31.3776 |  | 22.7866 | -7.1831 | -7.5545 | 2.4073 |  |  | -15.2789 | -42.7953 | 3.776 | -20.6493 |  |  | 162.5633 | -3.8716 | -7.3164 | -3.6993 | 1.7965 | 7.5387 | 7.6503 |  | -6.9617 | -5.8661 | -5.45 | 9.0747 | 16.2511 | 55.4548 | 61.6764 | -4.9454 | 46.8436 | -14.7348 | -13.4251 | -11.7492 | -12.4073 | 20.991 | 21.3304 | -24.4656 | -23.8613 | -18.6817 | -18.8199 | 15.32 | 15.34 | -30.6 | -31.2 | 0.0357 | -3.12 | 22.6808 | 17.0708 | 17.1136 | -12.8 | -25.1 | 7.6 | 7.1 | -18.4082 | -18.0867 | -84.6458 | 39.2957 | -282.7633 | -13.9012 | -15.0948 | 83.9401 | 79.6631 | 129.7649 | 57.5347 | 15.6423 | 22.6282 | 22.6778 | -19.8056 | 201.7175 | -165.0638 | 37.682 | -29.5507 | -2.0838 | 2.745 | -6.88 | -2.195 | -2.2 | 1.76 | 0 | -1.826 | -6.3554 | -2.5467 | 5.568 | -0.8 | -3.074 | -3.759 |  |  | 3.4079 | 3.5254 | 2.8363 |  | 8.9 | 8.3604 | 0.75 |  | 0 | -14.8204 | -19.0602 | 0 | 7.0449 | -10.6143 | 3.1117 | -5.8 | -9.3 | 11.9601 | -96.0115
14/04/2026 | 09:00 | 0 |  | 5.4255 | -10.4139 | 8.5391 | 13.1805 |  | 24.8582 |  | 28.881 | 12.8396 | 7.0159 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.3596 | -3.5905 | 5.8792 | 5.7853 | 10.2521 | 0.1868 | 1.8465 | 1.4673 |  | -0.9372 | -0.046 | -0.033 | 2.831 | 2.22 | -2.2 | 0.259 | 0.24 |  | -7.7 | -10 | -14.01 | -14.03 |  | 3.1299 | 22.7638 | 26.9926 | -13.2427 | -0.4723 | -0.3494 | -0.6658 | -0.5556 | -13.4127 | -10.6018 | 18.7355 | 19.7465 | 69.9478 | 19.2019 | -5.6 | -5.6 | -29.5757 | -29.7342 | -3.4841 |  | 2.9419 | 6.442 | 6.0384 | 4.032 | -116.9469 | 65.92 | 66.0726 | -55.0667 | -98.2929 |  |  |  | 33.9904 | 18.29 | 11.38 | -8.97 | 17.66 | -11.3822 | -10.9803 | 22.9174 | 20.7492 | -8.4394 | -14.6751 | -13.9438 | 2.7179 |  |  |  | 29.7 | 24.8 | -4.73 | 36.5999 | 36.0731 | 34.4103 | 43.9208 | 44.4574 | -13.4996 | -50.0613 | -6.5062 | 3.6648 | 46.14 | 18.68 | 11.5674 | 10.257 | -9.2235 |  |  |  | 36.1676 |  |  | -18.8 | -17.7 | 1.4972 | 20.1 | 18.9307 | 24.8691 | 13.47 | -5 | 17.1895 | -67.9939 | -14.87 | -14.97 | 39.31 | 13.4 | -39.8909 | -31.9545 | -35.3883 | -34.4364 | 39.9589 | 3.749 | -6.3902 | -5.3583 | -8.6512 | -14.619 | -13.147 | -22.1878 | -59.1926 |  | -15.6582 | -13.9641 | 16.1112 | -5.115 |  | 22.544 | -28.6574 | -28.1342 | -1.5539 | -6.75 | -8.03 | 6.9 | 5.6703 | -18.5064 | -23.2408 |  | 8.3953 | -2.9965 | -14.3222 | 8.162 |  | 3.2492 | 2.6436 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 18.8426 | 18.6324 | 14.6776 | 24.5077 | 8.8246 | -15.59 | -3.1069 | 0.165 | 1.82 | 2.77 | 0 |  | 7.43 | 1.133 |  | 22.09 | -36.7728 | -28.9763 | -3.28 | 34.7277 |  | 23.0333 | -7.7179 | -8.1679 | 2.5132 |  |  | -14.0847 | -43.9813 | 4.6828 | -20.2309 |  |  | 162.1583 | -2.8854 | -6.822 | -4.6845 | 2.0513 | 7.8903 | 7.9588 | 2 | -8.695 | -6.9373 | -5.03 | 7.9694 | 14.8687 | 56.4681 | 59.0824 | -6.2437 | 45.8677 | -14.9655 | -13.2228 | -12.0047 | -12.6936 | 12.1442 | 10.9142 | -21.6146 | -21.3234 | -20.2316 | -19.9631 | 13.87 | 14.05 | -30.1 | -31 | -0.0339 | -2.64 | 25.4951 | 20.686 | 20.5923 | -12.3 | -25.2 | 5.6 | 5.1 | -18.1723 | -18.0829 | -87.2687 | 40.209 | -281.4866 | -15.4637 | -15.6437 | 83.2374 | 83.2379 | 125.0815 | 52.3819 | 13.5143 | 21.7018 | 20.0348 | -16.6985 | 198.8985 | -162.6752 | 37.4954 | -29.3185 | -3.3509 | 2.608 | -6.8 | -2.227 | -2.23 | 1.92 | -0.16 | -1.5744 | -5.7115 | -3.0747 | 5.7145 | -0.5 | -3.284 | -3.599 |  |  | 4.1977 | 2.9726 | 2.9147 |  | 8.6 | 8.0754 | 0.91 |  |  | -15.3379 | -19.0691 | 0 | 7.7668 | -10.5021 | 2.2237 | -5.8 | -10 | 5.8704 | -88.7848
14/04/2026 | 09:30 | 0 |  | 6.6773 | -11.6888 | 6.6995 | 12.7193 |  | 25.0442 |  | 31.7045 | 14.3406 | 8.6398 | -28.86 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.3654 | -5.3763 | 6.9758 | 6.8701 | 11.8046 | 0.3228 | 1.8287 | 2.0832 |  | -0.8472 | -0.042 | -0.028 | 2.479 | 6.66 | 2.2 | 0.15 | 0.225 |  | -7.55 |  | -13.99 | -14.11 |  | 3.0839 | 22.576 | 27.1207 | -8.8506 | -2.1444 | -2.0455 | -0.2298 | 0.1011 | -12.287 | -9.4318 | 17.1797 | 18.3268 | 74.3615 | 17.7481 | -6 | -5.9 | -28.3359 | -28.2495 | -3.4066 |  | 2.7784 | 6.9076 | 6.3453 | 4.3507 | -104.77 | 64.4551 | 64.4551 | -64.8701 | -74.3903 |  |  |  | 36.2158 | 18.79 | 11.49 | -7.19 | 19.59 | -11.3822 | -11.5161 | 24.2183 | 22.5161 | -9.0165 | -15.3064 | -15.5095 | 2.2676 |  |  |  | 32.1 | 27 | -5.04 | 38.9569 | 38.7163 | 36.9208 | 38.1675 | 38.3291 | -15.6243 | -43.3691 | -8.1764 | 4.0765 | 49.51 | 20.39 | 12.9736 | 11.7218 | -10.0669 |  |  |  | 31.2128 |  |  | -21.2 | -21.5 | 1.629 | 22.7 | 20.8233 | 27.6523 | 15.47 | -5.31 | 18.414 | -70.434 | -15.3 | -15.39 | 41.14 | 14.68 | -33.7091 | -33.6273 | -34.888 | -33.9182 | 46.2193 | 9.7561 | -1.209 | -1.0849 | -12.628 | -19.3404 | -14.09 | -13.1542 | -69.1672 |  | -15.5618 | -14.5896 | 19.847 | 2.3093 |  | -5.124 | -27.4575 | -26.8376 | 2.7538 | 0 | -6.61 | 0.1 | 6.0224 | -11.0031 | -24.85 |  | 9.9599 | -0.0226 | -13.8576 | 8.1751 |  | 3.3098 | 3.1456 | 3.0349 | 2.7041 | 1.3396 | 0.6698 | 9.7125 | 18.6259 | 18.3502 | 12.6833 | 23.7928 | 11.2465 | -15.08 | -3.3193 | 0.2273 | 2.19 | 0.81 | -11.4224 |  | 7.425 | 0.537 |  | 22.29 | -36.7952 | -27.8192 | -3.09 | 34.7908 |  | 22.6964 | -8.3453 | -8.6646 | 2.5842 |  |  | -14.6019 | -46.5274 | 4.24 | -19.6122 |  |  | 167.9899 | -1.7008 | -5.5995 | -5.8541 | 1.3172 | 8.11 | 8.1892 | 1 | -12.0734 | -10.0517 | -5.03 | 8.8885 | 14.7016 | 56.4484 | 52.1442 | -10.0611 | 41.8256 | -14.0069 | -12.2075 | -14.5397 | -15.5906 |  |  | -18.5274 | -18.2802 | -22.0852 | -21.7735 | 13.81 | 13.82 | -29.1 | -29 | 0.0192 | -1.28 | 25.6097 | 19.943 | 19.8567 | -11.8 | -26.1 | 1.4 | 0.9 | -17.9832 | -18.118 | -93.0401 | 40.8177 | -281.2279 | -13.0498 | -14.8879 | 74.8409 | 92.9269 | 119.3336 | 38.1402 | 2.2346 | 23.8827 | 21.869 | -8.6266 | 180.1122 | -149.3019 | 31.8716 | -24.9676 | -3.4437 | 2.289 | -7.2 | -2.248 | -2.253 | 1.84 | -0.16 | -1.4989 | -5.9739 | -3.1907 | 5.684 | -0.2 | -1.931 | -2.621 |  |  | 3.6426 | 2.9791 | 2.1829 |  | 9.5 | 8.4394 | 0.98 |  |  | -15.7983 | -20.142 | 1.592 | 8.0198 | -12.0678 | 3.5159 | -6.6 | -9.2 | 0.5242 | -76.2039
14/04/2026 | 10:00 | 0 |  | 7.547 | -13.0661 | 7.5839 | 13.1751 |  | 26.8482 |  | 28.4032 | 12.6016 | 15.3912 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 1.6444 | 0.0997 | 6.5787 | 6.4084 | 11.4543 | 0.2173 | 1.9174 | 1.4934 |  | -0.6222 | 0.186 | 0.202 | 3.027 | 4.44 | 2.2 | 0.292 | 0.229 |  | -5.87 |  | -13.98 | -14.02 |  | 3.2021 | 24.3088 | 28.4876 | -13.3056 | -2 | -2.0288 | 16.9609 | 17.3692 | -15.1339 | -11.9345 | 26.3737 | 30.4234 | 71.0628 | 16.3502 | -5.7 | -5.8 | -25.5401 | -25.3658 | -3.2605 |  | 3.6087 | 7.8993 | 7.2876 | 4.8617 | -80.752 | 66.5303 | 66.5303 | -77.6198 | -59.1282 |  |  |  | 37.2437 | 18.5 | 12.12 | -5.94 | 19.78 | -14.3292 | -14.3292 | 23.4322 | 21.6225 | -9.3725 | -11.9213 | -11.6102 | 3.8697 |  |  |  | 32.9 | 28.2 | -5.42 | 42.099 | 42.3335 | 40.1988 | 32.1327 | 32.9513 | -12.5755 | -41.8357 | -4.3764 | 3.9912 | 50.37 | 20.79 | 13.9111 | 12.6984 | -10.5765 |  |  |  | 32.3832 |  |  | -26.3 | -26 | 1.7609 | 24.7 | 22.085 | 29.6933 | 16.95 | -5.45 | 18.6155 | -69.619 | -15.36 | -15.5 | 40.54 | 15.92 | -33.9636 | -32.7 | -36.4853 | -35.2091 | 51.2223 | 13.3101 | 2.2564 | 2.8396 | -13.0451 | -20.5775 | -14.894 | 3.2677 | -77.9751 |  | -16.8792 | -15.8552 | 22.6332 | -1.1279 |  | -12.292 | -27.3715 | -27.146 | 5.6288 | 6.47 | -6.91 | 0 | 6.3091 | -14.7423 | -23.6971 |  | 8.701 | 2.0387 | -15.8771 | 8.17 |  | 2.8903 | 0 | 3.0311 | 0 | 4.5213 | 4.3539 | 7.0332 | 19.5129 | 19.8681 | 10.7143 | 21.9957 | 12.4477 | -14.88 | -2.5081 | 0.2007 | 1.97 | 1.38 | -12.1967 | 3.2924 | 7.462 | 0.591 |  | 22.62 | -35.1859 | -26.1796 | -3.28 | 35.3299 |  | 22.5039 | -8.9947 | -9.5379 | 2.6977 |  |  | -15.0539 | -47.7706 | 4.2106 | -18.7367 |  |  | 172.8643 | -1.1994 | -4.1054 | -6.852 | 2.1442 | 8.4982 | 8.6401 | 1 | -12.6078 | -10.5914 | -2.93 | 7.1658 | 7.7997 | 63.2784 | 48.1311 | -11.5734 | 41.119 | -14.5548 | -12.7262 | -11.3364 | -12.993 |  |  | -17.9561 | -17.5221 | -22.1119 | -22.2133 | 13.54 | 13.52 | -30.8 | -30.6 | 0.2115 | -0.8 | 32.9875 | 17.5065 | 17.4223 | -11.4 | -27.6 | 0.9 | 0.8 |  |  | -92.392 | 43.6565 | -283.1233 | -17.4082 | -15.6303 | 72.5752 | 92.4523 | 119.9794 | 35.884 | 3.2073 | 24.1724 | 23.7863 | -10.1048 | 178.9122 | -147.942 | 29.0142 | -22.3322 | -3.0213 | -0.436 | -7.28 | -2.258 | -2.267 | 2.16 | -0.88 | -2.159 | -5.5955 | -3.4836 | 5.2445 | -0.1 | -1.797 | -3.122 |  |  | 3.7795 | 3.7817 | 3.4701 |  | 11.3 | 6.8637 | 1.05 |  |  | -15.4359 | -19.4338 | 0 | 7.9103 | -11.6151 | 3.0137 | -7.4 | -8 | -10.2655 | -67.9338
14/04/2026 | 10:30 | 0 |  | 7.8894 | -13.4055 | 9.7066 | 12.7629 |  | 28.7126 |  | 30.4475 | 13.6706 | 16.6564 | -26.64 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 1.6005 | 5.4966 | 7.5379 | 7.5108 | 12.8182 | 0.3917 | 1.7381 | 2.0423 |  | -0.7679 | 0.012 | 0.026 | 2.647 | 4.44 | 2.2 | 0.231 | 0.23 |  | -7.51 |  | -13.53 | -13.68 |  | 3.1013 | 24.2682 | 28.7517 | -10.3923 | -4.9401 | -4.8072 | -0.0003 | 0.1344 | -12.9997 | -10.0521 | 18.8155 | 19.766 | 87.4242 | 20.1971 | -5.8 | -5.8 | -24.6713 | -24.8179 | -4.321 |  | 12.8394 | 8.7153 | 7.8558 | 5.1847 | -113.01 | 83.6817 | 84.4447 | -94.1328 | -38.3056 |  |  |  | 40.6966 | 18.7 | 12.64 | -5.24 | 20.83 | -12.5878 | -12.4538 | 19.0816 | 17.4231 | -11.521 | -9.6364 | -9.7249 | 12.7837 |  |  |  | 34.6 | 29.7 | -5.51 | 44.7742 | 44.3858 | 42.2452 | 48.0998 | 48.5641 | -17.8807 | -53.7607 | -9.7417 | 4.3868 | 43.77 | 18.34 | 15.0049 | 13.6749 | -11.1356 |  |  |  | 39.5367 |  |  | -28.1 | -28.2 | 3.8214 | 27 | 24.9239 | 31.9199 | 18.62 | -6.62 | 19.6385 | -91.5352 | -15.37 | -15.47 | 42.54 | 17.23 | -42.6 | -44.3273 | -33.863 | -32.9727 | 46.738 | 8.8431 | -1.5501 | -0.7167 | -5.046 | -13.1418 | -15.356 | 18.4308 | -73.4612 |  | -16.4776 | -15.399 | 19.1926 | -8.8021 |  | 2.064 | -26.6488 | -26.3305 | 1.699 | -7.93 | -1.77 | 0.7 | 6.4559 | -24.2581 | -24.729 |  | 9.0302 | -1.1618 | -12.9857 | 8.0522 |  | 2.7528 | 3.2955 | 3.5806 | 2.4962 | 1.842 | 1.3396 | 10.8847 | 18.9824 | 18.6996 | 13.9262 | 24.8829 | 12.7309 | -13.89 | -2.9146 | 0.2273 | 1.84 | 0.43 | -12.9909 |  | 7.492 | 0.756 |  | 22.3 | -36.9062 | -27.6258 | -2.91 | 36.13 |  | 22.7877 | -9.246 | -9.8336 | 2.779 |  |  | -14.4937 | -49.7165 | 4.6624 | -18.5612 | 6.2515 | 6.7171 | 170.5147 | -0.6991 | -4.0862 | -7.5938 | 2.2313 | 8.63 | 8.7192 | 2 | -15.0475 | -13.0924 | -2.93 | 7.0408 | 11.7339 | 56.5115 | 44.3421 | -12.2731 | 40.0183 | -14.4185 | -13.1201 | -13.3482 | -13.915 | 5.1998 |  | -21.0707 | -20.472 | -22.3599 | -22.4404 | 17.43 | 17.51 | -30.4 | -30.7 | 0.0357 | 0 | 39.1792 | 16.6674 | 17.0577 | -11.4 | -25.7 | 3.9 | 3.3 |  | -18.064 | -93.2332 | 41.6896 | -283.1756 | -22.7601 | -18.86 | 78.2257 | 92.6191 | 111.7377 | 40.0743 | 4.7369 | 20.0387 | 19.4474 | -4.0133 | 180.3365 | -156.1453 | 20.0803 | -17.029 | -2.4134 | 2.489 | -6.8 | -2.283 | -2.285 | 2 | -0.4 | -1.7471 | -5.565 | -3.8651 | 5.4795 | 0.4 | -1.773 | -2.003 |  |  | 3.5488 | 3.3713 | 2.8771 |  | 10 | 6.5821 | 0.95 |  |  | -15.1472 | -19.2032 | 0 | 7.2691 | -10.8188 | 2.7852 | -6.6 | -9.8 | -10.7446 | -68.0957
14/04/2026 | 11:00 | 0 |  | 8.187 | -14.0764 | 11.0823 | 12.2958 |  | 29.6434 |  | 30.8656 | 13.8936 | 16.9742 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | 3.7228 | 3.7745 | 7.726 | 7.737 | 13.0482 | 0.0658 | 1.7001 | 2.0867 |  | -0.8911 | 0.072 | 0.09 | 2.847 | 2.22 | 6.6 | 0.418 | 0.242 |  | -6.83 |  | -12.91 | -13.03 |  | 3.0815 | 25.254 | 29.9279 | -14.6777 | -5.4175 | -5.1975 | 8.0414 | 7.872 | -14.765 | -11.9717 | 27.6561 | 27.9218 | 86.1753 | 19.8072 | -6 | -5.9 | -24.1061 | -24.0318 | -4.2492 |  | 12.2859 | 8.6998 | 7.9683 | 5.2013 | -101.3825 | 81.4844 | 81.5454 | -96.8003 | -23.6136 |  |  |  | 40.6966 | 19.19 | 12.47 | -4.86 | 20.62 | -11.5161 | -11.6501 | 19.3361 | 17.3003 | -11.2822 | -13.6113 | -13.0553 | 12.0922 |  |  |  | 34.3 | 29.6 | -5.4 | 43.3678 | 43.0515 | 41.3089 | 43.1565 | 44.5845 | -15.6891 | -50.966 | -7.9254 | 4.4178 | 44.35 | 18.83 | 15.3174 | 14.0656 | -11.4345 |  |  |  | 43.195 |  |  |  | -26.4 | 3.6627 | 27.9 | 25.7124 | 32.662 | 19.14 | -6.63 | 19.871 | -108.7112 | -15.32 | -15.45 | 42.66 | 17.62 | -46.1818 | -52.3091 | -33.1652 | -32.4545 | 44.9008 | 5.3047 | -4.9061 | -4.9976 | -1.563 | -11.6301 | -14.984 | 21.2997 | -79.8235 |  | -16.6239 | -15.9411 | 11.1311 | -12.2155 |  | 22.032 | -27.7639 | -26.3169 | -1.2798 | -6.16 | -6.86 | 0.1 | 6.6904 | -27.9437 | -24.7522 |  | 9.669 | -5.5492 | -6.5833 | 7.9745 |  | 2.1744 | 2.8463 | 3.5269 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | 8.0379 | 17.7086 | 17.3355 | 12.7011 | 23.7155 | 11.7055 | -14.39 | -3.2131 | 0.2355 | 1.99 | 0.38 | -11.8117 |  | 7.493 | 0.728 |  | 23.08 | -36.9774 | -27.6512 | -2.81 | 36.2205 |  | 25.5934 | -8.4629 | -9.0021 | 2.8935 |  |  | -14.0404 | -48.1367 | 5.2766 | -19.0096 | 6.6103 | 6.0877 | 176.4363 | -0.4369 | -6.4769 | -5.6767 | 2.4991 | 8.8498 | 8.9091 | 1.7988 | -16.6292 | -14.4898 | -4.61 | 6.5526 | 10.1018 | 55.6568 | 41.6201 | -14.8949 | 36.0159 | -14.9911 | -12.6812 | 0 | -15.5609 |  | 3.3846 | -20.6697 | -20.0984 | -23.3959 | -23.9168 | 19.67 | 19.56 | -28.8 | -29.4 | 0.195 | 0 | 36.2202 | 16.2869 | 16.2009 | -11 | -24.8 | 2.6 | 2.1 | -18.279 | -18.2521 | -98.8157 | 41.3914 | -282.038 | -24.3206 | -21.1495 | 74.6189 | 95.5461 | 109.6411 | 35.1534 | -0.9627 | 22.6775 | 20.9092 | 1.1395 | 171.9505 | -152.6326 | 20.0993 | -11.8982 | -2.6233 | 2.598 | -7.04 | -2.307 | -2.321 | 2.24 | -0.08 | -1.7087 | -5.8274 | -4.1306 | 5.275 | 1.2 | 0.181 | -0.106 |  |  | 4.8358 | 3.3619 | 4.6435 |  | 9 | 6.8545 | 1.16 |  |  | -14.9099 | -19.6237 | 0 | 6.7425 | -11.2263 | 3.8389 | -5.7 | -10.6 | -14.4922 | -62.7761
14/04/2026 | 11:30 | 0 |  | 8.8413 | -15.0335 | 1.7388 | 12.209 |  | 20.8221 |  | 32.8927 | 14.8545 | 17.8847 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 4.1614 | 0.6003 | 7.9421 | 7.9406 | 13.7044 | 0.0944 | 1.7765 | 2.2478 |  | -0.7154 | 0.168 | 0.168 | 2.709 | 2.22 | 6.6 | 0.579 | 0.241 |  | -6.86 |  | -12.7 | -12.83 |  | 3.385 | 25.9957 | 30.6275 | -13.3943 | -4.0348 | -4.1594 | 12.6793 | 16.6939 | -15.0442 | -12.35 | 27.0726 | 28.4607 | 79.831 | 19.9228 | -5.9 | -5.9 | -23.3861 | -23.9233 | -3.9629 |  | 13.008 | 9.1355 | 7.6894 | 5.1325 | -95.1872 | 97.9034 | 97.9339 | -113.5117 | -68.0032 |  |  |  | 42.8821 | 18.66 | 12.43 | -3.96 | 20.76 | -13.9273 | -13.6594 | 22.2053 | 20.4307 | -11.8288 | 4.5335 | 4.4564 | 13.4682 |  |  |  | 35.9 | 30.7 | -5.85 | 53.073 | 53.1248 | 50.9967 | 57.6737 | 58.7499 | -15.9598 | -65.8906 | -7.5439 | 4.6443 | 41.31 | 17.61 | 15.6299 | 14.4562 | -11.8638 |  |  |  | 28.1757 |  |  | -27.8 | -27.2 | 3.7958 | 29 | 24.293 | 33.2187 | 19.65 | -6.18 | 22.7695 | -29.8704 | -15.4 | -15.54 | 43.31 | 17.73 | -32.7818 | -16.5273 | -37.7982 | -36.7 | 63.1305 | 24.5195 | 14.2861 | 14.7388 | 2.3569 | -11.0522 | -16.417 | 36.4921 | -85.1071 |  | -15.2475 | -15.2501 | 15.7027 | -11.2308 |  | 13.328 | -27.7174 | -27.3592 | 1.1843 | -5.57 | -7.45 | 0.4 | 6.7638 | -28.267 | -23.6302 |  | 8.4847 | -6.4999 | -11.1646 | 8.3292 |  | 2.7695 | 4.9627 | 5.5034 | 3.5211 | 3.8515 | 4.0189 | 4.1864 | 22.5439 | 22.9095 | 7.2241 | 19.4705 | 12.7163 | -14.86 | -2.6143 | 0.2355 | 1.47 | 1.46 | -12.8809 |  | 7.574 | 0.688 |  | 23.34 | -32.4845 | -22.868 | -2.84 | 37.2859 |  | 24.343 | -9.1765 | -9.7189 | 2.9624 |  |  | -14.3896 | -51.1475 | 5.0514 | -18.1152 | 5.5302 | 5.6055 | 176.2386 | -0.0576 | -5.9391 | -7.4617 | 2.6837 | 8.8864 | 9.1464 | 2 | -19.9406 | -19.1889 | -5.87 | 9.2021 | 18.206 | 45.1775 | 28.7143 | -19.7308 | 32.8757 | -13.574 | -11.5804 | -10.4791 | -14.2882 |  |  | -22.3012 | -21.5651 | -25.3993 | -25.5193 | 23.17 | 22.88 | -28.7 | -28.9 | 0.2994 | 2.56 | 22.9438 | 18.1931 | 18.2448 | -11 | -24.8 | 5.1 | 4.6 | -18.2443 | -18.2837 | -102.8165 | 39.2899 | -282.5734 | -29.1383 | -22.9087 | 73.2284 | 100.9991 | 92.2465 | 35.3461 | -5.2263 | 12.3894 | 10.4419 | 19.8364 | 157.1497 | -154.758 | -2.1749 | -0.0579 | -1.593 | 2.386 | -6.72 | -2.311 | -2.327 | 1.92 | -0.56 | -1.4006 | -5.3605 | -4.4236 | 5.2445 | 0.7 | 0.479 | 1.195 |  |  | 4.0944 | 1.6944 | 4.3639 |  | 7.9 | 6.3684 | 1.33 |  |  | -14.9771 | -19.7626 | 0.9403 | 7.8028 | -12.0377 | 4.1368 | -4.9 | -11.6 | -9.986 | -62.3283
14/04/2026 | 12:00 | 0 |  | 9.2813 | -15.5076 | 3.5276 | 13.7733 |  | 21.8135 |  | 32.3496 | 14.6496 | 17.8299 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 3.6289 | 2.1302 | 7.529 | 7.4903 | 12.6008 | 0.0908 | 1.8004 | 2.2571 |  | -0.8279 | 0.097 | 0.11 | 2.67 | 2.22 | 4.4 | 0.509 | 0.241 |  | -7.08 |  | -13.18 | -13 |  | 3.3922 | 24.8334 | 29.2477 | -12.4963 | -5.1206 | -5.5088 | 5.7843 | 5.9878 | -13.6051 | -12.7571 | 23.964 | 22.5248 | 85.1991 | 19.4794 | -5.9 | -5.9 | -24.1032 | -24.1744 | -4.122 |  | 12.8047 | 8.9505 | 7.4475 | 4.8833 | -107.0284 | 96.4995 | 96.5605 | -111.3567 | -80.3866 |  |  |  | 41.8343 | 18.1 | 12.37 | -3.77 | 20.73 | -13.5255 | -13.5255 | 20.876 | 18.4664 | -9.511 | 5.4617 | 4.7203 | 12.5208 |  |  |  | 35.6 | 30.4 | -5.36 | 52.9918 | 53.525 | 51.3669 | 59.582 | 59.7874 | -19.0994 | -64.5271 | -10.3176 | 4.5186 | 42.64 | 18.13 | 15.7861 | 14.3585 | -11.7585 |  |  |  | 27.908 |  |  | -27.1 | -28.4 | 3.36 | 29.5 | 24.4507 | 33.9609 | 20.37 | -6.1 | 22.3665 | -28.5104 | -15.05 | -15.25 | 42.61 | 17.46 | -31.1091 | -15.8818 | -36.9497 | -35.4545 | 64.165 | 26.2887 | 15.7833 | 15.6361 | -7.07 | -11.7825 | -15.549 | 35.9949 | -70.8373 |  | -17.5243 | -15.612 | 19.4761 | -1.1503 |  | 4.624 | -26.3995 | -26.2091 | 0.2029 | 0 | 0 | 0.2 | 6.8814 | -20.7141 | -20.0154 |  | 5.2364 | -2.7535 | -4.2175 | 8.2233 |  | 3.2476 | 4.6067 | 4.8834 | 4.2446 | 4.0189 | 4.0189 | 4.5213 | 21.6773 | 22.016 | 5.9258 | 17.1422 | 9.518 | -15.49 | -3.019 | 0.2355 | 1.74 | 2.59 | -9.9504 |  | 7.681 | 0.457 |  | 21.59 | -30.4221 | -21.8307 | -2.79 | 34.8632 |  | 24.238 | -8.9094 | -9.48 | 3.1172 | 0.0743 |  |  | -49.9415 | 4.8656 | -18.1863 | 5.9458 | 5.7642 | 177.8387 | -1.2406 | -6.9037 | -6.2845 | 2.6571 | 8.7619 | 8.8379 | 2 | -21.4754 | -20.9896 | -4.19 | 5.7969 | 10.8293 | 56.1319 | 50.6161 | -23.7758 | 28.8421 | -13.8663 | -12.026 | -13.3262 | -14.6617 | 0 |  | -18.8899 | -18.2911 | -23.959 | -24.2973 | 20.34 | 20.41 | -29.4 | -29.7 | 0.2463 | 3.68 | 35.3336 | 15.4639 | 15.3818 | -10.5 | -26.5 | 0.9 | 0.4 | -18.2231 | -18.196 | -131.5731 | 21.2093 | -236.765 | -21.5884 | -19.9467 | 58.4817 | 109.5065 | 87.8168 | 73.1852 | -19.7917 | 17.3576 | 18.2351 | 21.4691 | 108.4504 | -188.9244 | 56.8402 | -55.3141 | -3.2557 | 1.429 | -8.16 | -2.341 | -2.347 | 3.04 | -0.56 | -2.3437 | -5.272 | -4.863 | 5.391 | 1.2 | -0.933 | -0.372 |  |  | 4.1417 | 2.3667 | 2.9849 |  | 10.8 | 6.415 | 1.26 |  |  | -15.7022 | -20.4493 | 1.5281 | 7.8646 | -12.2852 | 3.6473 | -7.2 | -8.9 | 3.9305 | -65.7182
14/04/2026 | 12:30 | 0 |  | 9.4227 | -15.7462 | 4.0536 | 14.199 |  | 21.8358 |  | 31.9098 | 14.2786 | 17.385 | -24.42 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.9603 | 2.8892 | 7.0328 | 6.9698 | 12.0605 | 1.1579 | 1.5002 | 1.8652 |  | -0.7186 | -0.029 | -0.006 | 2.731 | 2.22 | 2.2 | 0.408 | 0.23 |  | -7.76 |  | -13.15 | -13.29 |  | 3.6933 | 22.4029 | 26.998 | -9.1225 | -5.1842 | -4.9974 | 0.842 | 0.5333 | -13.3137 | -10.3494 | 21.2246 | 22.2604 | 82.0664 | 22.156 | -5.9 | -5.9 | -25.1035 | -25.0943 | -4.3575 |  | 10.4732 | 8.1528 | 6.303 | 4.3515 | -117.0995 | 95.9196 | 95.9196 | -106.9517 | -89.3908 |  |  |  | 38.5909 | 17.09 | 11.87 | -5.7 | 19.5 | -11.2482 | -11.3822 | 19.2433 | 17.0744 | -8.7024 | 4.5331 | 4.4458 | 10.5428 |  |  |  | 35.8 | 30.7 | -5.57 | 52.771 | 51.8732 | 49.5183 | 62.1997 | 63.298 | -20.2551 | -64.9763 | -12.9391 | 4.2376 | 41.11 | 17.51 | 15.3174 | 14.1632 | -11.1297 |  |  |  | 32.476 |  |  | -28.2 | -27.2 | 2.9218 | 30.3 | 23.0313 | 34.332 | 20.55 | -5.47 | 21.266 | -33.0431 | -15.18 | -15.4 | 42.68 | 16.5 | -34.1636 | -17.1182 | -36.4546 | -35.2909 | 62.3895 | 24.8739 | 14.3265 | 15.0242 | -8.5948 | -16.6368 | -15.011 | 28.1663 | -68.7859 |  | -17.1755 | -16.178 | 17.7267 | 3.7798 |  | -7.172 | -27.0138 | -26.7785 | 1.4554 | 0 | -6.77 | 0 | 7.081 | -15.1573 | -19.8438 |  | 5.2608 | -2.4686 | -11.6283 | 8.2887 |  | 2.9154 | 4.5868 | 4.7071 | 3.7606 | 2.6793 | 2.6793 | 4.3539 | 21.5292 | 21.6321 | 6.8437 | 18.586 | 11.52 | -16 | -2.7187 | 0.2355 | 1.86 | 2.13 | -11.6049 |  | 7.669 | 0.442 |  | 21.49 | -31.4318 | -22.176 | -3.24 | 33.8447 |  | 23.0703 | -9.2169 | -9.6495 | 3.0407 |  |  |  | -48.6521 | 4.2123 | -18.2494 | 5.4881 | 5.8064 | 172.47 | -2.0241 | -5.0803 | -6.5069 | 2.7646 | 8.4542 | 8.6401 | 2.0972 | -22.7227 | -21.5578 | -5.87 | 9.9944 | 15.5685 | 50.4885 | 48.1449 | -24.7468 | 29.0452 | -14.065 | -11.7181 | -15.9669 | -14.7192 |  |  | -19.8073 | -19.247 | -23.3749 | -23.4691 | 21.18 | 21.26 | -29.6 | -29.9 | 0.054 | 4.96 | 37.2582 | 14.9154 | 14.9845 | -11 | -27.3 | 2.6 | 2.1 |  |  | -129.2524 | 15.188 | -234.2397 | -17.1219 | -19.421 | 57.6722 | 111.5046 | 88.3804 | 72.5677 | -20.0185 | 21.8558 | 21.0812 | 24.3094 | 102.8905 | -189.8931 | 51.1547 | -52.1093 | -2.8357 | 1.605 | -7.76 | -2.371 | -2.374 | 3.2 | -0.32 | -2.3321 | -5.2415 | -5.742 | 4.9821 | 2.5 | 1.782 | 0.904 |  |  | 3.2113 | 3.3663 | 2.4179 |  | 11.8 | 6.6261 | 1.12 |  |  | -16.2694 | -20.6562 | 2.2807 | 8.0252 | -12.329 | 3.7352 | -8.4 | -8.4 | 10.0442 | -69.6166
14/04/2026 | 13:00 | 0 |  | 9.6534 | -16.21 | 3.7387 | 14.2964 |  | 21.8936 |  | 29.5319 | 13.2896 | 16.2572 | -24.42 | -35.2 |  | 7.452 | -24.2 | 4.1162 | 3.602 | 6.7525 | 6.6036 | 11.3715 | 1.2454 | 1.5423 | 2.0053 |  | -0.7209 | -0.187 | -0.163 | 1.196 | 2.22 | 2.2 | 0.538 | 0.185 |  | -8.9 |  | -13.43 | -13.41 |  | 3.8585 | 27.0935 | 29.6506 | -8.9925 | -7.8132 | -7.6761 | 0.312 | 0.6078 | -11.1691 | -8.5037 | 21.4108 | 22.5962 | 78.2317 | 20.3094 | -6.1 | -6.1 | -24.6067 | -24.6379 | -4.0446 |  | 9.9303 | 8.9147 | 6.9399 | 4.4804 | -123.9661 | 92.5931 | 92.5931 | -102.9378 | -101.3611 |  |  |  | 35.2178 | 16.12 | 11.17 | -7.37 | 18.79 | -9.9086 | -9.6407 | 17.8989 | 15.5654 | -7.6896 | 3.5773 | 3.8938 | 10.3199 |  |  |  | 35.9 | 30.8 | -5.67 | 50.7386 | 50.6141 | 48.5306 | 64.555 | 65.1441 | -22.1814 | -63.6218 | -14.148 | 4.145 | 40 | 16.77 | 15.0049 | 13.7726 | -10.5197 |  |  |  | 28.086 |  |  | -26 | -24.8 | 2.7521 | 30.6 | 23.6622 | 35.0742 | 21.06 | -5.65 | 20.4755 | -29.226 | -14.31 | -14.52 | 41.59 | 14.8 | -32.1273 | -15.9182 | -32.6588 | -32.0273 | 60.2522 | 23.4455 | 14.2667 | 14.7967 | -6.2308 | -12.9874 | -14.81 | 24.6014 | -65.2732 |  | -16.1169 | -15.5045 | 15.287 | 3.0812 |  | -5.124 | -22.7678 | -22.7256 | -1.1577 | 6.45 | -6.62 | 2.1 | 6.9255 | -16.9384 | -21.6217 |  | 6.9255 | -4.3124 | -10.3705 | 8.2995 |  | 3.5015 | 3.618 | 5.2893 | 4.0534 | 0.6698 | 0 | 5.0237 | 20.1612 | 20.1104 | 7.1773 | 18.7886 | 11.52 | -16.22 | -2.6125 | 0.2273 | 1.77 | 2.92 | -10.9869 |  | 7.569 | 0.536 |  | 21.21 | -31.4872 | -22.2174 | -3.31 | 33.9094 |  | 23.0952 | -8.6675 | -9.2981 | 2.9984 |  |  |  | 18.9167 | 4.5311 | -18.5068 | 6.9884 | 6.2306 | 170.1747 | -1.946 | -5.8755 | -6.1177 | 2.0536 | 8.1173 | 8.2446 | 2 | -25.1505 | -22.319 | -6.71 | 10.2118 | 12.9611 | 46.9599 | 54.1446 | -27.39 | 26.7361 | -13.952 | -12.698 | -14.2392 | -15.185 |  | 0 | -19.3898 | -18.8789 | -23.0273 | -23.2525 | 23.21 | 23.26 | -30.2 | -30 | 0.0357 | 8.24 | 43.8646 | 14.6431 | 14.4355 | -11 | -27.4 | 2.6 | 2.1 | -17.9901 | -18.1483 | -140.884 | 12.5982 | -230.7867 | -14.9007 | -21.9903 | 56.4698 | 116.1719 | 88.8019 | 71.718 | -21.9442 | 20.7891 | 20.275 | 20.9685 | 97.9221 | -188.855 | 51.7185 | -50.3872 | -2.6233 | -1.18 | -8.64 | -2.256 | -2.277 | 3.6 | -1.28 | -2.3779 | -4.9485 | -6.3279 | 5.919 | 1.7 | 0.289 | -0.519 | 1.7659 |  | 3.7123 | 3.9198 | 2.3985 |  | 11.4 | 7.1593 | 1.12 |  | 0 | -16.6535 | -20.4281 | 3.4549 | 9.3965 | -12.2722 | 2.4845 | -7.7 | -8.4 | 16.0092 | -70.861
14/04/2026 | 13:30 | 0 |  | 9.7108 | -16.108 | 1.7517 | 13.8772 |  | 21.1762 |  | 26.5182 | 11.7086 | 14.7002 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 4.2187 | 3.5233 | 6.5814 | 6.5624 | 11.3543 | 1.8487 | 1.7538 | 1.9719 |  | -0.7888 | -0.074 | -0.062 | 1.284 | 0 | 4.4 | 0.246 | 0.191 |  | -8.36 |  | -13.3 | -13.43 |  | 3.9873 | 26.5795 | 29.0787 | -10.731 | -6.6492 | -6.5297 | -0.0561 | 0.8708 | -11.8999 | -9.3918 | 20.6866 | 21.8469 | 78.4416 | 20.2422 | -6.1 | -6 | -24.9789 | -24.5637 | -4.6702 |  | 10.3399 | 9.0134 | 5.7782 | 3.8582 | -114.0476 | 91.0977 | 91.0672 | -108.9827 | -98.3742 |  |  |  | 34.2299 | 15.61 | 11.2 | -7.27 | 18.19 | -9.6407 | -9.1049 | 17.687 | 15.6592 | -6.9637 | 5.193 | 5.5919 | 10.146 | 0 |  |  | 36.5 | 31.4 | -5.45 | 51.8457 | 51.7768 | 49.1256 | 66.1045 | 66.8678 | -20.0957 | -65.2754 | -12.019 | 3.9749 | 37.37 | 15.36 | 14.0674 | 12.8937 | -9.9526 |  |  |  | 30.1007 |  |  | -21.2 | -20.9 | 2.7655 | 29.8 | 23.189 | 34.1464 | 20.55 | -5.4 | 20.708 | -32.0456 | -14.25 | -14.31 | 41.03 | 14.35 | -34.2182 | -16.3 | -32.9824 | -32.1182 | 57.8917 | 21.3997 | 12.0483 | 12.9057 | -0.7337 | -8.2278 | -14.514 | 28.2825 | -63.7414 |  | -15.5563 | -14.9627 | 0 | 7.0922 |  | 8.72 | -25.268 | -24.8884 | -5.5441 | -11.75 | -9.18 | 2.3 | 6.8183 | -14.5036 | -22.3083 |  | 7.0693 | -7.5738 | 0 | 8.3067 |  | 3.6535 | 4.52 | 4.3449 | 2.9277 | 0.5024 | 0.1675 | 3.1817 | 19.7176 | 20.2195 | 6.7558 | 18.9736 | 11.2416 | -15.8 | -2.4184 | 0.1916 | 1.59 | 3.14 | -11.8591 | 3.1877 | 7.359 | 0.642 |  | 21.89 | -32.1638 | -22.9452 | -3.58 | 34.6937 |  | 23.0749 | -8.7699 | -9.2455 | 2.9427 |  |  | -13.3075 | -47.3041 | 5.4084 | -18.286 | 5.5878 | 5.7632 | 172.9569 | -0.9579 | -5.6653 | -7.1101 | 2.5522 | 7.3473 | 7.4921 | 1.641 | -24.4931 | -23.1742 | -6.71 | 9.7057 | 11.944 | 49.9859 | 52.553 | -27.0288 | 26.3911 | -14.1842 | -12.4154 | -14.5824 | -14.5375 |  |  | -20.2083 | -19.626 | -24.7231 | -24.2894 | 23.02 | 22.99 | -29.7 | -30.1 | 0.2115 | 10.24 | 38.4035 | 13.9807 | 13.9037 | -11 | -27.4 | 2.6 | 2.5 | -18.2855 |  | -141.4619 | 12.7895 | -231.8252 | -14.1483 | -23.2982 | 55.1667 | 116.5382 | 88.1811 | 72.1785 | -23.9325 | 22.5712 | 21.6846 | 20.4478 | 101.3265 | -188.1048 | 51.4533 | -53.4941 | -2.3182 | -0.577 | -7.68 | -2.172 | -2.184 | 2.72 | -1.36 | -1.2621 | -4.8325 | -6.4744 | 5.8915 | 1.3 | -0.656 | -1.22 |  |  | 3.6484 | 2.6859 | 4.0235 |  | 10.1 | 8.4178 | 1.17 |  | 0 | -17.0232 | -20.9615 | 3.3517 | 9.1176 | -11.7456 | 2.2156 | -7 | -8.8 | 17.2291 | -70.12
14/04/2026 | 14:00 | 0 |  | 9.5526 | -16.1456 | 2.3379 | 13.528 |  | 20.732 |  | 26.2192 | 11.6266 | 14.5736 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.992 | 2.4053 | 6.9649 | 6.7547 | 11.7399 | 2.0477 | 1.7089 | 2.0052 |  | -1.1441 | 0.262 | 0.225 | 2.549 | -2.22 | 6.6 | 0.101 | 0.23 |  | -7.07 |  | -12.41 | -12.68 |  | 3.7285 | 27.011 | 28.9312 | -15.0452 | -5.1286 | -5.28 | 5.8775 | 4.4905 | -13.902 | -11.798 | 24.5376 | 23.8836 | 82.8151 | 19.8203 | -5.8 | -5.7 | -21.5956 | -22.3172 | -4.2803 |  | 11.2593 | 8.9032 | 5.6234 | 3.7578 | -92.6542 | 90.2432 | 90.3042 | -119.8204 | -88.345 |  |  |  | 35.7867 | 16.23 | 11.68 | -6.3 | 18.49 | -10.9803 | -10.5784 | 18.3677 | 16.3859 | -7.761 | 7.8113 | 7.9648 | 10.118 | 0 |  |  | 36 | 31 | -5.59 | 52.9772 | 52.6744 | 50.5711 | 60.7146 | 60.184 | -17.1272 | -64.6165 | -9.6729 | 4.0858 | 38.73 | 15.88 | 13.7549 | 12.6984 | -9.8806 |  |  |  | 27.2946 |  |  | -21.8 | -23 | 3.0963 | 30 | 23.3467 | 34.1464 | 20.52 | -5.67 | 22.01 | -28.8391 | -14.14 | -14.31 | 40.34 | 15.29 | -30.9818 | -15.6273 | -33.4396 | -31.8545 | 60.5622 | 23.4159 | 14.7286 | 15.2333 | -5.893 | -13.1305 | -14.941 | 38.0157 | -64.9918 |  | -15.4654 | -14.8593 | 15.861 | 9.8772 |  | -9.22 | -23.9262 | -23.3853 | -0.7873 | 6.25 | 0 | 0.2 | 6.6049 | -10.8415 | -22.7368 |  | 7.6654 | -5.9845 | -12.269 | 8.2954 |  | 2.9896 | 5.3529 | 4.7269 | 3.027 | 1.0047 | 1.1722 | 4.5213 | 20.0963 | 19.9058 | 7.1828 | 18.7507 | 10.8266 | -16.36 | -2.3085 | 0.1925 | 1.46 | 3.33 | -10.9463 | 2.9299 | 7.533 | 0.579 |  | 22.55 | -31.5483 | -22.7789 | -3.41 | 35.4264 |  | 24.4304 | -8.7608 | -9.2913 | 3.0413 |  |  |  | -47.8776 | 4.9895 | -18.9684 | 4.7257 | 5.8375 | 175.1549 | -0.9824 | -7.4382 | -6.3585 | 2.8697 | 7.7291 | 7.8323 | 2 | -23.5192 | -21.4967 | -4.61 | 8.186 | 9.0145 | 53.7265 | 49.8697 | -26.6081 | 26.6116 | -14.0667 | -12.5406 | -11.4813 | -13.977 |  |  | -17.6869 | -17.4672 | -23.7718 | -23.4263 | 23.27 | 23.58 | -29.3 | -29.2 | 0.0192 | 10 | 31.8051 | 17.5384 | 16.8327 | -11 | -26.5 | 0.9 | 0.8 | -18.0396 | -18.1376 | -136.467 | 14.2365 | -233.8576 | -16.5245 | -22.8672 | 58.5004 | 113.1446 | 86.7508 | 72.3061 | -19.2848 | 20.2581 | 19.6448 | 22.5995 | 104.5836 | -188.9454 | 55.9964 | -55.3658 | -3.1165 | -0.414 | -6.72 | -2.134 | -2.14 | 2.24 | -0.72 | -1.5514 | -5.2415 | -6.1509 | 6.038 | 1.8 | 0.453 | -0.852 | 1.7554 |  | 3.2592 | 3.7493 | 2.6473 |  | 9.9 | 8.3529 | 1.13 |  | 0 | -16.4094 | -20.4319 | 2.0322 | 8.7334 | -12.4177 | 2.9058 | -7.1 | -8.9 | 10.1767 | -68.067
14/04/2026 | 14:30 | 0 |  | 9.72 | -16.0938 | 2.1973 | 14.1469 |  | 21.5785 |  | 28.4068 | 12.5046 | 15.537 | -17.76 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | 2.8601 | 2.0197 | 7.2838 | 7.3426 | 12.6491 | 2.1419 | 1.5049 | 1.9628 |  | -0.8143 | 0.422 | 0.445 | 2.544 | -2.22 | 8.8 | 0.062 | 0.228 |  | -5.68 |  | -12.56 | -12.52 | 10.0272 | 3.589 | 30.1337 | 31.8805 | -20.1036 | -4.8211 | -5.8017 | 13.3838 | 10.6634 | -14.8216 | -12.8281 | 22.0671 | 29.3625 | 94.4216 | 17.5361 | -6.2 | -6.1 | -22.7691 | -22.2559 | -4.3097 |  | 13.5229 | 10.7064 | 7.6147 | 4.7425 | -93.7833 | 89.1445 | 89.053 | -114.0558 | -64.6628 |  |  |  | 43.8202 | 18.04 | 11.61 | -2.7 | 20.2 | -14.4632 | -14.0613 | 21.0136 | 18.7795 | -9.2825 | 7.7427 | 7.5233 | 13.6571 |  |  |  | 36.6 | 31.4 | -5.77 | 56.0219 | 55.5053 | 52.5954 | 51.7489 | 53.2369 | -19.1436 | -59.0629 | -9.1968 | 4.3425 | 41.91 | 17.84 | 16.2549 | 15.1398 | -11.9643 |  |  |  | 30.1298 |  |  | -29.9 | -28.2 | 4.0729 | 30.1 | 24.6084 | 34.332 | 20.7 | -5.92 | 23.3275 | -29.1229 | -14.07 | -14.12 | 41.27 | 18.68 | -29.8182 | -15.6636 | -36.173 | -34.5364 | 69.0524 | 29.2952 | 18.536 | 18.8517 | -2.8035 | -13.3283 | -15.589 | 39.8503 | -77.1188 |  | -12.8638 | -11.8339 | 13.9104 | 7.675 |  | 13.328 | -28.7143 | -28.3687 | -0.9334 | -12.81 | -4.39 | -1.2 | 6.738 | -14.5329 | -23.6325 |  | 8.8329 | -10.6319 | -9.3525 | 8.1388 |  | 3.0808 | 4.2343 | 4.2627 | 3.8568 | 5.5261 | 5.0237 | -3.684 | 22.9286 | 22.7262 | 3.0637 | 15.0054 | 14.6401 | -15.94 | -2.4184 | 0.1879 | 1.6 | 1.21 | -14.3212 |  | 7.569 | 0.597 |  | 21.71 | -28.4912 | -18.5925 | -3.51 | 33.8052 |  | 23.8964 | -9.3461 | -10.0186 | 3.0823 | 0.075 |  | -14.4388 | -51.3359 | 5.4317 | -17.7454 | 6.0036 | 5.0793 | 183.6913 | 0.1067 | -5.65 | -7.7604 | 2.1541 | 8.0074 | 8.1813 | 1.8089 | -22.9421 | -21.4279 | 1.26 | 0 | -3.4735 | 68.0128 | 46.0261 | -26.1088 | 27.7598 | -13.6631 | -11.2787 | -12.5476 | -13.2999 |  |  | -18.2307 | -17.9066 | -23.4718 | -23.7088 | 24.91 | 25.06 | -28.5 | -28.8 | 0.0357 | 9.04 | 37.4793 | 17.1826 | 16.5141 | -10.6 | -26.2 | 1.7 | 1.2 | -18.0016 |  | -131.2886 | 31.7777 | -242.124 | -20.94 | -21.2659 | 65.5553 | 105.0488 | 90.8096 | 75.9607 | -14.5824 | 18.2321 | 18.6143 | 20.6687 | 114.8503 | -190.7118 | 62.7149 | -62.074 | -3.6316 | -0.818 | -6 | -2.195 | -2.216 | 1.52 | -0.8 | -0.4555 | -5.0095 | -5.2415 | 5.391 | 0.8 | 0.556 | -0.847 | 1.53 |  | 3.2718 | 4.116 | 2.7465 |  | 9.6 | 7.7772 | 1.19 |  |  | -15.3589 | -20.7648 | 1.3764 | 7.66 | -12.3154 | 4.6051 | -6.8 | -9.5 | -6.2165 | -40.6021
14/04/2026 | 15:00 | 0 |  | 10.2059 | -16.7342 | 0.3856 | 13.7209 |  | 21.9153 |  | 27.9591 | 12.5006 | 15.7077 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.1096 | 2.5647 | 7.2514 | 7.2054 | 12.4444 | 1.8731 | 1.5657 | 1.9492 |  | -0.7514 | 0.355 | 0.403 | 2.734 | 0 | 8.8 | 0.092 | 0.233 |  | -5.45 |  | -12.84 | -12.81 | 10.5308 | 3.505 | 23.2534 | 27.41 | -17.4762 | -4.8362 | -5.268 | 15.7142 | 13.1807 | -16.9683 | -15.4098 | 24.5995 | 24.4752 | 100.7082 | 17.9939 | -6 | -6.1 | -22.4499 | -23.2799 | -4.1236 |  | 14.5241 | 10.4035 | 7.4689 | 4.855 | -94.6074 | 86.7031 | 86.7336 | -120.9851 | -67.2374 |  |  |  | 42.8722 | 18.16 | 12.11 | -3.01 | 21.15 | -12.5878 | -12.4538 | 20.4157 | 17.8258 | -8.0655 | -4.9958 | -4.9885 | 13.6794 |  |  |  | 36.5 | 31.5 | -5.66 | 49.6059 | 49.7271 | 47.596 | 48.5964 | 49.9139 | -20.7073 | -54.3684 | -9.9988 | 4.5407 | 41.43 | 17.76 | 5.4736 | 4.6906 | -12.4983 |  |  |  | 29.1107 |  |  | -30.1 | -30.6 | 4.3768 | 30.9 | 24.293 | 34.8886 | 21.01 | -5.93 | 21.7155 | -30.9368 | -15.27 | -15.45 | 43.93 | -6.15 | -32.9455 | -16.6364 | -34.8874 | -33.5909 | 61.1603 | 23.5235 | 12.8661 | 13.6891 | -5.6774 | -15.1539 | -16.184 | 45.5549 | -76.5483 |  | -14.2477 | -13.2522 | 16.1537 | 13.2121 |  | -4.612 | -28.2847 | -28.0903 | 1.2411 | 6.48 | -8.98 | -0.1 | 6.7338 | -11.3844 | -25.0003 |  | 8.9245 | -3.6161 | -10.9755 | 7.9368 |  | 3.3494 | 4.2767 | 4.3867 | 2.7736 | 4.1864 | 3.684 | 0 | 20.2804 | 20.0589 | 5.5255 | 17.6058 | 12.9165 | -16.12 | -2.7352 | 0.2007 | 1.81 | 1.82 | -13.0673 |  | 7.513 | 0.761 |  | 22.88 | -30.6602 | -21.6659 | -2.89 | 36.5416 |  | 24.0266 | -9.7634 | -10.2427 | 3.1252 | 0.045 |  | -13.8091 | -46.1242 | 5.8978 | -17.3654 | 6.8309 | 6.3546 | 184.9808 | 0.6797 | -4.8306 | -8.3918 | 2.732 | 8.4469 | 8.656 | 2.3013 | -21.0341 | -21.4337 | -0.42 | 3.7468 | -5.0158 | 70.4657 | 45.0842 | -26.265 | 27.7127 | -13.778 | -11.4609 | -15.0144 | -14.7096 |  |  | -18.4669 | -17.9231 | -23.6116 | -23.8088 | 25.42 | 25.62 | -26.7 | -27.4 | 0.1584 | 7.68 | 37.9986 | 16.988 | 16.5968 | -10.6 | -24.9 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9291 | -133.0366 | 32.369 | -241.8703 | -20.479 | -21.8643 | 62.7675 | 107.1592 | 90.8661 | 76.9654 | -11.3714 | 17.5227 | 19.2907 | 19.4893 | 113.0478 | -192.5969 | 64.4288 | -62.0007 | -3.5145 | -0.548 | -5.76 | -2.207 | -2.215 | 1.04 | -0.56 | -0.2669 | -5.4765 | -5.449 | 5.51 | 0.8 | 1.375 | 1.111 | 1.7592 |  | 2.8637 | 2.832 | 2.5966 |  | 9 | 8.7812 | 1.15 |  |  | -15.575 | -20.7309 | 1.2466 | 6.9498 | -12.2823 | 4.7982 | -6.7 | -9.9 | -5.0325 | -38.5584
14/04/2026 | 15:30 | 0 |  | 9.7036 | -16.3341 | 1.8726 | 13.8681 |  | 21.5983 |  | 28.9226 | 12.7376 | 15.5649 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 5.796 | -26.4 | 3.2933 | 1.76 | 7.7421 | 7.4602 | 13.4081 | 2.078 | 1.5025 | 2.056 |  | -0.8595 | 0.387 | 0.328 | 2.767 | 0 | 8.8 | 0.074 | 0.235 |  | -5.57 |  | -12.9 | -13.05 | 10.5293 | 3.5513 | 23.1592 | 27.9028 | -17.3948 | -5.45 | -5.7402 | 18.3094 | 29.16 | -18.0363 | -16.2487 | 24.0855 | 19.1911 | 98.8894 | 16.9611 | -6.2 | -6.1 | -24.6196 | -24.4344 | -4.0857 |  | 14.1957 | 10.6018 | 7.2377 | 4.8135 | -90.2127 | 86.0927 | 86.0011 | -120.3932 | -71.2172 |  |  |  | 42.932 | 18.31 | 12.28 | -3.31 | 21.1 | -12.7217 | -12.4538 | 20.8206 | 18.6575 | -8.4347 | -4.8879 | -4.8417 | 13.3442 |  |  |  | 35.3 | 30 | -5.8 | 49.3265 | 49.1919 | 46.6894 | 49.6248 | 48.6285 | -19.7581 | -54.5139 | -9.6415 | 4.3681 | 41.51 | 17.6 | 5.6299 | 4.8859 | -12.3988 |  |  |  | 28.9341 |  |  | -30.9 | -30.8 | 4.3231 | 30.1 | 24.293 | 34.332 | 20.53 | -6.21 | 21.421 | -29.5792 | -14.42 | -14.71 | 42.78 | -6.43 | -31.4909 | -15.8727 | -34.8408 | -33.1545 | 60.2282 | 23.2499 | 12.5997 | 12.7228 | -4.5664 | -13.8331 | -16.224 | 44.2973 | -79.7411 |  | -14.9599 | -14.3024 | 18.4637 | 11.4351 |  | -11.268 | -27.4748 | -27.329 | 3.1359 | 6.41 | -2.01 | -0.9 | 6.5902 | -11.0938 | -24.33 |  | 9.0014 | -3.5888 | -10.0481 | 8.1635 |  | 2.5857 | 3.2607 | 3.948 | 0 | 4.0189 | 3.684 | 1.0047 | 20.0243 | 20.2682 | 5.8795 | 18.3148 | 13.6147 | -15.77 | -2.3122 | 0.2007 | 1.55 | 1.88 | -14.0789 |  | 7.53 | 1.119 | 2.6145 | 22.43 | -31.5068 | -21.465 | -2.82 | 35.8111 |  | 26.1148 | -10.894 | -11.4131 | 3.2137 |  |  | -14.2667 | -45.3219 | 5.1841 | -18.6278 | 6.1549 | 5.6069 | 185.7087 | 1.3809 | -5.1453 | -10.383 | 2.1474 | 8.7619 | 8.8933 | 1.2368 | -20.8337 | -20.5523 | 0 | 0 | -7.2333 | 67.6705 | 45.5389 | -25.3154 | 27.2867 | -14.4136 | -11.9205 | -11.3527 | -12.5249 |  |  | -18.5328 | -18.368 | -22.8054 | -22.3136 | 25.35 | 25.67 | -28.6 | -29 | 0.0192 | 6 | 38.14 | 17.1999 | 17.3918 | -10.6 | -26.4 | 1.7 | 1.3 |  | -17.9557 | -135.2279 | 30.3563 |  | -22.3673 | -21.2618 | 62.3223 | 103.1231 | 90.4849 | 77.7269 | -12.8605 | 18.5846 | 17.6291 | 19.695 | 116.8825 | -191.9556 | 64.4977 | -61.4371 | -3.5853 | -0.634 | -6.24 | -2.199 | -2.212 | 1.28 | -0.88 | -0.2675 | -5.2415 | -5.1255 | 4.7196 | 0.4 | 1.597 | -0.215 |  |  | 1.7939 | 4.8433 | 2.5281 |  | 9.2 | 6.5423 | 1.2 |  |  | -15.1928 | -20.0063 | 0 | 6.6561 | -12.5639 | 4.2024 | -7.8 | -8.4 | -6.8926 | -38.5901
14/04/2026 | 16:00 | 0 |  | 9.551 | -16.1383 | 1.8359 | 13.7345 |  | 21.6032 |  | 28.6789 | 12.8586 | 15.9345 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.7087 | 3.04 | 7.7682 | 7.7102 | 13.1748 | 2.3791 | 1.5477 | 2.2109 |  | -0.8114 | 0.235 | 0.237 | 2.487 | 0 | 8.8 | 0.142 | 0.236 |  | -7.03 |  | -12.47 | -12.52 | 10.826 | 3.4331 | 21.3866 | 25.8202 | -12.6497 | -5.448 | -5.3129 | 0.0366 | 0.1492 | -14.6713 | -11.9328 | 19.2954 | 19.828 | 99.8648 | 14.6927 | -3.1 | -3.1 | -24.1174 | -24.0257 | -4.1782 |  | 14.1298 | 10.6768 | 6.655 | 4.6147 | -114.1697 | 88.7478 | 88.7173 | -112.5572 | -89.8247 |  |  |  | 42.6426 | 18.04 | 11.99 | -3.51 | 20.12 | -12.8557 | -12.1859 | 19.7236 | 17.4106 | -8.5953 | -5.1127 | -5.2984 | 14.565 |  |  |  | 35.2 | 30.2 | -5.94 | 48.4267 | 48.0991 | 45.7687 | 53.3953 | 53.811 | -21.8215 | -56.114 | -13.6914 | 4.2775 | 43.15 | 18.33 | 5.1611 | 4.3976 | -12.1937 |  |  |  | 29.1764 |  |  | -29.4 | -29.5 | 4.2426 | 29.1 | 23.0313 | 33.9609 | 20.17 | -5.66 | 18.91 | -29.2054 | -14.47 | -14.46 | 43.71 | -7.33 | -32.2 | -15.6364 | -34.6007 | -33.3364 | 57.3011 | 20.9222 | 10.8484 | 11.7418 | -6.327 | -11.5487 | -14.871 | 36.9351 | -75.3988 |  | -14.4072 | -13.481 | 11.8755 | 10.9636 |  | 19.472 | -28.7897 | -28.6045 | -1.9542 | 0 | -12.8 | -0.1 | 6.3847 | -12.2103 | -19.3951 |  | 9.7467 | -6.5205 | 0 | 8.8294 |  | -3.2809 | 4.6814 | 4.5996 | 3.8313 | 3.0142 | 3.1817 | 0.8373 | 19.5423 | 19.4987 | 5.9504 | 18.7689 | 14.2837 | -15.34 | -2.1181 | 0.2007 | 1.57 | 1.59 | -13.9948 |  | 7.476 | 1.159 |  | 22.06 | -31.1136 | -21.9915 | -2.87 | 35.8975 |  | 26.6395 | -10.2171 | -10.935 | 3.1804 | 0.0795 |  |  | -43.2789 | 6.1314 | -19.1901 | 5.2649 | 6.1699 | 179.2423 | 0.7845 | -6.3215 | -9.3379 | 1.9682 | 8.7545 | 8.9565 | 1.2411 | -21.7193 | -20.2265 | -1.26 | 3.9191 | 0 | 63.9132 | 49.6298 | -22.6924 | 30.1257 | -15.2885 | -13.5298 | -12.9325 | -11.3589 |  |  | -20.5818 | -20.0435 | -21.1729 | -20.9771 | 26.26 | 26.29 | -29.2 | -29.2 | 0.0357 | 3.52 | 45.505 | 12.3459 | 12.2772 | -11 | -26.5 | 3 | 2.5 | -18.0574 | -18.1609 | -135.6157 | 25.6233 | -246.6037 | -22.6655 | -25.4095 | 65.8352 | 102.4111 | 93.6174 | 83.4392 | -9.9257 | 18.965 | 17.6917 | 17.965 | 122.48 | -197.4919 | 66.1469 | -62.5975 | -2.367 | -0.594 | -6.4 | -2.237 | -2.237 | 1.44 | -0.48 | -0.5057 | -5.272 | -6.6209 | 4.8356 | 2.2 | 0.23 | 0.198 | 1.6486 | 1.9871 | 3.8461 | 2.9383 | 4.1368 |  | 9.4 | 6.6382 | 1.14 |  | 0 | -15.3285 | -18.7413 | -1.1545 | 7.0974 | -10.2931 | 2.3263 | -7.1 | -9.1 | -0.4952 | -47.4591
14/04/2026 | 16:30 | 0 |  | 9.218 | -15.6878 | 3.3961 | 13.7185 |  | 20.5329 |  | 28.2081 | 12.5516 | 15.4953 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 6.624 |  | 3.6457 | 3.2414 | 7.4034 | 7.5634 | 12.7642 | 2.2673 | 1.549 | 2.11 |  | -0.771 | 0.176 | 0.195 | 3.079 | 0 | 6.6 | 0.071 | 0.245 |  | -7.36 |  | -12.62 | -12.69 | 10.7761 | 3.5119 | 21.2152 | 25.7705 | -11.8623 | -5.2276 | -4.913 | 1.1494 | 0.9434 | -14.655 | -11.9548 | 20.4586 | 21.8245 | 95.9792 | 15.4725 | -3.1 | -3.1 | -24.1985 | -23.9599 | -4.0104 |  | 14.1048 | 10.4895 | 6.462 | 4.5239 | -118.5339 | 89.938 | 89.8465 | -104.2246 | -93.138 |  |  |  | 41.2255 | 16.92 | 12.53 | -4.57 | 19.76 | -13.5255 | -13.3915 | 21.1714 | 19.4666 | -8.5658 | -5.3574 | -5.5653 | 13.5342 |  |  |  | 34.9 | 30.1 | -5.69 | 47.7757 | 47.7669 | 45.8147 | 56.1906 | 56.7639 | -22.3985 | -58.331 | -13.3912 | 4.0433 | 40.86 | 17.33 | 5.1611 | 4.2999 | -12.4136 |  |  |  | 29.1659 |  |  | -29.5 | -29.2 | 4.0729 | 28.1 | 22.4004 | 32.662 | 19.25 | -5.62 | 19.468 | -29.6367 | -14.34 | -14.46 | 42.14 | -7.68 | -31.4545 | -15.5364 | -36.5601 | -34.6818 | 55.2399 | 19.2766 | 8.1645 | 8.8231 | -9.3214 | -16.6506 | -14.32 | 25.5092 | -70.8774 |  | -14.3142 | -13.2133 | 16.6829 | 12.4996 |  | 1.04 | -30.94 | -30.9819 | 1.3728 | 0 | -13.81 | 0 | 6.3233 | -8.3381 | -18.3213 |  | 10.5873 | -1.5833 | -12.0833 | 8.8852 |  | -4.3521 | 4.7463 | 5.7767 | 4.643 | 3.3491 | 3.1817 | 2.8468 | 19.4362 | 20.3569 | 7.4142 | 20.3473 | 14.3227 | -14.88 | -2.4166 | 0.2538 | 1.32 | 1.32 | -14.2942 |  | 7.539 | 1.133 |  | 22.12 | -33.6942 | -23.5002 | -3 | 35.5796 |  | 25.1736 | -10.6313 | -11.3067 | 3.1945 | 0.0795 |  | -13.434 | -42.8125 | 5.6552 | -18.4317 | 6.2407 | 5.9806 | 174.3845 | 0.6384 | -4.1391 | -9.7575 | 3.1421 | 8.9743 | 9.0198 | 2 | -14.0547 | -13.4678 | -0.84 | 4.0764 | 0 | 66.406 | 55.0768 | -13.9578 | 37.8561 | -17.1661 | -15.5157 | -10.805 | -11.8199 |  |  | -20.6587 | -20.472 | -18.7189 | -18.637 | 21.96 | 22.14 | -29.8 | -30.2 | 0.0357 | 0.08 | 50.4332 | 13.2343 | 13.153 | -11.4 | -26.5 | 3.5 | 3 | -18.2449 |  | -126.1968 | 22.7937 | -246.2014 | -15.0812 | -23.0592 | 71.4137 | 94.2866 | 104.8278 | 92.4347 | 0.009 | 22.9436 | 21.0067 | 6.0635 | 142.0372 | -202.3266 | 82.5552 | -75.681 | -2.8577 | -0.643 | -6.32 | -2.276 | -2.279 | 1.28 | -0.64 | -0.6464 | -5.4765 | -5.6229 | 4.2496 | 2 | 0.708 | 0.1 |  |  | 4.7332 | 3.5686 | 3.2805 |  | 9.9 | 6.1493 | 1.28 |  | -3.3545 | -14.7753 | -17.0363 | -3.7537 | 6.2841 | -8.1388 | 0 | -7.8 | -8.6 | -0.7727 | -61.8651
14/04/2026 | 17:00 | 0 |  | 8.76 | -15.0635 | 5.1588 | 12.9199 |  | 18.867 |  | 26.1729 | 11.4926 | 14.5381 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 4.0864 | 3.342 | 7.3871 | 7.1995 | 12.596 | 2.4336 | 1.5152 | 2.1958 |  | -0.8357 | 0.009 | 0.021 | 2.929 | 0 | 4.4 | 0.046 | 0.25 |  | -8.56 |  | -12.34 | -12.35 | 10.6078 | 3.6636 | 21.4033 | 25.7745 | -9.6044 | -6.274 | -6.114 | 0.1017 | -0.0677 | -13.6334 | -10.819 | 21.1827 | 22.0788 | 91.2326 | 9.4895 | -2.5 | -2.4 | -23.4045 | -23.6366 | -4.4245 |  | 14.2019 | 8.517 | 4.0835 | 2.8909 | -133.1827 | 84.6278 | 84.5057 | -83.9681 | -111.8515 |  |  |  | 38.1818 | 16.83 | 12.73 | -5.77 | 17.51 | -14.1953 | -13.7934 | 21.8628 | 19.9601 | -7.4423 | -2.815 | -2.8507 | 13.7816 |  |  |  | 33.7 | 28.8 | -5.37 | 46.7364 | 46.9554 | 45.0829 | 61.6501 | 61.9334 | -24.3487 | -59.3415 | -17.0319 | 3.9992 | 40.34 | 17.01 | 4.2236 | 3.6163 | -12.0412 |  |  |  | 26.9231 |  |  | -26.2 | -26.8 | 3.8629 | 25.8 | 20.6656 | 30.4355 | 17.65 | -5.11 | 18.6 | -28.5454 | -14.07 | -14.03 | 41.06 | -10.16 | -30.3091 | -15.2182 | -37.1493 | -35.7182 | 48.2637 | 13.6112 | 3.682 | 4.6332 | -8.5283 | -15.0615 | -14.294 | 5.7457 | -39.8559 |  | -13.1412 | -11.1394 | 9.5618 | 6.3635 |  | 26.128 | -31.9202 | -32.4966 | 0.7741 | -9.43 | -14.4 | 4.5 | 5.8481 | -13.4603 | -16.5808 |  | 7.9504 | -1.6038 | -14.7775 | 8.706 |  | -3.8194 | 4.4922 | 5.6761 | 3.9053 | 3.0142 | 2.6793 | 5.1911 | 20.0923 | 19.2934 | 9.7761 | 22.028 | 13.8686 | -15.01 | -2.7187 | 0.1934 | 1.99 | 0.77 | -13.5792 |  | 7.45 | 1.131 |  | 21.26 | -34.112 | -23.7143 | -2.94 | 35.0941 |  | 25.6857 | -9.8447 | -10.4618 | 3.108 |  |  | -13.1627 | -39.8705 | 6.0847 | -19.5825 | 7.4855 | 5.4669 | 172.1168 | -0.465 | -5.8245 | -8.6654 | 2.7453 | 8.9084 | 8.9882 | 2 | -2.2165 | 0 | 5.45 | 0 | -8.7978 | 81.4229 | 82.392 | 0 | 49.4505 | -18.6765 | -16.867 | -10.6637 | 0 |  |  | -14.7041 | -14.1492 | -15.8301 | -15.8885 | 19.07 | 19.43 | -29.4 | -29.9 | 0.0192 | -0.64 | 51.3503 | 19.4876 | 19.3883 | -11.8 | -27.8 | -2.9 | -3.6 | -17.586 | -17.6007 | -113.6259 | 12.5734 | -235.806 | 2.0458 | -13.3836 | 83.2994 | 77.366 | 128.7735 | 89.7804 | 20.9787 | 23.1756 | 21.1802 | -22.2954 | 172.0975 | -188.5877 | 128.4819 | -114.4252 | -3.7952 | -0.331 | -5.76 | -2.231 | -2.233 | 0.4 | 0.96 | -1.1086 | -6.5599 | -4.3626 | 4.2191 | 2.9 | 0.133 | 0.28 |  | 1.9833 | 3.3373 | 4.0447 | 2.6627 |  | 12.5 | 6.7369 | 1.11 |  | -7.7428 | -12.634 | -14.9065 | -7.8007 | 4.3726 | -5.7271 | 0 | -10.2 | -5.6 | 11.1414 | -89.833
14/04/2026 | 17:30 | 0 |  | 8.1866 | -14.127 | 7.7952 | 11.0703 |  | 16.405 |  | 22.2319 | 9.6157 | 12.7434 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.575 | 3.8094 | 7.0602 | 6.8229 | 11.929 | 2.2453 | 1.3577 | 2.1793 |  | -0.976 | -0.123 | -0.109 | 2.952 | 0 | -2.2 | 0.052 | 0.251 |  | -9.28 |  | -12.47 | -12.57 | 10.3725 | 3.7451 | 25.1082 | 27.4953 | -9.7554 | -7.0912 | -6.8516 | -0.1923 | 0.1113 | -12.6256 | -10.0619 | 23.1525 | 24.4948 | 81.6852 | 11.2324 | -2.5 | -2.5 | -23.527 | -23.9909 | -4.2877 |  | 11.9878 | 6.6773 | 3.1851 | 2.0669 | -146.0005 | 85.0551 | 85.1466 | -68.8215 | -125.6796 |  |  |  | 35.0083 | 16.12 | 11.88 | -7.57 | 15.71 | -14.865 | -14.7311 | 20.9661 | 19.0845 | -9.5173 | -3.11 | -2.6058 | 11.9186 |  |  |  | 31.2 | 26.3 | -5.07 | 44.3634 | 44.1188 | 42.0877 | 65.5355 | 66.0453 | -23.4599 | -60.9124 | -18.6642 | 3.6097 | 38.74 | 16.14 | 2.5049 | 1.7609 | -11.3955 |  |  |  | 26.677 |  |  | -25.4 | -25.1 | 2.7142 | 24.3 | 18.4576 | 29.1367 | 16.28 | -4.36 | 17.05 | -29.2179 | -13.97 | -14.02 | 41.25 | -13.52 | -29.0364 | -14.6182 | -37.5076 | -36.9818 | 41.2586 | 8.235 | -1.2823 | -0.5561 | -7.9592 | -17.0327 | -13.82 | -13.2226 | -38.7511 |  | -11.354 | -10.2608 | 13.1317 | -3.3743 | -4.3411 | 15.888 | -32.9559 | -32.8466 | -1.6293 | -10.9 | -6.32 | 2.1 | 5.1883 | -11.4478 | -17.8558 |  | 9.506 | 1.0391 | -14.7537 | 8.7249 |  | -3.7292 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | 10.0474 | 20.47 | 20.4611 | 14.3697 | 25.0823 | 12.5014 | -14.36 | -3.019 | 0.219 | 2.03 | 0.52 | -11.6603 | 2.8671 | 7.221 | 1.095 |  | 20.84 | -36.8814 | -27.7474 | -3.04 | 33.4783 |  | 23.422 | -8.0079 | -8.4108 | 3.0866 |  |  | -14.321 | -38.2624 | 5.4684 | -18.7742 | 7.1317 | 6.3544 | 169.2805 | -1.9183 | -7.0473 | -5.5601 | 1.8091 | 8.6666 | 8.8774 | 1.7734 | 3.7358 | 5.0536 | 2.1 | 0 | 0 | 76.2558 | 76.9367 | 5.512 | 49.4101 | -19.1992 | -18.4135 | -10.3231 | -10.6069 | 16.8829 | 15.8089 | -21.0707 | -20.4665 | -15.9794 | -15.9072 | 19.55 | 19.67 | -32.2 | -32.1 | -0.087 | -0.48 | 38.9684 | 16.4416 | 16.1912 | -13.1 | -26.5 | 4.7 | 4.2 | -17.9687 | -18.0346 | -88.832 | 30.5318 | -276.7732 | -12.3579 | -18.4807 | 119.5503 | 42.9908 | 119.8327 | 77.9732 | 59.9479 | 20.4006 | 19.4898 | -12.6546 | 241.6989 | -175.1762 | 75.2067 | -62.113 | -4.076 | -0.864 | -6.64 | -2.278 | -2.284 | 1.44 | 0.56 | -1.7797 | -6.1204 | -3.2517 | 3.6332 | 1.3 | 0.045 | -1.002 |  |  | 4.0943 | 3.7039 | 3.9016 |  | 10.9 | 5.5913 | 0.82 |  | -8.3566 | -13.0501 | -13.9194 | -9.036 | 4.5748 | -3.8861 | 0 | -9 | -6.6 | 13.8834 | -98.314
14/04/2026 | 18:00 | 0 |  | 7.6321 | -13.2897 | 6.0758 | 8.9058 |  | 23.1741 |  | 18.2402 | 7.5938 | 10.7497 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.4789 | 1.4146 | 4.8876 | 4.7493 | 8.2984 | 2.2444 | 0.5988 | 1.033 |  | -0.844 | -0.346 | -0.332 | 2.905 | 0 | -2.2 | -0.178 | 0.262 |  | -11.19 |  | -12.06 | -11.94 | 8.0892 | 3.8398 | 22.1665 | 24.4452 | -14.9366 | -15.0019 | -14.8116 | -0.3307 | -0.2204 | -15.4758 | -13.0872 | 17.8234 | 18.6511 | 31.2801 | 11.383 | -3.6 | -3.6 | -17.9392 | -18.1513 | -3.4382 |  | 6.6704 | 5.248 | 3.1101 | 2.0768 | -105.6245 | 74.1294 | 74.1905 | -53.0644 | -112.8307 |  |  |  | 27.4438 | 14.91 | 12.29 | -11.33 | 7.19 | -9.5068 | -9.2388 | 18.2735 | 16.4254 | -7.1724 | -15.4646 | -15.4157 | 6.4814 |  |  |  | 29.6 | 24.9 | -4.9 | 33.9478 | 33.8219 | 31.8978 | 60.8285 | 61.3516 | -25.5996 | -49.9321 | -20.9214 | 3.5648 | 36.76 | 15.28 | 1.5674 | 1.0773 | -10.6978 |  |  |  | 22.1133 |  |  | -22.9 | -23.1 | 1.7218 | 22.4 | 17.5113 | 27.2812 | 14.96 | -4.1 | 14.1515 | -23.0463 | -3.85 | -3.88 | 20.85 | -16.39 | -25.2182 | -12.6455 | -35.0023 | -33.2182 | 29.1868 | 0.2054 | -9.1826 | -8.8736 | -18.2525 | -25.9005 | -13.618 | -28.5501 | -24.8198 |  | -6.9703 | -6.1812 | 15.8527 | 2.5677 | 0.9721 | -9.732 | -26.8731 | -26.8778 | 5.0076 | 0 | -4.64 | 0 | 5.4688 | 3.2624 | -19.4249 | -0.0013 | 9.5653 | 5.7248 | -16.4598 | 8.913 |  | -3.0361 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.1769 | 15.406 | 15.6593 | 15.672 | 15.5186 | 25.508 | 9.3178 | -15.48 | -2.9128 | 0.2181 | 2.3 | 2.75 | 0 | 0 | 7.06 | 0.856 | 3.3114 | 23.94 | -38.0922 | -30.756 |  | 31.2231 |  | 22.5813 | -6.7484 | -7.0796 | 3.2799 |  |  | -14.1589 | -34.7196 | 5.1821 | -17.1933 | 5.3465 | 5.4018 | 166.3152 | -2.5031 | -9.199 | -4.0351 | 3.223 | 8.9157 | 9.2018 | 3 | 1.9597 | 3.1848 | 0.84 | 0 | 4.0137 | 80.6374 | 88.1453 | -1.0812 | 49.8015 | 0 | -8.9825 | 0 | -12.2063 | 29.2385 | 29.0467 | -18.0275 | -17.555 | -15.2831 | -15.3179 | 6.47 | 6.88 | -29.2 | -28.9 | 0.0357 | -2.88 | 26.7595 | 22.9414 | 22.1715 | -14.4 | -26.8 | 2.5 | 2 |  | -17.8821 | -86.0709 | 25.0411 | -274.618 | -10.0562 | -18.6006 | 118.2906 | 43.9067 | 114.7908 | 72.1803 | 57.3208 | 31.8849 | 30.6618 | -6.219 | 239.2536 | -167.7094 | 76.8802 | -63.8124 | -2.8821 | -0.864 | -5.28 | -2.438 | -2.444 | 0.16 | 2.64 | -1.8793 | -8.5527 | 4.7471 | 0.206 | -0.8 | 0.816 | 1.994 | 0 | 0 | 5.3597 | 3.6983 | 3.5735 |  | 10.4 | 8.3294 | 0.79 |  | -7.0708 | -16.0808 | -19.8802 | -4.1241 | 11.5677 | -13.6732 | 1.8635 | -8.7 | -7.5 | 27.822 | -109.4576
14/04/2026 | 18:30 | 0 |  | 8.1693 | -14.3213 | 2.4825 | 10.3253 |  | 25.7342 |  | 18.937 | 7.9368 | 11.0664 | -19.98 | -35.2 | 11 | 1.656 | -22 | 4.0094 | -2.4094 | 5.6452 | 5.5677 | 9.9934 | 1.0793 | 0.2602 | 0.8121 |  | -0.9281 | 0.162 | 0.179 | 2.872 | 0 | 4.4 | -0.333 | 0.271 |  | -7.21 |  | -12.24 | -12.22 | 8.0979 | 3.6828 | 22.9771 | 25.1621 | -20.3616 | -8.0577 | -7.8563 | -0.5507 | -0.6126 | -17.4284 | -14.9451 | 13.7302 | 14.4192 | 37.7831 | 16.253 | -4.8 | -4.7 | -21.017 | -20.7474 | -2.9744 |  | 12.4738 | 6.179 | 4.5404 | 3.1716 | -75.9911 | 58.1988 | 58.2293 | -74.0593 | -115.6943 |  |  |  | 31.3358 | 12.71 | 14.7 | 0.3 | 8.99 | -12.3199 | -12.4538 | 19.8115 | 17.7496 | -10.1348 | -29.6536 | -29.4716 | 12.3026 |  |  |  | 29.8 | 25.4 | -4.44 | 37.8349 | 37.2377 | 36.6047 | 38.4022 | 38.9158 | -21.7478 | -33.8577 | -15.8356 | 4.272 | 36.37 | 15.07 | 2.5049 | 1.7609 | -11.9856 |  |  |  | 16.4131 |  |  | -24.6 | -25.4 | 1.2079 | 21.9 | 21.4541 | 26.1679 | 14.26 | -5.1 | 14.1205 | -19.2348 | -3.9 | -3.97 | 21.46 | -15.19 | -19.6545 | -10.5364 | -33.7727 | -32.5545 | 33.1547 | 4.6021 | -4.6361 | -4.4027 | -13.5783 | -22.9698 | -14.43 | -5.8161 | -45.1405 |  | -6.5161 | -5.7828 | 15.2857 | -10.7276 | -10.1542 | 3.088 | -21.3009 | -20.8451 | 5.7501 | -20.02 | -2.55 | 0 | 4.8861 | -18.8171 | -11.7073 | -11.8209 | 7.6526 | 5.533 | -17.8063 | 9.2321 |  | 0.1729 | 0 | 0 |  | 0.8373 | 0.8373 | 2.6793 | 15.3631 | 15.3637 | 12.6958 | 24.4499 | 18.6978 | -20.23 | -1.9075 | 0.3243 | 0.8 | 1.51 | -18.1647 |  | 7.104 | 0.258 |  | 23.31 | -37.0667 | -27.4249 | -2.83 | 29.4838 |  | 26.5585 | -10.5611 | -11.1169 | 3.7218 | 0.0765 |  | -13.1088 | -29.2218 | 3.8271 | -16.804 | 4.2337 | 4.3387 | 181.3362 | 0.915 | -6.3189 | -9.7872 | 3.0432 | 10.1975 | 10.5624 | 2.3954 | -10.7738 | -8.7102 | 9.22 | -5.5926 | 16.499 | 59.1888 | 63.7882 | 0 | 49.5133 | 0 | -10.6627 | -14.3528 | 0 |  |  | -22.7626 | -22.1199 | -18.1334 | -18.0619 | 7.26 | 7.44 | -31.3 | -31.1 | 0.054 | -4.48 | 27.8607 | 14.4826 | 14.3636 | -14.4 | -25.6 | 6.5 | 6 | -18.1905 | -18.2558 | -81.0355 | 30.8567 | -280.0329 | -20.1433 | -18.7895 | 120.6968 | 47.379 | 114.6538 | 78.199 | 54.6616 | 21.9279 | 25.4562 | -4.7876 | 235.1121 | -175.5465 | 60.4784 | -48.9362 | -3.0921 |  | -6.64 | -2.441 | -2.449 | 1.76 | 1.2 | -2.4165 | -7.0298 | 4.5121 | 0.1175 | -1.4 | -0.257 | -0.982 |  |  | 2.4131 | 2.867 | 2.6729 |  | 9.5 | 8.3489 | 0.71 |  | -4.6793 | -15.6604 | -19.0936 | -1.7263 | 11.7724 | -13.733 | 1.9366 | -7.2 | -8.6 | 16.5096 | -98.8898
14/04/2026 | 19:00 | 0 |  | 8.558 | -14.4975 | 1.484 | 10.9845 |  | 26.8254 |  | 20.1446 | 8.5537 | 11.6849 | -17.76 | -33 | 11 | 2.484 | -19.8 | 4.1681 | -2.2495 | 6.0288 | 5.9469 | 10.768 | 1.0556 | 0.2941 | 0.79 |  | -0.8622 | 0.065 | 0.082 | 3.421 | -4.44 | 4.4 | -0.377 | 0.288 |  | -7.87 |  | -12.25 | -12.28 | 8.0929 | 3.684 | 23.5957 | 25.8548 | -20.4841 | -9.151 | -9.197 | -2.7672 | -2.7893 | -16.5834 | -14.0183 | 12.0415 | 12.6743 | 37.6139 | 17.1355 | -5.6 | -5.6 | -20.2566 | -20.4579 | -3.1516 |  | 11.4653 | 6.1044 | 4.628 | 3.1255 | -69.4906 | 55.208 | 55.208 | -66.9995 | -116.9387 |  |  |  | 28.2421 | 12.02 | 13.86 | -1.69 | 8.08 | -12.5878 | -12.3199 | 20.7755 | 18.6961 | -8.9449 | -30.9263 | -30.7684 | 11.2453 |  |  |  | 29.6 | 25.2 | -4.14 | 35.2345 | 34.8596 | 33.3018 | 39.5181 | 39.7734 | -21.9017 | -31.6478 | -17.5986 | 4.2148 | 35.58 | 14.44 | 1.5674 | 1.0773 | -11.517 |  |  |  | 17.1871 |  |  | -22.3 | -22.9 | 0.9174 | 20.4 | 19.4039 | 24.498 | 13.27 | -4.52 | 12.0125 | -17.951 | -3.94 | -4.04 | 23.83 | -17.15 | -20.4 | -10.0273 | -33.9806 | -33.2818 | 28.3737 | 2.6138 | -6.6959 | -6.4207 | -16.1909 | -24.8407 | -13.785 | -13.0167 | -49.3201 |  | -6.4676 | -5.7041 | 17.2679 | -9.2005 | -8.7272 | -4.612 | -20.4397 | -19.866 | 6.5335 | -15.96 | 2.88 | 0 | 4.853 | -15.2924 | -11.7215 | -11.8978 | 8.2945 | 6.6986 | -17.8184 | 9.2245 |  | 0.173 | 0 | 0 |  | 1.0047 | 0.8373 | 1.5071 | 16.0607 | 15.9073 | 11.1175 | 23.1216 | 18.8931 | -20.87 | -2.2078 | 0.2886 | 1.24 | 1.25 | -18.2902 |  | 6.848 | 0.168 | 1.3926 | 23.26 | -36.5668 | -27.4303 | -3.24 | 29.514 |  | 26.6001 | -10.1957 | -10.8641 | 3.762 |  |  | -12.7822 | -25.8926 | 3.872 | -16.5193 | 4.7278 | 4.1408 | 176.9886 | 0.9314 | -6.2375 | -9.546 | 2.5991 | 10.3806 | 10.6731 | 2.4412 | -9.5626 | -7.9265 | 7.54 | -2.8618 | 20.242 | 54.8746 | 65.3549 | -1.4654 | 49.9389 | 0 | -10.8654 | 0 | -11.1949 |  |  | -23.6086 | -23.0043 | -17.2539 | -17.1066 | 11.23 | 11.45 | -32.8 | -32.6 | 0.0357 | -4.4 | 32.6324 | 11.0676 | 11.036 | -14.8 | -26 | 8.1 | 7.6 |  |  | -87.3899 | 29.3138 | -280.8669 | -16.1537 | -20.2454 | 113.6948 | 48.0947 | 121.9333 | 75.0407 | 50.641 | 21.1777 | 20.3411 | -11.615 | 232.7453 | -175.527 | 59.8504 | -47.8709 | -2.0154 |  | -7.28 | -2.404 | -2.41 | 2.16 | 0.72 | -2.5732 | -6.7948 | 3.8682 | 0.0595 | -1.2 | -1.111 | -2.665 |  |  | 4.1947 | 3.0798 | 2.9045 |  | 9.8 | 8.8034 | 0.65 |  | -5.0307 | -14.9064 | -18.6777 | -2.5999 | 9.8878 | -12.38 | 1.6311 | -7.5 | -8.4 | 17.9207 | -97.3543
14/04/2026 | 19:30 | 0 |  | 8.3547 | -14.1703 | 2.1877 | 11.0241 |  | 25.8201 |  | 19.903 | 8.4347 | 11.4145 | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 3.9349 | -2.163 | 6.1845 | 5.9651 | 10.7597 | 0.8172 | 0.2125 | 0.7544 |  | -1.2432 | 0.137 | 0.151 | 3.001 |  | 4.4 | -0.321 | 0.281 |  | -11.09 |  | -11.9 | -11.85 | 8.3261 | 3.7066 | 23.2228 | 25.4934 | -19.069 | -10.1761 | -9.9446 | -2.6412 | -2.5665 | -16.2424 | -13.6272 | 14.1085 | 14.828 | 32.8268 | 17.8957 | -5.3 | -5.3 | -19.5044 | -19.8742 | -2.9985 |  | 9.5909 | 5.965 | 4.3822 | 3.0397 | -74.9534 | 54.5671 | 54.5366 | -56.5116 | -123.5639 |  |  |  |  | 12.16 | 13.86 | -2.11 | 7.37 | -10.5784 | -10.5784 | 18.527 | 16.526 | -8.5432 | -36.6971 | -36.7126 | 9.6653 | 0 |  |  | 29.1 | 24.8 | -4.03 | 33.0544 | 32.0269 | 30.7126 | 40.1203 | 40.9938 | -22.2318 | -33.2658 | -17.5025 | 4.1183 | 32.92 | 13.23 | 1.2549 | 0.589 | -11.3011 |  |  |  | 15.9393 |  |  | -20 | -20.7 | 0.8917 | 19.1 | 19.5616 | 23.3847 | 12.17 | -4.54 | 11.2995 | -17.4885 | -3.76 | -3.81 | 22.38 | -17.08 | -18.8364 | -9.8273 | -32.2424 | -31.1909 | 27.1768 | 1.3834 | -7.6521 | -7.2947 | -18.0486 | -25.9278 | -13.544 | -22.8984 | -47.3123 |  | -6.6143 | -5.8717 | 17.8989 | -4.6013 | -5.1498 | -21.508 | -17.9333 | -17.6191 | 7.3534 | 0 | 3.47 | 0.1 | 4.7316 | -5.9035 | -12.6666 | -12.9468 | 9.4433 | 7.0109 | -19.5462 | 9.3077 |  | 0.0775 |  |  |  | -0.8373 | -0.6698 | 3.1817 | 13.6998 | 13.8168 | 12.4422 | 25.0613 | 18.3804 | -20.92 | -1.9075 | 0.3152 | 1.24 | 1.86 | -17.8896 |  | 6.794 | 0.035 |  | 23.5 | -37.8364 | -27.8721 | -3.2 | 30.3095 |  | 26.503 | -9.8416 | -10.5493 | 3.8163 |  |  |  | -25.1275 | 5.1029 | -16.8426 | 6.5079 | 7.5177 | 170.9797 | 0.5488 | -6.7533 | -8.8899 | 2.5314 | 10.3366 | 10.6177 | 2.0155 | -9.8191 | -9.1767 | 5.45 | 0 | 24.4232 | 50.3729 | 67.5464 | -5.3482 | 47.7401 | -11.6035 | -11.402 | 0 | 0 |  |  | -24.9599 | -24.2733 | -16.9738 | -17.0917 | 9.65 | 9.9 | -30.5 | -30.4 | -0.087 | -4.4 | 34.4364 | 9.8535 | 9.738 | -14.9 | -25.2 | 8.6 | 8.1 |  |  | -96.086 | 22.6901 | -280.4572 | -17.2065 | -23.057 | 115.4843 | 48.8861 | 121.4094 | 77.0664 | 50.5567 | 25.0504 | 21.9972 | -10.1465 | 228.0158 | -178.0148 | 55.8838 | -43.9431 | -1.3806 |  | -6.64 | -2.404 | -2.433 | 1.44 | 1.28 | -2.6149 | -7.3533 | 4.1337 | 0.3525 | -1.2 | -0.511 | -0.014 |  |  | 3.5153 | 2.9557 | 2.6745 |  | 8.9 | 9.8311 | 0.76 |  | -4.9954 | -15.13 | -18.6662 | -2.3891 | 10.44 | -13.3849 | 2.1154 | -6 | -10.2 | 24.9687 | -99.6665
14/04/2026 | 20:00 | 0 |  | 8.2565 |  | 3.3512 | 11.0303 |  | 24.4154 |  | 19.3457 | 8.0068 | 11.0638 | -17.76 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 4.0593 | -2.3684 | 6.188 | 6.1354 | 10.7702 | 1.1855 | 0.2633 | 0.7653 |  | -1.3488 | 0.13 | 0.132 | 2.756 | -2.22 | 2.2 | -0.322 | 0.272 |  | -12.1 |  | -12.01 | -12.18 | 9.5228 | 3.4668 | 22.9123 | 24.9425 | -17.6582 | -9.1292 | -8.8605 | -1.7155 | -1.466 | -16.4668 | -13.8603 | 15.809 | 16.6084 | 24.9925 | 17.3056 | -5.3 | -5.3 | -21.0909 | -21.2612 | -3.0903 |  | 12.1575 | 5.3765 | 4.719 | 3.1951 | -81.637 | 59.7552 | 59.8163 | -60.455 | -128.6377 |  |  |  | 28.1922 | 12.09 | 13.52 | -2.44 | 7.69 | -9.5068 | -9.3728 | 17.1812 | 15.1769 | -7.5881 | -40.2955 | -39.5245 | 11.1953 | 0 |  |  | 28 | 24.1 | -3.95 | 31.4487 | 30.6028 | 29.8382 | 38.8942 | 39.392 | -19.4271 | -34.5649 | -14.192 | 4.0265 | 31.04 | 12.34 | 0.7861 | 0.1984 | -11.7298 |  |  |  | 17.1329 |  |  | -22.1 | -23.8 | 0.7697 | 17.6 | 18.4576 | 21.9003 | 11.02 | -4.39 | 11.594 | -18.241 | -4.28 | -4.36 | 24.02 | -18.07 | -19.7636 | -10.2545 | -31.6343 | -29.8545 | 26.1921 | 0.2225 | -9.005 | -8.4276 | -17.93 | -25.1632 | -13.511 | -21.2404 | -45.808 |  | -6.6154 | -5.8244 | 17.4594 | -3.7721 | -3.948 | -22.02 | -17.5316 | -17.1859 | 6.1719 | 0 | 3.63 | 0 | 4.6381 | -3.6287 | -12.2593 | -12.628 | 7.8549 | 5.8175 | -19.8022 | 9.2565 |  | -0.0267 |  |  |  | -1.6746 | -1.6746 | 4.8562 | 13.5109 | 12.5254 | 13.3147 | 25.0895 | 17.2915 | -20.88 | -1.8196 | 0.2538 | 1.05 | 2.52 | -17.0578 | 0 | 6.665 | 0.281 |  | 23.3 | -38.1335 | -28.7343 | -3.1 | 29.6851 |  | 26.5335 | -9.4093 | -9.9472 | 3.6734 |  |  |  | -27.5042 | 5.2787 | -17.6683 | 6.3142 | 5.4987 | 168.4239 | 0.0257 | -7.2221 | -8.3274 | 2.374 | 10.2121 | 10.3488 | 1.6674 | -10.0799 | -7.6299 | 4.19 | 0 | 25.6354 | 47.7044 | 66.8471 | -3.6987 | 47.2503 | 0 | -10.5524 | 0 | 0 |  |  | -25.317 | -24.7073 | -16.6734 | -16.5983 | 8.02 | 8.29 | -30.1 | -30.2 | -0.1218 | -5.04 | 32.7891 | 9.4044 | 9.7346 | -15.7 | -25.1 | 9.8 | 9 |  |  | -99.844 | 18.2927 | -284.563 | -15.4328 | -24.5889 | 109.3947 | 55.374 | 124.7685 | 79.5019 | 46.9863 | 25.3866 | 25.2623 | -12.6303 | 230.185 | -177.3951 | 54.1252 | -40.3783 | -1.3342 |  | -6.08 | -2.417 | -2.423 | 1.04 | 1.44 | -2.2588 | -7.3808 | 3.5172 | 0.6455 | -1 | -0.015 | 0.786 |  |  | 5.0139 | 3.1385 | 3.1879 |  | 8.6 | 10.2764 | 0.74 |  | -4.8964 | -14.3345 | -18.3867 | -2.7755 | 11.0529 | -13.1293 | 1.7486 | -4.6 | -10.8 | 26.8999 | -100.5608
14/04/2026 | 20:30 | 0 |  | 8.1298 | -13.8659 | 3.7102 | 10.5674 |  | 23.5296 |  | 18.2124 | 7.5318 | 10.6568 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.9076 | -2.5809 | 5.5638 | 5.4259 | 9.7307 | 1.0414 | 0.4563 | 0.7688 |  | -1.1962 | 0.072 | 0.083 | 2.931 | -4.44 |  | -0.59 | 0.281 |  | -12.28 |  | -12.39 | -12.19 | 9.71 | 3.4406 | 24.4271 | 26.3718 | -18.3369 | -8.8361 | -8.5302 | -2.2341 | -1.969 | -16.0233 | -13.6218 | 15.4717 | 16.3888 | 25.4851 | 17.547 | -5.3 | -5.3 | -21.7011 | -21.7175 | -2.9906 |  | 12.9041 | 5.5089 | 4.4513 | 2.9819 | -85.3908 | 67.2323 | 67.2628 | -69.0152 | -125.3572 |  |  |  | 28.1922 | 11.49 | 12.39 | -3.74 | 7.54 | -10.5784 | -10.1765 | 16.0983 | 14.0102 | -5.012 | -54.5153 | -54.8042 | 12.9025 |  |  |  | 26.7 | 22.7 | -3.96 | 22.1948 | 22.3761 | 20.9254 | 56.0906 | 55.8339 | -20.6704 | -50.8962 | -14.8301 | 4.0139 | 31.63 | 12.52 | 0.3174 | -0.293 | -11.3575 |  |  |  | 22.047 |  |  | -17.5 | -18.1 | 1.4313 | 15.6 | 17.8267 | 20.0449 | 9.48 | -4.27 | 11.377 | -22.7388 | -2.5 | -2.53 | 19.09 | -17.73 | -23.7636 | -12.0909 | -28.6831 | -27.4545 | 24.3467 | -2.4415 | -11.834 | -12.008 | -18.1876 | -25.6685 | -13.469 | -12.3803 | -45.2828 |  | -6.2857 | -5.5663 | 15.4821 | -2.3293 | -3.0492 | -18.948 | -17.8216 | -17.5907 | 5.1015 |  | 0 | 0 | 4.4021 | 0.108 | -12.7558 | -13.034 | 9.0929 | 5.7088 | -18.8196 | 9.275 |  | -0.1792 | 0 | 0 |  | -1.1722 | -0.6698 | 4.6888 | 10.1107 | 10.0071 | 13.319 | 25.0432 | 17.3257 | -20.68 | -1.7153 | 0.2538 | 0.69 | 3.28 | -17.1769 | 0 | 6.67 | 0.301 |  | 24.22 | -37.1651 | -28.6503 | -2.88 | 31.3605 |  | 26.5192 | -9.302 | -10.0288 | 3.5686 |  |  |  | 20.9138 | 5.862 | -18.778 | 5.555 | 5.8227 | 162.3893 | -0.4742 | -7.6736 | -7.7349 | 2.1126 | 9.8532 | 10.151 | 1.5669 | -9.2942 | -9.585 | 4.61 | 0 | 23.2737 | 50.3289 | 66.5484 | -2.9927 | 48.1316 | 0 | -9.9394 | 0 | -10.6508 |  |  | -23.2625 | -22.5869 | -16.3834 | -16.4266 | 11.07 | 11.33 | -30.1 | -30.1 | 0.0357 | -4.16 | 32.7155 | 14.1737 | 13.7042 | -15.7 | -25.6 | 8.1 | 7.3 | -18.1642 |  | -98.3328 | 16.1192 | -278.3397 | -12.9532 | -24.3426 | 111.7571 | 52.5909 | 122.8887 | 74.9319 | 49.9151 | 20.8232 | 20.5071 | -10.0644 | 231.4768 | -175.0593 | 58.2993 | -46.816 | -2.8113 |  | -5.6 | -2.415 | -2.406 | 0.64 | 1.28 | -1.6658 | -7.0603 | 3.6332 | 0.1785 | -0.6 | 1.395 | 0.371 |  |  | 4.5311 | 4.4291 | 3.3537 |  | 9.7 | 10.393 | 0.44 |  | -4.8125 | -14.8331 | -18.7004 | -2.3101 | 10.5205 | -13.321 | 1.9033 | -7.1 | -8.9 | 27.1124 | -102.419
14/04/2026 | 21:00 | 0 |  | 8.0364 |  | 4.8697 | 10.3272 |  | 22.7246 |  | 17.7163 | 7.2418 | 10.4653 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.5989 | -2.89 | 5.2211 | 4.933 | 8.9549 | 0.9118 | 0.6392 | 0.9769 |  | -1.2135 | 0.208 | 0.227 | 2.989 | -2.22 | -2.2 | -0.719 | 0.278 |  | -12.06 |  | -12.36 | -12.05 | 9.7659 | 3.354 | 24.4908 | 26.8305 | -19.0667 | -8.1145 | -7.9358 | -2.079 | -2.1229 | -16.2695 | -13.7862 | 15.3221 | 16.2338 | 25.1873 | 18.1638 | -5.3 | -5.3 | -21.8745 | -21.8291 | -3.2075 |  | 13.0651 | 5.5242 | 4.8616 | 3.2965 | -83.5291 | 68.1173 | 68.1478 | -70.5294 | -125.3073 |  |  |  | 27.1743 | 11.43 | 12.04 | -3.74 | 7.96 | -10.4445 | -10.0426 | 15.2577 | 13.2463 | -4.6123 | -53.036 | -53.2371 | 13.3094 |  |  |  | 25.5 | 21.9 | -3.86 | 22.1214 | 22.3248 | 21.3303 | 55.8862 | 55.8497 | -19.6781 | -52.0661 | -13.8978 | 3.8832 | 33.8 | 13.15 | -0.4688 | -1.0742 | -10.844 |  |  |  | 20.8369 |  |  | -17 | -16.3 | 1.2213 | 14.6 | 16.7227 | 19.1171 | 8.85 | -4.24 | 11.098 | -21.9862 | -2.47 | -2.54 | 20.48 | -17.82 | -23.1818 | -11.8 | -28.7634 | -27.2182 | 24.0473 | -2.7603 | -11.8496 | -11.6988 | -17.5931 | -24.519 | -13.334 | -12.8218 | -40.563 |  | -6.1265 | -5.4488 | 15.2689 | -4.7646 | -4.7901 | -15.364 | -17.721 | -17.3601 | 4.9665 |  | -3.34 | 0.1 | 4.313 | -4.3551 | -12.5205 | -12.8391 | 9.2161 | 5.4252 | -19.4487 | 9.3438 |  | -0.1977 | 0 | 0 |  | -0.8373 | -1.0047 | 6.0284 | 9.5221 | 9.5959 | 13.9485 | 25.9626 | 16.3149 | -19.27 | -1.7153 | 0.252 | 0.24 | 3.46 | -16.5251 | 2.5534 | 6.866 | 0.574 | 3.4579 | 26.1 | -37.7067 | -29.6356 | -2.74 | 33.4558 |  | 25.7351 | -9.7718 | -10.4319 | 3.5243 |  |  | -13.7478 | -26.4448 | 5.5961 | -19.8185 | 4.3588 | 3.8083 | 161.0397 | -0.9859 | -5.914 | -8.0443 | 1.7473 | 9.4723 | 9.6606 | 1 | -10.5789 | -9.1538 | 5.45 | 0 | 24.6884 | 51.2503 | 66.9241 | -2.9059 | 47.5317 | 0 | -9.8725 | 0 | -11.9132 |  |  | -23.1252 | -22.5045 | -15.385 | -15.5819 | 9.53 | 9.79 | -29.6 | -29.7 | 0.0357 | -5.52 | 27.221 | 12.9927 | 12.8774 | -16.1 | -25.2 | 6.9 | 6.3 |  | -18.2521 | -91.2852 | 18.1183 | -279.1375 | -15.4882 | -24.2735 | 110.928 | 49.94 | 118.4838 | 73.494 | 48.7579 | 21.2713 | 21.0873 | -11.8669 | 229.694 | -173.7068 | 57.369 | -45.3499 | -2.9749 |  | -5.04 | -2.409 | -2.412 | 0.24 | 1.12 | -1.0334 | -6.9139 | 3.7217 | 0.499 | -1.1 | 0.952 | 0.652 | 0.7868 | 0.9292 | 3.5246 | 3.7178 | 3.8293 |  | 9.2 | 10.2357 | 0.41 |  | -4.7519 | -15.2952 | -18.5866 | -2.4106 | 11.5312 | -13.3695 | 0 | -6.4 | -8.7 | 25.3644 | -104.4097
14/04/2026 | 21:30 | 0 |  | 7.7077 | -13.4671 | 4.5127 | 9.8547 |  | 21.8182 |  | 17.7082 | 7.3528 | 10.4456 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.3279 | -3.7438 | 4.8635 | 4.7204 | 8.5978 | 1.1846 | 1.2214 | 1.0887 |  | -1.3115 | 0.191 | 0.171 | 2.926 | 0 | -2.2 | -0.665 | 0.274 |  | -10.56 |  | -12.9 | -12.76 | 9.2679 | 3.841 | 24.4374 | 26.651 | -19.7916 | -8.5728 | -8.1498 | 10.5842 | 8.1656 | -18.7169 | -16.3182 | 24.7773 | 27.2385 | 21.8149 | 16.7348 | -5.3 | -5.3 | -19.2166 | -19.8554 | -2.9303 |  | 12.4375 | 5.7337 | 5.0685 | 3.3233 | -74.4957 | 64.6382 | 64.6382 | -73.2595 | -129.3964 |  |  |  | 27.0146 | 11.29 | 11.85 | -4.44 | 7.14 | -12.0519 | -11.6501 | 16.5027 | 14.6212 | -4.8554 | -44.302 | -44.3457 | 12.204 |  |  |  | 25 | 21.3 | -3.76 | 25.6651 | 25.6491 | 23.9546 | 59.6442 | 60.9629 | -18.5544 | -55.9762 | -14.2346 | 3.758 | 31.24 | 12.3 | 10.0049 | 8.9874 | -10.1832 |  |  |  | 20.0787 |  |  | -15.2 | -13.7 | 1.1285 | 11.9 | 15.9341 | 15.9628 | 6.78 | -4.08 | 14.229 | -21.4537 | -3.31 | -3.46 | 19.06 | 9.09 | -22.6545 | -11.2273 | -30.0419 | -29.3273 | 31.001 | 0.3246 | -8.537 | -8.1541 | -17.0788 | -24.2534 | -13.66 | -9.6833 | -44.2485 |  | -10.013 | -9.5124 | 16.4404 | -9.6483 | -9.2453 | -11.268 | -18.9634 | -18.517 | 4.9878 |  | -3.63 | 0 | 3.8708 | -12.2774 | -12.8127 | -13.0242 | 10.6107 | 5.635 | -21.1932 | 9.2605 |  | -0.1871 | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0 | 4.6888 | 11.6009 | 11.8345 | 14.2556 | 26.2305 | 18.9175 | -17.97 | -0.6038 | 0.2364 | 0.92 | 3.49 | -18.2625 |  | 6.935 | 0.59 |  | 24.94 | -38.2698 | -29.265 | -2.58 | 32.4482 |  | 26.0284 | -9.4776 | -10.2077 | 3.3242 |  |  | -13.3704 | -34.1945 | 5.3077 | -20.6327 | 4.7984 | 3.9508 | 165.0014 | -1.8365 | -6.5299 | -7.3449 | 1.7356 | 8.8205 | 8.9249 | 1.2001 | -9.3442 | -7.9893 | 7.12 | 0 | 24.7806 | 54.2486 | 66.6862 | -3.2958 | 48.1056 | 0 | -9.588 | -11.223 | -10.8121 |  |  | -24.0591 | -23.4493 | -14.6351 | -14.8391 | 8.17 | 8.44 | -31.1 | -31.3 | -0.087 | -6.24 | 27.6264 | 14.1453 | 14.0292 | -16.9 | -24.8 | 8.4 | 7.6 |  |  | -85.3652 | 24.1514 | -286.5126 | -14.6958 | -22.8606 | 113.3261 | 54.8394 | 122.5703 | 76.0117 | 47.9102 | 22.8711 | 21.258 | -13.0225 | 228.4357 | -176.2844 | 52.8086 | -41.6827 | -2.6697 |  | -4.4 | -2.364 | -2.369 | -0.32 | 0.96 | -0.644 | -6.7674 | 3.8987 | 0.676 | -1.9 | -0.362 | 0.639 | 0.8542 | 0.8845 | 3.9254 | 3.9252 | 4.2218 |  | 9.6 | 10.4019 | 0.31 |  | -4.7694 | -14.9567 | -18.1845 | -2.1012 | 10.9255 | -12.8375 | 1.4091 | -7.6 | -7.9 | 23.567 | -105.1385
14/04/2026 | 22:00 | 0 |  | 7.2936 | -12.9262 | 7.2216 | 9.4739 |  | 19.4937 |  | 16.9401 | 6.9008 | 9.8386 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.525 | -4.5078 | 4.9363 | 4.7622 | 8.6064 | 1.1819 | -0.1429 | 2.2334 |  | -1.4081 | 0.374 | 0.414 | 2.825 | -2.22 | -6.6 | -0.687 | 0.269 |  | -8.92 |  | -14.14 | -13.92 | 8.8231 | 4.0613 | 23.9868 | 25.9769 | -22.039 | -1.8677 | -2.1366 | 9.0434 | 9.4782 | -20.2315 | -18.3307 | 20.4529 | 21.7157 | 18.6383 | 17.1083 | -5.7 | -5.7 | -25.7204 | -26.3419 | -2.9104 |  | 4.4156 | 4.8903 | 6.4661 | 4.3084 | -75.7469 | 69.338 | 69.8874 | -83.5286 | -132.1629 |  |  |  | 28.0226 | 12.04 | 10.55 | -4.42 | 12.39 | -13.1236 | -12.8557 | 17.552 | 15.5896 | -3.7034 | -39.6486 | -39.8282 | 3.3736 |  |  |  | 23.1 | 19.2 | -3.46 | 27.8661 | 27.548 | 26.1428 | 58.6087 | 58.4577 | -9.4391 | -63.9359 | -3.5779 | 3.7806 | 29.3 | 11.41 | 9.0674 | 7.9132 | -9.6176 |  |  |  | 16.1018 |  |  | -12.9 | -11.7 | 1.0626 | 9.9 | 14.5147 | 14.2929 | 5.34 | -3.81 | 14.725 | -16.5234 | -3.46 | -3.49 | 19.61 | 7.46 | -17.3818 | -8.6636 | -28.6401 | -27.6182 | 32.1601 | 0.8625 | -7.8768 | -7.7182 | -17.9164 | -25.0862 | -14.071 | 3.0606 | -44.4581 |  | -9.7557 | -9.2678 | 16.8372 | -10.6599 | -10.0362 | -14.34 | -18.3192 | -18.1352 | 6.0602 |  | -3.17 | 0.1 | 3.5954 | -13.0121 | -12.8494 | -13.0729 | 10.0514 | 6.8709 | -21.9992 | 9.1923 |  | -0.1319 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | 8.5403 | 10.75 | 11.1279 | 16.5824 | 27.9978 | 17.2915 | -18.22 | -1.0451 | 0.2364 | 0.06 | 3.39 | -17.5211 |  | 7.053 | 0.708 |  | 24.87 | -39.2816 | -30.0858 | -2.61 | 32.0801 |  | 26.7186 | -9.1866 | -9.7807 | 3.1476 |  |  | -12.9853 | -32.5615 | 5.3301 | -22.2737 | 4.2147 | 5.0475 | 163.8273 | -2.3781 | -7.1723 | -6.3764 | 1.6827 | 8.2565 | 8.4819 | 1.4646 | -9.9947 | -8.7609 | 7.54 | -3.4745 | 22.4658 | 55.1904 | 62.3772 | -3.1229 | 48.9079 | 0 | -10.2873 | 0 | 0 | 30.3165 |  | -24.0261 | -23.3999 | -13.9717 | -14.0269 | 4.21 | 4.81 | -30.8 | -31.1 | 0.0009 | -7.04 | 22.0164 | 16.1568 | 16.0374 | -17.4 | -26.4 | 8.2 | 7.6 |  |  | -82.0579 | 25.71 | -287.575 | -21.5421 | -23.0311 | 114.9614 | 50.9447 | 117.6374 | 73.722 | 49.7473 | 20.6556 | 20.6705 | -7.2114 | 228.4114 | -173.1941 | 52.9814 | -44.0404 | -3.0701 |  | -4.72 | -2.283 | -2.289 | -0.4 | 1.04 | -0.3069 | -6.8528 | 3.6637 | 1.0269 | -2.1 | -0.261 | -1.71 | 2.6154 | 3.098 | 3.9997 | 3.0418 | 3.9552 |  | 9.9 | 10.3559 | 0.24 |  | -4.5835 | -15.2533 | -18.7188 | -1.8182 | 10.9854 | -13.8471 | 1.5318 | -7.1 | -7.5 | 17.4208 | -100.1824
14/04/2026 | 22:30 | 0 |  | 6.7787 | -12.1685 | 8.5664 | 8.6778 |  | 18.3687 |  | 15.7409 | 6.3018 | 9.5219 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.5842 | -3.957 | 4.1939 | 4.0526 | 7.4091 | 1.3411 | -0.1409 | 2.163 |  | -1.1802 | 0.195 | 0.202 | 2.452 | -4.44 | -8.8 | -0.507 | 0.253 |  | -9.76 |  | -14.53 | -14.5 | 8.7145 | 3.8871 | 23.0934 | 25.3369 | -18.264 | -4.7675 | -4.539 | 1.1685 | 1.1258 | -18.0824 | -15.8443 | 18.6449 | 19.795 | 18.546 | 17.6883 | -5.6 | -5.6 | -27.0325 | -26.8855 | -3.1424 |  | -0.1722 | 5.3069 | 6.6286 | 4.3675 | -97.6287 | 65.4622 | 65.4622 | -65.3635 | -151.8757 |  |  |  | 25.7572 | 11.43 | 9.84 | -5.93 | 11.63 | -9.3728 | -9.2388 | 16.185 | 14.3798 | -4.3784 | -42.3131 | -42.156 | 0.1379 |  |  |  | 21.5 | 17.9 | -3.6 | 25.1189 | 24.851 | 23.3133 | 62.5254 | 62.7178 | -15.5908 | -61.3016 | -10.6014 | 3.4062 | 30.14 | 11.68 | 8.1299 | 7.132 | -9.0039 |  |  |  | 19.9971 |  |  | -8.6 | -9.3 | 0.9161 | 7.5 | 13.0953 | 11.6953 | 3.5 | -3.84 | 14.942 | -21.2412 | -14.09 | -14.27 | 36.91 | 6.75 | -22.2545 | -11.6182 | -27.5466 | -26.4 | 31.3348 | 1.2946 | -7.1323 | -6.9447 | -14.6462 | -21.5961 | -13.322 | -13.8715 | -40.3394 |  | -9.5617 | -9.0629 | 13.7533 | -12.2337 | -11.8506 | -1.54 | -17.5893 | -17.2178 | 3.4553 |  | -6.11 | 0.5 | 3.303 | -14.4918 | -14.4338 | -14.6757 | 13.1165 | 5.2986 | -19.1615 | 9.1759 |  | 0.4131 |  | 0 |  | -0.5024 | -1.6746 | 12.7267 | 9.8086 | 10.5084 | 20.6274 | 32.6283 | 20.2213 | -16.35 | -0.8016 | 0.2538 | 0.53 | 1.22 | -19.5173 |  | 7.252 | 0.713 |  | 23.54 | -42.1202 | -32.233 | -2.42 | 30.1793 |  | 26.7526 | -8.5952 | -9.0425 | 2.9074 |  |  | -12.7067 | -31.6847 | 5.9037 | -23.7693 | 4.4689 | 4.4395 | 161.1845 | -3.6848 | -8.6124 | -5.2049 | 1.7035 | 7.7731 | 7.8718 | 1 | -11.1864 | -9.4616 | 5.03 | 0 | 24.8346 | 50.0834 | 64.8226 | -5.0214 | 46.6152 | 0 | -9.5355 | -10.4923 | -12.5134 |  | 29.9692 | -24.3996 | -23.3669 | -10.6304 | -11.1589 | 10.11 | 10.31 | -31.3 | -31.3 | -0.087 | -8.32 | 26.8687 | 22.5146 | 22.3928 | -17.8 | -25.6 | 8.9 | 8.4 | -18.3431 |  | -83.4543 | 24.4808 | -285.8743 | -17.6971 | -22.8863 | 108.3548 | 55.8531 | 123.66 | 70.38 | 44.3571 | 20.6663 | 19.549 | -16.2696 | 222.9588 | -171.7286 | 51.7793 | -41.651 | -4.264 |  | -4.08 | -2.239 | -2.242 | -1.12 | 1.44 | 0.0607 | -7.3228 | 3.7217 | 1.4969 | -1.9 | -0.794 | 0.333 | 1.724 | 1.9541 | 3.9786 | 3.7224 | 2.9232 |  | 9.2 | 11.5679 | 0.19 |  | -4.1625 | -16.045 | -18.9187 | -1.2274 | 11.8521 | -13.4355 | 0 | -7.2 | -7.2 | 23.6394 | -109.9748
14/04/2026 | 23:00 | 0 |  | 6.1148 | -11.7908 | 5.3807 | 8.1147 |  | 17.0931 |  | 15.8901 | 6.1878 | 5.9485 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.6454 | -0.7854 | 3.7167 | 3.4692 | 6.5867 | 1.3356 | -0.3045 | 2.3121 |  | -1.1277 | 0.027 | 0.013 | 2.939 | -6.66 | -11 | -0.359 | 0.255 |  | -11.91 |  | -13.96 | -14.03 | 8.5681 | 3.8952 | 19.9283 | 22.3188 | -16.8101 | -5.7953 | -5.765 | 3.9083 | 1.6264 | -19.1122 | -16.9667 | 23.8867 | 24.9489 | 11.829 | 17.8857 | -5.5 | -5.5 | -28.3678 | -27.8819 | -3.2205 |  | -0.1113 | 5.1076 | 5.5005 | 3.725 | -116.1839 | 67.1102 | 67.1102 | -72.8255 | -175.2752 |  |  |  | 23.6416 | 10.8 | 9.1 | -7.26 | 9.97 | -12.7217 | -12.4538 | 11.2663 | 9.3394 | -7.6375 | -30.1039 | -30.2958 | -0.3613 |  |  |  | 19.2 | 16 | -3.29 | 27.1635 | 27.3034 | 25.564 | 70.6725 | 71.1066 | -16.9812 | -67.486 | -11.7189 | 3.3795 | 30.11 | 11.5 | 7.3486 | 6.3507 | -8.5605 |  |  |  | 17.8287 |  |  | -6.4 | -6.9 | -0.2063 | 5.7 | 14.8301 | 9.8398 | 2.12 | -4.8 | 14.4305 | -18.2135 | -14.8 | -14.87 | 36.02 | 5.06 | -20.4182 | -9.3727 | -26.6667 | -25.7091 | 28.9683 | -0.8117 | -8.8922 | -8.1263 | -6.0086 | -11.4754 | -13.453 | -11.6587 | -39.431 |  | -10.5613 | -9.7871 | 0 | -17.9277 | -16.9827 | 20.496 | -21.1901 | -20.8864 | -3.4109 | 0 | -8.24 | 6.6 | 2.8919 | -27.1983 | -12.924 | -13.1548 | 10.6239 | -3.3757 | -19.4466 | 9.0497 |  | 0.1985 | 0 | 0 |  | 2.3444 | 2.0095 | 8.2054 | 9.2637 | 9.2401 | 19.5537 | 30.3525 | 18.0386 | -17.41 | -1.6109 | 0.1659 | 0.74 | 1.24 | -19.0633 |  | 7.214 | 0.953 |  | 23.81 | -39.5917 | -30.5737 | -2.31 | 31.214 |  | 24.9881 | -7.2824 | -7.9096 | 2.6506 |  |  | -12.8891 | -32.6551 | 5.5237 | -22.9998 | 3.7748 | 3.9726 | 156.9889 | -4.7257 | -9.4053 | -2.8663 | 1.7744 | 7.2301 | 7.3577 | 1.2386 | -10.832 | -9.0768 | 5.87 | 0 | 28.6233 | 46.2639 | 65.6214 | -4.3187 | 46.0201 |  | -9.7957 | -10.3018 | -10.4495 |  |  | -24.2348 | -23.5042 | -11.1312 | -10.9209 | 9.76 | 9.89 | -30.2 | -30.5 | -0.1218 | -8.56 | 24.0802 | 21.0778 | 20.7633 | -18.6 | -24.3 | 8.1 | 7.6 |  |  | -82.0208 | 21.4802 | -282.0333 | -17.2495 | -23.3931 | 105.4897 | 56.2365 | 125.0158 | 70.5006 | 44.2695 | 18.6156 | 19.3158 | -15.7507 | 221.733 | -171.9172 | 48.6887 | -40.5025 | -4.054 |  | -3.2 | -2.201 | -2.229 | -1.92 | 1.76 | -0.0155 | -7.5273 | 4.0452 | 2.1408 | -2.6 | -0.897 | -0.997 |  |  | 3.4812 | 3.5283 | 2.9558 |  | 8.8 | 9.4562 | 0.14 |  | -4.148 | -16.0698 | -18.4481 | -0.9621 | 11.9173 | -12.7791 | 0 | -6.7 | -8.2 | 28.6997 | -114.2994
14/04/2026 | 23:30 | 0 |  | 6.1019 | -11.7073 | 5.6584 | 7.4851 |  | 16.7098 |  | 15.6178 | 6.1488 | 5.8007 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.4972 | -0.2587 | 3.2424 | 3.1943 | 5.9812 | 1.4142 | -0.4302 | 2.2919 |  | -1.0586 | -0.171 | -0.151 | 3.037 | -6.66 | -8.8 | -0.131 | 0.243 |  | -10.42 |  | -14.83 | -14.73 | 8.1666 | 4.1996 | 19.4638 | 21.7685 | -18.1722 | -5.8829 | -5.6097 | 14.3895 | 16.2077 | -22.0448 | -20.0193 | 28.7995 | 28.551 | 5.263 | 18.3438 | -5.6 | -5.5 | -27.5895 | -27.941 | -3.0325 |  | -1.77 | 5.1879 | 5.6019 | 3.7992 | -116.367 | 66.7134 | 66.7134 | -70.4159 | -178.0417 |  |  |  | 21.5159 | 10.87 | 8.87 | -7.66 | 10.26 | -11.2482 | -11.1142 | 10.0891 | 8.2913 | -4.9227 | -31.8998 | -32.5416 | -1.2666 |  |  |  | 18.2 | 15 | -3.64 | 25.6255 | 25.5078 | 24.0179 | 70.4836 | 70.2322 | -13.1053 | -70.3587 | -8.3008 | 3.4547 | 36.53 | 13.91 | 6.4111 | 5.3741 | -7.9685 |  |  |  | 7.816 |  |  | -4 | -4.6 | -0.9338 | 3.6 | 14.0415 | 7.9843 | 0.78 | -4.67 | 14.1825 | -9.6605 | -14.71 | -14.78 | 35.33 | 2.63 | -12.7818 | -6.6182 | -23.3856 | -21.5818 | 27.1128 | -1.4198 | -8.4038 | -7.8962 | -14.1858 | -17.8783 | -12.236 | -18.4952 | -38.6113 |  | -10.5232 | -9.7919 | 0 | -17.0273 | -16.1878 | 4.112 | -15.6669 | -15.2099 | 0.296 | 0 | -9.16 | 2.4 | 2.9967 | -22.7954 | -12.3041 | -12.625 | 9.8914 | 3.1298 | -17.6637 | 9.1862 |  | 0.5263 |  | 0 |  | 0.6698 | 0.5024 | 16.0758 | 5.4992 | 5.4726 | 24.2567 | 34.9302 | 18.9175 | -16.69 | -1.0103 | 0.1916 | 0.44 | 1.01 | -18.5804 | 0 | 7.222 | 1.144 |  | 23.86 | -42.6355 | -32.4063 | -2.45 | 30.1633 |  | 24.7818 | -7.4445 | -7.903 | 2.4158 |  |  | -13.406 | -30.3243 | 5.656 | -23.5809 | 4.2445 | 4.1675 | 155.9716 | -5.3091 | -8.9029 | -2.7784 | 1.9949 | 6.8126 | 6.8989 | 2 | -11.3963 | -10.4103 | 4.19 | 0 | 30.8434 | 43.2058 | 63.8113 | -6.4086 | 44.9262 |  | -7.9648 | -10.8184 | -12.375 |  |  | -25.2566 | -24.6523 | -10.9957 | -11.0766 | 11.19 | 11.02 | -30.4 | -30.6 | -0.2444 | -7.6 | 22.7768 | 21.7618 | 21.4209 | -18.2 | -23 | 9 | 8.5 |  |  | -76.3736 | 23.684 | -281.6265 | -16.4406 | -20.6653 | 104.6533 | 60.8658 | 125.2175 | 65.8176 | 38.4611 | 20.6355 | 19.7738 | -16.1599 | 215.5333 | -170.7327 | 43.7189 | -37.5442 | -3.8904 |  | -3.04 | -2.172 | -2.177 | -2.32 | 2.48 | -0.224 | -8.1743 | 4.3961 | 2.0523 | -2.5 | -0.74 | -0.466 |  |  | 3.9411 | 3.3306 | 3.0394 |  | 7.8 | 9.0902 | -0.02 |  | -4.0354 | -16.5212 | -18.1953 | -0.9465 | 12.8109 | -13.6021 |  | -5.9 | -7.9 | 30.4159 | -119.8715
15/04/2026 | 00:00 | 0 |  | 5.9922 | -11.4661 | 4.3742 | 7.9395 |  | 15.6979 |  | 14.9904 | 5.8078 | 5.5804 | -8.88 | -26.4 |  | 1.656 |  | 4.0828 | -4.3111 | 3.1108 | 2.8992 | 5.3553 | 1.2727 | -0.3888 | 2.242 |  | -0.9482 | -0.674 | -0.67 | 2.21 | -11.1 | -11 | -0.415 | 0.214 |  | -11.87 |  | -13.64 | -13.58 | 6.903 | 3.9301 | 18.619 | 21.173 | -16.1025 | -7.9308 | -7.8386 | 11.5784 | 11.4625 | -18.5734 | -17.0978 | 32.2085 | 33.8659 | -8.2641 | 18.815 | -5.7 | -5.7 | -26.9174 | -25.8633 | -3.2115 |  | -2.6698 | 5.2444 | 4.8158 | 3.3515 | -111.7588 | 64.6382 | 64.6687 | -67.2995 | -180.9287 |  |  |  | 19.9491 | 10.67 | 8.67 | -8.62 | 9.89 | -9.7747 | -9.5068 | 11.165 | 9.7721 | -5.3871 | -36.9917 | -36.6645 | -2.676 |  |  |  | 16.9 | 13.8 | -3.65 | 22.2145 | 21.8526 | 20.5406 | 71.5387 | 72.8873 | -13.963 | -70.3981 | -8.149 | 3.1943 | 35.07 | 13.27 | 6.0986 | 4.9835 | -7.6669 |  |  |  | 12.685 |  |  | -1.6 | 0 | -0.9058 | 2.9 | 12.149 | 7.0566 | 0.15 | -4.18 | 12.927 | -13.6058 | -14.41 | -14.78 | 33.76 | 1.52 | -15.2727 | -7.8091 | -24.0816 | -23.1364 | 21.1765 | -6.3791 | -12.7341 | -12.5375 | -14.0249 | -18.2714 | -12.205 | -22.6621 | -34.9037 |  | -11.0366 | -10.3429 | 8.4008 | -15.8442 | -15.1173 | 12.816 | -18.0556 | -17.7688 | -2.0608 | -11.86 | -8.92 | 0 | 3.0357 | -20.3308 | -11.6057 | -11.9065 | 10.391 | 0.3835 | -15.9706 | 9.22 |  | -0.6 |  |  |  | -1.3397 | -1.842 | 15.2385 | 5.8395 | 5.6137 | 21.3305 | 31.4706 | 17.5259 | -17.29 | -1.1257 | 0.1916 | 0.85 | 2.06 | -17.0199 | 2.1564 | 7.192 | 1.125 |  | 25 | -41.2643 | -32.0667 | -2.33 | 31.6629 |  | 17.7681 | -3.7782 | -4.0698 | 2.1579 | 0.0465 |  | -12.7699 | -34.7791 | 5.7981 | -19.5885 | 4.3041 | 4.2331 | 146.3353 | -2.118 | -9.7549 | 10.5914 | 2.4537 | 6.6002 | 6.6853 |  | -8.6328 | -7.488 | 2.1 | 0 | 35.1946 | 42.6098 | 68.6127 | -5.9998 | 44.9647 |  | -9.6301 | 0 | 0 |  |  | -25.284 | -24.2788 | -10.7548 | -10.9273 | 11.28 | 11.46 | -29.6 | -29.6 | -0.1053 | -8.16 | 19.5094 | 23.2731 | 23.1458 | -17.4 | -23.1 | 9.4 | 8.9 | -18.3237 | -18.2378 | -79.8282 | 16.3463 | -279.7769 | -16.4473 | -22.1131 | 102.3511 | 62.3264 | 125.8983 | 68.2896 | 35.9194 | 20.3593 | 21.6512 | -11.7681 | 213.3057 | -169.6273 | 42.774 | -37.7802 | -4.6619 |  | -2.64 | -2.133 | -2.143 | -2.8 | 2.08 | 0.267 | -7.8202 | 4.1032 | 2.3758 | -2.4 | 0.049 | -1.021 | 2.3675 | 2.7263 | 5.8667 | 4.52 | 2.4016 |  | 7.3 | 10.4919 | 0 |  | -4.2917 | -15.4896 | -17.1659 | 0 | 11.7648 | -12.1623 | 0 | -5 | -7.8 | 38.6078 | -124.6804
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 10.2059 | -10.0111 | 11.0823 | 14.2964 | 0 | 29.6434 | 0 | 32.8927 | 14.8545 | 17.8847 | -8.88 | -19.8 | 15.4 | 9.936 | -13.2 | 4.2187 | 5.4966 | 7.9421 | 7.9406 | 13.7044 | 2.4336 | 1.9174 | 2.3121 | 0 | -0.6222 | 0.422 | 0.445 | 3.421 | 6.66 | 8.8 | 0.579 | 0.288 | 0 | -5.45 | -10 | -11.9 | -11.85 | 10.826 | 4.3404 | 30.1337 | 31.8805 | -8.8506 | 1.1948 | 1.6581 | 21.9619 | 29.16 | -7.8036 | -5.0051 | 32.2085 | 33.8659 | 100.7082 | 22.156 | -1.9 | -1.9 | -17.9392 | -18.1513 | -2.5949 | 0 | 14.5241 | 10.7064 | 7.9683 | 5.2013 | -69.4906 | 97.9034 | 97.9339 | -13.7055 | -23.6136 | 0 | 0 | 0 | 43.8202 | 19.19 | 14.7 | 0.3 | 21.15 | -8.1672 | -7.7653 | 24.2183 | 22.5161 | -3.7034 | 7.8113 | 7.9648 | 14.565 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 31.5 | -3.11 | 56.0219 | 55.5053 | 52.5954 | 72.8188 | 72.8873 | -9.4391 | -27.6943 | -3.5779 | 4.6443 | 50.37 | 20.79 | 16.2549 | 15.1398 | -4.3828 | 0 | 0 | 0 | 43.195 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.3768 | 30.9 | 25.7124 | 35.0742 | 21.06 | -3.55 | 23.3275 | -7.0679 | -2.47 | -2.53 | 43.93 | 18.68 | -10.0727 | -5.1 | -20.986 | -20.4455 | 69.0524 | 29.2952 | 18.536 | 18.8517 | 2.3569 | -8.2278 | -10.006 | 45.5549 | -13.5077 | 0 | -6.1265 | -5.4488 | 24.022 | 13.2121 | 0.9721 | 26.128 | -15.6669 | -15.2099 | 7.3534 | 6.67 | 3.63 | 6.9 | 7.081 | 3.2624 | -11.6057 | 0.0001 | 13.1165 | 7.5484 | 0 | 9.3916 | 0 | 6.4154 | 5.3529 | 5.7767 | 4.643 | 6.0284 | 5.6935 | 24.6161 | 22.9286 | 22.9095 | 27.3926 | 35.6864 | 20.2213 | -12.03 | -0.6038 | 0.3243 | 2.39 | 3.49 | 0 | 3.2924 | 7.681 | 1.18 | 4.5385 | 26.1 | -28.4912 | -18.5925 | -2.31 | 37.2859 | 0 | 26.7526 | -3.0122 | -3.2086 | 3.8163 | 0.0795 | 0 | -11.6403 | 20.9138 | 6.1314 | -16.5193 | 7.4855 | 7.5177 | 185.7087 | 1.3809 | -4.0862 | 12.2166 | 3.4351 | 10.3806 | 10.6731 | 3 | 3.7358 | 5.0536 | 11.31 | 10.2118 | 36.2382 | 81.4229 | 88.1453 | 5.512 | 49.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0466 | 41.7467 | -14.7041 | -14.1492 | -6.7455 | -6.8224 | 26.26 | 26.29 | -22.6 | -22.7 | 0.2994 | 10.24 | 51.3503 | 23.2731 | 23.1458 | -10.5 | -20.6 | 9.8 | 9 | -17.586 | -17.6007 | -51.1492 | 43.6565 | -230.7867 | 2.0458 | -6.9796 | 120.6968 | 116.5382 | 139.0735 | 92.4347 | 59.9479 | 31.8849 | 30.6618 | 24.3094 | 241.6989 | -147.942 | 128.4819 | -0.0579 | -1.3342 | 3.516 | 0.08 | -2.128 | -2.14 | 3.6 | 6 | 0.267 | -4.8325 | 7.2374 | 6.038 | 2.9 | 1.782 | 1.994 | 2.6154 | 3.098 | 5.8667 | 4.8433 | 4.6435 | 0 | 12.5 | 11.5906 | 1.33 | 0 | 0 | 0.35 | -13.9194 | 3.4549 | 12.8109 | 0 | 4.7982 | -3.5 | -5.6 | 49.3383 | -38.5584
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 4.7552 | -16.7342 | 0.3856 | 7.4851 | 0 | 13.3477 | 0 | 13.5659 | 5.2618 | -0.4461 | -28.86 | -37.4 | -4.4 | 0 | -26.4 | 1.6005 | -14.2337 | 2.4685 | 2.2061 | 4.4229 | 0.0112 | -0.4302 | 0.7322 | 0 | -1.4081 | -0.674 | -0.67 | 1.196 | -11.1 | -17.6 | -0.719 | 0.185 | 0 | -12.28 | -10 | -16.18 | -16.55 | 5.3037 | 3.0815 | 18.1558 | 20.3769 | -22.039 | -15.0019 | -14.8116 | -2.7672 | -2.7893 | -22.0448 | -20.0193 | 12.0415 | 12.6743 | -10.3244 | 8.221 | -6.2 | -6.1 | -31.851 | -31.5693 | -4.6702 | 0 | -2.6698 | 3.5547 | 0 | 2.0669 | -146.0005 | 13.6723 | 13.8554 | -120.9851 | -242.3931 | 0 | 0 | 0 | 9.5405 | 9.1 | 6.78 | -11.53 | 7.14 | -17.4102 | -17.0084 | 10.0891 | 8.2913 | -11.8288 | -54.5153 | -54.8042 | -2.676 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 9.4 | -5.94 | 11.0152 | 10.618 | 9.9337 | 32.1327 | 32.9513 | -25.5996 | -70.3981 | -20.9214 | 2.6463 | 29.3 | 11.41 | -0.4688 | -1.0742 | -12.4983 | 0 | 0 | 0 | 6.6887 | 0 | 0 | -30.9 | -30.8 | -1.25 | 0 | 8.6792 | 4.4589 | -1.7 | -6.63 | 9.486 | -108.7112 | -15.4 | -15.54 | 10.73 | -18.07 | -46.1818 | -52.3091 | -37.7982 | -36.9818 | 9.6003 | -20.4528 | -25.4982 | -25.4824 | -24.501 | -25.9278 | -16.417 | -77.1427 | -85.1071 | 0 | -17.5243 | -16.178 | 0 | -21.4985 | -20.1932 | -22.02 | -32.9559 | -32.8466 | -5.5441 | -21.59 | -14.4 | -11.1 | 2.8919 | -32.6344 | -25.0003 | -14.6757 | 5.2364 | -10.6319 | -21.9992 | 7.9368 | 0 | -4.3521 | 0 | 0 | 0 | -3.0142 | -3.0142 | -3.684 | 3.7878 | 3.2283 | 3.0637 | 15.0054 | 8.6293 | -20.92 | -3.3193 | 0.1302 | 0.06 | -0.87 | -19.5173 | 0 | 6.665 | 0.035 | 1.3926 | 19.98 | -42.6355 | -33.1643 | -3.93 | 29.4838 | 0 | 17.7681 | -10.894 | -11.4131 | 1.7107 | 0.045 | 0 | -15.2789 | -51.3359 | 2.6151 | -23.7693 | 3.7748 | 3.4967 | 143.5183 | -5.3091 | -11.4733 | -10.383 | 1.3172 | 5.692 | 5.6095 | 1 | -25.1505 | -23.1742 | -6.71 | -9.5194 | -8.7978 | 42.6098 | 28.7143 | -27.39 | 26.3911 | -19.1992 | -18.4135 | -15.9669 | -15.5906 | 0 | 0 | -25.317 | -24.7073 | -25.3993 | -25.5193 | 4.21 | 4.81 | -32.8 | -32.6 | -0.2976 | -9.6 | 19.5094 | 9.4044 | 9.7346 | -18.6 | -27.8 | -2.9 | -3.6 | -18.4082 | -18.3048 | -141.4619 | 12.5734 | -288.887 | -29.1383 | -25.4095 | 55.1667 | 42.9908 | 86.7508 | 35.1534 | -23.9325 | 12.3894 | 10.4419 | -32.5294 | 97.9221 | -202.3266 | -2.1749 | -114.4252 | -4.6619 | -1.18 | -8.64 | -2.441 | -2.449 | -5.28 | -1.36 | -2.7788 | -11.6014 | -6.6209 | 0.0595 | -4.4 | -3.523 | -3.759 | 0 | 0 | 1.7939 | 1.6944 | 2.1829 | 0 | 5.9 | 5.5913 | -0.1 | 0 | -16.9937 | -17.0232 | -22.2967 | -14.1974 | -8.18 | -25.3601 | -4.9545 | -10.2 | -11.6 | -14.4922 | -148.9179
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 7.1971 | -12.9242 | 4.3726 | 10.9144 | 0 | 19.7547 | 0 | 21.4358 | 9.1717 | 8.5345 | -18.87 | -29.6 | 5.8667 | 3.8577 | -19.635 | 3.5834 | -3.2836 | 5.2257 | 5.1011 | 9.0503 | 1.3109 | 1.239 | 1.4427 | 0 | -1.0265 | -0.081979 | -0.068917 | 2.6517 | -2.1728 | -3.15 | -0.15494 | 0.23523 | 0 | -8.4519 | -10 | -13.7152 | -13.73 | 8.0732 | 3.7024 | 22.6032 | 25.4559 | -15.3927 | -5.0287 | -4.8501 | 4.5876 | 4.4494 | -15.1697 | -12.775 | 21.2175 | 22.0742 | 40.3778 | 16.8842 | -5.0792 | -5.0646 | -25.505 | -25.5241 | -3.427 | 0 | 6.7853 | 6.4018 | 5.3037 | 3.6118 | -102.5167 | 58.4646 | 58.5122 | -66.3044 | -143.0731 | 0 | 0 | 0 | 27.5116 | 13.5381 | 10.3823 | -6.9585 | 13.1502 | -11.5636 | -11.3459 | 17.0521 | 15.1197 | -7.0563 | -23.8525 | -23.8405 | 6.5909 | 0 | 0 | 0 | 25.2812 | 21.3125 | -4.3096 | 32.3948 | 32.1755 | 30.5835 | 51.573 | 51.9602 | -18.2195 | -48.8201 | -12.1346 | 3.6037 | 36.761 | 14.6862 | 7.0783 | 6.1024 | -8.9043 | 0 | 0 | 0 | 22.6577 | 0 | 0 | -16.7049 | -17.1878 | 1.1567 | 15.5021 | 17.2188 | 19.898 | 9.7615 | -4.7696 | 15.9363 | -28.8643 | -10.8502 | -10.961 | 30.934 | 1.8377 | -25.5015 | -15.1731 | -30.5453 | -29.3669 | 36.0113 | 2.24 | -6.069 | -5.7197 | -11.6772 | -17.7989 | -13.7412 | -16.3937 | -47.2036 | 0 | -12.1881 | -11.4186 | 14.67 | -5.5 | -10.0914 | 1.3397 | -22.9382 | -22.6132 | 1.1972 | -1.8926 | -6.235 | 0.52083 | 4.8611 | -15.3228 | -16.7295 | -12.3505 | 9.12 | 0.66066 | -14.7359 | 8.6549 | 0 | 2.4366 | 2.5894 | 2.651 | 1.608 | 1.0501 | 0.8024 | 10.6056 | 13.6861 | 13.7321 | 15.207 | 25.7479 | 13.3054 | -15.676 | -2.3744 | 0.20591 | 1.491 | 1.5023 | -12.5783 | 1.8592 | 7.2514 | 0.79898 | 3.2448 | 22.6483 | -36.6543 | -27.6401 | -2.9263 | 33.6277 | 0 | 22.6415 | -7.226 | -7.6628 | 2.6776 | 0.068825 | 0 | -13.3308 | -34.7227 | 4.9639 | -19.5315 | 5.4046 | 5.3259 | 165.2639 | -1.7906 | -7.8226 | -0.74145 | 2.3571 | 7.7232 | 7.8288 | 1.8369 | -10.718 | -9.3229 | 2.9942 | 0.53621 | 18.9004 | 55.8518 | 62.9346 | -8.4149 | 42.1554 | -10.5155 | -8.4958 | -8.7992 | -10.4853 | 21.0516 | 20.2021 | -21.7023 | -21.1128 | -15.6242 | -15.6352 | 14.1027 | 14.3163 | -28.7521 | -28.875 | -0.022863 | -3.075 | 30.7697 | 15.9267 | 15.7968 | -14.3667 | -24.9333 | 5.3771 | 4.8604 | -18.1306 | -18.1042 | -89.9848 | 27.7308 | -272.2282 | -15.9843 | -17.1483 | 92.5471 | 73.0546 | 117.2915 | 66.62 | 24.31 | 23.2418 | 22.5952 | -8.1623 | 192.9358 | -172.1297 | 53.6482 | -45.93 | -3.0294 | 1.3432 | -4.7317 | -2.2488 | -2.2561 | -0.26833 | 1.83 | -1.333 | -7.564 | 0.92064 | 3.0795 | -0.62083 | -0.73567 | -0.86031 | 1.5811 | 1.7384 | 3.8104 | 3.3784 | 3.2148 | 0 | 9.1292 | 8.9112 | 0.57792 | 0 | -8.7048 | -10.6914 | -19.5693 | -4.6476 | 4.9728 | -15.1957 | 0.28841 | -6.3625 | -8.7875 | 20.3501 | -100.9765
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 14 de Abril del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/04/2026 | 00:30 | -55.44 | -55.53 | -53.3947 | -53.2434 | -357.1874 | -574.7955 | 156.7125 | 156.5747 | 459.7623 | 378.7909 | 1151.8404
14/04/2026 | 01:00 | -54.22 | -54.41 | -53.6959 | -53.2906 | -356.7489 | -572.3654 | 154.282 | 155.1968 | 457.2738 | 379.1931 | 1145.9457
14/04/2026 | 01:30 | -55.14 | -55.7 | -55.6134 | -55.3964 | -368.6443 | -590.4941 | 154.2091 | 151.4081 | 451.0234 | 367.9319 | 1124.5725
14/04/2026 | 02:00 | -50.36 | -51.18 | -49.385 | -49.5814 | -339.7204 | -540.2268 | 152.8011 | 152.7234 | 453.122 | 371.9164 | 1130.5629
14/04/2026 | 02:30 | -50.59 | -50.77 | -49.866 | -49.6363 | -321.0325 | -521.8948 | 152.4306 | 151.2457 | 456.0701 | 378.0818 | 1137.8282
14/04/2026 | 03:00 | -53.75 | -53.9 | -53.7355 | -53.5212 | -341.8789 | -556.7856 | 152.4226 | 153.1302 | 461.826 | 382.6565 | 1150.0353
14/04/2026 | 03:30 | -47.14 | -48.4 | -48.8355 | -48.1177 | -342.5731 | -535.0663 | 150.335 | 150.476 | 480.2307 | 393.1148 | 1174.1565
14/04/2026 | 04:00 | -53.13 | -53.08 | -52.9504 | -52.6557 | -345.4301 | -557.2462 | 151.2425 | 149.5757 | 474.6456 | 389.4009 | 1164.8647
14/04/2026 | 04:30 | -52 | -51.97 | -48.9172 | -48.6879 | -333.7286 | -535.3037 | 153.5634 | 151.8826 | 474.3656 | 387.4695 | 1167.2811
14/04/2026 | 05:00 | -55.27 | -55.42 | -53.5305 | -53.5637 | -356.6537 | -574.4379 | 156.0027 | 156.538 | 475.6596 | 389.2994 | 1177.4997
14/04/2026 | 05:30 | -58.5 | -58.77 | -58.3707 | -58.345 | -367.8009 | -601.7866 | 155.0222 | 155.3999 | 488.9048 | 396.5789 | 1195.9058
14/04/2026 | 06:00 | -59.69 | -60.32 | -58.958 | -58.5804 | -378.8804 | -616.4288 | 155.1763 | 154.7889 | 480.5454 | 393.1461 | 1183.6567
14/04/2026 | 06:30 | -62.09 | -61.83 | -61.3826 | -60.9633 | -427.0475 | -673.3134 | 154.9094 | 154.351 | 477.1356 | 391.0717 | 1177.4677
14/04/2026 | 07:00 | -59.88 | -60.63 | -59.0569 | -58.863 | -423.3305 | -661.7604 | 164.05 | 161.8824 | 476.5466 | 385.1987 | 1187.6777
14/04/2026 | 07:30 | -58.4 | -59.03 | -57.459 | -57.0652 | -439.8277 | -671.7819 | 159.8772 | 162.6207 | 434.1021 | 350.8667 | 1107.4667
14/04/2026 | 08:00 | -61.15 | -61.01 | -57.7016 | -57.3546 | -436.6078 | -673.824 | 160.2845 | 159.1937 | 430.916 | 339.0463 | 1089.4405
14/04/2026 | 08:30 | -62.69 | -62.26 | -58.1908 | -57.9429 | -472.941 | -714.0247 | 154.5036 | 154.3077 | 415.1538 | 310.5575 | 1034.5226
14/04/2026 | 09:00 | -62.31 | -61.92 | -59.1194 | -58.6603 | -486.6091 | -728.6188 | 148.6156 | 149.6729 | 393.4003 | 296.6638 | 988.3526
14/04/2026 | 09:30 | -62.09 | -62.35 | -57.4883 | -56.5957 | -510.7938 | -749.3178 | 139.0607 | 139.6517 | 327.3564 | 242.8306 | 848.8994
14/04/2026 | 10:00 | -67.88 | -67.99 | -63.7729 | -62.8511 | -549.7665 | -812.2605 | 136.0878 | 136.6507 | 293.6215 | 219.5432 | 785.9032
14/04/2026 | 10:30 | -64.27 | -64.68 | -60.5344 | -60.2276 | -515.0231 | -764.7351 | 131.4188 | 132.228 | 275.4628 | 202.5492 | 741.6588
14/04/2026 | 11:00 | -67.79 | -66.77 | -62.2829 | -61.3977 | -539.4838 | -797.7244 | 122.2754 | 123.2339 | 233.4138 | 164.9229 | 643.846
14/04/2026 | 11:30 | -69.28 | -69.56 | -64.1483 | -63.8692 | -537.3492 | -804.2067 | 111.5493 | 110.6495 | 169.5943 | 98.2309 | 490.024
14/04/2026 | 12:00 | -67.08 | -68.09 | -61.7279 | -61.7806 | -528.6434 | -787.3219 | 98.093 | 96.7213 | 107.1814 | 42.449 | 344.4447
14/04/2026 | 12:30 | -65.6 | -65.4 | -59.7454 | -59.444 | -505.9687 | -756.1581 | 93.5397 | 96.0118 | 94.1451 | 30.1557 | 313.8523
14/04/2026 | 13:00 | -60.2 | -60.75 | -53.677 | -53.9932 | -486.1831 | -714.8033 | 82.2348 | 81.2018 | 55.135 | 5.8306 | 224.4022
14/04/2026 | 13:30 | -62.72 | -62.66 | -57.2279 | -56.7464 | -509.1643 | -748.5186 | 81.878 | 82.4049 | 72.012 | 14.1693 | 250.4642
14/04/2026 | 14:00 | -70.86 | -70.44 | -61.5619 | -62.2397 | -539.3535 | -804.4551 | 85.9638 | 85.7253 | 82.4723 | 23.5958 | 277.7572
14/04/2026 | 14:30 | -73.68 | -72.88 | -62.562 | -63.1687 | -555.1113 | -827.402 | 88.7073 | 89.1841 | 105.1807 | 35.4366 | 318.5087
14/04/2026 | 15:00 | -73.01 | -72.55 | -63.4337 | -63.4717 | -561.1402 | -833.6056 | 88.3792 | 92.4788 | 122.4485 | 51.4511 | 354.7576
14/04/2026 | 15:30 | -72.51 | -72.93 | -64.6125 | -64.411 | -560.4172 | -834.8807 | 92.1875 | 93.8633 | 141.5415 | 62.5872 | 390.1795
14/04/2026 | 16:00 | -69.98 | -69.64 | -61.4997 | -60.8235 | -534.9723 | -796.9155 | 98.1174 | 98.7313 | 161.1322 | 84.3069 | 442.2878
14/04/2026 | 16:30 | -68.57 | -68.25 | -61.955 | -61.4613 | -525.142 | -785.3783 | 128.1775 | 129.0912 | 299.064 | 197.2785 | 753.6112
14/04/2026 | 17:00 | -65.76 | -65.13 | -63.2786 | -62.2582 | -488.7832 | -745.21 | 162.1327 | 161.0809 | 453.1574 | 356.215 | 1132.586
14/04/2026 | 17:30 | -62.96 | -63.06 | -60.2851 | -60.0807 | -448.1068 | -694.4926 | 179.5863 | 180.7007 | 546.0164 | 436.1933 | 1342.4967
14/04/2026 | 18:00 | -58.12 | -57.79 | -52.9216 | -52.6254 | -424.9426 | -646.3996 | 169.9581 | 170.9194 | 542.0484 | 435.7118 | 1318.6377
14/04/2026 | 18:30 | -70.44 | -70.11 | -62.2569 | -61.8369 | -498.5769 | -763.2207 | 152.7949 | 153.5383 | 504.3451 | 409.2353 | 1219.9136
14/04/2026 | 19:00 | -69.18 | -68.83 | -61.1125 | -60.6038 | -510.8173 | -770.5436 | 152.1249 | 152.1148 | 502.9037 | 413.6498 | 1220.7932
14/04/2026 | 19:30 | -57.39 | -57.45 | -60.1696 | -59.8549 | -498.3694 | -733.2339 | 149.6422 | 151.5471 | 506.8936 | 410.3058 | 1218.3887
14/04/2026 | 20:00 | -51.19 | -51.65 | -59.8109 | -59.4095 | -468.7639 | -690.8243 | 148.6638 | 149.9544 | 497.8447 | 406.5688 | 1203.0317
14/04/2026 | 20:30 | -49.76 | -49.39 | -58.8003 | -58.5393 | -458.8615 | -675.3511 | 149.7403 | 150.7024 | 514.8823 | 414.5517 | 1229.8767
14/04/2026 | 21:00 | -51.52 | -51.68 | -59.7896 | -59.5507 | -462.9679 | -685.5082 | 148.0808 | 148.7573 | 495.3463 | 407.4612 | 1199.6456
14/04/2026 | 21:30 | -53.17 | -55.52 | -62.971 | -63.4091 | -465.3041 | -700.3742 | 149.0642 | 149.5045 | 487.963 | 400.8503 | 1187.382
14/04/2026 | 22:00 | -54.5 | -54.46 | -62.0457 | -61.0803 | -462.7189 | -694.8049 | 149.2254 | 147.7589 | 472.6038 | 386.7065 | 1156.2946
14/04/2026 | 22:30 | -50.7 | -50.24 | -54.2031 | -53.4482 | -423.6599 | -632.2512 | 146.7651 | 147.0341 | 471.2611 | 387.2587 | 1152.319
14/04/2026 | 23:00 | -41.4 | -41.7 | -46.346 | -46.0595 | -364.6854 | -540.1909 | 144.5846 | 147.3644 | 461.5521 | 375.3592 | 1128.8603
14/04/2026 | 23:30 | -47.41 | -47.5 | -49.2746 | -48.7887 | -347.623 | -540.5963 | 144.4363 | 145.8887 | 453.3405 | 372.2775 | 1115.943
15/04/2026 | 00:00 | -44.18 | -45.16 | -45.4545 | -45.8462 | -326.1269 | -506.7676 | 147.6546 | 146.4698 | 447.5776 | 374.7649 | 1116.4669
MÁXIMO |  | -41.4 | -41.7 | -45.4545 | -45.8462 | -321.0325 |  | 179.5863 | 180.7007 | 546.0164 | 436.1933
MÍNIMO |  | -73.68 | -72.93 | -64.6125 | -64.411 | -561.1402 |  | 81.878 | 81.2018 | 55.135 | 5.8306
PROMEDIO |  | -59.4781 | -59.5988 | -57.6065 | -57.3196 | -448.0305 |  | 138.7201 | 139.0027 | 377.8788 | 294.6548
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 14 de Abril del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/04/2026 | 00:30 | 502.3271 | 502.6453 | 500.6115 | 509.5575 | 508.1744 | 508.231 |  | 500.0237 | 496.696 | 485.7821 | 503.7621 | 488.8723 | 223.501 | 225.2782 | 227.6649 | 219.4339 | 219.055 | 220.7125 | 226.3 |  | 225.7 | 139.1291 | 139.6952 | 139.3553 | 136.3902 | 134.6466 |  | 141.239 | 129.0752 | 140.4723
14/04/2026 | 01:00 | 501.8026 | 504.4834 | 500.6115 | 510.3607 | 509.8466 | 509.5278 |  | 500.3004 | 497.7514 | 485.1723 | 504.4232 | 490.8088 | 223.0034 | 225.5503 | 227.7944 | 219.7224 | 219.7342 | 220.8826 | 226.9 |  | 226.2 | 139.3091 | 139.7505 | 139.3828 | 137.0696 | 134.826 |  | 141.2975 | 128.8156 | 140.1455
14/04/2026 | 01:30 | 502.432 | 505.1661 | 501.767 | 511.7466 | 510.8737 | 509.288 | 512.3107 | 501.0513 | 497.5238 | 485.894 | 503.694 | 490.3258 | 222.9855 | 225.0481 | 227.3698 | 220.5203 | 220.7014 | 221.215 | 226.3 |  | 226.2 | 140.1025 | 139.7763 | 139.3826 | 136.9418 | 134.8674 |  | 141.3415 | 129.1238 | 140.1251
14/04/2026 | 02:00 | 503.114 | 507.5294 | 501.8195 | 513.8384 | 512.6884 | 511.1982 |  | 503.1032 | 498.1978 | 487.6486 | 504.7802 | 490.0417 | 224.0136 | 226.8416 | 228.6519 | 221.4901 | 221.0557 | 221.0387 | 226.9 |  | 226.7 | 139.586 | 140.3615 | 139.5898 | 137.2462 | 135.0744 |  | 141.9562 | 129.728 | 140.5335
14/04/2026 | 02:30 | 504.8451 | 509.7876 | 501.872 | 513.0814 | 512.1601 | 510.7849 |  | 502.3945 | 497.9221 | 486.0326 | 504.4607 | 490.5659 | 223.2437 | 225.5803 | 227.4478 | 220.7913 | 220.7383 | 221.074 | 226.9 |  | 226.6 | 139.5492 | 140.3577 | 139.3187 | 136.7447 | 135.0054 |  | 141.8977 | 129.3723 | 139.88
14/04/2026 | 03:00 | 504.1107 | 508.0021 | 507.334 | 512.4033 | 512.5517 | 510.8228 |  | 502.6822 | 497.0569 | 485.8462 | 505.2032 | 489.9116 | 223.4849 | 225.7411 | 227.251 | 221.1436 | 221.2551 | 221.526 | 226.9 |  | 226.8 | 139.6675 | 140.3496 | 139.37 | 136.4675 | 134.9778 |  | 141.8391 | 129.744 | 140.1659
14/04/2026 | 03:30 | 504.7401 | 509.3151 | 507.1239 | 514.7051 | 513.9361 | 512.8007 |  | 503.8087 | 499.1073 | 486.7655 | 505.1513 | 491.7987 | 223.5441 | 226.0338 | 227.5063 | 221.793 | 221.5356 | 221.4609 | 226.9 |  | 226.8 | 140.1174 | 140.8844 | 139.6519 | 136.8821 | 135.102 |  | 142.1319 | 130.484 | 140.2068
14/04/2026 | 04:00 | 504.6877 | 507.9496 | 506.5987 | 513.0156 | 512.3808 | 511.5547 |  | 502.7444 | 496.6919 | 486.5945 | 504.7757 | 491.127 | 223.907 | 224.8099 | 227.0295 | 221.1473 | 221.4766 | 221.3368 | 226.9 |  | 226.6 | 139.4825 | 140.7888 | 139.3741 | 137.0939 | 134.8674 |  | 142.0002 | 129.614 | 140.1251
14/04/2026 | 04:30 | 505.9466 | 504.851 | 502.3972 | 512.826 | 512.1866 | 511.4296 |  | 502.6452 | 497.9615 | 485.7349 | 504.0216 | 489.3279 | 223.8814 | 225.9592 | 227.1685 | 221.3653 | 221.6316 | 221.1005 | 226.3 |  | 225.6 | 138.7892 | 139.6197 | 139.1124 | 136.4463 | 134.619 |  | 141.2829 | 130.2948 | 139.7575
14/04/2026 | 05:00 | 504.3205 | 504.5359 | 504.3929 | 512.1883 | 511.7351 | 509.768 |  | 502.0773 | 497.8732 | 485.6222 | 503.5346 | 490.0796 | 224.037 | 224.5881 | 226.6441 | 220.8408 | 221.1591 | 220.9743 | 226.3 |  | 225.4 | 139.5031 | 139.3823 | 139.106 | 136.6811 | 134.6328 |  | 141.1512 | 130.2545 | 139.7575
14/04/2026 | 05:30 | 503.5861 | 504.0107 | 503.0537 | 510.2265 | 510.2022 | 509.9275 |  | 501.2231 | 497.6871 | 485.8639 | 503.4448 | 489.929 | 223.4 | 224.8496 | 225.8406 | 220.0519 | 220.1255 | 221.0975 | 226.3 |  | 225.5 | 139.7448 | 139.7217 | 139.0566 | 137.5767 | 134.6742 |  | 141.4732 | 130.1331 | 140.1455
14/04/2026 | 06:00 | 502.9566 | 503.6957 | 501.7144 | 509.6707 | 509.5291 | 508.1478 |  | 501.6819 | 497.2635 | 485.23 | 503.6345 | 489.9206 | 222.6953 | 223.3899 | 224.743 | 219.4458 | 219.3208 | 221.4229 | 226.3 |  | 225.2 | 139.7296 | 139.8616 | 139.3212 | 138.1138 | 134.5362 |  | 141.4146 | 130.0943 | 140.3293
14/04/2026 | 06:30 | 501.0681 | 499.5468 | 495.9373 | 507.4397 | 507.5091 | 507.3423 |  | 500.7585 | 497.7203 | 485.582 | 503.1557 | 489.869 | 221.9044 | 221.2927 | 222.943 | 218.955 | 218.0879 | 221.1194 | 226.3 |  | 224.7 | 140.5042 | 139.5831 | 139.2005 | 138.5193 | 134.4396 |  | 141.1512 | 130.8821 | 140.2476
14/04/2026 | 07:00 | 500.9633 | 499.7568 | 502.1609 | 507.258 | 507.2111 | 506.2389 |  | 500.0743 | 498.3962 | 487.056 | 504.2 | 489.8834 | 222.1048 | 221.0124 | 222.7043 | 218.8262 | 217.6892 | 221.5309 | 226.4 |  | 225.2 | 140.1594 | 140.333 | 139.1879 | 139.4394 | 135.8472 |  | 141.722 | 131.3546 | 140.9011
14/04/2026 | 07:30 | 502.6943 | 506.7942 | 508.3844 | 503.7807 | 505.2199 | 505.4738 |  | 500.584 | 498.9302 | 487.028 | 505.3938 | 491.0798 | 221.0731 | 223.8624 | 223.3195 | 219.4351 | 216.8918 | 221.4213 | 226.9 |  | 225.5 | 140.4916 | 140.6949 | 139.0978 | 139.4213 | 135.7092 |  | 141.927 | 131.4618 | 140.5335
14/04/2026 | 08:00 | 502.537 | 506.164 | 502.1346 | 502.8906 | 503.5299 | 503.7128 |  | 500.143 | 499.222 | 487.2477 | 505.9503 | 491.8914 | 223.8588 | 223.8096 | 223.8327 | 218.2882 | 215.3341 | 221.618 | 226.9 |  | 225.5 | 140.3021 | 140.5931 | 138.97 | 139.232 | 135.4884 |  | 141.7513 | 131.4624 | 140.8807
14/04/2026 | 08:30 | 502.2222 | 505.7964 | 506.126 | 505.3562 | 507.048 | 507.2345 |  | 504.6601 | 501.1356 | 489.3827 | 506.9518 | 493.9441 | 222.5092 | 223.7321 | 222.7187 | 223.2827 | 219.498 | 222.1505 | 228.2 |  | 226 | 140.5198 | 141.2031 | 139.0302 | 139.1938 | 135.3918 |  | 142.3075 | 131.992 | 140.942
14/04/2026 | 09:00 | 500.2289 | 503.6957 | 502.5022 | 504.0198 | 505.0889 | 507.1675 |  | 504.7546 | 500.7349 | 489.299 | 507.0381 | 494.051 | 223.97 | 224.686 | 223.6243 | 222.0746 | 217.9033 | 221.9194 | 227.6 |  | 225.5 | 140.3832 | 140.3107 | 138.9032 | 139.2976 | 135.516 |  | 141.722 | 130.8111 | 140.5948
14/04/2026 | 09:30 | 499.0748 | 500.2295 | 499.8763 | 501.5529 | 503.8164 | 505.0223 | 517.8611 | 504.184 | 501.4868 | 489.7992 | 507.5649 | 493.9633 | 222.2885 | 223.0119 | 220.5134 | 221.2309 | 217.5489 | 221.8968 | 226.9 |  | 224.6 | 140.2049 | 139.9343 | 138.765 | 138.9693 | 135.2538 |  | 141.6635 | 130.6404 | 140.5131
14/04/2026 | 10:00 | 496.9241 | 493.9799 | 497.2503 | 499.4265 | 500.7815 | 503.1163 | 517.8611 | 503.265 | 501.8896 | 490.6341 | 508.0292 | 494.0703 | 222.9324 | 220.9894 | 220.3243 | 220.0274 | 216.0871 | 222.5266 | 226.9 |  | 225 | 140.4504 | 140.8151 | 138.6485 | 139.3883 | 135.3228 |  | 141.7513 | 130.1572 | 140.5131
14/04/2026 | 10:30 | 502.8517 | 501.6474 | 502.6597 | 498.9463 | 501.7696 | 504.6946 | 518.3596 | 503.5564 | 503.1407 | 491.5474 | 510.5252 | 496.3542 | 222.9155 | 223.1801 | 221.4028 | 220.7858 | 216.722 | 222.2332 | 228.2 |  | 225.5 | 139.6138 | 141.2715 | 138.8891 | 139.3778 | 135.9024 |  | 142.3222 | 129.679 | 140.5948
14/04/2026 | 11:00 | 501.7501 | 498.6014 | 499.141 | 497.609 | 500.9256 | 503.266 | 518.858 | 503.2907 | 504.0086 | 492.211 | 510.8336 | 496.3658 | 223.1823 | 222.3295 | 222.8471 | 220.4369 | 216.8623 | 222.2282 | 227.6 |  | 225.3 | 139.7017 | 141.4417 | 138.7996 | 139.0362 | 135.3918 |  | 142.0587 | 129.5483 | 140.1455
14/04/2026 | 11:30 | 503.009 | 499.9144 | 499.4036 | 500.0333 | 502.3071 | 505.5975 | 518.9037 | 505.2514 | 508.4344 | 494.6318 | 515.3391 | 500.5265 | 224.045 | 221.7667 | 222.3943 | 219.653 | 214.2562 | 222.667 | 228.8 |  | 226.3 | 139.6481 | 141.6502 | 138.8073 | 139.2205 | 135.378 |  | 142.6588 | 129.4081 | 140.554
14/04/2026 | 12:00 | 503.7959 | 501.2798 | 499.6662 | 500.3438 | 502.0238 | 505.6731 | 516.4077 | 504.2373 | 504.1699 | 486.911 | 509.4936 | 493.3477 | 223.2003 | 223.655 | 222.9159 | 219.7253 | 214.2488 | 221.9331 | 226.9 |  | 224.7 | 139.3736 | 141.0196 | 138.6255 | 138.9119 | 135.6264 |  | 141.7659 | 129.9802 | 140.3293
14/04/2026 | 12:30 | 503.9533 | 503.8532 | 503.5526 | 502.1353 | 504.084 | 507.1913 | 517.4344 | 505.0119 | 504.2106 | 486.9384 | 510.7168 | 494.4717 | 223.1677 | 224.4135 | 223.3891 | 220.6969 | 215.1421 | 222.0287 | 227.5 |  | 225 | 140.2218 | 141.309 | 138.8058 | 139.2018 | 136.344 |  | 142.088 | 130.5934 | 140.5335
14/04/2026 | 13:00 | 504.2155 | 504.851 | 504.3404 | 503.007 | 504.8973 | 507.722 | 518.4485 | 505.6138 | 505.0149 | 487.4586 | 510.4838 | 494.6312 | 223.1284 | 224.5909 | 223.8009 | 221.2109 | 215.2012 | 222.4258 | 227.6 |  | 225.2 | 140.2641 | 141.4352 | 139.0698 | 139.4117 | 136.8546 |  | 142.1026 | 130.7686 | 140.942
14/04/2026 | 13:30 | 503.691 | 503.5381 | 501.0842 | 502.9122 | 504.3795 | 508.2247 | 518.9924 | 505.3504 | 503.7593 | 487.6507 | 511.0453 | 494.6352 | 222.0798 | 224.2284 | 224.0688 | 221.3666 | 215.2898 | 222.105 | 227.6 |  | 225.2 | 140.7494 | 141.4682 | 138.7569 | 139.3078 | 136.7718 |  | 142.0441 | 130.5628 | 140.5335
14/04/2026 | 14:00 | 504.6877 | 501.7525 | 498.537 | 501.1323 | 502.8622 | 506.266 | 518.9805 | 504.1894 | 503.7615 | 486.6548 | 509.7037 | 493.6067 | 222.5738 | 224.0313 | 223.6792 | 220.3461 | 214.7656 | 222.0379 | 226.9 |  | 224.7 | 139.8189 | 140.6521 | 138.7694 | 138.9103 | 136.3164 |  | 141.4878 | 129.8532 | 140.1455
14/04/2026 | 14:30 | 500.9108 | 495.2929 | 495.9898 | 493.2543 | 497.1202 | 500.2724 | 513.6835 | 500.7303 | 501.5407 | 485.3279 | 510.0763 | 492.8858 | 222.0963 | 221.12 | 222.9047 | 217.4633 | 212.4843 | 221.7893 | 226.9 |  | 224.3 | 138.8811 | 140.7132 | 138.6394 | 138.5919 | 135.0192 |  | 141.3122 | 129.7578 | 140.1251
14/04/2026 | 15:00 | 502.3271 | 496.5533 | 498.9309 | 493.4701 | 496.0223 | 499.2197 |  | 501.1377 | 502.5218 | 485.2562 | 508.1885 | 492.7421 | 221.7418 | 221.6886 | 223.2634 | 217.9595 | 214.175 | 221.8345 | 226.9 |  | 224.1 | 138.9512 | 140.3761 | 138.5198 | 138.2231 | 135.0054 |  | 141.4293 | 128.963 | 140.0842
14/04/2026 | 15:30 | 503.3763 | 495.4504 | 493.0488 | 494.521 | 495.9903 | 499.8706 |  | 501.173 | 502.6429 | 484.3815 | 508.8058 | 492.1363 | 222.0813 | 221.0865 | 222.8637 | 218.3322 | 214.0864 | 221.8585 | 226.9 |  | 224.1 | 139.7141 | 140.4059 | 138.4758 | 138.5496 | 135.2262 |  | 141.3268 | 129.259 | 139.7575
14/04/2026 | 16:00 | 503.0615 | 501.3324 | 497.7755 | 496.2895 | 498.2631 | 500.4868 |  | 501.7725 | 502.4348 | 484.6929 | 508.9033 | 493.2388 | 222.4198 | 223.2869 | 223.6198 | 218.8408 | 214.7804 | 221.6564 | 227.6 |  | 224.9 | 139.6972 | 141.6179 | 138.7153 | 139.0461 | 137.31 |  | 142.088 | 129.5861 | 140.1251
14/04/2026 | 16:30 | 503.3238 | 502.1727 | 500.3227 | 497.6317 | 499.4073 | 502.3134 |  | 501.7494 | 499.291 | 483.7505 | 505.551 | 489.9565 | 223.0226 | 223.8388 | 224.0157 | 219.4277 | 215.5703 | 221.5252 | 226.9 |  | 224.7 | 139.6406 | 141.1741 | 138.634 | 139.0819 | 137.034 |  | 141.8245 | 129.6553 | 140.1455
14/04/2026 | 17:00 | 504.5828 | 504.7985 | 502.8698 | 498.9284 | 500.0755 | 501.9172 | 507.8274 | 498.137 | 490.0105 | 474.3037 | 496.4514 | 482.0865 | 224.4339 | 224.8297 | 224.8434 | 220.3681 | 216.4341 | 220.3696 | 223.7 |  | 221.4 | 138.8291 | 140.4022 | 137.8733 | 138.1563 | 136.2198 |  | 141.5025 | 130.3872 | 139.349
14/04/2026 | 17:30 | 506.104 | 508.0021 | 508.0167 | 501.9332 | 503.0066 | 503.9974 |  | 500.4588 | 496.7243 | 483.6931 | 503.3386 | 488.4778 | 226.0331 | 225.8845 | 226.4503 | 221.3116 | 216.8106 | 221.0145 | 226.3 |  | 224.5 | 139.6908 | 140.0686 | 138.1317 | 139.3174 | 136.7028 |  | 141.0341 | 131.1295 | 140.1455
14/04/2026 | 18:00 | 505.8417 | 503.9582 | 499.7187 | 504.6053 | 505.8553 | 506.4625 |  | 500.4305 | 494.7175 | 482.4972 | 503.017 | 487.4612 | 225.4432 | 225.0817 | 226.9476 | 224.0874 | 220.8047 | 220.7503 | 225 |  | 223.5 | 139.0658 | 140.748 | 137.8577 | 137.8626 | 135.6816 |  | 142.3222 | 130.8701 | 139.349
14/04/2026 | 18:30 | 504.4778 | 498.0763 | 494.4668 | 501.4705 | 503.2252 | 504.27 |  | 500.2149 | 499.494 | 485.6244 | 506.037 | 490.8805 | 223.4382 | 222.5265 | 225.0931 | 220.086 | 218.8114 | 221.5851 | 226.8 |  | 225.1 | 139.9126 | 140.489 | 138.5441 | 138.9494 | 135.8886 |  | 141.6635 | 130.3204 | 140.1455
14/04/2026 | 19:00 | 503.9008 | 497.9712 | 494.283 | 503.0452 | 504.263 | 506.0915 |  | 500.6977 | 498.965 | 485.9131 | 505.4427 | 491.8217 | 222.5288 | 222.3961 | 225.0128 | 221.0741 | 219.8745 | 221.7454 | 227.6 |  | 225.6 | 139.8876 | 141.0817 | 138.5751 | 139.3313 | 136.275 |  | 142.0148 | 130.7497 | 140.2068
14/04/2026 | 19:30 | 504.5828 | 499.2842 | 494.0992 | 504.4773 | 506.1562 | 506.2469 | 511.2919 | 501.2866 | 499.8554 | 486.7939 | 505.5585 | 492.491 | 223.1586 | 223.157 | 225.2814 | 221.7776 | 220.6571 | 221.541 | 227.6 |  | 226.4 | 139.8626 | 141.4688 | 138.6417 | 138.8498 | 135.9024 |  | 142.4686 | 131.0463 | 140.1455
14/04/2026 | 20:00 | 505.3172 | 500.8597 | 498.3226 | 506.0785 | 507.069 | 507.3187 |  | 501.9501 | 499.8336 | 488.2261 | 507.8659 | 491.9869 | 223.6487 | 223.6056 | 225.6519 | 222.0725 | 221.1222 | 221.4861 | 228.2 |  | 226.7 | 139.8626 | 141.8417 | 138.9322 | 138.8517 | 135.9162 |  | 142.6588 | 131.2874 | 140.1455
14/04/2026 | 20:30 | 505.3172 | 501.1223 | 496.8557 | 505.0212 | 506.487 | 507.3094 |  | 502.0528 | 499.5049 | 486.9566 | 506.0017 | 491.2793 | 224.3467 | 223.4046 | 225.9675 | 220.7155 | 221.4249 | 221.3883 | 227.5 |  | 225.9 | 139.8593 | 140.6803 | 138.6897 | 138.6518 | 136.275 |  | 141.9416 | 130.6902 | 140.8603
14/04/2026 | 21:00 | 505.4745 | 500.177 | 497.0788 | 504.8936 | 506.571 | 508.3177 |  | 501.9956 | 498.8594 | 486.4424 | 505.7101 | 490.9626 | 224.6864 | 223.4232 | 225.7916 | 220.7123 | 221.2256 | 221.6053 | 226.9 |  | 226.1 | 139.856 | 140.7225 | 138.7172 | 139.0807 | 136.3578 |  | 141.8977 | 130.026 | 140.5335
14/04/2026 | 21:30 | 506.5237 | 501.4374 | 497.7767 | 504.7597 | 506.2029 | 507.1648 |  | 501.687 | 498.7603 | 487.247 | 506.6901 | 491.7519 | 225.3212 | 222.2628 | 225.9987 | 220.6668 | 220.3101 | 221.8105 | 227.6 |  | 226.8 | 139.856 | 140.797 | 139.0692 | 139.3019 | 136.3302 |  | 142.1026 | 129.6779 | 140.9216
14/04/2026 | 22:00 | 506.5762 | 499.3367 | 498.359 | 504.0436 | 504.7421 | 506.2849 |  | 500.984 | 501.2632 | 487.1897 | 506.2501 | 492.0907 | 226.5476 | 222.4733 | 225.9435 | 219.5428 | 220.1255 | 221.9978 | 227.6 |  | 226.6 | 140.665 | 140.3562 | 139.2648 | 139.0727 | 135.378 |  | 141.8977 | 129.6246 | 140.942
14/04/2026 | 22:30 | 506.8909 | 502.7503 | 499.3511 | 506.2485 | 507.1093 | 508.5472 |  | 502.0519 | 499.521 | 488.3265 | 506.9355 | 492.2886 | 227.6135 | 224.6109 | 227.4523 | 220.8907 | 220.4651 | 221.8533 | 228.2 |  | 227.1 | 140.6918 | 139.8406 | 139.5098 | 139.0485 | 136.275 |  | 141.7659 | 129.8116 | 141.2688
14/04/2026 | 23:00 | 507.8875 | 506.4791 | 500.2439 | 507.808 | 508.0308 | 509.5938 |  | 502.357 | 500.3724 | 488.4342 | 507.3676 | 492.7615 | 225.7577 | 226.379 | 228.693 | 220.972 | 220.2805 | 221.7033 | 227.6 |  | 227.4 | 140.7326 | 140.0666 | 139.5968 | 138.9149 | 136.2474 |  | 141.7659 | 130.0657 | 141.3096
14/04/2026 | 23:30 | 509.6711 | 507.3719 | 504.4454 | 509.2603 | 509.4173 | 510.304 |  | 502.7092 | 500.4031 | 488.5119 | 507.6946 | 492.6738 | 226.6288 | 227.108 | 229.2311 | 221.9109 | 221.3806 | 222.0022 | 227.6 |  | 227.6 | 140.7647 | 140.009 | 139.5018 | 139.0531 | 136.3716 |  | 142.0294 | 129.6935 | 140.942
15/04/2026 | 00:00 | 504.0582 | 506.7416 | 506.021 | 510.8044 | 511.2702 | 512.3869 |  | 503.7571 | 500.4374 | 487.5698 | 508.159 | 491.9295 | 225.9276 | 226.6846 | 228.5668 | 222.8399 | 222.5249 | 221.8726 | 228.2 |  | 227.2 | 140.4512 | 139.6553 | 139.4858 | 138.4834 | 136.413 |  | 141.6781 | 130.1411 | 140.9216
MÁXIMO |  | 509.6711 | 509.7876 | 508.3844 | 514.7051 | 513.9361 | 512.8007 | 518.9924 | 505.6138 | 508.4344 | 494.6318 | 515.3391 | 500.5265 | 227.6135 | 227.108 | 229.2311 | 224.0874 | 222.5249 | 222.667 | 228.8 | 0 | 227.6 | 140.7647 | 141.8417 | 139.6519 | 139.4394 | 137.31 | 0 | 142.6588 | 131.992 | 141.3096
MÍNIMO |  | 496.9241 | 493.9799 | 493.0488 | 493.2543 | 495.9903 | 499.2197 | 507.8274 | 498.137 | 490.0105 | 474.3037 | 496.4514 | 482.0865 | 221.0731 | 220.9894 | 220.3243 | 217.4633 | 212.4843 | 220.3696 | 223.7 | 0 | 221.4 | 138.7892 | 139.3823 | 137.8577 | 136.3902 | 134.4396 | 0 | 141.0341 | 128.8156 | 139.349
PROMEDIO |  | 503.7238 | 502.7613 | 500.8339 | 504.7918 | 505.7501 | 506.7875 | 516.23 | 502.2082 | 499.8938 | 486.7366 | 506.4866 | 491.8188 | 223.6147 | 223.9398 | 225.0663 | 220.5237 | 218.3889 | 221.6057 | 227.0417 | 0 | 225.5667 | 139.8748 | 140.5579 | 138.9526 | 138.4773 | 135.6503 | 0 | 141.7974 | 130.1798 | 140.3744
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.745 | 00:28:11 | 60.301
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.745 | 00:28:11 | 60.302
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:50:57 | 59.744 | 00:28:11 | 60.301

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 14 de Abril del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 14 de Abril del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/04/2026 | 00:30 | 6934.68 | 7020.5316 | 1.238%
14/04/2026 | 01:00 | 6892.07 | 6931.1696 | 0.5673%
14/04/2026 | 01:30 | 6750.54 | 6822.8372 | 1.071%
14/04/2026 | 02:00 | 6663.03 | 6741.9602 | 1.185%
14/04/2026 | 02:30 | 6700.28 | 6704.247 | 0.05921%
14/04/2026 | 03:00 | 6732.83 | 6675.8807 | -0.8458%
14/04/2026 | 03:30 | 6592.15 | 6647.3657 | 0.8376%
14/04/2026 | 04:00 | 6687.32 | 6651.7374 | -0.5321%
14/04/2026 | 04:30 | 6648.54 | 6684.2308 | 0.5368%
14/04/2026 | 05:00 | 6657.36 | 6726.0397 | 1.032%
14/04/2026 | 05:30 | 6893.56 | 6831.8247 | -0.8956%
14/04/2026 | 06:00 | 7021.85 | 6929.5823 | -1.314%
14/04/2026 | 06:30 | 7138.12 | 7061.3257 | -1.076%
14/04/2026 | 07:00 | 7121.13 | 7179.0242 | 0.813%
14/04/2026 | 07:30 | 7260.11 | 7312.4841 | 0.7214%
14/04/2026 | 08:00 | 7477.8 | 7474.1678 | -0.04857%
14/04/2026 | 08:30 | 7711.88 | 7669.773 | -0.546%
14/04/2026 | 09:00 | 7886.45 | 7861.8089 | -0.3124%
14/04/2026 | 09:30 | 7940.97 | 8015.5226 | 0.9388%
14/04/2026 | 10:00 | 8047.79 | 8134.2254 | 1.074%
14/04/2026 | 10:30 | 8252.67 | 8244.0092 | -0.1049%
14/04/2026 | 11:00 | 8414.79 | 8313.395 | -1.205%
14/04/2026 | 11:30 | 8460.22 | 8374.6888 | -1.011%
14/04/2026 | 12:00 | 8440.18 | 8368.8075 | -0.8456%
14/04/2026 | 12:30 | 8218.61 | 8307.7047 | 1.084%
14/04/2026 | 13:00 | 8257.71 | 8255.1559 | -0.03093%
14/04/2026 | 13:30 | 8246.8 | 8230.3408 | -0.1996%
14/04/2026 | 14:00 | 8325.29 | 8275.8697 | -0.5936%
14/04/2026 | 14:30 | 8480.74 | 8389.0084 | -1.082%
14/04/2026 | 15:00 | 8481.14 | 8434.2036 | -0.5534%
14/04/2026 | 15:30 | 8499.54 | 8431.9036 | -0.7958%
14/04/2026 | 16:00 | 8400.86 | 8392.5389 | -0.09905%
14/04/2026 | 16:30 | 8317.67 | 8346.1348 | 0.3422%
14/04/2026 | 17:00 | 8309.17 | 8263.2267 | -0.5529%
14/04/2026 | 17:30 | 8196.22 | 8107.7266 | -1.08%
14/04/2026 | 18:00 | 7949.82 | 8059.5263 | 1.38%
14/04/2026 | 18:30 | 8136.68 | 8157.6023 | 0.2571%
14/04/2026 | 19:00 | 8175.87 | 8207.2431 | 0.3837%
14/04/2026 | 19:30 | 8150.17 | 8209.2441 | 0.7248%
14/04/2026 | 20:00 | 8085.08 | 8201.4983 | 1.44%
14/04/2026 | 20:30 | 8032.48 | 8156.1911 | 1.54%
14/04/2026 | 21:00 | 8011.93 | 8096.0194 | 1.05%
14/04/2026 | 21:30 | 7962.48 | 8010.1294 | 0.5984%
14/04/2026 | 22:00 | 7951.37 | 7914.7891 | -0.4601%
14/04/2026 | 22:30 | 7840.9 | 7771.7664 | -0.8817%
14/04/2026 | 23:00 | 7586.38 | 7587.4659 | 0.01431%
14/04/2026 | 23:30 | 7412.31 | 7340.9258 | -0.963%
15/04/2026 | 00:00 | 7094.22 | 7083.2302 | -0.1549%

## DESVIACIÓN
martes, 14 de Abril del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/04/2026 | 00:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 | 138.5 | 147.0197 | 147.0197 | -8.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 76.7982 | 91.8678 | 0.03217 | 189.9 | 215.2393 | 215.2393 | -25.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 |  |  |  | 0 | 133.5 | 110.22 | 110.22 | 23.28 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 60.3 | 78.6923 | 78.6923 | -18.3923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 154.7 | 130.922 | 130.922 | 23.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 457.0943 | 457.0943 | 6.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 175.2 | 174.4286 | 174.4286 | 0.77143 | 175.1 | 174.4286 | 174.4286 | 0.67143 | 179.2 | 174.9524 | 174.9524 | 4.2476 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 48.3 | 47.0826 | 47.0826 | 1.2174 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 29.1905 | 29.1905 | 0.20952 | 145.8 | 148.3932 | 148.3932 | -2.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 11.7804 | 54.8878 | -34.2878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 169 | 183.2709 | 183.2709 | -14.2709 |  |  |  | 0 | 199.6 | 183.2709 | 183.2709 | 16.3291 | 183.6 | 183.8212 | 183.8212 | -0.22124 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 225.7 | 157.5413 | 157.5413 | 68.1587 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 103.894 | 112.118 | 27.382 | 143.7 | 103.894 | 112.118 | 31.582 | 146.9 | 104.206 | 112.4547 | 34.4453 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50.2131 | 50.2131 | -50.2131 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.0842 | 3.0842 | -3.0842 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.98 | 1.98 | -0.18 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 16.6 | 10.69 | 10.69 | 5.91 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 11.2141 | 11.2141 | -9.8141 | 4.1 | 33.9026 | 33.9026 | -29.8026 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 11.8 | 6.9118 | 19.792 | -7.992 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.9 | 7.0772 | 7.0772 | -2.1772 | 9.3 | 34.1531 | 34.1531 | -24.8531 | 0 |  |  | 0 | 19 | 43.2807 | 43.2807 | -24.2807 | 30.9 | 65.3952 | 65.3952 | -34.4952 | 1.8 | 3.8734 | 3.8734 | -2.0734 | 0.2 | 1.7125 | 1.7125 | -1.5125 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.0911 | 2.0911 | -2.0911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | 0 | 23 | 23 | -23 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.09 | 6.28 | 6.28 | -0.19 |  |  |  | 0 | 15.44 | 20 | 20 | -4.56
14/04/2026 | 01:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 139.8 | 147.0197 | 147.0197 | -7.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 66.8044 | 91.8678 | -1.5678 | 191.3 | 215.2393 | 215.2393 | -23.9393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 |  |  |  | 0 | 128.3 | 110.22 | 110.22 | 18.08 | 204.5 | 179.2167 | 207.2429 | -2.7428 | 108 | 89.8774 | 103.9326 | 4.0674 | 561 | 566.0894 | 566.0894 | -5.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 7.8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.49147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.6817 | 0.01833 |  |  |  | 0 | 60.5 | 78.6923 | 49.0132 | 11.4868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 165.3 | 130.922 | 130.922 | 34.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 173.5 | 174.4286 | 174.4286 | -0.92857 | 173.4 | 174.4286 | 174.4286 | -1.0286 | 179.8 | 174.9524 | 174.9524 | 4.8476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.1905 | 29.1905 | -1.0905 | 158.8 | 148.3932 | 148.3932 | 10.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  | 53.8475 | -33.4475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 169.7 | 183.2709 | 183.2709 | -13.5709 |  |  |  | 0 | 199.5 | 183.2709 | 183.2709 | 16.2291 | 182.9 | 183.8212 | 183.8212 | -0.92124 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 209.3 | 157.5413 | 148.454 | 60.846 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 103.894 | 103.894 | 36.006 | 144.3 | 103.894 | 103.894 | 40.406 | 147 | 104.206 | 104.206 | 42.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.7 | 6.5848 | 6.5848 | 0.11518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48.8302 | 48.8302 | -48.8302 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.786 | 3.786 | -3.786 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.0198 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.97 | 1.97 | -0.17 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.2 | 10.69 | 10.69 | 7.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 11.0006 | 11.0006 | -10.3006 | 1.4 | 32.6396 | 32.6396 | -31.2396 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 10.5 | 4.1843 | 19.5511 | -9.0511 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 7.0934 | 7.0934 | -4.1934 | 5.2 | 30.9395 | 30.9395 | -25.7395 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 37.5392 | 37.5392 | -19.3392 | 26.7 | 59.7473 | 59.7473 | -33.0473 | 1.3 | 3.755 | 3.755 | -2.455 | 0.4 | 1.5418 | 1.5418 | -1.1418 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.5541 | 2.5541 | -2.5541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.28 | 6.28 | 0.58 |  |  |  | 0 | 15.16 | 20 | 20 | -4.84
14/04/2026 | 01:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 141.7 | 147.0197 | 147.0197 | -5.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 67.1515 | 91.8678 | -2.0678 | 192.1 | 215.2393 | 215.2393 | -23.1393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 |  |  |  | 0 | 127.5 | 110.22 | 110.22 | 17.28 | 208.4 | 168.051 | 207.2429 | 1.1571 | 108.3 | 84.2778 | 103.9326 | 4.3674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 8.1 | 7.3085 | 7.3085 | 0.79147 | 4.6 | 3.9245 | 3.9245 | 0.67549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.7563 | -0.05633 |  |  |  | 0 | 40.3 | 76.2608 | 108.3714 | -68.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 146.7 | 130.922 | 137.1012 | 9.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.4 | 457.0943 | 457.0943 | -15.6943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 141.8 | 149.9872 | 149.9872 | -8.1872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 174.9 | 174.4286 | 174.4286 | 0.47143 | 174.4 | 174.4286 | 174.4286 | -0.02857 | 179.1 | 174.9524 | 174.9524 | 4.1476 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 47 | 47.0826 | 47.0826 | -0.0826 | 43 | 44.103 | 38.2721 | 4.7279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.3442 | 13.3442 | 1.7558 | 141.3 | 148.3932 | 148.045 | -6.745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 |  |  | 20.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 168.8 | 183.2709 | 183.2709 | -14.4709 |  |  |  | 0 | 198.8 | 183.2709 | 183.2709 | 15.5291 | 182.6 | 183.8212 | 183.8212 | -1.2212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 150.6 | 157.5413 | 90.379 | 60.221 | 126.2 | 133.1603 | 133.1603 | -6.9603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 103.894 | 103.894 | 36.906 | 144.9 | 103.894 | 103.894 | 41.006 | 147.6 | 104.206 | 104.206 | 43.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 45.8372 | 45.8372 | -38.4372 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1008 | 4.1008 | -4.1008 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.0424 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.97 | 1.97 | -0.17 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 10.69 | 10.69 | 8.61 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 10.5304 | 10.5304 | -8.9304 | 3.9 | 31.0478 | 31.0478 | -27.1478 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 10.3 | 4.1843 | 7.0837 | 3.2163 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 1.4 | 6.8665 | 6.8665 | -5.4665 | 2.4 | 22.3117 | 22.3117 | -19.9117 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 33.5768 | 33.5768 | -21.8768 | 26.2 | 55.4247 | 55.4247 | -29.2247 | 1.5 | 3.1704 | 3.1704 | -1.6704 | 0.2 | 1.1713 | 1.1713 | -0.9713 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.8601 | 2.8601 | -2.8601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.95 | 6.28 | 6.28 | 0.67 |  |  |  | 0 | 16.63 | 20 | 20 | -3.37
14/04/2026 | 02:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 642.6 | 650 | 650 | -7.4 | 138.7 | 147.0197 | 147.0197 | -8.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 76.7493 | 91.8678 | -2.5678 | 190.9 | 215.2393 | 215.2393 | -24.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 |  |  |  | 0 | 126.8 | 110.22 | 110.22 | 16.58 | 206.4 | 207.2428 | 158.497 | 47.903 | 108.8 | 103.9326 | 79.4865 | 29.3135 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12.3584 |  | 13.2 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.067 | 164.0671 | 0.73294 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.7188 | 6.719 | -0.21899 |  |  |  | 0 | 39.1 | 78.6921 | 59.0177 | -19.9176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 135 | 130.922 | 137.1012 | -2.1012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.6 | 457.0943 | 457.0943 | -19.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 140.2 | 149.9872 | 149.9872 | -9.7872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 169.6 | 174.4286 | 174.4286 | -4.8286 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 177 | 174.9524 | 174.9524 | 2.0476 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 39.8 | 44.103 | 38.2721 | 1.5279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.7 | 13.3442 | 13.3442 | 1.3558 | 136.8 | 148.3932 | 148.045 | -11.245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 29.1097 | 41.4435 | -21.7435 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 168.7 | 183.2709 | 183.2709 | -14.5709 |  |  |  | 0 | 198.5 | 183.2709 | 183.2709 | 15.2291 | 182.7 | 183.8212 | 183.8212 | -1.1212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 140.4 | 157.5412 | 90.379 | 50.021 | 121.9 | 133.1603 | 133.1603 | -11.2603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0882 | 103.894 | 35.706 | 143.9 | 151.0882 | 103.894 | 40.006 | 145.6 | 151.5419 | 104.206 | 41.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.2767 |  | 7.3 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 |  |  | 0 | 4.6 |  | 42.6565 | -38.0565 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.2577 | 4.2577 | -4.2577 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.6668 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.97 | 1.97 | -0.17 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.1 | 19.4363 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 10.5086 | 10.5086 | -8.2086 | 5 | 11.1 | 28.6907 | -23.6907 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 10 | 10.9241 | 16.6792 | -6.6792 | 2.72 | 2.64 | 2.64 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15.5 | 15.5491 | 15.5491 | -0.04908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 6.5301 | 6.5301 | -5.9301 | 13.4 |  | 22.4003 | -9.0003 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 7.8 | 33.7297 | -19.1297 | 22.8 | 27.9 | 51.1039 | -28.3039 | 1.6 | 2.732 | 2.732 | -1.132 | 0.7 | 0.9643 | 0.9643 | -0.2643 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.0309 | 3.0309 | -3.0309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 17 | -17 | 0 | 0.6 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.11 | 6.28 | 6.28 | -0.17 |  |  |  | 0 | 15.11 | 20 | 20 | -4.89
14/04/2026 | 02:30 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 138.2 | 147.0197 | 147.0197 | -8.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 70.7129 | 91.8678 | -1.6678 | 190.7 | 215.2393 | 215.2393 | -24.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 |  |  |  | 0 | 127.3 | 110.22 | 110.22 | 17.08 | 207.7 | 207.2428 | 143.6592 | 64.0408 | 108.6 | 103.9326 | 72.0453 | 36.5547 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.3584 |  | 13.1 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.067 | 164.0671 | -0.26706 | 7.4 | 7.3085 | 7.3085 | 0.09147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6863 | 6.6817 | -0.08168 |  |  |  | 0 | 40.3 | 77.952 | 55.9708 | -15.6708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 132.6 | 130.922 | 137.1012 | -4.5012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 147.6 | 149.9872 | 149.9872 | -2.3872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 170.8 | 174.4286 | 174.4286 | -3.6286 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 177.9 | 174.9524 | 174.9524 | 2.9476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 41.4 | 44.103 | 38.2721 | 3.1279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.7 | 13.3442 | 13.3442 | 1.3558 | 144.3 | 148.3932 | 148.045 | -3.745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.3754 | 39.2741 | -39.2741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 160.7 | 183.2709 | 183.2709 | -22.5709 |  |  |  | 0 | 188.2 | 183.2709 | 183.2709 | 4.9291 | 175.4 | 183.8212 | 183.8212 | -8.4212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 149.1 | 157.5412 | 90.379 | 58.721 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 142.5905 | 103.894 | 36.806 | 144.9 | 142.5905 | 103.894 | 41.006 | 146.8 | 143.0187 | 104.206 | 42.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.2767 |  | 7.3 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 |  |  | 0 | 7.5 |  | 41.3381 | -33.8381 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1275 | 4.1275 | -4.1275 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.2741 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.97 | 1.97 | -0.17 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.1 | 19.4363 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 10.4368 | 10.4368 | -9.6368 | 3.3 | 12.4 | 27.7663 | -24.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.9 | 7.7442 | 16.1769 | -8.2769 | 2.72 | 2.64 | 2.64 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05092 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 1.1 | 6.5506 | 6.5506 | -5.4506 | 36.7 |  | 21.8353 | 14.8647 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.7 | 32.5721 | -22.3721 | 24.6 | 37.5 | 45.4411 | -20.8411 | 0.8 | 2.7761 | 2.7761 | -1.9761 | 0.5 | 1.24 | 1.24 | -0.74 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.8425 | 2.8425 | -2.8425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 17 | -17 | 0 | 0.3 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.31 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |  |  |  | 0 | 15.16 | 20 | 20 | -4.84
14/04/2026 | 03:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 139.7 | 147.0197 | 147.0197 | -7.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 64.6799 | 91.8678 | -1.6678 | 191.3 | 215.2393 | 215.2393 | -23.9393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 |  |  |  | 0 | 127.7 | 110.22 | 110.22 | 17.48 | 208.2 | 207.2428 | 157.0546 | 51.1454 | 108.1 | 103.9326 | 78.7631 | 29.3369 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.3584 |  | 13.1 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.067 | 164.0671 | 1.8329 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7517 | 6.7563 | -0.15633 |  |  |  | 0 | 40.3 | 79.4325 | 58.9696 | -18.6696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 132.6 | 130.9227 | 137.1012 | -4.5012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.3 | 457.0943 | 457.0943 | -5.7943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 146.9 | 149.9872 | 149.9872 | -3.0872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 173.9 | 174.4286 | 174.4286 | -0.52857 | 174.1 | 174.4286 | 174.4286 | -0.32857 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 47.1 | 47.0826 | 47.0826 | 0.0174 | 41.9 | 44.103 | 38.2721 | 3.6279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.3442 | 13.3442 | 1.6558 | 146.5 | 148.3925 | 148.045 | -1.545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 161.2 | 183.2709 | 183.2709 | -22.0709 |  |  |  | 0 | 189.8 | 183.2709 | 183.2709 | 6.5291 | 173.4 | 183.8212 | 183.8212 | -10.4212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 144 | 157.5412 | 90.379 | 53.621 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 140.489 | 103.894 | 37.606 | 145.6 | 140.489 | 103.894 | 41.706 | 147.4 | 140.9109 | 104.206 | 43.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.2767 |  | 7.3 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 |  |  | 0 | 4.6 |  | 40.6645 | -36.0645 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9742 | 3.9742 | -3.9742 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 4.8816 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4363 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 10.2768 | 10.2768 | -8.4768 | 2.7 | 14.6 | 27.774 | -25.074 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.1 | 4.1843 | 7.0837 | -0.98368 | 2.72 | 2.64 | 2.64 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 6.7118 | 6.7118 | -5.3118 | 34.1 |  | 21.3644 | 12.7356 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 14.4 | 30.8283 | -18.5283 | 38.5 | 31.7 | 43.7194 | -5.2194 | 1.7 | 2.5144 | 2.5144 | -0.8144 | 0.3 | 1.2974 | 1.2974 | -0.9974 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.6255 | 2.6255 | -2.6255 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 18 | -18 | 3.3 | 1.5 | 18 | -14.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.68 | 6.28 | 6.28 | 0.4 |  |  |  | 0 | 15.44 | 20 | 20 | -4.56
14/04/2026 | 03:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 643.4 | 650 | 650 | -6.6 | 136 | 147.0197 | 147.0197 | -11.0197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 58.3637 | 91.8678 | -3.6678 | 189 | 215.2393 | 215.2393 | -26.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 127.9 | 110.22 | 110.22 | 17.68 | 208 | 207.2428 | 120.0309 | 87.9691 | 108.1 | 103.9326 | 60.1957 | 47.9043 | 551.4 | 566.0894 | 566.0894 | -14.6894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.067 | 164.0671 | -5.2671 | 7.1 | 7.3085 | 7.3085 | -0.20853 | 4.3 | 3.9245 | 3.9245 | 0.37549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6821 | 6.6817 | -0.08167 |  |  |  | 0 | 38.4 | 78.6917 | 51.3283 | -12.9283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 132.2 | 130.922 | 137.1012 | -4.9012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394 | 457.0943 | 457.0943 | -63.0943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 124.2 | 149.9872 | 149.9872 | -25.7872 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 166.5 | 174.4286 | 174.4286 | -7.9286 | 166.6 | 174.4286 | 174.4286 | -7.8286 | 177.1 | 174.9524 | 174.9524 | 2.1476 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 35.8 | 44.103 | 38.2721 | -2.4721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.6 | 13.3442 | 13.3442 | 1.2558 | 142.3 | 148.3932 | 148.045 | -5.745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.6235 | -25.6235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.736 | 88.736 | -5.336 | 158.4 | 183.2709 | 183.2709 | -24.8709 |  |  |  | 0 | 187 | 183.2709 | 183.2709 | 3.7291 | 172.8 | 183.8212 | 183.8212 | -11.0212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 54.5 | 157.5412 | 87.989 | -33.489 | 108.9 | 133.1603 | 133.1603 | -24.2603 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 121.2806 | 103.894 | 37.706 | 145.8 | 121.2806 | 103.894 | 41.906 | 147.5 | 121.6448 | 104.206 | 43.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 40.3662 | -40.3662 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9188 | 3.9188 | -3.9188 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 4.4706 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.2 | 19.4363 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 10.5617 | 10.5617 | -8.0617 | 4.4 | 17.5 | 28.1235 | -23.7235 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6 | 4.1843 | 13.0163 | -7.0164 | 2.72 | 2.6 | 2.6 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 14.9 | 15.5491 | 15.5491 | -0.64908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 8.3107 | 8.3107 | -7.9107 | 22.6 |  | 23.1641 | -0.5641 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 24.8 | 29.943 | -8.143 | 61.5 | 45.4 | 42.9852 | 18.5148 | 2.5 | 2.5336 | 2.5336 | -0.0336 | 1 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0492 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.4607 | 2.4607 | -2.4607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56 | 0.7 | 20 | 36 | 57.6 | 8.9 | 20 | 37.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.11 | 6.28 | 6.28 | -0.17 |  |  |  | 0 | 14.93 | 20 | 20 | -5.07
14/04/2026 | 04:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 653 | 650 | 650 | 3 | 140.6 | 147.0197 | 147.0197 | -6.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 54.8727 | 91.8678 | -1.9678 | 192 | 215.2393 | 215.2393 | -23.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 |  |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 207.2 | 207.2428 | 120.0309 | 87.1691 | 108.8 | 103.9326 | 60.1957 | 48.6043 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.067 | 164.0671 | 1.5329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7456 | 6.719 | -0.119 |  |  |  | 0 | 40.4 | 78.6859 | 49.6877 | -9.2877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 132.7 | 130.922 | 137.1012 | -4.4012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.5 | 457.0943 | 457.0943 | -11.5943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 142.7 | 149.9872 | 149.9872 | -7.2872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 173.2 | 174.4286 | 174.4286 | -1.2286 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 42 | 44.103 | 38.2721 | 3.7279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 13.3442 | 13.3442 | 1.4558 | 141.7 | 148.3932 | 148.045 | -6.345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.7584 | -20.7584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 160.5 | 183.2709 | 183.2709 | -22.7709 |  |  |  | 0 | 189.7 | 183.2709 | 183.2709 | 6.4291 | 174.2 | 183.8212 | 183.8212 | -9.6212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 130.6 | 157.5412 | 87.6583 | 42.9417 | 126.5 | 133.1603 | 133.1603 | -6.6603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 113.9179 | 103.894 | -8.294 | 95.2 | 113.9179 | 103.894 | -8.694 | 118.9 | 114.26 | 104.206 | 14.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41.5773 | -41.5773 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.0595 | 4.0595 | -4.0595 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 4.2435 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.2 | 19.4363 | 19.4364 | -0.23635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.38 | 17.8814 | 17.8814 | 0.49856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 10.8721 | 10.8721 | -7.7721 | 10.4 | 20.6 | 28.6381 | -18.2381 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6 | 4.1843 | 11.8899 | -5.8899 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 1.2 | 8.3803 | 8.3803 | -7.1803 | 17.9 | 5 | 25.6747 | -7.7747 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 26.2 | 31.356 | 1.744 | 78.3 | 53.7 | 43.9177 | 34.3823 | 4 | 2.6194 | 2.6194 | 1.3806 | 1.4 | 1.1235 | 1.1235 | 0.2765 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.4552 | 2.4552 | -2.4552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 5.7 | 22 | 8.8 | 26.4 | 15.2 | 23 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.45 | 6.28 | 6.28 | 0.17 |  |  |  | 0 | 15.41 | 20 | 20 | -4.59
14/04/2026 | 04:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 141.7 | 147.0197 | 147.0197 | -5.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 56.3293 | 91.8678 | 0.03217 | 192.9 | 215.2393 | 215.2393 | -22.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 103.8 | 109.89 | 109.89 | -6.09 |  |  |  | 0 | 125.9 | 110.22 | 110.22 | 15.68 | 206.3 | 207.2428 | 126.884 | 79.416 | 108.2 | 103.9326 | 63.6325 | 44.5675 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.067 | 164.0671 | 4.6329 | 8.3 | 7.3085 | 7.3085 | 0.99147 | 4.6 | 3.9245 | 3.9245 | 0.67549 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.7295 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 40.4 | 78.6995 | 57.5924 | -17.1924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 132.2 | 130.922 | 130.922 | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.5 | 457.0943 | 457.0943 | -33.5943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 131.7 | 149.9872 | 149.9872 | -18.2872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 173.4 | 174.4286 | 174.4286 | -1.0286 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 178 | 174.9524 | 174.9524 | 3.0476 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 42.5 | 44.103 | 38.2721 | 4.2279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15 | 13.3442 | 13.3442 | 1.6558 | 137.9 | 148.3932 | 154.2242 | -16.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.736 | 88.736 | -3.536 | 162.6 | 183.2709 | 183.2709 | -20.6709 |  |  |  | 0 | 190.9 | 183.2709 | 183.2709 | 7.6291 | 173.4 | 183.8212 | 183.8212 | -10.4212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 106.2 | 157.5412 | 118.0363 | -11.8363 | 123.6 | 133.1603 | 133.1603 | -9.5603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 115.0812 | 103.894 | -7.994 | 96 | 115.0812 | 103.894 | -7.894 | 116.1 | 115.4268 | 104.206 | 11.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42.6197 | -42.6197 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 3.9852 | 3.9852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 4.3383 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0 | 3.58 | 3.58 | -3.58 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.4 | 19.4363 | 19.4364 | -0.03635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 10.9994 | 10.9994 | -7.0994 | 11.3 | 23.2 | 29.6723 | -18.3723 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.1 | 4.1843 | 7.0837 | -0.98368 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 9.8997 | 9.8997 | -4.6997 | 17.6 | 7 | 24.2381 | -6.6381 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 27.4 | 32.546 | 9.054 | 80.4 | 63.6 | 45.7291 | 34.6709 | 2.4 | 2.7304 | 2.7304 | -0.3304 | 2.2 | 1.2295 | 1.2295 | 0.9705 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 2.5099 | 2.5099 | -2.4099 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 9.9 | 24 | 9.4 | 28.3 | 21.1 | 25 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.36 | 6.28 | 6.28 | 0.08 |  |  |  | 0 | 15.71 | 20 | 20 | -4.29
14/04/2026 | 05:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 139.1 | 147.0197 | 147.0197 | -7.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 54.8779 | 91.8678 | -1.6678 | 189.6 | 215.2393 | 215.2393 | -25.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 |  |  |  | 0 | 128.4 | 110.22 | 110.22 | 18.18 | 207.8 | 207.2428 | 147.2589 | 60.5411 | 108.9 | 103.9326 | 73.8505 | 35.0495 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 164.0671 | 2.4329 | 7.8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.49147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.7188 | 6.7563 | -0.35633 |  |  |  | 0 | 40.2 | 78.6921 | 59.7288 | -19.5288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 132.3 | 130.922 | 130.922 | 1.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.6 | 457.0943 | 457.0943 | -15.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 136.5 | 149.9872 | 149.9872 | -13.4872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 39.4 | 44.103 | 38.2721 | 1.1279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.3442 | 13.3442 | 1.5558 | 131.8 | 148.3932 | 154.2242 | -22.4242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 162 | 183.2709 | 183.2709 | -21.2709 |  |  |  | 0 | 189.3 | 183.2709 | 183.2709 | 6.0291 | 173.8 | 183.8212 | 183.8212 | -10.0212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 105.8 | 157.5412 | 121.2116 | -15.4116 | 120.8 | 133.1603 | 133.1603 | -12.3603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 104.442 | 103.894 | -7.594 | 95.3 | 104.442 | 103.894 | -8.594 | 117.5 | 104.7557 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.2 | 19.242 | 19.242 | -0.04198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 42.8288 | -42.8288 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.1164 | 4.1164 | -1.2164 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 4.2438 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | -0.05 | 0 | 3.61 | 3.61 | -3.61 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.4 | 19.4363 | 19.4364 | -0.03635 | 19.2 | 10.69 | 10.69 | 8.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 10.6406 | 10.6406 | -7.2406 | 11.7 | 25.4 | 29.844 | -18.144 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.1 | 4.1843 | 7.0837 | -0.98368 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 9.7124 | 9.7124 | -6.8124 | 15.4 | 11 | 22.5783 | -7.1783 | 0 |  |  | 0 | 50 | 31.5 | 33.8273 | 16.1727 | 92.1 | 66.3 | 47.4984 | 44.6016 | 4.1 | 2.9931 | 2.9931 | 1.1069 | 1.4 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0849 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 2.6518 | 2.6518 | -1.7518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.2 | 18.2 | 26 | 2.2 | 28.9 | 31.3 | 27 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.71 | 6.28 | 6.28 | 0.43 |  |  |  | 0 | 17.62 | 20 | 20 | -2.38
14/04/2026 | 05:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 139.2 | 147.0197 | 147.0197 | -7.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 30.5849 | 91.8678 | -1.2678 | 191.7 | 215.2393 | 215.2393 | -23.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 101 | 109.89 | 109.89 | -8.89 |  |  |  | 0 | 126.2 | 110.22 | 110.22 | 15.98 | 206.7 | 207.2428 | 192.7367 | 13.9633 | 109.2 | 103.9326 | 96.6578 | 12.5422 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.0671 | 2.6329 | 7.8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.49147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.7192 | 6.6817 | 0.01833 |  |  |  | 0 | 40.7 | 78.6916 | 48.4659 | -7.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 150 | 130.922 | 137.1012 | 12.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 173.9 | 174.4286 | 174.4286 | -0.52857 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 178.4 | 174.9524 | 174.9524 | 3.4476 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 42.3 | 44.103 | 38.2721 | 4.0279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.2 | 13.3442 | 13.3442 | 1.8558 | 145.3 | 148.3932 | 148.045 | -2.745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.3026 | -46.3026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 163.2 | 183.2709 | 183.2709 | -20.0709 |  |  |  | 0 | 190 | 183.2709 | 183.2709 | 6.7291 | 174.5 | 183.8212 | 183.8212 | -9.3212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 154.2 | 157.5412 | 89.4072 | 64.7928 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 130.7569 | 103.894 | 18.806 | 122.7 | 130.7569 | 103.894 | 18.806 | 127.8 | 131.1496 | 104.206 | 23.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.4 | 19.242 | 19.242 | 0.15802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41.6841 | -41.6841 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 4.1973 | 4.1973 | 1.5027 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 2.6633 | 5.67 | -0.17 | 0 | 18.5 | 18.5 | -18.5 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | -2.1163 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 0.15 | 0 | 3.61 | 3.61 | -3.61 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.4 | 19.4363 | 19.4364 | -0.03635 | 18.2 | 10.69 | 10.69 | 7.51 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 10.4526 | 10.4526 | -7.7526 | 10.4 | 28.1 | 29.5206 | -19.1206 | 0 | 0.0058 | 0.0058 | -0.0058 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.1 | 4.1843 | 17.8042 | -11.7043 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.8 | 9.8609 | 9.8609 | -9.0609 | 17.2 | 18.4467 | 18.4467 | -1.2467 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 39.7 | 35.1324 | 16.1676 | 99.8 | 67.7 | 49.4803 | 50.3197 | 3.2 | 3.0837 | 3.0837 | 0.1163 | 1.4 | 1.3372 | 1.3372 | 0.0628 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 2.7865 | 2.7865 | -0.4865 | 0 | 0.0205 | 0.0205 | -0.0205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.1 | 23.6 | 28 | 19.1 | 47.5 | 36.6 | 30 | 17.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.88 | 6.28 | 6.28 | 0.6 |  |  |  | 0 | 15.45 | 20 | 20 | -4.55
14/04/2026 | 06:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 650 | 650 | 650 | 0 | 139.2 | 147.0197 | 147.0197 | -7.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7969 | 91.8678 | -1.6678 | 191.4 | 215.2393 | 215.2393 | -23.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.89 | 109.89 | 0.01 | 110.3 | 109.89 | 109.89 | 0.41 |  |  |  | 0 | 126.2 | 110.22 | 110.22 | 15.98 | 206.5 | 207.2428 | 207.2429 | -0.74285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.0671 | 3.4329 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.719 | 6.719 | -0.01901 |  |  |  | 0 | 40.1 | 65.7195 | 56.2911 | -16.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 151.7 | 130.922 | 137.1012 | 14.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.6589 | 18.6589 | 0.54111 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 173.2 | 174.4286 | 174.4286 | -1.2286 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 42.1 | 44.103 | 38.2721 | 3.8279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.3442 | 13.3442 | 1.5558 | 151.4 | 148.3932 | 148.045 | 3.355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 54.8878 | -54.8878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 161.5 | 183.2709 | 183.2709 | -21.7709 |  |  |  | 0 | 189.5 | 183.2709 | 183.2709 | 6.2291 | 173.5 | 183.8212 | 183.8212 | -10.3212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 166.1 | 157.5412 | 90.379 | 75.721 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 125.2402 | 103.894 | 37.706 | 145.3 | 125.2402 | 103.894 | 41.406 | 147.7 | 125.6163 | 104.206 | 43.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41.3537 | -41.3537 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | -0.0017 | 6.5 | 4.1925 | 4.1925 | 2.3075 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.6699 | 5.67 | -0.27 | 0 | 37.5106 | 37.5106 | -37.5106 | 0 | 16.7047 | 16.7047 | -16.7047 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 0 | 3.61 | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4363 | 19.4364 | 0.16365 | 16.9 | 10.69 | 10.69 | 6.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0.0126 | 0.0126 | -0.0126 | 4.7 | 10.3013 | 10.3013 | -5.6013 | 18.1 | 30.5 | 28.914 | -10.814 | 0 | 0.0741 | 0.0741 | -0.0741 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.2 | 4.1843 | 19.792 | -13.592 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 9.36 | 9.36 | -8.76 | 14.4 | 20.0692 | 20.0692 | -5.6692 | 0 | 1.304 | 1.304 | -1.304 | 75 | 43.1 | 37.1867 | 37.8133 | 104.4 | 74 | 52.674 | 51.726 | 6 | 3.3759 | 3.3759 | 2.6241 | 1.7 | 1.3046 | 1.3046 | 0.3954 | 0 | 4.28 | 4.28 | -4.28 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 2.9285 | 2.9285 | -0.2285 | 0 | 5.5438 | 5.5438 | -5.5438 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.2 | 33 | 30 | 17.2 | 43.6 | 45.7 | 34 | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.0363 | 0.0363 | -0.0363 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.28 | 6.28 | 0.49 |  |  |  | 0 | 15.39 | 20 | 20 | -4.61
14/04/2026 | 06:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 138.3 | 147.0197 | 147.0197 | -8.7197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7981 | 91.8678 | -1.6678 | 190.8 | 215.2393 | 215.2393 | -24.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 109.89 | 109.89 | 70.71 | 200.6 | 109.89 | 109.89 | 90.71 |  |  |  | 0 | 177.2 | 110.22 | 110.22 | 66.98 | 209 | 207.2428 | 207.2429 | 1.7571 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.067 | 164.0671 | 1.2329 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.7192 | 6.7563 | 0.04368 |  |  |  | 0 | 39.9 | 48.9879 | 59.1979 | -19.2979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.4 | 360 | 360 | 25.4 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.4 | 149.9872 | 149.9872 | -0.58721 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 165.1 | 166.9854 | 166.9854 | -1.8854 | 165.3 | 166.9854 | 166.9854 | -1.6854 | 175.2 | 167.4869 | 167.4869 | 7.7131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.1 | 45 | 47.0826 | -2.9826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.3442 | 13.3442 | 1.5558 | 147.7 | 148.5628 | 146.6497 | 1.0503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 54.8878 | -54.8878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 161.3 | 183.2709 | 183.2709 | -21.9709 |  |  |  | 0 | 188.9 | 183.2709 | 183.2709 | 5.6291 | 173.6 | 183.8212 | 183.8212 | -10.2212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 159.9 | 157.5412 | 159.4546 | 0.44545 | 114.2 | 114.7197 | 114.7195 | -0.51954 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 149.2694 | 103.894 | 37.206 | 145.1 | 149.2694 | 103.894 | 41.206 | 147 | 149.7176 | 104.206 | 42.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.2767 |  | 7.4 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 | 17 | 42.5757 | -42.5757 | 0 | 2.221 | 2.221 | -2.221 | 5.5 | 4.391 | 4.391 | 1.109 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.7 | 66.4941 | 66.4941 | -64.7941 | 1.1 | 36.2568 | 36.2568 | -35.1568 | 2.2 | 1.948 | 1.948 | 0.252 | 0 | 3.61 | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4363 | 19.4364 | 0.16365 | 16.9 | 10.69 | 10.69 | 6.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 0.7 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3318 | 0 | 0.3495 | 0.3495 | -0.3495 | 8.2 | 9.9926 | 9.9926 | -1.7926 | 25.8 | 31.1 | 28.4584 | -2.6584 | 0.7 | 1.5716 | 1.5716 | -0.8716 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 6.2 | 4.1843 | 19.792 | -13.592 | 2.6 | 2.64 | 2.64 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 7.4905 | 7.4905 | -7.2905 | 7.4 | 18.9118 | 18.9118 | -11.5118 | 3.6 | 5.6873 | 5.6873 | -2.0873 | 55.7 | 47.1 | 39.4809 | 16.2191 | 107 | 75.8 | 56.6777 | 50.3223 | 4.9 | 3.0496 | 3.0496 | 1.8504 | 2.1 | 1.2521 | 1.2521 | 0.8479 | 0.3 | 15.11 | 15.11 | -14.81 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 2.984 | 2.984 | -0.584 | 2.3 | 26.5298 | 26.5298 | -24.2298 | 0 | 0.3576 | 0.3576 | -0.3576 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 34.8 | 33 | -9.6 | 36.9 | 50.7 | 37 | -0.1 | 2.8 | 4.32 | 4.32 | -1.52 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.2091 | 0.2091 | -0.2091 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.36 | 6.28 | 6.28 | 1.08 |  |  |  | 0 | 13.77 | 20 | 20 | -6.23
14/04/2026 | 07:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 140.8 | 147.0197 | 147.0197 | -6.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 76.7981 | 91.8678 | -2.1678 | 191.8 | 215.2393 | 215.2393 | -23.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 109.89 | 109.89 | 69.91 | 201.4 | 109.89 | 109.89 | 91.51 |  |  |  | 0 | 191.1 | 110.22 | 110.22 | 80.88 | 208.2 | 207.2428 | 171.2335 | 36.9665 | 108.9 | 103.9326 | 85.8738 | 23.0262 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 97.6 | 164.067 | 164.0671 | -66.4671 | 8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.69147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6817 | 6.6817 | -0.08167 |  |  |  | 0 | 40.9 | 39.7283 | 39.7283 | 1.1717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 214.5 | 220.695 | 213.3373 | 1.1627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.6 | 360 | 374.6469 | -5.0469 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.6 | 149.9872 | 149.9872 | 0.61279 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 17.6 | 19.2109 | 19.2109 | -1.6109 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 72.2 | 87.7736 | 87.7736 | -15.5736 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 165.5 | 166.9854 | 166.9854 | -1.4854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 43.6 | 45 | 47.0826 | -3.4826 | 42 | 44.103 | 38.2721 | 3.7279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.6 | 13.3442 | 13.3442 | 1.2558 | 149.8 | 148.5628 | 145.5779 | 4.2221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 |  | 52.3199 | -44.7199 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 162.9 | 183.2709 | 183.2709 | -20.3709 |  |  |  | 0 | 190.3 | 183.2709 | 183.2709 | 7.0291 | 174.6 | 183.8212 | 183.8212 | -9.2212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 161.3 | 157.5412 | 157.5413 | 3.7587 | 115.8 | 114.7197 | 114.7195 | 1.0805 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 124.6829 | 103.894 | 38.806 | 146.5 | 124.6829 | 103.894 | 42.606 | 148.7 | 125.0573 | 104.206 | 44.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 0 | 26 | 42.263 | -42.263 | 2.2 | 10.2061 | 10.2061 | -8.0061 | 2.7 | 4.8572 | 4.8572 | -2.1572 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 7 | 99.6889 | 99.6889 | -92.6889 | 3.7 | 76.9746 | 76.9746 | -73.2746 | 2.1 | 1.953 | 1.953 | 0.147 | 0 | 3.61 | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.6 | 19.4363 | 19.4364 | 0.16365 | 16.9 | 10.69 | 10.69 | 6.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 1.2 | 1.6251 | 1.6251 | -0.4251 | 0.6 | 2.2055 | 2.2055 | -1.6055 | 8.8 | 9.3858 | 9.3858 | -0.5858 | 34.9 | 29.5 | 27.3822 | 7.5178 | 1.3 | 2.4329 | 2.4329 | -1.1329 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 6.2 | 4.1843 | 19.1974 | -12.9975 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.9525 | 6.9525 | -6.9525 | 6.2 | 18.1792 | 18.1792 | -11.9792 | 13 | 12.3965 | 12.3965 | 0.6035 | 57.3 | 53.3 | 41.7175 | 15.5825 | 88.7 | 78.5 | 58.7485 | 29.9515 | 2.3 | 2.9917 | 2.9917 | -0.6917 | 1.5 | 1.3077 | 1.3077 | 0.1923 | 7 | 25.93 | 25.93 | -18.93 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 3.1629 | 3.1629 | -2.2629 | 10.7 | 71.2755 | 71.2755 | -60.5755 | 0.4 | 1.5085 | 1.5085 | -1.1085 | 8.4 | 28 | 28 | -19.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2 | 35.2 | 36 | -10.8 | 53.2 | 47.8 | 40 | 13.2 | 7.1 | 20.16 | 20.16 | -13.06 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3607 | 1.3607 | -0.9607 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.48 | 6.28 | 6.28 | 1.2 |  |  |  | 0 | 15.16 | 20 | 20 | -4.84
14/04/2026 | 07:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 651 | 650 | 650 | 1 | 140.8 | 147.0197 | 147.0197 | -6.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 76.7982 | 91.8678 | -0.06783 | 191.8 | 182.7211 | 215.2393 | -23.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 144.2945 | 109.89 | 69.71 | 201.6 | 144.2945 | 109.89 | 91.71 |  |  |  | 0 | 190.2 | 144.7278 | 110.22 | 79.98 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 109.2 | 103.9326 | 103.9326 | 5.2674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 81.5 | 62.5095 | 62.5095 | 18.9904 | 8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.69147 | 4.6 | 3.9245 | 3.9245 | 0.67549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.719 | 6.7563 | -0.15633 |  |  |  | 0 | 75.3 | 59.1624 | 39.7283 | 35.5717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 216 | 220.695 | 220.695 | -4.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.8 | 360 | 360 | 9.8 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 143.8 | 149.9872 | 149.9872 | -6.1872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.2 | 34.1908 | 34.1908 | 14.0092 | 161.9 | 166.9854 | 166.9854 | -5.0854 | 161.9 | 166.9854 | 166.9854 | -5.0854 | 172.9 | 167.4869 | 167.4869 | 5.4131 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 47.7 | 47.0826 | 47.0826 | 0.6174 | 40.9 | 44.103 | 44.103 | -3.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.3 | 13.3442 | 13.3442 | 1.9558 | 137.6 | 146.4592 | 146.6497 | -9.0497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 56.1114 | 54.8878 | 6.5122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.736 | 88.736 | -3.736 | 162.8 | 183.2709 | 183.2709 | -20.4709 |  |  |  | 0 | 190.1 | 183.2709 | 183.2709 | 6.8291 | 173.4 | 183.8212 | 183.8212 | -10.4212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 200.5 | 217.5885 | 159.4546 | 41.0455 | 110.6 | 114.7195 | 114.7195 | -4.1195 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.0601 | 120.8655 | 22.1345 | 146.9 | 153.0601 | 120.8655 | 26.0345 | 149.1 | 153.5198 | 121.2285 | 27.8715 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 0 |  | 38.6705 | -38.6705 | 6.2 | 8.8 | 23.5552 | -17.3552 | 2.7 | 4.8767 | 4.8767 | -2.1767 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 12.7 | 67.6 | 119.3846 | -106.6846 | 7 | 21 | 85.648 | -78.648 | 2.1 | 1.944 | 1.944 | 0.156 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.9 | 10.69 | 10.69 | 6.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 2.2 | 5.4557 | 5.4557 | -3.2557 | 0.8 | 6.7776 | 6.7776 | -5.9776 | 7.3 | 8.3257 | 8.3257 | -1.0257 | 35.4 | 28.2 | 25.3687 | 10.0313 | 2.8 | 4.0065 | 4.0065 | -1.2065 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 9.1 | 17.1759 | 19.792 | -10.692 | 2.56 | 2.6 | 2.6 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.096 | 0.096 | -0.096 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 5.9981 | 5.9981 | -5.8981 | 11.1 | 18.6747 | 18.6747 | -7.5747 | 23.3 | 20.8918 | 20.8918 | 2.4082 | 46.2 | 56.9 | 43.4738 | 2.7262 | 78 | 79.9 | 60.6391 | 17.3609 | 3.9 | 2.9548 | 2.9548 | 0.9452 | 3 | 1.041 | 1.041 | 1.959 | 18 | 33.5 | 33.5 | -15.5 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 3.326 | 3.326 | -2.426 | 22.3 | 64.9 | 137.2845 | -114.9845 | 1.2 | 2.1802 | 2.1802 | -0.9802 | 11.8 | 33.5 | 52 | -40.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.4 | 41.5 | 38 | 3.4 | 50.2 | 52.5 | 43 | 7.2 | 9.2 | 21.7 | 37.44 | -28.24 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 2.9859 | 2.9859 | -1.4859 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.49 | 6.28 | 6.28 | 1.21 |  |  |  | 0 | 17.67 | 20 | 20 | -2.33
14/04/2026 | 08:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 650 | 650 | 650 | 0 | 141 | 147.0197 | 147.0197 | -6.0197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 91.8678 | -1.3678 | 192.2 | 182.7211 | 215.2393 | -23.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 144.2825 | 109.89 | 68.21 | 199.6 | 144.2825 | 109.89 | 89.71 |  |  |  | 0 | 191 | 144.7158 | 110.22 | 80.78 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3584 |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.5095 | 62.5095 | 17.8905 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.719 | 6.719 | -0.219 |  |  |  | 0 | 74.5 | 39.7283 | 39.7283 | 34.7717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 219.3 | 220.695 | 220.695 | -1.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.1 | 360 | 360 | 22.1 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.4 | 34.1908 | 34.1908 | 14.2092 | 167 | 166.9854 | 166.9854 | 0.01458 | 167.1 | 166.9854 | 166.9854 | 0.11458 | 174.7 | 167.4869 | 167.4869 | 7.2131 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 47.2 | 47.0826 | 47.0826 | 0.1174 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.1 | 13.3442 | 13.3442 | 1.7558 | 150.2 | 146.6497 | 146.6497 | 3.5503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 53.5875 | 54.8878 | 5.2122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 161.8 | 183.2709 | 183.2709 | -21.4709 |  |  |  | 0 | 189.4 | 183.2709 | 183.2709 | 6.1291 | 174.1 | 183.8212 | 183.8212 | -9.7212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 234.9 | 220.5272 | 159.4546 | 75.4454 | 118.1 | 114.7195 | 114.7195 | 3.3805 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 121.1642 | 20.3358 | 145.2 | 153.0601 | 121.1642 | 24.0358 | 147 | 153.5198 | 121.5281 | 25.4719 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0.2 | 0.103 | 0.103 | 0.097 | 0 |  | 40.0263 | -40.0263 | 11.8 | 20.9 | 32.528 | -20.728 | 6.1 | 4.65 | 4.65 | 1.45 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 22.9 | 95.9 | 148.4695 | -125.5695 | 12.4 | 61 | 90.8707 | -78.4707 | 2 | 1.943 | 1.943 | 0.057 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 12.9 | 10.69 | 10.69 | 2.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 3.7 | 7.2652 | 7.2652 | -3.5652 | 1.5 | 8.7903 | 8.7903 | -7.2903 | 8 | 7.9337 | 7.9337 | 0.0663 | 31 | 29.6 | 24.9759 | 6.0241 | 4.4 | 4.7475 | 4.7475 | -0.3475 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 15.7 | 16.5915 | 19.792 | -4.092 | 2.56 | 2.64 | 2.64 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.159 | 0.159 | -0.159 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.3 | 5.4359 | 5.4359 | -3.1359 | 11.6 | 18.2324 | 18.2324 | -6.6324 | 31.2 | 28.1777 | 28.1777 | 3.0223 | 38.2 | 61.2 | 46.0481 | -7.8481 | 92.9 | 79.2 | 62.9243 | 29.9757 | 5.4 | 3.5185 | 3.5185 | 1.8815 | 4.7 | 1.4351 | 1.4351 | 3.2649 | 38.9 | 41.07 | 41.07 | -2.17 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 3.1188 | 3.1188 | -0.7188 | 34.7 | 98.8 | 177.6463 | -142.9463 | 2.3 | 3.6683 | 3.6683 | -1.3683 | 12 | 49.4 | 77 | -65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 42.9 | 40 | 2.5 | 43.5 | 54 | 47 | -3.5 | 11.1 | 40.1 | 55.44 | -44.34 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 5.1746 | 5.1746 | -2.4746 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.04 | 6.28 | 6.28 | 0.76 |  |  |  | 0 | 16.71 | 20 | 20 | -3.29
14/04/2026 | 08:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 140.8 | 147.0197 | 147.0197 | -6.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 91.8678 | -2.0678 | 192.6 | 182.7211 | 215.2393 | -22.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 152.7183 | 109.89 | 68.31 | 200.3 | 152.7183 | 109.89 | 90.41 |  |  |  | 0 | 191.3 | 153.177 | 110.22 | 81.08 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 560.4 | 566.0894 | 566.0894 | -5.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 80.3 | 62.5095 | 62.5095 | 17.7904 | 7.3 | 7.3085 | 7.3085 | -0.00853 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.719 | 6.6817 | -0.18167 |  |  |  | 0 | 74.6 | 39.7283 | 39.7283 | 34.8717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 217 | 220.695 | 220.695 | -3.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.9 | 360 | 360 | 26.9 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.5 | 149.9872 | 149.9872 | 0.51279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 46.6 | 34.1908 | 34.1908 | 12.4092 | 166.6 | 166.9854 | 166.9854 | -0.38542 | 167 | 166.9854 | 166.9854 | 0.01458 | 173.7 | 167.4869 | 167.4869 | 6.2131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.6 | 13.3442 | 13.3442 | 1.2558 | 148.9 | 146.6497 | 146.6497 | 2.2503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 42.7678 | 54.8878 | 5.1122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 |  |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 161.4 | 183.2709 | 183.2709 | -21.8709 |  |  |  | 0 | 189.6 | 183.2709 | 183.2709 | 6.3291 | 174.8 | 183.8212 | 183.8212 | -9.0212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 233.9 | 223.9669 | 159.4546 | 74.4454 | 117.2 | 114.7195 | 114.7195 | 2.4805 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 151.7344 | -9.9344 | 145.6 | 153.0601 | 151.7344 | -6.1344 | 147.9 | 153.5198 | 152.19 | -4.29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 |  |  | 185.1 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.7 | 6.5848 | 6.5848 | 0.11518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0.3 | 0.487 | 0.487 | -0.187 | 0 |  | 42.8515 | -42.8515 | 17.8 | 29.6 | 39.1842 | -21.3842 | 4 | 4.1407 | 4.1407 | -0.1407 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 36.2 | 123 | 172.2927 | -136.0927 | 18.9 | 70.65 | 95.3484 | -76.4484 | 1.9 | 1.939 | 1.939 | -0.039 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 13 | 10.69 | 10.69 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 4.9 | 8.6738 | 8.6738 | -3.7738 | 2.7 | 10.1935 | 10.1935 | -7.4935 | 6.1 | 8.1572 | 8.1572 | -2.0572 | 26.8 | 32.6 | 26.9991 | -0.1991 | 5.7 | 7.5019 | 7.5019 | -1.8019 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.5 | 14.0864 | 19.792 | -0.292 | 2.56 | 2.64 | 2.64 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.222 | 0.222 | -0.122 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 5.6628 | 5.6628 | -0.2628 | 15 | 18.3888 | 18.3888 | -3.3888 | 32.4 | 29.7205 | 29.7205 | 2.6795 | 48.6 | 62.9 | 47.6821 | 0.9179 | 89.2 | 76.7 | 61.0591 | 28.1409 | 9.3 | 4.3976 | 4.3976 | 4.9024 | 4 | 2.1396 | 2.1396 | 1.8604 | 42.2 | 42.12 | 42.12 | 0.08 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 3.1458 | 3.1458 | -0.7458 | 52.5 | 135.3 | 193.7954 | -141.2954 | 2.7 | 4.4947 | 4.4947 | -1.7947 | 12.9 | 66.2 | 96 | -83.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 48.7 | 41 | -0.4 | 39.3 | 55.7 | 50 | -10.7 | 12.5 | 53.3 | 69.12 | -56.62 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3 | 6.7751 | 6.7751 | -3.7751 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.28 | 6.28 | 0.62 |  |  |  | 0 | 16.43 | 20 | 20 | -3.57
14/04/2026 | 09:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 141.4 | 147.0197 | 147.0197 | -5.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 91.8678 | -1.6678 | 191.5 | 182.7211 | 215.2393 | -23.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 176.694 | 121.9283 | 54.9718 | 198.8 | 176.694 | 121.9283 | 76.8718 |  |  |  | 0 | 191.8 | 177.2246 | 122.2944 | 69.5056 | 202.3 | 207.2429 | 207.2429 | -4.9428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 80.5 | 62.5095 | 62.5095 | 17.9904 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.719 | 6.7563 | -0.25633 |  |  |  | 0 | 74.5 | 39.7283 | 64.399 | 10.101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.6 | 360 | 360 | 14.6 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.2 | 34.1908 | 34.1908 | 14.0092 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 165.8 | 166.9854 | 166.9854 | -1.1854 | 174.5 | 167.4869 | 167.4869 | 7.0131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.9 | 13.3442 | 13.3442 | 1.5558 | 148.7 | 146.4592 | 146.4592 | 2.2407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 52.3897 | 54.8878 | 5.6122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 162.1 | 183.2709 | 183.2709 | -21.1709 |  |  |  | 0 | 190.2 | 183.2709 | 183.2709 | 6.9291 | 174.2 | 183.8212 | 183.8212 | -9.6212 | 70.8 |  |  | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 232.5 | 227.025 | 159.4546 | 73.0455 | 117.9 | 114.7195 | 114.7195 | 3.1805 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 144.8 | 153.0601 | 153.0601 | -8.2601 | 158.9 | 153.5198 | 153.5198 | 5.3802 | 62.3 |  |  | 62.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 |  |  | 208.4 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 0.7 | 0.663 | 0.663 | 0.037 | 0 |  | 47.0415 | -47.0415 | 21.3 | 38 | 46.3304 | -25.0304 | 5.1 | 4.3968 | 4.3968 | 0.7032 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 32.8 | 135.7 | 185.2785 | -152.4785 | 18 | 82.15 | 97.15 | -79.15 | 1.8 | 1.942 | 1.942 | -0.142 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 13 | 10.69 | 10.69 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 6.5 | 9.8695 | 9.8695 | -3.3695 | 4.3 | 11.6884 | 11.6884 | -7.3884 | 7.9 | 8.5572 | 8.5572 | -0.6572 | 29 | 36.7 | 29.8714 | -0.8714 | 6.3 | 9.0759 | 9.0759 | -2.7759 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.5 | 16.3142 | 19.792 | -0.292 | 2.52 | 2.64 | 2.64 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.284 | 0.284 | -0.184 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 6.14 | 6.14 | -1.14 | 17 | 20.6752 | 20.6752 | -3.6752 | 33.4 | 31.1471 | 31.1471 | 2.2529 | 40.8 | 63 | 47.5396 | -6.7396 | 80.6 | 71.6 | 61.6194 | 18.9806 | 7.2 | 4.7413 | 4.7413 | 2.4587 | 2.9 | 2.3244 | 2.3244 | 0.5756 | 44.3 | 43.17 | 43.17 | 1.13 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 3.4586 | 3.4586 | -0.1586 | 47.1 | 168.6 | 209.5672 | -162.4672 | 5.3 | 5.9448 | 5.9448 | -0.6448 | 36 | 81.2 | 107 | -71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 47.1 | 42 | -4.9 | 26.9 | 60.4 | 52 | -25.1 | 30.4 | 66 | 77.04 | -46.64 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.7 | 8.6691 | 8.6691 | -3.9691 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.21 | 6.28 | 6.28 | 0.93 |  |  |  | 0 | 17.73 | 20 | 20 | -2.27
14/04/2026 | 09:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 140.4 | 147.0197 | 147.0197 | -6.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 192.7 | 182.7211 | 215.2393 | -22.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 189.6488 | 150.6244 | 25.1756 | 198.2 | 189.6488 | 150.6244 | 47.5756 |  |  |  | 0 | 191.6 | 190.2183 | 151.0767 | 40.5233 | 203 | 207.2429 | 207.2429 | -4.2428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 81.1 | 62.5095 | 62.5095 | 18.5905 | 7.4 | 7.3085 | 7.3085 | 0.09147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.719 | -0.419 |  |  |  | 0 | 74.6 | 61.1706 | 60.5825 | 14.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 192.1 | 220.695 | 220.695 | -28.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.7 | 360 | 360 | 3.7 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 131.5 | 149.9872 | 149.9872 | -18.4872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.2 | 34.1908 | 34.1908 | 14.0092 | 156.7 | 166.9854 | 166.9854 | -10.2854 | 156.8 | 166.9854 | 166.9854 | -10.1854 | 169.5 | 167.4869 | 167.4869 | 2.0131 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 47.2 | 47.0826 | 47.0826 | 0.1174 | 38 | 44.103 | 44.103 | -6.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 15.2 | 13.3442 | 13.3442 | 1.8558 | 125 | 146.6497 | 146.6497 | -21.6497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 67.4106 | 54.8878 | 5.5122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 161.6 | 183.2709 | 183.2709 | -21.6709 |  |  |  | 0 | 189.5 | 183.2709 | 183.2709 | 6.2291 | 174.9 | 183.8212 | 183.8212 | -8.9212 | 69.9 |  |  | 69.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 159.6 | 227.025 | 159.4546 | 0.14545 | 102.1 | 114.7195 | 114.7195 | -12.6195 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 168.7 | 153.5198 | 153.5198 | 15.1802 | 184.2 | 106.5889 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 |  |  | 206.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 1 | 0.822 | 0.822 | 0.178 | 0 |  | 52.7399 | -52.7399 | 21.8 | 44.1 | 57.0771 | -35.2771 | 8.1 | 4.511 | 4.511 | 3.589 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 42.9 | 147.5 | 189.9861 | -147.0861 | 23.1 | 83.47 | 98.4705 | -75.3705 | 2.1 | 1.947 | 1.947 | 0.153 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.7 | 10.69 | 10.69 | 6.01 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 6.7 | 10.6572 | 10.6572 | -3.9572 | 6.2 | 12.6998 | 12.6998 | -6.4998 | 8 | 9.0784 | 9.0784 | -1.0784 | 28.3 | 40.7 | 32.9984 | -4.6984 | 8.3 | 10.5959 | 10.5959 | -2.2959 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.5 | 19.792 | 19.792 | -0.292 | 2.52 | 2.64 | 2.64 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.341 | 0.341 | -0.041 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.2 | 5.8597 | 5.8597 | -2.6597 | 19.2 | 24.3635 | 24.3635 | -5.1635 | 33.4 | 32.3275 | 32.3275 | 1.0725 | 42.8 | 59.4 | 50.2288 | -7.4288 | 81.7 | 70.6 | 63.2019 | 18.4981 | 4.5 | 5.2898 | 5.2898 | -0.7898 | 2.8 | 2.7052 | 2.7052 | 0.0948 | 45.7 | 43.63 | 43.63 | 2.07 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.6538 | 3.6538 | 0.7462 | 65.9 | 194 | 223.8855 | -157.9855 | 6.1 | 7.0341 | 7.0341 | -0.9341 | 95.9 | 84.4 | 115 | -19.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 43.8 | 41 | -23.8 | 12.4 | 53.9 | 53 | -40.6 | 80.4 | 71.6 | 82.8 | -2.4 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.1 | 10.4836 | 10.4836 | -6.3836 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.28 | 6.28 | 0.5 |  |  |  | 0 | 17.57 | 20 | 20 | -2.43
14/04/2026 | 10:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 | 138.4 | 147.0197 | 147.0197 | -8.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 190.5 | 182.7211 | 215.2393 | -24.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 189.6488 | 162.7725 | 12.7275 | 198.4 | 189.6488 | 162.7725 | 35.6275 |  |  |  | 0 | 190.7 | 190.2183 | 163.2613 | 27.4387 | 202.4 | 207.2429 | 207.2429 | -4.8429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12.3584 |  | 13.2 |  |  |  | 0 | 79.3 | 62.5095 | 62.5095 | 16.7904 | 6.9 | 7.3085 | 7.3085 | -0.40853 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.719 | -0.419 |  |  |  | 0 | 73.8 | 90.7481 | 56.5344 | 17.2656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 211.1 | 220.695 | 220.695 | -9.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.4 | 360 | 360 | 5.4 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 144.8 | 149.9872 | 149.9872 | -5.1872 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 46.9 | 34.1908 | 34.1908 | 12.7092 | 160.3 | 166.9854 | 166.9854 | -6.6854 | 160.7 | 166.9854 | 166.9854 | -6.2854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 41 | 44.103 | 44.103 | -3.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.5 | 29.1905 | 29.1905 | -14.6905 | 136.2 | 146.6497 | 146.6497 | -10.4497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 73.9342 | 54.8878 | 3.6122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 |  | 45.556 | -3.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 157.3 | 183.2709 | 183.2709 | -25.9709 |  |  |  | 0 | 188.4 | 183.2709 | 183.2709 | 5.1291 | 175.5 | 183.8212 | 183.8212 | -8.3212 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 203.5 | 227.025 | 181.797 | 21.703 | 107 | 114.7195 | 114.7195 | -7.7195 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 153.0601 | 153.0601 | -13.8601 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 168.5 | 153.5198 | 153.5198 | 14.9802 | 180.9 | 110.5382 |  | 180.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 |  |  | 206.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 1.1 | 0.919 | 0.919 | 0.181 | 0 |  | 55.5458 | -55.5458 | 22.9 | 53.1 | 62.1012 | -39.2012 | 9 | 6.1327 | 6.1327 | 2.8673 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 54.7 | 153.6 | 192.77 | -138.07 | 27 | 99.09 | 99.0919 | -72.0919 | 2 | 1.95 | 1.95 | 0.05 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.7 | 10.69 | 10.69 | 6.01 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 6.7 | 11.3714 | 11.3714 | -4.6714 | 6.5 | 13.3033 | 13.3033 | -6.8033 | 7.6 | 9.7588 | 9.7588 | -2.1588 | 22.6 | 44.8 | 36.6619 | -14.0619 | 8.7 | 11.449 | 11.449 | -2.749 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.5 | 19.792 | 19.792 | -0.292 | 2.48 | 2.6 | 2.6 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.364 | 0.364 | 0.036 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.3 | 6.214 | 6.214 | -2.914 | 25.2 | 29.3194 | 29.3194 | -4.1194 | 34.1 | 32.9116 | 32.9116 | 1.1884 | 32.1 | 57.9 | 51.8873 | -19.7873 | 81.6 | 66.9 | 65.9335 | 15.6665 | 3.5 | 5.8226 | 5.8226 | -2.3226 | 1.5 | 3.1615 | 3.1615 | -1.6615 | 45.8 | 44.09 | 44.09 | 1.71 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 5.3247 | 5.3247 | 0.1753 | 80.5 | 207.6 | 229.1001 | -148.6001 | 4.2 | 8.4195 | 8.4195 | -4.2195 | 122.3 | 90.8 | 121 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 36 | 39 | -32.9 | 11.7 | 54 | 52 | -40.3 | 95.7 | 79 | 87.12 | 8.58 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.6 | 11.6859 | 11.6859 | -7.0859 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 10.8 | 10.8 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.33 | 6.28 | 6.28 | 1.05 |  |  |  | 0 | 17.56 | 20 | 20 | -2.44
14/04/2026 | 10:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 140.5 | 147.0197 | 147.0197 | -6.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 191.3 | 225 | 225 | -33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 189.6488 | 180.7668 | -5.9668 | 197.2 | 189.6488 | 180.7668 | 16.4332 |  |  |  | 0 | 188.9 | 190.2183 | 181.3096 | 7.5904 | 200.9 | 207.2429 | 207.2429 | -6.3429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 79.5 | 62.5095 | 62.5095 | 16.9904 | 7.3 | 7.3085 | 7.3085 | -0.00853 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.3 | 6.8787 | 6.6817 | -0.38168 |  |  |  | 0 | 74 | 73.288 | 53.9863 | 20.0137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 393 | 360 | 360 | 33 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 47.6 | 34.1908 | 34.1908 | 13.4092 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 165.6 | 166.9854 | 166.9854 | -1.3854 | 174.8 | 167.4869 | 167.4869 | 7.3131 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 39.5 | 38.2721 | 38.2721 | 1.2279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 25.0204 | 29.1905 | -14.3905 | 151.6 | 149.5348 | 149.5348 | 2.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 95.5452 | 54.8878 | 38.0122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 161.2 | 183.2709 | 183.2709 | -22.0709 |  |  |  | 0 | 188.7 | 183.2709 | 183.2709 | 5.4291 | 174.8 | 183.8212 | 183.8212 | -9.0212 | 69 | 72.1239 |  | 69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 239.2 | 230.8591 | 197.4202 | 41.7798 | 117.8 | 114.7195 | 114.7195 | 3.0805 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 153.0601 | 153.0601 | -13.4601 | 143 | 153.0601 | 153.0601 | -10.0601 | 168.5 | 153.5198 | 153.5198 | 14.9802 | 177.3 | 102.9866 |  | 177.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 128.7333 |  | 205.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 1.3 | 1 | 1.001 | 0.299 | 0 | 10 | 56.825 | -56.825 | 23 | 52.9 | 66.3399 | -43.3399 | 7.4 | 5.8477 | 5.8477 | 1.5523 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 67 | 98.12 | 193.9552 | -126.9552 | 34.1 | 41.47 | 100.8119 | -66.7119 | 2 | 1.95 | 1.95 | 0.05 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.7 | 10.69 | 10.69 | 6.01 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 8.3 | 8.59 | 11.1821 | -2.8821 | 7.6 | 9.91 | 13.6652 | -6.0652 | 7 | 10.1149 | 10.1149 | -3.1149 | 24.7 | 45.74 | 39.302 | -14.602 | 10.5 | 11.87 | 12.3251 | -1.8251 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.48 | 2.6 | 2.6 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.373 | 0.373 | 0.027 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 3.04 | 5.8372 | -2.2372 | 41.8 | 35.5822 | 35.5822 | 6.2178 | 33.3 | 33.14 | 33.0493 | 0.2507 | 33.3 | 63.51 | 57.2923 | -23.9923 | 79 | 71.3 | 69.7334 | 9.2666 | 4.7 | 6.6234 | 6.6234 | -1.9234 | 1.5 | 3.6223 | 3.6223 | -2.1223 | 46.9 | 44.34 | 44.66 | 2.24 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 | 5.4508 | 5.4508 | -1.2508 | 103.4 | 85.1 | 231.8303 | -128.4303 | 4 | 9.14 | 9.3496 | -5.3496 | 113.2 | 59.2 | 125 | -11.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 35.3 | 36 | -30.9 | 7.8 | 36.71 | 50 | -42.2 | 89.8 | 36.8 | 90 | -0.2 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7.9 | 11.74 | 12.5795 | -4.6795 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.76 | 6.28 | 6.28 | 1.48 |  |  |  | 0 | 18.51 | 20 | 20 | -1.49
14/04/2026 | 11:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 139.4 | 147.0197 | 147.0197 | -7.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 190.5 | 225 | 225 | -34.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 189.6488 | 189.6488 | -15.6488 | 195 | 189.6488 | 189.6488 | 5.3512 |  |  |  | 0 | 190 | 190.2183 | 190.2183 | -0.21832 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 79.3 | 62.5095 | 62.5095 | 16.7904 | 8.1 | 7.3085 | 7.3085 | 0.79147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 6.3 | 6.8787 | 6.719 | -0.419 |  |  |  | 0 | 75 | 61.4416 | 74.3924 | 0.60764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 220.2 | 220.695 | 220.695 | -0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.3 | 360 | 360 | 26.3 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.5 | 149.9872 | 149.9872 | -0.48721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 46.2 | 34.1908 | 34.1908 | 12.0092 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 165 | 166.9854 | 166.9854 | -1.9854 | 174.3 | 167.4869 | 167.4869 | 6.8131 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 39.2 | 38.2721 | 38.2721 | 0.92789 | 3.8 |  |  | 3.8 | 14.8 | 25.0204 | 29.1905 | -14.3905 | 148.9 | 149.5348 | 149.5348 | -0.63479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 95.5452 | 54.8878 | 38.1122 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 160.7 | 183.2709 | 183.2709 | -22.5709 |  |  |  | 0 | 188.6 | 183.2709 | 183.2709 | 5.3291 | 175.2 | 183.8212 | 183.8212 | -8.6212 | 69.3 | 72.1239 |  | 69.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 235.4 | 230.8591 | 206.5068 | 28.8932 | 115.5 | 114.7195 | 114.7195 | 0.78046 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 153.0601 | 153.0601 | -13.4601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 168.2 | 153.5198 | 153.5198 | 14.6802 | 177.8 | 102.9866 |  | 177.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 128.7333 |  | 205.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0.8 | 1.02 | 1.024 | -0.224 | 0 | 10 | 59.4141 | -59.4141 | 25.2 | 58.9 | 69.1538 | -43.9538 | 9.2 | 5.9036 | 5.9036 | 3.2964 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 93 | 118.57 | 193.2991 | -100.2991 | 46.1 | 42.57 | 101.0272 | -54.9272 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | -0.03 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 16.6 | 10.69 | 10.69 | 5.91 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 10.3 | 9.44 | 11.7914 | -1.4914 | 8.6 | 10.92 | 14.3238 | -5.7238 | 7 | 11.1062 | 11.1062 | -4.1062 | 38.1 | 51.81 | 42.8307 | -4.7307 | 15.8 | 12.18 | 12.5926 | 3.2074 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.376 | 0.376 | -0.076 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.4 | 4.18 | 6.6087 | 1.7913 | 71.1 | 36.1803 | 36.1803 | 34.9197 | 34.8 | 33.28 | 33.2053 | 1.5947 | 38.2 | 71.31 | 58.5915 | -20.3915 | 79.9 | 70.8 | 70.2064 | 9.6936 | 4.9 | 6.7721 | 6.7721 | -1.8721 | 1.8 | 4.2945 | 4.2945 | -2.4945 | 46.1 | 44.93 | 45.22 | 0.88 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.8 | 5.9052 | 5.9052 | 0.8948 | 146.9 | 92.8 | 231.9336 | -85.0336 | 3.7 | 10.32 | 10.5094 | -6.8094 | 124.1 | 68.4 | 126 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 33.4 | 32 | -32 | 1.8 | 40.87 | 47 | -45.2 | 95.5 | 47.2 | 90.72 | 4.78 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.6 | 12.85 | 13.607 | -3.007 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.14 | 6.28 | 6.28 | 1.86 |  |  |  | 0 | 18.54 | 20 | 20 | -1.46
14/04/2026 | 11:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 142.1 | 147.0197 | 147.0197 | -4.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 192.1 | 225 | 225 | -32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 189.6488 | 189.6488 | -16.2488 | 196.1 | 189.6488 | 189.6488 | 6.4512 |  |  |  | 0 | 190.6 | 190.2183 | 190.2183 | 0.38168 | 200.5 | 207.2429 | 207.2429 | -6.7428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 80.5 | 62.5095 | 62.5095 | 17.9904 | 8.5 | 7.3085 | 7.3085 | 1.1915 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.7563 | -0.45633 |  |  |  | 0 | 74.6 | 142.4441 | 84.5688 | -9.9688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 172 | 204.5715 | 204.5715 | -32.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.9 | 360 | 360 | 5.9 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.4 | 149.9872 | 149.9872 | -11.5872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.2 | 34.1908 | 34.1908 | 14.0092 | 158.2 | 166.9854 | 166.9854 | -8.7854 | 158.5 | 166.9854 | 166.9854 | -8.4854 | 170.9 | 167.4869 | 167.4869 | 3.4131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.1 | 25.0204 | 29.1905 | -2.0905 | 159.8 | 172.3579 | 172.3579 | -12.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 95.5452 | 54.8878 | 38.5122 | 30.6 | 29.6934 |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 159.1 | 183.2709 | 183.2709 | -24.1709 |  |  |  | 0 | 190.8 | 183.2709 | 183.2709 | 7.5291 | 174.8 | 183.8212 | 183.8212 | -9.0212 | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 184.7 | 230.8591 | 230.8591 | -46.1591 | 106.9 | 114.7195 | 114.7195 | -7.8195 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 159.1081 | 153.0601 | -14.1601 | 142.6 | 159.1081 | 153.0601 | -10.4601 | 168.4 | 159.5859 | 153.5198 | 14.8802 | 177.4 | 162.2966 |  | 177.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 |  |  | 205 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.7 | 6.5848 | 6.5848 | 0.11518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0.8 | 1.01 | 1.014 | -0.214 | 0 | 10 | 61.8933 | -61.8933 | 35.6 | 60.9 | 70.3323 | -34.7323 | 8.3 | 5.7067 | 5.7067 | 2.5933 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 150.4 | 121.33 | 189.7515 | -39.3515 | 65.1 | 54.82 | 102.4092 | -37.3092 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 12.9 | 10.69 | 10.69 | 2.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 12.1 | 9.73 | 11.8444 | 0.2556 | 11.3 | 11.45 | 14.5053 | -3.2053 | 7 | 12.0952 | 12.0952 | -5.0952 | 40.8 | 54.69 | 46.9744 | -6.1744 | 16.6 | 12.02 | 12.3954 | 4.2046 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.48 | 2.56 | 2.56 | -0.08 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.377 | 0.377 | -0.077 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 5.1 | 6.5149 | -0.4149 | 74.9 | 45.1873 | 45.1873 | 29.7127 | 33.5 | 33.4 | 33.3314 | 0.1686 | 35.3 | 76.73 | 58.4534 | -23.1534 | 91.4 | 76 | 68.7661 | 22.6339 | 4.9 | 6.9626 | 6.9626 | -2.0626 | 2.4 | 4.4545 | 4.4545 | -2.0545 | 47.6 | 44.5 | 44.76 | 2.84 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 6.2459 | 6.2459 | -1.0459 | 198.6 | 105.2 | 232.1912 | -33.5912 | 6.3 | 10.74 | 10.9148 | -4.6148 | 120 | 79.7 | 126 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35.6 | 32 | -32 | 3.9 | 48.19 | 46 | -42.1 | 94.1 | 57.1 | 90.72 | 3.38 | 4.1 | 4.35 | 4.35 | -0.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.3 | 13.18 | 13.8629 | -0.5629 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.76 | 6.28 | 6.28 | 1.48 |  |  |  | 0 | 18.79 | 20 | 20 | -1.21
14/04/2026 | 12:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 139.3 | 147.0197 | 147.0197 | -7.7197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 189.6 | 225 | 225 | -35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 189.6488 | 189.6488 | -17.2488 | 195.4 | 189.6488 | 189.6488 | 5.7512 |  |  |  | 0 | 189.6 | 190.2183 | 190.2183 | -0.61832 | 198.1 | 207.2429 | 207.2429 | -9.1428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.5095 | 62.5095 | 17.8905 | 8.1 | 7.3085 | 7.3085 | 0.79147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 22 |  |  | 22 | 6.4 | 6.8787 | 6.719 | -0.319 |  |  |  | 0 | 74.9 | 106.4558 | 54.7934 | 20.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 137.8 | 204.5715 | 210.4024 | -72.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 360 | 360 | 3.8 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 126.1 | 149.9872 | 149.9872 | -23.8872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 46.9 | 34.1908 | 34.1908 | 12.7092 | 152.5 | 166.9854 | 166.9854 | -14.4854 | 153 | 166.9854 | 166.9854 | -13.9854 | 167.9 | 167.4869 | 167.4869 | 0.41312 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 37.5 | 44.103 | 38.2721 | -0.77211 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.9 | 25.0204 | 29.1905 | -2.2905 | 143.6 | 172.3579 | 172.3579 | -28.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 95.5452 | 54.8878 | 11.0122 | 30.3 | 28.4521 |  | 30.3 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 159.7 | 183.2709 | 183.2709 | -23.5709 |  |  |  | 0 | 188.6 | 183.2709 | 183.2709 | 5.3291 | 175 | 183.8212 | 183.8212 | -8.8212 | 69.6 |  |  | 69.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 130.8 | 230.8591 | 230.8591 | -100.0591 | 131.7 | 114.7195 | 114.7195 | 16.9805 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 154.0557 | 153.0601 | -15.0601 | 142 | 154.0557 | 153.0601 | -11.0601 | 167.6 | 154.5183 | 153.5198 | 14.0802 | 178 | 102.9866 |  | 178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 |  |  | 195.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2767 |  | 7.6 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 1.1 | 1.03 | 1.032 | 0.068 | 0 | 10 | 64.0519 | -64.0519 | 44 | 62.3 | 71.1959 | -27.1959 | 7.8 | 5.8093 | 5.8093 | 1.9907 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181.8 | 127.88 | 192.08 | -10.28 | 97.2 | 66.19 | 102.9023 | -5.7023 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 12.9 | 10.69 | 10.69 | 2.21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.4 | 10.24 | 12.1109 | 0.2891 | 14.6 | 12.14 | 14.8356 | -0.2356 | 8.7 | 12.7568 | 12.7568 | -4.0568 | 47.7 | 60.05 | 50.147 | -2.447 | 17 | 11.64 | 11.9669 | 5.0331 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.381 | 0.381 | -0.081 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.9 | 6.81 | 6.4839 | -0.5839 | 76.2 | 47.428 | 47.428 | 28.772 | 33.1 | 33.23 | 33.168 | -0.068 | 51 | 86.8 | 62.4567 | -11.4567 | 88.6 | 82.1 | 71.0678 | 17.5322 | 6.3 | 7.6855 | 7.6855 | -1.3855 | 3.3 | 5.1946 | 5.1946 | -1.8946 | 47.1 | 44.07 | 44.3 | 2.8 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 6.7338 | 6.7338 | 2.4662 | 235.6 | 150.9 | 232.1804 | 3.4196 | 9.4 | 11.43 | 11.5815 | -2.1815 | 126.5 | 91.7 | 125 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 42.4 | 35 | -35 | 1.6 | 61.78 | 48 | -46.4 | 98.3 | 57.8 | 90 | 8.3 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 17.2 | 13.48 | 14.0854 | 3.1146 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.28 | 6.28 | 0.92 |  |  |  | 0 | 17.26 | 20 | 20 | -2.74
14/04/2026 | 12:30 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 643.5 | 650 | 650 | -6.5 | 137.7 | 147.0197 | 147.0197 | -9.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 189.8 | 182.7211 | 225 | -35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 189.6488 | 167.4357 | 5.2643 | 194.9 | 189.6488 | 167.4357 | 27.4643 |  |  |  | 0 | 189.5 | 190.2183 | 167.9385 | 21.5615 | 199.9 | 207.2429 | 207.2429 | -7.3429 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 | 13 | 12.3584 |  | 13 |  |  |  | 0 | 78.5 | 62.5095 | 62.5095 | 15.9904 | 7.5 | 7.3085 | 7.3085 | 0.19147 | 4.3 | 3.9245 | 3.9245 | 0.37549 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.719 | -0.319 |  |  |  | 0 | 72.5 | 43.0935 | 49.2777 | 23.2223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 140.3 | 204.5715 | 204.5715 | -64.2715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.6 | 360 | 360 | 3.6 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 124.7 | 149.9872 | 149.9872 | -25.2872 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 46.3 | 34.1908 | 34.1908 | 12.1092 | 149.4 | 166.9854 | 166.9854 | -17.5854 | 149.8 | 166.9854 | 166.9854 | -17.1854 | 167.8 | 167.4869 | 167.4869 | 0.31312 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 26.1 | 25.0204 | 29.1905 | -3.0905 | 141.2 | 172.3579 | 172.3579 | -31.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 67.4106 | 54.8878 | -3.8878 | 28.4 | 25.7466 |  | 28.4 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 158.1 | 183.2709 | 183.2709 | -25.1709 |  |  |  | 0 | 186.6 | 183.2709 | 183.2709 | 3.3291 | 175.7 | 183.8212 | 183.8212 | -8.1212 | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 124.9 | 230.8591 | 213.2028 | -88.3028 | 128.7 | 114.7196 | 114.7195 | 13.9805 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 159.1081 | 153.0601 | -16.1601 | 140.8 | 159.1081 | 153.0601 | -12.2601 | 167.7 | 159.5859 | 153.5198 | 14.1802 | 103.4 | 110.074 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 0.5 | 1.02 | 1.023 | -0.523 | 0 |  | 67.0447 | -67.0447 | 56.2 | 59.55 | 71.8064 | -15.6064 | 8.1 | 5.5887 | 5.5887 | 2.5113 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 186.4 | 124.75 | 188.5238 | -2.1238 | 97.5 | 88.23 | 103.5834 | -6.0834 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | -0.05 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 13 | 16 | 10.69 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 14.2 | 10.27 | 12.0246 | 2.1754 | 17.1 | 12.37 | 14.9001 | 2.1999 | 11.3 | 13.5757 | 13.5757 | -2.2757 | 46.8 | 49.51 | 53.4204 | -6.6204 | 16.7 | 10.88 | 12.0764 | 4.6236 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.3 | 19.792 | 19.792 | -1.492 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.379 | 0.379 | -0.079 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 14.9 | 15.5491 | 15.5491 | -0.64908 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.3 | 2.47 | 7.7709 | -3.4709 | 76.3 | 70.28 | 56.3077 | 19.9923 | 33.4 | 33.83 | 32.8871 | 0.5129 | 47.9 | 47.17 | 65.7063 | -17.8063 | 104.1 | 78.62 | 71.6315 | 32.4685 | 7.7 | 8.0948 | 8.0948 | -0.3948 | 3.4 | 5.3186 | 5.3186 | -1.9186 | 45.8 | 42.55 | 43.99 | 1.81 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 6.5329 | 6.5329 | 1.2671 | 242.8 | 212.12 | 233.3078 | 9.4922 | 15.3 | 10.03 | 11.6762 | 3.6238 | 120.1 | 108.37 | 124 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9.9 | 41 | -40.4 | 8.4 | 28.05 | 53 | -44.6 | 93.8 | 70.47 | 89.28 | 4.52 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.4 | 12.88 | 13.9702 | 2.4298 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.42 | 6.28 | 6.28 | 0.14 |  |  |  | 0 | 14.96 | 20 | 20 | -5.04
14/04/2026 | 13:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 | 139.1 | 147.0197 | 147.0197 | -7.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 191.3 | 182.7211 | 225 | -33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 189.6488 | 146.5736 | -21.4735 | 125.1 | 189.6488 | 146.5736 | -21.4735 |  |  |  | 0 | 149.2 | 190.2183 | 147.0137 | 2.1863 | 198.9 | 207.2429 | 207.2429 | -8.3429 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.5095 | 62.5095 | 17.8905 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.719 | -0.419 |  |  |  | 0 | 74.1 | 39.7283 | 42.1681 | 31.9319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 183.1 | 220.695 | 220.695 | -37.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.8 | 360 | 360 | 2.8 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 132.1 | 149.9872 | 149.9872 | -17.8872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48 | 34.1908 | 34.1908 | 13.8092 | 155 | 166.9854 | 166.9854 | -11.9854 | 155 | 166.9854 | 166.9854 | -11.9854 | 169.8 | 167.4869 | 167.4869 | 2.3131 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 33 | 38.2721 | 38.2721 | -5.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 25.0204 | 29.1905 | -1.4905 | 121.8 | 144.2675 | 144.2675 | -22.4675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 67.4106 | 54.8878 | -2.1878 | 24.9 | 25.7466 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 161.7 | 183.2709 | 183.2709 | -21.5709 |  |  |  | 0 | 189.2 | 183.2709 | 183.2709 | 5.9291 | 175.7 | 183.8212 | 183.8212 | -8.1212 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 139 | 161.1394 | 199.0535 | -60.0535 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 153.0601 | 153.0601 | -16.0601 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 168 | 153.5198 | 153.5198 | 14.4802 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0.5 | 1.02 | 1.019 | -0.519 | 0 |  | 68.9304 | -68.9304 | 74.1 | 68.5 | 71.7144 | 2.3856 | 9.5 | 6.4837 | 6.4837 | 3.0163 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.6 | 140.29 | 185.217 | 18.383 | 100 | 88.74 | 103.6965 | -3.6965 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | -0.15 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 13 | 16 | 10.69 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 14.2 | 10.73 | 12.1144 | 2.0856 | 16.9 | 12.81 | 14.8069 | 2.0931 | 13.5 | 14.3916 | 14.3916 | -0.8916 | 47 | 55.02 | 55.7253 | -8.7253 | 16.8 | 11.99 | 12.2331 | 4.5669 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.382 | 0.382 | -0.082 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 4.89 | 9.0924 | -3.5924 | 78.1 | 74.02 | 61.4854 | 16.6146 | 33.1 | 32.45 | 32.4031 | 0.6969 | 45.6 | 59.82 | 69.4155 | -23.8155 | 108.6 | 84.5 | 74.5793 | 34.0207 | 9.9 | 8.7799 | 8.7799 | 1.1201 | 4.2 | 6.0133 | 6.0133 | -1.8133 | 46.4 | 43.51 | 43.68 | 2.72 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 7.2091 | 7.2091 | 1.4909 | 252.7 | 210.7 | 233.06 | 19.64 | 16.5 | 11.49 | 11.6049 | 4.8951 | 127.7 | 104.3 | 123 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 18.2 | 50 | -46 | 33.5 | 36.7 | 60 | -26.5 | 99.6 | 65.4 | 88.56 | 11.04 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.5 | 13.1 | 13.5394 | 3.9606 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.06 | 6.28 | 6.28 | 1.78 |  |  |  | 0 | 18.42 | 20 | 20 | -1.58
14/04/2026 | 13:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 644.5 | 650 | 650 | -5.5 | 140 | 147.0197 | 147.0197 | -7.0197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 191.6 | 182.7211 | 225 | -33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 189.6488 | 130.5419 | -25.3419 | 105.4 | 189.6488 | 130.5419 | -25.1419 |  |  |  | 0 | 130.3 | 190.2183 | 130.9339 | -0.63386 | 196 | 207.2429 | 207.2429 | -11.2429 | 104.5 | 103.9326 | 103.9326 | 0.5674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.5095 | 62.5095 | 17.8905 | 7.3 | 7.3085 | 7.3085 | -0.00853 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.719 | 6.6817 | -0.38167 |  |  |  | 0 | 74.2 | 60.0123 | 39.7283 | 34.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.4665 | 112.4665 | -1.4665 | 180.2 | 220.695 | 220.695 | -40.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.9 | 360 | 360 | 2.9 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.7 | 149.9872 | 149.9872 | -9.2872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 48.3 | 34.1908 | 34.1908 | 14.1092 | 158.9 | 166.9854 | 166.9854 | -8.0854 | 159 | 166.9854 | 166.9854 | -7.9854 | 171.7 | 167.4869 | 167.4869 | 4.2131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 36.2 | 38.2721 | 38.2721 | -2.0721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 25.0204 | 29.1905 | -1.2905 | 131.6 | 144.2675 | 144.2675 | -12.6675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 35.1784 | 54.8878 | -2.2878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 159.3 | 183.2709 | 183.2709 | -23.9709 |  |  |  | 0 | 189 | 183.2709 | 183.2709 | 5.7291 | 174.5 | 183.8212 | 183.8212 | -9.3212 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 190.2 | 161.5143 | 184.8407 | 5.3593 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 153.0601 | 153.0601 | -15.9601 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 168.3 | 153.5198 | 153.5198 | 14.7802 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0.4 | 1.02 | 1.02 | -0.62 | 0 |  | 72.1872 | -72.1872 | 77.9 | 68.6 | 71.031 | 6.869 | 7.4 | 6.2779 | 6.2779 | 1.1221 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 195.3 | 154.65 | 184.8406 | 10.4594 | 100 | 88.91 | 103.9858 | -3.9858 | 1.8 | 1.94 | 1.94 | -0.14 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 16.7 | 16 | 10.69 | 6.01 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 14.2 | 11.02 | 12.1574 | 2.0426 | 16.7 | 13.2 | 14.8423 | 1.8577 | 15.5 | 15.1862 | 15.1862 | 0.3138 | 50.1 | 60.09 | 57.3925 | -7.2925 | 16.8 | 12.29 | 12.4908 | 4.3092 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 12.3292 | 19.792 | -1.792 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.382 | 0.382 | -0.082 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8 | 7.52 | 12.5175 | -4.5175 | 77.1 | 76.77 | 68.9105 | 8.1895 | 34.2 | 32.33 | 32.2918 | 1.9082 | 69 | 73.58 | 71.6392 | -2.6392 | 102.9 | 90.9 | 76.155 | 26.745 | 12.7 | 9.1046 | 9.1046 | 3.5954 | 5.6 | 6.1887 | 6.1887 | -0.5887 | 46.1 | 43.36 | 43.5 | 2.6 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 7.0214 | 7.0214 | 0.5786 | 244 | 218.6 | 232.0641 | 11.9359 | 15.7 | 11.18 | 11.2725 | 4.4275 | 118.9 | 106.6 | 122 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 13.6 | 62 | -7.8 | 59.3 | 7.16 | 72 | -12.7 | 95.1 | 66.8 | 87.84 | 7.26 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16 | 12.6 | 12.9656 | 3.0344 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.31 | 6.28 | 6.28 | 2.03 |  |  |  | 0 | 17.66 | 20 | 20 | -2.34
14/04/2026 | 14:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 141.2 | 147.0197 | 147.0197 | -5.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 192.9 | 182.7211 | 225 | -32.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 189.6488 | 136.9239 | -32.124 | 105 | 189.6488 | 136.9239 | -31.924 |  |  |  | 0 | 130 | 190.2183 | 137.3351 | -7.3351 | 196.4 | 207.2429 | 207.2429 | -10.8429 | 104.8 | 103.9326 | 103.9326 | 0.8674 | 561.9 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 80.6 | 62.5095 | 62.5095 | 18.0905 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.719 | 6.719 | -0.619 |  |  |  | 0 | 60.6 | 51.8983 | 39.7283 | 20.8717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 206.8 | 220.695 | 220.695 | -13.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.5 | 360 | 360 | 9.5 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.6 | 149.9872 | 149.9872 | -0.38721 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.3 | 34.1908 | 34.1908 | 14.1092 | 164.8 | 166.9854 | 166.9854 | -2.1854 | 165.8 | 166.9854 | 166.9854 | -1.1854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 38.6 | 38.2721 | 38.2721 | 0.32789 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 25.0204 | 29.1905 | -1.1905 | 145.3 | 144.2675 | 144.2675 | 1.0325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 25.6531 | 54.8878 | -1.8878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 161.9 | 183.2709 | 183.2709 | -21.3709 |  |  |  | 0 | 190 | 183.2709 | 183.2709 | 6.7291 | 176 | 183.8212 | 183.8212 | -7.8212 | 40.5 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 233.4 | 161.5143 | 187.2633 | 46.1367 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 153.0601 | 153.0601 | -16.0601 | 140.4 | 153.0601 | 153.0601 | -12.6601 | 167.8 | 153.5198 | 153.5198 | 14.2802 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0.4 | 0.86 | 0.861 | -0.461 | 0 |  | 73.5205 | -73.5205 | 77.3 | 68.2 | 69.7188 | 7.5812 | 1.8 | 5.9501 | 5.9501 | -4.1501 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.1 | 164.3 | 185.4828 | 7.6172 | 98.9 | 100.98 | 104.1917 | -5.2917 | 1.8 | 1.94 | 1.94 | -0.14 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 16.6 | 16 | 10.69 | 5.91 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 14.1 | 11.21 | 12.1064 | 1.9936 | 16.8 | 13.49 | 14.779 | 2.021 | 17.3 | 16.1651 | 16.1651 | 1.1349 | 53.2 | 63.82 | 59.7703 | -6.5703 | 17 | 12.41 | 12.5679 | 4.4321 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 10.1238 | 19.792 | -1.792 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | 0.04 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | -0.075 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 9.93 | 12.519 | -6.019 | 77.4 | 76.9 | 69.7726 | 7.6274 | 33.3 | 31.23 | 31.1998 | 2.1002 | 68.9 | 86.23 | 71.9652 | -3.0652 | 108.4 | 96.78 | 76.4904 | 31.9096 | 10.4 | 9.1601 | 9.1601 | 1.2399 | 5.6 | 6.1126 | 6.1126 | -0.5126 | 47.2 | 43.22 | 43.33 | 3.87 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 6.884 | 6.884 | -5.384 | 244 | 211.7 | 228.5221 | 15.4779 | 15.2 | 11.09 | 11.1622 | 4.0378 | 128 | 112.1 | 120 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.9 | 25.7 | 76 | -27.1 | 65.7 | 16.58 | 86 | -20.3 | 98.5 | 67.5 | 86.4 | 12.1 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.6 | 11.97 | 12.2616 | 3.3384 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.52 | 6.28 | 6.28 | 2.24 |  |  |  | 0 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
14/04/2026 | 14:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 141.6 | 147.0197 | 147.0197 | -5.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 193.1 | 182.7211 | 225 | -31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 189.6488 | 162.5444 | 9.3556 | 194.8 | 189.6488 | 162.5444 | 32.2556 |  |  |  | 0 | 188.3 | 190.2183 | 163.0325 | 25.2675 | 195.7 | 207.2429 | 207.2429 | -11.5428 | 104 | 103.9326 | 103.9326 | 0.0674 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 80.8 | 62.5095 | 62.5095 | 18.2904 | 7.8 | 7.3085 | 7.3085 | 0.49147 | 4.6 | 3.9245 | 3.9245 | 0.67549 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.719 | -0.519 |  |  |  | 0 | 61.4 | 57.2882 | 51.3045 | 10.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 185.7 | 220.695 | 204.5715 | -18.8715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.8 | 360 | 360 | 5.8 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.7 | 149.9872 | 149.9872 | -11.2872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48 | 34.1908 | 34.1908 | 13.8092 | 159.1 | 166.9854 | 166.9854 | -7.8854 | 159.7 | 166.9854 | 166.9854 | -7.2854 | 169.3 | 167.4869 | 167.4869 | 1.8131 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 35.7 | 38.2721 | 44.103 | -8.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 25.0204 | 29.1905 | -0.69048 | 131.5 | 144.2675 | 172.3579 | -40.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 67.4106 | 54.8878 | -1.5878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.556 | 45.556 | -3.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 161.6 | 183.2709 | 183.2709 | -21.6709 |  |  |  | 0 | 190 | 183.2709 | 183.2709 | 6.7291 | 174.9 | 183.8212 | 183.8212 | -8.9212 | 40.7 |  |  | 40.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 185.9 | 163.2886 | 207.4075 | -21.5075 | 133.4 | 133.1603 | 114.7195 | 18.6805 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 154.3752 | 153.0601 | -17.4601 | 139.8 | 154.3752 | 153.0601 | -13.2601 | 167.3 | 154.8388 | 153.5198 | 13.7802 | 102.7 | 102.9866 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.4 | 0.83 | 0.835 | -0.435 | 0 |  | 73.5396 | -73.5396 | 76.8 | 66 | 67.143 | 9.657 | 0 | 5.4056 | 5.4056 | -5.4056 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 191.9 | 168.05 | 183.9512 | 7.9488 | 97.9 | 97.6 | 99.9269 | -2.0269 | 1.8 | 1.94 | 1.94 | -0.14 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 12.8 | 16 | 10.69 | 2.11 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.2 | 11.37 | 12.0182 | 2.1818 | 16.6 | 14 | 14.9434 | 1.6566 | 18.5 | 17.4292 | 17.4292 | 1.0708 | 59.2 | 64.68 | 62.3443 | -3.1443 | 16.3 | 11.37 | 11.4839 | 4.8161 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.365 | 0.365 | -0.065 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.5 | 11.7 | 13.2314 | -4.7314 | 78.2 | 77.17 | 68.8912 | 9.3088 | 33.6 | 29.7 | 29.6758 | 3.9242 | 72.1 | 94.1222 | 72.8576 | -0.7576 | 116 | 99.7011 | 76.3633 | 39.6367 | 10.3 | 7.8874 | 9.0899 | 1.2101 | 7.5 | 5.1235 | 6.2347 | 1.2653 | 45.9 | 39.73 | 39.81 | 6.09 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 6.6096 | 6.6096 | -6.6096 | 241.7 | 213.9 | 222.324 | 19.376 | 13.5 | 10.22 | 10.2705 | 3.2295 | 126.7 | 110.9 | 119 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 32.3 | 89 | -7 | 90.7 | 35 | 99 | -8.3 | 95.7 | 67.6 | 85.68 | 10.02 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 13.7 | 10.76 | 10.9677 | 2.7323 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.24 | 6.28 | 6.28 | 1.96 |  |  |  | 0 | 17.58 | 20 | 20 | -2.42
14/04/2026 | 15:00 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 139.8 | 147.0197 | 147.0197 | -7.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 191.6 | 182.7211 | 225 | -33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 189.6488 | 170.7059 | 1.4941 | 194 | 189.6488 | 170.7059 | 23.2941 |  |  |  | 0 | 187.9 | 190.2183 | 171.2186 | 16.6814 | 193.5 | 207.2429 | 207.2429 | -13.7429 | 103.6 | 103.9326 | 103.9326 | -0.3326 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 81 | 62.5095 | 62.5095 | 18.4904 | 7.5 | 7.3085 | 7.3085 | 0.19147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.719 | -0.519 |  |  |  | 0 | 60.8 | 57.2823 | 55.9553 | 4.8447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 184 | 220.695 | 220.695 | -36.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.7 | 360 | 360 | 2.7 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137 | 149.9872 | 149.9872 | -12.9872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 47.4 | 34.1908 | 34.1908 | 13.2092 | 158.6 | 166.9854 | 166.9854 | -8.3854 | 158.6 | 166.9854 | 166.9854 | -8.3854 | 170.7 | 167.4869 | 167.4869 | 3.2131 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 35.8 | 38.2721 | 38.2721 | -2.4721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 25.0204 | 29.1905 | -0.39048 | 128.5 | 144.2675 | 144.2675 | -15.7675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 67.4106 | 54.8878 | -1.7878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.556 | 45.556 | -2.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 160.9 | 183.2709 | 183.2709 | -22.3709 |  |  |  | 0 | 189.7 | 183.2709 | 183.2709 | 6.4291 | 175.5 | 183.8212 | 183.8212 | -8.3212 | 40.3 |  |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 179.4 | 161.5143 | 218.8946 | -39.4946 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 155.0086 | 153.0601 | -16.7601 | 140.1 | 155.0086 | 153.0601 | -12.9601 | 167.2 | 155.4741 | 153.5198 | 13.6802 | 102.6 | 102.9866 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.3 | 0.78 | 0.781 | -0.481 | 0 |  | 76.3172 | -76.3172 | 74.8 | 59.2 | 64.187 | 10.613 | 0.7 | 5.4249 | 5.4249 | -4.7249 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 188.6 | 160.01 | 181.7538 | 6.8462 | 96 | 95.6 | 97.0637 | -1.0637 | 1.8 | 1.93 | 1.93 | -0.13 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 11.6 | 16 | 10.69 | 0.91001 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.39 | 17.8814 | 17.8814 | 0.50856 | 13.9 | 11.64 | 12.0482 | 1.8518 | 16.6 | 14.21 | 14.798 | 1.802 | 16.9 | 17.9495 | 17.9495 | -1.0495 | 58.5 | 66.59 | 63.3761 | -4.8761 | 16.1 | 10.94 | 11.0149 | 5.0851 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.6 | 2.56 | 2.56 | 0.04 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.352 | 0.352 | -0.052 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 17.3 | 15.5491 | 15.5491 | 1.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 11.67 | 13.8788 | -7.0788 | 79.4 | 77.44 | 68.446 | 10.954 | 33 | 27.87 | 27.8561 | 5.1439 | 83.5 | 94.479 | 74.1635 | 9.3365 | 100.2 | 99.4866 | 78.3785 | 21.8215 | 10.4 | 7.359 | 9.0348 | 1.3652 | 6.8 | 4.8068 | 6.3017 | 0.4983 | 46 | 36.23 | 36.28 | 9.72 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 6.1524 | 6.1524 | -4.9524 | 238.7 | 213.7 | 212.5713 | 26.1287 | 11.7 | 8.84 | 8.8726 | 2.8274 | 125.3 | 99.3 | 118 | 7.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104 | 77.8 | 102 | 2 | 124.8 | 60 | 111 | 13.8 | 95.1 | 76.5 | 84.96 | 10.14 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 11.9 | 9.27 | 9.4043 | 2.4957 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 6.28 | 6.28 | 1.62 |  |  |  | 0 | 15.45 | 20 | 20 | -4.55
14/04/2026 | 15:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 140.3 | 147.0197 | 147.0197 | -6.7197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 192.1 | 182.7211 | 225 | -32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 189.6488 | 183.2492 | -10.5492 | 194.1 | 189.6488 | 183.2492 | 10.8508 |  |  |  | 0 | 188 | 190.2183 | 183.7995 | 4.2005 | 194.7 | 207.2429 | 207.2429 | -12.5428 | 103.8 | 103.9326 | 103.9326 | -0.1326 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3584 |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.5095 | 62.5095 | 17.8905 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.7563 | -0.55633 |  |  |  | 0 | 60.4 | 57.2853 | 55.9553 | 4.4447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 179.3 | 220.695 | 220.695 | -41.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.9 | 360 | 360 | 5.9 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.7 | 149.9872 | 149.9872 | -9.2872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 47.7 | 34.1908 | 34.1908 | 13.5092 | 160.3 | 166.9854 | 166.9854 | -6.6854 | 160.4 | 166.9854 | 166.9854 | -6.5854 | 170.6 | 167.4869 | 167.4869 | 3.1131 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 36.6 | 38.2721 | 38.2721 | -1.6721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 25.0204 | 29.1905 | -1.4905 | 132.2 | 144.2675 | 144.2675 | -12.0675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 67.4106 | 54.8878 | -2.3878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 159.3 | 183.2709 | 183.2709 | -23.9709 |  |  |  | 0 | 188.8 | 183.2709 | 183.2709 | 5.5291 | 176.4 | 183.8212 | 183.8212 | -7.4212 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 192.1 | 163.2886 | 230.859 | -38.759 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 159.1081 | 153.0601 | -16.4601 | 140.1 | 159.1081 | 153.0601 | -12.9601 | 167.3 | 159.5859 | 153.5198 | 13.7802 | 103.2 | 154.4786 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0.2 | 0.66 | 0.657 | -0.457 | 0 |  | 80.3398 | -80.3398 | 72.1 | 37.7 | 58.6594 | 13.4406 | 1.1 | 5.4169 | 5.4169 | -4.3169 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 182.9 | 130.56 | 161.9883 | 20.9117 | 93 | 92.53 | 93.1071 | -0.1071 | 1.8 | 1.931 | 1.931 | -0.131 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 11.1 | 16 | 10.69 | 0.41001 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.4 | 11.17 | 11.3299 | 2.0701 | 16.3 | 13.96 | 14.1925 | 2.1075 | 18.3 | 18.4401 | 18.4401 | -0.1401 | 59.2 | 68.49 | 64.2125 | -5.0125 | 15.2 | 8.6 | 8.6313 | 6.5687 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.68 | 2.6 | 2.6 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.314 | 0.314 | -0.114 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 17.7 | 15.5491 | 15.5491 | 2.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 11.6 | 13.6063 | -8.8063 | 79.8 | 73.87 | 68.6673 | 11.1327 | 31.6 | 23.85 | 23.8396 | 7.7604 | 86.6 | 96.6041 | 75.5542 | 11.0458 | 96.5 | 100.3819 | 78.8995 | 17.6005 | 14.6 | 7.0946 | 8.8964 | 5.7036 | 8.8 | 4.7556 | 6.3572 | 2.4428 | 44.7 | 25.39 | 25.41 | 19.29 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.8271 | 5.8271 | -4.0271 | 232.5 | 211.9 | 197.8348 | 34.6652 | 9.6 | 7.73 | 7.7457 | 1.8543 | 121.6 | 66.9 | 111 | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 92.7 | 111 | 10.9 | 133.9 | 91.22 | 121 | 12.9 | 91.9 | 70.8 | 79.92 | 11.98 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 9.7 | 7.46 | 7.5093 | 2.1907 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 6.28 | 6.28 | 2.22 |  |  |  | 0 | 16.36 | 20 | 20 | -3.64
14/04/2026 | 16:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 652 | 650 | 650 | 2 | 141.2 | 147.0197 | 147.0197 | -5.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 191.3 | 182.7211 | 225 | -33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 189.6488 | 189.6488 | -14.6488 | 194.3 | 189.6488 | 189.6488 | 4.6512 |  |  |  | 0 | 190.1 | 190.2183 | 190.2183 | -0.11832 | 195.9 | 207.2429 | 207.2429 | -11.3429 | 104.4 | 103.9326 | 103.9326 | 0.4674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.3584 |  | 13.1 |  |  |  | 0 | 80.8 | 62.5095 | 62.5095 | 18.2904 | 8.1 | 7.3085 | 7.3085 | 0.79147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 57.2853 | 68.4035 | -8.0035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 159.6 | 220.695 | 204.5715 | -44.9715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.7 | 360 | 360 | 6.7 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 135.3 | 149.9872 | 149.9872 | -14.6872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 48.8 | 34.1908 | 34.1908 | 14.6092 | 158.5 | 166.9854 | 166.9854 | -8.4854 | 158.1 | 166.9854 | 166.9854 | -8.8854 | 170.3 | 167.4869 | 167.4869 | 2.8131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 35.3 | 38.2721 | 44.103 | -8.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 25.0204 | 29.1905 | -1.0905 | 128 | 144.2675 | 172.3579 | -44.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 90.9188 | 95.5452 | -42.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 161.3 | 183.2709 | 183.2709 | -21.9709 |  |  |  | 0 | 189.7 | 183.2709 | 183.2709 | 6.4291 | 176.3 | 183.8212 | 183.8212 | -7.5212 | 39.7 |  |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 174.9 | 230.8591 | 230.8591 | -55.9591 | 132.5 | 133.1603 | 114.7195 | 17.7805 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 159.1081 | 153.0601 | -16.6601 | 140.7 | 159.1081 | 153.0601 | -12.3601 | 168.3 | 159.5859 | 153.5198 | 14.7802 | 103.2 | 185.8078 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0.1 | 0.48 | 0.476 | -0.376 | 0 |  | 84.4341 | -84.4341 | 64.4 | 17.9 | 46.1087 | 18.2913 | 1 | 5.4133 | 5.4133 | -4.4133 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 172.2 | 76.1 | 132.6132 | 39.5868 | 87.7 | 86.19 | 86.1877 | 1.5123 | 1.8 | 1.927 | 1.927 | -0.127 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 11.1 | 16 | 10.69 | 0.41001 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 12 | 7.96 | 7.9643 | 4.0357 | 15.7 | 12.04 | 12.0371 | 3.6629 | 16.9 | 19.234 | 19.234 | -2.334 | 56.6 | 73.01 | 66.2755 | -9.6755 | 12.7 | 6.55 | 6.5532 | 6.1468 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.76 | 2.72 | 2.72 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.4 | 11.53 | 14.0159 | -9.6159 | 80 | 73.93 | 69.0312 | 10.9688 | 26.8 | 16.42 | 16.4188 | 10.3812 | 97.4 | 97.9077 | 76.7522 | 20.6478 | 81 | 100.4546 | 79.7045 | 1.2955 | 15.5 | 6.6876 | 8.9958 | 6.5042 | 7.6 | 4.2706 | 6.2017 | 1.3983 | 42.9 | 14.53 | 14.53 | 28.37 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.6 | 5.7162 | 5.7162 | -3.1162 | 218.5 | 167.7 | 164.6464 | 53.8536 | 7.2 | 5.5 | 5.5002 | 1.6998 | 105.7 | 32.5 | 97 | 8.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 104.2 | 117 | 7.5 | 150.2 | 124.47 | 131 | 19.2 | 85.7 | 52.8 | 69.84 | 15.86 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 7.3 | 5.16 | 5.1584 | 2.1416 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.18 | 6.28 | 6.28 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.51 | 20 | 20 | -2.49
14/04/2026 | 16:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 140.4 | 147.0197 | 147.0197 | -6.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 191.7 | 182.7211 | 225 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 189.6488 | 189.6488 | -14.0488 | 196.2 | 189.6488 | 189.6488 | 6.5512 |  |  |  | 0 | 190.9 | 190.2183 | 190.2183 | 0.68168 | 200.1 | 207.2429 | 207.2429 | -7.1429 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 80.3 | 62.5095 | 62.5095 | 17.7904 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 4.4 | 22.4108 | 4.1195 | 0.28053 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 76.6354 | 102.8235 | -42.7235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 213.8 | 220.695 | 204.5715 | 9.2285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.8 | 360 | 360 | 10.8 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 47.8 | 34.1908 | 34.1908 | 13.6092 | 158.9 | 166.9854 | 166.9854 | -8.0854 | 159 | 166.9854 | 166.9854 | -7.9854 | 172 | 167.4869 | 167.4869 | 4.5131 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 35.9 | 38.2721 | 44.103 | -8.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 25.0204 | 29.1905 | -1.3905 | 132.4 | 144.2675 | 172.3579 | -39.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 83.966 | 95.5452 | -3.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 161.5 | 183.2709 | 183.2709 | -21.7709 |  |  |  | 0 | 189.2 | 183.2709 | 183.2709 | 5.9291 | 174.7 | 183.8212 | 183.8212 | -9.1212 | 70.3 |  |  | 70.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 192.5 | 230.8591 | 230.8591 | -38.3591 | 132.4 | 133.1603 | 114.7195 | 17.6805 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 159.1081 | 153.0601 | -15.8601 | 140.9 | 159.1081 | 153.0601 | -12.1601 | 168 | 159.5859 | 153.5198 | 14.4802 | 151.8 | 185.8078 |  | 151.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 145.249 | 128.7333 | -127.5333 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 | 0.41 | 0.409 | -0.409 | 0 |  | 86.4209 | -86.4209 | 35.8 | 5.2 | 24.3032 | 11.4968 | 0.5 | 5.2123 | 5.2123 | -4.7123 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 109.7 | 31 | 79.8244 | 29.8756 | 58.6 | 57.53 | 57.5327 | 1.0673 | 1.8 | 1.925 | 1.925 | -0.125 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 11.1 | 16 | 10.69 | 0.41001 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 7.9 | 6.94 | 6.9396 | 0.9604 | 13.9 | 10.28 | 10.2808 | 3.6192 | 15.9 | 20.2845 | 20.2845 | -4.3845 | 50.6 | 74.99 | 68.8115 | -18.2115 | 6.8 | 1.75 | 1.7527 | 5.0473 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.4 | 19.792 | 19.792 | -1.392 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.195 | 0.195 | -0.095 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.8 | 12.1 | 12.6811 | -6.8811 | 80 | 77.06 | 68.9268 | 11.0732 | 16.8 | 9.68 | 9.6775 | 7.1225 | 97.1 | 98.6971 | 77.5717 | 19.5283 | 84.9 | 100.7684 | 82.0408 | 2.8592 | 14.6 | 5.4629 | 8.9947 | 5.6053 | 8.2 | 3.6763 | 6.3639 | 1.8361 | 38.7 | 8.76 | 8.76 | 29.94 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.106 | 5.106 | -3.306 | 158 | 86.1 | 102.8111 | 55.1889 | 4.5 | 4.32 | 4.316 | 0.184 | 55.8 | 12.9 | 72 | -16.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 115.1 | 121 | 5.8 | 149.1 | 137.12 | 138 | 11.1 | 52.6 | 31.3 | 51.84 | 0.76 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 4.7 | 3.3 | 3.3013 | 1.3987 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.15 | 6.28 | 6.28 | 1.87 |  |  |  | 0 | 17.46 | 20 | 20 | -2.54
14/04/2026 | 17:00 | 207 | 203.4014 | 203.4014 | 3.5986 | 656.9 | 650 | 650 | 6.9 | 142.8 | 147.0197 | 147.0197 | -4.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 192.3 | 182.7211 | 225 | -32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 189.6488 | 189.6488 | -14.0488 | 196 | 189.6488 | 189.6488 | 6.3512 |  |  |  | 0 | 190.9 | 190.2183 | 190.2183 | 0.68168 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 563 | 566.0894 | 566.0894 | -3.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12.3584 |  | 13.1 |  |  |  | 0 | 82.3 | 62.5095 | 62.5095 | 19.7904 | 8.6 | 7.3085 | 7.3085 | 1.2915 | 4.6 | 3.9245 | 3.9245 | 0.67549 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.6 | 122.2676 | 142.4441 | -80.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 215.1 | 220.695 | 198.3233 | 16.7767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.7 | 360 | 360 | 27.7 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 149.9872 | 149.9872 | 1.3128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.5 | 34.1908 | 34.1908 | 14.3092 | 166.6 | 166.9854 | 181.485 | -14.885 | 167 | 166.9854 | 181.485 | -14.485 | 173.3 | 167.4869 | 182.03 | -8.73 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 40.4 | 38.2721 | 38.2721 | 2.1279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 25.0204 | 29.1905 | -0.69048 | 151.6 | 144.2675 | 153.8587 | -2.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 85.1292 | 95.5452 | -2.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.736 | 88.736 | -3.236 | 163.7 | 183.2709 | 183.2709 | -19.5709 |  |  |  | 0 | 191.6 | 183.2709 | 183.2709 | 8.3291 | 175 | 183.8212 | 183.8212 | -8.8212 | 71.8 |  |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 242.2 | 230.8591 | 230.8591 | 11.3409 | 135.4 | 133.1603 | 114.7195 | 20.6805 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 159.1081 | 159.1081 | -21.1081 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 178.4 | 185.8078 |  | 178.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 173.9272 | 191.4246 | -73.6246 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0 | 0.28 | 0.284 | -0.284 | 0 |  | 83.9136 | -83.9136 | 14.3 | 0.3 | 9.8682 | 4.4318 | 1.9 | 4.7354 | 4.7354 | -2.8354 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 39.4 | 3.1 | 25.1283 | 14.2717 | 20.1 | 24 | 23.9962 | -3.8962 | 1.8 | 1.923 | 1.923 | -0.123 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 11.1 | 16 | 10.69 | 0.41001 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.8 | 3.17 | 3.1725 | -1.3725 | 7.9 | 5.18 | 5.1777 | 2.7223 | 15.9 | 19.5272 | 19.5272 | -3.6272 | 47.4 | 80.87 | 68.4593 | -21.0593 | 1.1 | 0.32 | 0.3203 | 0.7797 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.92 | 2.76 | 2.76 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | -0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | -1.5 | 18.3 | 15.5491 | 15.5491 | 2.7509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.1 | 10.67 | 13.6077 | -5.5077 | 79.9 | 80.84 | 69.5446 | 10.3554 | 5.7 | 3.42 | 3.4204 | 2.2796 | 97 | 97.8744 | 80.3876 | 16.6124 | 104.2 | 100.7332 | 85.495 | 18.705 | 13.5 | 5.7931 | 9.4101 | 4.0899 | 8.1 | 3.9195 | 6.7048 | 1.3952 | 26.5 | 2.98 | 2.98 | 23.52 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 4.7628 | 4.7628 | -1.7628 | 49 | 28.6 | 46.4088 | 2.5912 | 2.1 | 1.78 | 1.7793 | 0.3207 | 23.1 | 1.5 | 38 | -14.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 115.8 | 124 | 1.2 | 135.1 | 145.56 | 141 | -5.9 | 21.8 | 12 | 27.36 | -5.56 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 1.16 | 1.1553 | 0.9447 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.92 | 6.28 | 6.28 | 0.64 |  |  |  | 0 | 16.83 | 20 | 20 | -3.17
14/04/2026 | 17:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 142.4 | 147.0197 | 147.0197 | -4.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 192.3 | 182.7211 | 225 | -32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 189.6488 | 189.6488 | -11.3488 | 198.9 | 189.6488 | 189.6488 | 9.2512 |  |  |  | 0 | 191.3 | 190.2183 | 190.2183 | 1.0817 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 12.8 |  |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 80.4 | 164.0671 | 164.0671 | -83.6671 | 8.2 | 7.3085 | 7.3085 | 0.89147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 109.8569 | 109.6773 | -49.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397.5 | 360 | 360 | 37.5 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.5 | 149.9872 | 149.9872 | 0.51279 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 48.2 | 87.7736 | 87.7736 | -39.5736 | 165.2 | 166.9854 | 166.9854 | -1.7854 | 166 | 166.9854 | 166.9854 | -0.98542 | 175.7 | 167.4869 | 167.4869 | 8.2131 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 40.1 | 38.2721 | 38.2721 | 1.8279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 25.0204 | 29.1905 | -1.4905 | 152.1 | 144.2675 | 144.2675 | 7.8325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 75.6184 | 75.5865 | 16.1135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 160.9 | 183.2709 | 183.2709 | -22.3709 |  |  |  | 0 | 190.4 | 183.2709 | 183.2709 | 7.1291 | 174.8 | 183.8212 | 183.8212 | -9.0212 | 70.5 |  |  | 70.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 244.5 | 230.8591 | 230.8591 | 13.6409 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 159.1081 | 153.0601 | -14.5601 | 142.7 | 159.1081 | 153.0601 | -10.3601 | 168.7 | 159.5859 | 153.5198 | 15.1802 | 179.5 |  |  | 179.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 166.5822 | 128.7333 | 80.9667 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 0 | 0.1 | 0.098 | -0.098 | 5.6 |  | 85.1163 | -79.5163 | 1 |  | 1.8153 | -0.8153 | 2.6 | 4.2599 | 4.2599 | -1.6599 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.3 |  | 7.4313 | -5.1313 | 1.3 | 1.49 | 1.4853 | -0.1853 | 1.7 | 1.919 | 1.919 | -0.219 | 0 |  | 3.61 | -3.61 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 11.1 | 16 | 10.69 | 0.41001 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.32 | 0.3239 | -0.3239 | 1.3 | 0.94 | 0.9384 | 0.3616 | 16.9 | 20.088 | 20.088 | -3.188 | 49.2 | 74.06 | 68.1542 | -18.9542 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.08 | 2.76 | 2.76 | 0.32 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | -1.4 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 10.4 | 12.2806 | -2.3806 | 79.8 | 75.2 | 70.4557 | 9.3443 | 0.3 | 0.89 | 0.8925 | -0.5925 | 76.1 | 104.22 | 81.701 | -5.601 | 108 | 108.7 | 87.9518 | 20.0482 | 11.2 | 9.4986 | 9.4986 | 1.7014 | 5.3 | 6.1592 | 6.1592 | -0.8592 | 8.9 | 1.49 | 1.49 | 7.41 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 4.3078 | 4.3078 | -0.3078 | 4.9 | 2.3 | 9.7563 | -4.8563 | 0.1 | 0.97 | 0.966 | -0.866 | 1.4 |  | 11 | -9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 116.1 | 124 | 1 | 136.7 | 132.7 | 140 | -3.3 | 1.6 | 1.2 | 7.92 | -6.32 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.36 | 0.3593 | -0.2593 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.47 | 6.28 | 6.28 | 2.19 |  |  |  | 0 | 18.67 | 20 | 20 | -1.33
14/04/2026 | 18:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 141.5 | 147.0197 | 147.0197 | -5.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 191.6 | 182.7211 | 225 | -33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 189.6488 | 189.6488 | -11.6488 | 199.7 | 189.6488 | 189.6488 | 10.0512 |  |  |  | 0 | 192.5 | 190.2183 | 190.2183 | 2.2817 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 14.2 |  |  | 14.2 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.0671 | 164.0671 | 6.6329 | 8.2 | 7.3085 | 7.3085 | 0.89147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 127.3211 | 132.7192 | -72.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 183.7 | 220.695 | 204.5715 | -20.8715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 360 | 360 | 5.5 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 149.9872 | 149.9872 | 0.71279 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 78.3 | 87.7736 | 87.7736 | -9.4736 | 154.2 | 166.9854 | 166.9854 | -12.7854 | 154.5 | 166.9854 | 166.9854 | -12.4854 | 168.2 | 167.4869 | 167.4869 | 0.71312 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 33.1 | 38.2721 | 44.103 | -11.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 25.0204 | 29.1905 | -0.99048 | 115.8 | 144.2675 | 172.3579 | -56.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 67.4106 | 57.4837 | 34.1163 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 | 45.556 | -1.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 162.7 | 183.2709 | 183.2709 | -20.5709 |  |  |  | 0 | 190.3 | 183.2709 | 183.2709 | 7.0291 | 174.6 | 183.8212 | 183.8212 | -9.2212 | 70.5 |  |  | 70.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 136.1 | 230.8591 | 230.8591 | -94.7591 | 133.2 | 133.1603 | 114.7195 | 18.4805 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 159.1081 | 153.0601 | -13.8601 | 143 | 159.1081 | 153.0601 | -10.0601 | 168.7 | 159.5859 | 153.5198 | 15.1802 | 172.7 |  |  | 172.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 128.7333 | 128.7333 | 79.0667 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 | 0.05 | 0.047 | -0.047 | 11.6 | 10 | 84.7966 | -73.1966 | 0 |  | 0.0033 | -0.0033 | 3.1 | 4.1974 | 4.1974 | -1.0974 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.0081 | -0.0081 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.914 | 1.914 | -0.214 | 1.3 |  | 3.61 | -2.31 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 16.5 | 16 | 10.69 | 5.81 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.38 | 17.8814 | 17.8814 | 0.49856 | 0 |  | 0.0002 | -0.0002 | 0 | 0.01 | 0.0104 | -0.0104 | 13.1 | 19.9784 | 19.9784 | -6.8784 | 40.3 | 73.47 | 67.3528 | -27.0528 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.12 | 2.76 | 2.76 | 0.36 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 18.4 | 15.5491 | 15.5491 | 2.8509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.92 | 11.1083 | -1.2083 | 81.1 | 74.49 | 69.0286 | 12.0714 | 0 |  | 0.0031 | -0.0031 | 55.1 | 101.63 | 80.9178 | -25.8178 | 102.2 | 107.99 | 88.8165 | 13.3835 | 7.5 | 8.7469 | 8.7469 | -1.2469 | 2.2 | 6.3787 | 6.3787 | -4.1787 | 0.5 |  |  | 0.5 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 4.1071 | 4.1071 | -0.6071 | 0 |  | 0.0341 | -0.0341 | 0 | 0.04 | 0.0428 | -0.0428 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 114.5 | 123 | -18.3 | 98.9 | 118.77 | 136 | -37.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 0 | 0.01 | 0.0069 | -0.0069 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.18 | 6.28 | 6.28 | 1.9 |  |  |  | 0 | 18.54 | 20 | 20 | -1.46
14/04/2026 | 18:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 140.6 | 147.0197 | 147.0197 | -6.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 191 | 182.7211 | 225 | -34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 189.6488 | 189.6488 | -11.1488 | 200.6 | 189.6488 | 189.6488 | 10.9512 |  |  |  | 0 | 193.4 | 190.2183 | 190.2183 | 3.1817 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 125.7 | 137.2026 | 142.4441 | -16.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.7 | 220.695 | 210.4024 | 12.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.3 | 360 | 360 | 29.3 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 166.6 | 166.9854 | 166.9854 | -0.38542 | 167 | 166.9854 | 166.9854 | 0.01458 | 175.5 | 167.4869 | 167.4869 | 8.0131 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 40.4 | 38.2721 | 38.2721 | 2.1279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 25.0204 | 29.1905 | -1.4905 | 150.7 | 144.2675 | 172.3579 | -21.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 87.8152 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 45.556 | -1.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 162.5 | 183.2709 | 183.2709 | -20.7709 |  |  |  | 0 | 190 | 183.2709 | 183.2709 | 6.7291 | 174.5 | 183.8212 | 183.8212 | -9.3212 | 69.4 |  |  | 69.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 242.1 | 230.8591 | 230.8591 | 11.2409 | 132.1 | 133.1603 | 114.7195 | 17.3804 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 159.1081 | 159.1081 | -19.5081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 182.6 |  |  | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 191.9573 | 137.6997 | 6.2003 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 25 | 85.0819 | -55.3819 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.471 | 3.471 | -2.071 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.91 | 1.91 | -0.21 | 2 |  | 3.61 | -1.61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 16.4 | 16 | 10.69 | 5.71 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 20.6537 | 20.6537 | -3.6537 | 46.8 | 74.22 | 67.9439 | -21.1439 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.16 | 2.84 | 2.84 | 0.32 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 18.6 | 15.5491 | 15.5491 | 3.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 8.95 | 9.5909 | -3.3909 | 81.3 | 73.85 | 63.568 | 17.732 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 99.35 | 81.4426 | -43.1426 | 95.7 | 107.84 | 88.8471 | 6.8529 | 2.9 | 9.1806 | 9.1806 | -6.2806 | 1.6 | 5.6534 | 5.6534 | -4.0534 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 3.8462 | 3.8462 | -1.9462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.9 | 109 | 121 | -41.1 | 70.5 | 106.09 | 129 | -58.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.53 | 6.28 | 6.28 | 2.25 |  |  |  | 0 | 18.39 | 20 | 20 | -1.61
14/04/2026 | 19:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 139.5 | 147.0197 | 147.0197 | -7.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 190.9 | 182.7211 | 225 | -34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 189.6488 | 189.6488 | -10.0488 | 201.6 | 189.6488 | 189.6488 | 11.9512 |  |  |  | 0 | 194.2 | 190.2183 | 190.2183 | 3.9817 | 207.4 | 207.2429 | 207.2429 | 0.15715 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 125.4 | 136.0217 | 142.4441 | -17.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.4 | 220.695 | 198.3233 | 24.0767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.4 | 360 | 360 | 2.4 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 147.6 | 149.9872 | 149.9872 | -2.3872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 163 | 166.9854 | 181.485 | -18.485 | 163 | 166.9854 | 181.485 | -18.485 | 173.1 | 167.4869 | 182.03 | -8.93 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 37.8 | 38.2721 | 44.103 | -6.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 25.0204 | 29.1905 | -1.5905 | 138.2 | 144.2675 | 148.0278 | -9.8278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 88.7296 | 95.5452 | -2.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 45.556 | -1.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 161.7 | 183.2709 | 183.2709 | -21.5709 |  |  |  | 0 | 188.7 | 183.2709 | 183.2709 | 5.4291 | 174.8 | 183.8212 | 183.8212 | -9.0212 | 68.9 | 72.1239 |  | 68.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 220 | 230.8591 | 230.8591 | -10.8591 | 131.3 | 133.1603 | 114.7195 | 16.5805 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 181.7 |  |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 159.8539 | 185.0136 | 25.9864 |  |  |  | 0 | 7.5 | 6.2767 |  | 7.5 | 6.6 | 6.5848 | 6.5848 | 0.01518 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 45 | 86.0504 | -47.7504 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.4223 | 2.4223 | 0.1777 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.91 | 1.91 | -0.21 | 3.5 |  | 3.61 | -0.11 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 16.4 | 16 | 10.69 | 5.71 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 20.5901 | 20.5901 | 1.8099 | 57.9 | 76.08 | 68.3595 | -10.4595 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.16 | 2.84 | 2.84 | 0.32 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 8.18 | 8.5436 | -2.4436 | 80 | 72.72 | 62.1349 | 17.8651 | 0 |  |  | 0 | 33 | 95.23 | 79.4777 | -46.4777 | 104.5 | 108.18 | 88.26 | 16.24 | 4.5 | 7.6998 | 7.6998 | -3.1998 | 1 | 5.4232 | 5.4232 | -4.4232 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 2.6807 | 2.6807 | -0.3807 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.8 | 102.9 | 117 | -26.2 | 85.2 | 100.09 | 120 | -34.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.58 | 6.28 | 6.28 | 2.3 |  |  |  | 0 | 16.23 | 20 | 20 | -3.77
14/04/2026 | 19:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 139.4 | 147.0197 | 147.0197 | -7.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 190.9 | 225 | 225 | -34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 189.6488 | 189.6488 | -9.9488 | 202.2 | 189.6488 | 189.6488 | 12.5512 |  |  |  | 0 | 195 | 190.2183 | 190.2183 | 4.7817 | 208 | 207.2429 | 207.2429 | 0.75715 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.7 | 7.3085 | 7.3085 | 0.39147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 125.5 | 103.4767 | 142.4441 | -16.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 166.8 | 185.6988 | 185.6988 | -18.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 360 | 360 | 3.8 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 133.5 | 149.9872 | 149.9872 | -16.4872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 37.6 | 44.103 | 44.103 | -6.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 25.0204 | 29.1905 | -1.5905 | 146.6 | 172.3579 | 174.5595 | -27.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 67.4106 | 95.5452 | -1.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 161.8 | 183.2709 | 183.2709 | -21.4709 |  |  |  | 0 | 188.5 | 183.2709 | 183.2709 | 5.2291 | 173.8 | 183.8212 | 183.8212 | -10.0212 | 69.4 | 72.1239 |  | 69.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 40 | 40 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 132.1 | 216.3427 | 230.8591 | -98.7591 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 | 182 |  |  | 182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 128.7333 | 154.8683 | 55.8317 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.2767 |  | 5.6 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 60.7 | 86.8821 | -46.5821 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.5953 | 2.5953 | -0.8953 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.91 | 1.91 | -0.21 | 3.7 |  | 3.61 | 0.09 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 12.6 | 16 | 10.69 | 1.91 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 21.8379 | 21.8379 | -0.1379 | 65.1 | 75.61 | 70.7913 | -5.6913 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 0.24 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 18.7 | 15.5491 | 15.5491 | 3.1509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 7.86 | 7.6808 | -3.1808 | 79.6 | 69.53 | 52.3185 | 27.2815 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 92.35 | 76.1031 | -35.7031 | 108.5 | 108.38 | 88.0984 | 20.4016 | 4.6 | 7.3559 | 7.3559 | -2.7559 | 0.6 | 4.8475 | 4.8475 | -4.2475 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 2.8706 | 2.8706 | -0.3706 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.4 | 90.7 | 111 | -8.6 | 93.7 | 91.68 | 109 | -15.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 6.28 | 6.28 | 2.42 |  |  |  | 0 | 16.35 | 20 | 20 | -3.65
14/04/2026 | 20:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 140.9 | 147.0197 | 147.0197 | -6.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 192 | 225 | 225 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 189.6488 | 189.6488 | -9.4488 | 202.2 | 189.6488 | 189.6488 | 12.5512 |  |  |  | 0 | 194.8 | 190.2183 | 190.2183 | 4.5817 | 208.3 | 207.2429 | 207.2429 | 1.0572 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 125.4 | 102.6898 | 142.4441 | -17.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 132.4 | 167.6831 | 185.6988 | -53.2988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.3 | 360 | 360 | 6.3 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 132.2 | 149.9872 | 149.9872 | -17.7872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.6589 | 18.6589 | 0.74111 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 36.3 | 44.103 | 44.103 | -7.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 25.0204 | 29.1905 | -1.1905 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 162.7 | 183.2709 | 183.2709 | -20.5709 |  |  |  | 0 | 190 | 183.2709 | 183.2709 | 6.7291 | 173.8 | 183.8212 | 183.8212 | -10.0212 | 70.4 | 72.1239 |  | 70.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56 | 56 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 138.2 | 248.8748 | 230.8591 | -92.6591 | 118.3 | 133.1603 | 133.1603 | -14.8603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 | 139.4 | 121.7056 |  | 139.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 128.7333 | 153.3571 | 11.2429 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 61.4 | 86.5387 | -27.1387 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5975 | 2.5975 | -0.4975 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 12.7 | 16 | 10.69 | 2.01 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 15.19 | 22.2828 | 2.3172 | 70.1 | 29.93 | 71.2492 | -1.1492 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.04 | 2.84 | 2.84 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 18.9 | 15.5491 | 15.5491 | 3.3509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.6 | 3.6 | 7.4304 | -2.8304 | 73.4 | 65.1 | 50.4623 | 22.9377 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 56.69 | 74.8246 | -30.3246 | 110.4 | 78.2 | 87.6869 | 22.7131 | 4.4 | 7.0225 | 7.0225 | -2.6225 | 0.7 | 4.3412 | 4.3412 | -3.6412 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 2.7608 | 2.7608 | -0.4608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.6 | 72.77 | 104 | -2.4 | 88.8 | 48 | 98 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.08 | 6.28 | 6.28 | 0.8 |  |  |  | 0 | 17.56 | 20 | 20 | -2.44
14/04/2026 | 20:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 140.8 | 147.0197 | 147.0197 | -6.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 191.5 | 225 | 225 | -33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 189.6488 | 189.6488 | -9.8488 | 201.5 | 189.6488 | 189.6488 | 11.8512 |  |  |  | 0 | 194.4 | 190.2183 | 190.2183 | 4.1817 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 125.5 | 142.2867 | 142.4441 | -16.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 147 | 161.8534 | 185.6988 | -38.6988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364 | 360 | 360 | 4 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 39.2 | 44.103 | 44.103 | -4.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 25.0204 | 29.1905 | -1.3905 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 162.4 | 183.2709 | 183.2709 | -20.8709 |  |  |  | 0 | 189.4 | 183.2709 | 183.2709 | 6.1291 | 174.1 | 183.8212 | 183.8212 | -9.7212 | 69.9 | 72.1239 |  | 69.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56 | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 198.2 | 254.7045 | 230.8591 | -32.6591 | 125.4 | 133.1603 | 133.1603 | -7.7603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 172.0787 | 132.3459 | -6.6459 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 69.2 | 84.2717 | -18.1717 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.5936 | 2.5936 | -1.4936 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 18.1 | 16 | 10.69 | 7.41 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 16.1 | 22.1031 | 5.2969 | 78.5 | 32.85 | 70.2828 | 8.2172 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2.88 | 2.88 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 18.8 | 15.5491 | 15.5491 | 3.2509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 4.24 | 8.3559 | -3.0559 | 77.1 | 59.96 | 50.6635 | 26.4365 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 57.93 | 72.9873 | -14.7873 | 108.1 | 77.81 | 86.7081 | 21.3919 | 3.3 | 7.0968 | 7.0968 | -3.7968 | 0.9 | 4.1554 | 4.1554 | -3.2554 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 2.6427 | 2.6427 | -0.2427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.1 | 64.61 | 95 | 8.1 | 91.9 | 40.14 | 88 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 6.28 | 6.28 | 1.02 |  |  |  | 0 | 17.44 | 20 | 20 | -2.56
14/04/2026 | 21:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 140.7 | 147.0197 | 147.0197 | -6.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 191.7 | 225 | 225 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 189.6488 | 189.6488 | -10.6488 | 200.8 | 189.6488 | 189.6488 | 11.1512 |  |  |  | 0 | 194.5 | 190.2183 | 190.2183 | 4.2817 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.6 | 22.4108 | 12.555 | 10.045 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 125.5 | 140.8652 | 142.4441 | -16.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 158.5 | 161.4012 | 185.6988 | -27.1988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367 | 360 | 360 | 7 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 147 | 149.9872 | 149.9872 | -2.9872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 25.0204 | 29.1905 | -0.89048 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 162.3 | 183.2709 | 183.2709 | -20.9709 |  |  |  | 0 | 189.9 | 183.2709 | 183.2709 | 6.6291 | 174.2 | 183.8212 | 183.8212 | -9.6212 | 70.4 | 72.1239 |  | 70.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56 | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 233.7 | 255.1566 | 230.8591 | 2.8409 | 129.9 | 133.1603 | 133.1603 | -3.2603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 159.1081 | 153.0601 | -11.9601 | 145.3 | 159.1081 | 153.0601 | -7.7601 | 169.2 | 159.5859 | 153.5198 | 15.6802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 137.2026 | 128.7333 | -3.1333 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.4 | 6.5848 | 6.5848 | -0.18482 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 60.5 | 83.3368 | -13.9368 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 2.5248 | 2.5248 | -1.9248 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 18 | 16 | 10.69 | 7.31 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 16.74 | 21.8323 | 4.3677 | 72.5 | 34.94 | 68.9733 | 3.5267 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.04 | 2.88 | 2.88 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 18.5 | 15.5491 | 15.5491 | 2.9509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.4 | 4.44 | 8.6966 | -4.2966 | 77.1 | 54.85 | 48.7914 | 28.3086 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 58.76 | 70.9372 | -21.2372 | 91 | 77.1 | 86.2115 | 4.7885 | 2.5 | 6.5701 | 6.5701 | -4.0701 | 0 | 4.032 | 4.032 | -4.032 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 2.4136 | 2.4136 | -1.1136 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.3 | 58.51 | 85 | -7.7 | 59.5 | 34.24 | 77 | -17.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.28 | 6.28 | 1.92 |  |  |  | 0 | 17.49 | 20 | 20 | -2.51
14/04/2026 | 21:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 140.8 | 147.0197 | 147.0197 | -6.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 192 | 225 | 225 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 189.6488 | 189.6488 | -10.5488 | 200.1 | 189.6488 | 189.6488 | 10.4512 |  |  |  | 0 | 194.2 | 190.2183 | 190.2183 | 3.9817 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 22.5 | 22.4108 | 4.1195 | 18.3805 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 125.3 | 132.8371 | 139.595 | -14.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 178.9 | 165.2658 | 185.6988 | -6.7988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.2 | 360 | 360 | 29.2 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.3 | 149.9872 | 149.9872 | 0.31279 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 43.4 | 44.103 | 44.103 | -0.70301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 25.0204 | 29.1905 | -1.5905 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 95.5452 | 61.3075 | -6.2075 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.556 | -0.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 161.8 | 183.2709 | 183.2709 | -21.4709 |  |  |  | 0 | 189.7 | 183.2709 | 183.2709 | 6.4291 | 173.7 | 183.8212 | 183.8212 | -10.1212 | 69.7 |  |  | 69.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56 | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 255.1 | 251.2921 | 230.8591 | 24.2409 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 159.1081 | 153.0601 | -11.5601 | 145.7 | 159.1081 | 153.0601 | -7.3601 | 170.1 | 159.5859 | 153.5198 | 16.5802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 152.1538 | 128.7333 | -3.1333 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 | 57.5 | 53.7 | 78.2005 | -20.7005 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.6621 | 2.6621 | -1.4621 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.3 | 16 | 10.69 | 8.61 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 16.95 | 21.3453 | 1.5547 | 66.2 | 34.94 | 66.6612 | -0.4612 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2.84 | 2.84 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 18.1 | 15.5491 | 15.5491 | 2.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.8 | 4.86 | 8.1219 | -5.3219 | 76.4 | 50.32 | 44.2033 | 32.1967 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 56.86 | 68.2536 | -27.8536 | 80.2 | 75.92 | 82.5218 | -2.3218 | 2.8 | 5.5277 | 5.5277 | -2.7277 | 0.9 | 3.1847 | 3.1847 | -2.2847 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 2.3099 | 2.3099 | -0.4099 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.8 | 55.88 | 75 | -17.2 | 43.7 | 31.77 | 68 | -24.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.11 | 6.28 | 6.28 | 1.83 |  |  |  | 0 | 17.47 | 20 | 20 | -2.53
14/04/2026 | 22:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 649 | 650 | 650 | -1 | 139.9 | 147.0197 | 147.0197 | -7.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 191 | 225 | 225 | -34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 189.6488 | 189.6488 | -9.7488 | 202.2 | 189.6488 | 189.6488 | 12.5512 |  |  |  | 0 | 194.6 | 190.2183 | 190.2183 | 4.3817 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 125.4 | 114.1488 | 142.4441 | -17.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 194.6 | 171.4395 | 185.6988 | 8.9012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.6 | 360 | 360 | 47.6 | 80.5 | 81.6356 | 81.6356 | -1.1356 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 25.0204 | 29.1905 | -1.3905 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 87.8081 | 95.5452 | -40.9452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 162.2 | 183.2709 | 183.2709 | -21.0709 |  |  |  | 0 | 189.6 | 183.2709 | 183.2709 | 6.3291 | 174.2 | 183.8212 | 183.8212 | -9.6212 | 69.5 |  |  | 69.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 252.7 | 245.1183 | 230.8591 | 21.8409 | 131.3 | 133.1603 | 133.1603 | -1.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.8455 | 156.4236 | -14.4236 | 145.9 | 153.8455 | 156.4236 | -10.5236 | 169.6 | 154.3075 | 156.8933 | 12.7067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.7333 |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.5 | 6.5848 | 6.5848 | -0.08482 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 48 | 76.7245 | -22.6245 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.3289 | 1.3289 | -0.1289 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | -0.19 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.3 | 16 | 10.69 | 8.61 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 17.41 | 21.0089 | 2.7911 | 66.5 | 34.92 | 63.9462 | 2.5538 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2.84 | 2.84 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 17.6 | 15.5491 | 15.5491 | 2.0509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 5.28 | 8.0785 | -2.5785 | 68.1 | 46.79 | 41.3485 | 26.7515 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 52.68 | 64.8302 | -26.7302 | 82.1 | 74.27 | 80.8598 | 1.2402 | 3.9 | 5.4154 | 5.4154 | -1.5154 | 0.9 | 3.2408 | 3.2408 | -2.3408 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 1.1346 | 1.1346 | 0.5654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.8 | 50.1 | 66 | -25.2 | 35.6 | 26.34 | 60 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.04 | 6.28 | 6.28 | 1.76 |  |  |  | 0 | 17.51 | 20 | 20 | -2.49
14/04/2026 | 22:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 646.4 | 650 | 650 | -3.6 | 139.8 | 147.0197 | 147.0197 | -7.2197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 191.4 | 225 | 225 | -33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 189.6488 | 189.6488 | -10.2488 | 202.1 | 189.6488 | 189.6488 | 12.4512 |  |  |  | 0 | 194.5 | 190.2183 | 190.2183 | 4.2817 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 103.3 | 114.1488 | 113.7673 | -10.4673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 145.7 | 130.922 | 130.922 | 14.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.4 | 457.0943 | 457.0943 | -23.6943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 39.7 | 44.103 | 38.2721 | 1.4279 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 25.0204 | 29.1905 | -1.4905 | 136 | 145.4778 | 151.3087 | -15.3087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 89.4129 | 54.8878 | -0.28783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 160.9 | 183.2709 | 183.2709 | -22.3709 |  |  |  | 0 | 188.9 | 183.2709 | 183.2709 | 5.6291 | 173 | 183.8212 | 183.8212 | -10.8212 | 69.2 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 40 | 40 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 187.6 | 230.8591 | 230.8591 | -43.2591 | 116.3 | 123.8741 | 123.8741 | -7.5741 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 158.885 | 153.0601 | -11.3601 | 145.9 | 158.885 | 153.0601 | -7.1601 | 168.9 | 159.3621 | 153.5198 | 15.3802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 |  |  | 186.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.4 | 6.5848 | 6.5848 | -0.18482 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 44.6 | 75.5301 | -18.4301 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2589 | 1.2589 | -1.0589 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | -0.19 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.2 | 16 | 10.69 | 8.51 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 17.87 | 20.5054 | 2.6946 | 56.7 | 34.91 | 61.2658 | -4.5658 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 0 | 2.88 | 2.88 | -2.88 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 17.1 | 15.5491 | 15.5491 | 1.5509 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 5.48 | 8.5644 | -2.3644 | 53.7 | 45.14 | 35.6339 | 18.0661 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 48.5 | 59.8902 | -14.4902 | 73.8 | 71.42 | 79.0202 | -5.2202 | 5.8 | 5.5288 | 5.5288 | 0.2712 | 2.3 | 2.9869 | 2.9869 | -0.6869 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 1.1896 | 1.1896 | -0.6896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.6 | 44.32 | 59 | -7.4 | 40.2 | 20.9 | 53 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.38 | 6.28 | 6.28 | 3.1 |  |  |  | 0 | 16.61 | 20 | 20 | -3.39
14/04/2026 | 23:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 138.7 | 147.0197 | 147.0197 | -8.3197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 228.3 | 225 | 225 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 176.1859 | 182.5803 | -3.6803 | 200.6 | 176.1859 | 182.5803 | 18.0197 |  |  |  | 0 | 194.6 | 176.715 | 183.1286 | 11.4714 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.5 | 7.3085 | 7.3085 | 0.19147 | 4.4 | 3.9245 | 3.9245 | 0.47549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 104.2 | 105.0483 | 55.4379 | 48.7621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 132.6 | 130.922 | 130.922 | 1.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.8 | 457.0943 | 457.0943 | -40.2943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 170.9 | 174.4286 | 174.4286 | -3.5286 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 35 | 38.2721 | 38.2721 | -3.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 25.0204 | 29.1905 | -1.2905 | 132.8 | 149.3651 | 149.3651 | -16.5651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 38.8213 | 54.8878 | -0.38783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 45.556 | -0.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 161.3 | 183.2709 | 183.2709 | -21.9709 |  |  |  | 0 | 188.7 | 183.2709 | 183.2709 | 5.4291 | 173.8 | 183.8212 | 183.8212 | -10.0212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 26 | 26 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 169.4 | 230.8591 | 188.4002 | -19.0002 | 120.5 | 133.1603 | 133.1603 | -12.6603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 165.2 | 153.5198 | 153.5198 | 11.6802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 |  |  | 137.9 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.4 | 6.5848 | 6.5848 | -0.18482 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 | 57 | 45.2 | 79.2635 | -22.2635 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9091 | 1.9091 | -1.9091 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | -0.19 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 19.2 | 16 | 10.69 | 8.51 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 19.03 | 20.3107 | 1.7893 | 51.9 | 37.53 | 59.3185 | -7.4185 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 13.1727 | 19.792 | 0.208 | 0 | 2.88 | 2.88 | -2.88 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.9 | 5.58 | 8.8079 | -1.9079 | 49.1 | 45.92 | 34.5913 | 14.5087 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 49.57 | 54.7084 | -9.4084 | 53.9 | 65.52 | 75.2527 | -21.3527 | 4.9 | 4.7752 | 4.7752 | 0.1248 | 2.5 | 2.5124 | 2.5124 | -0.0124 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | -2.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 1.5061 | 1.5061 | -1.0061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 43.89 | 53 | -5 | 31.4 | 20.46 | 46 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.94 | 6.28 | 6.28 | 0.66 |  |  |  | 0 | 16.44 | 20 | 20 | -3.56
14/04/2026 | 23:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 141.1 | 147.0197 | 147.0197 | -5.9197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 229.2 | 225 | 225 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 127.3486 | 127.5737 | 11.4263 | 148.9 | 127.3486 | 127.5737 | 21.3264 |  |  |  | 0 | 170.9 | 127.731 | 127.9567 | 42.9432 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.9 | 7.3085 | 7.3085 | 0.59147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 104.3 | 89.1787 | 39.7283 | 64.5717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 131.5 | 130.922 | 130.922 | 0.57804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.1 | 457.0943 | 457.0943 | -8.9943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 144.7 | 149.9872 | 149.9872 | -5.2872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 172.1 | 174.4286 | 174.4286 | -2.3286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 38.1 | 38.2721 | 38.2721 | -0.17211 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.3 | 25.0204 | 29.1905 | -1.8905 | 148 | 149.3651 | 149.3651 | -1.3651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 |  | 54.8878 | -18.0878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.556 | -0.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 162.6 | 183.2709 | 183.2709 | -20.6709 |  |  |  | 0 | 189.7 | 183.2709 | 183.2709 | 6.4291 | 174.5 | 183.8212 | 183.8212 | -9.3212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 208.2 | 230.8591 | 163.2886 | 44.9114 | 127.3 | 133.1603 | 133.1603 | -5.8603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 151.0888 | -8.9888 | 146.1 | 153.0601 | 151.0888 | -4.9888 | 150.2 | 153.5198 | 151.5425 | -1.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 |  |  | 85.3 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.4 | 6.5848 | 6.5848 | -0.18482 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 39.9 | 80.2297 | -36.6297 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.9353 | 1.9353 | -1.3353 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | -0.19 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.3 | 16 | 10.69 | 8.61 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 19.45 | 20.9099 | 1.2901 | 45.4 | 36.58 | 58.7918 | -13.3918 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.7 | 4.1843 | 19.792 | -0.092 | 0 | 2.84 | 2.84 | -2.84 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 16.5 | 15.5491 | 15.5491 | 0.95092 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.9 | 6.1 | 7.7287 | 4.1713 | 52.5 | 44.95 | 31.7368 | 20.7632 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 45.72 | 49.5891 | -18.9891 | 50.3 | 60.32 | 71.584 | -21.284 | 5.3 | 4.3346 | 4.3346 | 0.9654 | 0.7 | 2.3457 | 2.3457 | -1.6457 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 7.7 | 7.7 | -7.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 1.5717 | 1.5717 | -0.6717 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 39.46 | 48 | -15.7 | 23.4 | 15.68 | 40 | -16.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.97 | 6.28 | 6.28 | 0.69 |  |  |  | 0 | 15.64 | 20 | 20 | -4.36
15/04/2026 | 00:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 646.9 | 650 | 650 | -3.1 | 139.2 | 147.0197 | 147.0197 | -7.8197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.3 | 225 | 225 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 109.89 |  | 143.8 | 144 | 109.89 |  | 144 |  |  |  | 0 | 160.6 | 110.22 |  | 160.6 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.6 | 7.3085 | 7.3085 | 0.29147 | 4.5 | 3.9245 | 3.9245 | 0.57549 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 103.5 | 39.7283 | 140.9107 | -37.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 132.1 | 130.922 | 130.922 | 1.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.3 | 457.0943 | 457.0943 | -60.7943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 126.3 | 149.9872 | 149.9872 | -23.6872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.6589 | 18.6589 | 0.64111 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 172.4 | 174.4286 | 174.4286 | -2.0286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 178.3 | 174.9524 | 174.9524 | 3.3476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 38 | 38.2721 | 38.2721 | -0.27211 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 25.0204 | 29.1905 | -0.99048 | 146.5 | 149.3651 | 149.3651 | -2.8651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 |  | 54.8878 | -23.5878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 160.6 | 183.2709 | 183.2709 | -22.6709 |  |  |  | 0 | 188.7 | 183.2709 | 183.2709 | 5.4291 | 173.3 | 183.8212 | 183.8212 | -10.5212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 132.6 | 230.8591 | 230.8591 | -98.2591 | 112 | 133.1603 | 133.1603 | -21.1603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.6829 | 151.0888 | -9.8888 | 145.3 | 137.6829 | 151.0888 | -5.7888 | 147.4 | 138.0963 | 151.5425 | -4.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2767 |  | 0 | 6.4 | 6.5848 | 6.5848 | -0.18482 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 34.3 | 75.7061 | -29.5061 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.1742 | 2.1742 | -1.7742 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | -0.19 | 3.6 |  | 3.61 | -0.01 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19.2 | 16 | 10.69 | 8.51 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 18.77 | 19.4771 | 3.3229 | 45.3 | 33.4 | 53.9708 | -8.6708 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 14 | 4.1843 | 19.792 | -5.792 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65092 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14.4 | 6.73 | 8.6986 | 5.7014 | 57.1 | 42.29 | 31.8392 | 25.2608 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 42.01 | 49.2705 | -23.4705 | 50.3 | 56.47 | 63.9024 | -13.6024 | 3.8 | 4.0625 | 4.0625 | -0.2625 | 2 | 2.2272 | 2.2272 | -0.2272 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 0 | 7.7 | 7.7 | -7.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 2.0443 | 2.0443 | -1.4443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 31.84 | 43 | -22.1 | 15.3 | 9.29 | 35 | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.35 | 4.35 | 0.45 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.28 | 6.28 | 0.58 |  |  |  | 0 | 15.28 | 20 | 20 | -4.72
EJEC (MWh) |  | 4863.45 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15590.25 | 15600 | 15600 |  | 3362.5 | 3528.4733 | 3528.4733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2166.65 | 1985.7727 | 2204.8279 |  | 4649.5 | 4908.886 | 5302.3927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3682.65 | 3845.1957 | 3558.1901 |  | 4023.75 | 3845.1957 | 3558.1901 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4101.25 | 3856.7429 | 3568.8753 |  | 4897.3 | 4940.2192 | 4709.9284 |  | 2581.45 | 2477.5274 | 2362.0362 |  | 13360.1 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.2 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 232.7 | 210.0926 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3051.05 | 2922.0343 | 2922.0343 |  | 186.5 | 175.4047 | 175.4047 |  | 107.4 | 94.1882 | 94.1882 |  | 226.85 | 235.3131 | 88.8346 |  | 155.75 | 163.7128 | 162.6135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1766.85 | 1974.5507 | 1888.6149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2656.65 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4191.05 | 4398.8967 | 4413.5101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9497.2 | 9416.7541 | 9424.0776 |  | 1952.15 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3431.8 | 3601.0684 | 3601.0684 |  | 991.15 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 445.85 | 461.0611 | 461.0611 |  | 463.65 | 447.8134 | 447.8134 |  | 1711.25 | 1570.7376 | 1570.7376 |  | 4010.1 | 4129.3961 | 4143.8957 |  | 4019.75 | 4129.3961 | 4143.8957 |  | 4215.65 | 4141.7967 | 4156.3398 |  | 2582.8 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1088.85 | 1127.8998 | 1129.9824 |  | 947.9 | 1005.9941 | 982.6705 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 538.8 | 507.4973 | 565.8783 |  | 3467.8 | 3643.8554 | 3726.8577 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1217 | 1213.8767 | 1373.3535 |  | 68.45 | 54.8194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 721.5 | 615.006 | 706.118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2026.9 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 3886.95 | 4398.5011 | 4398.5011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4565.1 | 4398.5011 | 4398.5011 |  | 4204.75 | 4411.7097 | 4411.7098 |  | 857.45 | 252.4337 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 217.2 | 222 | 222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70.45 | 114.8485 | 114.8486 |  | 4358.85 | 4843.1144 | 4340 |  | 2991.9 | 3071.3394 | 3006.7966 |  | 1512.9 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1877.9 | 1885.6319 | 1885.632 |  | 721.7 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3280.8 | 3510.3882 | 3318.5381 |  | 3366.8 | 3510.3882 | 3318.5381 |  | 3784 | 3520.9299 | 3328.5038 |  | 1677.5 | 1073.4991 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2066.35 | 1035.7021 | 799.1878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 144.95 | 144.3636 | 0 |  | 157.75 | 158.0357 | 158.0357 |  | 474.3 | 461.8075 | 461.8075 |  | 5.15 | 7.3595 | 7.365 |  | 330 | 412.6902 | 1519.1224 |  | 428.25 | 446.5394 | 553.2927 |  | 71.35 | 100.4313 | 100.4313 |  | 1.65 | 2.1 | 2.1 |  | 489.6 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.7 | 230.7451 | 239.592 |  | 132.4 | 130.652 | 136.08 |  | 1184.25 | 1282.1018 | 1758.1118 |  | 602.35 | 788.1312 | 990.2698 |  | 44.15 | 46.4425 | 46.4425 |  | 21.45 | 25.135 | 86.505 |  | 121.95 | 120 | 120 |  | 497.45 | 490.1332 | 490.1333 |  | 457.25 | 466.4723 | 466.4724 |  | 385.55 | 320.2799 | 256.5598 |  | 83.1 | 84 | 84 |  | 441.545 | 429.1546 | 429.1546 |  | 97.85 | 94.5555 | 102.2198 |  | 110.25 | 116.4652 | 127.5285 |  | 293.4 | 338.9493 | 355.0821 |  | 906.4 | 1053.495 | 1152.6763 |  | 116.8 | 93.1355 | 94.9328 |  | 84.1 | 85.2 | 85.2 |  | 373.4 | 337.2845 | 437.477 |  | 61.4 | 64.4 | 64.4 |  | 4.3 | 0 | 9.6 |  | 2.3 | 3.112 | 3.112 |  | 475.35 | 459.4752 | 459.4752 |  | 183.6 | 196.8 | 196.8 |  | 393.25 | 373.1779 | 373.1779 |  | 487.15 | 466.4723 | 466.4724 |  | 114.1 | 175.4685 | 209.0799 |  | 1177.7 | 1029.7165 | 987.5287 |  | 310.45 | 284.642 | 283.9418 |  | 1132.15 | 1453.0157 | 1358.6582 |  | 1975.3 | 1839.1065 | 1654.5763 |  | 139.85 | 132.6031 | 139.6717 |  | 65.15 | 77.9463 | 83.7522 |  | 434.75 | 386.245 | 387.8 |  | 503.1 | 489.7958 | 489.7958 |  | 183.05 | 192 | 192 |  | 166.45 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 466.4723 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4723 | 466.4724 |  | 480 | 466.4723 | 466.4724 |  | 57.95 | 90.7571 | 90.7571 |  | 1563.65 | 1591.9448 | 2043.0624 |  | 78.5 | 79.2538 | 80.626 |  | 920.55 | 746.935 | 1079.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1154.8 | 1113.44 | 1410.5 |  | 1195.15 | 1157.88 | 1523.5 |  | 729.15 | 568.725 | 777.24 |  | 114.8 | 104.4 | 104.4 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 29.8 | 28.8 | 28.8 |  | 51.75 | 53.9 | 53.9 |  | 92.5 | 93.3302 | 96.0572 |  | 158.2 | 158.4 | 158.4 |  | 480.2 | 466.4723 | 466.4724 |  | 479.7 | 466.4723 | 466.4724 |  | 221.35 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 177.635 | 150.72 | 150.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 401.45 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 14 de Abril del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6246707 y resultó S/. 80365 (1.30% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 7 | 6166341.9621 | 6582706.4154 | -6.325%
MIE 8 | 6191032.5905 | 6374310.5722 | -2.875%
JUE 9 | 6547769.4521 | 6545685.5664 | 0.03184%
VIE 10 | 6050350.6864 | 6402620.8803 | -5.502%
SAB 11 | 5354258.7516 | 5805097.6207 | -7.766%
DOM 12 | 3828048.8297 | 4070308.9832 | -5.952%
LUN 13 | 5372361.1513 | 4981651.9971 | 7.843%
MAR 14 | 6246706.6879 | 5621318.8968 | 11.13%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 14 de Abril del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 07:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/04/2026 07:03:00 | 14/04/2026 10:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/04/2026 10:35:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 08:01:00 | 14/04/2026 12:25:00 | 14/04/2026 07:57:00 | 14/04/2026 12:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 16:25:00 | 14/04/2026 22:43:00 | 14/04/2026 16:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/04/2026 22:43:00 | 14/04/2026 22:53:00 |  | 14/04/2026 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/04/2026 07:28:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 07:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/04/2026 10:57:00 | 14/04/2026 12:29:00 | 14/04/2026 10:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/04/2026 12:29:00 | 14/04/2026 13:07:00 |  | 14/04/2026 12:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 08:37:00 | 14/04/2026 12:16:00 | 14/04/2026 08:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 12:16:00 | 14/04/2026 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 16:19:00 | 14/04/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/04/2026 22:39:00 | 14/04/2026 22:52:00 |  | 14/04/2026 22:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 05:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 05:57:00 | 14/04/2026 13:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 06:19h, S/C generar a máxiam generación. A las 12:30h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 13:00:00 | 14/04/2026 14:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/04/2026 14:05:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:19h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:32:00 |  | 14/04/2026 00:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 08:52:00 | 14/04/2026 12:00:00 | 14/04/2026 08:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 12:00:00 | 14/04/2026 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 16:24:00 | 14/04/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 17:56:00 | 14/04/2026 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 18:13:00 | 14/04/2026 19:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/04/2026 19:53:00 | 14/04/2026 20:20:00 |  | 14/04/2026 20:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 03:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 03:31:00 | 14/04/2026 05:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 05:20:00 | 14/04/2026 08:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/04/2026 08:43:00 | 14/04/2026 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/04/2026 22:47:00 | 14/04/2026 23:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/04/2026 23:18:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 15:37:00 | 14/04/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 19:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 17:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 17:49:00 | 14/04/2026 18:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/04/2026 18:01:00 | 14/04/2026 18:17:00 |  | 14/04/2026 18:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 07:45:00 | 14/04/2026 11:51:00 | 14/04/2026 07:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 11:51:00 | 14/04/2026 13:31:00 |  | 14/04/2026 13:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 16:26:00 | 14/04/2026 16:52:00 | 14/04/2026 16:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 16:52:00 | 14/04/2026 17:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 17:56:00 | 14/04/2026 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 18:17:00 | 14/04/2026 19:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 19:41:00 | 14/04/2026 22:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 22:08:00 | 14/04/2026 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/04/2026 22:34:00 | 14/04/2026 23:38:00 |  | 14/04/2026 23:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 14 de Abril del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 14/04/2026 15:03:00 | 14/04/2026 18:03:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
martes, 14 de Abril del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 22.1946 | 17.4516 | 1 | 22.1946 | 17.4516 | 1 | 22.1946 | 18.0771 | 1 | 22.1947 | 17.4495 | 1 | 22.1947 | 0 | 1 | 22.1954 | 0 | 1 | 22.1947 | 0 | 1 | 22.1947 | 18.0772 | 1 | 22.1947 | 18.0748 | 1 | 22.1947 | 25.6587 | 1 | 22.1947 | 17.4518 | 1 | 22.1947 | 17.4496 | 1 | 22.0202 | 25.9783 | 1 | 22.0201 | 25.9783 | 1 | 24.1847 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 24.1847 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 21.02 | 26.0829 | 1 | 21.02 | 26.0829 | 1 | 0 | 25.5399 | 1 | 0 | 25.5399 | 1 | 0 | 25.5397 | 1 | 26.44 | 21.679 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 0 | 18.2864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1947 | 21.1081 | 1 | 21.1947 | 21.2077 | 1 | 21.1947 | 0 | 1 | 21.1947 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 22.1946 | 17.4516 | 1 | 22.1946 | 17.4516 | 1 | 22.1946 | 18.0771 | 1 | 22.1947 | 17.4495 | 1 | 22.1947 | 0 | 1 | 22.1954 | 0 | 1 | 22.1947 | 0 | 1 | 22.1947 | 18.0772 | 1 | 22.1947 | 18.0748 | 1 | 22.1947 | 25.6587 | 1 | 22.1947 | 17.4518 | 1 | 22.1947 | 17.4496 | 1 | 22.0202 | 25.9783 | 1 | 22.0201 | 25.9783 | 1 | 24.1847 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 24.1847 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 23.9887 | 27 | 1 | 21.02 | 26.0829 | 1 | 21.02 | 26.0829 | 1 | 0 | 25.5399 | 1 | 0 | 25.5399 | 1 | 0 | 25.5397 | 1 | 26.44 | 21.679 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 27 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 26.44 | 26.4305 | 1 | 0 | 18.2864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1947 | 21.1081 | 1 | 21.1947 | 21.2077 | 1 | 21.1947 | 0 | 1 | 21.1947 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 92.9726 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 45 | 92.9725 | 1 | 42.8353 | 94.8304 | 1 | 43.0313 | 94.8304 | 1 | 43.0313 | 94.8304 | 1 | 42.8353 | 94.8304 | 1 | 43.0313 | 94.8304 | 1 | 43.0313 | 94.8304 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 96.4664 | 1 | 40 | 96.8304 | 1 | 40 | 96.8304 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 96.8304 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 21.4619 | 116.0465 | 1 | 15.4631 | 121.7071 | 1 | 14.9978 | 122.1462 | 1 | 18.9745 | 118.3937 | 1 | 25.3272 | 112.399 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533 | 1 | 40 | 98.5533
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 21.1245 | 24.2334 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 21.2725 | 24.0937 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.3834 | 1 | 0 | 44.5423 | 1 | 0 | 44.5423 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.7644 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 22.5029 | 23.8762 | 1 | 22.5029 | 23.8762 | 1 | 22.5029 | 23.8762 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 22.4971 | 23.8817 | 1 | 22.4967 | 23.8821 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.592 | 24.7358 | 1 | 21.4394 | 24.8798 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.4401 | 24.8791 | 1 | 21.4402 | 24.879 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.1414 | 1 | 0 | 45.3005 | 1 | 0 | 45.3005 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 40 | 7.0776 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.5 | 23.879 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 22.4971 | 23.8817 | 1 | 22.4971 | 23.8817 | 1 | 22.4971 | 23.8817 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 22.5029 | 23.8762 | 1 | 22.5033 | 23.8759 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 22.4972 | 23.8816 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 22.5028 | 23.8763 | 1 | 21.7108 | 24.6237 | 1 | 21.4392 | 24.88 | 1 | 21.5919 | 24.7359 | 1 | 21.5628 | 24.7634 | 1 | 21.5911 | 24.7366 | 1 | 21.591 | 24.7367 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 6.9415 | 1 | 40 | 6.9876 | 1 | 40 | 6.9876 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 0 | 44.9884 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 21.4619 | 24.8586 | 1 | 15.4631 | 30.5193 | 1 | 14.9978 | 30.9583 | 1 | 18.9745 | 27.2058 | 1 | 25.3272 | 21.2111 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654 | 1 | 40 | 7.3654
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4199 | 18.9927 | 1 | 17.4199 | 18.9927 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 19.0918 | 1 | 17.42 | 19.0918 | 1 | 17.42 | 18.5321 | 1 | 17.42 | 18.5321 | 1 | 17.42 | 18.5319 | 1 | 0 | 16.1248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6376 | 1 | 0 | 15.6374 | 1 | 0 | 15.6374 | 1 | 0 | 15.6373 | 1 | 0 | 15.6375 | 1 | 8 | 15.6715 | 1 | 0 | 15.7438 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4199 | 18.9927 | 1 | 17.4199 | 18.9927 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 20 | 1 | 17.42 | 19.0918 | 1 | 17.42 | 19.0918 | 1 | 17.42 | 18.5321 | 1 | 17.42 | 18.5321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6376 | 1 | 0 | 15.6374 | 1 | 0 | 15.6374 | 1 | 0 | 15.6373 | 1 | 0 | 15.6375 | 1 | 8 | 15.6715 | 1 | 0 | 15.7438 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8046 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 34.44 | 53.1883 | 1 | 52.9781 | 35.6951 | 1 | 58.9769 | 30.0344 | 1 | 59.4422 | 29.5954 | 1 | 55.4656 | 33.3479 | 1 | 49.1128 | 39.3426 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8046 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 15.02 | 71.5137 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 34.44 | 53.1883 | 1 | 52.9781 | 35.6951 | 1 | 58.9769 | 30.0344 | 1 | 59.4422 | 29.5954 | 1 | 55.4656 | 33.3479 | 1 | 49.1128 | 39.3426 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.8866 | 1 | 0 | 23.8866 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.0036 | 1 | 0 | 24.0036 | 1 | 0 | 23.3264 | 1 | 0 | 23.3264 | 1 | 0 | 23.3258 | 1 | 0 | 19.4643 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 15.9721 | 1 | 0 | 18.6208 | 1 | 0 | 18.6211 | 1 | 0 | 18.621 | 1 | 0 | 18.6212 | 1 | 0 | 18.621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.8866 | 1 | 0 | 23.8866 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.0036 | 1 | 0 | 24.0036 | 1 | 0 | 23.3264 | 1 | 0 | 23.3264 | 1 | 0 | 23.3258 | 1 | 0 | 19.4643 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 24.4029 | 1 | 0 | 15.9721 | 1 | 0 | 18.6208 | 1 | 0 | 18.6211 | 1 | 0 | 18.621 | 1 | 0 | 18.6212 | 1 | 0 | 18.621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 55.5758 | 1 | 0 | 55.5758 | 1 | 0 | 60.9503 | 1 | 0 | 55.578 | 1 | 0 | 67.0276 | 1 | 0 | 67.0276 | 1 | 0 | 67.0276 | 1 | 0 | 60.9504 | 1 | 0 | 60.9528 | 1 | 0 | 41.3689 | 1 | 0 | 55.5758 | 1 | 0 | 55.578 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 0 | 75.6671 | 1 | 0 | 75.4952 | 1 | 0 | 73.4467 | 1 | 0 | 73.4467
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 27.8638 | 1 | 0 | 27.8638 | 1 | 0 | 30.5689 | 1 | 0 | 27.8643 | 1 | 0 | 33.6241 | 1 | 0 | 33.6241 | 1 | 0 | 33.6241 | 1 | 0 | 30.5694 | 1 | 0 | 30.5699 | 1 | 0 | 41.3689 | 1 | 0 | 27.8649 | 1 | 0 | 27.8654 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 37.9575 | 1 | 0 | 37.8713 | 1 | 0 | 36.8448 | 1 | 0 | 36.8443
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 27.7121 | 1 | 0 | 27.7121 | 1 | 0 | 30.3815 | 1 | 0 | 27.7138 | 1 | 0 | 33.4035 | 1 | 0 | 33.4035 | 1 | 0 | 33.4035 | 1 | 0 | 30.3809 | 1 | 0 | 30.3829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7109 | 1 | 0 | 27.7126 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 37.7097 | 1 | 0 | 37.6238 | 1 | 0 | 36.6019 | 1 | 0 | 36.6025
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 28.0002 | 1 | 29 | 28.0003 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.0988 | 1 | 29 | 28.0988 | 1 | 29 | 27.5346 | 1 | 29 | 27.5346 | 1 | 29 | 27.5357 | 1 | 29 | 24.096 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 28.0002 | 1 | 29 | 28.0003 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.0988 | 1 | 29 | 28.0988 | 1 | 29 | 27.5346 | 1 | 29 | 27.5346 | 1 | 29 | 27.5357 | 1 | 29 | 24.096 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 29 | 28.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [73 empty] | A las 11:47 h C.H. Matucana deja de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana deja de brindar RSF por nivel de embalse. | [32 empty] | A las 17:30 h, C.H. Chimay no reguló por problemas de señal |  |  | C.H. Chimay no reguló por problemas de señal |  |  | C.H. Chimay no reguló por problemas de señal hasta las 18:40 h

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 14 de Abril del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
14/04/2026 | 00:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 01:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 01:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 02:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 02:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 03:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 03:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 04:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 04:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 05:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 05:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 06:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 06:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 07:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 07:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 08:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 08:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 09:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 09:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 10:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 10:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 11:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 11:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 12:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 12:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 13:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 13:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 14:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 14:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 15:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 15:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 16:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 16:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 17:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 17:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 18:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 18:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 19:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 19:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 20:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 20:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 21:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 21:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 22:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 22:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 23:00 | 0 | 0
14/04/2026 | 23:30 | 0 | 0
14/04/2026 | 00:00 | 0 | 0

## CONCLUSIONES
martes, 14 de Abril del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CC.HH. Huallíny Huarucaya, CC.TT. San Jacinto, Casa Grande, Tablazo y Tallanca; de la C.E. Huambos; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el reporte de mantenimientos ejecutados de la unidad TG5 de la C.T. RF Talara, dado que no se ejecutó.

## OBS
martes, 14 de Abril del 2026
N° | Observaciones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe