## EVENTOS
jueves, 20 de Febrero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | LOMERA | CELDA | CL-2117 | 20/02/2025 09:05:00 | 20/02/2025 12:36:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA EN LAS SSEE LOMERA, CHANCAY Y HUARAL POR TENSIÓN |  | SI
FALLA | CONELSUR LT SAC | LOMERA | INTERRUPTOR | IN-2804 | 20/02/2025 09:05:00 | 21/02/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2117 (ZAPALLAL - LOMERA) EN 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGEJUNIN | HUASAHUASI I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/02/2025 19:04:00 | 20/02/2025 19:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. HUASAHUASI I |  | NO | 0
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 20/02/2025 18:38:00 | 20/02/2025 18:40:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/02/2025 15:46:00 | 20/02/2025 16:51:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. CHAGLLA |  | NO | 13.8
FALLA | ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/02/2025 11:33:00 | 20/02/2025 12:34:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. QUITARACSA |  | NO | 0
FALLA | HIDRANDINA | POMABAMBA - HUARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6693 | 20/02/2025 06:17:00 | 20/02/2025 06:19:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6693 (POMABAMBA - HUARI) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | LINEA DE TRANSMISION | L-2075 | 20/02/2025 20:32:00 | 20/02/2025 22:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2075 (SAN LUIS - SAN CARLOS) EN 220 KV |  | NO | 220
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | BARRA | BARRA 33kV | 20/02/2025 16:47:00 | 20/02/2025 18:29:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA 2 EN 33KV DE LA S.E. FLAMENCO |  | NO | 33
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 20/02/2025 10:06:00 | 20/02/2025 13:09:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 20/02/2025 20:28:00 | 20/02/2025 22:05:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/02/2025 10:08:45 | 20/02/2025 12:32:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6947 (HUARAL - CHANCAY) EN 60 KV |  | NO | 13.8
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO - OROYA NUEVA | LINEA DE TRANSMISION | L-6504 | 20/02/2025 13:28:00 | 20/02/2025 14:43:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6503 Y L-6504 (MALPASO - OROYA NUEVA) DE 50 KV |  | NO | 50

## RESTRIC_OPE
jueves, 20 de Febrero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
20/02/2025 | 16:45 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CH | CENTRAL | Central fuera de servicio por alta concentración de sólidos en suspensión.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/02/2025 | 01:40 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | Generación del G1 de la C. H. Cañon del Pato límitada a aproximadamente 32 MW, debido a problemas en los cojinetes.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/02/2025 | 20:03 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANÍ | CH | CENTRAL | Central fuera de servicio por alta concentración de sólidos en suspensión.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | DURANTE EL PROCESO DE PURGA LA CH CHEVES SOLO GENERARÁ CON EL APORTE DE TOMA HUAURA (HASTA 100MW).
20/02/2025 | 20:44 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | La presa Checras presenta alta concentración de sedimentos, entonces C.H. Cheves solo recibe el aporte de Huaura y genera 120 MW.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
20/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Reubicacion de viga, templas y conexion de equipos en 500 kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos: Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos:Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 20/02/2025 08:00 | 21/02/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13792 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | La C.T. Ca?a Brava estara adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el ultimo PAI para iniciar el dia 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 20/02/2025 16:45 | 21/02/2025 00:00 | INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS 200 M3/S Y 2.2 g/l. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 111 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:45 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 10:32 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 07:43 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 10:15 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 07:43 | 20/02/2025 14:19 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.19 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 10:32 | 20/02/2025 14:19 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 14:19 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 14:19 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:26 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Recuperacion de toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 16:33 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 8.9 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | BC-01 | 20/02/2025 08:30 | 20/02/2025 09:10 | MANTENIMIENTO CELDA BANCO CAPACITORES 2.5 MVAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11811 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | BC-02 | 20/02/2025 09:10 | 20/02/2025 09:50 | MANTENIMIENTO CELDA BANCO CAPACITORES 2.5 MVAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15085 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | BC-03 | 20/02/2025 09:50 | 20/02/2025 10:40 | MANTENIMIENTO CELDA BANCO CAPACITORES 2.5 MVAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15086 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | BC-04 | 20/02/2025 10:40 | 20/02/2025 11:31 | MANTENIMIENTO CELDA BANCO CAPACITORES 2.5 MVAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15087 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/02/2025 00:05 | 20/02/2025 04:30 | Mantenimiento por 1,000 (E) horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | indisponible por perdida de aislamiento en separador de entrada al lado de 220 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 22:58 | SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DEL GENERADOR ELECTRICOS PRINCIPAL DEL GRUPOS MAK 1. | 68 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 20/02/2025 15:46 | 20/02/2025 16:51 | Desconexion por bajo flujo de agua del sello del eje de turbina. | 229 | F | F/S | N | OTROS | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 14:00 | Unidad TG6 indisponible desde las 02:11 horas del 19/02 por un periodo de 40 horas como consecuencia de los disturbios recurrentes en la terna 06 de ENOSA, la cual esta conectada en la barra de 13.2 kV de Malacas. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Unidad TG5 indisponible en modo gas por falla en la valvula de ingreso de gas del equipo compresor Atlascopco (la unidad se encuentra disponible en MODO DIESEL) | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 17:00 | Pruebas post upgrade de TG3. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 15:12 | REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN EL SISTEMA DEL GENERADOR TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Cambios en la configuracion de reles , controladores, swich,PCs de sistema SCADA a nivel comunicacion por modificacion de la banda muerta de las se?ales SE Punta Lomitas.(Existe riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES. Deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas.) | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 45 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 20/02/2025 11:21 | 20/02/2025 17:40 | Revision Sistema de lubricacion | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2348 | 20/02/2025 08:13 | 20/02/2025 16:22 | REVISION DE DISCORDANCIA DE POLOS. (R0117897) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10108 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | CL2012 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO DE CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1030 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | CL2013 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO DE CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 297 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-1 220KV | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 999 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | SVC-BALNEARIOS | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO DE CELDA Y SVC | 0 | P | E/S | N | PREV. | 299 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 300 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-5 | 20/02/2025 07:00 | 20/02/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12388 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 28/02/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 20/02/2025 20:32 | 20/02/2025 22:20 | DESCONEXION DE LA LINEA L-2075 Y DEL TRANSFORMADOR XF-004 POR ACTUACION DEL RELE STARTCO POR LA FUNCION MONITOREO DE RESISTENCIA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 20/02/2025 20:32 | 20/02/2025 22:20 | DESCONEXION DE LA LINEA L-2075 Y DEL TRANSFORMADOR XF-004 POR ACTUACION DEL RELE STARTCO POR LA FUNCION MONITOREO DE RESISTENCIA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14999 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 20/02/2025 19:51 | 21/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 94 m3/s Y 6 g/l. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 20/02/2025 20:08 | 21/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN RIO RIMAC DE 94 m3/s Y 6 gr/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CERTIFICACION QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCION DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CERTIFICACION QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCION DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/02/2025 06:06 | 20/02/2025 07:57 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo de transformador zig zag por fuga de aceite. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TRES HERMANAS | T2 | 20/02/2025 06:06 | 20/02/2025 07:57 | Rellenado provisional de aceite en transformador de reactancia TZ-2 | 97 | F | F/S | N | CORR. | 15163 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2245 | 20/02/2025 08:10 | 20/02/2025 18:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 A?OS: EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL/ PRUEBAS END TO END. R0115857 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 904 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 20/02/2025 08:32 | 20/02/2025 16:40 | CORREGIR MEDIDAS ERRADAS A NIVEL 2 Y NIVEL 3 DEL TRANSFORMADOR T14 Y T16, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0116747) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 17:30 | PE-AMP21: DIFERENCIAL DE BARRAS (87B) “A” Y “B” 220KV DESHABILITADO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE PROTECCION POR EL INGRESO DE LA NUEVA LINEA L-2305. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 20/02/2025 08:45 | 20/02/2025 18:00 | AM21:PRUEBAS SE?ALES N2 Y N3 EN EQUIPOS ASOCIADAS A LA CL-2305. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117401) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 20/02/2025 08:13 | 20/02/2025 16:11 | MANTENIMINETO PREVENTIVO 30M RENOVACION SILICONA - GAROC. RECIERRES DESHABILITADOS EN LA L-2212. R0113277 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | SSEE | 20/02/2025 15:05 | 20/02/2025 16:00 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR 60 MINUTOS. R0117681 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 17:30 | PE-AMP21: DIFERENCIAL DE BARRAS (87B) “A” Y “B” 220KV DESHABILITADO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE PROTECCION POR EL INGRESO DE LA NUEVA LINEA L-2305. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 20/02/2025 09:02 | 20/02/2025 15:11 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. R0114159 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | SS.EE. | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 16:48 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. CON PERDIDA DE SUPERVISION R0111997 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | POA CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. CORTE CONTINUO. R0117233 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 20/02/2025 09:12 | 20/02/2025 19:57 | IMPLEMENTACION DE RED PRP EN S.E. SAN JUAN. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. R0117691 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2245 | 20/02/2025 08:10 | 20/02/2025 18:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A?OS: EUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL/ PRUEBAS END TO END. R0115858 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 652 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA - ZAPALLAL | L-2242 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 17:00 | INDISPONIBILIDAD A SOLICITUD DE LA EMPRESA ORYGEN PARA PASO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO 2 DE VENTANILLA, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 762 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | OPERACION DE LA MCH TUPURI POR NECESIDAD OPERATIVA INFORMADA POR SAN GABAN. LA CENTRAL AUN NO CUENTA CON OPERACION COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:33 | indisponible por seguridad ante el incremento del caudal del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 11:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 11:56 | COYA: REVISION DE CIRCUITOS DEL XC08. Verificacion de tension de SE-5453. Requiere 01 maniobras de energizacion/desenergizacion (R0117904) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 20/02/2025 09:55 | 20/02/2025 16:52 | VARI: PRUEBA DE ALTA TENSION EN LA BARRA B DE VARI. BARRA B F/S CON CORTE CONTINUO. (R0117870) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22606 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5006 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FUGA DE GAS SF6. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13273 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2305 | 20/02/2025 08:20 | 20/02/2025 18:00 | PE-AMP21: PRUEBA DE PROTECCION Y ESTABILIDAD DEL 87L DE LA LINEA L-2305 CHILCA - INDEPENDENCIA. (R0114777) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24155 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 17:56 | REVISION Y REEMPLAZO DE CAPACITORES. R0117732 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1378 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 20/02/2025 09:18 | 20/02/2025 17:20 | PE-AMP21: PRUEBA DE PROTECCION Y ESTABILIDAD DEL 87L DE LA LINEA L-2305 CHILCA - INDEPENDENCIA. (R0114883) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 20/02/2025 08:18 | 20/02/2025 10:39 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. REQUIERE PERDIDA DE SUPERVISION POR 60 MINUTOS. R0117680 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5046 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | El seccionador SE-5097 del corte A de la CL-5008 quedo indisponible (F/S) por alta resistencia de contactos | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13477 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_220 kV | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 12:00 | Solicitado por la empresa EDEMSA para realizar el conexionados de cables de control y proteccion (Interfases) por su Proyecto LT. Paquillusi-Pumiri San Gaban III | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18558 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | ACOPLE 220 | 20/02/2025 08:00 | 20/02/2025 17:08 | Solicitado por la empresa EDEMSA para realizar el conexionados de cables de control y proteccion (Interfases) por su Proyecto LT. Paquillusi-Pumiri San Gaban III | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22357 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 20/02/2025 12:00 | 20/02/2025 16:00 | Solicitado por la empresa EDEMSA para realizar el conexionados de cables de control y proteccion (Interfases) por su Proyecto LT. Paquillusi-Pumiri San Gaban III | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
jueves, 20 de Febrero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 20 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/02/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.6 | 654.2 | 145.5 |  |  | 91.6 | 229.4 | 0 |  | 114.7 | 114.7 | 113.8 | 210.6 | 108.5 | 72 | 572.3 | 10.6 |  |  |  |  | 168.9 | 8.9 | 2.7 | 0 | 0 |  | 143.29 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 421.2 | 81.9 | 150.9 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 88.9 | 125.6 | 125.7 | 153.4 | 109.2 | 0 | 3 | 45.9 |  | 3.8 | 29.3 | 175.7 | 94.6 | 24.7 | [5 empty] | 87.2 | 89.7 | 84.4 |  | 111 | [5 empty] | 115.6 |  |  | 2.8 | 275.3 | 134.5 | 64.7 | 80.7 | 30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 43.3 | 0 | 12.3 | 0 |  | 10 | 5.4 | 1.9 | 1.8 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 7.2 | 13.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 20.3 | 20 | 1.7 | 17.7 | 0 | 25.3 | 48.9 | 0.4 | 0.2 | 11 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.6 | 11.8 | 8 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  |  | 35.2 | 28.7 | 3.3 | 16 | 12.9 | 7.6 | 6755.29 | 24.3817 | 1.2 | 8.026 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8854 | 9.9 | 16 | 102.5232
20/02/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.6 | 647.5 | 145.5 |  |  | 90.2 | 227.5 | 0 |  | 108.4 | 108.4 | 109.3 | 209.6 | 109.9 | 68.6 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 142.14 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 408.8 | 81.9 | 147.6 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 87.8 | 123.3 | 124 | 153.2 | 108.7 | 0 | 3 | 44.9 |  | 3.8 | 28.4 | 173.6 | 93.8 | 25.3 | [5 empty] | 86.8 | 89.9 | 82.7 |  | 109.9 | [5 empty] | 113.9 |  |  | 2.8 | 263.7 | 131.5 | 63.8 | 80.6 | 30.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 46.7 | 0 | 9.2 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 9.4 | 15.6 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.2 | 20.2 | 20 | 1.1 | 13.7 | 0 | 20.1 | 48.7 | 0.3 | 0 | 11 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  |  | 35.6 | 28.6 | 3.2 | 16.1 | 14 | 7.3 | 6635.14 | 24.3808 | 1.2 | 8.027 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8853 | 10 | 15.8 | 102.4231
20/02/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 647.8 | 145.6 |  |  | 89.6 | 227.2 | 0 |  | 108.5 | 108.3 | 108.7 | 210.6 | 108.5 | 68.7 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 162.2 | 9.1 | 2.5 | 0 | 0 |  | 143.32 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 190.6 |  |  |  | 6.5 | 296.9 | 81.9 | 138.6 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 89.6 | 122 | 122.2 | 153.2 | 108.7 | 0 | 3 | 44.9 |  | 3.8 | 28.6 | 173.9 | 93.8 | 24.9 | [5 empty] | 86.5 | 90.5 | 80.2 |  | 108.6 | [5 empty] | 114.2 |  |  | 2.8 | 227.4 | 124.1 | 63.6 | 80.6 | 30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 40.8 | 0 | 8.4 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 19 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 6.5 | 8.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.1 | 20.3 | 20 | 0.9 | 7.2 | 0 | 26.3 | 51.2 | 0.6 | 0.4 | 11.6 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  |  | 35.4 | 28.8 | 3.2 | 16.1 | 14.1 | 7.1 | 6416.92 | 24.382 | 1.2 | 8.022 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8847 | 10.1 | 16 | 102.7187
20/02/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.6 | 647.7 | 145.7 |  |  | 90.4 | 227.9 | 0 |  | 108.4 | 108.5 | 108.3 | 209.5 | 109.7 | 68.8 | 555.9 | 10.6 |  |  |  |  | 168.3 | 9.2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 143.82 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 185.8 |  |  |  | 6.5 | 302.8 | 82 | 127.8 | 42.4 | 18.3 | 19.6 | 89.6 | 123 | 123.7 | 152.5 | 108.8 | 0 | 3 | 44.9 |  | 3.8 | 28.9 | 174.1 | 93.9 | 24.9 | [5 empty] | 86.7 | 89.8 | 79.8 |  | 108.5 | [5 empty] | 114.6 |  |  | 2.8 | 189.3 | 116.7 | 63.9 | 80.6 | 30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.9 | 0 | 40.6 | 0 | 10.6 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 5.6 | 7.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19 | 20.3 | 20 | 0.7 | 10.8 | 0 | 20.9 | 40.1 | 0.7 | 0.5 | 20.3 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  |  | 35.6 | 28.8 | 3.2 | 16 | 14.1 | 7.1 | 6363.42 | 24.3774 | 1.2 | 8.023 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8843 | 10.1 | 15.9 | 102.6147
20/02/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.6 | 645.2 | 145.3 |  |  | 90 | 182.8 | 0 |  | 107.6 | 107.9 | 107.7 | 209.5 | 107.7 | 67.7 | 556.3 | 10.5 |  |  |  |  | 161.3 | 7.7 | 2.8 | 0 | 0 |  | 142.76 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 201.2 |  |  |  | 6.5 | 289.7 | 82 | 140 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 90.3 | 123.6 | 123.5 | 152.6 | 108.6 | 0 | 3 | 45.1 |  | 3.8 | 27.5 | 173.2 | 93.4 | 24.5 | [5 empty] | 86.3 | 89.3 | 79.2 |  | 108.5 | [5 empty] | 113.7 |  |  | 2.8 | 240.4 | 126.2 | 63.3 | 80.4 | 30.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 44.6 | 0 | 9.3 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 18.8 | 18.8 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 3.7 | 9.1 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 18.9 | 20.2 | 20 | 1.2 | 13.9 | 0 | 11.1 | 28.2 | 0.4 | 0.1 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  |  | 35.6 | 28.9 | 3.2 | 16.2 | 14.1 | 7.2 | 6351.46 | 24.3756 | 1.2 | 8.021 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8841 | 10 | 15.8 | 102.4107
20/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 648.5 | 145.9 |  |  | 90.3 | 205.1 | 0 |  | 108 | 108.4 | 108.5 | 210.3 | 109.5 | 67.2 | 558.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 |  | 142.61 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 180.3 |  |  |  | 6.5 | 292.2 | 81.9 | 129.3 | 42.5 | 18.3 | 19.6 | 90.9 | 123.4 | 123.8 | 153 | 108.5 | 0 | 3 | 45.3 |  | 3.8 | 28.5 | 174.3 | 93.9 | 25.6 | [5 empty] | 86.7 | 90.1 | 80 |  | 108.3 | [5 empty] | 114.6 |  |  | 2.8 | 203 | 118.1 | 63.8 | 80.6 | 30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 30.6 | 0 | 6 | 0 |  | 9.9 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 4.1 | 11.1 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.1 | 20.3 | 20 | 2 | 12.3 | 0 | 6 | 17.3 | 0 | 0 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |  |  | 35.5 | 29 | 3.2 | 16.1 | 14.1 | 7 | 6290.41 | 24.3752 | 1.2 | 8.022 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8837 | 10 | 15.8 | 102.411
20/02/2025 | 03:30 | 0.9 | 1.6 | 646.8 | 145.3 |  |  | 90.4 | 226.5 | 0 |  | 108.6 | 109 | 108.5 | 210.3 | 108.2 | 67.4 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 3.2 | 0 | 0 |  | 142.42 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 146.8 |  |  |  | 6.5 | 296.8 | 81.7 | 135.3 | 42.2 | 18.3 | 19.6 | 92.2 | 124 | 123.7 | 153.3 | 109.1 | 0 | 3 | 45.2 |  | 3.8 | 28 | 174 | 82.7 | 25.1 | [5 empty] | 86.8 | 90.3 | 80.1 |  | 109.7 | [5 empty] | 114.9 |  |  | 2.8 | 212.6 | 121.5 | 63.9 | 72.7 | 30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.8 | 0 | 17.5 | 0 | 10.8 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 19.8 | 18.8 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 3.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19 | 20.2 | 19.8 | 2.5 | 8.5 | 0 | 6.4 | 21.6 | 0 | 0 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  |  | 36.1 | 29 | 3.2 | 16.5 | 14.1 | 7.3 | 6282.02 | 24.3747 | 1.2 | 8.024 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8834 | 9.8 | 15.9 | 102.3121
20/02/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.5 | 647.6 | 145.4 |  |  | 89.9 | 227.6 | 0 |  | 108.9 | 108.6 | 109 | 211 | 108 | 67 | 560.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 8.6 | 3.2 | 0 | 0 |  | 142.56 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 160.2 |  |  |  | 6.5 | 308.8 | 81.9 | 134 | 42.4 | 18.3 | 19.6 | 91.8 | 122 | 122.2 | 153.1 | 108.7 | 0 | 3 | 44.8 |  | 3.8 | 27.9 | 173.6 | 81.9 | 25 | [5 empty] | 86.5 | 90 | 79.8 |  | 108.4 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 2.8 | 214 | 119.9 | 63.5 | 72.6 | 30.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 18.3 | 0 | 10.9 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.9 | 1.8 | 20.1 | 19.9 | 18.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 4.7 | 12.1 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 18.9 | 20.2 | 20 | 2.6 | 5.2 | 0 | 3.2 | 14.6 | 0 | 0 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |  |  | 35.9 | 29 | 3.2 | 16.5 | 13.9 | 7 | 6288.56 | 24.3799 | 1.2 | 8.021 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8837 | 9.9 | 16 | 102.5146
20/02/2025 | 04:30 | 1 | 1.5 | 646.8 | 145.4 |  |  | 89.8 | 227.8 | 0 |  | 107.7 | 108 | 108.1 | 210.2 | 109.3 | 66.5 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 8.8 | 2 | 0 | 0 |  | 142.87 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 166.9 |  |  |  | 6.5 | 392.8 | 54.7 | 135.1 | 42.3 | 18.4 | 19.6 | 91.4 | 123.6 | 123.5 | 152.5 | 100.4 | 0 | 3 | 45 |  | 3.8 | 28 | 173.8 | 82.3 | 24.7 | [5 empty] | 86.6 | 89.2 | 79 |  | 109 | [5 empty] | 114.3 |  |  | 2.8 | 219.6 | 121.4 | 63.6 | 72.5 | 30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0 | 33.3 | 0 | 11.1 | 0 |  | 9.9 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 5 | 15.4 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.4 | 18.9 | 20.2 | 20 | 2.5 | 3.1 | 0 | 11.4 | 20.6 | 0.1 | 0 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  |  | 35.9 | 29 | 3.3 | 16.4 | 13.1 | 7.3 | 6369.57 | 24.3712 | 1.2 | 8.02 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8837 | 9.8 | 15.9 | 102.3049
20/02/2025 | 05:00 | 1 | 1.5 | 646.1 | 145.3 |  |  | 89.4 | 227.4 | 0 |  | 107.9 | 107.8 | 108.1 | 210 | 107.9 | 67 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 1.9 | 0 | 0 |  | 142.59 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 201.1 |  |  |  | 6.5 | 292.5 | 35.2 | 140.5 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 121.4 | 121.7 | 152.5 | 108.1 | 0 | 3 | 44.3 |  | 3.8 | 27.2 | 173.4 | 81.8 | 25.1 | [5 empty] | 86.5 | 89.6 | 79.4 |  | 108 | [5 empty] | 113.9 |  |  | 2.8 | 238.9 | 125.7 | 63.5 | 72.5 | 30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0 | 33.1 | 0 | 11.5 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 19.8 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 5.9 | 15.5 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 18.8 | 20.2 | 20 | 3.2 | 2.7 | 0 | 9.2 | 23.2 | 0.1 | 0 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  |  | 35.4 | 29.1 | 3.4 | 16.1 | 13.4 | 7.2 | 6320.29 | 24.389 | 1.2 | 8.023 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8835 | 10 | 15.9 | 102.5255
20/02/2025 | 05:30 | 0.9 | 1.4 | 651 | 145.9 |  |  | 90.1 | 229.7 | 0 |  | 108.3 | 107.9 | 108.4 | 209.6 | 108.3 | 67.3 | 564.1 | 10.6 |  |  |  |  | 162.5 | 8.7 | 2.3 | 0 | 0 |  | 142.61 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 212 |  |  |  | 6.5 | 304.1 | 81.9 | 148.6 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 89.2 | 123.8 | 124.1 | 153.5 | 108.6 | 0 | 3.1 | 45 |  | 3.8 | 28.1 | 174.8 | 92.8 | 24.5 | [5 empty] | 87 | 90.2 | 80.1 |  | 109.8 | [5 empty] | 115.1 |  |  | 2.8 | 267.3 | 131.9 | 64.3 | 80.7 | 30.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0 | 31.8 | 0 | 10.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.7 | 0.2 | 0 | 6.1 | 15.5 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 12.4 | 19 | 20.3 | 20 | 3.3 | 1.9 | 0 | 11.9 | 24.5 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  |  | 35.3 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 13.5 | 7.4 | 6495.41 | 24.3812 | 1.2 | 8.02 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8832 | 9.8 | 15.9 | 102.3143
20/02/2025 | 06:00 | 0.8 | 1.2 | 650 | 146 |  |  | 90.7 | 229.2 | 0 |  | 108 | 108 | 108.7 | 210 | 109.4 | 66.5 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 167.9 | 8.6 | 3 | 0 | 0 |  | 142.54 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 316.8 | 82 | 149.2 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 92.5 | 131.5 | 131.4 | 153.3 | 109.3 | 0 | 3 | 45.3 |  | 3.8 | 28.8 | 174.2 | 92.2 | 24.8 | [5 empty] | 86.8 | 89.2 | 79 |  | 107.6 | [5 empty] | 114.8 |  |  | 2.8 | 271.1 | 132.6 | 63.9 | 80.5 | 30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 31.8 | 2.1 | 11.7 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 20.4 | 18.6 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 2.8 | 3 | 6.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 11.6 | 24.1 | 0.1 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.6 | 7.5 | 9.6 | 5.5 | 0.1 | 9 | 20 |  |  | 35.5 | 29.1 | 3.3 | 15.9 | 11.7 | 7.3 | 6544.04 | 24.3803 | 0.6 | 8.023 | 10.93 | 13.2 |  | 9.0966 | 9.7 | 15.8 | 91.7299
20/02/2025 | 06:30 | 1 | 0.6 | 646.3 | 145.5 |  |  | 89.8 | 227.3 | 0 |  | 107.6 | 107.3 | 107.7 | 208.6 | 108 | 67.2 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 8.4 | 3.1 | 0 | 0 |  | 142.46 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 310.5 | 82 | 149.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91 | 124.9 | 125.6 | 152.7 | 109.1 | 0 | 3 | 45.2 |  | 3.8 | 28.3 | 169 | 91.9 | 24.4 | [5 empty] | 86.5 | 89.6 | 79.4 |  | 108.2 | [5 empty] | 114.2 |  |  | 2.8 | 267.5 | 131.1 | 63.3 | 80.4 | 30.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0 | 30.6 | 17.1 | 10.7 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.7 | 8 | 8.5 | 6.7 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 7.9 | 3 | 20.3 | 0.2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.3 | 20.2 | 20 | 3.3 | 1.8 | 7.1 | 6.8 | 21.1 | 0 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 | 0.7 | 35.9 | 0.6 | 7.9 | 5.9 | 29.6 | 0.9 | 9 | 20 |  |  | 35.6 | 29.1 | 3.3 | 16.5 | 13.1 | 8 | 6566.06 | 24.3786 | 0.7 | 8.037 | 10.93 | 13.2 |  | 17.3083 | 9.8 | 15.8 | 100.1539
20/02/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 | 646.8 | 145.5 |  |  | 89.3 | 227.5 | 0 |  | 108.6 | 109.2 | 108.8 | 210.2 | 109.1 | 67.6 | 560.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 8.2 | 3 | 0 | 0 |  | 143.09 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 211.3 |  |  |  | 6.5 | 305.6 | 81.9 | 141.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 121.2 | 121.3 | 153 | 109 | 0 | 3 | 44.1 |  | 3.8 | 29.5 | 172.3 | 92.2 | 25.4 | [5 empty] | 86.4 | 90.5 | 80.3 |  | 108.2 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 2.8 | 244.8 | 126.5 | 63.7 | 80.7 | 30.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0.1 | 29.8 | 37.3 | 10.6 | 0 |  | 10 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.3 | 19.3 | 18.8 | 3.5 | 17.5 | 12.5 | 15.1 | 6.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 15.5 | 3 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.7 | 20.2 | 20 | 3 | 0.4 | 16.4 | 5.7 | 17.4 | 0 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 2.8 | 81.7 | 0.6 | 4.6 | 2.8 | 65 | 1.7 | 9 | 20 |  |  | 35.8 | 29.1 | 3.3 | 16.7 | 13.2 | 7.1 | 6650.39 | 24.3789 | 1.2 | 8.036 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8807 | 9.6 | 15.8 | 102.0256
20/02/2025 | 07:30 | 1 | 1.6 | 644.7 | 145.4 |  |  | 90.2 | 227.4 | 0 |  | 106 | 105.9 | 105.9 | 207.8 | 109.9 | 67.2 | 558.9 | 10.4 |  |  |  |  | 162.1 | 8 | 2.3 | 0 | 0 |  | 143.19 | 0 |  |  | 0 | 110 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 448.7 | 82 | 143 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.8 | 121 | 121.5 | 153.2 | 108.1 | 0 | 2.9 | 44.1 |  | 3.8 | 31.9 | 172.5 | 91.4 | 26.1 | [5 empty] | 86.1 | 89.7 | 79.8 |  | 106.9 | [5 empty] | 113.3 |  |  | 2.8 | 254.4 | 130.6 | 63.1 | 80.1 | 30.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0.1 | 33.6 | 57.6 | 10.3 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 13.4 | 15.7 | 5.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 17.3 | 3 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 2.2 | 0 | 30.4 | 7.8 | 21.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 4.3 | 123.3 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 90.9 | 3.7 | 9.1 | 20 |  |  | 36 | 29 | 3.3 | 15.7 | 14.2 | 7.3 | 6908.09 | 24.3855 | 1.2 | 8.024 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8806 | 9.8 | 15.8 | 102.2201
20/02/2025 | 08:00 | 0.9 | 1.6 | 653.8 | 145.7 |  |  | 91 | 229.7 | 0 |  | 105.8 | 106.4 | 106.3 | 208.2 | 204.1 | 105.3 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 8.9 | 2.4 | 0 | 0 |  | 142.85 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 181.3 |  |  |  | 6.5 | 468.2 | 82 | 136.7 | 42.5 | 18.4 | 19.7 | 90.7 | 131.1 | 131.4 | 156.2 | 109.5 | 0 | 2.8 | 45.4 |  | 3.8 | 33 | 174.9 | 92.9 | 25.4 | [5 empty] | 87.2 | 90.1 | 79.9 |  | 108.3 | [5 empty] | 115.7 |  |  | 2.8 | 227.1 | 124.9 | 64.9 | 81 | 30.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 135.6 | 79.4 | 0.1 | 46 | 64.6 | 12.9 | 0.1 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.7 | 19.5 | 18.8 | 3.5 | 15.2 | 13.4 | 16.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 18.3 | 2.9 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 1.8 | 0 | 35.4 | 14.2 | 27.8 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 8.8 | 131.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 96.4 | 4.2 | 9 | 20 |  |  | 35.7 | 28.7 | 3.3 | 15.5 | 14.1 | 7.3 | 7103.25 | 24.3911 | 1.2 | 8.019 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8805 | 9.6 | 15.8 | 102.0206
20/02/2025 | 08:30 | 0.8 | 1.6 | 659 | 145.6 |  |  | 82.1 | 231.3 | 0 |  | 130.3 | 130 | 129.7 | 211.6 | 201.2 | 107.1 | 581.9 | 10.7 |  |  |  |  | 150.1 | 9 | 2.6 | 0 | 0 |  | 142.45 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82.2 | 138.5 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 93.8 | 156.7 | 156.2 | 172.8 | 109.6 | 0 | 2.9 | 46.5 |  | 3.8 | 33.2 | 175.9 | 92.8 | 23.8 | [5 empty] | 87.6 | 168.4 | 157 |  | 153.6 | [5 empty] | 115.7 |  |  | 2.8 | 192.9 | 86.2 | 64.9 | 80.6 | 30.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 135.6 | 79.3 | 0.3 | 40.2 | 71.3 | 13.7 | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.5 | 7.5 | 14.5 | 16.9 | 4.2 | 11.4 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 18.4 | 2.9 | 20.3 | 0.8 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 1.4 | 0 | 36.5 | 9.4 | 20.5 | 0.3 | 0.2 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.1 | 10.1 | 142.7 | 0.6 | 0 | 0 | 103.6 | 10.7 | 9 | 20.1 |  |  | 35.8 | 28.4 | 3.4 | 15.5 | 13.9 | 6.9 | 7369.95 | 24.3927 | 0.9 | 8.024 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8819 | 9.4 | 15.9 | 101.6286
20/02/2025 | 09:00 | 0.8 | 1.6 | 652.1 | 145.9 |  |  | 85.8 | 229.5 | 0 |  | 161.4 | 162.2 | 161.7 | 257.3 | 202.7 | 107 | 569.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 2.4 | 0 | 0 |  | 143.04 | 0 |  |  | 0 | 111 | 138.3 |  |  |  | 6.5 | 466.8 | 82.1 | 138.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 176.7 | 177.4 | 180.6 | 109.2 | 0 | 2.9 | 45.8 |  | 3.8 | 33.1 | 174.5 | 92.5 | 25 | [5 empty] | 86.9 | 168.8 | 160.6 |  | 164.2 | [5 empty] | 115 |  |  | 2.8 | 227 | 134.4 | 64.4 | 77.8 | 30.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 135.7 | 79.2 | 0.8 | 33.9 | 73.6 | 9.4 | 0.1 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 7.3 | 15.1 | 18.1 | 6.2 | 11 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 18.5 | 2.9 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 1 | 2 | 37.6 | 9.5 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 8.3 | 142.1 | 0.6 | 0 | 0 | 104.5 | 12.7 | 9 | 20.1 |  |  | 35.8 | 28.6 | 3.3 | 13.3 | 14.2 | 7 | 7617.34 | 24.3853 | 1.3 | 8.023 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8827 | 9.5 | 15.8 | 102.021
20/02/2025 | 09:30 | 0.8 | 1.5 | 647 | 145.4 |  |  | 91.3 | 226.7 | 0 |  | 178.3 | 191.3 | 191.6 | 279.2 | 201 | 106.8 | 563.7 | 10.4 |  |  |  |  | 138.1 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 |  | 143.01 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 148.2 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82 | 133.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 71.3 | 172.7 | 173.3 | 180.8 | 108.3 | 0 | 2.7 | 45.5 |  | 3.8 | 32.9 | 173.1 | 91.8 | 25.2 | [5 empty] | 86 | 169.1 | 160.7 |  | 164.2 | [5 empty] | 113.8 |  |  | 2.8 | 218.8 | 128.6 | 63.6 | 77.4 | 30.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 135.7 | 79.2 | 1 | 39.8 | 75.2 | 11.6 | 0.2 |  | 10 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.5 | 1 | 15.5 | 18.3 | 6.2 | 17 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 1.1 | 4.2 | 37.7 | 12.8 | 22 | 0.1 | 0.2 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.5 | 14.1 | 148 | 0.6 | 0 | 0 | 108.7 | 14.2 | 9 | 20.1 |  |  | 36 | 28.6 | 3.3 | 14 | 13.7 | 7.2 | 7669.41 | 24.3777 | 1.3 | 8.019 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8833 | 9.4 | 15.9 | 102.01
20/02/2025 | 10:00 | 0.9 | 1.4 | 643.5 | 145.1 |  |  | 86.7 | 227.2 | 30.4 |  | 177.1 | 184.5 | 184.6 | 278.5 | 200.1 | 106.6 | 553.2 | 10.4 |  |  |  |  | 161.2 | 7.7 | 2.2 | 15.7 | 0 |  | 145.51 | 0 |  |  | 0 | 110 | 151.9 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.9 | 125.6 | 42.3 | 18.3 | 19.7 | 84.1 | 159.3 | 159.8 | 178.6 | 108.2 | 1.1 | 2.7 | 45.1 |  | 3.8 | 32 | 172.7 | 91.3 | 50.4 | [5 empty] | 86.4 | 168.9 | 161.4 |  | 163.2 | [5 empty] | 113.1 |  |  | 2.8 | 172 | 114.5 | 63.4 | 76.3 | 30.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 170.4 | 88.3 | 1.1 | 43.5 | 76.8 | 9 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 15.6 | 18.3 | 6.3 | 23.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 19.4 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.3 | 7.2 | 37.8 | 26.1 | 36.8 | 0.9 | 0.5 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 15.3 | 146.2 | 0.6 | 0 | 0 | 109.4 | 15.8 | 8.9 | 20 |  |  | 35.9 | 28.5 | 3.2 | 14 | 14.2 | 7.3 | 7728.21 | 24.3604 | 1.2 | 8.021 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8842 | 9.4 | 16 | 101.9956
20/02/2025 | 10:30 | 0.9 | 1.4 | 651.4 | 145.5 |  |  | 88.6 | 229.6 | 80 |  | 176.9 | 187.8 | 187.7 | 275.1 | 199 | 105.9 | 558.4 | 10.6 |  |  |  |  | 171.1 | 8.6 | 2.4 | 16.3 | 0 |  | 143.84 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.9 | 129.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 162.8 | 162.6 | 173.4 | 109.7 | 2.8 | 2.7 | 46.8 |  | 3.8 | 33.2 | 175.4 | 92.8 | 50.4 | [5 empty] | 87 | 168 | 160.5 |  | 163.1 | [5 empty] | 115.4 |  |  | 2.8 | 182.7 | 123.2 | 64.5 | 76.8 | 30.9 | [6 empty] | 103.2 |  |  |  |  | 183.7 | 98.4 | 1.2 | 48.8 | 74.5 | 10.4 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.5 | 18.7 | 18.8 | 3.5 | 0 | 14.7 | 17.4 | 7.2 | 28.5 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 19.3 | 3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 5.9 | 0 | 9.2 | 38.6 | 23.2 | 43.2 | 1.2 | 1.1 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 16.3 | 138.4 | 0.6 | 0 | 0 | 103.8 | 17 | 9 | 5.8 |  |  | 36.2 | 28.2 | 3.2 | 15.5 | 14.2 | 6.9 | 7941.64 | 24.3601 | 1.3 | 8.082 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8857 | 9.4 | 15.8 | 101.9578
20/02/2025 | 11:00 | 0.9 | 1.5 | 648 | 145.9 |  |  | 78.6 | 229.8 | 83.5 |  | 176.3 | 188.8 | 189.2 | 277.4 | 198.4 | 106.3 | 541.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 8.4 | 2.4 | 16.2 | 1.47 |  | 142.72 | 0 |  |  | 0 | 111 | 133.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.3 | 130.5 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.5 | 164 | 164.1 | 178.1 | 108.5 | 2.9 | 2.7 | 45.5 |  | 3.8 | 32.6 | 174.1 | 92.1 | 50.3 | [5 empty] | 86.7 | 166.6 | 158.9 |  | 161.9 | [5 empty] | 114.3 |  |  | 2.8 | 186.3 | 128.1 | 64 | 76.6 | 30.7 | [6 empty] | 103.2 |  |  |  |  | 183.3 | 98.1 | 1.2 | 52.8 | 79.6 | 10.8 | 0.3 |  | 9.9 | 5.6 | 1.9 | 0 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 14.6 | 16.6 | 8.7 | 32.5 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 19.1 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 0 | 0 | 13.4 | 34.2 | 36.4 | 62.7 | 1.4 | 1.8 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.9 | 17.6 | 149.9 | 0.6 | 0 | 0 | 111.1 | 17.8 | 9 | 0 |  |  | 35.8 | 28.2 | 3.4 | 15.5 | 14.1 | 7 | 7977.59 | 24.3655 | 1.3 | 8.088 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8878 | 9.2 | 15.9 | 101.8713
20/02/2025 | 11:30 | 0.9 | 1.6 | 649.9 | 145.6 |  |  | 84.8 | 229.3 | 84.3 |  | 173.4 | 195.1 | 195.1 | 275.3 | 196.7 | 103.4 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 8.5 | 2.6 | 16.2 | 0.71 |  | 142.2 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 136.8 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.5 | 148.8 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 93.2 | 166.5 | 166.9 | 176.5 | 108.7 | 2.9 | 2.6 | 45 |  | 3.8 | 32.8 | 174.2 | 92.3 | 50.3 | [5 empty] | 86.9 | 165.8 | 158.6 |  | 159.9 | [5 empty] | 114.7 |  |  | 2.5 | 210.2 | 133.7 | 64.2 | 76.6 | 30.8 | [6 empty] | 103.9 |  |  |  |  | 182.2 | 97.5 | 1.3 | 59.4 | 80.1 | 6 | 0.5 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.4 | 19 | 18.8 | 3.6 | 0 | 15.7 | 18.4 | 8.7 | 34.8 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 19.7 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 0 | 0 | 17.8 | 37.8 | 43 | 60.2 | 2.3 | 2.2 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 18.2 | 146.8 | 0.6 | 0 | 0 | 108.7 | 18.3 | 9 | 0 |  |  | 35.7 | 28.1 | 3.3 | 15.2 | 14.2 | 7.3 | 8067.71 | 24.3756 | 1.3 | 8.098 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8888 | 9.5 | 15.8 | 102.0924
20/02/2025 | 12:00 | 0.8 | 1.6 | 652.1 | 145.9 |  |  | 86.7 | 227.9 | 79.3 |  | 173.8 | 190.5 | 192.5 | 277.5 | 194.7 | 102.3 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 8.8 | 2.6 | 15.8 | 1.66 |  | 142.87 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 467 | 81.6 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.7 | 131.2 | 131.5 | 161.3 | 109.2 | 2.9 | 2.7 | 46.3 |  | 3.8 | 32.8 | 174.8 | 91.9 | 48.8 | [5 empty] | 86.5 | 163 | 155.2 |  | 159.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 244.8 | 133.8 | 63.9 | 75.3 | 30.9 | [6 empty] | 172.9 |  |  |  |  | 178.2 | 95.8 | 1 | 71 | 80.7 | 8.1 | 0.4 |  | 9.8 | 5.4 | 1.9 | 0 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.6 | 0 | 15.6 | 18.4 | 12.4 | 45.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 32.6 | 38.1 | 45.2 | 58.9 | 4 | 3 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 18.6 | 145.2 | 0.6 | 0 | 0 | 107 | 14.7 | 9 | 0 |  |  | 35.7 | 28.3 | 3.3 | 15.5 | 14.1 | 6.8 | 8084.13 | 24.3702 | 1.3 | 8.096 | 10.93 | 13.1 |  | 18.8911 | 9.2 | 15.9 | 101.7873
20/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.6 | 647.4 | 145.4 |  |  | 80.8 | 228.4 | 68.1 |  | 173.3 | 191.7 | 191.6 | 273.6 | 193.9 | 103.5 | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.5 | 8.3 | 2.5 | 15.7 | 0.88 |  | 143.28 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 451.8 | 81.9 | 143.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 80.4 | 173 | 173 | 177.6 | 109.3 | 2.9 | 2.5 | 46.4 |  | 3.8 | 33 | 174.1 | 92 | 50 | [5 empty] | 86.5 | 167.1 | 159.6 |  | 161.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.3 | 180.4 | 120.1 | 63.8 | 75.6 | 29.4 | [6 empty] | 175.2 |  |  |  |  | 175.8 | 94.1 | 1.3 | 75.1 | 80.7 | 7.7 | 0.3 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 0 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 15.9 | 18.7 | 14.2 | 43.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 19.8 | 3.1 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 0 | 1 | 45.2 | 38.5 | 36.5 | 49.3 | 3.4 | 3.1 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 | 18.6 | 151.9 | 0.6 | 0 | 4.6 | 112 | 17.3 | 9 | 0 |  |  | 35.2 | 27.9 | 3.2 | 15 | 14.1 | 6.7 | 7981.16 | 24.3702 | 1.3 | 7.999 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8923 | 9.2 | 15.8 | 101.6915
20/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.6 | 649.3 | 145.7 |  |  | 72.6 | 229.6 | 61.7 |  | 170.8 | 170.3 | 170.5 | 263.1 | 193.8 | 103.6 | 556.1 | 10.6 |  |  |  |  | 166.5 | 8.7 | 2.8 | 15.7 | 1.58 |  | 143.72 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 452.5 | 81.5 | 136.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 80.4 | 158.1 | 158.3 | 173.8 | 108.9 | 2.9 | 2.5 | 45.7 |  | 3.8 | 32.8 | 175 | 92.4 | 49.9 | [5 empty] | 87.6 | 168 | 160.2 |  | 162.7 | [5 empty] | 114.9 |  |  | 2.3 | 163.9 | 91.8 | 64.7 | 77.7 | 29.6 | [6 empty] | 102.7 |  |  |  |  | 184 | 98.1 | 1.2 | 77 | 80.7 | 12.7 | 0.2 |  | 9.8 | 5.7 | 1.9 | 0 | 20.5 | 19.3 | 18.9 | 3.5 | 0 | 16.1 | 18.9 | 15.6 | 52.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 18.1 | 3.1 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 0 | 6 | 40.4 | 40.4 | 34.5 | 41 | 3.3 | 3 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 18.3 | 147.9 | 0.6 | 27.7 | 37.9 | 110.3 | 18.2 | 9 | 4.4 |  |  | 34.6 | 27.9 | 3.3 | 15 | 14.1 | 7.3 | 7961 | 24.367 | 1.3 | 7.978 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8936 | 9 | 16 | 101.6685
20/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.6 | 651.9 | 145.9 |  |  | 77.6 | 228.6 | 27.6 |  | 173.6 | 179.5 | 179.9 | 265.8 | 195.2 | 105.8 | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 8.3 | 2.7 | 5.3 | 1.59 |  | 142.88 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 133 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.6 | 144.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 96.8 | 169.3 | 169.6 | 175.1 | 108.9 | 2.9 | 2.5 | 0 |  | 3.8 | 16.4 | 174.1 | 92.3 | 25.4 | [5 empty] | 86.9 | 166.4 | 158.6 |  | 160.2 | [5 empty] | 114.9 |  |  | 2.3 | 189.1 | 118.7 | 64.2 | 77.7 | 30.7 | [6 empty] | 103.5 |  |  |  |  | 141.7 | 83.7 | 0.7 | 74.6 | 80.7 | 14.3 | 0.1 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 0 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0 | 16 | 18.9 | 16.4 | 53 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 19.8 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 0 | 5.2 | 34.9 | 39.9 | 37.1 | 47.5 | 3.1 | 2.3 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 17.8 | 144.2 | 0.6 | 44.3 | 56.8 | 106.9 | 17.9 | 8.9 | 5 |  |  | 34.6 | 27.7 | 3.2 | 15.5 | 14.1 | 7.4 | 7948.77 | 24.3683 | 1.3 | 7.902 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8943 | 9.2 | 16 | 101.7946
20/02/2025 | 14:00 | 0.9 | 1.6 | 649.2 | 145.7 |  |  | 73.3 | 227.8 | 26.7 |  | 173 | 185.3 | 185.8 | 271.2 | 195.6 | 106 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 169.5 | 8.3 | 2.7 | 4 | 1.81 |  | 143.22 | 0 |  |  | 0 | 111 | 132.5 |  |  |  | 6.5 | 451.9 | 80.4 | 136.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92.9 | 159.1 | 159.1 | 172.8 | 109.1 | 2.9 | 2.5 | 0 |  | 3.8 | 16.7 | 174.5 | 92.3 | 24.8 | [5 empty] | 86.9 | 165.6 | 157.8 |  | 159.8 | [5 empty] | 114.8 |  |  | 2.3 | 167.4 | 132.9 | 64.1 | 76.5 | 30.3 | [6 empty] | 103.3 |  |  |  |  | 135.7 | 78.2 | 0.4 | 70.3 | 80.2 | 12.3 | 0 |  | 9.9 | 5.7 | 1.9 | 0.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 15.9 | 18.4 | 12.6 | 48.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 19.6 | 3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 7.6 | 4.7 | 40.4 | 39.2 | 39.8 | 57.6 | 3.5 | 3 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 16.9 | 150.5 | 0.6 | 50.6 | 56.4 | 109.7 | 16.7 | 8.8 | 18 |  |  | 35.3 | 27.3 | 3.1 | 15.5 | 14.1 | 6.1 | 7919.33 | 24.3811 | 1.3 | 8.059 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8948 | 9 | 15.9 | 101.6649
20/02/2025 | 14:30 | 0.9 | 1.6 | 651 | 146.1 |  |  | 82.6 | 227.3 | 27.4 |  | 173 | 192.9 | 194.5 | 278.4 | 194.5 | 104.1 | 566.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 8.3 | 2.9 | 4 | 1.93 |  | 143.25 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 208.8 |  |  |  | 6.5 | 465 | 81.6 | 128.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 127.2 | 127.6 | 157 | 109 | 2.9 | 2.6 | 0 |  | 3.8 | 16.6 | 174.3 | 92.4 | 25.1 | [5 empty] | 86.8 | 166.7 | 158.8 |  | 159.4 | [5 empty] | 115.1 |  |  | 2.3 | 270.4 | 133.3 | 64.1 | 76.7 | 30.3 | [6 empty] | 103.6 |  |  |  |  | 135.7 | 78.1 | 0.4 | 72 | 75.4 | 13.7 | 0.1 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 15.8 | 18.5 | 16.2 | 49.8 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 17.9 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 16.7 | 3.1 | 39 | 14 | 54.7 | 64.8 | 6.3 | 5.2 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12 | 15.5 | 150.2 | 0.6 | 60.3 | 50.7 | 109.6 | 15.8 | 8.9 | 20 |  |  | 35.4 | 27.4 | 3 | 15 | 14.1 | 5.5 | 8082.08 | 24.3916 | 1.3 | 8.069 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8942 | 9.2 | 15.8 | 101.7848
20/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 647.4 | 145.5 |  |  | 75 | 227.6 | 27.5 |  | 174.3 | 187.7 | 186.4 | 274.6 | 194.7 | 104.1 | 560.1 | 10.4 |  |  |  |  | 161.3 | 8 | 2.7 | 4 | 2.35 |  | 143.29 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 193.4 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82 | 122.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.7 | 123.2 | 123.6 | 153.1 | 108.6 | 2.9 | 2.6 | 21.9 |  | 3.8 | 16.4 | 173.8 | 92.1 | 24.5 | [5 empty] | 86.7 | 166.1 | 158.4 |  | 160.1 | [5 empty] | 114.2 |  |  | 2.4 | 244.5 | 133.1 | 63.9 | 76.7 | 30.2 | [6 empty] | 103.1 |  |  |  |  | 135.7 | 78.2 | 0.3 | 74.4 | 73.9 | 16.1 | 0.1 |  | 10 | 5.4 | 1.9 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 2.3 | 15.6 | 18.2 | 14.7 | 48.2 | 4.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 15.8 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 3.8 | 32.2 | 23.6 | 57.6 | 65.7 | 7.2 | 4.6 | 20.9 | 7.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 14.7 | 151.4 | 0.6 | 67.6 | 62.1 | 106.8 | 14.4 | 8.9 | 20 |  |  | 34.9 | 27.5 | 3.2 | 15 | 14.1 | 5.4 | 8026.04 | 24.3873 | 1.3 | 8.064 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8937 | 9.3 | 15.8 | 101.8749
20/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 | 649.3 | 145.8 |  |  | 84.5 | 228.5 | 28 |  | 176.1 | 192.3 | 192.6 | 279.4 | 196.4 | 103.6 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 170.8 | 8 | 2.7 | 4 | 2.61 |  | 143.37 | 0 |  |  | 0 | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 470.5 | 82 | 150.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.8 | 131.8 | 132.3 | 159.1 | 110.3 | 2.9 | 2.5 | 34.7 |  | 3.8 | 16.5 | 175.9 | 92.2 | 26.1 | [5 empty] | 87 | 168.8 | 160.8 |  | 162.9 | [5 empty] | 115.5 |  |  | 2.4 | 227 | 132.9 | 64.3 | 74.7 | 30.5 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | 135.7 | 78.6 | 0.1 | 76.9 | 76.1 | 16.3 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.9 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 7.5 | 15.2 | 18 | 13.2 | 48.2 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 15.5 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.9 | 32.5 | 21.7 | 56.2 | 60.2 | 5.4 | 3.8 | 20.9 | 7.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.4 | 8.9 | 129.2 | 0.6 | 81.4 | 67.4 | 94.8 | 13.7 | 8.9 | 20 |  |  | 35.3 | 27.7 | 3.2 | 15 | 14.1 | 7.6 | 8147.98 | 24.2441 | 1.3 | 8.071 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8939 | 9.4 | 15.8 | 101.839
20/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 | 643.7 | 145.1 |  |  | 89.9 | 226.7 | 69.8 |  | 176.2 | 193.6 | 193.8 | 279.2 | 196.7 | 104.1 | 556.8 | 10.2 |  |  |  |  | 168.9 | 7.7 | 2.6 | 11.8 | 2.48 |  | 143.26 | 0 |  |  | 0 | 110 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 231 | 82.1 | 144.5 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.2 | 138.5 | 139.2 | 170.7 | 108.7 | 2.9 | 2.6 | 33.7 |  | 3.8 | 16.3 | 173 | 91.8 | 64.9 | [5 empty] | 85.8 | 169.1 | 161.2 |  | 163 | [5 empty] | 113.7 |  |  | 2.4 | 232.8 | 131.2 | 63.2 | 71.9 | 30 | [6 empty] | 177.2 |  |  |  |  | 154.5 | 82.8 | 0.1 | 77.1 | 72.7 | 15.3 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 7.9 | 10.5 | 12.9 | 16.2 | 59.5 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 16.8 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.7 | 31.9 | 13 | 59.9 | 61.2 | 5.1 | 4.6 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.4 | 6.3 | 92.6 | 0.6 | 87.5 | 65 | 67.4 | 8.4 | 8.9 | 20.2 |  |  | 35.6 | 27.7 | 3.2 | 15.3 | 14.1 | 7.3 | 8024.04 | 24.2503 | 1.3 | 8.08 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8938 | 9.4 | 15.9 | 101.9541
20/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 | 641.3 | 144.6 |  |  | 90.5 | 225.4 | 82.7 |  | 175.1 | 184 | 183.3 | 276.9 | 196.6 | 104.2 | 547.7 | 10.4 |  |  |  |  | 162 | 7.7 | 1.9 | 16.2 | 2.34 |  | 142.26 | 0 |  |  | 5.46 | 110 | 176.2 |  |  |  | 6.5 | 232.7 | 81.9 | 131.8 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 94.1 | 121.2 | 121.6 | 152.5 | 108.7 | 3 | 2.6 | 34.3 |  | 3.8 | 16.3 | 173.2 | 91.7 | 59.6 | [5 empty] | 86 | 166.6 | 159.6 |  | 162.5 | [5 empty] | 113.7 |  |  | 2.4 | 163.3 | 111.7 | 63.2 | 72.3 | 30.1 | [6 empty] | 176 |  |  |  |  | 183.8 | 98.2 | 0.1 | 82.4 | 67.5 | 17.5 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 8.5 | 3.7 | 3.8 | 17.2 | 62.7 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 15.1 | 3.1 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.2 | 37.9 | 8.8 | 61.2 | 68.6 | 5.9 | 7.1 | 20.9 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 6.8 | 80.9 | 0.6 | 103 | 88.5 | 62.1 | 2.8 | 8.9 | 20 |  |  | 34.4 | 27.9 | 3.2 | 15.5 | 14.2 | 6.7 | 7863.56 | 24.2452 | 1.3 | 8.074 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8941 | 9.4 | 16 | 102.0434
20/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.5 | 641.1 | 144.7 |  |  | 90.6 | 226.5 | 82.1 |  | 177 | 195.5 | 197.7 | 281.9 | 198.1 | 105.2 | 549.5 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 1.9 | 13.1 | 2.43 |  | 142.42 | 2.38 |  |  | 5.23 | 109.9 | 200.6 |  |  |  | 6.5 | 453.6 | 82 | 0 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92 | 121.9 | 122.3 | 152.3 | 107.9 | 2.9 | 2.7 | 45.1 |  | 3.8 | 16.2 | 172.2 | 91.4 | 24.9 | [5 empty] | 86.2 | 167.8 | 159.7 |  | 162.8 | [5 empty] | 112.8 |  |  | 2.4 | 133.6 | 102 | 63.2 | 72.2 | 30.5 | [6 empty] | 123.5 |  |  |  |  | 183.1 | 98.4 | 0.1 | 87.5 | 16.6 | 15.1 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 2.9 | 3.3 | 17.9 | 63.6 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 9.7 | 2.9 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 5.4 | 54.4 | 5.2 | 57.8 | 73 | 4.7 | 7.1 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.1 | 3.9 | 64.6 | 0.6 | 119.1 | 60 | 53.8 | 1.5 | 9 | 20 |  |  | 35.6 | 28 | 3.1 | 16 | 14.1 | 7.1 | 7823.76 | 24.2468 | 1.3 | 8.072 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8943 | 9.4 | 15.9 | 101.9431
20/02/2025 | 17:30 | 0.6 | 1.1 | 649.1 | 145.8 |  |  | 90.7 | 229.2 | 27.1 |  | 155.1 | 158.4 | 158.3 | 266.3 | 201.6 | 106.3 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 168.6 | 9 | 2 | 4.1 | 2.42 |  | 142.73 | 2.67 |  |  | 5.13 | 111.5 | 151 |  |  |  | 6.5 | 466.2 | 81.7 | 0 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 92.6 | 124.1 | 124.4 | 153 | 108.9 | 2.8 | 3 | 45.9 |  | 3.8 | 27.6 | 174.6 | 94.8 | 25.4 | [5 empty] | 86.9 | 169.4 | 161.7 |  | 164.7 | [5 empty] | 115.1 |  |  | 2.4 | 177.1 | 125.9 | 64.4 | 76.7 | 31 | [6 empty] | 103.6 |  |  |  |  | 135.6 | 79.1 | 0 | 92.4 | 6.7 | 12.1 | 0 |  | 9.8 | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 2.2 | 2.5 | 18.5 | 68.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 19.7 | 3.4 | 57.2 | 3.2 | 63.5 | 77.2 | 9 | 4.8 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 1.2 | 33 | 0.6 | 127.4 | 70.8 | 28.7 | 0.7 | 8.9 | 19.7 |  |  | 36.3 | 28.1 | 3.2 | 16 | 13.9 | 7.2 | 7621.05 | 24.2438 | 1.3 | 8.075 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8944 | 9.4 | 15.9 | 101.9432
20/02/2025 | 18:00 | 1 | 1.6 | 646.9 | 145.6 |  |  | 90.7 | 227.5 | 27.6 |  | 146.1 | 145.9 | 145.9 | 241.4 | 200.3 | 106.4 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 8.4 | 2.1 | 4.1 | 2.32 |  | 143.13 | 3.06 |  |  | 5.08 | 111 | 203.7 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 0 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.7 | 123 | 123.2 | 152.5 | 108.7 | 2.9 | 3 | 45.9 |  | 3.8 | 31.8 | 173.6 | 94.2 | 24.3 | [5 empty] | 86.7 | 168.7 | 160.3 |  | 163.5 | [5 empty] | 114.4 |  |  | 2.7 | 168.1 | 122.7 | 63.8 | 76.3 | 30.8 | [6 empty] | 102.9 |  |  |  |  | 135.7 | 79 | 0 | 94.8 | 2.3 | 11.1 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0.1 | 0 | 21.1 | 61.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 3.3 | 45.5 | 0.9 | 73.8 | 85.5 | 9.7 | 3.3 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 0.4 | 4.9 | 0.6 | 120 | 61.4 | 4.7 | 0.3 | 9 | 20 |  |  | 35.5 | 28.1 | 3.2 | 16 | 14.1 | 7 | 7502.99 | 24.2628 | 1.3 | 8.091 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8939 | 9.4 | 16 | 102.0777
20/02/2025 | 18:30 | 1 | 1.6 | 650.1 | 146 |  |  | 90.9 | 228 | 27.5 |  | 156 | 155.7 | 155.9 | 250.3 | 202.9 | 107.2 | 563.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 8.6 | 2.9 | 4.1 | 2.36 |  | 143.49 | 3.29 |  |  | 5.01 | 111.3 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 81.9 | 0 | 42.4 | 17.2 | 19.7 | 92.7 | 130.1 | 130.4 | 153.6 | 108.9 | 2.8 | 3.1 | 45.9 |  | 3.8 | 32.3 | 174.3 | 94.5 | 25.2 | [5 empty] | 86.9 | 169.2 | 161.1 |  | 163.7 | [5 empty] | 115.1 |  |  | 2.7 | 190.6 | 133.4 | 64 | 76.6 | 30.9 | [6 empty] | 103.2 |  |  |  |  | 135.7 | 79.1 | 0 | 80.7 | 0 | 7.8 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 22.4 | 57.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.1 | 47.6 | 0 | 76.6 | 95.4 | 4.7 | 6.5 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 115.2 | 56.3 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  |  | 36.1 | 28.3 | 3.2 | 16 | 14.3 | 7.2 | 7592.95 | 24.2551 | 1.3 | 8.099 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8927 | 9.6 | 16 | 102.2768
20/02/2025 | 19:00 | 0.9 | 1.6 | 647.3 | 145.3 |  |  | 90.4 | 228.4 | 41.6 |  | 179.2 | 191.9 | 191.7 | 279.6 | 204.6 | 107.2 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 8.2 | 2.9 | 4 | 2.53 |  | 143.34 | 3.22 |  |  | 0 | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.8 | 162.2 | 162.5 | 172.5 | 108.6 | 2.8 | 3 | 45.7 |  | 3.8 | 31.7 | 173.5 | 94.2 | 49.6 | [5 empty] | 86.5 | 170 | 161.4 |  | 165.9 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 2.7 | 216.6 | 132.4 | 63.8 | 76.6 | 30.8 | [6 empty] | 102.9 |  |  |  |  | 136.1 | 79.1 | 0 | 66.9 | 0 | 3 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 19.6 | 50.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 2.5 | 39 | 0 | 55.1 | 93.1 | 4 | 3.5 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 110.1 | 64.8 | 0 | 0 | 8.8 | 20.2 |  |  | 36 | 28.5 | 3.2 | 16 | 14.1 | 7.5 | 7795.39 | 24.2545 | 1.3 | 8.103 | 10.93 | 13.2 |  | 18.892 | 9.6 | 15.9 | 102.1795
20/02/2025 | 19:30 | 1 | 1.5 | 649.2 | 145.6 |  |  | 78.7 | 227.8 | 82.8 |  | 179.2 | 184.7 | 184.9 | 275.4 | 202.4 | 108.5 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 8.6 | 2.9 | 16.5 | 2.5 |  | 143.41 | 2.22 |  |  | 0 | 111.3 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 462 | 82 | 0 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 177.6 | 178.1 | 183.2 | 108.9 | 2.8 | 3 | 46 |  | 3.8 | 32 | 174.4 | 94.4 | 82.8 | [5 empty] | 86.7 | 169.4 | 161.3 |  | 165.8 | [5 empty] | 114.7 |  |  | 2.7 | 208 | 96.5 | 64 | 76.5 | 30.7 | [6 empty] | 102.9 |  |  |  |  | 187.4 | 99.9 | 0 | 65.7 | 0 | 1.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.7 | 43.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 11.4 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.2 | 34.3 | 0 | 62.4 | 93.8 | 3.6 | 4.2 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 95.1 | 53.9 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  |  | 36.2 | 28.5 | 3.3 | 15.9 | 14.1 | 7.4 | 7786.43 | 24.2489 | 1.3 | 8.102 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8907 | 9.7 | 15.9 | 102.2717
20/02/2025 | 20:00 | 0.9 | 1.5 | 646.4 | 145.4 |  |  | 78.3 | 228.1 | 82.4 |  | 179.3 | 181.8 | 181.6 | 274.4 | 204 | 108.4 | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 8.2 | 2.5 | 16.5 | 2.48 |  | 143.25 | 2.21 |  |  | 0 | 110.7 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 450.6 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 176.4 | 176.7 | 182.9 | 108.5 | 2.9 | 3 | 46 |  | 3.8 | 32.2 | 173.9 | 94.2 | 82.7 | [5 empty] | 86.7 | 169.6 | 161.9 |  | 165.9 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 2.7 | 194.9 | 77.6 | 63.8 | 76.6 | 24 | [6 empty] | 103.1 |  |  |  |  | 186.9 | 100.3 | 0 | 61.7 | 0 | 1.9 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 19.2 | 45.7 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 15.5 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 40.4 | 0 | 54.4 | 84.8 | 3.3 | 3 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 41.1 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  |  | 36.7 | 28.6 | 3.3 | 15.5 | 14.2 | 7 | 7678.54 | 24.2477 | 1.3 | 8.098 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8896 | 9.9 | 16 | 102.5653
20/02/2025 | 20:30 | 1.1 | 0.4 | 648.9 | 145.6 |  |  | 85 | 232.9 | 83.2 |  | 179 | 198.4 | 200.2 | 287.3 | 204.9 | 108.7 | 564.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 2.5 | 16.5 | 2.29 |  | 143.6 | 2.24 |  |  | 0 | 111.1 | 143.2 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 175.3 | 176.3 | 183.5 | 108.9 | 2.9 | 3 | 45.9 |  | 3.8 | 31.6 | 79.8 | 94.5 | 82.7 | [5 empty] | 86.7 | 169.8 | 161.9 |  | 165.3 | [5 empty] | 114.3 |  |  | 2.7 | 236.2 | 133.5 | 61 | 76.6 | 0 | [6 empty] | 106.7 |  |  |  |  | 186.9 | 100.4 | 0 | 62.1 | 0 | 1.3 | 0 |  | 10 | 5.3 | 1.9 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 15.5 | 41.8 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 37.5 | 0 | 45.2 | 81.7 | 1.5 | 1.7 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 44.4 | 0 | 0 | 8.8 | 20.1 |  |  | 36.8 | 28.7 | 3.3 | 16 | 14.2 | 7.5 | 7728.83 | 24.2138 | 1.3 | 8.108 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8885 | 10.2 | 15.8 | 102.6403
20/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.7 | 648.6 | 145.6 |  |  | 85.5 | 233.1 | 82.8 |  | 178.5 | 198.5 | 199.2 | 287 | 201.3 | 106 | 566.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 8.3 | 2.5 | 16.5 | 2.28 |  | 143.48 | 3.49 |  |  | 0 | 110.9 | 144.8 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 175.6 | 176.1 | 183.3 | 108.5 | 2.9 | 3.1 | 45.7 |  | 3.8 | 31.7 | 119.8 | 94.2 | 82.9 | [5 empty] | 86.6 | 169.5 | 162 |  | 165.7 | [5 empty] | 114.3 |  |  | 2.7 | 238.3 | 133.2 | 59.9 | 76.6 | 0 | [6 empty] | 180 |  |  |  |  | 187.2 | 100.4 | 0 | 67.1 | 0 | 2.1 | 0 |  | 9.8 | 5.3 | 1.9 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 16.8 | 48.3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 25.9 | 0 | 37.1 | 64.1 | 0.6 | 1.2 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 31.3 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  |  | 36.1 | 28.8 | 3.2 | 16 | 14.5 | 7.9 | 7772.35 | 24.083 | 1.3 | 8.115 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8876 | 10.4 | 15.9 | 102.8156
20/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.7 | 646 | 145.5 |  |  | 77.7 | 233.2 | 82.1 |  | 179.3 | 193.6 | 193.7 | 284.8 | 206.1 | 108.2 | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 8.7 | 2.2 | 16.5 | 2.4 |  | 143.23 | 3.35 |  |  | 0 | 110.8 | 136 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 82 | 0 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90 | 176.2 | 176.2 | 183.3 | 108.5 | 2.9 | 3.1 | 45.7 |  | 3.8 | 31.6 | 109.2 | 94.3 | 82.5 | [5 empty] | 86.7 | 170 | 162.2 |  | 165.7 | [5 empty] | 114 |  |  | 2.7 | 204.9 | 93.7 | 59.9 | 76.7 | 0 | [6 empty] | 179.9 |  |  |  |  | 187.5 | 100.6 | 0 | 76.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 17.8 | 45.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 35.4 | 0 | 36.9 | 55.2 | 0.4 | 0.4 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 35.2 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  |  | 36.2 | 28.8 | 3.2 | 15.5 | 14.2 | 7.3 | 7669.28 | 24.0797 | 1.3 | 8.111 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8869 | 10.6 | 15.8 | 102.9075
20/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.7 | 647.8 | 146 |  |  | 74 | 232.3 | 82.5 |  | 178.6 | 191.2 | 191.7 | 282.2 | 201.2 | 107.9 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 8.7 | 2.2 | 16.4 | 2.74 |  | 142.96 | 2.84 |  |  | 0 | 110.8 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.1 | 174.8 | 175 | 183.4 | 108.4 | 2.9 | 3 | 44.9 |  | 3.8 | 31.4 | 109.3 | 93.9 | 82.9 | [5 empty] | 86.5 | 169.9 | 162 |  | 165.7 | [5 empty] | 114 |  |  | 2.7 | 194.4 | 134.5 | 59.7 | 76.5 | 0 | [6 empty] | 170.2 |  |  |  |  | 187.9 | 100.8 | 0 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 |  | 9.8 | 5.3 | 1.9 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.4 | 52 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 38 | 0 | 34.9 | 52 | 0.9 | 0.6 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  |  | 36.5 | 28.7 | 3.2 | 16.1 | 14.6 | 7.3 | 7653.54 | 24.0727 | 1.3 | 8.097 | 10.93 | 13.2 |  | 18.886 | 10.6 | 15.9 | 102.9857
20/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.7 | 651.4 | 145.8 |  |  | 91.8 | 235 | 27.9 |  | 178.6 | 199.8 | 199.8 | 287.7 | 201.7 | 108.1 | 568.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 2.3 | 0 | 2.64 |  | 144.08 | 2.78 |  |  | 0 | 111.3 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 82 | 0 | 42.3 | 18.6 | 19.6 | 91.6 | 172.6 | 172.6 | 181 | 109.2 | 2.9 | 3 | 46.1 |  | 3.8 | 32 | 109 | 94.6 | 60.1 | [5 empty] | 86.9 | 170.2 | 162.3 |  | 167.2 | [5 empty] | 115.3 |  |  | 2.7 | 270.7 | 134.5 | 60.3 | 73.4 | 0 | [6 empty] | 103.5 |  |  |  |  | 137.2 | 80.8 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 19.2 | 53.9 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 0.3 | 28.4 | 0 | 29.6 | 55.5 | 0.8 | 0.3 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 20.2 | 0 | 0 | 8.8 | 20.2 |  |  | 36.4 | 28.6 | 3.2 | 15.5 | 14.6 | 7.6 | 7628.6 | 24.0768 | 1.3 | 8.054 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8857 | 10.8 | 15.9 | 103.1466
20/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.7 | 647.5 | 145.7 |  |  | 91.1 | 232.9 | 26.9 |  | 179.6 | 197.7 | 198.9 | 286.6 | 202.5 | 107.6 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 2.2 | 0 | 2.4 |  | 143.23 | 3.35 |  |  | 0 | 111 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 124.3 | 124.7 | 156.4 | 108.7 | 0 | 3 | 46.1 |  | 3.8 | 32.1 | 108.2 | 94.3 | 60.2 | [5 empty] | 86.6 | 170.2 | 162.3 |  | 167.2 | [5 empty] | 114.5 |  |  | 2.7 | 230.4 | 133.2 | 59.9 | 71.2 | 0 | [6 empty] | 103 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.9 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 14.3 | 48.3 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0.1 | 18.9 | 0 | 27.9 | 53.6 | 0.9 | 0.4 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 13.3 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  |  | 36.4 | 28.6 | 3.2 | 15.6 | 14.6 | 7 | 7384.68 | 24.0731 | 1.3 | 8.072 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8852 | 10.6 | 16 | 103.0603
20/02/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.6 | 645.5 | 145.5 |  |  | 91 | 232.9 | 27.3 |  | 179.2 | 184.2 | 183.8 | 275.3 | 203.5 | 107.1 | 553.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 9.1 | 3.1 | 0 | 2.74 |  | 142.96 | 2.84 |  |  | 0 | 110.8 | 183.5 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 81.8 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 128.2 | 128.2 | 155.7 | 108.5 | 0 | 3 | 45.8 |  | 3.8 | 31.9 | 107.6 | 94.2 | 59.8 | [5 empty] | 86.6 | 170 | 162.3 |  | 167 | [5 empty] | 114.1 |  |  | 2.8 | 179.4 | 134.5 | 58.9 | 75.2 | 0 | [6 empty] | 67.5 |  |  |  |  | 137.2 | 80 | 0 | 82.1 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.9 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17 | 39.3 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 17.3 | 0 | 22 | 51.3 | 0.9 | 0.2 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.7 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  |  | 36.3 | 28.7 | 3.2 | 15.5 | 14.1 | 7.3 | 7195.84 | 24.0694 | 1.3 | 8.074 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8849 | 10.4 | 15.9 | 102.7583
21/02/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.6 | 648.6 | 145.8 |  |  | 91.5 | 233.4 | 27.6 |  | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 257.5 | 200.9 | 107 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 3.1 | 0 | 2.64 |  | 144.08 | 2.78 |  |  | 0 | 111 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 82 | 0 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 135.5 | 135.5 | 159.4 | 109.3 | 0 | 3 | 46.3 |  | 3.8 | 33.1 | 118.8 | 94.7 | 29.8 | [5 empty] | 86.7 | 170.3 | 162 |  | 167 | [5 empty] | 114.9 |  |  | 2.8 | 206.7 | 135.6 | 59.1 | 77.2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.9 | 0 | 72.2 | 0 | 1.5 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 14.3 | 24.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 19.3 | 0 | 19.7 | 46 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 9.6 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  |  | 36.3 | 28.6 | 3.2 | 15 | 14.1 | 7.3 | 7071.7 | 24.0939 | 1.3 | 8.078 | 10.93 | 13.2 |  | 18.8847 | 10.5 | 15.8 | 102.7866
EJEC |  | 23.2 | 36.4 | 15559.35 | 3493.75 | 0 | 0 | 2076 | 5461.2 | 794.2 | 0 | 3615.85 | 3790.1 | 3795.35 | 6033.9 | 4111.6 | 2258.1 | 13457.1 | 251.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.1 | 197.95 | 61.25 | 144.6 | 29.29 | 0 | 3434.34 | 21.36 | 0 | 0 | 12.955 | 2656.55 | 4280.4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9870.45 | 1927.9 | 2289.75 | 1016.25 | 442.85 | 472.2 | 2161.65 | 3427.25 | 3433.8 | 3940.5 | 2607.85 | 36.6 | 68.8 | 994.8 | 0 | 91.2 | 682.35 | 3909.05 | 2212.3 | 965.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.35 | 3412.35 | 3207.7 | 0 | 3481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.75 | 0 | 0 | 63.9 | 5169.9 | 2964.3 | 1517.45 | 1844.65 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.85 | 2050.95 | 6.45 | 1390.95 | 752 | 216.15 | 1.7 | 0 | 237.6 | 130 | 45 | 62.05 | 486.85 | 475.85 | 451.7 | 84.9 | 308.15 | 150.75 | 176.7 | 279.15 | 773.55 | 111.5 | 54.65 | 57 | 62.85 | 191.4 | 72.25 | 487.15 | 45.3 | 2.8 | 468.25 | 301.15 | 476.6 | 486.4 | 405.2 | 48.75 | 530.6 | 318.45 | 768.95 | 1174.05 | 51.05 | 42.15 | 486.75 | 194.25 | 0 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 148.25 | 132.2 | 1419.75 | 11.7 | 817.6 | 562.4 | 1055.5 | 129.75 | 214.95 | 416.85 | 0 | 0 | 857.85 | 683.25 | 77.7 | 375.2 | 335.45 | 171.25 | 176328.095 | 583.2988 | 29.6 | 193.242 | 262.32 | 316.75 | 0 | 447.6196 | 233.55 | 381.25 | 2447.6304

## REACTIVA
jueves, 20 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/02/2025 | 00:30 | 0.3 | 0.1 | 55.1 | 17.5 |  |  | -1.6 | 13.6 | 0 |  | -18.5 | -29.4 | -4.5 | 33.9 | -20.8 | -14 | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 19.6 |  |  |  | -0.4 | 38.9 | 11.3 | 9.1 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 20.8 | 2.5 | -47.3 | 11.7 | 0 | 0.6 | 3.2 |  | 0.9 | -0.3 | 1.6 | -1.8 | 7.3 | [5 empty] | 15.1 | 0 | 0 |  | 30.1 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 0 | 47.1 | 28.8 | -0.1 | 7 | -0.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -7.1 |  | -5.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 15.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -4.6 |  | 11.4 | 1.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 11.4 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 377.9 | 3.4257 |  | 0.406 |  | 1.8 |  | 2.5955 | 1.1 | 1.8 | 11.1272
20/02/2025 | 01:00 | 0.3 | 0.1 | 43.8 | 17.2 |  |  | -3.8 | 4 | 0 |  | -22 | -35.8 | -11 | 28.6 | -23.3 | -16.2 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 19.2 |  |  |  | -0.6 | 26.7 | 12.3 | 9.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 16.6 | -1.7 | -51.2 | 9.8 | 0 | 0.6 | 1.6 |  | 1 | 0 | 0.5 | -3.6 | 3.8 | [5 empty] | 13.5 | 0 | 0 |  | 27.2 | [5 empty] | -1.3 |  |  | -0.1 | 48.6 | 30.5 | 0.7 | 7 | 1.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -14.1 | -9 |  | -5.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 14.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | -4.9 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -5.3 |  | 11.7 | 1.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 11.7 | 1.3 | 1.9 | 3 | 2.1 | 2.4 | 276.2 | 3.5147 |  | 0.151 |  | 1.9 |  | 2.5926 | 0.9 | 2 | 11.0583
20/02/2025 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | 12.8 | 15.3 |  |  | -5.4 | 7 | 0 |  | -32 | -41.9 | -16.9 | 16.7 | -27.4 | -19.5 | 57 | 0.2 |  |  |  |  | -0.5 | 0.8 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.6 |  |  |  | -0.8 | -1.5 | 10.7 | 8.9 | -0.4 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 11.2 | -7.1 | -56.4 | 7.4 | 0 | 0.5 | -0.3 |  | 1 | 0.1 | 1.6 | -5.9 | 2.8 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 29.3 | 0 | 7.1 | -1.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -18 | -11.4 |  | -5.2 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | -1.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 12.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  | -4.8 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -5.6 |  | 11.4 | 1.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 11.4 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 97.2 | 3.1358 |  | 0.001 |  | 1.7 |  | 2.5918 | 0.8 | 1.8 | 10.0286
20/02/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 14.2 |  |  | -5.6 | 10.4 | 0 |  | -34.4 | -49 | -24.4 | 13.6 | -29.5 | -20.3 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8 |  |  |  | -0.8 | -0.9 | 10.7 | 10.2 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 8.4 | -9.9 | -54.4 | 7 | 0 | 0.5 | -0.8 |  | 1 | -0.1 | 0.5 | -8 | 1.9 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 19.3 | [5 empty] | -3.9 |  |  | 0 | 47.5 | 29.5 | 0.3 | 9.9 | -1.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -20.9 | -13.1 |  | -5.3 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 12.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | -4.7 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -5 |  | 10.9 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.9 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 51.1 | 3.1537 |  | -0.019 |  | 1.8 |  | 2.5754 | 0.7 | 2 | 10.2101
20/02/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 16.2 |  |  | -6.9 | -8 | 0 |  | -30.9 | -41.9 | -16.9 | 17.8 | -28.8 | -20 | 53.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.9 |  |  |  | -0.8 | -3 | 10.6 | 9.6 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 8.2 | -10 | -54.4 | 9 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 1 | -0.1 | 2.5 | -8.1 | -0.6 | [5 empty] | 2.7 | 0 | 0 |  | 22.5 | [5 empty] | -2.7 |  |  | -0.2 | 30.7 | 22.8 | -3.2 | 7 | -1.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -20.5 | -12.8 |  | -5.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 2 | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 12.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.3 | -4.2 |  | 10.6 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.6 | 1.2 | 1.6 | 3 | 0.5 | 2.2 | 45.5 | 3.1 |  | -0.629 |  | 1.7 |  | 2.6004 | 0.3 | 1.9 | 8.9714
20/02/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 22.2 | 15.9 |  |  | -8 | -5.4 | 0 |  | -30.8 | -45.9 | -21.3 | 18.8 | -28.4 | -20 | 56 | 0 |  |  |  |  | -1 | 0.9 | 0 | 0 |  | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 5.9 |  |  |  | -0.9 | -3.9 | 10.4 | 10 | -0.1 | 2.3 | 2.7 | 1 | 8.7 | -9.6 | -54 | 7.1 | 0 | 0.5 | -0.1 |  | 1 | -0.1 | 1.2 | -7.9 | -1.4 | [5 empty] | 4.9 | 0 | 0 |  | 21.7 | [5 empty] | -6 |  |  | -0.2 | 30.9 | 21.2 | -3.1 | 7 | -1.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -22.2 | -13.8 |  | -5.5 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 13.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -3.2 |  | 9.9 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 2.3 | 28.3 | 3.0937 |  | -0.916 |  | 1.7 |  | 2.5983 | 0.3 | 2 | 8.776
20/02/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 24.1 | 16.2 |  |  | -5.3 | 6.2 | 0 |  | -32.5 | -41.7 | -16.7 | 16.1 | -29.5 | -20.3 | 53.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0.2 |  |  |  | -0.9 | -4.4 | 9.2 | 7.2 | -0.3 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 7.3 | -11 | -55.5 | 8.3 | 0 | 0.5 | 1.6 |  | 0.9 | -0.1 | 4.9 | -9.4 | -2.5 | [5 empty] | 2.8 | 0 | 0 |  | 20.9 | [5 empty] | 2 |  |  | -0.1 | 30.2 | 20.7 | -3.9 | 7.1 | 1.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -24 | -14.9 |  | -5.6 | 0 |  |  |  | -0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 10.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -3.7 |  | 9.3 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 9.3 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 36 | 2.9314 |  | -0.835 |  | 1.7 |  | 2.604 | 0.2 | 2 | 8.6005
20/02/2025 | 04:00 | 0.3 | 0.1 | 21.7 | 15.9 |  |  | -7.8 | -1.8 | 0 |  | -32.4 | -44.6 | -19.4 | 17.1 | -30.6 | -21 | 55 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 1.8 |  |  |  | -0.9 | -2.1 | 9.5 | 7.7 | -0.1 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 6.4 | -11.9 | -56.1 | 7.7 | 0 | 0.6 | -0.1 |  | 0.8 | -0.1 | 1 | -9.5 | -3.4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 19.9 | [5 empty] | -3.1 |  |  | -0.1 | 31.7 | 19.3 | -3.1 | 7.1 | 1.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -23.3 | -14.5 |  | -5.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | 2 | -0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 9.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -2.4 |  | 9.8 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 9.8 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 10.5 | 3.0038 |  | -0.881 |  | 1.7 |  | 2.6168 | 0 | 1.9 | 8.3395
20/02/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 22.6 | 16.1 |  |  | -5.7 | 1.5 | 0 |  | -32.5 | -43.4 | -18.8 | 16.7 | -29.4 | -20.4 | 58.5 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1.6 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 6 | 3.5 |  |  |  | -0.9 | 20.9 | 4.1 | 8 | -0.3 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 7.9 | -10.3 | -54.6 | 7 | 0 | 0.4 | -1.6 |  | 0.8 | -0.1 | 0.8 | -8.7 | -3.2 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 21.1 | [5 empty] | -1.7 |  |  | 0 | 29.6 | 18.4 | -3.3 | 7 | -0.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -21.9 | -13.7 |  | -5.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 9.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.7 | -3.7 |  | 9.9 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 40.1 | 2.1142 |  | -0.752 |  | 1.7 |  | 2.605 | 0.1 | 2 | 7.7672
20/02/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 18.6 | 15.7 |  |  | -7.5 | -1.1 | 0 |  | -31.6 | -45.3 | -20.8 | 17 | -29.1 | -20.2 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.8 |  |  |  | -1.1 | -8.2 | -0.9 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | -10.1 | -54.4 | 7 | 0 | 0.5 | -2.5 |  | 1 | -0.1 | -0.2 | -9.4 | -3.1 | [5 empty] | 2.9 | 0 | 0 |  | 21.6 | [5 empty] | -5.3 |  |  | -0.2 | 30.6 | 18.3 | -3.1 | 7 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -21.6 | -13.5 |  | -5.3 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.2 | -3.8 |  | 9.7 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 9.7 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9844 |  | -0.764 |  | 1.8 |  | 2.5826 | 0 | 2 | 7.603
20/02/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 33.2 | 17.3 |  |  | -4.9 | 10.9 | 0 |  | -25.6 | -39.4 | -13.7 | 24.3 | -25 | -17.8 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 14.4 |  |  |  | -0.9 | -3.1 | 9.5 | 7.3 | -0.2 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 14 | -4.3 | -49 | 6.8 | 0 | 0.4 | -1.4 |  | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.2 | -0.2 | [5 empty] | 5.2 | 0 | 0 |  | 25.2 | [5 empty] | -3.1 |  |  | -0.1 | 31 | 19.1 | -3 | 7 | 1.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -18.6 | -11.7 |  | -5.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | -1.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 11.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.1 | -3.4 |  | 10.5 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 140 | 3.0425 |  | -0.673 |  | 1.8 |  | 2.5637 | 0.3 | 1.9 | 8.9331
20/02/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 31.5 | 17.1 |  |  | -3.3 | 3.7 | 0 |  | -27.2 | -39.4 | -14.1 | 21.9 | -25.5 | -16.9 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 15.8 |  |  |  | -0.9 | -2.5 | 9.5 | 7.5 | -0.3 | 0 | 2.7 | 1.1 | 16.4 | -2 | -47 | 7.8 | 0 | 0.3 | -1 |  | 1 | -0.1 | 1.5 | -9.7 | 1.6 | [5 empty] | 3.6 | 0 | 0 |  | 25.7 | [5 empty] | -2.4 |  |  | -0.2 | 29.9 | 19.6 | -3 | 6.9 | -2.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -15.1 | -9.7 |  | -5.3 | 3.7 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.3 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 |  | -4.9 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3 | -3.9 |  | 11.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 11.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 144.7 | 3.0069 |  | -0.841 |  | 1.8 |  | 1.1643 | 0.6 | 2 | 7.7302
20/02/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 30.2 | 17 |  |  | -2.6 | -2.5 | 0 |  | -26.8 | -35.7 | -10.5 | 23 | -24.8 | -17.7 | 61.4 | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 14.2 |  |  |  | -1 | -3.2 | 9.2 | 7.3 | -0.2 | -1 | 2.7 | 0.7 | 15 | -3.2 | -48 | 8 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | 1 | 0.1 | 1.3 | -9.8 | 2.9 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0 |  | 25.1 | [5 empty] | -0.2 |  |  | -0.3 | 30.2 | 17.9 | -0.5 | 7 | -1.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -15 | -9.6 |  | -5.4 | 1 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -3.5 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 11.5 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 127 | 2.9428 |  | -0.731 |  | 1.7 |  | 0.00103 | 0.8 | 1.9 | 6.6128
20/02/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 7.2 | 14.2 |  |  | -3.6 | 7.7 | 0 |  | -29.5 | -39 | -14.1 | 19.5 | -25.5 | -18.5 | 50.8 | 0.1 |  |  |  |  | -4.5 | 0.4 | 0 | 0 |  | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 14.7 |  |  |  | -0.8 | -4.8 | 9.5 | 7 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 13 | -5.2 | -49.9 | 5.3 | 0 | 0.5 | -1.2 |  | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 3.2 | [5 empty] | 2.8 | 0 | 0 |  | 24.3 | [5 empty] | -0.7 |  |  | -0.2 | 31.6 | 18.5 | 0 | 7.1 | 1.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -16.2 | -10.3 |  | -5.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | -0.8 | 0.1 | 0 | 2.1 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | -1.7 | -3.6 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.5 | -0.2 | 5 | 3.7 | -1.6 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 11.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 81.2 | 2.9822 |  | -0.44 |  | 1.8 |  | 0.04851 | 0.8 | 2.1 | 7.2907
20/02/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 23.1 | 15.7 |  |  | -1 | 2.6 | 0 |  | -18.7 | -35.9 | -11 | 31.7 | -20.4 | -14 | 58.3 | -0.2 |  |  |  |  | -1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 21.8 |  |  |  | -0.4 | 38.2 | 11.3 | 12.4 | -0.1 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 22.3 | 3.9 | -40.7 | 9.4 | 0 | 0.6 | -0.4 |  | 1 | 0.1 | -1.8 | 1.6 | 4.5 | [5 empty] | 14.4 | 0 | 0 |  | 28.2 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -0.2 | 51.1 | 33.1 | 6.6 | 10.7 | 2.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -7.1 | -4.9 |  | -5.4 | 4.9 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.6 | -1.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2 | -2.1 | -3.7 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 12.8 | -0.2 | 5 | 3.7 | -4.1 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 11.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 315.1 | 3.5674 |  | -0.716 |  | 1.9 |  | 0.00707 | 1 | 2 | 7.7584
20/02/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 21.3 | 15.6 |  |  | 1.2 | 26.5 | 0 |  | -20.8 | -31.8 | -6.9 | 29.4 | -10.1 | -10 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10.2 |  |  |  | -0.4 | 52.3 | 12.8 | 11.4 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 26.1 | 7.7 | -37.5 | 10.4 | 0 | 0.6 | 1.1 |  | 1 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 11.6 | [5 empty] | 12.6 | 0 | 0 |  | 32.7 | [5 empty] | -3.8 |  |  | 0.1 | 81.2 | 51.8 | 8.8 | 12.3 | 2.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -5.9 |  | -5.1 | 6.1 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -1.9 | 5.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -3.6 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.8 | 0.8 | 3 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2.9 | -3.2 | -3.9 |  | 14 | 2.5 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 14.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | -5.1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 14 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 448.5 | 3.7374 |  | -0.704 |  | 1.9 |  | 0.0154 | 1.8 | 2.3 | 9.0488
20/02/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 41 | 17.7 |  |  | -0.6 | 25.4 | 0 |  | -9.8 | -24.1 | 0.8 | 42.6 | -1.7 | -3.6 | 71 | -0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.2 |  |  |  | -0.8 | 52.8 | 12.5 | 12.3 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 39.2 | 20.6 | -24.9 | 11.1 | 0 | 0.5 | -0.5 |  | 1 | 0 | 0.5 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | 13.2 | 0 | 0 |  | 43 | [5 empty] | -6.5 |  |  | 0.2 | 80.7 | 53.4 | 9.5 | 12.3 | 6.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 |  | -5.2 | 7.1 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.9 | -1.7 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0 |  | -5 | 0.9 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | -2.9 | -3 |  | 11.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 17.7 | -0.2 | 0 | 3.7 | -5.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |  |  | 11.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.5 | 607.5 | 3.7538 |  | -1.366 |  | 1.9 |  | 2.8912 | 1.6 | 2.3 | 11.079
20/02/2025 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 150.3 | 29.4 |  |  | -3.8 | 21.3 | 0 |  | 43 | 31.9 | 26.8 | 22.9 | -1.8 | -1 | 32.7 | -0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 1 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.6 |  |  |  | -0.6 | 57.3 | 12.3 | 10.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 1.6 | 33.6 | 15.2 | -31.1 | 13.2 | 0 | 0.5 | -3.3 |  | 1 | 0 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | [5 empty] | 10.9 | 0 | 0 |  | 40.3 | [5 empty] | -5 |  |  | 0.2 | 106.2 | 62 | 12.9 | 17.5 | 4.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 6.3 |  | -5.4 | 7.6 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -1.8 | 9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -3.6 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | -2.8 | -2.1 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 17.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -6 | 1.2 | 0.8 | 2.2 |  |  | 11.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 832.2 | 3.7175 |  | -0.882 |  | 1.8 |  | 3.7776 | 1.6 | 2 | 12.0131
20/02/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 129.6 | 26.4 |  |  | 0.4 | 12 | 0 |  | 33.2 | 30.3 | 25.7 | 28.3 | 11 | -5.8 | 22.8 | 0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10 |  |  |  | -0.5 | 49 | 10.7 | 11.1 | 1.9 | 0 | 2.7 | 0.9 | 28.6 | 10.3 | -35.7 | 11.6 | 0 | 0.6 | -1.6 |  | 1 | 0.1 | 14.8 | -1 | 3.3 | [5 empty] | 6.6 | 0 | 0 |  | 36.7 | [5 empty] | -1.4 |  |  | 0.1 | 104.2 | 63.1 | 12.6 | 17.5 | 5.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 16.1 | 6.6 |  | -5.3 | 7.6 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.4 | 5.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 0.8 | 4 | 3.4 | -3.6 | -3.3 |  | 12.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 19.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | -6.6 | 1.6 | 0.8 | 6.1 |  |  | 12.7 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 790.6 | 3.0943 |  | -0.793 |  | 1.8 |  | 3.7935 | 1.9 | 2 | 11.7948
20/02/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 132 | 27.1 |  |  | 2.9 | 25.6 | 2 |  | 23.7 | 31 | 26 | 38.8 | 14.9 | -2.1 | 25.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1 | 1.8 | 0 |  | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.8 |  |  |  | -0.5 | 49.3 | 10.4 | 12.5 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | 34.7 | 16.1 | -28.8 | 11.6 | 0.5 | 0.6 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | 12 | 2.5 | 6.2 | [5 empty] | 9.8 | 0 | 0 |  | 38.3 | [5 empty] | -3.3 |  |  | 0.6 | 103.5 | 64.2 | 13.3 | 17.5 | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 9.9 |  | -5.2 | 8.1 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 6.9 | 0.6 | 4 | 3.3 | -4.6 | -4.2 |  | 13.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 18.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | -6.8 | 2.1 | 0.8 | 7.4 |  |  | 13.5 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 880.1 | 3.1101 |  | -1.595 |  | 1.8 |  | 3.7984 | 2.3 | 2.1 | 11.5134
20/02/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 170.1 | 31.6 |  |  | 4.8 | 32.3 | 5.4 |  | 18.3 | 46.2 | 42 | 45.6 | 18.6 | -0.4 | 33.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0 |  | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.2 |  |  |  | -0.9 | 49.7 | 11 | 11.3 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 39 | 20.5 | -26 | 13.6 | -0.2 | 0.6 | -0.1 |  | 1 | 0 | 17.9 | 4.3 | 2.1 | [5 empty] | 9.6 | 0 | 0 |  | 41.8 | [5 empty] | 4.4 |  |  | 0.2 | 102.5 | 61.9 | 11.8 | 17.5 | 2.9 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 28.6 | 13 |  | -5 | 7 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1.5 | 8.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 4 | 3.6 | -3.7 | -4.8 |  | 12.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 16.8 | -0.2 | 0 | 3.7 | -6 | 2.6 | 0.8 | 2.3 |  |  | 12.2 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 1010.4 | 3.3183 |  | -0.76 |  | 1.8 |  | 3.9104 | 2.2 | 1.4 | 11.8687
20/02/2025 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 156.6 | 29.8 |  |  | 5.9 | 27.2 | 7.5 |  | 20.3 | 41.1 | 36.9 | 49.4 | 19.7 | 0.7 | 30 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.5 | 1.9 | -1.31 |  | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.3 |  |  |  | -0.7 | 52.5 | 11 | 12.3 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 41.5 | 23 | -22.7 | 13.3 | -0.2 | 0.5 | -3.3 |  | 1 | 0.1 | 12.2 | 5.3 | 4.2 | [5 empty] | 11.7 | 0 | 0 |  | 42.8 | [5 empty] | -2.2 |  |  | 0.6 | 103.6 | 63.4 | 13.7 | 17.6 | 4.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 32.5 | 15.3 |  | -4.8 | 9.1 |  |  |  | -0.1 | -1.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | -1.9 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.9 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -4.9 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | -4.8 | -6.4 |  | 13.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 19.7 | -0.2 | 0 | 3.7 | -7.1 | 2.9 | 0.8 | 0 |  |  | 13.6 | 1.3 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 1002.39 | 3.3392 |  | -0.821 |  | 1.9 |  | 4.7228 | 2.4 | 2 | 13.541
20/02/2025 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 171.6 | 31.8 |  |  | 8.7 | 36.6 | 7 |  | 23.3 | 49 | 45.3 | 50.7 | 22.9 | 1.8 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 | 1.9 | -1.02 |  | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 15.5 |  |  |  | -0.7 | 51.7 | 11.3 | 11.3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 47.7 | 29.2 | -41.1 | 13.8 | -0.3 | 0.6 | -1.9 |  | 1 | 0.1 | 12.9 | 7.4 | 1.6 | [5 empty] | 12.9 | 0 | 0 |  | 44.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  | 0.1 | 106.2 | 62.5 | 14.9 | 17.7 | 3.2 | [6 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 36.7 | 17.8 |  | -4.6 | 9.2 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.3 | 8.9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4.1 | 0 | 0.7 | 0 |  | -5 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 3.4 | -5 | -6 |  | 8.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | -6.5 | 3.1 | 1.6 | 0 |  |  | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1083.18 | 3.34 |  | -1.1 |  | 2 |  | 4.7294 | 1.4 | 5.1 | 15.4694
20/02/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 170.6 | 31.6 |  |  | 5.3 | 42.1 | 10.4 |  | 17.9 | 52.9 | 48.2 | 58.8 | 24.3 | 3.5 | 33.9 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.6 | 1.9 | -1.2 |  | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 15 | 33.7 |  |  |  | -0.5 | 57.9 | 11.3 | 15.1 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 46.3 | 27.7 | -41.2 | 13.5 | -0.4 | 0.5 | -2.1 |  | 1 | 0.1 | 12.8 | 7.7 | -2.7 | [5 empty] | 11.5 | 0 | 0 |  | 45.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 103.3 | 62.8 | 14.9 | 17.3 | 2.4 | [6 empty] | 15.2 |  |  |  |  | 39.1 | 19.3 |  | -4.2 | 9.3 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.7 | 7.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | -5.1 | -5.7 |  | 6.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 18.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -6.2 | 1.9 | 1.6 | 0 |  |  | 6.6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2.7 | 1106.6 | 3.2977 |  | -0.935 |  | 1.8 |  | 4.7335 | 1 | 5 | 14.8962
20/02/2025 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 151.3 | 29.5 |  |  | 3.3 | 21.4 | 3.8 |  | 7.2 | 46.4 | 42 | 45.2 | 19.2 | 0.1 | 22.8 | 0.3 |  |  |  |  | -0.8 | 0.6 | 2 | -1.07 |  | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | 48.9 | 10.3 | 15.2 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.2 | 42.8 | 24.4 | -46.2 | 7.6 | -0.4 | 0.5 | -1.4 |  | 1 | 0 | 16.3 | 3.8 | -5.1 | [5 empty] | 7.4 | 0 | 0 |  | 43.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100.7 | 62.1 | 14.1 | 17.5 | 2.6 | [6 empty] | 4.9 |  |  |  |  | 33.9 | 16.2 |  | -4.1 | 9.1 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.2 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | -4.6 | -4.4 |  | 6.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 20 | -0.2 | 0 | 3.7 | -7.2 | 2.7 | 1.6 | 0 |  |  | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 912.33 | 3.0248 |  | -1.6 |  | 1.6 |  | 4.7259 | 0.8 | 5 | 13.5507
20/02/2025 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 136.6 | 27.6 |  |  | 3.8 | 30.7 | 3.9 |  | 5.8 | 36.1 | 30.8 | 44.4 | 17.6 | -0.4 | 21.2 | -0.2 |  |  |  |  | -2.3 | 0.6 | 2 | -1.24 |  | 16.3 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.9 |  |  |  | -1 | 42.7 | 9.5 | 16.4 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 38.9 | 20.5 | -44.1 | 11.5 | -0.4 | 0.5 | -4.4 |  | 0.9 | 0 | 11 | 2.4 | -7.4 | [5 empty] | 8.6 | 0 | 0 |  | 41.3 | [5 empty] | -2.2 |  |  | 0 | 103.6 | 63.7 | 15.5 | 17.7 | 5.6 | [6 empty] | -10.1 |  |  |  |  | 30.1 | 13.9 |  | -4 | 9.3 |  |  |  | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.9 | -2.3 | -3.5 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | -3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | -4.4 | -3.7 |  | 4.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18.9 | -0.2 | 3.9 | 3.3 | -7 | 3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0 | 2.4 | 842.66 | 2.8528 |  | -1.387 |  | 1.6 |  | 4.7123 | 0.4 | 4.9 | 13.0781
20/02/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 130.7 | 27.2 |  |  | 2.6 | 28.1 | 1.4 |  | 3.2 | 35.8 | 31.5 | 41.1 | 15.9 | -2 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 0 | 0.8 | -1.26 |  | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.6 |  |  |  | -0.7 | 44.3 | 8.9 | 14.9 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 38 | 19.6 | -45.9 | 11.6 | -0.5 | 0.4 | 0 |  | 1 | 0.2 | 11.9 | 2.5 | -5.5 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 |  | 39.4 | [5 empty] | 2.6 |  |  | 0 | 105.7 | 62.3 | 14.4 | 17.5 | 2.7 | [6 empty] | -12.9 |  |  |  |  | 22.6 | 10.5 |  | -4 | 9 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.1 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.9 | -2.3 | -3.4 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | -4.9 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.8 | 7.3 | 3.7 | -4.6 | -4.1 |  | 5.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 17.8 | -0.2 | 3.5 | 2.3 | -6.4 | 2.9 | 1 | 1.2 |  |  | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 0 | 2.5 | 807.84 | 2.8642 |  | -1.261 |  | 1.7 |  | 4.7134 | 0.5 | 5 | 13.5166
20/02/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 155.3 | 29.9 |  |  | 3.1 | 18.4 | 4 |  | 13 | 44.1 | 39.5 | 45.8 | 18.4 | 0.1 | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 0.7 | 0.5 | -1.36 |  | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 |  |  |  | -0.7 | 46.9 | 8 | 11.8 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 39.2 | 20.9 | -44.3 | 11.8 | -0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.9 | 0.2 | 15.2 | 3.6 | -6.9 | [5 empty] | 9.8 | 0 | 0 |  | 39.9 | [5 empty] | 4.3 |  |  | 0 | 84.2 | 32 | 12.1 | 17.5 | 5.8 | [6 empty] | -2.7 |  |  |  |  | 25.9 | 12.4 |  | -4.2 | 9 |  |  |  | 0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.9 | -2.2 | -2.5 | 5.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -4.1 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 1 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 3.7 | -4.6 | -4.8 |  | 5.5 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 19.5 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | -6.9 | 2.5 | 1 | 1.2 |  |  | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.6 | 842.14 | 2.5911 |  | -1.268 |  | 1.7 |  | 4.7132 | 0.4 | 5 | 13.1364
20/02/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 164 | 31 |  |  | 7.3 | 37.9 | 3.3 |  | 24.2 | 53.2 | 49.3 | 61.8 | 25.5 | 4.8 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -1.37 |  | 13.8 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 29.9 |  |  |  | -0.5 | 58.4 | 8.6 | 11.8 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 49.3 | 30.8 | -34.3 | 13.6 | -0.4 | 0.6 | 0 |  | 1 | 0.3 | 12.1 | 10.2 | 0 | [5 empty] | 16 | 0 | 0 |  | 48.7 | [5 empty] | 4.9 |  |  | 0 | 85.8 | 42 | 12 | 18.2 | 5.8 | [6 empty] | 19.2 |  |  |  |  | 36.1 | 18.4 |  | -4.1 | 7.7 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | -0.9 | -2.2 | -2.1 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -3.4 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.9 | -6.1 |  | 7.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 19.8 | -0.2 | 2.4 | 3 | -6.7 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |  | 7.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 2.1 | 1091.63 | 2.7785 |  | -1.183 |  | 1.8 |  | 4.7178 | 1.1 | 5.2 | 14.4133
20/02/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 139.4 | 28.2 |  |  | 7.3 | 33.9 | 2.6 |  | 3.3 | 48.1 | 43.4 | 50.2 | 22.6 | 2.6 | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.5 | -1.43 |  | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 24.4 |  |  |  | -0.5 | 54.6 | 8.6 | 11.8 | 1.9 | 1 | 2.7 | 1.2 | 44.7 | 26.3 | -38.7 | 11.9 | -0.4 | 0.6 | -0.4 |  | 1 | 0.2 | 13.5 | 7.7 | -1.3 | [5 empty] | 12.1 | 0 | 0 |  | 46.4 | [5 empty] | 9.2 |  |  | -0.1 | 85.7 | 42.3 | 16.9 | 12.3 | 3.4 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 34.1 | 17.3 |  | -4 | 7.4 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.9 | -2.1 | -2.8 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -5.1 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.2 | -6.3 | -6.3 |  | 7.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 19.9 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | -6.3 | 1.7 | 1 | 2.2 |  |  | 7.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 940.97 | 2.6494 |  | -1.339 |  | 1.8 |  | 4.7086 | 0.9 | 5.1 | 13.8191
20/02/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 161.1 | 31.5 |  |  | 5.1 | 33.7 | 2.5 |  | 7.7 | 51.9 | 48.1 | 64.9 | 24.2 | 2.4 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -1.53 |  | 12.4 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 31.6 |  |  |  | -0.5 | 56.7 | 9.5 | 9.1 | 2.2 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 47.4 | 28.9 | -36.1 | 14.5 | -0.4 | 0.6 | 0.5 |  | 1 | 0.2 | 17 | 8.1 | -2.7 | [5 empty] | 14.2 | 0 | 0 |  | 48.4 | [5 empty] | 10.9 |  |  | 0 | 85.3 | 40.4 | 15.6 | 12.5 | 5.8 | [6 empty] | 5.4 |  |  |  |  | 34.3 | 17.5 |  | -3.8 | 8.2 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 1.1 | 2.2 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1 | -5.9 | -5.8 |  | 6.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 14.6 | -0.2 | 0.9 | 2.1 | -4.7 | 1.4 | 1 | 2.2 |  |  | 6.1 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.4 | 1027.87 | 2.8395 |  | -1.42 |  | 1.8 |  | 4.7 | 0.8 | 4.9 | 13.6195
20/02/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 134.7 | 27.9 |  |  | 0.3 | 7.5 | 0.7 |  | -1.5 | 45.4 | 41.6 | 54.4 | 18.9 | -0.4 | 16.6 | 0.3 |  |  |  |  | 4.3 | 0.3 | 1.4 | -1.48 |  | 16.2 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 30.1 |  |  |  | -1 | 1.5 | 8.9 | 10.3 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 39 | 20.6 | -43.7 | 10.4 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 1 | 0.2 | 16.6 | 3.5 | -10.6 | [5 empty] | -4.4 | 0 | 0 |  | 43.5 | [5 empty] | 4.1 |  |  | 0 | 84.1 | 41.2 | 15.4 | 12.3 | 2.1 | [6 empty] | -3.1 |  |  |  |  | 34.1 | 16.7 |  | -3.8 | 7.4 |  |  |  | 0 | -1 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -2.6 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -2.9 | -0.2 | 0.4 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.1 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -6.1 |  | 4.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 7.4 | -0.2 | 0.3 | 2.4 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | 2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 2.2 | 756.62 | 2.4343 |  | -0.718 |  | 1.7 |  | 4.7076 | 0 | 4.7 | 12.8239
20/02/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 122.1 | 26 |  |  | 0.4 | 7.9 | 3.4 |  | -9.4 | 39.5 | 35.3 | 45.3 | 15.2 | -2.8 | 9.3 | 0.3 |  |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.9 | -1.44 |  | 16.8 | 0 |  |  | 0.73 | 16.2 | 16.7 |  |  |  | -1.3 | -4.8 | 7.1 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 33.5 | 15.1 | -49.5 | 7.6 | -0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 1 | 0.2 | 17.5 | 2.2 | -8.5 | [5 empty] | -6.6 | 0 | 0 |  | 38.9 | [5 empty] | 6.2 |  |  | -0.1 | 81.8 | 42.1 | 16.1 | 12.3 | 3.2 | [6 empty] | -11.1 |  |  |  |  | 30 | 14 |  | -3.5 | 6.4 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0 | -2.4 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.1 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -6.8 | -6.9 |  | 9.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 5.5 | -0.2 | -1.2 | 1.1 | -1.3 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 9.7 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 645.59 | 2.2953 |  | -0.486 |  | 1.7 |  | 4.6886 | 0.3 | 3.3 | 11.7979
20/02/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 133.5 | 27.2 |  |  | 1.9 | 23.2 | 5.6 |  | -9.3 | 31.4 | 26.7 | 47.2 | 15.8 | -2.1 | 18.9 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6 | -1.48 |  | 18.8 | 0 |  |  | 0.51 | 14 | 21.2 |  |  |  | -1.3 | 3.7 | 7.1 | 0 | -0.4 | 1 | 2.7 | -0.2 | 34.4 | 16.1 | -48.3 | 10.2 | -0.3 | 0.6 | -0.1 |  | 0.9 | 0.2 | 12.2 | 1.4 | -4.6 | [5 empty] | 13 | 0 | 0 |  | 38.6 | [5 empty] | 4.1 |  |  | 0 | 83.6 | 43.3 | 12.6 | 12.3 | 4.5 | [6 empty] | -24.7 |  |  |  |  | 29.9 | 14 |  | -3 | 1.9 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.7 | 6.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.4 | -7.4 |  | 10.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.5 | -0.2 | -2.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 10.1 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0 | 2.3 | 681.93 | 2.3152 |  | -0.564 |  | 1.7 |  | 4.6939 | 0.6 | 2 | 10.745
20/02/2025 | 17:30 | 0.1 | 0 | 41.2 | 10.7 |  |  | -4.4 | 10.9 | 0.9 |  | -14 | 28 | 23.4 | 43.9 | 15.7 | -2.7 | 59 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1 | 0.3 | -1.45 |  | 17.3 | 0 |  |  | 0.77 | 16.7 | 10.8 |  |  |  | -0.8 | 49.9 | 10.1 | 0 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 34.6 | 16.3 | -48.3 | 13.5 | -0.2 | 0.5 | 3.5 |  | 1 | 0.1 | 11.8 | 3.1 | -12.8 | [5 empty] | 18.2 | 0 | 0 |  | 39.2 | [5 empty] | 3.2 |  |  | -0.2 | 86.6 | 40.8 | 11.5 | 12.3 | 1.9 | [6 empty] | -28.8 |  |  |  |  | 22.7 | 10.6 |  | -2.6 | 5.6 |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1.1 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.8 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -7.2 | -7.9 |  | 7.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.6 |  |  | 7.8 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 0 | 2 | 603.12 | 3.2028 |  | -0.724 |  | 1.7 |  | 4.6933 | -0.6 | 2.2 | 10.4721
20/02/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 31 | 9.4 |  |  | -4.5 | 12.5 | 0.5 |  | -20.3 | 20 | 15.4 | 32.2 | 12.7 | -4.1 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.3 | 0.2 | -1.41 |  | 15.7 | 0 |  |  | 0.88 | 11.2 | 18.4 |  |  |  | -0.9 | 49.9 | 10.1 | 0 | -0.5 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 30.2 | 11.8 | -52.4 | 11.4 | -0.3 | 0.4 | 3.4 |  | 0.8 | -0.1 | 11.4 | 1 | -2.8 | [5 empty] | 14.2 | 0 | 0 |  | 34.5 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -0.2 | 83.1 | 41.3 | 12.3 | 12.8 | 2 | [6 empty] | -38.6 |  |  |  |  | 24.2 | 11.5 |  | -2.9 | 5.6 |  |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.5 | 2.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -8.2 | -8.8 |  | 9.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 9.2 | 1.3 | 2.4 | 2 | 0 | 1.9 | 514.47 | 2.9569 |  | -0.368 |  | 1.7 |  | 4.1236 | -0.2 | 1.8 | 10.0125
20/02/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 16.5 | 8 |  |  | -5.4 | 7 | 1.3 |  | -24.5 | 17.1 | 12.8 | 28.3 | 7.6 | -8.2 | 34.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 0.5 | 0.3 | -1.41 |  | 14.9 | 1.8 |  |  | 0.92 | 11.7 | 18.8 |  |  |  | -0.8 | 44.1 | 8.7 | 0 | -0.5 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 21.1 | -9.3 | -52 | 10.5 | -1 | 0.5 | 3.3 |  | 0.9 | 0.1 | 12.8 | -1.8 | -3 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 |  | 31.2 | [5 empty] | 3.5 |  |  | -0.2 | 84.9 | 40.7 | 5.7 | 13.2 | 1.9 | [6 empty] | -31.7 |  |  |  |  | 10.8 | 3.6 |  | -3.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.1 | 2.1 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -6.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.3 | -10.5 |  | 9.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 9.7 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 372.51 | 2.523 |  | 0.789 |  | 1.7 |  | 3.7231 | -0.4 | 2.2 | 10.5351
20/02/2025 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 47 | 11.4 |  |  | 2.2 | 17.3 | 3.7 |  | -13.5 | 29.8 | 25.4 | 42.3 | 17 | -1.5 | 63.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.1 | 0.2 | -1.45 |  | 15.7 | 1.8 |  |  | 0 | 10.6 | 24.2 |  |  |  | -0.4 | 52.9 | 9.5 | 0 | -2.5 | 0 | 2.7 | 1.5 | 40.1 | 9.5 | -34.2 | 10.9 | -0.8 | 0.5 | 4.8 |  | 0.8 | 0.1 | 13.1 | 4.6 | 6.7 | [5 empty] | 15.6 | 0 | 0 |  | 40.1 | [5 empty] | 8.7 |  |  | 0.2 | 72.4 | 41 | 5.5 | 12.3 | -1.5 | [6 empty] | -6.7 |  |  |  |  | 27.8 | 13.7 |  | -4.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -4.5 | 0.6 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.1 | -10 |  | 12.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 12.5 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 681.95 | 2.8372 |  | -0.165 |  | 1.8 |  | 3.7162 | 0.8 | 1.9 | 10.8884
20/02/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 40.6 | 10.2 |  |  | 1.5 | 18.3 | 7.2 |  | -17.6 | 20.8 | 16.1 | 36.9 | 14.7 | -2.7 | 58.2 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.5 | 2 | -1.45 |  | 14.1 | 1.8 |  |  | 0 | 9.6 | 6.3 |  |  |  | -0.8 | 48.6 | 8.6 | 0 | -2.5 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 39.5 | 9 | -34.8 | 12.4 | -0.8 | 0.6 | 2 |  | 0.9 | 0.1 | 12.5 | 2.9 | 6.3 | [5 empty] | 14.4 | 0 | 0 |  | 37.2 | [5 empty] | 5.4 |  |  | 0.2 | 71.6 | 41.4 | 6.4 | 12.2 | -0.2 | [6 empty] | -15.7 |  |  |  |  | 29.4 | 13.5 |  | -4.3 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -2.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -2.5 | 0.7 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 4 | 0.4 | -6.9 | -10 |  | 11.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 11.8 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 2.3 | 597.55 | 2.4231 |  | -0.519 |  | 1.8 |  | 3.734 | 0.6 | 2.1 | 10.138
20/02/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 44.5 | 11 |  |  | 0.2 | 16.4 | 6.4 |  | -18.2 | 6.4 | 17.7 | 44.7 | 21.6 | 4.9 | 61.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.5 | 2.2 | -1.47 |  | 12.8 | 1.8 |  |  | 0 | 8.7 | 3.6 |  |  |  | -0.8 | 44.7 | 8.4 | 0 | -2.2 | 0 | 2.7 | 0.8 | 49.6 | 18.9 | -25.1 | 11.5 | -0.8 | 0.7 | 4.1 |  | 0.8 | 0.1 | 13.4 | 4.3 | 5 | [5 empty] | 15 | -6.1 | -8 |  | -6 | [5 empty] | 7 |  |  | 0.2 | 71.9 | 41.2 | 5.7 | 12.3 | 0.2 | [6 empty] | -5.8 |  |  |  |  | 25.8 | 12.1 |  | -4.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.3 | 2 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | -3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -3.8 | 1 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -6.2 | -8.5 |  | 11.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 11.8 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 580.83 | 2.5973 |  | -0.579 |  | 1.8 |  | 3.744 | 0.5 | 2.1 | 10.1623
20/02/2025 | 20:30 | 0.3 | 0 | 57.1 | 12.4 |  |  | -1.5 | 14.8 | 6.5 |  | -9.9 | -17.7 | -3.2 | 52.7 | 19.6 | 1.6 | 70.8 | -0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.2 | 2 | -1.34 |  | 13.1 | 2 |  |  | 0 | 9.3 | -1.6 |  |  |  | -0.8 | 52.4 | 9.8 | 0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 56.4 | 25.6 | -18.5 | 12.5 | -0.8 | 0.6 | 2.8 |  | 1 | 0.1 | 11.4 | 5 | 2.1 | [5 empty] | 18.2 | -8 | -9.7 |  | -0.8 | [5 empty] | 2.7 |  |  | 0.2 | 106.4 | 62 | 6.2 | 12.4 | 0 | [6 empty] | -3.2 |  |  |  |  | 16.6 | 12.9 |  | -4.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.4 | 0.7 | 0.1 |  | -4.7 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 4 | 0 | -5.3 | -8.4 |  | 10.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  |  | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 2.5 | 643.46 | 2.8369 |  | -0.656 |  | 1.8 |  | 3.7591 | 0 | 2 | 9.74
20/02/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 62.2 | 12.9 |  |  | -1.4 | 26.2 | 6.2 |  | -8.6 | -17.7 | 0.1 | 53.8 | 20.2 | 2.1 | 74.1 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.1 | 2.1 | -1.35 |  | 11.8 | 2.1 |  |  | 0 | 9 | -0.2 |  |  |  | -0.8 | 54.5 | 10.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 58 | 27.1 | -16.8 | 12.3 | -0.7 | 0.6 | 2.6 |  | 1 | 0.1 | 11.4 | 5.3 | 0.5 | [5 empty] | 18.6 | -7.5 | -9.1 |  | -0.7 | [5 empty] | 5.9 |  |  | 0.2 | 105.3 | 61.7 | 6 | 12.5 | 0 | [6 empty] | 5.8 |  |  |  |  | 18.7 | 14.1 |  | -4.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | -4.9 | -6.1 |  | 10.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 10.3 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 696.45 | 2.999 |  | -0.671 |  | 1.7 |  | 3.7524 | -0.2 | 2 | 9.5804
20/02/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 51.1 | 11.7 |  |  | -6.9 | 10.2 | 4.7 |  | -13 | -21.2 | -3.4 | 47.9 | 17.7 | 0.1 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1 | 2.2 | -1.41 |  | 9.7 | 1.9 |  |  | 0 | 8.3 | -1.5 |  |  |  | -0.9 | 53.6 | 10.1 | 0 | 1.8 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 52.7 | 21.9 | -22.1 | 11.1 | -0.8 | 0.6 | 3.3 |  | 1 | 0.1 | 12.8 | 2.9 | -4.2 | [5 empty] | 17 | -10.3 | -11.9 |  | -3.1 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 0 | 105.4 | 61.9 | 5.9 | 12.6 | 0 | [6 empty] | -2.3 |  |  |  |  | 16.5 | 12.8 |  | -3.8 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | -4.8 | -5.3 |  | 8.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 8.8 | 1.2 | 1 | 2.9 | 0 | 2.5 | 575.89 | 3.0135 |  | -1.154 |  | 1.7 |  | 3.4407 | -0.7 | 1.8 | 8.1002
20/02/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 51.4 | 11.9 |  |  | -9.8 | 18.1 | 4 |  | -14.8 | -24.8 | -7.4 | 47.7 | 16.9 | -0.6 | 68.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 2.2 | -1.52 |  | 12.4 | 2 |  |  | 0 | 7.4 | -2.5 |  |  |  | -1 | 51.5 | 9.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 52.9 | 22 | -21.7 | 11.8 | -0.8 | 0.6 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 12.1 | 2.7 | -9.4 | [5 empty] | 17.1 | -10.4 | -12.1 |  | -3.7 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 106.6 | 61.6 | 5.9 | 12.9 | 0 | [6 empty] | -6.2 |  |  |  |  | 14.8 | 11.8 |  | -3.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | -4.8 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | -4.6 | -5.1 |  | 8.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 8.9 | 1.2 | 1.6 | 3 | 0 | 2.6 | 556.88 | 2.7092 |  | -0.052 |  | 1.6 |  | 2.5672 | -0.8 | 0.6 | 6.6244
20/02/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 70 | 14.6 |  |  | -8.4 | 20 | 0.6 |  | -3.5 | -5.8 | 12.5 | 61.6 | 20.4 | 1.8 | 75.7 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.8 | 0 | -1.5 |  | 13.1 | 1.5 |  |  | 0 | 6.6 | 19.2 |  |  |  | -1 | 56 | 10.1 | 0 | 2 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 55.2 | 24.3 | -19.7 | 13.5 | -0.8 | 0.6 | 1.6 |  | 1 | 0.1 | 13.8 | 4.4 | -10.2 | [5 empty] | 19.5 | -6.7 | -8.4 |  | 1.9 | [5 empty] | 5.1 |  |  | 0 | 106.8 | 61.4 | 5.3 | 12.3 | 0 | [6 empty] | 9.7 |  |  |  |  | 12 | 11.3 |  | -3.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | -4 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -4.9 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 4 | 0 | -4.1 | -5.3 |  | 9.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 9.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.6 | 722.7 | 3.3125 |  | -0.625 |  | 1.8 |  | 2.5754 | -0.8 | 0.4 | 6.6628
20/02/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 67.2 | 13.9 |  |  | -10.7 | 5.1 | 1.4 |  | -4.8 | -12.9 | 6.5 | 58.2 | 18.3 | -0.1 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.8 | 0 | -1.41 |  | 13.1 | 1.4 |  |  | 0 | 6.7 | 16.6 |  |  |  | -1.3 | 53.2 | 9.6 | 0 | 1.6 | -0.7 | 2.7 | 0.8 | 44.6 | 13.7 | -28.9 | 10.6 | -0.7 | 0.6 | 1.3 |  | 1 | 0.1 | 13.9 | 1.1 | -11.4 | [5 empty] | 16.2 | -10.3 | -11.9 |  | -2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 105.5 | 62 | 5.5 | 12.5 | 0 | [6 empty] | -3.5 |  |  |  |  | 6.6 | 8 |  | -3.7 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 0 | -3.9 | -4.8 |  | 9.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 9.2 | 1.3 | 1.2 | 4 | 0 | 2.4 | 586.79 | 2.9651 |  | -0.431 |  | 1.6 |  | 2.5949 | -0.6 | 0.4 | 6.529
20/02/2025 | 23:30 | 0.3 | 0.1 | 55.4 | 12.4 |  |  | -11.3 | 10.6 | 1.6 |  | -12.1 | -16.8 | 0.7 | 47.9 | 15.9 | -1.4 | 61.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 0.4 | 0 | -1.52 |  | 11.6 | 1.6 |  |  | 0 | 5.4 | 7.7 |  |  |  | -1.4 | 50.9 | 9.2 | 0 | 1.3 | -1.2 | 2.7 | 1.2 | 44.4 | 13.4 | -29.5 | 10.1 | -0.7 | 0.6 | 2.9 |  | 1 | -0.1 | 15.6 | 1.6 | -13.1 | [5 empty] | 16.4 | -12.2 | -13.8 |  | -3.1 | [5 empty] | 3.2 |  |  | -0.2 | 31.9 | 31.2 | 5.6 | 10.8 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 5.1 | 7.1 |  | -3.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.8 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -3.8 | -5.5 |  | 8.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 |  |  | 8.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.4 | 414.48 | 2.9564 |  | -0.314 |  | 1.7 |  | 2.5876 | -0.7 | 0.5 | 6.73
21/02/2025 | 00:00 | 0.3 | 0.1 | 73.2 | 14.6 |  |  | -4.4 | 9.2 | 1.3 |  | -9.8 | -17.3 | 0.8 | 49.8 | 16.3 | -0.3 | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1 | 0 | -1.5 |  | 9.8 | 1.4 |  |  | 0 | 5.1 | 8.8 |  |  |  | -1.5 | 52.4 | 10.1 | 0 | 1.9 | -1 | 2.7 | 1.1 | 45.9 | 14.9 | -28.1 | 11.1 | -0.7 | 0.6 | 2.4 |  | 1 | -0.1 | 15.2 | 1.6 | -1.2 | [5 empty] | 18.4 | -11.2 | -12.5 |  | -2.9 | [5 empty] | 1.7 |  |  | -0.2 | 32.1 | 31 | 5.6 | 10.3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 7.8 |  | -4.1 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | -4.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -4.8 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -3.6 | -4.7 |  | 13.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 |  |  | 13.6 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 2.5 | 487 | 3.1434 |  | 0.481 |  | 1.6 |  | 3.1396 | 0.7 | 0.4 | 9.464
EJEC |  | 5.1 | 2.25 | 1827.7 | 466.8 | 0 | 0 | -38.95 | 368.55 | 54.9 | 0 | -208.35 | 19 | 258.15 | 915.7 | 63.85 | -151.25 | 1167.85 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.05 | 17.4 | -18.69 | 0 | 227.2 | 10.55 | 0 | 0 | 1.905 | 264.25 | 319.05 | 0 | 0 | 0 | -19.6 | 813.55 | 230.15 | 173 | 16.8 | 10.6 | 64.8 | 28.15 | 776.7 | 261.35 | -962.55 | 252.65 | -7.35 | 12.9 | 8 | 0 | 23.05 | 1.15 | 212.5 | 13.25 | -26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | -41.35 | -48.7 | 0 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0.15 | 1755.15 | 1021.35 | 165.75 | 290.3 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 107.45 | 0 | -108 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | -22 | 1.35 | 14.6 | 50 | -10.45 | 8.6 | 14.2 | 0.1 | -8.05 | -19.1 | -54.2 | 112.35 | 42.8 | 14.4 | 14.2 | 24.1 | -34.6 | -0.1 | 10.65 | 0.9 | 0 | -114.2 | 18.95 | 61.5 | 64.55 | 35.75 | 14 | 85.55 | 25.65 | -103.05 | -127.75 | 0 | 236.95 | 59.65 | -2.4 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 17 | 163.8 | -3.9 | 39.65 | 72.9 | -53.5 | 16.3 | 17.3 | 43.7 | 0 | 0 | 236.95 | 30.45 | 38.35 | 57.95 | 20.95 | 58.65 | 13059.165 | 71.4144 | 0 | -16.4045 | 0 | 42.15 | 0 | 78.6757 | 13.75 | 59.5 | 249.0855

## DEMANDA_AREAS
jueves, 20 de Febrero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6755.29 | 1034.865 | 4146.815 | 1573.61 | 207.919
01:00 | 0 | 6635.14 | 989.195 | 4080.265 | 1565.68 | 212.325
01:30 | 0 | 6416.92 | 1006.914 | 3843.716 | 1566.29 | 211.535
02:00 | 0 | 6363.42 | 983.969 | 3825.311 | 1554.14 | 218.495
02:30 | 0 | 6351.46 | 944.305 | 3862.895 | 1544.26 | 217.185
03:00 | 0 | 6290.41 | 936.399 | 3855.571 | 1498.44 | 216.514
03:30 | 0 | 6282.02 | 977.757 | 3805.053 | 1499.21 | 219.659
04:00 | 0 | 6288.56 | 941.342 | 3828.638 | 1518.58 | 221.552
04:30 | 0 | 6369.57 | 983.068 | 3822.472 | 1564.03 | 236.517
05:00 | 0 | 6320.29 | 946.915 | 3781.335 | 1592.04 | 169.134
05:30 | 0 | 6495.41 | 993.899 | 3904.161 | 1597.35 | 209.772
06:00 | 0 | 6544.04 | 975.634 | 3916.026 | 1652.38 | 204.068
06:30 | 0 | 6566.06 | 983.162 | 3892.548 | 1690.35 | 192.2399
07:00 | 0 | 6650.39 | 1018.414 | 3947.636 | 1684.34 | 189.157
07:30 | 0 | 6908.09 | 1081.492 | 4111.718 | 1714.88 | 186.315
08:00 | 0 | 7103.25 | 1084.164 | 4316.506 | 1702.58 | 191.021
08:30 | 0 | 7369.95 | 1129.71 | 4512.37 | 1727.87 | 195.708
09:00 | 0 | 7617.34 | 1152.759 | 4686.071 | 1778.51 | 199.911
09:30 | 0 | 7669.41 | 1161.416 | 4725.514 | 1782.48 | 195.683
10:00 | 0 | 7728.21 | 1215.648 | 4726.552 | 1786.01 | 207.621
10:30 | 0 | 7941.64 | 1240.204 | 4905.976 | 1795.46 | 211.162
11:00 | 0 | 7977.59 | 1227.883 | 4931.977 | 1817.73 | 214.986
11:30 | 0 | 8067.71 | 1271.14 | 4978.93 | 1817.64 | 210.135
12:00 | 0 | 8084.13 | 1275.946 | 5004.994 | 1803.19 | 201.65
12:30 | 0 | 7981.16 | 1228.679 | 4956.251 | 1796.23 | 199.413
13:00 | 0 | 7961 | 1255.872 | 4912.438 | 1792.69 | 200.286
13:30 | 0 | 7948.77 | 1239.797 | 4920.493 | 1788.48 | 197.6
14:00 | 0 | 7919.33 | 1205.494 | 4916.836 | 1797 | 203.811
14:30 | 0 | 8082.08 | 1252.422 | 5014.778 | 1814.88 | 206.425
15:00 | 0 | 8026.04 | 1253.899 | 4938.361 | 1833.78 | 205.798
15:30 | 0 | 8147.98 | 1256.475 | 5031.675 | 1859.83 | 206.598
16:00 | 0 | 8024.04 | 1211.365 | 4966.895 | 1845.78 | 216.793
16:30 | 0 | 7863.56 | 1196.078 | 4814.322 | 1853.16 | 218.425
17:00 | 0 | 7823.76 | 1215.78 | 4766.03 | 1841.95 | 214.687
17:30 | 0 | 7621.05 | 1196.956 | 4565.824 | 1858.27 | 198.269
18:00 | 0 | 7502.99 | 1145.798 | 4478.942 | 1878.25 | 187.417
18:30 | 0 | 7592.95 | 1169.056 | 4515.614 | 1908.28 | 185.41
19:00 | 0 | 7795.39 | 1247.031 | 4649.569 | 1898.79 | 192.178
19:30 | 0 | 7786.43 | 1259.828 | 4663.502 | 1863.1 | 184.1671
20:00 | 0 | 7678.54 | 1250.216 | 4614.614 | 1813.71 | 187.2972
20:30 | 0 | 7728.83 | 1237.884 | 4604.556 | 1886.39 | 189.1484
21:00 | 0 | 7772.35 | 1265.161 | 4606.949 | 1900.24 | 194.0755
21:30 | 0 | 7669.28 | 1203.113 | 4575.277 | 1890.89 | 196.7096
22:00 | 0 | 7653.54 | 1224.574 | 4545.126 | 1883.84 | 199.8918
22:30 | 0 | 7628.6 | 1174.957 | 4583.943 | 1869.7 | 193.9479
23:00 | 0 | 7384.68 | 1097.55 | 4447.46 | 1839.67 | 217.542
23:30 | 0 | 7195.84 | 1095.628 | 4271.672 | 1828.54 | 216.258
00:00 | 0 | 7071.7 | 1024.492 | 4251.098 | 1796.11 | 215.832
MÁXIMO | 0 | 8147.98 | 1275.946 | 5031.675 | 1908.28 | 236.517
MÍNIMO | 0 | 6282.02 | 936.399 | 3781.335 | 1498.44 | 169.134
PROMEDIO | 0 | 7347.004 | 1134.673 | 4458.8599 | 1753.471 | 203.5051
ENERGÍA | 0 | 176328.095 | 27232.1525 | 107012.6375 | 42083.305 | 4884.1217
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 20 de Febrero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.8295 |  | 4.122 |  |  | 14.8078 | 26.1029 | 11.591 | 13.4511 | 13.15 | 33.96 |  |  | 47.793 |  | 43.3895 |  | 8.8 |  | 114.8499 |  | 9.0481 |  |  |  |  | 4.539 | 4.5 |  | 9.0328 |  | 5.3379 | 0 |  | 47.4483 | 131.8916 | 26.5685 | 0.81 | 159.35 |  | 39.4775 | 32.68 |  | 192.6241 | 35.2821 |  | 1.6612 |  | 2.1 |  | 73.8638 |  | 10.8 |  |  |  | 15.0849 |  | 5.5088 |  | 6.789 | 53.04 | 2.06 | 141.5747 |  | 5.8263 | 123.32 | 10.7585 |  | 32.019 | 3.8582 | 10.64 |  | 91.1695 | 22.196 |  | 1.0315 | 29.2211 | 319.7651 |  | 139.7612 | 18.3857 |  |  | 13.7305 | 4.7771 |  |  | 16.0815 | 227.11 |  | 34.087 |  | 25.4154
01:00 |  |  | 40.9312 |  | 4.178 |  |  | 16.2498 | 26.4265 | 11.937 | 13.5933 | 13.31 | 33.904 |  |  | 47.405 |  | 30.6046 |  | 8.5 |  | 104.4957 |  | 8.9619 |  |  |  |  | 4.5 | 3 |  | 9.2779 |  | 5.3343 | 0 |  | 47.4972 | 131.3986 | 26.089 | 0.7 | 158.73 |  | 38.8182 | 31.01 |  | 193.2393 | 35.4206 |  | 1.6221 |  | 2.2 |  | 73.5794 |  | 10.8 |  |  |  | 15.8007 |  | 5.4503 |  | 6.987 | 52.58 | 2.32 | 141.9908 |  | 5.855 | 124.67 | 11.5707 |  | 31.7425 | 3.9635 | 10.55 |  | 90.2744 | 22.216 |  | 1.0048 | 30.223 | 317.9545 |  | 143.7628 | 18.6495 |  |  | 13.5227 | 4.8473 |  |  | 15.6613 | 225.26 |  | 37.726 |  | 25.1398
01:30 |  |  | 41.0395 |  | 4.145 |  |  | 16.6549 | 26.3211 | 11.657 | 13.5519 | 13.32 | 33.4 |  |  | 47.458 |  | 44.3338 |  | 9.3 |  | 46.898 |  | 8.8527 |  |  |  |  | 4.641 | 2 |  | 7.5757 |  | 5.3113 | 0 |  | 46.9066 | 131.0975 | 26.7206 | 0.64 | 158.56 |  | 39.1919 | 32.29 |  | 192.5897 | 35.9113 |  | 1.6918 |  | 2.1 |  | 73.8661 |  | 10.8 |  |  |  | 15.9097 |  | 5.4606 |  | 6.447 | 52.21 | 2.19 | 142.9919 |  | 5.8294 | 124.2 | 11.9322 |  | 31.8299 | 4.0073 | 10.64 |  | 90.8777 | 22.194 |  | 1.0223 | 30.0749 | 318.1071 |  | 144.9076 | 18.3576 |  |  | 12.9208 | 4.9094 |  |  | 15.4136 | 227.84 |  | 38.791 |  | 25.2116
02:00 |  |  | 41.1626 |  | 4.201 |  |  | 15.5816 | 26.3121 | 12.133 | 13.9505 | 13.34 | 33.7 |  |  | 47.412 |  | 40.9693 |  | 9 |  | 111.3395 |  | 8.7746 |  |  |  |  | 4.588 | 2.7 |  | 6.8318 |  | 5.2736 | 0 |  | 47.2135 | 132.3849 | 26.736 | 0.44 | 156.24 |  | 38.084 | 31.46 |  | 191.6165 | 35.1203 |  | 1.7083 |  | 2.1 |  | 72.8608 |  | 10.8 |  |  |  | 15.0833 |  | 5.3428 |  | 7.568 | 52.62 | 2.11 | 141.9289 |  | 5.7662 | 126.46 | 12.2984 |  | 33.5268 | 3.7307 | 10.72 |  | 91.1043 | 22.204 |  | 0.99077 | 29.6055 | 303.972 |  | 143.7809 | 18.4319 |  |  | 13.8501 | 4.9656 |  |  | 15.1742 | 221.48 |  | 38.312 |  | 25.2155
02:30 |  |  | 40.9702 |  | 4.184 |  |  | 14.8362 | 25.7689 | 11.898 | 14.1275 | 13.38 | 33.522 |  |  | 47.274 |  | 42.6979 |  | 9.1 |  | 146.8694 |  | 8.8341 |  |  |  |  | 4.424 | 4.4 |  | 5.619 |  | 5.2218 | 0 |  | 46.8528 | 132.7961 | 27.0433 | 0.41 | 158.15 |  | 37.1411 | 32.09 |  | 191.1504 | 33.2981 |  | 1.6129 |  | 2.1 |  | 73.0136 |  | 10.8 |  |  |  | 14.1265 |  | 5.3177 |  | 7.123 | 52.92 | 2.1 | 143.5375 |  | 5.8524 | 123.89 | 11.859 |  | 31.8488 | 3.872 | 11.25 |  | 91.511 | 22.22 |  | 1.0449 | 30.4976 | 296.5835 |  | 145.498 | 18.263 |  |  | 14.4499 | 5.0083 |  |  | 15.5543 | 219.56 |  | 38.27 |  | 25.3178
03:00 |  |  | 40.9239 |  | 4.088 |  |  | 15.2572 | 25.5997 | 12.538 | 14.3812 | 13.27 | 33.09 |  |  | 47.249 |  | 34.0665 |  | 9.2 |  | 137.9674 |  | 8.9744 |  |  |  |  | 4.433 | 3 |  | 8.3407 |  | 4.8159 | 0 |  | 46.507 | 129.2798 | 27.3791 | 0.67 | 157.68 |  | 38.209 | 32.09 |  | 193.1927 | 33.4539 |  | 1.5719 |  | 2.3 |  | 72.6974 |  | 10.8 |  |  |  | 14.0528 |  | 5.4722 |  | 7.362 | 52.62 | 2.06 | 142.7079 |  | 5.7498 | 125.16 | 11.4833 |  | 32.2523 | 3.9659 | 10.83 |  | 91.8183 | 22.166 |  | 1.0254 | 30.7542 | 272.1713 |  | 144.8331 | 17.8263 |  |  | 14.8329 | 5.0202 |  |  | 15.9458 | 227.29 |  | 38.224 |  | 25.4358
03:30 |  |  | 41.0803 |  | 4.2 |  |  | 15.4939 | 25.7274 | 11.918 | 14.0264 | 13.2 | 32.386 |  |  | 47.324 |  | 51.8521 |  | 9.2 |  | 133.8466 |  | 8.7988 |  |  |  |  | 4.293 | 2.9 |  | 6.6681 |  | 5.0572 | 0 |  | 46.4768 | 132.8262 | 27.0493 | 0.48 | 158.33 |  | 38.8721 | 32.76 |  | 193.0093 | 32.8312 |  | 1.718 |  | 2.3 |  | 73.0731 |  | 10.8 |  |  |  | 14.5049 |  | 5.4089 |  | 6.789 | 52.72 | 1.55 | 127.6883 |  | 5.8093 | 126.54 | 11.4606 |  | 33.4715 | 4.0274 | 11.19 |  | 91.5201 | 22.211 |  | 1.0007 | 29.5239 | 251.3176 |  | 147.4162 | 18.4151 |  |  | 14.8447 | 5.038 |  |  | 16.1193 | 221.46 |  | 38.313 |  | 25.3167
04:00 |  |  | 41.193 |  | 4.166 |  |  | 18.7617 | 25.6288 | 11.871 | 13.5954 | 13.22 | 32.168 |  |  | 47.06 |  | 45.1979 |  | 9.1 |  | 108.5911 |  | 8.6516 |  |  |  |  | 4.249 | 1.5 |  | 8.3341 |  | 5.1905 | 0 |  | 42.1912 | 134.0152 | 26.8618 | 0.18 | 162 |  | 38.4915 | 31.65 |  | 192.7394 | 35.5421 |  | 1.7482 |  | 2.3 |  | 72.9065 |  | 10.8 |  |  |  | 14.2067 |  | 5.4546 |  | 6.987 | 50.82 | 2.05 | 140.4807 |  | 5.8362 | 126.66 | 11.2472 |  | 33.2837 | 3.8866 | 10.97 |  | 91.6543 | 22.468 |  | 1.0171 | 28.6493 | 272.012 |  | 145.9474 | 18.4259 |  |  | 14.4585 | 4.9816 |  |  | 16.1743 | 228.39 |  | 39.617 |  | 25.3213
04:30 |  |  | 41.0586 |  | 4.173 |  |  | 19.8498 | 25.5756 | 11.888 | 14.6008 | 13.23 | 31.842 |  |  | 47.449 |  | 49.9514 |  | 9.2 |  | 110.8919 |  | 9.014 |  |  |  |  | 4.146 | 1.6 |  | 9.5938 |  | 5.2815 | 0 |  | 43.8795 | 135.2284 | 26.4301 | 1.65 | 161.04 |  | 38.334 | 31.36 |  | 192.4415 | 36.3809 |  | 1.689 |  | 2.23 |  | 72.8322 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3174 |  | 5.4862 |  | 6.447 | 51.48 | 2.16 | 146.4328 |  | 5.8289 | 125.93 | 10.5905 |  | 33.5615 | 3.9037 | 10.45 |  | 92.3124 | 22.531 |  | 0.93804 | 28.6406 | 286.0482 |  | 139.2476 | 18.146 |  |  | 13.475 | 4.9767 |  |  | 15.8239 | 248.09 |  | 39.831 |  | 25.3757
05:00 |  |  | 40.2167 |  | 4.099 |  |  | 20.4027 | 25.5691 | 11.214 | 15.2349 | 13.37 | 33.068 |  |  | 47.06 |  | 22.7877 |  | 9.1 |  | 136.837 |  | 9.099 |  |  |  |  | 4.235 | 1.1 |  | 8.6541 |  | 5.0363 | 0 |  | 44.0642 | 134.9963 | 26.0212 | 2.1 | 160.73 |  | 36.2028 | 30.53 |  | 192.5457 | 34.4948 |  | 1.6595 |  | 2.3 |  | 72.0258 |  | 10.8 |  |  |  | 14.4058 |  | 5.5112 |  | 7.568 | 52.82 | 2.05 | 144.448 |  | 5.8938 | 127.05 | 11.0075 |  | 33.2911 | 4.3754 | 9.96 |  | 91.9708 | 22.504 |  | 1.0121 | 28.3273 | 313.4432 |  | 145.5254 | 17.9683 |  |  | 13.0018 | 4.9764 |  |  | 15.5026 | 253.64 |  | 40.313 |  | 25.5634
05:30 |  |  | 39.0044 |  | 3.976 |  |  | 20.0972 | 25.8273 | 10.283 | 14.8602 | 13.47 | 33.544 |  |  | 47.17 |  | 42.1323 |  | 9.1 |  | 131.2012 |  | 9.2568 |  |  |  |  | 4.209 | 1.1 |  | 7.3888 |  | 5.0887 | 0 |  | 47.224 | 133.9777 | 25.4343 | 1.93 | 158.69 |  | 35.3658 | 30.94 |  | 191.1147 | 35.3959 |  | 1.7029 |  | 2.3 |  | 66.6221 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3491 |  | 5.577 |  | 7.123 | 51.85 | 2.13 | 144.4325 |  | 5.8487 | 125.72 | 10.9364 |  | 32.2096 | 3.8589 | 9.97 |  | 91.8727 | 22.513 |  | 1.0214 | 29.7609 | 319.1258 |  | 130.8804 | 18.3321 |  |  | 12.6578 | 4.9661 |  |  | 14.6644 | 257.09 |  | 40.331 |  | 25.4502
06:00 |  |  | 38.8392 |  | 4.095 |  |  | 19.8002 | 25.9994 | 10.348 | 14.9984 | 13.44 | 33.294 |  |  | 47.277 |  | 44.9903 |  | 9 |  | 94.7326 |  | 9.1974 |  |  |  |  | 4.239 | 0.8 |  | 4.3417 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.7831 | 134.7799 | 24.7447 | 1.54 | 161.71 |  | 34.1142 | 31.13 |  | 193.3709 | 33.4418 |  | 1.7658 |  | 2.3 |  | 70.5609 |  | 10.8 |  |  |  | 14.5246 |  | 5.3103 |  | 7.362 | 52.04 | 2.43 | 143.5962 |  | 5.093 | 121.79 | 9.928 |  | 31.8935 | 3.6509 | 9.33 |  | 91.8209 | 22.523 |  | 1.0339 | 29.6162 | 356.0455 |  | 129.1421 | 18.224 |  |  | 12.8795 | 4.9551 |  |  | 13.6139 | 276.27 |  | 40.191 |  | 25.3839
06:30 |  |  | 39.9391 |  | 4.144 |  |  | 19.2534 | 25.715 | 9.526 | 13.1674 | 13.22 | 32.444 |  |  | 46.711 |  | 41.2175 |  | 9.3 |  | 95.051 |  | 9.1414 |  |  |  |  | 4.268 | 1.9 |  | 8.6954 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.0485 | 131.6743 | 23.8904 | 0.55 | 159.16 |  | 33.8037 | 29.86 |  | 192.9942 | 32.7776 |  | 1.7722 |  | 2.1 |  | 66.3713 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3933 |  | 5.2327 |  | 6.789 | 52.58 | 2.47 | 142.3448 |  | 5.6794 | 122.92 | 9.414 |  | 29.1122 | 3.6076 | 9 |  | 91.7816 | 22.565 |  | 1.0022 | 28.867 | 412.9196 |  | 140.3236 | 18.2169 |  |  | 11.7898 | 4.9824 |  |  | 12.2438 | 272.13 |  | 39.747 |  | 24.4946
07:00 |  |  | 40.0044 |  | 4.05 |  |  | 19.5294 | 25.4313 | 9.078 | 13.1317 | 13.16 | 32.174 |  |  | 46.406 |  | 26.8692 |  | 9.2 |  | 152.3881 |  | 9.1797 |  |  |  |  | 4.245 | 3.5 |  | 6.9824 |  | 4.9555 | 0 |  | 42.6662 | 132.2304 | 24.4603 | 0.91 | 159.16 |  | 30.778 | 31.75 |  | 191.1959 | 32.0259 |  | 1.6762 |  | 2.2 |  | 65.1994 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3497 |  | 5.2698 |  | 6.987 | 48.58 | 2.38 | 142.4357 |  | 5.4584 | 117.25 | 8.1586 |  | 28.9911 | 3.8025 | 8.04 |  | 89.7982 | 22.582 |  | 1.0447 | 28.1722 | 399.6164 |  | 129.6378 | 17.8708 |  |  | 11.6506 | 4.9851 |  |  | 12.3386 | 266.49 |  | 39.741 |  | 23.5466
07:30 |  |  | 39.8096 |  | 3.99 |  |  | 18.9553 | 25.445 | 9.587 | 10.2941 | 12.94 | 31.966 |  |  | 46.254 |  | 39.5046 |  | 9 |  | 126.4375 |  | 9.2503 |  |  |  |  | 4.347 | 4.1 |  | 7.0518 |  | 4.7632 | 0 |  | 45.895 | 133.2997 | 24.4741 | 0.73 | 157.85 |  | 30.9635 | 32.18 |  | 171.2497 | 32.2341 |  | 1.6956 |  | 2.2 |  | 65.1647 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3651 |  | 5.442 |  | 6.447 | 47.88 | 2.35 | 141.1212 |  | 5.572 | 121.27 | 8.0968 |  | 30.1689 | 3.7307 | 8.82 |  | 89.5612 | 22.585 |  | 1.001 | 28.4611 | 431.8149 |  | 144.0173 | 17.6073 |  |  | 11.1531 | 4.6433 |  |  | 12.0426 | 250.29 |  | 39.902 |  | 18.2411
08:00 |  |  | 40.4246 |  | 3.907 |  |  | 20.386 | 25.4302 | 9.819 | 10.3525 | 13.23 | 31.42 |  |  | 46.398 |  | 40.1242 |  | 9 |  | 85.1211 |  | 9.6062 |  |  |  |  | 4.483 | 2.2 |  | 8.3139 |  | 4.832 | 0 |  | 46.2263 | 134.7997 | 24.6712 | 0.73 | 159.71 |  | 32.017 | 32.94 |  | 128.319 | 32.1463 |  | 1.7997 |  | 2.1 |  | 60.7201 |  | 10.8 |  |  |  | 14.2794 |  | 5.3919 |  | 7.568 | 48.27 | 2.33 | 140.9216 |  | 5.6003 | 122.72 | 8.7202 |  | 30.3692 | 3.9714 | 9.39 |  | 90.664 | 22.601 |  | 0.98817 | 27.9379 | 418.9587 |  | 148.044 | 17.9735 |  |  | 12.0344 | 4.6443 |  |  | 13.0365 | 241.96 |  | 39.773 |  | 11.8433
08:30 |  |  | 39.2709 |  | 3.875 |  |  | 20.8882 | 25.547 | 10.934 | 10.3745 | 12.91 | 31.376 |  |  | 46.541 |  | 29.2405 |  | 8.9 |  | 154.9973 |  | 9.7497 |  |  |  |  | 4.518 | 3.3 |  | 5.5339 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.7313 | 133.8663 | 25.0608 | 0.72 | 160.76 |  | 32.515 | 33.6 |  | 118.2587 | 32.5052 |  | 1.791 |  | 2.2 |  | 58.0425 |  | 10.8 |  |  |  | 14.8593 |  | 5.3723 |  | 7.123 | 45.44 | 2.59 | 141.4441 |  | 5.7159 | 124.2 | 8.5953 |  | 30.4959 | 3.7307 | 9.43 |  | 90.6996 | 22.595 |  | 0.98022 | 28.79 | 406.953 |  | 144.2787 | 18.1569 |  |  | 12.138 | 4.6874 |  |  | 14.1293 | 242.66 |  | 40.193 |  | 9.1228
09:00 |  |  | 40.6528 |  | 4.009 |  |  | 19.4141 | 24.8364 | 11.838 | 10.7904 | 13.5 | 31.704 |  |  | 46.443 |  | 33.8851 |  | 8.3 |  | 137.0102 |  | 9.6979 |  |  |  |  | 4.592 | 3.6 |  | 2.6297 |  | 4.6838 | 0 |  | 46.1292 | 133.2241 | 25.7688 | 0.63 | 158.71 |  | 33.8589 | 33.72 |  | 114.2069 | 33.7341 |  | 1.7064 |  | 2.2 |  | 57.8017 |  | 10.8 |  |  |  | 14.3786 |  | 5.5505 |  | 7.362 | 49.34 | 2.5 | 139.9256 |  | 5.6768 | 124.93 | 9.6584 |  | 31.7037 | 3.872 | 9.2 |  | 89.9001 | 22.646 |  | 0.99348 | 28.5009 | 426.6532 |  | 146.0019 | 17.4464 |  |  | 11.8679 | 4.7856 |  |  | 13.4809 | 248.12 |  | 40.558 |  | 13.8523
09:30 |  |  | 40.6206 |  | 4.026 |  |  | 20.2073 | 24.939 | 12.056 | 10.1085 | 13.4 | 31.484 |  |  | 46.573 |  | 40.7707 |  | 8.6 |  | 92.3355 |  | 9.354 |  |  |  |  | 4.585 | 4.4 |  | 3.4897 |  | 4.0358 | 0 |  | 46.9908 | 135.1226 | 26.4909 | 0.44 | 157 |  | 34.3607 | 32.57 |  | 110.7119 | 31.7587 |  | 1.7052 |  | 2.3 |  | 57.7291 |  | 10.8 |  |  |  | 14.9194 |  | 5.5627 |  | 6.789 | 50.01 | 2.42 | 136.5516 |  | 5.7746 | 126.54 | 9.6354 |  | 31.1123 | 4.0073 | 9.7 |  | 89.2029 | 22.672 |  | 1.0027 | 29.6887 | 432.769 |  | 146.9697 | 17.7862 |  |  | 11.9673 | 5.012 |  |  | 13.6126 | 254.83 |  | 36.312 |  | 11.025
10:00 |  |  | 41.2792 |  | 4.142 |  |  | 18.7255 | 24.8701 | 12.678 | 9.016 | 12.97 | 31.598 |  |  | 46.759 |  | 36.9686 |  | 8.4 |  | 134.8839 |  | 9.183 |  |  |  |  | 4.801 | 2.4 |  | 8.7186 |  | 4.1829 | 0 |  | 45.114 | 131.8274 | 26.9524 | 0.24 | 158.82 |  | 35.0624 | 33.5 |  | 111.0261 | 31.9346 |  | 1.7837 |  | 2.3 |  | 58.1247 |  | 10.8 |  |  |  | 18.2491 |  | 5.4297 |  | 6.987 | 52.69 | 2.42 | 139.7068 |  | 5.1549 | 125.15 | 8.8266 |  | 30.4205 | 3.7307 | 10.12 |  | 88.5628 | 22.61 |  | 1.0806 | 29.7979 | 422.589 |  | 147.4421 | 17.6342 |  |  | 12.4064 | 4.9667 |  |  | 15.4685 | 242.82 |  | 36.712 |  | 11.6976
10:30 |  |  | 41.4433 |  | 4.138 |  |  | 20.804 | 24.9308 | 11.948 | 9.0963 | 13.11 | 31.342 |  |  | 46.458 |  | 34.5885 |  | 8.5 |  | 139.9949 |  | 9.4518 |  |  |  |  | 4.692 | 1.9 |  | 9.7763 |  | 4.0119 | 0 |  | 46.4986 | 131.8674 | 26.8114 | 0.58 | 156.28 |  | 36.9981 | 33.75 |  | 112.7565 | 34.6499 |  | 1.773 |  | 2.4 |  | 57.5583 |  | 10.8 |  |  |  | 18.4896 |  | 5.4947 |  | 6.447 | 56.74 | 2.51 | 139.6545 |  | 4.956 | 126.92 | 9.729 |  | 31.1737 | 3.872 | 10.57 |  | 88.4151 | 22.583 |  | 1.0456 | 30.9089 | 412.5661 |  | 144.5265 | 18.1912 |  |  | 13.1164 | 5.0362 |  |  | 15.9735 | 254.39 |  | 40.732 |  | 8.9405
11:00 |  |  | 41.6882 |  | 4.143 |  |  | 20.3871 | 24.5525 | 11.892 | 9.4623 | 12.79 | 31.182 |  |  | 46.551 |  | 27.3573 |  | 8.5 |  | 117.3746 |  | 9.7708 |  |  |  |  | 4.605 | 2.2 |  | 5.6081 |  | 4.3254 | 0 |  | 42.485 | 132.7864 | 27.0898 | 1 | 153.17 |  | 37.8648 | 33.57 |  | 112.5852 | 33.8364 |  | 1.7206 |  | 2.4 |  | 57.5224 |  | 10.8 |  |  |  | 21.2407 |  | 5.3296 |  | 7.568 | 54.77 | 2.56 | 137.8166 |  | 4.7585 | 127.01 | 9.7566 |  | 31.359 | 3.9659 | 10.24 |  | 89.1751 | 22.613 |  | 0.96575 | 30.5997 | 423.4272 |  | 146.0208 | 17.7875 |  |  | 12.9839 | 4.9531 |  |  | 15.6533 | 261.89 |  | 40.765 |  | 7.9634
11:30 |  |  | 41.2927 |  | 4.081 |  |  | 20.8334 | 25.1587 | 10.598 | 10.0229 | 12.97 | 29.856 |  |  | 47.12 |  | 30.7642 |  | 8.4 |  | 108.6749 |  | 9.3954 |  |  |  |  | 4.559 | 3.2 |  | 7.0086 |  | 4.6142 | 0 |  | 41.6087 | 133.3052 | 27.0602 | 0.9 | 156.67 |  | 37.0488 | 34.07 |  | 110.0133 | 33.3146 |  | 1.6798 |  | 2.5 |  | 57.6627 |  | 10.8 |  |  |  | 21.3999 |  | 5.2849 |  | 7.123 | 54.84 | 2.55 | 140.7634 |  | 5.6652 | 125.43 | 10.3115 |  | 30.2172 | 4.0274 | 10.52 |  | 90.8429 | 22.59 |  | 1.0469 | 29.6608 | 414.3235 |  | 152.0007 | 18.0815 |  |  | 12.7617 | 4.7308 |  |  | 15.7737 | 263.1 |  | 40.421 |  | 7.0027
12:00 |  |  | 34.7055 |  | 4.117 |  |  | 20.7992 | 26.5564 | 10.315 | 12.1596 | 11.16 | 29.588 |  |  | 46.375 |  | 37.3321 |  | 8.5 |  | 150.6364 |  | 9.4033 |  |  |  |  | 4.549 | 5.6 |  | 5.4773 |  | 4.5948 | 0 |  | 44.1815 | 133.0392 | 26.8956 | 0.73 | 155.82 |  | 37.4811 | 33.52 |  | 110.1376 | 31.8156 |  | 1.7679 |  | 2.4 |  | 57.3411 |  | 10.8 |  |  |  | 21.1958 |  | 5.2903 |  | 7.362 | 56.58 | 2.48 | 141.2362 |  | 5.6513 | 126.39 | 10.2475 |  | 29.9782 | 3.8866 | 10.15 |  | 91.1557 | 22.632 |  | 0.9928 | 29.3906 | 412.5584 |  | 151.2202 | 18.0668 |  |  | 12.5453 | 4.6615 |  |  | 15.1726 | 254.69 |  | 38.795 |  | 6.749
12:30 |  |  | 33.993 |  | 4.12 |  |  | 20.2942 | 26.265 | 9.837 | 12.6965 | 12.59 | 29.362 |  |  | 46.502 |  | 38.3672 |  | 8 |  | 127.7936 |  | 9.814 |  |  |  |  | 4.671 | 4.3 |  | 7.0602 |  | 4.6325 | 0 |  | 45.0476 | 132.1362 | 26.215 | 0.78 | 150.19 |  | 37.657 | 32.14 |  | 108.2624 | 32.5624 |  | 1.8113 |  | 2.4 |  | 57.5596 |  | 10.8 |  |  |  | 21.183 |  | 5.1333 |  | 6.789 | 59.34 | 2.37 | 144.4695 |  | 5.5299 | 124.19 | 8.9955 |  | 28.9718 | 3.7307 | 9.67 |  | 90.9996 | 22.706 |  | 0.98951 | 29.4681 | 423.4717 |  | 147.2537 | 17.9189 |  |  | 12.5806 | 4.674 |  |  | 14.9936 | 256.24 |  | 39.109 |  | 8.4586
13:00 |  |  | 33.0695 |  | 4.142 |  |  | 19.2057 | 25.9644 | 10.567 | 13.4928 | 12.92 | 29.964 |  |  | 46.086 |  | 34.5269 |  | 7.8 |  | 129.4975 |  | 9.9789 |  |  |  |  | 4.618 | 2.8 |  | 6.874 |  | 4.6611 | 0 |  | 46.2716 | 114.9105 | 25.8639 | 0.64 | 151.31 |  | 36.5131 | 33.16 |  | 107.8734 | 32.6442 |  | 1.7391 |  | 2.2 |  | 57.1553 |  | 10.8 |  |  |  | 21.6613 |  | 5.3321 |  | 6.987 | 59.32 | 1.85 | 146.5177 |  | 5.4926 | 122.7 | 9.6338 |  | 29.1832 | 3.872 | 9.98 |  | 92.1143 | 22.764 |  | 0.96489 | 29.2921 | 430.7648 |  | 153.3277 | 17.5092 |  |  | 11.6268 | 4.6425 |  |  | 14.7943 | 262.17 |  | 38.589 |  | 12.0807
13:30 |  |  | 34.5304 |  | 4.195 |  |  | 19.9392 | 26.3602 | 11.725 | 13.827 | 12.65 | 29.886 |  |  | 46.165 |  | 38.9894 |  | 7.9 |  | 95.5603 |  | 9.9501 |  |  |  |  | 4.487 | 2.1 |  | 4.1198 |  | 5.4663 | 0 |  | 44.7159 | 127.9867 | 26.4679 | 0.45 | 150.73 |  | 36.1076 | 33.26 |  | 108.1531 | 32.5083 |  | 1.6995 |  | 2.3 |  | 56.9724 |  | 10.8 |  |  |  | 21.8462 |  | 5.3566 |  | 6.447 | 59.49 | 2.33 | 146.007 |  | 5.6116 | 122.63 | 10.4703 |  | 29.7497 | 3.9659 | 10.19 |  | 90.7609 | 22.631 |  | 1.0037 | 28.8713 | 424.7223 |  | 143.1835 | 17.316 |  |  | 12.9456 | 4.6417 |  |  | 14.7348 | 250.05 |  | 39.41 |  | 11.6882
14:00 |  |  | 35.0598 |  | 4.108 |  |  | 19.6454 | 26.4309 | 11.744 | 14.1729 | 12.99 | 29.946 |  |  | 46.268 |  | 39.4257 |  | 8 |  | 91.2698 |  | 9.7337 |  |  |  |  | 4.491 | 2.6 |  | 2.8323 |  | 5.7647 | 0 |  | 45.6772 | 130.3504 | 26.9386 | 0.73 | 150.28 |  | 37.3888 | 33.82 |  | 109.432 | 33.8466 |  | 1.7235 |  | 2.3 |  | 57.1404 |  | 10.8 |  |  |  | 22.2684 |  | 5.6068 |  | 7.568 | 55.7 | 2.41 | 143.9659 |  | 5.5587 | 121.6 | 11.2446 |  | 31.263 | 4.0274 | 10.68 |  | 89.1703 | 22.679 |  | 0.96869 | 28.5791 | 419.7147 |  | 151.4704 | 17.8441 |  |  | 13.3022 | 4.7357 |  |  | 15.8332 | 263.99 |  | 39.712 |  | 13.5884
14:30 |  |  | 34.2473 |  | 4.327 |  |  | 19.6396 | 26.352 | 12.288 | 14.5333 | 11.74 | 30.978 |  |  | 46.129 |  | 44.4494 |  | 8.1 |  | 123.6826 |  | 8.8009 |  |  |  |  | 4.472 | 2.4 |  | 3.0774 |  | 5.7565 | 0 |  | 47.0569 | 131.1823 | 26.1386 | 0.86 | 150.01 |  | 37.7131 | 33.59 |  | 110.3245 | 35.6029 |  | 1.7882 |  | 2.2 |  | 57.3717 |  | 10.8 |  |  |  | 21.5276 |  | 5.7517 |  | 7.123 | 55.67 | 2.39 | 145.5721 |  | 5.6361 | 124.04 | 11.1245 |  | 32.5933 | 3.8866 | 10.62 |  | 89.8349 | 22.67 |  | 0.98012 | 30.0987 | 424.9384 |  | 140.3324 | 18.1348 |  |  | 12.9767 | 4.9265 |  |  | 15.7698 | 269.46 |  | 37.19 |  | 4.2382
15:00 |  |  | 34.2624 |  | 4.271 |  |  | 18.6129 | 26.1159 | 12.581 | 14.8447 | 11.59 | 29.664 |  |  | 45.996 |  | 41.2922 |  | 8.6 |  | 55.3644 |  | 8.8492 |  |  |  |  | 4.492 | 3.4 |  | 1.8978 |  | 6.22 | 0 |  | 45.5558 | 130.8238 | 26.4785 | 0.97 | 152.5 |  | 39.3485 | 33.25 |  | 110.5306 | 35.5275 |  | 1.7981 |  | 2.3 |  | 57.5794 |  | 10.8 |  |  |  | 21.2464 |  | 5.8327 |  | 7.362 | 54.22 | 2.46 | 144.4458 |  | 5.5999 | 123.72 | 10.9985 |  | 33.237 | 3.872 | 10.83 |  | 90.632 | 22.676 |  | 0.98435 | 28.5309 | 423.8988 |  | 147.2944 | 18.4197 |  |  | 13.0521 | 4.8191 |  |  | 15.7253 | 263.73 |  | 39.05 |  | 13.5655
15:30 |  |  | 34.1893 |  | 4.222 |  |  | 20.4442 | 26.3235 | 12.55 | 14.9716 | 12.45 | 29.342 |  |  | 46.086 |  | 32.8882 |  | 8.6 |  | 142.7171 |  | 9.1944 |  |  |  |  | 4.643 | 1.9 |  | 1.5366 |  | 6.1652 | 0 |  | 42.4053 | 133.6194 | 26.6287 | 0.6 | 152.67 |  | 39.1147 | 33.04 |  | 110.659 | 35.2 |  | 1.7169 |  | 2.4 |  | 57.3384 |  | 11.9 |  |  |  | 21.1166 |  | 5.8847 |  | 6.789 | 55.78 | 2.4 | 148.622 |  | 5.7996 | 122.44 | 10.3227 |  | 32.6241 | 3.9659 | 10.71 |  | 90.8829 | 22.663 |  | 1.0103 | 30.3566 | 426.8947 |  | 149.8878 | 17.9135 |  |  | 13.9567 | 4.8405 |  |  | 15.9512 | 266.14 |  | 39.038 |  | 20.1737
16:00 |  |  | 33.4169 |  | 4.282 |  |  | 20.522 | 25.9656 | 11.891 | 14.7704 | 12.83 | 30.678 |  |  | 46.393 |  | 39.8993 |  | 8.6 |  | 136.2172 |  | 9.006 |  |  |  |  | 4.746 | 2 |  | 1.6253 |  | 6.4606 | 0 |  | 40.0528 | 131.8451 | 26.5429 | 0.23 | 156.9 |  | 38.5932 | 32.78 |  | 107.7651 | 34.7237 |  | 1.7174 |  | 2.3 |  | 57.3741 |  | 11.9 |  |  |  | 21.2135 |  | 5.654 |  | 6.987 | 54.34 | 2.24 | 146.9158 |  | 5.6259 | 122.74 | 7.7714 |  | 32.2494 | 4.0274 | 10.96 |  | 89.7672 | 22.626 |  | 1.0151 | 31.5412 | 429.7091 |  | 151.7061 | 17.9493 |  |  | 13.7601 | 5.1018 |  |  | 16.363 | 260.65 |  | 39.544 |  | 27.144
16:30 |  |  | 33.7683 |  | 4.154 |  |  | 20.6236 | 25.9196 | 12.245 | 14.6559 | 12.47 | 31.938 |  |  | 46.521 |  | 45.954 |  | 9 |  | 106.385 |  | 9.7622 |  |  |  |  | 4.758 | 2.1 |  | 1.384 |  | 6.2239 | 0 |  | 39.1082 | 131.6508 | 25.6184 | 0.37 | 158.4 |  | 38.8507 | 32.63 |  | 106.7594 | 33.5124 |  | 1.8462 |  | 2.2 |  | 57.8393 |  | 11.9 |  |  |  | 21.2042 |  | 5.8459 |  | 6.447 | 51.03 | 2.27 | 146.4567 |  | 5.4568 | 122.39 | 10.5221 |  | 31.5995 | 4.3754 | 10.14 |  | 89.6191 | 22.615 |  | 0.93139 | 29.3216 | 427.0924 |  | 149.5501 | 18.2949 |  |  | 12.9851 | 5.0978 |  |  | 15.8628 | 257.14 |  | 40.142 |  | 29.4321
17:00 |  |  | 34.1251 |  | 3.782 |  |  | 20.628 | 26.3682 | 7.045 | 14.5413 | 12.68 | 31.612 |  |  | 46.45 |  | 43.545 |  | 9.2 |  | 74.3027 |  | 9.6323 |  |  |  |  | 4.616 | 1.6 |  | 1.3436 |  | 5.8656 | 0 |  | 42.358 | 132.3037 | 25.1065 | 0.4 | 156.79 |  | 37.8705 | 31.09 |  | 103.6278 | 34.9876 |  | 1.9025 |  | 2.3 |  | 57.7199 |  | 11.9 |  |  |  | 20.9536 |  | 5.9196 |  | 7.568 | 26.83 | 2.46 | 146.1166 |  | 5.8668 | 122.83 | 9.9656 |  | 31.4767 | 3.8589 | 9.76 |  | 89.2365 | 22.377 |  | 0.85675 | 30.2308 | 437.2068 |  | 150.1719 | 17.9203 |  |  | 13.0486 | 5.0587 |  |  | 15.7014 | 260.73 |  | 40.11 |  | 29.769
17:30 |  |  | 25.8544 |  | 3.573 |  |  | 20.6522 | 26.626 | 7.498 | 14.4372 | 12.45 | 32.24 |  |  | 46.33 |  | 39.8471 |  | 9.4 |  | 39.0756 |  | 9.4802 |  |  |  |  | 4.551 | 1.8 |  | 1.3005 |  | 5.3595 | 0 |  | 44.9839 | 134.3842 | 25.4043 | 0.41 | 157.58 |  | 36.5985 | 31.79 |  | 82.818 | 34.1507 |  | 1.8038 |  | 2.4 |  | 58.0454 |  | 11.9 |  |  |  | 21.0732 |  | 5.8671 |  | 7.123 | 5.17 | 2.62 | 147.2305 |  | 5.7129 | 125.67 | 10.6892 |  | 31.5223 | 3.6509 | 9.3 |  | 89.4079 | 22.285 |  | 0.91466 | 30.14 | 434.6159 |  | 147.671 | 18.225 |  |  | 12.3516 | 4.607 |  |  | 14.4298 | 267.02 |  | 38.861 |  | 29.5723
18:00 |  |  | 26.7711 |  | 3.476 |  |  | 20.5544 | 27.1099 | 8.098 | 12.9831 | 12.66 | 32.866 |  |  | 46.305 |  | 45.012 |  | 9.2 |  | 28.0488 |  | 9.3516 |  |  |  |  | 4.599 | 1.8 |  | 1.3089 |  | 5.4162 | 0 |  | 46.1702 | 135.2842 | 25.3863 | 0.46 | 156.7 |  | 35.1419 | 30.08 |  | 84 | 33.478 |  | 1.8713 |  | 2.3 |  | 53.6581 |  | 11.9 |  |  |  | 21.1074 |  | 5.8428 |  | 7.362 | 4.55 | 2.6 | 144.2412 |  | 5.6509 | 126.56 | 10.4203 |  | 30.8962 | 3.6076 | 9.33 |  | 90.0424 | 22.36 |  | 0.94394 | 29.868 | 441.5447 |  | 143.8288 | 18.1484 |  |  | 12.4498 | 4.594 |  |  | 14.3713 | 266.73 |  | 33.803 |  | 30.1886
18:30 |  |  | 19.1619 |  | 3.62 |  |  | 20.6041 | 27.0375 | 7.933 | 14.2275 | 12.97 | 33.726 |  |  | 46.378 |  | 28.1721 |  | 9.1 |  | 38.6784 |  | 8.7601 |  |  |  |  | 4.538 | 1.1 |  | 1.3468 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.2585 | 133.6356 | 25.7085 | 0.11 | 159.72 |  | 34.7431 | 26.58 |  | 73.1719 | 33.8947 |  | 1.9254 |  | 2.5 |  | 37.4872 |  | 11.9 |  |  |  | 21.2445 |  | 5.5088 |  | 6.789 | 5.32 | 2.61 | 144.4997 |  | 5.7007 | 127.74 | 9.6251 |  | 27.757 | 3.8025 | 8.8 |  | 90.5985 | 22.325 |  | 0.96864 | 28.8943 | 416.8495 |  | 146.4141 | 18.1068 |  |  | 12.6512 | 4.8443 |  |  | 12.5125 | 277.32 |  | 31.204 |  | 25.3947
19:00 |  |  | 16.8719 |  | 3.608 |  |  | 19.7611 | 24.2721 | 7.754 | 14.9324 | 13.15 | 33.902 |  |  | 47.165 |  | 17.2897 |  | 9.2 |  | 34.2081 |  | 7.2986 |  |  |  |  | 4.676 | 1 |  | 1.309 |  | 4.2895 | 0 |  | 39.3579 | 131.763 | 26.4355 | 0.35 | 157.78 |  | 32.5475 | 27.11 |  | 54.4904 | 32.1445 |  | 1.8612 |  | 2.5 |  | 30.4293 |  | 11.9 |  |  |  | 21.3564 |  | 5.574 |  | 6.987 | 5.79 | 2.62 | 141.6293 |  | 5.6891 | 121.89 | 8.8362 |  | 28.7429 | 3.7407 | 8.29 |  | 91.6578 | 2.78 |  | 0.95848 | 28.7469 | 409.5315 |  | 149.0815 | 18.0831 |  |  | 13.2066 | 4.8622 |  |  | 12.4588 | 273.51 |  | 31.039 |  | 22.7865
19:30 |  |  | 16.9631 |  | 3.477 |  |  | 18.6869 | 24.6413 | 8.651 | 13.4655 | 12.58 | 34.222 |  |  | 47.542 |  | 12.0005 |  | 9.3 |  | 33.2303 |  | 7.3785 |  |  |  |  | 4.486 | 1 |  | 1.2091 |  | 4.19 | 0 |  | 35.9778 | 134.1451 | 26.1534 | 0.46 | 160.02 |  | 33.0395 | 26.86 |  | 52.5906 | 30.4155 |  | 1.9595 |  | 2.4 |  | 30.2798 |  | 11.9 |  |  |  | 21.0776 |  | 5.617 |  | 6.447 | 5.41 | 2.62 | 142.1966 |  | 5.8997 | 123.52 | 9.0918 |  | 30.9835 | 3.74 | 8.24 |  | 87.7463 | 2.793 |  | 1.1084 | 29.0184 | 404.5875 |  | 146.5498 | 17.9067 |  |  | 12.3943 | 4.884 |  |  | 12.4517 | 267.46 |  | 30.389 |  | 16.7649
20:00 |  |  | 16.3423 |  | 3.653 |  |  | 18.8839 | 24.5742 | 9.53 | 12.9618 | 12.97 | 35.148 |  |  | 47.581 |  | 14.0111 |  | 9.5 |  | 33.35 |  | 7.569 |  |  |  |  | 4.463 | 0.9 |  | 1.2251 |  | 4.127 | 0 |  | 36.7788 | 134.7142 | 26.9697 | 0.37 | 160.24 |  | 34.8129 | 27.21 |  | 52.5481 | 31.2897 |  | 1.9659 |  | 2.3 |  | 30.3944 |  | 11.9 |  |  |  | 20.7216 |  | 5.6459 |  | 7.568 | 5.24 | 2.47 | 141.8081 |  | 5.7096 | 125.25 | 9.6365 |  | 32.3568 | 3.6949 | 8.54 |  | 89.4295 | 2.79 |  | 1.103 | 29.1633 | 361.6347 |  | 144.2684 | 18.2239 |  |  | 11.49 | 4.8687 |  |  | 14.0692 | 266.07 |  | 30.463 |  | 17.54
20:30 |  |  | 16.4025 |  | 3.572 |  |  | 18.7865 | 24.3963 | 10.205 | 10.8027 | 12.96 | 34.658 |  |  | 47.431 |  | 13.2874 |  | 9.6 |  | 30.0043 |  | 7.3438 |  |  |  |  | 4.457 | 0.8 |  | 1.2761 |  | 4.0911 | 0 |  | 41.5784 | 134.824 | 26.8638 | 0.84 | 161.23 |  | 35.8 | 29.48 |  | 50.418 | 30.5019 |  | 1.9777 |  | 2.4 |  | 30.1181 |  | 11.9 |  |  |  | 21.37 |  | 5.7156 |  | 7.123 | 4.9 | 2.44 | 146.0022 |  | 5.7739 | 124.7 | 9.5312 |  | 33.0113 | 4.0014 | 9.21 |  | 89.8523 | 2.789 |  | 1.0561 | 28.6053 | 422.3734 |  | 149.756 | 18.4566 |  |  | 12.0621 | 4.7408 |  |  | 14.4972 | 268.01 |  | 30.18 |  | 14.8894
21:00 |  |  | 17.5302 |  | 3.832 |  |  | 19.131 | 27.2545 | 11.263 | 10.7083 | 11.73 | 33.646 |  |  | 47.229 |  | 41.1529 |  | 9.7 |  | 29.7204 |  | 7.3287 |  |  |  |  | 4.496 | 0.9 |  | 1.3224 |  | 4.074 | 0 |  | 44.4501 | 134.3603 | 26.9265 | 0.87 | 161.08 |  | 36.8487 | 30.27 |  | 69.5504 | 31.1591 |  | 2.0004 |  | 2.4 |  | 30.0858 |  | 11.9 |  |  |  | 21.2064 |  | 5.7304 |  | 7.362 | 5.17 | 2.48 | 146.9644 |  | 5.7159 | 123.08 | 10.5759 |  | 33.803 | 4.0848 | 10.12 |  | 90.3478 | 2.829 |  | 1.1059 | 29.0112 | 436.4829 |  | 149.5777 | 18.2948 |  |  | 12.1656 | 4.8479 |  |  | 14.7783 | 283.84 |  | 30.739 |  | 14.557
21:30 |  |  | 19.8385 |  | 4.222 |  |  | 20.7996 | 27.7508 | 11.682 | 10.5892 | 11.08 | 33.486 |  |  | 47.23 |  | 37.5199 |  | 9.6 |  | 31.6102 |  | 8.8492 |  |  |  |  | 4.49 | 2.8 |  | 1.7831 |  | 4.2365 | 0 |  | 48.0729 | 137.6725 | 26.9933 | 0.94 | 160.85 |  | 36.4142 | 31.5 |  | 73.4833 | 32.3603 |  | 2.0224 |  | 2.4 |  | 36.5234 |  | 11.9 |  |  |  | 21.4944 |  | 5.6324 |  | 6.789 | 4.26 | 2.58 | 148.1587 |  | 5.8398 | 124.44 | 10.691 |  | 34.4954 | 4.1258 | 10.41 |  | 90.2925 | 3.238 |  | 1.0534 | 29.9444 | 437.0483 |  | 144.9549 | 18.5732 |  |  | 12.9769 | 4.7054 |  |  | 15.4219 | 288.79 |  | 30.92 |  | 18.9793
22:00 |  |  | 26.8964 |  | 4.192 |  |  | 20.4514 | 27.5991 | 11.581 | 10.6199 | 12.51 | 33.282 |  |  | 47.3 |  | 44.2164 |  | 9.7 |  | 26.5769 |  | 8.8595 |  |  |  |  | 4.458 | 4.4 |  | 1.8104 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.3021 | 135.8429 | 27.1918 | 1.03 | 160.79 |  | 37.2218 | 31.8 |  | 135.6786 | 32.7677 |  | 2.0213 |  | 2.2 |  | 48.918 |  | 11.9 |  |  |  | 21.3985 |  | 5.6617 |  | 6.987 | 4.87 | 2.55 | 150.3605 |  | 5.4889 | 125.04 | 11.0709 |  | 34.1395 | 3.9547 | 10.76 |  | 90.5133 | 6.411 |  | 1.0641 | 29.4104 | 439.2128 |  | 154.5274 | 18.5358 |  |  | 12.9483 | 4.6213 |  |  | 15.9199 | 292.43 |  | 30.568 |  | 24.3196
22:30 |  |  | 33.157 |  | 4.121 |  |  | 19.692 | 26.6388 | 11.464 | 11.2722 | 12.22 | 32.822 |  |  | 47.384 |  | 42.7047 |  | 9.6 |  | 114.9719 |  | 8.7892 |  |  |  |  | 4.304 | 5.7 |  | 1.8569 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.2456 | 134.3598 | 28.0101 | 1.15 | 159.43 |  | 37.9313 | 33.19 |  | 132.5976 | 37.123 |  | 1.997 |  | 2.2 |  | 68.515 |  | 11.9 |  |  |  | 21.0847 |  | 5.4943 |  | 6.447 | 33.46 | 2.53 | 149.4054 |  | 5.6583 | 121.97 | 11.85 |  | 33.3223 | 3.9615 | 10.95 |  | 89.74 | 22.174 |  | 0.96316 | 30.3577 | 443.7607 |  | 150.0831 | 18.4388 |  |  | 12.9935 | 4.6553 |  |  | 16.0945 | 290.01 |  | 39.404 |  | 24.7139
23:00 |  |  | 32.5943 |  | 4.068 |  |  | 19.9294 | 26.9152 | 11.481 | 11.4121 | 11.87 | 33.004 |  |  | 47.377 |  | 19.0584 |  | 9.4 |  | 107.556 |  | 8.7623 |  |  |  |  | 4.316 | 4.1 |  | 1.8106 |  | 4.4261 | 0 |  | 47.2701 | 135.07 | 28.0389 | 1.26 | 156.01 |  | 38.4958 | 33.2 |  | 152.5333 | 36.8042 |  | 1.9826 |  | 2.4 |  | 72.9165 |  | 11.9 |  |  |  | 21.4712 |  | 5.53 |  | 7.568 | 50.41 | 2.74 | 149.7941 |  | 5.5533 | 124.56 | 12.1746 |  | 34.4095 | 3.9546 | 11.1 |  | 90.556 | 22.103 |  | 1.0111 | 28.9982 | 452.978 |  | 142.1897 | 18.076 |  |  | 12.6454 | 4.8716 |  |  | 15.5464 | 292.27 |  | 40.068 |  | 24.5014
23:30 |  |  | 32.9451 |  | 3.984 |  |  | 16.5155 | 27.0676 | 11.203 | 10.8429 | 13.05 | 33.562 |  |  | 47.2 |  | 43.3605 |  | 9.5 |  | 111.4524 |  | 8.8227 |  |  |  |  | 4.323 | 2.4 |  | 6.8699 |  | 4.5418 | 0 |  | 48.2991 | 135.3813 | 27.6582 | 1.2 | 156.56 |  | 38.8298 | 32.27 |  | 192.8689 | 37.0778 |  | 1.9889 |  | 2.3 |  | 73.1742 |  | 11.9 |  |  |  | 21.5991 |  | 5.5985 |  | 7.123 | 48.42 | 2.42 | 145.5257 |  | 5.8107 | 125.68 | 11.8228 |  | 34.3596 | 3.8564 | 11.14 |  | 90.8311 | 22.141 |  | 1.0207 | 29.4884 | 453.6307 |  | 150.4175 | 18.0463 |  |  | 13.439 | 4.961 |  |  | 15.694 | 289.52 |  | 39.323 |  | 24.3337
00:00 |  |  | 35.3824 |  | 0 |  |  | 15.8324 | 26.6758 | 10.966 | 11.0474 | 13.03 | 33.63 |  |  | 47.218 |  | 43.1994 |  | 8.8 |  | 138.4978 |  | 8.9212 |  |  |  |  | 0 | 4.2 |  | 8.317 |  | 5.2759 | 0 |  | 49.224 | 135.6303 | 27.634 | 0.83 | 156.7 |  | 38.7893 | 33.06 |  | 190.6497 | 35.9034 |  | 1.9985 |  | 2.2 |  | 73.5203 |  | 11.9 |  |  |  | 21.1342 |  | 5.5301 |  | 7.362 | 49.38 | 2.37 | 139.546 |  | 5.8362 | 125.84 | 11.5754 |  | 34.6378 | 3.8369 | 11.05 |  | 91.4219 | 22.162 |  | 0.99109 | 30.1996 | 442.6125 |  | 151.6818 | 18.2877 |  |  | 13.8325 | 4.6581 |  |  | 15.3425 | 283.07 |  | 40.204 |  | 29.5623
MWh | 0 | 0 | 821.3765 | 0 | 94.625 | 0 | 0 | 458.9056 | 622.4478 | 260.6635 | 305.5782 | 307.6 | 773.788 | 0 | 0 | 1124.393 | 0 | 875.8826 | 0 | 214.3 | 0 | 2376.5985 | 0 | 216.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4455 | 62.5 | 0 | 117.7205 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1078.919 | 3187.7957 | 632.0387 | 18.01 | 3779.395 | 0 | 875.7128 | 764.09 | 0 | 3186.9376 | 809.746 | 0 | 43.0708 | 0 | 54.865 | 0 | 1417.6281 | 0 | 269.1 | 0 | 0 | 0 | 445.0232 | 0 | 132.6088 | 0 | 169.104 | 1004.755 | 56.8 | 3441.0918 | 0 | 135.5351 | 2983.67 | 247.431 | 0 | 761.7084 | 93.45 | 241.23 | 0 | 2171.5603 | 472.4035 | 0 | 24.1272 | 706.9035 | 9453.4858 | 0 | 3498.1829 | 434.4343 | 0 | 0 | 309.4402 | 116.3849 | 0 | 0 | 356.9861 | 6201.6 | 0 | 903.358 | 0 | 473.434
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 20 de Febrero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1046 | 3729.19 | 1673.2 | 24.7 | 0 | 0 |  | 35.2 |  | 36.5 | 12.2 | 0 | 198.3 | 6755.29 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.15
01:00 | 1038.3 | 3665.74 | 1646.1 | 25.3 | 0 | 0 |  | 35.6 |  | 37.4 | 12 | 0 | 174.7 | 6635.14 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 45.3
01:30 | 1037.4 | 3472.32 | 1639.1 | 24.9 | 0 | 0 |  | 35.4 |  | 37.3 | 12 | 0 | 158.5 | 6416.92 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.8
02:00 | 1053.4 | 3416.72 | 1639.5 | 24.9 | 0 | 0 |  | 35.6 |  | 37.2 | 11.9 | 0 | 144.2 | 6363.42 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4280.4
02:30 | 1044.8 | 3437.16 | 1634 | 24.5 | 0 | 0 |  | 35.6 |  | 37.5 | 11.8 | 0 | 126.1 | 6351.46 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.2
03:00 | 1052.3 | 3395.21 | 1639.8 | 25.6 | 0 | 0 |  | 35.5 |  | 37.2 | 11.9 | 0 | 92.9 | 6290.41 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.2
03:30 | 1054.4 | 3385.62 | 1642.3 | 25.1 | 0 | 0 |  | 36.1 |  | 37.9 | 11.9 | 0 | 88.7 | 6282.02 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.4
04:00 | 1052.6 | 3411.06 | 1637.3 | 25 | 0 | 0 |  | 35.9 |  | 37.4 | 11.9 | 0 | 77.4 | 6288.56 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2289.75
04:30 | 1044.8 | 3469.37 | 1636.1 | 24.7 | 0 | 0 |  | 35.9 |  | 36.8 | 11.8 | 0 | 110.1 | 6369.57 |  | C.H. YANANGO | 1016.25
05:00 | 1047.8 | 3416.99 | 1631 | 25.1 | 0 | 0 |  | 35.4 |  | 36.7 | 11.8 | 0 | 115.5 | 6320.29 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 29.29
05:30 | 1047.9 | 3569.31 | 1640.9 | 24.5 | 0 | 0 |  | 35.3 |  | 37.1 | 11.8 | 0.2 | 128.4 | 6495.41 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3434.34
06:00 | 1055.5 | 3590.34 | 1652.1 | 24.8 | 0 | 0 |  | 35.5 |  | 34.9 | 11.8 | 22.8 | 116.3 | 6544.04 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 21.36
06:30 | 1047.2 | 3554.96 | 1636.4 | 24.4 | 0 | 0 |  | 35.6 |  | 37.6 | 12.5 | 115.7 | 101.7 | 6566.06 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 468.25
07:00 | 1044.8 | 3520.79 | 1637.6 | 25.4 | 0 | 0 |  | 35.8 |  | 37 | 12.5 | 248.1 | 88.4 | 6650.39 |  | C.H. RUNATULLO II | 476.6
07:30 | 1040.6 | 3685.59 | 1624.3 | 26.1 | 0 | 0 |  | 36 |  | 37.2 | 12.5 | 356.7 | 89.1 | 6908.09 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.4
08:00 | 1050.4 | 3657.45 | 1780.1 | 25.4 | 0 | 0 |  | 35.7 |  | 36.9 | 12.5 | 389.1 | 115.7 | 7103.25 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 301.15
08:30 | 1029.1 | 3574.65 | 2121.3 | 23.8 | 0 | 0 |  | 35.8 |  | 36.3 | 12.4 | 425.2 | 111.4 | 7369.95 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3967.1
09:00 | 1042.2 | 3613.34 | 2327.4 | 25 | 0 | 0 |  | 35.8 |  | 34.5 | 12.3 | 431.4 | 95.4 | 7617.34 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 197.95
09:30 | 985 | 3584.71 | 2415.8 | 25.2 | 0 | 0 |  | 36 |  | 34.9 | 12.3 | 451 | 124.5 | 7669.41 |  | C.H. ARICOTA II |  | 61.25
10:00 | 1019.4 | 3501.11 | 2428.7 | 50.4 | 30.4 | 0 |  | 35.9 |  | 35.5 | 12.1 | 456.1 | 158.6 | 7728.21 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72.25
10:30 | 1014.4 | 3533.04 | 2555.8 | 50.4 | 80 | 0 |  | 36.2 |  | 36.6 | 12 | 441.6 | 181.6 | 7941.64 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15559.35
11:00 | 1000.87 | 3506.72 | 2562.4 | 50.3 | 83.5 | 0 |  | 35.8 |  | 36.6 | 12 | 462 | 227.4 | 7977.59 |  | C.H. RESTITUCION | 3493.75
11:30 | 998.21 | 3582 | 2564.4 | 50.3 | 84.3 | 0 |  | 35.7 |  | 36.7 | 12 | 465.5 | 238.6 | 8067.71 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.05
12:00 | 1001.96 | 3598.47 | 2527.7 | 48.8 | 79.3 | 0 |  | 35.7 |  | 36.4 | 11.9 | 459.5 | 284.4 | 8084.13 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 405.2
12:30 | 986.88 | 3397.58 | 2631 | 50 | 68.1 | 0 |  | 35.2 |  | 35.8 | 11.8 | 475 | 289.8 | 7981.16 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.85
13:00 | 990.88 | 3459.32 | 2484.9 | 49.9 | 61.7 | 0 |  | 34.6 |  | 36.4 | 11.8 | 470.3 | 361.2 | 7961 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9870.45
13:30 | 1007.99 | 3475.28 | 2464.1 | 25.4 | 27.6 | 0 |  | 34.6 |  | 37 | 11.8 | 462.9 | 402.1 | 7948.77 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:00 | 1028.01 | 3438.62 | 2442.7 | 24.8 | 26.7 | 0 |  | 35.3 |  | 35.7 | 11.8 | 467.5 | 408.2 | 7919.33 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2212.3
14:30 | 1039.13 | 3641.75 | 2385.9 | 25.1 | 27.4 | 0 |  | 35.4 |  | 34.6 | 11.8 | 433.2 | 447.8 | 8082.08 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 475.85
15:00 | 1039.05 | 3593.69 | 2358 | 24.5 | 27.5 | 0 |  | 34.9 |  | 34.5 | 11.5 | 434.8 | 467.6 | 8026.04 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 451.7
15:30 | 1055.01 | 3671.87 | 2409.3 | 26.1 | 28 | 0 |  | 35.3 |  | 36.7 | 11.7 | 393.2 | 480.8 | 8147.98 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2632.75
16:00 | 1051.68 | 3411.06 | 2542.5 | 64.9 | 69.8 | 0 |  | 35.6 |  | 36.7 | 11.7 | 300.7 | 499.4 | 8024.04 |  | C.H. YUNCAN |  | 2080.35
16:30 | 1048.14 | 3251.86 | 2509.4 | 59.6 | 82.7 | 5.46 |  | 34.4 |  | 36.4 | 11.7 | 251.6 | 572.3 | 7863.56 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 486.75
17:00 | 1058.13 | 3339.9 | 2491.4 | 24.9 | 82.1 | 5.23 |  | 35.6 |  | 37.2 | 12 | 161.6 | 575.7 | 7823.76 |  | C.H. EL CARMEN | 194.25
17:30 | 1066.22 | 3421.5 | 2297 | 25.4 | 27.1 | 5.13 |  | 36.3 |  | 37.1 | 12.1 | 80 | 613.2 | 7621.05 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1065.32 | 3453.29 | 2230.2 | 24.3 | 27.6 | 5.08 |  | 35.5 |  | 37.1 | 12.1 | 13.6 | 598.9 | 7502.99 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1066.76 | 3516.18 | 2289.7 | 25.2 | 27.5 | 5.01 |  | 36.1 |  | 37.5 | 12.1 | 0 | 576.9 | 7592.95 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
19:00 | 1062.33 | 3540.96 | 2502.5 | 49.6 | 41.6 | 0 |  | 36 |  | 37.6 | 12.1 | 0 | 512.7 | 7795.39 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.9
19:30 | 1055.2 | 3391.33 | 2609 | 82.8 | 82.8 | 0 |  | 36.2 |  | 37.4 | 12.4 | 0 | 479.3 | 7786.43 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.85
20:00 | 1049.18 | 3343.46 | 2601.6 | 82.7 | 82.4 | 0 |  | 36.7 |  | 36.7 | 12.3 | 0 | 433.5 | 7678.54 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 308.15
20:30 | 1025.69 | 3387.94 | 2653.1 | 82.7 | 83.2 | 0 |  | 36.8 |  | 37.7 | 11.2 | 0 | 410.5 | 7728.83 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2161.65
21:00 | 1025.58 | 3432.37 | 2718.8 | 82.9 | 82.8 | 0 |  | 36.1 |  | 38.4 | 11.2 | 0 | 344.2 | 7772.35 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 63.9
21:30 | 1025 | 3324.38 | 2715.8 | 82.5 | 82.1 | 0 |  | 36.2 |  | 37 | 11.7 | 0 | 354.6 | 7669.28 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13457.1
22:00 | 1024.24 | 3339.3 | 2690.8 | 82.9 | 82.5 | 0 |  | 36.5 |  | 38 | 11.1 | 0 | 348.2 | 7653.54 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.75
22:30 | 1030.94 | 3546.76 | 2554.9 | 60.1 | 27.9 | 0 |  | 36.4 |  | 37.7 | 11 | 0 | 322.9 | 7628.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1927.9
23:00 | 1022.5 | 3480.88 | 2429.9 | 60.2 | 26.9 | 0 |  | 36.4 |  | 37.2 | 11.7 | 0 | 279 | 7384.68 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 45
23:30 | 1025.34 | 3381 | 2361.1 | 59.8 | 27.3 | 0 |  | 36.3 |  | 36.9 | 11.8 | 0 | 256.3 | 7195.84 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130
00:00 | 1022.34 | 3455.96 | 2227.3 | 29.8 | 27.6 | 0 |  | 36.3 |  | 36.4 | 11.8 | 0 | 224.2 | 7071.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5461.2
TOTAL MWh | 24860.44 | 83784.05 | 52747.1 | 965.35 | 794.2 | 12.955 | 0 | 857.85 | 0 | 881.9 | 286 | 4334.65 | 6803.6 | 176328.095 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2076
% | 14.099 | 47.516 | 29.9142 | 0.54747 | 0.45041 | 0.0073471 | 0 | 0.48651 | 0 | 0.50015 | 0.1622 | 2.4583 | 3.8585 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.6
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1844.65
[16 empty] | C.H. HER 1 | 11.7
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 608.5
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5169.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2964.3
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1517.45
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.55
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 416.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 214.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3909.05
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 682.35
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 994.8
[16 empty] | C.H. OROYA | 36.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 68.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2607.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24860.44 | 83784.05

## GENERACION RER
jueves, 20 de Febrero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16 | 12.9 | 7.6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 2.7 | 1.8 | 20 | 20.6 | 20 | 18.8 | 1.7 | 17.7 | 43.3 | 25.3 | 48.9 |  | 0.4 | 0.2 | 11 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 8.1 | 12.3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 10 | 8 |  | 11.8 |  | 0.6 |  | 7.2 | 13.4 |  | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.1 |  | 575.1
1:00 | 16.1 | 14 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 12.5 | 3.1 | 1.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 1.1 | 13.7 | 46.7 | 20.1 | 48.7 |  | 0.3 |  | 11 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.4 | 9.2 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.5 |  | 4 |  | 0.6 |  | 9.4 | 15.6 |  | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.2 |  | 551.7
1:30 | 16.1 | 14.1 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 1.8 | 20 | 20.3 | 19 | 18.8 | 0.9 | 7.2 | 40.8 | 26.3 | 51.2 |  | 0.6 | 0.4 | 11.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 5.8 | 8.4 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.3 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 6.5 | 8.2 |  | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9 |  | 535
2:00 | 16 | 14.1 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 12.5 | 3 | 1.8 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 0.7 | 10.8 | 40.6 | 20.9 | 40.1 |  | 0.7 | 0.5 | 20.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 6.6 | 10.6 | 3.3 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.6 | 7.1 |  | 4.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.1 |  | 529.9
2:30 | 16.2 | 14.1 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 12.5 | 3.1 | 1.8 | 20 | 20.1 | 18.8 | 18.8 | 1.2 | 13.9 | 44.6 | 11.1 | 28.2 |  | 0.4 | 0.1 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.5 | 9.3 | 3.3 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.7 | 9.1 |  | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.1 |  | 511
3:00 | 16.1 | 14.1 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 1.8 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 2 | 12.3 | 30.6 | 6 | 17.3 |  |  |  | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.5 | 6 | 3.3 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.1 | 11.1 |  | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9 |  | 479
3:30 | 16.5 | 14.1 | 7.3 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 12.5 | 3 | 1.8 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 18.8 | 2.5 | 8.5 | 17.5 | 6.4 | 21.6 |  |  |  | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 7 | 10.8 | 3.3 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.7 | 10.7 |  | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 9 |  | 474.7
4:00 | 16.5 | 13.9 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 12.5 | 3 | 1.8 | 20 | 20.1 | 19.9 | 18.8 | 2.6 | 5.2 | 18.3 | 3.2 | 14.6 |  |  |  | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 5.8 | 10.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.7 | 12.1 |  | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9 |  | 463.3
4:30 | 16.4 | 13.1 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 12.4 | 3 | 1.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 2.5 | 3.1 | 33.3 | 11.4 | 20.6 |  | 0.1 |  | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 7.6 | 11.1 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 | 15.4 |  | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.1 |  | 495.4
5:00 | 16.1 | 13.4 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.8 | 20.2 | 12.5 | 3 | 1.8 | 20 | 20.1 | 19.8 | 18.8 | 3.2 | 2.7 | 33.1 | 9.2 | 23.2 |  | 0.1 |  | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 7.5 | 11.5 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.7 |  | 2.9 |  | 0.6 |  | 5.9 | 15.5 |  | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9.1 |  | 500.6
5:30 | 16.2 | 13.5 | 7.4 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 12.4 | 3 | 1.8 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.3 | 1.9 | 31.8 | 11.9 | 24.5 |  | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 8.1 | 10.9 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 |  | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 7.2 |  | 6.9 |  | 0.6 |  | 6.1 | 15.5 |  | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 9 |  | 514.4
6:00 | 15.9 | 11.7 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.5 | 3 | 1.8 | 20 | 20.4 | 18.6 | 18.8 | 3.8 | 2.1 | 31.8 | 11.6 | 24.1 | 0.9 | 0.1 |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 2.1 | 7.5 | 11.7 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 |  | 2.8 | 5.4 | 9.9 | 9.6 | 6.8 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | 3 | 6.5 |  |  | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |  | 20 | 9 | 1.6 | 521.7
6:30 | 16.5 | 13.1 | 8 | 20.3 | 0.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 12.6 | 3 | 0.3 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.3 | 1.8 | 30.6 | 6.8 | 21.1 | 7.1 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 17.1 | 6.9 | 10.7 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 | 0.7 | 8 | 5.4 | 9.9 | 5.9 | 35.9 | 7.9 | 29.6 | 0.6 | 8.5 | 6.7 |  |  | 4.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 0.9 |  | 20 | 9 | 7.9 | 601.1
7:00 | 16.7 | 13.2 | 7.1 | 20.3 |  |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 12.6 | 3 |  | 20 | 20.3 | 19.3 | 18.8 | 3 | 0.4 | 29.8 | 5.7 | 17.4 | 16.4 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 37.3 | 7.8 | 10.6 | 3.5 | 17.5 |  |  | 1.9 | 2.8 | 12.5 | 5.4 | 10 | 2.8 | 81.7 | 4.6 | 65 | 0.6 | 15.1 | 6.3 |  |  | 4.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.7 |  | 20 | 9 | 15.5 | 717.8
7:30 | 15.7 | 14.2 | 7.3 | 20.3 |  |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.5 | 3 |  | 20 | 19.8 | 20 | 18.8 | 2.2 |  | 33.6 | 7.8 | 21.2 | 30.4 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 57.6 | 5.7 | 10.3 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.9 | 4.3 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 1.3 | 123.3 | 1.6 | 90.9 | 0.6 | 15.7 | 5.4 |  |  | 4.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 3.7 |  | 20 | 9.1 | 17.3 | 828.6
8:00 | 15.5 | 14.1 | 7.3 | 20.3 |  |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 2.9 |  | 20 | 20.7 | 19.5 | 18.8 | 1.8 |  | 46 | 14.2 | 27.8 | 35.4 | 0.3 |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 64.6 | 7.9 | 12.9 | 3.5 | 15.2 |  | 0.1 | 1.9 | 8.8 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 0.2 | 131.2 |  | 96.4 | 0.6 | 16.6 | 4.6 |  |  | 4.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 4.2 |  | 20 | 9 | 18.3 | 884.2
8:30 | 15.5 | 13.9 | 6.9 | 20.3 | 0.8 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 2.9 |  | 20.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 1.4 |  | 40.2 | 9.4 | 20.5 | 36.5 | 0.3 | 0.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 71.3 | 10.1 | 13.7 | 3.5 | 7.5 |  | 0.2 | 1.9 | 10.1 | 14.5 | 5.4 | 9.9 |  | 142.7 |  | 103.6 | 0.6 | 16.9 | 4.2 | 11.4 |  | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 10.7 |  | 20.1 | 9 | 18.4 | 909.7
9:00 | 13.3 | 14.2 | 7 | 20.3 | 2 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 2.9 |  | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 1 | 2 | 33.9 | 9.5 | 15.2 | 37.6 | 0.1 | 0.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.6 | 7 | 9.4 | 3.5 | 7.3 |  | 0.1 | 1.9 | 8.3 | 15.1 | 5.4 | 9.9 |  | 142.1 |  | 104.5 | 0.6 | 18.1 | 6.2 | 11 |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 12.7 |  | 20.1 | 9 | 18.5 | 898.6
9:30 | 14 | 13.7 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 2.9 |  | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 1.1 | 4.2 | 39.8 | 12.8 | 22 | 37.7 | 0.1 | 0.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 75.2 | 9.5 | 11.6 | 3.5 | 1 |  | 0.2 | 1.9 | 14.1 | 15.5 | 5.4 | 10 |  | 148 |  | 108.7 | 0.6 | 18.3 | 6.2 | 17 |  | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 14.2 |  | 20.1 | 9 | 18.1 | 941.3
10:00 | 14 | 14.2 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 2.9 |  | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 0.3 | 7.2 | 43.5 | 26.1 | 36.8 | 37.8 | 0.9 | 0.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 76.8 | 4.3 | 9 | 3.5 |  |  | 0.4 | 1.9 | 15.3 | 15.6 | 5.4 | 9.9 |  | 146.2 |  | 109.4 | 0.6 | 18.3 | 6.3 | 23.7 |  | 4.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 8.9 | 19.4 | 979.4
10:30 | 15.5 | 14.2 | 6.9 | 20.3 | 2 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3 |  | 5.9 | 20.5 | 18.7 | 18.8 |  | 9.2 | 48.8 | 23.2 | 43.2 | 38.6 | 1.2 | 1.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74.5 | 8.8 | 10.4 | 3.5 |  |  | 0.4 | 1.9 | 16.3 | 14.7 | 5.4 | 9.9 |  | 138.4 |  | 103.8 | 0.6 | 17.4 | 7.2 | 28.5 |  | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 17 |  | 5.8 | 9 | 19.3 | 959.9
11:00 | 15.5 | 14.1 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 |  |  | 20.2 | 20 | 18.8 |  | 13.4 | 52.8 | 36.4 | 62.7 | 34.2 | 1.4 | 1.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 79.6 | 6.9 | 10.8 | 3.5 |  |  | 0.3 | 1.9 | 17.6 | 14.6 | 5.6 | 9.9 |  | 149.9 |  | 111.1 | 0.6 | 16.6 | 8.7 | 32.5 |  | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 17.8 |  |  | 9 | 19.1 | 1015.8
11:30 | 15.2 | 14.2 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.1 |  |  | 20.4 | 19 | 18.8 |  | 17.8 | 59.4 | 43 | 60.2 | 37.8 | 2.3 | 2.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.1 | 4.2 | 6 | 3.6 |  |  | 0.5 | 1.9 | 18.2 | 15.7 | 5.4 | 9.9 |  | 146.8 |  | 108.7 | 0.6 | 18.4 | 8.7 | 34.8 |  | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 18.3 |  |  | 9 | 19.7 | 1029.5
12:00 | 15.5 | 14.1 | 6.8 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3 |  |  | 20.5 | 20 | 18.8 |  | 32.6 | 71 | 45.2 | 58.9 | 38.1 | 4 | 3 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 4.1 | 8.1 | 3.6 |  |  | 0.4 | 1.9 | 18.6 | 15.6 | 5.4 | 9.8 |  | 145.2 |  | 107 | 0.6 | 18.4 | 12.4 | 45.1 |  | 4.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 14.7 |  |  | 9 | 19.8 | 1070
12:30 | 15 | 14.1 | 6.7 | 20.3 | 2.2 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 |  |  | 20.1 | 20 | 18.9 | 1 | 45.2 | 75.1 | 36.5 | 49.3 | 38.5 | 3.4 | 3.1 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 6 | 7.7 | 3.5 |  |  | 0.3 | 1.9 | 18.6 | 15.9 | 5.5 | 9.9 | 4.6 | 151.9 |  | 112 | 0.6 | 18.7 | 14.2 | 43.7 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.3 |  |  | 9 | 19.8 | 1090
13:00 | 15 | 14.1 | 7.3 | 20.3 | 2.2 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 |  |  | 20.5 | 19.3 | 18.9 | 6 | 40.4 | 77 | 34.5 | 41 | 40.4 | 3.3 | 3 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 9.9 | 12.7 | 3.5 |  |  | 0.2 | 1.9 | 18.3 | 16.1 | 5.7 | 9.8 | 37.9 | 147.9 | 27.7 | 110.3 | 0.6 | 18.9 | 15.6 | 52.2 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 18.2 |  | 4.4 | 9 | 18.1 | 1161.5
13:30 | 15.5 | 14.1 | 7.4 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3 |  |  | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.2 | 34.9 | 74.6 | 37.1 | 47.5 | 39.9 | 3.1 | 2.3 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 12.6 | 14.3 | 3.6 |  |  | 0.1 | 1.9 | 17.8 | 16 | 5.5 | 9.9 | 56.8 | 144.2 | 44.3 | 106.9 | 0.6 | 18.9 | 16.4 | 53 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.9 |  | 5 | 8.9 | 19.8 | 1196.6
14:00 | 15.5 | 14.1 | 6.1 | 20.3 | 2 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3 | 0.1 | 7.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | 4.7 | 40.4 | 70.3 | 39.8 | 57.6 | 39.2 | 3.5 | 3 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.2 | 8.8 | 12.3 | 3.5 |  |  |  | 1.9 | 16.9 | 15.9 | 5.7 | 9.9 | 56.4 | 150.5 | 50.6 | 109.7 | 0.6 | 18.4 | 12.6 | 48.2 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 16.7 |  | 18 | 8.8 | 19.6 | 1226.3
14:30 | 15 | 14.1 | 5.5 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3 | 4.6 | 16.7 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.1 | 39 | 72 | 54.7 | 64.8 | 14 | 6.3 | 5.2 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 75.4 | 12 | 13.7 | 3.5 |  |  | 0.1 | 1.9 | 15.5 | 15.8 | 5.5 | 9.9 | 50.7 | 150.2 | 60.3 | 109.6 | 0.6 | 18.5 | 16.2 | 49.8 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 8.9 | 17.9 | 1246
15:00 | 15 | 14.1 | 5.4 | 20.3 | 2.1 | 0.2 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.8 | 32.2 | 74.4 | 57.6 | 65.7 | 23.6 | 7.2 | 4.6 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.9 | 13.4 | 16.1 | 3.5 | 2.3 |  | 0.1 | 1.9 | 14.7 | 15.6 | 5.4 | 10 | 62.1 | 151.4 | 67.6 | 106.8 | 0.6 | 18.2 | 14.7 | 48.2 |  | 4.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 14.4 |  | 20 | 8.9 | 15.8 | 1273.1
15:30 | 15 | 14.1 | 7.6 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 4.9 | 32.5 | 76.9 | 56.2 | 60.2 | 21.7 | 5.4 | 3.8 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 76.1 | 14.4 | 16.3 | 3.6 | 7.5 |  |  | 1.9 | 8.9 | 15.2 | 5.3 | 9.9 | 67.4 | 129.2 | 81.4 | 94.8 | 0.6 | 18 | 13.2 | 48.2 |  | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 13.7 |  | 20 | 8.9 | 15.5 | 1252.5
16:00 | 15.3 | 14.1 | 7.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 4.7 | 31.9 | 77.1 | 59.9 | 61.2 | 13 | 5.1 | 4.6 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72.7 | 11.4 | 15.3 | 3.6 | 7.9 |  |  | 1.9 | 6.3 | 10.5 | 5.5 | 9.9 | 65 | 92.6 | 87.5 | 67.4 | 0.6 | 12.9 | 16.2 | 59.5 |  | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 8.4 |  | 20.2 | 8.9 | 16.8 | 1178.9
16:30 | 15.5 | 14.2 | 6.7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 6.2 | 37.9 | 82.4 | 61.2 | 68.6 | 8.8 | 5.9 | 7.1 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 67.5 | 14.1 | 17.5 | 3.6 | 8.5 |  |  | 1.9 | 6.8 | 3.7 | 5.5 | 9.9 | 88.5 | 80.9 | 103 | 62.1 | 0.6 | 3.8 | 17.2 | 62.7 |  | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |  | 20 | 8.9 | 15.1 | 1203.4
17:00 | 16 | 14.1 | 7.1 | 20.3 | 2 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 2.9 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 5.4 | 54.4 | 87.5 | 57.8 | 73 | 5.2 | 4.7 | 7.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 16.6 | 10.1 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 | 3.9 | 2.9 | 5.4 | 9.9 | 60 | 64.6 | 119.1 | 53.8 | 0.6 | 3.3 | 17.9 | 63.6 |  | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |  | 20 | 9 | 9.7 | 1127.5
17:30 | 16 | 13.9 | 7.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.2 | 19.7 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.4 | 57.2 | 92.4 | 63.5 | 77.2 | 3.2 | 9 | 4.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 6.7 | 8.8 | 12.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 5.5 | 9.8 | 70.8 | 33 | 127.4 | 28.7 | 0.6 | 2.5 | 18.5 | 68.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0.7 |  | 19.7 | 8.9 | 1.8 | 1083.9
18:00 | 16 | 14.1 | 7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.3 | 45.5 | 94.8 | 73.8 | 85.5 | 0.9 | 9.7 | 3.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 2.3 | 7.5 | 11.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 61.4 | 4.9 | 120 | 4.7 | 0.6 |  | 21.1 | 61.9 |  | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 |  | 20 | 9 |  | 1003.7
18:30 | 16 | 14.3 | 7.2 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 2.1 | 47.6 | 80.7 | 76.6 | 95.4 |  | 4.7 | 6.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.8 | 7.8 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 56.3 |  | 115.2 |  | 0.6 |  | 22.4 | 57.8 |  | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.9 |  | 968.7
19:00 | 16 | 14.1 | 7.5 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 2.5 | 39 | 66.9 | 55.1 | 93.1 |  | 4 | 3.5 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1 | 3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 64.8 |  | 110.1 |  | 0.6 |  | 19.6 | 50.1 |  | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20.2 | 8.8 |  | 903.6
19:30 | 15.9 | 14.1 | 7.4 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 11.4 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 1.2 | 34.3 | 65.7 | 62.4 | 93.8 |  | 3.6 | 4.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.7 | 1.9 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.9 |  | 95.1 |  | 0.6 |  | 18.7 | 43.8 |  | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.8 |  | 862.7
20:00 | 15.5 | 14.2 | 7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 15.5 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 |  | 40.4 | 61.7 | 54.4 | 84.8 |  | 3.3 | 3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 41.1 |  | 77.4 |  |  |  | 19.2 | 45.7 |  | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 |  |  | 20 | 8.9 |  | 819.5
20:30 | 16 | 14.2 | 7.5 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 37.5 | 62.1 | 45.2 | 81.7 |  | 1.5 | 1.7 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.3 | 1.3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 10 | 44.4 |  | 77.5 |  |  |  | 15.5 | 41.8 |  | 4.8 | 2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 20.1 | 8.8 |  | 800.5
21:00 | 16 | 14.5 | 7.9 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 25.9 | 67.1 | 37.1 | 64.1 |  | 0.6 | 1.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1 | 2.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 9.8 | 31.3 |  | 48.7 |  |  |  | 16.8 | 48.3 |  | 4.8 | 2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 20 | 8.8 |  | 735
21:30 | 15.5 | 14.2 | 7.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 35.4 | 76.2 | 36.9 | 55.2 |  | 0.4 | 0.4 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 35.2 |  | 50.6 |  |  |  | 17.8 | 45.1 |  | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.9 |  | 744.5
22:00 | 16.1 | 14.6 | 7.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 38 | 87.1 | 34.9 | 52 |  | 0.9 | 0.6 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  | 0.4 | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 9.8 | 24.9 |  | 39 |  |  |  | 18.4 | 52 |  | 4.6 | 2 | 2.3 | 2.2 |  |  | 20 | 9 |  | 738.5
22:30 | 15.5 | 14.6 | 7.6 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.9 | 5.1 | 20.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 0.3 | 28.4 | 84.1 | 29.6 | 55.5 |  | 0.8 | 0.3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 20.2 |  | 30.6 |  |  |  | 19.2 | 53.9 |  | 4.6 | 2 | 2.3 | 2.1 |  |  | 20.2 | 8.8 |  | 713.4
23:00 | 15.6 | 14.6 | 7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 0.1 | 18.9 | 79.7 | 27.9 | 53.6 |  | 0.9 | 0.4 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 9.9 | 13.3 |  | 21.6 |  |  |  | 14.3 | 48.3 |  | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.8 |  | 668.8
23:30 | 15.5 | 14.1 | 7.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 |  | 17.3 | 82.1 | 22 | 51.3 |  | 0.9 | 0.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.9 |  |  | 5.3 | 9.9 | 10.7 |  | 14.6 |  |  |  | 17 | 39.3 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.8 |  | 645.7
0:00 | 15 | 14.1 | 7.3 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 |  | 19.3 | 72.2 | 19.7 | 46 |  | 0.4 |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 3.7 | 17 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9.6 |  | 16.8 |  |  |  | 14.3 | 24.2 |  | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.8 |  | 611.7
EJEC MWh | 375.2 | 335.45 | 171.25 | 487.15 | 45.3 | 2.8 | 0 | 6.45 | 468.25 | 0 | 476.6 | 486.4 | 301.15 | 72.25 | 62.05 | 405.2 | 486.85 | 475.85 | 451.7 | 48.75 | 530.6 | 1390.95 | 768.95 | 1174.05 | 318.45 | 51.05 | 42.15 | 486.75 | 194.25 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 0 | 752 | 148.25 | 216.15 | 84.9 | 308.15 | 0 | 1.7 | 45 | 132.2 | 150.75 | 130 | 237.6 | 562.4 | 1419.75 | 817.6 | 1055.5 | 11.7 | 176.7 | 279.15 | 773.55 | 0 | 111.5 | 62.85 | 54.65 | 57 | 129.75 | 0 | 416.85 | 214.95 | 191.4 | 20121.85
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1167.9 | 5.8041 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4334.65 | 21.542 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 6803.6 | 33.812 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7815.7 | 38.8419 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
jueves, 20 de Febrero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16 | 12.9 | 7.6 |  | 35.2 | 32 | 103.7
1:00 | 16.1 | 14 | 7.3 |  | 35.6 | 31.8 | 104.8
1:30 | 16.1 | 14.1 | 7.1 |  | 35.4 | 32 | 104.7
2:00 | 16 | 14.1 | 7.1 |  | 35.6 | 32 | 104.8
2:30 | 16.2 | 14.1 | 7.2 |  | 35.6 | 32.1 | 105.2
3:00 | 16.1 | 14.1 | 7 |  | 35.5 | 32.2 | 104.9
3:30 | 16.5 | 14.1 | 7.3 |  | 36.1 | 32.2 | 106.2
4:00 | 16.5 | 13.9 | 7 |  | 35.9 | 32.2 | 105.5
4:30 | 16.4 | 13.1 | 7.3 |  | 35.9 | 32.3 | 105
5:00 | 16.1 | 13.4 | 7.2 |  | 35.4 | 32.5 | 104.6
5:30 | 16.2 | 13.5 | 7.4 |  | 35.3 | 32.4 | 104.8
6:00 | 15.9 | 11.7 | 7.3 |  | 35.5 | 32.4 | 102.8
6:30 | 16.5 | 13.1 | 8 |  | 35.6 | 32.4 | 105.6
7:00 | 16.7 | 13.2 | 7.1 |  | 35.8 | 32.4 | 105.2
7:30 | 15.7 | 14.2 | 7.3 |  | 36 | 32.3 | 105.5
8:00 | 15.5 | 14.1 | 7.3 |  | 35.7 | 32 | 104.6
8:30 | 15.5 | 13.9 | 6.9 |  | 35.8 | 31.8 | 103.9
9:00 | 13.3 | 14.2 | 7 |  | 35.8 | 31.9 | 102.2
9:30 | 14 | 13.7 | 7.2 |  | 36 | 31.9 | 102.8
10:00 | 14 | 14.2 | 7.3 |  | 35.9 | 31.7 | 103.1
10:30 | 15.5 | 14.2 | 6.9 |  | 36.2 | 31.4 | 104.2
11:00 | 15.5 | 14.1 | 7 |  | 35.8 | 31.6 | 104
11:30 | 15.2 | 14.2 | 7.3 |  | 35.7 | 31.4 | 103.8
12:00 | 15.5 | 14.1 | 6.8 |  | 35.7 | 31.6 | 103.7
12:30 | 15 | 14.1 | 6.7 |  | 35.2 | 31.1 | 102.1
13:00 | 15 | 14.1 | 7.3 |  | 34.6 | 31.2 | 102.2
13:30 | 15.5 | 14.1 | 7.4 |  | 34.6 | 30.9 | 102.5
14:00 | 15.5 | 14.1 | 6.1 |  | 35.3 | 30.4 | 101.4
14:30 | 15 | 14.1 | 5.5 |  | 35.4 | 30.4 | 100.4
15:00 | 15 | 14.1 | 5.4 |  | 34.9 | 30.7 | 100.1
15:30 | 15 | 14.1 | 7.6 |  | 35.3 | 30.9 | 102.9
16:00 | 15.3 | 14.1 | 7.3 |  | 35.6 | 30.9 | 103.2
16:30 | 15.5 | 14.2 | 6.7 |  | 34.4 | 31.1 | 101.9
17:00 | 16 | 14.1 | 7.1 |  | 35.6 | 31.1 | 103.9
17:30 | 16 | 13.9 | 7.2 |  | 36.3 | 31.3 | 104.7
18:00 | 16 | 14.1 | 7 |  | 35.5 | 31.3 | 103.9
18:30 | 16 | 14.3 | 7.2 |  | 36.1 | 31.5 | 105.1
19:00 | 16 | 14.1 | 7.5 |  | 36 | 31.7 | 105.3
19:30 | 15.9 | 14.1 | 7.4 |  | 36.2 | 31.8 | 105.4
20:00 | 15.5 | 14.2 | 7 |  | 36.7 | 31.9 | 105.3
20:30 | 16 | 14.2 | 7.5 |  | 36.8 | 32 | 106.5
21:00 | 16 | 14.5 | 7.9 |  | 36.1 | 32 | 106.5
21:30 | 15.5 | 14.2 | 7.3 |  | 36.2 | 32 | 105.2
22:00 | 16.1 | 14.6 | 7.3 |  | 36.5 | 31.9 | 106.4
22:30 | 15.5 | 14.6 | 7.6 |  | 36.4 | 31.8 | 105.9
23:00 | 15.6 | 14.6 | 7 |  | 36.4 | 31.8 | 105.4
23:30 | 15.5 | 14.1 | 7.3 |  | 36.3 | 31.9 | 105.1
0:00 | 15 | 14.1 | 7.3 |  | 36.3 | 31.8 | 104.5
EJEC MWh | 375.2 | 335.45 | 171.25 | 0 | 857.85 | 760.95 | 2500.7

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Febrero del 2025 - jueves, 20 de Febrero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 81.8 |  | 119.55 | 335.3 | 335.8 | 331.7 | 318.7 | 329.4 | 332.25 | 323.45 | 316.05 | 321.35 | 317.9 | 323.2 | 322 | 353.65 | 380.15 | 375.9 | 371.15 | 375.2 | 5964.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 171.6 | 277.75 | 122.15 |  | 10.2 | 229.51 | 324.3 | 289.35 | 333.25 | 244.15 | 282.7 | 333.45 | 340.25 | 358.9 | 340.7 | 339.55 | 326.5 | 326.45 | 324.2 | 335.45 | 5310.41
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 81.4 |  |  | 70.15 | 160.6 | 166.2283 | 166.1 | 153.3 | 164.565 | 172.415 | 172.9 | 171.95 | 156.05 | 173.2 | 172.75 | 172.6 | 171.25 | 167.925 | 170 | 171.25 | 2834.6332
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 413.5 | 477.9 | 480.95 | 489.6 | 489.55 | 446.7 | 468.45 | 381.1 | 381.45 | 380.15 | 449.5 | 487.1 | 486.3 | 485.95 | 482.5 | 454.45 | 447.7 | 487.1 | 486.75 | 487.15 | 9163.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42.65 | 48 | 47.4 | 48.95 | 50.05 | 45.3 | 954.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 1 | 4.9 | 4.95 | 4.05 | 1.5 | 4.9 | 4.45 | 2.8 | 28.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 254.15 | 248.4 | 188.9 | 245.05 | 240.65 | 234.65 | 219.2 | 222.25 | 230.3 | 233.4 | 194.2 | 213.45 | 218.5 | 225.8 | 108.2 | 6.15 |  |  |  |  | 3283.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4935.15 | 4617.35 | 4778.7 | 4487.35 | 4182.35 | 4074.5 | 5193.85 | 5150.6 | 5168.5 | 5265.25 | 5249.45 | 4560.4 | 5017.15 | 5026.05 | 3964.9 | 5087.25 | 1835.8 | 4108.75 | 4270.75 | 4280.4 | 91254.5
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.1 | 459.65 | 477.6 | 223.15 | 471.6 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.7 | 19.25 | 41.05 | 144.9 | 473.35 | 472.85 | 467.5 | 83.75 | 183.95 | 472.2 | 7301.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.95 | 24.9 | 23.15 | 24.2 | 24.65 | 22.15 | 25.75 | 25.3 | 23.45 | 24.7 | 25.4 | 24.75 | 18.95 | 21.55 | 21.9 | 17.8118 | 20.05 | 23.9 | 25.2 | 23.2 | 466.9118
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.65 | 38.15 | 32.75 | 39.25 | 37.65 | 28.6 | 38.6 | 38.3 | 37.05 | 36.1 | 37.15 | 35.95 | 30.25 | 36.55 | 38.05 | 27.8569 | 32.2 | 37.3 | 37.75 | 36.4 | 715.5569
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3410.35 | 3392.15 | 3358 | 2575.1 | 2570.8 | 2740.05 | 2888.15 | 3063.1 | 3104.5 | 3501.1 | 3150.7175 |  | 1874.4 | 3464.25 | 3473.75 | 3488.4 | 3406.65 | 428 | 1816.65 | 2289.75 | 53995.8675
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.3 | 995.55 | 906.2 | 870.6 | 934.45 | 875.2 | 840.55 | 209.25 | 307.25 | 1007.4 | 917.4805 |  |  | 570 | 1013.3 | 1013.45 | 1013.55 | 63.3 | 698.55 | 1016.25 | 14174.6305
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.25 | 4 | 4 | 5.75 | 4.15 | 4.4 | 4.6 | 4.55 | 3.5 | 2.65 | 4.5 | 2.8 | 5.45 | 4.85 | 5.7 | 4.95 | 3.55 | 4.6 | 4.9 | 6.45 | 92.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.25 | 162.9 | 163.3 | 162.05 | 155.1 | 159.05 | 118.9 |  |  | 28.25 | 71.1 | 74.45 | 92.45 | 112.7 | 82.3 | 0.6 | 60.3 | 113.25 | 50.35 | 29.29 | 1798.59
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 7.55 | 132.2 | 94.4 | [13 empty] | 234.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2286.1 | 2463.4 | 2447.25 | 2189.9 | 2024.6 | 1848.65 | 1735.05 | 2169.95 | 2159.6 | 2154.7 | 2240.65 | 2514.285 | 2584.55 | 2590.25 | 2635.75 | 2640.05 | 2521.95 | 2904.35 | 3413.1 | 3434.34 | 48958.475
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 202.6 | 205.35 | 184.55 | 168.7 | 157.4 | 86.1 |  | 75.93 | 49.4 | 71.65 | 60.6 | 36 | 101.65 | 31.45 |  |  | 53.6 | 53.2 | 21.36 | 1751.04
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 5.8 | [6 empty] | 12.955 | 18.755
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 60.15 | [9 empty] | 60.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.95 | 446.95 | 348.65 | 307 | 379.15 | 331.65 | 313.3 | 283.4 | 285.5 | 463.2 | 470.95 | 358.95 | 474.9 | 475.25 | 470.6 | 475.35 | 475.4 | 475.8 | 475.2 | 468.25 | 8192.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 479.85 | 477.8 | 479.1 | 481.2 | 478.45 | 472.3 | 451.8 | 456 | 482.1 | 481.2 | 482.85 | 480.25 | 479.65 | 481.75 | 478.3 | 482.35 | 478.05 | 468.3 | 476.6 | 9528.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.3 | 487.15 | 486.85 | 486.75 | 486.65 | 486.75 | 486.6 | 486.7 | 486.55 | 486.5 | 486.65 | 486.5 | 486.7 | 486.65 | 486.6 | 486.7 | 486.75 | 486.25 | 485.75 | 486.4 | 9732.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.65 | 305.85 | 305.9 | 304.95 | 301.6 | 301.35 | 303.35 | 303 | 232.35 | 277.9 | 303.1 | 300.85 | 300.85 | 282.55 | 277.8 | 300.65 | 300.45 | 301.95 | 301.6 | 301.15 | 5912.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3968.15 | 3877.85 | 3983.65 | 3980.45 | 3976.45 | 3972.05 | 3961.15 | 3975.9 | 3178.55 | 3962 | 3967.4 | 3975 | 3976.75 | 3984.85 | 3972.6 | 3892.8 | 3972.95 | 3972.75 | 3947.3 | 3967.1 | 78465.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 187.75 | 185.359 | 184.85 | 184.4 | 182.9 | 183.25 | 184.7 | 186 | 187.75 | 174.45 | 177.6 | 179.7 | 180.3 | 189.15 | 200.85 | 204.55 | 198.7 | 196.5 | 194.4 | 197.95 | 3761.109
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.1 | 62.359 | 60.9 | 61.25 | 61.85 | 62.1 | 60.55 | 61.15 | 62 | 59.55 | 59.95 | 61.55 | 62.1 | 59.95 | 64.1 | 66.95 | 65.1 | 61.75 | 59.65 | 61.25 | 1238.159
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 208.7 | 41.8675 | 136.7 | 204.3 | 140.3 | 228.15 | 126.25 | 224.6 | 161.35 | 339.2 | 186.55 | 242.4 | 136.3 | 127.3 | 62.55 | 36.25 | 61.25 | 149.2 | 24.95 | 144.6 | 2982.7675
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 78.9 | 85.9 | 82.3 | 71.95 | 65.85 | 45.55 | 71.05 | 72.85 | 82.85 | 73.4 | 66.6 | 40.8 | 68.25 | 76.25 | 83 | 81.4 | 70.1 | 66.15 | 72.25 | 1440.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15520.95 | 15390.65 | 15526.25 | 15296.05 | 15522.25 | 15540.375 | 15537.75 | 15099.15 | 15563.4 | 15598.65 | 14936.95 | 15524.05 | 15521.05 | 14851.35 | 15540.05 | 15531.3 | 15548.95 | 15113.95 | 15524.35 | 15559.35 | 308246.825
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3552.85 | 3552.35 | 4329.55 | 5169.85 | 5261.45 | 5261.835 | 5262.9 | 5085.55 | 5013.75 | 3529.65 | 3524.25 | 3521 | 3518.25 | 3508.25 | 3501.5 | 3501.8 | 3501.95 | 3497.45 | 3492.25 | 3493.75 | 81080.185
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 30.09 |  |  |  |  | 27.965 | [5 empty] | 58.055
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 25.095 |  |  |  |  | 28.62 | [5 empty] | 53.715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.15 | 122.5 | 122.5 | 124.35 | 124.1 | 123.45 | 123.95 | 122.85 | 123 | 124.05 | 124.35 | 47.1 | 41.05 | 56.4 | 120.55 | 110.2 | 110.85 | 82.9 | 45.05 | 62.05 | 2035.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.3 | 479.75 | 479.55 | 479.55 | 479.25 | 479.55 | 479.85 | 479.4 | 480.15 | 480 | 479.45 | 299.9 | 445.55 | 479.6 | 479.4 | 478.1 | 479.9 | 480.45 | 405.2 | 9303.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.55 | 485.6 | 483.9 | 232.45 | [8 empty] | 243.5 | 485.8 | 485.75 | 486.1 | 475.5 | 486.2 | 484.75 | 486.85 | 5320.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10814.8 | 10669.6 | 10072.7 | 10221.6 | 11053.75 | 10997.4 | 11018.55 | 11017.15 | 10718.35 | 11026.6 | 11015.9 | 11050.3 | 11025.2 | 10512.3 | 10798.3 | 9895.082 | 10233.35 | 10241.5285 | 10404.5 | 9870.45 | 212657.4105
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 147.2 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156.2915 | 156 | 156.2945 | 156 | 156 | 3111.8359
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 989.05 | 1080.7 | 1142.3 | 1140.65 | 1140.6 | 1140.5 | 1563.8 | 1194.65 | 985.1 | 1307.5 | 1724.95 | 2240.7 | 2071.5 | 2163.1 | 2183.75 | 1738.8 | 1770.7 | 2167.7 | 2229.25 | 2212.3 | 32187.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.65 | 477.9 | 399.8 | 429.8 | 479.6 | 479.05 | 479.1 | 479.1 | 478.8 | 474 | 474.1 | 478.25 | 478.5 | 479.05 | 477.8 | 464.4 | 430.45 | 475.85 | 9375.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 400.7 | 457.15 | 456.7 | 452.8 | 425.65 | 440.8 | 445.25 | 442.2 | 440.9 | 444.55 | 445.3 | 445.55 | 446.5 | 449.3 | 452.4 | 450.75 | 451.35 | 451.65 | 452.85 | 451.7 | 8904.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 328.65 | 287.8 | 846.35 | 799.1 | 602.15 | 661.1 | 755 | 802.2 | 428.9 | 463.85 | 676.9 |  | 577.15 | 773.6 | 406.4 | 477.15 | 713 | 416.65 |  |  | 10015.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 684.8 | 913.85 | 62.5 |  | 287.15 | 421.5 |  |  | 486.7 | 555.3 | 450 | 933.4 | 496.35 |  | 660.4 | 616.35 | 88.2 | 377.5 | 845.65 | 965.35 | 8845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 610.6 | [5 empty] | 610.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 689.75 | 689.45 | 728.7 | 961.5 | 555.35 | 158.15 | 194.4 | 430.95 | 247.3 | 183.7 | 174.45 | 269.85 | 312.2 | 770.7 | 1015.5 | 630.9 | 892.55 | 996 | 734.45 | 530.6 | 11166.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 92.4 | 112.6 | 129.8 | 244.25 | 211.85 | 98.55 | 191.5 | 75.6 | 17.5 | 46.85 | 55.5 | 86.35 | 131.05 | 95.15 | 189.45 | 158.5 | 58.7 | 108.45 | 115.1 | 48.75 | 2267.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1017.7 | 1645.55 | 1594.9 | 1097.35 | 1548.15 | 1834 | 1351.95 | 542.55 | 52.05 |  | 592.25 | 744.25 | 1140.15 | 999 | 940.9 | 772.3 | 986 | 1027.2 | 1333.45 | 1390.95 | 20610.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 255.7 | 1209.2 | 1175.7 | 971 | 673.4 | 947.6 | 1144.75 | 1142.5 | 172.35 | 193.65 | 559.8 | 671.1 | 1103.35 | 1439.2 | 1038.45 | 1093.55 | 1258.15 | 1588.15 | 1405.2 | 768.95 | 18811.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 581.85 | 1720.95 | 1555.1 | 1438.9 | 1055.1 | 1359.2 | 1798.25 | 1696.8 | 260.2 | 323.5 | 770.65 | 1086.8 | 1349.75 | 2033.45 | 1626.15 | 1524.05 | 1702.65 | 1950.15 | 1884.85 | 1174.05 | 26892.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 12.35 | 108.75 | 115.5 | 84 | 42.15 | 55.6 | 72.3 | 38 | 9.75 | 6.45 | 27.15 | 35.15 | 76.8 | 90.65 | 63.9 | 47.8 | 47 | 65.85 | 65.2 | 51.05 | 1115.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 9.75 | 100.45 | 100.15 | 80.8 | 44.9 | 68.45 | 68.7 | 87.15 | 14.95 | 9.05 | 44.55 | 42.1 | 90.45 | 119.15 | 79.8 | 130.65 | 118.7 | 145.15 | 103.2 | 42.15 | 1500.25
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2743.25 | 2744.85 | 2741.95 | 2517.1 | 2080.45 | 2740.5 | 2739.15 | 2256.75 | 2746.35 | 2742.75 | 2735.8 | 2739.05 | 2734.9 | 2726.95 | 2733.6 | 2742.35 | 2741.7 | 2741.15 | 2734.3 | 2632.75 | 53315.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3138.1 | 3141.05 | 3137.8 | 3136.55 | 3137.9 | 3138.9 | 3136.75 | 2640.8 | 3142.55 | 3133.25 | 3129.6 | 3132.15 | 3131.4 | 3131.8 | 3129.15 | 3132.4 | 2921.75 | 2079.35 | 2075.75 | 2080.35 | 58827.35
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 361.3 | 387.55 | 372.45 | 364.65 | 357.1 | 363.25 | 302.05 | 226.15 | 190.1 | 64.4 | 71.45 | 77.3 | 102.1 | 107.35 | 196.9 | 164.75 | 102.7 | 103.15 | 191.5 | 318.45 | 4424.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3972.5 | 2830.4 | 3448.85 | 1707.6 | 616 | 592.5 | 438.45 |  |  | 294.1 | 1710.7 | 2261.75 | 3714.3 | 3369.05 | 3311.7 | 2958.75 | 3214.35 | 3482.45 | 3373.2 | 3412.35 | 44709
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3789.4 | 2756.5 | 3408.45 | 2110.6 | 1633.6 | 1348.05 | 1823.4 |  |  | 972.4 | 2162.15 | 2600.25 | 3570.4 | 3247.95 | 3212.45 | 2897.4 | 3114.25 | 3370.9 | 3244.7 | 3207.7 | 48470.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 12.1 |  |  | 12.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3797.5 | 3095.8 | 3463.15 | [8 empty] | 1679.6 | 3683.25 | 3481.6 | 3427.6 | 3224.1 | 3362.7 | 3563.95 | 3479.6 | 3481.9 | 39740.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 795.75 | 294.9 | 548.5 | 338.45 | [16 empty] | 1977.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 965.1 | [10 empty] | 965.1
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 321.5 | [10 empty] | 321.5
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3288.7 | 3096.1 | 3115.95 | 3949.9 | 3497.5 | 3929.5 | 3862.8 | 3954.75 | 1934.315 | 3885.8958 | 3455.65 | 4033.25 | 3366.7 | 3086.55 | 3425.65 | 1235.5 | 3287.95 | 3804.5 | 3495.9 | 3427.25 | 67134.3108
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3295.45 | 3102.85 | 3119.95 | 3956.95 | 3504.75 | 3937.45 | 3873.2 | 3963.7 | 3990.63 | 3905.2741 | 3461.7 | 4039.45 | 3370.3 | 3091.85 | 3431.75 | 1347.85 | 2829.1 | 3816.45 | 3505.95 | 3433.8 | 68978.4041
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3844.35 | 3749.25 | 3762.65 | 4242.25 | 3975.1 | 4229.15 | 4198.3 | 4261.5 | 3093.525 | 4236.082 | 3960.35 | 4281.95 | 3908.95 | 3755.15 | 3944.95 | 1316.65 | 3520 | 4152.6 | 3974 | 3940.5 | 76347.257
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504 | 504 | 500.25 | 503.25 | 473.85 | 490.55 | 503.6 | 504.1 | 503.95 | 391.1 |  | 309.55 | 457.8 | 448.6 | 504 | 500.6 | 400.15 | 337.5 | 486.75 | 8827.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 193.5 | 187.45 | 179.25 | 196 | 185.9 | 169.5 | 180.5 | 177.45 | 159.5 | 163.1 | 171.75 | 177.25 | 197.85 | 179.1 | 169.1 | 191.7 | 200.65 | 198.6 | 194.25 | 3658.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 480 | 465 | 480 | 482.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 9669.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395 | 480 | 480 | 480 | 472.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 9577.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387 | 480 | 480 | 480 | 466.2 | 482.7 | 481.8 | 476.1 | 432 | 480 | 482.6 | 482.5 | 483.4 | 480 | 416 | 485.1 | 484.8 | 484.8 | 484 | 484.8 | 9413.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.1 | 102.45 | 184.75 | 197.55 | 185.5 | 192.95 | 167.4 |  |  | 30.55 |  |  |  | 24.15 | 19.8 |  |  | 22.75 | 41.3 |  | 1280.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 895.2 | 895.2 | 731.7 | 869.2 | 864.5 | 689.35 |  |  |  | 144.25 | 865.55 | 868.85 | 865.45 | 845.55 | 853.05 | 873 | 861.95 | 859.72 | 858.285 | 857.85 | 13698.655
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 583.65 | 434.55 | 430.4 | 206.4 | 692.3 | 644.4 | 396.6 | 656.15 | 615.6 | 276.8 | 263.25 | 537.6 | 341.15 | 351.55 | 692.65 | 763.4 | 483.6 | 269.95 | 657.3 | 752 | 10049.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 187.6 | 121.1 | 56.5 | 40.9 | 119.95 | 155.75 | 75.1 | 129.35 | 137.55 | 23.9 | 59.85 | 46.05 | 19.2 | 71.45 | 87.45 | 38.2 | 71.4 | 42.8 | 72.4 | 148.25 | 1704.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 261.9 | 170 | 50.8 | 63.55 | 187.6 | 231.75 | 109.6 | 179.55 | 186.8 | 23.65 | 48.9 | 39.55 | 13.95 | 61.15 | 70.15 | 25.1 | 46.7 | 34.6 | 106.65 | 216.15 | 2128.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.25 | 84.05 | 83.8 | 84.8 | 86.65 | 84.05 | 83.8 | 82.9 | 84.3 | 85.2 | 77.95 | 73.55 | 74.95 | 77.95 | 82.05 | 81.25 | 42.9 | 64.35 | 85.3 | 84.9 | 1589.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.35 | 386.95 | 444.7 | 443.95 | 440.45 | 442.6 | 440.55 | 440.55 | 426.75 | 440.4 | 441.5 | 415.55 | 439.95 | 440.9 | 441.6 | 441.8 | 443.3 | 440.4 | 443.05 | 442.85 | 8739.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 449.3 | 451 | 452.4 | 449.9 | 448.8 | 450.7 | 171.35 | 320.45 | 433.05 | 445.1 | 443.15 | 440.4 | 270.85 | 447.85 | 448.8 | 448.8 | 448.75 | 246.5 | 308.15 | 8026.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 133.55 | [5 empty] | 133.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 45.8 |  | 11.55 |  |  |  |  | 58.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2154.7 | 2100.7 | 2157.6 | 2159 | 2155.2 | 2162.95 | 2155.5 | 2158.25 | 1779.05 | 2155.64 | 2168.95 | 2097.45 | 2192.05 | 2159.45 | 2183.3 | 2115.95 | 2168.45 | 2157.3 | 2176.75 | 2161.65 | 42719.89
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 101.85 | 99.25 | 99.25 | 103.2 | 78.65 | 80.5 | 102.35 | 100.6 | 73.05 |  |  | 44.25 | 100.85 | 101.8 | 103.05 | 59.75 |  | 18.85 | 63.9 | 1434.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13452.45 | 13348.35 | 13390.6 | 13437.55 | 13413.75 | 13401.8 | 13426.9 | 13408.9 | 13435.65 | 11291.6 | 13203.05 | 13411.25 | 13433.05 | 13396.45 | 13372.95 | 11760.9 | 13475.8 | 13412.7 | 13377.6 | 13457.1 | 264308.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1338.9 |  |  | 2841.65 | 3307.25 | 3320.9 | 3289.85 | 3356.55 | 3425.85 | 3730.2 | 3246.85 | 3356.35 | 3279.7 | 2944.1 | 3236.2 | 3501.3 | 3265 | 3615.85 | 51056.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1289 | 4508.2 | 4239 | 3726.1 | 3324.6 | 3375.65 | 3319.9 | 3393.75 | 3643.95 | 3824.45 | 3596.55 | 3404.35 | 3350.4 | 2938.35 | 3339.65 | 3646.5 | 3297.8 | 3790.1 | 62008.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2384 | 3925.65 | 4163 | 4557.2 | 4280.05 | 3737.5 | 3324.7 | 3378.75 | 3323.05 | 3395 | 3664.8 | 3915.6 | 3281.8 | 3405 | 3359.2 | 2941.45 | 3346.05 | 3647.7 | 3297.45 | 3795.35 | 71123.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 587.15 | 1800.8 | 2557.4 | 4514.55 | 4348.15 | 5512.25 | 5638.15 | 5687.45 | 5600.05 | 5675.05 | 5854.2 | 6163 | 5675.1 | 5747.75 | 5680 | 5349.7 | 5654.1 | 5948.2 | 5662.3 | 6033.9 | 99689.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4800.25 | 3662.85 | 4843.6 | 4836.15 | 4845.05 | 4642.95 | 4278.35 | 4853.4 | 4655.1 | 4576.3 | 4186.8 | 4791.05 | 4717.4 | 4248.3 | 4082.65 | 3748.2 | 4118 | 4375.25 | 4419.5 | 4111.6 | 88792.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2533.2 | 2070.05 | 2561.5 | 2553.7 | 2560.3 | 2478.9 | 2321 | 2562.05 | 2480.4 | 2444.05 | 2283.8 | 2541.5 | 2502 | 2311.25 | 2248.3 | 2111.7 | 2263.85 | 2364.6 | 2387.5 | 2258.1 | 47837.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.4 | 252.5 | 252.65 | 252.15 | 252.25 | 252.05 | 251.95 | 252.85 | 179.15 | 252.05 | 251.8 | 252.3 | 252.2 | 252.3 | 252.5 | 230.4 | 250.95 | 253.5 | 252.05 | 251.75 | 4949.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.95 | 2.15 | 1.8 | 1.85 | 0.8 | 0.65 | 1.4 | 2.3 | 2.15 | 2.55 | 2.4 | 2.6 | 1.85 | 1.35 | 2.25 | 2.4 | 1.7 | 35.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1354.7 | 1442 | 1221.25 | 1173.05 | 1241.7 | 1095.05 | 1032.8 | 626.65 | 806.7 | 1700.15 | 1827.8 | 373.85 | 546.95 | 1412.1 | 1963.3 | 1951.05 | 1959.75 | 597.4 | 1425.6 | 1927.9 | 25679.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.6 | 84.35 | 70.15 | 84.8 | 84.6 | 75.15 | 71.4 | 78.95 | 81.55 | 86.4 | 84.5 | 86.75 | 86.45 | 85.9 | 83.55 | 85.4 | 85.05 | 85.7 | 71.1 | 45 | 1602.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 140.4 | 139.75 | 138.7 | 137 | 140.05 | 130.4 | 129.95 | 125.55 | 127.5 | 78.5 | 50.15 | 66.05 | 80.95 | 75.8 | 122 | 132.1 | 111.85 | 64.95 | 124.45 | 132.2 | 2248.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 205.65 | [7 empty] | 989.05 | 233.3 |  |  |  |  | 209.55 |  |  |  |  | 1637.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 159.4 | 158.45 | 154.7 | 147.25 | 159.5 | 154.25 | 149.45 | 142.1 | 132.3 | 78.15 | 49.7 | 120.2 | 94.95 | 88.25 | 141.55 | 88.6 | 79.45 | 87 | 128.45 | 150.75 | 2464.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.65 | 117.15 | 121.2 | 124.65 | 121 | 127.15 | 120.45 | 90.55 | 71.65 | 113.35 | 128.9 | 128.85 | 128.85 | 129.5 | 66.6 | 126 | 129.4 | 129.8 | 130.5 | 130 | 2315.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4013.2 | 4017.1 | 4011.15 | 4355.45 | 6059.8 | 5772.7 | 5940.95 | 5801.05 | 5891.6 | 4617.35 | 5954.8 | 4266.75 | 5873.15 | 5640.35 | 5691.8 | 5774.15 | 5727.75 | 5734.9 | 5677.95 | 5461.2 | 106283.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1409.55 | 1749.45 | 2076.75 | 2126.15 | 2034.1 | 2057.1 | 1820.8 | 1539.6 | 1078.45 | 1901.85 | 2035.9 | 2113.2 | 2114.35 | 2136.05 | 952.5 | 2026.65 | 2136.85 | 2096.15 | 2104.85 | 2076 | 37586.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.85 | 237.9 | 238.05 | 237.35 | 237.75 | 237.8 | 228.2 | 168.5 | 143.6 | 208.35 | 237.8 | 237.95 | 237.95 | 237.85 | 237.85 | 237.7 | 238.1 | 237.9 | 237.9 | 237.6 | 4533.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 940.8 | 951.9 | 754.5 | 789.15 | 959.1 | 793.2 | 947.7 | 1003.5 | 312.55 | 317.85 | 604.5305 | 530.5 | 1091.3 | 172.6 | 208.75 | 962.4 | 1309.4 | 660.4 | 974.4 | 562.4 | 14846.9305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 998.75 | 1009.55 | 811.8 | 834.55 | 1053.65 | 777.95 | 989.75 | 1063.25 | 308.5 | 345.9 | 528.13 | 434.75 | 1043.7 | 185.55 | 338.4 | 131.95 | 1237.15 | 712.3 | 1060.6 | 817.6 | 14683.78
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 1848.7 | 1880.1 | 1892.65 | 1884.65 | 1915.1 | 1917.35 | 1822.35 | 1804.65 | 1835.35 | 1836.606 | 1855.05 | 1629.3 | 1792.7 | 1828.3 | 1877.2 | 1836.4 | 1854.15 | 1874.9 | 1844.65 | 36915.856
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 8.9 | 14.4 | 13.95 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1325 | [5 empty] | 12.15 | 14.25 | 14.4 | 11.7 | 201.3825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 723.35 | 722.6 | 726.5 | 715 | 444.1 | 724.25 | 726.3 | 620.35 | 718.1 | 724.9 | 664.4395 | [5 empty] | 622.3 | 722.5 | 734.9 | 608.5 | 10198.0895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4715.6 | 4464.95 | 4131.05 | 4637.7 | 3998.45 | 4371.95 | 5304.15 | 4369.05 | 3509.1 | 4050.85 | 4627.8115 | 5221.85 | 5528.7 | 5676.9 | 5110.75 | 5960.65 | 5205 | 5311.15 | 5135.4 | 5169.9 | 96500.9615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3002.15 | 1083.35 | 2999.3 | 2984.15 | 3004.25 | 2978 | 3035.4 | 2975.6 | 3005.95 | 3083.1 | 3048.2875 | 3030.05 | 2388.75 | 2977.2 | 2838.8 | 3115 | 3028.15 | 3006.15 | 3083.35 | 2964.3 | 57631.2875
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1515.85 | 1529.65 | 1522.85 | 1523.25 | 1493.55 | 1522.5 | 1451.3 | 1522.9 | 1524.8 | 1524.25 | 1521.107 | 1355.3 | 1360.5 | 1341.2 | 1443.7 | 1531.65 | 1529.9 | 1526.3 | 1528.45 | 1517.45 | 29786.457
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1062.05 | 1124.15 | 1117.75 | 1027.85 | 1055.35 | 1098.15 | 1044 | 896.7 | 862.4 | 319.95 | 293.85 | 503.6 | 357.5 | 298.55 | 901.05 | 611.25 | 335.85 | 365.45 | 1004.15 | 1055.5 | 15335.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1312.05 | 1377.75 | 1374.15 | 1305.05 | 1305.95 | 1366.05 | 1284.65 | 1115.85 | 1043.7 | 459.65 | 257.4 | 638.8 | 570.2 | 405.2 | 1102.25 | 789.7 | 428.7 | 529.75 | 1307.05 | 1419.75 | 19393.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 254.7 | 708.95 | 915.85 | 637.95 | 592.1 |  |  | 137.65 |  |  |  | 3247.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 151.6 | 343 | 259.45 | 403.15 | 244.35 |  |  |  |  | 255.7 |  |  | 1668.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 151.6 | 294.6 | 253.35 | 183.35 | 47.35 | [7 empty] | 930.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1335.55 |  | 944.2 | 889.55 | 1022.35 |  |  | 1855.05 | 1224.55 | 1600 | 1468.85 | 1351.65 | 1026.75 | 1321.95 |  |  | 957.75 | 1052.3 |  | 1642.35 | 17692.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3230.8 | 207.25 | 2087.7 | 3104.85 | 3001.95 | 3081.7 | 3106.3 | 3286.4 | 3237.45 | 3097.9 | 3051.378 | 3276.2 | 1671.85 | 1462.05 |  |  |  |  | 983.65 |  | 37887.428
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3215.85 | 2974.8 | 2990.25 | 3088.6 | 2991.7 | 3068.5 | 3091.8 | 3268.35 | 3222.9 | 3081.9 | 3038.133 | 3260.95 | 2628.2 | 2654.6 | 2615.4 | 2577.4 | 2622.75 | 2808.1 | 58.3 |  | 53258.483
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3402.3 | 1559.15 | 2607.5 | 3312.5 | 3236.45 | 3279.8 | 3298.7 | 3434.55 | 3441.25 | 3499.45 | 3482.399 | 3597.8 | 71.3 | [7 empty] | 38223.149
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 193.8 | 195.05 | 187.9 | 183.25 | 193.4 | 191.05 | 180.95 | 175.1 | 165.75 | 96.8 | 53.6 | 121.4 | 113.9 | 112.9 | 175.65 | 111.45 | 106.45 | 99.1 | 151.75 | 176.7 | 2985.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 275.9 | 399.85 | 324.1 | 225.35 | 374.05 | 404.85 | 346.1 | 166.7 | 11.7 | 37.3 | 121.95 | 40 | 15.2 | 248.9 | 270.15 | 191 | 292.5 | 237 | 294.2 | 279.15 | 4555.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 840.55 | 1156.3 | 944.2 | 711.05 | 1168.3 | 1034.6 | 963.15 | 462.4 | 33.7 | 109.25 | 386.35 | 117.45 | 41.65 | 699.35 | 704.2 | 586.05 | 965.15 | 733 | 821.9 | 773.55 | 13252.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 350.85 |  | 73.55 | 468.3 | 281.4 | 478.4 | 460.85 | 200.45 | 480.05 | 480.3 | 479.65 | 479.95 | 459.8 | 479.8 | 479.85 | 399.45 | 231.45 | 171.05 |  | 6935.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.65 | 114.55 | 97.05 | 104.6 | 112.3 | 105.85 | 114.95 | 113.65 | 113.65 | 112.75 | 111.8 | 84 | 83.1 | 110.9 | 106.1 | 111.85 | 38.85 | 89 | 113.35 | 111.5 | 2054.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 61.65 | 67.3 | 67.5 | 69.2 | 57.3 | 64.8 | 54 | 67.45 | 67.95 | 66.5 | 64.35 | 68.9 | 68.45 | 63.4 | 62.05 | 66.45 | 24.05 | 59.7 | 66.55 | 62.85 | 1250.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 46 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 46.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 25.75 | 57.6 | 57.6 | 57 | 1095.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.6 | 35.75 | 36.1 | 30.4 | 52.7 | 52.8 | 52 | 48.8 | 41.85 | 28.2 | 25.85 | 26.2 | 26.9 | 29.15 | 52.15 | 25.15 | 50.75 | 54.05 | 42.95 | 54.65 | 795
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 29.6 |  |  | 29.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 4 |  | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 134.85 | 136.75 | 138.55 | 135.75 | 123.4 | 107.15 | 113.9 | 113.35 | 85.25 | 54.7 | 20.35 | 57.55 | 52.15 | 74.1 | 94.15 | 121.4 | 90.8 | 47.6 | 92.35 | 129.75 | 1923.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 400.9 | [10 empty] | 400.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 441.9 | [7 empty] | 299.95 | [10 empty] | 741.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2438.1 | 2644.35 | 2654.4 | 2363.75 | 2662.1 | 2662.6 | 2636.75 | 2607.1 | 2636.75 | 2662.5 | 2659 | 2661.05 | 2661 | 2662.15 | 2662.9 | 2662.1 | 2663.15 | 2652.25 | 2656.4 | 2656.55 | 52564.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 680.55 | 682.25 | 679 | 676.9 | 678.85 | 680.05 | 677.3 | 679.7 | 671.95 | 668.35 | 663.25 | 675.3 | 668.9 | 677.4 | 678.1 | 681.7465 | 678.55 | 683.9 | 682.25 | 683.25 | 13547.5465
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 76.65 | 79.05 | 79.7 | 79.1 | 80.3 | 78.15 | 80.4 | 80.25 | 75.95 | 78.6 | 78.75 | 78.15 | 79.3 | 78.75 | 76.35 | 80.8057 | 80.3 | 76.95 | 79.55 | 77.7 | 1574.7557
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 8.475 | 107.8 | [11 empty] | 116.275
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.15 | 479.5 | 479.85 | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 480.25 | 479.8 | 480.5 | 480.2 | 479.8 | 479.15 | 476.85 | 479.95 | 479.55 | 479.5 | 480.2 | 481.1 | 416.85 | 9532
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.75 | 198.7 | 203.75 | 203.2 | 202.4 | 200.45 | 200.7 | 202.7 | 200.3 | 191.55 | 196.4 | 207.75 | 217.65 | 215.45 | 210.95 | 207.2 | 209.9 | 219.65 | 219.95 | 214.95 | 4112.35
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 62.4 | 48 | 48 | 49.75 | 65.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.4 | 93.2 | 96 | 96 | 93.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1634.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 |  | 567.2 | 1128.8 | 516.2 |  |  | 688.3 | 1041 | 613.15 | 47.05 | [5 empty] | 152.4 |  |  |  | 5765.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4107.6 | 4096.1 | 4158.05 | 4176.15 | 4170.15 | 4173.65 | 4171.15 | 1875.2 | 2086.25 | 3162.75 | 4166.85 | 4169.55 | 4150.55 | 4173.9 | 4172.6 | 4172.8 | 4152.1 | 4103.55 | 4169.05 | 3909.05 | 77517.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.05 | 730.7 | 719.2 | 703.8 | 721.85 | 717.65 | 724.9 | 731.85 | 732.5 | 730.15 | 715.4 | 715.75 | 715.1 | 731.55 | 738.35 | 740 | 706.65 | 700 | 721.5 | 682.35 | 14397.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1063.15 | 1057.35 | 1071.5 | 1073.1 | 1073.75 | 1073.65 | 1099.85 | 1100.55 | 1101.65 | 1101.6 | 1098.15 | 1099.75 | 1099.85 | 1098.2 | 1100.6 | 1101.95 | 1088.8 | 1074.8 | 1072.5 | 994.8 | 21645.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.6 | 187.75 | 191.7 | 191.75 | 127.75 | 109.8 | 193.25 | 192.95 | 193 | 193.25 | 193.05 | 38.5 | [7 empty] | 36.6 | 2041.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 68.3 | 131 | 95.45 |  | 28.55 | 136.7 | 106.9 | 73.05 | 73.05 | 72.55 | 68.8 | 854.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.05 | 2584.7 | 2609.05 | 2610.9 | 2607 | 2612.7 | 2610.85 | 2599.15 | 2614.1 | 2610.15 | 2381.75 | 2592.2 | 2571 | 2610.2 | 2609.65 | 2571.65 | 2441.9 | 2420.25 | 2606.75 | 2607.85 | 51481.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 199.55 | 199 | 192.8 | 198.25 | 201.9 | 30.85 | 187.8 | 180.75 | 186.45 | 96.9 | 83.85 | 146.15 | 156.8 | 84.3 | 177 | 175.9 | 112.15 | 125.65 | 183 | 191.4 | 3110.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1975.35 | 751.35 |  | 3081.8 | 3944.3 | 3859.7 | 3693.25 | 3758.35 | 3775.65 | 3951.35 | 3903.35 | 4041.95 | 3808.65 | 3691.95 | 484.8 | 266.35 | 2640.15 | 3825.8 | 3405.85 | 3639.85 | 58499.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1520.2 | 2179.85 | 2133.6 | 2064.3 | 2103.3 | 2108 | 2175 | 2148.95 | 2217.9 | 2124.2 | 2084.55 | 121 |  | 1348.5 | 2124.55 | 1957.8 | 2050.95 | 30462.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1184.7 |  |  |  |  | 293.2 | 507.15 |  | 907.6 | 546.75 | 473.5 | 574.4 |  | 622.15 | 48.65 |  | 794.2 | 5952.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 999.75 | 1537.8 |  | 778.8 | 218.8 |  |  |  | 1101 |  |  | 4636.15
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 169434.2 | 160019.8355 | 170792.6 | 177259.7 | 175284.3 | 178187.9482 | 178950.6 | 172561.525 | 162730.915 | 172707.0918 | 177959.6525 | 177684.035 | 177686.15 | 177902.2 | 171686.535 | 159804.2944 | 172761.05 | 175217.3179 | 174788.985 | 176328.095 | 3459747.0304
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.3055 | 146.293 | 146.231 | 146.1305 | 146.0905 | 262.32 | 145.9495 | 145.8875 | 145.8395 | 145.781 | 146.149 | 146.138 | 145.33 | 144.918 | 143.664 | 143.388 | 127.606 |  |  | 262.32 | 2836.341
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.0245 | 96.2925 | 86.2465 | 88.0725 | 214.45 | 110.6 | 75.8565 | 134.9575 | 107.9135 | 164.183 | 189.809 | 189.041 | 155.823 | 192.7125 | 190.1965 | 190.321 | 127.606 | 188.98 | 178.4745 | 193.242 | 2997.802
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 294.95 | 314.85 | 315.45 | 316.8 | 316.8 | 237.55 | 206.05 | 303.45 | 270.5 | 316.8 | 270.6 | 316 | 263.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 5961.2
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 30.85 | 29.1 | 29.2 | 29.15 | 29.05 | 28.55 | 28.65 | 29.3 | 29.9 | 29.65 | 30.1 | 29.35 | 28.85 | 28.9 | 24.35 | 22.15 | 28.8 | 27.5 | 29.6 | 571.6
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1522 | 454.2498 | 454.1948 | 451.1792 | 453.8661 | 451.067 | 454.1571 | 454.1558 | 454.3035 | 454.2134 | 454.1522 | 454.1955 | 454.2132 | 454.1535 | 454.1421 | 454.1892 | 454.1689 | 454.1789 | 454.1645 | 447.6196 | 9070.7166
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.7 | 256.7 | 256 | 273.4 | 274.55 | 265.2 | 256.15 | 264.8 | 275.25 | 273.7 | 272.55 | 272.7 | 266.65 | 266.65 | 216.35 | 247.15 | 208.35 | 229.85 | 229.75 | 233.55 | 5079
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.8 | 202.35 | 233.95 | 219.95 | 214.45 | 218.3 | 216.5 | 222.65 | 212.15 | 222.95 | 226.85 | 255.95 | 384.95 | 384.85 | 384.05 | 383.75 | 381.55 | 382.05 | 382.3 | 381.25 | 5713.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 577.921 | 574.0416 | 573.5478 | 575.1243 | 573.503 | 578.5861 | 573.6333 | 562.791 | 570.6829 | 574.2313 | 571.8195 | 433.3308 | 436.2595 | 576.78 | 581.647 | 577.0546 | 577.8427 | 561.4261 | 581.6687 | 583.2988 | 11215.1899
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2067.4533 | 2075.6268 | 2094.7201 | 2099.8566 | 2222.8596 | 2152.6731 | 1956.8464 | 2117.3418 | 2065.9394 | 2181.7587 | 2161.5797 | 2097.4552 | 2136.5257 | 2365.714 | 2315.7496 | 2336.9029 | 2216.0736 | 2162.085 | 2170.6577 | 2447.6304 | 43445.4495
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 689766
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 448401.3045
[7 empty] | ELECTROPERU | 389438.78
[7 empty] | ENGIE | 301084.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 215769.2465
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 212459.9718
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 175337.25
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 150718.6
[7 empty] | CELEPSA | 91254.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 88962.45
[7 empty] | EGEMSA | 78465.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 68170.498
[7 empty] | EGASA | 52821.16
[7 empty] | SAN GABAN | 52564.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42719.89
[7 empty] | EGEJUNIN | 33366.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 32187.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29941.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 25679.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20610.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19471.55
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 15122.3022
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13698.655
[7 empty] | SINERSA | 13644.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13434.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13252.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12485.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 10588.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10049.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9375.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9303.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9163.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8904.05
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8739.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8026.5
[7 empty] | EGESUR | 7982.0355
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7301.3
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6935.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5964.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5320.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5310.41
[7 empty] | PETRAMAS | 5195.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4555.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3283.25
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3110.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2985.95
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2834.6332
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2464.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2248.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2128.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2035.4
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1923.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1704.75
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1637.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1602.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1589.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1440.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1434.3
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1182.4687
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 1142.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 954.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 192.5
[7 empty] | SHOUGESA | 116.275
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 92.6
[7 empty] | KONDU SAC | 35.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 33.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 28.55

## G_AREAS
jueves, 20 de Febrero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 546.6 | 80.4 | 0 | 39.8 | 3639.8 | 1701.4 | 0 | 158.5 | 588.79 | 0 | 0 | 0 | 666.8 | 5499.7 | 588.79 | 6755.29 | 00:30 | 4775.19 | 1781.8 | 0 | 198.3 | 6755.29 | 00:30 | 328.1 | 48.7 | 0 | 198.3 | 575.1
01:00 | 540.7 | 82.2 | 0 | 28.4 | 3583.5 | 1674.2 | 0 | 146.3 | 579.84 | 0 | 0 | 0 | 651.3 | 5404 | 579.84 | 6635.14 | 01:00 | 4704.04 | 1756.4 | 0 | 174.7 | 6635.14 | 01:00 | 327.6 | 49.4 | 0 | 174.7 | 551.7
01:30 | 539.2 | 81.5 | 0 | 22.3 | 3388.2 | 1667.2 | 0 | 136.2 | 582.32 | 0 | 0 | 0 | 643 | 5191.6 | 582.32 | 6416.92 | 01:30 | 4509.72 | 1748.7 | 0 | 158.5 | 6416.92 | 01:30 | 327.2 | 49.3 | 0 | 158.5 | 535
02:00 | 542.4 | 81.7 | 0 | 28.7 | 3338.3 | 1667.4 | 0 | 115.5 | 589.42 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 5121.2 | 589.42 | 6363.42 | 02:00 | 4470.12 | 1749.1 | 0 | 144.2 | 6363.42 | 02:00 | 336.6 | 49.1 | 0 | 144.2 | 529.9
02:30 | 493.4 | 81.4 | 0 | 28.9 | 3408.4 | 1662 | 0 | 97.2 | 580.16 | 0 | 0 | 0 | 603.7 | 5167.6 | 580.16 | 6351.46 | 02:30 | 4481.96 | 1743.4 | 0 | 126.1 | 6351.46 | 02:30 | 335.6 | 49.3 | 0 | 126.1 | 511
03:00 | 518.8 | 82.2 | 0 | 23.8 | 3342.8 | 1667.8 | 0 | 69.1 | 585.91 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 5079.7 | 585.91 | 6290.41 | 03:00 | 4447.51 | 1750 | 0 | 92.9 | 6290.41 | 03:00 | 337 | 49.1 | 0 | 92.9 | 479
03:30 | 540.1 | 82.6 | 0 | 28.8 | 3310.7 | 1670.7 | 0 | 59.9 | 589.22 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 5041.3 | 589.22 | 6282.02 | 03:30 | 4440.02 | 1753.3 | 0 | 88.7 | 6282.02 | 03:30 | 336.2 | 49.8 | 0 | 88.7 | 474.7
04:00 | 539.8 | 81.8 | 0 | 24.5 | 3335.8 | 1665.7 | 0 | 52.9 | 588.06 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 5054.4 | 588.06 | 6288.56 | 04:00 | 4463.66 | 1747.5 | 0 | 77.4 | 6288.56 | 04:00 | 336.6 | 49.3 | 0 | 77.4 | 463.3
04:30 | 540.2 | 81 | 0 | 24.3 | 3396.6 | 1664.3 | 0 | 85.8 | 577.37 | 0 | 0 | 0 | 645.5 | 5146.7 | 577.37 | 6369.57 | 04:30 | 4514.17 | 1745.3 | 0 | 110.1 | 6369.57 | 04:30 | 336.7 | 48.6 | 0 | 110.1 | 495.4
05:00 | 538.3 | 81.1 | 0 | 24.9 | 3345.7 | 1658.9 | 0 | 90.6 | 580.79 | 0 | 0 | 0 | 644.3 | 5095.2 | 580.79 | 6320.29 | 05:00 | 4464.79 | 1740 | 0 | 115.5 | 6320.29 | 05:00 | 336.6 | 48.5 | 0 | 115.5 | 500.6
05:30 | 543.2 | 80.7 | 0 | 24.2 | 3492.4 | 1668.9 | 0 | 104.2 | 581.61 | 0 | 0.2 | 0 | 648.1 | 5265.5 | 581.81 | 6495.41 | 05:30 | 4617.21 | 1749.6 | 0.2 | 128.4 | 6495.41 | 05:30 | 336.9 | 48.9 | 0.2 | 128.4 | 514.4
06:00 | 542.6 | 79.3 | 0 | 25.1 | 3512.6 | 1679.8 | 0 | 91.2 | 590.64 | 0 | 22.8 | 0 | 647 | 5283.6 | 613.44 | 6544.04 | 06:00 | 4645.84 | 1759.1 | 22.8 | 116.3 | 6544.04 | 06:00 | 335.9 | 46.7 | 22.8 | 116.3 | 521.7
06:30 | 538.2 | 81.1 | 0 | 22.7 | 3478.1 | 1665.4 | 0 | 79 | 585.86 | 0 | 115.7 | 0 | 642 | 5222.5 | 701.56 | 6566.06 | 06:30 | 4602.16 | 1746.5 | 115.7 | 101.7 | 6566.06 | 06:30 | 333.6 | 50.1 | 115.7 | 101.7 | 601.1
07:00 | 538.3 | 81.5 | 0 | 21.8 | 3442.4 | 1666.8 | 0.1 | 66.6 | 584.89 | 0 | 248 | 0 | 641.6 | 5175.9 | 832.89 | 6650.39 | 07:00 | 4565.59 | 1748.3 | 248.1 | 88.4 | 6650.39 | 07:00 | 331.8 | 49.5 | 248.1 | 88.4 | 717.8
07:30 | 541.3 | 83.6 | 0 | 18.2 | 3605.7 | 1652.5 | 0.1 | 70.9 | 579.19 | 0 | 356.6 | 0 | 643.1 | 5329.2 | 935.79 | 6908.09 | 07:30 | 4726.19 | 1736.1 | 356.7 | 89.1 | 6908.09 | 07:30 | 333.1 | 49.7 | 356.7 | 89.1 | 828.6
08:00 | 547.3 | 82.5 | 0.1 | 22.6 | 3570 | 1808.1 | 0.1 | 93.1 | 590.55 | 0 | 388.9 | 0 | 652.5 | 5471.3 | 979.45 | 7103.25 | 08:00 | 4707.85 | 1890.6 | 389.1 | 115.7 | 7103.25 | 08:00 | 330 | 49.4 | 389.1 | 115.7 | 884.2
08:30 | 541.5 | 80.4 | 0.2 | 25.2 | 3488 | 2149.2 | 0.3 | 86.2 | 574.25 | 0 | 424.7 | 0 | 647.3 | 5723.7 | 998.95 | 7369.95 | 08:30 | 4603.75 | 2229.6 | 425.2 | 111.4 | 7369.95 | 08:30 | 324.4 | 48.7 | 425.2 | 111.4 | 909.7
09:00 | 543.8 | 82 | 0.1 | 19.4 | 3525.4 | 2353 | 0.8 | 76 | 586.34 | 0 | 430.5 | 0 | 645.3 | 5955.2 | 1016.84 | 7617.34 | 09:00 | 4655.54 | 2435 | 431.4 | 95.4 | 7617.34 | 09:00 | 325 | 46.8 | 431.4 | 95.4 | 898.6
09:30 | 545.3 | 82.1 | 0.2 | 26.4 | 3486.8 | 2442.1 | 1 | 98.1 | 537.61 | 0 | 449.8 | 0 | 654 | 6028 | 987.41 | 7669.41 | 09:30 | 4569.71 | 2524.2 | 451 | 124.5 | 7669.41 | 09:30 | 318.6 | 47.2 | 451 | 124.5 | 941.3
10:00 | 539.5 | 107.8 | 0.4 | 20.8 | 3405.5 | 2485.2 | 1.1 | 137.8 | 575.51 | 0 | 454.6 | 0 | 668.5 | 6029.6 | 1030.11 | 7728.21 | 10:00 | 4520.51 | 2593 | 456.1 | 158.6 | 7728.21 | 10:00 | 317.1 | 47.6 | 456.1 | 158.6 | 979.4
10:30 | 546 | 107.7 | 0.4 | 28.4 | 3407.2 | 2663.3 | 1.2 | 153.2 | 594.24 | 0 | 440 | 0 | 682.5 | 6224.9 | 1034.24 | 7941.64 | 10:30 | 4547.44 | 2771 | 441.6 | 181.6 | 7941.64 | 10:30 | 288.1 | 48.6 | 441.6 | 181.6 | 959.9
11:00 | 536.1 | 107.2 | 0.3 | 31.1 | 3380.2 | 2673.4 | 1.2 | 196.3 | 591.29 | 0 | 460.5 | 0 | 674.7 | 6251.1 | 1051.79 | 7977.59 | 11:00 | 4507.59 | 2780.6 | 462 | 227.4 | 7977.59 | 11:00 | 277.8 | 48.6 | 462 | 227.4 | 1015.8
11:30 | 540.8 | 107.5 | 0.5 | 28 | 3449.7 | 2675.9 | 1.3 | 210.6 | 589.71 | 0 | 463.7 | 0 | 676.8 | 6337.5 | 1053.41 | 8067.71 | 11:30 | 4580.21 | 2783.4 | 465.5 | 238.6 | 8067.71 | 11:30 | 276.7 | 48.7 | 465.5 | 238.6 | 1029.5
12:00 | 427.7 | 105.4 | 0.4 | 44.8 | 3579.8 | 2634.4 | 1 | 239.6 | 592.93 | 0 | 458.1 | 0 | 578.3 | 6454.8 | 1051.03 | 8084.13 | 12:00 | 4600.43 | 2739.8 | 459.5 | 284.4 | 8084.13 | 12:00 | 277.8 | 48.3 | 459.5 | 284.4 | 1070
12:30 | 422.6 | 106 | 0.3 | 59.9 | 3382.5 | 2725.9 | 1.3 | 229.9 | 579.36 | 0 | 473.4 | 0 | 588.8 | 6339.6 | 1052.76 | 7981.16 | 12:30 | 4384.46 | 2831.9 | 475 | 289.8 | 7981.16 | 12:30 | 277.6 | 47.6 | 475 | 289.8 | 1090
13:00 | 529.7 | 105.9 | 0.2 | 69 | 3340.5 | 2573.4 | 1.2 | 292.2 | 580 | 0 | 468.9 | 0 | 704.8 | 6207.3 | 1048.9 | 7961 | 13:00 | 4450.2 | 2679.3 | 470.3 | 361.2 | 7961 | 13:00 | 281.8 | 48.2 | 470.3 | 361.2 | 1161.5
13:30 | 517.7 | 81.5 | 0.1 | 67 | 3371.9 | 2519 | 0.7 | 335.1 | 593.67 | 0 | 462.1 | 0 | 666.3 | 6226.7 | 1055.77 | 7948.77 | 13:30 | 4483.27 | 2600.5 | 462.9 | 402.1 | 7948.77 | 13:30 | 282.8 | 48.8 | 462.9 | 402.1 | 1196.6
14:00 | 512.8 | 80.3 | 0 | 66.2 | 3359.6 | 2496.7 | 0.4 | 342 | 594.23 | 0 | 467.1 | 0 | 659.3 | 6198.7 | 1061.33 | 7919.33 | 14:00 | 4466.63 | 2577 | 467.5 | 408.2 | 7919.33 | 14:00 | 303.1 | 47.5 | 467.5 | 408.2 | 1226.3
14:30 | 521.7 | 80.1 | 0.1 | 67.8 | 3569.7 | 2440.1 | 0.4 | 380 | 589.48 | 0 | 432.7 | 0 | 669.7 | 6390.2 | 1022.18 | 8082.08 | 14:30 | 4680.88 | 2520.2 | 433.2 | 447.8 | 8082.08 | 14:30 | 318.6 | 46.4 | 433.2 | 447.8 | 1246
15:00 | 513.5 | 78.9 | 0.1 | 65.5 | 3535.3 | 2412 | 0.3 | 402.1 | 583.94 | 0 | 434.4 | 0 | 658 | 6349.7 | 1018.34 | 8026.04 | 15:00 | 4632.74 | 2490.9 | 434.8 | 467.6 | 8026.04 | 15:00 | 324.7 | 46 | 434.8 | 467.6 | 1273.1
15:30 | 525 | 83.1 | 0 | 68.1 | 3609.8 | 2464 | 0.1 | 412.7 | 592.08 | 0 | 393.1 | 0 | 676.2 | 6486.6 | 985.18 | 8147.98 | 15:30 | 4726.88 | 2547.1 | 393.2 | 480.8 | 8147.98 | 15:30 | 330.1 | 48.4 | 393.2 | 480.8 | 1252.5
16:00 | 526.8 | 121.9 | 0 | 63.3 | 3345 | 2639.3 | 0.1 | 436.1 | 590.94 | 0 | 300.6 | 0 | 712 | 6420.5 | 891.54 | 8024.04 | 16:00 | 4462.74 | 2761.2 | 300.7 | 499.4 | 8024.04 | 16:00 | 330.4 | 48.4 | 300.7 | 499.4 | 1178.9
16:30 | 526.1 | 114.9 | 0 | 75.7 | 3188.8 | 2619.3 | 0.1 | 496.6 | 585.1 | 5.46 | 251.5 | 0 | 716.7 | 6304.8 | 842.06 | 7863.56 | 16:30 | 4300 | 2739.66 | 251.6 | 572.3 | 7863.56 | 16:30 | 331.4 | 48.1 | 251.6 | 572.3 | 1203.4
17:00 | 526.2 | 81.7 | 0 | 85 | 3283.7 | 2601.5 | 0.1 | 490.7 | 588.13 | 5.23 | 161.5 | 0 | 692.9 | 6376 | 754.86 | 7823.76 | 17:00 | 4398.03 | 2688.43 | 161.6 | 575.7 | 7823.76 | 17:00 | 341 | 49.2 | 161.6 | 575.7 | 1127.5
17:30 | 542.6 | 82.8 | 0 | 81.5 | 3348.8 | 2352.2 | 0 | 531.7 | 596.32 | 5.13 | 80 | 0 | 706.9 | 6232.7 | 681.45 | 7621.05 | 17:30 | 4487.72 | 2440.13 | 80 | 613.2 | 7621.05 | 17:30 | 341.5 | 49.2 | 80 | 613.2 | 1083.9
18:00 | 544.8 | 80.9 | 0 | 67.4 | 3379.5 | 2285.9 | 0 | 531.5 | 594.31 | 5.08 | 13.6 | 0 | 693.1 | 6196.9 | 612.99 | 7502.99 | 18:00 | 4518.61 | 2371.88 | 13.6 | 598.9 | 7502.99 | 18:00 | 342 | 49.2 | 13.6 | 598.9 | 1003.7
18:30 | 546.6 | 82.8 | 0 | 61.3 | 3438.5 | 2345.3 | 0 | 515.6 | 597.84 | 5.01 | 0 | 0 | 690.7 | 6299.4 | 602.85 | 7592.95 | 18:30 | 4582.94 | 2433.11 | 0 | 576.9 | 7592.95 | 18:30 | 342.2 | 49.6 | 0 | 576.9 | 968.7
19:00 | 544.9 | 107.2 | 0 | 45.5 | 3464.7 | 2572.2 | 0 | 467.2 | 593.69 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 6504.1 | 593.69 | 7795.39 | 19:00 | 4603.29 | 2679.4 | 0 | 512.7 | 7795.39 | 19:00 | 341.2 | 49.7 | 0 | 512.7 | 903.6
19:30 | 533.5 | 140.5 | 0 | 38.1 | 3319.8 | 2720.1 | 0 | 441.2 | 593.23 | 0 | 0 | 0 | 712.1 | 6481.1 | 593.23 | 7786.43 | 19:30 | 4446.53 | 2860.6 | 0 | 479.3 | 7786.43 | 19:30 | 333.6 | 49.8 | 0 | 479.3 | 862.7
20:00 | 533.2 | 140.6 | 0 | 42.9 | 3269.6 | 2711.8 | 0 | 390.6 | 589.84 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 6372 | 589.84 | 7678.54 | 20:00 | 4392.64 | 2852.4 | 0 | 433.5 | 7678.54 | 20:00 | 337 | 49 | 0 | 433.5 | 819.5
20:30 | 544.2 | 141.2 | 0 | 39.1 | 3280.2 | 2763.5 | 0 | 371.4 | 589.23 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 6415.1 | 589.23 | 7728.83 | 20:30 | 4413.63 | 2904.7 | 0 | 410.5 | 7728.83 | 20:30 | 341.1 | 48.9 | 0 | 410.5 | 800.5
21:00 | 544.8 | 141.4 | 0 | 29 | 3322 | 2828.8 | 0 | 315.2 | 591.15 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 6466 | 591.15 | 7772.35 | 21:00 | 4457.95 | 2970.2 | 0 | 344.2 | 7772.35 | 21:00 | 341.2 | 49.6 | 0 | 344.2 | 735
21:30 | 537 | 140.2 | 0 | 36.8 | 3222 | 2825.1 | 0 | 317.8 | 590.38 | 0 | 0 | 0 | 714 | 6364.9 | 590.38 | 7669.28 | 21:30 | 4349.38 | 2965.3 | 0 | 354.6 | 7669.28 | 21:30 | 341.2 | 48.7 | 0 | 354.6 | 744.5
22:00 | 532.1 | 141.3 | 0 | 38.4 | 3242.7 | 2800.5 | 0 | 309.8 | 588.74 | 0 | 0 | 0 | 711.8 | 6353 | 588.74 | 7653.54 | 22:00 | 4363.54 | 2941.8 | 0 | 348.2 | 7653.54 | 22:00 | 341.2 | 49.1 | 0 | 348.2 | 738.5
22:30 | 554.5 | 118.7 | 0 | 28.7 | 3429.2 | 2609.3 | 0 | 294.2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 701.9 | 6332.7 | 594 | 7628.6 | 22:30 | 4577.7 | 2728 | 0 | 322.9 | 7628.6 | 22:30 | 341.8 | 48.7 | 0 | 322.9 | 713.4
23:00 | 550.7 | 118.2 | 0 | 19 | 3363.1 | 2484.1 | 0 | 260 | 589.58 | 0 | 0 | 0 | 687.9 | 6107.2 | 589.58 | 7384.68 | 23:00 | 4503.38 | 2602.3 | 0 | 279 | 7384.68 | 23:00 | 340.9 | 48.9 | 0 | 279 | 668.8
23:30 | 550.2 | 117.5 | 0 | 18.2 | 3260.6 | 2415.7 | 0 | 238.1 | 595.54 | 0 | 0 | 0 | 685.9 | 5914.4 | 595.54 | 7195.84 | 23:30 | 4406.34 | 2533.2 | 0 | 256.3 | 7195.84 | 23:30 | 340.7 | 48.7 | 0 | 256.3 | 645.7
00:00 | 553.2 | 87.5 | 0 | 21 | 3333 | 2281.7 | 0 | 203.2 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 661.7 | 5817.9 | 592.1 | 7071.7 | 00:00 | 4478.3 | 2369.2 | 0 | 224.2 | 7071.7 | 00:00 | 339.3 | 48.2 | 0 | 224.2 | 611.7
TOTAL MWh | 12772.75 | 2329.9 | 1.7 | 943.75 | 81787.05 | 54202.5 | 6.45 | 5859.85 | 14084.69 | 12.955 | 4326.5 | 0 | 16048.1 | 141855.85 | 18424.145 | 176328.095 | TOTAL MWh | 108644.49 | 56545.355 | 4334.65 | 6803.6 | 176328.095 | TOTAL MWh | 7815.7 | 1167.9 | 4334.65 | 6803.6 | 20121.85

## HOP
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/02/2025 16:06:00 | 20/02/2025 18:55:00 | 20/02/2025 15:53:00 | 20/02/2025 18:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | OTROS | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 16:30:16 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 09:46:00 | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 09:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 15:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 15:48:01 | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 18:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 18:59:01 | 20/02/2025 21:59:00 | 20/02/2025 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 21:59:00 | 20/02/2025 22:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 09:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 09:40:00 | 20/02/2025 13:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 13:22:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:20 h, S/C generar a mínima de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 17:05:00 | 20/02/2025 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 18:50:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:06 h, S/C generar a 60 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/02/2025 08:10:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 00:30:00 | 20/02/2025 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 08:18:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 00:30:00 | 20/02/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 07:00:00 | 20/02/2025 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 08:18:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 07:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 07:29:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 10:14:00 | 20/02/2025 11:38:00 | 20/02/2025 09:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 11:38:00 | 20/02/2025 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 12:40:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 16:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 16:52:00 | 20/02/2025 20:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 20:28:00 | 20/02/2025 21:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 21:58:00 | 20/02/2025 23:37:00 |  | 20/02/2025 23:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 09:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 09:41:00 | 20/02/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 18:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 18:57:00 | 20/02/2025 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 21:59:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 09:53:00 | 20/02/2025 13:09:00 | 20/02/2025 09:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 13:09:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 17:05:00 | 20/02/2025 18:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 18:56:00 | 20/02/2025 22:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 22:05:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 20 de Febrero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | La C.T. Caña Brava estará adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el último PAI para iniciar el día 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 20/02/2025 16:45 | 21/02/2025 00:00 | INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 200 M3/S Y 2.2 g/l. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 111 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:45 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 112 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 10:32 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 07:43 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 10:15 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 07:43 | 20/02/2025 14:19 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.19 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 10:32 | 20/02/2025 14:19 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G1 | 20/02/2025 14:19 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 113 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 20/02/2025 14:19 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:26 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Recuperación de toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete de empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 16:33 | Por incremento de solidos en suspension en el agua a turbinar | 8.9 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/02/2025 00:05 | 20/02/2025 04:30 | Mantenimiento por 1,000 (E) horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | indisponible por pérdida de aislamiento en separador de entrada al lado de 220 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 22:58 | SERVICIO DE PRUEBAS LEAP DEL GENERADOR ELÉCTRICOS PRINCIPAL DEL GRUPOS MAK 1. | 68 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 20/02/2025 15:46 | 20/02/2025 16:51 | Desconexión por bajo flujo de agua del sello del eje de turbina. | 229 | F | F/S | N | OTROS | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 14:00 | Unidad TG6 indisponible desde las 02:11 horas del 19/02 por un periodo de 40 horas como consecuencia de los disturbios recurrentes en la terna 06 de ENOSA, la cual está conectada en la barra de 13.2 kV de Malacas. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 15:12 | REPARACIÓN DE UNA FUGA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN EL SISTEMA DEL GENERADOR TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 45 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 20/02/2025 11:21 | 20/02/2025 17:40 | Revisión Sistema de lubricación | 0.35 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 20/02/2025 19:51 | 21/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 94 m3/s Y 6 g/l. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 20/02/2025 20:08 | 21/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN RÍO RÍMAC DE 94 m3/s Y 6 gr/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CERTIFICACIÓN QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | CERTIFICACIÓN QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/02/2025 06:06 | 20/02/2025 07:57 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo de transformador zig zag por fuga de aceite. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15160 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 21/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 20/02/2025 00:00 | 20/02/2025 09:33 | indisponible por seguridad ante el incremento del caudal del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
20/02/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 20 de Febrero del 2025 / SEM N° 7 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 20 de Febrero del 2025 / SEM N° 7 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6857.8132 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6755.29 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
01:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6737.5631 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6635.14 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
01:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6519.6387 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6416.92 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
02:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6466.0347 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6363.42 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
02:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6453.8707 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6351.46 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
03:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6392.821 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6290.41 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
03:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6384.3321 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6282.02 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
04:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6391.0746 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6288.56 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
04:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6471.8749 | [17 empty] | MIN | 2751.6429 | 491.0224 | 491.0224 | [7 empty] | 6369.57 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2751.6429 | 2709.0763 | 1177.1889
05:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6422.8155 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6320.29 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
05:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6597.7243 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6495.41 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
06:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6635.7699 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6544.04 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
06:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6666.2139 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6566.06 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
07:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6752.4156 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6650.39 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
07:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7010.3101 | [17 empty] | MIN | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 6908.09 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
08:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7205.2706 | [17 empty] | MED | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 7103.25 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
08:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7471.5786 | [17 empty] | MED | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 7369.95 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
09:00 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7719.361 | [17 empty] | MED | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 7617.34 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
09:30 | [8 empty] | 68.5094 | [9 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7771.42 | [17 empty] | MED | 2757.3844 | 496.7639 | 496.7639 | [7 empty] | 7669.41 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2757.3844 | 2714.8178 | 1171.4474
10:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7830.2056 | [17 empty] | MED | 2671.5793 | 410.9588 | 410.9588 | [7 empty] | 7728.21 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2671.5793 | 2629.0127 | 1171.4474
10:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8043.5978 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7941.64 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
11:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8079.4613 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7977.59 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
11:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8169.8024 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 8067.71 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
12:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8185.9173 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 8084.13 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
12:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8082.8515 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7981.16 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
13:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8062.6686 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7961 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
13:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8050.5646 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7948.77 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1171.4474
14:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8020.9949 | [17 empty] | MED | 2491.9372 | 231.3168 | 231.3168 | [7 empty] | 7919.33 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2491.9372 | 2449.3706 | 1171.4474
14:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8183.8647 | [17 empty] | MED | 2491.9372 | 231.3168 | 231.3168 | [7 empty] | 8082.08 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2491.9372 | 2449.3706 | 1121.8205
15:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8127.9149 | [17 empty] | MED | 2491.9372 | 231.3168 | 231.3168 | [7 empty] | 8026.04 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2491.9372 | 2449.3706 | 1121.8205
15:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8249.819 | [17 empty] | MED | 2491.9372 | 231.3168 | 231.3168 | [7 empty] | 8147.98 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2491.9372 | 2449.3706 | 1121.8205
16:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8125.9941 | [17 empty] | MED | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 8024.04 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
16:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7965.6034 | [17 empty] | MED | 2475.2434 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7863.56 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2475.2434 | 2432.6768 | 1121.8205
17:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7925.7031 | [17 empty] | MED | 2475.2434 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7823.76 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2475.2434 | 2432.6768 | 1121.8205
17:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7722.9932 | [17 empty] | MED | 2475.2434 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7621.05 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2475.2434 | 2432.6768 | 1121.8205
18:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7605.0677 | [17 empty] | MAX | 2486.7662 | 231.2855 | 231.2855 | [7 empty] | 7502.99 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2486.7662 | 2444.1996 | 1121.8205
18:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7695.2268 | [17 empty] | MAX | 2486.7662 | 231.2855 | 231.2855 | [7 empty] | 7592.95 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2486.7662 | 2444.1996 | 1121.8205
19:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 | [5 empty] | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7897.5695 | [17 empty] | MAX | 2486.7662 | 231.2855 | 231.2855 | [7 empty] | 7795.39 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2486.7662 | 2444.1996 | 1121.8205
19:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7888.7017 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7786.43 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
20:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7781.1053 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7678.54 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
20:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7831.4703 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7728.83 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
21:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7875.1656 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7772.35 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
21:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7772.1875 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7669.28 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
22:00 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7756.5257 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7653.54 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
22:30 | [18 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7731.7465 | [17 empty] | MAX | 2480.3831 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7628.6 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2480.3831 | 2437.8165 | 1121.8205
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7487.7403 | [17 empty] | MIN | 2506.5047 | 237.0583 | 237.0583 | [7 empty] | 7384.68 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2506.5047 | 2463.9381 | 1112.9946
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7298.5983 | [17 empty] | MIN | 2506.5047 | 237.0583 | 237.0583 | [7 empty] | 7195.84 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2506.5047 | 2463.9381 | 1112.9946
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 | [5 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7174.4866 | [17 empty] | MIN | 2506.5047 | 237.0583 | 237.0583 | [7 empty] | 7071.7 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2506.5047 | 2463.9381 | 1112.9946
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2388 | 0 | 0 | 0 | 650.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 204.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0808 | 231.2269 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1911.9621 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5927555.16 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 20 de Febrero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.5 | 38 | 113.6 | 116.3446 | 38.3 | 120 | 55 | 250 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 141.55 | 541.99 | 562.709 | 403.646 | 14.88 | 7.47 | 39.14 | 32.3 | 0.01 | 14.42 | 184.58 | 895.734 | 353.43 | 53.2 | 93.21 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 33.5 | 34.5 | 132.46 | 132.72 | 161.722 | -- | 98.201 | 18.28 | -- | 13.3179 | 0 | 32.252 | 31.935 | 70.668
00:30 | 6.5 | 38 | 113.6 | 116.3446 | 38.3 | 120 | 55 | 250 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 141.55 | 541.99 | 562.709 | 403.646 | 14.88 | 7.47 | 39.14 | 32.3 | 0.01 | 14.42 | 184.58 | 895.734 | 353.43 | 53.2 | 93.21 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 33.5 | 34.5 | 132.46 | 132.72 | 161.722 | -- | 98.201 | 18.28 | -- | 13.3179 | 0 | 32.252 | 31.935 | 70.668
01:00 | 6.6 | 38 | 113.6 | 109.6926 | 40.9 | 120 | 55 | 242 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 140.35 | 537.09 | 562.709 | 386.96 | 14.77 | 5.28 | 37.39 | 32.02 | 0.01 | 14.272 | 177.63 | 888.79 | 374.22 | 67.26 | 93.69 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.8 | 33.8 | 127.28 | 127.54 | 161.722 | -- | -- | 18.143 | -- | 12.8691 | 0 | 32.252 | 29.772 | 69.043
01:30 | 6.6 | 38 | 113.6 | 109.6926 | 40.9 | 120 | 55 | 242 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 140.35 | 537.09 | 562.709 | 386.96 | 14.77 | 5.28 | 37.39 | 32.02 | 0.01 | 14.272 | 177.63 | 888.79 | 374.22 | 67.26 | 93.69 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.8 | 33.8 | 127.28 | 127.54 | 161.722 | -- | -- | 18.143 | -- | 12.8691 | 0 | 32.252 | 29.772 | 69.043
02:00 | 6.6 | 38 | 113.6 | 114.9293 | 35.3 | 120 | 55 | 235 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 140.35 | 529.78 | 562.709 | 378.112 | 14.64 | 4.11 | 35.96 | 26.01 | 0.01 | 14.379 | 181 | 892.16 | 384.98 | 67.22 | 92.6 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.1 | 33.1 | 121.97 | 122.23 | 160.523 | -- | -- | 18.041 | -- | 12.5103 | 0 | 32.252 | 28.043 | 67.533
02:30 | 6.6 | 38 | 113.6 | 114.9293 | 35.3 | 120 | 55 | 235 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 140.35 | 529.78 | 562.709 | 378.112 | 14.64 | 4.11 | 35.96 | 26.01 | 0.01 | 14.379 | 181 | 892.16 | 384.98 | 67.22 | 92.6 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.1 | 33.1 | 121.97 | 122.23 | 160.523 | -- | -- | 18.041 | -- | 12.5103 | 0 | 32.252 | 28.043 | 67.533
03:00 | 6.6 | 38 | 113.6 | 115.5214 | 34.1 | 120 | 55 | 230 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 21.055 | 137.15 | 143.97 | 527.36 | 562.709 | 377.683 | 14.67 | 3.05 | 34.6 | 25.92 | 0.01 | 14.079 | 168.91 | 880.07 | 377.78 | 67.99 | 91.15 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.1 | 33.1 | 119.7 | 119.96 | 158.137 | -- | -- | 17.954 | -- | 12.2161 | 0 | 32.252 | 26.625 | 66.215
03:30 | 6.6 | 38 | 113.6 | 115.5214 | 34.1 | 120 | 55 | 230 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 21.055 | 137.15 | 143.97 | 527.36 | 562.709 | 377.683 | 14.67 | 3.05 | 34.6 | 25.92 | 0.01 | 14.079 | 168.91 | 880.07 | 377.78 | 67.99 | 91.15 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 32.1 | 33.1 | 119.7 | 119.96 | 158.137 | -- | -- | 17.954 | -- | 12.2161 | 0 | 32.252 | 26.625 | 66.215
04:00 | 6.6 | 38 | 118.6 | 120.5609 | 28.6 | 125 | 52.8 | 223 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 21.055 | 138.32 | 147.65 | 529.78 | 562.709 | 379.655 | 14.62 | 8.42 | 34.54 | 18.58 | 0.01 | 15.543 | 171.95 | 883.11 | 384.98 | 67.81 | 89.38 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 114.36 | 114.62 | 149.91 | -- | -- | 17.927 | -- | 11.9478 | 0 | 32.252 | 25.332 | 65.282
04:30 | 6.6 | 38 | 118.6 | 120.5609 | 28.6 | 125 | 52.8 | 223 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 21.055 | 138.32 | 147.65 | 529.78 | 562.709 | 379.655 | 14.62 | 8.42 | 34.54 | 18.58 | 0.01 | 15.543 | 171.95 | 883.11 | 384.98 | 67.81 | 89.38 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 114.36 | 114.62 | 149.91 | -- | -- | 17.927 | -- | 11.9478 | 0 | 32.252 | 25.332 | 65.282
05:00 | 6.6 | 38 | 118.6 | 116.7637 | 33.2 | 125 | 50.3 | 215 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 139.5 | 152.66 | 527.36 | 562.709 | 355.886 | 14.63 | 7.94 | 27.64 | 18.56 | 0.01 | 15.736 | 155.91 | 867.07 | 392.3 | 67.6 | 86.46 | 0 | 14.826 | 27.2 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 112.25 | 112.51 | 151.073 | -- | -- | 17.877 | -- | 11.6179 | 0 | 32.252 | 23.742 | 64.98
05:30 | 6.6 | 38 | 118.6 | 116.7637 | 33.2 | 125 | 50.3 | 215 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 139.5 | 152.66 | 527.36 | 562.709 | 355.886 | 14.63 | 7.94 | 27.64 | 18.56 | 0.01 | 15.736 | 155.91 | 867.07 | 392.3 | 67.6 | 86.46 | 0 | 14.826 | 27.2 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 112.25 | 112.51 | 151.073 | -- | -- | 17.877 | -- | 11.6179 | 0 | 32.252 | 23.742 | 64.98
06:00 | 6.6 | 38 | 118.6 | 110.7609 | 37.7 | 125 | 50.3 | 210 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 348.61 | 21.055 | 141.88 | 156.48 | 524.94 | 562.709 | 354.187 | 14.6 | 7.01 | 31.36 | 18.61 | 0.01 | 15.74 | 150.37 | 861.53 | 392.3 | 68.18 | 85.69 | 0 | 14.826 | 26.5 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 108.25 | 108.51 | 145.295 | -- | -- | 17.757 | -- | 11.5337 | 0 | 32.252 | 23.336 | 65.067
06:30 | 6.6 | 38 | 118.6 | 110.7609 | 37.7 | 125 | 50.3 | 210 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 348.61 | 21.055 | 141.88 | 156.48 | 524.94 | 562.709 | 354.187 | 14.6 | 7.01 | 31.36 | 18.61 | 0.01 | 15.74 | 150.37 | 861.53 | 392.3 | 68.18 | 85.69 | 0 | 14.826 | 26.5 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 108.25 | 108.51 | 145.295 | -- | -- | 17.757 | -- | 11.5337 | 0 | 32.252 | 23.336 | 65.067
07:00 | 6.6 | 38 | 118.6 | 110.4004 | 39.5 | 125 | 48.1 | 204 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 143.07 | 155.2 | 520.13 | 562.709 | 341.019 | 14.57 | 6.12 | 31.23 | 18.61 | 0.01 | 15.525 | 151.68 | 852.885 | 374.216 | 67.97 | 84.569 | 0 | 14.826 | 26.5 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 112.43 | 112.69 | 148.75 | -- | -- | 17.813 | -- | 11.5011 | 0 | 32.252 | 23.179 | 64.763
07:30 | 6.6 | 38 | 118.6 | 110.4004 | 39.5 | 125 | 48.1 | 204 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 143.07 | 155.2 | 520.13 | 562.709 | 341.019 | 14.57 | 6.12 | 31.23 | 18.61 | 0.01 | 15.525 | 151.68 | 852.885 | 374.216 | 67.97 | 84.569 | 0 | 14.826 | 26.5 | 9.5 | 31.5 | 32.5 | 112.43 | 112.69 | 148.75 | -- | -- | 17.813 | -- | 11.5011 | 0 | 32.252 | 23.179 | 64.763
08:00 | 6.6 | 38 | 123.6 | 114.8086 | 38.7 | 130 | 48.1 | 202 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 21.055 | 140.69 | 153.93 | 510.58 | 562.709 | 354.749 | 14.58 | 5.7 | 31.29 | 18.63 | 0.01 | 15.424 | 122.24 | 823.439 | 370.573 | 67.81 | 82.686 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 31 | 32 | 114.05 | 114.31 | 145.295 | -- | -- | 17.789 | -- | 11.2507 | 0 | 32.252 | 21.972 | 64.669
08:30 | 6.6 | 38 | 123.6 | 114.8086 | 38.7 | 130 | 48.1 | 202 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 21.055 | 140.69 | 153.93 | 510.58 | 562.709 | 354.749 | 14.58 | 5.7 | 31.29 | 18.63 | 0.01 | 15.424 | 122.24 | 823.439 | 370.573 | 67.81 | 82.686 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 31 | 32 | 114.05 | 114.31 | 145.295 | -- | -- | 17.789 | -- | 11.2507 | 0 | 32.252 | 21.972 | 64.669
09:00 | 6.6 | 38 | 123.6 | 129.5819 | 26.8 | 130 | 44.5 | 192 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 21.055 | 119.2 | 156.48 | 508.21 | 562.709 | 368.837 | 14.52 | 5.28 | 31.01 | 18.62 | 0.01 | 15.482 | 128.23 | 829.521 | 343.298 | 67.96 | 81.232 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 30.3 | 31.3 | 113.24 | 113.5 | 134.038 | -- | -- | 17.71 | -- | 11.1206 | 0 | 32.252 | 21.345 | 64.669
09:30 | 6.6 | 38 | 123.6 | 129.5819 | 26.8 | 130 | 44.5 | 192 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 21.055 | 119.2 | 156.48 | 508.21 | 562.709 | 368.837 | 14.52 | 5.28 | 31.01 | 18.62 | 0.01 | 15.482 | 128.23 | 829.521 | 343.298 | 67.96 | 81.232 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 30.3 | 31.3 | 113.24 | 113.5 | 134.038 | -- | -- | 17.71 | -- | 11.1206 | 0 | 32.252 | 21.345 | 64.669
10:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 137.2631 | 28.4 | 135 | 44.5 | 190 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 21.055 | 111.83 | 157.77 | 512.95 | 562.709 | 345.381 | 14.38 | 4.49 | 29.24 | 18.57 | 0.01 | 15.604 | 139.9 | 841.19 | 336.75 | 67.67 | 80.43 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 29.5 | 30.5 | 119.69 | 119.95 | 130.739 | -- | -- | 17.613 | -- | 10.9309 | 0 | 32.252 | 20.431 | 64.115
10:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 137.2631 | 28.4 | 135 | 44.5 | 190 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 21.055 | 111.83 | 157.77 | 512.95 | 562.709 | 345.381 | 14.38 | 4.49 | 29.24 | 18.57 | 0.01 | 15.604 | 139.9 | 841.19 | 336.75 | 67.67 | 80.43 | 0 | 14.826 | 26.1 | 9.5 | 29.5 | 30.5 | 119.69 | 119.95 | 130.739 | -- | -- | 17.613 | -- | 10.9309 | 0 | 32.252 | 20.431 | 64.115
11:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 141.3688 | 24.5 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 155.2 | 524.94 | 562.709 | 329.911 | 14.22 | 4.11 | 29.49 | 18.52 | 0.01 | 15.487 | 150.07 | 851.36 | 343.3 | 67.66 | 81.53 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.9 | 29.9 | 120.83 | 121.09 | 131.835 | -- | -- | 17.43 | -- | 10.9191 | 0 | 32.252 | 20.374 | 64.516
11:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 141.3688 | 24.5 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 155.2 | 524.94 | 562.709 | 329.911 | 14.22 | 4.11 | 29.49 | 18.52 | 0.01 | 15.487 | 150.07 | 851.36 | 343.3 | 67.66 | 81.53 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.9 | 29.9 | 120.83 | 121.09 | 131.835 | -- | -- | 17.43 | -- | 10.9191 | 0 | 32.252 | 20.374 | 64.516
12:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 117.6507 | 32.2 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 155.2 | 541.99 | 562.709 | 320.732 | 14.14 | 3.74 | 29.53 | 18.49 | 0.01 | 14.96 | 161.61 | 862.9 | 336.75 | 67.61 | 79.89 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.7 | 29.7 | 119.79 | 120.05 | 124.251 | -- | -- | 17.378 | -- | 10.8168 | 0 | 32.252 | 19.881 | 64.453
12:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 117.6507 | 32.2 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 155.2 | 541.99 | 562.709 | 320.732 | 14.14 | 3.74 | 29.53 | 18.49 | 0.01 | 14.96 | 161.61 | 862.9 | 336.75 | 67.61 | 79.89 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.7 | 29.7 | 119.79 | 120.05 | 124.251 | -- | -- | 17.378 | -- | 10.8168 | 0 | 32.252 | 19.881 | 64.453
13:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 137.2094 | 25.7 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 157.77 | 554.37 | 562.709 | 332.114 | 14.12 | 3.39 | 27.95 | 18.42 | 0.01 | 12.26 | 173.22 | 874.51 | 314.64 | 68.27 | 79.53 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.2 | 29.2 | 113.72 | 113.98 | 120.007 | -- | -- | 17.321 | -- | 10.7096 | 0 | 32.252 | 19.364 | 63.626
13:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 137.2094 | 25.7 | 135 | 44.5 | 185 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 21.055 | 112.87 | 157.77 | 554.37 | 562.709 | 332.114 | 14.12 | 3.39 | 27.95 | 18.42 | 0.01 | 12.26 | 173.22 | 874.51 | 314.64 | 68.27 | 79.53 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.2 | 29.2 | 113.72 | 113.98 | 120.007 | -- | -- | 17.321 | -- | 10.7096 | 0 | 32.252 | 19.364 | 63.626
14:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 140.4571 | 24.5 | 135 | 42.3 | 177 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 21.055 | 114.96 | 156.48 | 561.88 | 562.709 | 318.892 | 14.39 | 3.05 | 29.89 | 14.81 | 0.01 | 14.42 | 199.91 | 901.2 | 317.72 | 67.75 | 78.61 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.2 | 29.2 | 113.76 | 114.02 | 121.062 | -- | -- | 17.429 | -- | 10.6465 | 0 | 32.252 | 19.06 | 62.865
14:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 140.4571 | 24.5 | 135 | 42.3 | 177 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 21.055 | 114.96 | 156.48 | 561.88 | 562.709 | 318.892 | 14.39 | 3.05 | 29.89 | 14.81 | 0.01 | 14.42 | 199.91 | 901.2 | 317.72 | 67.75 | 78.61 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.2 | 29.2 | 113.76 | 114.02 | 121.062 | -- | -- | 17.429 | -- | 10.6465 | 0 | 32.252 | 19.06 | 62.865
15:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 133.4521 | 35.5 | 135 | 40 | 180 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 121.36 | 148.9 | 566.91 | 562.709 | 320.349 | 15.56 | 3.05 | 29.68 | 14.8 | 0.01 | 14.57 | 224.74 | 926.03 | 314.64 | 67.86 | 77.73 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 30.3 | 31.3 | 114.38 | 114.64 | 115.828 | -- | -- | 18.068 | -- | 10.8052 | 0 | 32.252 | 19.825 | 63.049
15:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 133.4521 | 35.5 | 135 | 40 | 180 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 121.36 | 148.9 | 566.91 | 562.709 | 320.349 | 15.56 | 3.05 | 29.68 | 14.8 | 0.01 | 14.57 | 224.74 | 926.03 | 314.64 | 67.86 | 77.73 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 30.3 | 31.3 | 114.38 | 114.64 | 115.828 | -- | -- | 18.068 | -- | 10.8052 | 0 | 32.252 | 19.825 | 63.049
16:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 121.7576 | 39.9 | 135 | 40 | 185 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 88.7 | 139.15 | 569.44 | 562.709 | 314.301 | 15.9 | 3.05 | 29.28 | 14.79 | 0.01 | 14.71 | 246.46 | 947.75 | 308.55 | 66.61 | 76.48 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 34.1 | 35.1 | 118.08 | 118.34 | 118.956 | -- | -- | 19.057 | -- | 10.9729 | 0 | 32.252 | 20.633 | 63.269
16:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 121.7576 | 39.9 | 135 | 40 | 185 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 21.055 | 88.7 | 139.15 | 569.44 | 562.709 | 314.301 | 15.9 | 3.05 | 29.28 | 14.79 | 0.01 | 14.71 | 246.46 | 947.75 | 308.55 | 66.61 | 76.48 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 34.1 | 35.1 | 118.08 | 118.34 | 118.956 | -- | -- | 19.057 | -- | 10.9729 | 0 | 32.252 | 20.633 | 63.269
17:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 122.1244 | 35.6 | 135 | 40 | 230 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 21.055 | 57.16 | 141.55 | 574.52 | 562.709 | 312.542 | 15.57 | 3.05 | 34.79 | 16.26 | 0.01 | 14.96 | 268.64 | 969.93 | 308.55 | 68.22 | 76.11 | 0 | 14.826 | 35 | 9.5 | 36.5 | 37.5 | 114.55 | 114.81 | 118.956 | -- | -- | 20.919 | -- | 11.9898 | 0 | 32.252 | 25.534 | 63.728
17:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 122.1244 | 35.6 | 135 | 40 | 230 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 21.055 | 57.16 | 141.55 | 574.52 | 562.709 | 312.542 | 15.57 | 3.05 | 34.79 | 16.26 | 0.01 | 14.96 | 268.64 | 969.93 | 308.55 | 68.22 | 76.11 | 0 | 14.826 | 35 | 9.5 | 36.5 | 37.5 | 114.55 | 114.81 | 118.956 | -- | -- | 20.919 | -- | 11.9898 | 0 | 32.252 | 25.534 | 63.728
18:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 124.5572 | 32.6 | 135 | 40 | 240 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 497.67 | 21.055 | 89.6 | 140.35 | 595.09 | 562.709 | 309.548 | 15.38 | 3.39 | 30.22 | 16.25 | 0.01 | 14.95 | 256 | 957.29 | 299.61 | 67.73 | 75.09 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 36.5 | 37.5 | 113.46 | 113.72 | 115.828 | -- | -- | 21.893 | -- | 11.4096 | 0 | 32.252 | 22.738 | 67.448
18:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 124.5572 | 32.6 | 135 | 40 | 240 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 497.67 | 21.055 | 89.6 | 140.35 | 595.09 | 562.709 | 309.548 | 15.38 | 3.39 | 30.22 | 16.25 | 0.01 | 14.95 | 256 | 957.29 | 299.61 | 67.73 | 75.09 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 36.5 | 37.5 | 113.46 | 113.72 | 115.828 | -- | -- | 21.893 | -- | 11.4096 | 0 | 32.252 | 22.738 | 67.448
19:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 116.1841 | 38.9 | 135 | 42.2 | 250 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 21.055 | 107.75 | 140.35 | 632.11 | 562.709 | 299.882 | 15.4 | 5.28 | 31.32 | 16.25 | 0.01 | 14.43 | 231.26 | 932.55 | 311.59 | 67.55 | 74 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 37.5 | 38.5 | 118.96 | 119.22 | 115.828 | -- | -- | 22.64 | -- | 11.3216 | 0 | 32.252 | 22.314 | 76.97
19:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 116.1841 | 38.9 | 135 | 42.2 | 250 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 21.055 | 107.75 | 140.35 | 632.11 | 562.709 | 299.882 | 15.4 | 5.28 | 31.32 | 16.25 | 0.01 | 14.43 | 231.26 | 932.55 | 311.59 | 67.55 | 74 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 37.5 | 38.5 | 118.96 | 119.22 | 115.828 | -- | -- | 22.64 | -- | 11.3216 | 0 | 32.252 | 22.314 | 76.97
20:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 131.2213 | 26 | 135 | 45.5 | 240 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 21.055 | 122.45 | 143.97 | 662.12 | 562.709 | 294.244 | 15.42 | 5.7 | 28.99 | 16.22 | 0.01 | 15.51 | 215.36 | 916.65 | 296.68 | 67.59 | 75.15 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 40 | 41 | 124.23 | 124.49 | 114.794 | -- | -- | 23.256 | -- | 11.2584 | 0 | 32.252 | 22.009 | 82.839
20:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 131.2213 | 26 | 135 | 45.5 | 240 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 21.055 | 122.45 | 143.97 | 662.12 | 562.709 | 294.244 | 15.42 | 5.7 | 28.99 | 16.22 | 0.01 | 15.51 | 215.36 | 916.65 | 296.68 | 67.59 | 75.15 | 0 | 14.826 | 32 | 9.5 | 40 | 41 | 124.23 | 124.49 | 114.794 | -- | -- | 23.256 | -- | 11.2584 | 0 | 32.252 | 22.009 | 82.839
21:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 142.2648 | 25.8 | 135 | 45.5 | 240 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 21.055 | 129.11 | 151.4 | 662.12 | 562.709 | 302.847 | 15.38 | 5.28 | 29.28 | 16.25 | 0.01 | 14.93 | 211.42 | 912.71 | 302.57 | 67.29 | 112.99 | 0.7 | 14.826 | 32 | 9.5 | 40 | 41 | 129.48 | 129.74 | 118.956 | -- | -- | 22.857 | -- | 11.1604 | 0 | 32.252 | 21.537 | 82.973
21:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 142.2648 | 25.8 | 135 | 45.5 | 240 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 21.055 | 129.11 | 151.4 | 662.12 | 562.709 | 302.847 | 15.38 | 5.28 | 29.28 | 16.25 | 0.01 | 14.93 | 211.42 | 912.71 | 302.57 | 67.29 | 112.99 | 0.7 | 14.826 | 32 | 9.5 | 40 | 41 | 129.48 | 129.74 | 118.956 | -- | -- | 22.857 | -- | 11.1604 | 0 | 32.252 | 21.537 | 82.973
22:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 152.0667 | 25.1 | 135 | 45.5 | 230 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 21.055 | 130.24 | 147.65 | 662.12 | 562.709 | 295.882 | 15.37 | 5.7 | 29.77 | 16.24 | 0.01 | 15.06 | 202.9 | 904.192 | 349.95 | 67.23 | 123.47 | 0 | 14.826 | 31 | 9.5 | 39 | 40 | 124.26 | 124.52 | 137.373 | -- | -- | 22.348 | -- | 11.0316 | 0 | 32.252 | 20.916 | 81.169
22:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 152.0667 | 25.1 | 135 | 45.5 | 230 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 21.055 | 130.24 | 147.65 | 662.12 | 562.709 | 295.882 | 15.37 | 5.7 | 29.77 | 16.24 | 0.01 | 15.06 | 202.9 | 904.192 | 349.95 | 67.23 | 123.47 | 0 | 14.826 | 31 | 9.5 | 39 | 40 | 124.26 | 124.52 | 137.373 | -- | -- | 22.348 | -- | 11.0316 | 0 | 32.252 | 20.916 | 81.169
23:00 | 6.6 | 38 | 128.6 | 153.0259 | 39.1 | 135 | 44.5 | 220 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 21.055 | 130.24 | 132.12 | 670.45 | 562.709 | 295.736 | 15.16 | 5.7 | 28.03 | 16.23 | 0.01 | 15.1 | 186.31 | 887.602 | 360.14 | 67.15 | 133.918 | 0 | 14.826 | 31 | 9.5 | 37 | 38 | 122.31 | 122.57 | 147.595 | 87.7934 | 100.4736 | 22.277 | 100.9624 | 10.7208 | 0 | 32.252 | 19.418 | 79.633
23:30 | 6.6 | 38 | 128.6 | 153.0259 | 39.1 | 135 | 44.5 | 220 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 21.055 | 130.24 | 132.12 | 670.45 | 562.709 | 295.736 | 15.16 | 5.7 | 28.03 | 16.23 | 0.01 | 15.1 | 186.31 | 887.602 | 360.14 | 67.15 | 133.918 | 0 | 14.826 | 31 | 9.5 | 37 | 38 | 122.31 | 122.57 | 147.595 | 87.7934 | 100.4736 | 22.277 | 100.9624 | 10.7208 | 0 | 32.252 | 19.418 | 79.633
MAX | 6.5 | 38 | 113.6 | 109.6926 | 24.5 | 120 | 40 | 177 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 348.61 | 21.055 | 57.16 | 132.12 | 508.21 | 562.709 | 294.244 | 14.12 | 3.05 | 27.64 | 14.79 | 0.01 | 12.26 | 122.24 | 823.439 | 296.68 | 53.2 | 74 | 0 | 14.826 | 26 | 9.5 | 28.2 | 29.2 | 108.25 | 108.51 | 114.794 | 87.7934 | 98.201 | 17.321 | 100.9624 | 10.6465 | 0 | 32.252 | 19.06 | 62.865
MIN | 6.6 | 38 | 128.6 | 153.0259 | 40.9 | 135 | 55 | 250 | 0 | 0 | 24.04 | 1.07 | 497.67 | 21.055 | 143.07 | 157.77 | 670.45 | 562.709 | 403.646 | 15.9 | 8.42 | 39.14 | 32.3 | 0.01 | 15.74 | 268.64 | 969.93 | 392.3 | 68.27 | 133.918 | 0.7 | 14.826 | 35 | 9.5 | 40 | 41 | 132.46 | 132.72 | 161.722 | 87.7934 | 100.4736 | 23.256 | 100.9624 | 13.3179 | 0 | 32.252 | 31.935 | 82.973
PROM | 6.5958 | 38 | 124.0167 | 126.2487 | 32.7875 | 130.4167 | 46.5667 | 214.1667 | 0 | 0 | 23.8938 | 1.07 | 423.14 | 21.055 | 120.8075 | 148.1867 | 564.5096 | 562.709 | 337.2123 | 14.8696 | 4.9733 | 31.3175 | 19.165 | 0.01 | 14.898 | 185.8458 | 890.0072 | 343.7299 | 67.0496 | 87.7331 | 0.029167 | 14.826 | 28.6458 | 9.5 | 33.0083 | 34.0083 | 118.4787 | 118.7388 | 135.353 | 87.7934 | 99.3373 | 19.1574 | 100.9624 | 11.4408 | 0 | 32.252 | 22.8881 | 68.4809
INICIO | 6.5 | 38 | 113.6 | 116.3446 | 38.3 | 120 | 55 | 250 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 21.055 | 132.52 | 141.55 | 541.99 | 562.709 | 403.646 | 14.88 | 7.47 | 39.14 | 32.3 | 0.01 | 14.42 | 184.58 | 895.734 | 353.43 | 53.2 | 93.21 | 0 | 14.826 | 28 | 9.5 | 33.5 | 34.5 | 132.46 | 132.72 | 161.722 | -- | 98.201 | 18.28 | -- | 13.3179 | 0 | 32.252 | 31.935 | 70.668
FINAL | 6.6 | 38 | 128.6 | 153.0259 | 39.1 | 135 | 44.5 | 220 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 21.055 | 130.24 | 132.12 | 670.45 | 562.709 | 295.736 | 15.16 | 5.7 | 28.03 | 16.23 | 0.01 | 15.1 | 186.31 | 887.602 | 360.14 | 67.15 | 133.918 | 0 | 14.826 | 31 | 9.5 | 37 | 38 | 122.31 | 122.57 | 147.595 | 87.7934 | 100.4736 | 22.277 | 100.9624 | 10.7208 | 0 | 32.252 | 19.418 | 79.633
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 20 de Febrero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.7236 | 0.3 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.4027 | -- | -- | 0.66953 | 20.7134 | -- | 0.18793 | 0.016 | 2412.33 | 1.004 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.586 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.37051 | 0.21374 | 11.37 | 0.351
00:30 | 2695 | 8.7236 | 0.3 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.4027 | -- | -- | 0.66953 | 20.7134 | -- | 0.18793 | 0.016 | 2412.33 | 1.004 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.586 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.37051 | 0.21374 | 11.37 | 0.351
01:00 | 2695 | 8.6106 | 0.27 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3924 | -- | -- | 0.66203 | 20.6877 | -- | 0.19207 | 0.01253 | 2412.19 | 0.986 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.588 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.41839 | 0.19584 | 11.28 | 0.348
01:30 | 2695 | 8.6106 | 0.27 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3924 | -- | -- | 0.66203 | 20.6877 | -- | 0.19207 | 0.01253 | 2412.19 | 0.986 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.588 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.41839 | 0.19584 | 11.28 | 0.348
02:00 | 2695 | 8.5259 | 0.208 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3664 | -- | -- | 0.65231 | 20.6233 | -- | 0.18793 | 0.01128 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.589 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.44306 | 0.2097 | 11.32 | 0.345
02:30 | 2695 | 8.5259 | 0.208 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3664 | -- | -- | 0.65231 | 20.6233 | -- | 0.18793 | 0.01128 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.589 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.44306 | 0.2097 | 11.32 | 0.345
03:00 | 2695 | 8.3007 | 0.21 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3729 | -- | -- | 0.63871 | 20.6392 | -- | 0.18793 | 0.01068 | 2411.9 | 0.949 | 0.268 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.59 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.45321 | 0.21171 | 11.32 | 0.342
03:30 | 2695 | 8.3007 | 0.21 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.3729 | -- | -- | 0.63871 | 20.6392 | -- | 0.18793 | 0.01068 | 2411.9 | 0.949 | 0.268 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.59 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.45321 | 0.21171 | 11.32 | 0.342
04:00 | 2695 | 8.063 | 0.227 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3677 | -- | -- | 0.6245 | 20.6264 | -- | 0.19207 | 0.01068 | 2411.82 | 0.939 | 0.266 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.591 | 0 | 0 | 37.13 | 0.151 | 0.4416 | 0.22505 | 11.34 | 0.343
04:30 | 2695 | 8.063 | 0.227 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3677 | -- | -- | 0.6245 | 20.6264 | -- | 0.19207 | 0.01068 | 2411.82 | 0.939 | 0.266 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.591 | 0 | 0 | 37.13 | 0.151 | 0.4416 | 0.22505 | 11.34 | 0.343
05:00 | 2695 | 7.8118 | 0.219 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3619 | -- | -- | 0.61097 | 20.612 | -- | 0.19207 | 0.01011 | 2411.8 | 0.937 | 0.268 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.592 | 0 | 0 | 37.13 | 0.151 | 0.44306 | 0.21476 | 11.29 | 0.347
05:30 | 2695 | 7.8118 | 0.219 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3619 | -- | -- | 0.61097 | 20.612 | -- | 0.19207 | 0.01011 | 2411.8 | 0.937 | 0.268 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.592 | 0 | 0 | 37.13 | 0.151 | 0.44306 | 0.21476 | 11.29 | 0.347
06:00 | 2695 | 7.5708 | 0.251 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3792 | -- | -- | 0.59754 | 20.6551 | -- | 0.20568 | 0.01011 | 2411.86 | 0.944 | 0.269 | 0.659 | 0.42 | 88.51 | 255.594 | 0 | 0 | 37.13 | 0.154 | 0.46093 | 0.19779 | 11.24 | 0.348
06:30 | 2695 | 7.5708 | 0.251 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.3792 | -- | -- | 0.59754 | 20.6551 | -- | 0.20568 | 0.01011 | 2411.86 | 0.944 | 0.269 | 0.659 | 0.42 | 88.51 | 255.594 | 0 | 0 | 37.13 | 0.154 | 0.46093 | 0.19779 | 11.24 | 0.348
07:00 | 2695 | 7.3172 | 0.264 | 0.394 | 0 | 0.035 | 3874.4113 | -- | -- | 0.59432 | 20.7346 | -- | 0.21961 | 0.00955 | 2411.9 | 0.949 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.595 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.48111 | 0.19779 | 11.25 | 0.346
07:30 | 2695 | 7.3172 | 0.264 | 0.394 | 0 | 0.035 | 3874.4113 | -- | -- | 0.59432 | 20.7346 | -- | 0.21961 | 0.00955 | 2411.9 | 0.949 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 255.595 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.48111 | 0.19779 | 11.25 | 0.346
08:00 | 2695 | 7.2806 | 0.257 | 0.398 | 0 | 0.035 | 3874.4338 | -- | -- | 0.61324 | 20.7907 | 240.9538 | 0.22934 | 0.00955 | 2411.91 | 0.95 | 0.27 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.596 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.48784 | 0.2097 | 11.29 | 0.343
08:30 | 2695 | 7.2806 | 0.257 | 0.398 | 0 | 0.035 | 3874.4338 | -- | -- | 0.61324 | 20.7907 | 240.9538 | 0.22934 | 0.00955 | 2411.91 | 0.95 | 0.27 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.596 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.48784 | 0.2097 | 11.29 | 0.343
09:00 | 2695 | 7.4692 | 0.229 | 0.403 | 0 | 0.035 | 3874.4588 | -- | -- | 0.63449 | 20.8529 | -- | 0.23421 | 0.00955 | 2411.89 | 0.948 | 0.27 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.701 | 0 | 0 | 37.13 | 0.111 | 0.44451 | 0.25076 | 11.34 | 0.34
09:30 | 2695 | 7.4692 | 0.229 | 0.403 | 0 | 0.035 | 3874.4588 | -- | -- | 0.63449 | 20.8529 | -- | 0.23421 | 0.00955 | 2411.89 | 0.948 | 0.27 | 0.659 | 0.42 | -- | 255.701 | 0 | 0 | 37.13 | 0.111 | 0.44451 | 0.25076 | 11.34 | 0.34
10:00 | 2695 | 7.6626 | 0.206 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.471 | -- | -- | 0.65511 | 20.8833 | -- | 0.23907 | 0.00955 | 2411.83 | 0.94 | 0.27 | 0.659 | 0.418 | -- | 255.806 | 0 | 0 | 37.13 | 0.094 | 0.41404 | 0.26301 | 11.41 | 0.337
10:30 | 2695 | 7.6626 | 0.206 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.471 | -- | -- | 0.65511 | 20.8833 | -- | 0.23907 | 0.00955 | 2411.83 | 0.94 | 0.27 | 0.659 | 0.418 | -- | 255.806 | 0 | 0 | 37.13 | 0.094 | 0.41404 | 0.26301 | 11.41 | 0.337
11:00 | 2695 | 7.8173 | 0.185 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.4923 | -- | -- | 0.67576 | 20.9364 | -- | 0.23907 | 0.01011 | 2411.76 | 0.932 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.911 | 0 | 0 | 37.13 | 0.123 | 0.37341 | 0.2744 | 11.5 | 0.334
11:30 | 2695 | 7.8173 | 0.185 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.4923 | -- | -- | 0.67576 | 20.9364 | -- | 0.23907 | 0.01011 | 2411.76 | 0.932 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 255.911 | 0 | 0 | 37.13 | 0.123 | 0.37341 | 0.2744 | 11.5 | 0.334
12:00 | 2695 | 7.9273 | 0.193 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.5225 | -- | -- | 0.69567 | 21.0116 | -- | 0.23907 | 0.01011 | 2411.68 | 0.922 | 0.27 | 0.658 | 0.419 | -- | 256.016 | 0 | 0 | 37.13 | 0.142 | 0.36471 | 0.25076 | 11.52 | 0.331
12:30 | 2695 | 7.9273 | 0.193 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.5225 | -- | -- | 0.69567 | 21.0116 | -- | 0.23907 | 0.01011 | 2411.68 | 0.922 | 0.27 | 0.658 | 0.419 | -- | 256.016 | 0 | 0 | 37.13 | 0.142 | 0.36471 | 0.25076 | 11.52 | 0.331
13:00 | 2695 | 8.0337 | 0.2 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.563 | -- | -- | 0.68813 | 21.1128 | -- | 0.23421 | 0.01011 | 2411.57 | 0.908 | 0.27 | 0.658 | 0.421 | -- | 256.121 | 0 | 0 | 37.13 | 0.145 | 0.33859 | 0.26301 | 11.51 | 0.327
13:30 | 2695 | 8.0337 | 0.2 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.563 | -- | -- | 0.68813 | 21.1128 | -- | 0.23421 | 0.01011 | 2411.57 | 0.908 | 0.27 | 0.658 | 0.421 | -- | 256.121 | 0 | 0 | 37.13 | 0.145 | 0.33859 | 0.26301 | 11.51 | 0.327
14:00 | 2695 | 8.1498 | 0.193 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.5792 | -- | -- | 0.61972 | 21.1531 | -- | 0.22448 | 0.01011 | 2411.56 | 0.907 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 256.226 | 0 | 0 | 37.13 | 0.119 | 0.30429 | 0.27211 | 11.48 | 0.324
14:30 | 2695 | 8.1498 | 0.193 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3874.5792 | -- | -- | 0.61972 | 21.1531 | -- | 0.22448 | 0.01011 | 2411.56 | 0.907 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 256.226 | 0 | 0 | 37.13 | 0.119 | 0.30429 | 0.27211 | 11.48 | 0.324
15:00 | 2695 | 8.2818 | 0.189 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.5792 | -- | -- | 0.54823 | 21.1531 | -- | 0.21961 | 0.01011 | 2411.54 | 0.905 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 256.331 | 0 | 0 | 37.13 | 0.086 | 0.30663 | 0.23453 | 11.52 | 0.323
15:30 | 2695 | 8.2818 | 0.189 | 0.413 | 0 | 0.035 | 3874.5792 | -- | -- | 0.54823 | 21.1531 | -- | 0.21961 | 0.01011 | 2411.54 | 0.905 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 256.331 | 0 | 0 | 37.13 | 0.086 | 0.30663 | 0.23453 | 11.52 | 0.323
16:00 | 2695 | 8.3876 | 0.18 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3766.0896 | -- | -- | 0.47691 | 21.1531 | -- | 0.21474 | 0.00955 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.658 | 0.42 | -- | 256.436 | 0 | 0 | 37.13 | 0.124 | 0.33134 | 0.20469 | 11.44 | 0.326
16:30 | 2695 | 8.3876 | 0.18 | 0.416 | 0 | 0.035 | 3766.0896 | -- | -- | 0.47691 | 21.1531 | -- | 0.21474 | 0.00955 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.658 | 0.42 | -- | 256.436 | 0 | 0 | 37.13 | 0.124 | 0.33134 | 0.20469 | 11.44 | 0.326
17:00 | 2695 | 8.5663 | 0.264 | 0.39 | 0 | 0.035 | 3657.6 | -- | 14.0608 | 0.41285 | 21.1531 | -- | 0.21474 | 0.01011 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.658 | 0.417 | -- | 256.541 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.34005 | 0.20669 | 11.44 | 0.328
17:30 | 2695 | 8.5663 | 0.264 | 0.39 | 0 | 0.035 | 3657.6 | -- | 14.0608 | 0.41285 | 21.1531 | -- | 0.21474 | 0.01011 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.658 | 0.417 | -- | 256.541 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.34005 | 0.20669 | 11.44 | 0.328
18:00 | 2695 | 8.5471 | 0.181 | 0.35 | 0 | 0.035 | 3831.3491 | -- | -- | 0.40957 | 21.1531 | 245.3037 | 0.22934 | 0.01011 | 2411.56 | 0.907 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | 89.09 | 256.645 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.33714 | 0.2168 | 11.41 | 0.328
18:30 | 2695 | 8.5471 | 0.181 | 0.35 | 0 | 0.035 | 3831.3491 | -- | -- | 0.40957 | 21.1531 | 245.3037 | 0.22934 | 0.01011 | 2411.56 | 0.907 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | 89.09 | 256.645 | 0 | 0 | 37.13 | 0.148 | 0.33714 | 0.2168 | 11.41 | 0.328
19:00 | 2695 | 8.5394 | 0.076 | 0.35 | 0 | 0.035 | 3874.7755 | -- | -- | 0.41822 | 21.6448 | -- | 0.24424 | 0.01068 | 2411.54 | 0.905 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 256.75 | 0 | 0 | 37.13 | 0.147 | 0.35455 | 0.23774 | 11.31 | 0.327
19:30 | 2695 | 8.5394 | 0.076 | 0.35 | 0 | 0.035 | 3874.7755 | -- | -- | 0.41822 | 21.6448 | -- | 0.24424 | 0.01068 | 2411.54 | 0.905 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 256.75 | 0 | 0 | 37.13 | 0.147 | 0.35455 | 0.23774 | 11.31 | 0.327
20:00 | 2695 | 8.5109 | 0 | 0.379 | 0 | 0.035 | 3874.7737 | -- | -- | 0.42664 | 21.6402 | -- | 0.26492 | 0.0119 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.657 | 0.422 | -- | 256.855 | 0 | 0 | 37.13 | 0.144 | 0.33569 | 0.32066 | 11.29 | 0.326
20:30 | 2695 | 8.5109 | 0 | 0.379 | 0 | 0.035 | 3874.7737 | -- | -- | 0.42664 | 21.6402 | -- | 0.26492 | 0.0119 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.657 | 0.422 | -- | 256.855 | 0 | 0 | 37.13 | 0.144 | 0.33569 | 0.32066 | 11.29 | 0.326
21:00 | 2695 | 8.4939 | 0 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.7837 | -- | -- | 0.43501 | 21.6655 | -- | 0.27038 | 0.01455 | 2411.52 | 0.902 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 256.96 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.30546 | 0.39739 | 11.32 | 0.325
21:30 | 2695 | 8.4939 | 0 | 0.418 | 0 | 0.035 | 3874.7837 | -- | -- | 0.43501 | 21.6655 | -- | 0.27038 | 0.01455 | 2411.52 | 0.902 | 0.27 | 0.659 | 0.417 | -- | 256.96 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.30546 | 0.39739 | 11.32 | 0.325
22:00 | 2695 | 8.4925 | 0 | 0.418 | 0 | 0.055 | 3874.7785 | -- | -- | 0.44419 | 21.6525 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.659 | 0.421 | -- | 257.065 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.28792 | 0.47638 | 11.32 | 0.324
22:30 | 2695 | 8.4925 | 0 | 0.418 | 0 | 0.055 | 3874.7785 | -- | -- | 0.44419 | 21.6525 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2411.53 | 0.903 | 0.27 | 0.659 | 0.421 | -- | 257.065 | 0 | 0 | 37.13 | 0.139 | 0.28792 | 0.47638 | 11.32 | 0.324
23:00 | 2695 | 8.4919 | 0 | 0.418 | 0 | 0.058 | 3874.7703 | -- | -- | 0.45203 | 21.6295 | -- | 0.20568 | 0.0201 | 2411.5 | 0.9 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 257.17 | 0 | 0 | 37.13 | 0.132 | 0.31248 | 0.48475 | 11.27 | 0.322
23:30 | 2695 | 8.4919 | 0 | 0.418 | 0 | 0.058 | 3874.7703 | -- | -- | 0.45203 | 21.6295 | -- | 0.20568 | 0.0201 | 2411.5 | 0.9 | 0.27 | 0.659 | 0.419 | -- | 257.17 | 0 | 0 | 37.13 | 0.132 | 0.31248 | 0.48475 | 11.27 | 0.322

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30
20/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.21
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.35
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 17:30:00 | 1.54
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 17:31:00 | 23:59:59 | 3.038

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 20 de Febrero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/02/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.28
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.817
20/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/02/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 407.3
20/02/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 451.83
20/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 11:59:59 | 250
20/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 12:00:00 | 23:00:00 | 200
20/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:01:00 | 23:59:59 | 100
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.53
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 33.55
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 135.35
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 38.61
20/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.3

## STOCK_COMB
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 662.94 | 660.329 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 284.85 | 284.848 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/02/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 265.75 | 265.75 | 0 | m3
20/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
20/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
20/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/02/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59597.49 | 59597.49 | 0 | m3
20/02/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31132.79 | 31132.79 | 0 | m3
20/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 655.95 | 655.95 | 0 | m3
20/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 730.57 | 730.57 | 0 | m3
20/02/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 619.46 | 619.46 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible
20/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2071.79 | 2071.79 | 0 | m3
20/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
20/02/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6744.12 | 6744.12 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
20/02/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58009.4 | 58009.4 | 0 | m3
20/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
20/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 9.91 | 17.386 | 7.476 | m3
20/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 477.99 | 477.99 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1060.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 972.24
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 515.64
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 3.354
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12564.698
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 11360.8967
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9916.4054
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 397578.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 971106
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 927915
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 975634
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 975399
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 350660
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 819.36
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1053310.168
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1044681.442
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1038649.807
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1147419.419
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 497813
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23523.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23334.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23542.76
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 20015.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19566.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18205.27
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18268.71
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13961.43
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12600.71
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 197191.361
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1069475
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 305816.0598
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 20 de Febrero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/02/2025 00:00 | 871 | 1827.3 | 23.2 | 23.2 | 4474.7 | 507.98 | 8516 | 22833 | 4398.87 | 4484.636 | 4480.329 | 4486.848 | 2700 | 6648 | 7098.194
20/02/2025 01:00 | 871.3 | 1908.17 | 22.7 | 22.7 | 4481.6 | 506.02 | 8756 | 23276 | 4362.125 | 4498.965 | 4494.711 | 4500.863 | 2700 | 6646 | 7106.15
20/02/2025 02:00 | 871 | 1908.35 | 22.9 | 22.9 | 4474.7 | 506.02 | 8995 | 23293 | 4311.717 | 4533.905 | 4529.529 | 4536.078 | 2700 | 6648 | 7106.226
20/02/2025 03:00 | 871 | 1908.62 | 23 | 23 | 4481.6 | 507.98 | 9234 | 23230 | 4259.543 | 4553.731 | 4549.317 | 4555.982 | 2700 | 6646 | 7119.367
20/02/2025 04:00 | 870.9 | 1906.15 | 23.1 | 23.1 | 4474.7 | 507 | 9366 | 23332 | 4208.193 | 4542.738 | 4538.18 | 4544.675 | 2700 | 6648 | 7118.519
20/02/2025 05:00 | 870.9 | 1908.1 | 22.9 | 22.9 | 4474.7 | 506.02 | 9473 | 23311 | 4168.15 | 4524.483 | 4519.581 | 4526.421 | 2700 | 6648 | 7113.796
20/02/2025 06:00 | 870.9 | 1912.03 | 22.6 | 22.6 | 4474.7 | 506.02 | 9534 | 23308 | 4129.637 | 4460.492 | 4455.242 | 4462.351 | 2690 | 6648 | 7109.204
20/02/2025 07:00 | 871.6 | 1908.26 | 22.3 | 22.3 | 4474.7 | 506.02 | 9490 | 23384 | 4103.255 | 4430.853 | 4425.398 | 4432.554 | 2690 | 6653 | 7107.288
20/02/2025 08:00 | 870.9 | 1909.15 | 22.5 | 22.5 | 4474.7 | 507 | 9446 | 22649 | 4120.568 | 4413.382 | 4408.962 | 4415.594 | 2690 | 6655 | 7109.908
20/02/2025 09:00 | 867.1 | 1908.03 | 23.3 | 23.3 | 4474.7 | 503.08 | 9251 | 22701 | 4155.665 | 4389.435 | 4389.282 | 4393.217 | 2670 | 6638 | 7119.601
20/02/2025 10:00 | 796.3 | 1888.83 | 25.8 | 25.8 | 4474.7 | 505.04 | 9023 | 22645 | 4142.003 | 4351.943 | 4358.572 | 4356.589 | 2660 | 6638 | 7101.675
20/02/2025 11:00 | 801.8 | 1888.84 | 26.4 | 26.4 | 4474.7 | 507 | 8786 | 22796 | 4128.812 | 4263.612 | 4271.851 | 4266.727 | 2650 | 6641 | 6872.281
20/02/2025 12:00 | 801.8 | 1880.05 | 25.8 | 25.8 | 4474.7 | 509.95 | 8550 | 22734 | 4080.525 | 4190.003 | 4198.213 | 4191.233 | 2650 | 6637 | 6656.127
20/02/2025 13:00 | 802 | 1887.33 | 25.6 | 25.6 | 4474.7 | 512.89 | 8315 | 22696 | 4080.289 | 4220.232 | 4229.247 | 4223.15 | 2630 | 6660 | 6541.337
20/02/2025 14:00 | 827.2 | 1907.89 | 26.2 | 26.2 | 4474.7 | 516.81 | 8252 | 22811 | 4087.356 | 4252.816 | 4262.119 | 4256.363 | 2670 | 6656 | 6564.442
20/02/2025 15:00 | 826.3 | 1898.71 | 25.4 | 25.4 | 4474.7 | 509.95 | 8189 | 22811 | 4012.098 | 4298.748 | 4307.318 | 4301.706 | 2680 | 6638 | 6604.297
20/02/2025 16:00 | 802.9 | 1836.89 | 24.7 | 24.7 | 4474.7 | 503.08 | 8137 | 22809 | 4005.031 | 4306.796 | 4315.644 | 4308.184 | 2670 | 6640 | 6608.578
20/02/2025 17:00 | 811 | 1855.86 | 23.9 | 23.9 | 4474.7 | 506.02 | 8087 | 22784 | 3886.196 | 4286.774 | 4289.368 | 4288.044 | 2680 | 6651 | 6389.86
20/02/2025 18:00 | 830.7 | 1855.13 | 24.5 | 24.5 | 4474.7 | 505.04 | 8071 | 22742 | 3818.476 | 4302.674 | 4303.425 | 4303.944 | 2680 | 6646 | 6359.803
20/02/2025 19:00 | 834.1 | 1843.83 | 22.3 | 22.3 | 4460.9 | 506.02 | 8031 | 22749 | 3754.524 | 4308.955 | 4307.642 | 4309.715 | 2670 | 6632 | 6411.3
20/02/2025 20:00 | 802 | 1780.02 | 22.6 | 22.6 | 4460.9 | 510.93 | 7907 | 22826 | 3711.536 | 4287.756 | 4285.367 | 4288.515 | 2670 | 6631 | 6215.332
20/02/2025 21:00 | 802.7 | 1782.64 | 22.1 | 22.1 | 4460.9 | 509.95 | 7783 | 22793 | 3669.138 | 4244.179 | 4241.249 | 4242.936 | 2660 | 6631 | 6014.355
20/02/2025 22:00 | 802.5 | 1779.91 | 22.3 | 22.3 | 4467.8 | 507 | 7658 | 22738 | 3637.809 | 4268.323 | 4264.93 | 4267.08 | 2670 | 6648 | 5858.668
20/02/2025 23:00 | 875.1 | 1794.02 | 22.5 | 22.5 | 4474.7 | 507.98 | 7737 | 22743 | 3604.361 | 4362.15 | 4358.681 | 4362.595 | 2690 | 6651 | 5873.478

## TEMP_AMB
jueves, 20 de Febrero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/02/2025 00:00 | 23 | 25.31 | 25.31 | 98.39 | 98.39 | 25.89 | 25.89 | 19.9 | 35.23 | 21.3 | 23.3 | 28.78 | 27.4 | 22.2 | 20.76 | 26
20/02/2025 01:00 | 22.7 | 25.23 | 25.23 | 99.67 | 99.67 | 25.72 | 25.72 | 20.1 | 35.06 | 20.8 | 23.7 | 28.64 | 27.4 | 22.3 | 20.66 | 26
20/02/2025 02:00 | 22.6 | 25.1 | 25.1 | 100.84 | 100.84 | 25.53 | 25.53 | 19.9 | 34.82 | 20.8 | 23.5 | 28.49 | 27.4 | 21.7 | 20.24 | 26
20/02/2025 03:00 | 22.3 | 25.18 | 25.18 | 101.95 | 101.95 | 25.39 | 25.39 | 19.8 | 35.01 | 20.5 | 23.3 | 28.38 | 27.4 | 21.1 | 20.19 | 26
20/02/2025 04:00 | 22 | 24.85 | 24.85 | 102.51 | 102.51 | 25.31 | 25.31 | 19.8 | 35.28 | 20.5 | 23.3 | 28.22 | 27.4 | 21.2 | 20.04 | 26
20/02/2025 05:00 | 21.8 | 24.92 | 24.92 | 102.24 | 102.24 | 25.23 | 25.23 | 19.8 | 35.25 | 20.4 | 22.7 | 27.91 | 27.4 | 20.9 | 20.17 | 25.63
20/02/2025 06:00 | 21.1 | 24.94 | 24.94 | 101.15 | 101.15 | 25.16 | 25.16 | 19.6 | 35.23 | 20.5 | 21.2 | 27.61 | 27.4 | 20.7 | 19.88 | 26
20/02/2025 07:00 | 22.1 | 25 | 25 | 99.63 | 99.63 | 25.29 | 25.29 | 19.6 | 35.13 | 20.4 | 22.7 | 27.44 | 27.4 | 21.1 | 21.19 | 26
20/02/2025 08:00 | 25.3 | 25.28 | 25.28 | 97.45 | 97.45 | 25.98 | 25.98 | 19.8 | 35.31 | 21.9 | 23.4 | 27.83 | 27.4 | 21.9 | 23.81 | 28.56
20/02/2025 09:00 | 28.5 | 26.43 | 26.43 | 94.73 | 94.73 | 26.69 | 26.69 | 19.7 | 36.47 | 23.1 | 25.6 | 28.51 | 27.4 | 23.4 | 24.61 | 32.23
20/02/2025 10:00 | 31.5 | 28.45 | 28.45 | 91.88 | 91.88 | 26.71 | 26.71 | 20.1 | 38.28 | 23.3 | 26.3 | 28.88 | 27.4 | 24.6 | 24.81 | 31.86
20/02/2025 11:00 | 34.8 | 31.14 | 31.14 | 89.18 | 89.18 | 27.21 | 27.21 | 20.8 | 38.51 | 24.1 | 27.2 | 27.97 | 27.4 | 25.1 | 26.91 | 32.23
20/02/2025 12:00 | 34.8 | 31.03 | 31.03 | 86.89 | 86.89 | 27.51 | 27.51 | 21.1 | 38.12 | 25.4 | 28.7 | 28.43 | 27.4 | 24.3 | 24.9 | 33.69
20/02/2025 13:00 | 35.6 | 29.95 | 29.95 | 84.35 | 84.35 | 27.68 | 27.68 | 21.4 | 37.67 | 24 | 27.2 | 29.24 | 27.4 | 25.7 | 26.96 | 33.69
20/02/2025 14:00 | 34.5 | 29.53 | 29.53 | 82.63 | 82.63 | 27.76 | 27.76 | 21.5 | 37.63 | 25.3 | 28.4 | 29.79 | 27.4 | 27.6 | 26.36 | 33.69
20/02/2025 15:00 | 34 | 29.76 | 29.76 | 81.5 | 81.5 | 28.68 | 28.68 | 21.4 | 37.4 | 25.7 | 28.3 | 29.57 | 27.4 | 27.4 | 24.31 | 33.69
20/02/2025 16:00 | 32.9 | 29.04 | 29.04 | 81.18 | 81.18 | 28.94 | 28.94 | 21.4 | 36.51 | 24.2 | 26.6 | 29.23 | 27.4 | 26.2 | 24.52 | 31.49
20/02/2025 17:00 | 32.1 | 28.87 | 28.87 | 81.07 | 81.07 | 28.75 | 28.75 | 21.8 | 35.87 | 24.4 | 27 | 27.52 | 27.4 | 24.8 | 23.35 | 31.86
20/02/2025 18:00 | 30.2 | 27.91 | 27.91 | 81.98 | 81.98 | 28.85 | 28.85 | 22.8 | 34.85 | 23.5 | 24.9 | 27.87 | 27.4 | 24.2 | 22.7 | 31.13
20/02/2025 19:00 | 28.8 | 26.8 | 26.8 | 82.16 | 82.16 | 28.17 | 28.17 | 21.9 | 34.45 | 22.6 | 22.8 | 27.14 | 27.4 | 22.7 | 22.26 | 29.3
20/02/2025 20:00 | 26.1 | 26.61 | 26.61 | 82.04 | 82.04 | 27.45 | 27.45 | 22.4 | 34.44 | 22.7 | 22.7 | 26.38 | 27.4 | 22.6 | 22.19 | 28.56
20/02/2025 21:00 | 26.8 | 26.55 | 26.55 | 81.54 | 81.54 | 26.7 | 26.7 | 22.2 | 34.45 | 22.6 | 22.9 | 25.47 | 27.4 | 21.9 | 21.86 | 28.56
20/02/2025 22:00 | 24.1 | 26.75 | 26.75 | 81.71 | 81.71 | 26.32 | 26.32 | 21.3 | 34.81 | 22.3 | 25.5 | 25.13 | 26.9 | 22.1 | 21.73 | 28.56
20/02/2025 23:00 | 24 | 26.55 | 26.55 | 83.07 | 83.07 | 25.89 | 25.89 | 21.6 | 34.74 | 22.1 | 24.8 | 25.13 | 26.5 | 22.4 | 21.38 | 28.09

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/02/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 397.578 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 190 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00
20/02/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 20/02/2025 06:00 | 21/02/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 20 de Febrero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/02/2025 | 00:30 | 23 | 37.36 | 11.62 | 0 |  | 5.51 | 3.9 | 6.269 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.533 | 4.126 |  |  |  | 6.74 | 5.61 | 496.6152 | 499.8191 | 496.6152 | 448.5556 | 416.5159 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 01:00 | 23 | 40.49 | 11.86 | 0 |  | 5.18 | 3.75 | 6.212 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 4.822 | 3.954 |  |  |  | 6.91 | 5.7 | 487.0033 | 499.8191 | 480.5953 | 448.5556 | 416.5159 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 01:30 | 23 | 40.9 | 11.31 | 0 |  | 4.62 | 3.66 | 6.085 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 4.621 | 3.612 |  |  |  | 6.73 | 4.73 | 480.5953 | 499.8191 | 480.5953 | 448.5556 | 416.5159 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 02:00 | 23 | 40.85 | 11.3 | 0 |  | 4.96 | 3.51 | 5.923 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.462 | 3.054 |  |  |  | 5.84 | 4.6 | 474.1874 | 496.6152 | 474.1874 | 410.108 | 406.904 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 02:30 | 22 | 40.82 | 0 | 0 |  | 5.6 | 4.03 | 5.899 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 3.234 | 2.095 |  |  |  | 5.38 | 5.06 | 458.1676 | 464.5755 | 480.5953 | 442.1477 | 416.5159 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 03:00 | 22 | 40.81 | 0 | 0 |  | 4.96 | 4.25 | 6.142 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 3.124 | 2.104 |  |  |  | 5.65 | 5.32 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 432.5358 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 03:30 | 22 | 40.79 | 9.74 | 0 |  | 4.45 | 4.35 | 5.391 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 2.713 | 2.379 |  |  |  | 5.37 | 5.32 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 432.5358 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 04:00 | 22 | 40.38 | 9.83 | 0 |  | 3.78 | 4.34 | 5.385 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 2.499 | 2.242 |  |  |  | 5.56 | 5.53 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 432.5358 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 04:30 | 21 | 37.95 | 12.7 | 0 |  | 3.78 | 4.46 | 5.564 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 2.921 | 2.394 |  |  |  | 6.01 | 5.92 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 400.4961 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 05:00 | 21 | 38.82 | 12.52 | 0 | 0 | 3.51 | 4.48 | 5.093 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 6.05 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 400.4961 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 0
20/02/2025 | 05:30 | 22 | 39.28 | 12.06 | 0 | 0 | 3.41 | 4.75 | 4.487 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12.4 | 4.522 | 4.124 | 0 | 0 | 12.4 | 6.17 | 6.01 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 400.4961 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 0
20/02/2025 | 06:00 | 22 | 33.83 | 12.29 | 0 | 0 | 3.45 | 4.84 | 4.692 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 26.5 | 38.273 | 8 | 9 | 0 | 17 | 155.6 | 4.821 | 4.355 | 14.256 | 10.215 | 155.6 | 6.11 | 5.28 | 480.5953 | 483.7993 | 480.5953 | 400.4961 | 400.4961 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 27
20/02/2025 | 06:30 | 23 | 37.84 | 12.21 | 0 | 15.822 | 3.39 | 4.45 | 5.111 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 183.9 | 240.364 | 8 | 9 | 0.17901 | 78 | 436.5 | 5.104 | 4.512 | 276.568 | 195.344 | 436.5 | 5.94 | 5.59 | 496.6152 | 512.635 | 496.6152 | 480.5953 | 464.5755 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 78
20/02/2025 | 07:00 | 23 | 38.31 | 11.7 | 0 | 46.614 | 2.68 | 4.46 | 5.588 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 435.6 | 503.818 | 8 | 9 | 9.4981 | 219 | 773.8 | 4.722 | 4.204 | 445.124 | 356.654 | 773.8 | 6.05 | 5.46 | 496.6152 | 512.635 | 496.6152 | 480.5953 | 464.5755 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 141
20/02/2025 | 07:30 | 23 | 41.04 | 10.82 | 0 | 73.003 | 2.57 | 4.08 | 5.619 | 4 | 4 | 4 | 4 | 789 | 802.182 | 7 | 9 | 41.5996 | 288 | 840.2 | 4.469 | 3.645 | 588.678 | 503.654 | 840.2 | 5.79 | 0 | 496.6152 | 512.635 | 496.6152 | 480.5953 | 464.5755 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 286
20/02/2025 | 08:00 | 23 | 41.02 | 10.92 | 0 | 77.274 | 2.8 | 3.94 | 5.898 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 964.1 | 914.545 | 8 | 9 | 163.3141 | 561 | 894.8 | 3.384 | 2.237 | 639.325 | 610.324 | 894.8 | 5.5 | 5.2 | 496.6152 | 512.635 | 496.6152 | 480.5953 | 464.5755 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 400
20/02/2025 | 08:30 | 23 | 40.16 | 10.22 | 0 | 79.409 | 3 | 3.64 | 6.119 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1024.9 | 1018.55 | 9 | 10 | 433.0808 | 613 | 967.7 | 3.088 | 2.845 | 764.236 | 789.365 | 967.7 | 5.5 | 5.96 | 496.6152 | 480.5953 | 480.5953 | 464.5755 | 499.8191 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 716
20/02/2025 | 09:00 | 23 | 41.12 | 10.65 | 0 | 542.654 | 3.92 | 3.55 | 5.594 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1065.3 | 1056.73 | 7 | 8 | 368.7799 | 612 | 1075.9 | 2.632 | 2.312 | 800.751 | 810.654 | 1075.9 | 5.98 | 5.69 | 496.6152 | 467.7794 | 496.6152 | 448.5556 | 464.5755 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 814
20/02/2025 | 09:30 | 21 | 39.69 | 11.02 | 0 | 698.497 | 3.99 | 3.67 | 6.36 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1085.3 | 1082.91 | 8 | 9 | 412.7879 | 884 | 1108.8 | 2.49 | 2.208 | 881.755 | 836.644 | 1108.8 | 6.06 | 6.19 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 435.7398 | 432.5358 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 905
20/02/2025 | 10:00 | 21 | 41.08 | 11.15 | 0 | 843.053 | 4.71 | 2.84 | 7.099 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1088.8 | 1101.09 | 8 | 9 | 669.8674 | 973 | 1089.2 | 2.187 | 2.037 | 900.511 | 935.654 | 1089.2 | 5.95 | 6.5 | 496.6152 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 432.5358 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 997
20/02/2025 | 10:30 | 22 | 41.22 | 11.45 | 0 | 926.123 | 4.9 | 2.73 | 7.248 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1119.2 | 1098.91 | 8 | 9 | 957.4436 | 1047 | 1022.8 | 2.384 | 2.215 | 851.326 | 842.621 | 1022.8 | 6.29 | 7.24 | 493.4112 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 432.5358 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1045
20/02/2025 | 11:00 | 22 | 41 | 11.59 | 0 | 1021.054 | 5.56 | 2.48 | 7.027 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 604.7 | 1104 | 8 | 9 | 947.5471 | 1106 | 962.8 | 2.157 | 2.521 | 977.123 | 943.654 | 962.8 | 6.74 | 7.4 | 493.4112 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 432.5358 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1087
20/02/2025 | 11:30 | 22 | 41.07 | 10.12 | 0 | 1069.801 | 6.45 | 2.1 | 7.509 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1212.6 | 1111.27 | 7 | 8 | 909.755 | 1143 | 1074.8 | 2.921 | 2.762 | 990.546 | 1003.541 | 1074.8 | 6.78 | 7.5 | 490.2072 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 432.5358 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1146
20/02/2025 | 12:00 | 22 | 40.89 | 9.88 | 0 | 865.665 | 7.48 | 2.18 | 7.457 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1178.7 | 1106.18 | 7 | 8 | 734.9378 | 1158 | 1053.1 | 3.511 | 3.079 | 966.123 | 923.654 | 1053.1 | 7.34 | 8.26 | 487.0033 | 464.5755 | 496.6152 | 400.4961 | 416.5159 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 949
20/02/2025 | 12:30 | 22 | 40.9 | 9.57 | 0 | 1165.949 | 8.38 | 4.46 | 7.665 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1078.3 | 1101.09 | 7 | 8 | 981.8691 | 1151 | 1079.7 | 4.632 | 3.214 | 1027.654 | 967.34 | 1079.7 | 7.81 | 8.3 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 400.4961 | 384.4763 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1147
20/02/2025 | 13:00 | 22 | 40.93 | 10 | 0 | 895.853 | 7.15 | 5.47 | 8.172 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1133.3 | 1106.91 | 9 | 9 | 406.8982 | 1127 | 1104.4 | 6.812 | 6.635 | 1010.624 | 908.54 | 1104.4 | 8.21 | 8.9 | 483.7993 | 480.5953 | 496.6152 | 400.4961 | 384.4763 | 293.1533 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1100
20/02/2025 | 13:30 | 22 | 40.99 | 12.47 | 0 | 473.971 | 7.23 | 5.54 | 8.513 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1148.2 | 1093.09 | 9 | 10 | 445.6476 | 1085 | 1100.9 | 7.944 | 7.649 | 935.741 | 1020.644 | 1100.9 | 8.08 | 8.79 | 483.7993 | 480.5953 | 496.6152 | 400.4961 | 384.4763 | 288.2674 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 1068
20/02/2025 | 14:00 | 22 | 40.93 | 11.44 | 0 | 267.725 | 7.43 | 5.18 | 8.02 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1109.2 | 1087.27 | 9 | 10 | 119.4892 | 1013 | 1068.8 | 8.054 | 7.723 | 992.325 | 1106.356 | 1068.8 | 7.68 | 8.68 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 400.4961 | 384.4763 | 288.2674 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 963
20/02/2025 | 14:30 | 21 | 40.87 | 10.41 | 0 | 233.735 | 7.26 | 4.55 | 8.207 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 382.1 | 1017.45 | 9 | 10 | 97.1343 | 945 | 1066.2 | 8.264 | 7.91 | 1005.847 | 993.54 | 1066.2 | 7.92 | 8.65 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 400.4961 | 384.4763 | 288.2674 | 266.2809 | 384.4695 | 384.4695 | 917
20/02/2025 | 15:00 | 21 | 40.89 | 10.02 | 0 | 214.853 | 6.91 | 4.95 | 9.05 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 579.3 | 994.909 | 10 | 11 | 120.7104 | 899 | 1056.6 | 8.755 | 8.512 | 904.237 | 826.34 | 1056.6 | 8.11 | 8.73 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 384.4763 | 236.9656 | 232.0797 | 384.4695 | 384.4695 | 808
20/02/2025 | 15:30 | 23 | 40.97 | 11.56 | 0 | 64.465 | 6.98 | 5.44 | 8.569 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 620 | 1032.73 | 10 | 11 | 62.6906 | 487 | 1028.5 | 8.654 | 8.845 | 669.648 | 710.694 | 1028.5 | 8.17 | 8.57 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 384.4763 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 789
20/02/2025 | 16:00 | 23 | 40.96 | 11.48 | 0 | 67.758 | 7.05 | 5.31 | 8.587 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 348.5 | 983.273 | 10 | 10 | 52.3781 | 325 | 624.4 | 8.815 | 8.532 | 344.963 | 423.64 | 624.4 | 8.53 | 9.45 | 487.0033 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 384.4763 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 356
20/02/2025 | 16:30 | 22 | 41.02 | 10.65 | 0 | 44.747 | 7.53 | 5.86 | 7.844 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 244.7 | 914.182 | 10 | 11 | 38.4386 | 399 | 215.7 | 9.541 | 9.653 | 445.113 | 400.984 | 215.7 | 9.12 | 9.87 | 490.2072 | 480.5953 | 496.6152 | 416.5159 | 384.4763 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 141
20/02/2025 | 17:00 | 22 | 40.83 | 11.52 | 0 | 41.054 | 9.14 | 5.1 | 7.92 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 144.9 | 213.636 | 9 | 11 | 50.2734 | 173 | 201.8 | 10.265 | 10.155 | 533.644 | 362.984 | 201.8 | 9.08 | 9.91 | 490.2072 | 496.6152 | 496.6152 | 432.5358 | 416.5159 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 71
20/02/2025 | 17:30 | 22 | 40.21 | 11.95 | 0 | 14.21 | 8.25 | 4.78 | 8.043 | 6 | 6 | 6 | 6 | 92.5 | 88.182 | 9 | 10 | 23.0034 | 63 | 159.2 | 11.154 | 10.924 | 156.644 | 213.654 | 159.2 | 9.37 | 10.18 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 432.5358 | 416.5159 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 38
20/02/2025 | 18:00 | 22 | 40.79 | 11.53 | 0 | 10.509 | 8.05 | 4.44 | 8.152 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 34.3 | 33.454 | 8 | 9 | 31.5328 | 27 | 10.5 | 10.521 | 10.216 | 23.344 | 48.665 | 10.5 | 9.61 | 9.86 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 432.5358 | 416.5159 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 18
20/02/2025 | 18:30 | 22 | 41.6 | 11.15 | 0 | 4.644 | 8.1 | 4.19 | 8.098 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 30.8 | 0 | 6 | 8 | 13.8263 | 0 | 0 | 10.651 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.6 | 499.8191 | 496.6152 | 496.6152 | 432.5358 | 416.5159 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 0
20/02/2025 | 19:00 | 22 | 41.02 | 11.46 | 0 | 0 | 7.31 | 4.2 | 7.925 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.6275 | 0 | 0 | 9.645 | 9.712 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.98 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 432.5358 | 416.5159 | 288.2674 | 254.0662 | 384.4695 | 384.4695 | 0
20/02/2025 | 19:30 | 22 | 41.01 | 11.78 | 0 | 0 | 7.14 | 2.9 | 8.626 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 9.354 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 8.43 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 448.5556 | 464.5755 | 293.1533 | 261.395 | 384.4695 | 384.4695 | 0
20/02/2025 | 20:00 | 22 | 41.05 | 11.26 | 0 |  | 7.89 | 2.75 | 9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 8.125 | 8.298 |  |  |  | 9.06 | 8.57 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 448.5556 | 464.5755 | 293.1533 | 261.395 | 346.0226 | 384.4695
20/02/2025 | 20:30 | 22 | 41.05 | 11.05 | 0 |  | 7.33 | 3.07 | 9.101 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 8.056 | 8.302 |  |  |  | 8.33 | 8.37 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 320.3969 | 320.3969 | 293.1533 | 261.395 | 336.4108 | 320.3913
20/02/2025 | 21:00 | 22 | 42.11 | 11.12 | 0 |  | 6.5 | 2.05 | 8.582 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 7.463 | 7.357 |  |  |  | 8.76 | 8.75 | 496.6152 | 496.6152 | 496.6152 | 320.3969 | 320.3969 | 293.1533 | 261.395 | 336.4108 | 320.3913
20/02/2025 | 21:30 | 22 | 41.1 | 11.84 | 0 |  | 7.48 | 2.3 | 8.896 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 6.912 | 7.195 |  |  |  | 8.96 | 8.76 | 496.6152 | 464.5755 | 480.5953 | 384.4763 | 381.2723 | 293.1533 | 261.395 | 384.4695 | 384.4695
20/02/2025 | 22:00 | 22 | 42.24 | 11.64 | 0 |  | 7.2 | 1.84 | 8.998 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 6.423 | 6.879 |  |  |  | 9.12 | 9.29 | 496.6152 | 464.5755 | 480.5953 | 320.3969 | 320.3969 | 293.1533 | 261.395 | 333.8477 | 374.8578
20/02/2025 | 22:30 | 22 | 42.24 | 11.92 | 0 |  | 6.21 | 3.75 | 8.605 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.354 | 6.533 |  |  |  | 9.25 | 9.15 | 496.6152 | 464.5755 | 480.5953 | 320.3969 | 320.3969 | 293.1533 | 261.395 | 320.3913 | 352.4304
20/02/2025 | 23:00 | 22 | 42.24 | 11.12 | 0 |  | 5.96 | 2.04 | 8.294 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 5.641 | 5.741 |  |  |  | 8.56 | 8.64 | 496.6152 | 464.5755 | 480.5953 | 384.4763 | 384.4763 | 293.1533 | 261.395 | 384.4695 | 368.45
20/02/2025 | 23:30 | 24 | 40.96 | 10.84 | 0 |  | 6.01 | 1.92 | 8.24 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 4.732 | 4.955 |  |  |  | 8.54 | 8.1 | 496.6152 | 470.9834 | 480.5953 | 400.4961 | 384.4763 | 293.1533 | 261.395 | 384.4695 | 384.4695
21/02/2025 | 00:00 | 24 | 40.85 | 10.9 | 0 |  | 5.99 | 2.16 | 7.721 | [6 empty] | 3 | 4 |  |  |  | 4.926 | 5.132 |  |  |  | 8.4 | 6.83 | 496.6152 | 480.5953 | 480.5953 | 400.4961 | 384.4763 | 293.1533 | 261.395 | 384.4695 | 384.4695

## CALOR_ÚTIL
jueves, 20 de Febrero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
20/02/2025 | 00:30 | 33 | 9.57 | 59.63 | 0 | 169.19 | 28.74 | 3.246 | 303.376
20/02/2025 | 01:00 | 33 | 10.95 | 60.87 | 0 | 156.29 | 28.74 | 3.246 | 293.096
20/02/2025 | 01:30 | 31 | 11.06 | 52.01 | 0 | 154.4 | 28.74 | 3.246 | 280.456
20/02/2025 | 02:00 | 31 | 10.78 | 51.99 | 0 | 159.92 | 28.74 | 3.246 | 285.676
20/02/2025 | 02:30 | 29 | 10.77 | 53.55 | 0 | 163.59 | 28.74 | 3.246 | 288.896
20/02/2025 | 03:00 | 29 | 10.56 | 47.29 | 0 | 166.78 | 28.74 | 3.246 | 285.616
20/02/2025 | 03:30 | 24 | 10.56 | 54.67 | 0 | 168.85 | 28.74 | 3.246 | 290.066
20/02/2025 | 04:00 | 24 | 10.22 | 55.13 | 0 | 182.99 | 28.74 | 3.246 | 304.326
20/02/2025 | 04:30 | 25 | 9.6 | 51.37 | 0 | 178.55 | 28.74 | 3.246 | 296.506
20/02/2025 | 05:00 | 25 | 9.77 | 50.63 | 0 | 179.87 | 28.74 | 3.246 | 297.256
20/02/2025 | 05:30 | 27 | 9.88 | 57.24 | 0 | 177.06 | 28.74 | 3.246 | 303.166
20/02/2025 | 06:00 | 27 | 8.86 | 58.32 | 0 | 170.44 | 28.74 | 3.246 | 296.606
20/02/2025 | 06:30 | 30 | 9.91 | 56.05 | 0 | 173.25 | 28.74 | 3.246 | 301.196
20/02/2025 | 07:00 | 30 | 10.07 | 53.74 | 0 | 171.3 | 28.74 | 3.246 | 297.096
20/02/2025 | 07:30 | 31 | 10.78 | 55 | 0 | 172.87 | 28.74 | 3.246 | 301.636
20/02/2025 | 08:00 | 31 | 10.34 | 55.53 | 0 | 167.31 | 28.74 | 3.246 | 296.166
20/02/2025 | 08:30 | 32 | 10.13 | 46.56 | 0 | 171.23 | 28.74 | 3.246 | 291.906
20/02/2025 | 09:00 | 32 | 10.35 | 48.51 | 0 | 177.48 | 28.74 | 3.246 | 300.326
20/02/2025 | 09:30 | 32 | 9.99 | 44.24 | 0 | 178.73 | 28.74 | 3.246 | 296.946
20/02/2025 | 10:00 | 32 | 10.34 | 44.74 | 0 | 173.66 | 28.74 | 3.246 | 292.726
20/02/2025 | 10:30 | 30 | 10.37 | 48.47 | 0 | 176.49 | 28.74 | 3.246 | 297.316
20/02/2025 | 11:00 | 30 | 10.26 | 49.04 | 0 | 183.34 | 28.74 | 3.246 | 304.626
20/02/2025 | 11:30 | 31 | 10.27 | 47 | 0 | 182.06 | 28.74 | 3.246 | 302.316
20/02/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 45.92 | 0 | 179.4 | 28.74 | 3.246 | 288.306
20/02/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 46.33 | 0 | 184.92 | 28.74 | 3.246 | 293.236
20/02/2025 | 13:00 | 30 | 10.34 | 48.43 | 0 | 182.29 | 28.74 | 3.246 | 303.046
20/02/2025 | 13:30 | 29 | 10.36 | 53.8 | 0 | 183.72 | 28.74 | 3.246 | 308.866
20/02/2025 | 14:00 | 29 | 10.03 | 49.38 | 0 | 185.4 | 28.74 | 3.246 | 305.796
20/02/2025 | 14:30 | 29 | 10.02 | 55.21 | 0 | 162.21 | 28.74 | 3.246 | 288.426
20/02/2025 | 15:00 | 29 | 10.02 | 53.17 | 0 | 170.88 | 28.74 | 3.246 | 295.056
20/02/2025 | 15:30 | 33 | 10.04 | 52.22 | 0 | 178.73 | 28.74 | 3.246 | 305.976
20/02/2025 | 16:00 | 33 | 10.19 | 51.89 | 0 | 132.83 | 28.74 | 3.246 | 259.896
20/02/2025 | 16:30 | 32 | 10.2 | 51.44 | 0 | 136.03 | 28.74 | 3.246 | 261.656
20/02/2025 | 17:00 | 32 | 11.12 | 55.64 | 0 | 125.47 | 28.74 | 3.246 | 256.216
20/02/2025 | 17:30 | 30 | 10.95 | 58.16 | 0 | 181.68 | 28.74 | 3.246 | 312.776
20/02/2025 | 18:00 | 30 | 10.89 | 56.07 | 0 | 193.7 | 28.74 | 3.246 | 322.646
20/02/2025 | 18:30 | 27 | 11.11 | 52.05 | 0 | 201.14 | 28.74 | 3.246 | 323.286
20/02/2025 | 19:00 | 27 | 11.13 | 53.46 | 0 | 203.78 | 28.74 | 3.246 | 327.356
20/02/2025 | 19:30 | 28 | 11.13 | 55.98 | 0 | 208.05 | 28.74 | 3.246 | 335.146
20/02/2025 | 20:00 | 28 | 10.99 | 53.48 | 0 | 198.51 | 28.74 | 3.246 | 322.966
20/02/2025 | 20:30 | 31 | 10.99 | 51.93 | 0 | 199.32 | 28.74 | 3.246 | 325.226
20/02/2025 | 21:00 | 31 | 11.55 | 52.29 | 0 | 199.68 | 28.74 | 3.246 | 326.506
20/02/2025 | 21:30 | 31 | 11.27 | 57.19 | 0 | 192.19 | 28.74 | 3.246 | 323.636
20/02/2025 | 22:00 | 31 | 11.31 | 56.26 | 0 | 203.28 | 28.74 | 3.246 | 333.836
20/02/2025 | 22:30 | 31 | 11.3 | 59.34 | 0 | 195.75 | 28.74 | 3.246 | 329.376
20/02/2025 | 23:00 | 31 | 11.51 | 55.34 | 0 | 193.17 | 28.74 | 3.246 | 323.006
20/02/2025 | 23:30 | 34 | 11.16 | 52.67 | 0 | 190.98 | 28.74 | 3.246 | 320.796
21/02/2025 | 00:00 | 34 | 11.01 | 52.96 | 0 | 202.22 | 28.74 | 3.246 | 332.176
EJEC MWh |  | 720 | 242.005 | 1266.095 | 0 | 4270.49 | 689.76 | 77.904 | 7266.254

## FLUJOS
jueves, 20 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/02/2025 | 00:30 | 0 | 16.549 | -33.388 | 10.551 | 25.084 | 0 | 49.85 | -98.999 | 49.083 | 24.874 | 24.291 | -13.319 | -24.989 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 13.277 | 202.4 | 8.5158 | 8.7353 | 14.314 | 0 | 20.124 | 1.9739 |  | 113 | -79.349 | -79.36 | 18.475 | 13.319 | 24.2 | 6.401 | 0.143 | -27.459 | -27.59 | -37.25 | 28.479 | 28.79 | 14.123 | 0.5181 | 60.521 | 62.404 | 31.993 | -68.185 | 0 | 28.77 | 19.981 | 56.262 | 56.932 | -6.8049 | -37.083 | -269.82 | 28.208 | -13.499 | -13.499 | 74.339 | 0 | -4.7973 | -67.102 | -36.368 | 7.3214 | 0 | 2.9485 | 292.67 | 98.452 | 98.025 | -267.01 | 379.27 | 40.977 | -134.09 | 135.11 | 87.45 | 20.44 |  |  |  | -76.887 | -76.619 | 154.46 |  | 28.034 | -128.29 | -129.07 | -0.8258 | -86.467 | 19.57 | 25.985 | -12.8 | 172.8 | -17.01 | -5.5219 | -4.4559 | -4.7634 | 0 | 107.24 | -95.572 | -72.223 | 16.009 | 12.162 | 35.86 | 62.24 | 41.726 | 39.701 | -31.649 | -2.1351 | 86.731 |  | -109.57 | -0.0001 | -19.417 | -95.5 | -93.8 | 31.105 | 40.731 | 50.266 | 59.783 | 40.63 | -6.28 | 64.043 | 109.07 |  | -26.909 |  | 65.44 |  | 108.07 | -63.126 |  | 176.41 | 131.38 | 125.99 | 129.29 | 107.7 | 93.562 | -26.571 | 276.97 | 286.94 | 0 | -28.732 | -30.675 | -14.835 | 19.625 | 18.593 | 150.58 | -95.432 | -194.84 | -55.336 | 14.059 | -16.76 | 102.8 | 13.005 | -18.076 | -38.756 | -37.576 | 10.481 | -90.481 | 67.909 | 24.268 |  | 0 | 39.49 | 39.788 | 39.338 | 75.522 | 75.522 | -160.42 | 64.928 | 64.691 | -120.56 | -107.38 | -48.206 | -52.369 | 13.87 | 0.8914 | -8.4799 | 16.86 | -48.49 |  | -15.52 | 4.458 |  | 13.779 | 109.13 | 121.29 | 12.68 | 74.142 | 21.299 | -19.5 | -1.4162 | 1.4504 | 1.4942 | 0.066 | 0 | -6.3198 | -26.677 | 24.32 | 41.595 | 96.538 | 56.192 | -139.72 | -16.963 | 29.985 | -33.809 | 11.307 | 0 | 0 | 13 | 142.79 | 144.62 | 288.7 | -286.28 | -587.64 | 596.32 | 571.44 | -135.72 | -138.25 | -61.954 | -55.938 | 71.683 | 73.605 | -103.51 | -99.047 |  | 53.155 |  |  | 64.55 | 64.239 |  | 53.4 | 23.115 | 40.639 | -302.88 | 88.291 | 87.073 | 15.1 | 9.1 | -52.4 | -52.9 | 1.3268 | 1.105 | -560.73 | -264.88 | 401.46 | 345.59 | 64.175 | -321.52 | 317.39 | -145.27 | -379.8 | -314.39 |  |  | 149 | -396.46 | 190.69 | -205.04 | 204.76 | -6.1428 | 30.955 | 23.84 | -1.8339 | -1.838 | -23.84 | 7.84 | 8.715 | -8.1742 | -40.547 | -16.844 | 41.5 | 52.25 | 49.444 | 0 | 0 | 47.834 | 46.665 | 47.525 |  |  |  | 6.0699 | 8.6999 | -53.466 | 80.221 | 63.879 | -53.344 | -78.587 | 55.898 | 22.732 | 2 | -2.7999 | -13.521 | 193.23
20/02/2025 | 01:00 | 0 | 17.468 | -34.574 | 10.222 | 24.752 | 0 | 48.896 | -98.003 | 47.533 | 23.847 | 23.409 | -15.539 | -23.315 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 13.47 | 199.228 | 8.5874 | 8.8242 | 14.845 | 0 | 21.597 | 2.0548 |  | 113 | -78.989 | -78.83 | 18.133 | 15.539 | 22 | 6.558 | 0.144 | -24.78 | -24.95 | -42.9 | 25.11 | 25.26 | 12.916 | 0.81 | 58.863 | 60.764 | 34.194 | -63.63 | 0 | 12.889 | 12.869 | 59.343 | 60.415 | -8.3752 | -44.479 | -247.85 | 28.682 | -13.799 | -13.499 | 70.151 | 0 | -4.5401 | -67.102 | -36.702 | 7.194 | 0 | 2.8336 | 284.61 | 91.982 | 91.067 | -259.13 | 355.87 | 40.977 | -127.54 | 128.76 | 84.207 | 19.87 |  |  |  | -73.27 | -72.6 | 150.4 |  | 29.729 | -121.24 | -121.34 | -1.8754 | -82.484 | 19.57 | 25.985 | -10 | 165.1 | -16.04 | -4.392 | -3.2672 | -3.4455 | 0 | 103.46 | -67.542 | -68.562 | 15.076 | 11.593 | 31.819 | 59.58 | 40.319 | 38.383 | -30.729 | -2.1351 | 82.44 |  | -103.72 | -0.0001 | -18.821 | -90.699 | -91.4 | 30.885 | 38.973 | 46.979 | 56.854 | 38.54 | -5.49 | 61.249 | 103.46 |  | -26.35 |  | 63.94 |  | 102.16 | -61.699 |  | 169.85 | 124.83 | 120.45 | 122.27 | 112.52 | 96.335 | -25.611 | 269.69 | 301.4 | 0 | -28.428 | -30.769 | -15.687 | 20.942 | 20.227 | 187.45 | -97.038 | -194.84 | -60.224 | 18.549 | -16.699 | 104.9 | 12.638 | -10.458 | -40.289 | -39.116 | 11.963 | -94.265 | 57.832 | 24.509 |  | 0 | 38.947 | 40.086 | 39.244 | 72.843 | 72.006 | -153.89 | 61.843 | 61.848 | -116.4 | -105.82 | -46.566 | -52.869 | 13.565 | 0.8219 | -8.4399 | 17.6 | -46.529 |  | -15.681 | 4.405 |  | 13.6 | 107.45 | 118.78 | 12.32 | 73.31 | 23.299 | -18.441 | -1.2618 | 1.4037 | 1.3821 | 0.066 | 0 | -6.5292 | -25.046 | 25.103 | 38.318 | 96.092 | 54.248 | -132.44 | -16.292 | 29.004 | -31.742 | 12.02 | 0 | 0 | 13 | 144.55 | 143.92 | 282.5 | -282.2 | -580.2 | 580.23 | 580.73 | -136.64 | -138.49 | -60.457 | -54.885 | 73.302 | 73.732 | -103.51 | -103.7 |  | 53.155 |  |  | 62.86 | 62.909 |  | 54.2 | 23.339 | 40.08 | -302.48 | 87.875 | 87.122 | 15.1 | 9.1 | -52.299 | -52.7 | 1.2522 | 1.0258 | -569.43 | -278.39 | 399.2 | 355.59 | 69.305 | -317.69 | 319.51 | -143.02 | -375.06 | -316.51 |  |  | 148.77 | -394.2 | 190.01 | -205.14 | 207 | -4.6926 | 30.955 | 25.6 | -1.741 | -1.746 | -25.92 | 6.0799 | 12.679 | -6.6788 | -40.343 | -17.341 | 39.799 | 49.375 | 53.964 | 0 | 0 | 47.186 | 47.823 | 48.35 |  |  |  | 5.8199 | 8.6999 | -52.985 | 78.532 | 62.817 | -52.342 | -76.33 | 53.757 | 21.974 | 2.2999 | -2.9 | -1.2494 | 177.72
20/02/2025 | 01:30 | 0 | 17.871 | -35.487 | 9.7383 | 23.911 | 0 | 47.37 | -97 | 44.472 | 22.46 | 22.041 | -11.1 | -23.933 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 13.445 | 197.244 | 8.7276 | 8.5347 | 14.518 | 0 | 21.534 | 2.1461 |  | 113 | -74.089 | -74.269 | 17.348 | 11.1 | 22 | 6.11 | 0.139 | -21.969 | -22.1 | -40.06 | 21.899 | 22.129 | 12.969 | 0.8923 | 57.846 | 59.72 | 33.184 | -63.898 | 0 | 32.922 | 33.422 | 55.191 | 55.593 | -4.7111 | -26.153 | -279.88 | 27.074 | -13.099 | -13.099 | 70.63 | 0 | -4.4197 | -67.102 | -43.851 | 6.0565 | 0 | 2.8005 | 314.92 | 89.205 | 88.717 | -272.2 | 364.76 | 40.977 | -110.82 | 112.7 | 80.944 | 19.319 |  |  |  | -67.778 | -66.572 | 143.28 |  | 32.652 | -114.13 | -114.75 | -2.6471 | -82.804 | 19.57 | 25.985 | -16.7 | 165.39 | -15.67 | -4.2448 | -3.3321 | -3.475 | 0 | 100.69 | -66.033 | -71.159 | 13.452 | 11.43 | 27.12 | 57.819 | 38.913 | 37.065 | -29.769 | -2.1351 | 82.907 |  | -112.11 | 0 | -18.01 | -85.9 | -86.699 | 30.11 | 37.216 | 44.631 | 53.924 | 36.6 | -5.44 | 57.78 | 110.74 |  | -26.59 |  | 61 |  | 110 | -50.972 |  | 173.72 | 129.87 | 125.64 | 128.4 | 80.455 | 65.366 | -27.555 | 281.45 | 287.17 | 0 | -28.431 | -30.299 | 14.889 | 30.475 | 29.026 | 47.664 | -77.794 | -194.84 | -27.182 | 0 | -16.959 | 1 | 12.495 | 8.8906 | -37.964 | -37.308 | 8.3482 | -64.446 | 63.176 | 24.035 |  | 0 | 37.624 | 38.653 | 38.348 | 67.819 | 67.317 | -113.2 | 53.126 | 53.155 | -85.116 | -71.016 | -42.442 | -47.569 | 13.64 | 0.8219 | -8.4499 | 17.45 | -43.511 |  | -15.866 | 4.3429 |  | 12.119 | 71.676 | 85.275 | 12.34 | 67.455 | 23 | -17.811 | -1.1135 | 0 | 1.2948 | 0.066 | 0 | -6.0115 | -23.111 | 24.215 | 35.797 | 85.582 | 47.861 | -119.61 | -15.893 | 27.192 | -31.684 | 11.143 | 0 | 0 | 12.707 | 142.86 | 143.85 | 282.5 | -281.03 | -587.7 | 585.14 | 566.57 | -136.01 | -137.34 | -61.327 | -55.988 | 75.876 | 73.313 | -103.51 | -103.7 |  | 53.133 |  |  | 63.319 | 63.229 |  | 53.5 | 23.115 | 39.119 | -302.3 | 87.876 | 88.29 | 14.5 | 8 | -53.099 | -53.599 | 1.2522 | 1.0258 | -553.9 | -263.89 | 398.84 | 346.36 | 59.878 | -322.2 | 319.78 | -146.04 | -380.2 | -316.78 |  |  | 146.83 | -393.84 | 195.3 | -205.51 | 205.55 | -6.3268 | 30.955 | 26.639 | -1.679 | -1.6829 | -26.159 | 6.4 | 12.44 | -6.3279 | -40.871 | -17.372 | 39.2 | 48.216 | 51.097 | 0 | 0 | 47.957 | 47.837 | 47.293 |  |  |  | 5.6099 | 8.6999 | -51.917 | 78.107 | 63.179 | -50.435 | -76.361 | 54.313 | 21.628 | 1.5 | -2.2 | -18.568 | 180.75
20/02/2025 | 02:00 | 0 | 17.826 | -36.038 | 9.4921 | 23.209 | 0 | 45.552 | -93.73 | 43.786 | 21.817 | 21.471 | -8.88 | -22.583 | 19.799 | 7.452 | -17.6 | 13.372 | 191.662 | 7.9986 | 8.2921 | 13.365 | 0 | 21.048 | 2.1167 |  | 113 | -73.36 | -72.849 | 17.815 | 6.6599 | 19.8 | 5.8569 | 0.138 | -19.479 | -19.5 | -43.209 | 19.569 | 19.229 | 12.386 | 0.9394 | 55.807 | 56.917 | 30.991 | -61.353 | 0 | 25.394 | 25.687 | 53.583 | 56.53 | -5.758 | -31.277 | -253.42 | 26.818 | -12.999 | -12.899 | 68.492 | 0 | -4.2984 | -67.102 | -40.693 | 6.0609 | 0 | 2.634 | 287.63 | 87.496 | 87.954 | -269.19 | 343.92 | 40.977 | -90.389 | 92.143 | 78.908 | 19.079 |  |  |  | -68.849 | -69.519 | 141.96 |  | 34.273 | -106.4 | -105.9 | -3.6786 | -78.299 | 19.57 | 25.985 | -12.6 | 156.3 | -15.489 | -1.5699 | 0 | 0 | 0 | 107.15 | -53.598 | -70.599 | 12.865 | 11.226 | 24.43 | 55.15 | 37.507 | 35.746 | -28.799 | -2.1351 | 77.768 |  | -107.43 | -0.0001 | -17.589 | -85.8 | -84.4 | 29.792 | 36.044 | 41.343 | 52.166 | 35.48 | -4.86 | 58.603 | 106.02 |  | -26.979 |  | 60.06 |  | 104.74 | -52.867 |  | 166.73 | 124.65 | 120.88 | 121.59 | 79.909 | 64.641 | -27.825 | 278.76 | 287.49 | 0 | -28.683 | -30.551 | 14.239 | 37.107 | 34.57 | 38.448 | -79.13 | -194.84 | -27.579 | 0 | -7.71 | 1 | 12.221 | 20.831 | -39.159 | -38.972 | 10.602 | -64.204 | 27.541 | 25.056 |  | 0 | 41.015 | 40.368 | 38.522 | 69.829 | 69.494 | -123.58 | 54.606 | 54.563 | -91.46 | -76.784 | -42.808 | -49.169 | 13.66 | 0.7987 | -8.4099 | 17.88 | -44.181 |  | -15.866 | 4.2519 |  | 12.189 | 78.149 | 91.851 | 12.1 | 66.864 | 23.2 | -13.133 | -4.0495 | 4.246 | 1.2578 | 0.066 | 0 | -6.2117 | -18.355 | 25.885 | 28.15 | 84.148 | 46.402 | -115.97 | -15.472 | 28.176 | -25.175 | 11.705 | 0 | 0 | 13.327 | 139.95 | 141.41 | 281.6 | -281.47 | -581.24 | 589.71 | 568.48 | -133.89 | -136.57 | -63.743 | -58.466 | 74.678 | 74.28 | -103.51 | -103.7 |  | 51.848 |  |  | 60.52 | 60.349 |  | 53.4 | 23.38 | 39.119 | -297.26 | 86.626 | 84.768 | 14.5 | 8.1 | -52.299 | -52.7 | 1.2522 | 1.0473 | -550.4 | -265.01 | 391.38 | 346.69 | 64.321 | -305.38 | 310.88 | -141.07 | -370.68 | -307.88 |  |  | 144.92 | -386.38 | 188.08 | -198.22 | 199.07 | -6.3268 | 30.955 | 26.639 | -1.625 | -1.6319 | -26.319 | 6.5599 | 12.337 | -7.4692 | -40.871 | -17.576 | 42.099 | 50.956 | 50.729 | 0 | 0 | 49.232 | 47.926 | 49.125 |  |  |  | 5.48 | 8.6999 | -55.54 | 80.95 | 65.077 | -54.867 | -79.551 | 56.727 | 21.699 | 2.4 | -3.0999 | -18.04 | 175.37
20/02/2025 | 02:30 | 0 | 17.641 | -35.188 | 9.3233 | 22.804 | 0 | 45.51 | -92.534 | 42.977 | 21.956 | 21.35 | -6.6599 | -23.062 | 19.799 | 7.452 | -17.6 | 13.596 | 186.284 | 8.7758 | 8.8191 | 14.051 | 0 | 21.682 | 2.2135 |  | 113 | -69.23 | -69.54 | 17.627 | 6.6599 | 19.8 | 5.7589 | 0.136 | -21.04 | -21.18 | -32.139 | 21.04 | 21.02 | 12.552 | 1.0429 | 55.439 | 57.146 | 30.142 | -60.817 | 0 | 10.075 | 10.751 | 54.253 | 54.387 | -6.2814 | -31.164 | -260.63 | 27.238 | -12.799 | -12.899 | 66.827 | 0 | -4.0091 | -67.102 | -41.902 | 6.0685 | 0 | 2.5745 | 287.78 | 81.942 | 81.636 | -256.68 | 340.08 | 40.977 | -117.56 | 120.98 | 76.762 | 19.149 |  |  |  | -60.678 | -60.41 | 137.6 |  | 34.226 | -109.73 | -109 | -2.6448 | -76.422 | 19.57 | 25.985 | -11.3 | 153.69 | -15.329 | -4.2063 | -3.1786 | -3.2794 | 0 | 96.189 | -58.978 | -66.319 | 13.081 | 10.915 | 21.719 | 54.569 | 37.038 | 35.307 | -28.639 | -2.1351 | 76.826 |  | -96.388 | -0.0001 | -17.481 | -80.9 | -82 | 30.061 | 34.872 | 38.995 | 50.994 | 34.729 | -4.33 | 61.208 | 96.797 |  | -26.809 |  | 59.27 |  | 95.763 | -49.639 |  | 162.12 | 119.72 | 114.95 | 115.88 | 119.22 | 102.7 | -25.609 | 266.41 | 309.25 | 0 | -28.026 | -29.641 | -25.637 | 28.474 | 26.348 | 173.62 | -99.205 | -194.84 | -67.736 | 0 | -18.199 | 127.59 | 11.929 | 4.5647 | -36.486 | -35.978 | 5.1869 | -102.53 | 27.984 | 24.558 |  | 0 | 39.615 | 39.622 | 38.797 | 59.446 | 59.949 | -119.89 | 51.767 | 51.538 | -86.896 | -72.217 | -41.116 | -48.539 | 13.54 | 0.7742 | -8.1699 | 18.59 | -41.135 |  | -15.814 | 4.48 |  | 11.6 | 74.812 | 88.85 | 12.1 | 64.603 | 23.2 | -12.966 | -4.3574 | 4.5088 | 1.2185 | 0.066 | 0 | -5.8182 | -18.033 | 26.131 | 28.402 | 83.423 | 45.821 | -116.64 | -15.159 | 28.158 | -23.523 | 12.876 | 0 | 0 | 14 | 140.72 | 140.69 | 285 | -281.91 | -570.93 | 578.77 | 571.28 | -135.05 | -136.55 | -60.22 | -55.417 | 75.681 | 75.932 | -103.51 | -103.7 |  | 54.001 |  |  | 56.099 | 56.43 |  | 55.799 | 23.072 | 38.799 | -297.82 | 85.211 | 85.018 | 14.5 | 10.3 | -52.099 | -51.9 | 1.3392 | 1.2597 | -560.11 | -281.18 | 389.11 | 356.19 | 70.866 | -309.34 | 311.39 | -140.68 | -367.63 | -308.39 |  |  | 145.69 | -384.11 | 186.26 | -196.25 | 197.09 | -5.1128 | 30.955 | 26.319 | -1.608 | -1.6139 | -26 | 6.96 | 11.394 | -8.2017 | -39.992 | -17.842 | 41.299 | 54.275 | 53.437 | 0 | 0 | 47.952 | 47.879 | 47.486 |  |  |  | 5.2799 | 8.6999 | -51.183 | 78.313 | 62.245 | -51.194 | -77.048 | 53.783 | 22.34 | 3 | -3.5999 | 5.5391 | 160.57
20/02/2025 | 03:00 | 0 | 17.446 | -34.784 | 9.251 | 22.354 | 0 | 44.423 | -90.579 | 42.439 | 21.445 | 21.156 | -8.88 | -21.452 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.27 | 183.288 | 7.9939 | 8.1315 | 13.74 | 0 | 20.893 | 2.3889 |  | 113 | -71.319 | -70.779 | 17.456 | 8.88 | 19.8 | 5.789 | 0.134 | -17.67 | -18.059 | -42.15 | 17.829 | 18 | 12.18 | 1.2601 | 53.46 | 55.412 | 32.259 | -58.942 | 0 | 8.0782 | 7.6774 | 54.655 | 55.593 | -7.3283 | -39.953 | -238.38 | 26.012 | -12.199 | -12.399 | 64.997 | 0 | -4.0202 | -67.102 | -40.587 | 5.7613 | 0 | 2.1844 | 273.38 | 84.566 | 83.956 | -258.2 | 329.69 | 40.977 | -98.105 | 99.538 | 76.632 | 18.36 | 13.739 | 44.189 | 61.139 | -64.563 | -63.491 | 137.76 | 138.58 | 34.623 | -102.94 | -102.06 | -2.2337 | -73.131 | 19.57 | 25.985 | -7.4 | 146.3 | -15.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | -56.109 | -68.558 | 12.377 | 10.651 | 27.059 | 51.509 | 36.569 | 34.428 | -28.149 | -2.1351 | 73.373 | 72.752 | -95.168 | -0.0001 | -17.154 | -80.9 | -82 | 29.704 | 34.286 | 38.056 | 49.822 | 34.01 | -3.97 | 59.319 | 94.302 | -26.47 | -26.45 | 92.43 | 58.23 | 96.327 | 93.89 | -50.78 | -49.736 | 157.54 | 115.76 | 110.31 | 112.69 | 116.79 | 104.74 | -25.493 | 270.55 | 291.22 | 0 | -27.662 | -29.319 | -26.675 | 31.094 | 29.718 | 181.3 | -102.01 | -194.84 | -67.308 | 14.849 | -17.649 | 116.09 | 11.718 | 11.638 | -38.749 | -37.955 | 9.7306 | -103.39 | 66.966 | 24.542 | 0 | 0 | 40.879 | 40.321 | 37.757 | 63.633 | 63.633 | -122.57 | 53.228 | 53.057 | -92.989 | -77.291 | -43.563 | -49.769 | 13.565 | 0.7633 | -8.5799 | 18.35 | -44.332 | 8.3826 | -15.814 | 4.2379 | 11.231 | 10.869 | 79.251 | 91.622 | 12.13 | 65.41 | 22.7 | -12.473 | -4.3033 | 4.4303 | 1.2061 | 0.066 | 0 | -6.0607 | -17.426 | 25.507 | 26.302 | 82.857 | 44.556 | -112.96 | -14.925 | 27.549 | -23.382 | 12.717 | 0 | 0 | 14.221 | 134.34 | 136.02 | 283.7 | -282.99 | -570 | 578.78 | 562.38 | -129.28 | -131.35 | -65.448 | -61.65 | 75.607 | 74.939 | -103.51 | -103.7 | 56.561 | 55.704 | -31.644 | -31.873 | 52.13 | 52.189 | 51.4 | 52.099 | 23.115 | 38.959 | -294.18 | 90.592 | 88.887 | 14.5 | 8 | -54 | -53.599 | 1.3392 | 1.1359 | -549.33 | -269.05 | 367.96 | 343.08 | 78.368 | -294.73 | 292.2 | -145 | -362.97 | -288.77 | 71.773 | 70.548 | 143.87 | -363.13 | 181.15 | -180.54 | 181.41 | -6.0906 | 30.955 | 24.239 | -1.5779 | -1.597 | -23.68 | 8.4799 | 8.8304 | -8.9341 | -41.103 | -16.728 | 42.4 | 49.29 | 50.249 | 0 | 0 | 50.134 | 47.899 | 49.806 |  | -6 | 23.801 | 5.19 | 8.6999 | -55.322 | 79.333 | 67.06 | -55.015 | -78.202 | 59.975 | 17.769 | 0.6 | 0 | -8.1687 | 163.05
20/02/2025 | 03:30 | 0 | 17.265 | -34.412 | 9.1086 | 22.34 | 0 | 43.948 | -90.536 | 42.439 | 21.499 | 20.998 | -6.6599 | -21.355 | 17.6 | 6.624 | -17.6 |  |  | 8.2641 | 8.2398 | 13.958 | 0 | 21.212 | 2.4532 |  | 113 | -71.629 | -72.089 |  | 6.6599 | 19.8 | 7.1799 | 0.145 | -17.559 | -17.709 | -41.599 | 16.77 | 17.579 | 12.602 | 0.9022 | 54.523 | 56.059 | 30.82 | -62.424 | 0 | 23.494 | 23.671 | 52.378 | 54.387 | -5.2345 | -29.635 | -249.92 | 26.993 | -12.599 | -12.799 | 66.385 | 0 | -4.0582 | -67.102 | -40.682 | 5.7169 | 0 | 2.3289 | 284.92 | 83.01 | 82.918 | -256.32 | 341.2 | 40.977 | -104.67 | 105.45 | 75.674 | 18.35 | 13.539 | 43.259 | 60.59 | -64.831 | -64.027 | 136.27 | 137.39 | 29.952 | -102.89 | -103.43 | -3.266 | -73.464 | 19.57 | 25.985 | -8.3 | 148 | -14.649 | -1.6852 | 0 | 0 | 0 | 102.46 | -61.95 | -65.105 | 12.328 | 10.883 | 26.629 | 51.599 | 35.632 | 33.549 | -27.42 | -2.1351 | 74.017 | 73.365 | -96.883 | -0.0001 | -16.784 | -80.9 | -79.5 |  | 34.286 | 38.525 | 49.822 | 33.63 | -4.41 | 59.292 | 95.23 |  | -26.409 | 90.22 | 57.62 | 95.309 | 92.8 | -51.359 | -50.272 | 156.02 | 115.34 | 110.35 | 112.76 | 119.19 | 102.54 | -25.826 | 266.01 | 295.31 | 0 | -27.578 | -29.402 | -19.696 | 34.296 | 33.731 | 167.48 | -99.978 | -194.84 | -62.509 | 14.909 | -17.59 | 101.09 | 11.852 | 17.146 | -40.469 | -39.409 | 11.104 | -100.72 | 69.633 | 24.849 | 0 | 0 | 39.497 | 39.477 | 38.459 | 63.8 | 64.973 | -122.24 | 53.227 | 52.963 | -92.651 | -77.107 | -41.658 | -49.219 | 13.658 | 0.7633 | -8.4399 | 17.84 | -43.712 | 9.0993 | -15.814 |  | 11.095 | 12.47 | 78.593 | 93.675 | 11.89 | 66.117 | 22.1 | -12.453 | -4.2405 | 4.3608 | 1.1922 | 0.066 | 0 | -5.5029 | -17.033 | 24.892 | 26.47 | 83.493 | 44.877 | -115.78 | -14.302 | 27.47 | -22.482 | 12.717 | 0 | 0 | 13.464 | 135.56 | 134.39 | 281.6 | -278.68 |  | 577.03 | 561.62 | -129.87 | -130.65 |  | -60.319 | 74.943 |  | -93.502 | -96.497 | 54.88 | 54.704 | -32.933 | -32.261 | 48.7 | 48.319 | 53.5 | 53.299 | 23.134 | 39.119 | -293.03 | 85.67 | 85.582 | 15.1 | 9 | -53.099 | -53.599 | 1.3392 | 1.1359 | -553.25 | -270.31 | 368.36 | 348.59 | 84.029 | -289.69 | 293 | -145.04 | -354.14 | -290.35 | 70.812 | 70.283 | 146.08 | -359.12 | 178.75 | -180.22 | 181.02 | -6.2746 | 30.955 | 24.799 | -1.5779 | -1.582 | -24.399 | 8.0799 | 8.7333 | -9.0531 | -41.222 | -16.902 | 42.2 | 51.755 | 52.865 | 0 | 0 | 48.285 | 49.666 | 48.919 |  | -7.3 | 23.757 | 5.1799 | 8.6999 | -56.726 | 81.436 | 67.533 | -55.349 | -80.363 | 59.183 | 20.605 |  | -1.6 | -5.382 | 166.07
20/02/2025 | 04:00 | 0 | 17.265 | -34.412 | 9.2335 | 22.393 | 0 | 44.674 | -90.037 | 41.818 | 21.039 | 20.72 | -8.88 | -21.115 | 17.6 | 7.452 | -17.6 |  |  | 8.0566 | 8.1269 | 13.886 | 0 | 21.188 | 2.5453 |  | 113 | -72.839 | -73.099 |  | 8.88 | 19.8 | 5.8049 | 0.13 | -15.729 | -15.8 | -48.27 | 15.619 | 15.85 | 12.57 | 1.1027 | 55.751 | 58.409 | 32.314 | -58.138 | 0 | 8.6621 | 8.9996 | 55.727 | 56.396 | -8.8987 | -48.999 | -226.69 | 26.421 | -12.599 | -12.599 | 64.741 | 0 | -4.2321 | -67.102 | -37.89 | 5.6689 |  | 2.2835 | 261.69 | 81.728 | 81.667 | -251.27 | 321.24 | 40.977 | -104.84 | 106.91 | 75.545 | 18.159 | 13.64 | 42.81 | 60.569 | -64.161 | -64.161 | 136.15 | 137.65 | 29.963 | -101.85 | -102.52 | -4.2433 | -71.954 | 19.57 | 25.985 | -7.0999 | 145.5 | -14.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.08 | -59.7 | -63.898 | 12.111 | 10.976 | 25.75 | 51.169 | 35.632 | 33.549 | -27.529 | -2.1351 | 72.11 | 72.364 | -93.166 | -0.0001 | -16.798 | -78.5 | -79.5 |  | 33.7 | 38.525 | 49.237 | 33.63 | -4.46 | 57.199 | 93.067 |  | -25.59 | 88.73 | 57.37 | 93.709 | 91.654 | -50.577 | -50.327 | 154.8 | 114.06 | 109.27 | 110.79 | 123.58 | 111.55 | -24.863 | 259.47 | 308.01 | 0 | -28.214 | -29.638 | -24.577 | 36.404 | 36.644 | 178.23 | -102.78 | -194.84 | -69.51 | 16.729 | -8.97 | 118.9 | 11.756 | 18.085 | -38.663 | -37.548 | 8.5899 | -106.54 | 63.713 | 24.293 | 0 | 0 | 40.27 | 40.514 | 39.397 | 65.14 | 64.805 | -123.75 | 53.383 | 53.132 | -98.292 | -83.977 | -40.699 | -49.289 | 13.521 | 0.7633 | -8.3799 | 18.5 | -41.169 | 10.346 | -15.814 |  | 10.776 | 13.329 | 86.651 | 99.143 | 11.73 | 67.251 | 20.6 | -12.69 | -4.1736 | 4.63 | 1.1673 | 0.066 | 0 |  | -16.719 | 24.901 | 25.629 | 81.792 | 44.236 | -112.43 | -14.736 | 27.182 | -23.364 | 12.199 | 0 | 0 | 14 | 136.78 | 136.81 | 282.89 | -281.94 |  | 576.12 | 580.16 | -131 | -133.57 |  | -58.441 | 74.841 |  | -93.502 | -96.497 | 55.737 | 55.561 | -32.514 | -31.953 | 51.45 | 52.419 | 53.9 | 54.5 | 23.38 | 39.599 | -295.72 | 89.053 | 88.499 | 15.1 | 8.5 | -54.5 | -54.4 | 1.5441 | 1.3538 | -565.59 | -282.41 | 380.3 | 361.75 | 83.635 | -304.6 | 303.23 | -144.8 | -364.62 | -296.54 | 74.69 | 73.567 | 150.34 | -369.41 | 185.55 | -182.4 | 185.09 | -6.986 | 30.955 | 24.239 | -1.579 | -1.598 | -23.84 | 8.72 | 8.3858 | -9.4315 | -40.663 | -16.816 | 42.299 | 52.521 | 52.806 | 0 | 0 | 48.102 | 48.148 | 48.244 |  | -7.6999 | 23.344 | 5.1399 | 8.6999 | -55.367 | 80.762 | 64.934 | -54.79 | -79.347 | 56.969 | 21.759 |  | -2.2999 | 2.8677 | 156.97
20/02/2025 | 04:30 | 0 | 17.265 | -34.412 | 9.3482 | 22.653 | 0 | 44.304 | -88.788 | 42.261 | 21.435 | 21.121 | -8.88 | -21.509 | 17.6 | 7.452 | -17.6 |  |  | 8.5467 | 8.4075 | 14.019 | 0 | 20.586 | 2.5538 |  | 113 | -74.01 | -73.839 |  | 8.88 | 19.8 | 5.564 | 0.135 | -20.94 | -23.229 | -37.689 | 22.35 | 20.049 | 12.206 | 1.128 | 56.089 | 57.872 | 31.829 | -65.238 | 0 | 12.894 | 14.782 | 56.53 | 56.932 | -8.8987 | -42.541 | -249.67 | 25.502 | -12.099 | -12.099 | 67.119 | 0 | -3.9273 | -67.102 | -38.61 | 5.7342 |  | 2.3788 | 284.67 | 79.5 | 79.592 | -245.85 | 320.13 | 40.977 | -106.45 | 108.72 | 75.704 | 18.579 | 13.89 | 43.229 | 61.08 | -66.304 | -66.974 | 138.86 | 139.92 | 29.723 | -105.09 | -103.53 | -4.3618 | -74.06 | 19.57 | 25.985 | -9.8999 | 151 | -14.8 | -2.5004 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | -64.803 | -62.074 | 12.58 | 11.034 | 26.159 | 52.24 | 36.101 | 33.988 | -27.939 | -2.1351 | 75.844 | 74.475 | -96.006 | -0.0001 | -17.032 | -78.5 | -79.5 |  | 33.7 | 38.995 | 49.237 | 33.25 | -4.74 | 58.212 | 98.05 |  | -26.729 | 92.11 | 57.34 | 95.199 | 96.981 | -53.692 | -53.518 | 159.26 | 116.16 | 111.29 | 113.31 | 110.96 | 100.33 | -25.254 | 256.39 | 313.66 | 0 | -27.76 | -29.626 | -13.41 | 36.884 | 33.573 | 142.9 | -96.577 | -194.84 | -60.969 | 0 | -18.1 | 89 | 11.964 | 19.621 | -39.838 | -38.454 | 12.137 | -96.636 | 70.654 | 24.26 | 0 | 0 | 37.772 | 38.136 | 36.607 | 66.647 | 66.48 | -126.42 | 56.322 | 55.792 | -107.25 | -100.79 | -25.208 | -28.799 | 13.767 | 0.7425 | -8.4199 | 17 | -26.473 | 10.566 | -15.814 |  | 10.941 | 30.049 | 101.92 | 107.89 | 10.35 | 78.006 | 21.5 | -12.629 | -3.8282 | 4.0683 | 1.1998 | 0.066 | 0 |  | -16.927 | 24.549 | 27.73 | 87.215 | 48.476 | -121.42 | -14.75 | 28.595 | -23.979 | 12.637 | 0 | 0 | 13.866 | 141.74 | 142.37 | 283.3 | -281.62 |  | 581.36 | 588.47 | -135.82 | -137.38 |  | -57.701 | 72.75 |  | -103.96 | -107.06 | 59.978 | 59.538 | -36.153 | -35.687 | 54.25 | 54.09 | 56 | 56.5 | 23.339 | 40.159 | -324.89 | 99.148 | 99.566 | 15.6 | 9.6999 | -59.299 | -59.599 | 1.4034 | 1.2129 | -573.34 | -292.24 | 407.62 | 365.03 | 79.412 | -316.16 | 318.3 | -155.12 | -395.64 | -319.48 | 76.164 | 76.665 | 157.57 | -393.98 | 199.63 | -197.04 | 198.65 | -6.379 | 30.955 | 25.12 | -1.6449 | -1.649 | -24.639 | 9.3599 | 7.4333 | -10.194 | -42.217 | -14.442 | 41.7 | 50.652 | 50.674 | 0 | 0 | 46.679 | 46.664 | 46.685 |  | -9.3999 | 18.21 | 5.2699 | 8.6999 | -54.739 | 80.162 | 64.574 | -53.087 | -78.827 | 57.033 | 21.728 |  | -2.2 | 11.254 | 150.69
20/02/2025 | 05:00 | 0 | 17.264 | -34.412 | 9.2566 | 22.285 | 0 | 44.832 | -89.992 | 42.952 | 21.804 | 21.32 | -8.88 | -22.82 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 |  |  | 8.4877 | 8.3468 | 13.817 | 0 | 20.576 | 2.5288 |  | 113 | -73.599 | -72.9 |  | 8.88 | 22 | 6.3629 | 0.142 | -16.239 | -16.709 | -49.59 | 16.649 | 16.78 | 12.568 | 0.9842 | 56.082 | 58.746 | 33.479 | -60.147 | 0 | 9.4234 | 7.6936 | 56.798 | 57.736 | -8.8987 | -46.833 | -232.34 | 19.862 | -9.1999 | -9.1999 | 66.592 | 0 | -3.9666 | -67.102 | -38.127 | 5.5541 |  | 2.5514 | 267.34 | 81.362 | 81.331 | -247.81 | 325.23 | 40.977 | -115.94 | 119.5 | 75.535 | 18.649 | 14.14 | 43.709 | 61.389 | -61.482 | -61.75 | 137.21 | 137.24 | 29.576 | -107.13 | -106.58 | -3.2348 | -76.097 | 19.57 | 25.985 | -10 | 151.6 | -14.739 | -3.508 | -2.3642 | -2.2544 | 0 | 98.955 | -68.658 | -60.641 | 11.991 | 11.353 | 23.02 | 53.59 | 36.101 | 34.428 | -27.93 | -2.2607 | 75.652 | 75.14 | -96.789 | -0.0001 | -16.975 | -80.9 | -81.8 |  | 34.286 | 39.934 | 50.408 | 33.94 | -4.6 | 57.483 | 96.047 |  | -26.959 | 94.12 | 58.03 | 96.199 | 94.418 | -50.165 | -49.5 | 159.02 | 118.52 | 113.77 | 115.78 | 114.01 | 101.28 | -24.6 | 259.13 | 325.47 | 0 | -28.434 | -30.001 | -19.824 | 35.455 | 33.072 | 153.66 | -96.654 | -194.84 | -64.025 | 0 | -14.059 | 111.7 | 12.476 | 16.169 | -39.945 | -38.634 | 10.892 | -100.66 | 59.142 | 24.326 | 0 | 0 | 39.14 | 39.746 | 38.033 | 59.781 | 59.949 | -122.07 | 52.104 | 52.033 | -93.439 | -77.887 | -44.332 | -45.719 | 13.472 | 0.7633 | -8.3999 | 15.91 | -45.025 | 10.578 | -15.814 |  | 11.235 | 12.64 | 79.164 | 93.59 | 11.85 | 65.932 | 22 | -12.218 | -4.0594 | 4.1883 | 1.2004 | 0.066 | 0 |  | -17.325 | 25.701 | 26.806 | 81.079 | 43.672 | -111.37 | -15.353 | 27.88 | -25.253 | 12.637 | 0 | 0 | 13 | 143.91 | 146.15 | 282.89 | -281.84 |  | 578.86 | 591.75 | -137.09 | -140.11 |  | -56.617 | 75.405 |  | -103.96 | -107.06 | 59.132 | 58.242 | -36.716 | -36.841 | 60.61 | 60.419 | 55.599 | 56.599 | 23.32 | 41.36 | -320.07 | 96.432 | 96.235 | 16.2 | 4 | -56.5 | -57 | 1.4034 | 1.2129 | -576.34 | -297.39 | 417.95 | 372.2 | 73.362 | -325.63 | 325.66 | -153.54 | -394.72 | -325.43 | 82.804 | 82.445 | 156.1 | -408.62 | 196.28 | -208.83 | 209.73 | -4.5085 | 30.955 | 24.239 | -1.6959 | -1.702 | -23.84 | 8.64 | 7.6859 | -9.2851 | -40.84 | -16.874 | 42.5 | 54.037 | 55.507 | 0 | 0 | 50.156 | 48.683 | 48.535 |  | -3.7999 | 23.125 | 5.3399 | 8.6999 | -51.947 | 78.558 | 63.264 | -51.02 | -77.522 | 54.691 | 22.105 |  | -4.1999 | 17.031 | 152.11
20/02/2025 | 05:30 | 0 | 17.648 | -35.33 | 9.2586 | 23.17 | 0 | 45.949 | -91.76 | 44.114 | 22.305 | 21.667 | -6.6599 | -22.871 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 |  |  | 8.3789 | 8.5338 | 13.848 | 0 | 19.395 | 2.5051 |  | 113 | -74.65 | -75.04 |  | 8.88 | 22 | 6.697 | 0.146 | -20.25 | -20.75 | -41.659 | 20.819 | 20.95 | 12.753 | 0.7223 | 57.011 | 59.178 | 34.593 | -64.3 | 0 | 26.356 | 26.35 | 55.325 | 56.664 | -6.2814 | -34.468 | -263.37 | 22.829 | -11.099 | -10.999 | 71.185 | 0 | -4.19 | -67.102 | -40.424 | 5.785 |  | 2.7244 | 298.37 | 80.599 | 80.874 | -252.11 | 352 | 40.977 | -129.74 | 130.97 | 77.261 | 19.02 | 14.81 | 45.619 | 62.639 | -63.089 | -63.089 | 141.7 | 142.46 | 32.182 | -113.8 | -114.18 | -1.7519 | -78.35 | 19.57 | 25.985 | -10.699 | 156.89 | -15.1 | -4.9242 | -3.7363 | -3.8587 | 0 | 92.632 | -65.297 | -62.453 | 13.001 | 11.531 | 29.45 | 55.88 | 37.507 | 35.746 | -28.649 | -2.2607 | 79.162 | 78.413 | -98.827 | -0.0001 | -17.496 | -83.5 | -84 |  | 36.044 | 41.813 | 52.752 | 35.9 | -4.86 | 57.456 | 98.853 |  | -25.729 | 97.39 | 59.45 | 99.29 | 98 | -53.016 | -50.945 | 164.42 | 122.18 | 117.2 | 120.22 | 115.63 | 103.59 | -24.202 | 262.36 | 317.86 | 0 | -28.875 | -30.24 | -36.532 | 31.049 | 28.64 | 167.48 | -98.497 | -194.84 | -66.093 | 19.369 | -17.1 | 120.8 | 12.498 | 8.9589 | -38.88 | -38.765 | 9.4149 | -99.505 | 65.58 | 24.758 | 0 | 0 | 37.637 | 38.398 | 37.181 | 62.963 | 62.796 | -124.08 | 55.046 | 53.815 | -92.617 | -77.002 | -45.936 | -45.959 | 13.565 | 0.7974 | -8.5699 | 15.29 | -47.619 | 10.608 | -15.636 |  | 11.181 | 11.659 | 79.946 | 93.675 | 12.44 | 66.337 | 20.799 | -14.37 | -4.1355 | 4.263 | 1.2527 | 0.066 | 0 |  | -20.122 | 25.595 | 30.587 | 85.038 | 47.192 | -119.08 | -15.969 | 28.712 | -26.371 | 12.875 | 0 | 0 | 13.919 | 143.75 | 144.77 | 286.6 | -283.77 |  | 584.82 | 595.72 | -137.77 | -140.1 |  | -54.933 | 66.832 |  | -103.96 | -107.06 | 60.329 | 59.945 | -38.34 | -38.079 | 63.979 | 64.08 | 53.9 | 53.099 | 23.134 | 41.119 | -333.26 | 103.88 | 103.75 | 15.6 | 3.4 | -58.299 | -58.799 | 1.4034 | 0.9892 | -580.88 | -299.64 | 420.71 | 376.67 | 69.263 | -336.5 | 331.32 | -158.74 | -400.56 | -326.74 | 85.042 | 86.44 | 155.78 | -410.93 | 204.3 | -207.37 | 209.34 | -6.5383 | 30.955 | 23.84 | -1.8129 | -1.8209 | -22.719 | 8.56 | 7.0505 | -8.6717 | -40.517 | -16.289 | 42.099 | 52.028 | 50.04 | 0 | 0 | 43.714 | 43.181 | 44.451 |  | -1.6 | 23.251 | 5.7899 | 8.6999 | -49.864 | 78.334 | 61.755 | -49.385 | -76.853 | 53.425 | 22.774 |  | -3.5 | 15.464 | 160.01
20/02/2025 | 06:00 | 0 | 18.206 | -36.347 | 9.0611 | 23.976 | 0 | 47.728 | -95.843 | 45.11 | 22.953 | 22.427 | -11.1 | -21.461 | 17.6 | 7.452 | -17.6 |  |  | 9.0131 | 8.9915 | 15.216 | 0 | 19.871 | 2.4945 |  | 113 | -76.309 | -76.37 |  | 11.1 | 19.8 | 8.541 | 0.156 | -19.639 | -19.79 | -48.56 | 19.809 | 19.829 | 12.627 | 0.5515 | 58.887 | 61.368 | 35.763 | -63.496 | 0 | 8.6899 | 8.7518 | 59.611 | 60.817 | -8.8987 | -48.35 | -247.17 | 23.798 | -11.199 | -11.199 | 68.883 | 0 | -4.2356 | -67.102 | -38.659 | 5.7739 |  | 3.0074 | 282.17 | 84.322 | 84.261 | -252.67 | 346.63 | 40.977 | -131.18 | 133.19 | 78.109 | 18.35 | 14.05 | 45.49 | 62.319 | -64.965 | -64.697 | 142.88 | 144.41 | 30.8 | -114.91 | -114.32 | -4.5152 | -78.476 | 19.57 | 25.985 | -6.5999 | 158 | -15.38 | -4.2535 | -3.6057 | -3.779 | 0 | 95.832 | -60.762 | -62.95 | 12.397 | 12.533 | 27.979 | 57.189 | 38.913 | 37.065 | -29.09 | -2.2607 | 78.629 | 78.825 | -98.074 | -0.0001 | -17.633 | -87.9 | -88.099 |  | 38.973 | 46.039 | 57.44 | 39.069 | -5.3 | 56.362 | 97.79 |  | -26.489 | 104.35 | 60.58 | 100.18 | 98.181 | -55.115 | -53.59 | 167.55 | 126.66 | 121.08 | 123.9 | 112.81 | 97.351 | -24.175 | 264.33 | 330.48 | 0 | -29.465 | -31.235 | -32.668 | 35.998 | 33.336 | 141.37 | -96.063 | -194.84 | -62.162 | 0 | -18.42 | 99.3 | 12.979 | 17.349 | -37.874 | -37.106 | 8.461 | -93.222 | 63.454 | 24.592 | 0 | 0 | 38.582 | 39.091 | 37.347 | 65.14 | 64.638 | -136.64 | 56.601 | 55.927 | -96.952 | -81.765 | -49.635 | -47.129 | 13.775 | 0.8438 | -8.5299 | 14.17 | -51.393 | 10.368 | -15.47 |  | 11.238 | 10.89 | 81.339 | 97.46 | 12.13 | 66.473 | 19.799 | -13.662 | -4.3891 | 4.4477 | 1.2925 | 0.066 | 0 |  | -20.415 | 25.762 | 31.259 | 87.203 | 48.17 | -119.82 | -16.128 | 28.36 | -25.785 | 12.875 | 0 | 0 | 13.919 | 145.72 | 147.16 | 288.3 | -284.34 |  | 590.83 | 605.53 | -138.9 | -140.76 |  | -56.15 | 66.622 |  | -112.95 | -107.06 | 57.56 | 57.67 | -33.838 | -33.405 | 80.86 | 80.23 | 51.7 | 51.099 | 23.299 | 36.72 | -327.2 | 103.4 | 103.21 | 15 | 0.1 | -57.4 | -57.299 | 1.1063 | 0.9892 | -595.82 | -310.67 | 430.75 | 381.78 | 71.221 | -340.31 | 339.75 | -143.5 | -411.67 | -338.13 | 97.269 | 96.29 | 140.88 | -421.15 | 206.8 | -214.11 | 215.01 | -7.5133 | 30.955 | 22.639 | -1.705 | -1.713 | -22 | 7.92 | 7.3918 | -8.4061 | -40.312 | -17.576 | 44.2 | 50.236 | 52.3 | 0 | 0 | 43.379 | 42.609 | 43.446 |  | -0.8 | 22.411 | 5.4 | 8.6999 | -51.349 | 79.932 | 63.249 | -50.618 | -78.894 | 54.832 | 23.525 |  | -0.4 | 19.979 | 159.84
20/02/2025 | 06:30 | 0 | 18.658 | -37.194 | 8.5725 | 23.884 | 0 | 47.647 | -95.651 | 46.948 | 23.835 | 23.283 | -15.539 | -23.133 | 17.6 | 7.452 | -17.6 |  |  | 9.799 | 9.668 | 17.461 | 0 | 20.767 | 2.5355 |  | 113 | -79.18 | -78.279 |  | 15.539 | 22 | 8.656 | 0.155 | -21.209 | -21.37 | -46 | 21.2 | 21.28 | 12.132 | 0.9574 | 60.554 | 62.795 | 38.43 | -64.166 | 0 | 8.3268 | 8.0466 | 62.424 | 63.496 | -9.4222 | -49.291 | -257.55 | 19.929 | -9.3999 | -9.1999 | 70.101 | 0 | -4.0187 | -67.102 | -36.375 | 5.0979 |  | 3.1434 | 292.55 | 84.475 | 84.383 | -252.9 | 353.37 | 40.977 | -130.14 | 133.35 | 73.569 | 15.979 | 12.039 | 44.119 | 59.24 | -65.634 | -66.304 | 143.06 | 144.56 | 30.763 | -111.96 | -112.49 | -5.2253 | -77.954 | 19.57 | 25.985 | -1.2999 | 155.8 | -15.63 | -3.5976 | -3.0676 | -2.6186 | 0 | 94.985 | -61.026 | -59.87 | 11.496 | 11.233 | 31.239 | 55.389 | 39.851 | 37.504 | -28.399 | -2.2607 | 77.83 | 77.044 | -98.605 | -0.0001 | -17.332 | -90.5 | -89.5 |  | 42.489 | 48.388 | 62.127 | 42.43 | -5.46 | 53.811 | 97.868 |  | -25.649 | 95.97 | 58.68 | 97.472 | 95.436 | -56.145 | -53.945 | 166.32 | 126.08 | 120.8 | 122.43 | 110.57 | 101.04 | -21.34 | 262.56 | 311.66 | 0 | -32.53 | -34.159 | -31.413 | 38.182 | 35.426 | 153.66 | -98.376 | -194.84 | -64.375 | 13.849 | -9.1999 | 97.7 | 13.88 | 17.043 | -37.126 | -36.415 | 7.7004 | -97.631 | 60.212 | 24.127 | 0 | 0 | 37.431 | 37.874 | 36.779 | 65.81 | 65.977 | -135.13 | 57.539 | 57.422 | -96.466 | -81.168 | -50.125 | -48.209 | 13.565 | 0.6802 | -8.0399 | 13.07 | -50.54 | 10.081 | -15.789 |  | 10.979 | 9.0399 | 84.596 | 98.148 | 11.37 | 62.505 | 18.5 | -14.97 | -4.1705 | 4.3505 | 1.2919 | 0.066 | 0 |  | -22.018 | 24.997 | 33.78 | 88.041 | 48.337 | -121.75 | -16.247 | 29.99 | -25.801 | 12.518 | 0 | 0 | 14 | 143.55 | 144.47 | 284.1 | -281.22 |  | 584.96 | 589.9 | -135.93 | -137.74 |  | -56.189 | 73.137 |  | -112.95 | -116.36 | 46.673 | 46.135 | -27.043 | -27.635 | 89.069 | 89.15 | 49.5 | 48.9 | 24.467 | 19.36 | -335.67 | 99.083 | 98.124 | 14.5 | 3.4 | -46.299 | -46.2 | 1.1063 | 0.9892 | -574.5 | -286 | 400.55 | 365.91 | 84.009 | -321.35 | 321.07 | -115.09 | -374.37 | -321.45 | 101.31 | 100.47 | 112.29 | -393.67 | 186.1 | -207.69 | 207.45 | -7.4886 | 30.955 | 22.159 | -1.7439 | -1.7489 | -21.76 | 8 | 6.8701 | -8.6717 | -38.994 | -18.162 | 43.099 | 49.234 | 49.141 | 0 | 0 | 48.365 | 46.254 | 48.934 |  | -3.4 | 21.97 | 5.8899 | 8.6999 | -51.872 | 79.35 | 63.244 | -51.228 | -78.159 | 55.52 | 22.315 |  | -2.4 | 10.233 | 167.38
20/02/2025 | 07:00 | 0 | 18.418 | -36.328 | 8.1764 | 23.576 | 0 | 46.262 | -94.746 | 47.307 | 24.233 | 23.338 | -13.319 | -25.748 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.487 | 190.086 | 8.9464 | 9.4149 | 15.317 | 0 | 20.321 | 2.4944 |  | 113 | -79.4 | -79.05 | 19.949 | 13.319 | 24.2 | 10.843 | 0.167 | -23.549 | -24.17 | -42.93 | 23.659 | 23.559 | 13.513 | 0.5449 | 61.676 | 64.442 | 38.772 | -67.113 | 0 | 26 | 24.131 | 59.611 | 62.826 | -7.3283 | -30.803 | -287.73 | 17.69 | -8.0999 | -7.9999 | 72.967 | 0 | -4.1807 | -67.102 | -39.185 | 4.8419 | 0 | 2.7921 | 310.58 | 91.86 | 91.586 | -269.93 | 390.35 | 40.977 | -118.98 | 121.75 | 75.714 | 16.6 | 13.199 | 45.549 | 60.18 | -70.055 | -69.653 | 146.17 | 145.11 | 29.936 | -116.02 | -116.39 | -4.0874 | -77.172 | 19.57 | 25.985 | 2.2999 | 154.89 | -15.899 | -3.1154 | -1.8476 | -1.1723 | 0 | 99.31 | -59.919 | -64.87 | 11.075 | 11.305 | 27.77 | 56.439 | 42.194 | 40.141 | -29.409 | -2.2607 | 77.344 | 77.132 | -93.922 | -0.0001 | -17.855 | -93.9 | -94.599 | 30.962 | 48.934 | 52.615 | 71.502 | 48.72 | -6.31 | 54.458 | 92.555 | -23.79 | -23.969 | 100.12 | 60.03 | 93.127 | 91.963 | -61.112 | -58.836 | 169.27 | 128.51 | 124.67 | 127.04 | 102.26 | 88.993 | -21.926 | 279.45 | 255.05 | 0 | -32.978 | -34.93 | -23.395 | 33.291 | 31.262 | 139.83 | -98.387 | -194.84 | -54.277 | 0 | -16.459 | 97.2 | 12.74 | 11.26 | -38.193 | -37.597 | 10.186 | -88.617 | 63.741 | 24.816 | 0 | 0 | 37.498 | 37.799 | 36.499 | 69.829 | 69.661 | -129.27 | 62.122 | 62.56 | -90.164 | -74.862 | -48.8 | -46.709 | 13.47 | 0.7596 | -8.7199 | 13.19 | -50.34 | 10.322 | -15.789 | 4.5949 | 10.97 | 9.55 | 76.713 | 92.454 | 11.4 | 62.986 | 18.299 | -15.848 | -4.1033 | 4.5276 | 1.3622 | 0.066 | 0 | -3.594 | -24.022 | 25.323 | 37.478 | 89.843 | 49.981 | -123.53 | -18.127 | 30.316 | -30.837 | 12.518 | 0 | 0 | 13.413 | 128.67 | 131.21 | 284.5 | -281.56 | -571.8 | 574.63 | 534.39 | -124.25 | -125.67 | -62.038 | -55.523 | 68.076 | 67.149 | -100.55 | -99.662 | 29.391 | 29.347 | -17.347 | -17.448 | 96.639 | 98.419 | 47.299 | 47.4 | 22.991 | -3.2799 | -331.64 | 83.601 | 83.796 | 10.5 | 9.1 | -28.399 | -28.6 | 1.1063 | 0.8816 | -529.99 | -234.11 | 338.13 | 321.4 | 79.606 | -277.03 | 274.04 | -69.064 | -288.47 | -273 | 100.26 | 101.87 | 66.837 | -328.53 | 146.58 | -183.28 | 184.1 | -7.8841 | 30.955 | 23.2 | -1.837 | -1.8539 | -22.559 | 8.56 | 6.268 | -9.1996 | -36.592 | -18.486 | 42.5 | 49.705 | 48.597 | 0 | 0 | 44.202 | 43.651 | 44.808 |  | -8.8999 | 22.826 | 6.0099 | 8.6999 | -52.777 | 78.345 | 62.576 | -52.212 | -76.988 | 55.045 | 22.291 | 8.8 | -6.3 | -37.678 | 203.06
20/02/2025 | 07:30 | 0 | 19.236 | -38.368 | 8.6362 | 25.1 | 0 | 50.108 | -98.831 | 51.993 | 26.329 | 25.722 | -22.2 | -28.45 | 22 | 10.763 | -22 | 13.395 | 199.654 | 9.8288 | 9.9318 |  | 0 | 21.181 | 2.5108 |  | 113 | -87 | -86.76 | 19.611 | 22.2 | 26.4 | 10.583 | 0.164 | -37.889 | -38.139 | -29.35 | 38.22 | 38.38 | 13.942 | -0.0386 | 66.588 | 69.477 | 42.242 | -77.294 | 0 | 29.526 | 30.821 | 64.836 | 65.506 |  |  | -313.52 | 16.551 | -7.5999 | -7.5999 | 84.744 | 0 | -4.4594 | -67.102 |  | 5.9011 | 5.3726 | 3.7655 | 348.52 | 104.34 | 104.31 | -282.25 | 440.31 | 40.977 | -124.06 | 125.82 | 85.075 |  | 16.729 | 51.58 | 64.91 | -88.407 | -88.139 | 161.03 | 162.72 | 22.993 |  |  | -3.7515 | -83.072 | 19.57 | 25.985 | 4.8 | 168.89 | -16.959 |  | -3.0068 | -3.1003 | 0 | 106.55 | -56.278 |  | 12.38 | 12.226 | 43.189 | 62.15 | 45.944 | 43.656 | -31 | -2.2607 | 84.232 | 83.06 | -105.92 | 0 | -18.689 | -104.69 | -103.09 | 32.692 | 55.38 | 61.068 | 80.877 | 55.09 | -8.0799 | 57.753 | 104.53 | -24.38 | -24.479 |  | 64.5 |  | 102.3 |  | -72.245 | 181.88 | 139.66 | 134.97 | 137.52 | 81.83 | 66.174 | -24.202 | 293.29 | 203.27 | 0 | -33.631 | -35.948 | 0 | 38.221 | 36.397 | 64.559 | -87.88 | -194.84 | -30.667 | 18.01 | -15.63 | 0.9 | 13.801 | 17.913 | -37.735 | -36.923 | 9.0095 | -65.093 | 54.141 | 24.475 | 0 | 0 | 38.685 | 38.471 | 36.959 | 86.239 | 87.579 | -165.78 |  | 76.212 | -121.91 | -109.87 | -53.289 | -51.129 | 13.26 | 0.7974 | -8.3699 | 13.36 | -55.447 | 10.165 | -15.58 |  |  | 12.289 | 112.17 | 125.56 | 11.83 | 71.048 | 18.2 | -20.358 | -4.5167 | 4.7385 | 1.5112 | 0.066 | 0 | -5.4418 | -29.907 | 24.637 | 46.133 | 101.79 | 60.803 | -150.4 | -21.013 | 33.88 | -36.494 | 11.679 | 0 | 0 | 12.783 | 127.23 | 127.5 | 284.1 | -283.04 |  |  | 507.24 | -122.23 | -123.26 |  | -50.47 | 74.339 |  | -100.55 | -99.662 |  |  | -10.195 | -10.055 | 100.77 | 100.33 | 48.299 | 49 | 22.95 | -21.2 | -337.4 | 76.308 | 76.053 | 9.8999 | 17.7 | -14.8 | -14.899 | 1.2007 | 1.0224 | -502.73 | -185.91 | 300.2 | 278.88 | 85.168 | -244.47 | 245.61 | -38.113 | -228.83 | -243.71 | 102.94 |  |  | -289.89 | 115.13 | -171.88 | 172.65 | -6.7498 | 30.955 | 25.28 | -1.934 | -1.9199 | -25.2 | 10.72 | 6.5952 | -11.219 | -32.899 | -18.162 | 40 | 50.195 | 50.104 | 0 | 0 | 48.237 | 46.52 | 48.052 |  | -16.7 |  | 6.2899 | 8.6999 | -48.847 | 77.331 | 58.395 | -47.914 | -76.628 | 50.565 | 25.785 | 16.7 | -6.3 | -72.426 | 246.37
20/02/2025 | 08:00 |  | 20.278 | -40.26 | 9.7399 | 26.472 | 0 | 52.806 | -104.26 | 54.08 | 27.528 | 26.783 | -22.2 | -30.538 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.45 | 211.4 | 9.6523 | 9.9479 |  | 0 | 21.169 | 2.4874 |  | 113 | -87.48 | -88.199 | 20.154 | 22.2 | 28.6 | 11.826 | 0.169 | -36.95 | -37.009 | -31.719 | 37.13 | 37.009 | 14.57 | 0.4253 | 66.197 | 68.296 | 42.492 | -74.883 | 0 | 25.268 | 20.64 | 65.773 | 65.907 |  |  | -313.36 | 13.893 | -6.1999 | -6.1999 | 81.824 | 0 | -5.2018 | -67.102 |  | 4.8785 | 9.9424 | 6.7599 | 348.36 | 121.7 | 120.27 | -324.05 | 455.51 | 40.977 | -109.57 | 110.58 | 92.749 |  | 18.35 | 55.04 | 69.08 | -89.479 | -89.479 | 160.75 | 160.65 | 21.158 |  |  | -4.5512 | -82.578 | 19.57 | 25.985 | 14.8 | 166.1 | -17.28 |  | 0 | 0 | 0 | 119.38 | -62.814 |  | 10.886 | 12.31 | 44.45 | 64.5 | 48.991 | 46.44 | -32.329 | -2.1351 | 83.242 | 82.734 | -96.319 | 0 | -19.617 | -110.9 | -110.9 | 33.692 | 60.653 | 65.295 | 87.908 | 59.8 | -8.77 | 57.969 | 96.207 | -23.47 | -23.639 |  | 68.87 |  | 94.854 |  | -77.145 | 184.81 | 139.57 | 134.74 | 138.83 | 93.031 | 78.683 | -21.606 | 337.61 | 196.94 | 0 | -33.816 | -36.082 | 0 | 26.633 | 24.32 | 110.63 | -98.324 | -194.84 | -40.525 | 0 | -7.6799 | 91.5 | 14.402 | -6.6505 | -39.725 | -38.428 | 10.812 | -76.054 | 32.668 | 24.65 | 0 | 0 | 39.123 | 40.348 | 38.391 | 92.77 | 91.431 | -174.32 |  | 80.055 | -127.14 | -115.16 | -51.737 | -52.419 | 13.777 | 0.8194 | -8.5499 | 15.12 | -53.741 | 10.319 | -15.419 |  |  | 13.449 | 116.95 | 129.38 | 11 | 73.952 | 18.299 | -21.254 | -4.1348 | 4.2803 | 1.5099 |  |  | -5.4418 | -31.465 | 24.118 | 49.242 | 104.29 | 61.907 | -154.63 | -22.589 | 35.327 | -41.01 | 11.37 | 0 |  |  | 121.29 | 121.53 | 286.6 | -282.91 |  |  | 489.79 | -116.29 | -119.09 |  | -56.322 | 76.439 |  | -86.471 | -87.341 |  |  | -5.9364 | -4.5537 | 97.319 | 96.769 | 49.299 | 49.5 | 22.97 | -31.52 | -332.68 | 71.405 | 71.138 | 9.8999 | 17.7 | -13.899 | -13.899 | 1.0193 | 1.0224 | -482.8 | -178.22 | 279.52 | 265.57 | 82.403 | -224.85 | 231.01 | -33.153 | -210.14 | -223.86 | 95.506 |  |  | -263.89 | 102.8 | -161.63 | 163.02 | -7.1178 | 30.955 | 26 | -2.026 | -2.0179 | -25.76 | 11.68 | 6.4507 | -12.245 | -33.632 | -17.842 | 41.099 | 50.993 | 50.117 | 0 | 0 | 49.625 | 51.092 | 48.733 |  | -17.399 |  | 6.8099 | 8.6999 | -53.516 | 80.247 | 63.553 | -52.283 | -78.355 | 55.475 | 23.323 | 17.299 | -6.3 | -86.377 | 247.4
20/02/2025 | 08:30 |  | 21.066 | -41.838 | 10.853 | 28.755 | 0 | 56.677 | -112.36 | 58.666 | 29.626 | 28.857 | -28.86 | -35.395 | 30.799 | 14.076 | -30.799 | 13.494 | 228 | 11.019 | 10.831 |  | 0 | 21.381 | 2.4646 |  | 113 | -91.48 | -91.519 | 19.574 | 28.86 | 33 | 10.713 | 0.16 | -39.93 | -39.58 | -32.979 | 40.209 | 40.409 | 15.016 | 0.0862 | 68.856 | 70.97 | 47.878 | -79.705 | 0 | 25.557 | 31.961 | 70.462 | 71.936 |  |  | -358.59 | 11.569 | -4.9999 | -4.8999 | 87.234 | 0 | -5.5809 | -67.102 |  | 6.654 | 10.843 | 7.4948 | 393.59 | 147.37 | 146.15 | -423.2 | 502.5 | 40.977 | -93.213 | 95.172 | 100.67 |  | 20.53 | 60.619 | 73.809 | -95.909 | -95.775 | 147.51 | 148.22 | 22.152 |  |  | 5.3219 | -87.808 | 19.57 | 25.985 | 8.3999 | 178.19 | -17.489 |  | 0 | 0 | 0 | 139.47 | -64.279 |  | 14.46 | 12.696 | 49.959 | 67.069 | 54.616 | 51.274 | -34.63 | -2.1351 | 88.624 | 88.303 | -120.17 | 0 | -21.079 | -119.59 | -118.4 | 33.236 | 65.927 | 73.279 | 96.112 | 66.01 | -10.82 | 63.396 | 114.77 | -23.09 | -23.469 |  | 73.66 |  | 114.38 |  | -71.236 | 212.88 | 165.64 | 160.87 | 161.59 | 94.866 | 81.743 | -21.95 | 429.25 | 195.35 | 0 | -35.178 | -37.43 | -8.5154 | 25.135 | 23.851 | 113.71 | -97.558 | -194.84 | -44.312 | 0 | -9.17 | 86.7 | 13.111 | -6.2348 | -37.474 | -37.173 | 8.7237 | -82.146 | 37.071 | 24.392 | 0 | 0 | 39.741 | 39.189 | 37.731 | 97.459 | 96.622 | -157.57 |  | 74.616 | -116.6 | -102.96 | -49.642 | -50.779 | 13.963 | 0.8573 | -8.7199 | 15.62 | -51.325 | 10.331 | -15.235 |  |  | 15.029 | 106.77 | 118.65 | 11.76 | 76.342 | 18.799 | -21.763 | -3.3359 | 3.8146 | 1.6924 |  |  | -5.7768 | -33.531 | 25.067 | 52.52 | 106.57 | 63.147 | -154.99 | -24.302 | 37.113 | -45.755 | 10.767 | 1.7578 |  |  | 122.31 | 123.34 | 295.39 | -294.02 |  |  | 475.75 | -117.31 | -119.07 |  | -46.187 | 74.181 |  | -86.471 | -87.341 |  |  | -4.0163 | -4.215 | 96.769 | 95.66 | 53.4 | 53.7 | 22.991 | -41.68 | -343.73 | 71.749 | 71.471 | 10.199 | 23.399 | -9.6 | -9.6999 | 1.1352 | 1.0224 | -467.85 | -181.5 | 277.18 | 266.14 | 78.947 | -226.3 | 222.8 | -28.561 | -196.34 | -222.49 | 96.932 |  |  | -270.05 | 100.73 | -170.37 | 171.04 | -7.0382 | 30.955 | 27.84 | -2.138 | -2.13 | -26.799 | 12.64 | 7.7977 | -13.124 | -29.677 | -17.988 | 38.099 | 51.563 | 50.381 | 0 | 0 | 47.708 | 48.404 | 49.034 |  | -22.1 |  | 6.9699 | 8.6999 | -37.822 | 73.365 | 54.272 | -37.443 | -72.665 | 44.273 | 28.007 | 22.6 | -6.3 | -94.91 | 249.37
20/02/2025 | 09:00 |  | 22.085 | -44.018 | 11.49 | 29.88 | 0 | 59.11 | -118.38 | 61.058 | 31.135 | 30.386 | -33.299 | -37.93 | 33 | 14.076 | -33 | 13.687 | 239.6 | 11.236 | 11.499 |  | 0 | 21.353 | 2.5108 |  | 113 | -93.25 | -93.809 | 20.011 | 33.299 | 37.4 | 12.607 | 0.171 | -41.31 | -41.54 | -35.959 | 41.93 | 42.299 | 16.117 | -0.4971 | 71.029 | 74.165 | 50.851 | -79.169 | 0 | 17.607 | 19.09 | 72.605 | 75.419 |  |  | -383.37 | 14.13 | -6.3999 | -6.3999 | 85.002 | 0 | -6.0841 | -67.102 |  | 8.3375 | 14.366 | 9.9304 | 418.37 | 151.61 | 152.07 | -450.14 | 527.94 | 40.977 | -109.99 | 112.03 | 104.51 |  | 23.149 | 64.069 | 77.69 | -85.058 | -85.058 | 157.39 | 159.55 | 16.541 |  |  | 4.1147 | -99.476 | 19.57 | 25.985 | -0.2 | 198.8 | -17.76 |  | 0 | -7.1599 | 0 | 121.36 | -54.459 |  | 17.409 | 12.812 | 56.54 | 73.55 | 56.726 | 53.617 | -35.869 | -2.0095 | 99.085 | 98.955 | -135.92 | 0 | -21.779 | -122.69 | -121.19 | 34.225 | 70.321 | 78.915 | 101.97 | 69.73 | -12.45 | 68.458 | 134.12 | -25.64 | -25.87 |  | 76.23 |  | 132.65 |  | -62.909 | 232.67 | 182.95 | 178.85 | 182.96 | 117.8 | 104.63 | -21.466 | 457.68 | 231.2 | 0 | -35.938 | -38.63 | -28.34 | 27.168 | 26.358 | 181.3 | -101.54 | -194.84 | -66.456 | 19.869 | -10.609 | 102 | 13.829 | -3.6995 | -38.409 | -37.253 | 8.8383 | -103.14 | 44.649 | 24.791 | 0 | 0 | 41.081 | 40.707 | 38.893 | 85.067 | 85.402 | -150.54 |  | 66.354 | -113.41 | -99.679 | -47.122 | -48.859 | 13.965 | 0.9158 | -8.5499 | 15.7 | -47.824 | 11.15 | -15.065 |  |  | 17.1 | 102.04 | 115.09 | 12.04 | 78.831 | 20.299 | -23.194 | -3.0572 | 3.1792 | 1.7553 |  |  | -5.7768 | -35.619 | 24.523 | 55.797 | 111.25 | 64.892 | -160.72 | -25.501 | 38.462 | -49.273 | 10.767 | 2.959 |  |  | 126.05 | 124.95 | 286.6 | -285.32 |  |  | 489.32 | -121.05 | -122 |  | -51.328 | 74.087 |  | -86.471 | -87.341 |  |  | -5.8565 | -4.5557 | 103.77 | 102.29 | 51.7 | 51.9 | 22.848 | -44.639 | -347.73 | 74.029 | 73.748 | 11.1 | 24.5 | -11.3 | -11.399 | 1.1352 | 1.0224 | -480.69 | -213.51 | 293.29 | 288.87 | 87.627 | -239.02 | 239.72 | -29.278 | -214.32 | -237.58 | 100.68 |  |  | -281.04 | 106.78 | -175.33 | 176.75 | -5.588 | 30.955 | 28.239 | -2.072 | -2.078 | -27.28 | 11.92 | 8.1167 | -12.507 | -32.606 | -17.488 | 37.4 | 52.66 | 50.222 | 0 | 0 | 48.264 | 49.17 | 49.788 |  | -22.5 |  | 7.1599 | 8.6999 | -47.041 | 78.649 | 59.482 | -46.327 | -77.247 | 49.337 | 27.622 | 22.1 | -6.3 | -67.427 | 228.97
20/02/2025 | 09:30 |  | 22.594 | -45.227 | 11.818 | 31.65 | 0 | 62.31 | -123.04 | 64.958 | 32.651 | 32.03 | -31.079 | -41.21 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.573 | 252.02 | 11.954 | 11.695 |  | 0 | 21.171 | 2.5364 |  | 113 | -94.669 | -94.41 | 19.827 | 31.079 | 39.6 | 11.463 | 0.165 | -40.58 | -40.72 | -40.09 | 41.13 | 41.009 | 16.289 | -0.3552 | 73.854 | 76.802 | 52.354 | -77.696 | 0 | 7.6906 | 7.5116 | 77.696 | 79.571 |  |  | -389.63 | 14.211 | -6.4999 | -6.2999 | 84.225 | 0 | -6.3201 | -67.102 |  | 0 | 15.093 | 10.317 | 424.63 | 157.07 | 156.89 | -459.58 | 538.62 | 40.977 | -109.13 | 111.33 | 113.34 |  | 28.459 | 69.15 | 83.309 | -87.871 | -87.737 | 156.35 | 158.19 | 15.835 |  |  | 2.3908 | -109.31 | 19.57 | 25.985 | -10.8 | 219.3 | -18.35 |  | 0 | -8.5329 | 0 | 127.92 | -43.792 |  | 0.9471 | 13.463 | 57.729 | 77.05 | 59.538 | 55.961 | -37.2 | -2.0095 | 110.34 | 109.43 | -162.94 | 0 | -22.539 | -125.69 | -126.4 | 34.565 | 72.958 | 83.611 | 106.65 | 72.65 | -13.83 | 68.877 | 161.25 | -25.72 | -25.85 |  | 78.61 |  | 155.41 |  | -58.409 | 254.71 | 207.6 | 200.87 | 203.33 | 104.11 | 91.624 | -22.339 | 469.55 | 226.69 | 0 | -36.197 | -38.747 | -10.767 | 31.703 | 31.717 | 153.66 | -92.036 | -194.84 | -51.841 | 0 | -15.299 | 54 | 14.75 | 3.8684 | -39.85 | -38.495 | 10.09 | -89.8 | 69.11 | 24.633 | 0 | 0 | 39.669 | 38.947 | 38.618 | 87.412 | 88.249 | -146.35 |  | 61.28 | -108.27 | -98.356 | -48.309 | -50.349 | 13.872 | 0.8914 | -8.3799 | 15.83 | -49.236 | 10.895 | -14.909 |  |  | 16.29 | 99.119 | 110.88 | 12.83 | 79.516 | 20.1 | -23.541 | -2.5512 | 2.9154 | 1.8625 |  |  | -5.7768 | -36.522 | 26.158 | 57.814 | 110.42 | 65.066 | -160.71 | -26.276 | 39.491 | -51.727 | 9.3775 | 4.0528 |  |  | 134.44 | 134.53 | 287.1 | -286.93 |  |  | 489.63 | -129.44 | -128.84 |  | -29.061 | 74.743 |  | -70.174 | -83.599 |  |  | -1.9325 | -2.1568 | 96.089 | 95.919 | 54.9 | 55.799 | 23.156 | -52.24 | -358.01 | 73.608 | 73.316 | 11.1 | 26.2 | -8.3999 | -7.9 | 1.4933 | 1.3235 | -475.18 | -211.83 | 300.54 | 285.38 | 76.748 | -238.19 | 245.45 | -29.043 | -204.98 | -242.92 | 102.3 |  |  | -293.87 | 105.57 | -188.4 | 188.72 | -5.1128 | 30.955 | 30.799 | -1.4349 | -1.4479 | -29.6 | 14.319 | 8.3276 | -14.677 | -24.287 | -18.602 | 33.099 | 52.127 | 52.492 | 0 | 0 | 49.936 | 47.438 | 48.224 |  | -26.5 |  | 7.4899 | 8.6999 | -27.662 | 61.884 | 37.494 | -26.379 | -58.928 | 28.27 | 31.885 | 26.1 | -6.3 | -72.951 | 228.28
20/02/2025 | 10:00 |  | 22.662 | -44.757 | 12.592 | 32.484 | 0 | 64.339 | -115.68 | 67.01 | 32.722 | 33.066 | -37.74 | -37.532 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 13.418 | 234.76 | 12.316 | 12.669 |  | 0 | 21.165 | 2.5583 |  | 113 | -95.169 | -95.11 | 19.791 | 37.74 | 35.2 | 11.843 | 0.167 | -47.139 | -47.38 | -29.5 | 47.509 | 48.2 | 17.033 | -0.482 | 74.613 | 77.285 | 51.153 | -81.581 | 0 | 25.227 | 23.402 | 72.204 | 75.419 |  |  | -408.58 | 14.031 | -6.4999 | -6.4999 | 89.438 | 0 | -6.6275 | -67.102 |  | 0 | 15.466 | 10.563 | 443.58 | 168 | 168.03 | -495.42 | 561.19 | 40.977 | -83.15 | 85.356 | 116.85 |  | 29.02 | 70.569 | 84.279 | -96.177 | -96.043 | 159.84 | 159.6 | 14.378 |  |  | 3.163 | -110.23 | 19.57 | 25.985 | -11.899 | 219.89 | -18.389 |  | 0 | -5.4104 | 0 | 142.28 | -40.888 |  | 1.1088 | 14.41 | 65.459 | 76.919 | 60.241 | 57.133 | -37.599 | -2.0095 | 109.92 | 109.3 | -170.39 | -0.0001 | -22.954 | -131.1 | -129.6 | 34.439 | 74.716 | 85.959 | 109 | 74.4 | -14.69 | 67.243 | 170.13 | -28.77 | -28.93 |  | 78.47 |  | 167.19 |  | -61.218 | 262.95 | 213.7 | 208 | 211.61 | 79.401 | 62.055 | -24.249 | 502.03 | 187.21 | 0 | -29.346 | -31.774 | 13.8 | 29.363 | 27.248 | 38.448 | -75.146 | -194.84 | -22.282 | 0 | -9.7799 | 1 | 15.299 | -5.6876 | -35.837 | -35.656 | 6.4814 | -61.316 | 55.338 | 24.849 | 0 | 0 | 39.985 | 40.045 | 38.858 | 96.957 | 97.124 | -145.85 |  | 64.893 | -109.07 | -98.396 | -43.98 | -48.929 | 14.273 | 0.9146 | -8.6799 | 17.25 | -45.296 | 10.676 | -14.749 |  |  | 17.389 | 100.23 | 110.34 | 11.81 | 78.267 | 20.6 | -18.853 | 1.656 | -1.3707 | 1.8787 |  |  | -4.9494 | -32.329 | 25.753 | 50.755 | 105.08 | 65.39 | -156.32 | -27.238 | 42.537 | -31.837 | 9.2715 | 4.3458 |  |  | 124.77 | 124.99 | 282 | -282.14 |  |  | 452.45 | -119.77 | -121.24 |  | -46.068 | 76.339 |  | -70.174 | -79.79 |  |  | -3.0009 | -2.7022 | 98.68 | 98.26 | 56 | 56.099 | 22.929 | -55.439 | -350.35 | 70.16 | 68.778 | 11.699 | 28.5 | -7.9 | -7.9 | 1.0163 | 0.8396 | -446.52 | -171.49 | 292.12 | 252.35 | 65.03 | -233.25 | 234.21 | -24.924 | -205.56 | -234.82 | 103.85 |  |  | -280.07 | 103.04 | -177.57 | 178.43 | -4.9288 | 30.955 | 29.68 | -1.835 | -1.832 | -28.879 | 13.439 | 8.2994 | -14.442 | -29.912 | -16.316 | 36.299 | 50.599 | 54.978 | 0 | 0 | 48.346 | 48.278 | 49.504 |  | -27.7 |  | 7.5999 | 8.6999 | -40.249 | 76.502 | 54.009 | -40.693 | -74.995 | 44.688 | 30.043 | 27.7 | -6.3 | -102.05 | 250.28
20/02/2025 | 10:30 |  | 23.499 | -47.424 | 12.996 | 33.858 | 0 | 67.248 | -120.51 | 68.76 | 32.722 | 34.332 | -37.74 | -37.419 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 12.876 | 247.9 | 12.298 | 12.4 |  | 0 | 21.317 | 2.5434 |  | 113 | -99.22 | -99.669 | 19.988 | 37.74 | 35.2 | 11.468 | 0.165 | -52.119 | -52.349 | -25.02 | 52.74 | 53.099 | 17.168 | -0.522 | 77.857 | 81.167 | 51.083 | -86.805 | 0 | 25.08 | 22.637 | 75.82 | 76.758 |  |  | -403.85 | 12.893 | -5.5999 | -5.5999 | 94.013 | 0 | -6.7317 | -67.102 |  | 0 | 15.131 | 10.399 | 438.85 | 162.26 | 162.32 | -479.34 | 557.19 | 40.977 | -88.868 | 90.831 | 115.87 |  | 26.809 | 70.669 | 84.519 | -94.033 | -94.033 | 159.02 | 159.69 | 13.692 |  |  | 1.5143 | -116.26 | 19.57 | 25.985 | -20.1 | 234.89 | -18.559 |  | 0 | -7.5284 | 0 | 135.07 | -42.44 |  | 1.0111 | 14.021 | 69.48 | 80.68 | 63.054 | 59.623 | -39.34 | -2.0095 | 117.81 | 116.36 | -141.68 | -0.0001 | -23.665 | -130.6 | -131.8 | 34.851 | 77.352 | 85.959 | 112.51 | 76.99 | -14.41 | 68.661 | 141.88 | -27.33 | -27.53 |  | 82.12 |  | 138.83 |  | -65.181 | 252.56 | 199.64 | 196.19 | 198.56 | 112.09 | 96.113 | -22.952 | 490.06 | 206.53 | 0 | -29.609 | -32.554 | -19.715 | 15.016 | 12.992 | 167.48 | -96.297 | -194.84 | -56.109 | 19.17 | -8.4799 | 107.3 | 15.648 | -33.755 | -36.337 | -35.54 | 6.7575 | -97.192 | 28.441 | 24.343 | 0 | 0 | 40.461 | 40.903 | 39.623 | 95.282 | 94.947 | -162.6 |  | 68.227 | -122.32 | -110.19 | -48.485 | -51.939 | 15.872 | 1.022 | -9.9799 | 17.61 | -49.538 | 11.071 | -14.855 |  |  | 14.21 | 113.71 | 124.84 | 10.79 | 72.015 | 20.6 | -9.5594 | 8.637 | -9.3128 | 1.9534 |  |  | -5.4967 | -24.119 | 26.693 | 37.478 | 94.921 | 63.645 | -143.31 | -28.259 | 48.436 | 1.7001 | 8.8944 | 5.0306 |  |  | 124.55 | 123.14 | 283.7 | -282.08 |  |  | 463.27 | -119.55 | -121.23 |  | -50.323 | 74.629 |  | -78.119 | -79.79 |  |  | -2.5054 | -2.6709 | 97.019 | 96.8 | 52.9 | 55.4 | 23.277 | -54.159 | -348.4 | 75.259 | 74.978 | 11.699 | 25.1 | -14.699 | -14.8 | 0.9059 | 0.8721 | -457.71 | -188.5 | 290.32 | 266.36 | 80.9 | -239.59 | 236.05 | -33.963 | -210.61 | -235.82 | 99.939 |  |  | -284.62 | 109.28 | -174.81 | 175.92 | -6.2746 | 30.955 | 29.52 | -1.3899 | -1.3949 | -28.799 | 13.279 | 8.2368 | -13.27 | -30.821 | -17.341 | 36.5 | 52.86 | 50.341 | 0 | 0 | 49.305 | 49.009 | 49.123 |  | -25.1 |  | 7.7399 | 8.6999 | -46.631 | 80.351 | 59.486 | -45.32 | -79.361 | 49.053 | 29.554 | 24.399 | -6.3 | -87.22 | 241.25
20/02/2025 | 11:00 | 0 | 23.752 | -47.453 | 13.318 | 34.765 | 0 | 69.556 | -126.16 | 71.373 | 32.722 | 35.324 | -46.619 | -39.806 | 33 | 15.732 | -33 | 13.091 | 256.48 | 12.514 | 12.675 | 20.565 | 0 | 20.999 | 2.5161 |  | 113 | -101.29 | -101.98 | 19.294 | 46.619 | 37.4 | 11.791 | 0.162 | -51.31 | -51.56 | -33.81 | 51.99 | 52.119 | 18.02 | -1.0345 | 79.458 | 83.036 | 53.391 | -85.599 | 0 | 7.5591 | 7.4613 | 80.643 | 82.25 | -7.3283 | -39.744 | -404.52 | 12.544 | -5.5999 | -5.5999 | 92.119 | 0 | -6.819 | -67.102 | -32.103 | 0 | 15.435 | 10.463 | 437.39 | 167.57 | 167.94 | -485.78 | 567.71 | 40.977 | -89.931 | 91.915 | 120.69 | 33.58 | 31.639 | 73.44 | 88.72 | -94.301 | -94.167 | 162.37 | 163.3 | 12.808 | -166.3 | -165.48 | 4.0667 | -120.31 | 19.57 | 25.985 | -24.5 | 242.89 | -19.19 | -11.694 | 0 | -9.9058 | 0 | 135.16 | -49.475 | -104.07 | 0.9658 | 14.743 | 68.349 | 84.809 | 64.46 | 61.088 | -39.75 | -2.0095 | 121.75 | 119.41 | -149.33 | 0 | -24.2 | -135.8 | -135.89 | 35.153 | 79.11 | 86.429 | 114.86 | 78.6 | -14.79 | 69.673 | 148.37 | -27.49 | -27.579 | 122.27 | 83.41 | 147.6 | 146.01 | -65.724 | -64.436 | 257.1 | 204.87 | 201.78 | 202.92 | 99.335 | 79.185 | -24.242 | 490.33 | 196.28 | 0 | -31.61 | -32.309 | 0 | 8.2404 | 8.8945 | 130.6 | -85.931 | -194.84 | -40.148 | 0 | -7.8199 | 94.4 | 15.701 | -49.989 | -36.904 | -36.152 | 7.9498 | -78.269 | 61.884 | 24.011 | 0 | 0 | 39.905 | 40.273 | 38.421 | 95.282 | 95.45 | -160.25 | 67.603 | 67.533 | -116.59 | -108.17 | -47.401 | -48.819 | 15.564 | 0.95 | -9.6799 | 17.26 | -45.634 | 11.203 | -14.704 | 4.4039 | 10.823 | 16.899 | 110.2 | 120.7 | 10.61 | 74.186 | 21 | -10.036 | 9.839 | -10.359 | 1.9849 | 0.066 | 0 | -5.4967 | -24.699 | 27.459 | 37.898 | 95.909 | 63.209 | -144.82 | -28.867 | 50.799 | 1.5781 | 9.1133 | 5.3334 | 4.9466 | 10.518 | 124.6 | 126.07 | 274.5 | -273.67 | -549.74 | 549.33 | 451.14 | -119.7 | -120.6 | -56.309 | -47.555 | 74.322 | 77.655 | -78.119 | -79.79 | 14.131 | 13.845 | -1.6433 | -2.37 | 98.449 | 97.879 | 56.299 | 56.299 | 23.156 | -60.159 | -366.36 | 81.314 | 81.027 | 12.199 | 26.799 | -13 | -12.199 | 1.5819 | 1.1946 | -447.42 | -173.23 | 299.59 | 253.27 | 65.517 | -241.28 | 242.22 | -30.533 | -217.01 | -242.25 | 101.4 | 101.4 | 31.57 | -283.39 | 108.87 | -178.58 | 178.87 | -6.1153 | 30.955 | 29.84 | -1.8329 | -1.832 | -28.879 | 13.279 | 8.9633 | -14.207 | -30.675 | -16.142 | 35.7 | 52.284 | 51.659 | 0 | 0 | 48.11 | 49.053 | 48.461 |  | -25.2 | 19.627 | 8.22 | 8.6999 | -44.004 | 78.574 | 56.664 | -43.439 | -76.409 | 46.883 | 30.312 | 25.6 | -6.3 | -94.54 | 247.63
20/02/2025 | 11:30 | 0 | 24.065 | -48.084 | 14.049 | 36.236 | 0 | 72.476 | -129.03 | 72.745 | 32.722 | 36.481 | -48.84 | -41.338 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.163 | 264.6 | 12.964 | 13.161 | 21.618 | 0 | 21.231 | 2.5273 |  | 113 | -103.72 | -103.15 | 19.719 | 46.619 | 39.6 | 12.861 | 0.17 | -55.43 | -54.459 | -30.469 | 55.43 | 54.95 | 18.355 | -0.7116 | 80.506 | 83.806 | 52.85 | -88.279 | 0 | 25.007 | 22.184 | 81.849 | 80.375 | -7.3283 | -23.587 | -437.51 | 12.974 | -5.9999 | -5.7999 | 96.492 | 0 | -6.9526 | -67.102 | -33.517 | 0 | 15.198 | 10.441 |  | 169.28 | 169.28 | -479.36 | 596.36 | 40.977 | -101.21 | 103.14 | 123.08 | 34.909 | 33.119 |  |  | -93.765 | -93.497 | 163.3 | 165.15 | 12 |  | -173.07 | 4.0511 | -123.23 | 19.57 | 25.985 | -24.2 | 246.89 | -19.139 | -13.327 | 0 | -11.438 | 0 | 129.19 | -49.641 | -106.47 | 1.0467 | 14.899 | 68.849 | 84.779 | 65.163 | 61.82 | -40.639 | -2.0095 | 125.16 | 122.28 | -152.66 | 0.0001 | -24.716 | -134.3 | -133.8 | 35.274 | 79.989 | 87.838 | 116.03 | 79.42 | -15.03 | 70.146 | 147.89 | -26.99 | -27.219 | 121.95 | 85.38 | 146.78 | 145.76 | -66.816 | -64.636 | 259.38 | 207.36 | 199.65 | 202.92 | 101.21 | 85.181 | -23.433 | 490.45 | 188.99 | 0 | -30.191 | -32.423 | -14.382 | 3.4414 | 4.7554 | 169.02 | -89.409 | -194.84 | -44.388 | 19.09 | -16.329 | 84.599 | 16.686 | -53.175 | -38.529 | -37.906 | 11.016 |  | 45.801 | 24.326 | 0 | 0 | 38.684 | 39.203 | 37.865 | 95.282 | 95.282 | -156.06 | 68.655 | 68.727 | -112.69 | -104.6 | -45.489 | -51.349 | 15.379 | 0.9744 | -9.5499 | 17.8 | -47.032 | 10.69 | -14.704 | 4.53 | 10.926 | 14.89 | 106.88 | 118.11 | 10.89 | 72.578 | 21.399 | -11.332 | 9.915 | -10.515 | 2.0299 | 0.066 | 0 | -6.0416 | -26.267 | 24.637 | 41.343 | 98.934 | 65.547 | -149.49 |  | 52.333 | -0.5057 | 9.1133 | 5.7631 | 5.3685 | 10 | 125.54 | 124.83 | 285 |  |  |  | 456.65 | -120.54 | -121.35 |  | -48.381 | 77.267 | 76.708 | -78.119 | -79.79 | 15.658 | 14.801 | 1.8858 |  | 97.919 | 97.94 | 57.7 | 57.9 | 17.761 | -61.919 | -364.02 | 78.023 | 78.376 | 12.8 | 28 | -13.699 | -13.1 | 1.5819 | 1.1946 | -447.35 | -166.58 | 292.26 | 255.44 | 67.995 | -238.5 | 239.93 | -34.624 | -215.3 | -236.53 |  |  |  | -285.81 | 107.62 | -176.07 | 176.9 | -6.0109 | 30.955 | 30.879 | -1.4579 | -1.4559 | -30.159 | 14.479 | 8.5953 | -15.233 | -30.382 | -15.73 | 36.599 | 52.833 | 52.499 | 0 | 0 | 50.793 | 51.412 | 51.071 |  | -27.2 |  | 8.4799 | 8.6999 | -43.145 | 79.148 | 57.373 | -42.34 | -77.586 | 46.36 | 30.813 | 26.2 | -6.3 | -100.42 | 267.85
20/02/2025 | 12:00 | 0 | 23.487 | -46.972 | 14.134 | 36.399 | 0 | 72.273 | -125.94 | 74.332 | 32.722 | 37.429 | -31.079 | -39.582 | 33 | 15.732 | -33 | 10.97 | 255.32 | 12.75 | 12.939 | 21.185 | 0 | 20.539 | 2.5261 |  | 113 | -84.62 | -84.65 | 19.425 | 28.86 | 37.4 | 12.147 | 0.162 | -82.4 | -81.37 | -51.02 | 82.4 | 82.72 | 17.84 | -1.064 | 80.776 | 84.373 | 50.589 | -91.628 | 0 | 27.658 | 31.522 | 79.705 | 81.581 | -1.0469 | -7.8288 | -481.83 | 11.919 | -5.6999 | -5.4999 | 98.441 | 0 | -6.56 | -67.102 | -45.281 | 0 | 15.76 | 10.837 |  | 159.88 | 159.88 | -448.63 | 634.3 | 40.977 | -119.43 | 122.31 | 120.57 | 34.729 | 34.18 |  |  | -86.398 | -86.264 | 157.6 | 158.61 | 12.773 |  | -178.95 | 5.9499 | -137.59 | 19.57 | 25.985 | -48.599 | 271.39 | -19.139 | -25.575 | 0 | -22.287 | 0 | 99.79 | -47.523 | -98.919 | 0.9933 | 15.125 | 66.209 | 90.5 | 65.163 | 61.82 | -40.689 | -1.8839 | 138.65 | 137.36 | -151.82 | 0 | -24.654 | -133.8 | -133.69 | 35.268 | 80.868 | 89.247 | 117.2 | 80.43 | -15.17 | 72.819 | 143.05 | -29.35 | -29.68 | 132.88 | 84.25 | 144.19 | 141.34 | -58.429 | -55.536 | 265.09 | 211.36 | 210.86 | 214.74 | 88.729 | 64.729 | -23.692 | 458.55 | 176.5 | 0 | -30.485 | -33.25 | 12.67 | 0.9855 | 11.698 | 164.41 | -88.013 | -194.84 | -48.68 | 19.369 | -12.579 | 108.4 | 16.676 | -64.747 | -36.966 | -35.765 | 6.2485 |  | 54.294 | 24.766 | 0 | 0 | 39.849 | 39.43 | 37.646 | 87.077 | 86.742 | -143.17 | 58.641 | 57.939 | -101.41 | -88.236 | -48.309 | -48.639 | 15.779 | 0.9976 | -9.8299 | 16.05 | -47.478 | 10.231 |  | 4.2379 | 8.9264 | 13.039 | 87.847 | 104.4 | 11.71 | 71.261 | 23.2 | -14.93 | 9.2032 | -9.8418 | 2.1104 | 0.066 | 0 | -6.2038 | -30.065 | 23.785 | 47.141 | 107.84 | 73.311 | -166.96 |  | 54.342 | 1.0652 | 10.418 | 5.6849 | 5.2314 | 11.979 | 122.02 | 123.91 | 283.3 |  |  |  | 436.71 | -117.02 | -120.28 |  | -49.081 | 78.3 | 76.667 | -78.119 | -79.79 | 14.021 | 13.208 | -0.9769 |  | 98.819 | 98.55 | 55.2 | 55.4 | 18.868 | -61.84 | -353.82 | 73.667 | 72.707 | 12.199 | 25.7 | -13 | -13.1 | 1.5819 | 1.2937 | -425.58 | -158.74 | 287.1 | 243.83 | 66.514 | -237.75 | 236.79 | -28.19 | -209.53 | -234.36 |  |  |  | -280.5 | 106.73 | -174 | 175.79 | -7.0656 | 30.955 | 29.44 | -1.5069 | -1.514 | -29.12 | 13.439 | 8.7087 | -13.945 | -30.44 | -16.902 | 35.799 | 50.937 | 52.709 | 0 |  | 51.467 | 49.947 | 49.19 |  | -25.6 |  | 8.47 | 8.6999 | -43.51 | 79.955 | 58.811 | -42.888 | -77.751 | 48.428 | 29.29 | 25.899 | -6.3 | -137.68 | 306.88
20/02/2025 | 12:30 | 0 | 23.443 | -46.946 | 13.788 | 36.711 | 0 | 72.892 | -123.15 | 74.332 | 32.722 | 37.579 | -28.86 | -39.894 | 33 | 14.904 | -33 | 12.846 | 252.72 | 12.708 | 12.858 | 21.05 | 0 | 20.803 | 2.5111 |  | 113 | -81.9 | -81.889 | 18.6 | 28.86 | 37.4 | 11.083 | 0.157 | -75.389 | -74.11 | -60.77 | 75.389 | 75.76 | 17.113 | -0.5393 | 78.336 | 81.925 | 47.013 | -83.724 | 0 | 8.2071 | 9.6046 | 79.973 | 81.581 | -4.7111 | -24.501 | -446.55 | 13.511 | -6.3999 | -6.1999 | 90.11 | 0 | -6.303 | -67.102 | -41.865 | 0 | 15.269 | 10.619 |  | 171.02 | 171.26 | -484.75 | 609.11 | 40.977 | -87.373 | 91.667 | 119.2 | 31.92 | 31.379 |  |  | -90.55 | -89.747 | 154.43 | 155.8 | 12.651 |  | -171.09 | 3.9511 | -129.84 | 19.57 | 25.985 | -36.5 | 260.39 | -19.36 | -16.2 | 0 | -13.954 | 0 | 125.82 | -23.891 | -107.16 | 1.001 | 15.116 | 71.739 | 86.47 | 65.163 | 61.82 | -40.119 | -1.8839 | 130.5 | 128.69 | -134.5 | 0 | -24.337 | -135.1 | -136.5 | 34.356 | 81.747 | 89.717 | 118.96 | 81.319 | -14.96 | 71.928 | 135.22 | -30.46 | -30.37 | 132.62 | 83.93 | 134.32 | 131.6 | -62.529 | -61.818 | 255.04 | 205.18 | 199.32 | 204 | 98.165 | 81.754 | -23.529 | 489.57 | 174.92 | 0 | -28.844 | -31.711 | 0 | 6.0117 | 5.2659 | 145.97 | -87.702 | -194.84 | -42.744 | 0 | -10.609 | 114.09 | 16.716 | -56.807 | -37.428 | -36.949 | 7.4782 |  | 54.628 | 24.426 | 0 | 0 | 38.206 | 39.57 | 37.573 | 91.431 | 91.598 | -143.51 | 64.546 | 64.341 | -103.95 | -91.601 | -47.613 | -48.289 | 15.779 | 0.9976 | -9.7999 | 16.07 | -48.732 | 10.357 |  | 4.2649 | 10.502 | 13.51 | 92.096 | 104.81 | 11.35 | 70.57 | 19.899 | -14.862 | 7.516 | -7.7969 | 2.0926 | 0.066 | 0 | -5.7625 | -30.099 | 24.479 | 46.553 | 104.25 | 69.875 | -159.86 |  | 50.411 | -5.5279 | 9.2221 | 5.2552 | 4.9571 | 10.629 | 120.45 | 119.31 | 282 |  |  |  | 422.79 | -115.45 | -118.64 |  | -51.376 | 77.646 | 74.883 | -78.119 | -79.79 | 12.45 | 12.351 | -0.9602 |  | 98.43 | 97.739 | 54.7 | 55 | 22.929 | -65.12 | -360.43 | 72.337 | 72.018 | 11.699 | 25.6 | -11.399 | -11.399 | 1.6087 | 1.2549 | -417.09 | -159.93 | 281.65 | 242.34 | 57.646 | -234.89 | 236.98 | -25.034 | -207.05 | -231.47 |  |  |  | -277.91 | 102.15 | -174.22 | 173.74 | -6.7498 | 30.955 | 28.719 | -1.389 | -1.4049 | -28 | 12.8 | 7.9273 | -13.328 | -30.791 | -17.137 | 37 | 50.786 | 51.647 | 0 |  | 50.882 | 51.064 | 51.949 |  | -25.399 |  | 8.25 | 8.6999 | -46.054 | 78.836 | 59.21 | -45.431 | -77.604 | 49.306 | 28.705 | 24.799 | -6.3 | -131.32 | 290.2
20/02/2025 | 13:00 | 0 | 22.842 | -45.91 | 9.5263 | 36.203 | 0 | 72.298 | -119.49 | 72.359 | 32.722 | 36.34 | -42.18 | -38.951 | 33 | 14.904 | -33 | 12.993 | 245.6 | 11.752 | 11.765 | 19.432 | 0 | 20.214 | 2.512 |  | 113 | -99.94 | -100.01 | 19.46 | 42.18 | 37.4 | 11.595 | 0.163 | -52.389 | -52.189 | -28.319 | 52.389 | 52.529 | 17.546 | -0.2854 | 76.579 | 80.084 | 45.239 | -86.135 | 0 | 33.923 | 22.991 | 74.615 | 75.419 | -4.7111 | -24.947 | -399.31 | 12.07 | -5.6999 | -5.4999 | 92.001 | 0 | -6.7892 | -67.102 | -31.796 | 23.056 | 14.769 | 10.081 |  | 180.02 | 180.08 | -484.04 | 587.35 | 40.977 | -79.256 | 79.333 | 115.12 | 26.7 | 27.299 |  |  | -103 | -103.54 | 151.7 | 153.8 | 14.531 |  | -163.14 | 2.9292 | -116.66 | 19.57 | 25.985 | -14 | 236.69 | -19.5 | -6.8969 | 0 | -5.9409 | 0 | 141.71 | -32.051 | -113.9 | 23.855 | 15.071 | 72.87 | 82.25 | 65.163 | 61.82 | -40.299 | -1.8839 | 117.55 | 117.41 | -143.03 | 0 | -24.322 | -138.8 | -138.1 | 33.505 | 82.626 | 88.308 | 118.96 | 81.319 | -14.12 | 67.81 | 142.33 | -29.81 | -30.2 | 131.43 | 82.9 | 144.74 | 140.85 | -71.064 | -68.454 | 253.29 | 203.32 | 198.37 | 200.81 | 87.32 | 72.775 | -23.021 | 492.09 | 145.81 | 0 | -28.292 | -30.194 | 0 | 2.9507 | 2.5498 | 172.09 | -86.423 | -194.84 | -34.37 | 0 | -15.88 | 95.2 | 16.817 | -62.704 | -35.832 | -35.079 | 5.6774 |  | 44.679 | 24.434 | 0 | 0 | 40.57 | 39.618 | 39.35 | 105.33 | 104.82 | -166.45 | 71.534 | 71.02 | -120.07 | -109.83 | -50.477 | -51.099 | 15.567 | 0.9854 | -9.7599 | 16.53 | -52.084 | 9.9285 |  | 4.4 | 10.846 | 13.279 | 112.4 | 122.18 | 10.77 | 71.645 | 20.299 | -13.405 | 7.0883 | -7.413 | 2.0689 | 0.066 | 0 | -5.8419 | -28.018 | 24.496 | 43.36 | 93.67 | 63.076 | -141.56 |  | 47.885 | -12.386 | 9.5894 | 4.4044 | 3.9868 | 11.001 | 118.76 | 118.82 | 282 |  |  |  | 396.68 | -113.76 | -115.24 |  | -51.874 | 78.268 | 77.65 | -73.541 | -79.79 | 13.12 | 13.043 | 2.8229 |  | 102.51 | 102.3 | 52.5 | 53.9 | 22.95 | -65.76 | -358.01 | 74.784 | 74.941 | 11.699 | 22.2 | -11.8 | -11.399 | 1.4205 | 1.3948 | -390.61 | -135.76 | 291.67 | 220.86 | 38.436 | -235.78 | 235.38 | -27.683 | -209.75 | -232.95 |  |  |  | -281.84 | 107.38 | -178.3 | 178.34 | -7.593 | 30.955 | 28.159 | -1.296 | -1.3129 | -27.68 | 13.119 | 7.7431 | -13.71 | -30.968 | -17.607 | 38.2 | 50.84 | 51.748 | 0 |  | 50.553 | 49.109 | 50.279 |  | -23.7 |  | 8.13 | 8.6999 | -47.249 | 80.218 | 60.592 | -46.86 | -78.439 | 50.242 | 28.233 | 22.399 | -6.3 | -151.26 | 306.41
20/02/2025 | 13:30 | 0 | 22.842 | -45.382 | 13.288 | 35.85 | 0 | 71.908 | -132.5 | 70.899 | 32.722 | 35.288 | -37.74 | -41.417 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.068 | 269.3 | 16.403 | 16.615 | 27.432 | 0 | 21.565 | 2.4902 |  | 113 | -96.36 | -96.94 | 18.311 | 37.74 | 39.6 | 9.772 | 0.153 | -46.63 | -46.38 | -33.729 | 46.63 | 47.659 | 16.89 | -0.0688 | 76.242 | 79.464 | 50.177 | -84.394 | 0 | 23.254 | 23.033 | 76.356 | 79.035 | -4.1876 | -21.967 | -437.51 | 12.309 | -5.5999 | -5.5999 | 90.278 | 0 | -6.5613 | -67.102 | -38.53 | 28.042 | 15.008 | 10.307 |  | 177.19 | 177.22 | -473.17 | 613.8 | 40.977 | -91.445 | 93.726 | 115.12 | 27.7 | 27.399 |  |  | -88.943 | -89.077 | 154.06 | 153.84 | 15.78 |  | -168.67 | 2.6189 | -120.72 | 19.57 | 25.985 | -19.899 | 242.69 | -19.59 | -12.358 | 0 | -10.057 | 0 | 128.75 | -53.434 | -117.54 | 28.569 | 14.821 | 62.95 | 81.279 | 64.46 | 61.088 | -39.899 | -1.8839 | 122.13 | 120.02 | -143.13 | 0 | -24.188 | -135.89 | -134.19 | 33.945 | 80.868 | 86.429 | 117.2 | 80.48 | -13.76 | 67.284 | 140.31 | -29.72 | -30.2 | 129.58 | 82.95 | 140.21 | 137.47 | -63.463 | -62.263 | 254.75 | 203.2 | 199.91 | 203.08 | 87.636 | 76.054 | -23.149 | 483.45 | 126.57 | 0 | -34.754 | -37.146 | 0 | -6.4775 | -6.4543 | 52.271 | -87.885 | -194.84 | -34.371 | 0 | -9.76 | 113.59 | 16.453 | -78.431 | -34.925 | -34.647 | 4.802 |  | 40.617 | 24.143 | 0 | 0 | 40.61 | 39.585 | 39.046 | 91.263 | 90.258 | -114.03 | 65.465 | 65.116 | -100.88 | -97.492 | -11.951 | -56.869 | 1.7608 | 0.939 | 0.31 | 16.32 | -12.605 | 10.104 |  | 4.543 | 10.888 | 22.1 | 98.743 | 103.25 | 11.78 | 78.729 | 20.899 | -20.671 | 1.3658 | -1.3249 | 2.0035 | 0.066 | 0 | -4.5701 | -35.236 | 23.697 | 55.377 | 106.6 | 65.419 | -156.18 |  | 43.732 | -38.837 | 10.205 | 3.7696 | 3.3645 | 12 | 113.99 | 114.66 | 285 |  |  |  | 379.17 | -108.99 | -111.31 |  | -52.082 | 73.909 | 75.454 | -73.541 | -74.471 | 13.131 | 12.241 | -0.6435 |  | 98.589 | 98.739 | 51.599 | 52 | 23.012 | -63.84 | -353.18 | 72.381 | 73.147 | 11.699 | 23.399 | -11.3 | -11.399 | 1.5944 | 1.3797 | -374.49 | -111.47 | 287.49 | 203.27 | 37.183 | -234.54 | 236.71 | -27.554 | -207.4 | -232.25 |  |  |  | -280.16 | 105.2 | -172.15 | 172.95 | -6.9063 | 30.955 | 27.68 | -1.3259 | -1.35 | -27.12 | 12.159 | 7.7509 | -12.507 | -30.644 | -17.811 | 37.099 | 51.109 | 53.694 | 0 |  | 49.161 | 47.998 | 49.646 |  | -23.399 |  | 8.2699 | 8.6999 | -45.361 | 81.703 | 61.282 | -45.363 | -79.782 | 51.15 | 28.275 | 22.799 | -6.3 | -170.11 | 323.99
20/02/2025 | 14:00 | 0 | 22.567 | -45.382 | 13.254 | 35.475 | 0 | 70.771 | -132.07 | 70.072 | 32.722 | 35.404 | -42.18 | -41.971 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 11.902 | 269.22 | 16.277 | 16.121 | 26.507 | 0 | 21.713 | 2.5174 |  | 113 | -97.05 | -97.72 | 19.246 | 39.959 | 39.6 | 10.668 | 0.158 | -45.049 | -44.569 | -41.939 | 45.049 | 45.029 | 16.641 | -0.1771 | 76.276 | 79.925 | 51.242 | -80.777 | 0 | 7.7225 | 6.8834 | 79.303 | 82.384 | -6.8049 | -36.794 | -417.77 | 9.2181 | -3.9999 | -3.9999 | 86.328 | 0 | -6.7983 | -67.102 | -37.607 | 8.1096 | 15.355 | 10.39 |  | 173.86 | 173.89 | -460.98 | 591.07 | 40.977 | -81.853 | 83.297 | 113.14 | 25.479 | 25.639 |  |  | -85.46 | -85.192 | 155.89 | 156.99 | 15.308 |  | -164.87 | 5.0223 | -120.26 | 19.57 | 25.985 | -20.899 | 242.6 | -19.909 | -10.297 | 0 | -8.3199 | 0 | 134.83 | -38.712 | -112.62 | 16.893 | 15.144 | 60.81 | 81 | 63.757 | 60.356 | -39.489 | -1.8839 | 120.64 | 120.36 | -143.55 | 0 | -23.983 | -134.19 | -134.3 | 34.263 | 80.868 | 85.959 | 117.2 | 79.66 | -13.76 | 67.851 | 140.49 | -27.79 | -27.959 | 121.41 | 82.69 | 142.22 | 139.6 | -55.987 | -59.227 | 257.78 | 205.09 | 200.09 | 205.19 | 92.531 | 77.292 | -22.876 | 470.5 | 130.56 | 0 | -34.747 | -36.722 | 0 | -8.6369 | -7.2239 | 153.66 | -85.293 | -194.84 | -40.145 | 14.649 | -16.75 | 94.8 | 15.749 | -82.022 | -35.129 | -34.449 | 4.8985 |  | 43.151 | 24.343 | 0 | 0 | 40.352 | 40.873 | 38.568 | 85.737 | 87.077 | -113.53 | 63.029 | 62.107 | -98.122 | -94.42 | -11.709 | -56.309 | 1.7633 | 0.9158 | 0.08 | 17.25 | -13.202 | 10.243 |  | 4.4079 | 10.967 | 24.43 | 97.264 | 100.23 | 11.7 | 80.022 | 23 | -20.135 | 1.5243 | -1.3308 | 1.9822 | 0.066 | 0 | -4.6979 | -34.979 | 23.925 | 54.032 | 105.38 | 63.996 | -155.88 |  | 43.218 | -40.876 | 11.073 | 3.2911 | 2.8582 | 12.171 | 115 | 116.08 | 283.3 |  |  |  | 383.59 | -110 | -112.13 |  | -52.003 | 76.678 | 76.332 | -73.541 | -74.471 | 14.12 | 13.208 | 2.8001 |  | 96.94 | 97.449 | 52.099 | 52.599 | 22.991 | -60.319 | -363.96 | 77.211 | 77.275 | 11.699 | 22.2 | -13 | -13 | 1.5944 | 1.3797 | -377.68 | -110.33 | 287.02 | 205.59 | 43.91 | -237.57 | 233.22 | -29.251 | -212.72 | -233.95 |  |  |  | -279.59 | 105.28 | -173.13 | 173.94 | -7.2771 | 30.955 | 29.6 | -1.268 | -1.269 | -28.239 | 13.119 | 7.8843 | -13.505 | -30.293 | -18.251 | 37.799 | 50.618 | 50.548 | 0 |  | 49.691 | 50.706 | 50.256 |  | -20.1 |  | 8.38 | 8.6999 | -48.278 | 80.324 | 60.146 | -48.423 | -78.973 | 50.934 | 27.831 | 20.7 | -6.3 | -163.11 | 312.75
20/02/2025 | 14:30 | 0 | 22.567 | -44.784 | 13.491 | 35.78 | 0 | 71.789 | -133.71 | 71.574 | 32.722 | 36.193 | -35.52 | -42.116 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 12.841 | 273.8 | 15.866 | 16.09 | 26.622 | 0 | 21.019 | 2.5459 |  | 113 | -98.25 | -97.75 | 19.035 | 35.52 | 39.6 | 11.369 | 0.159 | -50.049 | -49.27 | -34.5 | 50.049 | 50.189 | 16.347 | -0.1359 | 77.859 | 80.815 | 51.098 | -85.599 | 0 | 27.231 | 30.415 | 76.892 | 78.366 | -3.6641 | -20.077 | -439.92 | 11.851 | -5.4999 | -5.4999 | 92.782 | 0 | -6.4268 | -67.102 | -40.604 | 7.5094 | 15.3 | 10.46 |  | 165.1 | 163.45 | -436.96 | 621.16 | 40.977 | -131.17 | 133.47 | 115.96 | 27.159 | 27.549 |  |  | -81.575 | -81.307 | 153.29 | 152.44 | 13.524 |  | -178.43 | 7.5193 | -128.6 | 19.57 | 25.985 | -33.799 | 257 | -20.76 | -20.017 | 0 | -17.911 | 0 | 107.84 | -40.927 | -102.3 | 15.96 | 15.191 | 67.98 | 88.76 | 65.866 | 61.82 | -40.799 | -1.8839 | 129.79 | 127.67 | -157.76 | 0 | -24.794 | -134.8 | -136.5 | 35.433 | 81.747 | 89.247 | 118.96 | 81.33 | -14.99 | 72.886 | 154.9 | -28.31 | -28.52 | 125.72 | 85.47 | 157.89 | 152.29 | -55.987 | -54.854 | 272.84 | 220.31 | 214.47 | 217.63 | 90.167 | 72.453 | -24.465 | 445.64 | 128.29 | 0 | -34.262 | -37.392 | 0 | -13.501 | -13.13 | 138.3 | -78.739 | -194.84 | -35.105 | 0 | -16.979 | 95.4 | 15.88 | -89.964 | -35.743 | -34.839 | 4.0543 |  | 43.514 | 24.226 | 0 | 0 | 40.555 | 40.765 | 40.004 | 84.063 | 82.89 | -110.01 | 57.05 | 57.034 | -97.511 | -91.422 | -13.123 | -56.769 | 1.6803 | 0.9512 | 0 | 18.35 | -14.5 | 8.8197 |  | 4.3909 | 10.263 | 24 | 93.923 | 99.394 | 11.7 | 81.322 | 23.399 | -21.723 | 1.3079 | 0 | 2.0109 | 0.066 | 0 | -5.0858 | -36.277 | 24.303 | 56.973 | 111.78 | 66.469 | -162.95 |  | 44.672 | -40.943 | 10.711 | 4.1016 | 3.6704 | 12.112 | 121.71 | 121.19 | 286.6 |  |  |  | 394.38 | -116.71 | -118.63 |  | -46.941 | 72.146 | 70.532 | -73.541 | -74.471 | 17.559 | 16.625 | -4.4972 |  | 97.12 | 99.11 | 56.299 | 56.599 | 22.56 | -55.68 | -384.08 | 90.864 | 88.958 | 12.199 | 23.899 | -16.399 | -16.6 | 1.5944 | 1.3797 | -390.35 | -112.72 | 316.7 | 217.1 | 28.627 | -256.49 | 254.01 | -42.609 | -236.25 | -251.27 |  |  |  | -306.09 | 117.77 | -188.51 | 189.36 | -7.1453 | 30.955 | 29.04 | -1.151 | -1.161 | -28.159 | 12.319 | 8.8131 | -13.505 | -30.791 | -16.169 | 37.099 | 52.648 | 51.025 | 0 |  | 46.938 | 47.136 | 47.573 |  | -24.799 |  | 8.42 | 8.6999 | -44.68 | 77.912 | 56.684 | -44.061 | -75.652 | 46.727 | 29.264 | 23.6 | -6.3 | -162.6 | 311.93
20/02/2025 | 15:00 | 0 | 22.809 | -45.745 | 13.344 | 35.797 | 0 | 71.579 | -134.19 | 72.361 | 32.722 | 36.608 | -39.959 | -41.096 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 11.16 | 271.18 | 16.2 | 16.355 | 27.16 | 0 | 20.698 | 2.4957 |  | 113 | -99.059 | -98.54 | 18.796 | 39.959 | 39.6 | 11.48 | 0.158 | -51.2 | -51.24 | -34.529 | 51.58 | 52.02 | 15.975 | -0.2699 | 77.817 | 81.304 | 53.017 | -88.145 | 0 | 29.114 | 25.427 | 80.375 | 78.634 | -3.1407 | -17.09 | -446.41 | 10.369 | -4.5999 | -4.6999 | 95.3 | 0 | -6.0198 | -67.102 | -40.79 | 11.433 | 12.162 | 8.2407 | 473.58 | 164.61 | 164.61 | -435.85 | 611.2 | 40.977 | -119.39 | 120.74 | 114.19 | 26.36 | 26.579 | 73.319 | 86.279 | -88.139 | -87.335 | 157.24 | 157.11 | 13.005 | -178.28 | -176.79 | 6.1899 | -127.61 | 19.57 | 25.985 | -33.799 | 257.2 | -20.54 | -20.013 | 0 | -17.814 | 0 | 107.04 | -35.386 | -101.9 | 23.554 | 15.114 | 67.629 | 89.199 | 65.866 | 62.553 | -41.149 | -1.8839 | 128.38 | 127.53 | -158.67 | 0 | -25.021 | -136.19 | -136.5 | 35.126 | 81.747 | 90.186 | 118.96 | 81.33 | -15.14 | 69.039 | 157.15 | -28.26 | -28.37 | 124.57 | 86.35 | 157.01 | 154.97 | -55.987 | -58.081 | 272.72 | 221.3 | 214.1 | 218.41 | 60.941 | 47.111 | -25.663 | 445.47 | 125.51 | 0 | -35.27 | -37.662 | 31.999 | -5.9348 | -5.1723 | 39.984 | -63.462 | -194.84 | -9.3721 | 0 | -12.489 | 1 | 15.963 | -76.223 | -36.116 | -35.727 | 4.6256 | -45.598 | 37.692 | 24.376 | 0 | 0 | 39.553 | 39.746 | 38.515 | 87.244 | 85.737 | -123.75 | 61.218 | 61.359 | -100.29 | -93.491 | -29.529 | -52.269 | 8.4577 | 0.9976 | -4.6699 | 18.32 | -30.7 | 10.483 | -14.76 | 4.387 | 10.645 | 20.989 | 96.23 | 103.21 | 11.98 | 79.027 | 21.7 | -22.107 | 1.1696 | 0 | 2 | 0.066 | 0 | -4.7739 | -37.06 | 23.214 | 56.889 | 108.5 | 66.574 | -161.75 | -30.896 | 44.598 | -41.166 | 10.55 | 4.6778 | 4.1661 | 12.112 | 126.25 | 126.83 | 285.39 | -283.79 | -567.65 | 568.14 | 389.65 | -121.5 | -122.13 | -54.293 | -45.143 | 77.971 | 77.038 | -83.495 | -82.033 | 16.691 | 16.065 | -12.311 | -11.531 | 93.339 | 92.569 | 56.599 | 57 | 23.258 | -53.119 | -381.16 | 87.055 | 86.756 | 13.899 | 27.399 | -14.699 | -14.8 | 1.5944 | 1.3036 | -381.96 | -110.64 | 329.13 | 213.25 | 21.756 | -262.68 | 264.43 | -42.028 | -236.14 | -256.58 | 105.53 | 105.44 | 40.635 | -315.23 | 117.96 | -196.35 | 197.34 | -6.195 | 30.955 | 29.68 | -1.1959 | -1.218 | -28.319 | 12.239 | 9.0854 | -12.507 | -30.147 | -16.231 | 35.099 | 53.138 | 53.341 | 0 | 0 | 49.666 | 50.439 | 51.667 |  | -26.799 | 18.988 | 8.2799 | 8.6999 | -40.607 | 76.058 | 55.111 | -39.866 | -73.94 | 43.845 | 29.746 | 26.5 | -6.3 | -174.53 | 320.94
20/02/2025 | 15:30 | 0 | 22.574 | -45.133 | 13.378 | 34.52 | 0 | 69.481 | -129.44 | 72.42 | 36.36 | 36.061 | -33.299 | -41.615 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.917 | 264.44 | 16.489 | 16.698 | 27.529 | 0 | 20.628 | 2.5021 |  | 113 | -96.22 | -96.459 | 19.166 | 33.299 | 39.6 | 11.425 | 0.157 | -50.02 | -49.81 | -32.25 | 49.819 | 51.049 | 16.774 | -0.3017 | 77.106 | 80.908 | 51.913 | -89.35 | 0 | 27.959 | 32.791 | 76.624 | 77.562 | -3.1407 | -18.553 | -432.71 | 9.4333 | -4.1999 | -4.0999 | 95.969 | 0 | -5.6943 | -67.102 | -39.881 | 11.366 | 11.493 | 7.9103 | 461.71 | 166.44 | 166.44 | -440.6 | 606.21 | 40.977 | -108.5 | 111.25 | 114.19 | 25.909 | 26.04 | 73.319 | 85.489 | -88.809 | -89.077 | 158.07 | 159.97 | 12.777 | -175.72 | -175.85 | 4.0514 | -127.97 | 19.57 | 25.985 | -34.299 | 259 | -19.569 | -18.997 | 0 | -16.817 | 0 | 110.73 | -41.272 | -103.02 | 22.952 | 14.573 | 65.819 | 89.66 | 66.569 | 62.553 | -41.189 | -1.8839 | 129.17 | 127.04 | -161.67 | 0 |  | -135.69 | -133.8 | 34.768 | 80.868 | 88.308 | 117.2 | 80.5 | -15.03 | 68.134 | 163.17 | -27.86 | -28.02 | 129.19 | 84.56 | 162.49 | 160.12 | -55.982 | -56.509 | 271.27 | 219.28 | 213.94 | 215.08 | 93.381 | 81.657 | -23.629 | 452.96 | 155.09 | 0 | -34.852 | -36.65 | 0 | -16.127 | -14.067 | 158.26 | -80.476 | -194.84 | -44.162 | 17.959 | -8.72 | 108.8 | 15.489 | -93.29 | -36.013 |  | 4.0246 | -77.89 | 10.51 | 24.177 | 0 | 0 | 40.547 |  |  | 88.416 | 87.747 | -135.13 | 59.569 |  |  | -97.506 | -39.505 | -50.189 | 12.576 | 1.0794 | -7.1999 |  | -41.218 | 10.056 | -14.764 | 4.631 | 11.008 | 19.29 | 99.103 | 107.67 | 11.98 | 80.232 | 21.299 | -21.261 | 1.0354 |  |  | 0.066 | 0 | -4.7739 | -37.006 | 25.182 | 58.318 | 109.28 |  | -162.55 | -30.988 | 43.203 | -41.314 | 10.55 | 5.7826 | 5.3685 | 11.73 | 128.09 | 127.38 | 282.89 | -284.38 | -559.46 | 564.66 | 411.8 | -123.79 | -125.46 | -58.444 | -49.992 | 78.94 | 76.559 | -83.495 | -82.033 | 21.81 | 21.635 | -20.857 | -19.674 | 90.599 | 91.169 | 55.099 |  | 22.581 | -46.72 | -382.65 | 88.496 | 88.467 | 15.1 |  | -20.7 | -20.7 | 1.5944 | 1.3036 |  | -129.39 | 356.8 | 227.97 | 18.529 | -280.84 | 281.16 | -58.863 | -265.7 | -278.08 | 108.63 | 106.64 | 59.002 | -347.32 | 134.92 | -209.36 | 210.34 | -5.8791 | 30.955 | 28 | -1.1089 | -1.12 | -27.44 | 10.159 | 9.2594 |  |  | -15.645 | 33.799 | 48.375 | 48.997 | 0 | 0 | 50.473 | 49.6 | 49.398 |  | -24.5 | 18.46 | 8.3499 | 8.6999 | -45.56 | 78.782 | 59.429 |  | -77.874 | 48.918 | 28.962 | 24.1 | -6.3 | -140.54 | 311.77
20/02/2025 | 16:00 | 0 | 22.908 | -46.105 | 13.174 | 34.731 |  | 70.071 | -113.63 | 71.313 | 36.25 | 35.555 | -22.2 | -41.96 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.858 | 229.18 | 16.127 | 16.512 | 27.106 | 0 | 19.614 | 2.5206 |  | 113 | -87.309 | -87.69 | 20.115 | 19.979 | 39.6 | 11.677 | 0.163 | -31.61 | -32.2 | -50.119 | 32.419 | 32.58 | 18.037 | -0.8084 | 77.235 | 80.339 | 47.734 | -72.605 | 0 | 7.0857 | 7.0096 | 75.954 | 76.758 | -6.2814 | -32.554 | -404.91 | 13.828 | -6.2999 | -6.1999 | 78.844 | 0 | -5.7601 | -67.102 | -45.435 | 11.508 | 11.572 | 7.7382 | 437.51 | 170.65 | 170.68 | -466.98 | 572.68 | 40.977 | -113.88 | 116.49 | 112.85 | 25.94 | 25.68 | 73.319 | 85.25 | -64.429 | -63.759 | 134.27 | 134.35 | 14.29 | -174.06 | -172.91 | 7.0223 | -134.51 | 19.57 | 25.985 | -37.599 | 270.7 | -20.45 | -19.304 |  | -17.116 | 0 | 108.84 | -45.603 | -107.52 | 23.549 | 14.464 | 67.79 | 90.86 | 65.163 | 61.82 | -40.909 | -1.8839 | 135.72 | 133.72 | -148.6 | 0 |  | -131.3 | -130.39 | 33.637 | 79.989 | 88.777 | 115.44 | 79.67 | -15.18 | 69.444 | 146.83 | -26.98 | -26.989 | 121.24 | 83.65 | 144.32 | 141.52 | -55.982 | -35.536 | 270.75 | 221.24 | 212.76 | 217.72 | 92.809 | 78.258 | -23.877 | 477.22 | 194.81 | 0 | -30.553 | -32.112 | 0 | -16.648 | -13.696 | 161.33 | -72.368 | -194.84 | -42.77 | 0 | -13.029 | 111.09 | 15.58 | -93.684 | -35.92 |  | 2.9623 | -73.868 | 44.01 | 24.758 | 0 | 0 | 39.17 |  |  | 64.805 | 64.638 | -67.149 | 38.073 |  |  | -34.572 | -30.291 | -41.559 | 12.178 | 1.1038 | -7.1299 |  | -31.625 | 10.622 | -14.899 | 4.605 | 10.648 | 15.67 | 34.957 | 51.366 | 12.58 | 66.028 | 21 | -9.0576 | 6.8162 |  |  | 0.066 | 0 | -3.7867 | -24.23 | 26.615 | 37.814 | 84.684 |  | -119.66 | -31.077 | 42.656 | -13.374 | 10.91 | 6.2514 | 5.7389 | 11.959 | 131.11 | 133.4 | 282.89 | -281.74 | -536.09 | 541.16 | 425.46 | -126.61 | -128.06 | -56.653 | -47.646 | 78.666 | 78.438 | -83.495 | -82.033 | 27.238 | 27.633 | -25.865 | -26.592 | 88.819 | 89.25 | 57.7 |  | 22.5 | -36.319 | -365.76 | 88.394 | 88.123 | 13.3 |  | -28.399 | -27.799 | 1.458 | 1.2103 |  | -175.04 | 392.91 | 261.94 | 16.144 | -319.82 | 318.76 | -81.685 | -311.41 | -312.55 | 113.34 | 114.5 | 82.622 | -387.02 | 156.6 | -229.66 | 232.11 | -5.772 | 30.955 | 27.84 | -1.2029 | -1.2139 | -27.12 | 9.6 | 9.3166 |  |  | -15.703 | 33.9 | 50.987 | 50.87 | 0 | 0 | 49.54 | 50.797 | 48.727 |  | -22.399 | 17.811 | 8.3999 | 8.6999 | -43.502 | 78.637 | 57.665 |  | -76.644 | 47.063 | 30.433 | 22.7 | -6.3 | -113.78 | 260.51
20/02/2025 | 16:30 | 0 | 22.735 | -45.352 | 12.972 | 33.692 |  | 66.88 | -109.76 | 70.142 | 35.202 | 34.834 | -17.76 | -38.572 | 33 | 14.904 | -33 | 13.239 | 223.24 | 16.113 | 16.4 | 27.44 | 0 | 20.837 | 2.544 |  | 113 | -85.099 | -85.04 | 20.208 | 17.76 | 37.4 | 11.581 | 0.162 | -34.97 | -34 | -38.04 | 31.86 | 32.069 | 17.889 | -0.6722 | 75.703 | 79.476 | 43.927 | -72.07 | 0 | 6.2524 | 6.5614 | 73.409 | 74.883 | -6.2814 | -33.601 | -376.91 | 14.338 | -6.9999 | -6.8999 | 78.593 | 0 | -5.2193 | -67.102 | -44.298 | 11.621 | 6.4866 | 4.3173 | 408.58 | 164.92 | 164.95 | -455.83 | 550.14 | 40.977 | -79.686 | 81.779 | 112.81 | 26.229 | 25.579 | 72.58 | 85.43 | -73.672 | -73.538 | 134.43 | 135.02 | 15.953 | -163.91 | -164.96 | -1.2321 | -133.52 | 19.57 | 25.985 | -41.2 | 270.1 | -19.79 | -14.736 |  | -12.85 | 0 | 121.37 | -31.551 | -107.84 | 23.774 | 15.13 | 66.44 | 88.589 | 64.46 | 61.088 | -40.829 | -1.8839 | 135.76 | 134.33 | -158.03 | 0.0001 |  | -127.59 | -125.9 | 33.395 | 79.11 | 87.368 | 114.27 | 78.06 | -15.09 | 68.107 | 157.39 | -26.72 | -26.739 | 122.29 | 82.69 | 157.1 | 154.65 | -55.982 | -36.818 | 277.23 | 225.19 | 218.76 | 221.35 | 57.323 | 43.242 | -25.8 | 464.98 | 182.64 | 0 | -19.986 | -22.285 | 32.408 | -7.9893 | -7.49 | 44.591 | -50.564 | -194.84 | -6.4965 | 0 | -16.639 | 1.1 | 15.158 | -77.547 | -37.281 |  | 5.3899 | -41.483 | 42.77 | 24.65 | 0 | 0 | 39.667 |  |  | 71.838 | 72.676 | -75.02 | 39.556 |  |  | -43.396 | -32.042 | -42.719 | 12.268 | 1.1026 | -7.3399 |  | -32.617 | 10.436 | -14.916 | 4.6149 | 10.847 | 14.39 | 43.874 | 57.449 | 12.54 | 62.753 | 21.799 | -4.8692 | 8.1703 |  |  | 0.066 | 0 | -5.5402 | -20.24 | 24.752 | 31.175 | 79.065 |  | -110.83 | -30.331 | 42.326 | -1.4852 | 10.423 | 6.8568 | 6.3085 | 11.959 | 136.69 | 138.12 | 279.1 | -275.91 | -549.34 | 546.91 | 418.5 | -132.17 | -134.94 | -51.129 | -42.931 | 78.816 | 75.837 | -88.487 | -88.772 | 32.654 | 32.105 | -25.732 | -25.348 | 91.62 | 91.209 | 58.4 |  | 16.86 | -28.079 | -372.47 | 92.964 | 92.469 | 13.399 |  | -31.799 | -32.099 | 1.458 | 1.2103 |  | -163.57 | 425.11 | 260.78 | 0.9118 | -335.21 | 335.46 | -92.437 | -338.8 | -330.08 | 115.68 | 116.36 | 93.629 | -413.91 | 170.86 | -238.57 | 241.46 | -5.7198 | 30.955 | 27.68 | -1.366 | -1.376 | -28.079 | 10.239 | 8.9423 |  |  | -15.645 | 32.4 | 51.816 | 49.709 | 0 | 0 | 51.09 | 47.805 | 48.904 |  | -22.7 | 18.25 | 8.4099 | 8.6999 | -39.243 | 74.277 | 52.425 |  | -72.927 | 41.438 | 31.091 | 21.799 | -6.3 | -125.9 | 264.19
20/02/2025 | 17:00 | 0 | 22.735 | -45.352 | 13.592 | 32.933 |  | 65.963 | -125.34 | 67.339 | 34.498 | 34.182 | -28.86 | -33.761 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.19 | 254.4 | 16.092 | 16.349 | 26.654 | 0 | 20.774 | 2.5933 |  | 113 | -93.01 | -92.62 | 19.714 | 28.86 | 33 | 10.715 | 0.161 | -48.09 | -48.209 | -23.01 | 48.639 | 49.02 | 18.349 | -0.8003 | 76.109 | 78.672 | 37.18 | -84.662 | 0 | 30.769 | 34.426 | 68.855 | 70.06 | -4.7111 | -21.32 | -375.68 | 12.952 | -6.0999 | -6.0999 | 90.908 | 0 | -5.1514 | -67.102 | -36.196 | 10.897 | 6.0981 | 4.254 | 405.37 | 150.24 | 150.27 | -457.4 | 521.52 | 40.977 | -64.396 | 64.479 | 109.86 | 25.01 | 24.6 | 71.08 | 83.66 | -90.55 | -89.881 | 147.83 | 148.71 | 16.316 | -160.64 | -160.82 | -4.0247 | -130 | 19.57 | 25.985 | -40.7 | 261.5 | -19.1 | -15.442 |  | -13.35 | 0 | 115.51 | -45.368 | -92.739 | 22.889 | 14.831 | 64.91 | 87.379 | 63.757 | 60.356 | -40.299 | -1.8839 | 130.94 | 129.65 | -178.61 | 0 |  | -126.4 | -125 | 33.576 | 77.352 | 87.368 | 111.93 | 77.23 | -15.07 | 66.163 | 178.93 | -3.58 | -3.4 | 87.65 | 80.39 | 178.23 | 176.29 | -55.982 | -48.145 | 264.97 | 216.84 | 211.44 | 214.65 | 57.938 | 46.084 | -24.632 | 466.86 | 212.76 | 0 | -17.704 | -19.665 | 29.006 | -6.1304 | -6.5201 | 55.344 | -50.325 | -194.84 | -10.738 | 20.219 | -9.5299 | 1 | 14.386 | -70.09 | -38.759 |  | 9.0959 | -43.723 | 7.104 | 24.226 | 0 | 0 | 38.49 |  |  | 90.258 | 89.254 | -171.3 | 50.981 |  |  | -114.07 | -51.034 | -51.389 | 15.166 | 1.0696 | -9.7899 |  | -52.263 | 10.371 | -14.916 | 4.6329 | 10.552 | 15.409 | 116.44 | 123.69 | 12.37 | 71.213 | 22 | -8.752 | 7.9217 |  |  | 0.066 | 0 | -5.7851 | -23.395 | 25.789 | 36.301 | 92.878 |  | -137.97 | -29.558 | 45.415 | 0.7493 | 11.605 | 7.0815 | 6.6355 | 13.285 | 147.4 | 149.97 | 280.39 | -280.35 | -575.12 | 576.41 | 446.7 | -139.99 | -143.56 | -53.55 | -45.448 | 77.648 | 75.653 | -88.487 | -88.772 | 37.763 | 37.829 | -50.758 | -52.098 | 81.41 | 80.949 | 58.4 |  | 22.457 | 22.719 | -387.08 | 99.69 | 99.41 | 13.899 |  | -36.099 | -36.4 | 1.458 | 1.2103 |  | -195.25 | 454.89 | 285.3 | 9.9051 | -360.18 | 362.68 | -109.78 | -371.75 | -354.38 | 116.86 | 115.83 | 113.23 | -449.16 | 187.88 | -259.78 | 261.01 | -6.3268 | 30.955 | 25.12 | -1.3559 | -1.366 | -24.639 | 8.72 | 8.2549 |  |  | -15.498 | 33.299 | 49.384 | 50.457 | 0 | 0 | 49.482 | 50.471 | 49.395 |  | -19.5 | 17.772 | 8.1999 | 8.6999 | -41.493 | 76.12 | 54.974 |  | -73.964 | 44.15 | 29.864 | 19.899 | -6.3 | -131 | 201.33
20/02/2025 | 17:30 | 0 | 22.483 | -44.766 | 13.566 | 32.177 |  | 64.4 | -118.81 | 66.12 | 33.632 | 33.497 | -24.42 | -35.395 | 30.799 | 11.592 | -28.6 | 12.525 | 243.28 | 11.754 | 12.357 | 20.483 | 0 | 19.714 | 2.5472 |  | 113 | -91.48 | -91.319 | 21.408 | 24.42 | 33 | 12.708 | 0.173 | -42.909 | -40.31 | -35.569 | 41.069 | 43.889 | 18.618 | -0.791 | 73.996 | 77.102 | 37.563 | -82.652 | 0 | 26.864 | 27.374 | 68.855 | 69.926 | -5.2345 | -25.796 | -359.58 | 15.861 | -7.6999 | -7.5999 | 88.88 | 0 | -4.7682 | -67.102 | -38.469 | 9.8422 | 5.3805 | 3.7382 | 397.53 | 139.86 | 139.86 | -425.54 | 504.7 | 40.977 | -85.366 | 86.308 | 108.07 | 24.549 | 24.059 | 69.599 | 81.919 | -84.12 | -83.852 | 151.68 | 151.93 | 18.473 | -164.43 | -164.78 | -5.0609 | -127.62 | 19.57 | 25.985 | -36.5 | 255.5 | -18.45 | -17.336 |  | -15.174 | 0 | 108.18 | -62.979 | -87.942 | 20.416 | 14.937 | 59.349 | 86.91 | 61.647 | 58.891 | -39.829 | -1.8839 | 129.25 | 127.7 | -170.35 | 0 |  | -123 | -122.09 | 33.851 | 75.595 | 82.672 | 109.58 | 74.88 | -13.61 | 65.232 | 170.73 | -1.97 | -1.94 | 79 | 78.86 | 170.5 | 168.12 | -55.982 | -48.345 | 258.2 | 210.14 | 202.23 | 205.2 | 50.437 | 37.418 | -24.24 | 435.32 | 236.75 | 0 | -18.42 | -20.23 | 31.403 | -8.2725 | -7.3375 | 36.911 | -46.308 | -194.84 | -3.3266 | 0 | -18.049 | 0 | 13.124 | -68.474 | -40.556 |  | 12.179 | -36.209 | 7.7077 | 24.334 | 0 | 0 | 40.585 |  |  | 82.555 | 84.063 | -166.61 | 50.878 |  |  | -107.73 | -57.04 | -50.219 | 15.618 | 1.0916 | -9.9199 |  | -57.677 | 10.558 | -14.757 | 4.4159 | 11.078 | 14.939 | 110.32 | 118.95 | 12.31 | 76.513 | 21 | -18.009 | 0.2389 |  |  | 0.066 | 0 | -6.2012 | -32.784 | 25.306 | 51.343 | 103.93 |  | -153.92 | -28.198 | 39.285 | -33.541 | 12.457 | 6.9154 | 6.4562 | 13.836 | 155.47 | 154.11 | 282.5 | -279.69 | -587.14 | 590.41 | 472.91 | -147.92 | -149.55 | -55.425 | -47.229 | 75.868 | 75.26 | -103.17 | -101.77 | 46.31 | 46.233 | -58.754 | -59.424 | 80.879 | 81.25 | 61.9 |  | 22.457 | 36.319 | -370.21 | 101.67 | 101.47 | 17.299 |  | -42.9 | -42.4 | 1.4037 | 1.2928 |  | -218.97 | 502.68 | 308.9 | 12.998 | -392.93 | 390.96 | -133.49 | -415.75 | -387.54 | 122.57 | 122.99 | 132.8 | -491.81 | 209.87 | -280.26 | 282.72 | -6.9063 | 30.955 | 24.479 | -1.48 | -1.49 | -24 | 8.3999 | 8.0723 |  |  | -14.061 | 34.4 | 52.542 | 54.048 | 0 | 0 | 49.245 | 47.98 | 48.986 |  | -19.399 | 18.281 | 8.0999 | 8.6999 | -41.527 | 77.784 | 55.533 |  | -76.449 | 46.748 | 30.075 | 18.899 | -20.1 | -113.69 | 194.05
20/02/2025 | 18:00 | 0 | 22.206 | -44.167 | 13.363 | 31.019 |  | 62.019 | -115.94 | 62.128 | 31.349 | 30.445 | -22.2 | -35.356 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.779 | 235.68 | 9.1647 | 9.4259 | 15.542 | 0 | 15.049 | 2.5204 |  | 113 | -89.36 | -89.55 | 20.391 | 22.2 | 33 | 12.076 | 0.173 | -38.56 | -38.869 | -31.409 | 39.569 | 39.099 | 16.68 | -0.9883 | 74.078 | 76.175 | 30.247 | -81.045 | 0 | 19.997 | 14.792 | 65.506 | 67.917 | -6.8049 | -35.565 | -329.58 | 11.784 | -5.0999 | -5.1999 | 84.92 | 0 | -5.1572 | -67.102 | -36.73 | 8.9505 | 4.6746 | 3.2342 | 365.64 | 137.33 | 137.36 | -414.09 | 478.11 | 40.977 | -81.756 | 83.043 | 102.01 | 23.209 | 23.829 | 66.61 | 76.889 | -77.021 | -77.824 | 145.66 | 146.21 | 19.15 | -160.57 | -160.2 | -7.1752 | -122.74 | 19.57 | 25.985 | -27.6 | 245.89 | -18.27 | -15.701 |  | -14.279 | 0 | 106.2 | -58.74 | -82.342 | 18.707 | 15.394 | 59.72 | 85.769 | 60.944 | 58.158 | -39.409 | -1.8839 | 122.71 | 121.91 | -161.64 | 0 |  | -121.4 | -121 | 32.835 | 74.716 | 81.733 | 107.24 | 73.34 | -13.03 | 61.492 | 160.54 | -2.76 | -2.66 | 76.28 | 76.37 | 160.5 | 157.03 | -46.566 | -45.509 | 245.41 | 199.54 | 195.34 | 198.22 | 43.663 | 30.346 | -23.983 | 427.16 | 235.11 | 0 | -16.681 | -18.451 | 33.772 | -14.83 | -14.482 | 26.159 | -34.695 | -194.84 | 2.2279 | 0 | -6.1999 | 0 | 12.568 | -80.366 | -38.451 |  | 8.932 | -28.127 |  | 24.318 | 0 | 0 | 39.532 |  |  | 77.699 | 77.029 | -177.33 | 48.517 |  |  | -113.35 | -61.09 | -52.439 | 15.66 | 1.1502 | -9.7899 |  | -61.709 | 10.98 | -14.607 | 0.877 | 11.104 | 11.89 | 115.31 | 125.39 | 12.31 | 73.372 | 19.5 | -17.265 | 0.577 |  |  | 0.066 | 0 | -5.8096 | -32.371 | 25.437 | 50.755 | 101.75 |  | -148.35 | -26.496 | 39.292 | -30.712 | 12.137 | 8.2924 | 7.88 | 14 | 108.67 | 309.03 | 285.39 | -282.87 | -551 | 556.27 | 456.59 | -106.26 | -288.16 | -51.498 | -41.411 | 73.798 | 72.352 | -103.17 | -147.72 | 58.176 | 57.429 | -61.046 | -60.433 | 93.669 | 93.12 | 63.5 |  | 22.827 | 41.279 | -351.65 | 104.17 | 103.95 | 17.299 |  | -56.5 | -57.2 | 1.4037 | 1.0898 |  | -217.76 | 494.05 | 306.18 | 6.3083 | -392.25 | 387.35 | -143.49 | -459.19 | -384.91 | 117.53 | 117.74 | 146.08 | -485.93 | 229.53 | -252.95 | 254.51 | -6.0631 | 30.955 | 24.799 | -1.9819 | -2.003 | -24.399 | 8.72 | 7.6123 |  |  | -11.775 | 38.299 | 55.625 | 52.706 | 0 | 0 | 47.669 | 48.968 | 49.335 |  | -18.7 | 16.822 | 8.38 | 8.6999 | -35.434 | 76.691 | 51.328 |  | -74.51 | 40.835 | 34.08 | 18.1 | -19.1 | -95.708 | 168.83
20/02/2025 | 18:30 | 0 | 22.944 | -45.693 | 13.576 | 31.033 |  | 61.557 | -115.64 | 64.269 | 32.283 | 31.493 | -26.639 | -43.146 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.102 | 235.96 | 8.9395 | 8.9031 | 14.675 | 0 | 10.234 | 2.5721 |  | 113 | -93.639 | -93.669 | 22.527 | 26.639 | 41.799 | 15.366 | 0.194 | -42.189 | -41.9 | -38.909 | 42.459 | 42.909 | 17.742 | -2.1853 | 78.658 | 81.924 | 32.834 | -80.643 | 0 | 9.9026 | 9.8153 | 72.873 | 74.749 | -6.8049 | -36.471 | -356.77 | 12.594 | -5.4999 | -5.3999 | 86.136 | 0 | -5.6685 | -67.102 | -39.242 | 8.0405 | 5.2967 | 3.4723 | 391.33 | 133.27 | 133.24 | -423.5 | 480.47 | 40.977 | -91.734 | 94.522 | 99.815 | 22.5 | 26.42 | 67.4 | 72.58 | -70.457 | -70.457 | 143.54 | 144.78 | 19.851 | -160.56 | -160.72 | -10.715 | -123.26 | 19.57 | 25.985 | -31.7 | 249.69 | -18.239 | -14.061 |  | -12.676 | 0 | 91.794 | -64.454 | -76.546 | 16.783 | 16.853 | 58.639 | 87.58 | 60.944 | 58.158 | -39.779 | -1.8839 | 124.64 | 124.09 | -165.67 | 0.0001 |  | -120.4 | -120.5 | 32.774 | 72.958 | 82.672 | 106.07 | 72.6 | -13.2 | 61.29 | 164.53 | -3.2 | -3.0999 | 82.28 | 77.29 | 165.23 | 162.1 | -47.248 | -39.736 | 252.7 | 207.58 | 200.66 | 203.1 | 54.432 | 41.352 | -23.442 | 432.07 | 266.82 | 0 | -16.141 | -17.766 | 24.151 | -14.552 | -13.269 | 44.591 | -34.346 | -194.84 | -7.2726 | 16.1 | -9.13 | 0 | 12.93 | -80.357 | -37.738 |  | 5.4925 | -41.053 | 0 | 25.04 | 0 | 0 | 39.838 |  |  | 70.499 | 70.499 | -173.14 | 42.536 |  |  | -108.98 | -59.757 | -51.629 | 15.777 | 1.5494 | -9.7299 |  | -59.407 | 10.714 | -13.667 | 0.843 | 11.102 | 14.229 | 111.1 | 121.69 | 12.74 | 76.753 | 18.799 | -18.89 | 1.7173 |  |  | 0.066 | 0 | -7.589 | -37.088 | 23.741 | 57.814 | 103.21 |  | -150.53 | -28.853 | 42.006 | -39.221 | 12.04 | 10.608 | 9.9895 | 14 | 111.24 | 318.78 | 285.39 | -282.87 | -556.29 | 555.41 | 478.26 | -109.13 | -293.87 | -44.606 | -32.848 | 75.116 | 74.966 | -147.45 | -147.72 | 64.229 | 63.372 | -68.24 | -67.481 | 78.51 | 78.51 | 67.599 |  | 22.807 | 46.72 | -366.09 | 107.08 | 106.84 | 19.6 |  | -61.4 | -61.4 | 1.3397 | 1.0898 |  | -248.56 | 520.65 | 347.52 | 29.865 | -403.66 | 400.17 | -166.35 | -473.23 | -399.45 | 112.79 | 114.91 | 164.64 | -502.98 | 238.68 | -263.95 | 263.16 | -6.5383 | 30.955 | 26.319 | -2.3099 | -2.3269 | -25.28 | 10 | 7.4245 |  |  | -11.424 | 34.099 | 54.861 | 51.29 | 0 | 0 | 49.175 | 48.843 | 49.19 |  | -25.5 | 14.717 | 10.019 | 8.6999 | -26.857 | 74.869 | 45.855 |  | -73.332 | 32.242 | 41.165 | 23.2 | -22.6 | -78.881 | 152.72
20/02/2025 | 19:00 | 0 | 24.978 | -49.793 | 14.544 | 34.522 | 0 | 68.939 | -117.78 | 70.563 | 35.648 | 34.872 | -39.959 | -47.931 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 13.211 | 237.3 | 10.245 | 10.433 | 17.435 | 0 | 9.9064 | 1.0783 |  | 113 | -101.79 | -101.37 | 22.602 | 39.959 | 46.2 | 14.925 | 0.195 | -50.119 | -50.869 | -38.63 | 51.259 | 51.369 | 19.907 | -3.2732 | 83.009 | 86.275 | 44.487 | -85.064 | 0 | 6.51 | 6.3928 | 79.571 | 81.715 | -6.2814 | -32.67 | -411.31 | 13.244 | -6.1999 | -6.2999 | 91.516 | 0 | -6.3894 | -67.102 | -42.889 | 10.546 | 6.9213 | 4.6512 | 443.64 | 142 | 142 | -458.77 | 522.23 | 40.977 | -105.35 | 107.41 | 110.04 | 25.569 | 32.56 | 74.83 | 78.26 | -73.136 | -72.064 | 145.18 | 145.78 | 17.491 | -179.73 | -179.23 | -6.2669 | -138.12 | 19.57 | 25.985 | -43.299 | 278.1 | -18.809 | -20.131 | -18.993 | -18.258 | 0 | 80.814 | -56.415 | -84.694 | 21.592 | 18.006 | 62.849 | 95.279 | 62.351 | 58.744 | -41.469 | -2.0095 | 139.34 | 138.28 | -189.2 | 0 | -25.126 | -124.4 | -123.8 | 32.769 | 73.837 | 90.186 | 107.24 | 73.33 | -14.97 | 63.18 | 186.29 | -2.86 | -2.7999 | 90.73 | 78.4 | 186.61 | 185.38 | -37.3 | -37.79 | 269.83 | 225.94 | 218.77 | 221.57 | 68.476 | 49.785 | -26.69 | 467.56 | 317.23 | 0 | -17.062 | -19.296 | 17.199 | 4.0517 | 3.6631 | 30.767 | -41.205 | -194.84 | -13.121 | 0 | -13.069 | 0 | 14.146 | -49.725 | -37.901 | -37.418 | 5.9404 | -48.531 | 7.4394 | 25.322 | 0 | 0 | 38.995 | 39.472 | 38.294 | 72.843 | 72.508 | -154.56 | 39.552 | 39.962 | -105.57 | -96.407 | -55.992 | -48.609 | 15.472 | 1.6189 | -9.7999 | 13.98 | -57.2 | 10.302 | -12.935 | 0.82 | 10.832 | 16.459 | 98.018 | 108.66 | 14.67 | 80.91 | 19.5 | -18.52 | 5.575 | -5.8431 | 2.6749 | 0.066 | 0 | -7.7358 | -39.726 | 24.848 | 62.099 | 106.15 | 64.689 | -158.13 | -30.351 | 48.539 | -36.525 | 12.118 | 12.092 | 11.488 | 14 | 166.63 | 167.54 | 285.8 | -286.06 | -593.33 | 598.35 | 526.74 | -158.69 | -160.5 | -50.396 | -39.98 | 76.166 | 74.303 | -110.17 | -109.83 | 57.462 | 57.418 | -69.139 | -68.517 | 72.099 | 72.339 | 66.099 | 66 | 22.581 | 50.4 | -375.95 | 108.11 | 107.86 | 20.1 | 26.2 | -57.7 | -57 | 1.7232 | 1.3139 | -523.53 | -291.58 | 567.72 | 391.49 | 11.48 | -433.82 | 441.15 | -165.28 | -488.29 | -432.69 | 128.55 | 128.87 | 169.1 | -553.22 | 246.82 | -307.15 | 307.77 | -5.8516 | 30.955 | 25.36 | -2.3959 | -2.407 | -24.719 | 10.399 | 6.8292 | -10.691 | -35.976 | -11.25 | 32.799 | 50.491 | 50.235 | 0 | 0 | 49.434 | 49.067 | 48.888 |  | -25.5 | 15.338 | 10.38 | 8.6999 | -37.598 | 76.344 | 50.231 | -37.105 | -75.319 | 39.121 | 35.408 | 23.799 | -23.2 | -58.648 | 139.09
20/02/2025 | 19:30 | 0 | 26.135 | -52.038 | 15.098 | 35.408 | 0 |  | -106.63 | 72.045 | 36.428 |  | -46.619 | -45.245 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.02 | 215.94 | 10.536 | 10.495 |  | 0 | 8.8062 | 1.2228 |  | 113 | -102.81 | -102.51 | 22.292 | 46.619 | 44 | 13.895 | 0.193 | -53.529 | -53.209 | -36.47 | 53.529 | 53.979 |  | -3.3971 | 83.011 | 86.095 | 44.236 | -85.465 | 0 | 6.2187 | 6.4062 | 79.437 | 80.643 | -6.2814 | -33.1 | -400.77 | 11.381 | -4.9999 | -5.0999 | 92.071 | 0 | -6.5394 | -67.102 | -40.289 | 10.747 |  |  | 435.1 | 152.77 | 152.83 | -494.65 | 513.16 | 40.977 | -100.04 | 102.04 | 113.18 | 26.129 | 33.2 | 75.68 | 79.97 | -79.164 | -79.298 | 133.37 | 135.57 | 19.18 | -176.15 |  | -6.8263 |  | 19.57 | 25.985 | -35.5 | 269.6 | -19.12 |  | -14.517 | -14.469 | 0 | 99.749 | -44.498 | -92.42 | 22.262 | 18.48 | 60.759 | 95.839 | 62.351 | 58.744 | -41.84 | -2.0095 | 135.99 | 133.31 | -174.57 |  | -25.389 | -128.89 | -128 |  | 71.2 | 89.247 | 103.72 | 71.139 | -14.55 | 63.315 | 174.25 | -2.6 | -2.49 | 92.95 | 80.06 | 174.45 | 173.49 | -43.192 | -42.636 | 259.97 |  | 208.24 |  | 60.62 | 41.837 | -26.912 | 502.53 |  | 0 | -10.837 |  | 23.851 | 5.0301 | 4.0362 | 33.84 | -41.471 | -194.84 | -6.31 | 0 | -13.59 | 0 | 14.255 | -48.2 | -39.27 |  | 7.3219 | -41.54 | 16.379 | 25.647 | 0 | 0 | 39.543 | 40.467 | 38.583 | 80.044 | 79.876 | -164.6 | 44.664 |  |  | -105.66 | -52.081 | -46.119 | 15.574 | 1.6665 | -9.7699 | 14.99 | -52.958 | 10.32 | -2.207 | 0.699 | 10.832 | 18.659 | 109.55 | 115.66 | 14.03 | 80.3791 |  | -9.7045 | 11.678 | -12.416 | 2.7333 | 0.066 | 0 | -9.4032 | -31.534 | 25.173 | 48.99 | 97.83 | 62.145 | -144.46 | -30.351 | 52.605 | -7.765 | 12.263 | 12.209 | 11.646 | 14.763 | 164.95 | 164.89 | 285.8 | -283.99 | -586.74 | 591.41 | 532.85 | -156.83 | -157.39 | -51.595 | -40.649 | 76.366 | 76.166 | -110.17 | -109.83 | 57.407 | 56.561 | -69.715 | -70.169 | 66.839 | 66.519 | 65.8 |  | 22.519 | 50.479 | -367.73 | 104.39 |  | 20.1 | 27.399 | -54.799 | -55.299 | 1.854 | 1.5851 |  | -298.39 | 553.83 | 394.16 | 32.155 | -425.27 | 425.39 | -168.15 | -471.12 | -421.65 |  | 124.43 | 168.55 | -534 | 237.27 | -298.97 | 297.51 | -5.8516 | 30.955 | 25.6 | -2.456 | -2.4679 | -24.719 | 8.96 | 7.424 | -9.7245 | -35.918 | -11.982 | 32.599 | 50.244 | 51.728 | 0 | 0 | 48.846 | 50.048 | 48.453 |  | -26.7 | 16.541 | 10.51 | 8.6999 | -38.072 | 77.687 | 51.984 | -38.503 | -76.196 | 40.185 | 35.344 | 21.399 | -21.5 | -57.103 | 134.81
20/02/2025 | 20:00 | 0 | 26.115 | -52.604 | 15.098 | 34.954 | 0 |  | -103.98 | 72.045 | 36.416 |  | -44.4 | -43.674 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.88 | 211.36 | 10.457 | 10.571 |  | 0 | 9.1288 | 1.264 |  | 113 | -100.68 | -101.48 | 22.792 | 44.4 | 41.799 | 14.114 | 0.196 | -51.97 | -51.61 | -37.49 | 51.97 | 51.83 |  | -3.4368 | 82.992 | 87.021 | 39.692 | -84.26 | 0 | 6.2716 | 5.367 | 77.562 | 78.768 | -6.2814 | -33.08 | -389.35 | 12.861 | -5.8999 | -5.7999 | 90.844 | 0 | -6.6332 | -67.102 | -39.495 | 10.646 |  |  | 421.85 | 153.35 | 153.38 | -494.87 | 496.02 | 40.977 | -94.521 | 96.778 | 115.23 | 25.579 | 32.79 | 75.68 | 79.29 | -82.513 | -82.111 | 128.43 | 129.64 | 18.076 | -172.94 |  | -6.6036 |  | 19.57 | 25.985 | -31.299 | 265.29 | -19.079 |  | -12.579 | -12.18 | 0 | 108.92 | -51.661 | -96.903 | 22.089 | 18.467 | 64 | 91.779 | 60.944 | 57.426 | -41.439 | -2.0095 | 133.96 | 132.44 | -175.13 |  | -25.116 | -124 | -123.09 |  | 69.442 | 89.247 | 100.21 | 68.88 | -14.83 | 63.153 | 171.76 | -2.13 | -1.97 | 93.16 | 80.77 | 172.5 | 170.94 | -42.466 | -41.554 | 257.18 |  | 205.42 |  | 64.066 | 46.252 | -26.643 | 502.53 |  | 0 | -10.427 |  | 20.543 | 9.936 | 9.2909 | 35.375 | -44.979 | -194.84 | -10.366 | 0 | -15.829 | 0 | 14.262 | -38.64 | -40.443 |  | 8.922 | -44.897 | 10.417 | 25.239 | 0 | 0 | 38.428 | 38.438 | 37.193 | 81.216 | 80.713 | -159.92 | 44.29 |  |  | -103.68 | -52.55 | -49.159 | 15.567 | 1.6433 | -9.6999 | 15.47 | -52.607 | 10.305 | -9.06 | 0.792 | 10.556 | 17.04 | 106.28 | 113.86 | 14.03 | 79.8482 |  | -8.6439 | 11.369 | -12.258 | 2.7142 | 0.066 | 0 | -9.72 | -30.589 | 24.953 | 47.141 | 94.982 | 61.12 | -143.3 | -29.969 | 50.997 | -6.8239 | 11.849 | 11.77 | 11.235 | 14 | 159.33 | 160.28 | 285.8 | -283.99 | -586.74 | 591.41 | 523.84 | -152.97 | -153.43 | -50.486 | -41.201 | 74.645 | 74.779 | -110.17 | -109.83 | 59.022 | 58.253 | -66.365 | -66.904 | 56.259 | 56.43 | 65.699 |  | 22.478 | 51.119 | -369.31 | 105.05 |  | 20.1 | 27.399 | -56.599 | -57 | 1.854 | 1.5266 |  | -294.3 | 526.91 | 391.77 | 38.27 | -408.47 | 404.63 | -172.89 | -461.81 | -401.36 |  | 112.17 | 174.62 | -516.11 | 232.07 | -281.15 | 283.2 | -5.2721 | 30.955 | 25.92 | -2.466 | -2.4739 | -25.6 | 10 | 7.3829 | -10.194 | -35.536 | -11.894 | 32.599 | 50.113 | 52.147 | 0 | 0 | 48.224 | 47.713 | 49.658 |  | -26.5 | 16.954 | 10.439 | 8.6999 | -36.897 | 76.681 | 51.098 | -36.834 | -75.171 | 41.022 | 34.439 | 20 | -19.799 | -57.899 | 132.25
20/02/2025 | 20:30 | 0 | 26.115 | -51.959 | 15.139 | 33.889 | 0 |  | -100.5 | 71.317 | 35.586 |  | -39.959 | -42.31 | 33 | 15.732 | -33 | 13.244 | 203.72 | 9.4357 | 9.9837 |  | 0 | 9.0984 | 1.1588 |  | 113 | -98.449 | -98.019 | 21.59 | 42.18 | 39.6 | 12.704 | 0.186 | -46.259 | -46.52 | -39.049 | 46.259 | 46.81 |  | -3.0046 | 82.093 | 85.966 | 41.767 | -67.515 | 0 | 7.2775 | 7.1615 | 75.553 | 77.16 | -6.2814 | -34.226 | -395.4 | 14.195 | -6.4999 | -6.5999 | 73.116 | 0 | -7.1298 | -67.102 | -17.149 | 11.165 |  |  | 428.57 | 158.51 | 158.54 | -493.94 | 505.65 | 40.977 | -115.01 | 116.46 | 113.21 | 26.79 | 33.529 | 75.68 | 80.12 | -72.6 | -71.662 | 139.72 | 142.37 | 8.0746 | -185.71 |  | -14.8 |  | 19.57 | 25.985 | -46.299 | 276 | -18.95 |  | -20.964 | -20.512 | 0 | 78.614 | -52.826 | -103.99 | 23.119 | 18.239 | 73.599 | 95.36 | 59.538 | 56.84 | -41.029 | -2.0095 | 138.72 | 137.92 | -184.04 |  | -25.12 | -120.3 | -119.8 |  | 66.806 | 92.065 | 96.697 | 66.06 | -15.89 | 63.18 | 180.6 | -2.81 | -2.7 | 90.09 | 80.53 | 183.07 | 180.45 | -37.312 | -36.809 | 263.88 |  | 210.96 |  | 70.887 | 52.736 | -25.921 | 502.51 |  | 0 | -10.21 |  | 11.032 | 19.908 | 18.371 | 30.767 | -43.711 | -194.84 | -17.766 | 0 | -10.96 | 0 | 13.852 | -18.471 | -39.379 |  | 8.2204 | -51.862 | 13.716 | 24.957 | 0 | 0 | 39.76 | 38.686 | 38.625 | 72.341 | 73.178 | -162.09 | 39.099 |  |  | -102.52 | -53.414 | -50.949 | 15.498 | 1.5957 | -9.7699 | 15.84 | -54.269 | 10.382 | -12.893 | 0.816 | 10.285 | 16.37 | 103.32 | 112.04 | 14.67 | 79.3174 |  | -9.6644 | 10.575 | -11.473 | 2.6877 | 0.066 | 0 | -8.9838 | -30.229 | 26.237 | 47.225 | 100.13 | 65.195 | -150.97 | -29.191 | 50.409 | -3.024 | 11.748 | 10.637 | 10.232 | 14 | 167.5 | 168.28 | 285.8 | -283.99 | -592.66 | 598.35 | 561.66 | -161.5 | -161.84 | -50.37 | -40.702 | 77.051 | 76.983 | -110.17 | -109.83 | 59.143 | 58.384 | -66.451 | -66.713 | 72.339 | 72.93 | 65.4 |  | 22.252 | 51.04 | -374.05 | 106.36 |  | 19.6 | 27.399 | -57.4 | -57.9 | 1.7767 | 1.5266 |  | -334.27 | 557.71 | 420.77 | 28.818 | -432.07 | 432.69 | -166.06 | -485.95 | -429.59 |  | 128.08 | 167.17 | -544.23 | 242.32 | -300.74 | 300.04 | -5.0084 | 30.955 | 27.28 | -2.5439 | -2.571 | -26.399 | 9.6 | 8.278 | -9.9595 | -37.587 | -11.482 | 33.599 | 52.179 | 52.48 | 0 | 0 | 49.731 | 47.28 | 48.237 |  | -26.799 | 18.196 | 10.229 | 8.6999 | -38.914 | 76.495 | 51.695 | -38.33 | -74.616 | 41.053 | 34.677 | 21 | -20.399 | -33.051 | 111.78
20/02/2025 | 21:00 | 0 | 25.522 | -51.295 | 14.596 | 33.381 | 0 |  | -99.06 | 68.838 | 35.152 |  | -37.74 | -39.281 | 30.799 | 14.904 | -30.799 | 11.498 | 202.14 | 10.125 | 10.194 |  | 0 | 9.7525 | 3.1753 |  | 113 | -98.16 | -98.519 | 23.361 | 37.74 | 37.4 | 16.586 | 0.212 | -52.119 | -51.54 | -30.18 | 52.119 | 52.189 |  | -2.2113 | 82.073 | 84.624 | 40.351 | -79.303 | 0 | 30.739 | 30.426 | 72.739 | 74.079 | -2.6172 | -15.106 | -406.28 | 13.282 | -5.3999 | -5.8999 | 84.758 | 0 | -6.6798 | -67.102 | -27.819 | 10.865 |  |  | 439.25 | 145.05 | 144.65 | -482.83 | 494.44 | 40.977 | -115.54 | 117.31 | 112.44 | 26.45 | 33.299 | 75.73 | 79.29 | -69.787 | -68.715 | 136.56 | 138.13 | 8.2473 | -179.96 |  | -12.874 |  | 19.57 | 25.985 | -55.9 | 288.39 | -18.649 |  | -21.504 | -20.861 | 0 | 73.713 | 1 | -93.334 | 22.451 | 18.163 | 74.959 | 96.809 | 58.132 | 55.082 | -41.079 | -2.0095 | 145.83 | 143.42 | -170.03 |  | -24.867 | -116.4 | -116 |  | 65.927 | 91.126 | 94.354 | 64.639 | -15.81 | 64.489 | 168.21 | -2.38 | -2.2899 | 93.3 | 82.39 | 170.43 | 166.78 | -35.014 | -34.19 | 259.37 |  | 205.09 |  | 79.849 | 61.219 | -25.596 | 491.74 |  | 0 | -10.216 |  | 0 | 30.778 | 28.276 | 32.304 | -47.842 | -194.84 | -26.279 | 0 | -15.889 | 1 | 13.696 | 3.1495 | -40.94 |  | 10.422 | -60.968 | 21.69 | 25.198 | 0 | 0 | 39.312 | 40.642 | 38.318 | 69.661 | 70.164 | -159.41 | 36.081 |  |  | -101.27 | -52.081 | -49.849 | 15.472 | 1.5494 | -9.8799 | 17.13 | -53.689 | 10.619 | -13.027 | 0.806 | 11.056 | 17.37 | 103.73 | 112.81 | 14.51 | 78.7865 |  | -8.4506 | 10.658 | -11.583 | 2.6231 | 0.066 | 0 | -9.3985 | -28.628 | 26.466 | 44.2 | 98.841 | 64.349 | -150.95 | -28.494 | 50.038 | -2.0364 | 11.029 | 9.6694 | 9.1246 | 13 | 171.49 | 171.07 | 285.8 | -283.99 | -597.45 | 599.62 | 584.03 | -162.3 | -164.06 | -52.44 | -42.274 | 78.247 | 77.939 | -117.14 | -117.93 | 60.955 | 59.692 | -64.671 | -64.258 | 77.41 | 78.12 | 63.4 |  | 21.658 | 50.479 | -380.24 | 113.12 |  | 18.5 | 24 | -59.099 | -59.599 | 1.7767 | 1.5266 |  | -354.63 | 569.94 | 443.78 | 33.231 | -439.24 | 436.77 | -167.59 | -494.19 | -432.3 |  | 127.43 | 172.69 | -550.43 | 248.74 | -301.33 | 304.4 | -6.2471 | 30.955 | 26.559 | -2.4179 | -2.4389 | -25.84 | 8.88 | 8.64 | -9.1386 | -38.319 | -11.57 | 35.099 | 50.722 | 49.854 | 0 | 0 | 50.294 | 48.851 | 49.182 |  | -23.5 | 18.367 | 9.8899 | 8.6999 | -39.396 | 77.634 | 52.962 | -39.115 | -75.336 | 42.54 | 32.82 | 16.7 | -16.5 | -12.568 | 94.417
20/02/2025 | 21:30 | 0 | 25.253 | -50.608 | 14.158 | 33.379 | 0 |  | -98.133 | 68.131 | 34.326 |  | -39.959 | -36.755 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 10.045 | 199.504 | 10.116 | 9.9692 |  | 0 | 11.224 | 3.3825 |  | 113 | -96.839 | -96.19 | 22.228 | 39.959 | 35.2 | 14.857 | 0.2 | -44.11 | -43.759 | -40.95 | 44.11 | 44.54 |  | -1.3719 | 80.467 | 83.488 | 37.262 | -68.319 | 0 | 9.0526 | 8.7955 | 72.337 | 73.811 | -6.2814 | -34.239 | -369.68 | 22.043 | -10.599 | -10.599 | 74.266 | 0 | -6.747 | -67.102 | -24.585 | 10.942 |  |  | 397.59 | 148.35 | 148.38 | -481.42 | 475.32 | 40.977 | -99.227 | 101.25 | 110.31 | 25.62 | 32.15 | 74.97 | 78.44 | -76.753 | -75.949 | 127.02 | 127.74 | 10.616 | -172.79 |  | -14.283 |  | 19.57 | 25.985 | -53.7 | 281.89 | -18.459 |  | -17.907 | -17.764 | 0 | 86.185 | -20.812 | -99.694 | 22.711 | 19.004 | 74.309 | 94.459 | 56.726 | 53.91 | -40.579 | -2.0095 | 141.78 | 140.19 | -167.96 |  | -24.601 | -116 | -114.69 |  | 62.411 | 89.247 | 90.838 | 62.06 | -15.48 | 65.88 | 165.22 | -2.58 | -2.5 | 94.25 | 81.35 | 167.09 | 164.29 | -36.821 | -35.745 | 252.61 |  | 199.62 |  | 78.851 | 62.445 | -26.123 | 487.62 |  | 0 | -11.109 |  | 0 | 31.787 | 30.059 | 29.232 | -49.766 | -194.84 | -25.823 | 0 | -10.929 | 1 | 13.375 | 6.4086 | -40.872 |  | 10.799 | -59.752 | 28.815 | 24.965 | 0 | 0 | 37.549 | 37.731 | 36.841 | 76.025 | 76.862 | -163.6 | 38.189 |  |  | -108.4 | -52.066 | -50.879 | 15.472 | 1.4908 | -9.7699 | 17.45 | -53.424 | 10.476 | -13.319 | 0.813 | 11.159 | 17.159 | 109.22 | 116.09 | 14.13 | 78.2556 |  | -6.9104 | 9.8812 | -10.736 | 2.5311 | 0.066 | 0 | -9.2224 | -26.341 | 25.604 | 40.839 | 98.208 | 62.958 | -147.19 | -27.278 | 47.165 | 2.0516 | 11.029 | 8.0971 | 7.7218 | 13 | 169 | 170.69 | 285.8 | -283.99 | -597.45 | 599.62 | 582.33 | -161.42 | -162.77 | -53.304 | -44.248 | 74.698 | 74.276 | -117.14 | -117.93 | 61.724 | 60.812 | -63.021 | -64.961 | 78.529 | 79.309 | 62.799 |  | 21.658 | 49.279 | -378.72 | 113.54 |  | 17.899 | 20.6 | -61.5 | -62 | 1.7003 | 1.5266 |  | -355.05 | 565.24 | 446.89 | 35.518 | -436.26 | 436.41 | -169.22 | -492.49 | -429.31 |  | 129.44 | 166.38 | -547.01 | 247.52 | -300.73 | 300.68 | -6.2471 | 30.955 | 25.44 | -2.1889 | -2.1949 | -24.639 | 7.84 | 9.5291 | -7.9392 | -39.317 | -12.626 | 36.599 | 51.771 | 54.783 | 0 | 0 | 47.935 | 47.766 | 48 |  | -22.1 | 18.806 | 9.4899 | 8.6999 | -39.858 | 76.884 | 54.318 | -40.862 | -75.856 | 43.075 | 31.769 | 14.899 | -15.3 | -13.182 | 94.315
20/02/2025 | 22:00 | 0 | 24.659 | -49.355 | 13.807 | 31.6 | 0 |  | -92.19 | 66.354 | 33.218 |  | -39.959 | -30.487 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 12.757 | 188.076 | 11.527 | 11.718 |  | 0 | 19.097 | 4.0996 |  | 113 | -94.389 | -95.04 | 22.074 | 39.959 | 28.6 | 15.291 | 0.204 | -47.36 | -47.139 | -32.229 | 47.36 | 47.38 |  | -0.8015 | 77.031 | 79.608 | 37.756 | -70.462 | 0 | 34.535 | 33.767 | 67.381 | 69.792 | -3.1407 | -17.318 | -378.3 | 28.119 | -13.899 | -13.699 | 76.258 | 0 | -6.5842 | -67.102 | -26.624 | 10.37 |  |  | 409.52 | 145.05 | 145.08 | -484.32 | 471.31 | 40.977 | -94.105 | 95.75 | 109.13 | 25.079 | 29.28 | 72.62 | 80.19 | -73.002 | -73.27 | 142.6 | 143.35 | 10.432 | -162.59 |  | -16.111 |  | 19.57 | 25.985 | -59.4 | 277.79 | -18.34 |  | -16.052 | -15.569 | 0 | 92.1 | -20.551 | -101.81 | 21.336 | 18.197 | 70.94 | 91.209 | 54.616 | 52.153 | -39.279 | -2.0095 | 140.04 | 138.3 | -172.17 |  | -24.003 | -110.69 | -110.69 |  | 58.895 | 85.49 | 86.151 | 58.29 | -14.93 | 66.568 | 171.09 | -2.52 | -2.44 | 84.15 | 80.42 | 169.07 | 168.16 | -36.856 | -35.69 | 253.09 |  | 196.75 |  | 82.5 | 64.691 | -25.897 | 493.85 |  | 0 | -21.073 |  | 0 | 30.63 | 28.395 | 26.159 | -52.44 | -194.84 | -29.419 | 0 | -8.7899 | 0.9 | 12.692 | 7.0809 | -40.603 |  | 9.5277 | -63.015 | 26.87 | 25.098 | 0 | 0 | 40.583 | 39.544 | 37.867 | 73.01 | 72.843 | -165.44 | 38.258 |  |  | -108.37 | -51.729 | -52.359 | 15.472 | 1.3528 | -9.9399 | 18.15 | -52.495 | 10.324 | -13.747 | 0.711 | 11.367 | 16.209 | 110.95 | 117.84 | 13.77 | 77.7248 |  | -5.9498 | 9.566 | -10.232 | 2.3519 | 0.066 | 0 | -8.7771 | -23.275 | 25.173 | 35.713 | 92.878 | 62.348 | -140.3 | -25.335 | 45.27 | 6.8989 | 10.865 | 5.597 | 5.1892 | 13 | 168.67 | 169.02 | 285.8 | -283.99 | -590.08 | 591.91 | 582.05 | -162.66 | -162.08 | -55.36 | -45.293 | 79.817 | 78.905 | -117.14 | -117.93 | 61.669 | 60.966 | -58.576 | -58.724 | 81.699 | 81.309 | 63.299 |  | 21.761 | 47.279 | -375.67 | 111.37 |  | 16.799 | 18.2 | -60.799 | -61.299 | 1.5401 | 1.3556 |  | -353.32 | 558.4 | 439.7 | 37.021 | -431.09 | 430.13 | -164.51 | -489.43 | -427.36 |  | 130.01 | 167.17 | -543 | 248.2 | -295.95 | 296.23 | -6.8267 | 30.955 | 24.559 | -1.766 | -1.779 | -24.559 | 8.0799 | 8.6511 | -8.9341 | -39.082 | -13.652 | 37.5 | 51.088 | 53.212 | 0 | 0 | 51.575 | 51.642 | 51.252 |  | -19.1 | 19.659 | 8.8899 | 8.6999 | -41.832 | 76.794 | 55.199 | -40.449 | -76.261 | 45.127 | 30.37 | 12.899 | -13.199 | -12.47 | 96.028
20/02/2025 | 22:30 | 0 | 23.388 | -47.262 | 13.231 | 29.842 | 0 |  | -96.694 | 61.558 | 31.141 |  | -31.079 | -30.327 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 12.169 | 196.534 | 12.166 | 12.267 |  | 0 | 20.071 | 6.8726 |  | 113 | -89.66 | -89.4 | 21.092 | 31.079 | 28.6 | 12.64 | 0.181 | -37.169 | -37.209 | -42.84 | 37.169 | 37.54 |  | 0.4545 | 74.094 | 76.521 | 40.203 | -65.506 | 0 | 23.509 | 24.117 | 67.515 | 68.721 | -5.2345 | -25.913 | -363.5 | 27.396 | -13.299 | -13.299 | 71.179 | 0 | -6.3059 | -67.102 | -27.165 | 9.5327 |  |  | 393.9 | 137.39 | 137.39 | -454.79 | 449.68 | 40.977 | -131.56 | 133.86 | 106.79 | 25.03 | 25.319 | 68.889 | 82.089 | -66.036 | -65.098 | 134.75 | 136.71 | 10.39 | -164.4 |  | -16.919 |  | 19.57 | 25.985 | -53 | 261.5 | -17.87 |  | -16.571 | -15.749 | 0 | 87.024 | -18.214 | -98.942 | 19.524 | 17.244 | 66.209 | 85.519 | 51.804 | 48.93 | -37.939 | -2.0095 | 131.97 | 129.39 | -172.09 |  | -23.179 | -104.9 | -106 |  | 53.915 | 81.263 | 77.947 | 53.35 | -14.17 | 68.931 | 173.6 | -25.29 | -25.389 | 125.44 | 75.01 | 169.81 | 167.83 | -32.46 | -32.4 | 257.03 |  | 199.87 |  | 114.87 | 98.352 | -24.392 | 466.05 |  | 0 | -28.501 |  | -28.05 | 16.18 | 15.192 | 141.37 | -70.371 | -194.84 | -63.815 | 0 | -17.02 | 99.5 | 11.61 | -15.541 | -40.031 |  | 10.916 | -96.186 | 29.745 | 24.791 | 0 | 0 | 39.144 | 39.723 | 38.158 | 65.977 | 66.145 | -156.72 | 34.525 |  |  | -102.43 | -48.653 | -48.599 | 15.777 | 1.232 | -9.7899 | 18.56 | -48.701 | 10.451 | -14.177 | 3.578 | 10.978 | 18.809 | 105.38 | 113.49 | 13.42 | 77.1939 |  | -16.132 | 1.1876 | 0 | 2.1762 | 0.066 | 0 | -8.9638 | -31.155 | 26.632 | 48.402 | 103.15 | 62.675 | -154.67 | -23.203 | 38.382 | -25.288 | 11.488 | 3.0469 | 2.6578 | 13.26 | 169.65 | 169.47 | 289.6 | -287.22 | -594.23 | 595.45 | 588.33 | -162.24 | -161.46 | -51.787 | -43.162 | 79.507 | 79.915 | -117.14 | -117.93 | 60.12 | 59.945 | -50.869 | -51.892 | 83.349 | 82.919 | 58.799 |  | 21.739 | 44.88 | -369.81 | 111.81 |  | 16.2 | 15.199 | -59.799 | -60.4 | 1.5401 | 1.1895 |  | -358.47 | 544.27 | 450.94 | 44.723 | -423.6 | 428.93 | -162.46 | -488.84 | -418.23 |  | 128.1 | 166.49 | -533.77 | 243.91 | -288.33 | 289.06 | -6.7498 | 30.955 | 25.68 | -1.4869 | -1.5069 | -25.12 | 8.1599 | 9.4512 | -8.5526 | -36.504 | -14.558 | 35.9 | 50.605 | 49.952 | 0 | 0 | 50.68 | 52.028 | 50.22 |  | -14.6 | 21.022 | 8.1199 | 8.6999 | -40.159 | 74.862 | 52.503 | -40.036 | -72.953 | 41.829 | 31.584 | 8.1999 | -8.8 | -7.0255 | 88.468
20/02/2025 | 23:00 | 0 | 22.563 | -45.093 | 12.751 | 28.435 | 0 | 55.839 | -91.621 | 57.504 | 29.039 | 28.448 | -26.639 | -27.926 | 22 | 9.9359 | -22 | 12.568 | 184.83 | 11.376 | 11.225 | 18.375 | 0 | 19.188 | 7.3076 |  | 113 | -86.739 | -87.199 | 19.79 | 26.639 | 26.4 | 10.39 | 0.162 | -32.229 | -32.68 | -42.84 | 32.83 | 32.889 | 14.949 | 0.2714 | 69.537 | 72.586 | 37.25 | -60.147 | 0 | 8.0351 | 8.2245 | 65.773 | 66.845 | -7.8518 | -41.486 | -312.52 | 28.846 | -14.099 | -14.099 | 64.905 | 0 | -6.1791 | -67.102 | -22.751 | 9.289 | 0 | 3.0867 | 338.51 | 124.63 | 124.63 | -402.43 | 408.72 | 40.977 | -112.27 | 114.02 | 101.82 | 24.829 | 23.819 | 64.029 | 80.37 | -69.787 | -69.653 | 138.13 | 139.33 | 11.18 | -150.28 | -150.3 | -16.743 | -125.33 | 19.57 | 25.985 | -56 | 252.39 | -16.94 | -15.811 | -14.64 | -14.146 | 0 | 89.664 | -17.622 | -92.223 | 19.494 | 16.368 | 62.02 | 81.589 | 49.694 | 46.586 | -36.659 | -2.0095 | 125.94 | 125.17 | -174.52 | 0 | -22.302 | -100.4 | -99.5 | 28.501 | 50.399 | 77.036 | 73.26 | 50.07 | -13.75 | 67.594 | 169.44 | -25.28 | -25.52 | 116.15 | 72.51 | 172.43 | 170.09 | -33.055 | -33.245 | 248.32 | 203.76 | 192.67 | 195.73 | 116.49 | 106.72 | -23.15 | 412.92 | 379.13 | 0 | -27.478 | -30.339 | -36.495 | 16.463 | 16.889 | 176.69 | -74.682 | -194.84 | -69.456 | 15.529 | -15.549 | 98.4 | 10.57 | -12.818 | -39.718 | -39.264 | 9.5372 | -100.06 | 59.976 | 24.899 | 0 | 0 | 39.813 | 39.17 | 39.215 | 68.824 | 68.824 | -164.94 | 35.045 | 35.642 | -120.16 | -113.75 | -47.943 | -51.129 | 13.868 | 1.138 | -8.5899 | 18.2 | -49.381 | 10.121 | -14.622 | 4.359 | 11.307 | 17.079 | 116.57 | 119.19 | 12.84 | 76.663 | 22.799 | -14.904 | 0.6996 | 0 | 1.9734 | 0.066 | 0 | -8.9638 | -27.496 | 23.319 | 42.856 | 99.312 | 61.645 | -144.65 | -21.544 | 37.185 | -21.091 | 11.449 | 0.6543 | 0.2637 | 13.334 | 166.21 | 166.6 | 285.8 | -284.5 | -597.26 | 595.29 | 593.44 | -156.47 | -158.71 | -54.578 | -46.113 | 73.608 | 73.208 | -113.15 | -111.81 | 59.989 | 59.934 | -46.346 | -46.584 | 90.25 | 90.16 | 58.7 | 59.2 | 21.577 | 42.72 | -366.27 | 111.31 | 111.04 | 15.1 | 14.1 | -58.299 | -58.799 | 1.6785 | 1.3796 | -583.54 | -354.37 | 530.9 | 445.08 | 58.778 | -416.15 | 421.06 | -154.68 | -477.58 | -413.16 | 125.73 | 126.07 | 159.49 | -521.75 | 243.6 | -280.61 | 281.38 | -6.7498 | 30.955 | 24.879 | -1.276 | -1.286 | -24.479 | 8.3999 | 9.3113 | -8.9921 | -39.052 | -15.263 | 39.5 | 49.337 | 53.082 | 0 | 0 | 47.059 | 47.329 | 48.455 |  | -12.699 | 21.572 | 7.5099 | 8.6999 | -40.901 | 76.148 | 55.718 | -40.359 | -75.207 | 45.425 | 29.328 | 6.4 | -7 | 0.2386 | 82.779
20/02/2025 | 23:30 | 0 | 21.214 | -42.391 | 12.263 | 27.433 | 0 | 54.044 | -88.578 | 55.085 | 27.769 | 27.399 | -22.2 | -25.665 | 22 | 9.9359 | -19.799 |  | 179.416 |  | 10.497 |  | 0 | 19.58 | 7.4053 |  | 113 | -83.9 | -83.65 | 19.313 | 22.2 | 24.2 | 8.3179 | 0.154 | -31.649 | -32.529 | -34.81 | 31.969 | 32.599 | 13.944 | 1.0348 | 65.79 | 67.834 | 33.987 | -61.085 | 0 | 36.661 | 26.724 | 59.745 | 60.013 |  | -28.097 | -310.13 | 26.252 | -12.699 | -12.799 |  | 0 | -6.0795 | -67.102 | -21.842 |  | 0 | 3.0524 | 335.82 | 123.72 | 123.72 | -405.99 | 392.49 | 40.977 | -86.414 | 88.716 | 97.45 | 22.329 | 20.709 | 60.7 | 76.139 | -73.27 | -73.672 | 144.91 | 146.14 | 14.697 | -133.59 |  | -16.118 | -115.38 | 19.57 | 25.985 | -48.2 | 232.8 | -16.92 | -9.7683 | -8.3126 | -8.4839 | 0 | 105.53 | -28.057 | -95.974 | 17.523 | 15.539 | 61.54 | 75.339 | 46.179 | 43.656 | -34.709 | -2.0095 | 116.41 | 115.28 | -178.27 | 0 | -21.02 | -95.699 | -94.9 |  | 46.884 | 70.931 | 67.401 | 46.54 | -12.65 |  |  | -24.16 | -24.43 | 107.25 | 69.33 | 175.18 | 173.74 | -37.534 | -36.336 | 239.68 | 191.63 | 184.94 | 188.31 | 85.549 | 71.71 | -23.872 | 414.56 | 365.57 | 0 | -29.065 | -31.125 | 0 | 30.986 | 29.276 | 39.984 | -60.585 | -194.84 | -37.297 | 0 | -13.539 | 1 | 10.614 | 17.443 | -39.109 | -38.282 | 10.441 | -71.785 | 68.364 | 23.878 | 0 | 0 | 40.297 | 40.197 | 39.403 | 73.513 | 72.843 | -164.44 | 38.535 | 38.518 | -117.79 | -111.67 | -47.943 | -51.689 | 13.872 |  | -8.4699 | 17.75 | -50.178 | 10.066 | -14.929 |  | 10.791 | 16.59 | 114.59 | 119.91 | 11.95 | 76.067 | 23.2 | -14.095 | 0.3162 | 0 | 1.7645 | 0.066 | 0 | -7.0787 | -25.292 | 25.868 | 42.856 | 98.013 | 60.179 | -143.11 | -19.901 | 36.472 | -16.409 | 11.317 | 0 | 0 | 13 | 163.22 | 165.61 | 279.89 |  | -600.84 | 603.29 | 587.58 | -157.8 | -158.78 | -58.435 | -51.27 | 77.365 | 77.132 | -113.15 | -111.81 | 58.286 | 58.088 | -45.279 | -45.124 | 90.12 | 90.87 | 55.2 | 55.5 | 21.515 | 41.2 | -359.57 | 112.43 | 111.62 | 15.6 | 12.5 | -56.599 | -57.5 | 1.6785 | 1.615 | -572.94 | -345.22 | 521.01 | 435.93 | 51.528 |  | 412.99 | -154.58 | -472.2 | -407.38 | 127.46 | 125.88 | 153.22 | -509.04 | 238.07 | -269.13 | 273.84 | -8.7795 | 30.955 | 24.239 | -0.857 | -0.863 | -24.079 | 7.36 | 9.3056 | -7.4692 | -40.578 | -16.142 | 41 | 50.229 | 51.73 | 0 | 0 | 48.542 | 50.776 | 50.839 |  | -10.8 | 22.177 | 7.0199 | 8.6999 | -46.771 | 79.115 | 59.22 | -46.248 | -77.286 | 49.923 | 26.381 |  | -3.7999 | -12.79 | 97.357
21/02/2025 | 00:00 | 0 | 20.271 | -40.571 | 11.423 | 25.993 | 0 | 52.079 | -99.901 | 52.401 | 26.619 | 25.785 | -24.42 | -24.637 | 19.799 | 10.763 | -19.799 |  | 201.86 |  | 10.253 |  | 0 | 20.24 | 7.6183 |  | 113 | -85.379 | -84.73 | 18.925 | 24.42 | 24.2 | 7.59 | 0.152 | -28.78 | -28.5 | -42.099 | 29.03 | 28.75 | 13.045 | 1.1016 | 62.382 | 65.019 | 35.704 | -59.209 | 0 | 10.225 | 9.0167 | 61.487 | 62.826 |  | -46.161 | -270.94 | 27.394 | -13.299 | -13.299 |  | 0 | -5.615 | -67.102 | -21.54 |  | 0 | 2.8433 | 296.45 | 120.33 | 120.02 | -396.65 | 363.58 | 40.977 | -100.45 | 101.11 | 94.456 | 21.26 | 18.7 | 56.979 | 72.98 | -71.796 | -72.064 | 145.44 | 145.16 | 16.521 | -128.54 |  | -16.68 | -101.27 | 19.57 | 25.985 | -24.7 | 202.3 | -16.37 | -4.6409 | -3.1857 | -3.3414 | 0 | 118.29 | -28.827 | -94.537 | 16.732 | 14.361 | 54.799 | 67 | 44.772 | 42.192 | -33.579 | -2.1351 | 101.55 | 101.43 | -164.47 | -0.0001 | -20.381 | -93.3 | -92.5 |  | 43.954 | 64.356 | 63.885 | 43.68 | -10.88 |  |  | -25.26 | -25.549 | 106.06 | 66.4 | 163.36 | 160.45 | -41.515 | -40.863 | 225.01 | 178.34 | 173.32 | 173.75 | 118.05 | 105.32 | -21.408 | 406.83 | 378.83 | 0 | -28.554 | -30.735 | -40.607 | 18.667 | 17.261 | 184.38 | -83.545 | -194.84 | -73.579 | 18.649 | -15.88 | 111.2 | 9.956 | -4.0202 | -37.243 | -36.166 | 8.6096 | -104.1 | 33.259 | 23.371 | 0 | 0 | 40.055 | 40.124 | 39.665 | 71.503 | 71.503 | -179.01 | 43.874 | 43.989 | -128 | -120.87 | -47.943 | -53.219 | 14.031 |  | -8.7199 | 17.19 | -52.182 | 10.311 | -15.252 |  | 10.827 | 15.17 | 123.99 | 131.11 | 11.69 | 74.962 | 24.399 | -13.086 | 0.2509 | 0 | 1.5705 | 0.066 | 0 |  | -22.676 | 24.953 | 42.856 | 96.406 | 58.126 | -138.31 | -18.713 | 36.26 | -14.033 | 11.123 | 0 | 0 | 12.738 | 161.78 | 161.74 | 284.5 |  | -594.95 | 592.74 | 593.12 | -154.31 | -154.59 | -58.981 | -52.519 | 77.839 | 76.849 | -113.15 | -111.81 | 58.406 | 58.231 | -40.169 | -39.922 | 89.75 | 89.62 | 55.299 | 55.2 | 21.596 | 39.119 | -347.99 | 108.2 | 108.85 | 15.699 | 10.3 | -56.599 | -57.4 | 1.9138 |  | -584.79 | -361.59 | 506.36 | 448.25 | 64.515 |  | 400.52 | -147.28 | -464.78 | -398.69 | 122.37 | 122.63 | 148.95 | -496.42 | 234.48 | -261.87 | 263.37 | -6.8267 | 30.955 | 24.719 | -0.704 | -0.709 | -24.799 | 7.84 | 8.8896 | -8.2902 | -40.782 | -16.844 | 41.799 | 53.962 | 53.055 | 0 | 0 | 50.943 | 51.057 | 51.253 |  | -9.1 | 23.043 | 6.4499 | 8.6999 | -48.892 | 78.254 | 59.977 | -48.496 | -76.474 | 51.174 | 24.769 |  | -2.7999 | 4.704 | 77.079
MÁXIMO |  | 0 | 26.135 | -33.388 | 15.139 | 36.711 | 0 | 72.892 | -88.578 | 74.332 | 36.428 | 37.579 | -6.6599 | -21.115 | 39.599 | 16.559 | -17.6 | 13.687 | 273.8 | 16.489 | 16.698 | 27.529 | 0 | 21.713 | 7.6183 | 0 | 113 | -69.23 | -69.54 | 23.361 | 46.619 | 46.2 | 16.586 | 0.212 | -15.729 | -15.8 | -23.01 | 82.4 | 82.72 | 19.907 | 1.2601 | 83.011 | 87.021 | 53.391 | -58.138 | 0 | 36.661 | 34.426 | 81.849 | 82.384 | -1.0469 | -7.8288 | -226.69 | 28.846 | -3.9999 | -3.9999 | 98.441 | 0 | -3.9273 | -67.102 | -17.149 | 28.042 | 15.76 | 10.837 | 473.58 | 180.02 | 180.08 | -245.85 | 634.3 | 40.977 | -64.396 | 135.11 | 123.08 | 34.909 | 34.18 | 75.73 | 88.72 | -60.678 | -60.41 | 163.3 | 165.15 | 34.623 | -101.85 | -102.06 | 7.5193 | -71.954 | 19.57 | 25.985 | 14.8 | 288.39 | -14.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.28 | 1 | -59.87 | 28.569 | 19.004 | 74.959 | 96.809 | 66.569 | 62.553 | -27.42 | -1.8839 | 145.83 | 143.42 | -93.166 | 0.0001 | -16.784 | -78.5 | -79.5 | 35.433 | 82.626 | 92.065 | 118.96 | 81.33 | -3.97 | 72.886 | 186.29 | -1.97 | -1.94 | 132.88 | 86.35 | 186.61 | 185.38 | -32.46 | -32.4 | 277.23 | 225.94 | 218.77 | 221.57 | 123.58 | 111.55 | -21.34 | 502.53 | 379.13 | 0 | -10.21 | -17.766 | 33.772 | 38.221 | 36.644 | 187.45 | -34.346 | -194.84 | 2.2279 | 20.219 | -6.1999 | 127.59 | 16.817 | 20.831 | -34.925 | -34.449 | 12.179 | -28.127 | 70.654 | 25.647 | 0 | 0 | 41.081 | 40.903 | 40.004 | 105.33 | 104.82 | -67.149 | 71.534 | 80.055 | -85.116 | -34.572 | -11.709 | -28.799 | 15.872 | 1.6665 | 0.31 | 18.59 | -12.605 | 11.203 | -2.207 | 4.6329 | 11.367 | 30.049 | 123.99 | 131.11 | 14.67 | 81.322 | 24.399 | -4.8692 | 11.678 | 4.7385 | 2.7333 | 0.066 | 0 | -3.594 | -16.719 | 27.459 | 62.099 | 111.78 | 73.311 | -110.83 | -14.302 | 54.342 | 6.8989 | 12.876 | 12.209 | 11.646 | 14.763 | 171.49 | 318.78 | 295.39 | -273.67 | -536.09 | 603.29 | 605.53 | -106.26 | -111.31 | -44.606 | -29.061 | 79.817 | 79.915 | -70.174 | -74.471 | 64.229 | 63.372 | 2.8229 | -2.1568 | 103.77 | 102.3 | 67.599 | 66 | 24.467 | 51.119 | -293.03 | 113.54 | 111.62 | 20.1 | 28.5 | -7.9 | -7.9 | 1.9138 | 1.615 | -374.49 | -110.33 | 569.94 | 450.94 | 87.627 | -224.85 | 441.15 | -24.924 | -196.34 | -222.49 | 128.55 | 130.01 | 174.62 | -263.89 | 248.74 | -161.63 | 307.77 | -4.5085 | 30.955 | 30.879 | -0.704 | -0.709 | -21.76 | 14.479 | 12.679 | -6.3279 | -24.287 | -11.25 | 44.2 | 55.625 | 55.507 | 0 | 0 | 51.575 | 52.028 | 51.949 | 0 | -0.8 | 23.801 | 10.51 | 8.6999 | -26.857 | 81.703 | 67.533 | -26.379 | -58.928 | 59.975 | 41.165 | 27.7 | 0 | 19.979 | 323.99
MÍNIMO |  | 0 | 16.549 | -52.604 | 8.1764 | 22.285 | 0 | 43.948 | -134.19 | 41.818 | 21.039 | 20.72 | -48.84 | -47.931 | 17.6 | 6.624 | -39.599 | 10.045 | 179.416 | 7.9939 | 8.1269 | 13.365 | 0 | 8.8062 | 1.0783 | 0 | 113 | -103.72 | -103.15 | 17.348 | 6.6599 | 19.8 | 5.564 | 0.13 | -82.4 | -81.37 | -60.77 | 15.619 | 15.85 | 12.132 | -3.4368 | 53.46 | 55.412 | 30.142 | -91.628 | 0 | 6.2187 | 5.367 | 52.378 | 54.387 | -9.4222 | -49.291 | -481.83 | 9.2181 | -14.099 | -14.099 | 64.741 | 0 | -7.1298 | -67.102 | -45.435 | 0 | 0 | 2.1844 | 261.69 | 79.5 | 79.592 | -495.42 | 320.13 | 40.977 | -134.09 | 64.479 | 73.569 | 15.979 | 12.039 | 42.81 | 59.24 | -103 | -103.54 | 127.02 | 127.74 | 8.0746 | -185.71 | -179.23 | -16.919 | -138.12 | 19.57 | 25.985 | -59.4 | 145.5 | -20.76 | -25.575 | -21.504 | -22.287 | 0 | 73.713 | -95.572 | -117.54 | 0.9471 | 10.651 | 21.719 | 51.169 | 35.632 | 33.549 | -41.84 | -2.2607 | 72.11 | 72.364 | -189.2 | -0.0001 | -25.389 | -138.8 | -138.1 | 28.501 | 33.7 | 38.056 | 49.237 | 33.25 | -15.89 | 53.811 | 92.555 | -30.46 | -30.37 | 76.28 | 57.34 | 93.127 | 91.654 | -71.064 | -77.145 | 154.8 | 114.06 | 109.27 | 110.79 | 43.663 | 30.346 | -27.825 | 256.39 | 125.51 | 0 | -36.197 | -38.747 | -40.607 | -16.648 | -14.482 | 26.159 | -102.78 | -194.84 | -73.579 | 0 | -18.42 | 0 | 9.956 | -93.684 | -40.94 | -39.409 | 2.9623 | -106.54 | 0 | 23.371 | 0 | 0 | 37.431 | 37.731 | 36.499 | 59.446 | 59.949 | -179.01 | 34.525 | 35.642 | -128 | -120.87 | -61.09 | -56.869 | 1.6803 | 0.6802 | -9.9799 | 13.07 | -61.709 | 8.3826 | -15.866 | 0.699 | 8.9264 | 9.0399 | 34.957 | 51.366 | 10.35 | 62.505 | 18.2 | -23.541 | -4.5167 | -12.416 | 1.1673 | 0.066 | 0 | -9.72 | -39.726 | 23.214 | 25.629 | 79.065 | 43.672 | -166.96 | -31.077 | 27.182 | -51.727 | 8.8944 | 0 | 0 | 10 | 108.67 | 114.66 | 274.5 | -294.02 | -600.84 | 541.16 | 379.17 | -162.66 | -293.87 | -65.448 | -61.65 | 66.622 | 67.149 | -147.45 | -147.72 | 12.45 | 12.241 | -69.715 | -70.169 | 48.7 | 48.319 | 47.299 | 47.4 | 16.86 | -65.76 | -387.08 | 70.16 | 68.778 | 9.8999 | 0.1 | -61.5 | -62 | 0.9059 | 0.8396 | -595.82 | -361.59 | 277.18 | 203.27 | 0.9118 | -439.24 | 222.8 | -172.89 | -494.19 | -432.69 | 70.812 | 70.283 | 31.57 | -553.22 | 100.73 | -307.15 | 163.02 | -8.7795 | 30.955 | 22.159 | -2.5439 | -2.571 | -30.159 | 6.0799 | 6.268 | -15.233 | -42.217 | -18.602 | 32.4 | 48.216 | 48.597 | 0 | 0 | 43.379 | 42.609 | 43.446 | 0 | -27.7 | 14.717 | 5.1399 | 8.6999 | -56.726 | 61.884 | 37.494 | -55.349 | -80.363 | 28.27 | 17.769 | 0.6 | -23.2 | -174.53 | 77.079
PROMEDIO |  | 0 | 21.4871 | -42.9249 | 11.93 | 29.9322 | 0 | 58.4477 | -107.9401 | 60.1955 | 29.6589 | 29.2435 | -26.6396 | -33.2924 | 27.6372 | 11.9886 | -27.3622 | 12.8422 | 225.088 | 11.2281 | 11.3098 | 19.0364 | 0 | 18.9845 | 2.8259 | 0 | 113 | -88.1942 | -88.1844 | 19.9325 | 26.5008 | 31.5333 | 10.5469 | 0.16315 | -38.6857 | -38.659 | -38.2208 | 38.8336 | 39.0453 | 15.3389 | -0.30198 | 70.4316 | 73.2033 | 41.1568 | -74.2213 | 0 | 18.6556 | 18.0743 | 68.3745 | 69.689 | -6.0398 | -31.7761 | -347.7285 | 18.0605 | -8.4662 | -8.4433 | 81.0196 | 0 | -5.5715 | -67.102 | -36.2085 | 7.6714 | 7.9541 | 5.7696 | 364.8298 | 132.4008 | 132.2716 | -392.6952 | 472.6144 | 40.977 | -104.5685 | 106.5076 | 100.4544 | 23.8158 | 24.2427 | 62.6701 | 75.0026 | -77.8857 | -77.6708 | 146.4817 | 147.5319 | 19.7349 | -143.1626 | -143.3069 | -3.2385 | -104.4002 | 19.57 | 25.985 | -23.9685 | 219.2394 | -17.7221 | -10.1713 | -4.6926 | -9.2 | 0 | 108.3365 | -48.4247 | -87.7227 | 15.183 | 14.2549 | 53.1009 | 75.672 | 53.3076 | 50.4953 | -35.9738 | -2.0357 | 109.9616 | 112.1384 | -140.2389 | -3.1707e-05 | -21.4151 | -112.0664 | -111.777 | 33.0859 | 61.1598 | 71.9092 | 88.8095 | 60.6965 | -11.3208 | 64.0091 | 137.5006 | -19.3828 | -21.2167 | 105.2592 | 73.496 | 145.1151 | 136.8956 | -51.3049 | -51.3063 | 226.2496 | 174.2427 | 173.9681 | 171.5885 | 91.7699 | 76.8958 | -24.3727 | 402.1733 | 243.569 | 0 | -26.8091 | -30.954 | -3.3387 | 15.8221 | 15.2517 | 110.5795 | -77.4841 | -194.84 | -40.3452 | 6.4776 | -13.3762 | 63.9362 | 13.7478 | -25.4672 | -38.2408 | -37.1454 | 8.354 | -75.2806 | 42.638 | 24.5634 | 0 | 0 | 39.4528 | 39.5546 | 38.3056 | 77.9818 | 77.9119 | -143.9027 | 51.8489 | 59.0418 | -105.9707 | -95.2827 | -44.8419 | -49.559 | 13.4721 | 1.0292 | -8.2762 | 16.6061 | -45.8838 | 10.3356 | -14.5042 | 3.3859 | 10.8545 | 15.5293 | 97.2638 | 107.7415 | 12.2483 | 73.4099 | 21.1532 | -14.8969 | 1.8804 | -1.561 | 1.8063 | 0.066 | 0 | -6.3638 | -27.3641 | 25.1224 | 42.798 | 96.6714 | 58.4823 | -140.8938 | -23.0509 | 39.444 | -22.6692 | 11.2764 | 3.8747 | 3.7258 | 12.9525 | 139.1865 | 148.2396 | 284.3687 | -282.9303 | -578.2619 | 581.2853 | 510.6837 | -133.3248 | -142.4746 | -55.7343 | -49.3193 | 75.3095 | 75.4526 | -97.1126 | -98.9449 | 43.1524 | 43.9523 | -29.8918 | -35.6892 | 82.1191 | 82.0991 | 56.6368 | 54.3467 | 22.4714 | 4.0865 | -348.3946 | 91.5635 | 88.1636 | 14.5225 | 17.351 | -38.4557 | -38.5954 | 1.4455 | 1.2174 | -503.6594 | -239.9013 | 403.4892 | 326.0975 | 53.0532 | -316.0465 | 319.9844 | -104.7773 | -345.1035 | -316.57 | 102.7831 | 108.8792 | 136.5587 | -393.429 | 173.9398 | -219.2381 | 220.2463 | -6.3698 | 30.955 | 26.4245 | -1.6725 | -1.6814 | -25.8661 | 9.9264 | 8.5017 | -10.5491 | -35.9195 | -15.8746 | 37.8953 | 51.3552 | 51.6394 | 0 | 0 | 48.7874 | 48.535 | 48.8444 | 0 | -18.5858 | 19.831 | 7.5253 | 8.6999 | -45.2628 | 77.8635 | 57.918 | -45.7623 | -76.3275 | 48.3032 | 27.8436 | 17.692 | -7.8666 | -61.4263 | 196.8561
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 20 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/02/2025 | 00:30 | 0 | 4.7529 | -10.008 | 3.5775 | 10.126 | 0 | 19.327 |  | 12.729 | 5.0698 | 6.5484 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.8913 | -3.1669 | 3.4334 | 3.2925 | 6.388 | 0 | 4.6681 | 0.9678 |  | -0.7318 | -0.033 | -0.005 | 0.82 | -11.1 | -13.2 | -1.1779 |  | -15.149 | -15.329 | -10 | -11.8 | -11.729 | 3.8747 | 3.6436 | 15.759 | 15.942 | -13.629 | 3.215 | -31.66 | 8.8904 | 9.7946 | -17.28 | -15.941 | 5.9305 | 30.064 |  | 0.2418 | -3.5999 | -3.5999 | -30.008 | 0 | -2.2153 | 1.3141 | -1.2792 | 4.7675 | 0 | 1.9188 | -121.4 | 42.573 | 42.542 | -48.403 | -193.99 | -9.1669 |  |  | 20.268 |  |  |  |  | -14.865 |  | 21.698 | 19.363 | -2.5855 | -29.428 | -29.682 | -0.8258 | -1.8363 | 2.88 | 6.412 | 32.9 | 6.5 | -3.5 | 23.86 | 24.209 | 23.251 | 0 | 99.586 | -34.393 | -53.777 | -1.3051 | 2.1473 | 35.77 | 20.03 |  | 8.9874 | -11.079 | 25.512 | 0.6267 | 1.0013 | 10.843 |  | -5.8262 | 9.5 | 9.6 | -6.6918 | 0.3799 | 52.997 | 5.7577 | 0.65 | -7.29 | 12.622 | -11.85 | -7.32 | -7.34 | 23.98 |  |  | -6.0181 |  |  | 25.208 | 4.55 | -2.183 | -1.8308 | -10.309 | -11.2 | -12.298 | -40.123 | -35.937 | 0 | -9.8751 | -11.127 | 10.763 | -25.589 | -22.996 | 9.232 | -15.287 | -16.218 | 6.8355 | 0 | -11.899 | 11.8 | 2.8401 | -43.046 | -10.655 | -11.078 | 8.1252 | 3.6883 | -24.753 | 5.8662 | 0 | 0 | 3.4765 | 4.174 | 1.6344 | 6.1958 | 5.8609 | 14.903 | 14.129 | 13.801 | 20.284 | 30.302 | 16.309 | -7.1299 | -0.7997 | 0.2795 | 0.78 | 1.09 | -16.191 | 1.2229 | 7.5859 |  | 2.7302 | 27.12 | -32.58 | -22.008 | -2.6399 | 27.392 | -0.1 | 17.662 | 2.7599 | -2.9904 | 1.9163 | 0.0548 |  | -6.2742 | -17.171 | 18.824 | -31.511 | -20.142 | -6.4072 | 139.19 | -6.4387 | -11.026 | 7.133 | 2.4036 | 8.2418 | 8.2683 | 2 | -13.123 | -11.112 | -4.19 | 7.4075 | 40.841 | 44.631 |  | 47.061 | -3.2118 |  | -8.0346 | -10.425 | -12.063 | 32.977 | 31.495 | -16.291 | -15.775 |  |  | -6.63 | -6.4899 | -23.6 | -24.5 | 3.5861 | -4.2399 | 31.97 | 20.191 | 20.336 | -17.799 | -26.899 | 2.2 | 1.6 | -17.981 | -17.898 | -38.063 |  | -298.11 |  | -79.006 | 104.39 | 62.364 | 142.27 | 96.733 | 35.806 |  |  | -32.633 | 224.76 | -164.96 | 68.95 | -58.833 | -0.1624 |  | -5.44 | -0.201 | -0.194 | 1.12 | 0.96 | -3.3237 | -6.9138 | 10.899 | -7.7927 | 4.3 | 0.564 | -1.7289 | 0 | 0 | 3.6232 | 3.6331 | 3.5131 |  |  | 8.7324 | -0.36 | 0.37 | -3.8995 | -17.611 | -18.001 | 0 | 13.23 | -13.234 | 0 |  | -4.8 | 10.182 | -130.46
20/02/2025 | 01:00 | 0 | 5.1612 | -10.872 | 3.5585 | 10.17 | 0 | 19.046 |  | 12.207 | 4.9168 | 6.257 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.9707 | -1.7848 | 3.8314 | 3.5764 | 6.4838 | 0 | 5.8216 | 1.0074 |  | -0.3059 | -0.041 | -0.033 | 0.451 | -11.1 | -13.2 | -1.1269 |  | -16.139 | -16.2 | -10 | -11.17 | -11.149 | 2.8833 | 3.3619 | 17.526 | 19.108 | -13.497 | 2.8131 | -32.257 | 1.3811 | 1.7475 | -14.869 | -12.994 | 5.5359 | 27.413 |  | 1.1887 | -3.9999 | -3.8999 | -32.437 | 0 | -2.43 | 1.3141 | -1.524 | 4.625 | 0 | 1.8277 | -125.33 | 37.995 | 38.026 | -32.613 | -203.17 | -9.1669 |  |  | 18.272 |  |  |  |  | -13.123 |  | 21.631 | 18.962 | -2.0198 | -28.729 | -28.956 | -1.8754 | -0.6557 | 2.88 | 6.412 | 34.099 | 3.7999 | -3.3299 | 23.572 | 24.116 | 22.934 | 0 | 96.159 | 1 | -51.635 | -1.4759 | 2.1894 | 33.139 | 19.76 |  | 8.8897 | -10.96 | 25.512 | -0.4534 | -0.1815 | 15.694 |  | -5.6646 | 11.8 | 11.899 | -6.5319 | 0 | 51.893 | 5.3866 | 0.37 | -6.78 | 11.434 | -16.398 | -7.09 | -7.1599 | 22.44 |  |  | -8.2909 |  |  | 20.821 | 0.9397 | -6.1527 | -5.6271 | -10.457 | -13.611 | -12.451 | -55.648 | -31.175 | 0 | -9.3083 | -9.9092 | 20.225 | -24.93 | -25.184 | 12.304 | -14.214 | -13.987 | 8.9046 | 0 | -11.179 | -1.2 | 2.6845 | -39.534 | -11.676 | -11.905 | 8.6538 | 4.7658 | -17.623 | 6.752 | 0 | 0 | 2.7235 | 3.5488 | 2.4214 | 3.8514 | 3.8514 | 15.74 | 13.765 | 13.594 | 21.038 | 31.66 | 15.289 | -7.6499 | -1.4186 | 0.2621 | 0.93 | 1.53 | -14.99 | 0 | 7.8569 |  | 2.7566 | 26.79 | -33.96 | -23.052 | -2.6799 | 27.35 | -0.1 | 17.119 | 2.3866 | -2.4665 | 1.7549 | 0.0525 |  | -6.3257 | -17.64 | 19.294 | -31.091 | -17.28 | -6.5354 | 134.38 | -6.9213 | -11.169 | 7.4681 | 2.699 | 8.3297 | 8.2208 | 2.105 | -12.01 | -11.631 | -5.0299 | 8.8554 | 43.25 | 36.813 |  | 48.092 | -3.1514 |  | -8.9285 | -10.731 | -13.529 | 32.977 | 31.495 | -16.807 | -16.269 |  |  | -6.51 | -6.48 | -24.5 | -24.7 | 3.7106 | -4.96 | 32.608 | 20.519 | 20.415 | -17.799 | -27.299 | 3 | 2.0999 | -17.981 | -17.898 | -41.094 |  | -298.76 |  | -95.85 | 100.92 | 63.563 | 145.49 | 97.255 | 34.173 |  |  | -36.557 | 220.88 | -162.96 | 66.438 | -56.536 | -0.0916 |  | -5.5199 | -0.203 | -0.196 | 1.6 | 0.16 | -3.2751 | -6.4438 | 10.667 | -7.5272 | 3.5999 | -1.3339 | 0.108 | 0 | 0 | 3.9426 | 3.9069 | 3.765 |  |  | 8.3041 | -0.33 | 0.37 | 0 | -17.649 | -17.936 | 0 | 13.264 | -12.404 | 0 |  | -5 | 13.906 | -134.44
20/02/2025 | 01:30 | 0 | 5.4427 | -11.329 | 3.3118 | 10.064 | 0 | 18.888 |  | 11.324 | 4.3498 | 5.7222 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.9342 | -1.5342 | 3.824 | 3.5809 | 6.6935 | 0 | 5.6448 | 1.0167 |  | -0.269 | -0.281 | -0.284 | 0.117 | -11.1 | -15.4 | -0.908 |  | -18.1 | -18.1 | -10 | -9.6999 | -9.8599 | 2.9702 | 3.3552 | 17.946 | 18.97 | -14.22 | -0.1339 | -32.291 | 12.213 | 13.541 | -16.878 | -13.931 | 6.7196 | 33.81 |  | 2.1941 | -4.7999 | -4.6999 | -29.89 | 0 | -2.4181 | 1.3141 | -1.8077 | 4.2256 | 0 | 2.0091 | -115.63 | 32.227 | 32.288 | -19.563 | -201.97 | -9.1669 |  |  | 17.284 |  |  |  |  | -14.999 |  | 23.592 | 21.416 | -2.1292 | -30.753 | -31.044 | -2.6471 | -1.4988 | 2.88 | 6.412 | 33 | 6 | -3.23 | 22.293 | 22.983 | 22.004 | 0 | 90.164 | 1 | -47.072 | -2.202 | 2.2141 | 31.09 | 19.469 |  | 8.4991 | -10.639 | 25.512 | 0.3246 | 0.4995 | 18.151 |  | -5.4972 | 11.8 | 11.899 | -6.3085 | -0.374 | 51.419 | 5.0155 | -0.09 | -6.67 | 11.043 | -19.186 | -7.07 | -7.1199 | 21.59 |  |  | -9.4181 |  |  | 17.177 | -2.633 | -9.2225 | -9.1955 | -19.965 | -24.71 | -13.478 | -70.589 | -33.116 | 0 | -10.393 | -10.794 | 22.872 | -21.307 | -20.076 | -12.804 | -14.264 | -13.969 | 11.056 | 12.559 | -11.909 | 0 | 3.008 | -33.731 | -11.112 | -11.362 | 7.8527 | 10.65 | -23.213 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 | 2.0006 | 4.5213 | 4.5213 | 6.6982 | 15.052 | 15.064 | 11.264 | 22.121 | 15.724 | -7.3299 | -1.7189 | 0.2978 | 1.47 | 0.98 | -16.472 | 0 | 7.9369 |  | 2.8137 | 28.729 | -31.062 | -21.352 | -3.0199 | 28.327 | -0.1 | 16.349 | 1.7707 | -1.8241 | 1.7269 | 0.0525 |  | -6.9128 | -19.02 | 18.854 | -30.335 | -6.9833 | -5.2974 | 120.04 | -7.4569 | -11.314 | 8.1422 | 2.6253 | 8.4835 | 8.387 | 2.0109 | -11.9 | -10.565 | -9.22 | 12.171 | 48.396 | 34.119 |  | 46.761 | -5.1871 |  | -9.0371 | -11.106 | -13.105 | 31.502 | 31.495 | -16.802 | -15.824 |  |  | -6.34 | -6.38 | -25.7 | -25.5 | 3.6392 | -5.28 | 30.727 | 21.284 | 21.177 | -17.799 | -27.299 | 2.5999 | 2 | -17.981 | -17.898 | -48.035 |  | -290.23 |  | -68.772 | 96.55 | 70.437 | 147.34 | 90.556 | 27.255 |  |  | -36.466 | 213.86 | -161.36 | 59.665 | -52.422 | 0.0012 |  | -5.36 | -0.189 | -0.184 | 1.44 | 0.24 | -3.2988 | -6.3858 | 10.725 | -7.6157 | 3.2 | -2.5769 | -1.7649 | 0 | 0 | 3.833 | 3.7305 | 2.7853 |  |  | 8.5149 | -0.34 | 0.37 | 0 | -17.695 | -17.506 | 0 | 13.223 | -12.794 | 0 |  | -4.6999 | 21.361 | -133.11
20/02/2025 | 02:00 | 0 | 5.464 | -11.375 | 3.2859 | 10.063 | 0 | 18.978 |  | 11.186 | 4.2358 | 5.775 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.8905 | -1.7057 | 3.6884 | 3.5702 | 6.4303 | 0 | 5.6793 | 1.0223 |  | -0.3704 | -0.223 | -0.201 | 0.645 | -11.1 | -15.4 | -0.986 |  | -19.059 | -19.209 | -10 | -8.84 | -8.9799 | 2.9325 | 3.4519 | 18.11 | 19.286 | -14.391 | -0.6698 | -32.251 | 18.822 | 10.916 | -17.28 | -13.261 | 7.1141 | 36.659 |  | 2.6724 | -4.7999 | -4.7999 | -30.114 | 0 | -2.3671 | 1.3141 | -3.2772 | 4.1596 | 0 | 2.067 | -117.61 | 28.992 | 29.053 | -13.346 | -209.3 | -9.1669 |  |  | 16.116 |  |  |  |  | -12.185 |  | 22.96 | 20.499 | -1.11 | -31.076 | -31.221 | -3.6786 | -1.0721 | 2.88 | 6.412 | 33.599 | 5.5 | -3.23 | 21.199 | 22.223 | 21.407 | 0 | 84.947 | -9.6876 | -44.708 | -2.3628 | 2.3041 | 29.819 | 19.659 |  | 7.8155 | -10.019 | 25.512 | -0.1341 | -0.3145 | 20.454 |  | -5.1048 | 14.1 | 14.199 | -6.1743 | -0.748 | 50.789 | 4.4589 | -0.36 | -6.51 | 10.314 | -20.361 | -7.22 | -7.42 | 21.76 |  |  | -11.209 |  |  | 14.355 | -5.4448 | -11.511 | -11.888 | -21.162 | -26.831 | -13.583 | -79.307 | -32.633 | 0 | -10.171 | -10.672 | 23.167 | -21.471 | -20.389 | -17.924 | -12.874 | -12.567 | 11.792 | 12.71 | -7.9299 | 0.1 | 3.0837 | -34.313 | -11.024 | -11.246 | 7.5714 | 11.638 | -28.738 | 6.752 | 0 | 0 | 2.935 | 3.1881 | 1.2535 | 2.0094 | 1.5071 | 9.8799 | 13.375 | 14.081 | 14.225 | 25.668 | 13.893 | -7.4199 | -2.0173 | 0.2804 | 1.39 | 1.58 | -15.422 | 1.2735 | 7.7729 |  | 2.7512 | 30.04 | -33.186 | -23.104 | -2.8199 | 29.907 | -0.1 | 14.987 | 2.0097 | -2.1238 | 1.7138 | 0.0525 |  | -6.806 | -18.875 | 20.73 | -30.083 | -6.9388 | -5.3944 | 116.44 | -7.6251 | -11.168 | 7.1615 | 2.9071 | 8.5494 | 8.4423 | 2.5109 | -13.415 | -12.003 | -10.899 | 13.258 | 51.932 | 29.45 |  | 45.268 | -5.1941 |  | -7.4348 | -10.606 | -12.909 | 31.502 | 31.495 | -18.494 | -17.884 |  |  | -10.649 | -10.659 | -23.299 | -24.7 | 3.7454 | -4.48 | 32.647 | 19.08 | 18.821 | -17.799 | -26.6 | 4.1999 | 3.2999 | -18.19 | -17.945 | -49.142 |  | -290.14 |  | -90.2 | 93.623 | 73.485 | 151.03 | 86.967 | 25.873 |  |  | -40.231 | 211.56 | -161.68 | 58.582 | -49.717 | 0.6116 |  | -5.0399 | -0.203 | -0.196 | 1.2799 | 0.08 | -2.9896 | -6.7368 | 11.076 | -7.8812 | 3.7999 | -1.631 | -1.718 | 0 | 0 | 4.1123 | 3.3723 | 3.6784 |  |  | 8.4405 | -0.3 | 0.37 | 0 | -17.982 | -18.761 | 0.9973 | 14.029 | -13.939 | 0 |  | -6.0999 | 25.728 | -132.99
20/02/2025 | 02:30 | 0 | 5.4125 | -11.177 | 3.34 | 10.005 | 0 | 18.869 |  | 11.217 | 4.4108 | 5.7879 | -8.88 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.0557 | -0.8769 | 3.5308 | 3.3566 | 6.246 | 0 | 5.8145 | 1.0418 |  | -0.4832 | -0.428 | -0.405 | 0.526 | -13.319 | -13.2 | -0.914 |  | -18.42 | -18.37 | -10 | -9.77 | -9.8199 | 3.1447 | 3.194 | 20.572 | 22.103 | -14.091 | 1.6075 | -33.076 | 0.5081 | 2.2883 | -13.931 | -12.19 | 4.7468 | 24.762 |  | 3.2941 | -5.1999 | -5.1999 | -33.307 | 0 | -2.5154 | 1.3141 | -1.8094 | 4.3695 | 0 | 1.9125 | -129.18 | 30.213 | 30.274 | -12.99 | -214.26 | -9.1669 |  |  | 16.176 |  |  |  |  | -16.204 |  | 21.567 | 19.983 | -2.2489 | -26.116 | -26.49 | -2.6448 | 0.4898 | 2.88 | 6.412 | 34.5 | 1.6 | -3.16 | 23.68 | 24.22 | 23.422 | 0 | 92.085 | 1 | -47.18 | -1.8675 | 2.2407 | 29.409 | 18.409 |  | 7.8155 | -10.01 | 25.512 | -1.8934 | -1.638 | 19.119 |  | -5.1138 | 14.1 | 14.199 | -6.5173 | -0.935 | 51.104 | 4.2733 | -0.55 | -6.77 | 10.962 | -20.173 | -7.14 | -7.1999 | 20.93 |  |  | -10.672 |  |  | 11.896 | -7.3401 | -13.344 | -13.729 | -15.326 | -18.681 | -13.094 | -77.492 | -31.87 | 0 | -9.7371 | -9.9391 | 23.597 | -25.191 | -24.262 | -7.684 | -11.43 | -10.988 | 12.873 | 18.739 | -12.559 | -0.1 | 2.8852 | -41.719 | -10.625 | -10.806 | 6.6208 | 11.596 | -28.205 | 6.9046 | 0 | 0 | 0 | 3.7513 | 2.5358 | 6.0284 | 6.1958 | 5.526 | 15.533 | 15.557 | 12.367 | 22.851 | 15.103 | -8.0299 | -1.7189 | 0.2804 | 1.38 | 2.17 | -15.648 | 1.2533 | 7.8289 |  | 2.8696 | 28.84 | -31.458 | -21.943 | -2.9899 | 28.453 | -0.1 | 14.821 | 1.7946 | -1.9588 | 1.7234 | 0.0525 |  | -6.9336 | -17.93 | 20.173 | -29.915 | -4.9837 | -5.9168 | 116.58 | -7.782 | -11.615 | 7.4331 | 3.3522 | 8.5641 | 8.4265 | 3 | -12.481 | -12.658 | -8.38 | 13.682 | 48.915 | 27.109 |  | 45.962 | -5.6641 |  | -9.1513 | 0 | -11.187 | 31.502 | 31.495 | -18.494 | -17.538 |  |  | -11.909 | -11.819 | -23.399 | -23.2 | 3.7271 | -4.88 | 34.254 | 17.871 | 17.809 | -17.799 | -26 | 4.3 | 3.7999 | -18.19 | -17.956 | -45.696 |  | -296.22 |  | -112.6 | 95.484 | 70.629 | 149 | 88.092 | 30.414 |  |  | -39.21 | 213.97 | -163.1 | 58.084 | -49.418 | 0.5872 |  | -4.8 | -0.204 | -0.196 | 1.12 | 0.4 | -2.7739 | -6.4744 | 10.109 | -7.8202 | 4.1999 | 1.743 | -0.047 | 0 | 0 | 3.7097 | 4.0828 | 3.2206 |  |  | 8.6913 | -0.38 | 0.37 | 0 | -17.725 | -18.585 | 0 | 13.27 | -12.938 | 0 |  | -6.4 | 23.568 | -138.93
20/02/2025 | 03:00 | 0 | 5.3769 | -11.149 | 3.3769 | 9.9628 | 0 | 18.654 |  | 11.188 | 4.3228 | 5.7873 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8067 | -1.453 | 3.512 | 3.4178 | 6.2718 | 0 | 5.5208 | 1.0954 |  | -0.8817 | -0.296 | -0.281 | 0.647 | -13.319 | -13.2 | -0.291 | 0.264 | -19.26 | -19.319 | -10 | -8.92 | -9.01 | 2.8609 | 3.3113 | 21.452 | 22.466 | -14.232 | 1.3396 | -33.062 | 0.6155 | 0.9729 | -14.199 | -11.922 | 5.1414 | 26.033 | -16.882 | 3.4373 | -5.2999 | -5.2999 | -32.496 | 0 | -2.4511 | 1.3141 | -2.8183 | 4.1031 | 0 | 1.9601 | -129.76 | 30.152 | 30.182 | -12.46 | -218.16 | -9.1669 |  |  | 15.138 | 8.3699 | 4.5399 | -10.39 | 6.63 | -15.132 | -14.731 | 20.186 | 18.424 | -2.2879 | -27.496 | -27.394 | -2.2337 | 0.8298 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 2.2999 | -3.1199 | 23.234 | 23.691 | 22.632 | 0 | 90.243 | -9.6951 | -46.346 | -2.6544 | 2.0943 | 34.849 | 18.34 | 7.5048 | 7.6202 | -9.76 | 25.512 | -2.0686 | -2.1583 | 19.152 | 0.0147 | -4.9872 | 14.1 | 14.199 | -6.5844 | -1.122 | 51.735 | 3.9022 | -0.77 | -6.73 | 11.002 | -21.553 | -7.22 | -7.4699 | 20.829 | 18.59 | -20.709 | -10.654 | -30.625 | -29.154 | 11.345 | -6.9298 | -13.462 | -12.534 | -7.9488 | -14.588 | -13.161 | -78.513 | -34.241 | 0 | -9.0909 | -9.3857 | 17.103 | -27.216 | -25.052 | 6.16 | -12.464 | -12.044 | 9.0919 | 0 | -12.67 | 1.1 | 2.6849 | -44.512 | -11.47 | -11.79 | 7.0724 | 6.8642 | -26.688 | 6.6543 | 0 | 0 | 0 | 3.2709 | 3.0913 | 4.3538 | 4.5213 | 8.0379 | 14.081 | 13.756 | 12.284 | 23.881 | 13.248 | -8.3499 | -1.913 | 0.2785 | 1.1 | 2.48 | -12.91 | 1.1615 | 7.7659 | 0.552 | 2.8565 | 29.139 | -31.314 | -21.638 | -3.0099 | 28.808 | -0.1 | 14.838 | 1.7761 | -1.789 | 1.7017 | 0.0525 |  | -6.9336 | -18.087 | 20.788 | -29.999 | -6.0586 | -5.3907 | 113.2 | -7.9203 | -11.408 | 7.6002 | 3.4559 | 8.6373 | 8.5056 | 2.8748 | -15.059 | -13.773 | -10.899 | 12.897 | 52.19 | 25.461 | 38.088 | 43.618 | -7.3874 | 0 | -7.1696 | -12.019 | -13.006 | 31.502 | 31.495 | -18.01 | -17.033 | -14.702 | -14.909 | -11.039 | -10.96 | -25.6 | -25.6 | 3.5513 | -5.1999 | 30.383 | 21.341 | 21.23 | -17.799 | -26.5 | 3.9 | 3.2999 | -18.19 | -17.97 | -48.774 | 16.802 | -292.33 | -16.834 | -130.31 | 90.877 | 75.801 | 148.32 | 85.841 | 24.108 | 11.198 | 10.048 | -40.66 | 210.23 | -159.54 | 57.592 | -50.037 | 0.2356 | 8.8797 | -5.5999 | -0.206 | -0.199 | 1.44 | 0.48 | -2.6961 | -6.5323 | 10.93 | -7.5272 | 3.0999 | -1.235 | -1.1779 | 0 | 0 | 4.05 | 3.3969 | 3.7938 |  | 10.699 | 8.4025 | -0.42 | 0.37 | 0 | -18.525 | -18.62 | 1.2114 | 14.428 | -13.614 | -1.4747 | -11.8 | -5.5 | 24.487 | -136.83
20/02/2025 | 03:30 | 0 | 5.1873 | -10.87 | 3.2625 | 9.8389 | 0 | 18.302 |  | 10.941 | 4.2268 | 5.6497 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8351 | -1.3663 | 3.5322 |  |  | 0 | 5.3475 | 1.1299 |  | -0.823 | -0.412 | -0.364 | 0.676 | -11.1 | -13.2 | -0.871 | 0.274 | -18.77 | -18.809 | -10 | -8.9899 | -9.5799 |  | 3.5548 | 17.918 | 19.498 | -15.821 | -1.8754 |  | 17.294 | 11.601 | -17.95 |  | 7.5087 |  | -17.198 | 3.5989 | -5.2999 | -5.1999 | -28.599 | 0 | -2.3545 | 1.3141 | -4.799 | 4.2622 | 0 |  | -128.97 | 29.023 |  | -10.028 | -219.98 | -9.1669 |  |  | 13.991 | 8.3199 | 4.3499 | -10.76 | 6.55 | -14.597 | -14.463 | 20.189 | 17.888 | -1.5681 | -26.412 | -26.808 | -3.266 | 1.0354 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | 2 | -2.97 | 22.985 | 24.143 | 22.867 | 0 | 91.133 | 1 | -46.5 | -2.166 | 2.3401 | 35.25 | 18.03 | 6.8798 | 7.0343 | -9.3199 | 25.512 | -2.3218 | -2.5973 | 17.974 | 0.0146 | -4.8245 | 16.399 | 16.7 |  | -1.122 | 50.631 | 3.9022 | -0.81 | -6.52 | 11.259 | -21.278 | -6.97 | -7.0799 | 20.25 | 18.29 | -20.709 | -11 | -30.421 | -29.336 | 11.398 | -7.6103 | -13.562 | -13.77 | -5.5976 | -9.4186 | -13.935 | -80.542 | -30.339 | 0 | -9.2138 | -9.752 | 17.044 | -26.689 | -24.499 | 2.576 | -13.876 | -15.245 | 6.9839 | 0 | -12.179 | 11.199 | 2.618 | -43.442 | -11.852 | -12.041 | 7.8067 |  | -24.302 | 6.8374 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | 2.6664 | 4.1864 | 4.1864 | 7.368 | 13.854 | 13.97 | 12.688 | 23.393 | 14.566 | -7.9899 | -1.7189 | 0.2978 | 1.44 | 1.41 | -16.214 | 1.2769 |  | 0.692 | 2.3808 | 28.719 | -31.704 | -21.659 | -3.1199 | 28.462 | -0.1 | 14.925 | 1.7254 | -1.7694 | 1.6814 | 0.0525 |  | -6.4437 | -18.032 | 19.674 | -29.915 | -5.0983 | -5.5017 | 116.21 | -8.0504 | -11.296 | 7.468 | 3.0475 | 8.608 | 8.5847 | 2.6364 | -14.955 | -13.862 | -10.479 | 12.785 | 51.641 | 25.652 | 38.392 |  | -8.0243 | 0 | -7.3537 | -9.9123 |  | 31.502 | 26.674 | -19.785 | -19.17 | -15.376 | -14.829 | -10.39 | -10.39 | -24.7 | -24.799 | 3.4634 | -4.96 | 38.866 | 14.715 | 14.829 | -17.399 | -25.2 | 6.4 | 5.5999 | -18.19 | -18.208 | -49.216 | 16.339 | -299.11 | -18.406 | -140.47 | 97.984 | 72.822 | 155.77 | 93.226 | 27.609 | 12.299 |  | -46.25 | 211.06 | -163.34 | 54.511 | -46.967 | -1.029 | 8.8797 | -5.1199 | -0.19 | -0.182 | 1.2 | 0.72 | -3.1117 | -6.6483 | 10.783 | -7.7347 | 3.2999 | -0.287 | -0.935 | 0 | 0 | 4.2332 | 3.8888 | 3.2551 |  | 9.1999 | 9.0455 | -0.41 | 0.37 | 0 | -18.913 | -18.481 | 1.7515 | 14.337 | -13.193 | -1.8128 | -10.6 | -6.5 | 25.832 | -138.4
20/02/2025 | 04:00 | 0 | 5.2026 | -10.894 | 3.4056 | 9.8828 | 0 | 18.549 |  | 10.599 | 4.0598 | 5.5211 | -6.6599 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8316 | -1.1182 | 3.441 |  |  | 0 | 5.4642 | 1.2111 |  | -0.8148 | -0.342 | -0.318 | 0.1 | -13.319 | -15.4 | -0.416 | 0.256 | -19.409 | -19.6 |  | -9.0699 | -8.93 |  | 3.2808 | 19.906 | 21.621 | -16.175 | -0.4019 |  | -0.1803 | 0.0899 | -14.869 |  | 5.1414 |  | -11.018 | 3.3866 | -5.3999 | -5.3999 | -30.353 | 0 | -2.3585 | 1.3141 | -2.9161 | 4.1071 | 0 |  | -137.94 | 28.839 |  | -7.6279 | -226.06 | -9.1669 |  |  | 13.901 | 8.2899 | 4.3699 | -10.81 | 6.6399 | -13.927 | -13.793 | 19.146 | 16.464 | -1.1483 | -26.036 | -26.264 | -4.2433 | 1.8667 | 2.88 | 6.412 | 34.7 | 1.8999 | -3.0599 | 23.5 | 24.035 | 23.295 | 0 | 90.505 | 1 | -47.209 | -2.4154 | 2.2816 | 32.529 | 17.989 | 6.8798 | 7.0343 | -9.2799 | 25.512 | -2.3056 | -2.3038 | 19.727 | 0.0146 | -4.7546 | 16.399 |  |  | -1.122 | 50.631 | 3.7167 | -0.9 | -6.66 | 10.408 | -20.186 | -6.51 | -6.76 | 19.79 | 18.04 | -21.072 | -10.772 | -30.048 | -28.636 | 0 | -8.0232 | -14.442 | -14.523 | -5.9464 | -11.614 | -13.316 | -84.991 | -28.07 | 0 | -8.9674 | -9.7444 | 24.376 | -25.239 | -25.687 | 9.232 | -12.433 | -12.589 | 8.6088 | 0 | -8.17 | 5.0999 | 2.5576 | -45.998 | -11.793 | -11.903 | 8.2553 |  | -10.186 | 6.5689 | 0 | 0 | 2.7359 | 2.341 | 3.26 | 4.3538 | 3.684 | 8.0379 | 13.29 | 13.252 | 14.801 | 25.069 | 14.449 | -8.4499 | -1.7372 | 0.2538 | 1.2 | 2.05 | -14.393 | 1.4103 |  | 0.801 | 2.231 | 28.61 | -31.723 | -21.991 | -2.9899 | 28.439 | -0.1 | 14.64 | 1.623 | -1.7242 | 1.6831 | 0.0525 |  | -6.5495 | -18.178 | 19.88 | -29.747 | -5.2994 | -5.7634 | 112.83 | -7.9433 | -11.485 | 7.7601 | 3.0818 | 8.6226 | 8.5135 | 2 | -14.558 | -12.653 | -8.8 | 14.877 | 52.169 | 28.478 | 40.368 |  | -8.096 | -5.4642 | -7.228 | 0 |  | 27.898 | 26.674 | -19.395 | -18.362 | -14.52 | -14.068 | -9.77 | -9.8999 | -24.2 | -24.1 | 3.6575 | -4.88 | 37.813 | 16.423 | 16.128 | -17 | -25.6 | 6 | 5.4 | -18.063 | -17.937 | -47.497 | 16.228 | -295.54 | -17.116 | -140.52 | 94.791 | 70.491 | 155.9 | 91.158 | 25.322 | 14.019 |  | -44.781 | 213.06 | -163.26 | 55.866 | -48.244 | -1.2634 | 8.8797 | -5.5199 | -0.192 | -0.185 | 1.44 | 0.8 | -3.3454 | -6.9993 | 10.96 | -8.0552 | 4.0999 | -0.152 | -0.966 | 0 | 0 | 4.3291 | 3.5563 | 4.0008 |  | 10 | 8.4775 | -0.43 | 0.37 | 0 | -18.586 | -19.19 | 1.2822 | 14.115 | -13.525 | -1.5815 | -11.1 | -6.6999 | 26.712 | -142.59
20/02/2025 | 04:30 | 0 | 5.2234 | -10.837 | 3.5272 | 9.7044 | 0 | 18.07 |  | 10.674 | 4.1738 | 5.5855 | -6.6599 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.8259 | -2.495 | 3.5677 |  |  | 0 | 5.2938 | 1.2093 |  | -0.8684 | -0.223 | -0.248 | 0.748 | -11.1 | -13.2 | -0.633 | 0.267 | -17.979 | -17.93 |  | -10.02 | -9.97 |  | 3.2511 | 18.655 | 20.292 | -15.849 | -0.2679 |  | 1.3597 | 2.2731 | -14.869 |  | 6.7196 |  | -14.034 | 2.5645 | -5.2999 | -5.0999 | -28.793 | 0 | -2.1576 | 1.3141 | -3.6103 | 4.2377 | 0 |  | -127.1 | 28.809 |  | -11.561 | -223.71 | -9.1669 |  |  | 14.909 | 8.34 | 4.3299 | -10.819 | 6.46 | -15.132 | -14.999 | 18.863 | 17.347 | -1.3863 | -26.242 | -26.359 | -4.3618 | 0.093 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 2.4 | -2.96 | 23.712 | 24.302 | 22.988 | 0 | 90.965 |  | -48.006 | -2.4591 | 2.3792 | 32.509 | 17.93 | 7.0361 | 7.2296 | -9.5299 | 25.512 | -1.3707 | -1.6618 | 17.585 | 0.0146 | -4.8908 | 16.399 |  |  | -1.122 | 51.262 | 3.7167 | -0.91 | -6.74 | 10.678 | -18.623 | -7.3 | -7.4099 | 20.85 | 18.02 | -19.927 | -10.181 | -29.882 | -28.481 | 12.357 | -6.3368 | -13.126 | -11.887 | -14.77 | -12.429 | -13.194 | -80.52 | -25.82 | 0 | -9.4345 | -9.9945 | 26.541 | -23.325 | -24.358 | -16.388 | -11.711 | -10.921 | 12.248 | 18.17 | -11.939 | 8.5 | 2.7686 | -42.484 | -11.335 | -11.631 | 8.1322 |  | -23.033 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | 2.8328 | 5.1911 | 4.3538 | 6.8657 | 13.455 | 14.605 | 18.233 | 32.006 | 22.296 | -13.389 | -2.6179 | 0.2886 | 2.08 | 1.35 | -22.159 | 1.5208 |  | 0.883 | 2.7605 | 21.149 | -35.309 | -23.64 | -1.8699 | 25.463 | -0.1 | 14.579 | 1.6293 | -1.6049 | 1.6597 | 0.0525 |  | -5.4916 | -18.088 | 18.81 | -29.327 | -8.7026 | -6.1914 | 124.98 | -7.7357 | -11.234 | 8.1225 | 3.4623 | 8.586 | 8.4581 | 2.8843 | -12.686 | -12.21 | -7.96 | 12.428 | 47.772 | 32.923 | 45.849 |  | -4.9722 | -5.1948 | -7.7483 | -11.009 |  | 27.898 | 26.674 | -16.324 | -15.841 | -14.489 | -14.602 | -7.71 | -7.51 | -25.1 | -25.1 | 3.7619 | -4.1599 | 32.588 | 23.124 | 23.164 | -17 | -28.2 | 3.4 | 2.5999 | -17.928 | -17.889 | -47.365 | 15.627 | -294.59 | -17.173 | -123.24 | 97.966 | 66.832 | 142.11 | 88.185 | 32.063 | 13.908 |  | -37.073 | 215.71 | -160.75 | 63.446 | -53.975 | 0.1648 | 8.8797 | -5.84 | -0.19 | -0.183 | 1.9199 | 0.56 | -3.9356 | -6.4744 | 11.75 | -9.2271 | 3.9 | -1.501 | -1.3159 | 0 | 0 | 3.5544 | 3.0293 | 2.8922 |  | 12.5 | 7.8704 | -0.37 | 0.37 | 0 | -18.611 | -18.541 | 0 | 13.776 | -13.695 | -1.5625 | -13.8 | -3.4 | 27.039 | -144.17
20/02/2025 | 05:00 | 0 | 5.2418 | -10.99 | 3.5103 | 9.9176 | 0 | 18.603 |  | 10.961 | 4.3188 | 5.6892 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.0194 | -1.7108 | 3.4938 |  |  | 0 | 4.9066 | 1.1991 |  | -0.9436 | -0.288 | -0.266 | 0.316 | -13.319 | -13.2 | -0.716 | 0.261 | -19.79 | -19.879 |  | -8.35 | -8.5 |  | 3.4036 | 19.322 | 21.051 | -15.717 | -0.9377 |  | -0.1032 | 0.1113 | -15.137 |  | 5.1414 |  | -10.145 | 2.9194 | -5.1999 | -5.1999 | -29.662 | 0 | -2.2926 | 1.3141 | -3.664 | 4.1705 | 0 |  | -138.67 | 29.419 |  | -9.3059 | -225.04 | -9.1669 |  |  | 15.528 | 8.2799 | 4.3899 | -10.76 | 6.4099 | -16.606 | -16.338 | 19.366 | 17.116 | -1.162 | -25.786 | -25.741 | -3.2348 | 0.6659 | 2.88 | 6.412 | 34.9 | 2 | -2.8199 | 23.891 | 24.462 | 23.656 | 0 | 92.38 | 1 | -47.472 | -2.5112 | 2.3748 | 29.42 | 18.27 | 7.0361 | 7.2296 | -9.51 | 25.512 | -2.237 | -1.873 | 19.161 | 0.0147 | -4.8738 | 16.399 |  |  | -0.935 | 50.631 | 3.9022 | -0.65 | -6.53 | 9.855 | -20.073 | -7.21 | -7.3299 | 21.11 | 18.1 | -21.236 | -10.436 | -31.78 | -30.172 | 10.911 | -7.2241 | -13.993 | -13.266 | -13.167 | -20.292 | -12.666 | -81.524 | -23.181 | 0 | -10.064 | -10.071 | 23.447 | -22.914 | -21.527 | -14.852 | -11.749 | -11.566 | 12.808 | 19.209 | -10.699 | -1 | 3.5623 | -39.281 | -12.15 | -12.271 | 8.7969 |  | -26.053 | 6.5689 | 0 | 0 | 2.9805 | 3.7946 | 2.9325 | 6.0284 | 6.3633 | 3.5165 | 14.432 | 14.413 | 12.77 | 23.872 | 16.314 | -7.7899 | -2.4238 | 0.2804 | 1.54 | 0.76 | -16.875 | 1.4983 |  | 0.973 | 2.8552 | 28.149 | -31.231 | -21.622 | -2.0299 | 28.01 | -0.1 | 14.383 | 1.5983 | -1.6422 | 1.6613 | 0.0525 |  | -6.5097 | -17.616 | 19.221 | -29.663 | -3.6694 | -5.0236 | 111.62 | -7.904 | -11.12 | 7.7502 | 3.2837 | 8.5567 | 8.5135 | 3 | -12.048 | -10.811 | -8.8 | 11.906 | 46.4 | 32.017 | 44.873 |  | -3.5724 | -6.5077 | -8.5991 | -10.392 |  | 27.898 | 32.547 | -16.824 | -16.269 | -15.063 | -15.246 | -4.05 | -3.95 | -22.6 | -22.1 | 3.7619 | -4.5599 | 35.01 | 21.809 | 21.831 | -16.5 | -27.7 | 4.1999 | 3.2999 | -17.928 | -17.889 | -47.724 | 14.794 | -292.83 | -15.482 | -108.94 | 101.22 | 66.637 | 144.06 | 92.878 | 32.258 | 16.422 |  | -34.684 | 216.11 | -161.72 | 64.132 | -54.064 | 0.0256 | 8.8797 | -5.5999 | -0.198 | -0.19 | 1.2 | 0.88 | -3.9766 | -7.1763 | 10.548 | -7.7622 | 4.6999 | 1.442 | 0.637 | 0 | 0 | 3.4795 | 3.6455 | 4.3365 |  | 11.399 | 7.8658 | -0.37 | 0.37 | -3.5793 | -17.665 | -18.08 | 0 | 13.91 | -12.826 | -1.6134 | -10 | -7.1999 | 26.396 | -143.71
20/02/2025 | 05:30 | 0 | 5.4214 | -11.459 | 3.2718 | 9.6331 | 0 | 18.318 |  | 11.391 | 4.4238 | 5.8883 | -8.88 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.1932 | -2.8963 | 3.3305 |  |  | 0 | 3.9624 | 1.1849 |  | -0.8443 | -0.2 | -0.18 | 0.594 | -11.1 | -13.2 | -0.904 | 0.272 | -18.87 | -18.899 |  | -9.06 | -9.09 |  | 3.493 | 16.665 | 17.841 | -16.067 | -1.0716 |  | 16.373 | 11.376 | -17.682 |  | 6.325 |  | -9.5418 | 1.4278 | -4.2999 | -4.2999 | -27.437 | 0 | -2.2737 | 1.3141 | -2.7713 | 4.3424 | 0 |  | -128.97 | 33.539 |  | -26.368 | -213.98 | -9.1669 |  |  | 15.528 | 8.0699 | 4.17 | -10.22 | 6.3099 | -18.749 | -18.749 | 20.94 | 18.895 | -2.7671 | -24.614 | -25.03 | -1.7519 | 0.3506 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | 2.0999 | -3.15 | 24.568 | 24.624 | 24.158 | 0 | 95.521 | 1 | -48.984 | -2.1267 | 2.4268 | 33.97 | 18.299 | 7.6611 | 7.8155 | -9.9499 | 25.512 | -2.2114 | -1.9119 | 15.312 | 0.0145 | -5.0558 | 14.1 |  |  | -0.374 | 52.366 | 5.0155 | 0.03 | -7.1 | 9.72 | -15.645 | -6.98 | -6.9499 | 22.34 | 18.88 | -17.272 | -8.2727 | -32.318 | -30.709 | 15.864 | -3.5466 | -8.9362 | -9.3988 | -5.0774 | -11.423 | -11.788 | -64.81 | -24.144 | 0 | -9.4987 | -9.8748 | 15.739 | -25.663 | -23.341 | 3.6 | -15.267 | -14.846 | 7.5833 | 0 | -11.989 | 3.7999 | 3.5094 | -42.403 | -11.768 | -12.039 | 8.8068 |  | -26.412 | 6.2942 | 0 | 0 | 3.5291 | 3.4165 | 1.4193 | 7.368 | 7.7029 | 3.1816 | 15.951 | 15.732 | 11.374 | 21.758 | 17.838 | -7.7399 | -2.3158 | 0.2804 | 1.67 | 0.3 | -16.966 | 1.5113 |  | 0.984 | 2.8536 | 27.739 | -29.784 | -21.138 | -3.3299 | 27.094 | -0.1 | 14.604 | 1.7948 | -1.8952 | 1.6591 | 0.0525 |  | -7.0373 | -16.968 | 18.151 | -29.747 | -7.328 | -4.5318 | 119.37 | -7.522 | -10.983 | 7.5102 | 3.5812 | 8.5934 | 8.5531 | 3.0022 | -13.274 | -11.676 | -6.71 | 9.9124 | 43.192 | 38.642 | 43.663 |  | -3.394 | -5.7439 | -8.8724 | -13.29 |  | 27.898 | 32.547 | -16.428 | -15.758 | -15.781 | -15.744 | -3.5799 | -3.5299 | -24 | -24.799 | 3.7271 | -3.92 | 38.244 | 23.379 | 23.279 | -16.5 | -27.299 | 3.5 | 2.9 | -17.928 | -17.889 | -44.611 | 17.365 | -295.64 | -18.431 | -102.13 | 105.42 | 61.431 | 139.32 | 100.13 | 35.458 | 17.231 |  | -30.121 | 224.97 | -164.47 | 69.172 | -59.969 | 0.0256 | 8.8797 | -6 | -0.222 | -0.215 | 1.7599 | 1.36 | -4.694 | -7.4387 | 10.96 | -7.3228 | 4.1999 | -1.799 | -1.233 | 0 | 0 | 3.8592 | 2.9157 | 2.4271 |  | 11.6 | 7.779 | -0.22 | 0.37 | 0 | -18.18 | -18.623 | 0 | 13.674 | -13.003 | -1.5143 | -11.1 | -6.5 | 21.844 | -138.9
20/02/2025 | 06:00 | 0 | 5.7434 | -12.018 | 2.9859 | 9.7174 | 0 | 18.296 |  | 11.697 | 4.6738 | 6.1231 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.0527 | -2.2228 | 3.5974 |  |  | 0 | 4.2518 | 1.1384 |  | -0.8957 | -0.234 | -0.203 | 0.397 | -11.1 | -13.2 | -0.947 | 0.278 | -19.09 | -19.309 |  | -8.96 | -8.9799 |  | 3.4471 | 17.187 | 18.408 | -14.805 | -1.8754 |  | -0.0957 | -0.1927 | -15.673 |  | 4.7468 |  | -2.676 | 2.4589 | -4.7999 | -4.6999 | -27.986 | 0 | -2.3444 | 1.3141 | -4.3953 | 4.6637 | 0 |  | -138.46 | 57.557 |  | -32.721 | -181.73 | -9.1669 |  |  | 18.092 | 7.3099 | 3.5899 | -10.409 | 6.0199 | -17.812 | -17.276 | 20.437 | 17.973 | -2.875 | -14.882 | -14.849 | -4.5152 | 6.2894 | 2.88 | 6.412 | 44.9 | -9.5 | -3.4 | 31.001 | 31.996 | 30.737 | 0 | 122.76 | 1 | -66.323 | -1.7866 | 2.8946 | 31.94 | 14.979 | 8.2861 | 8.4014 | -10.069 | 25.512 | -7.5897 | -7.5542 | 20.089 | 0.0145 | -5.1988 | 9.1999 |  |  | 0.3799 | 53.312 | 6.3143 | 0.92 | -7.13 | 8.802 | -21.858 | -7.18 | -7.2899 | 24.12 | 19.6 | -23.145 | -11.454 | -32.484 | -31.1 | 14.592 | -3.7612 | -9.7836 | -10.184 | -10.856 | -26.169 | -11.699 | -57.493 | -22.721 | 0 | -10.635 | -10.819 | 16.295 | -22.881 | -22.431 | -10.756 | -14.18 | -13.978 | 10.865 | 18.079 | -13.239 | -4.4 | 3.7771 | -41.798 | -11.119 | -11.378 | 8.508 |  | -24.148 | 6.2446 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 | 2.5234 | 7.2006 | 6.6982 | 4.3538 | 16.332 | 16.167 | 13.108 | 23.238 | 17.848 | -7.4299 | -2.2114 | 0.2886 | 1.64 | -0.65 | -17.129 | 1.4652 |  | 1.0069 | 2.8454 | 27.059 | -30.244 | -20.408 | -3.5599 | 26.589 | -0.1 | 14.773 | 1.6728 | -1.7228 | 1.6973 | 0.0525 |  | -6.5999 | -17.212 | 18.062 | -29.747 | -5.8896 | -5.1458 | 119.83 | -7.5884 | -11.207 | 7.6738 | 3.5173 | 8.8277 | 8.648 | 3.0022 | -12.844 | -10.606 | -5.0299 | 9.3801 | 38.627 | 43.166 | 44.826 |  | -2.031 | -5.0416 | -7.6599 | -12.94 |  | 31.207 | 32.547 | -15.929 | -15.33 | -13.991 | -13.991 | -2.49 | -2.5699 | -25.299 | -25.799 | 3.7619 | -6.48 | 38.122 | 22.956 | 22.863 | -16.5 | -29.399 | 2.5999 | 2 | -17.928 | -17.889 | -41.985 | 17.881 | -296.69 | -19.696 | -100.38 | 105.87 | 56.937 | 141.25 | 106.05 | 41.964 | 24.924 |  | -30.814 | 226.62 | -163.97 | 72.271 | -61.483 | 0.0012 | 8.8797 | -6.7199 | -0.142 | -0.134 | 2.24 | 1.44 | -4.4491 | -7.3807 | 11.4 | -7.9972 | 4.6999 | -1.289 | -0.253 | 0 | 0 | 3.5167 | 2.7447 | 3.186 |  | 12.699 | 7.6915 | -0.15 | 0.37 | 0 | -17.421 | -18.73 | 0 | 13.677 | -13.487 | 0 | -13 | -4.6999 | 21.695 | -135.43
20/02/2025 | 06:30 | 0 | 5.8626 | -12.133 | 2.6548 | 10.202 | 0 | 18.905 |  | 12.953 | 5.3788 | 6.7251 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.6984 | -1.5406 | 4.1672 |  |  | 0 | 4.9456 | 1.2046 |  | -0.8516 | -0.316 | -0.287 | 0.117 | -11.1 | -13.2 | -0.782 | 0.271 | -18.709 | -18.75 |  | -9.3699 | -9.3 |  | 3.4807 | 15.9 | 18.045 | -13.804 | -2.947 |  | -0.5867 | -0.8174 | -14.467 |  | 4.3523 |  | -5.3277 | 1.6815 | -4.6999 | -4.7999 | -27.106 | 0 | -2.3701 | 1.3141 | -5.255 | 4.4939 | 0 |  | -136.38 | 56.978 |  | -31.148 | -181.42 | -9.1669 |  |  | 16.027 | 6.6599 | 2.96 | -10.989 | 5.0599 | -17.544 | -16.204 | 19.638 | 17.285 | -1.9228 | -13.704 | -13.538 | -5.2253 | 6.9217 | 2.88 | 6.412 | 47.9 | -11.1 | -3.46 | 31.88 | 32.662 | 31.475 | 0 | 123 | 1 | -64.384 | -2.1595 | 2.6547 | 35.709 | 14.819 | 8.4423 | 8.5968 | -9.9099 | 25.512 | -8.505 | -8.6881 | 21.744 | 0.0146 | -5.1004 | 9.1999 |  |  | 1.5019 | 52.997 | 7.4276 | 1.84 | -6.71 | 8.505 | -23.066 | -6.7 | -6.9699 | 21.16 | 18.67 | -24.018 | -11.463 | -32.882 | -31.354 | 13.952 | -4.7505 | -11.715 | -10.844 | -10.086 | -12.73 | -9.657 | -59.402 | -27.942 | 0 | -11.121 | -11.862 | 17.677 | -23.148 | -20.555 | 4.624 | -15.527 | -15.276 | 6.3331 | 0 | -7.5199 | 1.5 | 4.0929 | -42.846 | -10.678 | -10.99 | 7.3071 |  | -27.742 | 6.5383 | 0 | 0 | 2.9534 | 3.278 | 1.8795 | 6.8657 | 6.8657 | 5.526 | 16.36 | 16.849 | 11.866 | 20.708 | 14.635 | -8.9499 | -1.7189 | 0.2355 | 2.11 | 2.34 | -15.202 | 1.1928 |  | 1.039 | 2.4294 | 26.229 | -28.584 | -19.95 | -3.6899 | 24.723 | -0.1 | 14.369 | 1.6325 | -1.6531 | 1.6069 | 0.0525 |  | -6.3365 | -17.296 | 17.652 | -28.654 | -4.8191 | -5.6924 | 120.1 | -7.6445 | -10.946 | 7.797 | 3.3399 | 8.4176 | 8.4423 | 3 | -13.358 | -10.844 | -5.4499 | 10.858 | 41.848 | 38.111 | 41.692 |  | -4.0787 | -5.7136 | -8.6278 | -10.954 |  | 31.207 | 32.547 | -18.571 | -17.906 | -15.223 | -15.705 | -7.6199 | -7.6399 | -26.899 | -27.399 | 4.7818 | -5.92 | 41.081 | 22.907 | 23.17 | -16.2 | -29 | 3 | 2.5 | -18.182 | -18.138 | -41.004 | 17.903 | -299.42 | -22.168 | -106.64 | 108.38 | 60.808 | 145.72 | 107.89 | 41.296 | 29.206 |  | -34.218 | 222.26 | -170.07 | 61.435 | -53.985 | 0.9851 | 8.8797 | -6.7199 | -0.169 | -0.161 | 2.5599 | 0.32 | -4.3976 | -7.0298 | 10.96 | -7.9392 | 4.4 | -1.6289 | -1.008 | 0 | 0 | 4.1618 | 3.9352 | 3.7288 |  | 13.3 | 7.1938 | 0.07 | 0.37 | 0 | -17.854 | -18.125 | 0 | 13.391 | -12.905 | 0 | -12.5 | -4.5999 | 18.312 | -134.08
20/02/2025 | 07:00 | 0 | 5.632 | -11.951 | 2.7469 | 9.6374 | 0 | 18.124 |  | 13.171 | 5.4028 | 6.5778 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.0451 | -3.4776 | 3.8419 | 3.8514 | 6.9224 | 0 | 4.9917 | 1.1773 |  | -0.7744 | -0.238 | -0.243 | 0.487 | -11.1 | -13.2 | -1.3589 | 0.29 | -18.889 | -18.93 | -10 | -9.14 | -8.97 | 2.4042 | 3.6848 | 18.545 | 20.055 | -14.862 | -1.6074 | -31.895 | 3.9304 | 6.0155 | -17.95 | -13.529 | 6.325 | 36.862 | -12.689 | 1.7859 | -4.7999 | -4.5999 | -24.463 | 0 | -2.2916 | 1.3141 | -5.8079 | 3.1351 | 0 | 2.1693 | -118.77 | 54.078 | 54.139 | -30.941 | -170.23 | -9.1669 |  |  | 17.474 | 7.5599 | 3.8699 | -10.27 | 5.59 | -16.472 | -16.472 | 19.26 | 16.917 | -2.4777 | -16.53 | -16.328 | -4.0874 | 7.3379 | 2.88 | 6.412 | 48.2 | -10.899 | -3.3599 | 31.743 | 32.597 | 31.316 | 0 | 121.91 | 1 | -63.736 | -4.4344 | 2.8174 | 31.61 | 15.31 | 9.6923 | 9.7686 | -10.5 | 25.512 | -8.3145 | -8.2251 | 23.817 | 0.0145 | -5.4864 | 6.8 | 6.5 | -5.8972 | 3.746 | 54.731 | 10.953 | 4.25 | -7.6 | 8.262 | -24.676 | -5.87 | -6.03 | 21.91 | 19.29 | -26.254 | -12.945 | -32.674 | -31.281 | 17.374 | -0.7739 | -7.7887 | -7.3775 | -16.609 | -20.022 | -9.485 | -58.202 | -53.695 | 0 | -12.857 | -13.056 | 20.243 | -23.601 | -22.305 | -14.34 | -12.913 | -12.538 | 10.658 | 19.279 | -11.929 | 1.7 | 4.6235 | -44.044 | -10.185 | -10.592 | 6.2561 | 9.5777 | -19.238 | 7.0266 | 0 | 0 | 2.5811 | 3.1882 | 1.9348 | 7.5355 | 6.8657 | 5.0236 | 17.209 | 17.412 | 11.735 | 20.318 | 14.82 | -7.8099 | -2.1235 | 0.2785 | 1.3 | 1.21 | -15.917 | 1.2153 | 7.7179 | 1.281 | 2.3779 | 28.399 | -29.846 | -19.996 | -3.5999 | 22.343 | -0.1 | 15.129 | 2.1828 | -2.2876 | 1.657 | 0.0525 |  | -5.4581 | -17.852 | 17.052 | -29.075 | -6.0527 | -4.7162 | 121.8 | -6.9417 | -10.318 | 6.981 | 2.7334 | 8.7472 | 8.7271 | 2.1885 | -18.639 | -16.702 | -10.899 | 14.998 | 53.436 | 25.275 | 23.238 | 43.075 | -8.3269 | 0 | -6.6749 | -13.011 | -14.92 | 31.207 | 32.547 | -23.608 | -23.048 | -17.628 | -17.392 | -7.38 | -6.84 | -28.799 | -28.7 | 3.8681 | -5.1199 | 43.82 | 13.811 | 13.703 | -15.699 | -27.7 | 6.9 | 6.4 | -18.454 | -18.403 | -42.523 | 24.461 | -305.13 | -28.788 | -116.89 | 103.99 | 67.089 | 146.86 | 122.02 | 32.551 | 33.784 | 32.271 | -30.215 | 211.67 | -181.03 | 34.601 | -27.291 | 1.6662 | 8.8797 | -7.84 | -0.192 | -0.184 | 3.5199 | -0.4 | -4.6908 | -5.7694 | 10.344 | -7.4692 | 3.5999 | -2.9549 | -3.24 | 0 | 0 | 3.1274 | 2.6041 | 2.397 |  | 11.399 | 6.9774 | 0.09 | 0.37 | 0 | -19.698 | -20.417 | 3.7534 | 14.787 | -15.459 | 0 | -11.1 | -5.5999 | 8.1538 | -123.93
20/02/2025 | 07:30 | 0 |  | -12.651 | 2.878 | 10.723 | 0 | 20.59 |  | 16.177 | 6.9887 | 8.3022 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 3.7282 | 0.3375 | 5.2183 |  |  | 0 | 5.3549 | 1.2157 |  | -0.8099 | 0.213 | 0.239 | 0.351 | -11.1 | -8.8 | -1.029 | 0.282 | -14.93 | -14.949 | -10 | -10.88 | -10.829 | 2.6664 | 3.5206 | 22.271 | 23.687 | -11.882 | 6.296 | -32.549 | 13.969 | 19.3 | -12.994 | -9.3771 | 7.9032 |  | 37.748 | 0.0956 | -3.9999 | -3.8999 | -31.887 | 0 | -2.4258 | 1.3141 | -4.1161 | 8.2349 | 4.141 | 3.0555 | -158.9 | 92.379 | 92.501 | -55.261 | -135.9 | -9.1669 |  |  | 24.539 | 7.96 |  | -11.84 | 7 | -9.6407 | -9.5067 | 19.591 | 16.967 | -1.2216 | -9.7639 | -10.232 | -3.7515 | 13.077 | 2.88 | 6.412 | 67.9 | -23.5 | -4.15 | 37.83 | 39.162 | 37.463 | 0 | 149.89 | 1 |  | 5.3221 | 2.8692 | 38.549 | 14.649 | 11.723 | 11.721 | -11.42 | 25.512 | -15.022 | -14.44 | 31.014 | 0.0144 | -5.9242 | -2.2999 | -2.7999 | -4.8022 | 6.7381 | 56.309 | 15.22 | 7.38 | -7.55 | 10.664 | -29.576 | -6.28 |  | 23.34 | 22.09 |  |  |  | -27.645 | 26.982 | 5.8446 | -0.7976 | -1.5686 | -14.637 | -19.459 | -9.337 | -32.768 | -64.806 | 0 | -12.949 | -13.36 | 16.796 | -22.966 | -21.606 | 10.768 | -17.58 | -17.093 | 6.2575 | 0 | -11.889 | 0.1 | 5.1938 | -46.574 | -10.851 | -10.967 | 7.2729 | 7.0059 | -23.427 | 6.7825 | 0 | 0 | 2.5488 | 2.928 | 2.7588 | 2.8467 | 2.6792 | 18.42 | 16.14 | 16.484 | 23.972 | 32.271 | 14.063 | -7.5899 | -1.913 | 0.2538 | 0.99 | 1.51 | -15.031 |  | 7.8269 |  |  | 26.239 | -34.524 | -24.203 | -3.5999 | 21.197 | -0.1 | 17.769 | 2.7839 | -2.8205 | 1.7632 |  |  | -5.4456 | -19.952 | 15.998 | -30.251 | -20.269 | -7.2452 | 152.72 | -5.3412 | -12.253 | 6.3769 | 2.6798 | 8.7765 |  | 2.0197 | -18.51 | -16.669 | -7.96 |  | 48.376 | 31.96 |  |  | -8.0408 |  | -8.6113 | -11.157 | -13.156 | 24.739 | 24.758 | -23.938 | -23.092 | -20.476 | -20.111 | -1.46 | -1.4199 | -27.799 | -27.2 | 3.674 | -0.96 | 47.233 | 13.011 | 12.917 | -14.8 | -26.5 | 6.6999 | 6.3 | -18.454 | -18.258 | -42.513 |  | -309.94 |  | -114.43 | 106.34 | 66.673 | 139.06 | 130.09 |  | 27.554 |  |  | 210.56 | -187.33 | 30.504 | -24.334 | 1.1023 | 8.8797 | -7.44 | -0.229 |  | 3.1199 | -0.24 | -4.4691 | -5.2719 | 8.7022 | -7.3807 | 4.5 | -1.7699 | -1.83 | 0 | 0 | 3.5632 | 3.9751 | 2.7631 |  |  | 6.6327 | 0.2 | 0.37 | 0 | -18.618 | -19.575 | 2.8125 | 14.547 | -14.029 | 0 |  | -5.5999 | -2.2826 | -109.15
20/02/2025 | 08:00 |  |  | -14.115 | 3.4217 | 10.931 | 0 | 20.703 |  | 17.08 | 7.3597 | 8.7303 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 4.0785 | -0.3596 | 5.2436 |  |  | 0 | 5.3782 | 1.1698 |  | -0.9013 | -0.111 | -0.085 | 0.373 | -8.88 | -8.8 | -1.2999 | 0.29 | -12.56 | -12.67 | -10 | -13.38 | -13.47 | 2.9271 | 3.4196 | 16.392 | 17.882 | -10.929 | 1.7414 | 0 | 14.28 | 8.3675 | -16.209 | -15.003 | 6.7196 |  | 25.921 | -0.3151 | -3.6999 | -3.3999 | -27.262 | 0 | -2.4375 | 1.3141 | -3.508 | 7.2953 | 3.0796 | 2.0262 | -142.33 | 91.311 | 91.555 | -51.277 | -111.65 | -9.1669 |  |  | 29.399 | 9.5799 |  | -9.5699 | 9.0399 | -5.2201 | -4.6843 | 24.017 | 21.865 | -1.7484 | -22.076 | -21.966 | -4.5512 | 9.0773 | 2.88 | 6.412 | 65.4 | -16 | -4.36 | 33.73 | 34.553 | 32.853 |  | 139 |  |  | 3.4068 | 2.8253 | 38.13 | 18.04 | 13.598 | 13.479 | -12.609 | 25.512 | -10.42 | -10.089 | 29.823 | 0.0141 | -6.5443 | -5 | -5.5999 | -3.1237 | 8.9822 | 56.782 | 18.56 | 9.51 | -7.75 | 11.38 | -30.371 | -6.05 |  | 24.41 | 25.47 |  |  |  | -26.909 | 32.622 | 10.903 | 2.3994 | 3.3498 | -19.286 | -22.446 | -9.335 | -32.378 | -69.621 | 0 | -12.586 | -13.284 | 26.17 | -20.589 | -20.772 | -13.316 | -10.502 | -10.009 | 13.408 | 12.649 | -7.3199 | 2.6 | 5.6114 | -41.51 | -10.747 | -11.047 | 7.5815 | 16.153 | -17.609 | 6.4407 | 0 | 0 | 2.7801 | 3.4093 | 2.5167 | -3.0142 | -2.8467 | 24.113 | 16.59 | 16.593 | 26.616 | 36.808 | 16.632 | -6.0199 | -1.5248 | 0.2886 | 0.94 | 0.06 | -17.262 |  | 8.0389 |  |  | 25.659 | -36.937 | -25.839 | -3.1399 | 21.01 | -0.1 | 23.398 | 6.7285 | -6.9749 | 1.8949 |  |  | -5.1735 | -19.268 | 16.056 | -34.705 | -22.325 | -10.105 | 157.75 | -8.3345 | -9.69 | -8.4742 | 2.3275 | 8.901 |  | 2.0197 | -19.059 | -18.065 | -8.8 |  | 47.623 | 33.01 |  |  | -11.92 |  | -7.0338 | 0 | 0 | 24.739 | 24.758 | -22.268 | -21.702 | -23.662 | -23.34 | -4.21 | -4.21 | -26.1 | -26.2 | 3.7106 | 2.88 | 43.729 | 12.959 | 12.794 | -14 | -26 | 5.5 | 5 | -18.454 | -18.25 | -44.835 |  | -304.45 |  | -131.82 | 104.11 | 70.133 | 135.61 | 120.03 |  | 29.829 |  |  | 205.56 | -183.3 | 26.49 | -20.702 | 0.9143 |  | -7.36 | -0.243 |  | 3.5999 | -0.48 | -4.5482 | -5.5069 | 9.0836 | -7.3228 | 3.7 | -1.547 | -1.2489 | 0 | 0 | 4.068 | 4.3983 | 3.9953 |  |  | 7.299 | 0.41 | 0.37 | 0 | -18.54 | -20.163 | 2.7142 | 14.517 | -14.999 | 0 |  | -5.5999 | -5.3943 | -102.15
20/02/2025 | 08:30 |  |  | -15.483 | 4.1395 | 12.691 | 0 | 24.572 |  | 20.416 | 9.0137 | 10.352 | -8.88 | -26.399 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 3.9016 | 9.9513 | 6.0576 |  |  | 0 | 5.8925 | 1.1521 |  | -0.871 | 0.016 | 0.041 | 0.507 | -11.1 | -6.6 | -0.604 | 0.287 | -14.39 | -14.399 | -10 | -11.35 | -11.39 | 3.6792 | 3.2697 | 21.505 | 23.713 | -11.884 | -3.6168 | 0 | 15.77 | 12.475 | -18.084 | -15.271 | 7.1141 |  | 68.306 | 0.4222 | -4.1999 | -4.0999 | -22.37 | 0 | -3.2018 | 1.3141 | 4.5777 | 8.9513 | 2.8611 | 2.0272 | -163.91 | 106.84 | 107.79 | -59.284 | -83.268 | -9.1669 |  |  | 36.425 | 11.71 |  | -9.22 | 12.43 | -5.488 | -4.6843 | 28.073 | 26.159 | -2.7523 | -20.041 | -20.626 | 5.3219 | 12.249 | 2.88 | 6.412 | 75.699 | -23.399 | -4.51 | 49.571 | 0 | 46.329 |  | 154.1 |  |  | 6.9117 | 3.2538 | 38.47 | 18.379 | 16.254 | 16.116 | -14.259 | 25.512 | -14.081 | -13.751 | 36.575 | 0.0139 | -7.5387 | -13.399 | -12.6 | -3.7976 | 11.974 | 58.043 | 22.642 | 12.58 | -7.87 | 13.567 | -36.764 | -6.49 |  | 35.34 | 29.56 |  |  |  | -31.29 | 44.824 | 19.015 | 8.7376 | 9.9134 | -19.213 | -22.558 | -8.444 | -18.509 | -75.615 | 0 | -14.29 | -14.748 | 28.309 | -20.212 | -19.24 | -21.508 | -12.066 | -11.512 | 15.839 | 18.989 | -9.38 | 1.1 | 5.8286 | -43.244 | -11.24 | -11.514 | 8.1248 | 12.179 | -27.485 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 2.089 | -1.0047 | -1.3396 | 18.922 | 20.636 | 20.615 | 19.905 | 30.315 | 12.428 | -5.9299 | -2.1217 | 0.2804 | 1.28 | 0.61 | -12.49 |  | 7.9059 |  |  | 25.68 | -32.835 | -22.126 | -3.0099 | 22.201 | -0.1 | 24.33 | 7.0576 | -7.399 | 2.0719 |  |  | -6.1687 | -24.521 | 16.715 | -34.537 | -23.048 | -12.729 | 159.67 | -7.7263 | -10.244 | -9.0124 | 1.7914 | 10.05 |  | 1 | -19.368 | -19.286 | -6.2899 |  | 40.402 | 40.071 |  |  | -10.384 |  | -8.7703 | -10.855 | -11.931 | 24.739 | 24.758 | -20.23 | -20.027 | -26.635 | -26.131 | 0.96 | 0.92 | -24.299 | -24.2 | 3.8498 | 6.5599 | 47.406 | 13.334 | 13.238 | -13.1 | -24.7 | 3.4 | 2.9 | -18.235 | -18.054 | -45.23 |  | -307.3 |  | -112.95 | 103.54 | 69.15 | 136.43 | 119.66 |  | 26.765 |  |  | 207.99 | -182.02 | 34.252 | -27.945 | 0.658 |  | -7.1199 | -0.302 |  | 3.44 | -0.88 | -4.0909 | -4.451 | 7.0634 | -6.4133 | 4.6999 | -0.751 | -0.873 | 0 | 0 | 3.4336 | 3.8365 | 2.9805 |  |  | 8.3325 | 0.43 | 0.37 | 0 | -17.911 | -19.959 | 1.147 | 13.005 | -14.429 | 0 |  | -5.5999 | -16.81 | -86.789
20/02/2025 | 09:00 |  |  | -17.169 | 4.3509 | 13.95 | 0 | 26.877 |  | 22.37 | 10.084 | 11.319 | -6.6599 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.1975 | 9.2549 | 6.517 |  |  | 0 | 5.8312 | 1.1756 |  | -0.9021 | 0.057 | 0.071 | 0.479 | -13.319 | -6.6 | -0.584 | 0.294 | -13.939 | -13.949 | -10 | -11.689 | -11.75 | 4.7157 | 3.3341 | 18.962 | 24.409 | -15.311 | -3.6168 | 0 | 7.7384 | 7.9763 | -19.022 | -15.539 | 7.9032 |  | 71.983 | -1.3088 | -3.3999 | -3.3999 | -23.072 | 0 | -3.2781 | 1.3141 | 4.145 | 10.919 | 3.3635 | 2.2717 | -160.16 | 110.81 | 110.93 | -53.106 | -68.309 | -9.1669 |  |  | 41.574 | 13.06 |  | -7.5799 | 15.85 | -10.846 | -10.578 | 33.709 | 31.608 | -0.5802 | -28.039 | -28.145 | 4.1147 | 7.8121 | 2.88 | 6.412 | 72.5 | -13.5 | -4.6399 | 46.55 | 0 | 43.686 |  | 150.86 | -15.801 |  | 10.91 | 3.7128 | 41.34 | 22.01 | 17.973 | 17.874 | -15.519 | 25.512 | -9.0037 | -8.5518 | 28.22 | 0.014 | -8.3322 | -16.299 | -15.5 | -2.4365 | 14.405 | 60.251 | 26.539 | 15.32 | -8.13 | 16.739 | -27.461 | -7.96 |  | 33.03 | 32.65 |  |  |  | -35.218 | 58.179 | 28.468 | 18.598 | 18.282 | -8.9569 | -11.105 | -9.24 | -23.662 | -69.147 | 0 | -15.031 | -15.675 | 25.885 | -20.831 | -19.425 | 10.768 | -21.771 | -21.411 | 11.455 | 0 | -8.6499 | -3.7 | 6.1026 | -45.161 | -12.422 | -12.617 | 8.1526 | 8.5231 | -26.37 | 6.9839 | 0 | 0 | 2.5594 | 3.3688 | 2.2839 | 2.5118 | 1.3396 | 28.802 | 22.912 | 22.941 | 27.487 | 37.392 | 9.3275 | -2.5099 | -2.9164 | 0.3417 | 2.39 | 0.74 | 0 |  | 8.0719 |  |  | 26.77 | -40.931 | -30.669 | -2.8499 | 23.562 | -0.1 | 25.297 | 7.2357 | -7.7124 | 2.2764 |  |  | -6.1687 | -29.981 | 18.238 | -34.032 | -23.935 | -12.665 | 162.07 | -7.1279 | -10.592 | -9.1998 | 1.7335 | 10.944 |  | 1 | -13.176 | -11.89 | -23.049 |  | 16.438 | 57.067 |  |  | -18.806 |  | -5.4078 | -11.236 | -13.048 | 14.34 | 14.914 | -18.433 | -17.851 | -27.426 | -27.533 | 2.39 | 1.99 | -24.2 | -24.5 | 3.7454 | 7.84 | 42.108 | 14.175 | 14.075 | -12.699 | -24.299 | 0.5 | 0 | -17.936 | -17.853 | -62.27 |  | -303.67 |  | -137.38 | 99.691 | 72.986 | 133.46 | 108.28 |  | 27.583 |  |  | 203.84 | -175.59 | 33.779 | -26.471 | -0.2332 |  | -6.96 | -0.279 |  | 3.44 | -1.0399 | -3.7267 | -4.7745 | 7.5608 | -6.7063 | 3.5999 | 0.669 | -1.4889 | 0 | 0 | 3.2368 | 3.428 | 3.2746 |  |  | 8.0033 | 0.44 | 0.37 | 2.5342 | -19.03 | -22.188 | 5.2202 | 15.133 | -17.418 | 0 |  | -5.5999 | -19.691 | -83.659
20/02/2025 | 09:30 |  |  | -18.242 | 4.4497 | 14.147 | 0 | 27.411 |  | 24.328 | 11.154 | 12.424 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.0717 | 10.782 | 6.6843 |  |  | 0 | 5.6546 | 1.2127 |  | -0.9028 | -0.191 | -0.166 | 0.608 | -11.1 | -4.4 | -0.201 | 0.291 | -14.55 | -14.689 | -10 | -11.479 | -11.479 | 4.9205 | 3.1435 | 22.167 | 26.23 | -13.583 | -7.6356 | 0 | -1.6859 | -0.4875 | -15.137 | -12.056 | 5.9305 |  | 70.391 | -4.1015 | -1.9999 | -1.9999 | -20.141 | 0 | -2.8784 | 1.3141 | 2.7409 | 0 | 3.2779 | 2.0432 | -160.61 | 107.05 | 106.84 | -44.067 | -69.115 | -9.1669 |  |  | 50.117 | 17.459 |  | -3.92 | 19.319 | -11.65 | -10.578 | 35.312 | 32.948 | -1.2352 | -29.444 | -29.73 | 2.3908 | 2.732 | 2.88 | 6.412 | 67.9 | -4.5 | -4.67 | 46.857 | 0 | 44.027 |  | 159.3 | -15.431 |  | -10.604 | 3.6999 | 42.069 | 23.739 | 6.4111 | 6.9366 | -16.379 | 25.512 | -3.999 | -4.216 | 27.043 | 0.0144 | -8.6393 | -17.299 | -16.899 | -1.9494 | 15.153 | 61.513 | 27.652 | 15.91 | -8.45 | 14.256 | -28.686 | -8.31 |  | 33.02 | 3.92 |  |  |  | -34.681 | 51.823 | 25.727 | 14.344 | 15.904 | -23.012 | -25.542 | -9.353 | -32.448 | -69.519 | 0 | -15.596 | -16.664 | 38.555 | -14.379 | -13.183 | 4.1119 | -20.806 | -17.822 | 22.599 | 19.739 | -12.389 | -18.3 | 6.8781 | -37.735 | -12.285 | -12.543 | 7.9071 | 16.154 | -20.747 | 6.9229 | 0 | 0 | 2.9565 | 3.7747 | 1.975 | 3.5165 | 3.0142 | 27.797 | 21.041 | 20.766 | 28.421 | 38.404 | 10.499 | -4.2599 | -2.6161 | 0.3243 | 2.04 | 1.1 | -11.554 |  | 8.1859 |  |  | 27.37 | -43.099 | -33.333 | -2.7199 | 24.425 | -0.1 | 24.497 | 7.7937 | -8.4197 | 2.3834 |  |  | -6.6472 | -22.409 | 19.469 | -32.352 | -19.944 | -13.942 | 163.77 | -6.7557 | -8.8882 | -10.315 | 2.0405 | 11.655 |  | 1.4648 | -10.162 | -9.3715 | -24.729 |  | 21.232 | 52.535 |  |  | -14.89 |  | -10.633 | -10.483 | -13.562 | 14.34 | 14.914 | -18.362 | -17.989 | -29.48 | -29.037 | -0.32 | -0.22 | -24.7 | -24.799 | 3.8864 | 9.68 | 43.43 | 13.526 | 13.574 | -12.3 | -26.1 | 1.3999 | 0.9 | -17.904 | -17.698 | -62.45 |  | -302.5 |  | -108.95 | 98.405 | 73.761 | 130.61 | 110.32 |  | 27.13 |  |  | 200.16 | -178.65 | 29.791 | -20.781 | 0.282 |  | -7.76 | -0.987 |  | 4.5599 | -2.48 | -3.2864 | -3.1326 | 4.3656 | -6.6788 | 5.3 | -0.57 | -0.953 | 0 | 0 | 3.8853 | 2.7758 | 3.5398 |  |  | 8.0558 | 0.57 | 0.37 | 3.8517 | -18.222 | -20.891 | 5.043 | 12.206 | -14.141 | 1.5103 |  | -5.5999 | -17.023 | -82.875
20/02/2025 | 10:00 |  |  | -18.294 | 4.8156 | 14.66 | 0 | 28.399 |  | 26.56 | 12.023 | 13.393 | -8.88 | -33 | 11 | 6.624 | -26.399 | 3.9476 | 9.6543 | 6.9098 |  |  | 0 | 5.5419 | 1.1992 |  | -0.9249 | 0.053 | 0.087 | 0.241 | -8.88 | -2.2 | -0.747 | 0.283 | -13.859 | -13.76 | -10 | -10.8 | -10.77 | 5.4289 | 3.0982 | 18.198 | 21.454 | -12.707 | -6.5639 | 0 | 13.975 | 6.1042 | -18.218 | -16.476 | 7.1141 |  | 69.69 | -3.7461 | -1.7999 | -1.6999 | -18.431 | 0 | -2.8661 | 1.3141 | 2.9732 | 0 | 3.5031 | 2.3126 | -145.05 | 111.02 | 111.17 | -62.977 | -54.143 | -9.1669 |  |  | 51.624 | 17.409 |  | -2.7899 | 19.86 | -10.98 | -10.846 | 36.442 | 34.248 | -2.5133 | -34.18 | -33.945 | 3.163 | 0.7465 | 2.88 | 6.412 | 66.8 | -1.7999 | -5.0399 | 45.559 | 0 | 42.963 |  | 159.16 | -25.909 |  | -10.507 | 4.1842 | 46.56 | 23.989 | 7.0361 | 7.5225 | -16.68 | 25.512 | -2.6995 | -2.3803 | 25.511 | 0.0142 | -8.8811 | -20.1 | -19.5 | -1.6711 | 15.527 | 62.302 | 28.394 | 16.659 | -8.72 | 13.959 | -24.386 | -10.43 |  | 37.13 | 5.11 |  |  |  | -34.681 | 59.023 | 33.398 | 20.718 | 20.518 | -21.919 | -27.529 | -9.823 | -11.029 | -79.546 | 0 | -15.399 | -16.157 | 31.119 | -13.71 | -13.162 | -16.388 | -22.387 | -22.152 | 17.324 | 12.809 | -8.5399 | 0.1 | 7.0515 | -34.208 | -13.014 | -13.14 | 7.8196 | 12.906 | -31.447 | 6.8801 | 0 | 0 | 0 | 3.0831 | 1.8088 | 4.8562 | 4.6887 | 27.965 | 22.119 | 22.282 | 26.747 | 36.551 | 9.0931 | -3.2799 | -2.7223 | 0.3152 | 2.02 | 1.74 | 0 |  | 7.7729 |  |  | 26.84 | -40.28 | -30.594 | -2.6799 | 24.367 | -0.1 | 24.346 | 8.0016 | -8.5881 | 2.5867 |  |  | -5.6275 | -22.809 | 19.967 | -33.444 | -21.28 | -13.302 | 161.26 | -7.5954 | -8.6961 | -10.819 | 2.0405 | 11.817 |  | 1 | -11.838 | -10.493 | -23.469 |  | 19.228 | 54.833 |  |  | -20.292 |  | -6.4329 | -11.489 | -11.78 | 14.34 | 14.914 | -18.164 | -17.873 | -31.136 | -30.479 | 1.86 | 1.6499 | -22.399 | -22.7 | 3.8498 | 11.359 | 41.303 | 14.871 | 14.516 | -11.8 | -23.1 | 0.9 | 0.4 | -18.058 | -18.147 | -65.369 |  | -299.69 |  | -68.006 | 94.114 | 76.204 | 130.72 | 106.95 |  | 27.966 |  |  | 196.97 | -175.24 | 29.227 | -22.793 | 0.0012 |  | -7.0399 | -0.83 |  | 3.2 | -1.6 | -3.0687 | -4.57 | 6.8284 | -6.9138 | 4.3 | -0.648 | 1.5779 | 0 | 0 | 3.7757 | 3.5138 | 3.1537 |  |  | 8.0641 | 0.66 | 0.37 | 3.238 | -19.428 | -22.755 | 5.1093 | 14.158 | -17.064 | 2.1005 |  | -5.5999 | -26.63 | -70.356
20/02/2025 | 10:30 |  |  | -13.092 | 5.0188 | 11.715 | 0 | 22.718 |  | 27.855 | 12.84 | 14.043 | -11.1 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.399 | 3.5725 | 4.2783 | 7.2176 |  |  | 0 | 5.7289 | 1.2163 |  | -0.8821 | 0.043 | 0.044 | 0.19 | -8.88 | 2.2 | -0.89 | 0.286 | -12.289 | -12.289 | -10 | -11.25 | -11.26 | 6.1553 | 3.2096 | 18.145 | 21.511 | -12.896 | -5.4923 | 0 | 11.494 | 15.554 | -18.352 | -15.673 | 7.1141 |  | 70.775 | -3.9204 | -1.8999 | -1.8999 | -16.328 | 0 | -3.0322 | 1.3141 | 1.6089 | 0 | 3.2839 | 2.1654 | -147.31 | 111.08 | 111.27 | -70.504 | -51.49 | -9.1669 |  |  | 46.305 | 12.199 |  | -5.92 | 16.79 | -12.319 | -12.185 | 35.495 | 33.1 | -3.5062 | -30.841 | -30.794 | 1.5143 | 2.9727 | 2.88 | 6.412 | 73.4 | -6.8 | -5.0599 | 48.286 | 0 | 45.359 |  | 161.78 | -23.212 |  | -10.247 | 4.0566 | 46.709 | 24.09 | 8.7548 | 9.085 | -17.68 | 25.512 | -4.3433 | -4.1646 | 22.608 | 0.0139 | -9.5448 | -22.6 | -21.899 | -1.8176 | 17.023 | 62.933 | 30.435 | 18.07 | -8.8299 | 15.147 | -22.556 | -9.84 |  | 37.6 | 6.73 |  |  |  | -35.099 | 61.062 | 33.668 | 22.884 | 23.344 | -8.1877 | -12.413 | -9.913 | -4.0875 | -74.447 | 0 | -14.907 | -16.208 | 26.168 | -17.008 | -17.568 | 15.888 | -24.348 | -23.741 | 10.488 | 0 | -8.8 | -1.2 | 6.6979 | -39.868 | -13.519 | -13.805 | 8.9446 | 3.0506 | -26.083 | 7.0816 | 0 | 0 | 3.4343 | 3.6354 | 3.0751 | 5.1911 | 4.3538 | 30.142 | 22.962 | 22.861 | 26.74 | 33.849 | 7.223 | -3.5299 | -2.1217 | 0.3417 | 1.85 | 1.98 | 0 |  | 7.8059 |  |  | 25.569 | -36.902 | -27.425 | -2.6499 | 22.951 | -0.1 | 22.108 | 7.6432 | -8.2507 | 2.6641 |  |  | -4.7994 | -26.199 | 21.212 | -32.184 | -19.123 | -12.618 | 147.19 | -8.3552 | -6.8169 | -13.749 | 1.9268 | 12.08 |  | 1.1253 | -12.641 | -12.027 | -21.369 |  | 6.804 | 65.11 |  |  | -19.055 |  | -5.8929 | -10.75 | -13.734 | 14.34 | 14.914 | -16.879 | -16.654 | -30.942 | -31.443 | 2.3099 | 2.0199 | -24.299 | -22.1 | 4.0256 | 12.8 | 34.451 | 15.643 | 15.544 | -11.8 | -25.2 | 0 | -0.1 | -18.009 | -17.791 | -62.752 |  | -305.83 |  | -88.263 | 96.913 | 70.093 | 127.16 | 105.93 |  | 25.067 |  |  | 204.98 | -174.52 | 38.492 | -31.798 | -0.4675 |  | -6.8 | -0.964 |  | 3.7599 | -2.16 | -3.0598 | -3.9536 | 7.8232 | -7.7347 | 4.0999 | 1.898 | 0.089 | 0 | 0 | 3.5668 | 4.1702 | 3.9227 |  |  | 8.6088 | 0.67 | 0.37 | 0 | -19.135 | -22.581 | 5.1693 | 14.678 | -16.584 | 2.6534 |  | -5.5999 | -28.393 | -73.199
20/02/2025 | 11:00 | 0 | 5.8424 | -12.156 | 5.1629 | 11.971 | 0 | 22.976 |  | 29.277 | 13.415 | 14.609 | -8.88 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.399 | 3.6422 | 5.0274 | 7.1139 | 6.9941 | 12.347 | 0 | 5.5901 | 1.2064 |  | -0.7239 | 0.254 | 0.28 | 0.12 | -8.88 | 2.2 | -0.665 | 0.278 | -13.119 | -13.029 | -10 | -10.609 | -10.619 | 6.842 | 3.0176 | 18.513 | 21.986 | -11.376 | -4.2866 | 0 | -1.1166 | -1.2207 | -16.61 | -13.931 | 5.9305 | 29.053 | 75.318 | -3.7172 | -1.8999 | -1.8999 | -18.675 | 0 | -2.6809 | 1.3141 | 3.3082 | 0 | 3.2579 | 2.2133 | -150.57 | 115.72 | 115.81 | -76.564 | -41.417 | -9.1669 |  |  | 51.055 | 14.279 | 8.2399 | -4.55 | 18.899 | -13.793 | -13.525 | 35.75 | 33.426 | -2.6708 | -34.326 | -34.227 | 4.0667 | 0.6382 | 2.88 | 6.412 | 70.4 | -2.9 | -5.19 | 47.232 | 0 | 44.182 | 0 | 162.17 | -23.539 | -88.626 | -10.188 | 4.4491 | 44.229 | 25.84 | 9.3798 | 9.7686 | -17.629 | 25.512 | -2.4127 | -2.1667 | 21.435 | 0.0138 | -9.5033 | -23.1 | -24.5 | -2.174 | 17.584 | 62.933 | 31.548 | 18.69 | -9.07 | 16.389 | -20.116 | -9.78 | -9.9899 | 37.71 | 7.57 | -18.236 | -9.4545 | -36.869 | -35.59 | 64.889 | 37.336 | 25.256 | 24.942 | -14.615 | -19.432 | -10.477 | 2.9017 | -76.997 | 0 | -16.147 | -15.596 | 26.303 | -12.973 | -12.759 | 2.576 | -25.364 | -24.608 | 13.081 | 12.039 | -7.7599 | 5.0999 | 6.7986 | -34.019 | -12.268 | -12.311 | 8.5389 | 7.8239 | -20.063 | 6.8374 | 0 | 0 | 2.767 | 3.3761 | 2.2823 | 7.2006 | 7.0331 | 27.127 | 24.109 | 24.164 | 25.862 | 33.974 | 7.9017 | -3.5199 | -3.1087 | 0.3774 | 2.2 | 1.25 | 0 | 1.8297 | 7.9129 | 0.711 | 2.5038 | 25.35 | -36.203 | -27.273 | -2.7799 | 23.335 | -0.1 | 21.442 | 8.0622 | -8.7144 | 2.7487 | 0.0225 |  | -4.7427 | -27.888 | 22.268 | -31.932 | -20.343 | -11.822 | 148.9 | -7.9592 | -5.3448 | -14.106 | 1.6325 | 12.205 | 12.477 | 0.9428 | -12.218 | -10.495 | -20.529 | 23.245 | 5.9963 | 62.649 | 24.077 | 33.767 | -19.816 | 0 | 0 | -12.911 | -12.905 | 14.34 | 14.914 | -14.539 | -14.132 | -32.377 | -31.513 | 4.9699 | 4.76 | -21.2 | -21 | 3.7802 | 14.159 | 35.145 | 13.906 | 13.802 | -11.399 | -23.5 | -2 | -2.5 | -17.479 | -17.543 | -67.027 | 43.015 | -301.5 | -32.535 | -56.349 | 96.124 | 76.4 | 124.89 | 97.07 | 24.934 | 24.157 | 24.406 | -13.454 | 201.67 | -168.68 | 38.733 | -31.858 | -0.6091 | 8.8797 | -6.2399 | -0.883 | -0.883 | 2.64 | -1.2 | -2.8531 | -4.3625 | 7.0328 | -6.7673 | 3.4 | 0.357 | 0.629 | 0 | 0 | 2.8915 | 2.9088 | 2.9126 |  | 8.8 | 8.3135 | 0.91 | 0.37 | 2.6452 | -18.757 | -22.735 | 4.8941 | 14.671 | -17.343 | 2.6423 | -8.3999 | -5.5999 | -32.85 | -64.966
20/02/2025 | 11:30 | 0 | 5.8896 | -12.409 | 5.3101 | 13.292 | 0 | 26.358 |  | 29.689 | 13.345 | 16.282 | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 | -28.6 | 3.7226 | 2.2383 | 7.6319 |  |  | 0 | 5.6789 | 1.2232 |  | -0.857 | 0.265 | 0.268 | 0.001 | -6.6599 | 2.2 | -1.023 | 0.283 | -11.939 | -12.109 | -10 | -11.13 | -11.029 | 6.5041 | 3.2458 | 16.981 | 20.575 | -11.044 | -3.8848 | 0 | 13.809 | 0.193 | -16.878 | -15.941 | 5.5359 |  | 76.68 | -3.5798 | -1.7999 | -1.6999 | -14.002 | 0 | -2.6504 | 1.3141 | 4.1875 | 0 | 4.1428 | 2.698 | -138.4 | 116.85 | 117 | -80.117 | -32.061 | -9.1669 |  |  | 52.861 | 15.1 |  | -3.2699 | 20.18 | -13.927 | -14.195 | 36.36 |  | -2.9794 | -35.062 | -35.347 | 4.0511 | -3.5882 | 2.88 | 6.412 | 63.599 | 5.5999 | -5.36 | 45.304 | 0 | 42.846 | 0 | 158.66 | -23.006 | -88.367 | -10.194 | 4.4484 | 45.639 | 26.7 | -2.3437 | -1.4648 | -17.989 | 25.512 | 2.1465 | 2.2681 | 20.542 | 0.014 | -9.7479 | -25.5 | -24.5 | -2.1325 | 18.145 | 63.406 | 31.919 | 19.04 | -9.07 | 17.199 | -24.831 | -9.41 | -9.5 | 37.01 | 8.99 | -20.145 | -10.836 | -36.631 | -35.445 | 65.901 | 37.909 | 24.969 | 26.251 | -6.8064 | -12.478 | -9.893 | 8.7209 | -79.584 | 0 | -14.689 | -16.236 | 24.972 | -13.643 | -14.108 | 9.232 | -26.098 | -25.387 | 11.086 | 0 | -11.109 | -8.1999 | 7.0393 | -32.101 | -12.328 | -12.529 | 8.8556 | 3.9274 | -25.233 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 1.9867 | 8.5402 | 8.0379 | 24.95 | 24.146 | 23.967 | 24.003 | 32.195 | 8.1165 | -3.4599 | -2.6143 | 0.3683 | 2.1 | 1.74 | 0 |  |  |  | 2.4775 | 25.53 | -34.908 | -25.848 | -2.6599 | 22.431 | -0.1 | 22.164 | 8.0308 | -8.8678 | 2.8382 | 0.0225 |  | -5.554 | -29.175 | 19.338 | -31.68 | -23.184 | -11.076 | 150.85 | -7.7369 | -6.0106 | -13.99 | 1.6135 | 12.395 | 12.588 | 1 | -12.503 | -11.382 | -18.44 | 19.852 | 7.2752 | 68.096 |  | 32.719 | -18.512 |  | 0 | -10.861 |  | 14.34 | 14.914 | -15.275 | -15.44 | -31.833 |  | 3.98 | 3.99 | -20.6 | -20.799 | 1.4071 | 14 | 38.869 | 12.988 | 12.887 | -11 | -22.7 | -0.8 | -1.6 | -17.718 | -17.671 | -61.819 | 41.833 | -305.79 |  | -56.026 | 100.18 | 68.844 | 128.69 | 104.24 | 25.5 |  | 25.168 | -16.528 | 206.12 | -173.32 | 40.336 | -34.153 | -0.2576 | 8.8797 | -6.0799 | -1.008 |  | 2.88 | -1.2 | -2.8953 | -4.4815 | 7.2098 | -7.0298 | 3.2999 | -0.064 | -0.366 | 0 | 0 | 4.021 | 3.8024 | 3.5644 |  | 7.5 | 8.1373 | 0.98 | 0.37 | 0 | -18.626 | -22.491 | 3.8225 | 14.053 | -17.348 | 2.9935 | -7.5 | -5.5999 | -38.519 | -64.65
20/02/2025 | 12:00 | 0 | 5.2662 | -11.141 | 5.5344 | 13.568 | 0 | 26.439 |  | 30.771 | 13.862 | 16.954 | -8.88 | -35.2 | 13.199 | 5.796 | -28.6 | 2.2042 | 1.3987 | 7.4005 |  |  | 0 | 5.5213 | 1.193 |  | -0.8819 | -0.092 | -0.038 | 0.201 | -8.88 | 2.2 | -0.377 | 0.278 | -3.48 | -3.47 | -10 | -12.119 | -12.229 | 6.3637 | 3.2486 | 17.041 | 19.717 | -17.494 | -1.0716 | 0 | 13.471 | 10.436 | -20.763 | -18.62 | 5.9305 |  | 91.54 | -3.0422 | -2.1999 | -2.0999 | -17.739 | 0 | -2.5009 | 1.3141 | 5.4478 | 0 | 4.869 | 3.0324 | -129.39 | 115.2 | 115.32 | -99.63 | -28.523 | -9.1669 |  |  | 52.482 | 14.439 |  | -2.0699 | 19.59 | -17.41 | -17.008 | 39.898 |  | -1.8475 | -35.164 | -35.278 | 5.9499 | -3.0509 | 2.88 | 6.412 | 64 | 2.7999 | -5.05 | 45.92 | 0 | 43.584 | 0 | 162.69 | -24.581 | -87.606 | -10.058 | 4.5713 | 41.38 | 26.549 | -2.1875 | -1.2695 | -17.869 | 25.512 | 1.5675 | 2.1445 | 23.583 | 0.0138 | -9.7367 | -26 | -25 | -3.0212 | 18.706 | 61.513 | 32.29 | 19.66 | -8.49 | 17.469 | -24.416 | -10.59 | -10.689 | 41.59 | 9.0799 | -21.054 | -10.509 | -41.095 | -39.372 | 64.998 | 38.17 | 26.759 | 25.31 | -18.624 | -24.79 | -9.673 | 24.642 | -85.63 | 0 | -17.142 | -16.113 | 24.788 | -13.655 | -13.435 | 2.064 | -27.508 | -26.894 | 11.197 | 0 | -8.8999 | -0.6 | 7.0313 | -34.933 | -11.914 | -11.811 | 7.5267 | 6.3898 | -12.323 | 7.0388 | 0 | 0 | 0 | 3.9163 | 2.9552 | 10.549 | 10.047 | 22.271 | 26.285 | 26.347 | 21.613 | 32.325 | 8.6292 | -4.2599 | -2.8102 | 0.3152 | 2.37 | 0.96 | -9.207 |  |  |  | 2.0067 | 24.639 | -36.538 | -26.79 | -2.8999 | 21.585 | -0.1 | 22.752 | 8.7057 | -9.3604 | 2.8208 | 0.0225 |  | -5.7345 | -26.731 | 17.638 | -31.68 | -27.474 | -11.049 | 170.01 | -7.854 | -5.5209 | -13.76 | 2.7026 | 12.725 | 12.928 | 2.0394 | -12.43 | -11.397 | -18.859 | 23.951 | 14.719 | 62.133 |  | 32.407 | -19.402 |  | 0 | -10.441 |  | 14.34 | 14.914 | -16.456 | -16.219 | -31.316 |  | 3.21 | 3.3599 | -22.1 | -22.2 | 1.777 | 12.88 | 39.081 | 9.4936 | 9.3938 | -10.1 | -23.5 | -0.3 | -0.8 | -17.718 | -17.671 | -73.328 | 50.888 | -307.08 |  | -30.72 | 98.837 | 70.362 | 130.55 | 106.01 | 27.018 |  | 25.463 | -17.316 | 201.25 | -174.6 | 36.251 | -29.381 | -1.1242 | 8.8797 | -6.1599 | -1.008 |  | 3.2799 | -0.88 | -3.0569 | -4.57 | 7.6493 | -7.2648 | 2.7 | -0.727 | 1.501 | 0 | 0 | 3.3945 | 3.6981 | 3.6256 |  | 8 | 7.8833 | 1.0199 | 0.37 | 0 | -18.976 | -23.451 | 5.1167 | 14.647 | -18.164 | 2.8098 | -8.1999 | -5.5999 | -21.168 | -73.762
20/02/2025 | 12:30 | 0 | 5.1502 | -10.86 | 5.4154 | 14.221 | 0 | 27.842 |  | 30.916 | 13.77 | 16.91 | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 | -28.6 | 3.5794 | 4.0492 | 7.2655 |  |  | 0 | 5.3615 | 1.1837 |  | -0.9201 | -0.376 | -0.352 | -0.098 | -8.88 | 2.2 | -0.488 | 0.267 | -5.98 | -5.9099 | -10 | -12.68 | -12.819 | 6.1925 | 3.3711 | 19.366 | 23.255 | -13.798 | -3.4829 | 0 | -0.0212 | -0.1566 | -17.548 | -14.333 | 5.1414 |  | 88.3 | -0.9792 | -3.2999 | -3.2999 | -20.691 | 0 | -2.46 | 1.3141 | 3.7762 | 0 | 4.473 | 3.0311 | -146.15 | 111.75 | 111.88 | -74.793 | -49.286 | -9.1669 |  |  | 47.442 | 12.619 |  | -3.8399 | 18.18 | -15.132 | -14.731 | 39.914 |  | -1.051 | -36.425 | -36.522 | 3.9511 | -1.9417 | 2.88 | 6.412 | 68.5 | 1.1 | -5.0799 | 46.57 | 0 | 43.099 | 0 | 159.51 | -26.183 | -82.785 | -10.719 | 4.3156 | 43.34 | 26.35 | -2.9687 | -2.0507 | -17.389 | 25.512 | 0.8255 | 1.2001 | 23.653 | 0.0141 | -9.2268 | -24.299 | -25 | -2.8601 | 18.706 | 61.829 | 32.662 | 19.62 | -8.41 | 16.578 | -23.926 | -11.1 | -11.13 | 41.69 | 7.02 | -21.09 | -11.081 | -39.164 | -38.527 | 60.631 | 35.75 | 22.821 | 23.912 | -16.757 | -21.67 | -9.092 | 2.9766 | -88.281 | 0 | -14.578 | -15.356 | 25.423 | -13.539 | -12.958 | -8.708 | -23.562 | -23.368 | 15.014 | 0 | -8.6999 | 0.4 | 7.2759 | -33.909 | -11.504 | -11.669 | 6.7001 | 11.61 | -18.759 | 7.283 | 0 | 0 | 3.0982 | 3.2579 | 2.0915 | 7.7029 | 7.368 | 23.778 | 25.993 | 26.066 | 21.896 | 32.154 | 7.6136 | -3.9599 | -2.7205 | 0.3243 | 2.56 | 0.77 | -9.278 |  |  |  | 2.259 | 24.54 | -37.259 | -27.875 | -2.8999 | 21.205 | -0.1 | 22.437 | 8.1703 | -8.3142 | 2.8259 | 0.0525 |  | -5.7893 | -23.75 | 18.033 | -31.511 | -21.46 | -12.949 | 161.46 | -8.6241 | -6.8132 | -12.149 | 1.8194 | 12.036 | 12.343 | 1.0966 | -14.009 | -10.892 | -25.139 | 28.427 | 17.638 | 54.763 |  | 30.566 | -21.09 |  | 0 | -10.911 |  | 14.34 | 12.181 | -16.802 | -16.225 | -30.908 |  | 1.88 | 1.83 | -22.2 | -22.399 | 3.7106 | 12.239 | 41.053 | 9.6654 | 9.9124 | -11 | -24.7 | 0.5 | 0 | -17.718 | -17.647 | -78.872 | 50.675 | -299.75 |  | -36.056 | 96.387 | 74.837 | 126.93 | 103.15 | 21.714 |  | 26.031 | -15.329 | 198.3 | -174.28 | 29.29 | -22.86 | -1.0534 | 8.8797 | -6.8 | -1.057 |  | 3.1199 | -1.2 | -3.1639 | -4.3625 | 7.2373 | -7.2648 | 3.4 | 0.767 | 1.2999 | 0 | 0 | 3.9183 | 3.3807 | 3.9604 |  | 8.8999 | 7.9928 | 0.85 | 0.37 | 3.4452 | -19.462 | -22.953 | 5.6844 | 14.808 | -18.317 | 2.7725 | -8.6 | -5.5999 | -15.379 | -78.115
20/02/2025 | 13:00 | 0 | 4.6502 | -9.9923 | 3.6897 | 14.058 | 0 | 27.314 |  | 28.932 | 12.838 | 15.594 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 3.5507 | 1.501 | 6.4183 |  |  | 0 | 5.148 | 1.1875 |  | -0.8602 | 0.191 | 0.247 | 0.13 | -8.88 | -2.2 | -0.811 | 0.278 | -14.06 | -14 | -10 | -9.7899 | -9.7399 | 6.3014 | 3.7221 | 16.8 | 21.174 | -14.383 | -5.0904 | 0 | 20.511 | 9.9995 | -19.558 | -15.539 | 8.2978 |  | 72.477 | -1.9871 | -2.7999 | -2.7999 | -19.873 | 0 | -2.5087 | 1.3141 | 2.376 | 2.4753 | 3.8964 | 2.4846 | -153.59 | 109.95 | 110.04 | -73.509 | -64.109 | -9.1669 |  |  | 42.512 | 11.189 |  | -5.8699 | 15.84 | -9.5067 | -9.3728 | 36.979 |  | 0.7293 | -33.227 | -33.805 | 2.9292 | 1.8325 | 2.88 | 6.412 | 70.4 | -0.8 | -5.2399 | 45.537 | 0 | 42.936 | 0 | 151.39 | -29.11 | -80.648 | -8.1066 | 4.5558 | 45.119 | 25.459 | -2.9687 | -2.0507 | -17.68 | 25.512 | -1.5137 | -1.4112 | 27.829 | 0.0143 | -9.4332 | -24.299 | -22.799 | -2.7575 | 19.08 | 61.198 | 33.404 | 20.079 | -7.78 | 14.445 | -27.566 | -10.46 | -10.479 | 40.33 | 5.09 | -26.2 | -12.745 | -36.334 | -35.509 | 57.887 | 34.213 | 22.028 | 22.774 | -20.963 | -26.134 | -8.817 | -2.5375 | -86.862 | 0 | -13.783 | -15.043 | 31.706 | -12.706 | -12.002 | 30.224 | -22.385 | -22.055 | 14.175 | 12.239 | -10.84 | 3.1 | 7.3261 | -32.568 | -10.664 | -10.898 | 6.3928 | 10.423 | -24.892 | 6.9168 | 0 | 0 | 0 | 4.0778 | 1.8417 | 4.6887 | 3.8514 | 29.639 | 24.244 | 24.397 | 26.016 | 34.335 | 7.1155 | -3.3399 | -3.6195 | 0.3243 | 2.65 | 1.14 | 0 |  |  |  | 2.3201 | 24.139 | -36.612 | -27.362 | -3.0399 | 20.62 | -0.1 | 22.027 | 7.0787 | -7.8005 | 2.8073 | 0.0525 |  | -5.7893 | -22.702 | 17.286 | -32.1 | -17.601 | -12.682 | 143.01 | -7.9874 | -7.883 | -13.229 | 1.8898 | 11.494 | 11.646 | 1.3066 | -13.416 | -12.779 | -28.079 | 30.117 | 26.1 | 46.467 |  | 31.053 | -22.725 |  | 0 | 0 |  | 10.958 | 12.181 | -16.313 | -16.225 | -29.49 |  | 2.66 | 2.7 | -23.399 | -22.7 | 3.7985 | 12.479 | 37.267 | 11.82 | 11.716 | -11.399 | -25.6 | 0 | -0.4 | -17.84 | -17.816 | -84.15 | 46.071 | -296.7 |  | 27.531 | 91.358 | 80.847 | 127.15 | 101.55 | 17.002 |  | 26.77 | -16.079 | 196.97 | -173.27 | 30.608 | -24.375 | -1.1706 | 8.8797 | -7.28 | -1.072 |  | 4.1599 | -1.2 | -3.3022 | -4.628 | 6.9169 | -6.6788 | 3.2999 | -0.355 | -0.29 | 0 | 0 | 4.3302 | 3.5258 | 2.8493 |  | 9.3 | 7.5198 | 0.81 | 0.37 | 0 | -19.792 | -22.891 | 5.1244 | 15.306 | -17.86 | 1.9579 | -9.3999 | -5.5999 | -11.74 | -80.174
20/02/2025 | 13:30 | 0 | 4.686 | -9.9431 | 5.0033 | 13.252 | 0 | 26.146 |  | 26.294 | 11.754 | 14.695 | -11.1 | -33 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.6031 | 1.9216 | 6.7796 |  |  | 0 | 5.9042 | 1.2056 |  | -0.9543 | 0.008 | 0.131 | -0.13 | -8.88 | -2.2 | -0.875 | 0.264 | -14.229 | -14.52 | -10 | -10.3 | -10.239 | 5.7474 | 3.6001 | 18.462 | 21.963 | -14.166 | -5.0904 | 0 | 8.9482 | 10.519 | -21.433 | -15.539 | 7.5087 |  | 74.735 | -1.4519 | -2.8999 | -2.8999 | -17.75 | 0 | -2.7151 | 1.3141 | 3.0413 | 7.8318 | 3.9729 | 2.553 | -145.45 | 106.6 | 106.69 | -69.237 | -56.51 | -9.1669 |  |  | 40.596 | 11.1 |  | -7.17 | 15.38 | -12.721 | -12.453 | 38.718 |  | 0.1313 | -33.136 | -33.247 | 2.6189 | -0.0415 | 2.88 | 6.412 | 71.5 | -0.9 | -5.2699 | 46.512 | 0 | 43.597 | 0 | 151.88 | -21.091 | -81.669 | -2.9966 | 4.4001 | 38.99 | 22.879 | -4.2187 | -3.2226 | -17.069 | 25.512 | -1.4514 | -0.9457 | 28.302 | 0.0144 | -9.1162 | -19.7 | -20.399 | -3.059 | 18.332 | 60.882 | 32.29 | 19.409 | -7.83 | 14.688 | -28.391 | -10.55 | -10.92 | 39.99 | 5.11 | -27.49 | -13.6 | -37.888 | -37.118 | 57.646 | 31.221 | 19.282 | 19.165 | -12.042 | -23.582 | -8.998 | -4.7638 | -87.336 | 0 | -14.206 | -14.699 | 28.995 | -10.852 | -11.69 | -11.268 | -21.789 | -21.963 | 9.3332 | 12.189 | -8.25 | 14.6 | 6.925 | -34.112 | -12.258 | -12.305 | 5.6075 | 11.28 | -25.33 | 7.1365 | 0 | 0 | 2.7903 | 2.7961 | 2.6022 | 5.0236 | 4.8562 | 18.42 | 24.571 | 24.778 | 22.722 | 34.815 | 15.411 | -0.45 | -0.7979 | 0.3234 | 0.53 | 1.51 | -15.063 |  |  |  | 2.7928 | 23.239 | -39.969 | -29.735 | -2.9699 | 21.75 | -0.1 | 23.579 | 7.7412 | -8.3012 | 2.7132 | 0.0525 |  | -5.5009 | -23.717 | 16.95 | -31.932 | -20.805 | -12.496 | 158.38 | -6.8608 | -8.3805 | -10.219 | 2.591 | 11.054 | 11.036 | 2 | -15.166 | -12.733 | -28.079 | 30.264 | 27.75 | 45.702 |  | 29.789 | -22.193 |  | 0 | -12.445 |  | 10.958 | 12.181 | -18.521 | -17.923 | -30.666 |  | -1.5599 | -1.5099 | -23.1 | -23.399 | 3.8333 | 13.199 | 38.523 | 10.396 | 10.253 | -11.399 | -24.2 | 2.2 | 1.7 | -17.84 | -17.833 | -86.36 | 45.956 | -299.25 |  | 62.15 | 92.183 | 77.673 | 127.89 | 105.7 | 18.628 |  | 28.371 | -18.414 | 196.77 | -176.58 | 24.082 | -19.63 | -0.2795 | 8.8797 | -6.48 | -0.99 |  | 3.3599 | -0.88 | -3.3229 | -4.4815 | 6.5934 | -6.5323 | 3.0999 | 1.149 | 0.528 | 0 | 0 | 3.4568 | 3.0779 | 3.4411 |  | 7.4 | 7.9976 | 0.9 | 0.37 | 3.6437 | -20.313 | -24.151 | 6.5177 | 15.926 | -19.286 | 2.3154 | -8.1 | -5.5999 | -7.854 | -80.023
20/02/2025 | 14:00 | 0 | 4.6518 | -9.8611 | 4.8636 | 13.207 | 0 | 25.914 |  | 26.514 | 11.782 | 14.916 | -8.88 | -33 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 2.4654 | 2.3772 | 6.6306 |  |  | 0 | 6.1174 | 1.222 |  | -0.9489 | 0.01 | 0.074 | 0.367 | -11.1 | 0 | -0.651 | 0.281 | -14.449 | -14.449 | -10 | -10.609 | -10.55 | 6.1219 | 3.4649 | 20.621 | 23.394 | -12.952 | -5.4923 | 0 | -0.4089 | -0.1867 | -17.012 | -14.467 | 5.5359 |  | 84.033 | -4.0783 | -1.9999 | -1.9999 | -20.343 | 0 | -2.8661 | 1.3141 | 5.0768 | 6.2215 | 3.8785 | 2.4994 | -158.45 | 112.18 | 112.3 | -79.493 | -61.421 | -9.1669 |  |  | 43.81 | 12.26 |  | -4.94 | 16.809 | -19.151 | -19.017 | 29.942 |  | 1.0289 | -31.391 | -31.476 | 5.0223 | -1.3942 | 2.88 | 6.412 | 67.099 | 1.5 | -5.2399 | 47.445 | 0 | 44.761 | 0 | 158.31 | -24.39 | -87.333 | 1.9887 | 4.3699 | 38.65 | 23.04 | -4.0625 | -3.0273 | -16.829 | 25.512 | -0.1369 | 0.4163 | 25.589 | 0.0142 | -8.9913 | -19.7 | -20.399 | -3.5205 | 18.332 | 61.356 | 32.105 | 19.27 | -8.17 | 16.038 | -26.576 | -9.68 | -9.6999 | 36.69 | 5.77 | -24.072 | -12.209 | -40.891 | -36.536 | 60.135 | 32.863 | 20.581 | 21.55 | -9.2909 | -12.427 | -8.468 | 5.1825 | -85.342 | 0 | -14.651 | -15.134 | 18.66 | -14.265 | -13.588 | 7.184 | -29.156 | -28.326 | 3.7961 | 0 | -11.099 | 1 | 6.34 | -34.124 | -11.6 | -11.88 | 5.9604 | -2.0796 | -26.507 | 6.2202 | 0 | 0 | 2.891 | 3.7078 | 2.839 | 11.052 | 11.052 | 14.401 | 24.062 | 24.093 | 21.026 | 33.27 | 16.471 | -3.0299 | -0.6056 | 0.3152 | 0.25 | 2.37 | -16.842 |  |  |  | 2.8142 | 32.11 | -38.335 | -28.146 | -1.8199 | 20.672 | -0.1 | 23.693 | 7.9013 | -8.515 | 2.7197 | 0.0525 |  | -4.3163 | -25.395 | 17.652 | -31.259 | -20.17 | -13.415 | 159.77 | -6.7055 | -8.1025 | -10.451 | 3.4679 | 10.885 | 10.997 | 2.8426 | -15.245 | -13.195 | -25.139 | 28.421 | 22.621 | 49.438 |  | 30.444 | -22.145 |  | 0 | 0 |  | 10.958 | 12.181 | -15.972 | -15.665 | -29.872 |  | 0.28 | 0.44 | -24.2 | -24.1 | 3.7271 | 11.92 | 35.808 | 12.589 | 12.485 | -11 | -26 | -1.2 | -1.7 | -17.828 | -17.806 | -87.678 | 43.934 | -301.39 |  | 57.277 | 95.094 | 76.712 | 124.91 | 100.68 | 20.214 |  | 26.229 | -12.019 | 199.1 | -171.58 | 30.795 | -24.493 | -1.2878 | 8.8797 | -7.1199 | -0.994 |  | 3.44 | -1.36 | -3.2283 | -4.0695 | 6.9443 | -7.1763 | 3.5999 | -0.42 | 0.101 | 0 | 0 | 3.5133 | 3.7484 | 2.9446 |  | 10.699 | 8.1638 | 0.91 | 0.37 | 2.8173 | -19.448 | -22.351 | 5.7982 | 15.199 | -18.767 | 2.4738 | -10.199 | -5.5999 | -12.027 | -82.315
20/02/2025 | 14:30 | 0 | 4.6088 | -9.6391 | 5.048 | 13.074 | 0 | 25.26 |  | 28.23 | 12.725 | 15.677 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -26.399 | 3.4637 | -0.0136 | 6.4213 |  |  | 0 | 5.3881 | 1.1881 |  | -0.9446 | 0.205 | 0.211 | 0.095 | -6.6599 | -2.2 | -0.569 | 0.274 | -12.72 | -12.699 | -10 | -11.319 | -11.239 | 6.2339 | 3.2481 | 15.823 | 18.961 | -12.263 | -4.2866 | 0 | 16.888 | 7.9137 | -20.227 | -17.682 | 5.9305 |  | 83.881 | -6.7206 | -0.4 | -0.1 | -16.8 | 0 | -2.8297 | 1.3141 | 7.1979 | 11.248 | 3.962 | 2.6313 | -142.67 | 124.36 | 124.45 | -113.62 | -30.052 | -9.1669 |  |  | 51.983 | 13.64 |  | -1.36 | 19.709 | -23.706 | -23.84 | 36.821 |  | -2.0548 | -34.499 | -34.361 | 7.5193 | -6.2712 | 2.88 | 6.412 | 57.7 | 10.199 | -5.67 | 45.763 | 0 | 43.132 | 0 | 161.02 | -28.17 | -96.743 | 12.451 | 4.4546 | 42.009 | 26.639 | -1.4062 | -0.5859 | -18.539 | 25.512 | 5.1047 | 5.457 | 19.32 | 0.0137 | -9.9302 | -24.7 | -25.299 | -3.0847 | 19.08 | 62.46 | 33.404 | 20.13 | -8.9 | 17.185 | -19.546 | -9.84 | -9.92 | 38.43 | 9.23 | -16.89 | -8.7909 | -40.891 | -39.872 | 72.261 | 41.691 | 29.832 | 29.541 | -12.789 | -19.918 | -9.409 | 40.955 | -86.369 | 0 | -15.252 | -15.125 | 20.248 | -10.546 | -9.4071 | -1.028 | -28.676 | -28.787 | 10.872 | 11.899 | -10.859 | 5.7 | 6.2038 | -24.838 | -10.729 | -10.931 | 5.8565 | 8.4498 | -16.615 | 7.106 | 0 | 0 | 2.4046 | 3.981 | 2.8715 | 16.243 | 15.573 | 14.568 | 26.858 | 26.96 | 19.583 | 30.781 | 17.018 | -3.2899 | -0.3163 | 0.2886 | 0 | 2.92 | -18.475 |  |  |  | 2.6342 | 32.799 | -37.022 | -26.174 | -1.8699 | 21.079 | -0.1 | 24.741 | 8.348 | -8.8611 | 2.7437 | 0.0218 |  | -4.5563 | -27.546 | 18.546 | -31.848 | -29.068 | -11.986 | 166.92 | -6.3022 | -8.3182 | -9.684 | 3.5405 | 11.253 | 11.511 | 2.9661 | -14.104 | -12.602 | -20.119 | 23.295 | 10.899 | 61.183 |  | 32.494 | -18.548 |  | 0 | -13.32 |  | 10.958 | 12.181 | -12.644 | -12.374 | -30.114 |  | 5.09 | 6.2699 | -21.1 | -20.399 | 3.6044 | 10.56 | 34.203 | 20.458 | 20.83 | -11 | -24.299 | -4.9 | -5.4 | -17.591 | -17.628 | -81.755 | 47.205 | -299.7 |  | 81.939 | 97.42 | 70.014 | 122.36 | 96.73 | 25.212 |  | 24.311 | -12.957 | 205.05 | -168.01 | 45.451 | -37.81 | -0.4431 | 8.8797 | -6.4 | -1.0529 |  | 2.7999 | -1.0399 | -3.066 | -5.0949 | 6.9748 | -6.6788 | 4 | 1.454 | 0.871 | 0 | 0 | 3.1549 | 3.3646 | 3.1249 |  | 9.1 | 8.7753 | 0.95 | 0.37 | 4.1829 | -19.481 | -22.59 | 5.8367 | 15.086 | -18.108 | 2.3113 | -8.3999 | -5.5999 | -23.147 | -69.304
20/02/2025 | 15:00 | 0 | 4.7577 | -10.199 | 4.9982 | 13.009 | 0 | 25.908 |  | 29.332 | 12.985 | 15.843 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 2.0492 | 0.6026 | 6.5091 | 6.5507 | 11.316 | 0 | 4.9481 | 1.1779 |  | -0.9675 | 0.246 | 0.272 | 0.117 | -6.6599 | -2.2 | -0.494 | 0.272 | -13.35 | -13.31 | -10 | -10.22 | -10.22 | 5.4639 | 3.8468 | 16.025 | 19.073 | -11.803 | -3.8848 | 0 | 5.4007 | 12.393 | -18.486 | -17.816 | 7.1141 | 31.736 | 82.098 | -3.8003 | -1.3999 | -1.4999 | -18.93 | 0 | -2.7302 | 1.3141 | 4.515 | 11.369 | 4.8085 | 3.2362 | -138.67 | 114.29 | 114.41 | -111.65 | -47.924 | -9.1669 |  |  | 50.746 | 15.029 | 9.93 | -1.0299 | 21.03 | -18.08 | -17.544 | 29.696 | 27.856 | -4.387 | -48.328 | -48.793 | 6.1899 | -6.3941 | 2.88 | 6.412 | 60.7 | 10.8 | -5.7199 | 39.056 | 0 | 36.934 | 0 | 142.1 | -29.735 | -88.08 | 12.569 | 4.5439 | 42.439 | 29.79 | -1.4062 | -0.5859 | -18.529 | 25.512 | 5.2184 | 5.7303 | 31.14 | 0.014 | -10.091 | -24.399 | -25.1 | -3.0334 | 19.454 | 62.302 | 33.589 | 20.45 | -8.67 | 16.335 | -29.901 | -9.87 | -9.8299 | 38.68 | 10.47 | -28.254 | -14.245 | -40.891 | -39.2 | 66.582 | 37.649 | 24.529 | 24.57 | -22.401 | -26.121 | -10.085 | 36.627 | -90.553 | 0 | -15.279 | -16.089 | 30.836 | -7.7679 | -7.8108 | -15.364 | -27.235 | -27.311 | 13.506 | 12.509 | -10.269 | 0 | 6.8108 | -21.102 | -10.787 | -10.983 | 5.2016 | 9.581 | -21.469 | 7.0938 | 0 | 0 | 2.5908 | 4.5838 | 2.8886 | 10.214 | 9.8799 | 18.922 | 26.32 | 26.403 | 23.042 | 34.396 | 14.713 | -3.1599 | -1.2062 | 0.3152 | 0.93 | 2.53 | -14.794 | 1.2666 | 7.7749 | 0.565 | 2.2683 | 33.47 | -39.911 | -28.676 | -1.7899 | 21.197 | -0.1 | 24.815 | 8.0445 | -8.682 | 2.8287 | 0.0218 |  | -4.4787 | -28.255 | 16.832 | -31.259 | -25.648 | -12.371 | 165.06 | -6.3198 | -9.1962 | -9.8505 | 3.2544 | 11.685 | 11.828 | 3 | -12.097 | -9.555 | -26.399 | 29.356 | 29.527 | 48.074 | 36.876 | 33.769 | -19.127 | 0 | -5.951 | -11.078 | -12.418 | 10.958 | 12.181 | -13.83 | -13.242 | -30.564 | -30.516 | 1.97 | 1.94 | -21.299 | -21.2 | 3.8681 | 9.2799 | 34.098 | 21.237 | 21.073 | -11 | -23.5 | -3.4 | -4.1999 | -17.775 | -17.628 | -100.72 | 48.417 | -298.62 | -26.057 | 115.43 | 94.026 | 75.363 | 122.27 | 96.949 | 20.725 | 23.248 | 22.313 | -10.142 | 200.82 | -170.16 | 37.68 | -29.509 | -0.6091 | 8.8797 | -5.84 | -1.0709 | -1.0659 | 2.72 | -1.2 | -2.8535 | -4.744 | 6.5629 | -6.7368 | 4.4 | 1.4479 | 1.6879 | 0 | 0 | 3.4788 | 4.2052 | 3.5653 |  | 8.3 | 8.1972 | 0.89 | 0.37 | 0 | -18.656 | -22.226 | 4.7473 | 13.883 | -17.344 | 2.6461 | -8.3 | -5.5999 | 9.0259 | -4.5575
20/02/2025 | 15:30 | 0 | 4.6277 | -10.067 |  | 12.986 | 0 | 25.531 |  | 29.365 | 12.899 | 16.035 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.5248 | 0.0261 | 6.8607 | 6.7394 | 11.481 | 0 | 5.4823 | 1.1733 |  | -1.1159 | 0.116 | 0.199 | -0.031 | -6.6599 | -2.2 | -0.454 | 0.269 | -13.199 | -13.18 | -10 | -10.93 | -11.18 | 6.0472 | 3.7186 | 16.844 | 20.675 | -11.22 | -3.215 | 0 | 10.774 | 17.832 | -18.888 | -17.95 | 7.1141 | 35.997 | 82.665 | -3.4749 | -1.7999 | -1.9999 |  | 0 | -2.5883 | 1.3141 | 4.2869 | 11.185 | 3.9184 | 2.8896 | -145.17 | 111.97 | 112.03 | -113.29 | -56.326 | -9.1669 |  |  | 50.386 | 14.779 | 9.93 | -1.0399 | 20.44 | -16.606 | -16.74 | 30.507 | 27.539 | -3.7697 | -47.886 | -48.172 | 4.0514 | -5.7304 | 2.88 | 6.412 | 63.299 | 9.1999 | -5.44 |  | 0 | 37.068 | 0 | 141.99 | -25.7 | -87.73 |  | 3.9854 | 42.439 | 29.6 | -1.0937 | -0.1953 | -18.5 | 25.512 |  | 4.4708 | 32.652 | 0.014 |  | -24.399 | -22.799 | -2.9663 | 18.706 | 61.513 | 32.662 | 19.67 | -8.55 | 15.268 | -33.361 | -9.71 | -9.76 | 40.35 | 10.11 | -28.636 | -14.645 | -40.435 | -38.136 | 63.598 | 35.123 | 21.755 | 22.316 | -12.111 | -12.831 | -9.719 | 37.236 | -84.959 | 0 | -14.49 | -15.032 | 25.426 | -11.212 | -10.215 | 13.84 | -29.044 | -28.706 | 7.1668 | -4.0999 | -8.4099 | 0.2 | 6.1822 | -26.443 | -10.521 | -10.812 | 5.2592 | 2.9899 | -26.197 |  | 0 | 0 | 2.8266 | 2.935 | 2.5563 | 8.8751 | 9.0426 | 19.09 | 25.2 |  |  | 35.642 | 13.893 | -3.2499 | -0.7887 | 0.3216 | 1.15 | 2.29 |  | 1.1801 | 8.0139 | 0.804 | 2.7233 | 34.069 | -40.041 | -28.588 | -1.7399 | 21.898 | -0.1 | 25.523 | 8.4563 | -8.7357 | 2.8598 | 0.0218 |  | -4.8387 | -28.07 | 19.03 | -31.848 | -27.266 | -12.076 | 165.98 | -6.0267 |  | -10.506 | 3.3039 | 11.78 | 12.033 | 2.6186 | -11.234 | -9.8017 | -24.729 | 27.823 | 26.183 | 49.705 | 47.822 | 34.275 | -18.214 | 0 | -5.61 | 0 | -11.671 | 10.958 | 12.181 | -13.187 | -12.369 | -28.617 | -29.033 | 6.19 | 6.1599 | -22.399 | -22.5 | 3.5349 | 7.76 | 29.871 | 20.738 | 21.391 | -11 | -25.299 | -3.4 | -4 | -17.715 | -17.615 | -100 |  | -297.33 | -25.515 | 131.64 | 97.364 | 70.365 | 120.96 | 101.99 | 27.954 | 21.761 | 21.238 | -11.26 | 207.33 | -169.08 | 46.004 | -38.137 | -0.9607 | 8.8797 | -6.2399 | -1.1139 | -1.108 | 2.88 | -1.44 | -2.7829 | -4.3625 | 8.1467 | -6.6208 | 2.2 | -1.6269 | -1.493 | 0 | 0 | 3.6353 | 3.5664 | 3.5701 |  | 9.3999 | 8.2966 | 0.84 | 0.37 | 0 | -17.709 |  | 4.6003 | 13.871 | -17.093 | 2.2473 | -9.6999 | -5.5999 | 7.516 | -15.533
20/02/2025 | 16:00 | 0 | 5.0191 | -10.402 |  | 13.899 | 0 | 27.101 |  | 29.056 | 12.707 | 15.733 | -11.1 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 3.514 | 3.6338 | 6.6908 | 6.6193 | 11.334 | 0 | 5.1587 | 1.2089 |  | -1.021 | -0.445 | -0.437 | 1.0019 | -8.88 | -2.2 | -0.401 | 0.292 | -19.899 | -20.069 | -10 | -7.57 | -7.51 | 6.741 | 3.516 | 23.972 | 28.027 | -13.311 | -10.314 | 0 | -0.107 | 0.1809 | -16.343 | -13.797 | 5.9305 | 29.508 | 92.147 | -3.3809 | -2.0999 | -2.0999 |  | 0 | -3.0338 | 1.3141 | 6.6731 | 11.441 | 2.3798 | 1.7144 | -171.02 | 109.1 | 109.19 | -78.24 | -78.198 | -9.1669 |  |  | 49.488 | 14.369 | 9.35 | -1.87 | 21.04 | -23.84 | -23.304 | 35.613 | 33.793 | -4.8073 | -48.67 | -49.279 | 7.0223 | -3.8282 | 2.88 | 6.412 | 69.3 | 5.5999 | -5.75 |  | 0 | 38.066 | 0 | 146.8 | -27.368 | -85.852 |  | 4.1996 | 41.389 | 29.069 | -2.5 | -1.5625 | -18.549 | 25.512 |  | 3.3886 | 32.029 | 0.0143 |  | -21.399 | -20.5 | -2.3852 | 18.145 | 61.513 | 32.105 | 19.18 | -7.91 | 15.065 | -31.321 | -9 | -8.9399 | 37.28 | 8.7899 | -30.327 | -14.954 | -40.435 | -46.918 | 55.746 | 27.899 | 15.61 | 15.623 | -18.597 | -20.684 | -9.791 | 4.7784 | -80.046 | 0 | -14.49 | -14.621 | 27.729 | -7.785 | -7.606 | -5.636 | -28.059 | -27.896 | 12.383 | 12.219 | -10.5 | 1.7 | 6.2875 | -20.312 | -10.425 | -10.658 | 3.9211 | 9.8888 | -19.712 |  |  | 0 | 2.7297 | 4.2285 | 2.4554 | 13.229 | 13.563 | -2.6793 | 31.517 |  |  | 19.465 | 18.033 | -7.6999 | -1.4168 | 0.3152 | 1.53 | 2.46 |  | 1.294 | 7.6959 | 0.786 | 2.6921 | 39.349 | -31.303 | -20.115 | -2.3399 | 25.261 | -0.1 | 20.936 | 6.2274 | -6.8849 | 2.9109 | 0.06 |  | -4.0875 | -30.847 | 22.736 | -29.831 | 0.2109 | -10.395 | 119.1 | -8.0991 |  | -11.89 | 3.5966 | 11.751 | 11.954 | 2.9341 | -8.0166 | -7.1517 | -27.239 | 31.734 | 33.506 | 41.713 | 53.027 | 33.672 | -17.904 | 0 | -5.3074 | -11.12 | 0 | 16.82 | 17.573 | -16.445 | -15.495 | -27.676 | -27.31 | 5.61 | 5.5599 | -22.899 | -23.1 | 3.5696 | 4 | 30.431 | 17.746 | 18.03 | -11.399 | -24.6 | -0.3 | -0.8 | -17.767 | -17.584 | -106.86 |  | -293.06 | -20.334 | 134.72 | 99.374 | 67.03 | 128.04 | 111.84 | 31.932 | 23.682 | 21.032 | -16.129 | 210.74 | -173.57 | 48.674 | -36.789 | -0.0452 | 8.8797 | -6.0799 | -1.093 | -1.087 | 2.48 | -1.2799 | -2.6922 | -4.57 | 8.4702 | -7.7042 | 2.7999 | -0.439 | -0.175 | 0 | 0 | 4.3702 | 3.6022 | 3.7941 |  | 9.8 | 7.2902 | 0.88 | 0.37 | 0 | -18.544 |  | 3.6105 | 13.333 | -17.777 | 3.0133 | -9.3999 | -5.5999 | 17.501 | -20.606
20/02/2025 | 16:30 | 0 | 4.7956 | -9.9687 |  | 12.409 | 0 | 23.933 |  | 27.586 | 12.209 | 15.264 | -11.1 | -35.2 | 11 | 4.1399 | -26.399 | 3.7101 | 4.6732 | 6.6588 | 6.5231 | 11.305 | 0 | 5.5897 | 1.2086 |  | -0.8918 | -0.379 | -0.352 | 1.064 | -8.88 | -2.2 | -0.471 | 0.297 | -18.329 | -18.409 | -10 | -9.01 | -9.0299 | 6.5568 | 3.4521 | 24.543 | 27.924 | -13.592 | 1.4735 | 0 | -0.3091 | 0.1201 | -17.012 | -14.601 | 5.5359 | 29.382 | 83.991 | -2.7139 | -2.3999 | -2.2999 |  | 0 | -2.3194 | 1.3141 | 0.0193 | 10.057 | 3.409 | 2.5108 | -175.29 | 110.08 | 110.2 | -71.169 | -84.987 | -9.1669 |  |  | 48.48 | 15.399 | 9.63 | -2.5299 | 20.569 | -19.821 | -19.687 | 35.328 | 33.333 | -3.5834 | -50.56 | -50.778 | -1.2321 | -1.8624 | 2.88 | 6.412 | 63.4 | 0.5 | -5.36 |  | 0 | 34.93 | 0 | 132.76 | -35.855 | -87.181 |  | 4.5281 | 39.52 | 29.62 | -3.2812 | -2.3437 | -18.289 | 25.512 |  | 1.298 | 34.269 | 0.0146 |  | -19.1 | -20.299 | -2.4768 | 17.023 | 59.463 | 30.435 | 18.18 | -7.43 | 15.498 | -32.901 | -8.65 | -8.71 | 36.65 | 7.29 | -30.309 | -15.372 | -40.435 | -45.381 | 53.279 | 26.612 | 13.971 | 14.158 | -26.671 | -30.407 | -10.078 | -2.928 | -73.895 | 0 | -11.118 | -11.756 | 30.294 | -2.5934 | -3.327 | -14.34 | -27.531 | -26.911 | 14.868 | 12.889 | -12.21 | -0.4 | 6.4879 | -9.6734 | -11.418 | -11.469 | 5.885 | 13.652 | -22.24 |  |  | 0 | 0 | 2.5626 | 2.0139 | 10.717 | 10.382 | 2.0094 | 29.941 |  |  | 21.414 | 17.521 | -7.7599 | -1.4168 | 0.3069 | 1.25 | 2.22 |  | 1.3449 | 7.7729 | 0.806 | 2.7578 | 39.02 | -33.576 | -22.247 | -2.1099 | 23.824 | -0.1 | 19.372 | 6.0563 | -6.2307 | 2.9087 | 0.06 |  | -5.9444 | -31.154 | 18.488 | -28.066 | 1.4367 | -7.6377 | 111.02 | -8.3033 |  | -13.168 | 3.5601 | 11.619 | 11.986 | 3 | -8.0761 | -4.9825 | -30.59 | 30.122 | 28.139 | 41.788 | 62.414 | 36.039 | -16.191 | -6.4698 | -7.4618 | -11.604 | -10.761 | 16.82 | 17.573 | -17.236 | -16.648 | -24.681 | -24.903 | 7.9 | 8.05 | -23.399 | -23.299 | 0.8798 | 2.96 | 36.026 | 17.338 | 17.219 | -11.8 | -25.2 | 1.2999 | 0.4 | -17.767 | -17.851 | -113.04 |  | -292.86 | -13.591 | 202.66 | 104.06 | 65.742 | 129.69 | 115.13 | 33.517 | 23.998 | 21.503 | -20.204 | 216.99 | -173.33 | 52.489 | -39.421 | 0.0256 | 8.8797 | -6.2399 | -1.0959 | -1.0829 | 2.7999 | -1.6799 | -2.984 | -4.5975 | 7.0023 | -7.3228 | 3.5 | -0.655 | -0.525 | 0 | 0 | 4.7718 | 3.5617 | 3.4841 |  | 9.1 | 8.2445 | 0.78 | 0.37 | 0 | -17.593 |  | 4.3538 | 13.219 | -15.345 | 2.2285 | -8.8 | -5.5999 | 26.201 | -25.584
20/02/2025 | 17:00 | 0 | 4.7461 | -9.8277 |  | 12.036 | 0 | 23.506 |  | 26.042 | 11.433 | 14.392 | -8.88 | -33 | 11 | 2.4839 | -26.399 | 2.8416 | 4.4523 | 6.3428 | 6.3778 | 11.016 | 0 | 5.6689 | 1.2359 |  | -0.8973 | 0.194 | 0.159 | 0.9 | -11.1 | -2.2 | -0.446 | 0.29 | -13.17 | -13.39 | -10 | -10.979 | -10.989 | 6.1831 | 3.6898 | 21.966 | 25.721 | -14.721 | 6.6979 | 0 | 13.064 | 11.302 | -19.825 | -18.754 | 7.1141 | 36.968 | 71.031 | -0.8014 | -3.5999 | -3.5999 |  | 0 | -2.1193 | 1.3141 | -3.8327 | 9.1981 | 4.5044 | 3.0901 | -161.25 | 106.05 | 105.25 | -66.378 | -82.402 | -9.1669 |  |  | 43.53 | 14.55 | 8.93 | -4.0599 | 19.19 | -10.98 | -10.98 | 27.628 | 24.95 | -3.4387 | -50.631 | -50.651 | -4.0247 | 0.5847 | 2.88 | 6.412 | 63.5 | -3.2 | -5.07 |  | 0 | 33.77 | 0 | 126.08 | -17.245 | -85.241 |  | 4.1838 | 40.479 | 29.209 | -4.0625 | -2.9296 | -17.909 | 25.512 |  | -1.4859 | 37.005 | 0.0147 |  | -19.399 | -20.1 | -3.5205 | 15.901 | 59.936 | 28.765 | 16.7 | -7.63 | 13.891 | -36.637 | -1.87 | -2.1199 | 28.05 | 5.73 | -31.054 | -15.809 | -40.435 | -38.036 | 46.452 | 21.63 | 9.0946 | 10.197 | -18.844 | -22.674 | -8.431 | -7.1047 | -61.117 | 0 | -9.3449 | -9.9007 | 20.121 | -4.4863 | -4.6944 | 5.136 | -31.479 | -31.516 | 5.7764 | 0 | -8.0299 | 0 | 6.0578 | -11.338 | -11.212 | -11.42 | 7.1266 | 3.2399 | -28.484 |  |  | 0 | 2.505 | 2.4746 | 1.8376 | 5.6935 | 3.8514 | 27.127 | 23.319 |  |  | 42.04 | 14.312 | -6.4899 | -2.3158 | 0.2804 | 1.57 | 1.48 |  | 1.2386 | 7.3509 | 0.764 | 2.7659 | 34.659 | -43.854 | -32.093 | -2.2799 | 19.534 | -0.1 | 20.659 | 6.3419 | -7.1446 | 2.8033 | 0.06 |  | -5.4173 | -24.519 | 17.565 | -31.091 | -15.944 | -8.9615 | 140.54 | -8.0764 |  | -12.251 | 2.5122 | 11.524 | 11.598 | 2.0069 | -5.0167 | -3.2589 | -26.399 | 28.473 | 29.818 | 48.536 | 71.709 | 39.375 | -12.748 | -5.8949 | -7.8794 | 0 | -12.07 | 16.82 | 17.573 | -13.001 | -12.594 | -20.329 | -20.368 | 11.42 | 11.47 | -23.6 | -23.5 | 3.2712 | -3.2799 | 34.261 | 18.379 | 18.251 | -12.699 | -26 | -1.2 | -1.7 | -17.575 | -17.403 | -117.64 |  | -293.27 | -7.3789 | 211.85 | 108.27 | 56.372 | 127.38 | 111.9 | 41.797 | 17.082 | 14.233 | -18.085 | 226.26 | -170.55 | 68.511 | -52.637 | -1.2634 | 8.8797 | -5.92 | -1.116 | -1.108 | 2.16 | -0.16 | -3.4357 | -5.2414 | 8.5282 | -7.5272 | 3.5 | -0.597 | -1.355 | 0 | 0 | 3.1039 | 2.9317 | 4.0445 |  | 11.5 | 7.1685 | 0.6 | 0.37 | 0 | -18.571 |  | 2.962 | 13.739 | -15.143 | 0 | -10.5 | -5.5999 | 37.59 | -37.782
20/02/2025 | 17:30 | 0 | 4.6256 | -9.5821 |  | 11.895 | 0 | 22.969 |  | 24.523 | 10.703 | 13.913 | -4.44 | -33 | 11 | 3.312 | -26.399 | 2.9801 | 3.8199 | 5.4731 | 5.2262 | 9.5148 | 0 | 5.0485 | 1.2348 |  | -0.5353 | -0.102 | -0.087 | 1.3399 | -15.539 | -2.2 | -0.829 | 0.312 | -12.35 | -14.06 | -10 | -11.93 | -13.119 | 6.2032 | 4.0972 | 25.749 | 28.274 | -17.113 | 9.645 | -32.456 | 12.263 | 10.891 | -18.352 | -15.941 | 8.2978 | 44.411 | 84.349 | 0.1621 | -3.5999 | -3.6999 |  | 0 | -2.0438 | 1.3141 | -4.8079 | 7.7949 | 4.3579 | 3.1449 | -178.71 | 102.35 | 103.18 | -68.341 | -108.49 | -9.1669 |  |  | 41.175 | 14.409 | 8.39 | -5.8699 | 17.36 | -4.5503 | -4.2824 | 18.548 | 16.061 | -1.1126 | -45.291 | -45.371 | -5.0609 | 2.3842 | 2.88 | 6.412 | 63.7 | -6.5 | -4.76 |  | 0 | 35.349 | 0 | 126.52 | 1 | -81.632 |  | 3.8226 | 39.259 | 28.2 | -5.3125 | -4.3945 | -17.35 | 25.512 |  | -2.963 | 37.76 | 0.0148 |  | -17.7 | -17.799 | -4.8022 | 15.153 | 58.99 | 27.652 | 16.07 | -7.27 | 12.798 | -36.542 | -2.16 | -2.16 | 24.97 | 4.08 | -33.09 | -16.636 | -40.435 | -30.427 | 43.511 | 19.592 | 8.6305 | 8.876 | -19.957 | -21.429 | -8.035 | -11.081 | -35.429 | 0 | -8.1513 | -8.6293 | 15.747 | -0.3434 | -0.9271 | -16.388 | -22.642 | -22.27 | 2.6997 | 12.539 | -12.75 | 0 | 5.1812 | -0.503 | -11.925 | -12.087 | 8.0013 | 3.2067 | -20.615 |  |  | 0 | 0 | 3.115 | 2.8602 | -4.0189 | -4.0189 | 28.802 | 15.518 |  |  | 38.024 | 10.728 | -9.3599 | -1.0102 | 0.2584 | 1.02 | 0.01 |  | 1.3442 | 7.8859 | 0.908 | 2.815 | 35.709 | -39.695 | -29.416 | -2.1499 | 20.228 | -0.1 | 23.599 | 7.3935 | -7.8683 | 2.6467 | 0.06 |  | -5.2371 | -19.737 | 17.814 | -32.1 | -23.398 | -10.111 | 155.11 | -7.4158 |  | -9.9437 | 2.8965 | 10.732 | 10.847 | 2.3462 | -6.5885 | -4.732 | -7.96 | 10.981 | 43.135 | 42.409 | 78.627 | 48.167 | -1.5886 | -7.8517 | -10.776 | 0 | -10.771 | 28.793 | 30.22 | -10.507 | -9.7271 | -17.772 | -17.338 | 14.63 | 14.67 | -20.7 | -21.1 | 3.3939 | -5.76 | 47.446 | 17.538 | 17.938 | -13.5 | -26 | -2.5 | -3 | -17.48 | -17.397 | -115.55 |  | -286.3 | 4.0316 | 239.26 | 114.72 | 52.533 | 135.66 | 108.29 | 49.142 | 13.817 | 13.078 | -26.222 | 242.06 | -164.88 | 94.842 | -76.128 | -2.5061 | 8.8797 | -5.5999 | -1.0779 | -1.072 | 1.84 | 0.56 | -4.1523 | -7.2648 | 9.5536 | -7.7042 | 5.3 | 0.881 | 2.045 | 0 | 0 | 3.6853 | 3.0582 | 2.9378 |  | 10.8 | 7.9306 | 0.5 | 0.37 | -4.8332 | -15.756 |  | -2.5607 | 12.044 | -11.977 | 0 | -10.399 | -5.0999 | 63.722 | -65.483
20/02/2025 | 18:00 | 0 | 4.2807 | -8.8447 |  | 10.755 | 0 | 20.328 |  | 21.736 | 9.2687 | 9.0232 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -22 | 3.2658 | 4.993 | 3.8611 | 3.8357 | 6.8715 | 0 | 1.8199 | 1.2363 |  | -0.5503 | 0.03 | 0.053 | 0.398 | -15.539 | -6.6 | -0.972 | 0.291 | -14.149 | -13.76 | -10 | -11.76 | -11.75 | 4.9241 | 4.0454 | 17.216 | 19.749 | -20.177 | 2.2773 | -31.565 | 8.6418 | 4.539 | -21.433 | -18.62 | 5.9305 | 33.88 | 27.051 | -0.5437 | -3.5999 | -3.6999 |  | 0 | -3.0671 | 1.3141 | -6.6557 | 6.1856 | 4.1211 | 2.8285 | -139.13 | 93.02 | 93.142 | -61.494 | -102.89 | -9.1669 |  |  | 33.95 | 13.449 | 8.43 | -8.84 | 12.609 | -4.4163 | -4.5503 | 19.874 | 18.233 | 1.0828 | -38.691 | -38.997 | -7.1752 | 4.6736 | 2.88 | 6.412 | 65 | -10.6 | -4.4099 |  | 0 | 35.363 | 0 | 117.73 | 1 | -75.759 |  | 3.5434 | 37.13 | 27.379 | -6.5625 | -5.5664 | -16.579 | 25.512 |  | -6.0419 | 34.383 | 0.0149 |  | -14.6 | -15 | -4.8291 | 14.031 | 57.57 | 26.353 | 14.89 | -6.77 | 10.759 | -33.646 | -2.3 | -2.3599 | 22.75 | 0.86 | -31.109 | -15.109 | -31.833 | -30.172 | 35.892 | 16.235 | 5.3152 | 4.3589 | -23.915 | -26.024 | -7.626 | -18.115 | -35.189 | 0 | -7.2756 | -7.6507 | 16.109 | 0.9635 | 1.4255 | -23.556 | -21.656 | -21.318 | 6.3683 | 12.779 | -6.92 | 0 | 5.1464 | 2.5158 | -11.839 | -11.837 | 7.6908 | 7.4173 | -18.299 |  |  | 0 | 2.9407 | 3.5709 | 1.8008 | -5.0236 | -5.526 | 33.491 | 14.319 |  |  | 40.368 | 9.6107 | -9.2599 | -1.1165 | 0.2895 | 0.86 | -0.79 |  | 1.4393 | 7.8489 | 0.955 | 2.8251 | 35.099 | -41.27 | -30.816 | -2.2099 | 19.317 | -0.1 | 22.782 | 7.0771 | -7.6704 | 2.6492 | 0.06 |  | -5.1617 | -15.045 | 17.374 | -31.764 | -18.462 | -9.8902 | 150.26 | -7.928 |  | -9.5217 | 1.9933 | 10.849 | 11.084 | 1 | -16.81 | 14.207 | -11.309 | 14.805 | 41.548 | 33.988 | 84.274 | 29.429 | 6.3661 | -7.8595 | -9.48 | -11.312 | -12.314 | 28.793 | 30.22 | -11.375 | -11.094 | -15.669 | -15.645 | 4.4499 | 4.4099 | -24.799 | -24.7 | 3.447 | -6.5599 | 46.595 | 22.788 | 22.658 | -15.399 | -31.6 | -1.6 | -2.5 | -17.284 | -17.405 | -124.69 |  | -284.43 | 12.938 | 246.87 | 103.72 | 57.148 | 147 | 83.814 | 40.895 | 28.94 | 26.756 | -38.465 | 233.88 | -152.5 | 95.407 | -78.878 | -0.9827 | 8.8797 | -7.1999 | -1.151 | -1.1419 | 3.0399 | -0.08 | -4.2087 | -6.0349 | 13.185 | -12.507 | 5.6999 | 1.072 | 0.409 | 0 | 0 | 4.7338 | 3.5289 | 3.9164 |  | 16.399 | 5.734 | 0.46 | 0.37 | 0 | -17.166 |  | 0 | 12.887 | -14.059 | 0 | -16.5 | -0.6 | 64.968 | -68.157
20/02/2025 | 18:30 | 0 | 4.6998 | -9.7187 |  | 10.635 | 0 | 20.273 |  | 21.55 | 9.0697 | 8.7585 | -4.44 | -28.6 | 6.5999 | 0.828 | -22 | 3.6669 | 5.1737 | 3.5619 | 3.4583 | 6.2156 | 0 | -0.0572 | 1.2181 |  | -0.5687 | 0.086 | 0.101 | 0.984 | -15.539 | -4.4 | -1.1239 | 0.32 | -14.779 | -14.789 | -10 | -10.699 | -10.92 | 4.2168 | 3.8015 | 23.044 | 26.171 | -22.044 | 0.8038 | -32.447 | 0.6546 | 2.1087 | -18.218 | -16.075 | 5.5359 | 28.711 | 26.273 | 0.5846 | -4.0999 | -4.0999 |  | 0 | -3.0292 | 1.3141 | -11.144 | 4.5438 | 3.3063 | 2.4744 | -129.39 | 85.482 | 85.573 | -41.243 | -105.39 | -9.1669 |  |  | 29.469 | 12.67 | 8.55 | -11.539 | 5.8899 | -2.273 | -2.407 | 15.916 | 13.86 | -1.0112 | -31.826 | -32.099 | -10.715 | 10.907 | 2.88 | 6.412 | 76.199 | -23.299 | -4.05 |  | 31.226 | 30.085 | 0 | 120.18 |  | -70.86 |  | 3.5307 | 38.169 | 25.61 | -7.9687 | -6.7382 | -16.19 | 25.512 |  | -11.937 | 48.615 | 0.0155 |  | -12.899 | -12.3 | -6.1889 | 13.283 | 57.57 | 25.054 | 14.14 | -6.92 | 8.3699 | -47.707 | -2.2699 | -2.3499 | 23.14 | 0.34 | -43.581 | -21.727 | -32.205 | -31.299 | 27.111 | 7.8374 | -3.6728 | -3.1338 | -22.055 | -25.579 | -6.959 | -38.588 | -69.779 | 0 | -6.2782 | -6.5752 | 13.72 | -3.4412 | -4.3512 | -7.684 | -22.532 | -22.273 | 4.7873 | 0 | -7.3799 | 0 | 4.9821 | -4.5662 | -12.291 | -12.25 | 7.4012 | 6.8143 | -21.66 |  |  | 0 | 3.1149 | 2.9704 | 2.3087 | -7.7029 | -7.8704 | 38.012 | 14.667 |  |  | 40.35 | 6.9349 | -10.719 | -0.8858 | 0.4031 | 0.92 | 2.06 |  | 1.5788 | 7.3039 | -0.061 | 2.8413 | 35.54 | -43.6 | -33.43 | -2.3499 | 19.296 | -0.1 | 22.656 | 7.5357 | -8.1353 | 2.927 | 0.06 |  | -5.1617 | -14.009 | 15.499 | -29.999 | -17.123 | -10.393 | 154.47 | -7.0688 |  | -9.9235 | 3.0593 | 10.754 | 11.036 | 3 | -16.872 | 14.793 | -20.529 | 24.664 | 70.238 | 0 | 45.302 | 30.29 | 9.3395 | -8.7991 | -9.9847 | -11.754 | -12.243 | 41.587 | 42.42 | -13.676 | -12.781 | -18.967 | -18.731 | -10.43 | -10.14 | -24.2 | -24.299 | 3.4287 | -2.88 | 29.848 | 20.167 | 20.422 | -14.8 | -30.299 | 1.7 | 0.8 | -17.524 | -17.594 | -85.431 |  | -254.85 | 37.003 | 236.5 | 81.986 | 86.414 | 138.03 | 75.694 | 19.05 | 36.026 | 33.842 | -27.439 | 198.92 | -150.14 | 63.644 | -46.212 | -2.1545 | 8.8797 | -7.1999 | -1.2489 | -1.2389 | 3.68 | -0.8 | -4.3772 | -5.4489 | 12.922 | -12.596 | 5.5 | 0.68 | -0.52 | 0 | 0 | 4.5085 | 3.2296 | 3.6516 |  | 14.699 | 5.0944 | 0.45 | 0.37 | 0 | -16.025 |  | 0 | 11.702 | -14.282 | 1.4954 | -14.6 | -1.8999 | 50.763 | -58.371
20/02/2025 | 19:00 | 0 | 6.345 | -12.952 | 4.8806 | 11.171 | 0 | 21.584 |  | 23.264 | 10.032 | 9.6687 | -6.6599 | -26.399 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 3.7982 | 4.502 | 5.1913 | 4.9902 | 8.9456 | 0 | 1.7692 | 0.7863 |  | -0.577 | 0.31 | 0.333 | 1.204 | -11.1 | -6.6 | -1.108 | 0.324 | -12.029 | -12.029 | -10 | -11.689 | -11.789 | 4.7105 | 3.8328 | 16.199 | 19.935 | -18.815 | 2.4112 | -30.994 | 0.1546 | 0.1677 | -19.558 | -16.878 | 4.3523 | 23.013 | 40.943 | -2.6673 | -2.5999 | -2.5999 | -23.254 | 0 | -2.8979 | 1.3141 | -6.4827 | 6.0005 | 4.2964 | 3.015 | -116.15 | 92.898 | 93.02 | -91.427 | -105.92 | -9.1669 |  |  | 35.746 | 9.7899 | 9.56 | -0.39 | 8.8199 | -7.8992 | -7.4974 | 20.909 | 18.812 | -0.819 | -43.952 | -44.078 | -6.2669 | -2.8178 | 2.88 | 6.412 | 51.7 | 3.2 | -3.97 | 28.812 | 29.652 | 28.734 | 0 | 133.07 |  | -78.264 | 1.6897 | 2.9578 | 37.13 | 27.049 | -8.75 | -7.5195 | -15.679 | 25.512 | 1.8521 | 2.3815 | 34.997 | 0.015 | -8.3699 | -13.699 | -11.699 | -6.571 | 11.226 | 56.939 | 22.271 | 12.02 | -6.89 | 6.21 | -33.511 | -2.15 | -2.16 | 24.47 | -2.12 | -28.6 | -14.463 | -32.87 | -31.79 | 34.28 | 16.547 | 4.366 | 5.1354 | -25.716 | -28.674 | -8.067 | 16.378 | -57.603 | 0 | -6.7039 | -7.1314 | 20.048 | -5.4523 | -5.5284 | -22.02 | -19.57 | -19.233 | 11.083 | 12.75 | -9.3099 | 0 | 4.9464 | -8.4473 | -11.499 | -11.403 | 5.9433 | 12.811 | -21.023 | 7.3135 | 0 | 0 | 2.516 | 3.5038 | 2.0374 | -1.3396 | -2.1769 | 25.453 | 16.176 | 15.098 | 25.023 | 34.279 | 10.216 | -11.519 | -0.4994 | 0.3683 | 0.32 | 1.76 | -11.05 | 1.2327 | 7.3869 | -0.149 | 2.4363 | 35.419 | -39.126 | -29.868 | -2.0899 | 20.566 | -0.1 | 24.384 | 8.0101 | -8.7583 | 3.3255 | 0.03 |  | -5.4523 | -7.45 | 16.524 | -29.579 | -23.005 | -9.7032 | 162.24 | -6.9231 | -9.0554 | -9.8381 | 2.5609 | 11.091 | 11.448 | 2 | -2.3084 | 0 | -5.8699 | 10.803 | 37.497 | 48.077 | 31.725 | 30.488 | 2.7201 | -10.337 | -12.903 | -11.616 | 0 | 41.587 | 42.42 | -10.556 | -9.392 | -17.098 | -17.198 | 3.72 | 3.7 | -26.2 | -26.299 | 3.0771 | -1.2799 | 44.189 | 19.04 | 18.929 | -14.899 | -32.4 | -3.2 | -4.1999 | -17.232 | -17.09 | -51.155 | 51.675 | -257.76 | 25.92 | 222.05 | 91.916 | 68.46 | 142.04 | 79.943 | 35.384 | 25.557 | 26.712 | -36.641 | 224.56 | -150.19 | 98.21 | -74.504 | -2.8577 | 8.8797 | -8.3999 | -1.2799 | -1.269 | 4.6399 | -0.48 | -5.0215 | -5.4184 | 11.427 | -12.361 | 6.1999 | 0.371 | -0.04 | 0 | 0 | 3.9467 | 3.9305 | 4.1979 |  | 18 | 5.4534 | 0.42 | 0.37 | -5.9047 | -14.782 | -16.269 | -4.3471 | 10.411 | -10.522 | 0 | -17.799 | 1.1 | 7.2125 | -105.24
20/02/2025 | 19:30 | 0 | 6.932 | -14.331 | 4.9617 | 11.443 | 0 | 22.415 |  | 23.667 |  | 9.7472 | -4.44 | -26.399 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 3.5048 | 5.037 | 5.1498 |  |  | 0 | 0.9707 | 0.8009 |  | -0.598 | 0.468 | 0.442 | 1.1729 | -13.319 | -6.6 | -0.943 | 0.32 |  | -12.649 | -10 | -10.63 | -10.659 | 5.0402 | 3.7853 | 17.747 | 20.751 | -19.286 | 2.4112 | -31.397 | -0.2398 | -0.1496 | -19.022 | -16.343 | 4.7468 | 24.283 |  | -2.3016 | -2.7999 | -2.7999 | -23.685 | 0 | -2.8357 | 1.3141 | -7.5982 | 5.8052 | 4.1655 |  | -118.41 | 92.196 | 92.318 | -82.456 | -107.91 | -9.1669 |  |  | 35.756 | 10.1 |  | -0.84 | 9.38 | -4.9522 | -4.2824 | 22.718 | 20.926 | -0.0437 | -46.055 |  | -6.8263 | -4.0197 | 2.88 | 6.412 | 49 | 5.8 | -3.7699 | 27.854 | 28.747 | 27.401 | 0 | 126.71 | -10.025 | -76.702 | 0.9928 | 3.1361 | 35.88 | 27.18 | -9.0625 | -7.9101 | -15.839 | 25.512 | 2.6077 | 3.4855 | 30.773 | 0.015 |  | -11.899 | -11.899 |  | 9.9172 | 56.939 | 20.787 | 10.81 | -6.79 | 7.047 | -29.466 | -1.92 | -1.97 | 24.21 | -2.65 | -26.127 | -13.281 | -31.118 | -29.754 |  |  |  | 3.6193 | -24.67 | -28.049 | -8.078 |  | -59.064 | 0 | -6.4141 | -6.8884 | 18.746 | -3.9132 | -4.143 | -20.996 | -18.639 | -18.382 | 9.5205 | 12.799 | -8.71 | 0 | 4.9735 | -5.4857 | -12.451 | -12.391 | 7.3596 | 11.181 | -25.56 |  | 0 | 0 | 2.5948 | 3.5328 | 2.367 | -4.5213 | -4.5213 | 27.127 |  | 13.163 | 27.12 | 36.128 | 9.6107 | -14.089 | -1.3105 | 0.3509 | 0.59 | 2.36 | -11 | 1.2694 | 1.4059 | 0.215 | 2.3304 | 33.419 | -39.322 | -30.392 | -1.9599 | 19.761 | -0.1 | 21.862 | 6.9784 | -7.587 | 3.3856 | 0.06 |  | -5.3927 | -9.559 | 17.418 | -29.495 | -18.97 | -9.036 | 147.33 | -7.6333 | -8.095 | -12.095 | 2.4354 | 10.834 | 11.076 | 2 | -3.1873 | -2.0878 | -7.96 | 11.946 | 40.548 | 43.518 |  | 30.488 | 1.523 | -9.8538 | -12.228 | 0 | -11.562 | 32.786 | 33.993 | -12.204 | -11.897 | -17.796 | -17.487 | -2.8299 | -3.0099 | -26.5 | -27.299 | 3.0954 | -1.6 | 46.398 | 17.465 | 17.392 | -14.8 | -30.799 | 0 | -0.8 | -17.232 | -17.297 |  | 54.208 | -264.04 | 21.329 | 187.73 | 96.718 | 67.072 | 144.2 | 87.376 | 35.088 | 28.614 | 26.129 | -33.005 | 223.47 | -154.57 | 89.588 | -67.047 | -1.9909 | 8.8797 |  | -1.2669 | -1.248 | 4.32 | -0.88 | -4.8469 | -5.156 | 11.165 | -11.775 | 5.8 | -0.949 | -0.153 | 0 | 0 | 3.7061 | 3.7556 | 3.0257 |  |  | 5.6846 | 0.47 | 0.37 | -5.1396 | -16.043 | -17.223 | -3.0287 | 11.425 | -10.991 | -1.4224 | -16.7 | 0.2 | 7.4838 | -104.22
20/02/2025 | 20:00 |  | 6.8594 | -14.063 | 4.9529 | 11.607 |  | 22.386 |  |  |  | 9.419 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 3.4522 | 5.1471 | 4.845 |  |  | 0 | 1.1545 | 0.864 |  | -0.5676 | 0.313 | 0.336 | 1.3219 | -13.319 | -6.6 | -1.102 | 0.329 |  | -12.649 | -10 | -11.02 | -11.069 | 4.9388 | 3.6983 | 18.541 | 22.081 | -20.2 | 2.0093 | -31.397 | -0.4642 | -0.8126 | -19.558 | -17.414 | 4.3523 | 23.455 |  | -4.6244 | -1.4999 | -1.4999 | -23.477 | 0 | -2.8588 | 1.3141 | -6.4565 | 5.4987 | 4.0254 |  | -128.94 | 85.818 | 86.489 | -57.359 | -114.84 | -9.1669 |  |  | 34.848 | 9.56 |  | -1.33 | 8.4499 | -4.6843 | -4.4163 | 24.137 | 22.115 | -0.5124 | -44.398 |  | -6.6036 | -2.4408 | 2.88 | 6.412 | 52.299 | 1.6 | -3.7 | 28.313 | 29.404 | 28.046 | 0 | 129.5 | 1 | -75.175 | 0.5307 | 2.897 | 34.029 | 25.1 | -10.156 | -8.8867 | -14.989 | 25.512 | 0.6222 | 1.1907 | 41.89 | 0.015 |  | -9.6 | -9.6 |  | 8.7952 | 54.889 | 18.746 | 9.45 | -6.27 | 6.0075 | -41.337 | -1.78 | -1.85 | 23.77 | -2.09 | -36.618 | -18.481 | -34.348 | -32.481 |  |  |  | -4.3934 | -29.954 | -32.546 | -8.0399 |  | -73.564 | 0 | -5.7482 | -6.1289 | 23.56 | -8.3487 | -8.4761 | -20.996 | -19.182 | -18.815 | 14.349 | 12.809 | -9.5 | 0 | 4.7685 | -13.397 | -12.657 | -12.684 | 7.9184 | 16.688 | -23.729 |  |  | 0 | 3.3763 | 2.5834 | 2.3567 | -4.5213 | -4.3538 | 28.3 |  | 18.414 | 24.11 | 34.194 | 9.0492 | -12.989 | -0.7118 | 0.3161 | 0.4 | 2.71 | -9.3975 | 1.206 | 4.8979 | 0.31 | 2.234 | 35.61 | -36.979 | -28.698 | -1.5799 | 20.803 | -0.1 | 21.905 | 7.0526 | -7.5853 | 3.3837 | 0.06 |  | -5.6576 | -8.453 | 16.744 | -30.251 | -18.538 | -9.3972 | 143.97 | -7.7991 | -8.2351 | -12.427 | 2.4101 | 10.527 | 10.688 | 2 | -5.712 | -3.8803 | -7.96 | 10.93 | 38.19 | 43.887 |  | 49.917 | 0 | -10.132 | -11.954 | -10.238 | -12.278 |  | 33.993 | -13.814 | -13.132 | -17.599 | -17.727 | -7.4099 | -7.4099 | -26.1 | -26 | 3.0423 | -0.88 | 44.31 | 16.523 | 16.463 | -15.3 | -30.299 | 0.9 | 0.4 | -17.232 |  |  | 69.707 | -269.39 | 9.8318 | 154.9 | 96.187 | 66.666 | 138.55 | 89.342 | 37.089 | 26.439 | 27.773 | -28.66 | 227.16 | -157.7 | 85.052 | -64.832 | -1.9446 | 8.8797 |  | -1.266 | -1.253 | 4.48 | -0.96 | -4.8899 | -5.037 | 10.402 | -11.952 | 6.5 | -0.642 | 1.062 | 0 | 0 | 4.0326 | 4.3649 | 3.6137 |  |  | 6.0099 | 0.46 | 0.37 | -4.6643 | -16.129 | -17.936 | -2.5187 | 12.097 | -11.032 | 0 | -16.6 | 0 | -4.2229 | -93.684
20/02/2025 | 20:30 |  | 6.5158 | -13.526 | 5.0404 | 11.204 |  | 21.508 |  |  |  | 9.0325 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.7009 | 4.1848 | 4.5642 |  |  | 0 | 1.2972 | 0.7842 |  | -0.8717 | 0.312 | 0.33 | 1.023 | -15.539 | -6.6 | -0.877 | 0.311 |  | -13.85 | -10 | -10.77 | -10.89 | 4.7866 | 3.7686 | 18.345 | 22.791 | -20.783 | -6.43 | -31.376 | -0.3373 | -0.2374 | -19.156 | -16.343 | 5.1414 | 25.344 |  | -2.2246 | -2.6999 | -2.5999 | -22.081 | 0 | -3.0113 | 1.3141 | -15.026 | 5.886 | 3.4638 |  | -133.82 | 80.446 | 80.507 | -43.829 | -118.82 | -9.1669 |  |  | 35.896 | 9.4099 |  | -1.5 | 8.88 | -3.4786 | -3.3447 | 26.462 | 25.001 | -0.968 | -44.228 |  | -14.8 | 1.6714 | 2.88 | 6.412 | 56.7 | -5.5999 | -3.63 | 29.714 | 30.94 | 29.816 | 0 | 135.5 | -10.749 | -70.65 | 1.3354 | 2.9438 | 32.18 | 23.54 | -10 | -8.6914 | -15.17 | 25.512 | -2.5455 | -2.0385 | 57.015 | 0.0148 |  | -7.8 | -9.6 |  | 7.6731 | 51.419 | 17.076 | 8.43 | -5.22 | 5.1165 | -53.743 | -2.28 | -2.3499 | 22.49 | -1.33 | -47.872 | -23.672 | -37.704 | -36.081 |  |  |  | -13.173 | -32.262 | -35.846 | -8.154 |  | -67.315 | 0 | -5.587 | -6.1254 | 26.672 | -10.384 | -10.198 | -23.044 | -19.899 | -19.546 | 19.356 | 12.659 | -7.4699 | 0 | 4.558 | -17.164 | -13.49 | -12.846 | 10.038 | 20.886 | -29.314 |  |  | 0 | 2.4438 | 3.3923 | 2.8309 | -5.6935 | -6.1958 | 25.453 |  | 20.457 | 23.478 | 34.167 | 10.728 | -10.889 | -1.1348 | 0.3161 | 0.34 | 0.26 | -11.421 | 1.2982 | 7.2359 | 0.32 | 2.2324 | 36.319 | -38.291 | -27.906 | -1.4499 | 21.48 | -0.1 | 22.485 | 7.1899 | -7.7855 | 3.2808 | 0.06 |  | -5.6027 | -8.389 | 17.814 | -31.343 | -22.226 | -11.034 | 155.84 | -7.9668 | -7.7379 | -12.773 | 2.2165 | 10.153 | 10.364 | 2 | -1.1568 | 0 | -2.9299 | 7.7593 | 31.021 | 54.054 |  | 49.917 | 4.4582 | -11.198 | -12.884 | -10.247 | 0 |  | 33.993 | -10.04 | -9.3975 | -16.313 | -16.375 | 3.64 | 3.5499 | -25.7 | -25.5 | 2.9361 | -0.72 | 48.415 | 17.316 | 17.028 | -15.699 | -30.899 | -2.4 | -3.2999 | -17.232 |  |  | 72.124 | -263.17 | 10.002 | 135.75 | 99.177 | 63.468 | 143.18 | 84.034 | 44.601 | 26.429 | 23.756 | -32.584 | 230.16 | -150.97 | 99.665 | -77.651 | -3.3044 | 8.8797 |  | -1.1929 | -1.1829 | 4 | -0.72 | -4.7958 | -5.6229 | 11.107 | -12.156 | 6.8 | 0.425 | 0.016 | 0 | 0 | 4.3361 | 3.3562 | 3.3667 |  |  | 6.1193 | 0.23 | 0.37 | -6.3084 | -15.163 | -16.569 | -4.4875 | 10.848 | -9.5815 | -2.0779 | -17.799 | 1.6 | -0.9385 | -91.779
20/02/2025 | 21:00 |  | 6.2789 | -12.863 | 4.6728 | 10.807 |  | 20.698 |  |  |  | 8.4792 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 2.938 | 2.8368 | 4.3359 |  |  | 0 | 1.455 | 1.2528 |  | -0.9252 | 0.371 | 0.387 | 0.291 | -15.539 | -6.6 | -1.947 | 0.32 |  | -12.729 | -10 | -10.979 | -10.869 | 4.808 | 3.8868 | 16.484 | 20.234 | -22.172 | -3.7508 | -30.88 | 11.829 | 12.772 | -21.969 | -19.558 | 6.325 | 30.231 |  | -3.0221 | -2.2999 | -2.1999 | -20.428 | 0 | -2.7167 | 1.3141 | -12.641 | 5.799 | 2.8728 |  | -123.81 | 79.042 | 79.134 | -47.541 | -116.84 | -9.1669 |  |  | 34.978 | 9.14 |  | -1.8999 | 8.42 | -5.2201 | -5.0861 | 27.678 | 25.266 | -1.6675 | -41.986 |  | -12.874 | 1.4713 | 2.88 | 6.412 | 57.7 | -6 | -3.5499 | 30.199 | 31.425 | 29.988 | 0 | 136.37 | -28.757 | -73.226 | 0.9439 | 4.0281 | 33.04 | 22.649 | -10.468 | -9.1796 | -15 | 25.512 | -2.2729 | -1.8757 | 53.072 | 0.0148 |  | -7.6999 | -7.1999 |  | 7.6731 | 52.366 | 16.705 | 8.3299 | -5.55 | 6.318 | -50.677 | -1.89 | -1.98 | 23.19 | 0.42 | -46.4 | -23.418 | -38.033 | -36.081 |  |  |  | -11.701 | -31.921 | -35.385 | -8.6909 |  | -60.629 | 0 | -5.5228 | -5.8411 | 29.533 | -13.657 | -12.957 | -23.044 | -19.476 | -19.252 | 20.85 | 12.639 | -9.1899 | 0 | 4.4085 | -23.406 | -12.773 | -12.54 | 7.7099 | 21.699 | -32.911 |  |  | 0 | 2.9407 | 3.6872 | 2.567 | -4.3538 | -4.6887 | 24.95 |  | 20.462 | 23.496 | 34.057 | 10.733 | -10.809 | -1.0102 | 0.3069 | 0.36 | 0.63 | -11.213 | 1.5442 | 7.1969 | 0.316 | 2.4514 | 36.88 | -37.667 | -27.074 | -1.2499 | 22.261 | -0.1 | 22.545 | 7.0213 | -7.6803 | 3.1961 | 0.06 |  | -5.5109 | -10.413 | 18.488 | -32.1 | -21.879 | -10.459 | 152.25 | -8.2092 | -8.5393 | -12.323 | 1.8583 | 9.6993 | 9.8346 | 1 | 0 | 0 | -1.2599 | 5.6724 | 28.003 | 59.31 |  | 49.917 | 4.9008 | -10.975 | -13.808 | 0 | 0 |  | 33.993 | -7.3046 | -6.7553 | -15.639 | -15.249 | 7.23 | 7.44 | -26.299 | -26.1 | 2.5497 | -1.44 | 41.673 | 26.62 | 26.502 | -16 | -32.799 | -5 | -5.5 | -16.998 |  |  | 74.58 | -260.08 | 8.3468 | 102.92 | 98.004 | 62.064 | 140.33 | 74.929 | 41.754 | 23.092 | 23.601 | -34.568 | 230.42 | -146.58 | 108.31 | -83.015 | -1.1706 | 8.8797 |  | -1.156 | -1.13 | 3.7599 | -0.48 | -4.577 | -5.6534 | 11.192 | -12.068 | 6.9 | -0.025 | -0.57 | 0 | 0 | 4.5956 | 3.5481 | 3.6257 |  |  | 6.3306 | 0.17 | 0.37 | -8.2385 | -15.327 | -15.207 | -5.6971 | 10.593 | -8.621 | -2.5534 | -19.7 | 3.0999 | -1.8347 | -93.758
20/02/2025 | 21:30 |  | 6.0299 | -12.338 | 4.4808 | 10.995 |  | 21.124 |  |  |  | 8.347 | 0 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 1.5614 | 5.0765 | 4.2863 |  |  | 0 | 2.5092 | 1.2867 |  | -0.9512 | 0.224 | 0.245 | 0.196 | -19.979 | -6.6 | -1.922 | 0.309 |  | -13.859 | -10 | -11.189 | -11.27 | 4.4354 | 3.9518 | 20.54 | 23.869 | -22.782 | -4.4206 | -31.707 | 0.7115 | -0.1531 | -19.825 | -17.682 | 5.1414 | 26.734 |  | -1.2319 | -3.0999 | -3.0999 | -23.886 | 0 | -2.9072 | 1.3141 | -14.686 | 5.9237 | 2.9797 |  | -144.62 | 77.578 | 77.7 | -31.969 | -131.44 | -9.1669 |  |  | 33.94 | 9.1 |  | -2.19 | 8.59 | -1.0674 | -0.9335 | 28.034 | 25.713 | -1.6581 | -43.464 |  | -14.283 | 3.6201 | 2.88 | 6.412 | 60.099 | -9.6 | -3.7 | 30.11 | 31.096 | 30.04 | 0 | 133.97 | -23.825 | -71.218 | 1.3555 | 4.2076 | 32.72 | 22.149 | -11.562 | -10.156 | -14.63 | 25.512 | -4.2532 | -3.706 | 56.503 | 0.015 |  | -5 | -5 |  | 7.2991 | 51.893 | 15.962 | 7.84 | -5.07 | 8.046 | -54.808 | -2.08 | -2.15 | 24.3 | -0.84 | -50.254 | -25.236 | -36.958 | -35.218 |  |  |  | -16.076 | -31.982 | -34.85 | -9.353 |  | -56.441 | 0 | -6.0282 | -6.3972 | 30.135 | -14.745 | -14.241 | -24.068 | -19.011 | -18.628 | 20.921 | 12.789 | -7.4199 | 0 | 4.3599 | -25.416 | -12.704 | -12.629 | 8.0505 | 21.403 | -35.972 |  |  | 0 | 0 | 4.2992 | 2.101 | -7.7029 | -7.5355 | 28.802 |  | 20.317 | 25.727 | 37.389 | 9.6107 | -10.909 | -0.9059 | 0.3243 | 0.52 | 1.16 | -11.185 | 1.5233 | 7.3269 | 0.843 | 2.4523 | 36.659 | -38.891 | -28.787 | -1.3599 | 21.788 | -0.1 | 22.31 | 6.5291 | -7.2655 | 3.0723 | 0.06 |  | -5.3867 | -10.699 | 18.049 | -32.688 | -20.283 | -11.402 | 150.85 | -8.7038 | -8.8437 | -12.53 | 1.7752 | 9.3917 | 9.5893 | 1 | -1.1938 | 0 | -3.3499 | 7.545 | 31.002 | 55.226 |  | 49.917 | 3.7422 | -10.938 | -13.572 | -11.357 | -11.392 |  | 39.331 | -7.6397 | -7.1508 | -15.348 | -15.322 | 4.67 | 5.3899 | -25.899 | -26.299 | 2.4802 | -1.6799 | 41.866 | 26.377 | 25.947 | -16.5 | -33.299 | -4.5 | -5.0999 | -17.196 |  |  | 74.677 | -261.23 | 10.54 | 98.341 | 96.872 | 65.093 | 137.37 | 78.03 | 39.569 | 27.256 | 24.523 | -32.062 | 226.98 | -147.61 | 101.22 | -78.993 | -1.0998 | 8.8797 |  | -1.1679 | -1.159 | 3.44 | -1.0399 | -3.8132 | -5.037 | 11.338 | -12.333 | 7.1999 | 0.52 | 1.064 | 0 | 0 | 3.2235 | 3.2812 | 2.8765 |  |  | 6.5904 | 0.03 | 0.37 | -6.3496 | -15.594 | -16.089 | -3.8833 | 11.427 | -9.7072 | -2.5309 | -19.299 | 2.5999 | 3.9678 | -99.104
20/02/2025 | 22:00 |  | 5.6082 | -11.629 | 4.5093 | 10.235 |  | 19.809 |  |  |  | 7.9862 | 0 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.4506 | 4.4558 | 5.0049 |  |  | 0 | 4.5323 | 1.6149 |  | -0.9366 | 0.352 | 0.389 | 0.08 | -19.979 | -11 | -2.085 | 0.31 |  | -13.18 | -10 | -11.31 | -11.329 | 3.9474 | 4.0117 | 18.523 | 20.948 | -22.664 | -4.1527 | -31.163 | 12.29 | 14.979 | -21.835 | -19.29 | 7.5087 | 35.407 |  | 3.8518 | -5.0999 | -4.9999 | -23.214 | 0 | -2.5827 | 1.3141 | -15.758 | 5.644 | 3.1089 |  | -133.06 | 75.441 | 75.563 | -33.872 | -134.65 | -9.1669 |  |  | 31.595 | 8.7399 |  | -3.44 | 7.6799 | -2.9428 | -2.6749 | 26.217 | 24.203 | -0.2504 | -38.194 |  | -16.111 | 4.4807 | 2.88 | 6.412 | 57.5 | -11.1 | -3.49 | 30.593 | 31.46 | 30.421 | 0 | 134.19 | -24.481 | -71.319 | 0.7005 | 3.9994 | 31.989 | 21.159 | -12.343 | -11.035 | -14.369 | 25.512 | -5.3295 | -4.5815 | 54.529 | 0.0151 |  | -2.9 | -2.7 |  | 5.803 | 51.577 | 13.736 | 6.17 | -4.98 | 8.181 | -53.283 | -2.14 | -2.2599 | 20.829 | -1.83 | -49.181 | -24.536 | -36.475 | -34.599 |  |  |  | -18.102 | -29.352 | -32.669 | -9.765 |  | -60.503 | 0 | -9.216 | -9.5334 | 28.204 | -16.34 | -15.404 | -23.556 | -18.99 | -18.665 | 19.452 | 12.649 | -7.4199 | 0.1 | 4.2498 | -27.526 | -11.72 | -11.713 | 6.6125 | 20.047 | -36.675 |  |  | 0 | 0 | 3.5187 | 2.6371 | -6.3633 | -7.2006 | 25.788 |  | 18.548 | 25.819 | 37.58 | 14.898 | -8.2599 | -1.9093 | 0.3161 | 1.2 | 1.68 | -14.661 | 1.3604 | 7.3129 | 0.734 | 2.8751 | 36.209 | -39.785 | -28.341 | -1.2599 | 21.654 | -0.1 | 21.293 | 6.4318 | -7.1869 | 2.8745 | 0.06 |  | -4.9793 | -11.527 | 18.004 | -32.604 | -19.891 | -11.21 | 144.77 | -8.9121 | -8.0725 | -13.287 | 1.738 | 9.0401 | 9.178 | 1.1782 | 0 | 0 | -3.3499 | 8.2691 | 31.897 | 53.327 |  | 49.917 | 3.8746 | -10.057 | -13.11 | 0 | 0 |  | 39.331 | -8.222 | -7.6232 | -15.11 | -15.047 | 5.38 | 5.5599 | -25.5 | -25.899 | 2.4802 | -2.24 | 38.606 | 25.824 | 25.702 | -16.899 | -33.299 | -4.0999 | -5.0999 | -17.214 |  |  | 73.36 | -257.39 | 9.3349 | 93.712 | 96.132 | 65.941 | 140.84 | 78.492 | 38.123 | 27.097 | 26.585 | -33.357 | 224.94 | -148.55 | 99.017 | -77.352 | -0.7947 | 8.8797 |  | -1.1799 | -1.171 | 3.2799 | -0.88 | -3.7573 | -5.5069 | 11.4 | -12.098 | 6.5999 | -0.231 | 0.037 | 0 | 0 | 4.3657 | 2.8738 | 3.5396 |  |  | 6.1828 | -0.03 | 0.37 | -7.356 | -15.815 | -15.024 | -4.7837 | 11.432 | -9.2991 | -2.5521 | -18.899 | 2.5 | 3.0445 | -98.819
20/02/2025 | 22:30 |  | 4.7907 | -9.8779 | 4.2193 | 9.562 |  | 18.521 |  |  |  | 6.9198 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.932 | 1.5519 | 4.9193 |  |  | 0 | 4.928 | 2.2731 |  | -0.9565 | 0.116 | 0.077 | 0.488 | -17.76 | -13.2 | -0.825 | 0.299 |  | -13.77 | -10 | -12.71 | -12.689 | 3.5695 | 4.3092 | 21.219 | 22.995 | -16.97 | -4.2866 | -31.089 | 17.545 | 12.608 | -21.299 | -18.352 | 7.1141 | 36.194 |  | 6.8109 | -6.7999 | -6.5999 | -22.007 | 0 | -2.515 | 1.3141 | -17.049 | 5.4806 | 2.9397 |  | -136.96 | 79.195 | 79.317 | -49.037 | -133.31 | -9.1669 |  |  | 32.593 | 8.21 |  | -4.26 | 10.09 | -6.5597 | -6.2917 | 29.566 | 27.661 | -0.413 | -33.973 |  | -16.919 | 10.125 | 2.88 | 6.412 | 65.599 | -22.1 | -3.39 | 33.994 | 35.089 | 33.516 | 0 | 150.1 | -20.749 | -78.038 | 0.5037 | 3.7038 | 30.02 | 16.84 | 12.348 | 12.307 | -13.42 | 25.512 | -10.857 | -10.621 | 58.182 | 0.0142 |  | -3 | -2.7999 |  | 4.12 | 47.792 | 11.324 | 4.56 | -4.12 | 10.044 | -57.003 | -6.88 | -7.01 | 28.7 | 26.02 | -53.272 | -26.454 | -39.971 | -38.7 |  |  |  | -12.856 | -20.385 | -22.236 | -9.676 |  | -56.291 | 0 | -9.319 | -9.6648 | 31.075 | -21.057 | -19.656 | -9.22 | -20.832 | -20.693 | 19.243 | 12.039 | -10.71 | 0.6 | 3.6063 | -34.887 | -12.308 | -12.322 | 7.693 | 16.049 | -35.313 |  |  | 0 | 0 | 2.4424 | 3.3594 | -4.0189 | -4.8562 | 19.257 |  | 23.126 | 22.317 | 35.23 | 18.917 | -7.3099 | -1.2886 | 0.3243 | 1.42 | 0.95 | -18.62 | 1.2807 | 7.5929 | 0.967 | 2.9033 | 32.419 | -38.379 | -26.44 | -2.2999 | 27.33 | -0.1 | 22.859 | 6.4138 | -6.8239 | 2.7808 | 0.06 |  | -5.6816 | -16.978 | 21.564 | -33.78 | -24.772 | -11.741 | 155.32 | -9.3359 | -10.111 | -7.7602 | 2.0828 | 8.9083 | 9.004 | 1.4706 | -2.1967 | 0 | -1.6799 | 4.937 | 29.542 | 53.818 |  | 49.917 | 4.5138 | -10.885 | -13.418 | -9.9115 | -10.6 |  | 39.331 | -10.331 | -9.2986 | -14.535 | -14.54 | 4.2699 | 3.99 | -28.2 | -27.5 | 2.5845 | -3.2 | 41.87 | 26.019 | 25.898 | -17.399 | -34.5 | -3.7999 | -5 | -17.434 |  |  | 76.26 | -264.49 | 4.9717 | 72.167 | 98.054 | 63.883 | 140.52 | 82.894 | 37.094 | 25.408 | 25.863 | -34.846 | 228.57 | -149.91 | 98.7 | -76.69 | -0.8435 | 8.8797 |  | -1.12 | -1.103 | 3.5199 | -1.36 | -3.3776 | -4.744 | 10.637 | -11.921 | 6.0999 | -1.7569 | -0.777 | 0 | 0 | 3.5956 | 4.5832 | 3.8908 |  |  | 6.7872 | -0.07 | 0.37 | -6.184 | -14.983 | -15.275 | -3.9887 | 11.433 | -8.8338 | -2.2431 | -20.899 | 3.4 | 0.5329 | -95.506
20/02/2025 | 23:00 | 0 | 4.1622 | -8.6447 | 4.1804 | 12.93 | 0 | 25.05 |  | 16.547 | 6.6657 | 6.3784 | 0 | -24.2 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.2438 | 8.4305 | 4.517 | 4.398 | 8.094 | 0 | 4.2432 | 2.3619 |  | -0.813 | -0.046 | -0.02 | 0.618 | -22.2 | -11 | -0.724 | 0.29 | -15.5 | -15.52 | -10 | -11.359 | -11.42 | 3.9748 | 3.9721 | 23.772 | 25.279 | -17.484 | -5.6262 | -32.11 | -0.1139 | -0.0361 | -17.682 | -15.539 | 5.5359 | 28.125 | 42.716 | 3.8043 | -5.2999 | -5.1999 | -25.198 | 0 | -2.8193 | 1.3141 | -16.391 | 5.8112 | 0 | 1.3253 | -157.96 | 77.516 | 77.669 | -39.652 | -157.83 | -9.1669 |  |  | 31.705 | 8.75 | 5.76 | -5.9099 | 10.96 | -3.3447 | -3.2107 | 27.163 | 24.711 | -0.469 | -33.87 | -33.827 | -16.743 | 14.963 | 2.88 | 6.412 | 68.4 | -31 | -3.0799 | 34.404 | 35.324 | 34.01 | 0 | 149.87 | -22.804 | -77.882 | 0.6632 | 3.4765 | 28.909 | 15.38 | 11.567 | 11.526 | -12.939 | 25.512 | -15.747 | -15.331 | 66.897 | 0.0143 | -6.6383 | 0 | 0 | -4.696 | 3.3719 | 47.634 | 10.21 | 3.84 | -4.2 | 10.098 | -63.948 | -6.83 | -6.9699 | 26.12 | 25.94 | -57.309 | -29.154 | -39.616 | -38.554 | 14.065 | -8.5928 | -19.147 | -18.273 | -17.943 | -19.002 | -9.0069 | -40.171 | -56.651 | 0 | -8.4619 | -10.513 | 25.841 | -24.315 | -23.27 | 23.056 | -22.922 | -22.683 | 14.636 | 0 | -10.119 | 0.4 | 3.3439 | -41.369 | -12.039 | -11.89 | 8.2685 | 14.037 | -33.197 | 6.6421 | 0 | 0 | 3.4234 | 3.4522 | 3.0476 | -5.3586 | -6.6982 | 22.271 | 22.358 | 22.247 | 24.757 | 38.862 | 16.69 | -8.2399 | -1.523 | 0.3152 | 1.21 | 1.3 | -17.039 | 1.1132 | 7.6079 | 1.021 | 2.4437 | 31.52 | -39.482 | -27.399 | -2.1999 | 24.704 | -0.1 | 21.673 | 6.3593 | -6.8593 | 2.5137 | 0.06 |  | -6.761 | -17.967 | 17.609 | -33.36 | -17.613 | -11.912 | 148.09 | -10.504 | -8.6093 | -7.3001 | 2.3159 | 8.879 | 8.9328 | 1.8465 | -2.8859 | 0 | -3.7699 | 9.5453 | 37.96 | 47.957 | 34.393 | 49.917 | 3.6369 | -9.7912 | -13.026 | -10.162 | -11.742 | 38.312 | 39.331 | -10.617 | -9.6227 | -13.382 | -13.348 | 7.55 | 7.9699 | -26.899 | -26.7 | 2.5314 | -4.32 | 40.553 | 26.549 | 26.428 | -17.799 | -33.7 | -2.0999 | -2.7999 | -17.193 | -17.278 | -35.989 | 72.123 | -264.16 | 7.5956 | 41.675 | 93.845 | 68.192 | 145.79 | 79.277 | 33.246 | 30.59 | 30.949 | -37.29 | 222.14 | -147.14 | 94.605 | -74.202 | -0.7727 | 8.8797 | -7.0399 | -1.093 | -1.087 | 3.1199 | -1.0399 | -3.2506 | -5.3299 | 11.192 | -11.659 | 6.4 | -1.19 | 0.053 | 0 | 0 | 3.4512 | 4.0914 | 4.0962 |  | 18.399 | 7.2871 | -0.12 | 0.37 | -6.0636 | -15.829 | -15.775 | -3.595 | 11.541 | -9.8681 | -2.2962 | -19.799 | 2.5999 | 9.3084 | -107.05
20/02/2025 | 23:30 | 0 | 3.257 | -7.0109 | 4.1398 | 12.777 | 0 | 24.777 |  | 14.326 | 5.8878 | 7.3617 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5079 | 8.084 | 4.2697 |  |  | 0 | 4.4388 | 2.3162 |  | -0.8867 | -0.146 | -0.139 | 0.843 | -19.979 | -11 | -0.684 | 0.285 | -15.06 | -15.13 | -10 | -11.97 | -11.939 | 3.6389 | 3.9753 | 21.797 | 23.23 | -18.418 | -6.5639 | -31.595 | 10.429 | 10.5 | -21.031 | -18.62 | 7.1141 | 39.542 |  | 3.8616 | -5.3999 | -5.3999 | -24.334 | 0 |  | 1.3141 | -16.471 | 5.444 | 0 |  | -153.69 | 79.164 | 79.317 | -52.513 | -163.56 | -9.1669 |  |  | 28.631 |  | 4.92 |  | 9.18 | -10.98 | -10.712 | 20.172 | 18.367 | 0.7863 |  |  | -16.118 | 13.655 | 2.88 | 6.412 | 61.7 | -27.6 | -3.19 | 37.165 | 37.982 | 36.492 | 0 | 157.59 | -23.664 | -80.324 | 0.0887 | 3.3394 | 34.869 | 14.25 | 10.317 | 10.159 | -12 | 25.512 | -14.381 | -13.835 | 47.559 | 0.0144 | -6.3035 | 0 | 0 |  | 1.8759 | 47.792 | 7.9843 | 2.16 | -4.68 | 10.192 |  | -6.05 | -6.1999 | 22.92 | 24.04 | -41.654 | -21.081 | -35.965 | -34.709 | 19.647 | -2.7962 | -12.871 | -12.802 | -28.579 | -30.854 | -8.487 | -26.165 |  | 0 | -9.7207 | -10.166 | 28.577 | -20.549 | -19.829 | -15.876 | -19.716 | -19.258 | 17.975 | 12.469 | -10.659 | 0 | 3.8007 | -34.028 | -11.39 | -11.284 | 6.9917 | 17.727 | -29.223 | 6.3247 | 0 | 0 | 2.7795 | 4.3315 | 2.6786 | 1.0047 | 0.3349 | 20.764 | 18.456 | 18.634 | 23.837 | 36.272 | 16.178 | -8.3099 | -1.0102 | 0.2978 | 1.24 | 1.88 | -17.774 | 1.1309 | 7.6059 | 1.195 |  | 32.25 | -37.117 | -25.864 | -2.5499 | 25.796 | -0.1 | 21.489 | 6.2273 | -6.5193 | 2.3779 | 0.06 |  | -6.1399 | -17.446 | 19.587 |  | -19.084 | -12.583 | 147.5 | -10.921 | -8.7773 | -6.9461 | 2.1081 | 8.8277 | 8.8141 | 2 | -3.5507 | 0 | -4.19 |  | 37.107 | 47.43 | 29.059 | 49.917 | 1.6754 | -9.0896 | -11.786 | 0 | 0 | 38.312 | 39.331 | -13.781 | -13.154 | -13.698 | -14.05 | 2.7 | 3.0699 | -28.299 | -28.2 | 2.568 | -4.4 | 40.208 | 26.807 | 27.133 | -17 | -33.2 | -0.3 | -0.8 | -17.29 | -17.317 | -32.031 | 76.322 | -266.53 | 5.2411 | 44.111 | 93.885 | 69.674 | 147.64 | 78.494 | 32.922 | 33.492 | 30.65 | -39.15 | 217.69 | -151.66 | 83.037 | -69.032 | -0.2795 | 8.8797 | -7.28 | -1.077 | -1.0609 | 3.3599 | -0.72 | -3.3629 | -5.3604 | 11.924 | -12.098 | 5.8 | -0.012 | -0.657 | 0 | 0 | 4.4921 | 4.0696 | 4.8445 |  |  | 6.8701 | -0.19 | 0.37 | -5.4784 | -16.155 | -15.904 | -3.0248 | 11.974 | -10.439 | -2.1685 |  | 2.0999 | -0.135 | -100.22
21/02/2025 | 00:00 | 0 | 2.8084 | -6.4396 | 3.7292 | 11.024 | 0 | 21.058 |  | 15.175 | 5.9828 | 5.6953 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 3.312 | -19.799 | 3.8907 | -1.3106 | 4.41 |  |  | 0 | 5.1105 | 2.3299 |  | -0.7154 | -0.211 | -0.209 | 0.614 | -11.1 | -11 | -0.77 | 0.279 | -16.239 | -16.27 | -10 | -11.06 | -11.109 | 3.423 | 3.9551 | 14.037 | 15.043 | -13.45 | -9.3771 | -31.658 | 0.1999 | 0.6458 | -16.075 | -13.663 | 4.7468 | 24.656 |  | 3.149 | -5.0999 | -5.0999 | -21.396 | 0 |  |  | -16.84 | 5.4375 | 0 |  | -137.63 | 76.296 | 76.387 | -55.781 | -158.47 | -9.1669 |  |  | 27.363 |  | 4.71 |  | 9.46 | -9.9086 | -9.5067 | 20.203 | 17.301 | 1.4119 |  |  | -16.68 | 12.824 | 2.88 |  | 57.599 | -25.2 | -3.0499 | 36.479 | 37.503 | 35.893 | 0 | 154.34 | -25.129 | -79.678 | 0.0493 | 3.0725 | 31.059 | 13.479 | 9.8486 | 9.8663 | -11.689 | 25.512 | -13.992 | -13.578 | 46.31 | 0.0144 | -6.2542 | 2.2 | 2.4 |  | 1.1278 | 46.846 | 7.0565 | 1.6 | -4.63 | 10.462 |  | -6.6 | -6.67 | 23.26 | 22.66 | -41.89 | -20.827 | -34.541 | -33.154 | 14.724 | -6.227 | -15.638 | -15.621 | -16.275 | -15.622 | -7.78 | -23.14 |  | 0 | -9.1572 | -9.3882 | 19.18 | -27.056 | -25.86 | 23.568 | -21.027 | -20.471 | 11.51 | -5.3299 | -10.769 | -2.1 | 3.4333 | -44.875 | -10.018 | -9.9061 | 5.8316 | 11.258 | -36.023 | 6.1042 | 0 | 0 | 2.9053 | 3.2117 | 2.5057 | 0.6698 | 0.3349 | 23.276 | 17.656 | 17.693 | 26.639 | 38.353 | 17.286 | -7.4899 | -1.1183 | 0.2886 | 1.03 | 0.55 | -16.385 | 1.414 | 7.6179 | 1.199 |  | 31.53 | -37.068 | -25.313 | -2.6199 | 25.159 | -0.1 | 20.981 | 6.0914 | -6.4201 | 2.2463 | 0.06 |  | -6.3142 | -16.192 | 18.986 |  | -18.92 | -11.646 | 142.88 | -11.092 | -8.1698 | -7.0985 |  | 8.901 | 8.8853 | 1.0392 | -4.1626 | -3.041 | -4.61 |  | 39.245 | 45.852 | 24.994 | 49.917 | 1.0102 | -8.636 | -11.469 | 0 | -10.64 | 38.312 | 39.331 | -14.791 | -14.737 | -13.761 | -13.996 | 0.11 | 0.34 | -27.7 | -27.5 | 2.4966 | -5.6799 | 44.104 | 20.306 | 20.185 | -17.399 | -32.4 | 1.3999 | 0.8 | -17.581 | -17.582 | -26.51 | 81.338 | -270.43 | -2.624 | -2.9024 | 97.121 | 66.635 | 147.17 | 87.685 | 33.875 | 32.791 | 36.076 | -40.402 | 222.19 | -154.21 | 81.207 | -64.93 | -0.6775 | 8.8797 | -6.96 | -1.143 | -1.139 | 3.0399 | -0.72 | -3.3333 | -5.4764 | 12.159 | -11.805 | 5.5 | 0.477 | -0.225 | 0 | 0 | 4.0088 | 3.4799 | 3.0556 |  |  | 7.0219 | -0.33 | 0.37 | -5.3779 | -16.129 | -16.19 | -2.3598 | 11.904 | -10.74 | -1.9597 |  | 1.2999 | -1.3854 | -100.16
MÁXIMO |  | 0 | 6.932 | -6.4396 | 5.5344 | 14.66 | 0 | 28.399 | 0 | 30.916 | 13.862 | 16.954 | 0 | -22 | 13.199 | 7.452 | -15.399 | 4.1975 | 10.782 | 7.6319 | 6.9941 | 12.347 | 0 | 6.1174 | 2.3619 | 0 | -0.269 | 0.468 | 0.442 | 1.3399 | -6.6599 | 2.2 | -0.201 | 0.329 | -3.48 | -3.47 | -10 | -7.57 | -7.51 | 6.842 | 4.3092 | 25.749 | 28.274 | -10.929 | 9.645 | 0 | 20.511 | 19.3 | -12.994 | -9.3771 | 8.2978 | 44.411 | 92.147 | 6.8109 | -0.4 | -0.1 | -14.002 | 0 | -2.0438 | 1.3141 | 7.1979 | 11.441 | 4.869 | 3.2362 | -115.63 | 124.36 | 124.45 | -7.6279 | -28.523 | -9.1669 | 0 | 0 | 52.861 | 17.459 | 9.93 | -0.39 | 21.04 | -1.0674 | -0.9335 | 39.914 | 34.248 | 1.4119 | -9.7639 | -10.232 | 7.5193 | 14.963 | 2.88 | 6.412 | 76.199 | 10.8 | -2.8199 | 49.571 | 39.162 | 46.329 | 0 | 162.69 | 1 | -44.708 | 12.569 | 4.5713 | 46.709 | 29.79 | 17.973 | 17.874 | -9.2799 | 25.512 | 5.2184 | 5.7303 | 66.897 | 0.0155 | -4.7546 | 16.399 | 16.7 | -1.6711 | 19.454 | 63.406 | 33.589 | 20.45 | -4.12 | 17.469 | -11.85 | -1.78 | -1.85 | 41.69 | 32.65 | -16.89 | -6.0181 | -29.882 | -26.909 | 72.261 | 41.691 | 29.832 | 29.541 | -5.0774 | -9.4186 | -6.959 | 40.955 | -22.721 | 0 | -5.5228 | -5.8411 | 38.555 | 0.9635 | 1.4255 | 30.224 | -10.502 | -10.009 | 22.599 | 19.739 | -6.92 | 14.6 | 7.3261 | 2.5158 | -10.018 | -9.9061 | 10.038 | 21.699 | -10.186 | 7.3135 | 0 | 0 | 3.5291 | 4.5838 | 3.3594 | 16.243 | 15.573 | 38.012 | 31.517 | 26.96 | 28.421 | 42.04 | 22.296 | -0.45 | -0.3163 | 0.4031 | 2.65 | 2.92 | 0 | 1.8297 | 8.1859 | 1.281 | 2.9033 | 39.349 | -28.584 | -19.95 | -1.2499 | 29.907 | -0.1 | 25.523 | 8.7057 | -1.6049 | 3.3856 | 0.06 | 0 | -4.0875 | -7.45 | 22.736 | -28.066 | 1.4367 | -4.5318 | 170.01 | -5.3412 | -5.3448 | 8.1422 | 3.5966 | 12.725 | 12.928 | 3.0022 | 0 | 14.793 | -1.2599 | 31.734 | 70.238 | 68.096 | 84.274 | 49.917 | 9.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.587 | 42.42 | -7.3046 | -6.7553 | -13.382 | -13.348 | 14.63 | 14.67 | -20.6 | -20.399 | 4.7818 | 14.159 | 48.415 | 26.807 | 27.133 | -10.1 | -22.7 | 6.9 | 6.4 | -16.998 | -17.09 | -26.51 | 81.338 | -254.85 | 37.003 | 246.87 | 114.72 | 86.414 | 155.9 | 130.09 | 49.142 | 36.026 | 36.076 | -10.142 | 242.06 | -146.58 | 108.31 | -19.63 | 1.6662 | 8.8797 | -4.8 | -0.142 | -0.134 | 4.6399 | 1.44 | -2.6922 | -3.1326 | 13.185 | -6.4133 | 7.1999 | 1.898 | 2.045 | 0 | 0 | 4.7718 | 4.5832 | 4.8445 | 0 | 18.399 | 9.0455 | 1.0199 | 0.37 | 4.1829 | -14.782 | -15.024 | 6.5177 | 15.926 | -8.621 | 3.0133 | -7.5 | 3.4 | 64.968 | -4.5575
MÍNIMO |  | 0 | 2.8084 | -18.294 | 2.6548 | 9.562 | 0 | 18.07 | 0 | 10.599 | 4.0598 | 5.5211 | -13.319 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -28.6 | 1.5614 | -3.4776 | 3.3305 | 3.2925 | 6.2156 | 0 | -0.0572 | 0.7842 | 0 | -1.1159 | -0.445 | -0.437 | -0.13 | -22.2 | -15.4 | -2.085 | 0.256 | -19.899 | -20.069 | -10 | -13.38 | -13.47 | 2.4042 | 3.0176 | 14.037 | 15.043 | -22.782 | -10.314 | -33.076 | -1.6859 | -1.2207 | -21.969 | -19.558 | 4.3523 | 23.013 | -17.198 | -6.7206 | -6.7999 | -6.5999 | -33.307 | 0 | -3.2781 | 1.3141 | -17.049 | 0 | 0 | 1.3253 | -178.71 | 28.809 | 29.053 | -113.62 | -226.06 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.901 | 6.6599 | 2.96 | -11.84 | 5.0599 | -23.84 | -23.84 | 15.916 | 13.86 | -4.8073 | -50.631 | -50.778 | -16.919 | -6.3941 | 2.88 | 6.412 | 32.9 | -31 | -5.75 | 21.199 | 0 | 21.407 | 0 | 84.947 | -35.855 | -96.743 | -10.719 | 2.0943 | 28.909 | 13.479 | -12.343 | -11.035 | -18.549 | 25.512 | -15.747 | -15.331 | 10.843 | 0.0137 | -10.091 | -26 | -25.299 | -6.6918 | -1.122 | 46.846 | 3.7167 | -0.91 | -9.07 | 5.1165 | -63.948 | -11.1 | -11.13 | 19.79 | -2.65 | -57.309 | -29.154 | -41.095 | -46.918 | 0 | -8.5928 | -19.147 | -18.273 | -32.262 | -35.846 | -13.935 | -84.991 | -90.553 | 0 | -17.142 | -16.664 | 10.763 | -27.216 | -25.86 | -24.068 | -31.479 | -31.516 | 2.6997 | -5.3299 | -13.239 | -18.3 | 2.5576 | -46.574 | -13.519 | -13.805 | 3.9211 | -2.0796 | -36.675 | 5.8662 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 1.2535 | -7.7029 | -7.8704 | -2.6793 | 13.29 | 13.163 | 11.264 | 19.465 | 6.9349 | -14.089 | -3.6195 | 0.2355 | 0 | -0.79 | -22.159 | 0 | 1.4059 | -0.149 | 2.0067 | 21.149 | -43.854 | -33.43 | -3.6899 | 19.296 | -0.1 | 14.369 | 1.5983 | -9.3604 | 1.6069 | 0.0218 | 0 | -7.0373 | -31.154 | 15.499 | -34.705 | -29.068 | -13.942 | 111.02 | -11.092 | -12.253 | -14.106 | 1.6135 | 8.2418 | 8.2208 | 0.9428 | -19.368 | -19.286 | -30.59 | 4.937 | 5.9963 | 0 | 23.238 | 29.429 | -22.725 | -11.198 | -13.808 | -13.32 | -14.92 | 10.958 | 12.181 | -23.938 | -23.092 | -32.377 | -31.513 | -11.909 | -11.819 | -28.799 | -28.7 | 0.8798 | -6.5599 | 29.848 | 9.4936 | 9.3938 | -17.799 | -34.5 | -5 | -5.5 | -18.454 | -18.403 | -124.69 | 14.794 | -309.94 | -32.535 | -140.52 | 81.986 | 52.533 | 120.96 | 74.929 | 17.002 | 11.198 | 10.048 | -46.25 | 196.77 | -187.33 | 24.082 | -83.015 | -3.3044 | 8.8797 | -8.3999 | -1.2799 | -1.269 | 1.12 | -2.48 | -5.0215 | -7.4387 | 4.3656 | -12.596 | 2.2 | -2.9549 | -3.24 | 0 | 0 | 2.8915 | 2.6041 | 2.397 | 0 | 7.4 | 5.0944 | -0.43 | 0.37 | -8.2385 | -20.313 | -24.151 | -5.6971 | 10.411 | -19.286 | -2.5534 | -20.899 | -7.1999 | -38.519 | -144.17
PROMEDIO |  | 0 | 5.1954 | -11.5499 | 4.1386 | 11.5784 | 0 | 22.2693 | 0 | 20.2337 | 8.7015 | 10.1216 | -7.8162 | -27.6832 | 4.3541 | 3.4844 | -20.991 | 3.5482 | 2.3004 | 5.1615 | 4.7977 | 8.5487 | 0 | 4.6348 | 1.2484 | 0 | -0.80186 | -0.025021 | -0.0038958 | 0.49378 | -11.9784 | -7.1958 | -0.85466 | 0.28763 | -15.1751 | -14.961 | -10 | -10.6318 | -10.6881 | 4.7678 | 3.5655 | 19.0265 | 21.6118 | -15.434 | -1.8475 | -17.0945 | 6.8839 | 5.9615 | -17.8468 | -15.6695 | 6.1606 | 30.8234 | 46.9274 | -0.29461 | -3.5645 | -3.5228 | -24.144 | 0 | -2.6141 | 1.3141 | -3.3176 | 5.3613 | 2.3879 | 2.4106 | -140.8498 | 81.0714 | 88.5962 | -53.3282 | -123.5511 | -9.1669 | 0 | 0 | 33.3688 | 11.2843 | 6.4954 | -5.8018 | 12.5252 | -11.8842 | -11.3414 | 26.7263 | 22.794 | -1.5748 | -33.2048 | -31.8321 | -3.2385 | 2.2903 | 2.88 | 6.412 | 56.3248 | -4.4458 | -4.1325 | 34.5482 | 17.163 | 33.6017 | 0 | 131.5927 | -15.0299 | -71.0224 | -1.296 | 3.4089 | 36.8926 | 22.0187 | 1.8592 | 3.0778 | -14.2436 | 25.512 | -3.731 | -3.2143 | 30.9469 | 0.014449 | -7.0919 | -6.6102 | -9.4165 | -4.0119 | 9.0937 | 55.9406 | 18.7767 | 9.7674 | -7.0898 | 11.7974 | -30.2149 | -6.6871 | -6.577 | 28.2604 | 11.32 | -30.696 | -14.6612 | -36.0439 | -34.2885 | 36.8537 | 14.1171 | 4.4179 | 2.497 | -17.666 | -21.5976 | -9.9979 | -27.274 | -58.5438 | 0 | -11.0391 | -11.5506 | 23.6404 | -16.115 | -15.5132 | -4.721 | -19.8256 | -19.4935 | 11.8545 | 8.3001 | -9.9592 | 0.84164 | 4.9288 | -31.1558 | -11.6303 | -11.7526 | 7.3731 | 10.5647 | -24.8092 | 6.7195 | 0 | 0 | 1.9132 | 3.4026 | 2.4078 | 3.1537 | 2.8048 | 18.5873 | 19.6325 | 19.1739 | 20.8783 | 31.7603 | 13.3237 | -7.1333 | -1.6992 | 0.30583 | 1.2929 | 1.3854 | -12.591 | 1.2615 | 7.4359 | 0.73865 | 2.5992 | 30.1736 | -36.2437 | -26.0074 | -2.5109 | 23.6585 | -0.1 | 20.456 | 5.6058 | -6.0037 | 2.4307 | 0.050493 | 0 | -5.7465 | -19.7649 | 18.5137 | -31.2047 | -16.4719 | -9.5739 | 142.9767 | -7.7912 | -9.3484 | -5.1711 | 2.6163 | 10.1038 | 10.1072 | 2.0308 | -10.7346 | -7.9974 | -13.2266 | 16.6244 | 34.9545 | 43.8653 | 44.7858 | 40.2447 | -7.8775 | -6.2908 | -7.6648 | -8.2011 | -9.744 | 24.3406 | 26.3671 | -15.5232 | -14.9481 | -21.5735 | -19.7293 | -0.27619 | -0.20496 | -24.4996 | -24.5143 | 3.3408 | 1.2632 | 38.719 | 18.3963 | 18.36 | -14.5766 | -27.5247 | 0.74166 | 0.10625 | -17.7629 | -17.7741 | -64.6037 | 46.6127 | -289.3473 | -4.6567 | 9.1955 | 98.5332 | 68.586 | 137.865 | 97.2807 | 31.7105 | 24.5656 | 25.0234 | -28.9395 | 214.3185 | -165.0517 | 60.181 | -48.5059 | -0.55089 | 8.8797 | -6.4429 | -0.76062 | -0.74086 | 2.8583 | -0.52499 | -3.6377 | -5.4734 | 9.5502 | -8.6492 | 4.475 | -0.32182 | -0.31691 | 0 | 0 | 3.8288 | 3.5638 | 3.461 | 0 | 11.0701 | 7.5429 | 0.27562 | 0.37 | -1.1046 | -17.7463 | -19.2929 | 1.1459 | 13.3503 | -14.0318 | 0.1835 | -12.6321 | -3.6833 | 6.5964 | -93.6473
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 20 de Febrero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/02/2025 | 00:30 | 27.459 | 27.59 | 68.185 | 0 | 269.82 | 393.054 | 142.79 | 144.62 | 401.46 | 345.59 | 1034.46
20/02/2025 | 01:00 | 24.78 | 24.95 | 63.63 | 0 | 247.85 | 361.21 | 144.55 | 143.92 | 399.2 | 355.59 | 1043.26
20/02/2025 | 01:30 | 21.969 | 22.1 | 63.898 | 0 | 279.88 | 387.847 | 142.86 | 143.85 | 398.84 | 346.36 | 1031.91
20/02/2025 | 02:00 | 19.479 | 19.5 | 61.353 | 0 | 253.42 | 353.752 | 139.95 | 141.41 | 391.38 | 346.69 | 1019.43
20/02/2025 | 02:30 | 21.04 | 21.18 | 60.817 | 0 | 260.63 | 363.667 | 140.72 | 140.69 | 389.11 | 356.19 | 1026.71
20/02/2025 | 03:00 | 17.67 | 18.059 | 58.942 | 0 | 238.38 | 333.051 | 134.34 | 136.02 | 367.96 | 343.08 | 981.4
20/02/2025 | 03:30 | 17.559 | 17.709 | 62.424 | 0 | 249.92 | 347.612 | 135.56 | 134.39 | 368.36 | 348.59 | 986.9
20/02/2025 | 04:00 | 15.729 | 15.8 | 58.138 | 0 | 226.69 | 316.357 | 136.78 | 136.81 | 380.3 | 361.75 | 1015.64
20/02/2025 | 04:30 | 20.94 | 23.229 | 65.238 | 0 | 249.67 | 359.077 | 141.74 | 142.37 | 407.62 | 365.03 | 1056.76
20/02/2025 | 05:00 | 16.239 | 16.709 | 60.147 | 0 | 232.34 | 325.435 | 143.91 | 146.15 | 417.95 | 372.2 | 1080.21
20/02/2025 | 05:30 | 20.25 | 20.75 | 64.3 | 0 | 263.37 | 368.67 | 143.75 | 144.77 | 420.71 | 376.67 | 1085.9
20/02/2025 | 06:00 | 19.639 | 19.79 | 63.496 | 0 | 247.17 | 350.095 | 145.72 | 147.16 | 430.75 | 381.78 | 1105.41
20/02/2025 | 06:30 | 21.209 | 21.37 | 64.166 | 0 | 257.55 | 364.295 | 143.55 | 144.47 | 400.55 | 365.91 | 1054.48
20/02/2025 | 07:00 | 23.549 | 24.17 | 67.113 | 0 | 287.73 | 402.562 | 128.67 | 131.21 | 338.13 | 321.4 | 919.41
20/02/2025 | 07:30 | 37.889 | 38.139 | 77.294 | 0 | 313.52 | 466.842 | 127.23 | 127.5 | 300.2 | 278.88 | 833.81
20/02/2025 | 08:00 | 36.95 | 37.009 | 74.883 | 0 | 313.36 | 462.202 | 121.29 | 121.53 | 279.52 | 265.57 | 787.91
20/02/2025 | 08:30 | 39.93 | 39.58 | 79.705 | 0 | 358.59 | 517.805 | 122.31 | 123.34 | 277.18 | 266.14 | 788.97
20/02/2025 | 09:00 | 41.31 | 41.54 | 79.169 | 0 | 383.37 | 545.389 | 126.05 | 124.95 | 293.29 | 288.87 | 833.16
20/02/2025 | 09:30 | 40.58 | 40.72 | 77.696 | 0 | 389.63 | 548.626 | 134.44 | 134.53 | 300.54 | 285.38 | 854.89
20/02/2025 | 10:00 | 47.139 | 47.38 | 81.581 | 0 | 408.58 | 584.68 | 124.77 | 124.99 | 292.12 | 252.35 | 794.23
20/02/2025 | 10:30 | 52.119 | 52.349 | 86.805 | 0 | 403.85 | 595.123 | 124.55 | 123.14 | 290.32 | 266.36 | 804.37
20/02/2025 | 11:00 | 51.31 | 51.56 | 85.599 | 0 | 404.52 | 592.989 | 124.6 | 126.07 | 299.59 | 253.27 | 803.53
20/02/2025 | 11:30 | 55.43 | 54.459 | 88.279 | 0 | 437.51 | 635.678 | 125.54 | 124.83 | 292.26 | 255.44 | 798.07
20/02/2025 | 12:00 | 82.4 | 81.37 | 91.628 | 0 | 481.83 | 737.228 | 122.02 | 123.91 | 287.1 | 243.83 | 776.86
20/02/2025 | 12:30 | 75.389 | 74.11 | 83.724 | 0 | 446.55 | 679.773 | 120.45 | 119.31 | 281.65 | 242.34 | 763.75
20/02/2025 | 13:00 | 52.389 | 52.189 | 86.135 | 0 | 399.31 | 590.023 | 118.76 | 118.82 | 291.67 | 220.86 | 750.11
20/02/2025 | 13:30 | 46.63 | 46.38 | 84.394 | 0 | 437.51 | 614.914 | 113.99 | 114.66 | 287.49 | 203.27 | 719.41
20/02/2025 | 14:00 | 45.049 | 44.569 | 80.777 | 0 | 417.77 | 588.165 | 115 | 116.08 | 287.02 | 205.59 | 723.69
20/02/2025 | 14:30 | 50.049 | 49.27 | 85.599 | 0 | 439.92 | 624.838 | 121.71 | 121.19 | 316.7 | 217.1 | 776.7
20/02/2025 | 15:00 | 51.2 | 51.24 | 88.145 | 0 | 446.41 | 636.995 | 126.25 | 126.83 | 329.13 | 213.25 | 795.46
20/02/2025 | 15:30 | 50.02 | 49.81 | 89.35 | 0 | 432.71 | 621.89 | 128.09 | 127.38 | 356.8 | 227.97 | 840.24
20/02/2025 | 16:00 | 31.61 | 32.2 | 72.605 | 0 | 404.91 | 541.325 | 131.11 | 133.4 | 392.91 | 261.94 | 919.36
20/02/2025 | 16:30 | 34.97 | 34 | 72.07 | 0 | 376.91 | 517.95 | 136.69 | 138.12 | 425.11 | 260.78 | 960.7
20/02/2025 | 17:00 | 48.09 | 48.209 | 84.662 | 0 | 375.68 | 556.641 | 147.4 | 149.97 | 454.89 | 285.3 | 1037.56
20/02/2025 | 17:30 | 42.909 | 40.31 | 82.652 | 0 | 359.58 | 525.451 | 155.47 | 154.11 | 502.68 | 308.9 | 1121.16
20/02/2025 | 18:00 | 38.56 | 38.869 | 81.045 | 0 | 329.58 | 488.054 | 108.67 | 309.03 | 494.05 | 306.18 | 1217.93
20/02/2025 | 18:30 | 42.189 | 41.9 | 80.643 | 0 | 356.77 | 521.502 | 111.24 | 318.78 | 520.65 | 347.52 | 1298.19
20/02/2025 | 19:00 | 50.119 | 50.869 | 85.064 | 0 | 411.31 | 597.362 | 166.63 | 167.54 | 567.72 | 391.49 | 1293.38
20/02/2025 | 19:30 | 53.529 | 53.209 | 85.465 | 0 | 400.77 | 592.973 | 164.95 | 164.89 | 553.83 | 394.16 | 1277.83
20/02/2025 | 20:00 | 51.97 | 51.61 | 84.26 | 0 | 389.35 | 577.19 | 159.33 | 160.28 | 526.91 | 391.77 | 1238.29
20/02/2025 | 20:30 | 46.259 | 46.52 | 67.515 | 0 | 395.4 | 555.694 | 167.5 | 168.28 | 557.71 | 420.77 | 1314.26
20/02/2025 | 21:00 | 52.119 | 51.54 | 79.303 | 0 | 406.28 | 589.242 | 171.49 | 171.07 | 569.94 | 443.78 | 1356.28
20/02/2025 | 21:30 | 44.11 | 43.759 | 68.319 | 0 | 369.68 | 525.868 | 169 | 170.69 | 565.24 | 446.89 | 1351.82
20/02/2025 | 22:00 | 47.36 | 47.139 | 70.462 | 0 | 378.3 | 543.261 | 168.67 | 169.02 | 558.4 | 439.7 | 1335.79
20/02/2025 | 22:30 | 37.169 | 37.209 | 65.506 | 0 | 363.5 | 503.384 | 169.65 | 169.47 | 544.27 | 450.94 | 1334.33
20/02/2025 | 23:00 | 32.229 | 32.68 | 60.147 | 0 | 312.52 | 437.576 | 166.21 | 166.6 | 530.9 | 445.08 | 1308.79
20/02/2025 | 23:30 | 31.649 | 32.529 | 61.085 | 0 | 310.13 | 435.393 | 163.22 | 165.61 | 521.01 | 435.93 | 1285.77
21/02/2025 | 00:00 | 28.78 | 28.5 | 59.209 | 0 | 270.94 | 387.429 | 161.78 | 161.74 | 506.36 | 448.25 | 1278.13
MÁXIMO |  | -15.729 | -15.8 | -58.138 | 0 | -226.69 |  | 171.49 | 318.78 | 569.94 | 450.94
MÍNIMO |  | -82.4 | -81.37 | -91.628 | 0 | -481.83 |  | 108.67 | 114.66 | 277.18 | 203.27
PROMEDIO |  | -38.6857 | -38.659 | -74.2213 | 0 | -347.7285 |  | 139.1865 | 148.2396 | 403.4892 | 326.0975
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 20 de Febrero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/02/2025 | 00:30 | 497.6 | 504.95 |  | 509.7 | 513.08 | 507.3 | 513.04 | 497.03 | 501.03 | 487.68 |  | 492.1 | 224.78 | 224.54 | 223.79 | 216.27 |  | 0.4448 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.83 | 138.96 | 136.82 | 135.35 | 138.47 | 142.89 | 124.32
20/02/2025 | 01:00 | 497.6 | 504.95 |  | 509.7 | 513.08 | 507.3 | 513.04 | 497.03 | 501.03 | 487.68 |  | 492.1 | 224.78 | 224.54 | 226.04 | 216.27 |  | 0.4148 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.83 | 138.96 | 138.28 | 135.35 | 138.47 | 142.89 | 125.72
20/02/2025 | 01:30 | 497.6 | 504.95 |  | 509.7 | 513.08 | 512.52 | 513.04 | 497.03 | 501.03 | 487.68 |  | 492.1 | 224.78 | 224.54 | 226.04 | 217.58 |  | 0.3564 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.83 | 138.96 | 138.28 | 135.35 | 138.47 | 142.89 | 125.72
20/02/2025 | 02:00 | 497.6 | 509.84 |  | 515.04 | 513.08 | 512.52 | 513.04 | 502.37 | 501.03 | 492.71 |  | 492.1 | 224.78 | 224.54 | 226.04 | 220.08 |  | 0.4158 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.83 | 138.96 | 138.28 | 135.35 | 138.47 | 142.89 | 126.99
20/02/2025 | 02:30 | 502.22 | 508.57 |  | 515.04 | 513.08 | 512.52 | 518.98 | 502.37 | 501.03 | 492.71 |  | 497.37 | 224.78 | 224.71 | 225.96 | 220.08 |  | 0.391 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 142.25 | 138.96 | 138.28 | 135.35 | 138.47 | 142.89 | 126.99
20/02/2025 | 03:00 | 502.22 | 508.57 | 511.9 | 515.04 | 513.08 | 512.52 | 518.77 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 497.37 | 224.78 | 224.99 | 228.11 | 220.08 | 218.45 | 0.2881 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 142.25 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 142.89 | 126.99 | 141.65
20/02/2025 | 03:30 | 502.22 | 513.66 | 511.9 | 515.04 | 518.29 | 512.52 | 517.02 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 497.37 | 224.78 | 224.84 | 228.11 | 220.08 | 218.45 |  | 223.8 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.72 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 143.31
20/02/2025 | 04:00 | 502.22 | 513.88 | 511.9 | 515.04 | 518.29 | 512.52 | 517.02 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 497.37 | 224.78 | 224.84 | 228.11 | 220.08 | 218.45 |  | 223.8 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.72 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 143.31
20/02/2025 | 04:30 | 502.22 | 513.04 | 511.9 | 515.04 | 518.29 | 512.52 | 517.02 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 497.37 | 224.78 | 224.88 | 225.78 | 220.08 | 218.45 |  | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.7 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 143.31
20/02/2025 | 05:00 | 501.85 | 512.62 | 512.21 | 515.04 | 518.29 | 512.52 | 511.77 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 492.06 | 224.78 | 224.88 | 228.09 | 220.08 | 218.45 |  | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 143.47 | 140.7 | 140.36 | 136.85 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 141.72
20/02/2025 | 05:30 | 501.85 | 507.79 | 508.59 | 515.04 | 512.79 | 512.52 | 511.77 | 502.37 | 501.03 | 492.71 | 509.33 | 492.06 | 224.78 | 223.51 | 225.8 | 220.08 | 218.45 |  | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 141.84 | 140.7 | 140.36 | 136.85 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 141.72
20/02/2025 | 06:00 | 501.22 | 507.79 | 508.59 | 508.63 | 512.79 | 512.52 | 511.77 | 497.28 | 501.03 | 486.96 | 509.33 | 492.06 | 224.78 | 224.36 | 225.8 | 217.84 | 216.16 |  | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 141.84 | 140.7 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 141.41 | 126.99 | 141.72
20/02/2025 | 06:30 | 501.06 | 507.26 | 508.01 | 508.63 | 512.79 | 512.52 | 511.77 | 497.28 | 501.03 | 491.83 | 509.11 | 497.52 | 222.43 | 224.25 | 225.73 | 220.13 | 216.16 |  | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 141.84 | 140.7 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 142.96 | 126.99 | 143.27
20/02/2025 | 07:00 | 501.01 | 501.54 | 502.02 | 508.63 | 512.79 | 512.52 | 518 | 502.55 | 506.14 | 491.83 | 514.4 | 497.52 | 222.43 | 224.25 | 225.73 | 220.13 | 216.16 | 0.3728 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 143.93 | 140.65 | 140.36 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 142.96 | 126.99 | 143.27
20/02/2025 | 07:30 | 497.76 | 509.68 | 511.27 | 508.3 | 507.55 | 509.95 | 518.76 | 502.55 | 506.14 | 496.98 | 514.4 | 502.94 | 222.43 | 224.98 | 225.71 | 217.56 | 213.95 | 0.2938 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 143.93 | 140.65 | 140.05 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 142.96 | 125.68 | 143.27
20/02/2025 | 08:00 | 491.83 | 503.43 |  | 508.3 | 507.55 | 509.95 | 518.09 |  | 506.14 |  | 514.4 | 502.94 | 220.14 | 224.27 | 223.15 | 219.84 |  | 0.3147 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 143.93 | 142.1 | 140.05 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 142.96 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 08:30 | 507.99 | 506.84 |  | 503.17 | 502.47 | 504.78 | 518.29 |  | 506.14 |  | 513.94 | 502.94 | 223.3 | 224.14 | 226 | 217.77 |  | 0.3715 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 142.04 | 140.6 | 140.05 | 138.28 | 135.35 | 139.88 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 09:00 | 508.67 | 512.41 |  | 502.83 | 502.47 | 502.11 | 513.38 |  | 506.14 |  | 513.94 | 497.28 | 223.29 | 226.35 | 225.45 | 217.97 |  | 0.3342 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 142.04 | 140.6 | 140.05 | 136.89 | 135.35 | 138.44 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 09:30 | 508.67 | 507.31 |  | 502.83 | 508.01 | 507.8 | 518.82 |  | 506.14 |  | 513.94 | 497.28 | 220.95 | 226.02 | 223.27 | 217.97 |  | 0.3796 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 142.04 | 140.6 | 140.05 | 136.89 | 135.35 | 138.44 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 10:00 | 507.15 | 507.31 |  | 502.83 | 508.01 | 507.8 | 518.75 |  | 506.14 |  | 513.94 | 499.45 | 220.95 | 224.7 | 223.27 | 217.97 |  | 0.3932 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 142.04 | 140.6 | 140.05 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 10:30 | 501.48 | 506.42 |  | 502.83 | 502.77 | 505.76 | 518.57 |  | 506.14 |  | 513.94 | 499.45 | 221.04 | 224.05 | 223.35 | 215.51 |  | 0.3846 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 142.04 | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 11:00 | 501.8 | 506.68 | 503.34 | 497.7 | 502.77 | 505.76 | 518.57 | 502.35 | 506.14 | 491.87 | 513.94 | 499.45 | 223.53 | 221.78 | 220.89 | 215.51 | 214.31 | 0.4514 | 223.69 | 0.4 | 225.3 | 141.7 | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.42 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 11:30 | 500.64 | 499.96 | 502.5 | 497.7 | 502.77 | 503.7 | 516.43 | 497.12 | 506.14 | 491.87 | 513.94 | 496.11 | 224.34 | 222.41 | 220.88 | 215.51 | 212.06 | 0.3155 | 221.39 | 0.4 | 225.3 | 140.05 | 139.19 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 139.95 | 124.41 | 143.27
20/02/2025 | 12:00 | 499.86 | 501.22 | 502.34 | 492.42 | 497.08 | 503.7 | 516.43 | 497.12 | 506.14 | 491.87 |  | 496.11 | 224.34 | 221.24 | 220.8 | 213.11 | 212.06 | 0.3575 | 221.39 | 0.4 | 225.3 |  | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 124.41
20/02/2025 | 12:30 | 504.05 | 506.74 | 503.29 | 497.38 | 497.08 | 501.66 | 518.11 | 502.18 | 506.14 | 491.87 |  | 501.35 | 224.34 | 222.52 | 222.69 | 215.34 | 214.19 | 0.3834 | 221.39 | 0.4 | 225.3 |  | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 124.41
20/02/2025 | 13:00 | 509.61 | 506.47 | 509.22 | 497.38 | 502.11 | 501.66 | 518.52 | 502.18 | 506.14 | 496.87 |  | 501.35 | 226.59 | 224.43 | 222.69 | 215.34 | 214.19 | 0.3637 | 223.8 | 0.4 | 225.3 |  | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 125.81
20/02/2025 | 13:30 | 509.61 | 506.26 | 508.75 | 502.46 | 502.11 | 506.98 | 518.91 | 502.18 | 506.14 | 496.87 |  | 501.35 | 226.59 | 224.43 | 222.53 | 217.58 | 214.25 | 0.3968 | 223.8 | 0.4 | 225.3 |  | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 125.81
20/02/2025 | 14:00 | 510.35 | 506.26 | 507.54 | 497.12 | 502.11 | 506.98 | 518.35 | 502.18 | 506.14 | 496.87 |  | 501.35 | 226.59 | 224.6 | 222.53 | 214.94 | 214.25 | 0.3343 | 223.8 | 0.4 | 225.3 |  | 140.6 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 125.81
20/02/2025 | 14:30 | 504.84 | 504.22 | 500.87 | 497.12 | 496.85 | 501.81 | 518.39 | 502.18 | 506.14 | 491.29 |  | 495.51 | 224.27 | 223.37 | 220.99 | 212.78 | 212.1 | 0.3835 | 221.3 | 0.4 | 225.3 |  | 140.47 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 124.55
20/02/2025 | 15:00 | 503.58 | 505.42 | 505.28 | 497.12 | 496.85 | 501.81 | 518.39 | 502.18 | 506.14 | 491.29 | 513.89 | 495.51 | 224.27 | 223.35 | 220.99 | 212.78 | 212.1 | 0.4382 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 140.06 | 140.47 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 138.44 | 141.37 | 124.55 | 143.27
20/02/2025 | 15:30 | 503.58 | 504.79 | 502.65 | 497.12 | 496.85 | 501.81 | 518.39 | 502.18 | 506.14 | 491.29 | 508.64 | 495.51 | 224.27 | 221.44 | 220.96 | 215.42 | 212.1 | 0.3791 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 140.06 | 140.47 | 138.61 | 136.88 | 135.35 | 136.97 | 141.37 | 124.55 | 140.53
20/02/2025 | 16:00 | 510.87 | 510.2 | 509.64 | 497.12 | 501.92 | 501.81 |  | 502.18 | 506.35 | 491.29 | 508.64 | 495.51 | 226.56 | 223.78 | 224.59 | 215.42 | 214.28 | 0.4061 | 221.3 | 0.4 | 225.3 | 141.52 | 141.89 | 138.61 | 136.88 | 133.9 | 138.41 | 142.79 | 127.08 | 140.53
20/02/2025 | 16:30 | 516.12 | 510.2 | 508.17 | 497.12 | 501.92 | 501.81 |  | 502.18 | 506.35 | 491.29 | 508.64 | 495.51 | 226.56 | 225.75 | 224.59 | 217.65 | 214.28 | 0.4027 | 221.3 | 0.4 | 223 | 141.52 | 141.89 | 138.61 | 136.88 | 133.9 | 138.41 | 142.79 | 127.08 | 140.53
20/02/2025 | 17:00 | 510.35 | 511.04 | 508.17 | 502.55 | 501.92 | 504.46 |  | 502.18 | 501.21 | 491.29 | 508.64 | 495.51 | 224.26 | 225.31 | 224.59 | 217.65 | 216.89 | 0.357 | 221.3 | 0.4 | 223 | 141.52 | 140.35 | 138.61 | 136.88 | 133.9 | 138.41 | 141.31 | 127.08 | 140.53
20/02/2025 | 17:30 | 517.74 | 511.36 | 517.15 | 502.55 | 501.92 | 504.46 |  | 502.18 | 496.05 | 485.47 | 503.37 | 490.17 | 226.54 | 227.69 | 226.91 | 219.89 | 216.78 | 0.4202 | 221.3 | 0.4 | 220.6 | 141.52 | 140.35 | 138.61 | 136.88 | 133.9 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 140.53
20/02/2025 | 18:00 | 510.87 | 508.36 | 502.97 | 502.55 | 501.92 | 504.46 |  | 497.06 | 495.69 | 480.29 | 497.32 | 484.96 | 225.76 | 224.54 | 225.63 | 219.89 | 216.78 | 0.4226 | 218.89 | 0.4 | 220.6 | 142.22 | 141.8 | 138.61 | 137.33 | 133.9 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 141.63
20/02/2025 | 18:30 | 516.64 | 508.36 | 502.97 | 508.21 | 508.34 | 510.23 |  | 506.3 | 501.73 | 489.86 | 507.5 | 492.24 | 225.76 | 226.25 | 227.89 | 222.19 | 219.12 | 0.3911 | 221.3 | 0.4 | 222.89 | 142.22 | 140.1 | 138.61 | 137.33 | 133.9 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 141.63
20/02/2025 | 19:00 | 505.63 | 503.22 | 493.2 | 502.3 | 503.09 | 504.72 | 511.33 | 499.95 | 496.44 | 484.96 | 501.81 | 487.03 | 220.89 | 223.88 | 225.52 | 217.46 | 216.67 | 0.4341 | 218.69 | 0.4 | 220.39 | 142.22 | 140.1 | 138.61 | 137.33 | 135.32 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 141.63
20/02/2025 | 19:30 | 505.63 | 503.22 | 500.29 | 502.3 | 503.09 | 504.72 | 511.33 | 499.95 | 496.44 | 484.96 | 501.81 | 487.03 | 220.89 | 223.88 | 225.52 | 218.47 | 217.12 | 0.3564 | 218.69 | 0.4 | 220.39 | 142.22 | 140.1 | 138.61 | 138.78 | 135.32 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 141.63
20/02/2025 | 20:00 | 505.63 | 503.22 | 500.29 | 502.3 | 503.09 |  | 516.59 | 499.95 | 496.44 | 484.96 | 506.87 | 492.13 | 220.89 | 223.88 | 225.52 | 218.47 | 218.08 | 0.4079 | 221.1 | 0.4 |  | 142.22 | 140.1 | 138.61 | 138.78 | 135.32 | 138.41 | 141.31 | 125.77 | 141.63
20/02/2025 | 20:30 | 505.63 | 503.22 | 500.29 | 497.04 | 497.75 |  | 511.38 | 499.95 | 496.44 | 484.96 | 501.4 | 487.19 | 220.89 | 223.88 | 225.52 | 218.47 | 215.69 | 0.4076 | 218.69 | 0.4 |  | 142.22 | 140.1 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.31 | 124.17 | 141.63
20/02/2025 | 21:00 | 511.5 | 500.49 | 495.88 | 497.04 | 497.75 |  | 511.38 | 494.79 | 491.35 | 484.96 | 501.4 | 487.19 | 223.12 | 223.73 | 225.52 | 218.47 | 215.69 | 0.4166 | 218.69 | 0.4 |  | 142.22 | 140.47 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 124.17 | 141.63
20/02/2025 | 21:30 | 511.5 | 505.32 | 503.23 | 497.04 | 497.75 |  | 511.38 | 494.79 | 491.35 | 484.96 | 500.82 | 487.19 | 223.12 | 223.73 | 228.06 | 218.47 | 215.69 | 0.4013 | 218.69 | 0.4 |  | 142.22 | 140.47 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 124.17 | 141.63
20/02/2025 | 22:00 | 511.5 | 505.32 | 503.07 | 497.04 | 497.75 |  | 511.38 | 494.79 | 491.35 | 484.96 | 500.82 | 487.19 | 223.12 | 225.73 | 228.1 | 218.47 | 215.69 | 0.337 | 218.69 | 0.4 |  | 142.22 | 140.47 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 124.17 | 141.63
20/02/2025 | 22:30 | 512.03 | 508.47 | 500.24 | 497.04 | 497.75 |  | 511.38 | 494.79 | 491.35 | 484.96 | 500.82 | 487.19 | 225.43 | 224.59 | 225.77 | 218.47 | 213.4 | 0.3733 | 218.69 | 0.4 |  | 143.85 | 140.47 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 125.44 | 141.63
20/02/2025 | 23:00 | 512.03 | 508.47 | 505.28 | 497.04 | 497.75 | 498.93 | 511.38 | 494.79 | 496.63 | 484.96 | 500.82 | 487.19 | 225.43 | 224.53 | 228.08 | 218.47 | 213.4 | 0.3511 | 218.69 | 0.4 | 222.69 | 143.85 | 140.47 | 138.61 | 137.31 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 126.75 | 143.24
20/02/2025 | 23:30 | 517.69 | 508.47 | 505.28 | 502.61 | 498.55 | 500.43 | 511.38 | 499.79 | 496.63 | 484.96 | 500.82 | 486.83 | 225.43 | 225.6 | 228.08 | 218.49 | 215.97 | 0.4342 | 218.69 | 0.4 | 222.69 | 143.85 | 140.47 | 138.61 | 138.69 | 135.32 | 138.41 | 141.72 | 126.75 | 143.24
21/02/2025 | 00:00 | 494.72 | 501.75 |  | 497.31 | 498.55 | 500.43 | 511.38 |  | 496.63 | 484.96 | 500.82 | 492.19 | 222.75 | 222.13 | 223.74 | 218.49 | 215.93 | 0.4141 | 221.3 | 0.4 |  | 143.85 | 140.34 | 138.61 | 138.69 | 135.32 | 138.41 | 141.64 |  | 143.24
MÁXIMO |  | 517.74 | 513.88 | 517.15 | 515.04 | 518.29 | 512.52 | 518.98 | 506.3 | 506.35 | 496.98 | 514.4 | 502.94 | 226.59 | 227.69 | 228.11 | 222.19 | 219.12 | 0.4514 | 223.8 | 0.4 | 225.3 | 143.93 | 142.25 | 140.36 | 138.78 | 135.35 | 139.88 | 142.96 | 127.08 | 143.31
MÍNIMO |  | 491.83 | 499.96 | 493.2 | 492.42 | 496.85 | 498.93 | 511.33 | 494.79 | 491.35 | 480.29 | 497.32 | 484.96 | 220.14 | 221.24 | 220.8 | 212.78 | 212.06 | 0.2881 | 218.69 | 0.4 | 220.39 | 140.05 | 139.19 | 138.61 | 136.82 | 133.9 | 136.97 | 139.95 | 124.17 | 140.53
PROMEDIO |  | 505.3342 | 506.9067 | 505.5608 | 503.7308 | 505.1879 | 506.7933 | 515.2736 | 500.1751 | 501.5071 | 489.7221 | 507.8392 | 494.4708 | 223.976 | 224.3048 | 224.9773 | 217.8469 | 215.573 | 0.38273 | 221.4704 | 0.4 | 224.5329 | 142.5129 | 140.6937 | 139.1546 | 137.5227 | 135.1619 | 138.7619 | 141.7727 | 125.6381 | 142.2878
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.666 | 08:09:59 | 60.293
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.665 | 08:09:59 | 60.293
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.666 | 08:09:59 | 60.293
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.665 | 08:09:59 | 60.294
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.665 | 08:09:59 | 60.294
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.665 | 08:09:59 | 60.294
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:46:25 | 59.665 | 08:09:59 | 60.295

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/02/2025 | 00:30 | 6755.29 | 6979.0379 | 3.312%
20/02/2025 | 01:00 | 6635.14 | 6817.3572 | 2.746%
20/02/2025 | 01:30 | 6416.92 | 6692.777 | 4.299%
20/02/2025 | 02:00 | 6363.42 | 6678.1406 | 4.946%
20/02/2025 | 02:30 | 6351.46 | 6564.5663 | 3.355%
20/02/2025 | 03:00 | 6290.41 | 6568.082 | 4.414%
20/02/2025 | 03:30 | 6282.02 | 6559.0303 | 4.41%
20/02/2025 | 04:00 | 6288.56 | 6559.5874 | 4.31%
20/02/2025 | 04:30 | 6369.57 | 6520.8737 | 2.375%
20/02/2025 | 05:00 | 6320.29 | 6583.0018 | 4.157%
20/02/2025 | 05:30 | 6495.41 | 6655.8429 | 2.47%
20/02/2025 | 06:00 | 6544.04 | 6670.2307 | 1.928%
20/02/2025 | 06:30 | 6566.06 | 6642.6244 | 1.166%
20/02/2025 | 07:00 | 6650.39 | 6714.5567 | 0.9649%
20/02/2025 | 07:30 | 6908.09 | 7001.5187 | 1.352%
20/02/2025 | 08:00 | 7103.25 | 7187.3977 | 1.185%
20/02/2025 | 08:30 | 7369.95 | 7455.3161 | 1.158%
20/02/2025 | 09:00 | 7617.34 | 7671.6499 | 0.713%
20/02/2025 | 09:30 | 7669.41 | 7875.3278 | 2.685%
20/02/2025 | 10:00 | 7728.21 | 7962.0041 | 3.025%
20/02/2025 | 10:30 | 7941.64 | 8081.1331 | 1.756%
20/02/2025 | 11:00 | 7977.59 | 8152.8581 | 2.197%
20/02/2025 | 11:30 | 8067.71 | 8227.3945 | 1.979%
20/02/2025 | 12:00 | 8084.13 | 8254.9902 | 2.114%
20/02/2025 | 12:30 | 7981.16 | 8140.1489 | 1.992%
20/02/2025 | 13:00 | 7961 | 8088.9568 | 1.607%
20/02/2025 | 13:30 | 7948.77 | 8052.3915 | 1.304%
20/02/2025 | 14:00 | 7919.33 | 8110.5798 | 2.415%
20/02/2025 | 14:30 | 8082.08 | 8193.3119 | 1.376%
20/02/2025 | 15:00 | 8026.04 | 8216.7632 | 2.376%
20/02/2025 | 15:30 | 8147.98 | 8194.5322 | 0.5713%
20/02/2025 | 16:00 | 8024.04 | 8183.9955 | 1.993%
20/02/2025 | 16:30 | 7863.56 | 8068.3841 | 2.605%
20/02/2025 | 17:00 | 7823.76 | 7876.6382 | 0.6759%
20/02/2025 | 17:30 | 7621.05 | 7789.7862 | 2.214%
20/02/2025 | 18:00 | 7502.99 | 7614.7119 | 1.489%
20/02/2025 | 18:30 | 7592.95 | 7571.4982 | -0.2825%
20/02/2025 | 19:00 | 7795.39 | 7813.9831 | 0.2385%
20/02/2025 | 19:30 | 7786.43 | 7873.4021 | 1.117%
20/02/2025 | 20:00 | 7678.54 | 7866.766 | 2.451%
20/02/2025 | 20:30 | 7728.83 | 7835.518 | 1.38%
20/02/2025 | 21:00 | 7772.35 | 7788.6524 | 0.2097%
20/02/2025 | 21:30 | 7669.28 | 7706.1227 | 0.4804%
20/02/2025 | 22:00 | 7653.54 | 7641.9148 | -0.1519%
20/02/2025 | 22:30 | 7628.6 | 7610.6875 | -0.2348%
20/02/2025 | 23:00 | 7384.68 | 7446.2845 | 0.8342%
20/02/2025 | 23:30 | 7195.84 | 7198.2566 | 0.03358%
21/02/2025 | 00:00 | 7071.7 | 7052.07 | -0.2776%

## DESVIACIÓN
jueves, 20 de Febrero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/02/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 654.2 | 649.7776 | 649.7776 | 4.4224 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 229.4 | 246.9884 | 246.9884 | -17.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 116.6667 | 116.6667 | -1.9667 | 114.7 | 116.6667 | 116.6667 | -1.9667 | 113.8 | 116.6667 | 116.6667 | -2.8667 | 210.6 | 175 | 175 | 35.6 | 108.5 | 168.974 | 204.878 | -96.378 | 72 | 84.487 | 102.439 | -30.439 | 572.3 | 568.2985 | 568.2985 | 4.0015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 8.9 | 7.5928 | 7.5928 | 1.3072 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.29 | 142.7979 | 142.7979 | 0.49207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.2 | 458.878 | 458.878 | -37.678 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 150.9 |  | 148.6263 | 2.2737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 125.6 | 133.3333 | 133.3333 | -7.7333 | 125.7 | 133.3333 | 133.3333 | -7.6333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 29.3 | 29.8905 | 29.8905 | -0.59048 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 24.7 | 25.641 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 89.7 | 91.6667 | 135.4667 | -45.7667 | 84.4 | 91.6667 | 135.4667 | -51.0667 |  |  | 0 | 0 | 111 | 91.6667 | 135.4667 | -24.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 114.1106 | 114.1106 | 1.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 275.3 | 271.122 | 271.122 | 4.178 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 44.5 | 51.35 | -8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 11.5 | 3.16 | 9.14 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 11.5 | 11.734 | -4.534 | 13.4 | 28.3 | 28.487 | -15.087 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.949 | 2.949 | -0.249 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 3.4 | 2 | -0.3 | 17.7 | 18.7 | 7 | 10.7 | 0 |  | 0 | 0 | 25.3 | 28.8 | 18.08 | 7.22 | 48.9 | 53.4 | 16.75 | 32.15 | 0.4 | 2.2 | 1.31 | -0.91 | 0.2 | 1.2 | 1.15 | -0.95 | 11 | 19.5122 | 19.5122 | -8.5122 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.1 | 7.3 | 1.66 | 6.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.8 | 4.1 | 14 | -2.2 | 8 | 0 | 17 | -9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 35 | 35 | 0.2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12.9 | 14 | 17.123 | -4.223 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6
20/02/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.5 | 649.7776 | 649.7776 | -2.2776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.5 | 246.9884 | 246.9884 | -19.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 111.1111 | 116.6667 | -8.2667 | 108.4 | 111.1111 | 116.6667 | -8.2667 | 109.3 | 111.1111 | 116.6667 | -7.3667 | 209.6 | 166.6667 | 175 | 34.6 | 109.9 | 119.6581 | 182.0969 | -72.1969 | 68.6 | 59.8291 | 91.0485 | -22.4485 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.14 | 142.7979 | 142.7979 | -0.65793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.8 | 405.846 | 458.878 | -50.078 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 147.6 |  | 148.6263 | -1.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.4 | 29.8905 | 29.8905 | -1.4905 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 | 25.3 | 25.641 | 0 | 25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 89.9 | 91.6667 | 91.6667 | -1.7667 | 82.7 | 91.6667 | 91.6667 | -8.9667 |  |  | 0 | 0 | 109.9 | 91.6667 | 91.6667 | 18.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 263.7 | 271.122 | 271.122 | -7.4219 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 46.7 | 40.8 | 45.025 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.6 | 10.245 | -1.045 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 10.5 | 11.327 | -1.927 | 15.6 | 25.1 | 28.789 | -13.189 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 3.5 | 3.368 | -2.268 | 13.7 | 17.6 | 17.559 | -3.859 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 27 | 18.08 | 2.02 | 48.7 | 50.2 | 16.75 | 31.95 | 0.3 | 2 | 1.31 | -1.01 | 0 | 1.1 | 1.15 | -1.15 | 11 | 19.5122 | 19.5122 | -8.5122 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.4 | 7.4 | 6.129 | -1.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 3.9 | 12.959 | -8.959 | 1.5 | 0 | 4.881 | -3.381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14 | 14 | 17.123 | -3.123 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.8 | 649.7776 | 649.7776 | -1.9776 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 227.2 | 246.9884 | 246.9884 | -19.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 111.1111 | 116.6667 | -8.1667 | 108.3 | 111.1111 | 116.6667 | -8.3667 | 108.7 | 111.1111 | 116.6667 | -7.9667 | 210.6 | 166.6667 | 175 | 35.6 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 68.7 | 59.8291 | 59.8291 | 8.8709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 9.1 | 7.5928 | 7.5928 | 1.5072 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.32 | 142.7979 | 142.7979 | 0.52207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 104.5934 | 112.9054 | -2.1054 | 190.6 | 221.2552 | 221.5563 | -30.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.9 | 296.541 | 458.878 | -161.978 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 138.6 |  | 148.6263 | -10.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.6 | 29.8905 | 29.8905 | -1.2905 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 93.8 | 92.0355 | 86.725 | 7.075 | 24.9 | 25.641 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 90.5 | 91.6667 | 91.6667 | -1.1667 | 80.2 | 91.6667 | 91.6667 | -11.4667 |  |  | 0 | 0 | 108.6 | 91.6667 | 91.6667 | 16.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 227.4 | 271.122 | 271.122 | -43.7219 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 40.8 | 37.4 | 41.163 | -0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 11.3 | 10.282 | -1.882 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 9.8 | 10.5 | -4 | 8.2 | 22.4 | 25.893 | -17.693 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 3.7 | 3.567 | -2.667 | 7.2 | 16.6 | 15.903 | -8.703 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 25.4 | 14.54 | 11.76 | 51.2 | 47.3 | 13.04 | 38.16 | 0.6 | 1.5 | 1.04 | -0.44 | 0.4 | 1 | 0.73 | -0.33 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.8 | 7.1 | 6.223 | -0.423 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 4 | 8.004 | -6.104 | 0.3 | 0 | 4.958 | -4.658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 35 | 35 | 0.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1
20/02/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.7 | 649.7776 | 649.7776 | -2.0776 | 145.7 | 147.5935 | 147.5935 | -1.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.9 | 246.9884 | 246.9884 | -19.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 111.1111 | 116.6667 | -8.2667 | 108.5 | 111.1111 | 116.6667 | -8.1667 | 108.3 | 111.1111 | 116.6667 | -8.3667 | 209.5 | 166.6667 | 175 | 34.5 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 9.2 | 7.5928 | 7.5928 | 1.6072 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.82 | 142.7979 | 142.7979 | 1.0221 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 105.3704 | 112.9054 | -1.7054 | 185.8 | 221.2552 | 221.5563 | -35.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.8 | 297.0523 | 458.878 | -156.078 | 82 | 63.3849 | 63.3849 | 18.6151 | 127.8 |  | 148.6263 | -20.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.9 | 29.8905 | 29.8905 | -0.99048 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.9 | 90.8546 | 82.1884 | 11.7116 | 24.9 | 25.641 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 89.8 | 91.6667 | 91.6667 | -1.8667 | 79.8 | 91.6667 | 91.6667 | -11.8667 |  |  | 0 | 0 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.1106 | 114.1106 | 0.48937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 189.3 | 271.122 | 271.122 | -81.822 | 116.7 | 133.68 | 133.68 | -16.98 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 40.6 | 33.6 | 37.754 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 11.1 | 10.066 | 0.534 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 9.2 | 9.857 | -4.257 | 7.1 | 19.9 | 23.983 | -16.883 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.1035 | 1.1965 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 3.8 | 3.481 | -2.781 | 10.8 | 15.6 | 15.237 | -4.437 | 0 |  | 0 | 0 | 20.9 | 23.9 | 14.54 | 6.36 | 40.1 | 45 | 13.04 | 27.06 | 0.7 | 1.1 | 1.04 | -0.34 | 0.5 | 0.8 | 0.73 | -0.23 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.6 | 6.9 | 5.951 | 0.649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 6.56 | -6.56 | 0 | 0 | 4.27 | -4.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1
20/02/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 645.2 | 649.7776 | 649.7776 | -4.5776 | 145.3 | 147.5935 | 147.5935 | -2.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 182.8 | 246.9884 | 246.9884 | -64.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 111.1111 | 111.1111 | -3.5111 | 107.9 | 111.1111 | 111.1111 | -3.2111 | 107.7 | 111.1111 | 111.1111 | -3.4111 | 209.5 | 166.6667 | 166.6667 | 42.8333 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.76 | 142.7979 | 142.7979 | -0.03793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 89.141 | 112.9054 | -2.4054 | 201.2 | 221.2552 | 221.5563 | -20.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.7 | 287.1795 | 413.961 | -124.261 | 82 | 34.4435 | 63.3849 | 18.6151 | 140 |  | 148.6263 | -8.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108.6 | 93.2567 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 27.5 | 29.8905 | 29.8905 | -2.3905 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 93.4 | 85.4826 | 62.4054 | 30.9946 | 24.5 | 25.641 | 0 | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 87.7354 | 87.7354 | -1.4354 | 89.3 | 91.6667 | 91.6667 | -2.3667 | 79.2 | 91.6667 | 91.6667 | -12.4667 |  |  | 0 | 0 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 240.4 | 271.122 | 271.122 | -30.7219 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 44.6 | 29.8 | 34.383 | 10.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10.9 | 9.898 | -0.598 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 8.8 | 9.278 | -5.578 | 9.1 | 18.2 | 22.172 | -13.072 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 14.5053 | 5.7947 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.2 | 3.8 | 3.409 | -2.209 | 13.9 | 14.6 | 14.482 | -0.582 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 22.5 | 9.17 | 1.93 | 28.2 | 42.9 | 9.04 | 19.16 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.39 | -0.29 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.5 | 6.7 | 5.741 | -1.241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | -5.189 | 0 | 0 | 3.581 | -3.581 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2
20/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 648.5 | 649.7776 | 649.7776 | -1.2776 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 205.1 | 246.9884 | 246.9884 | -41.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 111.1111 | 116.6667 | -8.6667 | 108.4 | 111.1111 | 116.6667 | -8.2667 | 108.5 | 111.1111 | 116.6667 | -8.1667 | 210.3 | 166.6667 | 175 | 35.3 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.61 | 142.7979 | 142.7979 | -0.18793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 101.3822 | 112.9054 | -1.8054 | 180.3 | 221.2552 | 221.5563 | -41.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.2 | 287.1795 | 457.3879 | -165.1879 | 81.9 | 60.3879 | 63.3849 | 18.5151 | 129.3 |  | 148.6263 | -19.3263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.5 | 29.8905 | 29.8905 | -1.3905 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 93.9 | 85.4826 | 16.3265 | 77.5735 | 25.6 | 25.641 | 0 | 25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 90.1 | 91.6667 | 91.6667 | -1.5667 | 80 | 91.6667 | 91.6667 | -11.6667 |  |  | 0 | 0 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.1106 | 114.1106 | 0.48937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 203 | 271.122 | 271.122 | -68.1219 | 118.1 | 133.68 | 133.68 | -15.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 27.4 | 31.123 | -0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 | 9.872 | -3.872 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 8.4 | 8.887 | -4.787 | 11.1 | 16.9 | 20.656 | -9.556 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 3.7949 | 16.5051 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2 | 3.8 | 3.376 | -1.376 | 12.3 | 13.3 | 13.457 | -1.157 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 20.7 | 9.17 | -3.17 | 17.3 | 40.4 | 9.04 | 8.26 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.39 | -0.39 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.5 | 6.5 | 5.715 | -2.215 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | -4.036 | 0 | 0 | 2.889 | -2.889 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 35 | 35 | 0.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 03:30 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 646.8 | 649.7776 | 649.7776 | -2.9776 | 145.3 | 147.5935 | 147.5935 | -2.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 226.5 | 246.9884 | 246.9884 | -20.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 111.1111 | 111.1111 | -2.5111 | 109 | 111.1111 | 111.1111 | -2.1111 | 108.5 | 111.1111 | 111.1111 | -2.6111 | 210.3 | 166.6667 | 166.6667 | 43.6333 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.42 | 142.7979 | 142.7979 | -0.37793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 108.9832 | 112.9054 | -2.0054 | 146.8 | 221.2552 | 221.5563 | -74.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.8 | 296.807 | 413.961 | -117.161 | 81.7 | 63.3849 | 63.3849 | 18.3151 | 135.3 |  | 148.6263 | -13.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28 | 29.8905 | 29.8905 | -1.8905 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 82.7 | 95.3572 | 62.1619 | 20.5381 | 25.1 | 25.641 | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 90.3 | 91.6667 | 91.6667 | -1.3667 | 80.1 | 91.6667 | 91.6667 | -11.5667 |  |  | 0 | 0 | 109.7 | 91.6667 | 91.6667 | 18.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 212.6 | 271.122 | 271.122 | -58.5219 | 121.5 | 133.68 | 133.68 | -12.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.8 | 72.1368 | 72.1368 | 7.6632 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 25.5 | 27.958 | -10.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 9.891 | 0.909 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 8.2 | 8.498 | -4.798 | 10.7 | 16.9 | 19.148 | -8.448 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.2 | 19.8692 | 14.4487 | 5.7513 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.5 | 3.6 | 3.246 | -0.746 | 8.5 | 11 | 12.438 | -3.938 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 18.8 | 2 | 4.4 | 21.6 | 37.8 | 2.1 | 19.5 | 0 | 0.5 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7 | 6.2 | 5.735 | 1.265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | -3.048 | 0 | 0 | 2.234 | -2.234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 647.6 | 649.7776 | 649.7776 | -2.1776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.6 | 246.9884 | 246.9884 | -19.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 111.1111 | 111.1111 | -2.2111 | 108.6 | 111.1111 | 111.1111 | -2.5111 | 109 | 111.1111 | 111.1111 | -2.1111 | 211 | 166.6667 | 166.6667 | 44.3333 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.56 | 142.7979 | 142.7979 | -0.23793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 160.2 | 221.2552 | 221.5563 | -61.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.8 | 329.8681 | 413.961 | -105.161 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 134 |  | 148.6263 | -14.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 27.9 | 29.8905 | 29.8905 | -1.9905 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 81.9 | 95.918 | 68.2199 | 13.6801 | 25 | 25.641 | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 90 | 91.6667 | 91.6667 | -1.6667 | 79.8 | 91.6667 | 91.6667 | -11.8667 |  |  | 0 | 0 | 108.4 | 91.6667 | 91.6667 | 16.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 214 | 271.122 | 271.122 | -57.1219 | 119.9 | 133.68 | 133.68 | -13.78 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 72.6 | 78.568 | 78.568 | -5.968 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 25.5 | 25.078 | -6.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.7 | 10.042 | 0.858 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 8 | 8.109 | -3.409 | 12.1 | 16.9 | 17.66 | -5.56 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 15.8568 | 4.4432 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 3.5 | 2.821 | -0.221 | 5.2 | 8.9 | 11.438 | -6.238 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 2 | 1.2 | 14.6 | 35.2 | 2.1 | 12.5 | 0 | 0.3 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.8 | 6 | 5.891 | -0.091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.558 | -2.558 | 0 | 0 | 1.69 | -1.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.9 | 14 | 17.123 | -3.223 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 04:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 646.8 | 649.7776 | 649.7776 | -2.9776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 227.8 | 246.9884 | 246.9884 | -19.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 111.1111 | 111.1111 | -3.4111 | 108 | 111.1111 | 111.1111 | -3.1111 | 108.1 | 111.1111 | 111.1111 | -3.0111 | 210.2 | 166.6667 | 166.6667 | 43.5333 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 66.5 | 59.8291 | 59.8291 | 6.6709 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 8.8 | 7.5928 | 7.5928 | 1.2072 | 2 | 4.1678 | 4.1678 | -2.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.87 | 142.7979 | 142.7979 | 0.07207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 101.3397 | 112.9054 | -12.6054 | 166.9 | 221.2552 | 221.5563 | -54.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.8 | 184.3902 | 413.961 | -21.161 | 54.7 | 61.1832 | 63.3849 | -8.6849 | 135.1 |  | 148.6263 | -13.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 100.4 | 110.9132 | 110.9132 | -10.5132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28 | 29.8905 | 29.8905 | -1.8905 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 82.3 | 95.918 | 45.1237 | 37.1763 | 24.7 | 25.641 | 25.641 | -0.94103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 89.2 | 91.6667 | 91.6667 | -2.4667 | 79 | 91.6667 | 91.6667 | -12.6667 |  |  | 0 | 0 | 109 | 91.6667 | 91.6667 | 17.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 219.6 | 271.122 | 271.122 | -51.5219 | 121.4 | 133.68 | 133.68 | -12.28 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 72.5 | 78.568 | 78.568 | -6.068 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0 |  | 0 | 0 | 33.3 | 26 | 22.617 | 10.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.9 | 10.232 | 0.868 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 7.754 | -2.754 | 15.4 | 17 | 16.527 | -1.127 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 10.4884 | 9.8116 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.1951 | 12.1951 | 0.20488 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.5 | 3.5 | 2.484 | 0.016 | 3.1 | 7.7 | 10.087 | -6.987 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 15.2 | 0 | 11.4 | 20.6 | 32.6 | 0 | 20.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.6 | 6.2 | 6.067 | 1.533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2.156 | -2.156 | 0 | 0.1 | 1.274 | -1.274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13.1 | 14 | 17.123 | -4.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 05:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 646.1 | 649.7776 | 649.7776 | -3.6776 | 145.3 | 147.5935 | 147.5935 | -2.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 227.4 | 246.9884 | 246.9884 | -19.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 111.1111 | 111.1111 | -3.2111 | 107.8 | 111.1111 | 111.1111 | -3.3111 | 108.1 | 111.1111 | 111.1111 | -3.0111 | 210 | 166.6667 | 166.6667 | 43.3333 | 107.9 | 119.6581 | 125.8438 | -17.9438 | 67 | 59.8291 | 62.9219 | 4.0781 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49284 | 1.9 | 4.1678 | 4.1678 | -2.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.59 | 142.7979 | 142.7979 | -0.20793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 98.9694 | 112.9054 | -2.3054 | 201.1 | 221.2552 | 221.5563 | -20.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.5 | 287.1795 | 413.961 | -121.461 | 35.2 | 36.7456 | 63.3849 | -28.1849 | 140.5 |  | 148.6263 | -8.1263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 121.4 | 133.3333 | 133.3333 | -11.9333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108.1 | 103.0408 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 27.2 | 29.8905 | 29.8905 | -2.6905 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 81.8 | 95.918 | 92.2184 | -10.4184 | 25.1 | 25.641 | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 89.6 | 91.6667 | 91.6667 | -2.0667 | 79.4 | 91.6667 | 91.6667 | -12.2667 |  |  | 0 | 0 | 108 | 91.6667 | 91.6667 | 16.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 238.9 | 271.122 | 271.122 | -32.2219 | 125.7 | 133.68 | 133.68 | -7.98 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 72.5 | 78.568 | 78.568 | -6.068 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0 |  | 0 | 0 | 33.1 | 26.9 | 21.412 | 11.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11 | 10.539 | 0.961 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 8.2 | 7.501 | -1.601 | 15.5 | 16.9 | 16.459 | -0.959 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 3.4 | 2.407 | 0.793 | 2.7 | 6.3 | 7.686 | -4.986 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 13.5 | 0 | 9.2 | 23.2 | 30 | 0 | 23.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.5 | 6.3 | 6.304 | 1.196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.022 | 0.878 | 0.7 | 0.7 | 1.242 | -0.542 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 35 | 35 | 0.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 13.4 | 14 | 17.123 | -3.723 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2
20/02/2025 | 05:30 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.4 | 1.63 | 1.63 | -0.23 | 651 | 649.7776 | 649.7776 | 1.2224 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 229.7 | 246.9884 | 246.9884 | -17.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 111.1111 | 116.6667 | -8.3667 | 107.9 | 111.1111 | 116.6667 | -8.7667 | 108.4 | 111.1111 | 116.6667 | -8.2667 | 209.6 | 166.6667 | 175 | 34.6 | 108.3 | 119.6581 | 127.8584 | -19.5584 | 67.3 | 59.8291 | 63.9292 | 3.3708 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.61 | 142.7979 | 142.7979 | -0.18793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 111.8606 | 112.9054 | -1.4054 | 212 | 221.2552 | 221.5563 | -9.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.1 | 293.8215 | 458.878 | -154.7781 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 148.6 |  | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.9556 | 2.9556 | 0.14439 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.1 | 29.8905 | 29.8905 | -1.7905 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 92.8 | 95.918 | 94.6705 | -1.8705 | 24.5 | 25.641 | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 90.2 | 91.6667 | 91.6667 | -1.4667 | 80.1 | 91.6667 | 91.6667 | -11.5667 |  |  | 0 | 0 | 109.8 | 91.6667 | 91.6667 | 18.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 267.3 | 271.122 | 271.122 | -3.822 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 28 | 20.741 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.2 | 10.878 | 0.022 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 8.3 | 7.341 | -1.241 | 15.5 | 16.1 | 16.297 | -0.797 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.1951 | 12.1951 | 0.20488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 3.3 | 2.319 | 0.981 | 1.9 | 4.5 | 5.695 | -3.795 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 12.1 | 0 | 11.9 | 24.5 | 27.8 | 0 | 24.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.1 | 6.5 | 6.591 | 1.509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 4.1 | 1.973 | 4.927 | 7.2 | 0.8 | 1.187 | 6.013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 35 | 35 | 0.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.5 | 14 | 17.123 | -3.623 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4
20/02/2025 | 06:00 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 1.2 | 1.63 | 1.63 | -0.43 | 650 | 649.7776 | 649.7776 | 0.22239 | 146 | 147.5935 | 147.5935 | -1.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 229.2 | 246.9884 | 246.9884 | -17.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 111.1111 | 116.6667 | -8.6667 | 108 | 111.1111 | 116.6667 | -8.6667 | 108.7 | 111.1111 | 116.6667 | -7.9667 | 210 | 166.6667 | 175 | 35 | 109.4 | 119.6581 | 134.706 | -25.306 | 66.5 | 59.8291 | 67.353 | -0.85299 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.54 | 142.7979 | 142.7979 | -0.25793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 107.7345 | 112.9054 | -1.6054 | 217.4 | 221.2552 | 221.5563 | -4.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.8 | 289.0101 | 458.878 | -142.078 | 82 | 63.3849 | 63.3849 | 18.6151 | 149.2 |  | 148.6263 | 0.57366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 131.5 | 133.3333 | 133.3333 | -1.8333 | 131.4 | 133.3333 | 133.3333 | -1.9333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.8 | 29.8905 | 29.8905 | -1.0905 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 92.2 | 95.918 | 95.3829 | -3.1829 | 24.8 | 25.641 | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 89.2 | 91.6667 | 91.6667 | -2.4667 | 79 | 91.6667 | 91.6667 | -12.6667 |  |  | 0 | 0 | 107.6 | 91.6667 | 91.6667 | 15.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 271.1 | 271.122 | 271.122 | -0.02195 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.1368 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 29.1 | 21.67 | 10.13 | 2.1 | 0.138 | 0.138 | 1.962 | 11.7 | 11.3 | 11.313 | 0.387 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 1.8 | 4 | 4 | -2.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 2.8 |  | 0.187 | 2.613 | 3 |  | 0.025 | 2.975 | 6.5 | 8.4 | 7.462 | -0.962 | 0 | 15.7 | 15.848 | -15.848 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.6 |  | 0.269 | 1.331 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 3.2 | 2.196 | 1.604 | 2.1 | 2.9 | 4.935 | -2.835 | 0.9 |  | 0.3 | 0.6 | 11.6 | 11 | 0 | 11.6 | 24.1 | 26.7 | 0 | 24.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.5 | 6.8 | 7.026 | 0.474 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 |  | 1.049 | 5.751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 5.8 | 2.183 | 5.317 | 9.6 | 0.9 | 1.061 | 8.539 | 5.5 |  | 0.764 | 4.736 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 35 | 35 | 0.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 11.7 | 14 | 17.123 | -5.423 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 06:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 0.6 | 1.63 | 1.63 | -1.03 | 646.3 | 649.7776 | 649.7776 | -3.4776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 227.3 | 246.9884 | 246.9884 | -19.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 111.1111 | 116.6667 | -9.0667 | 107.3 | 111.1111 | 116.6667 | -9.3667 | 107.7 | 111.1111 | 116.6667 | -8.9667 | 208.6 | 166.6667 | 175 | 33.6 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.46 | 142.7979 | 142.7979 | -0.33793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 90.3753 | 112.9054 | -2.2054 | 211.2 | 221.2552 | 221.5563 | -10.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.5 | 304.3152 | 458.878 | -148.3781 | 82 | 26.4197 | 63.3849 | 18.6151 | 149.2 |  | 148.6263 | 0.57366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 125.6 | 133.3333 | 133.3333 | -7.7333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 109.1 | 80.3178 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 28.3 | 29.8905 | 29.8905 | -1.5905 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 91.9 | 95.918 | 85.0808 | 6.8192 | 24.4 | 25.641 | 25.641 | -1.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 89.6 | 91.6667 | 91.6667 | -2.0667 | 79.4 | 91.6667 | 91.6667 | -12.2667 |  |  | 0 | 0 | 108.2 | 91.6667 | 91.6667 | 16.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 267.5 | 271.122 | 271.122 | -3.622 | 131.1 | 133.68 | 133.68 | -2.58 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 30.6 | 30.2 | 22.892 | 7.708 | 17.1 | 3.755 | 3.755 | 13.345 | 10.7 | 11.5 | 11.725 | -1.025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 0.3 | 4 | 4 | -3.7 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 8 |  | 0.862 | 7.138 | 8.5 |  | 0.466 | 8.034 | 6.7 | 8.6 | 7.563 | -0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.9 |  | 1.679 | 6.221 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.7758 | 0.52415 | 0.2 | 2 | 2 | -1.8 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 3 | 2.037 | 1.263 | 1.8 | 2.1 | 4.285 | -2.485 | 7.1 |  | 1.235 | 5.865 | 6.8 | 10 | 0 | 6.8 | 21.1 | 26 | 0 | 21.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.9 | 7.2 | 7.504 | -0.604 | 0.7 |  | 0 | 0.7 | 35.9 |  | 7.886 | 28.014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 7.7 | 2.496 | 5.404 | 5.9 | 0.9 | 0.959 | 4.941 | 29.6 |  | 6.18 | 23.42 | 0.9 |  | 0.241 | 0.659 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.1 | 14 | 17.123 | -4.023 | 8 | 7 | 7 | 1
20/02/2025 | 07:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 646.8 | 649.7776 | 649.7776 | -2.9776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 227.5 | 246.9884 | 246.9884 | -19.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 111.1111 | 116.6667 | -8.0667 | 109.2 | 111.1111 | 116.6667 | -7.4667 | 108.8 | 111.1111 | 116.6667 | -7.8667 | 210.2 | 166.6667 | 175 | 35.2 | 109.1 | 119.6581 | 128.7227 | -19.6227 | 67.6 | 59.8291 | 64.3614 | 3.2386 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60716 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.09 | 142.7979 | 142.7979 | 0.29207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 84.039 | 112.9054 | -1.8054 | 211.3 | 221.2552 | 221.5563 | -10.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.6 | 304.3152 | 458.878 | -153.2781 | 81.9 | 20.069 | 63.3849 | 18.5151 | 141.6 |  | 148.6263 | -7.0263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 109 | 69.2623 | 110.9132 | -1.9132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 29.5 | 29.8905 | 29.8905 | -0.39048 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 92.2 | 95.918 | 93.7268 | -1.5268 | 25.4 | 25.641 | 25.641 | -0.24103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 87.7354 | 87.7354 | -1.3354 | 90.5 | 91.6667 | 91.6667 | -1.1667 | 80.3 | 91.6667 | 91.6667 | -11.3667 |  |  | 0 | 0 | 108.2 | 91.6667 | 91.6667 | 16.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 244.8 | 271.122 | 271.122 | -26.322 | 126.5 | 133.68 | 133.68 | -7.18 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0.1 |  | 0.044 | 0.056 | 29.8 | 30.1 | 24.999 | 4.801 | 37.3 | 14.679 | 14.679 | 22.621 | 10.6 | 11.6 | 12.071 | -1.471 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 |  | 18.3415 | -0.84146 | 12.5 |  | 2.923 | 9.577 | 15.1 |  | 2.959 | 12.141 | 6.3 | 8.7 | 7.604 | -1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 15.5 |  | 3.114 | 12.386 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 2.9 | 1.773 | 1.227 | 0.4 | 1.6 | 3.962 | -3.562 | 16.4 |  | 2.509 | 13.891 | 5.7 | 10.3 | 0 | 5.7 | 17.4 | 25.1 | 0 | 17.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.8 | 7.6 | 8.108 | -0.308 | 2.8 |  | 0.384 | 2.416 | 81.7 |  | 23.413 | 58.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.122 | 1.478 | 2.8 | 1 | 0.928 | 1.872 | 65 |  | 17.828 | 47.172 | 1.7 |  | 0.963 | 0.737 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13.2 | 14 | 17.123 | -3.923 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1
20/02/2025 | 07:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 644.7 | 649.7776 | 649.7776 | -5.0776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.4 | 246.9884 | 246.9884 | -19.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.8 | 175 | 175 | 32.8 | 109.9 | 179.5543 | 204.878 | -94.978 | 67.2 | 89.7772 | 102.439 | -35.239 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40716 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 143.19 | 142.7979 | 142.7979 | 0.39207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.7 | 458.878 | 458.878 | -10.1781 | 82 | 63.3849 | 63.3849 | 18.6151 | 143 |  | 148.6263 | -5.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9556 | 2.9556 | -0.05561 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 29.8905 | 29.8905 | 2.0095 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 91.4 | 95.918 | 95.918 | -4.518 | 26.1 | 25.641 | 25.641 | 0.45897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 87.7354 | 87.7354 | -1.6354 | 89.7 | 91.6667 | 132.9025 | -43.2025 | 79.8 | 91.6667 | 132.9025 | -53.1025 |  |  | 0 | 0 | 106.9 | 91.6667 | 132.9025 | -26.0025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 114.1106 | -0.81063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 254.4 | 271.122 | 271.122 | -16.7219 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 80 | 72.1368 | 72.1368 | 7.8632 | 0.1 |  | 0.053 | 0.047 | 33.6 | 29.6 | 26.518 | 7.082 | 57.6 | 32.679 | 32.679 | 24.921 | 10.3 | 11.9 | 12.339 | -2.039 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 |  | 18.3415 | 0.35854 | 13.4 |  | 4.588 | 8.812 | 15.7 |  | 4.592 | 11.108 | 5.4 | 8.5 | 7.607 | -2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.3 |  | 3.492 | 13.808 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 2.8 | 1.585 | 0.615 | 0 | 2 | 3.53 | -3.53 | 30.4 |  | 5.201 | 25.199 | 7.8 | 11.1 | 0 | 7.8 | 21.2 | 24.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.7 | 8.2 | 8.611 | -2.911 | 4.3 |  | 2.069 | 2.231 | 123.3 |  | 33.162 | 90.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 8.2 | 3.928 | -2.328 | 1.3 | 1 | 0.871 | 0.429 | 90.9 |  | 26.261 | 64.639 | 3.7 |  | 1.498 | 2.202 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 08:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 653.8 | 649.7776 | 649.7776 | 4.0224 | 145.7 | 147.5935 | 147.5935 | -1.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 88.1464 | 87.9505 | 3.0495 | 229.7 | 246.9884 | 246.9884 | -17.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.2 | 175 | 175 | 33.2 | 204.1 | 204.878 | 204.878 | -0.77802 | 105.3 | 102.439 | 102.439 | 2.861 | 566.8 | 568.2985 | 568.2985 | -1.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 8.9 | 7.5928 | 7.5928 | 1.3072 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 142.85 | 142.7979 | 142.7979 | 0.05207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 112.9054 | 112.9054 | -1.2054 | 181.3 | 221.2552 | 221.2552 | -39.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.2 | 458.878 | 458.878 | 9.3219 | 82 | 63.3849 | 63.3849 | 18.6151 | 136.7 |  | 148.6263 | -11.9263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 131.1 | 142.464 | 150.4584 | -19.3584 | 131.4 | 142.464 | 150.4584 | -19.0584 | 156.2 | 142.464 | 150.4584 | 5.7416 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9556 | 2.9556 | -0.15561 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33 | 29.8905 | 29.8905 | 3.1095 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 92.9 | 95.918 | 95.918 | -3.0181 | 25.4 | 25.6415 | 25.6415 | -0.2415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 90.1 | 115.6715 | 166.3496 | -76.2496 | 79.9 | 115.6715 | 166.3496 | -86.4496 |  |  | 0 | 0 | 108.3 | 115.6715 | 166.3496 | -58.0496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 114.1106 | 114.1106 | 1.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 227.1 | 271.122 | 271.122 | -44.0219 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 144.2735 | 144.2735 | -8.6735 | 79.4 | 72.1368 | 72.1368 | 7.2633 | 0.1 |  | 0.078 | 0.022 | 46 | 30.8 | 26.278 | 19.722 | 64.6 | 48.393 | 48.393 | 16.207 | 12.9 | 12.4 | 12.374 | 0.526 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 15.2 |  | 18.3415 | -3.1415 | 13.4 |  | 4.121 | 9.279 | 16.6 |  | 4.33 | 12.27 | 4.6 | 8.5 | 7.497 | -2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.3 |  | 8.197 | 10.103 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 2.7 | 1.632 | 0.168 | 0 | 2.3 | 2.769 | -2.769 | 35.4 |  | 8.268 | 27.132 | 14.2 | 11.9 | 0 | 14.2 | 27.8 | 23.6 | 0 | 27.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.9 | 8.9 | 8.809 | -0.909 | 8.8 |  | 2.034 | 6.766 | 131.2 |  | 41.104 | 90.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 5.272 | -5.272 | 0.2 | 1.1 | 0.734 | -0.534 | 96.4 |  | 33.395 | 63.005 | 4.2 |  | 2.038 | 2.162 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 08:30 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 659 | 649.7776 | 649.7776 | 9.2224 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.5268 | 81.5268 | 0.57317 | 231.3 | 246.9884 | 246.9884 | -15.6884 | 0 | 27.6923 | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 130.3 | 150.2836 | 185.0359 | -54.7359 | 130 | 150.2836 | 185.0359 | -55.0359 | 129.7 | 150.2836 | 185.0359 | -55.3359 | 211.6 | 225.4254 | 277.5539 | -65.9539 | 201.2 | 195.122 | 195.122 | 6.078 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 581.9 | 568.2985 | 568.2985 | 13.6015 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 164.7073 | 164.7073 | -14.6073 | 9 | 7.5928 | 7.5928 | 1.4072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 142.45 | 142.7979 | 142.7979 | -0.34793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 165.5 | 131.268 | 131.268 | 34.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 451.0342 | 451.0342 | 6.1658 | 82.2 | 63.3849 | 63.3849 | 18.8151 | 138.5 |  | 148.6263 | -10.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 156.7 | 178.6667 | 178.6667 | -21.9667 | 156.2 | 178.6667 | 178.6667 | -22.4667 | 172.8 | 178.6667 | 178.6667 | -5.8667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9556 | 2.9556 | -0.05561 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33.2 | 29.8905 | 29.8905 | 3.3095 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 92.8 | 95.918 | 95.918 | -3.1181 | 23.8 | 25.641 | 26.1092 | -2.3092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 168.4 | 160 | 165.8643 | 2.5357 | 157 | 160 | 165.8643 | -8.8643 |  |  | 10 | -10 | 153.6 | 160 | 165.8643 | -12.2643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 114.1106 | 114.1106 | 1.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 192.9 | 226.8819 | 226.8819 | -33.9819 | 86.2 | 92.1915 | 92.1915 | -5.9915 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 144.2735 | 144.2735 | -8.6735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0.3 |  | 0.372 | -0.072 | 40.2 | 32.7 | 26.428 | 13.772 | 71.3 | 59.976 | 59.976 | 11.324 | 13.7 | 13.3 | 12.569 | 1.131 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 7.5 |  | 18.3415 | -10.8415 | 14.5 |  | 6.984 | 7.516 | 16.9 |  | 7.595 | 9.305 | 4.2 | 9 | 7.509 | -3.309 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 18.4 |  | 11.608 | 6.792 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 1.4 | 2.6 | 1.688 | -0.288 | 0 | 2.4 | 2.194 | -2.194 | 36.5 |  | 13.971 | 22.529 | 9.4 | 12.8 | 0 | 9.4 | 20.5 | 23.1 | 0 | 20.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.1 | 10 | 9.155 | 0.945 | 10.1 |  | 3.764 | 6.336 | 142.7 |  | 48.116 | 94.584 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 5.988 | -5.988 | 0 | 1.1 | 0.678 | -0.678 | 103.6 |  | 38.545 | 65.055 | 10.7 |  | 3.628 | 7.072 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 13.9 | 14 | 17.123 | -3.223 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1
20/02/2025 | 09:00 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 652.1 | 649.7776 | 649.7776 | 2.3224 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 82.0396 | 81.5268 | 4.2732 | 229.5 | 246.9884 | 246.9884 | -17.4884 | 0 | 41.8696 | 58.9571 | -58.9571 |  |  |  | 0 | 161.4 | 186.4444 | 186.4444 | -25.0444 | 162.2 | 186.4444 | 186.4444 | -24.2444 | 161.7 | 186.4444 | 186.4444 | -24.7444 | 257.3 | 279.6666 | 279.6666 | -22.3666 | 202.7 | 195.122 | 195.122 | 7.578 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 569.3 | 568.2985 | 568.2985 | 1.0015 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 143.04 | 142.7979 | 142.7979 | 0.24207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 138.3 | 131.268 | 131.268 | 7.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.8 | 458.878 | 458.878 | 7.9219 | 82.1 | 63.3849 | 63.3849 | 18.7151 | 138.4 |  | 138.2198 | 0.18021 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 176.7 | 178.6667 | 178.6667 | -1.9667 | 177.4 | 178.6667 | 178.6667 | -1.2667 | 180.6 | 178.6667 | 178.6667 | 1.9333 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9556 | 2.9556 | -0.05561 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33.1 | 29.8905 | 29.8905 | 3.2095 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 92.5 | 95.918 | 95.918 | -3.4181 | 25 | 29.4425 | 38.2337 | -13.2337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 168.8 | 160 | 166.3496 | 2.4504 | 160.6 | 160 | 166.3496 | -5.7496 |  |  | 10 | -10 | 164.2 | 160 | 166.3496 | -2.1496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 114.1106 | 114.1106 | 0.88937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 227 | 197.0966 | 197.0966 | 29.9034 | 134.4 | 133.68 | 126.0127 | 8.3873 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.2735 | 192 | -56.3 | 79.2 | 72.1368 | 96 | -16.8 | 0.8 |  | 0.507 | 0.293 | 33.9 | 36.8 | 27.75 | 6.15 | 73.6 | 67.177 | 67.177 | 6.423 | 9.4 | 14.1 | 13.242 | -3.842 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 7.3 |  | 18.3415 | -11.0415 | 15.1 |  | 8.465 | 6.635 | 18.1 |  | 9.035 | 9.065 | 6.2 | 9.6 | 7.888 | -1.688 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.5 |  | 16.908 | 1.592 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 1 | 2.4 | 1.777 | -0.777 | 2 | 3.2 | 2.178 | -0.178 | 37.6 |  | 17.478 | 20.122 | 9.5 | 14.5 | 0 | 9.5 | 15.2 | 23.6 | 0 | 15.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7 | 11 | 9.95 | -2.95 | 8.3 |  | 4.558 | 3.742 | 142.1 |  | 48.81 | 93.29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 4.82 | -4.82 | 0 | 1.2 | 0.865 | -0.865 | 104.5 |  | 39.324 | 65.176 | 12.7 |  | 5.357 | 7.343 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 09:30 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 647 | 649.7776 | 649.7776 | -2.7776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.0268 | 82.0396 | 9.2604 | 226.7 | 246.9884 | 246.9884 | -20.2884 | 0 | 62.1803 | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 178.3 | 186.4444 | 186.4444 | -8.1444 | 191.3 | 186.4444 | 186.4444 | 4.8556 | 191.6 | 186.4444 | 186.4444 | 5.1556 | 279.2 | 279.6666 | 279.6666 | -0.46659 | 201 | 195.122 | 195.122 | 5.878 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 563.7 | 568.2985 | 568.2985 | -4.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 164.7073 | 164.7073 | -26.6073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 143.01 | 142.7979 | 142.7979 | 0.21207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 148.2 | 131.268 | 158.8577 | -10.6577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 82 | 63.3849 | 63.3849 | 18.6151 | 133.5 |  | 122.2849 | 11.2151 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 71.3 | 87.6576 | 87.6576 | -16.3576 | 172.7 | 178.6667 | 178.6667 | -5.9667 | 173.3 | 178.6667 | 178.6667 | -5.3667 | 180.8 | 178.6667 | 178.6667 | 2.1333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.9 | 29.8905 | 29.8905 | 3.0095 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 91.8 | 95.918 | 95.918 | -4.1181 | 25.2 | 75.6306 | 89.3571 | -64.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 87.7354 | 87.7354 | -1.7354 | 169.1 | 160 | 166.2283 | 2.8717 | 160.7 | 160 | 166.2283 | -5.5283 |  |  | 10 | -10 | 164.2 | 160 | 166.2283 | -2.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 114.1106 | -0.31063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 218.8 | 197.0966 | 197.0966 | 21.7034 | 128.6 | 127.8263 | 113.8451 | 14.7549 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 105.5774 | -105.5774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 172.9768 | 192 | -56.3 | 79.2 | 86.4884 | 96 | -16.8 | 1 |  | 0.629 | 0.371 | 39.8 | 41.7 | 29.67 | 10.13 | 75.2 | 70.641 | 70.641 | 4.559 | 11.6 | 14.5 | 13.785 | -2.185 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 1 |  | 18.3415 | -17.3415 | 15.5 |  | 12.299 | 3.201 | 18.3 |  | 15.679 | 2.621 | 6.2 | 10.3 | 8.301 | -2.101 | 17 | 29.7 | 23.773 | -6.773 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.1 |  | 13.598 | 4.502 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 1.1 | 2.2 | 1.807 | -0.707 | 4.2 | 6.5 | 2.677 | 1.523 | 37.7 |  | 12.837 | 24.863 | 12.8 | 16.5 | 0.66 | 12.14 | 22 | 24.4 | 0.82 | 21.18 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.5 | 11.7 | 10.646 | -1.146 | 14.1 |  | 5.48 | 8.62 | 148 |  | 59.26 | 88.74 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 3.476 | -3.476 | 0 | 1.2 | 0.932 | -0.932 | 108.7 |  | 44.74 | 63.96 | 14.2 |  | 6.267 | 7.933 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 13.7 | 14 | 17.123 | -3.423 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2
20/02/2025 | 10:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.4 | 1.63 | 1.63 | -0.23 | 643.5 | 649.7776 | 649.7776 | -6.2776 | 145.1 | 147.5935 | 147.5935 | -2.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.0268 | 82.0396 | 4.6604 | 227.2 | 246.9884 | 246.9884 | -19.7884 | 30.4 | 71.9462 | 87.3294 | -56.9294 |  |  |  | 0 | 177.1 | 186.4444 | 186.4444 | -9.3444 | 184.5 | 186.4444 | 186.4444 | -1.9444 | 184.6 | 186.4444 | 186.4444 | -1.8444 | 278.5 | 279.6666 | 279.6666 | -1.1666 | 200.1 | 195.122 | 195.122 | 4.978 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 553.2 | 568.2985 | 568.2985 | -15.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 15.7 |  | 16.8737 | -1.1737 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 145.51 | 142.7979 | 142.7979 | 2.7121 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 151.9 | 131.268 | 131.268 | 20.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 125.6 |  | 135.921 | -10.321 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 84.1 | 87.6576 | 87.6576 | -3.5576 | 159.3 | 178.6667 | 178.6667 | -19.3667 | 159.8 | 178.6667 | 178.6667 | -18.8667 | 178.6 | 178.6667 | 178.6667 | -0.06667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8905 | 29.8905 | 2.1095 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.6181 | 50.4 | 82.555 | 89.3571 | -38.9571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 87.7354 | 87.7354 | -1.3354 | 168.9 | 160 | 165.3789 | 3.5211 | 161.4 | 160 | 165.3789 | -3.9789 |  |  | 10 | -10 | 163.2 | 160 | 165.3789 | -2.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 114.1106 | -1.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 172 | 197.0966 | 197.0966 | -25.0966 | 114.5 | 127.8263 | 127.7986 | -13.2987 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 136.4793 | -136.4793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 189.3325 | 189.3325 | -18.9325 | 88.3 | 94.6663 | 94.6663 | -6.3663 | 1.1 |  | 0.704 | 0.396 | 43.5 | 48.3 | 33.387 | 10.113 | 76.8 | 73.057 | 73.057 | 3.743 | 9 | 14.9 | 13.942 | -4.942 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.6 |  | 10.747 | 4.853 | 18.3 |  | 12.02 | 6.28 | 6.3 | 10.9 | 8.819 | -2.519 | 23.7 | 34.4 | 26.076 | -2.376 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.4 |  | 17.841 | 1.559 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.3 | 2.2 | 1.663 | -1.363 | 7.2 | 10.1 | 4.72 | 2.48 | 37.8 |  | 12.643 | 25.157 | 26.1 | 19.7 | 0.66 | 25.44 | 36.8 | 26.5 | 0.82 | 35.98 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.5 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 12.3 | 11.045 | -6.745 | 15.3 |  | 7.002 | 8.298 | 146.2 |  | 50.042 | 96.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 1.607 | -1.607 | 0 | 4.9 | 0.638 | -0.638 | 109.4 |  | 39.883 | 69.517 | 15.8 |  | 6.218 | 9.582 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 10:30 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.4 | 1.63 | 1.63 | -0.23 | 651.4 | 649.7776 | 649.7776 | 1.6224 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.0268 | 82.0396 | 6.5603 | 229.6 | 246.9884 | 246.9884 | -17.3884 | 80 | 69.3803 | 87.3294 | -7.3294 |  |  |  | 0 | 176.9 | 186.4444 | 186.4444 | -9.5444 | 187.8 | 186.4444 | 186.4444 | 1.3556 | 187.7 | 186.4444 | 186.4444 | 1.2556 | 275.1 | 279.6666 | 279.6666 | -4.5666 | 199 | 195.122 | 195.122 | 3.878 | 105.9 | 97.561 | 97.561 | 8.339 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 16.3 |  | 16.8737 | -0.57367 | 0 |  | 6.5079 | -6.5079 |  |  |  | 0 | 143.84 | 142.7979 | 142.7979 | 1.0421 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 132.6 | 131.268 | 131.268 | 1.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 129.7 |  | 135.8934 | -6.1934 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 162.8 | 178.6667 | 178.6667 | -15.8667 | 162.6 | 178.6667 | 178.6667 | -16.0667 | 173.4 | 178.6667 | 178.6667 | -5.2667 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33.2 | 29.8905 | 29.8905 | 3.3095 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 92.8 | 95.918 | 95.918 | -3.1181 | 50.4 | 87.5396 | 89.3571 | -38.9571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 168 | 160 | 164.6508 | 3.3491 | 160.5 | 160 | 164.6508 | -4.1509 |  |  | 10 | -10 | 163.1 | 160 | 164.6508 | -1.5509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.1106 | 114.1106 | 1.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 182.7 | 197.0966 | 197.0966 | -14.3966 | 123.2 | 127.8263 | 127.8263 | -4.6263 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 72.1023 | -72.1023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 102.5641 | 186.5329 | -83.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 176.0052 | 189.3325 | -5.6325 | 98.4 | 88.0026 | 94.6663 | 3.7337 | 1.2 |  | 0.766 | 0.434 | 48.8 | 55.4 | 37.879 | 10.921 | 74.5 | 74.731 | 74.731 | -0.231 | 10.4 | 15 | 14.142 | -3.742 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 14.7 |  | 11.821 | 2.879 | 17.4 |  | 13.388 | 4.012 | 7.2 | 11.2 | 9.488 | -2.288 | 28.5 | 39.4 | 28.776 | -0.276 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.3 |  | 16.619 | 2.681 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 5.9 | 19.3171 | 19.3171 | -13.4171 | 0 | 2.4 | 1.639 | -1.639 | 9.2 | 14.9 | 7.468 | 1.732 | 38.6 |  | 14.304 | 24.296 | 23.2 | 23.5 | 4.24 | 18.96 | 43.2 | 29 | 4.07 | 39.13 | 1.2 | 2.1 | 0.24 | 0.96 | 1.1 | 1.9 | 0.17 | 0.93 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 12.6 | 11.404 | -2.604 | 16.3 |  | 8.685 | 7.615 | 138.4 |  | 73.695 | 64.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.8 | 1.595 | -1.595 | 0 | 9.9 | 2.087 | -2.087 | 103.8 |  | 55.861 | 47.939 | 17 |  | 6.29 | 10.71 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5.8 | 19.3171 | 19.3171 | -13.5171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1
20/02/2025 | 11:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 648 | 649.7776 | 649.7776 | -1.7776 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 82.0396 | 82.0396 | -3.4396 | 229.8 | 246.9884 | 246.9884 | -17.1884 | 83.5 | 84.1858 | 87.3294 | -3.8294 |  |  |  | 0 | 176.3 | 186.4444 | 186.4444 | -10.1444 | 188.8 | 186.4444 | 186.4444 | 2.3556 | 189.2 | 186.4444 | 186.4444 | 2.7556 | 277.4 | 279.6666 | 279.6666 | -2.2666 | 198.4 | 195.122 | 195.122 | 3.278 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 541.4 | 568.2985 | 568.2985 | -26.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80716 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 16.2 |  | 16.8737 | -0.67367 | 1.47 |  | 6.5079 | -5.0379 |  |  |  | 0 | 142.72 | 142.7979 | 142.7979 | -0.07793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 133.5 | 131.268 | 131.268 | 2.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 81.3 | 63.3849 | 63.3849 | 17.9151 | 130.5 |  | 148.6263 | -18.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 | 164 | 178.6667 | 178.6667 | -14.6667 | 164.1 | 178.6667 | 178.6667 | -14.5667 | 178.1 | 178.6667 | 178.6667 | -0.56667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.6 | 29.8905 | 29.8905 | 2.7095 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 92.1 | 95.918 | 95.918 | -3.818 | 50.3 | 89.3571 | 89.3571 | -39.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 166.6 | 160 | 164.2867 | 2.3133 | 158.9 | 160 | 164.2867 | -5.3867 |  |  | 10 | -10 | 161.9 | 160 | 164.2867 | -2.3867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 186.3 | 197.0966 | 197.0966 | -10.7966 | 128.1 | 133.68 | 115.0933 | 13.0067 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 108.7816 | -108.7816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 102.5641 | 186.5329 | -83.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 189.3325 | 189.3325 | -6.0325 | 98.1 | 94.6663 | 94.6663 | 3.4337 | 1.2 |  | 0.783 | 0.417 | 52.8 | 63.1 | 44.695 | 8.105 | 79.6 | 75.419 | 75.419 | 4.181 | 10.8 | 15 | 14.473 | -3.673 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 14.6 |  | 14.01 | 0.59 | 16.6 |  | 16.673 | -0.073 | 8.7 | 11.8 | 10.606 | -1.906 | 32.5 | 42.3 | 32.667 | -0.167 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.1 |  | 19.109 | -0.009 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 0 | 2.8 | 1.976 | -1.976 | 13.4 | 19.2 | 12.331 | 1.069 | 34.2 |  | 25.842 | 8.358 | 36.4 | 26.4 | 4.24 | 32.16 | 62.7 | 32 | 4.07 | 58.63 | 1.4 | 2.4 | 0.24 | 1.16 | 1.8 | 2.2 | 0.17 | 1.63 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.9 | 12.8 | 11.639 | -4.739 | 17.6 |  | 6.463 | 11.137 | 149.9 |  | 65.717 | 84.183 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 7.154 | -7.154 | 0 | 15.1 | 8.766 | -8.766 | 111.1 |  | 51.631 | 59.469 | 17.8 |  | 6.822 | 10.978 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 11:30 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.9 | 649.7776 | 649.7776 | 0.12239 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85.4293 | 83.3266 | 1.4734 | 229.3 | 246.9884 | 246.9884 | -17.6884 | 84.3 | 87.3294 | 87.3294 | -3.0294 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.4444 | 186.4444 | -13.0444 | 195.1 | 186.4444 | 186.4444 | 8.6556 | 195.1 | 186.4444 | 186.4444 | 8.6556 | 275.3 | 279.6666 | 279.6666 | -4.3666 | 196.7 | 195.122 | 195.122 | 1.578 | 103.4 | 97.561 | 97.561 | 5.839 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90716 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 16.2 |  | 16.8737 | -0.67367 | 0.71 |  | 6.5079 | -5.7979 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.7979 | 142.7979 | -0.59793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 136.8 | 131.268 | 131.268 | 5.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 451.0342 | 451.0342 | 7.6658 | 81.5 | 63.3849 | 63.3849 | 18.1151 | 148.8 |  | 148.6263 | 0.17366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 166.5 | 181.6667 | 181.6667 | -15.1667 | 166.9 | 181.6667 | 181.6667 | -14.7667 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.9556 | 2.9556 | -0.35561 | 45 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.8 | 29.8905 | 29.8905 | 2.9095 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 92.3 | 95.918 | 95.918 | -3.6181 | 50.3 | 89.3571 | 89.3571 | -39.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 165.8 | 160 | 165.0148 | 0.78521 | 158.6 | 160 | 165.0148 | -6.4148 |  |  | 10 | -10 | 159.9 | 160 | 165.0148 | -5.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.8073 | 3.8073 | -1.3073 | 210.2 | 197.5594 | 199.6621 | 10.5379 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 82.95 | -82.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 116.2682 | 186.5329 | -82.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 189.3325 | 189.3325 | -7.1325 | 97.5 | 94.6663 | 94.6663 | 2.8337 | 1.3 |  | 0.776 | 0.524 | 59.4 | 71 | 52.28 | 7.12 | 80.1 | 74.493 | 74.493 | 5.607 | 6 | 14.7 | 14.717 | -8.717 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.7 |  | 14.589 | 1.111 | 18.4 |  | 17.784 | 0.616 | 8.7 | 13.1 | 11.857 | -3.157 | 34.8 | 44.6 | 36.709 | -1.909 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.7 |  | 17.607 | 2.093 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 0 | 3.3 | 2.419 | -2.419 | 17.8 | 22.5 | 16.704 | 1.096 | 37.8 |  | 33.547 | 4.253 | 43 | 29 | 7.19 | 35.81 | 60.2 | 35.1 | 6.55 | 53.65 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.39 | 1.81 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 12.5 | 11.862 | -7.662 | 18.2 |  | 11.594 | 6.606 | 146.8 |  | 81.193 | 65.607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.6 | 13.43 | -13.43 | 0 | 20.4 | 15.757 | -15.757 | 108.7 |  | 62.22 | 46.48 | 18.3 |  | 8.083 | 10.217 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 12:00 | 0.8 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 652.1 | 649.7776 | 649.7776 | 2.3224 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4293 | 81.2044 | 5.4956 | 227.9 | 246.9884 | 246.9884 | -19.0884 | 79.3 | 87.3294 | 87.3294 | -8.0294 |  |  |  | 0 | 173.8 | 186.4444 | 186.4444 | -12.6444 | 190.5 | 186.4444 | 186.4444 | 4.0556 | 192.5 | 186.4444 | 186.4444 | 6.0556 | 277.5 | 279.6666 | 279.6666 | -2.1666 | 194.7 | 195.122 | 195.122 | -0.42201 | 102.3 | 97.561 | 97.561 | 4.739 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 8.8 | 7.5928 | 7.5928 | 1.2072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 15.8 |  | 16.8737 | -1.0737 | 1.66 |  | 6.5079 | -4.8479 |  |  |  | 0 | 142.87 | 142.7979 | 142.7979 | 0.07207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.5 | 221.2552 | 165.774 | 56.726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467 | 458.878 | 458.878 | 8.122 | 81.6 | 63.3849 | 63.3849 | 18.2151 | 148.5 |  | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 131.2 | 133.3333 | 181.6667 | -50.4667 | 131.5 | 133.3333 | 181.6667 | -50.1667 | 161.3 | 133.3333 | 181.6667 | -20.3667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 46.3 | 47.2663 | 18 | 28.3 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.8 | 29.8905 | 29.8905 | 2.9095 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 91.9 | 95.918 | 95.918 | -4.018 | 48.8 | 89.3571 | 89.3571 | -40.5571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 163 | 160 | 164.4082 | -1.4082 | 155.2 | 160 | 164.4082 | -9.2082 |  |  | 10 | -10 | 159.9 | 160 | 164.4082 | -4.5082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 114.1106 | 114.1106 | -114.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.8073 | 3.8073 | -1.3073 | 244.8 | 227.8576 | 197.0966 | 47.7034 | 133.8 | 133.68 | 123.588 | 10.212 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 98.7741 | -98.7741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 121.8497 | 186.5329 | -13.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 189.3325 | 189.3325 | -11.1325 | 95.8 | 94.6663 | 94.6663 | 1.1337 | 1 |  | 0.79 | 0.21 | 71 | 73.2 | 62.173 | 8.827 | 80.7 | 74.208 | 74.208 | 6.492 | 8.1 | 14.5 | 14.698 | -6.598 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.6 |  | 14.759 | 0.841 | 18.4 |  | 16.345 | 2.055 | 12.4 | 14.1 | 13.506 | -1.106 | 45.1 | 47.3 | 41.205 | 3.895 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 |  | 17.064 | 2.736 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 0 | 4 | 3.182 | -3.182 | 32.6 | 25.4 | 19.607 | 12.993 | 38.1 |  | 24.805 | 13.295 | 45.2 | 31.6 | 7.19 | 38.01 | 58.9 | 37.2 | 6.55 | 52.35 | 4 | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0.39 | 2.61 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.1 | 12.4 | 12.051 | -7.951 | 18.6 |  | 12.95 | 5.65 | 145.2 |  | 71.529 | 73.671 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35.4 | 21.857 | -21.857 | 0 | 27.9 | 23.682 | -23.682 | 107 |  | 56.882 | 50.118 | 14.7 |  | 9.349 | 5.351 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2
20/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.4 | 649.7776 | 649.7776 | -2.3776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 85.4293 | 81.2044 | -0.40439 | 228.4 | 246.9884 | 246.9884 | -18.5884 | 68.1 | 55.5411 | 27.6923 | 40.4077 |  |  |  | 0 | 173.3 | 186.4444 | 186.3472 | -13.0472 | 191.7 | 186.4444 | 186.3472 | 5.3528 | 191.6 | 186.4444 | 186.3472 | 5.2528 | 273.6 | 279.6666 | 279.5208 | -5.9208 | 193.9 | 195.122 | 195.122 | -1.222 | 103.5 | 97.561 | 97.561 | 5.939 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 15.7 |  | 10.3411 | 5.3589 | 0.88 |  | 6.5079 | -5.6279 |  |  |  | 0 | 143.28 | 142.7979 | 142.7979 | 0.48207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 132.8 | 131.268 | 131.268 | 1.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.8 | 451.0342 | 451.0342 | 0.76585 | 81.9 | 63.3849 | 63.3849 | 18.5151 | 143.7 |  | 148.6263 | -4.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 80.4 | 87.6576 | 87.6576 | -7.2576 | 173 | 178.6667 | 178.6667 | -5.6667 | 173 | 178.6667 | 178.6667 | -5.6667 | 177.6 | 178.6667 | 178.6667 | -1.0667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.9556 | 2.9556 | -0.45561 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33 | 29.8905 | 29.8905 | 3.1095 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 92 | 95.918 | 95.918 | -3.9181 | 50 | 76.0348 | 74.9822 | -24.9822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 167.1 | 160 | 164.2867 | 2.8133 | 159.6 | 160 | 164.2867 | -4.6867 |  |  | 10 | -10 | 161.2 | 160 | 164.2867 | -3.0867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 114.1106 | 114.1106 | -114.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.8073 | 3.8073 | -1.5073 | 180.4 | 197.5594 | 201.4618 | -21.0618 | 120.1 | 133.68 | 133.68 | -13.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 102.5641 | 102.5641 | 72.6359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 144.2735 | 144.2735 | 31.5265 | 94.1 | 72.1368 | 72.1368 | 21.9632 | 1.3 |  | 0.783 | 0.517 | 75.1 | 73.5 | 69.992 | 5.108 | 80.7 | 75.154 | 75.154 | 5.546 | 7.7 | 14.8 | 14.709 | -7.009 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.9 |  | 11.317 | 4.583 | 18.7 |  | 13.648 | 5.052 | 14.2 | 14.3 | 14.993 | -0.793 | 43.7 | 50.1 | 45.326 | -1.626 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.8 |  | 12.971 | 6.829 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 1 | 5 | 3.929 | -2.929 | 45.2 | 27.4 | 22.492 | 22.708 | 38.5 |  | 31.906 | 6.594 | 36.5 | 34.2 | 14.54 | 21.96 | 49.3 | 38.9 | 13.04 | 36.26 | 3.4 | 3.2 | 1.04 | 2.36 | 3.1 | 2.8 | 0.73 | 2.37 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6 | 12.5 | 12.249 | -6.249 | 18.6 |  | 8.827 | 9.773 | 151.9 |  | 145.439 | 6.461 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 51.4 | 31.724 | -31.724 | 4.6 | 36.2 | 32.598 | -27.998 | 112 |  | 106.558 | 5.442 | 17.3 |  | 5.636 | 11.664 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 35 | 35 | 0.2 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3
20/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.3 | 649.7776 | 649.7776 | -0.47761 | 145.7 | 147.5935 | 147.5935 | -1.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 81.5268 | 77.741 | -5.141 | 229.6 | 246.9884 | 246.9884 | -17.3884 | 61.7 | 27.6923 | 27.6923 | 34.0077 |  |  |  | 0 | 170.8 | 178.8064 | 171.3523 | -0.55234 | 170.3 | 178.8064 | 171.3523 | -1.0523 | 170.5 | 178.8064 | 171.3523 | -0.85234 | 263.1 | 268.2095 | 257.0285 | 6.0715 | 193.8 | 195.122 | 195.122 | -1.322 | 103.6 | 97.561 | 97.561 | 6.039 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 15.7 |  | 11.3811 | 4.3189 | 1.58 |  | 6.5079 | -4.9279 |  |  |  | 0 | 143.72 | 142.7979 | 142.7979 | 0.92207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 132.9 | 131.268 | 131.268 | 1.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.5 | 451.0342 | 451.0342 | 1.4659 | 81.5 | 63.3849 | 63.3849 | 18.1151 | 136.3 |  | 148.6263 | -12.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 80.4 | 87.6576 | 87.6576 | -7.2576 | 158.1 | 178.6667 | 178.6667 | -20.5667 | 158.3 | 178.6667 | 178.6667 | -20.3667 | 173.8 | 178.6667 | 178.6667 | -4.8667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.9556 | 2.9556 | -0.45561 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.8 | 29.8905 | 29.8905 | 2.9095 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 92.4 | 95.918 | 95.918 | -3.5181 | 49.9 | 68.0201 | 89.3571 | -39.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 168 | 160 | 163.8015 | 4.1985 | 160.2 | 160 | 163.8015 | -3.6015 |  |  | 10 | -10 | 162.7 | 160 | 163.8015 | -1.1015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.8073 | 3.8073 | -1.5073 | 163.9 | 201.4618 | 201.4618 | -37.5618 | 91.8 | 133.68 | 133.68 | -41.88 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 102.5641 | 102.5641 | 0.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 144.2735 | 144.2735 | 39.7265 | 98.1 | 72.1368 | 72.1368 | 25.9632 | 1.2 |  | 0.78 | 0.42 | 77 | 76.3 | 71.589 | 5.411 | 80.7 | 76.375 | 76.375 | 4.325 | 12.7 | 14.9 | 14.807 | -2.107 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 16.1 |  | 14.959 | 1.141 | 18.9 |  | 17.991 | 0.909 | 15.6 | 14.8 | 15.991 | -0.391 | 52.2 | 53.2 | 48.32 | 3.88 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 18.1 |  | 17.866 | 0.234 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 6 | 5.7 | 4.629 | 1.371 | 40.4 | 29.9 | 25.325 | 15.075 | 40.4 |  | 24.64 | 15.76 | 34.5 | 34.7 | 14.54 | 19.96 | 41 | 39.4 | 13.04 | 27.96 | 3.3 | 3.6 | 1.04 | 2.26 | 3 | 3 | 0.73 | 2.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 12.5 | 12.475 | -2.575 | 18.3 |  | 7.587 | 10.713 | 147.9 |  | 119.784 | 28.116 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 61.5 | 45.914 | -18.214 | 37.9 | 48.7 | 44.486 | -6.586 | 110.3 |  | 93.244 | 17.056 | 18.2 |  | 8.238 | 9.962 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4.4 | 19.3171 | 19.3171 | -14.9171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 35 | 35 | -0.4 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 651.9 | 649.7776 | 649.7776 | 2.1224 | 145.9 | 147.5935 | 147.5935 | -1.6935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 81.5268 | 81.5268 | -3.9268 | 228.6 | 233.179 | 246.9884 | -18.3884 | 27.6 | 27.6923 | 27.6923 | -0.09231 |  |  |  | 0 | 173.6 | 179.1156 | 161.0147 | 12.5853 | 179.5 | 179.1156 | 161.0147 | 18.4853 | 179.9 | 179.1156 | 161.0147 | 18.8853 | 265.8 | 268.6735 | 241.5221 | 24.2779 | 195.2 | 195.122 | 195.122 | 0.07799 | 105.8 | 97.561 | 97.561 | 8.239 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 5.3 |  | 8.1411 | -2.8411 | 1.59 |  | 6.5079 | -4.9179 |  |  |  | 0 | 142.88 | 142.7979 | 142.7979 | 0.08207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 133 | 131.268 | 131.268 | 1.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 451.0342 | 451.0342 | 5.1658 | 81.6 | 68.1447 | 63.3849 | 18.2151 | 144.6 |  | 148.6263 | -4.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 96.8 | 87.6576 | 87.6576 | 9.1424 | 169.3 | 178.6667 | 178.6667 | -9.3667 | 169.6 | 178.6667 | 178.6667 | -9.0667 | 175.1 | 178.6667 | 178.6667 | -3.5667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.9556 | 2.9556 | -0.45561 | 0 | 47.2663 | 47.2663 | -47.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.4 | 29.8905 | 29.8905 | -13.4905 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 92.3 | 95.918 | 95.918 | -3.6181 | 25.4 | 47.9325 | 87.7395 | -62.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 166.4 | 160 | 163.1947 | 3.2053 | 158.6 | 160 | 163.1947 | -4.5947 |  |  | 10 | -10 | 160.2 | 160 | 163.1947 | -2.9947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.8073 | 3.8073 | -1.5073 | 189.1 | 201.4618 | 201.4618 | -12.3618 | 118.7 | 133.68 | 133.68 | -14.98 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 102.5641 | 102.5641 | 0.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.2735 | 144.2735 | -2.5735 | 83.7 | 72.1368 | 72.1368 | 11.5633 | 0.7 |  | 0.78 | -0.08 | 74.6 | 79.8 | 72.892 | 1.708 | 80.7 | 77.624 | 77.624 | 3.076 | 14.3 | 14.3 | 14.779 | -0.479 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 16 |  | 15.664 | 0.336 | 18.9 |  | 17.893 | 1.007 | 16.4 | 16.2 | 16.804 | -0.404 | 53 | 56.5 | 51.058 | 1.942 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.8 |  | 19.014 | 0.786 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.3171 | 19.3171 | -19.3171 | 5.2 | 5.7 | 5.224 | -0.024 | 34.9 | 33.7 | 28.305 | 6.595 | 39.9 |  | 6.154 | 33.746 | 37.1 | 34.6 | 14.54 | 22.56 | 47.5 | 39.5 | 13.04 | 34.46 | 3.1 | 3.5 | 1.04 | 2.06 | 2.3 | 3 | 0.73 | 1.57 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 12.2 | 12.544 | 0.056 | 17.8 |  | 13.639 | 4.161 | 144.2 |  | 131.805 | 12.395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.3 | 36.6 | 58.871 | -14.571 | 56.8 | 22.1 | 56.399 | 0.401 | 106.9 |  | 73.577 | 33.323 | 17.9 |  | 8.16 | 9.74 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 5 | 19.3171 | 19.3171 | -14.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 35 | 35 | -0.4 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4
20/02/2025 | 14:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.2 | 649.7776 | 649.7776 | -0.57761 | 145.7 | 147.5935 | 147.5935 | -1.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 82.0396 | 81.2044 | -7.9044 | 227.8 | 233.179 | 246.9884 | -19.1884 | 26.7 | 29.4403 | 27.6923 | -0.99231 |  |  |  | 0 | 173 | 186.4444 | 174.7416 | -1.7416 | 185.3 | 186.4444 | 174.7416 | 10.5584 | 185.8 | 186.4444 | 174.7416 | 11.0584 | 271.2 | 279.6666 | 262.1125 | 9.0875 | 195.6 | 195.122 | 195.122 | 0.47799 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 4 |  | 8.2211 | -4.2211 | 1.81 |  | 6.5079 | -4.6979 |  |  |  | 0 | 143.22 | 142.7979 | 142.7979 | 0.42207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 132.5 | 131.268 | 131.268 | 1.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.9 | 451.0342 | 451.0342 | 0.86585 | 80.4 | 68.1447 | 63.3849 | 17.0151 | 136.7 |  | 148.6263 | -11.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 159.1 | 178.6667 | 178.6667 | -19.5667 | 159.1 | 178.6667 | 178.6667 | -19.5667 | 172.8 | 178.6667 | 178.6667 | -5.8667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.9556 | 2.9556 | -0.45561 | 0 | 47.2663 | 47.2663 | -47.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.7 | 29.8905 | 29.8905 | -13.1905 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 92.3 | 95.918 | 95.918 | -3.6181 | 24.8 | 38.8161 | 72.2734 | -47.4734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 165.6 | 160 | 162.7093 | 2.8907 | 157.8 | 160 | 162.7093 | -4.9093 |  |  | 10 | -10 | 159.8 | 160 | 162.7093 | -2.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.8073 | 3.8073 | -1.5073 | 167.4 | 200.949 | 201.4618 | -34.0618 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 102.5641 | 102.5641 | 0.7359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.2735 | 144.2735 | -8.5735 | 78.2 | 72.1368 | 72.1368 | 6.0633 | 0.4 |  | 0.659 | -0.259 | 70.3 | 81.9 | 73.313 | -3.013 | 80.2 | 77.143 | 77.143 | 3.057 | 12.3 | 13.6 | 14.371 | -2.071 | 0 |  | 0.2 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 0.1 | 4 | 4 | -3.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.9 |  | 15.492 | 0.408 | 18.4 |  | 18.316 | 0.084 | 12.6 | 17.4 | 17.062 | -4.462 | 48.2 | 57.6 | 53.026 | -4.826 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.6 |  | 19.246 | 0.354 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.6 | 19.3171 | 19.3171 | -11.7171 | 4.7 | 5.8 | 5.498 | -0.798 | 40.4 | 36.4 | 31.728 | 8.672 | 39.2 |  | 4.773 | 34.427 | 39.8 | 35.1 | 14.54 | 25.26 | 57.6 | 40.8 | 13.04 | 44.56 | 3.5 | 3.5 | 1.04 | 2.46 | 3 | 3.2 | 0.73 | 2.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 11.8 | 12.145 | -3.345 | 16.9 |  | 9.976 | 6.924 | 150.5 |  | 118.035 | 32.465 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 49 | 68.132 | -17.532 | 56.4 | 34 | 68.386 | -11.986 | 109.7 |  | 79.95 | 29.75 | 16.7 |  | 7.537 | 9.163 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 18 | 19.3171 | 19.3171 | -1.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 35 | 35 | 0.3 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9
20/02/2025 | 14:30 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 651 | 649.7776 | 649.7776 | 1.2224 | 146.1 | 147.5935 | 147.5935 | -1.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 82.0396 | 81.5268 | 1.0732 | 227.3 | 233.179 | 246.9884 | -19.6884 | 27.4 | 74.516 | 27.6923 | -0.29231 |  |  |  | 0 | 173 | 186.4444 | 186.4444 | -13.4444 | 192.9 | 186.4444 | 186.4444 | 6.4556 | 194.5 | 186.4444 | 186.4444 | 8.0556 | 278.4 | 279.6666 | 279.6666 | -1.2666 | 194.5 | 195.122 | 195.122 | -0.62201 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 566.2 | 568.2985 | 568.2985 | -2.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 4 |  | 9.9811 | -5.9811 | 1.93 |  | 6.5079 | -4.5779 |  |  |  | 0 | 143.25 | 142.7979 | 142.7979 | 0.45207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 208.8 | 221.2552 | 221.2552 | -12.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 81.6 | 68.1447 | 63.3849 | 18.2151 | 128.4 |  | 122.2849 | 6.1151 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 127.2 | 133.3333 | 133.3333 | -6.1333 | 127.6 | 133.3333 | 133.3333 | -5.7333 | 157 | 133.3333 | 133.3333 | 23.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.9556 | 2.9556 | -0.35561 | 0 | 47.2663 | 47.2663 | -47.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.6 | 29.8905 | 29.8905 | -13.2905 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 92.4 | 95.918 | 95.918 | -3.5181 | 25.1 | 52.1871 | 72.7229 | -47.6229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 166.7 | 160 | 163.1947 | 3.5053 | 158.8 | 160 | 163.1947 | -4.3947 |  |  | 10 | -10 | 159.4 | 160 | 163.1947 | -3.7947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 3.8073 | 3.8073 | -1.5073 | 270.4 | 271.122 | 271.122 | -0.72195 | 133.3 | 120.4842 | 120.997 | 12.303 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 102.5641 | 102.5641 | 1.0359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 160.2092 | 158.5525 | -22.8525 | 78.1 | 80.1046 | 79.2763 | -1.1763 | 0.4 |  | 0.639 | -0.239 | 72 | 83.4 | 74.126 | -2.126 | 75.4 | 74.813 | 74.813 | 0.587 | 13.7 | 12.7 | 13.895 | -0.195 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0 |  | 18.3415 | -18.3415 | 15.8 |  | 14.53 | 1.27 | 18.5 |  | 15.462 | 3.038 | 16.2 | 17.9 | 17.311 | -1.111 | 49.8 | 58 | 54.627 | -4.827 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.9 |  | 17.407 | 0.493 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16.7 | 19.3171 | 19.3171 | -2.6171 | 3.1 | 5.9 | 5.666 | -2.566 | 39 | 35.7 | 34.423 | 4.577 | 14 |  | 4.212 | 9.788 | 54.7 | 35.8 | 14.54 | 40.16 | 64.8 | 42.5 | 13.04 | 51.76 | 6.3 | 3.7 | 1.04 | 5.26 | 5.2 | 3.4 | 0.73 | 4.47 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12 | 11 | 11.744 | 0.256 | 15.5 |  | 10.408 | 5.092 | 150.2 |  | 113.488 | 36.712 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 60.7 | 78.687 | -18.387 | 50.7 | 45.9 | 80.962 | -30.262 | 109.6 |  | 69.14 | 40.46 | 15.8 |  | 13.684 | 2.116 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 35 | 35 | 0.4 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5
20/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.4 | 649.7776 | 649.7776 | -2.3776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 82.0396 | 81.5268 | -6.5268 | 227.6 | 233.179 | 246.9884 | -19.3884 | 27.5 | 78.6131 | 27.6923 | -0.19231 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.4444 | 186.4444 | -12.1444 | 187.7 | 186.4444 | 186.4444 | 1.2556 | 186.4 | 186.4444 | 186.4444 | -0.0444 | 274.6 | 279.6666 | 279.6666 | -5.0666 | 194.7 | 195.122 | 195.122 | -0.42201 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40716 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 4 |  | 10.6011 | -6.6011 | 2.35 |  | 6.5079 | -4.1579 |  |  |  | 0 | 143.29 | 142.7979 | 142.7979 | 0.49207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 193.4 | 221.2552 | 221.2552 | -27.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 122.4 |  | 122.2849 | 0.11512 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.9556 | 2.9556 | -0.35561 | 21.9 | 47.2663 | 47.2663 | -25.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.4 | 29.8905 | 29.8905 | -13.4905 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 92.1 | 95.918 | 95.918 | -3.818 | 24.5 | 49.3863 | 68.6807 | -44.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 166.1 | 160 | 162.9519 | 3.1481 | 158.4 | 160 | 162.9519 | -4.5519 |  |  | 10 | -10 | 160.1 | 160 | 162.9519 | -2.8519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 244.5 | 271.122 | 271.122 | -26.6219 | 133.1 | 120.4842 | 120.997 | 12.103 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 102.5641 | 102.5641 | 0.5359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 170.888 | 187.9492 | -52.2492 | 78.2 | 85.444 | 93.9746 | -15.7746 | 0.3 |  | 0.598 | -0.298 | 74.4 | 85.1 | 76.117 | -1.717 | 73.9 | 69.892 | 69.892 | 4.008 | 16.1 | 11.9 | 13.215 | 2.885 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.3 |  | 18.3415 | -16.0415 | 15.6 |  | 7.132 | 8.468 | 18.2 |  | 8.498 | 9.702 | 14.7 | 18.3 | 17.538 | -2.838 | 48.2 | 60.1 | 55.128 | -6.928 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.8 |  | 15.757 | 0.043 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 6 | 5.511 | -1.711 | 32.2 | 34.4 | 34.936 | -2.736 | 23.6 |  | 3.962 | 19.638 | 57.6 | 38.1 | 14.54 | 43.06 | 65.7 | 46 | 13.04 | 52.66 | 7.2 | 4 | 1.04 | 6.16 | 4.6 | 3.7 | 0.73 | 3.87 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 10.4 | 11.34 | 2.06 | 14.7 |  | 6.557 | 8.143 | 151.4 |  | 89.932 | 61.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.6 | 70.3 | 93.123 | -25.523 | 62.1 | 57.9 | 95.305 | -33.205 | 106.8 |  | 71.769 | 35.031 | 14.4 |  | 11.901 | 2.499 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 35 | 35 | -0.1 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6
20/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.3 | 649.7776 | 649.7776 | -0.47761 | 145.8 | 147.5935 | 147.5935 | -1.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 85.4293 | 81.5268 | 2.9732 | 228.5 | 233.179 | 246.9884 | -18.4884 | 28 | 74.7475 | 27.768 | 0.23198 |  |  |  | 0 | 176.1 | 186.4444 | 186.4444 | -10.3444 | 192.3 | 186.4444 | 186.4444 | 5.8556 | 192.6 | 186.4444 | 186.4444 | 6.1556 | 279.4 | 279.6666 | 279.6666 | -0.26659 | 196.4 | 195.122 | 195.122 | 1.278 | 103.6 | 97.561 | 97.561 | 6.039 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7073 | 6.0927 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40716 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 4 |  | 7.9311 | -3.9311 | 2.61 |  | 6.8787 | -4.2687 |  |  |  | 0 | 143.37 | 142.7979 | 142.7979 | 0.57207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.2552 | 221.2552 | 1.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.5 | 458.878 | 458.878 | 11.622 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 150.2 |  | 148.6263 | 1.5737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 131.8 | 133.3333 | 133.3333 | -1.5333 | 132.3 | 133.3333 | 133.3333 | -1.0333 | 159.1 | 133.3333 | 133.3333 | 25.7667 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.9556 | 2.9556 | -0.45561 | 34.7 | 47.2663 | 47.2663 | -12.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.5 | 29.8905 | 29.8905 | -13.3905 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 92.2 | 95.918 | 95.918 | -3.718 | 26.1 | 60.3554 | 64.6684 | -38.5684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 168.8 | 160 | 162.9519 | 5.8481 | 160.8 | 160 | 162.9519 | -2.1519 |  |  | 10 | -10 | 162.9 | 160 | 162.9519 | -0.05194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 114.1106 | 114.1106 | 1.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 227 | 227.8576 | 231.76 | -4.76 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 102.5641 | 102.5641 | 1.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 163.5417 | 158.9754 | -23.2754 | 78.6 | 81.7709 | 79.4877 | -0.88772 | 0.1 |  | 0.503 | -0.403 | 76.9 | 86.4 | 78.228 | -1.328 | 76.1 | 61.627 | 61.627 | 14.473 | 16.3 | 11.5 | 12.225 | 4.075 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 7.5 |  | 18.3415 | -10.8415 | 15.2 |  | 3.593 | 11.607 | 18 |  | 4.692 | 13.308 | 13.2 | 18.6 | 17.732 | -4.532 | 48.2 | 62.3 | 55.662 | -7.462 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.5 |  | 9.759 | 5.741 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 6.1 | 5.442 | -0.542 | 32.5 | 31.2 | 34.763 | -2.263 | 21.7 |  | 3.28 | 18.42 | 56.2 | 40.6 | 30.75 | 25.45 | 60.2 | 49.7 | 27.64 | 32.56 | 5.4 | 4.2 | 2.47 | 2.93 | 3.8 | 4.1 | 2.24 | 1.56 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.4 | 10.1 | 10.726 | 3.674 | 8.9 |  | 10.672 | -1.772 | 129.2 |  | 88.561 | 40.639 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.4 | 80.6 | 105.131 | -23.731 | 67.4 | 71 | 107.885 | -40.485 | 94.8 |  | 69.975 | 24.825 | 13.7 |  | 4.478 | 9.222 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 35 | 35 | 0.3 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6
20/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 643.7 | 649.7776 | 649.7776 | -6.0776 | 145.1 | 147.5935 | 147.5935 | -2.4935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.0268 | 81.5268 | 8.3732 | 226.7 | 233.179 | 246.9884 | -20.2884 | 69.8 | 70.7937 | 84.7999 | -14.9999 |  |  |  | 0 | 176.2 | 186.4444 | 186.4444 | -10.2444 | 193.6 | 186.4444 | 186.4444 | 7.1556 | 193.8 | 186.4444 | 186.4444 | 7.3556 | 279.2 | 279.6666 | 279.6666 | -0.46659 | 196.7 | 195.122 | 195.122 | 1.578 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 11.8 |  | 7.5711 | 4.2289 | 2.48 |  | 6.8787 | -4.3987 |  |  |  | 0 | 143.26 | 142.7979 | 142.7979 | 0.46207 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.6 | 221.2552 | 221.2552 | 1.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 458.878 | 458.878 | -227.8781 | 82.1 | 68.1447 | 63.3849 | 18.7151 | 144.5 |  | 148.6263 | -4.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 138.5 | 133.3333 | 133.3333 | 5.1667 | 139.2 | 133.3333 | 133.3333 | 5.8667 | 170.7 | 133.3333 | 133.3333 | 37.3667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.9556 | 2.9556 | -0.35561 | 33.7 | 47.2663 | 47.2663 | -13.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.3 | 29.8905 | 29.8905 | -13.5905 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 91.8 | 95.918 | 95.918 | -4.1181 | 64.9 | 68.2049 | 61.4694 | 3.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 87.7354 | 87.7354 | -1.9354 | 169.1 | 160 | 163.6802 | 5.4198 | 161.2 | 160 | 163.6802 | -2.4802 |  |  | 10 | -10 | 163 | 160 | 163.6802 | -0.68017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 232.8 | 227.8576 | 231.76 | 1.04 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 102.5641 | 102.5641 | 74.6359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 168.9092 | 189.3325 | -34.8325 | 82.8 | 84.4546 | 94.6663 | -11.8663 | 0.1 |  | 0.364 | -0.264 | 77.1 | 87.9 | 80.7 | -3.6 | 72.7 | 50.603 | 50.603 | 22.097 | 15.3 | 10.8 | 10.306 | 4.994 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 7.9 |  | 18.3415 | -10.4415 | 10.5 |  | 2.81 | 7.69 | 12.9 |  | 3.564 | 9.336 | 16.2 | 18.8 | 17.83 | -1.63 | 59.5 | 63.9 | 56.293 | 3.207 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 16.8 |  | 4.822 | 11.978 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.7 | 5.9 | 5.631 | -0.931 | 31.9 | 29.7 | 32.534 | -0.634 | 13 |  | 2.696 | 10.304 | 59.9 | 42.4 | 30.75 | 29.15 | 61.2 | 52.8 | 27.64 | 33.56 | 5.1 | 4.4 | 2.47 | 2.63 | 4.6 | 4.4 | 2.24 | 2.36 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.4 | 9.6 | 9.485 | 1.915 | 6.3 |  | 8.701 | -2.401 | 92.6 |  | 32.506 | 60.094 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.5 | 92.7 | 109.854 | -22.354 | 65 | 87.4 | 115.174 | -50.174 | 67.4 |  | 26.179 | 41.221 | 8.4 |  | 3.512 | 4.888 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 641.3 | 649.7776 | 649.7776 | -8.4776 | 144.6 | 147.5935 | 147.5935 | -2.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 85.4293 | 5.0707 | 225.4 | 233.179 | 246.9884 | -21.5884 | 82.7 | 87.3294 | 83.6622 | -0.9622 |  |  |  | 0 | 175.1 | 186.4444 | 186.4444 | -11.3444 | 184 | 186.4444 | 186.4444 | -2.4444 | 183.3 | 186.4444 | 186.4444 | -3.1444 | 276.9 | 279.6666 | 279.6666 | -2.7666 | 196.6 | 195.122 | 195.122 | 1.478 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 547.7 | 568.2985 | 568.2985 | -20.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 1.9 | 4.1678 | 4.1678 | -2.2678 | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 2.34 |  | 6.8787 | -4.5387 |  |  |  | 0 | 142.26 | 142.7979 | 142.7979 | -0.53793 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.46 |  |  | 5.46 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 176.2 | 221.2552 | 221.2552 | -45.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 458.878 | 458.878 | -226.1781 | 81.9 | 68.1447 | 63.3849 | 18.5151 | 131.8 |  | 148.6263 | -16.8263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 |  |  | 3 | 2.6 | 2.9556 | 2.9556 | -0.35561 | 34.3 | 47.2663 | 47.2663 | -12.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.3 | 29.8905 | 29.8905 | -13.5905 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 91.7 | 95.918 | 95.918 | -4.218 | 59.6 | 85.6575 | 52.2902 | 7.3098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 87.7354 | 87.7354 | -1.7354 | 166.6 | 160 | 164.7722 | 1.8278 | 159.6 | 160 | 164.7722 | -5.1722 |  |  | 10 | -10 | 162.5 | 160 | 164.7722 | -2.2722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 163.3 | 227.8576 | 227.8576 | -64.5576 | 111.7 | 133.68 | 133.68 | -21.98 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 189.3325 | 189.3325 | -5.5325 | 98.2 | 94.6663 | 94.6663 | 3.5337 | 0.1 |  | 0.313 | -0.213 | 82.4 | 88 | 82.46 | -0.06 | 67.5 | 35.961 | 35.961 | 31.539 | 17.5 | 9.1 | 8.61 | 8.89 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 8.5 |  | 18.3415 | -9.8415 | 3.7 |  | 2.623 | 1.077 | 3.8 |  | 3.446 | 0.354 | 17.2 | 18.7 | 17.976 | -0.776 | 62.7 | 64 | 57.078 | 5.622 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.1 |  | 3.701 | 11.399 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 5.2 | 5.626 | 0.574 | 37.9 | 32.9 | 31.217 | 6.683 | 8.8 |  | 2.741 | 6.059 | 61.2 | 42.6 | 52.23 | 8.97 | 68.6 | 54.4 | 48.89 | 19.71 | 5.9 | 4.7 | 3.56 | 2.34 | 7.1 | 4.3 | 2.95 | 4.15 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 8.3 | 8.343 | 5.757 | 6.8 |  | 3.772 | 3.028 | 80.9 |  | 21.198 | 59.702 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 102.8 | 113.678 | -10.678 | 88.5 | 102.2 | 121.36 | -32.86 | 62.1 |  | 17.024 | 45.076 | 2.8 |  | 1.043 | 1.757 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 35 | 35 | -0.6 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3
20/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 641.1 | 649.7776 | 649.7776 | -8.6776 | 144.7 | 147.5935 | 147.5935 | -2.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 85.4293 | 5.1707 | 226.5 | 233.179 | 246.9884 | -20.4884 | 82.1 | 70.3236 | 58.0485 | 24.0515 |  |  |  | 0 | 177 | 186.4444 | 186.4444 | -9.4444 | 195.5 | 186.4444 | 186.4444 | 9.0556 | 197.7 | 186.4444 | 186.4444 | 11.2556 | 281.9 | 279.6666 | 279.6666 | 2.2334 | 198.1 | 195.122 | 195.122 | 2.978 | 105.2 | 97.561 | 97.561 | 7.639 | 549.5 | 568.2985 | 568.2985 | -18.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 1.9 | 4.1678 | 4.1678 | -2.2678 | 13.1 |  | 0 | 13.1 | 2.43 |  | 6.8787 | -4.4487 |  |  |  | 0 | 142.42 | 142.7979 | 142.7979 | -0.37793 | 2.38 |  | 8.913 | -6.533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.23 |  |  | 5.23 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 200.6 | 221.2552 | 221.2552 | -20.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.6 | 458.878 | 458.878 | -5.2781 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.7 | 2.9556 | 2.9556 | -0.25561 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 16.2 | 29.8905 | 29.8905 | -13.6905 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 91.4 | 95.918 | 95.918 | -4.518 | 24.9 | 26.469 | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 87.7354 | 87.7354 | -1.5354 | 167.8 | 160 | 165.0148 | 2.7852 | 159.7 | 160 | 165.0148 | -5.3148 |  |  | 10 | -10 | 162.8 | 160 | 165.0148 | -2.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 133.6 | 227.8576 | 227.8576 | -94.2576 | 102 | 133.68 | 133.68 | -31.68 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 72.2 | 78.568 | 78.568 | -6.368 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 123.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 148.2268 | 164.6176 | 18.4824 | 98.4 | 74.1134 | 82.3088 | 16.0912 | 0.1 |  | 0.217 | -0.117 | 87.5 | 88.4 | 82.085 | 5.415 | 16.6 | 19.516 | 19.516 | -2.916 | 15.1 | 7.6 | 7.58 | 7.52 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 |  | 18.3415 | 0.15854 | 2.9 |  | 1.558 | 1.342 | 3.3 |  | 2.873 | 0.427 | 17.9 | 18.6 | 18.267 | -0.367 | 63.6 | 63.1 | 58.323 | 5.277 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 9.7 |  | 2.615 | 7.085 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.4 | 4.4 | 5.039 | 0.361 | 54.4 | 35.4 | 32.637 | 21.763 | 5.2 |  | 1.391 | 3.809 | 57.8 | 43.2 | 52.23 | 5.57 | 73 | 55.9 | 48.89 | 24.11 | 4.7 | 4.9 | 3.56 | 1.14 | 7.1 | 4.1 | 2.95 | 4.15 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.1 | 7 | 7.5 | 2.6 | 3.9 |  | 2.165 | 1.735 | 64.6 |  | 10.318 | 54.282 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 110.1 | 114.801 | 4.299 | 60 | 111.9 | 124.235 | -64.235 | 53.8 |  | 10.236 | 43.564 | 1.5 |  | 0.342 | 1.158 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 35 | 35 | 0.6 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1
20/02/2025 | 17:30 | 0.6 | 1.03 | 1.03 | -0.43 | 1.1 | 1.63 | 1.63 | -0.53 | 649.1 | 649.7776 | 649.7776 | -0.67761 | 145.8 | 147.5935 | 147.5935 | -1.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 85.4293 | 5.2707 | 229.2 | 233.179 | 246.9884 | -17.7884 | 27.1 | 29.0327 | 27.6923 | -0.59231 |  |  |  | 0 | 155.1 | 186.4444 | 184.8654 | -29.7654 | 158.4 | 186.4444 | 184.8654 | -26.4654 | 158.3 | 186.4444 | 184.8654 | -26.5654 | 266.3 | 279.6666 | 277.2981 | -10.9981 | 201.6 | 195.122 | 195.122 | 6.478 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 9 | 7.5928 | 7.5928 | 1.4072 | 2 | 4.1678 | 4.1678 | -2.1678 | 4.1 |  | 0 | 4.1 | 2.42 |  | 6.8787 | -4.4587 |  |  |  | 0 | 142.73 | 142.7979 | 142.7979 | -0.06793 | 2.67 |  | 8.913 | -6.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.13 |  |  | 5.13 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 151 | 221.2552 | 221.2552 | -70.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.2 | 458.878 | 458.878 | 7.322 | 81.7 | 68.1447 | 63.3849 | 18.3151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.8 |  |  | 2.8 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 27.6 | 29.8905 | 29.8905 | -2.2905 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.4 | 27.7016 | 34.5174 | -9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 169.4 | 160 | 165.0148 | 4.3852 | 161.7 | 160 | 165.0148 | -3.3148 |  |  | 0 | 0 | 164.7 | 160 | 165.0148 | -0.31479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 3.8073 | 3.8073 | -1.4073 | 177.1 | 227.8576 | 227.8576 | -50.7576 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 144.2735 | 148.8172 | -13.2172 | 79.1 | 72.1368 | 74.4086 | 4.6914 | 0 |  | 0.075 | -0.075 | 92.4 | 89 | 81.195 | 11.205 | 6.7 | 8.531 | 8.531 | -1.831 | 12.1 | 6.7 | 6.596 | 5.504 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 2.2 |  | 0.636 | 1.564 | 2.5 |  | 1.896 | 0.604 | 18.5 | 18.6 | 18.466 | 0.034 | 68.1 | 62 | 59.224 | 8.876 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.8 |  | 0.965 | 0.835 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 3.4 | 3.7 | 4.423 | -1.023 | 57.2 | 35.8 | 33.766 | 23.434 | 3.2 |  | 0.358 | 2.842 | 63.5 | 43.9 | 52.23 | 11.27 | 77.2 | 57.4 | 48.89 | 28.31 | 9 | 4.7 | 3.56 | 5.44 | 4.8 | 3.7 | 2.95 | 1.85 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 6.2 | 6.653 | 2.147 | 1.2 |  | 2.345 | -1.145 | 33 |  | 4.467 | 28.533 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 110.1 | 115.673 | 11.727 | 70.8 | 111.9 | 126.964 | -56.164 | 28.7 |  | 4.813 | 23.887 | 0.7 |  | 0.186 | 0.514 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13.9 | 14 | 17.123 | -3.223 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2
20/02/2025 | 18:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 646.9 | 649.7776 | 649.7776 | -2.8776 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 227.5 | 233.179 | 246.9884 | -19.4884 | 27.6 | 27.6923 | 27.6923 | -0.09231 |  |  |  | 0 | 146.1 | 153.4245 | 153.6317 | -7.5317 | 145.9 | 153.4245 | 153.6317 | -7.7317 | 145.9 | 153.4245 | 153.6317 | -7.7317 | 241.4 | 230.1368 | 230.4475 | 10.9525 | 200.3 | 195.122 | 195.122 | 5.178 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80716 | 2.1 | 4.1678 | 4.1678 | -2.0678 | 4.1 |  | 0 | 4.1 | 2.32 |  | 6.8787 | -4.5587 |  |  |  | 0 | 143.13 | 142.7979 | 142.7979 | 0.33207 | 3.06 |  | 8.913 | -5.853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.08 |  |  | 5.08 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 203.7 | 221.2552 | 221.2552 | -17.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 142.7727 | -142.7727 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.8 | 29.8905 | 29.8905 | 1.9095 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 24.3 | 25.641 | 25.641 | -1.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 168.7 | 160 | 165.0148 | 3.6852 | 160.3 | 160 | 165.0148 | -4.7148 |  |  | 0 | 0 | 163.5 | 160 | 165.0148 | -1.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.1106 | 114.1106 | 0.28937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 168.1 | 227.8576 | 227.8576 | -59.7576 | 122.7 | 133.68 | 133.68 | -10.98 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.2735 | 144.2735 | -8.5735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 94.8 | 88.4 | 78.757 | 16.043 | 2.3 | 2.172 | 2.172 | 0.128 | 11.1 | 6 | 5.747 | 5.353 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0.1 |  | 0.193 | -0.093 | 0 |  | 0.659 | -0.659 | 21.1 | 18.4 | 18.391 | 2.709 | 61.9 | 60.6 | 59.094 | 2.806 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0.359 | -0.359 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 2.9 | 3.719 | -0.419 | 45.5 | 35.9 | 34.024 | 11.476 | 0.9 |  | 0.095 | 0.805 | 73.8 | 43 | 52.23 | 21.57 | 85.5 | 57.4 | 48.89 | 36.61 | 9.7 | 4.5 | 3.56 | 6.14 | 3.3 | 3.3 | 2.95 | 0.35 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.5 | 5.4 | 5.793 | 1.707 | 0.4 |  | 0.64 | -0.24 | 4.9 |  | 1.154 | 3.746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 110.1 | 115.792 | 4.208 | 61.4 | 111.9 | 129.251 | -67.851 | 4.7 |  | 1.582 | 3.118 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 35 | 35 | 0.5 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 18:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 650.1 | 649.7776 | 649.7776 | 0.32239 | 146 | 147.5935 | 147.5935 | -1.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 228 | 233.179 | 246.9884 | -18.9884 | 27.5 | 27.6923 | 27.6923 | -0.19231 |  |  |  | 0 | 156 | 159.7124 | 132.2353 | 23.7647 | 155.7 | 159.7124 | 132.2353 | 23.4647 | 155.9 | 159.7124 | 132.2353 | 23.6647 | 250.3 | 239.5686 | 198.3529 | 51.9471 | 202.9 | 195.122 | 195.122 | 7.778 | 107.2 | 97.561 | 97.561 | 9.639 | 563.4 | 568.2985 | 568.2985 | -4.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 4.1 |  | 0 | 4.1 | 2.36 |  | 6.8787 | -4.5187 |  |  |  | 0 | 143.49 | 142.7979 | 142.7979 | 0.69207 | 3.29 |  | 8.913 | -5.623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.01 |  |  | 5.01 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 218.9 | 221.2552 | 221.2552 | -2.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 81.9 | 68.1447 | 63.3849 | 18.5151 | 0 |  | 142.7727 | -142.7727 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 130.1 | 133.3333 | 133.3333 | -3.2333 | 130.4 | 133.3333 | 133.3333 | -2.9333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.8 |  |  | 2.8 | 3.1 | 2.9556 | 2.9556 | 0.14439 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.3 | 29.8905 | 29.8905 | 2.4095 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 25.2 | 25.641 | 89.3571 | -64.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 169.2 | 160 | 165.0148 | 4.1852 | 161.1 | 160 | 165.0148 | -3.9148 |  |  | 0 | 0 | 163.7 | 160 | 165.0148 | -1.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 190.6 | 227.8576 | 227.8576 | -37.2576 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.2735 | 144.2735 | -8.5735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 |  | 0 | 0 | 80.7 | 89.7 | 76.763 | 3.937 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 7.8 | 5.6 | 5.036 | 2.764 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.045 | -0.045 | 22.4 | 17.9 | 18.279 | 4.121 | 57.8 | 61.5 | 58.37 | -0.57 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0.017 | -0.017 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.1 | 2.2 | 2.984 | -0.884 | 47.6 | 35.2 | 34.547 | 13.053 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 76.6 | 43.8 | 52.23 | 24.37 | 95.4 | 59.2 | 48.89 | 46.51 | 4.7 | 4.1 | 3.56 | 1.14 | 6.5 | 3.1 | 2.95 | 3.55 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.8 | 4.7 | 4.984 | -1.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.073 | -0.073 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 107.7 | 115.602 | -0.402 | 56.3 | 118.7 | 129.803 | -73.503 | 0 |  | 0.174 | -0.174 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.3 | 14 | 17.123 | -2.823 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2
20/02/2025 | 19:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.3 | 649.7776 | 649.7776 | -2.4776 | 145.3 | 147.5935 | 147.5935 | -2.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 228.4 | 233.179 | 246.9884 | -18.5884 | 41.6 | 79.3091 | 35.2128 | 6.3872 |  |  |  | 0 | 179.2 | 186.4444 | 186.4444 | -7.2444 | 191.9 | 186.4444 | 186.4444 | 5.4556 | 191.7 | 186.4444 | 186.4444 | 5.2556 | 279.6 | 279.6666 | 279.6666 | -0.06659 | 204.6 | 195.122 | 195.122 | 9.478 | 107.2 | 97.561 | 97.561 | 9.639 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 4 |  | 0 | 4 | 2.53 |  | 6.8787 | -4.3487 |  |  |  | 0 | 143.34 | 142.7979 | 142.7979 | 0.54207 | 3.22 |  | 8.913 | -5.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.2552 | 221.2552 | 2.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 142.7727 | -142.7727 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 162.2 | 133.3333 | 133.3333 | 28.8667 | 162.5 | 133.3333 | 133.3333 | 29.1667 | 172.5 | 133.3333 | 133.3333 | 39.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 2.8 |  |  | 2.8 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 29.8905 | 29.8905 | 1.8095 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 49.6 | 45.1594 | 89.3571 | -39.7571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 170 | 160 | 165.3789 | 4.6211 | 161.4 | 160 | 165.3789 | -3.9789 |  |  | 0 | 0 | 165.9 | 160 | 165.3789 | 0.52109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 216.6 | 227.8576 | 227.8576 | -11.2576 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 193.3642 | 144.2735 | -8.1735 | 79.1 | 96.6821 | 72.1368 | 6.9633 | 0 |  | 0 | 0 | 66.9 | 89.5 | 76.103 | -9.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 4.74 | -1.74 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 17.3 | 18.056 | 1.544 | 50.1 | 60.5 | 55.863 | -5.763 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19 | 19.2195 | 19.2195 | -0.21951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 2.5 | 1.5 | 2.152 | 0.348 | 39 | 33.9 | 35.866 | 3.134 | 0 |  | 0 | 0 | 55.1 | 43.7 | 52.23 | 2.87 | 93.1 | 59.5 | 48.89 | 44.21 | 4 | 3.8 | 3.56 | 0.44 | 3.5 | 2.9 | 2.95 | 0.55 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 4.3 | 4.328 | -3.328 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 102.5 | 114.486 | -4.386 | 64.8 | 103.2 | 125.149 | -60.349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5
20/02/2025 | 19:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 649.2 | 649.7776 | 649.7776 | -0.57761 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 85.4293 | 92.2263 | -13.5263 | 227.8 | 233.179 | 246.9884 | -19.1884 | 82.8 | 87.3294 | 70.052 | 12.748 |  |  |  | 0 | 179.2 | 186.4444 | 186.4444 | -7.2444 | 184.7 | 186.4444 | 186.4444 | -1.7444 | 184.9 | 186.4444 | 186.4444 | -1.5444 | 275.4 | 279.6666 | 279.6666 | -4.2666 | 202.4 | 195.122 | 195.122 | 7.278 | 108.5 | 97.561 | 97.561 | 10.939 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 2.5 |  | 6.8787 | -4.3787 |  |  |  | 0 | 143.41 | 142.7979 | 142.7979 | 0.61207 | 2.22 |  | 8.913 | -6.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 132.8 | 131.268 | 131.268 | 1.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 451.0342 | 10.9658 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.8 |  |  | 2.8 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8905 | 29.8905 | 2.1095 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 82.8 | 89.3571 | 89.3571 | -6.5571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.4 | 160 | 165.6215 | 3.7785 | 161.3 | 160 | 165.6215 | -4.3215 |  |  | 0 | 0 | 165.8 | 160 | 165.6215 | 0.17847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 208 | 227.3447 | 227.3447 | -19.3447 | 96.5 | 133.68 | 133.68 | -37.18 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 127.6341 | 0 | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 193.3642 | 144.2735 | 43.1265 | 99.9 | 96.6821 | 72.1368 | 27.7632 | 0 |  | 0 | 0 | 65.7 | 67.6 | 75.32 | -9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.8 | 4.566 | -2.666 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 17.5 | 17.806 | 0.894 | 43.8 | 51 | 53.328 | -9.528 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 11.4 | 19.2195 | 19.2195 | -7.8195 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.2 | 2.8 | 1.48 | -0.28 | 34.3 | 30.8 | 36.254 | -1.954 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4 | 60.4 | 46.6 | 15.8 | 93.8 | 64.7 | 41.88 | 51.92 | 3.6 | 3.7 | 3.56 | 0.04 | 4.2 | 2.9 | 2.95 | 1.25 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.7 | 4.4 | 3.837 | -3.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.1 | 87.7 | 110.441 | -15.341 | 53.9 | 39.9 | 117.693 | -63.793 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4
20/02/2025 | 20:00 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | -0.13 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 646.4 | 649.7776 | 649.7776 | -3.3776 | 145.4 | 147.5935 | 147.5935 | -2.1935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 92.0268 | 92.2263 | -13.9263 | 228.1 | 233.179 | 246.9884 | -18.8884 | 82.4 | 87.3294 | 75.0021 | 7.3979 |  |  |  | 0 | 179.3 | 186.4444 | 186.4444 | -7.1444 | 181.8 | 186.4444 | 186.4444 | -4.6444 | 181.6 | 186.4444 | 186.4444 | -4.8444 | 274.4 | 279.6666 | 279.6666 | -5.2666 | 204 | 195.122 | 195.122 | 8.878 | 108.4 | 97.561 | 97.561 | 10.839 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60716 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 2.48 |  | 6.8787 | -4.3987 |  |  |  | 0 | 143.25 | 142.7979 | 142.7979 | 0.45207 | 2.21 |  | 8.913 | -6.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 132.9 | 131.268 | 131.268 | 1.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.6 | 451.0342 | 451.0342 | -0.43415 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.2 | 29.8905 | 29.8905 | 2.3095 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 82.7 | 89.3571 | 51.194 | 31.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.6 | 165.8643 | 165.8643 | 3.7357 | 161.9 | 165.8643 | 165.8643 | -3.9643 |  |  | 0 | 0 | 165.9 | 165.8643 | 165.8643 | 0.03567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 194.9 | 227.3447 | 227.3447 | -32.4447 | 77.6 | 133.68 | 133.68 | -56.08 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 24 | 30.0976 | 30.0976 | -6.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 133.5122 | 0 | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 193.3642 | 184.9705 | 1.9295 | 100.3 | 96.6821 | 92.4853 | 7.8147 | 0 |  | 0 | 0 | 61.7 | 63.9 | 74.166 | -12.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 6.4 | 4.759 | -2.859 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 17.474 | 1.726 | 45.7 | 47.9 | 50.711 | -5.011 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 15.5 | 19.2195 | 19.2195 | -3.7195 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.6 | 1.288 | -1.288 | 40.4 | 28.3 | 33.849 | 6.551 | 0 |  | 0 | 0 | 54.4 | 57.2 | 46.6 | 7.8 | 84.8 | 61.9 | 41.88 | 42.92 | 3.3 | 3.6 | 3.56 | -0.26 | 3 | 2.7 | 2.95 | 0.05 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 4.7 | 3.842 | -3.242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 77.4 | 75.9 | 97.61 | -20.21 | 41.1 | 30.4 | 101.829 | -60.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 0.4 | 1.63 | 1.63 | -1.23 | 648.9 | 649.7776 | 649.7776 | -0.87761 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4293 | 92.2263 | -7.2263 | 232.9 | 233.179 | 246.9884 | -14.0884 | 83.2 | 87.3293 | 78.0543 | 5.1457 |  |  |  | 0 | 179 | 192.0001 | 192.0001 | -13.0001 | 198.4 | 192.0001 | 192.0001 | 6.3999 | 200.2 | 192.0001 | 192.0001 | 8.1999 | 287.3 | 288.0002 | 288.0002 | -0.70015 | 204.9 | 204.878 | 204.878 | 0.02198 | 108.7 | 102.439 | 102.439 | 6.261 | 564.8 | 568.2985 | 568.2985 | -3.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 2.29 |  | 6.8787 | -4.5887 |  |  |  | 0 | 143.6 | 142.7979 | 142.7979 | 0.80207 | 2.24 |  | 8.913 | -6.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 143.2 | 131.268 | 131.268 | 11.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 458.878 | 451.0342 | 14.2659 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 175.3 | 181.6667 | 181.6667 | -6.3667 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 183.5 | 181.6667 | 181.6667 | 1.8333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 29.8905 | 29.8905 | 1.7095 | 79.8 | 171.5419 | 171.5419 | -91.7418 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 82.7 | 89.3571 | 43.3936 | 39.3064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.8 | 165.8643 | 165.8643 | 3.9357 | 161.9 | 165.8643 | 165.8643 | -3.9643 |  |  | 0 | 0 | 165.3 | 165.8643 | 165.8643 | -0.56433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 236.2 | 227.3447 | 227.3447 | 8.8553 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 102.5641 | 0 | 106.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 191.0663 | 164.5349 | 22.3651 | 100.4 | 95.5331 | 82.2674 | 18.1326 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1 | 59.9 | 72.193 | -10.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.6 | 4.982 | -3.682 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16.3 | 16.996 | -1.496 | 41.8 | 45.3 | 48.424 | -6.624 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.5 | 1.085 | -1.085 | 37.5 | 27 | 31.364 | 6.136 | 0 |  | 0 | 0 | 45.2 | 53.1 | 46.6 | -1.4 | 81.7 | 58.3 | 41.88 | 39.82 | 1.5 | 3.4 | 3.56 | -2.06 | 1.7 | 2.4 | 2.95 | -1.25 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 5.2 | 3.89 | -3.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 77.5 | 64.5 | 85.284 | -7.784 | 44.4 | 21.2 | 85.829 | -41.429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5
20/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 648.6 | 649.7776 | 649.7776 | -1.1776 | 145.6 | 147.5935 | 147.5935 | -1.9935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4293 | 92.2263 | -6.7263 | 233.1 | 233.179 | 246.9884 | -13.8884 | 82.8 | 83.5984 | 74.0087 | 8.7913 |  |  |  | 0 | 178.5 | 192.0001 | 192.0001 | -13.5001 | 198.5 | 192.0001 | 192.0001 | 6.4999 | 199.2 | 192.0001 | 192.0001 | 7.1999 | 287 | 288.0002 | 288.0002 | -1.0002 | 201.3 | 204.878 | 204.878 | -3.578 | 106 | 102.439 | 102.439 | 3.561 | 566.1 | 568.2985 | 568.2985 | -2.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 2.28 |  | 6.8787 | -4.5987 |  |  |  | 0 | 143.48 | 142.7979 | 142.7979 | 0.68207 | 3.49 |  | 8.913 | -5.423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 144.8 | 131.268 | 131.268 | 13.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 458.878 | 451.0342 | 12.1659 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 175.6 | 181.6667 | 181.6667 | -6.0667 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3.1 | 2.9556 | 2.9556 | 0.14439 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 29.8905 | 29.8905 | 1.8095 | 119.8 | 171.5419 | 171.5419 | -51.7418 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 82.9 | 89.3571 | 37.6679 | 45.2321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 169.5 | 165.7429 | 165.7429 | 3.7572 | 162 | 165.7429 | 165.7429 | -3.7428 |  |  | 0 | 0 | 165.7 | 165.7429 | 165.7429 | -0.04285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 238.3 | 227.3447 | 227.3447 | 10.9553 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 59.9 | 67.4615 | 67.4615 | -7.5615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 102.5641 | 0 | 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 175.267 | 164.2662 | 22.9338 | 100.4 | 87.6335 | 82.1331 | 18.2669 | 0 |  | 0 | 0 | 67.1 | 58.6 | 67.767 | -0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.4 | 5.293 | -3.193 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 15.7 | 16.082 | 0.718 | 48.3 | 44.3 | 47.122 | 1.178 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.3 | 0.854 | -0.854 | 25.9 | 25.5 | 28.641 | -2.741 | 0 |  | 0 | 0 | 37.1 | 51 | 46.6 | -9.5 | 64.1 | 56.2 | 41.88 | 22.22 | 0.6 | 3.2 | 3.56 | -2.96 | 1.2 | 2.1 | 2.95 | -1.75 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 5.5 | 4.064 | -3.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 48.7 | 54.3 | 74.474 | -25.774 | 31.3 | 19.6 | 69.423 | -38.123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.5 | 14 | 17.123 | -2.623 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9
20/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 646 | 649.7776 | 649.7776 | -3.7776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 85.4293 | 85.4293 | -7.7293 | 233.2 | 233.179 | 246.9884 | -13.7884 | 82.1 | 77.3065 | 66.9868 | 15.1133 |  |  |  | 0 | 179.3 | 192.0001 | 192.0001 | -12.7001 | 193.6 | 192.0001 | 192.0001 | 1.5999 | 193.7 | 192.0001 | 192.0001 | 1.6999 | 284.8 | 288.0002 | 288.0002 | -3.2001 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 2.4 |  | 6.8787 | -4.4787 |  |  |  | 0 | 143.23 | 142.7979 | 142.7979 | 0.43207 | 3.35 |  | 8.913 | -5.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 136 | 131.268 | 131.268 | 4.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3.1 | 2.9556 | 2.9556 | 0.14439 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 29.8905 | 29.8905 | 1.7095 | 109.2 | 171.5419 | 171.5419 | -62.3419 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 | 82.5 | 89.3571 | 0 | 82.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 170 | 166.107 | 166.107 | 3.893 | 162.2 | 166.107 | 166.107 | -3.907 |  |  | 0 | 0 | 165.7 | 166.107 | 166.107 | -0.40696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 204.9 | 227.3447 | 227.3447 | -22.4447 | 93.7 | 133.68 | 133.68 | -39.98 | 59.9 | 67.4615 | 67.4615 | -7.5615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 0 | 0 | 179.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 178.4189 | 160.9189 | 26.5811 | 100.6 | 89.2095 | 80.4595 | 20.1405 | 0 |  | 0 | 0 | 76.2 | 58.2 | 63.352 | 12.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 5.603 | -4.403 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 15.6 | 15.154 | 2.646 | 45.1 | 43 | 45.284 | -0.184 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.2 | 0.699 | -0.699 | 35.4 | 23 | 26.147 | 9.253 | 0 |  | 0 | 0 | 36.9 | 49.6 | 46.6 | -9.7 | 55.2 | 54.6 | 41.88 | 13.32 | 0.4 | 3.2 | 3.56 | -3.16 | 0.4 | 1.9 | 2.95 | -2.55 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 5.2 | 4.222 | -4.022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 50.6 | 44.9 | 64.328 | -13.728 | 35.2 | 9.3 | 53.973 | -18.773 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.2 | 14 | 17.123 | -2.923 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 647.8 | 649.7776 | 649.7776 | -1.9776 | 146 | 147.5935 | 147.5935 | -1.5935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 85.4293 | 85.4293 | -11.4293 | 232.3 | 233.179 | 246.9884 | -14.6884 | 82.5 | 67.4624 | 41.7962 | 40.7038 |  |  |  | 0 | 178.6 | 192.0001 | 192.0001 | -13.4001 | 191.2 | 192.0001 | 192.0001 | -0.8001 | 191.7 | 192.0001 | 192.0001 | -0.3001 | 282.2 | 288.0002 | 288.0002 | -5.8002 | 201.2 | 204.878 | 204.878 | -3.678 | 107.9 | 102.439 | 102.439 | 5.461 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 16.4 |  | 0 | 16.4 | 2.74 |  | 6.8787 | -4.1387 |  |  |  | 0 | 142.96 | 142.7979 | 142.7979 | 0.16207 | 2.84 |  | 8.913 | -6.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 132.4 | 131.268 | 131.268 | 1.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 174.8 | 181.6667 | 181.6667 | -6.8667 | 175 | 181.6667 | 181.6667 | -6.6667 | 183.4 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 29.8905 | 29.8905 | 1.5095 | 109.3 | 171.5419 | 171.5419 | -62.2418 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 | 82.9 | 89.3571 | 0 | 82.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 169.9 | 166.2283 | 166.2283 | 3.6717 | 162 | 166.2283 | 166.2283 | -4.2283 |  |  | 0 | 0 | 165.7 | 166.2283 | 166.2283 | -0.52827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 194.4 | 227.3447 | 227.3447 | -32.9447 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 59.7 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 170.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 144.2735 | 155.2274 | 32.6726 | 100.8 | 72.1368 | 77.6137 | 23.1863 | 0 |  | 0 | 0 | 87.1 | 54.7 | 58.971 | 28.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.8 | 5.911 | -5.511 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 15.3 | 14.188 | 4.212 | 52 | 41.3 | 41.838 | 10.162 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.2 | 0.774 | -0.774 | 38 | 20.7 | 24.341 | 13.659 | 0 |  | 0 | 0 | 34.9 | 47.8 | 46.6 | -11.7 | 52 | 53 | 41.88 | 10.12 | 0.9 | 3.1 | 3.56 | -2.66 | 0.6 | 1.7 | 2.95 | -2.35 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5 | 4.33 | -4.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 39 | 37.9 | 56.172 | -17.172 | 24.9 | 1.7 | 41.393 | -16.493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.6 | 14 | 17.123 | -2.523 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
20/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 651.4 | 649.7776 | 649.7776 | 1.6224 | 145.8 | 147.5935 | 147.5935 | -1.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 85.4293 | 6.3707 | 235 | 233.179 | 246.9884 | -11.9884 | 27.9 | 60.0543 | 52.3942 | -24.4942 |  |  |  | 0 | 178.6 | 192.0001 | 192.0001 | -13.4001 | 199.8 | 192.0001 | 192.0001 | 7.7999 | 199.8 | 192.0001 | 192.0001 | 7.7999 | 287.7 | 288.0002 | 288.0002 | -0.30015 | 201.7 | 204.878 | 204.878 | -3.178 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 568.1 | 568.2985 | 568.2985 | -0.19854 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  | 6.8787 | -4.2387 |  |  |  | 0 | 144.08 | 142.7979 | 142.7979 | 1.2821 | 2.78 |  | 8.913 | -6.133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.3 | 221.2552 | 221.2552 | 2.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 172.6 | 133.3333 | 133.3333 | 39.2667 | 172.6 | 133.3333 | 133.3333 | 39.2667 | 181 | 133.3333 | 133.3333 | 47.6667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8905 | 29.8905 | 2.1095 | 109 | 171.5419 | 171.5419 | -62.5418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 60.1 | 89.3571 | 0 | 60.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 170.2 | 166.3496 | 166.3496 | 3.8504 | 162.3 | 166.3496 | 166.3496 | -4.0496 |  |  | 0 | 0 | 167.2 | 166.3496 | 166.3496 | 0.85041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 114.1106 | 114.1106 | 1.1894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 270.7 | 233.7112 | 239.5649 | 31.1351 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 60.3 | 67.4615 | 67.4615 | -7.1615 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 167.9893 | 184.0025 | -46.8025 | 80.8 | 83.9947 | 92.0012 | -11.2012 | 0 |  | 0 | 0 | 84.1 | 50.3 | 54.235 | 29.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 6.067 | -6.067 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 14.4 | 13.213 | 5.987 | 53.9 | 39.4 | 38.431 | 15.469 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0.3 | 2.3 | 0.836 | -0.536 | 28.4 | 18.8 | 23.023 | 5.377 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 45.9 | 36.18 | -6.58 | 55.5 | 51.4 | 41.86 | 13.64 | 0.8 | 2.9 | 2.58 | -1.78 | 0.3 | 1.5 | 0.98 | -0.68 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.9 | 4.279 | -4.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 30.6 | 31.5 | 48.429 | -17.829 | 20.2 | 2.7 | 30.236 | -10.036 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.6 | 14 | 17.123 | -2.523 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6
20/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 647.5 | 649.7776 | 649.7776 | -2.2776 | 145.7 | 147.5935 | 147.5935 | -1.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 85.4293 | 5.6707 | 232.9 | 233.179 | 246.9884 | -14.0884 | 26.9 | 51.4948 | 27.6923 | -0.79231 |  |  |  | 0 | 179.6 | 192.0001 | 179.6453 | -0.04529 | 197.7 | 192.0001 | 179.6453 | 18.0547 | 198.9 | 192.0001 | 179.6453 | 19.2547 | 286.6 | 288.0002 | 269.4679 | 17.1321 | 202.5 | 204.878 | 204.878 | -2.378 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 |  | 6.8787 | -4.4787 |  |  |  | 0 | 143.23 | 142.7979 | 142.7979 | 0.43207 | 3.35 |  | 8.913 | -5.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.4 | 221.2552 | 221.2552 | -0.85517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 156.4 | 133.3333 | 133.3333 | 23.0667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.1 | 29.8905 | 29.8905 | 2.2095 | 108.2 | 171.5419 | 171.5419 | -63.3419 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 170.2 | 166.2283 | 166.2283 | 3.9717 | 162.3 | 166.2283 | 166.2283 | -3.9283 |  |  | 0 | 0 | 167.2 | 166.2283 | 166.2283 | 0.97173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.8073 | 3.8073 | -1.1073 | 230.4 | 233.7112 | 239.5649 | -9.1649 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 59.9 | 67.4615 | 67.4615 | -7.5615 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.7856 | 144.2735 | -7.0735 | 79.9 | 72.3928 | 72.1368 | 7.7633 | 0 |  | 0 | 0 | 79.7 | 45.6 | 48.433 | 31.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5.766 | -5.766 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 |  | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 13.5 | 12.213 | 2.087 | 48.3 | 37.4 | 35.143 | 13.157 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 2.4 | 0.855 | -0.755 | 18.9 | 17 | 23.168 | -4.268 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 42.9 | 36.18 | -8.28 | 53.6 | 48.7 | 41.86 | 11.74 | 0.9 | 2.6 | 2.58 | -1.68 | 0.4 | 1.3 | 0.98 | -0.58 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.9 | 3.75 | -3.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 21.6 | 27.2 | 41.926 | -20.326 | 13.3 | 3.3 | 23.348 | -10.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 14.6 | 14 | 17.123 | -2.523 | 7 | 7 | 7 | 0
20/02/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 645.5 | 649.7776 | 649.7776 | -4.2776 | 145.5 | 147.5935 | 147.5935 | -2.0935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 232.9 | 233.179 | 246.9884 | -14.0884 | 27.3 | 27.6923 | 0 | 27.3 |  |  |  | 0 | 179.2 | 145.3531 | 183.6656 | -4.4656 | 184.2 | 145.3531 | 183.6656 | 0.53443 | 183.8 | 145.3531 | 183.6656 | 0.13443 | 275.3 | 218.0297 | 275.4984 | -0.19835 | 203.5 | 204.878 | 204.878 | -1.378 | 107.1 | 102.439 | 102.439 | 4.661 | 553.4 | 568.2985 | 568.2985 | -14.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 9.1 | 7.5928 | 7.5928 | 1.5072 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 2.74 |  | 6.8787 | -4.1387 |  |  |  | 0 | 142.96 | 142.7979 | 142.7979 | 0.16207 | 2.84 |  | 8.913 | -6.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 183.5 | 221.2552 | 221.2552 | -37.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 458.878 | 458.878 | -4.0781 | 81.8 | 68.1447 | 63.3849 | 18.4151 | 0 |  | 130.8815 | -130.8815 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 128.2 | 147.2692 | 147.2692 | -19.0692 | 128.2 | 147.2692 | 147.2692 | -19.0692 | 155.7 | 147.2692 | 147.2692 | 8.4308 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 29.8905 | 29.8905 | 2.0095 | 107.6 | 171.5419 | 171.5419 | -63.9419 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 59.8 | 0 | 0 | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 170 | 166.3496 | 166.3496 | 3.6504 | 162.3 | 166.3496 | 166.3496 | -4.0496 |  |  | 0 | 0 | 167 | 166.3496 | 166.3496 | 0.65041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 179.4 | 226.8819 | 226.8819 | -47.4819 | 134.5 | 98.7015 | 116.4464 | 18.0536 | 58.9 | 67.4615 | 67.4615 | -8.5615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 80 | 72.1368 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 82.1 | 40.8 | 43.037 | 39.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 5.709 | -4.909 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 |  | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 13.1 | 11.376 | 5.624 | 39.3 | 35.6 | 32.134 | 7.166 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.6 | 0.853 | -0.853 | 17.3 | 15.5 | 22.322 | -5.022 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 39.7 | 36.18 | -14.18 | 51.3 | 45.7 | 41.86 | 9.44 | 0.9 | 2.5 | 2.58 | -1.68 | 0.2 | 1.2 | 0.98 | -0.78 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 4.9 | 3.397 | -3.297 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 14.6 | 23.1 | 35.553 | -20.953 | 10.7 | 3.3 | 16.897 | -6.197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
21/02/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 0.07 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 648.6 | 649.7776 | 649.7776 | -1.1776 | 145.8 | 147.5935 | 147.5935 | -1.7935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 233.4 | 233.179 | 246.9884 | -13.5884 | 27.6 | 27.6923 | 0 | 27.6 |  |  |  | 0 | 161.1 | 123.3333 | 155.7309 | 5.3691 | 161.1 | 123.3333 | 155.7309 | 5.3691 | 161.1 | 123.3333 | 155.7309 | 5.3691 | 257.5 | 185 | 233.5963 | 23.9037 | 200.9 | 204.878 | 204.878 | -3.978 | 107 | 102.439 | 102.439 | 4.561 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 2.64 |  | 6.8787 | -4.2387 |  |  |  | 0 | 144.08 | 142.7979 | 142.7979 | 1.2821 | 2.78 |  | 8.913 | -6.133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 195.4 | 221.2552 | 221.2552 | -25.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 82 | 68.1447 | 63.3849 | 18.6151 | 0 |  | 131.9591 | -131.9591 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 135.5 | 147.2692 | 147.2692 | -11.7692 | 135.5 | 147.2692 | 147.2692 | -11.7692 | 159.4 | 147.2692 | 147.2692 | 12.1308 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.9556 | 2.9556 | 0.04439 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33.1 | 29.8905 | 29.8905 | 3.2095 | 118.8 | 171.5419 | 171.5419 | -52.7418 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 170.3 | 160.9115 | 166.4711 | 3.8289 | 162 | 160.9115 | 166.4711 | -4.4711 |  |  | 0 | 0 | 167 | 160.9115 | 166.4711 | 0.52893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.8073 | 3.8073 | -1.0073 | 206.7 | 226.8819 | 226.8819 | -20.182 | 135.6 | 98.7015 | 115.3688 | 20.2312 | 59.1 | 67.4615 | 67.4615 | -8.3615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 0 | 137.2 | 79.9 | 72.1368 |  | 79.9 | 0 |  | 0 | 0 | 72.2 | 36.6 | 38.861 | 33.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8 | 6.383 | -4.883 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 |  | 18.3415 | -1.3415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 12.6 | 11.028 | 3.272 | 24.2 | 20 | 29.962 | -5.762 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.8 | 0.789 | -0.789 | 19.3 | 14.2 | 18.507 | 0.793 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 37.1 | 36.18 | -16.48 | 46 | 42.8 | 41.86 | 4.14 | 0.4 | 2.3 | 2.58 | -2.18 | 0 | 1 | 0.98 | -0.98 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 4.9 | 3.573 | -3.373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 16.8 | 20 | 29.57 | -12.77 | 9.6 | 3.4 | 11.76 | -2.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 14 | 17.123 | -3.023 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3
EJEC (MWh) |  | 23.2 | 24.72 | 24.72 |  | 36.4 | 39.12 | 39.12 |  | 15559.35 | 15594.6626 | 15594.6626 |  | 3493.75 | 3542.243 | 3542.243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2076 | 2138.7906 | 2101.4574 |  | 5461.2 | 5775.8184 | 5927.7216 |  | 794.2 | 974.809 | 817.6674 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3615.85 | 3789.4588 | 3825.1329 |  | 3790.1 | 3789.4588 | 3825.1329 |  | 3795.35 | 3789.4588 | 3825.1329 |  | 6033.9 | 5684.1881 | 5737.6992 |  | 4111.6 | 4215.4571 | 4296.5396 |  | 2258.1 | 2107.7285 | 2148.2697 |  | 13457.1 | 13639.165 | 13639.165 |  | 251.75 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3967.1 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 197.95 | 182.2282 | 182.2282 |  | 61.25 | 100.0272 | 100.0272 |  | 144.6 | 0 | 87.7054 |  | 29.29 | 0 | 162.1227 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3434.34 | 3427.1503 | 3427.1503 |  | 21.36 | 0 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.955 | 0 | 0 |  | 2656.55 | 2640.6437 | 2709.7289 |  | 4280.4 | 4545.6847 | 4533.5454 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9870.45 | 9934.6648 | 10860.816 |  | 1927.9 | 1503.0648 | 1521.2378 |  | 2289.75 | 0 | 3483.611 |  | 1016.25 | 995.975 | 995.975 |  | 442.85 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.2 | 432 | 432 |  | 2161.65 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3427.25 | 3614.3347 | 3642.4986 |  | 3433.8 | 3614.3347 | 3642.4986 |  | 3940.5 | 3614.3347 | 3642.4986 |  | 2607.85 | 2613.0286 | 2661.9161 |  | 36.6 | 0 | 0 |  | 68.8 | 70.9346 | 70.9346 |  | 994.8 | 1133.259 | 1118.6258 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 98.3974 | 98.3974 |  | 682.35 | 717.3715 | 717.3715 |  | 3909.05 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2212.3 | 2286.8443 | 2168.64 |  | 965.35 | 1150.9217 | 993.6031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2080.35 | 2105.6498 | 2105.6498 |  | 3412.35 | 3330.1583 | 3453.1877 |  | 3207.7 | 3330.1583 | 3453.1877 |  | 0 | 0 | 90 |  | 3481.9 | 3330.1583 | 3453.1877 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2632.75 | 2738.6551 | 2738.6551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 63.9 | 91.3745 | 91.3745 |  | 5169.9 | 5713.7621 | 5711.3967 |  | 2964.3 | 3130.6201 | 3123.1617 |  | 1517.45 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1844.65 | 1885.632 | 1885.632 |  | 608.5 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 600.7594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1642.35 | 865.0168 | 851.5618 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3639.85 | 3792.3486 | 3646.6356 |  | 2050.95 | 1896.1743 | 1823.3178 |  | 6.45 | 0 | 5.6355 |  | 1390.95 | 1320.45 | 1232.939 |  | 752 | 649.4435 | 649.4435 |  | 216.15 | 259.45 | 239.075 |  | 1.7 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 421.4635 |  | 237.6 | 239.592 | 239.592 |  | 130 | 136.08 | 136.08 |  | 45 | 86.4 | 86.4 |  | 62.05 | 96 | 96 |  | 486.85 | 468.2928 | 468.2928 |  | 475.85 | 468.2928 | 468.2928 |  | 451.7 | 421.4635 | 421.4635 |  | 84.9 | 81.6 | 81.6 |  | 308.15 | 0 | 440.195 |  | 150.75 | 0 | 98.431 |  | 176.7 | 0 | 114.937 |  | 279.15 | 314.25 | 303.3595 |  | 773.55 | 853.3 | 815.447 |  | 111.5 | 100.8 | 100.8 |  | 54.65 | 57.6 | 57.6 |  | 57 | 57.6 | 57.6 |  | 62.85 | 67.2 | 67.2 |  | 191.4 | 0 | 135.802 |  | 72.25 | 70.776 | 70.776 |  | 487.15 | 476.8618 | 456.3061 |  | 45.3 | 48 | 48 |  | 2.8 | 1.32 | 16.8 |  | 468.25 | 461.2682 | 461.2682 |  | 301.15 | 292.6829 | 292.6829 |  | 476.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.4 | 468.2928 | 468.2928 |  | 405.2 | 463.6097 | 463.6097 |  | 48.75 | 83.25 | 66.419 |  | 530.6 | 469.1 | 466.2605 |  | 318.45 | 0 | 129.5765 |  | 768.95 | 746.8 | 499.1 |  | 1174.05 | 1014.9 | 475.16 |  | 51.05 | 56.5 | 35.76 |  | 42.15 | 44.5 | 26.92 |  | 486.75 | 468.2928 | 468.2928 |  | 194.25 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 91.2 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 148.25 | 191.35 | 179.655 |  | 132.2 | 0 | 75.136 |  | 1419.75 | 0 | 740.868 |  | 11.7 | 14.4 | 14.4 |  | 817.6 | 881 | 1032.344 |  | 562.4 | 643 | 1006.751 |  | 1055.5 | 0 | 548.8675 |  | 129.75 | 0 | 60.7355 |  | 214.95 | 216 | 216 |  | 416.85 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 857.85 | 840 | 840 |  | 683.25 | 700.416 | 700.416 |  | 77.7 | 67.584 | 67.584 |  | 375.2 | 336 | 336 |  | 335.45 | 336 | 410.952 |  | 171.25 | 168 | 168

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 20 de Febrero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5927555 y resultó S/. 922252 (13.46% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 13 | 6849807.0498 | 6946433.1569 | -1.391%
VIE 14 | 6541721.6166 | 6818353.08 | -4.057%
SAB 15 | 6300935.9554 | 6598137.1321 | -4.504%
DOM 16 | 4607826.0383 | 5310896.3695 | -13.24%
LUN 17 | 5740236.4535 | 6402085.6686 | -10.34%
MAR 18 | 6518752.8079 | 6263588.6862 | 4.074%
MIE 19 | 5531683.9297 | 6727222.0868 | -17.77%
JUE 20 | 5927555.1569 | 6420752.0524 | -7.681%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 20 de Febrero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/02/2025 16:06:00 | 20/02/2025 18:55:00 | 20/02/2025 15:53:00 | 20/02/2025 18:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | OTROS | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 16:30:16 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 09:46:00 | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 09:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 15:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 15:48:01 | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 18:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 18:59:01 | 20/02/2025 21:59:00 | 20/02/2025 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/02/2025 21:59:00 | 20/02/2025 22:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 09:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 09:40:00 | 20/02/2025 13:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 13:22:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:20 h, S/C generar a mínima de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 17:05:00 | 20/02/2025 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/02/2025 18:50:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:06 h, S/C generar a 60 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/02/2025 08:10:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 00:30:00 | 20/02/2025 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/02/2025 08:18:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 00:30:00 | 20/02/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 07:00:00 | 20/02/2025 08:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/02/2025 08:18:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 07:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 07:29:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 10:14:00 | 20/02/2025 11:38:00 | 20/02/2025 09:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 11:38:00 | 20/02/2025 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 12:40:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 16:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 16:52:00 | 20/02/2025 20:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 20:28:00 | 20/02/2025 21:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/02/2025 21:58:00 | 20/02/2025 23:37:00 |  | 20/02/2025 23:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 00:00:00 | 20/02/2025 09:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 09:41:00 | 20/02/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 13:07:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 16:56:00 | 20/02/2025 18:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 18:57:00 | 20/02/2025 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/02/2025 21:59:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 09:53:00 | 20/02/2025 13:09:00 | 20/02/2025 09:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 13:09:00 | 20/02/2025 15:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 15:47:00 | 20/02/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 17:05:00 | 20/02/2025 18:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 18:56:00 | 20/02/2025 22:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/02/2025 22:05:00 | 21/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 20 de Febrero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 20 de Febrero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 29.9999 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9.5 | 1 | 10 | 9.5 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.1242 | 1 | 0 | 18.2916 | 1 | 6 | 13.1241 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9.5 | 1 | 10 | 9.5 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 9.4744 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.1242 | 1 | 0 | 18.2916 | 1 | 6 | 13.1241 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 6 | 13.1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 61.8922 | 1 | 0 | 74.9423 | 1 | 0 | 80.0705 | 1 | 0 | 83.2403 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 79.8328 | 1 | 0 | 69.2763 | 1 | 0 | 68.5819 | 1 | 0 | 83.1623 | 1 | 0 | 80.755 | 1 | 0 | 85.1178 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 72.0884 | 1 | 0 | 90 | 1 | 45 | 82.2419 | 1 | 75 | 45 | 1 | 75 | 45 | 1 | 75 | 45 | 1 | 75 | 45 | 1 | 75 | 45 | 1 | 74.5256 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 74.5256 | 45 | 1 | 70.5256 | 45 | 1 | 70.5256 | 45 | 1 | 71.0513 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 44.5256 | 45 | 1 | 38 | 45 | 1 | 38 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 31.0712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9638 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 40.1061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4464 | 1 | 0 | 41.6664 | 1 | 0 | 40.2037 | 1 | 0 | 28.3784 | 1 | 0 | 29.9638 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 36.1179 | 1 | 0 | 30.1111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.2628 | 0 | 1 | 35.2628 | 0 | 1 | 35.2628 | 0 | 1 | 35.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 30.8209 | 1 | 0 | 24.8688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.7267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8793 | 1 | 0 | 40.7515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1281 | 1 | 0 | 40.2079 | 1 | 0 | 41.8827 | 1 | 0 | 30.1727 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5513 | 1 | 0 | 28.5589 | 1 | 0 | 30.1727 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4904 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3576 | 1 | 0 | 29.8635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.9705 | 1 | 0 | 30.0096 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.2628 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 37.2628 | 0 | 1 | 35.2628 | 0 | 1 | 35.2628 | 0 | 1 | 35.5256 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 44.5256 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8414 | 1 | 0 | 16.4158 | 1 | 0 | 17.1277 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.4227 | 1 | 0 | 15.0939 | 1 | 0 | 15.0573 | 1 | 0 | 17.1413 | 1 | 0 | 16.5437 | 1 | 0 | 16.8255 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 42.5256 | 16.9046 | 1 | 0 | 20.4 | 1 | 6 | 26.4 | 1 | 6 | 26.4 | 1 | 6 | 20.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 80.174 | 1 | 0 | 20.0779 | 1 | 0 | 50.5394 | 1 | 0 | 50.6751 | 1 | 0 | 50.6743 | 1 | 0 | 50.5385 | 1 | 13.5257 | 34.2529 | 1 | 13.5257 | 34.2524 | 1 | 0 | 33.7625 | 1 | 0 | 33.7625 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 43.7625 | 1 | 0 | 29.4767 | 1 | 0 | 43.7625 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 89.8759 | 1 | 0 | 84.7084 | 1 | 0 | 89.876 | 1 | 0 | 89.8762 | 1 | 0 | 89.8762 | 1 | 0 | 89.8762 | 1 | 0 | 30.7626 | 1 | 0 | 30.7626 | 1 | 35.8529 | 0 | 1 | 35.8529 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8414 | 1 | 0 | 16.4158 | 1 | 0 | 17.1277 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.4227 | 1 | 0 | 15.0939 | 1 | 0 | 15.0573 | 1 | 0 | 17.1413 | 1 | 0 | 16.5437 | 1 | 0 | 16.8255 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.9046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 40.1278 | 1 | 0 | 20.0779 | 1 | 0 | 25.2855 | 1 | 0 | 25.3535 | 1 | 0 | 25.3531 | 1 | 0 | 25.285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7625 | 1 | 0 | 29.4767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9803 | 1 | 0 | 42.3961 | 1 | 0 | 44.9804 | 1 | 0 | 44.9805 | 1 | 0 | 44.9805 | 1 | 0 | 44.9805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.5256 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 26.4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2539 | 1 | 0 | 25.3216 | 1 | 0 | 25.3212 | 1 | 0 | 25.2535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7625 | 1 | 0 | 33.7625 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7625 | 1 | 0 | 29.4728 | 1 | 0 | 44.8956 | 1 | 0 | 42.3123 | 1 | 0 | 44.8956 | 1 | 0 | 44.8957 | 1 | 0 | 44.8957 | 1 | 0 | 44.8957 | 1 | 0 | 30.7626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.8529 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.8674 | 1 | 0 | 82.6 | 1 | 0 | 68.9449 | 1 | 0 | 68.9449 | 1 | 0 | 79.9257 | 1 | 0 | 68.9466 | 1 | 0 | 68.3722 | 1 | 0 | 82.6417 | 1 | 0 | 80.464 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 86.7472 | 1 | 0 | 86.7476 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.8674 | 1 | 0 | 82.6 | 1 | 0 | 68.9449 | 1 | 0 | 68.9449 | 1 | 0 | 79.9257 | 1 | 0 | 68.9466 | 1 | 0 | 68.3722 | 1 | 0 | 82.6417 | 1 | 0 | 80.464 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 86.7472 | 1 | 0 | 86.7476 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 17.3634 | 1 | 0 | 17.8504 | 1 | 0 | 20.7734 | 1 | 0 | 22.032 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.7864 | 1 | 0 | 18.325 | 1 | 0 | 18.2553 | 1 | 0 | 22.0547 | 1 | 0 | 21.0047 | 1 | 0 | 21.5044 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.8368 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.6429 | 1 | 19.0513 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 19.0513 | 0 | 1 | 0 | 20.4445 | 1 | 0 | 13.6846 | 1 | 0 | 16.0878 | 1 | 0 | 16.101 | 1 | 0 | 16.1009 | 1 | 0 | 16.0877 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.2897 | 1 | 6 | 14.2897 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.2858 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.2897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 17.3634 | 1 | 0 | 17.8504 | 1 | 0 | 20.7734 | 1 | 0 | 22.032 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.7864 | 1 | 0 | 18.325 | 1 | 0 | 18.2553 | 1 | 0 | 22.0547 | 1 | 0 | 21.0047 | 1 | 0 | 21.5044 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.8368 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.6429 | 1 | 19.0513 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 22.5256 | 0 | 1 | 19.0513 | 0 | 1 | 0 | 20.4445 | 1 | 0 | 13.6846 | 1 | 0 | 16.0878 | 1 | 0 | 16.101 | 1 | 0 | 16.1009 | 1 | 0 | 16.0877 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.2897 | 1 | 6 | 14.2897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 125.7444 | 1 | 47.9423 | 97.366 | 1 | 73.0539 | 7.8728 | 1 | 70.7923 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 73.0216 | 8.0324 | 1 | 71.0862 | 33.3581 | 1 | 44 | 34.7332 | 1 | 73.4624 | 0 | 1 | 69.1084 | 6.2326 | 1 | 72.8689 | 0 | 1 | 112.1486 | 16.7074 | 1 | 112.1488 | 16.7074 | 1 | 0 | 149.0748 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 62.9755 | 1 | 0 | 70.2612 | 1 | 0 | 7.8728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 73.0216 | 0 | 1 | 0 | 33.3581 | 1 | 44 | 34.7332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.413 | 16.7074 | 1 | 49.4132 | 16.7074 | 1 | 0 | 74.6617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 62.769 | 1 | 47.9423 | 27.1048 | 1 | 73.0539 | 0 | 1 | 70.7923 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0324 | 1 | 71.0862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.4624 | 0 | 1 | 69.1084 | 6.2326 | 1 | 72.8689 | 0 | 1 | 62.7356 | 0 | 1 | 62.7355 | 0 | 1 | 0 | 74.4131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 122.0577 | 0 | 1 | 96.9461 | 0 | 1 | 99.2077 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 96.9784 | 0 | 1 | 98.9138 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 96.5376 | 0 | 1 | 100.8916 | 0 | 1 | 97.1311 | 0 | 1 | 86.8514 | 0 | 1 | 86.8512 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 0 | 16.7074 | 1 | 0 | 119.2106 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 54.3728 | 1 | 0 | 54.724 | 1 | 0 | 54.7248 | 1 | 0 | 54.3739 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 83.1471 | 30.7625 | 1 | 83.1471 | 30.7625
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 122.0577 | 0 | 1 | 96.9461 | 0 | 1 | 99.2077 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 96.9784 | 0 | 1 | 98.9138 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 96.5376 | 0 | 1 | 100.8916 | 0 | 1 | 97.1311 | 0 | 1 | 86.8514 | 0 | 1 | 86.8512 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 0 | 16.7074 | 1 | 0 | 119.2106 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 54.3728 | 1 | 0 | 54.724 | 1 | 0 | 54.7248 | 1 | 0 | 54.3739 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 83.1471 | 30.7625 | 1 | 83.1471 | 30.7625
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [85 empty] | Desde 13:56h C.H. Matucana no brindó RSF por alto nivel en su pulmon |  |  | Matucana no brindó RSF por alto nivel en su pulmon |  |  | Matucana no brindó RSF por alto nivel en su pulmon | [11 empty] | A las 16:40 h Chimay no brinda RSF por alta concentreación de sólidos en suspensión. |  |  | Chimay no brinda RSF por alta concentreación de sólidos en suspensión. |  |  | Chimay no brinda RSF por alta concentreación de sólidos en suspensión. |  |  | Chimay no brinda RSF por alta concentreación de sólidos en suspensión. |  |  | Chimay no brinda RSF por alta concentreación de sólidos en suspensión. | [26 empty] | Desde las 23:17 h CH Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | CH Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 20 de Febrero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/02/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 08:00
20/02/2025 | 08:30
20/02/2025 | 09:00
20/02/2025 | 09:30
20/02/2025 | 10:00
20/02/2025 | 10:30
20/02/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 20:00 | 0
20/02/2025 | 20:30 | 0
20/02/2025 | 21:00 | 0
20/02/2025 | 21:30 | 0
20/02/2025 | 22:00 | 0
20/02/2025 | 22:30 | 0
20/02/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/02/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/02/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 20 de Febrero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Chilina; C.H. Carpapata; C.H. Charcani V; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 20 de Febrero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe